9366 | ДЗО | b51f150d-d6e1-46cb-a621-d3777159191d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 4a061da7-3930-4ff2-8ead-3c49f220cc0e | Срабатывание |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A12) | ДЗО 1к (20BAT01GH001-A1). Срабатывание защит | 9e9f6e8f-3f70-4a51-a1ea-331298caaeaa | 20BAT01EW101_XK01
9367 | ДЗО | b51f150d-d6e1-46cb-a621-d3777159191d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 731d6d0f-9557-453a-8f55-44b7c10988e0 | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A12) | ДЗО 1к (20BAT01GH001-A1). Неисправность | 49a89443-5d1e-44a3-bfef-47146f8025c3 | 20BAT01EK101_XF01
9368 | ДЗО | b51f150d-d6e1-46cb-a621-d3777159191d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | eec3989f-bb68-4d43-9e37-353e66b6b72c | Пуск УРОВ {выкл. 2} | ДЗО 1к. Ключ SA11 "Пуск УРОВ 00ACQ52" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/БТ 20BAT01/ДЗО 1к. БТ 20BAT01 (20BAT01GH001-A1) | ДЗО 1к. Ключ SA11 "Пуск УРОВ 00ACQ52" - вывод | a5216387-e40e-437b-9e1a-2c01398a8a93 | 20BAT01EK116_XN02
9369 | ДЗО | b51f150d-d6e1-46cb-a621-d3777159191d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | a5cffd16-cafc-4d73-ad7f-1a36804ef5ad | Выходные цепи {выкл. 3} | ДЗО 1к. Ключ SA12 "Выходные цепи в РЗА БТ" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/БТ 20BAT01/ДЗО 1к. БТ 20BAT01 (20BAT01GH001-A1) | ДЗО 1к. Ключ SA12 "Выходные цепи в РЗА БТ" - вывод | fcb7d4db-42c0-40ce-9840-c99f282a9e2d | 20BAT01EK120_XN02
9370 | ДЗО | b51f150d-d6e1-46cb-a621-d3777159191d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 5f4181f4-09fa-4d5b-a625-9ffc805703c5 | Выходные цепи {выкл. 2} | ДЗО 1к. Ключ SA10 "Цепи отключения 00ACQ52" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/БТ 20BAT01/ДЗО 1к. БТ 20BAT01 (20BAT01GH001-A1) | ДЗО 1к. Ключ SA10 "Цепи отключения 00ACQ52" - вывод | affe1b03-c467-489f-834c-9efd4bf76b42 | 20BAT01EK115_XN02
9371 | ДЗО | b51f150d-d6e1-46cb-a621-d3777159191d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 953a3ef8-5bfd-4ba3-9894-d20ef0efc029 | Очувствление оперативный вывод | ДЗО 1к. Ключ SA4 "Очувствление" - оперативный вывод | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/БТ 20BAT01/ДЗО 1к. БТ 20BAT01 (20BAT01GH001-A1) | ДЗО 1к. Ключ SA4 "Очувствление" - оперативный вывод | 091f1ffa-2546-4c9e-9404-888924d70f5a | 20BAT01EK106_XN02
9372 | ДЗО | b51f150d-d6e1-46cb-a621-d3777159191d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 59921a75-0c3d-437e-9c6c-bb1861787e69 | Пуск УРОВ {выкл. 1} | ДЗО 1к. Ключ SA9 "Пуск УРОВ 00ACQ51" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/БТ 20BAT01/ДЗО 1к. БТ 20BAT01 (20BAT01GH001-A1) | ДЗО 1к. Ключ SA9 "Пуск УРОВ 00ACQ51" - вывод | 66d7004e-236d-4783-9d1c-cc59d5f0dfc2 | 20BAT01EK114_XN02
9373 | ДЗО | b51f150d-d6e1-46cb-a621-d3777159191d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 43ae5228-2c25-444a-8094-99fb7f7c55d0 | Выходные цепи {выкл. 1} | ДЗО 1к. Ключ SA8 "Цепи отключения 00ACQ51" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/БТ 20BAT01/ДЗО 1к. БТ 20BAT01 (20BAT01GH001-A1) | ДЗО 1к. Ключ SA8 "Цепи отключения 00ACQ51" - вывод | b5a1b22d-b5b5-45dc-a544-b69d50e4508e | 20BAT01EK113_XN02
9374 | ДЗО | b51f150d-d6e1-46cb-a621-d3777159191d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | db55a937-35f4-4b20-8e53-9d4bc2c51569 | Введена группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/БТ 20BAT01/ДЗО 1к. БТ 20BAT01 (20BAT01GH001-A1) | ДЗО 1к. Ключ SA7 "Группа уставок 4" | 471e9e03-a7a7-4c6d-b522-80fe20e417d9 | 20BAT01EK112_XN10
9375 | ДЗО | b51f150d-d6e1-46cb-a621-d3777159191d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | ba7a5c6f-bc12-489d-b814-e296e0c14169 | Введена группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/БТ 20BAT01/ДЗО 1к. БТ 20BAT01 (20BAT01GH001-A1) | ДЗО 1к. Ключ SA7 "Группа уставок 3" | 8f48b8c3-387b-463d-b74a-d1d74e8b9d54 | 20BAT01EK111_XN10
9376 | ДЗО | b51f150d-d6e1-46cb-a621-d3777159191d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 6628ebe4-00ba-4dba-8077-08144f4cac7b | Введена группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/БТ 20BAT01/ДЗО 1к. БТ 20BAT01 (20BAT01GH001-A1) | ДЗО 1к. Ключ SA7 "Группа уставок 2" | 06261cbc-3aa5-4899-83ed-2a16137d1aa6 | 20BAT01EK110_XN10
9377 | ДЗО | b51f150d-d6e1-46cb-a621-d3777159191d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 39e49b81-e7b9-4148-8281-608860821927 | Введена группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/БТ 20BAT01/ДЗО 1к. БТ 20BAT01 (20BAT01GH001-A1) | ДЗО 1к. Ключ SA7 "Группа уставок 1" | 06dedba6-d157-4a48-923a-b64943d4bd44 | 20BAT01EK109_XN10
9378 | ДЗО | b51f150d-d6e1-46cb-a621-d3777159191d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 9b47a2ff-6b9b-4b49-8083-b1f8727a5d8a | Разрешение опробывания | ДЗО 1к. Ключ SA5 "Разрешение опробования" | discrete | Работа_вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/БТ 20BAT01/ДЗО 1к. БТ 20BAT01 (20BAT01GH001-A1) | ДЗО 1к. Ключ SA5 "Разрешение опробования" - работа | 9ce66193-f044-4e08-9bfe-f77ee7e297e9 | 20BAT01EK108_XB10
9379 | ДЗО | b51f150d-d6e1-46cb-a621-d3777159191d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 63beb292-6870-45e2-ba9a-0a25651434f4 | Запрет АПВ | ДЗО 1к. Ключ SA6 "Запрет АПВ" | discrete | Работа_вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/БТ 20BAT01/ДЗО 1к. БТ 20BAT01 (20BAT01GH001-A1) | ДЗО 1к. Ключ SA6 "Запрет АПВ" - работа | deb3f76d-77e3-4d98-9693-cbb1cc355ad0 | 20BAT01EK107_XN03
9380 | Защиты | 9dd8518a-8708-42bb-8a5c-9641bd6b6e49 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | ee455519-1ca5-4d61-80d0-376d4cb14a48 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD01-F1) | Связь с устройстом 30BCD01-F1 установлена | 9921a448-b320-423a-873d-cfb9394b031b | 30BCD01F1_XN99
9381 | ДЗО | b51f150d-d6e1-46cb-a621-d3777159191d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 35d147ca-0067-443c-bf46-5bc9b51f4c55 | Очувствление нормальный режим | ДЗО 1к. Ключ SA4 "Очувствление" - нормальный режим | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/БТ 20BAT01/ДЗО 1к. БТ 20BAT01 (20BAT01GH001-A1) | ДЗО 1к. Ключ SA4 "Очувствление" - нормальный режим | 232a0d3d-94ac-4814-add1-76b873204e17 | 20BAT01EK105_XB10
9382 | ДЗО | b51f150d-d6e1-46cb-a621-d3777159191d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 70ce004c-7a9a-4131-8bad-bdfc6b244a56 | Блокировка при обрыве токовых цепей | ДЗО 1к. Ключ SA3 "Блокировка при обрыве ТЦ" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/БТ 20BAT01/ДЗО 1к. БТ 20BAT01 (20BAT01GH001-A1) | ДЗО 1к. Ключ SA3 "Блокировка при обрыве ТЦ" - вывод | 6098500e-8b5c-45bd-aded-8295793383ee | 20BAT01EK104_XN02
9383 | ДЗО | b51f150d-d6e1-46cb-a621-d3777159191d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 1ab90755-b3d1-4aa9-81df-7dcca8c4be6e | ДЗО | ДЗО 1к. Ключ SA2 "ДЗО" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/БТ 20BAT01/ДЗО 1к. БТ 20BAT01 (20BAT01GH001-A1) | ДЗО 1к. Ключ SA2 "ДЗО" - вывод | f5452506-c27c-4b4b-a9b8-908b43dde9ce | 20BAT01EK103_XN02
9384 | ДЗО | b51f150d-d6e1-46cb-a621-d3777159191d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | ff036d17-5913-4fb8-aba9-c61fb373351f | Отключение по УРОВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/БТ 20BAT01/ДЗО 1к. БТ 20BAT01 (20BAT01GH001-A1) | ДЗО 1к. Отключение по УРОВ | 9dd565d8-405b-4d45-8e75-48df7457895c | 20BAT01EW108_XK01
9385 | ДЗО | b51f150d-d6e1-46cb-a621-d3777159191d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 35af0026-1a04-4445-aa1b-5ab8b906f3b8 | Срабатывание ДЗО при опробовании |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/БТ 20BAT01/ДЗО 1к. БТ 20BAT01 (20BAT01GH001-A1) | ДЗО 1к. Срабатывание ДЗО при опробовании | 3da2e739-dd9e-475d-a742-b6de5145042b | 20BAT01EW107_XK01
9386 | ДЗО | b51f150d-d6e1-46cb-a621-d3777159191d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 64802b2c-55db-46d7-9030-80d5ea6fc965 | Отключение трансформатора | ДЗО 1к. Отключение | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/БТ 20BAT01/ДЗО 1к. БТ 20BAT01 (20BAT01GH001-A1) | ДЗО 1к. Отключение | 941a9892-15e8-4c75-9769-cc1f247e6062 | 20BAT01EW105_XK01
9387 | ДЗО | b51f150d-d6e1-46cb-a621-d3777159191d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 58595bb9-d123-48ef-8c4f-1b42c1ff4cc7 | Внешний УРОВ от {выкл. 2} | ДЗО 1к. Внешний УРОВ от 00ACQ52 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/БТ 20BAT01/ДЗО 1к. БТ 20BAT01 (20BAT01GH001-A1) | ДЗО 1к. Внешний УРОВ от 00ACQ52 | efb521c4-14b0-4743-a409-ec2ee3b6070e | 20BAT01EW103_XK01
9388 | ДЗО | b51f150d-d6e1-46cb-a621-d3777159191d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 747e7fd6-8217-4436-bbb9-0158ffec4745 | Внешний УРОВ от {выкл. 1} | ДЗО 1к. Внешний УРОВ от 00ACQ51 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/БТ 20BAT01/ДЗО 1к. БТ 20BAT01 (20BAT01GH001-A1) | ДЗО 1к. Внешний УРОВ от 00ACQ51 | d5165ee2-12f6-407f-aea6-44d6ef1fcae6 | 20BAT01EW102_XK01
9389 | ДЗО | b51f150d-d6e1-46cb-a621-d3777159191d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 09d9ccb9-0db6-49ab-beae-989126018dc2 | Режим теста терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/БТ 20BAT01/ДЗО 1к. БТ 20BAT01 (20BAT01GH001-A1) | ДЗО 1к. Режим теста терминала | 5ddebc7d-2cd9-44c2-831c-8d2e79e34793 | 20BAT01EK131_XF50
9390 | ДЗО | b51f150d-d6e1-46cb-a621-d3777159191d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | de47f1e6-dc1a-4fb2-a633-2f412a959321 | Очувствление ДЗО |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/БТ 20BAT01/ДЗО 1к. БТ 20BAT01 (20BAT01GH001-A1) | ДЗО 1к. Очувствление ДЗО | 7b8f5eba-15c5-4d38-b4c5-bb4058fdcd6f | 20BAT01EK130_XF01
9391 | ДЗО | b51f150d-d6e1-46cb-a621-d3777159191d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | dc13a7ec-c7a1-4da9-9962-e87062d2ec2b | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/БТ 20BAT01/ДЗО 1к. БТ 20BAT01 (20BAT01GH001-A1) | ДЗО 1к. Неисправность цепей напряжения | 0a9b98af-a9f6-4890-9482-b3354ece3760 | 20BAT01EK128_XM51
9392 | ДЗО | b51f150d-d6e1-46cb-a621-d3777159191d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | bf20d9ea-4d42-412a-a320-08d2ea3f83cc | Обрыв цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/БТ 20BAT01/ДЗО 1к. БТ 20BAT01 (20BAT01GH001-A1) | ДЗО 1к. Обрыв цепей тока | c3acedf4-fd72-425a-a8e3-579553a25c7c | 20BAT01EK127_XF91
9393 | ДЗО | b51f150d-d6e1-46cb-a621-d3777159191d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 403c99cc-3781-42e8-bb80-610ba8d5d34c | Блок (ТН ВЛ или тр-ра) | ДЗО 1к. Крышка БИ (SG6) цепей напряжения | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/БТ 20BAT01/ДЗО 1к. БТ 20BAT01 (20BAT01GH001-A1) | ДЗО 1к. Крышка БИ (SG6) цепей напряжения не вставлена | ed4f01be-5bca-410d-a105-96fb95279bf6 | 20BAT01EK126_XN12
9394 | ДЗО | b51f150d-d6e1-46cb-a621-d3777159191d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 7617e20b-3bab-42a2-bd6e-508b2f700c7c | Блок (ТТ ВЛ или тр-ра) | ДЗО 1к. Крышка БИ (SG3) токов БТ | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/БТ 20BAT01/ДЗО 1к. БТ 20BAT01 (20BAT01GH001-A1) | ДЗО 1к. Крышка БИ (SG3) токов БТ не вставлена | 7288e644-f094-4188-b337-89d3e3cbb261 | 20BAT01EK125_XN12
9395 | ДЗО | b51f150d-d6e1-46cb-a621-d3777159191d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 2dd0b626-bb48-4e52-818d-229077ad3936 | Блок SG2 (ТТ {выкл. 2}) | ДЗО 1к. Крышка БИ (SG2) токов 00ACQ52 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/БТ 20BAT01/ДЗО 1к. БТ 20BAT01 (20BAT01GH001-A1) | ДЗО 1к. Крышка БИ (SG2) токов 00ACQ52 не вставлена | ccd72b9d-872e-4535-b411-f35c61dbefaa | 20BAT01EK122_XN12
9396 | ДЗО | b51f150d-d6e1-46cb-a621-d3777159191d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 67c1ed62-ff79-441f-81f4-fc66b8cf32ac | Блок SG1 (ТТ {выкл. 1}) | ДЗО 1к. Крышка БИ (SG1) токов 00ACQ51 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/БТ 20BAT01/ДЗО 1к. БТ 20BAT01 (20BAT01GH001-A1) | ДЗО 1к. Крышка БИ (SG1) токов 00ACQ51 не вставлена | 4de03dd0-8c58-4949-9fd2-e6d68b3b816f | 20BAT01EK121_XN12
9397 | ДЗО | d7297be5-8ac1-41e1-93c6-887b0d3beb5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 731d6d0f-9557-453a-8f55-44b7c10988e0 | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A12) | ДЗО 2к (20BAT01GH002-A1). Неисправность | a08e0994-61dc-4625-94f1-f0a8cf24b834 | 20BAT01EK201_XF01
9398 | ДЗО | d7297be5-8ac1-41e1-93c6-887b0d3beb5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 4a061da7-3930-4ff2-8ead-3c49f220cc0e | Срабатывание |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A12) | ДЗО 2к (20BAT01GH002-A1). Срабатывание защит | 3a80acba-e06d-44a8-ab73-b3812d731228 | 20BAT01EW201_XK01
9399 | ДЗО | d7297be5-8ac1-41e1-93c6-887b0d3beb5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | a5cffd16-cafc-4d73-ad7f-1a36804ef5ad | Выходные цепи {выкл. 3} | ДЗО 2к. Ключ SA12 "Выходные цепи в РЗА БТ" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/БТ 20BAT01/ДЗО 2к. БТ 20BAT01 (20BAT01GH002-A1) | ДЗО 2к. Ключ SA12 "Выходные цепи в РЗА БТ" - вывод | c4189a96-eba7-4152-b912-f9e3cf2cd506 | 20BAT01EK220_XN02
9400 | ДЗО | d7297be5-8ac1-41e1-93c6-887b0d3beb5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | eec3989f-bb68-4d43-9e37-353e66b6b72c | Пуск УРОВ {выкл. 2} | ДЗО 2к. Ключ SA11 "Пуск УРОВ 00ACQ52" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/БТ 20BAT01/ДЗО 2к. БТ 20BAT01 (20BAT01GH002-A1) | ДЗО 2к. Ключ SA11 "Пуск УРОВ 00ACQ52" - вывод | 09187eda-3130-490a-ab37-0b04b5401582 | 20BAT01EK216_XN02
9401 | ДЗО | d7297be5-8ac1-41e1-93c6-887b0d3beb5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 5f4181f4-09fa-4d5b-a625-9ffc805703c5 | Выходные цепи {выкл. 2} | ДЗО 2к. Ключ SA10 "Цепи отключения 00ACQ52" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/БТ 20BAT01/ДЗО 2к. БТ 20BAT01 (20BAT01GH002-A1) | ДЗО 2к. Ключ SA10 "Цепи отключения 00ACQ52" - вывод | 9146171d-af3a-44d1-8d56-6e240f98e80f | 20BAT01EK215_XN02
9402 | ДЗО | d7297be5-8ac1-41e1-93c6-887b0d3beb5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 59921a75-0c3d-437e-9c6c-bb1861787e69 | Пуск УРОВ {выкл. 1} | ДЗО 2к. Ключ SA9 "Пуск УРОВ 00ACQ51" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/БТ 20BAT01/ДЗО 2к. БТ 20BAT01 (20BAT01GH002-A1) | ДЗО 2к. Ключ SA9 "Пуск УРОВ 00ACQ51" - вывод | 013723d8-982b-430c-b64f-821bdb156451 | 20BAT01EK214_XN02
9403 | ДЗО | d7297be5-8ac1-41e1-93c6-887b0d3beb5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 9b47a2ff-6b9b-4b49-8083-b1f8727a5d8a | Разрешение опробывания | ДЗО 2к. Ключ SA5 "Разрешение опробования" | discrete | Работа_вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/БТ 20BAT01/ДЗО 2к. БТ 20BAT01 (20BAT01GH002-A1) | ДЗО 2к. Ключ SA5 "Разрешение опробования" - работа | a556a17a-bf4b-4503-bbe5-7558ce72b82c | 20BAT01EK208_XB10
9404 | ДЗО | d7297be5-8ac1-41e1-93c6-887b0d3beb5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 953a3ef8-5bfd-4ba3-9894-d20ef0efc029 | Очувствление оперативный вывод | ДЗО 2к. Ключ SA4 "Очувствление" - оперативный вывод | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/БТ 20BAT01/ДЗО 2к. БТ 20BAT01 (20BAT01GH002-A1) | ДЗО 2к. Ключ SA4 "Очувствление" - оперативный вывод | 5dd13f0a-0845-4088-9737-95b72f3c5ee6 | 20BAT01EK206_XN02
9405 | ДЗО | d7297be5-8ac1-41e1-93c6-887b0d3beb5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 35d147ca-0067-443c-bf46-5bc9b51f4c55 | Очувствление нормальный режим | ДЗО 2к. Ключ SA4 "Очувствление" - нормальный режим | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/БТ 20BAT01/ДЗО 2к. БТ 20BAT01 (20BAT01GH002-A1) | ДЗО 2к. Ключ SA4 "Очувствление" - нормальный режим | 4f50d1dc-f9c6-4796-8053-19d9e64c54a8 | 20BAT01EK205_XB10
9406 | ДЗО | d7297be5-8ac1-41e1-93c6-887b0d3beb5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 70ce004c-7a9a-4131-8bad-bdfc6b244a56 | Блокировка при обрыве токовых цепей | ДЗО 2к. Ключ SA3 "Блокировка при обрыве ТЦ" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/БТ 20BAT01/ДЗО 2к. БТ 20BAT01 (20BAT01GH002-A1) | ДЗО 2к. Ключ SA3 "Блокировка при обрыве ТЦ" - вывод | 5659ea3b-92ac-4c31-ae8e-543bca57db80 | 20BAT01EK204_XN02
9407 | ДЗО | d7297be5-8ac1-41e1-93c6-887b0d3beb5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 43ae5228-2c25-444a-8094-99fb7f7c55d0 | Выходные цепи {выкл. 1} | ДЗО 2к. Ключ SA8 "Цепи отключения 00ACQ51" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/БТ 20BAT01/ДЗО 2к. БТ 20BAT01 (20BAT01GH002-A1) | ДЗО 2к. Ключ SA8 "Цепи отключения 00ACQ51" - вывод | 59b71cca-976f-45a7-8482-b577046eb6f1 | 20BAT01EK213_XN02
9408 | ДЗО | d7297be5-8ac1-41e1-93c6-887b0d3beb5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 1ab90755-b3d1-4aa9-81df-7dcca8c4be6e | ДЗО | ДЗО 2к. Ключ SA2 "ДЗО" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/БТ 20BAT01/ДЗО 2к. БТ 20BAT01 (20BAT01GH002-A1) | ДЗО 2к. Ключ SA2 "ДЗО" - вывод | 257d2a26-4989-493b-861f-cb6eb4947a7b | 20BAT01EK203_XN02
9409 | ДЗО | d7297be5-8ac1-41e1-93c6-887b0d3beb5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | db55a937-35f4-4b20-8e53-9d4bc2c51569 | Введена группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/БТ 20BAT01/ДЗО 2к. БТ 20BAT01 (20BAT01GH002-A1) | ДЗО 2к. Ключ SA7 "Группа уставок 4" | 7e0f4af1-e067-46df-9e64-e58633e8eb08 | 20BAT01EK212_XN10
9410 | ДЗО | d7297be5-8ac1-41e1-93c6-887b0d3beb5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | ba7a5c6f-bc12-489d-b814-e296e0c14169 | Введена группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/БТ 20BAT01/ДЗО 2к. БТ 20BAT01 (20BAT01GH002-A1) | ДЗО 2к. Ключ SA7 "Группа уставок 3" | c83611b9-1785-4232-910f-42736b799777 | 20BAT01EK211_XN10
9411 | ДЗО | d7297be5-8ac1-41e1-93c6-887b0d3beb5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 6628ebe4-00ba-4dba-8077-08144f4cac7b | Введена группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/БТ 20BAT01/ДЗО 2к. БТ 20BAT01 (20BAT01GH002-A1) | ДЗО 2к. Ключ SA7 "Группа уставок 2" | 8eb72b66-e450-4f30-a209-8d1d12ca33e8 | 20BAT01EK210_XN10
9412 | ДЗО | d7297be5-8ac1-41e1-93c6-887b0d3beb5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 39e49b81-e7b9-4148-8281-608860821927 | Введена группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/БТ 20BAT01/ДЗО 2к. БТ 20BAT01 (20BAT01GH002-A1) | ДЗО 2к. Ключ SA7 "Группа уставок 1" | c460f6a7-da8d-4927-b4de-67739b345b2a | 20BAT01EK209_XN10
9413 | ДЗО | d7297be5-8ac1-41e1-93c6-887b0d3beb5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | ff036d17-5913-4fb8-aba9-c61fb373351f | Отключение по УРОВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/БТ 20BAT01/ДЗО 2к. БТ 20BAT01 (20BAT01GH002-A1) | ДЗО 2к. Отключение по УРОВ | 611412f3-dc2f-4028-9a33-f8c6dadd3aa6 | 20BAT01EW208_XK01
9414 | ДЗО | d7297be5-8ac1-41e1-93c6-887b0d3beb5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 35af0026-1a04-4445-aa1b-5ab8b906f3b8 | Срабатывание ДЗО при опробовании |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/БТ 20BAT01/ДЗО 2к. БТ 20BAT01 (20BAT01GH002-A1) | ДЗО 2к. Срабатывание ДЗО при опробовании | 78ac5f67-5d0f-4b32-8032-aeced8068a63 | 20BAT01EW207_XK01
9415 | ДЗО | d7297be5-8ac1-41e1-93c6-887b0d3beb5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 64802b2c-55db-46d7-9030-80d5ea6fc965 | Отключение трансформатора | ДЗО 2к. Отключение | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/БТ 20BAT01/ДЗО 2к. БТ 20BAT01 (20BAT01GH002-A1) | ДЗО 2к. Отключение | df3df168-8db3-41d8-b220-0251ff6fe9f1 | 20BAT01EW205_XK01
9416 | ДЗО | d7297be5-8ac1-41e1-93c6-887b0d3beb5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 58595bb9-d123-48ef-8c4f-1b42c1ff4cc7 | Внешний УРОВ от {выкл. 2} | ДЗО 2к. Внешний УРОВ от 00ACQ52 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/БТ 20BAT01/ДЗО 2к. БТ 20BAT01 (20BAT01GH002-A1) | ДЗО 2к. Внешний УРОВ от 00ACQ52 | 9e7403d6-8b66-4df6-95fd-5c15d38919dd | 20BAT01EW203_XK01
9417 | ДЗО | d7297be5-8ac1-41e1-93c6-887b0d3beb5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 747e7fd6-8217-4436-bbb9-0158ffec4745 | Внешний УРОВ от {выкл. 1} | ДЗО 2к. Внешний УРОВ от 00ACQ51 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/БТ 20BAT01/ДЗО 2к. БТ 20BAT01 (20BAT01GH002-A1) | ДЗО 2к. Внешний УРОВ от 00ACQ51 | b2bf2bb6-2e94-45d4-97db-dd879aaf47e7 | 20BAT01EW202_XK01
9418 | ДЗО | d7297be5-8ac1-41e1-93c6-887b0d3beb5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 09d9ccb9-0db6-49ab-beae-989126018dc2 | Режим теста терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/БТ 20BAT01/ДЗО 2к. БТ 20BAT01 (20BAT01GH002-A1) | ДЗО 2к. Режим теста терминала | 9e2943dc-55b3-4593-8db5-7f538f70c417 | 20BAT01EK231_XF50
9419 | ДЗО | d7297be5-8ac1-41e1-93c6-887b0d3beb5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | de47f1e6-dc1a-4fb2-a633-2f412a959321 | Очувствление ДЗО |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/БТ 20BAT01/ДЗО 2к. БТ 20BAT01 (20BAT01GH002-A1) | ДЗО 2к. Очувствление ДЗО | 54ec200b-abb6-4df7-94b2-53e896b4f6cb | 20BAT01EK230_XF01
9420 | ДЗО | d7297be5-8ac1-41e1-93c6-887b0d3beb5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | dc13a7ec-c7a1-4da9-9962-e87062d2ec2b | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/БТ 20BAT01/ДЗО 2к. БТ 20BAT01 (20BAT01GH002-A1) | ДЗО 2к. Неисправность цепей напряжения | 0347b6b7-6fe9-4aa8-b7eb-7ded8ec43ad1 | 20BAT01EK228_XM51
9421 | ДЗО | d7297be5-8ac1-41e1-93c6-887b0d3beb5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | bf20d9ea-4d42-412a-a320-08d2ea3f83cc | Обрыв цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/БТ 20BAT01/ДЗО 2к. БТ 20BAT01 (20BAT01GH002-A1) | ДЗО 2к. Обрыв цепей тока | 286ca8c1-a607-4b1a-a968-878cba4615a5 | 20BAT01EK227_XF91
9422 | ДЗО | d7297be5-8ac1-41e1-93c6-887b0d3beb5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 403c99cc-3781-42e8-bb80-610ba8d5d34c | Блок (ТН ВЛ или тр-ра) | ДЗО 2к. Крышка БИ (SG6) цепей напряжения | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/БТ 20BAT01/ДЗО 2к. БТ 20BAT01 (20BAT01GH002-A1) | ДЗО 2к. Крышка БИ (SG6) цепей напряжения не вставлена | 5b3f75c2-3d68-4e4b-8aaf-e9f20b975146 | 20BAT01EK226_XN12
9423 | ДЗО | d7297be5-8ac1-41e1-93c6-887b0d3beb5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 7617e20b-3bab-42a2-bd6e-508b2f700c7c | Блок (ТТ ВЛ или тр-ра) | ДЗО 2к. Крышка БИ (SG3) токов БТ | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/БТ 20BAT01/ДЗО 2к. БТ 20BAT01 (20BAT01GH002-A1) | ДЗО 2к. Крышка БИ (SG3) токов БТ не вставлена | 2c91eec6-a9a3-480a-9933-c9c74e9ad08b | 20BAT01EK225_XN12
9424 | ДЗО | d7297be5-8ac1-41e1-93c6-887b0d3beb5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 2dd0b626-bb48-4e52-818d-229077ad3936 | Блок SG2 (ТТ {выкл. 2}) | ДЗО 2к. Крышка БИ (SG2) токов 00ACQ52 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/БТ 20BAT01/ДЗО 2к. БТ 20BAT01 (20BAT01GH002-A1) | ДЗО 2к. Крышка БИ (SG2) токов 00ACQ52 не вставлена | 7f5f6787-e711-4db8-ac21-3609afae9013 | 20BAT01EK222_XN12
9425 | ДЗТ 2к. | 9e325570-fefb-49c9-bf04-8e06cff403dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b09b728f-62d0-4768-afb3-0838d999fbb8 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH002-A1) | Связь с устройстом 40BCT02GH002-A1 установлена | f089ef00-d11c-42af-9c77-8f30968e6833 | 40BCT02GH002A1_XN99
9426 | ДЗО | d7297be5-8ac1-41e1-93c6-887b0d3beb5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 67c1ed62-ff79-441f-81f4-fc66b8cf32ac | Блок SG1 (ТТ {выкл. 1}) | ДЗО 2к. Крышка БИ (SG1) токов 00ACQ51 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/БТ 20BAT01/ДЗО 2к. БТ 20BAT01 (20BAT01GH002-A1) | ДЗО 2к. Крышка БИ (SG1) токов 00ACQ51 не вставлена | 93f26b35-457e-445c-a115-1fed52b5448e | 20BAT01EK221_XN12
9427 | ДЗО | d7297be5-8ac1-41e1-93c6-887b0d3beb5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 63beb292-6870-45e2-ba9a-0a25651434f4 | Запрет АПВ | ДЗО 2к. Ключ SA6 "Запрет АПВ" | discrete | Работа_вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/БТ 20BAT01/ДЗО 2к. БТ 20BAT01 (20BAT01GH002-A1) | ДЗО 2к. Ключ SA6 "Запрет АПВ" - работа | f7e451f9-be1c-4888-87b0-d404a6072cc2 | 20BAT01EK207_XN03
9428 | E1 | 9be92a61-c04b-4727-83b3-1a47223d9b6f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01/Шкаф ПА блока №2 1к. | РЗиА/ПА/ПА блока | 9193222f-1a0c-4c40-b33d-849d1f93c8ad | Терминал в режиме "Работа" |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/БТ 20BAT01/Шкаф ПА блока 2 1к. (20ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Терминал в режиме "Работа" | 599e7d05-d59c-4434-9373-987afa44e52c | 20ARA00EK122_XN02
9429 | E1 | 9be92a61-c04b-4727-83b3-1a47223d9b6f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01/Шкаф ПА блока №2 1к. | РЗиА/ПА/ПА блока | ff82b846-db6e-45a1-800b-390e95c33954 | Ключ SA6 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения выкл. 2" | ПА 1к. Ключ SA6 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ52" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/БТ 20BAT01/Шкаф ПА блока 2 1к. (20ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Ключ SA6 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ52" - вывод | 96802bae-8c51-4a7e-8b5f-b1c4c345c088 | 20ARA00EK116_XN02
9430 | E1 | 9be92a61-c04b-4727-83b3-1a47223d9b6f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01/Шкаф ПА блока №2 1к. | РЗиА/ПА/ПА блока | 0809ce9b-4ff4-47c0-a2f7-56d03dcd4110 | Ключ SA7 "Цепи отключения генераторного выключателя" |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/БТ 20BAT01/Шкаф ПА блока 2 1к. (20ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Ключ SA7 "Цепи отключения генераторного выключателя" - ввод | 97631555-8e8e-494e-8ca3-a364485e02ef | 20ARA00EK117_XN02
9431 | E1 | 9be92a61-c04b-4727-83b3-1a47223d9b6f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01/Шкаф ПА блока №2 1к. | РЗиА/ПА/ПА блока | 077bb033-02cf-45dd-9ffe-f61f00716140 | Ключ SA5 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения выкл. 1" | ПА 1к. Ключ SA5 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ51" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/БТ 20BAT01/Шкаф ПА блока 2 1к. (20ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Ключ SA5 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ51" - вывод | e12df165-c73a-4cc1-9ffa-8640568f6e69 | 20ARA00EK115_XN02
9432 | E1 | 9be92a61-c04b-4727-83b3-1a47223d9b6f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01/Шкаф ПА блока №2 1к. | РЗиА/ПА/ПА блока | c6e90f16-2a32-4d91-8c8d-746c99d7ba09 | Группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/БТ 20BAT01/Шкаф ПА блока 2 1к. (20ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Группа уставок 2 | 899b5615-b682-4cc9-b71e-3ff730b0ec20 | 20ARA00EK114_XN02
9433 | E1 | 9be92a61-c04b-4727-83b3-1a47223d9b6f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01/Шкаф ПА блока №2 1к. | РЗиА/ПА/ПА блока | cc1f0f89-2b52-424b-abac-2e1282f1da62 | Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/БТ 20BAT01/Шкаф ПА блока 2 1к. (20ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Группа уставок 1 | 85606f4d-53f6-4094-991a-53be7032a717 | 20ARA00EK113_XN02
9434 | E1 | 9be92a61-c04b-4727-83b3-1a47223d9b6f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01/Шкаф ПА блока №2 1к. | РЗиА/ПА/ПА блока | f386688b-75cd-4387-a9b9-078206bab9dc | Ключ SA4 "АЛАР " |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/БТ 20BAT01/Шкаф ПА блока 2 1к. (20ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Ключ SA4 "АЛАР " - ввод | 0ffa50fc-528e-4466-87bf-9796391dd25b | 20ARA00EK112_XN02
9435 | E1 | 9be92a61-c04b-4727-83b3-1a47223d9b6f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01/Шкаф ПА блока №2 1к. | РЗиА/ПА/ПА блока | e0d026cd-eab6-454c-9e7e-cf08a260dfe1 | Блок БИ (SG5) "Цепи ТТ выкл. 2 ДМ АРКЗ" | ПА 1к. Блок БИ (SG5) "Резерв" | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/БТ 20BAT01/Шкаф ПА блока 2 1к. (20ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Блок БИ (SG5) "Резерв" | d902290e-a691-46cd-a8b5-50f5e4c44d2f | 20ARA00EK107_XN12
9436 | E1 | 9be92a61-c04b-4727-83b3-1a47223d9b6f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01/Шкаф ПА блока №2 1к. | РЗиА/ПА/ПА блока | d4596801-f59c-49de-972d-15b99f286590 | Блок БИ (SG3) "Цепи ТТ выкл. 1 ДМ АРКЗ" | ПА 1к. Блок БИ (SG3) "Цепи ТТ блока 2 ДМ АРКЗ" | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/БТ 20BAT01/Шкаф ПА блока 2 1к. (20ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Блок БИ (SG3) "Цепи ТТ блока 2 ДМ АРКЗ" | 2ac852fe-1f43-49c7-933b-da751b1986c6 | 20ARA00EK105_XN12
9437 | E1 | 9be92a61-c04b-4727-83b3-1a47223d9b6f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01/Шкаф ПА блока №2 1к. | РЗиА/ПА/ПА блока | 51c7c035-44e0-40ab-972b-74ed72e02884 | Срабатывание |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/БТ 20BAT01/Шкаф ПА блока 2 1к. (20ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Срабатывание | 732af0d8-b4e2-4408-a91a-285971833861 | 20ARA00EW102_XF01
9438 | E1 | 9be92a61-c04b-4727-83b3-1a47223d9b6f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01/Шкаф ПА блока №2 1к. | РЗиА/ПА/ПА блока | 1e091dff-52e4-4166-b492-894a2bc114ab | Срабатывание АЛАР 1 ступени (откл. ген.выкл) |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/БТ 20BAT01/Шкаф ПА блока 2 1к. (20ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Срабатывание АЛАР 1 ступени (откл. ген.выкл) | e91a289d-fa25-4a03-a85c-09a1a068d49a | 20ARA00EW103_XF01
9439 | E1 | 9be92a61-c04b-4727-83b3-1a47223d9b6f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01/Шкаф ПА блока №2 1к. | РЗиА/ПА/ПА блока | 0ee633cc-9d8d-4198-b60e-9e041f4054f5 | Блок БИ (SG2) "Цепи ТТ выкл. 2 АЛАР" | ПА 1к. Блок БИ (SG2) "Цепи ТТ 00ACQ52 АЛАР" | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/БТ 20BAT01/Шкаф ПА блока 2 1к. (20ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Блок БИ (SG2) "Цепи ТТ 00ACQ52 АЛАР" | 0bb4100e-1d3a-4a9c-8dbc-be41e829929b | 20ARA00EK104_XN12
9440 | E1 | 9be92a61-c04b-4727-83b3-1a47223d9b6f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01/Шкаф ПА блока №2 1к. | РЗиА/ПА/ПА блока | c4f295d8-8c7e-47b5-a4f0-51808bd122c6 | Блок БИ (SG1) "Цепи ТТ выкл. 1 АЛАР" | ПА 1к. Блок БИ (SG1) "Цепи ТТ 00ACQ51 АЛАР" | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/БТ 20BAT01/Шкаф ПА блока 2 1к. (20ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Блок БИ (SG1) "Цепи ТТ 00ACQ51 АЛАР" | c860a96c-c4c2-47ea-b7a4-bd00c40bdff1 | 20ARA00EK103_XN12
9441 | E1 | 9be92a61-c04b-4727-83b3-1a47223d9b6f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01/Шкаф ПА блока №2 1к. | РЗиА/ПА/ПА блока | 6f95a44f-90cb-42ff-8288-96d98bc76ed7 | Срабатывание АЛАР 2 ступени (откл. выкл.400кВ) |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/БТ 20BAT01/Шкаф ПА блока 2 1к. (20ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Срабатывание АЛАР 2 ступени (откл. выкл.400кВ) | 3ba99da2-1a0c-4fd3-a826-ac45bd67e183 | 20ARA00EW104_XF01
9442 | A03 MAR1030 | 9eafa6f8-2eda-4c70-8d98-08a819fb27c6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 1d2200e6-2540-4b86-9207-3af636b8228d | Состояние порта №28 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A03) | Состояние порта №28 | f3a51a54-771b-4fa0-82d4-0c297659e7e0 | 00AVB02GH008A03ZV28_XN91
9443 | A03 MAR1030 | 9eafa6f8-2eda-4c70-8d98-08a819fb27c6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 23e0cdac-a551-40d9-ac9f-7c3c401eae41 | Состояние порта №03 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A03) | Состояние порта №03 | 14df2f5a-69f5-4555-a8bd-d7292390120b | 00AVB02GH008A03ZV03_XN91
9444 | A03 MAR1030 | 9eafa6f8-2eda-4c70-8d98-08a819fb27c6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 295757af-3dd6-4742-812c-d58bd4295cc0 | Состояние порта №22 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A03) | Состояние порта №22 | 231a8fda-5e06-403c-b91d-b042530f175b | 00AVB02GH008A03ZV22_XN91
9445 | A03 MAR1030 | 9eafa6f8-2eda-4c70-8d98-08a819fb27c6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 2a4ad49c-d015-4d50-8732-da0a47e98875 | Состояние порта №17 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A03) | Состояние порта №17 | b058a692-279a-4804-96c0-84131457345f | 00AVB02GH008A03ZV17_XN91
9446 | A03 MAR1030 | 9eafa6f8-2eda-4c70-8d98-08a819fb27c6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 36f213f1-3b35-48f1-b9ee-5ad87c30e92f | Состояние порта №25 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A03) | Состояние порта №25 | fc4d8461-ba30-4420-bb85-dd37ea09042c | 00AVB02GH008A03ZV25_XN91
9447 | A03 MAR1030 | 9eafa6f8-2eda-4c70-8d98-08a819fb27c6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 3c731ca1-84e8-4dbe-82ff-63d7fbc0211b | Состояние порта №18 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A03) | Состояние порта №18 | b46c0e1b-22c8-4a58-a1a9-de6885b80863 | 00AVB02GH008A03ZV18_XN91
9448 | A03 MAR1030 | 9eafa6f8-2eda-4c70-8d98-08a819fb27c6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 3c8e03c1-55a3-4f11-9190-b966ce49dfb9 | Состояние порта №01 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A03) | Состояние порта №01 | 58d5e0da-a4a7-4153-af36-b90cf62d606d | 00AVB02GH008A03ZV01_XN91
9449 | A03 MAR1030 | 9eafa6f8-2eda-4c70-8d98-08a819fb27c6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 3eeef17d-51fd-40d9-ae28-4e313b0d9ff3 | Состояние порта №13 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A03) | Состояние порта №13 | dffa9810-4ba6-4e06-986c-83f06c81f5f3 | 00AVB02GH008A03ZV13_XN91
9450 | A03 MAR1030 | 9eafa6f8-2eda-4c70-8d98-08a819fb27c6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 54bfe2d9-a23d-4a1d-be96-6d0b661c138f | Неисправность питания коммутатора |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A03) | Неисправность питания коммутатора | c223c997-8ce5-48ea-9f3e-ce46812e0724 | 00AVB02GH008A03XM57_XF91
9451 | A03 MAR1030 | 9eafa6f8-2eda-4c70-8d98-08a819fb27c6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 557bcf2d-0d35-4613-9fe4-bd254f2b5739 | Состояние порта №14 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A03) | Состояние порта №14 | 385b014f-a563-4eab-8e3c-8408b858a2ba | 00AVB02GH008A03ZV14_XN91
9452 | A03 MAR1030 | 9eafa6f8-2eda-4c70-8d98-08a819fb27c6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 5f2f957d-1c53-4b76-a12f-cfad21121a1b | Состояние порта №27 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A03) | Состояние порта №27 | 16bff5f7-8782-4b78-bbc9-0941ec2780da | 00AVB02GH008A03ZV27_XN91
9453 | A03 MAR1030 | 9eafa6f8-2eda-4c70-8d98-08a819fb27c6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 6671c836-3f0b-47ec-955d-0e0154b45b53 | Состояние порта №20 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A03) | Состояние порта №20 | 52d3b1b7-da3a-4541-8022-ba5491eb27b9 | 00AVB02GH008A03ZV20_XN91
9454 | A03 MAR1030 | 9eafa6f8-2eda-4c70-8d98-08a819fb27c6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 72e4af7f-80bc-4bb6-9294-143bf7afb57e | Состояние порта №04 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A03) | Состояние порта №04 | 7bca1528-abed-410d-822b-e78dad007443 | 00AVB02GH008A03ZV04_XN91
9455 | A03 MAR1030 | 9eafa6f8-2eda-4c70-8d98-08a819fb27c6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 751399f2-98ec-480c-9874-4f75b91be518 | Состояние порта №24 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A03) | Состояние порта №24 | a108d8db-10aa-483c-ab53-1a9dc1705263 | 00AVB02GH008A03ZV24_XN91
9456 | A03 MAR1030 | 9eafa6f8-2eda-4c70-8d98-08a819fb27c6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7b0e7f84-01ce-4f7f-9a10-cf7d9e65c0e2 | Состояние порта №23 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A03) | Состояние порта №23 | 8afbb2cf-c2f7-458f-819f-c5d2ef60a054 | 00AVB02GH008A03ZV23_XN91
9457 | A03 MAR1030 | 9eafa6f8-2eda-4c70-8d98-08a819fb27c6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7c52cded-c53b-4939-9cc4-952f1cf9f68d | Состояние порта №10 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A03) | Состояние порта №10 | cfed64df-c794-406c-b512-737857327be9 | 00AVB02GH008A03ZV10_XN91
9458 | A03 MAR1030 | 9eafa6f8-2eda-4c70-8d98-08a819fb27c6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7f191076-ba74-4a30-8ca2-71ee920661ce | Состояние порта №08 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A03) | Состояние порта №08 | 5c36cd15-2c3a-47e0-a532-f0a1841da00a | 00AVB02GH008A03ZV08_XN91
9459 | A03 MAR1030 | 9eafa6f8-2eda-4c70-8d98-08a819fb27c6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7ff664f3-bd16-4f5d-bce2-7c4a96d46f9d | Состояние порта №26 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A03) | Состояние порта №26 | 12001289-3386-4c4b-96e1-812285f3aa7c | 00AVB02GH008A03ZV26_XN91
9460 | A03 MAR1030 | 9eafa6f8-2eda-4c70-8d98-08a819fb27c6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 89efeb87-3461-4d9b-8911-a306a91b04f4 | Состояние порта №11 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A03) | Состояние порта №11 | 0604df8d-9234-48ac-b221-14339f704d26 | 00AVB02GH008A03ZV11_XN91
9461 | A03 MAR1030 | 9eafa6f8-2eda-4c70-8d98-08a819fb27c6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 93de5857-5977-4027-a32e-74e71c571e28 | Состояние порта №19 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A03) | Состояние порта №19 | 9c4ad813-9a2c-4173-b1bd-c6290978a46f | 00AVB02GH008A03ZV19_XN91
9462 | A03 MAR1030 | 9eafa6f8-2eda-4c70-8d98-08a819fb27c6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 9df4401b-02e6-4b66-ac14-903eefc47689 | Состояние порта №07 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A03) | Состояние порта №07 | e72958a1-d64c-4754-8a6a-c72af7c50e57 | 00AVB02GH008A03ZV07_XN91
9463 | A03 MAR1030 | 9eafa6f8-2eda-4c70-8d98-08a819fb27c6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | a63360be-2b4e-44b5-92ce-826cdc08165e | Состояние порта №21 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A03) | Состояние порта №21 | 7727efbf-9e51-44b3-9b0f-822f6cc819a4 | 00AVB02GH008A03ZV21_XN91
9464 | A03 MAR1030 | 9eafa6f8-2eda-4c70-8d98-08a819fb27c6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | abe24dc8-4925-448a-bf94-3314ac47c9ea | Состояние порта №06 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A03) | Состояние порта №06 | b7a2ea4b-49ab-4937-985d-246707928b22 | 00AVB02GH008A03ZV06_XN91
9465 | A03 MAR1030 | 9eafa6f8-2eda-4c70-8d98-08a819fb27c6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | b0554c0d-dddc-4dc5-b114-4137c63e922a | Состояние порта №05 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A03) | Состояние порта №05 | d3bf7206-22e7-4262-81ab-995db22b4ec4 | 00AVB02GH008A03ZV05_XN91
9466 | A03 MAR1030 | 9eafa6f8-2eda-4c70-8d98-08a819fb27c6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | be2d40ad-c2eb-48fe-92b1-d5197787cdbd | Состояние порта №15 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A03) | Состояние порта №15 | 67e2c6c0-0d99-444c-8850-4bfb2b3110d8 | 00AVB02GH008A03ZV15_XN91
9467 | A03 MAR1030 | 9eafa6f8-2eda-4c70-8d98-08a819fb27c6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | c0975a2b-f83c-41ec-8f76-cde16320c149 | Состояние порта №09 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A03) | Состояние порта №09 | 860ec516-6e49-429d-934e-7abf79d87789 | 00AVB02GH008A03ZV09_XN91
9468 | A03 MAR1030 | 9eafa6f8-2eda-4c70-8d98-08a819fb27c6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | cebf3d8a-0273-4c48-a8f3-d9485138dc26 | Состояние порта №02 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A03) | Состояние порта №02 | 35d49706-beda-4fda-80e6-78472732db24 | 00AVB02GH008A03ZV02_XN91
9469 | A03 MAR1030 | 9eafa6f8-2eda-4c70-8d98-08a819fb27c6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | d2fe0f37-35b6-4636-aaf3-4d6b76221f92 | Состояние порта №16 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A03) | Состояние порта №16 | fdf62941-ef54-4ab1-8574-c917e99791c6 | 00AVB02GH008A03ZV16_XN91
9470 | A03 MAR1030 | 9eafa6f8-2eda-4c70-8d98-08a819fb27c6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | d56abac7-4724-4700-bd4e-fa39902a807f | Нарушение температурного режима в корпусе коммутатора |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A03) | Нарушение температурного режима в корпусе коммутатора | 249b1a60-95dd-4e06-b518-3a643f211553 | 00AVB02GH008A03XM04_XM91
9471 | A03 MAR1030 | 9eafa6f8-2eda-4c70-8d98-08a819fb27c6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | e0d5e39c-3b03-45a4-8f08-4b376b591cf6 | Состояние порта №12 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A03) | Состояние порта №12 | 6dcea127-e3d3-42d4-92f8-36b6d8baf02f | 00AVB02GH008A03ZV12_XN91
9472 | A03 MAR1030 | 9eafa6f8-2eda-4c70-8d98-08a819fb27c6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | e34973fe-7613-46b7-bfed-9bc5c2435c6d | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A03) | Связь с устройстом 00AVB02GH008-A03 установлена | 7b57e7e7-5f2d-4de7-9d05-df9000007f8b | 00AVB02GH008A03_XN99
9473 | E1 | 9be92a61-c04b-4727-83b3-1a47223d9b6f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01/Шкаф ПА блока №2 1к. | РЗиА/ПА/ПА блока | d8af5cde-cf8b-42f9-9ffd-2bd224b9f253 | Неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/БТ 20BAT01/Шкаф ПА блока 2 1к. (20ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Неисправность | 18a0e2d3-8757-401a-b916-99f719122a74 | 20ARA00EK121_XF01
9474 | E1 | 9be92a61-c04b-4727-83b3-1a47223d9b6f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01/Шкаф ПА блока №2 1к. | РЗиА/ПА/ПА блока | 21d36cc0-9cbf-4e62-b05e-195bd2091bc0 | Блокировка АЛАР |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/БТ 20BAT01/Шкаф ПА блока 2 1к. (20ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Блокировка АЛАР | dececd7e-c098-4c45-be92-f222eab4bdc0 | 20ARA00EK120_XF01
9475 | E1 | 9be92a61-c04b-4727-83b3-1a47223d9b6f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01/Шкаф ПА блока №2 1к. | РЗиА/ПА/ПА блока | 4f345114-9764-4845-905a-0212a21df3ea | Блок БИ (SG6) "Цепи ТН АЛАР" |  | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/БТ 20BAT01/Шкаф ПА блока 2 1к. (20ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Блок БИ (SG6) "Цепи ТН АЛАР" | d5fa8719-13af-4061-9902-21cf762c4c35 | 20ARA00EK108_XN12
9476 | E1 | 9be92a61-c04b-4727-83b3-1a47223d9b6f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01/Шкаф ПА блока №2 1к. | РЗиА/ПА/ПА блока | ad2122cf-d4e0-4054-b03a-44a9f5e6b701 | Блок БИ (SG4) "Цепи ТН блока ДМ АРКЗ" | ПА 1к. Блок БИ (SG4) "Цепи ТН блока 2 ДМ АРКЗ" | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/БТ 20BAT01/Шкаф ПА блока 2 1к. (20ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Блок БИ (SG4) "Цепи ТН блока 2 ДМ АРКЗ" | 470cd6bc-cab7-4cf5-9077-75b4b1588474 | 20ARA00EK106_XN12
9477 | E1 | 9be92a61-c04b-4727-83b3-1a47223d9b6f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01/Шкаф ПА блока №2 1к. | РЗиА/ПА/ПА блока | 5c1bc6b5-2918-4e0f-aa3c-d6b98ce24b6f | Неисправность цепей напряжения ТН 1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/БТ 20BAT01/Шкаф ПА блока 2 1к. (20ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Неисправность цепей напряжения | 43e64ab3-d0ac-4011-8efd-26a3b0620827 | 20ARA00EK118_XM51
9478 | E1 | cd230afb-ce26-4c86-834b-a5a9e189b642 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01/Шкаф ПА блока №2 2к. | РЗиА/ПА/ПА блока | 0809ce9b-4ff4-47c0-a2f7-56d03dcd4110 | Ключ SA7 "Цепи отключения генераторного выключателя" |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/БТ 20BAT01/Шкаф ПА блока 2 2к. (20ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Ключ SA7 "Цепи отключения генераторного выключателя" - ввод | 78f54c07-5ce0-444d-a137-b3566953d142 | 20ARA00EK217_XN02
9479 | E1 | cd230afb-ce26-4c86-834b-a5a9e189b642 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01/Шкаф ПА блока №2 2к. | РЗиА/ПА/ПА блока | 0add17fa-0708-4382-b348-84bcd6c112a0 | Блок БИ (SG7) "Резерв" |  | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/БТ 20BAT01/Шкаф ПА блока 2 2к. (20ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Блок БИ (SG7) "Резерв" не вставлен | 9f7c2abb-b796-48a9-ad54-ad9cb594ba20 | 20ARA00EK223_XN12
9480 | E1 | cd230afb-ce26-4c86-834b-a5a9e189b642 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01/Шкаф ПА блока №2 2к. | РЗиА/ПА/ПА блока | 9193222f-1a0c-4c40-b33d-849d1f93c8ad | Терминал в режиме "Работа" |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/БТ 20BAT01/Шкаф ПА блока 2 2к. (20ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Терминал в режиме "Работа" | 5576307b-6524-4217-8e29-7954efca9a7d | 20ARA00EK222_XN02
9481 | E1 | cd230afb-ce26-4c86-834b-a5a9e189b642 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01/Шкаф ПА блока №2 2к. | РЗиА/ПА/ПА блока | ff82b846-db6e-45a1-800b-390e95c33954 | Ключ SA6 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения выкл. 2" | ПА 2к. Ключ SA6 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ52" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/БТ 20BAT01/Шкаф ПА блока 2 2к. (20ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Ключ SA6 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ52" - вывод | dfd9f394-c658-489a-acff-fbb5e8027a78 | 20ARA00EK216_XN02
9482 | E1 | cd230afb-ce26-4c86-834b-a5a9e189b642 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01/Шкаф ПА блока №2 2к. | РЗиА/ПА/ПА блока | c6e90f16-2a32-4d91-8c8d-746c99d7ba09 | Группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/БТ 20BAT01/Шкаф ПА блока 2 2к. (20ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Группа уставок 2 | 79234ac4-1bf5-4833-8de9-1fd52583bb50 | 20ARA00EK214_XN02
9483 | ДЗО | 9ebfc144-7da4-4771-a57c-a69466ff3e6e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 4cf4b649-9028-4e87-8ec0-fc18cba8dc77 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/TEİAŞ YEDEK/ДЗО 2к. 00ACL09 (00ACL09GH002-A1) | Связь с устройстом 00ACL09GH002-A1 установлена | 0d53bb9a-59ba-4a59-9687-22bcf1677383 | 00ACL09GH002A1_XN99
9484 | E1 | cd230afb-ce26-4c86-834b-a5a9e189b642 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01/Шкаф ПА блока №2 2к. | РЗиА/ПА/ПА блока | cc1f0f89-2b52-424b-abac-2e1282f1da62 | Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/БТ 20BAT01/Шкаф ПА блока 2 2к. (20ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Группа уставок 1 | 5967ab03-0763-46b6-8a21-1605a699a87a | 20ARA00EK213_XN02
9485 | E1 | cd230afb-ce26-4c86-834b-a5a9e189b642 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01/Шкаф ПА блока №2 2к. | РЗиА/ПА/ПА блока | f386688b-75cd-4387-a9b9-078206bab9dc | Ключ SA4 "АЛАР " |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/БТ 20BAT01/Шкаф ПА блока 2 2к. (20ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Ключ SA4 "АЛАР " - ввод | 8b77bc4d-5b0e-4fd7-8c39-9e122e60ed34 | 20ARA00EK212_XN02
9486 | E1 | cd230afb-ce26-4c86-834b-a5a9e189b642 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01/Шкаф ПА блока №2 2к. | РЗиА/ПА/ПА блока | ad2122cf-d4e0-4054-b03a-44a9f5e6b701 | Блок БИ (SG4) "Цепи ТН блока ДМ АРКЗ" | ПА 2к. Блок БИ (SG4) "Цепи ТН блока 2 ДМ АРКЗ" | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/БТ 20BAT01/Шкаф ПА блока 2 2к. (20ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Блок БИ (SG4) "Цепи ТН блока 2 ДМ АРКЗ" | f7b1013b-d99a-47cf-b15a-b4ab01fbaafb | 20ARA00EK206_XN12
9487 | E1 | cd230afb-ce26-4c86-834b-a5a9e189b642 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01/Шкаф ПА блока №2 2к. | РЗиА/ПА/ПА блока | 077bb033-02cf-45dd-9ffe-f61f00716140 | Ключ SA5 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения выкл. 1" | ПА 2к. Ключ SA5 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ51" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/БТ 20BAT01/Шкаф ПА блока 2 2к. (20ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Ключ SA5 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ51" - вывод | 424f79f9-73af-4b18-91cd-d6e30445a71a | 20ARA00EK215_XN02
9488 | E1 | cd230afb-ce26-4c86-834b-a5a9e189b642 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01/Шкаф ПА блока №2 2к. | РЗиА/ПА/ПА блока | 6f95a44f-90cb-42ff-8288-96d98bc76ed7 | Срабатывание АЛАР 2 ступени (откл. выкл.400кВ) |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/БТ 20BAT01/Шкаф ПА блока 2 2к. (20ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Срабатывание АЛАР 2 ступени (откл. выкл.400кВ) | 030b1fa8-82d1-49cb-8bc2-a32036d74ecd | 20ARA00EW204_XF01
9489 | E1 | cd230afb-ce26-4c86-834b-a5a9e189b642 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01/Шкаф ПА блока №2 2к. | РЗиА/ПА/ПА блока | 1e091dff-52e4-4166-b492-894a2bc114ab | Срабатывание АЛАР 1 ступени (откл. ген.выкл) |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/БТ 20BAT01/Шкаф ПА блока 2 2к. (20ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Срабатывание АЛАР 1 ступени (откл. ген.выкл) | fec3efb8-eee5-4004-9eee-b15c490da325 | 20ARA00EW203_XF01
9490 | E1 | cd230afb-ce26-4c86-834b-a5a9e189b642 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01/Шкаф ПА блока №2 2к. | РЗиА/ПА/ПА блока | 51c7c035-44e0-40ab-972b-74ed72e02884 | Срабатывание |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/БТ 20BAT01/Шкаф ПА блока 2 2к. (20ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Срабатывание | 14e6b108-1ac4-4a56-9537-bb972781ee49 | 20ARA00EW202_XF01
9491 | E1 | cd230afb-ce26-4c86-834b-a5a9e189b642 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01/Шкаф ПА блока №2 2к. | РЗиА/ПА/ПА блока | d8af5cde-cf8b-42f9-9ffd-2bd224b9f253 | Неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/БТ 20BAT01/Шкаф ПА блока 2 2к. (20ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Неисправность | d1e4dd7b-c87c-4465-859d-4a388fcae9c5 | 20ARA00EK221_XF01
9492 | E1 | cd230afb-ce26-4c86-834b-a5a9e189b642 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01/Шкаф ПА блока №2 2к. | РЗиА/ПА/ПА блока | 21d36cc0-9cbf-4e62-b05e-195bd2091bc0 | Блокировка АЛАР |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/БТ 20BAT01/Шкаф ПА блока 2 2к. (20ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Блокировка АЛАР | fb75d4da-d6cd-4c0f-8b29-2b6a6118afa4 | 20ARA00EK220_XF01
9493 | E1 | cd230afb-ce26-4c86-834b-a5a9e189b642 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01/Шкаф ПА блока №2 2к. | РЗиА/ПА/ПА блока | 0ee633cc-9d8d-4198-b60e-9e041f4054f5 | Блок БИ (SG2) "Цепи ТТ выкл. 2 АЛАР" | ПА 2к. Блок БИ (SG2) "Цепи ТТ 00ACQ52 АЛАР" | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/БТ 20BAT01/Шкаф ПА блока 2 2к. (20ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Блок БИ (SG2) "Цепи ТТ 00ACQ52 АЛАР" | b30b1254-b50e-47d0-b2fe-e9fbfb448f25 | 20ARA00EK204_XN12
9494 | E1 | cd230afb-ce26-4c86-834b-a5a9e189b642 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01/Шкаф ПА блока №2 2к. | РЗиА/ПА/ПА блока | c4f295d8-8c7e-47b5-a4f0-51808bd122c6 | Блок БИ (SG1) "Цепи ТТ выкл. 1 АЛАР" | ПА 2к. Блок БИ (SG1) "Цепи ТТ 00ACQ51 АЛАР" | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/БТ 20BAT01/Шкаф ПА блока 2 2к. (20ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Блок БИ (SG1) "Цепи ТТ 00ACQ51 АЛАР" | dc8eab9d-0f45-4a01-af23-efa751156eff | 20ARA00EK203_XN12
9495 | E1 | cd230afb-ce26-4c86-834b-a5a9e189b642 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01/Шкаф ПА блока №2 2к. | РЗиА/ПА/ПА блока | 4f345114-9764-4845-905a-0212a21df3ea | Блок БИ (SG6) "Цепи ТН АЛАР" |  | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/БТ 20BAT01/Шкаф ПА блока 2 2к. (20ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Блок БИ (SG6) "Цепи ТН АЛАР" | 2ac7d05f-961b-4766-9a7c-3790ac9277c1 | 20ARA00EK208_XN12
9496 | E1 | cd230afb-ce26-4c86-834b-a5a9e189b642 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01/Шкаф ПА блока №2 2к. | РЗиА/ПА/ПА блока | e0d026cd-eab6-454c-9e7e-cf08a260dfe1 | Блок БИ (SG5) "Цепи ТТ выкл. 2 ДМ АРКЗ" | ПА 2к. Блок БИ (SG5) "Резерв" | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/БТ 20BAT01/Шкаф ПА блока 2 2к. (20ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Блок БИ (SG5) "Резерв" | 62318026-896d-430f-b896-de4166442048 | 20ARA00EK207_XN12
9497 | E1 | cd230afb-ce26-4c86-834b-a5a9e189b642 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01/Шкаф ПА блока №2 2к. | РЗиА/ПА/ПА блока | d4596801-f59c-49de-972d-15b99f286590 | Блок БИ (SG3) "Цепи ТТ выкл. 1 ДМ АРКЗ" | ПА 2к. Блок БИ (SG3) "Цепи ТТ блока 2 ДМ АРКЗ" | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/БТ 20BAT01/Шкаф ПА блока 2 2к. (20ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Блок БИ (SG3) "Цепи ТТ блока 2 ДМ АРКЗ" | 78da208b-e99c-4622-967c-1cb32ee7e58f | 20ARA00EK205_XN12
9498 | E1 | cd230afb-ce26-4c86-834b-a5a9e189b642 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01/Шкаф ПА блока №2 2к. | РЗиА/ПА/ПА блока | 5c1bc6b5-2918-4e0f-aa3c-d6b98ce24b6f | Неисправность цепей напряжения ТН 1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/БТ 20BAT01/Шкаф ПА блока 2 2к. (20ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Неисправность цепей напряжения | cfcd5362-a44a-4326-ae03-0ae0f579c756 | 20ARA00EK218_XM51
9499 | 9387 | c612e02e-6ff1-4cd5-8393-32beffa48cd4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | d2b3f6cc-fffa-45dd-a3b6-27288a82f7e7 | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-02A1) | Разрешение управления разъединителем 00ACQ41GS103 от ОБР | 2d899a5b-0656-424e-bd40-5ffccbb9827f | 00ACQ41GS103_XZ00
9500 | 9387 | c612e02e-6ff1-4cd5-8393-32beffa48cd4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | de50d3d7-ce30-45ca-9a95-6c4259562bf4 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-02A1) | Положение разъединителя 00ACQ41GS103 | f74daa82-6d35-43bf-9abb-42a6b7c17792 | 00ACQ41GS103_XB00
9501 | 9387 | c612e02e-6ff1-4cd5-8393-32beffa48cd4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | e37d34e5-fa9a-415f-a99a-178755c56979 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-02A1) | Команда управления разъединителем 00ACQ41GS103 | 74112cbd-b004-48eb-bc6e-2e719bdc937e | 00ACQ41GS103_XA00
9502 | 9407 | 62640851-8d8b-480f-ba12-37271ecdd195 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | d2b3f6cc-fffa-45dd-a3b6-27288a82f7e7 | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-01A1) | Разрешение управления разъединителем 00ACQ41GS102 от ОБР | 4e627f66-7b69-4877-8264-c697a9ef13d5 | 00ACQ41GS102_XZ00
9503 | 9407 | 62640851-8d8b-480f-ba12-37271ecdd195 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | de50d3d7-ce30-45ca-9a95-6c4259562bf4 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-01A1) | Положение разъединителя 00ACQ41GS102 | cd85c319-05b9-4404-a001-7138323e848b | 00ACQ41GS102_XB00
9504 | 9407 | 62640851-8d8b-480f-ba12-37271ecdd195 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | e37d34e5-fa9a-415f-a99a-178755c56979 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-01A1) | Команда управления разъединителем 00ACQ41GS102 | d6824962-70ab-4646-af6c-208e4770934d | 00ACQ41GS102_XA00
9505 | 9390 | 61d9ccac-96c5-44b0-b902-c08a2579caf0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/КиУП. Контроллер (00ACY04-A1) | Команда управления заземляющим ножом 00ACQ41GV104 | 23a4b4ef-e188-492c-a717-1c85f763590d | 00ACQ41GV104_XA00
9506 | 9390 | 61d9ccac-96c5-44b0-b902-c08a2579caf0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/КиУП. Контроллер (00ACY04-A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 00ACQ41GV104 от ОБР | 639d0a50-45cf-44cd-8b82-cdec9a1739d4 | 00ACQ41GV104_XZ00
9507 | 9390 | 61d9ccac-96c5-44b0-b902-c08a2579caf0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/КиУП. Контроллер (00ACY04-A1) | Положение заземляющего ножа 00ACQ41GV104 | bebd358b-cc3d-428a-9df5-896349e1b3ba | 00ACQ41GV104_XB02
9508 | 9390-B | e5e47fd0-6928-4c86-bb12-d7c85657e80a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-02A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 00ACQ41GV103 от ОБР | f8c9b93a-8298-4892-91e5-7828bbcc0584 | 00ACQ41GV103_XZ00
9509 | 9390-B | e5e47fd0-6928-4c86-bb12-d7c85657e80a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-02A1) | Положение заземляющего ножа 00ACQ41GV103 | 20da130d-9031-4606-8249-67c1728ddb4a | 00ACQ41GV103_XB02
9510 | 9390-B | e5e47fd0-6928-4c86-bb12-d7c85657e80a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-02A1) | Команда управления заземляющим ножом 00ACQ41GV103 | 45b572d9-d9a7-4934-be77-7c68407ecf8a | 00ACQ41GV103_XA00
9511 | 9390-C | 4047f114-d201-4e03-a25d-105d42bd44be | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-01A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 00ACQ41GV102 от ОБР | 061a7cc8-538d-4e18-8adb-319f4a4ea4a1 | 00ACQ41GV102_XZ00
9512 | 9390-C | 4047f114-d201-4e03-a25d-105d42bd44be | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-01A1) | Положение заземляющего ножа 00ACQ41GV102 | be0a9277-1eb8-49b7-b2ab-abccbbebde1b | 00ACQ41GV102_XB02
9513 | 9390-C | 4047f114-d201-4e03-a25d-105d42bd44be | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-01A1) | Команда управления заземляющим ножом 00ACQ41GV102 | 90ddbc40-1344-4418-a3af-fcfb3b860753 | 00ACQ41GV102_XA00
9514 | 9396 | 53c0a8af-8db1-465d-b5d8-9dad6c3a179d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | f6d5baef-2264-4a5f-a366-ded3e19fe51b | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/9396/АУВ 00ACQ41 (00ACQ41GH001-A1) | АУВ. Положение выключателя | 069a56d1-84e9-49ec-836d-51a05c23c3aa | 00ACQ41_XB01
9515 | 9396 | 53c0a8af-8db1-465d-b5d8-9dad6c3a179d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | e2d9da9c-c73e-4126-a936-fab070d1b6ef | Привод выключателя не готов для цикла О-В-О |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/9396/АУВ 00ACQ41 (00ACQ41GH001-A1) | АУВ. Привод выключателя не готов для цикла О-В-О | b959f11c-5ead-4b23-a28d-e878bfe3b0d1 | 00ACQ41EK052_XF01
9516 | 9396 | 53c0a8af-8db1-465d-b5d8-9dad6c3a179d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 0d95daa1-2a92-4815-8161-386403aebb8f | Снижение давления элегаза сигнальная ступень 2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/9396/АУВ 00ACQ41 (00ACQ41GH001-A1) | АУВ. Снижение давления элегаза сигнальная ступень 2 | 9e812617-191e-4939-8dfd-97f816ff3d4a | 00ACQ41EK051_XK02
9517 | 9396 | 53c0a8af-8db1-465d-b5d8-9dad6c3a179d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | ac247f6f-483c-4e5d-9454-c881a257a4fc | Превышено время работы привода выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/9396/АУВ 00ACQ41 (00ACQ41GH001-A1) | АУВ. Превышено время работы привода выключателя | 5687f28b-0868-4093-9847-bfb0d718b65e | 00ACQ41EK050_XF01
9518 | 9396 | 53c0a8af-8db1-465d-b5d8-9dad6c3a179d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 5cf7a8f5-9a54-4100-ad27-a3c84fb09738 | Неисправность выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/9396/АУВ 00ACQ41 (00ACQ41GH001-A1) | АУВ. Неисправность выключателя | 00fd936f-aad6-4f25-b355-f22bbf601034 | 00ACQ41EK045_XM90
9519 | 9396 | 53c0a8af-8db1-465d-b5d8-9dad6c3a179d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 31a61531-58fb-4c13-82a9-240f9dffbb21 | Потеря элегаза блокировка управления |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/9396/АУВ 00ACQ41 (00ACQ41GH001-A1) | АУВ. Потеря элегаза блокировка управления | 85632c2e-4ccd-406e-91ee-006bb2ddccb7 | 00ACQ41EW022_XK02
9520 | 9396 | 53c0a8af-8db1-465d-b5d8-9dad6c3a179d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 8be268e4-b9bf-4c97-b75f-3cffd4067afd | Деблокирование в ШМУ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/9396/АУВ 00ACQ41 (00ACQ41GH001-A1) | АУВ. Деблокирование в ШМУ | 6ade59a1-585f-4f04-85f2-38f2d2f6d207 | 00ACQ41EK053_XB10
9521 | 9396 | 53c0a8af-8db1-465d-b5d8-9dad6c3a179d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 59a633ff-f708-4295-aaa2-d238428db416 | Ключ М/Д в ШМУ в положении Вывод |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/9396/АУВ 00ACQ41 (00ACQ41GH001-A1) | АУВ. Ключ М/Д в ШМУ в положении "Вывод" | ed7a1a88-6318-45ab-a2ce-2919deda8f61 | 00ACQ41EK054_XN02
9522 | 9396 | 53c0a8af-8db1-465d-b5d8-9dad6c3a179d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 5f533953-adf9-46b6-a13c-bec11fc6730d | Неуспешное ТАПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/9396/АУВ 00ACQ41 (00ACQ41GH001-A1) | АУВ. Неуспешное ТАПВ | df572269-ee94-4ff7-9c8f-a6242d1748c4 | 00ACQ41EW011_XK01
9523 | 9396 | 53c0a8af-8db1-465d-b5d8-9dad6c3a179d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 9936c581-79c3-4d86-9246-40d1245130f3 | Снижение давления элегаза сигнальная ступень 1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/9396/АУВ 00ACQ41 (00ACQ41GH001-A1) | АУВ. Снижение давления элегаза сигнальная ступень 1 | 0eac3a62-927c-43e0-a2f6-18e896f8f948 | 00ACQ41EK043_XK02
9524 | 9396 | 53c0a8af-8db1-465d-b5d8-9dad6c3a179d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | b8f2e4eb-1c75-493e-a6b5-c83c51681048 | Местное управление в ШМУ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/9396/АУВ 00ACQ41 (00ACQ41GH001-A1) | АУВ. Местное управление выключателем в ШМУ | f6812060-f91d-417a-ac57-b0635836a31f | 00ACQ41EK040_XF01
9525 | Измерительный преобразователь | 9f14a595-f30f-4d39-a40b-a552213b467e | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Измерители/ИП METSEP824 | 5caa000c-ace0-4981-843f-e02d993cbb3f | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №05/ИП METSEP824 (20BCC05-P1) | Связь с устройстом 20BCC05-P1 установлена | 80b51328-fd6b-4d05-9a65-1509152758c0 | 20BCC05P1_XN99
9526 | 9396 | 53c0a8af-8db1-465d-b5d8-9dad6c3a179d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 3ed7c957-443f-4f40-b7be-3176c14e993c | Местное управление в АУВ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/9396/АУВ 00ACQ41 (00ACQ41GH001-A1) | АУВ. Местное управление выключателем в АУВ | 1c9ed907-b5a7-4d6c-93d8-3a3b86142f16 | 00ACQ41EK041_XF01
9527 | 9396 | 53c0a8af-8db1-465d-b5d8-9dad6c3a179d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 32df31ef-0e80-4509-b7f9-8553c9aac4ea | Местное управление |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/9396/АУВ 00ACQ41 (00ACQ41GH001-A1) | АУВ. Местное управление выключателем | a2eb365b-6749-4335-b1ab-d9f11ca6e8e2 | 00ACQ41EK042_XF01
9528 | 9396 | 53c0a8af-8db1-465d-b5d8-9dad6c3a179d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 1a553404-0ea1-4bb2-affb-714a4c9d4c24 | Затянуто отключение |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/9396/АУВ 00ACQ41 (00ACQ41GH001-A1) | АУВ. Затянуто отключение | 9afa85a0-4652-4e45-b319-af5a9ddefd87 | 00ACQ41EK047_XF01
9529 | 9396 | 53c0a8af-8db1-465d-b5d8-9dad6c3a179d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 07e30155-27a7-4ae4-85b0-ffef8f8d190a | Затянуто включение |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/9396/АУВ 00ACQ41 (00ACQ41GH001-A1) | АУВ. Затянуто включение | be5839f6-839b-48dc-8600-7ce419a9e33d | 00ACQ41EK046_XF01
9530 | 9396 | 53c0a8af-8db1-465d-b5d8-9dad6c3a179d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 55f7ff75-b4ec-4bec-b195-e44eb1a35a85 | Дистанционное управление |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/9396/АУВ 00ACQ41 (00ACQ41GH001-A1) | АУВ. Дистанционное управление выключателем | 3f657b4d-df52-402d-aad8-96b92a1d24da | 00ACQ41EK039_XN16
9531 | 9396 | 53c0a8af-8db1-465d-b5d8-9dad6c3a179d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | c25a118d-886a-4ffd-a315-6fb9d44c0bf1 | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/9396/АУВ 00ACQ41 (00ACQ41GH001-A1) | АУВ. Аварийное отключение | 38a7a25f-1c08-450e-bacf-2c1c7fac3d0c | 00ACQ41EW023_XK00
9532 | 9396 | 53c0a8af-8db1-465d-b5d8-9dad6c3a179d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 956b150b-4544-4f9c-9345-a7ac4f8f5182 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/9396/АУВ 00ACQ41 (00ACQ41GH001-A1) | АУВ. Команда управления от СКУ ЭЧ СВМ | 5e86d680-cc84-4c36-900f-f4d4e2f271a9 | 00ACQ41_XA00
9533 | 9396 | 53c0a8af-8db1-465d-b5d8-9dad6c3a179d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | f3081914-f098-48c8-958f-9d3702607d03 | Успешное ТАПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/9396/АУВ 00ACQ41 (00ACQ41GH001-A1) | АУВ. Успешное ТАПВ | ee830733-8044-4536-b1dc-5fb949f1046d | 00ACQ41EW010_XK01
9534 | 9396 | 53c0a8af-8db1-465d-b5d8-9dad6c3a179d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 435cee08-fb39-47b6-9ebb-f4a6905d4447 | Блокировка отключения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/9396/АУВ 00ACQ41 (00ACQ41GH001-A1) | АУВ. Блокировка отключения | 4d525ade-f568-471b-a28e-910de7893893 | 00ACQ41EW017_XK01
9535 | 9396 | 53c0a8af-8db1-465d-b5d8-9dad6c3a179d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | e39b470b-90a4-4606-9243-a2578314ff98 | Блокировка включения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/9396/АУВ 00ACQ41 (00ACQ41GH001-A1) | АУВ. Блокировка включения | 3b8ee22a-5646-4f01-89a6-3aeab60f59b0 | 00ACQ41EW016_XK01
9536 | 9396 | 53c0a8af-8db1-465d-b5d8-9dad6c3a179d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 10839f74-8f8a-4d69-8a51-6db24e89e494 | Срабатывание АПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/9396/АУВ 00ACQ41 (00ACQ41GH001-A1) | Срабатывание АПВ 00ACQ41 | d43fa114-5710-456b-98ac-7f43ee961cf9 | 00ACQ41_XM93
9537 | 9390-A | 62d6e9d1-14ec-4dec-8904-c27665d11947 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/КиУП. Контроллер (00ACY04-A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 00ACQ41GV101 от ОБР | 08166358-a086-415b-b14d-85c24f902c0f | 00ACQ41GV101_XZ00
9538 | 9390-A | 62d6e9d1-14ec-4dec-8904-c27665d11947 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/КиУП. Контроллер (00ACY04-A1) | Положение заземляющего ножа 00ACQ41GV101 | 9789edb4-7906-44d4-921c-131e474dfb1c | 00ACQ41GV101_XB02
9539 | 9390-A | 62d6e9d1-14ec-4dec-8904-c27665d11947 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/КиУП. Контроллер (00ACY04-A1) | Команда управления заземляющим ножом 00ACQ41GV101 | 2544ca6c-f5c3-4a96-974c-16e69f62ac5a | 00ACQ41GV101_XA00
9540 | Шкаф КиУП | c4c8b006-d313-4fa3-b9df-5166add476e5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10 | РЗиА/Шкаф релейный | 19e003a8-56d0-4aec-9e6f-7caf8643b027 | Крышка БИ (SG1-SG4) |  | discrete | Крышка ИБ | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A12) | КиУП (00ACY04). Крышка БИ (SG1-SG2) не установлена | 656e5dbf-3d1d-4af2-8933-868ecdc38880 | 00ACY04EK002_XB13
9541 | Шкаф КиУП | c4c8b006-d313-4fa3-b9df-5166add476e5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A12) | КиУП (00ACY04). Дверь шкафа открыта | 1d0532e6-2d07-4cd5-8e50-f9ab821a2d90 | 00ACY04EK003_XN01
9542 | Шкаф КиУП | c4c8b006-d313-4fa3-b9df-5166add476e5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10 | РЗиА/Шкаф релейный | 485905a8-7a30-4c8b-b588-d0e9b958c10b | Неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A12) | КиУП (00ACY04). Неисправность в шкафу | f5dde1cf-9cff-45a9-aaa9-b7d7a8a2c104 | 00ACY04EK001_XF00
9543 | Устройство синхронизации реактора PSD | 9ee0e574-23f7-4a5a-acd6-8dff587a72ea | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10 | РЗиА/Устройство синхронизации реактора (PSD 02) | 223e2a88-2947-45b1-8ce1-50b5c2af2150 | PSD 02. Цепь блока шунтирована | Управление PCS деблокировано (Байпас PCS). ШМУ 00ACQ41GH100 | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/КиУП. Контроллер (00ACY04-A1) | Управление PCS деблокировано (Байпас PCS). ШМУ 00ACQ41GH100 | 99e0bfb5-a102-49b4-8c63-0eece08ffcbf | 00ACQ41EK427_XF01
9544 | Устройство синхронизации реактора PSD | 9ee0e574-23f7-4a5a-acd6-8dff587a72ea | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10 | РЗиА/Устройство синхронизации реактора (PSD 02) | d1f7bc06-a23b-4fc3-ade3-d60e44b06943 | PSD 02. Ошибка напряжения на СВ | Сигнал "Вызов" устройства PCS. ШМУ 00ACQ41GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/КиУП. Контроллер (00ACY04-A1) | Сигнал "Вызов" устройства PCS. ШМУ 00ACQ41GH100 | b4e7c3b0-dec8-40ad-a917-40e94d2e4ef4 | 00ACQ41EK429_XF01
9545 | Устройство синхронизации реактора PSD | 9ee0e574-23f7-4a5a-acd6-8dff587a72ea | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10 | РЗиА/Устройство синхронизации реактора (PSD 02) | a10553a5-331b-45a4-b726-aa3a663067f7 | PSD 02. Ошибка данных, относящихся к фазе | Неисправность устройства PCS. ШМУ 00ACQ41GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/КиУП. Контроллер (00ACY04-A1) | Неисправность устройства PCS. ШМУ 00ACQ41GH100 | 1214df42-6301-43c4-ac4c-98c05f845f3e | 00ACQ41EK430_XF01
9546 | ШР ACR01 | 2582825e-8756-46cc-96e2-0a1275b37f72 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10 | Первичное электротехническое оборудование/Шунтирующий реактор | 2cff8bfa-4fe1-4cdf-accd-b6df6e5d8846 | cosф |  | analog | Относительные единицы | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY04-P1) | Cos ф | 47275665-af60-4e85-9cef-e48f6b8b13b1 | 00ACQ41CE009_XQ19
9547 | A42 RS20-0800 | 9f2feebf-ef77-4baa-bcb1-3cac6c57afe1 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH016 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 14814823-1336-4325-a4a7-ddd3eb4c8e32 | Состояние порта №02 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH016)/Коммутатор УСО (00AVB03GH016-A42) | Состояние порта №02 | ba3dc6e8-178d-4b79-9022-1cf205b72de6 | 00AVB03GH016A42ZV02_XN91
9548 | A42 RS20-0800 | 9f2feebf-ef77-4baa-bcb1-3cac6c57afe1 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH016 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 154fc577-101c-46b2-a952-3ba0f4254a50 | Состояние порта №01 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH016)/Коммутатор УСО (00AVB03GH016-A42) | Состояние порта №01 | d3a3bdce-0f32-4670-a4a0-ce7f908b6b41 | 00AVB03GH016A42ZV01_XN91
9549 | A42 RS20-0800 | 9f2feebf-ef77-4baa-bcb1-3cac6c57afe1 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH016 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 1b17532a-74c7-45bc-9bd3-9965d7665cb4 | Состояние порта №06 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH016)/Коммутатор УСО (00AVB03GH016-A42) | Состояние порта №06 | 964c59dd-c825-479e-9ff5-4c4032f75ae9 | 00AVB03GH016A42ZV06_XN91
9550 | A42 RS20-0800 | 9f2feebf-ef77-4baa-bcb1-3cac6c57afe1 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH016 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 2e1558ac-9375-42e1-814d-af65ca2c0bd2 | Состояние питания |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH016)/Коммутатор УСО (00AVB03GH016-A42) | Состояние питания | 302b902e-5b6f-468e-99c7-8c05643cf42d | 00AVB03GH016A42ZM02_XN95
9551 | A42 RS20-0800 | 9f2feebf-ef77-4baa-bcb1-3cac6c57afe1 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH016 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 3cb0ec2f-f6ea-4fc1-9dd9-ba0d09c0a4fe | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH016)/Коммутатор УСО (00AVB03GH016-A42) | Связь с устройстом 00AVB03GH016-A42 установлена | 4c62e7c2-40d8-44d8-a497-636d75b51d00 | 00AVB03GH016A42_XN99
9552 | A42 RS20-0800 | 9f2feebf-ef77-4baa-bcb1-3cac6c57afe1 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH016 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 3fcdd5a8-f064-4eb3-a1e0-6f0877bdfd90 | Состояние порта №04 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH016)/Коммутатор УСО (00AVB03GH016-A42) | Состояние порта №04 | 99276f89-b63e-43e7-8320-cb5b0b9959e6 | 00AVB03GH016A42ZV04_XN91
9553 | A42 RS20-0800 | 9f2feebf-ef77-4baa-bcb1-3cac6c57afe1 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH016 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 6fbc853f-a14c-412b-933f-99b926c07509 | Состояние порта №05 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH016)/Коммутатор УСО (00AVB03GH016-A42) | Состояние порта №05 | de4d7cee-e7a9-407b-9af3-6fcda6114484 | 00AVB03GH016A42ZV05_XN91
9554 | A42 RS20-0800 | 9f2feebf-ef77-4baa-bcb1-3cac6c57afe1 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH016 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 7b832107-7534-4a63-91b5-a8dc06ba53c6 | Состояние порта №08 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH016)/Коммутатор УСО (00AVB03GH016-A42) | Состояние порта №08 | 73adab30-45bb-4f49-9199-02bcfd5b7484 | 00AVB03GH016A42ZV08_XN91
9555 | A42 RS20-0800 | 9f2feebf-ef77-4baa-bcb1-3cac6c57afe1 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH016 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | ecf3b729-0976-4369-847c-2cd76dea9d63 | Отказ устройства |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH016)/Коммутатор УСО (00AVB03GH016-A42) | Отказ устройства | 3d1ef520-908b-420f-ac6f-43732b68dc7c | 00AVB03GH016A42ZM03_XF91
9556 | A42 RS20-0800 | 9f2feebf-ef77-4baa-bcb1-3cac6c57afe1 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH016 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | fb53e95c-67d2-4cd5-badb-bfb4614549b7 | Состояние порта №07 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH016)/Коммутатор УСО (00AVB03GH016-A42) | Состояние порта №07 | 7b71e99e-975e-4b2b-a525-efa3a9aa2e09 | 00AVB03GH016A42ZV07_XN91
9557 | A42 RS20-0800 | 9f2feebf-ef77-4baa-bcb1-3cac6c57afe1 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH016 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | fc465253-a4a2-40b1-9801-52e2b0b2c1dd | Состояние порта №03 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH016)/Коммутатор УСО (00AVB03GH016-A42) | Состояние порта №03 | 8980baf3-3795-4d6d-85b8-bf7067b0742e | 00AVB03GH016A42ZV03_XN91
9558 | ШР ACR01 | 2582825e-8756-46cc-96e2-0a1275b37f72 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10 | Первичное электротехническое оборудование/Шунтирующий реактор | 957e1578-a5ad-4830-b43d-9a1dc0feb784 | Q |  | analog | Мвар | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY04-P1) | Мощность реактивная сумм | 25cfbfd7-13bc-4d83-89e2-bff3aa2c95ad | 00ACQ41CE004_XQ14
9559 | ШР ACR01 | 2582825e-8756-46cc-96e2-0a1275b37f72 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10 | Первичное электротехническое оборудование/Шунтирующий реактор | 60c5fed8-c1b5-4f06-a096-c456990f2bca | P |  | analog | МВт | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY04-P1) | Мощность активная сумм | fc4eb126-4e6e-40f5-bf6b-0a898dad1eb9 | 00ACQ41CE003_XQ13
9560 | ШР ACR01 | 2582825e-8756-46cc-96e2-0a1275b37f72 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10 | Первичное электротехническое оборудование/Шунтирующий реактор | b668500f-db19-4016-8558-a49f3c37d4c7 | Uca |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY04-P1) | Линейное напряжение фазы CA | 37a90bab-d1b4-4a5b-ad8f-643a280f81db | 00ACQ41CE061_XQ61
9561 | ШР ACR01 | 2582825e-8756-46cc-96e2-0a1275b37f72 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10 | Первичное электротехническое оборудование/Шунтирующий реактор | 3752569e-9c4e-48ad-ab89-fa721160a898 | Ubc |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY04-P1) | Линейное напряжение фазы BC | d9d12875-869b-47e7-8c3c-cfc920b3a291 | 00ACQ41CE051_XQ51
9562 | ШР ACR01 | 2582825e-8756-46cc-96e2-0a1275b37f72 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10 | Первичное электротехническое оборудование/Шунтирующий реактор | 483bfc21-c50e-40f1-8a91-c2ccc7255db8 | Uab |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY04-P1) | Линейное напряжение фазы AB | 54ddef54-40d5-4708-8baf-351397e5ea35 | 00ACQ41CE041_XQ41
9563 | ШР ACR01 | 2582825e-8756-46cc-96e2-0a1275b37f72 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10 | Первичное электротехническое оборудование/Шунтирующий реактор | d9c6fb08-2f89-4242-a4e0-e5e252947c7b | Uc |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY04-P1) | Фазное напряжение фаза C | cbf35abc-f428-47cd-9f73-cd78d32eb29e | 00ACQ41CE031_XQ31
9564 | ШР ACR01 | 2582825e-8756-46cc-96e2-0a1275b37f72 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10 | Первичное электротехническое оборудование/Шунтирующий реактор | ae7bfecc-20ee-4396-955c-bb31223bdbb8 | Ub |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY04-P1) | Фазное напряжение фаза B | 104c5d98-d687-466a-ba9d-92c46ac240fc | 00ACQ41CE021_XQ21
9565 | ШР ACR01 | 2582825e-8756-46cc-96e2-0a1275b37f72 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10 | Первичное электротехническое оборудование/Шунтирующий реактор | a4eb91b3-a6b1-4741-95c2-444633a81c89 | U0 |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY04-P1) | Напряжение нулевой последовательности | a40b6b44-7520-44e8-b01a-16d2d6a7a6fd | 00ACQ41CE071_XQ71
9566 | ШР ACR01 | 2582825e-8756-46cc-96e2-0a1275b37f72 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10 | Первичное электротехническое оборудование/Шунтирующий реактор | 4e596017-1ac1-4837-96d6-eea16ddaeeb4 | I0 |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY04-P1) | Ток нулевой последовательности | 10a39302-e91f-40d9-b549-cc6a8c726b7b | 00ACQ41CE072_XQ07
9567 | ШР ACR01 | 2582825e-8756-46cc-96e2-0a1275b37f72 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10 | Первичное электротехническое оборудование/Шунтирующий реактор | 4e31443c-5c17-47bb-91fd-b4e51dfc6623 | Ib |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY04-P1) | Ток выключателя 400 кВ фазы B | 8d17146a-29ff-4d3d-8a22-394919e35993 | 00ACQ41CE022_XQ02
9568 | ШР ACR01 | 2582825e-8756-46cc-96e2-0a1275b37f72 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10 | Первичное электротехническое оборудование/Шунтирующий реактор | 13fdacef-d49c-4b99-8227-ca488f644d7f | Ia |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY04-P1) | Ток выключателя 400 кВ фазы A | a57db5f4-ef34-485f-84f5-0cdaad0a9bc9 | 00ACQ41CE012_XQ01
9569 | ШР ACR01 | 2582825e-8756-46cc-96e2-0a1275b37f72 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10 | Первичное электротехническое оборудование/Шунтирующий реактор | 0e1b169f-ef69-4d8f-a426-161679b0e668 | Ua |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY04-P1) | Фазное напряжение фаза A | 4068a9ea-da38-4e34-8759-87a2c9e1b50b | 00ACQ41CE011_XQ11
9570 | ШР ACR01 | 2582825e-8756-46cc-96e2-0a1275b37f72 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10 | Первичное электротехническое оборудование/Шунтирующий реактор | 147ae522-12f4-4d94-9f98-450006323c83 | S |  | analog | МВА | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY04-P1) | Мощность полная сумм | cb3663c3-751e-409c-98ed-8dee02bc9229 | 00ACQ41CE006_XQ16
9571 | ШР ACR01 | 2582825e-8756-46cc-96e2-0a1275b37f72 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10 | Первичное электротехническое оборудование/Шунтирующий реактор | 3f57b15b-9710-41e7-8f0d-a642dfaacaad | F |  | analog | Частота | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY04-P1) | Частота | bf2e018e-b0b8-4790-9d98-c0eb497043cb | 00ACQ41CE005_XQ10
9572 | ШР ACR01 | 2582825e-8756-46cc-96e2-0a1275b37f72 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10 | Первичное электротехническое оборудование/Шунтирующий реактор | 04053caf-c60e-4844-9a1a-b38767e0a3ea | Ic |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY04-P1) | Ток выключателя 400 кВ фазы C | b3018587-9b63-46e3-8e28-ba1e7d4f8bed | 00ACQ41CE032_XQ03
9573 | 9395 | fd03ffed-6b82-4b92-b4d1-d7b77655e987 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | e37d34e5-fa9a-415f-a99a-178755c56979 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/КиУП. Контроллер (00ACY04-A1) | Команда управления разъединителем 00ACQ41GS101 | f6f6f207-31be-469b-b248-fffe35b0f1c5 | 00ACQ41GS101_XA00
9574 | 9395 | fd03ffed-6b82-4b92-b4d1-d7b77655e987 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | d2b3f6cc-fffa-45dd-a3b6-27288a82f7e7 | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/КиУП. Контроллер (00ACY04-A1) | Разрешение управления разъединителем 00ACQ41GS101 от ОБР | 837f285b-dc8b-41c0-af91-e024c174a251 | 00ACQ41GS101_XZ00
9575 | 9395 | fd03ffed-6b82-4b92-b4d1-d7b77655e987 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | de50d3d7-ce30-45ca-9a95-6c4259562bf4 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/КиУП. Контроллер (00ACY04-A1) | Положение разъединителя 00ACQ41GS101 | 7ab781e1-34cb-44bf-99a8-be2c7fab198c | 00ACQ41GS101_XB00
9576 | Шкаф КиУВ | 4ca511df-e693-4194-9796-02829cd24a3d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/9396 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/9396/АУВ 00ACQ41 (00ACQ41GH001-A1) | АУВ. Дверь шкафа открыта | 1c93fee0-b921-41ff-9428-984fd2cf4eb5 | 00ACQ41EK002_XN01
9577 | АУВ | 84eea453-59bb-4375-ae39-cd244d84da4a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/9396/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4f5b3de5-b64f-4904-83b8-c5880634f538 | Срабатывание |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A11) | АУВ. (00ACQ41GH001). Срабатывание | 30d96241-4e02-4327-8555-3fad168aa917 | 00ACQ41EW001_XK01
9578 | АУВ | 84eea453-59bb-4375-ae39-cd244d84da4a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/9396/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | a1a3ce8f-5b6b-4b88-ba44-fefb706285d2 | Обобщенная неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A11) | АУВ. (00ACQ41GH001). Обобщенная неисправность | e5cf4199-0f60-4536-a600-21fe22375257 | 00ACQ41EK001_XF00
9579 | АУВ | 84eea453-59bb-4375-ae39-cd244d84da4a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/9396/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 3fb4463a-6ed9-42b0-87b3-d60ddb6be1b8 | Ключ SA12 Ремонт |  | discrete | Ремонт | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/9396/АУВ 00ACQ41 (00ACQ41GH001-A1) | АУВ. Ключ SA12 "Ремонт" - ремонт | f6c9bdb4-c025-4beb-9d5c-320bf3c1c474 | 00ACQ41EK017_XB10
9580 | Защиты | 9fa17b2f-103e-47a8-ab22-fad4002e3789 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | ee455519-1ca5-4d61-80d0-376d4cb14a48 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC02-F1) | Связь с устройстом 10BCC02-F1 установлена | 75d2549a-fd04-4188-a448-c56f30f9ba38 | 10BCC02F1_XN99
9581 | АУВ | 84eea453-59bb-4375-ae39-cd244d84da4a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/9396/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 090398eb-0873-4878-b245-7061f444e9f5 | Ключ SA5 ТАПВ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/9396/АУВ 00ACQ41 (00ACQ41GH001-A1) | АУВ. Ключ SA5 "ТАПВ и ОАПВ" - ТАПВ введено | 88c883b1-0ce9-4e38-a39c-0a21272deb87 | 00ACQ41EK007_XN03
9582 | АУВ | 84eea453-59bb-4375-ae39-cd244d84da4a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/9396/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 35be7900-8c57-424e-9a9a-cfea3e3d0969 | Ключ SA4 УРОВ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/9396/АУВ 00ACQ41 (00ACQ41GH001-A1) | АУВ. Ключ SA4 "УРОВ" - вывод | 319b3c12-e35d-46eb-94c9-5a62626630c0 | 00ACQ41EK006_XN02
9583 | АУВ | 84eea453-59bb-4375-ae39-cd244d84da4a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/9396/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 69bc6f21-7106-4842-a2f3-1312e5acfbfb | Ключ SA3 Режим работы тест |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/9396/АУВ 00ACQ41 (00ACQ41GH001-A1) | АУВ. Ключ SA3 "Режим работы терминала" - тест | db84f181-c52e-4b78-a906-8765ae7cc2c5 | 00ACQ41EK005_XB10
9584 | US2 EDS-408A | 9fbbfe2f-ea92-4b4c-99f6-794ff8af99e0 | СВМ/Втор.сист./РАС/Шкаф РАС №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 19fb8cff-3099-4cc6-9f23-b7b27322bdc1 | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф регистратора аварийных событий (00ASQ04GH006)/Коммутатор РАС (00ASQ04GH006-US2) | Связь с устройстом 00ASQ04GH006-US2 установлена | 8448f0cd-4fdf-4293-9144-0bb18e874d6b | 00ASQ04GH006US2_XN99
9585 | АУВ | 84eea453-59bb-4375-ae39-cd244d84da4a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/9396/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | bbbef028-1c88-4ec3-a351-8acc4f91ee87 | Ключ SA3 Режим работы вывод |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/9396/АУВ 00ACQ41 (00ACQ41GH001-A1) | АУВ. Ключ SA3 "Режим работы терминала" - вывод | 04f444a0-6c4d-4e9b-90bc-b98abb7dd46b | 00ACQ41EK004_XN02
9586 | АУВ | 84eea453-59bb-4375-ae39-cd244d84da4a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/9396/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | db5d6594-f3c8-4e36-9bdb-24e3833905b1 | Срабатывание УРОВ ф.А на себя |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/9396/АУВ 00ACQ41 (00ACQ41GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ ф.A "на себя" | f37397f0-8d82-47e4-83a9-a0ec443b6887 | 00ACQ41EW007_XK01
9587 | АУВ | 84eea453-59bb-4375-ae39-cd244d84da4a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/9396/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 3987950a-c044-4b43-b799-dbf877b93a61 | Неисправность цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/9396/АУВ 00ACQ41 (00ACQ41GH001-A1) | АУВ. Неисправность цепей тока | a8594fb6-772d-422e-9461-5c0b3b5e8950 | 00ACQ41EW021_XM50
9588 | АУВ | 84eea453-59bb-4375-ae39-cd244d84da4a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/9396/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 33363f30-bb5e-4299-8b3a-b7da0787e011 | Срабатывание ЗНР ШМУ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/9396/АУВ 00ACQ41 (00ACQ41GH001-A1) | АУВ. Срабатывание ЗНР ШМУ | 57539bf3-1635-433e-90c1-90ce47d88f0b | 00ACQ41EW019_XK01
9589 | АУВ | 84eea453-59bb-4375-ae39-cd244d84da4a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/9396/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 13768911-763e-42f9-bbae-f7cd2f7e3b85 | Срабатывание ЗНФ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/9396/АУВ 00ACQ41 (00ACQ41GH001-A1) | АУВ. Срабатывание ЗНФ | 72d060cb-ec58-433b-addb-812cbf0dd166 | 00ACQ41EW018_XK01
9590 | АУВ | 84eea453-59bb-4375-ae39-cd244d84da4a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/9396/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | a0334a86-1a9b-40a6-9633-5f2446a14cc2 | Команда включения от АОПН |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/9396/АУВ 00ACQ41 (00ACQ41GH001-A1) | АУВ. Команда включения от АОПН | 1240d0ca-bee4-482f-82cf-e64d2d76358e | 00ACQ41EW015_XK01
9591 | A21 GRS1020 | 9fc92589-5209-4b45-bdd1-e81dc3cc21ea | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф питания и управления ЭКП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | 00c481ee-fb04-4a2e-a0f4-d41431d766f1 | Состояние порта №08 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф питания и управления ЭКП (00APA01GH001)/Коммутатор ЭКП (00APA01GH001-A21) | Состояние порта №08 | 51c4120e-2c04-4185-a206-13ccfe4aac4a | 00APA01GH001A21ZV08_XN91
9592 | A21 GRS1020 | 9fc92589-5209-4b45-bdd1-e81dc3cc21ea | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф питания и управления ЭКП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | 0b06b64d-1ef0-421b-8854-08f105d5d594 | Состояние порта №04 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф питания и управления ЭКП (00APA01GH001)/Коммутатор ЭКП (00APA01GH001-A21) | Состояние порта №04 | bc8aee22-5c48-47cf-bcad-ad000c2db4a9 | 00APA01GH001A21ZV04_XN91
9593 | A21 GRS1020 | 9fc92589-5209-4b45-bdd1-e81dc3cc21ea | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф питания и управления ЭКП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | 197a894d-ed8e-47d8-a0ba-9ac7dae18f47 | Состояние порта №03 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф питания и управления ЭКП (00APA01GH001)/Коммутатор ЭКП (00APA01GH001-A21) | Состояние порта №03 | 05353f0a-ed20-4e3e-9f07-7350e38fa6ca | 00APA01GH001A21ZV03_XN91
9594 | A21 GRS1020 | 9fc92589-5209-4b45-bdd1-e81dc3cc21ea | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф питания и управления ЭКП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | 1cb9e102-0f5f-422e-90b8-5d021ec5377a | Состояние порта №21 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф питания и управления ЭКП (00APA01GH001)/Коммутатор ЭКП (00APA01GH001-A21) | Состояние порта №21 | af9ea3ca-a997-4f13-bb0d-71ae8959781a | 00APA01GH001A21ZV21_XN91
9595 | A21 GRS1020 | 9fc92589-5209-4b45-bdd1-e81dc3cc21ea | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф питания и управления ЭКП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | 2250f719-5f97-4b04-b7d1-df920de11c79 | Состояние порта №02 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф питания и управления ЭКП (00APA01GH001)/Коммутатор ЭКП (00APA01GH001-A21) | Состояние порта №02 | f13777f8-3aa1-4bbc-b99c-281aa9604d8d | 00APA01GH001A21ZV02_XN91
9596 | A21 GRS1020 | 9fc92589-5209-4b45-bdd1-e81dc3cc21ea | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф питания и управления ЭКП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | 23f83ceb-4c70-497a-845a-0aa01b90efe9 | Состояние порта №05 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф питания и управления ЭКП (00APA01GH001)/Коммутатор ЭКП (00APA01GH001-A21) | Состояние порта №05 | 80f7bf48-6031-47cc-b7f8-18860e56f855 | 00APA01GH001A21ZV05_XN91
9597 | A21 GRS1020 | 9fc92589-5209-4b45-bdd1-e81dc3cc21ea | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф питания и управления ЭКП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | 264f07c0-fe4a-4528-878b-5831d71b964f | Состояние порта №16 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф питания и управления ЭКП (00APA01GH001)/Коммутатор ЭКП (00APA01GH001-A21) | Состояние порта №16 | 6a698dd1-1178-4c39-a2b7-6c99087ec2ca | 00APA01GH001A21ZV16_XN91
9598 | A21 GRS1020 | 9fc92589-5209-4b45-bdd1-e81dc3cc21ea | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф питания и управления ЭКП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | 2daaa490-48a8-4ff0-8930-81f7e5140b71 | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф питания и управления ЭКП (00APA01GH001)/Коммутатор ЭКП (00APA01GH001-A21) | Связь с устройстом 00APA01GH001-A21 установлена | 914284b2-7124-44fa-a0de-e526554da992 | 00APA01GH001A21_XN99
9599 | A21 GRS1020 | 9fc92589-5209-4b45-bdd1-e81dc3cc21ea | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф питания и управления ЭКП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | 37832292-8180-4dd5-a96d-a73d5c9d27bd | Состояние порта №06 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф питания и управления ЭКП (00APA01GH001)/Коммутатор ЭКП (00APA01GH001-A21) | Состояние порта №06 | 50c0bc1a-44cb-43cf-8529-8f994e98f714 | 00APA01GH001A21ZV06_XN91
9600 | A21 GRS1020 | 9fc92589-5209-4b45-bdd1-e81dc3cc21ea | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф питания и управления ЭКП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | 3d737e81-77c5-4e58-ab9f-76d04e16ade0 | Состояние порта №22 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф питания и управления ЭКП (00APA01GH001)/Коммутатор ЭКП (00APA01GH001-A21) | Состояние порта №22 | 9a537151-9fb7-4553-b340-d342f1ed8f7c | 00APA01GH001A21ZV22_XN91
9601 | A21 GRS1020 | 9fc92589-5209-4b45-bdd1-e81dc3cc21ea | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф питания и управления ЭКП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | 4d03c59b-f99e-4adc-b5ef-0faf6c4554c3 | Состояние порта №12 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф питания и управления ЭКП (00APA01GH001)/Коммутатор ЭКП (00APA01GH001-A21) | Состояние порта №12 | 6a0b18ba-c720-4ccb-9a0d-988a0a220dda | 00APA01GH001A21ZV12_XN91
9602 | A21 GRS1020 | 9fc92589-5209-4b45-bdd1-e81dc3cc21ea | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф питания и управления ЭКП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | 56e50dbb-eaca-4404-b10f-c68604e4dbca | Состояние порта №20 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф питания и управления ЭКП (00APA01GH001)/Коммутатор ЭКП (00APA01GH001-A21) | Состояние порта №20 | 54325333-8dbd-4f4b-9cdc-3dac9d841732 | 00APA01GH001A21ZV20_XN91
9603 | A21 GRS1020 | 9fc92589-5209-4b45-bdd1-e81dc3cc21ea | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф питания и управления ЭКП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | 66a36810-6636-42d9-aea2-d1070d522fba | Состояние порта №15 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф питания и управления ЭКП (00APA01GH001)/Коммутатор ЭКП (00APA01GH001-A21) | Состояние порта №15 | ac00e581-4ef0-4489-a150-72ad9ba10705 | 00APA01GH001A21ZV15_XN91
9604 | АУВ | 84eea453-59bb-4375-ae39-cd244d84da4a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/9396/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 6710325a-2110-42b8-b6c6-a0ea01e0ece7 | Срабатывание УРОВ ф.C на себя |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/9396/АУВ 00ACQ41 (00ACQ41GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ ф.C "на себя" | 74e1f95c-b9e9-440e-9a88-9c2fb93d2580 | 00ACQ41EW009_XK01
9605 | АУВ | 84eea453-59bb-4375-ae39-cd244d84da4a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/9396/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 15e33340-8e55-4dc1-8aeb-fa54f3a99e99 | Срабатывание УРОВ ф.B на себя |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/9396/АУВ 00ACQ41 (00ACQ41GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ ф.B "на себя" | ee42b613-fe4e-48ea-a463-ce39a486bb43 | 00ACQ41EW008_XK01
9606 | АУВ | 84eea453-59bb-4375-ae39-cd244d84da4a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/9396/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 89c03890-4781-41ca-8f07-77c1a1abf494 | Срабатывание УРОВ на отключение смежных выключателей |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/9396/АУВ 00ACQ41 (00ACQ41GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ на отключение смежных выключателей | 89d4cd2a-3b0b-4fe6-9e78-44535162bde0 | 00ACQ41EW006_XK01
9607 | АУВ | 84eea453-59bb-4375-ae39-cd244d84da4a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/9396/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | d1ef8678-87a7-495b-a8c8-8cd5136d478f | Пуск УРОВ от защит присоединений |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/9396/АУВ 00ACQ41 (00ACQ41GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ от РЗА ВЛ2 | fa65b026-dcea-45a0-9ce1-d0aee37563d6 | 00ACQ41EW005_XK01
9608 | A21 GRS1020 | 9fc92589-5209-4b45-bdd1-e81dc3cc21ea | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф питания и управления ЭКП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | 676cf294-aabf-4604-ba6f-d14dd36e8cbd | Состояние порта №17 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф питания и управления ЭКП (00APA01GH001)/Коммутатор ЭКП (00APA01GH001-A21) | Состояние порта №17 | 0e593670-3d58-4243-8030-14be69438686 | 00APA01GH001A21ZV17_XN91
9609 | A21 GRS1020 | 9fc92589-5209-4b45-bdd1-e81dc3cc21ea | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф питания и управления ЭКП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | 6ce07908-34af-4624-b912-3d0c3f9640e4 | Состояние порта №18 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф питания и управления ЭКП (00APA01GH001)/Коммутатор ЭКП (00APA01GH001-A21) | Состояние порта №18 | e7b3ea27-598c-4ba3-aad7-c0f4cf09901d | 00APA01GH001A21ZV18_XN91
9610 | A21 GRS1020 | 9fc92589-5209-4b45-bdd1-e81dc3cc21ea | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф питания и управления ЭКП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | 6d88aeff-e1a4-4e4e-8b27-3aa021ec0408 | Состояние порта №19 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф питания и управления ЭКП (00APA01GH001)/Коммутатор ЭКП (00APA01GH001-A21) | Состояние порта №19 | 60a16f06-91af-4529-b397-83e6ed173e13 | 00APA01GH001A21ZV19_XN91
9611 | A21 GRS1020 | 9fc92589-5209-4b45-bdd1-e81dc3cc21ea | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф питания и управления ЭКП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | 78ce3550-3347-40f3-8315-2fc27adc2546 | Состояние порта №23 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф питания и управления ЭКП (00APA01GH001)/Коммутатор ЭКП (00APA01GH001-A21) | Состояние порта №23 | fec9f8f2-ce2e-439d-8686-b1637c29ff42 | 00APA01GH001A21ZV23_XN91
9612 | A21 GRS1020 | 9fc92589-5209-4b45-bdd1-e81dc3cc21ea | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф питания и управления ЭКП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | 9f92c83e-4c84-42be-a521-99a6e8ffbe19 | Нарушение температурного режима в корпусе коммутатора |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф питания и управления ЭКП (00APA01GH001)/Коммутатор ЭКП (00APA01GH001-A21) | Нарушение температурного режима в корпусе коммутатора | ab7d7e68-08e5-4eb0-9d96-8c0cef024cca | 00APA01GH001A21XM04_XM91
9613 | A21 GRS1020 | 9fc92589-5209-4b45-bdd1-e81dc3cc21ea | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф питания и управления ЭКП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | a27c11f5-6411-4133-bbc4-62d5aa2dd854 | Состояние порта №09 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф питания и управления ЭКП (00APA01GH001)/Коммутатор ЭКП (00APA01GH001-A21) | Состояние порта №09 | 366f0bd8-0776-4c52-8f81-1d3d9b81f638 | 00APA01GH001A21ZV09_XN91
9614 | A21 GRS1020 | 9fc92589-5209-4b45-bdd1-e81dc3cc21ea | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф питания и управления ЭКП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | a4573273-9c28-4b7a-8ff6-1cadd143a681 | Состояние порта №01 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф питания и управления ЭКП (00APA01GH001)/Коммутатор ЭКП (00APA01GH001-A21) | Состояние порта №01 | 7eae8c4d-7c5f-4b67-88df-d0fba5017e25 | 00APA01GH001A21ZV01_XN91
9615 | A21 GRS1020 | 9fc92589-5209-4b45-bdd1-e81dc3cc21ea | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф питания и управления ЭКП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | a6de9a19-fe65-4aca-bf5b-a52474a8694c | Неисправность питания коммутатора |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф питания и управления ЭКП (00APA01GH001)/Коммутатор ЭКП (00APA01GH001-A21) | Неисправность питания коммутатора | 20412870-a500-4578-96fa-6aaa700dee92 | 00APA01GH001A21XM57_XF91
9616 | A21 GRS1020 | 9fc92589-5209-4b45-bdd1-e81dc3cc21ea | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф питания и управления ЭКП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | a9917d3d-3793-44df-ad11-0d9c10b02a0c | Состояние порта №07 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф питания и управления ЭКП (00APA01GH001)/Коммутатор ЭКП (00APA01GH001-A21) | Состояние порта №07 | 96a4adeb-1fa8-4f47-ba4b-ccc61a552179 | 00APA01GH001A21ZV07_XN91
9617 | A21 GRS1020 | 9fc92589-5209-4b45-bdd1-e81dc3cc21ea | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф питания и управления ЭКП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | ab1947c1-4ddb-434d-9faa-06a8ef17d6f9 | Состояние порта №13 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф питания и управления ЭКП (00APA01GH001)/Коммутатор ЭКП (00APA01GH001-A21) | Состояние порта №13 | 9906705f-5d68-4ffd-9949-599bef0ca112 | 00APA01GH001A21ZV13_XN91
9618 | A21 GRS1020 | 9fc92589-5209-4b45-bdd1-e81dc3cc21ea | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф питания и управления ЭКП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | bbabbb89-09e7-4513-bc82-d3502776f5b7 | Состояние порта №14 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф питания и управления ЭКП (00APA01GH001)/Коммутатор ЭКП (00APA01GH001-A21) | Состояние порта №14 | b6377611-6d59-4ebc-8103-25efd1e832f1 | 00APA01GH001A21ZV14_XN91
9619 | A21 GRS1020 | 9fc92589-5209-4b45-bdd1-e81dc3cc21ea | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф питания и управления ЭКП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | d84b66e0-8454-4e70-b536-8f851fb469eb | Состояние порта №10 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф питания и управления ЭКП (00APA01GH001)/Коммутатор ЭКП (00APA01GH001-A21) | Состояние порта №10 | 88fb730b-b7e6-4513-aa0c-24f609d8fe2e | 00APA01GH001A21ZV10_XN91
9620 | A21 GRS1020 | 9fc92589-5209-4b45-bdd1-e81dc3cc21ea | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф питания и управления ЭКП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | f2a131e6-5b05-4f49-9912-45e420fbade1 | Состояние порта №24 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф питания и управления ЭКП (00APA01GH001)/Коммутатор ЭКП (00APA01GH001-A21) | Состояние порта №24 | aa278bf7-e731-4ecb-a782-70b769879874 | 00APA01GH001A21ZV24_XN91
9621 | A21 GRS1020 | 9fc92589-5209-4b45-bdd1-e81dc3cc21ea | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф питания и управления ЭКП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | f90c1126-21e6-41c1-89e5-bdafbe9f249a | Состояние порта №11 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф питания и управления ЭКП (00APA01GH001)/Коммутатор ЭКП (00APA01GH001-A21) | Состояние порта №11 | 0d2e898c-3f46-4f66-a645-b3770b4486ab | 00APA01GH001A21ZV11_XN91
9622 | АУВ | 84eea453-59bb-4375-ae39-cd244d84da4a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/9396/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 80cd2825-6f1b-4c49-b552-041f0308db39 | Пуск УРОВ от ДЗШ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/9396/АУВ 00ACQ41 (00ACQ41GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ от РЗА ВЛ1 | 3706406a-0796-4482-a7e5-5dbd3a673766 | 00ACQ41EW002_XK01
9623 | АУВ | 84eea453-59bb-4375-ae39-cd244d84da4a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/9396/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 764a44ba-6b4a-4416-9552-efd9e45be0ff | Блокировка включения от Lock-Out relay шкафа (KL4) |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/9396/АУВ 00ACQ41 (00ACQ41GH001-A1) | АУВ. Блокировка включения от Lock-Out relay шкафа (KL4) | c204c521-d9ed-43b9-ac4c-ec3e75a0397c | 00ACQ41EK049_XF01
9624 | АУВ | 84eea453-59bb-4375-ae39-cd244d84da4a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/9396/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 7fcbb617-81ab-4260-9bae-e0018eb0500b | Неисправность ЦУ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/9396/АУВ 00ACQ41 (00ACQ41GH001-A1) | АУВ. Неисправность ЦУ | ad919bb3-7b8c-42e8-a404-d72c4198a889 | 00ACQ41EK038_XM90
9625 | АУВ | 84eea453-59bb-4375-ae39-cd244d84da4a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/9396/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | edbb21a7-6bec-4e6b-b200-a5fd97e6dfcc | Пуск ТАПВ |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/9396/АУВ 00ACQ41 (00ACQ41GH001-A1) | АУВ. Пуск ТАПВ | 3b3bb47a-4c19-49a3-82db-41c3dbcaad8a | 00ACQ41EK026_XF01
9626 | АУВ | 84eea453-59bb-4375-ae39-cd244d84da4a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/9396/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 239a208c-502c-4ed4-9d07-afd579dc1624 | Нет опер. тока ЦУ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/9396/АУВ 00ACQ41 (00ACQ41GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока ЦУ | 852bc1ff-bba7-4f71-9470-dc7fdb4b654a | 00ACQ41EK036_XF01
9627 | АУВ | 84eea453-59bb-4375-ae39-cd244d84da4a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/9396/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 5c77d434-5cb6-41d9-984f-b4cf1d25c767 | Нет опер. тока ЭМО2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/9396/АУВ 00ACQ41 (00ACQ41GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока ЭМО2 | 11bef687-6298-4651-9006-88295bed4784 | 00ACQ41EK035_XF01
9628 | АУВ | 84eea453-59bb-4375-ae39-cd244d84da4a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/9396/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 37f61b19-3058-45b0-bd14-e8d5e5bfea41 | Нет опер. тока ЭМВ, ЭМО1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/9396/АУВ 00ACQ41 (00ACQ41GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока ЭМВ, ЭМО1 | 6d467ac7-bf10-4d0a-a282-96d6926a4210 | 00ACQ41EK034_XF01
9629 | АУВ | 84eea453-59bb-4375-ae39-cd244d84da4a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/9396/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 726f7e9a-56b5-40af-8899-e87d246eab5a | Отключен АВ ЭМВ, ЭМО1,ЭМО2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/9396/АУВ 00ACQ41 (00ACQ41GH001-A1) | АУВ. Отключен АВ ЭМВ, ЭМО1,ЭМО2 | a3f1e6dc-a3d0-4739-b73d-b351f1f75c3c | 00ACQ41EK032_XF01
9630 | АУВ | 84eea453-59bb-4375-ae39-cd244d84da4a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/9396/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 2284c24a-716b-4b3b-a36d-33f887b58c20 | Команда отключить от терминала |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/9396/АУВ 00ACQ41 (00ACQ41GH001-A1) | АУВ. Команда отключить от терминала | 7d8af398-5029-4d9e-aa07-301152a1fc31 | 00ACQ41EK031_XA00
9631 | АУВ | 84eea453-59bb-4375-ae39-cd244d84da4a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/9396/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | fe452fe6-f696-414d-91d5-586095522715 | Команда включить от терминала |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/9396/АУВ 00ACQ41 (00ACQ41GH001-A1) | АУВ. Команда включить от терминала | e4e25ffc-36a8-49ff-86b8-e377e2cf2d48 | 00ACQ41EK030_XA00
9632 | АУВ | 84eea453-59bb-4375-ae39-cd244d84da4a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/9396/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 1989f2f9-00cb-4291-a449-42d2271d5a1c | Разрешение включения от функции КС |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/9396/АУВ 00ACQ41 (00ACQ41GH001-A1) | АУВ. Разрешение включения от функции КС | 8a87b3ad-70d5-4ee8-844a-1cd0d67cf7a5 | 00ACQ41EK025_XF01
9633 | АУВ | 84eea453-59bb-4375-ae39-cd244d84da4a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/9396/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4b338d79-438e-4a06-af56-b01ee26980e3 | Запрет АПВ от защит присоединений |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/9396/АУВ 00ACQ41 (00ACQ41GH001-A1) | АУВ. Запрет АПВ от РЗА ВЛ2 | 812e5cf3-6ce4-476e-a58c-203b1bd6c8bd | 00ACQ41EK024_XN20
9634 | АУВ | 84eea453-59bb-4375-ae39-cd244d84da4a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/9396/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4d737756-be1d-4844-8dea-543015082276 | Запрет АПВ от ДЗШ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/9396/АУВ 00ACQ41 (00ACQ41GH001-A1) | АУВ. Запрет АПВ от РЗА ВЛ1 | 82923a7b-9db3-4ffa-b779-a6307a06a9fd | 00ACQ41EK023_XN20
9635 | АУВ | 84eea453-59bb-4375-ae39-cd244d84da4a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/9396/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | ef1ff72f-5943-4ebc-bbac-7e04ef501807 | Иcпытательные блоки |  | discrete | Испытательные блоки | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/9396/АУВ 00ACQ41 (00ACQ41GH001-A1) | АУВ. Испытательные блоки не собраны | c0d01127-0095-4258-a7b5-d3474ec03749 | 00ACQ41EK022_XB10
9636 | АУВ | 84eea453-59bb-4375-ae39-cd244d84da4a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/9396/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 81818a28-0a59-4062-be3c-29a863ca8e4e | Группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/9396/АУВ 00ACQ41 (00ACQ41GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 4 | 01f946b8-946f-484d-88a4-8b5b3248624e | 00ACQ41EK021_XN10
9637 | АУВ | 84eea453-59bb-4375-ae39-cd244d84da4a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/9396/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | e5c2879a-b6a5-406e-9fda-87661064cf5d | Группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/9396/АУВ 00ACQ41 (00ACQ41GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 3 | 6a4208d9-1c44-469f-a622-1722686adae3 | 00ACQ41EK020_XN10
9638 | АУВ | 84eea453-59bb-4375-ae39-cd244d84da4a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/9396/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 09da0443-4316-4e1a-8b99-f198384210de | Группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/9396/АУВ 00ACQ41 (00ACQ41GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 2 | 0306886e-9f5a-460d-9278-244ab0a2f110 | 00ACQ41EK019_XN10
9639 | АУВ | 84eea453-59bb-4375-ae39-cd244d84da4a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/9396/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 952bb8fd-16e4-474e-97ae-fe9cae9141b1 | Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/9396/АУВ 00ACQ41 (00ACQ41GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 1 | 0294e6fc-c99e-4c8c-8505-862608cf10cf | 00ACQ41EK018_XN10
9640 | АУВ | 84eea453-59bb-4375-ae39-cd244d84da4a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/9396/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4af87956-fa2d-4497-b16b-9fca0011c4d5 | Ключ SA10 Действие УРОВ в ДЗО |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/9396/АУВ 00ACQ41 (00ACQ41GH001-A1) | АУВ. Выведено действие УРОВ в ДЗО ВЛ2 | f63393da-614b-4a59-aded-52a5e46bdc10 | 00ACQ41EK016_XB10
9641 | АУВ | 84eea453-59bb-4375-ae39-cd244d84da4a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/9396/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 1d33fc93-a3dd-4621-836d-ff82e4ea756f | Ключ SA11 Действие УРОВ в ДЗШ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/9396/АУВ 00ACQ41 (00ACQ41GH001-A1) | АУВ. Выведено действие УРОВ в ДЗО ВЛ1 | a7258325-dabf-4fe9-b562-89a1f7c30c71 | 00ACQ41EK015_XB10
9642 | АУВ | 84eea453-59bb-4375-ae39-cd244d84da4a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/9396/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 0a143684-03ef-44bd-aa73-768b0366a29e | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/9396/АУВ 00ACQ41 (00ACQ41GH001-A1) | АУВ. Неисправность терминала | 2b83f678-1b50-4795-a39f-9463dc44a1fa | 00ACQ41EK003_XF01
9643 | АУВ | 84eea453-59bb-4375-ae39-cd244d84da4a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/9396/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | a08c15d0-be2c-4213-99fd-f0654cdcd56d | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/9396/АУВ 00ACQ41 (00ACQ41GH001-A1) | АУВ. Неисправность цепей напряжения | ecda564e-e0fc-4e38-ad74-a4f1c78ea801 | 00ACQ41EW020_XM51
9644 | АУВ | 84eea453-59bb-4375-ae39-cd244d84da4a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/9396/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | d731260a-43d7-41af-aa58-5ed3bc7b548d | Внешнее отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/9396/АУВ 00ACQ41 (00ACQ41GH001-A1) | АУВ. Внешнее отключение | 365c1045-d075-4c5a-a881-feb445f1a7d9 | 00ACQ41EW014_XK01
9645 | АУВ | 84eea453-59bb-4375-ae39-cd244d84da4a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/9396/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | c683b95e-d301-403d-9588-c5d6aa74e7d3 | Нет опер. тока приемных цепей терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/9396/АУВ 00ACQ41 (00ACQ41GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока приемных цепей терминала | 94e1db32-2d35-41d9-90d9-3d20b4a23788 | 00ACQ41EK037_XF01
9646 | АУВ | 84eea453-59bb-4375-ae39-cd244d84da4a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/9396/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 9cdfa5b7-8851-4ddc-97f8-59d9d0c10b76 | Воздействие на выключатель |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/9396/АУВ 00ACQ41 (00ACQ41GH001-A1) | АУВ. Воздействие на выключатель выведено | d3f0d1d7-a9ae-4bf8-a416-ae96aa1728cf | 00ACQ41EK014_XB10
9647 | Шкаф КИВ, ДЗР 2 к. | 60368b52-257c-451c-a6c8-e0a2e988128c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/ДЗР 2к. 00ACR01 (00ACR01GH002-A1) | ДЗР 2к. Дверь шкафа открыта | 6f3f6db2-54af-4623-820e-87feaff85e5a | 00ACR01EK302_XN01
9648 | РПН | 23248b2a-66d4-48cf-aaee-f2e0cd71ae26 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | cff510c3-5952-4865-aff3-1c4508f9463b | Положение РПН |  | integer | Положение РПН | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Логометр. Положение РПН 00ACR01 | 851b3d40-06e5-461b-936c-2d544f406bd8 | 00ACR01CE001_XQ01
9649 | РПН | 23248b2a-66d4-48cf-aaee-f2e0cd71ae26 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | 109d361f-617b-4135-ba47-e8185911b91f | Отключение АВ привода по перегрузке |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/КИВ и РКТ 00ACR01 (00ACR01GH001-A2) | КИВ и РКТ ШР. Отключенить АВ привода по перегрузке | f54c6dc8-16d0-47ac-8293-f0f16f7ee451 | 00ACR01EK218_XF01
9650 | РПН | 23248b2a-66d4-48cf-aaee-f2e0cd71ae26 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | 7319611b-1a3c-4ace-8f13-92f914126674 | Привод застрял | Переключение РПН не завершено | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/КИВ и РКТ 00ACR01 (00ACR01GH001-A2) | КИВ и РКТ ШР. Переключение РПН не завершено | 1c3554c4-344e-4ad2-b155-43b0a55c022b | 00ACR01EK216_XF01
9651 | РПН | 23248b2a-66d4-48cf-aaee-f2e0cd71ae26 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | 9dafbdc4-9619-46fa-95b4-844cac716f93 | Идет переключение РПН |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/КИВ и РКТ 00ACR01 (00ACR01GH001-A2) | КИВ и РКТ ШР. Идет переключение РПН | c6c5ef0b-2650-43a0-ace7-cdebc9935e03 | 00ACR01EK215_XF01
9652 | РПН | 23248b2a-66d4-48cf-aaee-f2e0cd71ae26 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | 357e5105-6ff5-424b-8bc6-5ebcc880cf6a | Крайняя верхняя ступень |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/КИВ и РКТ 00ACR01 (00ACR01GH001-A2) | КИВ и РКТ ШР. РПН в положении "максимум" | 3031ef3c-80c7-4736-82fc-93ef0a92ce70 | 00ACR01EK214_XF01
9653 | РПН | 23248b2a-66d4-48cf-aaee-f2e0cd71ae26 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | 31549a2f-5f7c-44d6-9018-552f03bdce68 | Крайняя нижняя ступень |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/КИВ и РКТ 00ACR01 (00ACR01GH001-A2) | КИВ и РКТ ШР. РПН в положении "минимум" | 060f6296-f114-44e1-bf59-156f1e3af4ad | 00ACR01EK213_XF01
9654 | РПН | 23248b2a-66d4-48cf-aaee-f2e0cd71ae26 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | 14f9eca9-1472-46cd-b1a8-4245e86214a2 | АВ РПН Q1 | АВ привода отключен | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/КИВ и РКТ 00ACR01 (00ACR01GH001-A2) | КИВ и РКТ ШР. АВ привода отключен | ff324cd8-b083-4bf6-a979-f0d5c8e8cea2 | 00ACR01EK212_XF01
9655 | РПН | 23248b2a-66d4-48cf-aaee-f2e0cd71ae26 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | 551e9310-2d17-4728-b81a-b67e2f25e8f0 | Режим управления на приводе РПН - автоматический |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/КИВ и РКТ 00ACR01 (00ACR01GH001-A2) | КИВ и РКТ ШР. Режим управления на приводе РПН - автоматический (Резерв) | 4bcbc179-f27c-4730-8f62-da8e5909506c | 00ACR01EK211_XF01
9656 | РПН | 23248b2a-66d4-48cf-aaee-f2e0cd71ae26 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | e3aa32bd-8b88-49bf-a182-a5b74899b44e | Режим управления на приводе РПН - местный |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/КИВ и РКТ 00ACR01 (00ACR01GH001-A2) | КИВ и РКТ ШР. Режим управления на приводе РПН - местный | 98324145-c3fd-47e0-bb94-eb40b1b89565 | 00ACR01EK210_XF01
9657 | РПН | 23248b2a-66d4-48cf-aaee-f2e0cd71ae26 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | 262320a3-642e-4b2f-bf59-30632f03af51 | Режим управления на приводе РПН - дистационный |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/КИВ и РКТ 00ACR01 (00ACR01GH001-A2) | КИВ и РКТ ШР. Режим управления на приводе РПН - дистационный | 9c23e904-cf76-4658-802f-bc241ba5b511 | 00ACR01EK209_XF01
9658 | Инвертор 00BRT21 | 9fe1d8ff-88d4-4ec4-9483-9fa9385d712e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 734ff28c-7b3e-4219-9871-88387ab9a630 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q3/Инвертор (00BRT21) | Связь с устройстом 00BRT21 установлена | d3f7474b-5948-42cc-bab3-945a9036a7f7 | 00BRT21_XN99
9659 | Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | e0c38983-ed5c-4b19-9527-4c520faf8cf4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/ДЗР 1к. реактора 400 кВ 00ACR01 (00ACR01GH001-A1) | ДЗР 1к. Дверь шкафа открыта | 44f3b9a3-84f6-4f01-9cae-afde823809da | 00ACR01EK102_XN01
9660 | ШАОТ | d0f9bbec-b66d-490e-ba56-d7a6691ff325 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01 | РЗиА/ШАОТ ШР | 7069ffee-343e-47f2-b6dd-63d898558288 | Отключены все охладители |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A12) | ШАОТ ШР. Отключены все охладители | ec2e8cad-f873-4ad9-b948-a65a3ea93495 | 00ACR01EK401_XF50
9661 | ШАОТ | d0f9bbec-b66d-490e-ba56-d7a6691ff325 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01 | РЗиА/ШАОТ ШР | 6ab6dbc0-7b7d-4322-b535-47c87f313354 | Вентиляторы охлаждения работают |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A12) | ШАОТ ШР. Вентиляторы охлаждения работают | efab45f2-fc44-4808-95d9-240cbbe7d1a7 | 00ACR01EK407_XF50
9662 | ШАОТ | d0f9bbec-b66d-490e-ba56-d7a6691ff325 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01 | РЗиА/ШАОТ ШР | 7b739576-8731-4560-bbd1-96cfedd7c38d | Ключ S101 "Дистанционный ручной |  | discrete | Ввод | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A12) | ШАОТ ШР. Ключ S101 "Дистанционный ручной" - ввод | 46eda881-cdfa-41bb-9cdf-2c1b1a7cd23d | 00ACR01EK411_XF50
9663 | ШАОТ | d0f9bbec-b66d-490e-ba56-d7a6691ff325 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01 | РЗиА/ШАОТ ШР | a09f83df-5f32-43b8-8c4e-fe539b98ed7f | Наличие питания цепей обогрева |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A12) | ШАОТ ШР. Наличие питания цепей обогрева | 7896f58f-c33b-4746-895b-89d8393b02df | 00ACR01EK406_XF50
9664 | ШАОТ | d0f9bbec-b66d-490e-ba56-d7a6691ff325 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01 | РЗиА/ШАОТ ШР | af5b2d3c-8456-4d61-b21d-05740876eec9 | Цепи питания обогрева шкафа отключены |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A12) | ШАОТ ШР. Цепи питания обогрева шкафа отключены | 224d2583-09ac-42b7-be9b-986f1adfdaf4 | 00ACR01EK402_XF50
9665 | ШАОТ | d0f9bbec-b66d-490e-ba56-d7a6691ff325 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01 | РЗиА/ШАОТ ШР | 2f76e14b-1306-447d-a3c3-8b85c10367fe | Наличие питания цепей управления |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A12) | ШАОТ ШР. Наличие питания цепей управления | ebf8ba3a-c296-417f-a8e4-ec33ddd832d7 | 00ACR01EK405_XF50
9666 | ШАОТ | d0f9bbec-b66d-490e-ba56-d7a6691ff325 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01 | РЗиА/ШАОТ ШР | 90d59b47-ae77-49f0-afc1-fd5d7499e0cd | Питание цепей управления отключено |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A12) | ШАОТ ШР. Питание цепей управления отключено | 604e2d0f-0c0d-4c23-a453-b5b60b1db676 | 00ACR01EK404_XF50
9667 | ШАОТ | d0f9bbec-b66d-490e-ba56-d7a6691ff325 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01 | РЗиА/ШАОТ ШР | 86c4c46d-55b1-49b2-b9b8-8359cc0996be | Цепи питания розетки шкафа отключены |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A12) | ШАОТ ШР. Цепи питания розетки шкафа отключены | 034e90db-cb6f-4938-a6eb-a221efc23fe9 | 00ACR01EK403_XF50
9668 | ШАОТ | d0f9bbec-b66d-490e-ba56-d7a6691ff325 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01 | РЗиА/ШАОТ ШР | 4ec85aca-4fb4-4c99-8acc-f74863bb3b4f | Неисправность цепей охлаждения |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A12) | ШАОТ ШР. Неисправность цепей охлаждения | 3b1a2d41-509c-413f-bc8c-4688b20deaec | 00ACR01EK408_XF50
9669 | ШАОТ | d0f9bbec-b66d-490e-ba56-d7a6691ff325 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01 | РЗиА/ШАОТ ШР | 9ce562da-3340-4295-b4e2-28fd6e081be7 | Ключ S101 "Местный ручной" |  | discrete | Ввод | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A12) | ШАОТ ШР. Ключ S101 "Местный ручной" - ввод | 72ac9f7c-5c9c-4d27-acd7-607f2794c41c | 00ACR01EK412_XF50
9670 | ШАОТ | d0f9bbec-b66d-490e-ba56-d7a6691ff325 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01 | РЗиА/ШАОТ ШР | c035154d-a5ad-494e-b1a9-6763ac8090ae | Ключ S101 "Режим "Термостат" |  | discrete | Ввод | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A12) | ШАОТ ШР. Ключ S101 "Режим "Термостат" - ввод | 9b70dc72-76a7-4c7d-baa5-e6efb598c66b | 00ACR01EK409_XF50
9671 | ШАОТ | d0f9bbec-b66d-490e-ba56-d7a6691ff325 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01 | РЗиА/ШАОТ ШР | 90fd54ef-f415-42d3-b8eb-bcad65cfed42 | Ключ S101 "Авто" |  | discrete | Ввод | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A12) | ШАОТ ШР. Ключ S101 "Авто" - ввод | e043fdce-4a59-492f-b7e8-6b62115adb35 | 00ACR01EK410_XF50
9672 | ДЗР | 3e505153-8aab-4066-8243-df9fca2429dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | c079c42a-30a5-406e-9c24-3bbc8682d66c | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A12) | ДЗР 1к (00ACR01GH001-A1). Неисправность терминала | cfcfe887-54a7-4e0a-aa73-50045ad48df3 | 00ACR01EK101_XF01
9673 | ДЗР | 3e505153-8aab-4066-8243-df9fca2429dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | b3ac6441-27f1-47d7-8588-2d42757e5bf8 | Срабатывание обощенное |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A12) | ДЗР 1к (00ACR01GH001-A1). Срабатывание защит | b485f0c3-8a8c-4cec-b7b7-9f5086b45928 | 00ACR01EW101_XK01
9674 | ДЗР | 3e505153-8aab-4066-8243-df9fca2429dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 41b51c15-cebc-4285-8b93-364cf4e07d49 | Ключ 01SA19 Цепи отключения |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/ДЗР 1к. реактора 400 кВ 00ACR01 (00ACR01GH001-A1) | ДЗР 1к. Ключ 01SA19 "Цепи отключения 00ACQ41" - вывод | 43e80da1-b2e1-461b-8835-0a32d6822ba3 | 00ACR01EK121_XN02
9675 | ДЗР | 3e505153-8aab-4066-8243-df9fca2429dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 3c096e5f-13dc-4178-8464-9c9e579fbac1 | Ключ 01SA20 Пуск УРОВ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/ДЗР 1к. реактора 400 кВ 00ACR01 (00ACR01GH001-A1) | ДЗР 1к. Ключ 01SA20 "Пуск УРОВ 00ACQ41" - вывод | bb7063e8-acf0-4899-9666-792e7b53d215 | 00ACR01EK122_XN02
9676 | ДЗР | 3e505153-8aab-4066-8243-df9fca2429dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | f73cc640-6613-4245-be21-507bcd724505 | Ключ 01SA14 Отсечной клапан |  | discrete | На сигнал_На отключение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/ДЗР 1к. реактора 400 кВ 00ACR01 (00ACR01GH001-A1) | ДЗР 1к. Ключ 01SA14 "Отсечной клапан" - перевод на сигнал | 5cae907c-aa8d-404b-8528-bd845e77fd29 | 00ACR01EK116_XB10
9677 | ДЗР | 3e505153-8aab-4066-8243-df9fca2429dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 1e1817e7-5829-4f12-b6ca-c87014d2e912 | Ключ 01SA13 Предохранительный клапан |  | discrete | На сигнал_На отключение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/ДЗР 1к. реактора 400 кВ 00ACR01 (00ACR01GH001-A1) | ДЗР 1к. Ключ 01SA13 "Предохранительный клапан" - перевод на сигнал | 69f59a7e-1408-4f88-9cb5-ac819d26f54a | 00ACR01EK115_XB10
9678 | ДЗР | 3e505153-8aab-4066-8243-df9fca2429dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 5be14753-81cc-492e-8fd9-c018d302de7e | Ключ 01SA12 ГЗ РПН |  | discrete | На сигнал_На отключение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/ДЗР 1к. реактора 400 кВ 00ACR01 (00ACR01GH001-A1) | ДЗР 1к. Ключ 01SA12 "ГЗ РПН" - перевод на сигнал | 3677dcae-d3ca-467f-a5a4-41fe8b605c82 | 00ACR01EK114_XB10
9679 | ДЗР | 3e505153-8aab-4066-8243-df9fca2429dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 6dfc1b66-d5d6-447a-a457-c40d2ebe0d9d | Ключ 01SA11 ГЗР 2 ступень |  | discrete | На сигнал_На отключение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/ДЗР 1к. реактора 400 кВ 00ACR01 (00ACR01GH001-A1) | ДЗР 1к. Ключ 01SA11 "ГЗР 2 ступень" - перевод на сигнал | 3e5aca0a-64c6-48f0-897e-8e452fdbd29f | 00ACR01EK113_XB10
9680 | ДЗР | 3e505153-8aab-4066-8243-df9fca2429dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | d07a0e4d-d024-4743-86ef-040d4049b6e3 | Ключ 01SA10 ГЗР 1 ступень |  | discrete | На отключение_на сигнал | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/ДЗР 1к. реактора 400 кВ 00ACR01 (00ACR01GH001-A1) | ДЗР 1к. Ключ 01SA10 "ГЗР 1 ступень" - перевод на отключение | b48025b5-3147-48cb-b2a3-7adb6f90f4f0 | 00ACR01EK112_XB10
9681 | ДЗР | 3e505153-8aab-4066-8243-df9fca2429dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 8cfd317a-9d3f-4104-9dc4-ef4a68b26a12 | Ключ 01SA9 Защита от повышения напряжения |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/ДЗР 1к. реактора 400 кВ 00ACR01 (00ACR01GH001-A1) | ДЗР 1к. Ключ 01SA9 "Защита от повышения напряжения" - вывод | 18f4ab8a-96ef-4a0f-9036-aa3a1efc3930 | 00ACR01EK111_XN02
9682 | ДЗР | 3e505153-8aab-4066-8243-df9fca2429dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 0330373b-947f-4734-92f2-bc51bc2eae1d | Ключ 01SA8 Защита от перегрузки на сигнал |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/ДЗР 1к. реактора 400 кВ 00ACR01 (00ACR01GH001-A1) | ДЗР 1к. Ключ 01SA8 "Защита от перегрузки" - перевод на отключение | 1277e0ce-d016-47f1-ba63-f7834a8df0b4 | 00ACR01EK110_XB10
9683 | ДЗР | 3e505153-8aab-4066-8243-df9fca2429dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 5498d1ed-3612-41e3-b161-baf74b6453cf | Ключ 01SA8 Защита от перегрузки на отключение |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/ДЗР 1к. реактора 400 кВ 00ACR01 (00ACR01GH001-A1) | ДЗР 1к. Ключ 01SA8 "Защита от перегрузки" - перевод на сигнал | 7724e3e6-bb38-46b8-8b1c-889e1a8c4e56 | 00ACR01EK109_XB10
9684 | ДЗР | 3e505153-8aab-4066-8243-df9fca2429dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 4cad7fb0-a529-4e5a-986a-5b1a71993777 | Ключ 01SA7 МТЗ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/ДЗР 1к. реактора 400 кВ 00ACR01 (00ACR01GH001-A1) | ДЗР 1к. Ключ 01SA7 "МТЗ" - вывод | 619929a9-6bb0-4567-a64e-39f044a71bb0 | 00ACR01EK108_XN02
9685 | ДЗР | 3e505153-8aab-4066-8243-df9fca2429dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | a9d93bd8-1ff8-45bb-9e6d-88fe398c3186 | Ключ 01SA6 ТЗНП |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/ДЗР 1к. реактора 400 кВ 00ACR01 (00ACR01GH001-A1) | ДЗР 1к. Ключ 01SA6 "ТЗНП" - вывод | 7ac0f098-f429-46b2-a4f1-58d73c9b122e | 00ACR01EK107_XN02
9686 | ДЗР | 3e505153-8aab-4066-8243-df9fca2429dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 0fb2ee15-52a1-4f42-bee0-1c79068f6a79 | Ключ 01SA5 ДЗР |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/ДЗР 1к. реактора 400 кВ 00ACR01 (00ACR01GH001-A1) | ДЗР 1к. Ключ 01SA5 "ДЗР" - вывод | f3c3c476-71dc-4bc3-9d1e-d4db44620f87 | 00ACR01EK106_XN02
9687 | ДЗР | 3e505153-8aab-4066-8243-df9fca2429dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 0b9ca61c-e599-4bc5-9051-f2e2883f6298 | Ключ 01SA4 Терминал |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/ДЗР 1к. реактора 400 кВ 00ACR01 (00ACR01GH001-A1) | ДЗР 1к. Ключ 01SA4 "Терминал" - вывод | 61692523-3570-4534-9f82-ff2bf09c7bff | 00ACR01EK105_XN02
9688 | ДЗР | 3e505153-8aab-4066-8243-df9fca2429dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 680d0ea4-4d2e-4085-9a47-42f287fe0d01 | Срабатывание защиты от повышения напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/ДЗР 1к. реактора 400 кВ 00ACR01 (00ACR01GH001-A1) | ДЗР 1к. Срабатывание защиты от повышения напряжения | 81faa2ad-b5b0-4702-bab2-63069ddf20d9 | 00ACR01EW117_XK01
9689 | ДЗР | 3e505153-8aab-4066-8243-df9fca2429dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 06c66029-b7eb-401d-a7df-98c61559514a | Срабатывание защиты от перегрузки на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/ДЗР 1к. реактора 400 кВ 00ACR01 (00ACR01GH001-A1) | ДЗР 1к. Срабатывание защиты от перегрузки на отключение | a5ba7006-a92f-4f68-a31d-793ea247985d | 00ACR01EW116_XK01
9690 | ДЗР | 3e505153-8aab-4066-8243-df9fca2429dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | dafac5bf-6293-4819-993c-37b26ac3cf61 | Срабатывание МТЗ I ст. |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/ДЗР 1к. реактора 400 кВ 00ACR01 (00ACR01GH001-A1) | ДЗР 1к. Срабатывание МТЗ I ст. | 0eceae43-1fec-4fb1-ac6c-07ba0d6dfe94 | 00ACR01EW114_XK02
9691 | ДЗР | 3e505153-8aab-4066-8243-df9fca2429dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 7a505027-507f-46a2-8903-89a908045796 | Срабатывание ТЗНП II ст. |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/ДЗР 1к. реактора 400 кВ 00ACR01 (00ACR01GH001-A1) | ДЗР 1к. Срабатывание ТЗНП II ст. | 7f7cb4b1-6e1e-48f7-b468-2b20e0b2746e | 00ACR01EW113_XK02
9692 | ДЗР | 3e505153-8aab-4066-8243-df9fca2429dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 26139bde-69fd-423a-b45c-91cbe9834542 | Срабатывание ТЗНП I ст. |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/ДЗР 1к. реактора 400 кВ 00ACR01 (00ACR01GH001-A1) | ДЗР 1к. Срабатывание ТЗНП I ст. | b65d209d-8a3e-463a-90e1-b33dec340448 | 00ACR01EW112_XK02
9693 | ДЗР | 3e505153-8aab-4066-8243-df9fca2429dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 11df1b6a-563c-4a9c-8343-f6a3eaaa6980 | Срабатывание ДЗР |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/ДЗР 1к. реактора 400 кВ 00ACR01 (00ACR01GH001-A1) | ДЗР 1к. Срабатывание ДЗР | 3647a313-84b1-48bc-bbbc-7554a9be2d8c | 00ACR01EW111_XK01
9694 | ДЗР | 3e505153-8aab-4066-8243-df9fca2429dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | ab32f778-fcb4-42b2-baec-0aaf07cc8436 | Пуск пожаротушения |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/ДЗР 1к. реактора 400 кВ 00ACR01 (00ACR01GH001-A1) | ДЗР 1к. Пуск пожаротушения | db2285f7-b402-4f04-8056-b116ad3a0dbd | 00ACR01EW110_XK01
9695 | ДЗР | 3e505153-8aab-4066-8243-df9fca2429dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 51586f5f-778b-42b3-8e28-f7bca3fb44b9 | Срабатывание ГЗ сепаратора на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/ДЗР 1к. реактора 400 кВ 00ACR01 (00ACR01GH001-A1) | ДЗР 1к. Срабатывание ГЗ сепаратора на отключение | 16c6981c-a028-4992-a560-8873969a794a | 00ACR01EW109_XK01
9696 | ДЗР | 3e505153-8aab-4066-8243-df9fca2429dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | eb0c414a-6036-4a14-90a1-380ec6de2419 | Срабатывание ГЗ РПН на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/ДЗР 1к. реактора 400 кВ 00ACR01 (00ACR01GH001-A1) | ДЗР 1к. Срабатывание ГЗ РПН на отключение | 4e57f95e-05be-4c68-b17b-96c820f96e84 | 00ACR01EW108_XK01
9697 | ДЗР | 3e505153-8aab-4066-8243-df9fca2429dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | c6113907-4c26-4967-99b1-34a26abee08a | Срабатывание ГЗР 2 ступень на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/ДЗР 1к. реактора 400 кВ 00ACR01 (00ACR01GH001-A1) | ДЗР 1к. Срабатывание ГЗР 2 ступень на отключение | 89c8b7e6-e6b4-401a-905c-438dd791aaca | 00ACR01EW107_XK02
9698 | ДЗР | 3e505153-8aab-4066-8243-df9fca2429dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | c30ed0d9-5bc2-4882-a43e-d31d6e65b722 | Срабатывание ГЗР 1 ступень на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/ДЗР 1к. реактора 400 кВ 00ACR01 (00ACR01GH001-A1) | ДЗР 1к. Срабатывание ГЗР 1 ступень на отключение | 249ab48d-5c95-41e9-bfc2-21feb762b851 | 00ACR01EW106_XK02
9699 | ДЗР | 3e505153-8aab-4066-8243-df9fca2429dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 64e0fbd8-b5cb-4d7b-9e42-d66ec6b59b85 | Срабатывание отсченого клапана на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/ДЗР 1к. реактора 400 кВ 00ACR01 (00ACR01GH001-A1) | ДЗР 1к. Срабатывание отсченого клапана на отключение | 5777c15e-d0a5-471d-80b2-4d455ffca669 | 00ACR01EW105_XK01
9700 | ДЗР | 3e505153-8aab-4066-8243-df9fca2429dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | d7d8300b-cba8-4b44-af14-7bb9b070be07 | Срабатывание предохранительного клапана на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/ДЗР 1к. реактора 400 кВ 00ACR01 (00ACR01GH001-A1) | ДЗР 1к. Срабатывание предохранительного клапана на отключение | a5f72830-9945-46f0-9be2-32ec984681b7 | 00ACR01EW104_XK01
9701 | ДЗР | 3e505153-8aab-4066-8243-df9fca2429dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 1feeab34-a768-49f7-ab24-e0e586201ed0 | Высокая температура обмотки - на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/ДЗР 1к. реактора 400 кВ 00ACR01 (00ACR01GH001-A1) | ДЗР 1к. Высокая температура обмотки - на отключение | 972f187a-00b9-42b9-898c-d9f544865ca9 | 00ACR01EW103_XK01
9702 | ДЗР | 3e505153-8aab-4066-8243-df9fca2429dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | c7b33839-5af0-4fd6-8653-5dc3036374e6 | Высокая температура масла - на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/ДЗР 1к. реактора 400 кВ 00ACR01 (00ACR01GH001-A1) | ДЗР 1к. Высокая температура масла - на отключение | bc4d6d90-f35a-4406-b111-f04cecb32981 | 00ACR01EW102_XK01
9703 | ДЗР | 3e505153-8aab-4066-8243-df9fca2429dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | c557e5a1-57a1-41af-a85d-fe5234ac03d7 | Режим теста |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/ДЗР 1к. реактора 400 кВ 00ACR01 (00ACR01GH001-A1) | ДЗР 1к. Режим теста терминала | 0c72eeef-5e8f-471e-b184-9ab9013b0b62 | 00ACR01EK143_XF50
9704 | ДЗР | 3e505153-8aab-4066-8243-df9fca2429dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | ca417619-3c04-46c3-825a-be42956f9e22 | Обрыв цепей тока ДЗР |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/ДЗР 1к. реактора 400 кВ 00ACR01 (00ACR01GH001-A1) | ДЗР 1к. Обрыв цепей тока ДЗР | 3c746051-1071-40c4-b2e6-79eeb4bf5f4b | 00ACR01EK141_XF91
9705 | ДЗР | 3e505153-8aab-4066-8243-df9fca2429dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 08ce7f6d-dcbf-4166-8525-a39c469b8dfb | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/ДЗР 1к. реактора 400 кВ 00ACR01 (00ACR01GH001-A1) | ДЗР 1к. Неисправность цепей напряжения | 04817711-c561-4e69-b0b7-4836b4b9e698 | 00ACR01EK140_XM51
9706 | ДЗР | 3e505153-8aab-4066-8243-df9fca2429dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | a086fd9f-ce47-42e7-83ca-93e8c973ce56 | Срабатывание ГЗ РПН на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/ДЗР 1к. реактора 400 кВ 00ACR01 (00ACR01GH001-A1) | ДЗР 1к. Срабатывание ГЗ РПН на сигнал | d42f425e-14bd-4f31-946b-a7fac7cffac5 | 00ACR01EK139_XF01
9707 | ДЗР | 3e505153-8aab-4066-8243-df9fca2429dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | c4583cba-243a-4e35-93f2-122f01b1ae6a | Срабатывание ГЗР 2 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/ДЗР 1к. реактора 400 кВ 00ACR01 (00ACR01GH001-A1) | ДЗР 1к. Срабатывание ГЗР 2 ступень на сигнал | 79ea5e0c-3898-4c65-96e1-608e5a3cce5e | 00ACR01EK138_XK02
9708 | ДЗР | 3e505153-8aab-4066-8243-df9fca2429dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 3f166095-b9e2-4ff7-8a63-4ef3a4c86de6 | Срабатывание ГЗР 1 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/ДЗР 1к. реактора 400 кВ 00ACR01 (00ACR01GH001-A1) | ДЗР 1к. Срабатывание ГЗР 1 ступень на сигнал | 156fac15-585a-47bd-9ade-f4bac9bcef2e | 00ACR01EK137_XK02
9709 | ДЗР | 3e505153-8aab-4066-8243-df9fca2429dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 5554fe41-12ed-4153-a128-d35d91ea004b | Низкая изоляция ГЗ сепаратора |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/ДЗР 1к. реактора 400 кВ 00ACR01 (00ACR01GH001-A1) | ДЗР 1к. Низкая изоляция ГЗ сепаратора | 42925eaf-96dd-46a3-b764-4ad180db480c | 00ACR01EK136_XF01
9710 | ДЗР | 3e505153-8aab-4066-8243-df9fca2429dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 3f55c3c0-e24a-4c48-acec-298cf68f51c8 | Низкая изоляция ГЗ РПН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/ДЗР 1к. реактора 400 кВ 00ACR01 (00ACR01GH001-A1) | ДЗР 1к. Низкая изоляция ГЗ РПН | 13b42927-5a1c-49de-90b3-811407d307ee | 00ACR01EK135_XF01
9711 | ДЗР | 3e505153-8aab-4066-8243-df9fca2429dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | f4b7f7c9-ebd4-4165-9f7c-5d4561541f40 | Низкая изоляция ГЗР 2 ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/ДЗР 1к. реактора 400 кВ 00ACR01 (00ACR01GH001-A1) | ДЗР 1к. Низкая изоляция ГЗР 2 ступень | 1157ca0d-e1da-4115-b6d4-97ceb1333728 | 00ACR01EK134_XK02
9712 | ДЗР | 3e505153-8aab-4066-8243-df9fca2429dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 802a9fbb-5777-4411-ab7d-6d186b73a734 | Низкая изоляция ГЗР 1 ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/ДЗР 1к. реактора 400 кВ 00ACR01 (00ACR01GH001-A1) | ДЗР 1к. Низкая изоляция ГЗР 1 ступень | ed800ce4-6bd9-40e5-bd8c-37b78fd6f259 | 00ACR01EK133_XK02
9713 | ДЗР | 3e505153-8aab-4066-8243-df9fca2429dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | dfccbab7-5399-445b-a315-d5402ce43214 | Высокий уровень масла РПН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/ДЗР 1к. реактора 400 кВ 00ACR01 (00ACR01GH001-A1) | ДЗР 1к. Высокий уровень масла РПН | 1b21a12c-610c-48ff-b1ad-089e7fbcbddb | 00ACR01EK130_XF01
9714 | ДЗР | 3e505153-8aab-4066-8243-df9fca2429dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 7096a551-fe40-493c-ac4d-c29c94742dfd | Низкий уровень масла РПН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/ДЗР 1к. реактора 400 кВ 00ACR01 (00ACR01GH001-A1) | ДЗР 1к. Низкий уровень масла РПН | 05dff2ee-0227-4e3e-b5f6-845b4980e183 | 00ACR01EK129_XF01
9715 | ДЗР | 3e505153-8aab-4066-8243-df9fca2429dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 4103ed5b-d928-4230-b463-94c5860a3ff3 | Высокий уровень масла |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/ДЗР 1к. реактора 400 кВ 00ACR01 (00ACR01GH001-A1) | ДЗР 1к. Высокий уровень масла | 5e8f0500-d2a7-4328-811b-0d90a0f0d067 | 00ACR01EK128_XF01
9716 | ДЗР | 3e505153-8aab-4066-8243-df9fca2429dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 6cded318-7809-4dcd-a367-b8270d90ddee | Высокая температура обмотки - на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/ДЗР 1к. реактора 400 кВ 00ACR01 (00ACR01GH001-A1) | ДЗР 1к. Высокая температура обмотки - на сигнал | 4512465e-5c5e-436d-9e2d-b099c4c20acd | 00ACR01EK126_XF01
9717 | ДЗР | 3e505153-8aab-4066-8243-df9fca2429dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 439bdbf6-092d-4d1d-82b9-e420a5e8fed3 | Блок 01SG3 (ТН) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/ДЗР 1к. реактора 400 кВ 00ACR01 (00ACR01GH001-A1) | ДЗР 1к. Крышка БИ (01SG3) цепей напряжения не вставлена | d55103ae-f3cf-4905-8d2a-f2894259f2c7 | 00ACR01EK124_XN12
9718 | ДЗР | 3e505153-8aab-4066-8243-df9fca2429dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 0f6bdfd0-4b58-44be-bc1e-5ae125c792bb | Блоки 01SG1, 01SG2 (ТТ ШР) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/ДЗР 1к. реактора 400 кВ 00ACR01 (00ACR01GH001-A1) | ДЗР 1к. Крышки БИ (01SG1, 01SG2) токов ШР не вставлены | bc78cbbc-6bd0-4632-badd-7dccf62edf80 | 00ACR01EK123_XN12
9719 | ДЗР | 3e505153-8aab-4066-8243-df9fca2429dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 3f397dbe-da91-4215-9ba9-e6026bfecae1 | Общее срабатывание отсченого клапана |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/ДЗР 1к. реактора 400 кВ 00ACR01 (00ACR01GH001-A1) | ДЗР 1к. Общее срабатывание отсченого клапана | fa08c301-c90d-427e-ac0c-c9360f863b4d | 00ACR01EK132_XF01
9720 | ДЗР | 3e505153-8aab-4066-8243-df9fca2429dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 60f50ef4-24bc-44d9-b75b-e6a995d789f1 | Отсутствует питание ТЗ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/ДЗР 1к. реактора 400 кВ 00ACR01 (00ACR01GH001-A1) | ДЗР 1к. Отсутствует питание ТЗ | 0b5e0aab-0a17-480f-8ddd-8e14ba0591a2 | 00ACR01EK104_XB10
9721 | ДЗР | 3e505153-8aab-4066-8243-df9fca2429dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 716d865a-e22b-4a40-baf7-ba24fb62ff83 | Отсутствует питание ГЗ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/ДЗР 1к. реактора 400 кВ 00ACR01 (00ACR01GH001-A1) | ДЗР 1к. Отсутствует питание ГЗ | 6920b71e-3407-4c11-92ea-a04f2b0fc72d | 00ACR01EK103_XB10
9722 | ДЗР | 3e505153-8aab-4066-8243-df9fca2429dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 8c1d3834-f1be-457e-94ad-1b341395ff0b | Низкий уровень масла |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/ДЗР 1к. реактора 400 кВ 00ACR01 (00ACR01GH001-A1) | ДЗР 1к. Низкий уровень масла | 01dff120-b19e-407c-b09c-97b64e626ff0 | 00ACR01EK127_XF01
9723 | ДЗР | 3e505153-8aab-4066-8243-df9fca2429dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | c03e6d07-b285-4034-b537-80dbd43dfd8f | Общее срабатывание предохранительного клапана |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/ДЗР 1к. реактора 400 кВ 00ACR01 (00ACR01GH001-A1) | ДЗР 1к. Общее срабатывание предохранительного клапана | 48d8933f-0ac1-43ac-9709-5b406b4194d2 | 00ACR01EK131_XF01
9724 | ДЗР | 3e505153-8aab-4066-8243-df9fca2429dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 6a7f9b3c-25ff-433e-88b8-67253c27e798 | Срабатывание защиты от перегрузки на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/ДЗР 1к. реактора 400 кВ 00ACR01 (00ACR01GH001-A1) | ДЗР 1к. Срабатывание защиты от перегрузки на сигнал | bdafaa1a-fe02-4ff8-a658-63794f913380 | 00ACR01EW115_XK01
9725 | ДЗР | 3e505153-8aab-4066-8243-df9fca2429dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 67625de1-78bc-4b2e-8900-4bd1c93c7816 | Высокая температура масла - на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/ДЗР 1к. реактора 400 кВ 00ACR01 (00ACR01GH001-A1) | ДЗР 1к. Высокая температура масла - на сигнал | 900dbbd7-a66c-40fa-92a1-a1567f05687b | 00ACR01EK125_XF01
9726 | КИВ | 11f92fcc-572f-48a7-b883-3968abda7f3d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2502А 1401 (КИВ ШР) | e696e7fc-f2da-4c4e-96c1-e48395aa03cc | Срабатывание обобщенное |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A12) | КИВ и РКТ ШР (00ACR01GH001-A2). Срабатывание КИВ | 3fbb5bfa-f23f-45ff-913b-7f384ad0bc41 | 00ACR01EW201_XK01
9727 | КИВ | 11f92fcc-572f-48a7-b883-3968abda7f3d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2502А 1401 (КИВ ШР) | b87d11c0-d963-45fd-a642-2a6a42fdd524 | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A12) | КИВ и РКТ ШР (00ACR01GH001-A2). Неисправность терминала | fcd6ac33-f0b5-41d0-accd-b9b632090080 | 00ACR01EK201_XF01
9728 | КИВ | 11f92fcc-572f-48a7-b883-3968abda7f3d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2502А 1401 (КИВ ШР) | 108da293-05f4-4954-b29f-58964039c477 | Ключ 02SA5 Режим управления РПН - местный |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/КИВ и РКТ 00ACR01 (00ACR01GH001-A2) | КИВ и РКТ ШР. Ключ 02SA5 "Режим управления РПН" - местный | 1da6f6ba-ec0d-4cbe-9d10-f2b92e284a17 | 00ACR01EK208_XB10
9729 | КИВ | 11f92fcc-572f-48a7-b883-3968abda7f3d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2502А 1401 (КИВ ШР) | e340edcd-bd4a-4085-963c-02759039847a | Ключ 02SA5 Режим управления РПН - дистанционный |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/КИВ и РКТ 00ACR01 (00ACR01GH001-A2) | КИВ и РКТ ШР. Ключ 02SA5 "Режим управления РПН" - дистанционный | 85310638-0434-4424-9b84-ef5383e2a14c | 00ACR01EK207_XN16
9730 | КИВ | 11f92fcc-572f-48a7-b883-3968abda7f3d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2502А 1401 (КИВ ШР) | 46e23695-f329-4522-9f40-28d44ed858f9 | Ключ 02SA4 Ручное регулирование - повысить |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/КИВ и РКТ 00ACR01 (00ACR01GH001-A2) | КИВ и РКТ ШР. Ключ 02SA4 "Ручное регулирование" - повысить | 7a356289-7ece-4824-9b89-4c296c003c1f | 00ACR01EK205_XB10
9731 | КИВ | 11f92fcc-572f-48a7-b883-3968abda7f3d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2502А 1401 (КИВ ШР) | c4bd0b6f-e641-4f27-8b49-60957dd05995 | Ключ 02SA2 Терминал |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/КИВ и РКТ 00ACR01 (00ACR01GH001-A2) | КИВ и РКТ ШР. Ключ 02SA2 "Терминал" - вывод | 34e029fb-53f3-4116-abcd-da0c93b0842b | 00ACR01EK202_XN02
9732 | КИВ | 11f92fcc-572f-48a7-b883-3968abda7f3d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2502А 1401 (КИВ ШР) | fde70035-d713-4fa8-a621-b2624b4edfad | Ключ 02SA4 Ручное регулирование - понизить |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/КИВ и РКТ 00ACR01 (00ACR01GH001-A2) | КИВ и РКТ ШР. Ключ 02SA4 "Ручное регулирование" - понизить | 94d305d2-bec6-4ec8-969b-9773f2024eb5 | 00ACR01EK206_XB10
9733 | КИВ | 11f92fcc-572f-48a7-b883-3968abda7f3d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2502А 1401 (КИВ ШР) | f5f3958c-9add-4a5e-975a-1ed24e2f736c | Режим теста |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/КИВ и РКТ 00ACR01 (00ACR01GH001-A2) | КИВ и РКТ ШР. Режим теста терминала | 09f51e70-8fe6-43fd-9cfa-18f38dd2869d | 00ACR01EK219_XF50
9734 | КИВ | 11f92fcc-572f-48a7-b883-3968abda7f3d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2502А 1401 (КИВ ШР) | 363f8251-40c0-4fd4-9aa0-b2a14ea94b4b | Срабатывание КИВ на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/КИВ и РКТ 00ACR01 (00ACR01GH001-A2) | КИВ и РКТ ШР. Срабатывание КИВ на сигнал | 12744fb5-895e-4c14-9a66-110e4d32c9b2 | 00ACR01EK217_XF01
9735 | КИВ | 11f92fcc-572f-48a7-b883-3968abda7f3d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2502А 1401 (КИВ ШР) | f32a0fc1-ff6f-4458-b72a-206a07ceedfe | Группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/КИВ и РКТ 00ACR01 (00ACR01GH001-A2) | КИВ и РКТ ШР. Группа уставок 2 | 7c860f9d-95b2-4a5a-a8eb-0564d553661b | 00ACR01EK204_XN10
9736 | КИВ | 11f92fcc-572f-48a7-b883-3968abda7f3d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2502А 1401 (КИВ ШР) | 931d1ad8-6d67-41f0-b3f1-7472876a25d2 | Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/КИВ и РКТ 00ACR01 (00ACR01GH001-A2) | КИВ и РКТ ШР. Группа уставок 1 | 5d15d004-0848-4fa9-961e-1942cb4dc728 | 00ACR01EK203_XN10
9737 | КИВ | 11f92fcc-572f-48a7-b883-3968abda7f3d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2502А 1401 (КИВ ШР) | a7fb268b-ee6f-4c22-b292-1419d8f1335f | Срабатывание КИВ на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/КИВ и РКТ 00ACR01 (00ACR01GH001-A2) | КИВ и РКТ ШР. Срабатывание КИВ на отключение | 48a7d0ac-7072-4186-8e52-bfa5ee86b2f8 | 00ACR01EW202_XK01
9738 | ДЗР | 72f942a0-ebac-47cd-a150-fbd57819ab16 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 2 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | b3ac6441-27f1-47d7-8588-2d42757e5bf8 | Срабатывание обощенное |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A12) | ДЗР 2к (00ACR01GH002-A1). Срабатывание защит | 2fed6ed2-460d-4017-9e85-0e0830b8e919 | 00ACR01EW301_XK01
9739 | ДЗР | 72f942a0-ebac-47cd-a150-fbd57819ab16 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 2 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | c079c42a-30a5-406e-9c24-3bbc8682d66c | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A12) | ДЗР 2к (00ACR01GH002-A1). Неисправность терминала | 1b55e616-8cf4-4065-a795-fe1fdad91261 | 00ACR01EK301_XF01
9740 | ДЗР | 72f942a0-ebac-47cd-a150-fbd57819ab16 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 2 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 41b51c15-cebc-4285-8b93-364cf4e07d49 | Ключ 01SA19 Цепи отключения |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/ДЗР 2к. 00ACR01 (00ACR01GH002-A1) | ДЗР 2к. Ключ 01SA19 "Цепи отключения 00ACQ41" - вывод | ed4ce324-32a1-4cb8-b2b1-a50622a1516d | 00ACR01EK321_XN02
9741 | ДЗР | 72f942a0-ebac-47cd-a150-fbd57819ab16 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 2 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 3c096e5f-13dc-4178-8464-9c9e579fbac1 | Ключ 01SA20 Пуск УРОВ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/ДЗР 2к. 00ACR01 (00ACR01GH002-A1) | ДЗР 2к. Ключ 01SA20 "Пуск УРОВ 00ACQ41" - вывод | e490ac4b-0819-4af5-8414-714631cf53bc | 00ACR01EK322_XN02
9742 | ДЗР | 72f942a0-ebac-47cd-a150-fbd57819ab16 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 2 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | f73cc640-6613-4245-be21-507bcd724505 | Ключ 01SA14 Отсечной клапан |  | discrete | На сигнал_На отключение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/ДЗР 2к. 00ACR01 (00ACR01GH002-A1) | ДЗР 2к. Ключ 01SA14 "Отсечной клапан" - перевод на сигнал | c97d2502-6349-450c-bd72-57364849c4e4 | 00ACR01EK316_XB10
9743 | ДЗР | 72f942a0-ebac-47cd-a150-fbd57819ab16 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 2 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 5be14753-81cc-492e-8fd9-c018d302de7e | Ключ 01SA12 ГЗ РПН |  | discrete | На сигнал_На отключение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/ДЗР 2к. 00ACR01 (00ACR01GH002-A1) | ДЗР 2к. Ключ 01SA12 "ГЗ РПН" - перевод на сигнал | c8661468-69e5-4bd4-8a19-ebef17263c5f | 00ACR01EK314_XB10
9744 | ДЗР | 72f942a0-ebac-47cd-a150-fbd57819ab16 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 2 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 6dfc1b66-d5d6-447a-a457-c40d2ebe0d9d | Ключ 01SA11 ГЗР 2 ступень |  | discrete | На сигнал_На отключение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/ДЗР 2к. 00ACR01 (00ACR01GH002-A1) | ДЗР 2к. Ключ 01SA11 "ГЗР 2 ступень" - перевод на сигнал | a9eb956a-1c62-4de1-b513-a5883cbfc4b2 | 00ACR01EK313_XB10
9745 | ДЗР | 72f942a0-ebac-47cd-a150-fbd57819ab16 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 2 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | d07a0e4d-d024-4743-86ef-040d4049b6e3 | Ключ 01SA10 ГЗР 1 ступень |  | discrete | На отключение_на сигнал | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/ДЗР 2к. 00ACR01 (00ACR01GH002-A1) | ДЗР 2к. Ключ 01SA10 "ГЗР 1 ступень" - перевод на отключение | 27ecc5fb-3503-42fd-bda2-0bf8815b4915 | 00ACR01EK312_XB10
9746 | ДЗО 2к. | a12769d2-3e8d-4c34-9441-3d084d8eecc9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | b1edd476-15af-4bf2-b061-4a078c44ff85 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗО 2к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH002-A2) | Связь с устройстом 00BCT02GH002-A2 установлена | 19ab0711-84d3-4941-8cd4-13ab8bd0034a | 00BCT02GH002A2_XN99
9747 | ДЗР | 72f942a0-ebac-47cd-a150-fbd57819ab16 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 2 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 8cfd317a-9d3f-4104-9dc4-ef4a68b26a12 | Ключ 01SA9 Защита от повышения напряжения |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/ДЗР 2к. 00ACR01 (00ACR01GH002-A1) | ДЗР 2к. Ключ 01SA9 "Защита от повышения напряжения" - вывод | ed45c94c-1199-4326-8433-2946e50c026e | 00ACR01EK311_XN02
9748 | ДЗР | 72f942a0-ebac-47cd-a150-fbd57819ab16 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 2 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 0330373b-947f-4734-92f2-bc51bc2eae1d | Ключ 01SA8 Защита от перегрузки на сигнал |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/ДЗР 2к. 00ACR01 (00ACR01GH002-A1) | ДЗР 2к. Ключ 01SA8 "Защита от перегрузки" - перевод на отключение | 65a92503-839c-407c-9ebd-93ec08046c1c | 00ACR01EK310_XB10
9749 | ДЗР | 72f942a0-ebac-47cd-a150-fbd57819ab16 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 2 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 5498d1ed-3612-41e3-b161-baf74b6453cf | Ключ 01SA8 Защита от перегрузки на отключение |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/ДЗР 2к. 00ACR01 (00ACR01GH002-A1) | ДЗР 2к. Ключ 01SA8 "Защита от перегрузки" - перевод на сигнал | 6ebf71db-8fbc-4bba-9529-46b195bc77d1 | 00ACR01EK309_XB10
9750 | ДЗР | 72f942a0-ebac-47cd-a150-fbd57819ab16 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 2 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 4cad7fb0-a529-4e5a-986a-5b1a71993777 | Ключ 01SA7 МТЗ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/ДЗР 2к. 00ACR01 (00ACR01GH002-A1) | ДЗР 2к. Ключ 01SA7 "МТЗ" - вывод | 03eb8ddb-e5ca-4fa6-917a-5845155d1654 | 00ACR01EK308_XN02
9751 | ДЗР | 72f942a0-ebac-47cd-a150-fbd57819ab16 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 2 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | a9d93bd8-1ff8-45bb-9e6d-88fe398c3186 | Ключ 01SA6 ТЗНП |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/ДЗР 2к. 00ACR01 (00ACR01GH002-A1) | ДЗР 2к. Ключ 01SA6 "ТЗНП" - вывод | 0a9dff1b-f40e-47f9-b75a-b0a7eaf2d20a | 00ACR01EK307_XN02
9752 | ДЗР | 72f942a0-ebac-47cd-a150-fbd57819ab16 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 2 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 0fb2ee15-52a1-4f42-bee0-1c79068f6a79 | Ключ 01SA5 ДЗР |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/ДЗР 2к. 00ACR01 (00ACR01GH002-A1) | ДЗР 2к. Ключ 01SA5 "ДЗР" - вывод | d80b1021-1b55-41fa-985e-239732e591c4 | 00ACR01EK306_XN02
9753 | ДЗР | 72f942a0-ebac-47cd-a150-fbd57819ab16 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 2 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 0b9ca61c-e599-4bc5-9051-f2e2883f6298 | Ключ 01SA4 Терминал |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/ДЗР 2к. 00ACR01 (00ACR01GH002-A1) | ДЗР 2к. Ключ 01SA4 "Терминал" - вывод | 80b4dc0e-3efd-4e1a-a759-80db3a9e328e | 00ACR01EK305_XN02
9754 | ДЗР | 72f942a0-ebac-47cd-a150-fbd57819ab16 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 2 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 1e1817e7-5829-4f12-b6ca-c87014d2e912 | Ключ 01SA13 Предохранительный клапан |  | discrete | На сигнал_На отключение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/ДЗР 2к. 00ACR01 (00ACR01GH002-A1) | ДЗР 2к. Ключ 01SA13 "Предохранительный клапан" - перевод на сигнал | 0ef0bd9e-df75-4265-8324-113a226995a7 | 00ACR01EK315_XB10
9755 | ДЗР | 72f942a0-ebac-47cd-a150-fbd57819ab16 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 2 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 7a505027-507f-46a2-8903-89a908045796 | Срабатывание ТЗНП II ст. |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/ДЗР 2к. 00ACR01 (00ACR01GH002-A1) | ДЗР 2к. Срабатывание ТЗНП II ст. | f1c02e8f-f063-4991-8827-2fbb4cf76e82 | 00ACR01EW313_XK02
9756 | ДЗР | 72f942a0-ebac-47cd-a150-fbd57819ab16 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 2 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 51586f5f-778b-42b3-8e28-f7bca3fb44b9 | Срабатывание ГЗ сепаратора на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/ДЗР 2к. 00ACR01 (00ACR01GH002-A1) | ДЗР 2к. Срабатывание ГЗ сепаратора на отключение | 544849df-4f9d-42a5-bb28-fe60fed4c494 | 00ACR01EW309_XK01
9757 | ДЗР | 72f942a0-ebac-47cd-a150-fbd57819ab16 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 2 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | eb0c414a-6036-4a14-90a1-380ec6de2419 | Срабатывание ГЗ РПН на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/ДЗР 2к. 00ACR01 (00ACR01GH002-A1) | ДЗР 2к. Срабатывание ГЗ РПН на отключение | 46f69258-9183-43e9-b913-ccbe21ee47ed | 00ACR01EW308_XK01
9758 | ДЗР | 72f942a0-ebac-47cd-a150-fbd57819ab16 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 2 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | c6113907-4c26-4967-99b1-34a26abee08a | Срабатывание ГЗР 2 ступень на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/ДЗР 2к. 00ACR01 (00ACR01GH002-A1) | ДЗР 2к. Срабатывание ГЗР 2 ступень на отключение | 46259a3b-c6bb-49ce-a154-7a923dc7546a | 00ACR01EW307_XK02
9759 | ДЗР | 72f942a0-ebac-47cd-a150-fbd57819ab16 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 2 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | c30ed0d9-5bc2-4882-a43e-d31d6e65b722 | Срабатывание ГЗР 1 ступень на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/ДЗР 2к. 00ACR01 (00ACR01GH002-A1) | ДЗР 2к. Срабатывание ГЗР 1 ступень на отключение | 91c9687c-7a15-4995-a07f-8f47a9c9189f | 00ACR01EW306_XK02
9760 | ДЗР | 72f942a0-ebac-47cd-a150-fbd57819ab16 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 2 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 64e0fbd8-b5cb-4d7b-9e42-d66ec6b59b85 | Срабатывание отсченого клапана на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/ДЗР 2к. 00ACR01 (00ACR01GH002-A1) | ДЗР 2к. Срабатывание отсченого клапана на отключение | b6973811-5894-4f61-b590-2bb51ac2b1d0 | 00ACR01EW305_XK01
9761 | ДЗР | 72f942a0-ebac-47cd-a150-fbd57819ab16 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 2 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | d7d8300b-cba8-4b44-af14-7bb9b070be07 | Срабатывание предохранительного клапана на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/ДЗР 2к. 00ACR01 (00ACR01GH002-A1) | ДЗР 2к. Срабатывание предохранительного клапана на отключение | e024c55c-9d3b-4d95-8767-182703f547df | 00ACR01EW304_XK01
9762 | ДЗР | 72f942a0-ebac-47cd-a150-fbd57819ab16 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 2 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 1feeab34-a768-49f7-ab24-e0e586201ed0 | Высокая температура обмотки - на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/ДЗР 2к. 00ACR01 (00ACR01GH002-A1) | ДЗР 2к. Высокая температура обмотки - на отключение | 2129d261-a2aa-4052-a0b1-c8fc94c186a6 | 00ACR01EW303_XK01
9763 | ДЗР | 72f942a0-ebac-47cd-a150-fbd57819ab16 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 2 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | c7b33839-5af0-4fd6-8653-5dc3036374e6 | Высокая температура масла - на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/ДЗР 2к. 00ACR01 (00ACR01GH002-A1) | ДЗР 2к. Высокая температура масла - на отключение | 8abf9683-6b02-41a9-a8a4-aa92d9cff806 | 00ACR01EW302_XK01
9764 | ДЗР | 72f942a0-ebac-47cd-a150-fbd57819ab16 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 2 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | c557e5a1-57a1-41af-a85d-fe5234ac03d7 | Режим теста |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/ДЗР 2к. 00ACR01 (00ACR01GH002-A1) | ДЗР 2к. Режим теста терминала | b785660b-76dd-489f-8031-021affe4f889 | 00ACR01EK343_XF50
9765 | ДЗР | 72f942a0-ebac-47cd-a150-fbd57819ab16 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 2 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | ca417619-3c04-46c3-825a-be42956f9e22 | Обрыв цепей тока ДЗР |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/ДЗР 2к. 00ACR01 (00ACR01GH002-A1) | ДЗР 2к. Обрыв цепей тока ДЗР | 544c608c-adbc-46cc-8704-bb105fc851b0 | 00ACR01EK341_XF91
9766 | ДЗР | 72f942a0-ebac-47cd-a150-fbd57819ab16 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 2 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 08ce7f6d-dcbf-4166-8525-a39c469b8dfb | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/ДЗР 2к. 00ACR01 (00ACR01GH002-A1) | ДЗР 2к. Неисправность цепей напряжения | ce3e0ec7-0743-40d5-a8e8-fb7924486050 | 00ACR01EK340_XM51
9767 | ДЗР | 72f942a0-ebac-47cd-a150-fbd57819ab16 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 2 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | a086fd9f-ce47-42e7-83ca-93e8c973ce56 | Срабатывание ГЗ РПН на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/ДЗР 2к. 00ACR01 (00ACR01GH002-A1) | ДЗР 2к. Срабатывание ГЗ РПН на сигнал | 8bf042d5-c0a7-48a8-a995-4cfa097e979f | 00ACR01EK339_XF01
9768 | ДЗР | 72f942a0-ebac-47cd-a150-fbd57819ab16 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 2 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | c4583cba-243a-4e35-93f2-122f01b1ae6a | Срабатывание ГЗР 2 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/ДЗР 2к. 00ACR01 (00ACR01GH002-A1) | ДЗР 2к. Срабатывание ГЗР 2 ступень на сигнал | 9d127713-e20d-40ad-a4e9-33b3bb2dde4d | 00ACR01EK338_XK02
9769 | ДЗР | 72f942a0-ebac-47cd-a150-fbd57819ab16 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 2 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 3f166095-b9e2-4ff7-8a63-4ef3a4c86de6 | Срабатывание ГЗР 1 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/ДЗР 2к. 00ACR01 (00ACR01GH002-A1) | ДЗР 2к. Срабатывание ГЗР 1 ступень на сигнал | a92f6f5a-5d82-4d76-a5af-90866102d5bc | 00ACR01EK337_XK02
9770 | ДЗР | 72f942a0-ebac-47cd-a150-fbd57819ab16 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 2 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 5554fe41-12ed-4153-a128-d35d91ea004b | Низкая изоляция ГЗ сепаратора |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/ДЗР 2к. 00ACR01 (00ACR01GH002-A1) | ДЗР 2к. Низкая изоляция ГЗ сепаратора | d1fda033-4caf-44e8-a3a1-a87af23f80dd | 00ACR01EK336_XF01
9771 | ДЗР | 72f942a0-ebac-47cd-a150-fbd57819ab16 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 2 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 3f55c3c0-e24a-4c48-acec-298cf68f51c8 | Низкая изоляция ГЗ РПН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/ДЗР 2к. 00ACR01 (00ACR01GH002-A1) | ДЗР 2к. Низкая изоляция ГЗ РПН | 0394e5f5-ebb0-4e96-ac01-9f43af1ce35c | 00ACR01EK335_XF01
9772 | ДЗР | 72f942a0-ebac-47cd-a150-fbd57819ab16 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 2 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | f4b7f7c9-ebd4-4165-9f7c-5d4561541f40 | Низкая изоляция ГЗР 2 ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/ДЗР 2к. 00ACR01 (00ACR01GH002-A1) | ДЗР 2к. Низкая изоляция ГЗР 2 ступень | 65eaa512-b7d5-4564-93e4-eaf4625989d5 | 00ACR01EK334_XK02
9773 | ДЗР | 72f942a0-ebac-47cd-a150-fbd57819ab16 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 2 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 802a9fbb-5777-4411-ab7d-6d186b73a734 | Низкая изоляция ГЗР 1 ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/ДЗР 2к. 00ACR01 (00ACR01GH002-A1) | ДЗР 2к. Низкая изоляция ГЗР 1 ступень | ad7e2b9c-9dc5-4214-b976-1e57f88ef667 | 00ACR01EK333_XK02
9774 | ДЗР | 72f942a0-ebac-47cd-a150-fbd57819ab16 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 2 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | dfccbab7-5399-445b-a315-d5402ce43214 | Высокий уровень масла РПН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/ДЗР 2к. 00ACR01 (00ACR01GH002-A1) | ДЗР 2к. Высокий уровень масла РПН | 3d951f02-778b-4ec5-9b9a-d325a2e4c659 | 00ACR01EK330_XF01
9775 | ДЗР | 72f942a0-ebac-47cd-a150-fbd57819ab16 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 2 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 7096a551-fe40-493c-ac4d-c29c94742dfd | Низкий уровень масла РПН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/ДЗР 2к. 00ACR01 (00ACR01GH002-A1) | ДЗР 2к. Низкий уровень масла РПН | a5f3562c-ec7d-4e6f-ae33-fcfef0c0fb67 | 00ACR01EK329_XF01
9776 | ДЗР | 72f942a0-ebac-47cd-a150-fbd57819ab16 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 2 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 4103ed5b-d928-4230-b463-94c5860a3ff3 | Высокий уровень масла |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/ДЗР 2к. 00ACR01 (00ACR01GH002-A1) | ДЗР 2к. Высокий уровень масла | d0f92c24-60b8-4573-a600-eb408f0e4210 | 00ACR01EK328_XF01
9777 | ДЗР | 72f942a0-ebac-47cd-a150-fbd57819ab16 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 2 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 8c1d3834-f1be-457e-94ad-1b341395ff0b | Низкий уровень масла |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/ДЗР 2к. 00ACR01 (00ACR01GH002-A1) | ДЗР 2к. Низкий уровень масла | e1eaee54-586e-4ce6-b351-8b21051f4f34 | 00ACR01EK327_XF01
9778 | ДЗР | 72f942a0-ebac-47cd-a150-fbd57819ab16 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 2 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 6cded318-7809-4dcd-a367-b8270d90ddee | Высокая температура обмотки - на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/ДЗР 2к. 00ACR01 (00ACR01GH002-A1) | ДЗР 2к. Высокая температура обмотки - на сигнал | 1ad4e8a1-ae8a-4dcb-9952-7c45c25a50d8 | 00ACR01EK326_XF01
9779 | ДЗР | 72f942a0-ebac-47cd-a150-fbd57819ab16 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 2 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 67625de1-78bc-4b2e-8900-4bd1c93c7816 | Высокая температура масла - на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/ДЗР 2к. 00ACR01 (00ACR01GH002-A1) | ДЗР 2к. Высокая температура масла - на сигнал | 7a8bde11-70b3-4ced-bca5-d22de303f9b1 | 00ACR01EK325_XF01
9780 | ДЗО 2к. | a19e064d-745e-41f9-b8b8-5fcb51f47a7d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | b1edd476-15af-4bf2-b061-4a078c44ff85 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗО 2к. РТСН 40BCT01, 40BCT02 (40BCT02GH001-A2) | Связь с устройстом 40BCT02GH001-A2 установлена | d7f9aff0-48f2-4920-945b-126f9d0442de | 40BCT02GH001A2_XN99
9781 | ДЗР | 72f942a0-ebac-47cd-a150-fbd57819ab16 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 2 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 439bdbf6-092d-4d1d-82b9-e420a5e8fed3 | Блок 01SG3 (ТН) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/ДЗР 2к. 00ACR01 (00ACR01GH002-A1) | ДЗР 2к. Крышка БИ (01SG3) цепей напряжения не вставлена | a31b4e39-7e26-4b18-9bed-e3b8b5b07e98 | 00ACR01EK324_XN12
9782 | ДЗР | 72f942a0-ebac-47cd-a150-fbd57819ab16 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 2 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 3f397dbe-da91-4215-9ba9-e6026bfecae1 | Общее срабатывание отсченого клапана |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/ДЗР 2к. 00ACR01 (00ACR01GH002-A1) | ДЗР 2к. Общее срабатывание отсченого клапана | f19aadfd-284e-4d5d-b875-8a6c6009ec4a | 00ACR01EK332_XF01
9783 | ДЗР | 72f942a0-ebac-47cd-a150-fbd57819ab16 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 2 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 60f50ef4-24bc-44d9-b75b-e6a995d789f1 | Отсутствует питание ТЗ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/ДЗР 2к. 00ACR01 (00ACR01GH002-A1) | ДЗР 2к. Отсутствует питание ТЗ | be0419c9-29d2-49f8-a615-cb584b269f54 | 00ACR01EK304_XB10
9784 | ДЗР | 72f942a0-ebac-47cd-a150-fbd57819ab16 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 2 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 716d865a-e22b-4a40-baf7-ba24fb62ff83 | Отсутствует питание ГЗ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/ДЗР 2к. 00ACR01 (00ACR01GH002-A1) | ДЗР 2к. Отсутствует питание ГЗ | 408872f7-cdb6-4897-a21c-324828af0023 | 00ACR01EK303_XB10
9785 | ДЗР | 72f942a0-ebac-47cd-a150-fbd57819ab16 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 2 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 680d0ea4-4d2e-4085-9a47-42f287fe0d01 | Срабатывание защиты от повышения напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/ДЗР 2к. 00ACR01 (00ACR01GH002-A1) | ДЗР 2к. Срабатывание защиты от повышения напряжения | 2ea062d1-f725-4733-94d6-8945dfc726a1 | 00ACR01EW317_XK01
9786 | ДЗР | 72f942a0-ebac-47cd-a150-fbd57819ab16 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 2 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 06c66029-b7eb-401d-a7df-98c61559514a | Срабатывание защиты от перегрузки на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/ДЗР 2к. 00ACR01 (00ACR01GH002-A1) | ДЗР 2к. Срабатывание защиты от перегрузки на отключение | a777a5d2-3bfc-4e43-8791-cbd7e1278618 | 00ACR01EW316_XK01
9787 | ДЗР | 72f942a0-ebac-47cd-a150-fbd57819ab16 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 2 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 6a7f9b3c-25ff-433e-88b8-67253c27e798 | Срабатывание защиты от перегрузки на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/ДЗР 2к. 00ACR01 (00ACR01GH002-A1) | ДЗР 2к. Срабатывание защиты от перегрузки на сигнал | 4e36a9d6-05e5-4c05-a994-b4bdfd2bb88f | 00ACR01EW315_XK01
9788 | ДЗР | 72f942a0-ebac-47cd-a150-fbd57819ab16 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 2 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | dafac5bf-6293-4819-993c-37b26ac3cf61 | Срабатывание МТЗ I ст. |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/ДЗР 2к. 00ACR01 (00ACR01GH002-A1) | ДЗР 2к. Срабатывание МТЗ I ст. | 197eaf2c-0842-4a49-ab02-a8def83c4ed6 | 00ACR01EW314_XK02
9789 | ДЗР | 72f942a0-ebac-47cd-a150-fbd57819ab16 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 2 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 26139bde-69fd-423a-b45c-91cbe9834542 | Срабатывание ТЗНП I ст. |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/ДЗР 2к. 00ACR01 (00ACR01GH002-A1) | ДЗР 2к. Срабатывание ТЗНП I ст. | 8bb8cf1e-369e-46bd-9d4b-2e2b27a11fcd | 00ACR01EW312_XK02
9790 | ДЗР | 72f942a0-ebac-47cd-a150-fbd57819ab16 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 2 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 11df1b6a-563c-4a9c-8343-f6a3eaaa6980 | Срабатывание ДЗР |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/ДЗР 2к. 00ACR01 (00ACR01GH002-A1) | ДЗР 2к. Срабатывание ДЗР | 3b079a71-ac9e-419f-b6e9-121bc47353c1 | 00ACR01EW311_XK01
9791 | ДЗР | 72f942a0-ebac-47cd-a150-fbd57819ab16 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 2 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | ab32f778-fcb4-42b2-baec-0aaf07cc8436 | Пуск пожаротушения |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/ДЗР 2к. 00ACR01 (00ACR01GH002-A1) | ДЗР 2к. Пуск пожаротушения | 26d3c87f-7717-4be4-8b3a-f37fc61294f4 | 00ACR01EW310_XK01
9792 | ДЗР | 72f942a0-ebac-47cd-a150-fbd57819ab16 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 2 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | c03e6d07-b285-4034-b537-80dbd43dfd8f | Общее срабатывание предохранительного клапана |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/ДЗР 2к. 00ACR01 (00ACR01GH002-A1) | ДЗР 2к. Общее срабатывание предохранительного клапана | 7d063130-4f98-4f54-a6b8-f13fc674a659 | 00ACR01EK331_XF01
9793 | ДЗР | 72f942a0-ebac-47cd-a150-fbd57819ab16 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 2 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 0f6bdfd0-4b58-44be-bc1e-5ae125c792bb | Блоки 01SG1, 01SG2 (ТТ ШР) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/ДЗР 2к. 00ACR01 (00ACR01GH002-A1) | ДЗР 2к. Крышки БИ (01SG1, 01SG2) токов ШР не вставлены | 6e935e7f-9b8a-4a65-8a63-4a40eb4453ca | 00ACR01EK323_XN12
9794 | 9380-B | df4610c8-3ce5-4857-a57b-7aa9b54fe987 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-02A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 00ACQ31GV102 от ОБР | fa220dd8-c195-48ac-9bde-fc03097d6486 | 00ACQ31GV102_XZ00
9795 | 9380-B | df4610c8-3ce5-4857-a57b-7aa9b54fe987 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-02A1) | Положение заземляющего ножа 00ACQ31GV102 | 162a8152-8e28-4cf5-8549-683a8729870d | 00ACQ31GV102_XB02
9796 | 9380-B | df4610c8-3ce5-4857-a57b-7aa9b54fe987 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-02A1) | Команда управления заземляющим ножом 00ACQ31GV102 | 0695d837-2eed-49ea-8e0e-a8327e25c7b2 | 00ACQ31GV102_XA00
9797 | 9380-A | b9b76d66-7a8f-4d38-a781-eac1b522b979 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-02A1) | Положение заземляющего ножа 00ACL08GV102 | 0acc97a0-4da6-4ac1-bfee-12be85abe382 | 00ACL08GV102_XB02
9798 | 9380-A | b9b76d66-7a8f-4d38-a781-eac1b522b979 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-02A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 00ACL08GV102 от ОБР | d7ebd66e-7877-4b3a-8bed-4a9c58bd69b6 | 00ACL08GV102_XZ00
9799 | 9380-A | b9b76d66-7a8f-4d38-a781-eac1b522b979 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-02A1) | Команда управления заземляющим ножом 00ACL08GV102 | 425705a0-dd2c-4716-a08c-ff5d33dc3011 | 00ACL08GV102_XA00
9800 | Шкаф цепей ТН ВЛ | f7a76108-0a96-4248-8f9a-66210badd911 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | РЗиА/Шкаф цепей ТН ВЛ | 9c362bd7-dce9-48e6-b114-d10b27808c8f | Отсутствует напряжение на линии | Отсутствует напряжение на линии 00ACL08. Шкаф 00ACL08GH004 | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-02A1) | Отсутствует напряжение на линии 00ACL08. Шкаф 00ACL08GH004 | 57e5144f-c590-4f10-a833-a65fcf0d188c | 00ACL08EK431_XF01
9801 | Шкаф цепей ТН ВЛ | f7a76108-0a96-4248-8f9a-66210badd911 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | РЗиА/Шкаф цепей ТН ВЛ | 2bd1190b-792f-4614-a25c-99de136e1632 | АВ цепей освещения/обогрева | АВ цепей освещения/обогрева. Шкаф 00ACL08GH004 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-02A1) | Отключен АВ цепей освещения/обогрева. Шкаф 00ACL08GH004 | 56ef0c21-1587-4686-94f9-636957e1a9d9 | 00ACL08EK434_XF01
9802 | Шкаф цепей ТН ВЛ | f7a76108-0a96-4248-8f9a-66210badd911 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | РЗиА/Шкаф цепей ТН ВЛ | 349a8aff-02a5-4794-8f70-34272209b505 | АВ цепей напряжения (0,2; 0,5; 3Р) | АВ цепей напряжения (0,2; 0,5; 3Р). Шкаф 00ACL08GH004 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-02A1) | Отключен АВ цепей напряжения (0,2; 0,5; 3Р). Шкаф 00ACL08GH004 | cdd0c23c-7d05-4f84-9d67-8ea5f13ab585 | 00ACL08EK432_XF01
9803 | Шкаф КиУП | 7dc50c56-14d0-4e78-b8d5-c98e24287252 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A12) | КиУП (00ACY03). Дверь шкафа открыта | b8f317b0-7f95-4e70-9ec4-d9a73138b8a6 | 00ACY03EK003_XN01
9804 | Шкаф КиУП | 7dc50c56-14d0-4e78-b8d5-c98e24287252 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | РЗиА/Шкаф релейный | 19e003a8-56d0-4aec-9e6f-7caf8643b027 | Крышка БИ (SG1-SG4) |  | discrete | Крышка ИБ | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A12) | КиУП (00ACY03). Крышка БИ (SG1-SG4) не установлена | afc5c20c-b92d-40c5-949c-ac841cafeaf0 | 00ACY03EK002_XB13
9805 | Шкаф КиУП | 7dc50c56-14d0-4e78-b8d5-c98e24287252 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | РЗиА/Шкаф релейный | 485905a8-7a30-4c8b-b588-d0e9b958c10b | Неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A12) | КиУП (00ACY03). Неисправность в шкафу | 37d78da0-761c-44bf-95c9-48684b34d3e6 | 00ACY03EK001_XF00
9806 | ШМУ A | 7fb97905-5786-4560-8ccd-1f076dbd9f1b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 462c0e0f-6304-4efe-867a-b42c92ae3333 | МУ Р/ЗН в ШМУ | МУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ33GH100 | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-01A1) | МУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ33GH100 | 1993ed4c-7021-4cae-89b6-ae139cb27294 | 30BCT01EK602_XN04
9807 | ШМУ A | 7fb97905-5786-4560-8ccd-1f076dbd9f1b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 2b10a493-aa72-47d5-a189-f720fa032b7b | ДУ Р/ЗН в ШМУ | ДУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ33GH100 | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-01A1) | ДУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ33GH100 | 798548c2-b138-4d8a-8724-3766062b28ac | 30BCT01EK601_XN03
9808 | ШМУ A | 7fb97905-5786-4560-8ccd-1f076dbd9f1b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 5b5073b8-c12b-473d-a95c-0b7ee745a5ca | Местное управление Р/ЗН общее | Местное управление Р/ЗН общее. Ячейка C11A | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-01A1) | Местное управление Р/ЗН общее. Ячейка C11A | d93915ed-18b5-438c-b66c-a3d8904359fe | 30BCT01EK602_XB10
9809 | ШМУ A | 7fb97905-5786-4560-8ccd-1f076dbd9f1b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 6b340290-82dd-476b-83b9-fcc90bd7aab4 | Дистанционное управление Р/ЗН общее | Дистанционное управление Р/ЗН общее. Ячейка C11A | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-01A1) | Дистанционное управление Р/ЗН общее. Ячейка C11A | 1848b98a-4d29-41e6-abc7-e4312bc8acaf | 30BCT01EK601_XN16
9810 | ШМУ A | 7fb97905-5786-4560-8ccd-1f076dbd9f1b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 207e3cf1-3d35-4642-a4f4-30a453f6d3b7 | Отсутствие напряжения цепей обогрева приводов Р, ЗН в ШМУ | Отсутствие напряжения цепей обогрева приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ33GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-01A1) | Отсутствие напряжения цепей обогрева приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ33GH100 | e976c588-513e-45ac-a77c-a306eb9266e8 | 30BCT01EK628_XF90
9811 | ШМУ A | 7fb97905-5786-4560-8ccd-1f076dbd9f1b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | d1fd71fe-cfad-4e55-a428-bbf28d506e65 | Высокое давление SF6 | Высокое давление SF6. ШМУ 00ACQ33GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-01A1) | Высокое давление SF6. ШМУ 00ACQ33GH100 | 57296eb9-4e8b-43b1-952b-868c6b4f86ef | 30BCT01EK612_XK03
9812 | ШМУ A | 7fb97905-5786-4560-8ccd-1f076dbd9f1b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | ac767013-cb0e-41c1-80dc-a0a5f69af334 | Отсутствует напряжение на присоединении | Отсутствует напряжение на присоединении. ШМУ 00ACQ33GH100 | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-01A1) | Отсутствует напряжение на присоединении. ШМУ 00ACQ33GH100 | 6e1d32ff-931e-47a0-ae70-b26954e8c156 | 30BCT01EK630_XF01
9813 | ШМУ A | 7fb97905-5786-4560-8ccd-1f076dbd9f1b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | be0b5fb1-5c9c-467c-b301-0f59e5646073 | Неисправность индикатора наличия напряжения | Неисправность индикатора наличия напряжения в ШМУ 00ACQ33GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-01A1) | Неисправность индикатора наличия напряжения в ШМУ 00ACQ33GH100 | e1c19a1c-517f-4afd-b05e-1298ab25145c | 30BCT01EK630_XF91
9814 | ШМУ A | 7fb97905-5786-4560-8ccd-1f076dbd9f1b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 96044c0c-8134-48a7-9440-97c32c5076f2 | Отсутствие напряжения цепей индикации в ШМУ | Отсутствие напряжения цепей индикации в ШМУ 00ACQ33GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-01A1) | Отсутствие напряжения цепей индикации в ШМУ 00ACQ33GH100 | a5b8c9e1-62a3-4329-87ef-f72a7c557c24 | 30BCT01EK627_XK02
9815 | ШМУ A | 7fb97905-5786-4560-8ccd-1f076dbd9f1b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | fb011729-4c54-4ab7-bc77-b6216f0c1e26 | АВ питания цепей управления Р, ЗН в ШМУ | АВ питания цепей управления Р, ЗН в ШМУ 00ACQ33GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-01A1) | Отключен АВ питания цепей управления Р, ЗН в ШМУ 00ACQ33GH100 | 4a29d5d4-55f6-4103-b93f-ac4f4b1c89d6 | 30BCT01EW606_XK01
9816 | ШМУ A | 7fb97905-5786-4560-8ccd-1f076dbd9f1b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | c7b18462-37a5-4bb2-aed9-40bf1e7716fa | АВ питания цепей сигнализации в ШМУ | АВ питания цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ33GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-01A1) | Отключен АВ питания цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ33GH100 | 8c45e0aa-ec0b-42c0-ae2b-10ea0649c8ea | 30BCT01EW605_XK01
9817 | ШМУ A | 7fb97905-5786-4560-8ccd-1f076dbd9f1b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 9bb0a8f8-d950-411d-a19a-6fde77f37826 | АВ цепей освещения и обогрева в ШМУ | АВ цепей освещения и обогрева в ШМУ 00ACQ33GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-01A1) | Отключен АВ цепей освещения и обогрева в ШМУ 00ACQ33GH100 | c33f1b0c-3ea3-4bba-868d-4ba5333c5a2a | 30BCT01EW604_XK01
9818 | ШМУ A | 7fb97905-5786-4560-8ccd-1f076dbd9f1b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | cc4bd7c4-78c3-4490-933d-be2054b86571 | Крышка SG13 (TBS3) | Крышка SG13(TSB3). ШМУ 00ACQ33GH100 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-01A1) | Крышка SG13(TSB3) снята. ШМУ 00ACQ33GH100 | ec299c75-d731-4695-807f-50e8b9f9bbce | 30BCT01EK621_XB10
9819 | ШМУ A | 7fb97905-5786-4560-8ccd-1f076dbd9f1b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 496fce50-eacb-4bfd-8e2d-26a9090ba44c | Крышка SG12 (TBS2) | Крышка SG12(TSB2). ШМУ 00ACQ33GH100 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-01A1) | Крышка SG12(TSB2) снята. ШМУ 00ACQ33GH100 | 3f3db5b3-ce44-474f-a84c-9f2e00b8c599 | 30BCT01EK620_XB10
9820 | ШМУ A | 7fb97905-5786-4560-8ccd-1f076dbd9f1b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | da7cc377-c4c1-42d3-998c-eea0bbbb2e88 | Крышка SG14 (TBS4) | Крышка SG14(TSB4). ШМУ 00ACQ33GH100 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-01A1) | Крышка SG14(TSB4) снята. ШМУ 00ACQ33GH100 | b6f4cf51-2f9f-454a-b799-b7a5b4dbbfd7 | 30BCT01EK622_XB10
9821 | ШМУ A | 7fb97905-5786-4560-8ccd-1f076dbd9f1b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | ad341cb0-e605-4e8e-8079-8780f90473c7 | АВ моторных приводов Р, ЗН в ШМУ | АВ питания моторных приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ33GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-01A1) | Отключен АВ питания моторных приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ33GH100 | c1a106ae-1e4a-49d0-bf58-379303243304 | 30BCT01EK618_XB10
9822 | ШМУ A | 7fb97905-5786-4560-8ccd-1f076dbd9f1b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | f94cd6d9-e3e7-4e20-81d4-b02c3217ff57 | Крышка SG11 (TBS1) | Крышка SG11(TSB1). ШМУ 00ACQ33GH100 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-01A1) | Крышка SG11(TSB1) снята. ШМУ 00ACQ33GH100 | ac2f265d-fd79-4265-becc-84153ed88765 | 30BCT01EK619_XB10
9823 | ШМУ A | 7fb97905-5786-4560-8ccd-1f076dbd9f1b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 318bc8d0-89a6-4834-9a8b-bca0e5ea4b6d | Отсутствие напряжения цепей сигнализации в ШМУ | Отсутствие напряжения цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ33GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-01A1) | Отсутствие напряжения цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ33GH100 | 99e351d3-c303-4ae7-ad6b-df86a26c98d4 | 30BCT01EK624_XF01
9824 | ШМУ A | 7fb97905-5786-4560-8ccd-1f076dbd9f1b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 2378aa4f-c38f-4eb8-876f-b4e8153c8749 | Низкое давление SF6 1 ступень | Низкое давление SF6 1 ступень. ШМУ 00ACQ33GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-01A1) | Низкое давление SF6 1 ступень. ШМУ 00ACQ33GH100 | 85fcaa5d-1856-464b-b0c5-f604e7c3e0ee | 30BCT01EK612_XK02
9825 | ШМУ A | 7fb97905-5786-4560-8ccd-1f076dbd9f1b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 1239dcfe-991a-4a56-a789-5f1409982de3 | Низкое давление SF6 2 ступень | Низкое давление SF6 2 ступень. ШМУ 00ACQ33GH100 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-01A1) | Низкое давление SF6 2 ступень. ШМУ 00ACQ33GH100 | c8418161-18f1-4aff-a589-847e7609e54d | 30BCT01EW601_XK02
9826 | КСЗ | a1ec1782-b2f6-46bd-9310-1b56f53ebe03 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | cb2ba615-8871-49c2-b964-652d963aa629 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/КСЗ 2к. 00ACL04 (00ACL04GH002-A1) | Связь с устройстом 00ACL04GH002-A1 установлена | e36b428a-e83c-4c1e-9cbe-826287cb7c9e | 00ACL04GH002A1_XN99
9827 | ШМУ A | 7fb97905-5786-4560-8ccd-1f076dbd9f1b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | e8d505b2-54db-4021-9286-1a0acbe1b60c | Рукоятка ручного управления | Рукоятка ручного управления Р и ЗН в ШМУ 00ACQ33GH100 | discrete | Рукоятка | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-01A1) | Рукоятка ручного управления Р и ЗН в ШМУ 00ACQ33GH100 вставлена | f2afd515-6cf1-4e1c-b723-68407e6127bb | 30BCT01EK605_XB10
9828 | ШМУ A | 7fb97905-5786-4560-8ccd-1f076dbd9f1b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 8b87705f-b2ce-4f04-b4fc-0d47fab03b38 | Неисправность термогигростата | Неисправность термогигростата в ШМУ 00ACQ33GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-01A1) | Неисправность термогигростата в ШМУ 00ACQ33GH100 | 2da51581-ae5c-457f-b5f2-3b4d39b33bcd | 30BCT01EW603_XF90
9829 | ШМУ A | 7fb97905-5786-4560-8ccd-1f076dbd9f1b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 0ef78133-0322-4b3a-b6fa-80c5a3d33b77 | АВ цепей ТН в ШМУ | АВ цепей ТН в ШМУ 00ACQ33GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-01A1) | Отключен АВ цепей ТН в ШМУ 00ACQ33GH100 | a867a87f-bc44-46b2-a194-fb977939e636 | 30BCT01EW607_XK01
9830 | ШМУ A | 7fb97905-5786-4560-8ccd-1f076dbd9f1b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | cf25cbd7-f5c8-4ce9-9373-924d52589e66 | Ключ М/Д ШМУ в положении вывод | Ключ М/Д управления Р/ЗН в ШМУ 00ACQ33GH100 в положении Вывод | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-01A1) | Ключ М/Д управления Р/ЗН в ШМУ 00ACQ33GH100 в положении Вывод | 4bb2dd0c-68bd-48ce-9da9-517c4d4cf603 | 30BCT01EK603_XN02
9831 | ШМУ A | 7fb97905-5786-4560-8ccd-1f076dbd9f1b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 3fe3bd90-5907-45c8-b320-eed3cd425743 | Отсутствие напряжения цепей обогрева привода выключателя | Отсутствие напряжения цепей обогрева привода выключателя в ШМУ 00ACQ33GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-01A1) | Отсутствие напряжения цепей обогрева привода выключателя в ШМУ 00ACQ33GH100 | d75d9297-3bc7-4b23-9b3a-013023e920bf | 30BCT01EK629_XF90
9832 | ШМУ B | 91814b83-2b62-4500-98a8-8ee70942a5de | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 462c0e0f-6304-4efe-867a-b42c92ae3333 | МУ Р/ЗН в ШМУ | МУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ32GH100 | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-01A1) | МУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ32GH100 | 168d97b7-feb8-42cb-8508-d260aafcb472 | 00ACL08EK602_XN04
9833 | ШМУ B | 91814b83-2b62-4500-98a8-8ee70942a5de | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 2b10a493-aa72-47d5-a189-f720fa032b7b | ДУ Р/ЗН в ШМУ | ДУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ32GH100 | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-01A1) | ДУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ32GH100 | e34a9770-8964-4648-ae99-fecb64089d90 | 00ACL08EK601_XN03
9834 | Защиты 2к. | a22875dd-b209-4842-8a95-b9c89d7f03aa | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCE/Ячейка 07/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam NPP T81 (Т 10_0,4) | c24af2bb-0b4e-40f7-b164-0b852b862353 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANE/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCE07-A21) | Связь с устройстом 00BCE07-A21 установлена | ea6558ae-517b-40e0-b981-ebb76aa4755c | 00BCE07A21_XN99
9835 | ШМУ B | 91814b83-2b62-4500-98a8-8ee70942a5de | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 5b5073b8-c12b-473d-a95c-0b7ee745a5ca | Местное управление Р/ЗН общее | Местное управление Р/ЗН общее. Ячейка C11B | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-01A1) | Местное управление Р/ЗН общее. Ячейка C11B | 3e34a443-277f-44f4-87e8-bd7b01a6e65b | 00ACL08EK602_XB10
9836 | ШМУ B | 91814b83-2b62-4500-98a8-8ee70942a5de | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 6b340290-82dd-476b-83b9-fcc90bd7aab4 | Дистанционное управление Р/ЗН общее | Дистанционное управление Р/ЗН общее. Ячейка C11B | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-01A1) | Дистанционное управление Р/ЗН общее. Ячейка C11B | 0ad1a1ba-f050-41f5-ba61-a92374bd47ce | 00ACL08EK601_XN16
9837 | ШМУ B | 91814b83-2b62-4500-98a8-8ee70942a5de | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | d1fd71fe-cfad-4e55-a428-bbf28d506e65 | Высокое давление SF6 | Высокое давление SF6. ШМУ 00ACQ32GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-01A1) | Высокое давление SF6. ШМУ 00ACQ32GH100 | 3016198e-a3d2-4df3-851e-cfad6a5da09b | 00ACL08EK612_XK03
9838 | Контроллер WAGO | a236f2bd-62d9-475a-b6d9-8a9330b6f68a | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANE | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/WAGO 750 (ввод 0,4 кВ) | 77c969e1-b28f-440b-8e36-9547ba88ac19 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANE/Ввод рабочего питания 0,4 кВ от трансформатора 00ATA11 (00ANE01-A01) | Связь с устройстом 00ANE01-A01 установлена | e67d7133-ead0-4afe-9b58-39e2c31d2fef | 00ANE01A01_XN99
9839 | A11 GRS1020 | a2394e01-456c-40cc-9989-9440327f3015 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | 00c481ee-fb04-4a2e-a0f4-d41431d766f1 | Состояние порта №08 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH002)/Коммутатор сервера SCADA (00AVB01GH002-A11) | Состояние порта №08 | e46424d8-fa19-40b6-a080-963bc289869e | 00AVB01GH002A11ZV08_XN91
9840 | A11 GRS1020 | a2394e01-456c-40cc-9989-9440327f3015 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | 0b06b64d-1ef0-421b-8854-08f105d5d594 | Состояние порта №04 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH002)/Коммутатор сервера SCADA (00AVB01GH002-A11) | Состояние порта №04 | 65863157-ac56-47d6-b136-269bb11dbcdb | 00AVB01GH002A11ZV04_XN91
9841 | A11 GRS1020 | a2394e01-456c-40cc-9989-9440327f3015 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | 197a894d-ed8e-47d8-a0ba-9ac7dae18f47 | Состояние порта №03 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH002)/Коммутатор сервера SCADA (00AVB01GH002-A11) | Состояние порта №03 | 50ce1271-da78-408a-bd05-6f7c4fb2f6ef | 00AVB01GH002A11ZV03_XN91
9842 | A11 GRS1020 | a2394e01-456c-40cc-9989-9440327f3015 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | 1cb9e102-0f5f-422e-90b8-5d021ec5377a | Состояние порта №21 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH002)/Коммутатор сервера SCADA (00AVB01GH002-A11) | Состояние порта №21 | 721fee2e-4ab5-40b7-8cf6-e5e969b5b32f | 00AVB01GH002A11ZV21_XN91
9843 | A11 GRS1020 | a2394e01-456c-40cc-9989-9440327f3015 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | 2250f719-5f97-4b04-b7d1-df920de11c79 | Состояние порта №02 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH002)/Коммутатор сервера SCADA (00AVB01GH002-A11) | Состояние порта №02 | d1768d34-d2cd-477b-806a-4323d43f398e | 00AVB01GH002A11ZV02_XN91
9844 | A11 GRS1020 | a2394e01-456c-40cc-9989-9440327f3015 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | 23f83ceb-4c70-497a-845a-0aa01b90efe9 | Состояние порта №05 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH002)/Коммутатор сервера SCADA (00AVB01GH002-A11) | Состояние порта №05 | d7267499-c740-4566-835e-9d80b9e7d884 | 00AVB01GH002A11ZV05_XN91
9845 | A11 GRS1020 | a2394e01-456c-40cc-9989-9440327f3015 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | 264f07c0-fe4a-4528-878b-5831d71b964f | Состояние порта №16 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH002)/Коммутатор сервера SCADA (00AVB01GH002-A11) | Состояние порта №16 | 941667bc-d475-4b6f-879b-748f24b5edd8 | 00AVB01GH002A11ZV16_XN91
9846 | A11 GRS1020 | a2394e01-456c-40cc-9989-9440327f3015 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | 2daaa490-48a8-4ff0-8930-81f7e5140b71 | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH002)/Коммутатор сервера SCADA (00AVB01GH002-A11) | Связь с устройстом 00AVB01GH002-A11 установлена | 7cd9da73-2937-48be-93a1-7279370e87ff | 00AVB01GH002A11_XN99
9847 | A11 GRS1020 | a2394e01-456c-40cc-9989-9440327f3015 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | 37832292-8180-4dd5-a96d-a73d5c9d27bd | Состояние порта №06 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH002)/Коммутатор сервера SCADA (00AVB01GH002-A11) | Состояние порта №06 | 9a9bde71-9a1b-4884-bcfd-614156bda842 | 00AVB01GH002A11ZV06_XN91
9848 | A11 GRS1020 | a2394e01-456c-40cc-9989-9440327f3015 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | 3d737e81-77c5-4e58-ab9f-76d04e16ade0 | Состояние порта №22 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH002)/Коммутатор сервера SCADA (00AVB01GH002-A11) | Состояние порта №22 | 95ad8783-452b-4c05-a8bb-0bcf7d659287 | 00AVB01GH002A11ZV22_XN91
9849 | A11 GRS1020 | a2394e01-456c-40cc-9989-9440327f3015 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | 4d03c59b-f99e-4adc-b5ef-0faf6c4554c3 | Состояние порта №12 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH002)/Коммутатор сервера SCADA (00AVB01GH002-A11) | Состояние порта №12 | 9e6518b4-2fc7-4962-8fda-77cc302f0c57 | 00AVB01GH002A11ZV12_XN91
9850 | A11 GRS1020 | a2394e01-456c-40cc-9989-9440327f3015 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | 56e50dbb-eaca-4404-b10f-c68604e4dbca | Состояние порта №20 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH002)/Коммутатор сервера SCADA (00AVB01GH002-A11) | Состояние порта №20 | 24a00aa7-9bcc-4150-8802-1e019c07504e | 00AVB01GH002A11ZV20_XN91
9851 | A11 GRS1020 | a2394e01-456c-40cc-9989-9440327f3015 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | 66a36810-6636-42d9-aea2-d1070d522fba | Состояние порта №15 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH002)/Коммутатор сервера SCADA (00AVB01GH002-A11) | Состояние порта №15 | f0421ef2-4d1c-4f09-aa6f-99397c29aa5c | 00AVB01GH002A11ZV15_XN91
9852 | A11 GRS1020 | a2394e01-456c-40cc-9989-9440327f3015 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | 676cf294-aabf-4604-ba6f-d14dd36e8cbd | Состояние порта №17 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH002)/Коммутатор сервера SCADA (00AVB01GH002-A11) | Состояние порта №17 | d5d0aad5-bc28-4380-b569-b55bb3f548b9 | 00AVB01GH002A11ZV17_XN91
9853 | A11 GRS1020 | a2394e01-456c-40cc-9989-9440327f3015 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | 6ce07908-34af-4624-b912-3d0c3f9640e4 | Состояние порта №18 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH002)/Коммутатор сервера SCADA (00AVB01GH002-A11) | Состояние порта №18 | b9a91001-045b-47b4-9b69-04dc2c0650b8 | 00AVB01GH002A11ZV18_XN91
9854 | A11 GRS1020 | a2394e01-456c-40cc-9989-9440327f3015 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | 6d88aeff-e1a4-4e4e-8b27-3aa021ec0408 | Состояние порта №19 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH002)/Коммутатор сервера SCADA (00AVB01GH002-A11) | Состояние порта №19 | 655abe68-ade9-4d12-9cdc-b5cad9d45256 | 00AVB01GH002A11ZV19_XN91
9855 | A11 GRS1020 | a2394e01-456c-40cc-9989-9440327f3015 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | 78ce3550-3347-40f3-8315-2fc27adc2546 | Состояние порта №23 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH002)/Коммутатор сервера SCADA (00AVB01GH002-A11) | Состояние порта №23 | 45c9ba1e-aec4-4126-84c5-613cc35ef751 | 00AVB01GH002A11ZV23_XN91
9856 | A11 GRS1020 | a2394e01-456c-40cc-9989-9440327f3015 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | 9f92c83e-4c84-42be-a521-99a6e8ffbe19 | Нарушение температурного режима в корпусе коммутатора |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH002)/Коммутатор сервера SCADA (00AVB01GH002-A11) | Нарушение температурного режима в корпусе коммутатора | c0b4a419-9a76-4b27-8b9b-571cfcf4b1e3 | 00AVB01GH002A11XM04_XM91
9857 | A11 GRS1020 | a2394e01-456c-40cc-9989-9440327f3015 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | a27c11f5-6411-4133-bbc4-62d5aa2dd854 | Состояние порта №09 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH002)/Коммутатор сервера SCADA (00AVB01GH002-A11) | Состояние порта №09 | fbbb5652-323d-49b5-a773-1746c9102942 | 00AVB01GH002A11ZV09_XN91
9858 | A11 GRS1020 | a2394e01-456c-40cc-9989-9440327f3015 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | a4573273-9c28-4b7a-8ff6-1cadd143a681 | Состояние порта №01 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH002)/Коммутатор сервера SCADA (00AVB01GH002-A11) | Состояние порта №01 | 19786d52-8aa1-40be-ba54-c5a9fa60b0ec | 00AVB01GH002A11ZV01_XN91
9859 | A11 GRS1020 | a2394e01-456c-40cc-9989-9440327f3015 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | a6de9a19-fe65-4aca-bf5b-a52474a8694c | Неисправность питания коммутатора |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH002)/Коммутатор сервера SCADA (00AVB01GH002-A11) | Неисправность питания коммутатора | 607f2d84-6799-4fe3-9ebd-2cafc3ae92b9 | 00AVB01GH002A11XM57_XF91
9860 | A11 GRS1020 | a2394e01-456c-40cc-9989-9440327f3015 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | a9917d3d-3793-44df-ad11-0d9c10b02a0c | Состояние порта №07 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH002)/Коммутатор сервера SCADA (00AVB01GH002-A11) | Состояние порта №07 | c39e446c-b4ea-44a2-8168-645ef33749ef | 00AVB01GH002A11ZV07_XN91
9861 | A11 GRS1020 | a2394e01-456c-40cc-9989-9440327f3015 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | ab1947c1-4ddb-434d-9faa-06a8ef17d6f9 | Состояние порта №13 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH002)/Коммутатор сервера SCADA (00AVB01GH002-A11) | Состояние порта №13 | 36d02628-09dd-46b1-892c-5620937d8952 | 00AVB01GH002A11ZV13_XN91
9862 | A11 GRS1020 | a2394e01-456c-40cc-9989-9440327f3015 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | bbabbb89-09e7-4513-bc82-d3502776f5b7 | Состояние порта №14 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH002)/Коммутатор сервера SCADA (00AVB01GH002-A11) | Состояние порта №14 | f4193c0d-8ab6-4fe2-93d9-f1f0f402870d | 00AVB01GH002A11ZV14_XN91
9863 | A11 GRS1020 | a2394e01-456c-40cc-9989-9440327f3015 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | d84b66e0-8454-4e70-b536-8f851fb469eb | Состояние порта №10 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH002)/Коммутатор сервера SCADA (00AVB01GH002-A11) | Состояние порта №10 | 42cc208b-5061-4b3c-bc16-666c5ed39344 | 00AVB01GH002A11ZV10_XN91
9864 | A11 GRS1020 | a2394e01-456c-40cc-9989-9440327f3015 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | f2a131e6-5b05-4f49-9912-45e420fbade1 | Состояние порта №24 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH002)/Коммутатор сервера SCADA (00AVB01GH002-A11) | Состояние порта №24 | 034218bf-5db3-4f92-96da-693d0d713f57 | 00AVB01GH002A11ZV24_XN91
9865 | A11 GRS1020 | a2394e01-456c-40cc-9989-9440327f3015 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | f90c1126-21e6-41c1-89e5-bdafbe9f249a | Состояние порта №11 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH002)/Коммутатор сервера SCADA (00AVB01GH002-A11) | Состояние порта №11 | bbfbec7f-3c7f-4c4d-b13a-e18b6da9f4a3 | 00AVB01GH002A11ZV11_XN91
9866 | G11 ИБП | a2431be9-ce5d-44d3-8efa-d1a3599e5462 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №2 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 0a25a644-e1cc-4831-bca1-fae43b0f0b12 | Выходная частота |  | analog | Частота | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH004)/ИБП (00AVB01GH004-G11) | Выходная частота | 0c4ad98f-ee5b-4234-abe6-fc7b637c154b | 00AVB01GH004G11CE08_XN98
9867 | G11 ИБП | a2431be9-ce5d-44d3-8efa-d1a3599e5462 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №2 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 1c66d4be-3301-4bd7-80c6-3f689c51985d | Напряжение на батарее |  | analog | Напряжение до 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH004)/ИБП (00AVB01GH004-G11) | Напряжение на батарее | 152f3c2d-ba24-46b1-900a-909487992fcf | 00AVB01GH004G11CE03_XQ93
9868 | G11 ИБП | a2431be9-ce5d-44d3-8efa-d1a3599e5462 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №2 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 22f23445-1f00-4352-b32e-d94596633778 | Статус выхода |  | integer | Статус выхода ИБП | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH004)/ИБП (00AVB01GH004-G11) | Статус выхода | 1f2d0300-a8bc-4488-8401-ca6d568c07a5 | 00AVB01GH004G11XM04_XQ12
9869 | G11 ИБП | a2431be9-ce5d-44d3-8efa-d1a3599e5462 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №2 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 2b100ed8-47c7-41c4-afa1-e2465da8de16 | Входное напряжение |  | analog | Напряжение до 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH004)/ИБП (00AVB01GH004-G11) | Входное напряжение | b53ab091-9529-431d-8f55-62e289e62cb2 | 00AVB01GH004G11CE05_XQ12
9870 | G11 ИБП | a2431be9-ce5d-44d3-8efa-d1a3599e5462 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №2 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 385b05c8-073a-442b-ae22-223c321bf7d4 | Выходное напряжение |  | analog | Напряжение до 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH004)/ИБП (00AVB01GH004-G11) | Выходное напряжение | a023c1ad-ff6d-4ea7-8070-e4693cfccab9 | 00AVB01GH004G11CE07_XQ12
9871 | G11 ИБП | a2431be9-ce5d-44d3-8efa-d1a3599e5462 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №2 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 5fdb3335-062a-4add-b485-b74242c44d6a | Емкость батареи |  | analog | Емкость, % | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH004)/ИБП (00AVB01GH004-G11) | Емкость батареи | c8e21ef5-1e2e-427e-932b-e9293de13099 | 00AVB01GH004G11CE02_XQ92
9872 | G11 ИБП | a2431be9-ce5d-44d3-8efa-d1a3599e5462 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №2 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 61671baf-2001-417e-b8cd-a8b27552e014 | Нагрузка |  | analog | Нагрузка, % | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH004)/ИБП (00AVB01GH004-G11) | Нагрузка | aee05f7e-e970-441c-952c-684d8669eb03 | 00AVB01GH004G11CE09_XQ93
9873 | G11 ИБП | a2431be9-ce5d-44d3-8efa-d1a3599e5462 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №2 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 6772d4fd-79f7-4c1a-b92e-fd0b006b8f0e | Индикатор необходимости замены батареи |  | integer | Необходимость замены ИБП | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH004)/ИБП (00AVB01GH004-G11) | Индикатор необходимости замены батареи | a3c466e3-01f1-4fd9-a106-07b96fcf3fb4 | 00AVB01GH004G11XM03_XN96
9874 | G11 ИБП | a2431be9-ce5d-44d3-8efa-d1a3599e5462 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №2 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 6c780e28-39ed-4992-86e8-b88c46e45d76 | Температура окружающей среды |  | analog | Температура | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH004)/ИБП (00AVB01GH004-G11) | Температура окружающей среды | fda625b1-85c0-4484-a8c3-1a6e9e2e376d | 00AVB01GH004G11CE10_XQ90
9875 | G11 ИБП | a2431be9-ce5d-44d3-8efa-d1a3599e5462 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №2 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 9857b700-086c-4c77-9f67-3d401ee6c07e | Статус входного напряжения |  | integer | Неисправность входа ИБП | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH004)/ИБП (00AVB01GH004-G11) | Неисправности входного напряжения | ca2cc4f5-ee43-41ef-9dd4-50d5e8110f9e | 00AVB01GH004G11XM05_XF91
9876 | G11 ИБП | a2431be9-ce5d-44d3-8efa-d1a3599e5462 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №2 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | c82d3fd0-fdea-496e-8e5c-1b05a22dd4ab | Время автономной работы с момента переключения на батарею |  | analog | Second | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH004)/ИБП (00AVB01GH004-G11) | Время автономной работы с момента переключения на батарею | fe78bc1e-6799-482f-9b36-ba39aa075a5a | 00AVB01GH004G11CE01_XQ92
9877 | G11 ИБП | a2431be9-ce5d-44d3-8efa-d1a3599e5462 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №2 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | d615cd7a-6d61-4ceb-adb6-68754ee56c54 | Статус батареи |  | integer | Статус батареи ИБП | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH004)/ИБП (00AVB01GH004-G11) | Статус батареи | 45fae80a-998f-4cca-9596-a46fb9efb7c3 | 00AVB01GH004G11XM01_XQ12
9878 | G11 ИБП | a2431be9-ce5d-44d3-8efa-d1a3599e5462 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №2 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | e12cf9f9-8258-4066-9a83-5810d3dd5649 | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH004)/ИБП (00AVB01GH004-G11) | Связь с устройстом 00AVB01GH004-G11 установлена | a8d056e1-78eb-4b2c-a5fe-ad845c1a3319 | 00AVB01GH004G11_XN99
9879 | G11 ИБП | a2431be9-ce5d-44d3-8efa-d1a3599e5462 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №2 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | e611b2c0-f38d-428e-b4ea-5605de76897e | Время автономной работы оставшиеся |  | analog | Second | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH004)/ИБП (00AVB01GH004-G11) | Время автономной работы оставшееся | 5292cce2-d783-4c1d-92e8-97e07fb0d6de | 00AVB01GH004G11CE04_XQ92
9880 | G11 ИБП | a2431be9-ce5d-44d3-8efa-d1a3599e5462 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №2 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | fb87bfa6-9abf-4c02-abf3-1204d307ddbf | Входная частота |  | analog | Частота | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH004)/ИБП (00AVB01GH004-G11) | Входная частота | 11240b59-e3c8-4acd-80c2-8e791c2f0ecc | 00AVB01GH004G11CE06_XQ10
9881 | ШМУ B | 91814b83-2b62-4500-98a8-8ee70942a5de | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 207e3cf1-3d35-4642-a4f4-30a453f6d3b7 | Отсутствие напряжения цепей обогрева приводов Р, ЗН в ШМУ | Отсутствие напряжения цепей обогрева приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ32GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-01A1) | Отсутствие напряжения цепей обогрева приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ32GH100 | 1cff2880-aeb4-4593-936f-161dd834b29b | 00ACL08EK628_XF90
9882 | ШМУ B | 91814b83-2b62-4500-98a8-8ee70942a5de | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | ad341cb0-e605-4e8e-8079-8780f90473c7 | АВ моторных приводов Р, ЗН в ШМУ | АВ питания моторных приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ32GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-01A1) | Отключен АВ питания моторных приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ32GH100 | 09bb790c-f375-427b-91da-0ef8000533b7 | 00ACL08EK618_XB10
9883 | ДЗО | a256ab7d-1a13-4ba4-aeed-4891dceec861 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 4cf4b649-9028-4e87-8ec0-fc18cba8dc77 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ДЗО 2к. 00ACL05 (00ACL05GH002-A2) | Связь с устройстом 00ACL05GH002-A2 установлена | c08974ec-13d2-4078-8926-d2e14d47963c | 00ACL05GH002A2_XN99
9884 | ШМУ B | 91814b83-2b62-4500-98a8-8ee70942a5de | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 96044c0c-8134-48a7-9440-97c32c5076f2 | Отсутствие напряжения цепей индикации в ШМУ | Отсутствие напряжения цепей индикации в ШМУ 00ACQ32GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-01A1) | Отсутствие напряжения цепей индикации в ШМУ 00ACQ32GH100 | bfd8920f-1d20-4918-a7a9-5e251edc2bbb | 00ACL08EK627_XK02
9885 | ШМУ B | 91814b83-2b62-4500-98a8-8ee70942a5de | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 2378aa4f-c38f-4eb8-876f-b4e8153c8749 | Низкое давление SF6 1 ступень | Низкое давление SF6 1 ступень. ШМУ 00ACQ32GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-01A1) | Низкое давление SF6 1 ступень. ШМУ 00ACQ32GH100 | 7eccdf96-4fd2-43fe-9d6f-a5d196cbaf91 | 00ACL08EK612_XK02
9886 | ШМУ B | 91814b83-2b62-4500-98a8-8ee70942a5de | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | fb011729-4c54-4ab7-bc77-b6216f0c1e26 | АВ питания цепей управления Р, ЗН в ШМУ | АВ питания цепей управления Р, ЗН в ШМУ 00ACQ32GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-01A1) | Отключен АВ питания цепей управления Р, ЗН в ШМУ 00ACQ32GH100 | f45b626b-1dd5-4c8c-b798-6305655f3d82 | 00ACL08EW606_XK01
9887 | ШМУ B | 91814b83-2b62-4500-98a8-8ee70942a5de | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | c7b18462-37a5-4bb2-aed9-40bf1e7716fa | АВ питания цепей сигнализации в ШМУ | АВ питания цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ32GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-01A1) | Отключен АВ питания цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ32GH100 | af014ca2-25f2-47a1-b0cc-0d804ecb0583 | 00ACL08EW605_XK01
9888 | ШМУ B | 91814b83-2b62-4500-98a8-8ee70942a5de | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 9bb0a8f8-d950-411d-a19a-6fde77f37826 | АВ цепей освещения и обогрева в ШМУ | АВ цепей освещения и обогрева в ШМУ 00ACQ32GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-01A1) | Отключен АВ цепей освещения и обогрева в ШМУ 00ACQ32GH100 | f3ba135e-ab4b-4f8c-9a70-d5aaa0b84a99 | 00ACL08EW604_XK01
9889 | ШМУ B | 91814b83-2b62-4500-98a8-8ee70942a5de | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 8b87705f-b2ce-4f04-b4fc-0d47fab03b38 | Неисправность термогигростата | Неисправность термогигростата в ШМУ 00ACQ32GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-01A1) | Неисправность термогигростата в ШМУ 00ACQ32GH100 | 7130d673-2f89-4149-ba49-b89c371d2027 | 00ACL08EW603_XF90
9890 | ШМУ B | 91814b83-2b62-4500-98a8-8ee70942a5de | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 318bc8d0-89a6-4834-9a8b-bca0e5ea4b6d | Отсутствие напряжения цепей сигнализации в ШМУ | Отсутствие напряжения цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ32GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-01A1) | Отсутствие напряжения цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ32GH100 | 57836344-1a23-4524-8681-8a45cf4f1024 | 00ACL08EK624_XF01
9891 | ШМУ B | 91814b83-2b62-4500-98a8-8ee70942a5de | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | e8d505b2-54db-4021-9286-1a0acbe1b60c | Рукоятка ручного управления | Рукоятка ручного управления Р и ЗН в ШМУ 00ACQ32GH100 | discrete | Рукоятка | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-01A1) | Рукоятка ручного управления Р и ЗН в ШМУ 00ACQ32GH100 вставлена | ca76c88f-0bbb-4f38-a17e-3787b7afa4ec | 00ACL08EK605_XB10
9892 | ШМУ B | 91814b83-2b62-4500-98a8-8ee70942a5de | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 1239dcfe-991a-4a56-a789-5f1409982de3 | Низкое давление SF6 2 ступень | Низкое давление SF6 2 ступень. ШМУ 00ACQ32GH100 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-01A1) | Низкое давление SF6 2 ступень. ШМУ 00ACQ32GH100 | 2b10b6af-34c4-41d3-b536-79d50090a2ba | 00ACL08EW601_XK02
9893 | ШМУ B | 91814b83-2b62-4500-98a8-8ee70942a5de | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | cf25cbd7-f5c8-4ce9-9373-924d52589e66 | Ключ М/Д ШМУ в положении вывод | Ключ М/Д управления Р/ЗН в ШМУ 00ACQ32GH100 в положении Вывод | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-01A1) | Ключ М/Д управления Р/ЗН в ШМУ 00ACQ32GH100 в положении Вывод | 218a4735-d86c-47ee-80bc-5301b804b385 | 00ACL08EK603_XN02
9894 | ШМУ B | 91814b83-2b62-4500-98a8-8ee70942a5de | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 3fe3bd90-5907-45c8-b320-eed3cd425743 | Отсутствие напряжения цепей обогрева привода выключателя | Отсутствие напряжения цепей обогрева привода выключателя в ШМУ 00ACQ32GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-01A1) | Отсутствие напряжения цепей обогрева привода выключателя в ШМУ 00ACQ32GH100 | 087b81f6-187e-48f6-8688-fbde5a65314e | 00ACL08EK629_XF90
9895 | ШМУ С | 1cb8ac52-56ea-4990-92ac-0c27767555e0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 462c0e0f-6304-4efe-867a-b42c92ae3333 | МУ Р/ЗН в ШМУ | МУ Р/ЗН ячейки в ШМУ 00ACQ31GH100 | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-02A1) | МУ Р/ЗН ячейки в ШМУ 00ACQ31GH100 | e49bfd91-93b9-461e-b20e-8be83d612a52 | 00ACL08EK402_XN04
9896 | ШМУ С | 1cb8ac52-56ea-4990-92ac-0c27767555e0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 6b340290-82dd-476b-83b9-fcc90bd7aab4 | Дистанционное управление Р/ЗН общее | Дистанционное управление Р/ЗН общее. Ячейка C11C | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-02A1) | Дистанционное управление Р/ЗН общее. Ячейка C11C | ce02462b-9efd-44f8-9083-c5e049731c63 | 00ACL08EK401_XN16
9897 | ШМУ С | 1cb8ac52-56ea-4990-92ac-0c27767555e0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | d1fd71fe-cfad-4e55-a428-bbf28d506e65 | Высокое давление SF6 | Высокое давление SF6. ШМУ 00ACQ31GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-02A1) | Высокое давление SF6. ШМУ 00ACQ31GH100 | 19b869a2-6561-43b9-9502-4ac03befb64e | 00ACL08EK412_XK03
9898 | ШМУ С | 1cb8ac52-56ea-4990-92ac-0c27767555e0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 0cce7f91-c988-4336-b5de-34b2f0e2117b | Ключ М/Д в сторону ШР ШМУ в положении вывод | Ключ М/Д управления Р/ЗН в сторону ШР в ШМУ 00ACQ31GH100 в положении Вывод | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-02A1) | Ключ М/Д управления Р/ЗН в сторону ШР в ШМУ 00ACQ31GH100 в положении Вывод | 6473d346-dd0f-4c82-bd9f-4fe764afdd61 | 00ACL08EK437_XN02
9899 | ШМУ С | 1cb8ac52-56ea-4990-92ac-0c27767555e0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 29f22954-883f-4a71-88c0-c9d0aab21cd4 | МУ Р/ЗН в сторону ШР | МУ Р/ЗН в сторону ШР в ШМУ 00ACQ31GH100 | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-02A1) | МУ Р/ЗН в сторону ШР в ШМУ 00ACQ31GH100 | 82227971-82c8-4d7a-9fe5-60af080a4f93 | 00ACL08EK436_XN04
9900 | ШМУ С | 1cb8ac52-56ea-4990-92ac-0c27767555e0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | a811cf2a-2b44-4667-96a4-11da0b4fbbe1 | ДУ Р/ЗН в сторону ШР | ДУ Р/ЗН в сторону ШР в ШМУ 00ACQ31GH100 | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-02A1) | ДУ Р/ЗН в сторону ШР в ШМУ 00ACQ31GH100 | 708a466d-21ee-4ae0-a840-a941707b6287 | 00ACL08EK435_XN03
9901 | ШМУ С | 1cb8ac52-56ea-4990-92ac-0c27767555e0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 2b10a493-aa72-47d5-a189-f720fa032b7b | ДУ Р/ЗН в ШМУ | ДУ Р/ЗН ячейки в ШМУ 00ACQ31GH100 | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-02A1) | ДУ Р/ЗН ячейки в ШМУ 00ACQ31GH100 | cf8d0e10-416b-498d-86b9-ed44215f6e3e | 00ACL08EK401_XN03
9902 | ШМУ С | 1cb8ac52-56ea-4990-92ac-0c27767555e0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 3fe3bd90-5907-45c8-b320-eed3cd425743 | Отсутствие напряжения цепей обогрева привода выключателя | Отсутствие напряжения цепей обогрева привода выключателя в ШМУ 00ACQ31GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-02A1) | Отсутствие напряжения цепей обогрева привода выключателя в ШМУ 00ACQ31GH100 | 827af6f8-a328-4634-95ad-a08d276cb8d4 | 00ACL08EK429_XF90
9903 | ШМУ С | 1cb8ac52-56ea-4990-92ac-0c27767555e0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | ac767013-cb0e-41c1-80dc-a0a5f69af334 | Отсутствует напряжение на присоединении | Отсутствует напряжение на присоединении. ШМУ 00ACQ31GH100 | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-02A1) | Отсутствует напряжение на присоединении. ШМУ 00ACQ31GH100 | 63755058-014a-4d44-b86e-2fd27a0cdfab | 00ACL08EK430_XF01
9904 | ШМУ С | 1cb8ac52-56ea-4990-92ac-0c27767555e0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | be0b5fb1-5c9c-467c-b301-0f59e5646073 | Неисправность индикатора наличия напряжения | Неисправность индикатора наличия напряжения в ШМУ 00ACQ31GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-02A1) | Неисправность индикатора наличия напряжения в ШМУ 00ACQ31GH100 | d9f3ff2e-f298-40cc-8a49-12ef571a79ad | 00ACL08EK430_XF91
9905 | ШМУ С | 1cb8ac52-56ea-4990-92ac-0c27767555e0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 96044c0c-8134-48a7-9440-97c32c5076f2 | Отсутствие напряжения цепей индикации в ШМУ | Отсутствие напряжения цепей индикации в ШМУ 00ACQ31GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-02A1) | Отсутствие напряжения цепей индикации в ШМУ 00ACQ31GH100 | 32c22ac0-10b4-48d7-a1a4-b0f409d70818 | 00ACL08EK427_XK02
9906 | ШМУ С | 1cb8ac52-56ea-4990-92ac-0c27767555e0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 207e3cf1-3d35-4642-a4f4-30a453f6d3b7 | Отсутствие напряжения цепей обогрева приводов Р, ЗН в ШМУ | Отсутствие напряжения цепей обогрева приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ31GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-02A1) | Отсутствие напряжения цепей обогрева приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ31GH100 | 0fd238d5-8455-4e3e-ade0-4a47b77dc603 | 00ACL08EK428_XF90
9907 | ШМУ С | 1cb8ac52-56ea-4990-92ac-0c27767555e0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | fb011729-4c54-4ab7-bc77-b6216f0c1e26 | АВ питания цепей управления Р, ЗН в ШМУ | АВ питания цепей управления Р, ЗН в ШМУ 00ACQ31GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-02A1) | Отключен АВ питания цепей управления Р, ЗН в ШМУ 00ACQ31GH100 | 0e367158-228e-4fa5-8c09-be967fa468b8 | 00ACL08EW406_XK01
9908 | ШМУ С | 1cb8ac52-56ea-4990-92ac-0c27767555e0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | cc4bd7c4-78c3-4490-933d-be2054b86571 | Крышка SG13 (TBS3) | Крышка SG13(TSB3). ШМУ 00ACQ31GH100 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-02A1) | Крышка SG13(TSB3) снята. ШМУ 00ACQ31GH100 | ac20e062-cc06-4f73-aeef-3467e5519785 | 00ACL08EK421_XB10
9909 | ДЗО | a27d7dc1-eff0-4f1b-b45a-dbe864404dfb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 4cf4b649-9028-4e87-8ec0-fc18cba8dc77 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ДЗО 1к. 00ACL07 (00ACL07GH001-A2) | Связь с устройстом 00ACL07GH001-A2 установлена | 20fe342f-634b-4702-bf13-ed4cd4c12b9f | 00ACL07GH001A2_XN99
9910 | ШМУ С | 1cb8ac52-56ea-4990-92ac-0c27767555e0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 496fce50-eacb-4bfd-8e2d-26a9090ba44c | Крышка SG12 (TBS2) | Крышка SG12(TSB2). ШМУ 00ACQ31GH100 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-02A1) | Крышка SG12(TSB2) снята. ШМУ 00ACQ31GH100 | 733029d4-93c8-411b-a172-fed1a02475c5 | 00ACL08EK420_XB10
9911 | ШМУ С | 1cb8ac52-56ea-4990-92ac-0c27767555e0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 318bc8d0-89a6-4834-9a8b-bca0e5ea4b6d | Отсутствие напряжения цепей сигнализации в ШМУ | Отсутствие напряжения цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ31GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-02A1) | Отсутствие напряжения цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ31GH100 | 2d8f9f29-33bf-4a12-8bb9-5573f7633926 | 00ACL08EK424_XF01
9912 | ШМУ С | 1cb8ac52-56ea-4990-92ac-0c27767555e0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | ad341cb0-e605-4e8e-8079-8780f90473c7 | АВ моторных приводов Р, ЗН в ШМУ | АВ питания моторных приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ31GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-02A1) | Отключен АВ питания моторных приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ31GH100 | e9d5f834-8fce-440c-8f6c-301ab3243205 | 00ACL08EK418_XB10
9913 | ШМУ С | 1cb8ac52-56ea-4990-92ac-0c27767555e0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 2378aa4f-c38f-4eb8-876f-b4e8153c8749 | Низкое давление SF6 1 ступень | Низкое давление SF6 1 ступень. ШМУ 00ACQ31GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-02A1) | Низкое давление SF6 1 ступень. ШМУ 00ACQ31GH100 | eea1502c-04f8-4220-bedb-662a465c0efc | 00ACL08EK412_XK02
9914 | ШМУ С | 1cb8ac52-56ea-4990-92ac-0c27767555e0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | c7b18462-37a5-4bb2-aed9-40bf1e7716fa | АВ питания цепей сигнализации в ШМУ | АВ питания цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ31GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-02A1) | Отключен АВ питания цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ31GH100 | 17cc3335-862f-4a0f-89bc-2b37bfab49a8 | 00ACL08EW405_XK01
9915 | ШМУ С | 1cb8ac52-56ea-4990-92ac-0c27767555e0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 9bb0a8f8-d950-411d-a19a-6fde77f37826 | АВ цепей освещения и обогрева в ШМУ | АВ цепей освещения и обогрева в ШМУ 00ACQ31GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-02A1) | Отключен АВ цепей освещения и обогрева в ШМУ 00ACQ31GH100 | b7e84577-fcc8-4c80-bd93-de77df04a99d | 00ACL08EW404_XK01
9916 | ШМУ С | 1cb8ac52-56ea-4990-92ac-0c27767555e0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 1239dcfe-991a-4a56-a789-5f1409982de3 | Низкое давление SF6 2 ступень | Низкое давление SF6 2 ступень. ШМУ 00ACQ31GH100 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-02A1) | Низкое давление SF6 2 ступень. ШМУ 00ACQ31GH100 | 61547989-4094-4e8f-ad86-596fbbb05ae3 | 00ACL08EW401_XK02
9917 | ШМУ С | 1cb8ac52-56ea-4990-92ac-0c27767555e0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | cf25cbd7-f5c8-4ce9-9373-924d52589e66 | Ключ М/Д ШМУ в положении вывод | Ключ М/Д управления Р/ЗН ячейки в ШМУ 00ACQ31GH100 в положении Вывод | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-02A1) | Ключ М/Д управления Р/ЗН ячейки в ШМУ 00ACQ31GH100 в положении Вывод | e32674a4-15e6-4596-b7f5-995e2d80018a | 00ACL08EK403_XN02
9918 | ШМУ С | 1cb8ac52-56ea-4990-92ac-0c27767555e0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 8b87705f-b2ce-4f04-b4fc-0d47fab03b38 | Неисправность термогигростата | Неисправность термогигростата в ШМУ 00ACQ31GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-02A1) | Неисправность термогигростата в ШМУ 00ACQ31GH100 | d9d73f9f-7932-4fb6-a072-f85b57ca9454 | 00ACL08EW403_XF90
9919 | ШМУ С | 1cb8ac52-56ea-4990-92ac-0c27767555e0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | e8d505b2-54db-4021-9286-1a0acbe1b60c | Рукоятка ручного управления | Рукоятка ручного управления Р и ЗН в ШМУ 00ACQ31GH100 | discrete | Рукоятка | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-02A1) | Рукоятка ручного управления Р и ЗН в ШМУ 00ACQ31GH100 вставлена | de962b5c-d94b-455e-a9b8-6b3e3475bb0a | 00ACL08EK405_XB10
9920 | ШМУ С | 1cb8ac52-56ea-4990-92ac-0c27767555e0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 0ef78133-0322-4b3a-b6fa-80c5a3d33b77 | АВ цепей ТН в ШМУ | АВ цепей ТН в ШМУ 00ACQ31GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-02A1) | Отключен АВ цепей ТН в ШМУ 00ACQ31GH100 | bc6959d1-1be0-4168-b02b-2d8e8b00ff77 | 00ACL08EW407_XK01
9921 | ШМУ С | 1cb8ac52-56ea-4990-92ac-0c27767555e0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | f94cd6d9-e3e7-4e20-81d4-b02c3217ff57 | Крышка SG11 (TBS1) | Крышка SG11(TSB1). ШМУ 00ACQ31GH100 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-02A1) | Крышка SG11(TSB1) снята. ШМУ 00ACQ31GH100 | 280c2068-78b0-43e2-bb44-cfbf0cd60e53 | 00ACL08EK419_XB10
9922 | ШМУ С | 1cb8ac52-56ea-4990-92ac-0c27767555e0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 5b5073b8-c12b-473d-a95c-0b7ee745a5ca | Местное управление Р/ЗН общее | Местное управление Р/ЗН общее. Ячейка C11C | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-02A1) | Местное управление Р/ЗН общее. Ячейка C11C | 4fea2632-2f0b-4647-92e3-86e82c8f54e6 | 00ACL08EK402_XB10
9923 | РТСН 30BCT01 | 8efc2216-ac48-46fc-bec6-a33e26700b63 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | a778f47c-f09b-4f8a-9817-1012a9d9fdbd | cosφ ВН |  | analog | Относительные единицы | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY03-00P2) | Cos ф | 3e41da63-43c2-4464-bba8-b3ea5173e748 | 30BCT01CE009_XQ19
9924 | РТСН 30BCT01 | 8efc2216-ac48-46fc-bec6-a33e26700b63 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 037a84b5-781e-410f-a805-7e72c604be15 | P ВН |  | analog | МВт | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY03-00P2) | Мощность активная сумм | 789a7e2d-75c1-41c6-8912-4689f11c3517 | 30BCT01CE003_XQ13
9925 | РТСН 30BCT01 | 8efc2216-ac48-46fc-bec6-a33e26700b63 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | ec3924eb-3f57-4d92-9222-d2200ce25bad | Uc ВН |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY03-00P2) | Фазное напряжение фаза C | 15aac961-fd50-4f41-88f2-0400e3d8e08a | 30BCT01CE031_XQ31
9926 | РТСН 30BCT01 | 8efc2216-ac48-46fc-bec6-a33e26700b63 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | e75172fe-7804-4f57-9a6e-817348581e88 | Ub ВН |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY03-00P2) | Фазное напряжение фаза B | cc67a1ea-bc6b-46fa-a38c-3db76c67fab2 | 30BCT01CE021_XQ21
9927 | РТСН 30BCT01 | 8efc2216-ac48-46fc-bec6-a33e26700b63 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | b76b2887-e65e-4fa0-b0d1-1db94950036d | Ua ВН |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY03-00P2) | Фазное напряжение фаза A | b95721d9-1a84-4d88-9fa2-0a8a56ce7c2e | 30BCT01CE011_XQ11
9928 | РТСН 30BCT01 | 8efc2216-ac48-46fc-bec6-a33e26700b63 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 6a777263-7e12-4fdb-ac5d-5f1c42aa668b | I0 ВН |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY03-00P2) | Ток нулевой последовательности | 8bbdc1db-ffc7-4cbb-b8c0-2e428ab03e42 | 30BCT01CE072_XQ07
9929 | РТСН 30BCT01 | 8efc2216-ac48-46fc-bec6-a33e26700b63 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | dd7eeac5-d818-4544-b0f5-71aa5180c85f | Ic ВН |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY03-00P2) | Ток трансформатора 400 кВ фазы C | 694efa07-c5c1-423f-a53d-7a9a03260c2c | 30BCT01CE032_XQ03
9930 | РТСН 30BCT01 | 8efc2216-ac48-46fc-bec6-a33e26700b63 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 12dc2473-1607-43b5-ba29-df0352385f8b | Ib ВН |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY03-00P2) | Ток трансформатора 400 кВ фазы B | 32e51a38-462f-4575-8602-c4dbe5ec47e8 | 30BCT01CE022_XQ02
9931 | РТСН 30BCT01 | 8efc2216-ac48-46fc-bec6-a33e26700b63 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | da3e044d-13b6-4707-929c-9887a00b9432 | Ia ВН |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY03-00P2) | Ток трансформатора 400 кВ фазы A | ef709f7a-9a09-4d13-b145-6cc8b00b937a | 30BCT01CE012_XQ01
9932 | РТСН 30BCT01 | 8efc2216-ac48-46fc-bec6-a33e26700b63 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 785262e5-ac12-4022-9ae2-3da29d5c8224 | S ВН |  | analog | МВА | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY03-00P2) | Мощность полная сумм | 85434291-ae17-4f86-be31-af649c3cf6c8 | 30BCT01CE006_XQ16
9933 | РТСН 30BCT01 | 8efc2216-ac48-46fc-bec6-a33e26700b63 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 592feadd-edcb-40a1-a208-b30534b46eeb | F ВН |  | analog | Частота | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY03-00P2) | Частота | d26e5316-c3ce-4e90-9aec-6f0b8cc032c2 | 30BCT01CE005_XQ10
9934 | РТСН 30BCT01 | 8efc2216-ac48-46fc-bec6-a33e26700b63 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 5f973e52-6b70-49a8-9d0d-dcef00b2fada | Q ВН |  | analog | Мвар | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY03-00P2) | Мощность реактивная сумм | 21492f7a-4607-446f-bea9-04309ae26da5 | 30BCT01CE004_XQ14
9935 | РТСН 30BCT01 | 8efc2216-ac48-46fc-bec6-a33e26700b63 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 0f475008-47b4-4c0c-86d2-e91e4d085d4f | U0 ВН |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY03-00P2) | Напряжение нулевой последовательности | 9bdea613-7ace-486a-9e49-a60433b42aa9 | 30BCT01CE071_XQ71
9936 | РТСН 30BCT01 | 8efc2216-ac48-46fc-bec6-a33e26700b63 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | fb0b78f9-8224-4412-92d0-6239a410e268 | Uca ВН |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY03-00P2) | Линейное напряжение фазы CA | 8d601904-a139-422a-a121-87c036b3baa9 | 30BCT01CE061_XQ61
9937 | РТСН 30BCT01 | 8efc2216-ac48-46fc-bec6-a33e26700b63 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 7fdc0117-6c97-4acc-89f0-5d9b42aae0b2 | Ubc ВН |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY03-00P2) | Линейное напряжение фазы BC | b7408177-00be-47ed-8511-bb6e5ec433fa | 30BCT01CE051_XQ51
9938 | РТСН 30BCT01 | 8efc2216-ac48-46fc-bec6-a33e26700b63 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | a320ff2a-2436-44ec-a19b-fba9933c0f33 | Uab ВН |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY03-00P2) | Линейное напряжение фазы AB | e866b70d-dd73-4cf6-8e86-127b95f04bc0 | 30BCT01CE041_XQ41
9939 | РТСН 30BCT02 | c1b90396-bddd-4521-834d-a1527f91b1ec | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 592feadd-edcb-40a1-a208-b30534b46eeb | F ВН |  | analog | Частота | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY03-00P3) | Частота | 892489c1-179d-4807-ab66-433701b48b63 | 30BCT02CE005_XQ10
9940 | РТСН 30BCT02 | c1b90396-bddd-4521-834d-a1527f91b1ec | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | b76b2887-e65e-4fa0-b0d1-1db94950036d | Ua ВН |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY03-00P3) | Фазное напряжение фаза A | b001c0f0-f751-4576-896f-fa72e61de893 | 30BCT02CE011_XQ11
9941 | РТСН 30BCT02 | c1b90396-bddd-4521-834d-a1527f91b1ec | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 6a777263-7e12-4fdb-ac5d-5f1c42aa668b | I0 ВН |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY03-00P3) | Ток нулевой последовательности | 6df5f49e-0516-4402-b7ed-25a6f4af9164 | 30BCT02CE072_XQ07
9942 | РТСН 30BCT02 | c1b90396-bddd-4521-834d-a1527f91b1ec | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | dd7eeac5-d818-4544-b0f5-71aa5180c85f | Ic ВН |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY03-00P3) | Ток трансформатора 400 кВ фазы C | 72fe1d31-f07c-4eb6-8a0e-2c3af2b6510f | 30BCT02CE032_XQ03
9943 | РТСН 30BCT02 | c1b90396-bddd-4521-834d-a1527f91b1ec | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 12dc2473-1607-43b5-ba29-df0352385f8b | Ib ВН |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY03-00P3) | Ток трансформатора 400 кВ фазы B | d9780a2e-c2af-4a8c-b86f-263caf539b40 | 30BCT02CE022_XQ02
9944 | РТСН 30BCT02 | c1b90396-bddd-4521-834d-a1527f91b1ec | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | da3e044d-13b6-4707-929c-9887a00b9432 | Ia ВН |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY03-00P3) | Ток трансформатора 400 кВ фазы A | 91abaa56-89e7-4896-9119-f89d2b4ed717 | 30BCT02CE012_XQ01
9945 | РТСН 30BCT02 | c1b90396-bddd-4521-834d-a1527f91b1ec | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | a778f47c-f09b-4f8a-9817-1012a9d9fdbd | cosφ ВН |  | analog | Относительные единицы | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY03-00P3) | Cos ф | f10c654f-a617-4fc2-81e1-efabc24929e0 | 30BCT02CE009_XQ19
9946 | РТСН 30BCT02 | c1b90396-bddd-4521-834d-a1527f91b1ec | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 785262e5-ac12-4022-9ae2-3da29d5c8224 | S ВН |  | analog | МВА | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY03-00P3) | Мощность полная сумм | 5d52b933-aacf-418d-b302-7e294b5e086f | 30BCT02CE006_XQ16
9947 | РТСН 30BCT02 | c1b90396-bddd-4521-834d-a1527f91b1ec | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 5f973e52-6b70-49a8-9d0d-dcef00b2fada | Q ВН |  | analog | Мвар | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY03-00P3) | Мощность реактивная сумм | 73159bce-54f8-40cf-bc7a-aa58cd0098a1 | 30BCT02CE004_XQ14
9948 | РТСН 30BCT02 | c1b90396-bddd-4521-834d-a1527f91b1ec | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 037a84b5-781e-410f-a805-7e72c604be15 | P ВН |  | analog | МВт | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY03-00P3) | Мощность активная сумм | b90b9196-f078-4f51-a89a-eed751b15091 | 30BCT02CE003_XQ13
9949 | РТСН 30BCT02 | c1b90396-bddd-4521-834d-a1527f91b1ec | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 0f475008-47b4-4c0c-86d2-e91e4d085d4f | U0 ВН |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY03-00P3) | Напряжение нулевой последовательности | f5b2551b-6fc5-4b6a-9345-c00c85ea4882 | 30BCT02CE071_XQ71
9950 | РТСН 30BCT02 | c1b90396-bddd-4521-834d-a1527f91b1ec | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | fb0b78f9-8224-4412-92d0-6239a410e268 | Uca ВН |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY03-00P3) | Линейное напряжение фазы CA | e76b5151-8853-404d-81b1-7020dee0d304 | 30BCT02CE061_XQ61
9951 | РТСН 30BCT02 | c1b90396-bddd-4521-834d-a1527f91b1ec | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 7fdc0117-6c97-4acc-89f0-5d9b42aae0b2 | Ubc ВН |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY03-00P3) | Линейное напряжение фазы BC | 680f4578-8cdf-40ca-8fa2-a00e0ceff10c | 30BCT02CE051_XQ51
9952 | РТСН 30BCT02 | c1b90396-bddd-4521-834d-a1527f91b1ec | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | a320ff2a-2436-44ec-a19b-fba9933c0f33 | Uab ВН |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY03-00P3) | Линейное напряжение фазы AB | e65e7aae-0d8c-49eb-8746-c5985e83f8c6 | 30BCT02CE041_XQ41
9953 | РТСН 30BCT02 | c1b90396-bddd-4521-834d-a1527f91b1ec | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | ec3924eb-3f57-4d92-9222-d2200ce25bad | Uc ВН |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY03-00P3) | Фазное напряжение фаза C | b1affa6b-e639-4d38-a800-bd9b8b101451 | 30BCT02CE031_XQ31
9954 | РТСН 30BCT02 | c1b90396-bddd-4521-834d-a1527f91b1ec | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | e75172fe-7804-4f57-9a6e-817348581e88 | Ub ВН |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY03-00P3) | Фазное напряжение фаза B | 1de97d1f-70e0-4de9-9e11-1d76ff7d4ccb | 30BCT02CE021_XQ21
9955 | 9363 | f99ea99d-7cd8-44c1-8a20-ff5a5e7a5a44 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | d2b3f6cc-fffa-45dd-a3b6-27288a82f7e7 | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-01A1) | Разрешение управления разъединителем 00ACQ33GS101 от ОБР | e0696a4b-5f1b-46c9-87e9-4ef8ac26b0c3 | 00ACQ33GS101_XZ00
9956 | 9363 | f99ea99d-7cd8-44c1-8a20-ff5a5e7a5a44 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | de50d3d7-ce30-45ca-9a95-6c4259562bf4 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-01A1) | Положение разъединителя 00ACQ33GS101 | efa4e884-f126-4035-ae3b-ce6a80af60d8 | 00ACQ33GS101_XB00
9957 | 9363 | f99ea99d-7cd8-44c1-8a20-ff5a5e7a5a44 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | e37d34e5-fa9a-415f-a99a-178755c56979 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-01A1) | Команда управления разъединителем 00ACQ33GS101 | edbf1df1-ec0d-4764-9905-c9c37348b9f9 | 00ACQ33GS101_XA00
9958 | 9365 | dfb23348-0245-47c3-9234-34a75895310d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | d2b3f6cc-fffa-45dd-a3b6-27288a82f7e7 | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-01A1) | Разрешение управления разъединителем 00ACQ33GS102 от ОБР | df9830dd-a9fa-40f5-8174-d419937f82be | 00ACQ33GS102_XZ00
9959 | 9365 | dfb23348-0245-47c3-9234-34a75895310d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | de50d3d7-ce30-45ca-9a95-6c4259562bf4 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-01A1) | Положение разъединителя 00ACQ33GS102 | 35e62d43-37a2-49a9-bbd5-ac79e1803719 | 00ACQ33GS102_XB00
9960 | 9365 | dfb23348-0245-47c3-9234-34a75895310d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | e37d34e5-fa9a-415f-a99a-178755c56979 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-01A1) | Команда управления разъединителем 00ACQ33GS102 | 89e7eb65-3c2c-4494-9e46-b6f15718cc9b | 00ACQ33GS102_XA00
9961 | 9367 | 026ad495-0e54-444c-b673-ddd70e6a0579 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | d2b3f6cc-fffa-45dd-a3b6-27288a82f7e7 | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-01A1) | Разрешение управления разъединителем 30BCT01GS101 от ОБР | 70b20ae2-f7a4-4cc6-9365-9c8a3bae0adb | 30BCT01GS101_XZ00
9962 | 9367 | 026ad495-0e54-444c-b673-ddd70e6a0579 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | de50d3d7-ce30-45ca-9a95-6c4259562bf4 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-01A1) | Положение разъединителя 30BCT01GS101 | 45ca80f5-2165-4534-aa82-55001e3c01cd | 30BCT01GS101_XB00
9963 | 9367 | 026ad495-0e54-444c-b673-ddd70e6a0579 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | e37d34e5-fa9a-415f-a99a-178755c56979 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-01A1) | Команда управления разъединителем 30BCT01GS101 | ef1b26aa-9263-4d0c-9a5e-2694e6c86134 | 30BCT01GS101_XA00
9964 | 9373 | 453d3270-e0e6-477a-9c64-1bceec265580 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | d2b3f6cc-fffa-45dd-a3b6-27288a82f7e7 | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-01A1) | Разрешение управления разъединителем 00ACQ32GS101 от ОБР | 1bbc43dc-ec2f-4547-a6c0-58fa8650581a | 00ACQ32GS101_XZ00
9965 | 9373 | 453d3270-e0e6-477a-9c64-1bceec265580 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | de50d3d7-ce30-45ca-9a95-6c4259562bf4 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-01A1) | Положение разъединителя 00ACQ32GS101 | 5104fb96-dc4a-4e08-bbfd-f8d0b3f67e3d | 00ACQ32GS101_XB00
9966 | 9373 | 453d3270-e0e6-477a-9c64-1bceec265580 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | e37d34e5-fa9a-415f-a99a-178755c56979 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-01A1) | Команда управления разъединителем 00ACQ32GS101 | 9d476255-6148-40b2-a8f5-cfefa8251082 | 00ACQ32GS101_XA00
9967 | 9375 | 17fece8f-8bbb-4d26-a728-d4885d5bc437 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | d2b3f6cc-fffa-45dd-a3b6-27288a82f7e7 | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-01A1) | Разрешение управления разъединителем 00ACQ32GS102 от ОБР | c2820d3c-e98c-4d17-b0b5-cbd0b6ee901d | 00ACQ32GS102_XZ00
9968 | 9375 | 17fece8f-8bbb-4d26-a728-d4885d5bc437 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | de50d3d7-ce30-45ca-9a95-6c4259562bf4 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-01A1) | Положение разъединителя 00ACQ32GS102 | fd9a2196-6b71-4139-b41e-440dbccb3553 | 00ACQ32GS102_XB00
9969 | 9375 | 17fece8f-8bbb-4d26-a728-d4885d5bc437 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | e37d34e5-fa9a-415f-a99a-178755c56979 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-01A1) | Команда управления разъединителем 00ACQ32GS102 | d31caebb-bc85-45be-8c97-790ca8df591c | 00ACQ32GS102_XA00
9970 | A41 МСЭ ESR-21 | a3131ef0-0e26-4742-a2a9-ad3873b5f234 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Сетевой экран | 212a967b-4752-4fa3-a0f4-51639a3d13fc | Состояние порта №07 |  | integer | Состояние порта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH001)/Межсетевой экран (00AVB01GH001-A41) | Состояние порта №07 | 0b925b43-f391-4d2f-b949-9627406eaa1e | 00AVB01GH001A41ZV07_XN91
9971 | A41 МСЭ ESR-21 | a3131ef0-0e26-4742-a2a9-ad3873b5f234 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Сетевой экран | 30161a87-8fa0-4120-ad25-4c4f4649e033 | Состояние порта №04 |  | integer | Состояние порта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH001)/Межсетевой экран (00AVB01GH001-A41) | Состояние порта №04 | c1785eb4-7caf-4c38-8195-4c857060856b | 00AVB01GH001A41ZV04_XN91
9972 | A41 МСЭ ESR-21 | a3131ef0-0e26-4742-a2a9-ad3873b5f234 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Сетевой экран | 3114133f-82ed-4b84-9323-b13ef7799292 | Состояние порта №10 |  | integer | Состояние порта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH001)/Межсетевой экран (00AVB01GH001-A41) | Состояние порта №10 | c9988c74-acd8-4374-8ae8-86b747ba7b22 | 00AVB01GH001A41ZV10_XN91
9973 | A41 МСЭ ESR-21 | a3131ef0-0e26-4742-a2a9-ad3873b5f234 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Сетевой экран | 3d3af9b7-338e-42a5-a685-13e31c6c1f6c | Состояние порта №03 |  | integer | Состояние порта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH001)/Межсетевой экран (00AVB01GH001-A41) | Состояние порта №03 | d7bcab91-e286-427f-8efa-f46fd95c97af | 00AVB01GH001A41ZV03_XN91
9974 | A41 МСЭ ESR-21 | a3131ef0-0e26-4742-a2a9-ad3873b5f234 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Сетевой экран | 46e61901-cbbd-44d1-8534-778efc0b1990 | Состояние порта №11 |  | integer | Состояние порта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH001)/Межсетевой экран (00AVB01GH001-A41) | Состояние порта №11 | 8833c91f-756e-4800-8da4-979772465a2a | 00AVB01GH001A41ZV11_XN91
9975 | A41 МСЭ ESR-21 | a3131ef0-0e26-4742-a2a9-ad3873b5f234 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Сетевой экран | 48dca744-7d6c-41cb-ae43-ccc5c968771f | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH001)/Межсетевой экран (00AVB01GH001-A41) | Связь с устройстом 00AVB01GH001-A41 установлена | 07c02dd9-0f4c-4afe-8f07-5f3831921659 | 00AVB01GH001A41_XN99
9976 | A41 МСЭ ESR-21 | a3131ef0-0e26-4742-a2a9-ad3873b5f234 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Сетевой экран | 574121fa-a0be-4069-b99a-5a803af14fca | Состояние порта №08 |  | integer | Состояние порта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH001)/Межсетевой экран (00AVB01GH001-A41) | Состояние порта №08 | 7d332d38-ae68-449c-9f21-4349ebb75307 | 00AVB01GH001A41ZV08_XN91
9977 | A41 МСЭ ESR-21 | a3131ef0-0e26-4742-a2a9-ad3873b5f234 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Сетевой экран | 579e6d33-c58f-4bc2-8671-29e20335399d | Состояние порта №09 |  | integer | Состояние порта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH001)/Межсетевой экран (00AVB01GH001-A41) | Состояние порта №09 | 1de3b845-5d1c-47a0-8561-2b89942653dc | 00AVB01GH001A41ZV09_XN91
9978 | A41 МСЭ ESR-21 | a3131ef0-0e26-4742-a2a9-ad3873b5f234 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Сетевой экран | 616f9d9c-bb47-4a1a-89a8-6e644cba07cd | Состояние порта №12 |  | integer | Состояние порта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH001)/Межсетевой экран (00AVB01GH001-A41) | Состояние порта №12 | 7b30d9e7-55fb-4001-8fbc-ebe6c394588c | 00AVB01GH001A41ZV12_XN91
9979 | A41 МСЭ ESR-21 | a3131ef0-0e26-4742-a2a9-ad3873b5f234 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Сетевой экран | 68e5e913-1305-4a19-89f1-0bd5c4f6188c | Состояние порта №01 |  | integer | Состояние порта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH001)/Межсетевой экран (00AVB01GH001-A41) | Состояние порта №01 | 4dcdfdf0-780f-420c-aae5-02b3afa81f41 | 00AVB01GH001A41ZV01_XN91
9980 | A41 МСЭ ESR-21 | a3131ef0-0e26-4742-a2a9-ad3873b5f234 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Сетевой экран | cb42cc20-80b5-47e9-8488-c17d18155edf | Состояние порта №06 |  | integer | Состояние порта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH001)/Межсетевой экран (00AVB01GH001-A41) | Состояние порта №06 | 2ad4434c-e5c4-419c-acfd-f2b2daed9d26 | 00AVB01GH001A41ZV06_XN91
9981 | A41 МСЭ ESR-21 | a3131ef0-0e26-4742-a2a9-ad3873b5f234 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Сетевой экран | d471c199-d999-4e41-b3d8-0449dc2bcb78 | Состояние порта №05 |  | integer | Состояние порта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH001)/Межсетевой экран (00AVB01GH001-A41) | Состояние порта №05 | 21f9215c-12df-4568-b9fb-61040a87275a | 00AVB01GH001A41ZV05_XN91
9982 | A41 МСЭ ESR-21 | a3131ef0-0e26-4742-a2a9-ad3873b5f234 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Сетевой экран | d5d5ca1a-2ebe-4cd8-93c3-c04d15d89258 | Состояние порта №02 |  | integer | Состояние порта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH001)/Межсетевой экран (00AVB01GH001-A41) | Состояние порта №02 | db08c7c6-c6d5-4432-9515-cb55dc7a454f | 00AVB01GH001A41ZV02_XN91
9983 | 9381 | 32b03a34-df03-4b85-8bc4-c4310666490e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | d2b3f6cc-fffa-45dd-a3b6-27288a82f7e7 | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-02A1) | Разрешение управления разъединителем 00ACL08GS101 от ОБР | ceea8a45-7081-4916-8b83-698d5c93379a | 00ACL08GS101_XZ00
9984 | 9381 | 32b03a34-df03-4b85-8bc4-c4310666490e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | de50d3d7-ce30-45ca-9a95-6c4259562bf4 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-02A1) | Положение разъединителя 00ACL08GS101 | a883ee80-7ed3-4499-952b-192ebc64b07e | 00ACL08GS101_XB00
9985 | 9381 | 32b03a34-df03-4b85-8bc4-c4310666490e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | e37d34e5-fa9a-415f-a99a-178755c56979 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-02A1) | Команда управления разъединителем 00ACL08GS101 | cda03467-5744-4811-ba5f-e6c0071a9923 | 00ACL08GS101_XA00
9986 | 9383 | 6e7e41bc-e7cc-46e4-8d9f-4afc0cfde2bc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | d2b3f6cc-fffa-45dd-a3b6-27288a82f7e7 | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-02A1) | Разрешение управления разъединителем 00ACQ31GS102 от ОБР | 3c412138-23f7-4573-b00b-f4041747196c | 00ACQ31GS102_XZ00
9987 | 9383 | 6e7e41bc-e7cc-46e4-8d9f-4afc0cfde2bc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | de50d3d7-ce30-45ca-9a95-6c4259562bf4 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-02A1) | Положение разъединителя 00ACQ31GS102 | e204461e-8895-499f-a742-b73fc9996343 | 00ACQ31GS102_XB00
9988 | 9383 | 6e7e41bc-e7cc-46e4-8d9f-4afc0cfde2bc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | e37d34e5-fa9a-415f-a99a-178755c56979 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-02A1) | Команда управления разъединителем 00ACQ31GS102 | 649c3548-e03a-4cf6-866d-e6e857185bda | 00ACQ31GS102_XA00
9989 | 9385 | d1b3cf4c-fca2-4e9b-830c-14e1ef071c8a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | d2b3f6cc-fffa-45dd-a3b6-27288a82f7e7 | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-02A1) | Разрешение управления разъединителем 00ACQ31GS101 от ОБР | c367aa3b-cced-43ac-a4a7-377a71b51ff5 | 00ACQ31GS101_XZ00
9990 | 9385 | d1b3cf4c-fca2-4e9b-830c-14e1ef071c8a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | de50d3d7-ce30-45ca-9a95-6c4259562bf4 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-02A1) | Положение разъединителя 00ACQ31GS101 | 2e999af2-b6d2-42b0-8bcf-b0522b095d11 | 00ACQ31GS101_XB00
9991 | 9385 | d1b3cf4c-fca2-4e9b-830c-14e1ef071c8a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | e37d34e5-fa9a-415f-a99a-178755c56979 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-02A1) | Команда управления разъединителем 00ACQ31GS101 | ab336f39-4b01-491f-83ec-167468628d74 | 00ACQ31GS101_XA00
9992 | 9360 | aa60f684-c413-4e83-ba94-0b97fe98980e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-01A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 30BCT01GV101 от ОБР | 7f215a68-18cc-4938-adca-8107c687ae9c | 30BCT01GV101_XZ00
9993 | 9360 | aa60f684-c413-4e83-ba94-0b97fe98980e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-01A1) | Положение заземляющего ножа 30BCT01GV101 | 62f80b2d-36bd-4f42-b59f-2ba1a3bcf967 | 30BCT01GV101_XB02
9994 | 9360 | aa60f684-c413-4e83-ba94-0b97fe98980e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-01A1) | Команда управления заземляющим ножом 30BCT01GV101 | 5b6c5364-0b4b-446a-ab88-41d3db4aad30 | 30BCT01GV101_XA00
9995 | 9360-A | 9c873e58-afd1-49ab-97dd-8115ab275583 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-01A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 30BCT01GV102 от ОБР | 70050117-ed91-4a48-86ff-694ef4179bd4 | 30BCT01GV102_XZ00
9996 | 9360-A | 9c873e58-afd1-49ab-97dd-8115ab275583 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-01A1) | Положение заземляющего ножа 30BCT01GV102 | c4f88115-ed47-4f6b-9304-6056ef524eb7 | 30BCT01GV102_XB02
9997 | 9360-A | 9c873e58-afd1-49ab-97dd-8115ab275583 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-01A1) | Команда управления заземляющим ножом 30BCT01GV102 | 5d459fae-2cc5-41d7-ad77-cf91144abea2 | 30BCT01GV102_XA00
9998 | 9360-B | baaab57d-f2ae-47fd-b054-1afec6428f57 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-01A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 00ACQ33GV102 от ОБР | fbe1ec93-573a-4111-98e3-28a5758027de | 00ACQ33GV102_XZ00
9999 | 9360-B | baaab57d-f2ae-47fd-b054-1afec6428f57 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-01A1) | Положение заземляющего ножа 00ACQ33GV102 | 29733be9-e1de-41f5-89dd-35657040096d | 00ACQ33GV102_XB02
10000 | 9360-B | baaab57d-f2ae-47fd-b054-1afec6428f57 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-01A1) | Команда управления заземляющим ножом 00ACQ33GV102 | cc15ffa7-3bee-44d1-9276-2e54b466d174 | 00ACQ33GV102_XA00
10001 | 9360-C | 80a1ce18-e86c-4d44-a791-db2b65bd9b0c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-01A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 00ACQ33GV101 от ОБР | c4175868-8186-4fd5-a9b1-707727f82ccc | 00ACQ33GV101_XZ00
10002 | 9360-C | 80a1ce18-e86c-4d44-a791-db2b65bd9b0c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-01A1) | Положение заземляющего ножа 00ACQ33GV101 | dd5900b1-c4da-48ae-8c58-1481278364b9 | 00ACQ33GV101_XB02
10003 | 9360-C | 80a1ce18-e86c-4d44-a791-db2b65bd9b0c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-01A1) | Команда управления заземляющим ножом 00ACQ33GV101 | 46ca8c3b-6833-4783-a603-bb1de80c8910 | 00ACQ33GV101_XA00
10004 | 9370-A | a323f9fb-a3ac-442c-845a-a1b1d7e7fdd8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-01A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 00ACQ32GV101 от ОБР | 908751a3-9dd9-4b77-a7ce-62a1661810cc | 00ACQ32GV101_XZ00
10005 | 9370-A | a323f9fb-a3ac-442c-845a-a1b1d7e7fdd8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-01A1) | Положение заземляющего ножа 00ACQ32GV101 | 1b287bea-2534-4255-93b2-c62b1fba1879 | 00ACQ32GV101_XB02
10006 | 9370-A | a323f9fb-a3ac-442c-845a-a1b1d7e7fdd8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-01A1) | Команда управления заземляющим ножом 00ACQ32GV101 | deac7c56-fe8b-4ed3-ab0a-8abe4a511e7b | 00ACQ32GV101_XA00
10007 | 9370-B | 3e2d0095-53bb-451c-b8cc-dadf1e468353 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-01A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 00ACQ32GV102 от ОБР | 85387137-e2ec-4aff-a293-2c87e1e4ac72 | 00ACQ32GV102_XZ00
10008 | 9370-B | 3e2d0095-53bb-451c-b8cc-dadf1e468353 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-01A1) | Положение заземляющего ножа 00ACQ32GV102 | 95a2fd41-7b46-4bcf-9dda-d21c608ead1c | 00ACQ32GV102_XB02
10009 | 9370-B | 3e2d0095-53bb-451c-b8cc-dadf1e468353 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-01A1) | Команда управления заземляющим ножом 00ACQ32GV102 | 6b968154-6400-4539-aa48-ee4a9dfc072f | 00ACQ32GV102_XA00
10010 | 9380 | 9f24a046-285f-4b16-9efe-9c2bc9c2dcf3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-02A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 00ACL08GV101 от ОБР | 0ee232ae-ed0c-4c94-a83e-d6d6fa66f531 | 00ACL08GV101_XZ00
10011 | 9380 | 9f24a046-285f-4b16-9efe-9c2bc9c2dcf3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-02A1) | Положение заземляющего ножа 00ACL08GV101 | 616a7b3e-af22-4423-bde1-f78bc00609c2 | 00ACL08GV101_XB02
10012 | 9380 | 9f24a046-285f-4b16-9efe-9c2bc9c2dcf3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-02A1) | Команда управления заземляющим ножом 00ACL08GV101 | a5ba27d0-319f-450d-86e5-10582e386280 | 00ACL08GV101_XA00
10013 | 9380-C | fc26aa63-dfa9-41fa-a339-d30e3425cdad | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-02A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 00ACQ31GV101 от ОБР | 9cc3ea26-bd0e-4bdf-8b5c-28fedb78fae5 | 00ACQ31GV101_XZ00
10014 | 9380-C | fc26aa63-dfa9-41fa-a339-d30e3425cdad | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-02A1) | Положение заземляющего ножа 00ACQ31GV101 | 75ff7d8e-f93e-47db-8461-d1248d892b35 | 00ACQ31GV101_XB02
10015 | 9380-C | fc26aa63-dfa9-41fa-a339-d30e3425cdad | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-02A1) | Команда управления заземляющим ножом 00ACQ31GV101 | da34515d-d42e-40d8-9f9e-3efcc33c7a03 | 00ACQ31GV101_XA00
10016 | 9366 | 96018dfb-32c0-4af5-9224-5907390fee64 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | e2d9da9c-c73e-4126-a936-fab070d1b6ef | Привод выключателя не готов для цикла О-В-О |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9366/АУВ 00ACQ33 (00ACQ33GH001-A1) | АУВ. Привод выключателя не готов для цикла О-В-О | 45fae2ee-4163-4cd5-aa1d-2b8d8e817ecd | 00ACQ33EK052_XF01
10017 | 9366 | 96018dfb-32c0-4af5-9224-5907390fee64 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 0d95daa1-2a92-4815-8161-386403aebb8f | Снижение давления элегаза сигнальная ступень 2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9366/АУВ 00ACQ33 (00ACQ33GH001-A1) | АУВ. Снижение давления элегаза сигнальная ступень 2 | 2328a8f1-634d-4520-9c38-0affb1463be5 | 00ACQ33EK051_XK02
10018 | 9366 | 96018dfb-32c0-4af5-9224-5907390fee64 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | ac247f6f-483c-4e5d-9454-c881a257a4fc | Превышено время работы привода выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9366/АУВ 00ACQ33 (00ACQ33GH001-A1) | АУВ. Превышено время работы привода выключателя | 945ef22d-94ac-41f3-8d70-7fe3438d7e80 | 00ACQ33EK050_XF01
10019 | 9366 | 96018dfb-32c0-4af5-9224-5907390fee64 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 5cf7a8f5-9a54-4100-ad27-a3c84fb09738 | Неисправность выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9366/АУВ 00ACQ33 (00ACQ33GH001-A1) | АУВ. Неисправность выключателя | e4de4711-2b67-4d75-ab1e-ef8a588b271a | 00ACQ33EK045_XM90
10020 | 9366 | 96018dfb-32c0-4af5-9224-5907390fee64 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 55f7ff75-b4ec-4bec-b195-e44eb1a35a85 | Дистанционное управление |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9366/АУВ 00ACQ33 (00ACQ33GH001-A1) | АУВ. Дистанционное управление выключателем | f55957a1-d636-4729-a55f-b46ece9e9b55 | 00ACQ33EK039_XN16
10021 | 9366 | 96018dfb-32c0-4af5-9224-5907390fee64 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 8be268e4-b9bf-4c97-b75f-3cffd4067afd | Деблокирование в ШМУ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9366/АУВ 00ACQ33 (00ACQ33GH001-A1) | АУВ. Деблокирование в ШМУ | 1c088f74-3534-4fdb-901b-f36301229938 | 00ACQ33EK053_XB10
10022 | 9366 | 96018dfb-32c0-4af5-9224-5907390fee64 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 59a633ff-f708-4295-aaa2-d238428db416 | Ключ М/Д в ШМУ в положении Вывод |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9366/АУВ 00ACQ33 (00ACQ33GH001-A1) | АУВ. Ключ М/Д в ШМУ в положении "Вывод" | 1bcf4ed2-3e08-4714-8a6c-7f572e447c60 | 00ACQ33EK054_XN02
10023 | 9366 | 96018dfb-32c0-4af5-9224-5907390fee64 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 9936c581-79c3-4d86-9246-40d1245130f3 | Снижение давления элегаза сигнальная ступень 1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9366/АУВ 00ACQ33 (00ACQ33GH001-A1) | АУВ. Снижение давления элегаза сигнальная ступень 1 | 961409d8-2707-4462-986b-485fe4b0625a | 00ACQ33EK043_XK02
10024 | 9366 | 96018dfb-32c0-4af5-9224-5907390fee64 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 31a61531-58fb-4c13-82a9-240f9dffbb21 | Потеря элегаза блокировка управления |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9366/АУВ 00ACQ33 (00ACQ33GH001-A1) | АУВ. Потеря элегаза блокировка управления | 4d4ac1ba-eeb7-44c7-8e34-b41fa0893eb1 | 00ACQ33EW022_XK02
10025 | 9366 | 96018dfb-32c0-4af5-9224-5907390fee64 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | f3081914-f098-48c8-958f-9d3702607d03 | Успешное ТАПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9366/АУВ 00ACQ33 (00ACQ33GH001-A1) | АУВ. Успешное ТАПВ | ea4ff6f3-5460-48be-8291-95627cc257e8 | 00ACQ33EW010_XK01
10026 | 9366 | 96018dfb-32c0-4af5-9224-5907390fee64 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 5f533953-adf9-46b6-a13c-bec11fc6730d | Неуспешное ТАПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9366/АУВ 00ACQ33 (00ACQ33GH001-A1) | АУВ. Неуспешное ТАПВ | 6d3b4b10-d000-4a88-afea-8ef673e49213 | 00ACQ33EW011_XK01
10027 | 9366 | 96018dfb-32c0-4af5-9224-5907390fee64 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | b8f2e4eb-1c75-493e-a6b5-c83c51681048 | Местное управление в ШМУ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9366/АУВ 00ACQ33 (00ACQ33GH001-A1) | АУВ. Местное управление выключателем в ШМУ | e8bb7884-8e66-465e-99fe-40f4959442f6 | 00ACQ33EK040_XF01
10028 | 9366 | 96018dfb-32c0-4af5-9224-5907390fee64 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 3ed7c957-443f-4f40-b7be-3176c14e993c | Местное управление в АУВ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9366/АУВ 00ACQ33 (00ACQ33GH001-A1) | АУВ. Местное управление выключателем в АУВ | a0ce742f-9800-4351-8d4f-05002097dac6 | 00ACQ33EK041_XF01
10029 | 9366 | 96018dfb-32c0-4af5-9224-5907390fee64 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 32df31ef-0e80-4509-b7f9-8553c9aac4ea | Местное управление |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9366/АУВ 00ACQ33 (00ACQ33GH001-A1) | АУВ. Местное управление выключателем | 8ff9c209-b73e-40ee-8198-0dd6772d557d | 00ACQ33EK042_XF01
10030 | 9366 | 96018dfb-32c0-4af5-9224-5907390fee64 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 435cee08-fb39-47b6-9ebb-f4a6905d4447 | Блокировка отключения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9366/АУВ 00ACQ33 (00ACQ33GH001-A1) | АУВ. Блокировка отключения | fb17b1be-300b-4e83-81d4-df854bf154cd | 00ACQ33EW017_XK01
10031 | 9366 | 96018dfb-32c0-4af5-9224-5907390fee64 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | e39b470b-90a4-4606-9243-a2578314ff98 | Блокировка включения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9366/АУВ 00ACQ33 (00ACQ33GH001-A1) | АУВ. Блокировка включения | 38e9a8ad-f2ed-42c4-a1b9-9b84b78cbe55 | 00ACQ33EW016_XK01
10032 | 9366 | 96018dfb-32c0-4af5-9224-5907390fee64 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | c25a118d-886a-4ffd-a315-6fb9d44c0bf1 | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9366/АУВ 00ACQ33 (00ACQ33GH001-A1) | АУВ. Аварийное отключение | 81538254-9c4f-43b0-a793-dc1b63916c3d | 00ACQ33EW023_XK00
10033 | 9366 | 96018dfb-32c0-4af5-9224-5907390fee64 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | f6d5baef-2264-4a5f-a366-ded3e19fe51b | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9366/АУВ 00ACQ33 (00ACQ33GH001-A1) | АУВ. Положение выключателя | 87fca549-32a5-4454-bfa9-b1ed3a6e0ecc | 00ACQ33_XB01
10034 | ДЗЛ, КСЗ | a335a8e4-7656-462b-82e4-179f8114f2f0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/Siemens 7SL87 (ДЗЛ) | dbd7d508-3491-4c74-bc0e-693e0e81970c | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ДЗЛ, КСЗ 1к. 00ACL06 (00ACL06GH001-A1) | Связь с устройстом 00ACL06GH001-A1 установлена | 7a728ce2-e1db-4594-bcef-b656e8d9b158 | 00ACL06GH001A1_XN99
10035 | 9366 | 96018dfb-32c0-4af5-9224-5907390fee64 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 956b150b-4544-4f9c-9345-a7ac4f8f5182 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9366/АУВ 00ACQ33 (00ACQ33GH001-A1) | АУВ. Команда управления от СКУ ЭЧ СВМ | e27d916a-77c5-4689-827d-84cfe80251c2 | 00ACQ33_XA00
10036 | 9366 | 96018dfb-32c0-4af5-9224-5907390fee64 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 10839f74-8f8a-4d69-8a51-6db24e89e494 | Срабатывание АПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9366/АУВ 00ACQ33 (00ACQ33GH001-A1) | Срабатывание АПВ 00ACQ33 | 4d56a535-9c8d-45d9-88d2-3442ccb417ef | 00ACQ33_XM93
10037 | 9374 | 774bddf6-188d-4748-99d3-bfa5b2358d06 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | f6d5baef-2264-4a5f-a366-ded3e19fe51b | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9374/АУВ 00ACQ32 (00ACQ32GH001-A1) | АУВ. Положение выключателя | c7b81874-d009-4050-b0cd-411530874584 | 00ACQ32_XB01
10038 | 9374 | 774bddf6-188d-4748-99d3-bfa5b2358d06 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | e2d9da9c-c73e-4126-a936-fab070d1b6ef | Привод выключателя не готов для цикла О-В-О |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9374/АУВ 00ACQ32 (00ACQ32GH001-A1) | АУВ. Привод выключателя не готов для цикла О-В-О | 2a07b825-cd2b-4cdf-8e8e-fa26fd800ab4 | 00ACQ32EK052_XF01
10039 | 9374 | 774bddf6-188d-4748-99d3-bfa5b2358d06 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 0d95daa1-2a92-4815-8161-386403aebb8f | Снижение давления элегаза сигнальная ступень 2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9374/АУВ 00ACQ32 (00ACQ32GH001-A1) | АУВ. Снижение давления элегаза сигнальная ступень 2 | 03eaa201-fe8f-47cd-be98-bdfdfc6c8d0b | 00ACQ32EK051_XK02
10040 | 9374 | 774bddf6-188d-4748-99d3-bfa5b2358d06 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | ac247f6f-483c-4e5d-9454-c881a257a4fc | Превышено время работы привода выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9374/АУВ 00ACQ32 (00ACQ32GH001-A1) | АУВ. Превышено время работы привода выключателя | 188d8a15-8e24-4d6b-b521-dd53ae806cac | 00ACQ32EK050_XF01
10041 | 9374 | 774bddf6-188d-4748-99d3-bfa5b2358d06 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 8be268e4-b9bf-4c97-b75f-3cffd4067afd | Деблокирование в ШМУ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9374/АУВ 00ACQ32 (00ACQ32GH001-A1) | АУВ. Деблокирование в ШМУ | e8fa4869-2003-483d-a0b0-7c1ada71b5a3 | 00ACQ32EK053_XB10
10042 | 9374 | 774bddf6-188d-4748-99d3-bfa5b2358d06 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 59a633ff-f708-4295-aaa2-d238428db416 | Ключ М/Д в ШМУ в положении Вывод |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9374/АУВ 00ACQ32 (00ACQ32GH001-A1) | АУВ. Ключ М/Д в ШМУ в положении "Вывод" | c1cfe687-d7db-49bb-b265-788846e19009 | 00ACQ32EK054_XN02
10043 | 9374 | 774bddf6-188d-4748-99d3-bfa5b2358d06 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 1a5c80ab-9d0a-4035-b422-bb5a1174ccf4 | Успешное ОАПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9374/АУВ 00ACQ32 (00ACQ32GH001-A1) | АУВ. Успешное ОАПВ | 29382cc9-aeaf-4679-93a8-5ae66763e687 | 00ACQ32EW013_XK01
10044 | 9374 | 774bddf6-188d-4748-99d3-bfa5b2358d06 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | f3081914-f098-48c8-958f-9d3702607d03 | Успешное ТАПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9374/АУВ 00ACQ32 (00ACQ32GH001-A1) | АУВ. Успешное ТАПВ | 012b8be1-c16d-4362-8165-29d5aca3a83c | 00ACQ32EW011_XK01
10045 | 9374 | 774bddf6-188d-4748-99d3-bfa5b2358d06 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 1964f4c0-18b4-4782-a0ab-159ae9533789 | Неуспешное ОАПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9374/АУВ 00ACQ32 (00ACQ32GH001-A1) | АУВ. Неуспешное ОАПВ | 38d2f1ef-3417-4928-b7aa-2a9f577016be | 00ACQ32EW014_XK01
10046 | 9374 | 774bddf6-188d-4748-99d3-bfa5b2358d06 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | b8f2e4eb-1c75-493e-a6b5-c83c51681048 | Местное управление в ШМУ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9374/АУВ 00ACQ32 (00ACQ32GH001-A1) | АУВ. Местное управление выключателем в ШМУ | c5b2fbda-4f73-4fca-bb76-f07bcc5777ab | 00ACQ32EK040_XF01
10047 | Защиты | a4585826-1880-4e31-9dc1-8c2b4b405ed8 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 1c7b4571-e190-4b88-a78d-9e5e9f0597a1 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC01-F1) | Связь с устройстом 30BCC01-F1 установлена | c49d5035-1a41-4705-831b-c3ea66d292d2 | 30BCC01F1_XN99
10048 | 9374 | 774bddf6-188d-4748-99d3-bfa5b2358d06 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 3ed7c957-443f-4f40-b7be-3176c14e993c | Местное управление в АУВ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9374/АУВ 00ACQ32 (00ACQ32GH001-A1) | АУВ. Местное управление выключателем в АУВ | 08cd91e9-72b3-4592-b0f1-1e9b1868c5b6 | 00ACQ32EK041_XF01
10049 | 9374 | 774bddf6-188d-4748-99d3-bfa5b2358d06 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 32df31ef-0e80-4509-b7f9-8553c9aac4ea | Местное управление |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9374/АУВ 00ACQ32 (00ACQ32GH001-A1) | АУВ. Местное управление выключателем | 06796041-a91b-4884-a571-b190dd05850b | 00ACQ32EK042_XF01
10050 | 9374 | 774bddf6-188d-4748-99d3-bfa5b2358d06 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 435cee08-fb39-47b6-9ebb-f4a6905d4447 | Блокировка отключения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9374/АУВ 00ACQ32 (00ACQ32GH001-A1) | АУВ. Блокировка отключения | bad5adf9-c2ae-494b-9976-5d902b274daa | 00ACQ32EW017_XK01
10051 | 9374 | 774bddf6-188d-4748-99d3-bfa5b2358d06 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | e39b470b-90a4-4606-9243-a2578314ff98 | Блокировка включения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9374/АУВ 00ACQ32 (00ACQ32GH001-A1) | АУВ. Блокировка включения | 98b7f1b8-3578-4fd3-b8bb-17b7605cf023 | 00ACQ32EW016_XK01
10052 | 9374 | 774bddf6-188d-4748-99d3-bfa5b2358d06 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | c25a118d-886a-4ffd-a315-6fb9d44c0bf1 | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9374/АУВ 00ACQ32 (00ACQ32GH001-A1) | АУВ. Аварийное отключение | 5ac99ec9-66f7-41b8-b3f8-e79029ef2c41 | 00ACQ32EW023_XK00
10053 | 9374 | 774bddf6-188d-4748-99d3-bfa5b2358d06 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 5cf7a8f5-9a54-4100-ad27-a3c84fb09738 | Неисправность выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9374/АУВ 00ACQ32 (00ACQ32GH001-A1) | АУВ. Неисправность выключателя | e8d50123-db10-4dda-8a5a-df475b58831a | 00ACQ32EK045_XM90
10054 | 9374 | 774bddf6-188d-4748-99d3-bfa5b2358d06 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 55f7ff75-b4ec-4bec-b195-e44eb1a35a85 | Дистанционное управление |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9374/АУВ 00ACQ32 (00ACQ32GH001-A1) | АУВ. Дистанционное управление выключателем | 2b980758-136b-4872-af15-76645e07a117 | 00ACQ32EK039_XN16
10055 | 9374 | 774bddf6-188d-4748-99d3-bfa5b2358d06 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 956b150b-4544-4f9c-9345-a7ac4f8f5182 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9374/АУВ 00ACQ32 (00ACQ32GH001-A1) | АУВ. Команда управления от СКУ ЭЧ СВМ | 508e63bf-94e0-4615-807e-15dd22d1cfff | 00ACQ32_XA00
10056 | 9374 | 774bddf6-188d-4748-99d3-bfa5b2358d06 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 5f533953-adf9-46b6-a13c-bec11fc6730d | Неуспешное ТАПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9374/АУВ 00ACQ32 (00ACQ32GH001-A1) | АУВ. Неуспешное ТАПВ | 7792ffc0-8814-4e7c-9f0f-6194ca95538d | 00ACQ32EW012_XK01
10057 | 9374 | 774bddf6-188d-4748-99d3-bfa5b2358d06 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 9936c581-79c3-4d86-9246-40d1245130f3 | Снижение давления элегаза сигнальная ступень 1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9374/АУВ 00ACQ32 (00ACQ32GH001-A1) | АУВ. Снижение давления элегаза сигнальная ступень 1 | 7ff85623-dd38-4700-a740-d41fcd37ac53 | 00ACQ32EK043_XK02
10058 | 9374 | 774bddf6-188d-4748-99d3-bfa5b2358d06 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 31a61531-58fb-4c13-82a9-240f9dffbb21 | Потеря элегаза блокировка управления |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9374/АУВ 00ACQ32 (00ACQ32GH001-A1) | АУВ. Потеря элегаза блокировка управления | 07c91fc3-a204-4a2a-a91f-ee1917d2668d | 00ACQ32EW022_XK02
10059 | 9374 | 774bddf6-188d-4748-99d3-bfa5b2358d06 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 10839f74-8f8a-4d69-8a51-6db24e89e494 | Срабатывание АПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9374/АУВ 00ACQ32 (00ACQ32GH001-A1) | Срабатывание АПВ 00ACQ32 | f423f29d-2cfc-4305-8110-bc6c5efd22d9 | 00ACQ32_XM93
10060 | 9382 | 4ecf1c08-3512-4a96-9071-9e1f0cc984c8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 59a633ff-f708-4295-aaa2-d238428db416 | Ключ М/Д в ШМУ в положении Вывод |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9382/АУВ 00ACQ31 (00ACQ31GH001-A1) | АУВ. Ключ М/Д в ШМУ в положении "Вывод" | 7a00dd34-526d-4364-ad24-003220c12e7d | 00ACQ31EK054_XN02
10061 | 9382 | 4ecf1c08-3512-4a96-9071-9e1f0cc984c8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | e2d9da9c-c73e-4126-a936-fab070d1b6ef | Привод выключателя не готов для цикла О-В-О |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9382/АУВ 00ACQ31 (00ACQ31GH001-A1) | АУВ. Привод выключателя не готов для цикла О-В-О | 8e7f3028-288c-4e56-8ae3-28430be4b45f | 00ACQ31EK052_XF01
10062 | 9382 | 4ecf1c08-3512-4a96-9071-9e1f0cc984c8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 0d95daa1-2a92-4815-8161-386403aebb8f | Снижение давления элегаза сигнальная ступень 2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9382/АУВ 00ACQ31 (00ACQ31GH001-A1) | АУВ. Снижение давления элегаза сигнальная ступень 2 | 91ac5434-88b5-463a-afb3-702ca387f487 | 00ACQ31EK051_XK02
10063 | 9382 | 4ecf1c08-3512-4a96-9071-9e1f0cc984c8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | ac247f6f-483c-4e5d-9454-c881a257a4fc | Превышено время работы привода выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9382/АУВ 00ACQ31 (00ACQ31GH001-A1) | АУВ. Превышено время работы привода выключателя | e5081e54-7bbc-47ac-bd3a-d8acdd29eb83 | 00ACQ31EK050_XF01
10064 | 9382 | 4ecf1c08-3512-4a96-9071-9e1f0cc984c8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 8be268e4-b9bf-4c97-b75f-3cffd4067afd | Деблокирование в ШМУ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9382/АУВ 00ACQ31 (00ACQ31GH001-A1) | АУВ. Деблокирование в ШМУ | 8dbe85d7-8f19-4aeb-9994-2e40aeea7538 | 00ACQ31EK053_XB10
10065 | 9382 | 4ecf1c08-3512-4a96-9071-9e1f0cc984c8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | f3081914-f098-48c8-958f-9d3702607d03 | Успешное ТАПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9382/АУВ 00ACQ31 (00ACQ31GH001-A1) | АУВ. Успешное ТАПВ | 9656b5c7-dca1-465d-b295-2017c6521b96 | 00ACQ31EW011_XK01
10066 | 9382 | 4ecf1c08-3512-4a96-9071-9e1f0cc984c8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | f6d5baef-2264-4a5f-a366-ded3e19fe51b | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9382/АУВ 00ACQ31 (00ACQ31GH001-A1) | АУВ. Положение выключателя | 4039a16f-fd0e-44fc-bc56-a82f4d6930bb | 00ACQ31_XB01
10067 | 9382 | 4ecf1c08-3512-4a96-9071-9e1f0cc984c8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 9936c581-79c3-4d86-9246-40d1245130f3 | Снижение давления элегаза сигнальная ступень 1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9382/АУВ 00ACQ31 (00ACQ31GH001-A1) | АУВ. Снижение давления элегаза сигнальная ступень 1 | 9bc260f1-61f8-4ba2-9307-0c59022b430c | 00ACQ31EK043_XK02
10068 | 9382 | 4ecf1c08-3512-4a96-9071-9e1f0cc984c8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 956b150b-4544-4f9c-9345-a7ac4f8f5182 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9382/АУВ 00ACQ31 (00ACQ31GH001-A1) | АУВ. Команда управления от СКУ ЭЧ СВМ | ce3c04a2-69bc-4b18-80dc-8a6a643262a4 | 00ACQ31_XA00
10069 | A42 RS20-0800 | a4a0a97e-4dfa-478b-863c-5bb4b41a2b49 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH020 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 14814823-1336-4325-a4a7-ddd3eb4c8e32 | Состояние порта №02 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Коммутатор УСО (00AVB03GH020-A42) | Состояние порта №02 | 2df8db03-6a12-471b-84a8-7c23df8f36fb | 00AVB03GH020A42ZV02_XN91
10070 | A42 RS20-0800 | a4a0a97e-4dfa-478b-863c-5bb4b41a2b49 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH020 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 154fc577-101c-46b2-a952-3ba0f4254a50 | Состояние порта №01 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Коммутатор УСО (00AVB03GH020-A42) | Состояние порта №01 | a186e5cc-0a24-4d6f-b8d5-e5e37736c029 | 00AVB03GH020A42ZV01_XN91
10071 | A42 RS20-0800 | a4a0a97e-4dfa-478b-863c-5bb4b41a2b49 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH020 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 1b17532a-74c7-45bc-9bd3-9965d7665cb4 | Состояние порта №06 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Коммутатор УСО (00AVB03GH020-A42) | Состояние порта №06 | 72dcefe5-5614-4f48-a1f5-bc1faa4a2fc3 | 00AVB03GH020A42ZV06_XN91
10072 | A42 RS20-0800 | a4a0a97e-4dfa-478b-863c-5bb4b41a2b49 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH020 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 2e1558ac-9375-42e1-814d-af65ca2c0bd2 | Состояние питания |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Коммутатор УСО (00AVB03GH020-A42) | Состояние питания | 3834f226-b795-48a5-8d22-f25027a26a68 | 00AVB03GH020A42ZM02_XN95
10073 | A42 RS20-0800 | a4a0a97e-4dfa-478b-863c-5bb4b41a2b49 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH020 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 3cb0ec2f-f6ea-4fc1-9dd9-ba0d09c0a4fe | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Коммутатор УСО (00AVB03GH020-A42) | Связь с устройстом 00AVB03GH020-A42 установлена | 81f1bc79-0796-4d01-b6f0-ff07cd5182e3 | 00AVB03GH020A42_XN99
10074 | A42 RS20-0800 | a4a0a97e-4dfa-478b-863c-5bb4b41a2b49 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH020 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 3fcdd5a8-f064-4eb3-a1e0-6f0877bdfd90 | Состояние порта №04 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Коммутатор УСО (00AVB03GH020-A42) | Состояние порта №04 | 9f5c232c-f68d-4aa7-87d8-2e98d84e4bad | 00AVB03GH020A42ZV04_XN91
10075 | A42 RS20-0800 | a4a0a97e-4dfa-478b-863c-5bb4b41a2b49 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH020 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 6fbc853f-a14c-412b-933f-99b926c07509 | Состояние порта №05 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Коммутатор УСО (00AVB03GH020-A42) | Состояние порта №05 | 1a74b1ba-e335-42f1-8ee6-871a246a354d | 00AVB03GH020A42ZV05_XN91
10076 | A42 RS20-0800 | a4a0a97e-4dfa-478b-863c-5bb4b41a2b49 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH020 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 7b832107-7534-4a63-91b5-a8dc06ba53c6 | Состояние порта №08 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Коммутатор УСО (00AVB03GH020-A42) | Состояние порта №08 | 6e93de9e-2187-4faa-a8c2-15beb231a965 | 00AVB03GH020A42ZV08_XN91
10077 | A42 RS20-0800 | a4a0a97e-4dfa-478b-863c-5bb4b41a2b49 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH020 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | ecf3b729-0976-4369-847c-2cd76dea9d63 | Отказ устройства |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Коммутатор УСО (00AVB03GH020-A42) | Отказ устройства | d2f617c1-9b91-41dd-8a33-8b6e98dc5ea7 | 00AVB03GH020A42ZM03_XF91
10078 | A42 RS20-0800 | a4a0a97e-4dfa-478b-863c-5bb4b41a2b49 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH020 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | fb53e95c-67d2-4cd5-badb-bfb4614549b7 | Состояние порта №07 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Коммутатор УСО (00AVB03GH020-A42) | Состояние порта №07 | 703d04f0-1229-4a0c-8992-89a4e70a4a98 | 00AVB03GH020A42ZV07_XN91
10079 | A42 RS20-0800 | a4a0a97e-4dfa-478b-863c-5bb4b41a2b49 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH020 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | fc465253-a4a2-40b1-9801-52e2b0b2c1dd | Состояние порта №03 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Коммутатор УСО (00AVB03GH020-A42) | Состояние порта №03 | 9d0a6ce3-2ed2-4985-9c52-c3fc0530713b | 00AVB03GH020A42ZV03_XN91
10080 | Измерительный преобразователь | a4a3251a-5dd6-4587-9a98-e36051b1fef4 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Измерители/ИП METSEP824 | 5caa000c-ace0-4981-843f-e02d993cbb3f | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №03/ИП METSEP824 (30BCA03-P1) | Связь с устройстом 30BCA03-P1 установлена | 90fe5af2-cef1-475c-acea-ca0b304b2a9b | 30BCA03P1_XN99
10081 | 9382 | 4ecf1c08-3512-4a96-9071-9e1f0cc984c8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 31a61531-58fb-4c13-82a9-240f9dffbb21 | Потеря элегаза блокировка управления |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9382/АУВ 00ACQ31 (00ACQ31GH001-A1) | АУВ. Потеря элегаза блокировка управления | dd99de0d-1485-4e61-a4ff-0d66b8237148 | 00ACQ31EW022_XK02
10082 | 9382 | 4ecf1c08-3512-4a96-9071-9e1f0cc984c8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 1a5c80ab-9d0a-4035-b422-bb5a1174ccf4 | Успешное ОАПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9382/АУВ 00ACQ31 (00ACQ31GH001-A1) | АУВ. Успешное ОАПВ | 6a814e0b-abe2-4431-870f-34808b19bf88 | 00ACQ31EW013_XK01
10083 | 9382 | 4ecf1c08-3512-4a96-9071-9e1f0cc984c8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 5f533953-adf9-46b6-a13c-bec11fc6730d | Неуспешное ТАПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9382/АУВ 00ACQ31 (00ACQ31GH001-A1) | АУВ. Неуспешное ТАПВ | c71fb70c-4d52-4649-8629-9b8126a923f8 | 00ACQ31EW012_XK01
10084 | 9382 | 4ecf1c08-3512-4a96-9071-9e1f0cc984c8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 1964f4c0-18b4-4782-a0ab-159ae9533789 | Неуспешное ОАПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9382/АУВ 00ACQ31 (00ACQ31GH001-A1) | АУВ. Неуспешное ОАПВ | 95f30627-ac42-4039-96c0-1dc240581419 | 00ACQ31EW014_XK01
10085 | 9382 | 4ecf1c08-3512-4a96-9071-9e1f0cc984c8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | b8f2e4eb-1c75-493e-a6b5-c83c51681048 | Местное управление в ШМУ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9382/АУВ 00ACQ31 (00ACQ31GH001-A1) | АУВ. Местное управление выключателем в ШМУ | fc4e4a57-9e9d-4c7a-b04a-c6afa8092434 | 00ACQ31EK040_XF01
10086 | 9382 | 4ecf1c08-3512-4a96-9071-9e1f0cc984c8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 3ed7c957-443f-4f40-b7be-3176c14e993c | Местное управление в АУВ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9382/АУВ 00ACQ31 (00ACQ31GH001-A1) | АУВ. Местное управление выключателем в АУВ | ef4a9fba-802a-41dd-8a01-cc8bda16c1d6 | 00ACQ31EK041_XF01
10087 | 9382 | 4ecf1c08-3512-4a96-9071-9e1f0cc984c8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 32df31ef-0e80-4509-b7f9-8553c9aac4ea | Местное управление |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9382/АУВ 00ACQ31 (00ACQ31GH001-A1) | АУВ. Местное управление выключателем | df7294b4-f928-49dc-8e11-317106c788c9 | 00ACQ31EK042_XF01
10088 | 9382 | 4ecf1c08-3512-4a96-9071-9e1f0cc984c8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 55f7ff75-b4ec-4bec-b195-e44eb1a35a85 | Дистанционное управление |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9382/АУВ 00ACQ31 (00ACQ31GH001-A1) | АУВ. Дистанционное управление выключателем | fb172c94-31cc-4249-89e6-4ee89450189a | 00ACQ31EK039_XN16
10089 | 9382 | 4ecf1c08-3512-4a96-9071-9e1f0cc984c8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 435cee08-fb39-47b6-9ebb-f4a6905d4447 | Блокировка отключения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9382/АУВ 00ACQ31 (00ACQ31GH001-A1) | АУВ. Блокировка отключения | 6f2a3e9e-1669-4f86-8615-c7b2d5daac01 | 00ACQ31EW017_XK01
10090 | 9382 | 4ecf1c08-3512-4a96-9071-9e1f0cc984c8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | e39b470b-90a4-4606-9243-a2578314ff98 | Блокировка включения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9382/АУВ 00ACQ31 (00ACQ31GH001-A1) | АУВ. Блокировка включения | 60e97384-b1e7-4244-9e0f-c6a7d1e94654 | 00ACQ31EW016_XK01
10091 | 9382 | 4ecf1c08-3512-4a96-9071-9e1f0cc984c8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | c25a118d-886a-4ffd-a315-6fb9d44c0bf1 | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9382/АУВ 00ACQ31 (00ACQ31GH001-A1) | АУВ. Аварийное отключение | c22fa4fe-2f19-4fe8-b98c-fd363650826b | 00ACQ31EW023_XK00
10092 | 9382 | 4ecf1c08-3512-4a96-9071-9e1f0cc984c8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 5cf7a8f5-9a54-4100-ad27-a3c84fb09738 | Неисправность выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9382/АУВ 00ACQ31 (00ACQ31GH001-A1) | АУВ. Неисправность выключателя | 3090c493-8d05-48d0-8b36-d25bb2898686 | 00ACQ31EK045_XM90
10093 | 9382 | 4ecf1c08-3512-4a96-9071-9e1f0cc984c8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 10839f74-8f8a-4d69-8a51-6db24e89e494 | Срабатывание АПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9382/АУВ 00ACQ31 (00ACQ31GH001-A1) | Срабатывание АПВ 00ACQ31 | ea2931ab-7004-4704-9cbd-600ca2b8ebc2 | 00ACQ31_XM93
10094 | AKKUYU YEDEK | a916fa7c-1e5b-479f-9208-ebd933a645e8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | 2ac9022d-afcf-4365-b9b7-5948c84def19 | P |  | analog | МВт | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY03-00P1) | Мощность активная сумм | 61cc05ba-73fa-4130-8b99-ce5603371722 | 00ACL08CE003_XQ13
10095 | AKKUYU YEDEK | a916fa7c-1e5b-479f-9208-ebd933a645e8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | e7792401-d1c2-4d4d-8eba-fce3f5a5a14b | F |  | analog | Частота | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY03-00P1) | Частота | add940ed-0d0f-4990-a380-f092bcb764f7 | 00ACL08CE005_XQ10
10096 | AKKUYU YEDEK | a916fa7c-1e5b-479f-9208-ebd933a645e8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | feabd5a3-0b0d-4c7a-916b-ffdba36ff4d6 | Uc |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY03-00P1) | Фазное напряжение фаза C | 2283c473-d0f2-473d-b148-8bef475ec83e | 00ACL08CE031_XQ31
10097 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | a5fe5fe6-bed0-4094-b3c0-1f5882c462af | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф системы гарантированного питания №1 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | 1e4cb958-12be-491d-b2b6-99365ebb066a | Местное управление (Local) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH001)/Контроллер диагностики (00AVE01GH001-A10) | Местное управление (Local) | b334593a-eb8c-4d00-9aa4-9b16fee0182d | 00AVE01GH001A10ZM03_XN17
10098 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | a5fe5fe6-bed0-4094-b3c0-1f5882c462af | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф системы гарантированного питания №1 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | 36b9baf6-da52-4a3d-bdfa-dc01598b9acf | Интерфейс ET2 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH001)/Контроллер диагностики (00AVE01GH001-A10) | Интерфейс ET2 в работе (ET2Link) | 44d2c77d-40a3-462e-8035-fee79cb8459a | 00AVE01GH001A10ZM09_XN93
10099 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | a5fe5fe6-bed0-4094-b3c0-1f5882c462af | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф системы гарантированного питания №1 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | 7abbfe13-93e4-418f-ace1-3098a846e6b2 | Наличие точного времени |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH001)/Контроллер диагностики (00AVE01GH001-A10) | Наличие точного времени (TimeSync) | ac9e084b-a253-46f0-bc2e-cf8b883cd792 | 00AVE01GH001A10ZM05_XN98
10100 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | a5fe5fe6-bed0-4094-b3c0-1f5882c462af | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф системы гарантированного питания №1 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | 7fe0091b-a88e-440d-8ccc-cdc1de062cdd | Дистанционное управление (Remote) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH001)/Контроллер диагностики (00AVE01GH001-A10) | Дистанционное управление (Remote) | 5b31bf8d-9197-4dcc-b444-513723626352 | 00AVE01GH001A10ZM04_XN16
10101 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | a5fe5fe6-bed0-4094-b3c0-1f5882c462af | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф системы гарантированного питания №1 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | a415759e-4fc3-4eb7-9a8f-d29164335e2e | Интерфейс ET1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH001)/Контроллер диагностики (00AVE01GH001-A10) | Интерфейс ET1 в работе (ET1Link) | 4efef28f-fbbf-49e0-93ff-969677dbea53 | 00AVE01GH001A10ZM08_XN93
10102 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | a5fe5fe6-bed0-4094-b3c0-1f5882c462af | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф системы гарантированного питания №1 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | aa54b71b-4094-4120-9a9e-56bc25a9e14d | Светодиод авария (Alarm) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH001)/Контроллер диагностики (00AVE01GH001-A10) | Светодиод авария (Alarm) | b04a2603-3604-448c-91be-74fda66591e6 | 00AVE01GH001A10ZM02_XN96
10103 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | a5fe5fe6-bed0-4094-b3c0-1f5882c462af | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф системы гарантированного питания №1 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | bfdbf20e-7cc3-4a2f-becb-68b51854157b | Светодиод работа (Work) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH001)/Контроллер диагностики (00AVE01GH001-A10) | Светодиод работа (Work) | 403fe21e-8268-4dd7-b42d-9bfee086057b | 00AVE01GH001A10ZM01_XN96
10104 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | a5fe5fe6-bed0-4094-b3c0-1f5882c462af | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф системы гарантированного питания №1 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | d0d60be3-0cb1-41f6-b27e-4c37f749f10d | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH001)/Контроллер диагностики (00AVE01GH001-A10) | Связь с устройстом 00AVE01GH001-A10 установлена | 2495333b-f71d-4752-94eb-3fb63e9ecac4 | 00AVE01GH001A10_XN99
10105 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | a5fe5fe6-bed0-4094-b3c0-1f5882c462af | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф системы гарантированного питания №1 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | db4eafe6-9358-4471-a08e-7dcfa33d1d18 | Питания 1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH001)/Контроллер диагностики (00AVE01GH001-A10) | Питание 1 в норме (Pwr1OR) | 6fd37a09-ed2a-4869-ac0a-bdb8f5798ee5 | 00AVE01GH001A10ZM06_XN94
10106 | AKKUYU YEDEK | a916fa7c-1e5b-479f-9208-ebd933a645e8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | ba56ace9-1af3-4684-b97d-942bd7f3838e | U0 |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY03-00P1) | Напряжение нулевой последовательности | 7eea27c1-7780-4e20-a9a2-b4b91aba1fbb | 00ACL08CE071_XQ71
10107 | A41 RS20-0800 | a68f9a12-6d26-45d1-a8af-754df7bfd1d0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH015 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 14814823-1336-4325-a4a7-ddd3eb4c8e32 | Состояние порта №02 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH015)/Коммутатор УСО (00AVB03GH015-A41) | Состояние порта №02 | 7dca6d3d-d95d-42fb-af3a-268a8854f492 | 00AVB03GH015A41ZV02_XN91
10108 | A41 RS20-0800 | a68f9a12-6d26-45d1-a8af-754df7bfd1d0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH015 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 154fc577-101c-46b2-a952-3ba0f4254a50 | Состояние порта №01 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH015)/Коммутатор УСО (00AVB03GH015-A41) | Состояние порта №01 | faa7429d-9ed3-4d55-b5b7-b28bcc2770ac | 00AVB03GH015A41ZV01_XN91
10109 | A41 RS20-0800 | a68f9a12-6d26-45d1-a8af-754df7bfd1d0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH015 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 1b17532a-74c7-45bc-9bd3-9965d7665cb4 | Состояние порта №06 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH015)/Коммутатор УСО (00AVB03GH015-A41) | Состояние порта №06 | edb8acea-cc00-4cc5-8f97-3f267c08f1fa | 00AVB03GH015A41ZV06_XN91
10110 | A41 RS20-0800 | a68f9a12-6d26-45d1-a8af-754df7bfd1d0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH015 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 2e1558ac-9375-42e1-814d-af65ca2c0bd2 | Состояние питания |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH015)/Коммутатор УСО (00AVB03GH015-A41) | Состояние питания | 1809d2b1-3e52-407e-a801-9f598469a696 | 00AVB03GH015A41ZM02_XN95
10111 | A41 RS20-0800 | a68f9a12-6d26-45d1-a8af-754df7bfd1d0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH015 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 3cb0ec2f-f6ea-4fc1-9dd9-ba0d09c0a4fe | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH015)/Коммутатор УСО (00AVB03GH015-A41) | Связь с устройстом 00AVB03GH015-A41 установлена | 1beadd28-6ce0-4a9f-8a63-73d68c5e0b57 | 00AVB03GH015A41_XN99
10112 | A41 RS20-0800 | a68f9a12-6d26-45d1-a8af-754df7bfd1d0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH015 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 3fcdd5a8-f064-4eb3-a1e0-6f0877bdfd90 | Состояние порта №04 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH015)/Коммутатор УСО (00AVB03GH015-A41) | Состояние порта №04 | 96e71057-2d7d-45b2-b238-4383d2b5a39e | 00AVB03GH015A41ZV04_XN91
10113 | A41 RS20-0800 | a68f9a12-6d26-45d1-a8af-754df7bfd1d0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH015 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 6fbc853f-a14c-412b-933f-99b926c07509 | Состояние порта №05 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH015)/Коммутатор УСО (00AVB03GH015-A41) | Состояние порта №05 | 4d584a94-dd2f-4841-8659-cd5df9617758 | 00AVB03GH015A41ZV05_XN91
10114 | A41 RS20-0800 | a68f9a12-6d26-45d1-a8af-754df7bfd1d0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH015 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 7b832107-7534-4a63-91b5-a8dc06ba53c6 | Состояние порта №08 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH015)/Коммутатор УСО (00AVB03GH015-A41) | Состояние порта №08 | 603f4b2e-33d3-41d5-8feb-c1080a6d447b | 00AVB03GH015A41ZV08_XN91
10115 | A41 RS20-0800 | a68f9a12-6d26-45d1-a8af-754df7bfd1d0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH015 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | ecf3b729-0976-4369-847c-2cd76dea9d63 | Отказ устройства |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH015)/Коммутатор УСО (00AVB03GH015-A41) | Отказ устройства | b66e07be-7bed-42f3-bc86-0d3f82625394 | 00AVB03GH015A41ZM03_XF91
10116 | A41 RS20-0800 | a68f9a12-6d26-45d1-a8af-754df7bfd1d0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH015 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | fb53e95c-67d2-4cd5-badb-bfb4614549b7 | Состояние порта №07 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH015)/Коммутатор УСО (00AVB03GH015-A41) | Состояние порта №07 | 842e6726-fc16-46cd-9621-b4fd51983190 | 00AVB03GH015A41ZV07_XN91
10117 | A41 RS20-0800 | a68f9a12-6d26-45d1-a8af-754df7bfd1d0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH015 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | fc465253-a4a2-40b1-9801-52e2b0b2c1dd | Состояние порта №03 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH015)/Коммутатор УСО (00AVB03GH015-A41) | Состояние порта №03 | 28a3b0bb-cac4-47f3-a0d9-11a02d83ee74 | 00AVB03GH015A41ZV03_XN91
10118 | AKKUYU YEDEK | a916fa7c-1e5b-479f-9208-ebd933a645e8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | 3a4722a8-9fd6-42ae-a480-86a0d978eee6 | Q |  | analog | Мвар | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY03-00P1) | Мощность реактивная сумм | 16745b34-7c26-4b5b-a0e1-1a349ef86170 | 00ACL08CE004_XQ14
10119 | AKKUYU YEDEK | a916fa7c-1e5b-479f-9208-ebd933a645e8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | 89a65e87-4755-4b82-b052-49b095cb3c43 | Ia |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY03-00P1) | Ток ВЛ 400 кВ фазы A | 43bd20c2-d2be-4b0d-b3db-747c1cb53cef | 00ACL08CE012_XQ01
10120 | AKKUYU YEDEK | a916fa7c-1e5b-479f-9208-ebd933a645e8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | 47448650-5661-4848-82fb-eb58baad6799 | cosφ |  | analog | Относительные единицы | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY03-00P1) | Cos ф | 7a25dda0-fe44-4a4c-be4d-615927266646 | 00ACL08CE009_XQ19
10121 | AKKUYU YEDEK | a916fa7c-1e5b-479f-9208-ebd933a645e8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | 9f8e8407-f033-4742-9089-d5c02f7be095 | S |  | analog | МВА | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY03-00P1) | Мощность полная сумм | f8733e5b-b808-44a9-bcdf-8c537039ef5b | 00ACL08CE006_XQ16
10122 | AKKUYU YEDEK | a916fa7c-1e5b-479f-9208-ebd933a645e8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | 223a6021-85de-49b9-9101-f0babdb531a1 | Uca |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY03-00P1) | Линейное напряжение фазы CA | c3cd8b6d-21b0-42c0-a56e-ea389b423a10 | 00ACL08CE061_XQ61
10123 | AKKUYU YEDEK | a916fa7c-1e5b-479f-9208-ebd933a645e8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | dc12a9bc-afbb-4cc3-8298-b2fd0874acf2 | Ubc |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY03-00P1) | Линейное напряжение фазы BC | 4755fd31-05f6-423c-8232-189286476216 | 00ACL08CE051_XQ51
10124 | AKKUYU YEDEK | a916fa7c-1e5b-479f-9208-ebd933a645e8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | dca8f4f1-2670-4a62-ae84-85becb60cbc5 | Uab |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY03-00P1) | Линейное напряжение фазы AB | b0768921-83a6-4212-8ece-f3c87f9a4ac7 | 00ACL08CE041_XQ41
10125 | AKKUYU YEDEK | a916fa7c-1e5b-479f-9208-ebd933a645e8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | 4d0b911a-d631-4a63-93eb-7e10b765121e | I0 |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY03-00P1) | Ток нулевой последовательности | 8c87e12c-1f3c-4757-ac0c-583b46046380 | 00ACL08CE072_XQ07
10126 | AKKUYU YEDEK | a916fa7c-1e5b-479f-9208-ebd933a645e8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | 1a9fa889-fba0-4d06-991b-69edd7d83b92 | Ic |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY03-00P1) | Ток ВЛ 400 кВ фазы C | 11c10844-d680-49fb-b16c-10a147502643 | 00ACL08CE032_XQ03
10127 | AKKUYU YEDEK | a916fa7c-1e5b-479f-9208-ebd933a645e8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | 0842ff82-b489-4dcb-b07d-2d0f4dd15400 | Ib |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY03-00P1) | Ток ВЛ 400 кВ фазы B | 5a041c6e-441a-4bab-8479-b0b509b4ea7a | 00ACL08CE022_XQ02
10128 | AKKUYU YEDEK | a916fa7c-1e5b-479f-9208-ebd933a645e8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | d3bf9ae4-0ed9-4d4b-bc90-4307e7d0837e | Ub |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY03-00P1) | Фазное напряжение фаза B | 4914d8b5-149b-4a06-83ff-d193e889ccf9 | 00ACL08CE021_XQ21
10129 | AKKUYU YEDEK | a916fa7c-1e5b-479f-9208-ebd933a645e8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | 32d9430b-8b2c-4d4d-b49e-a41d02b701ce | Ua |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY03-00P1) | Фазное напряжение фаза A | 5a0973e4-4240-4d21-8560-7cd101458efe | 00ACL08CE011_XQ11
10130 | Шкаф КиУВ | dc5bb60b-2d78-43d6-9839-5565c48bbca8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9366 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9366/АУВ 00ACQ33 (00ACQ33GH001-A1) | АУВ. Дверь шкафа открыта | e815832a-0f9c-409a-b45b-812b714cf543 | 00ACQ33EK002_XN01
10131 | АУВ | c4da5979-09cf-4331-a2ba-eeb6acbfcb11 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9366/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4f5b3de5-b64f-4904-83b8-c5880634f538 | Срабатывание |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A11) | АУВ. (00ACQ33GH001). Срабатывание | 615dc33e-181d-4309-8f60-504d97683fe0 | 00ACQ33EW001_XK01
10132 | АУВ | c4da5979-09cf-4331-a2ba-eeb6acbfcb11 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9366/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | a1a3ce8f-5b6b-4b88-ba44-fefb706285d2 | Обобщенная неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A11) | АУВ. (00ACQ33GH001). Обобщенная неисправность | 3273e9d1-3f10-4522-8724-30d57c932afb | 00ACQ33EK001_XF00
10133 | АУВ | c4da5979-09cf-4331-a2ba-eeb6acbfcb11 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9366/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 08ef956c-907b-4685-8473-a89d42d5218b | Ключ SA7 Ведущий¦Ведомый |  | discrete | Ведущий, ведомый | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9366/АУВ 00ACQ33 (00ACQ33GH001-A1) | АУВ. Ключ SA7 "Выбор Ведущий/ведомый" - ведущий | 102435f2-6ba0-4268-adff-21bb0d3550f1 | 00ACQ33EK013_XB10
10134 | АУВ | c4da5979-09cf-4331-a2ba-eeb6acbfcb11 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9366/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 6a3fe033-d18c-49ff-9642-34c23b6b2fdd | Ключ SA6 КННШ+КОНЛ, КС |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9366/АУВ 00ACQ33 (00ACQ33GH001-A1) | АУВ. Ключ SA6 "Режим работы ТАПВ" - КННШ+КОНЛ, КС | 3f56cc3e-219d-41be-a1d9-20078918817f | 00ACQ33EK011_XN03
10135 | АУВ | c4da5979-09cf-4331-a2ba-eeb6acbfcb11 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9366/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | aa21fb46-2e09-4ded-8945-695fc68cf76f | Ключ SA6 КОНШ+КННЛ, КС |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9366/АУВ 00ACQ33 (00ACQ33GH001-A1) | АУВ. Ключ SA6 "Режим работы ТАПВ" - КОНШ+КННЛ, КС | e069b0d3-f977-4d8f-88b5-cace1411382d | 00ACQ33EK010_XN03
10136 | АУВ | c4da5979-09cf-4331-a2ba-eeb6acbfcb11 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9366/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 3fb4463a-6ed9-42b0-87b3-d60ddb6be1b8 | Ключ SA12 Ремонт |  | discrete | Ремонт | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9366/АУВ 00ACQ33 (00ACQ33GH001-A1) | АУВ. Ключ SA12 "Ремонт" - ремонт | b3008d97-6ac1-497e-9d85-7f8fd3a35be2 | 00ACQ33EK017_XB10
10137 | АУВ | c4da5979-09cf-4331-a2ba-eeb6acbfcb11 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9366/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 090398eb-0873-4878-b245-7061f444e9f5 | Ключ SA5 ТАПВ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9366/АУВ 00ACQ33 (00ACQ33GH001-A1) | АУВ. Ключ SA5 "ТАПВ и ОАПВ" - ТАПВ введено | 226be3e7-95fd-4377-9ecc-d516181c5067 | 00ACQ33EK007_XN03
10138 | АУВ | c4da5979-09cf-4331-a2ba-eeb6acbfcb11 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9366/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 35be7900-8c57-424e-9a9a-cfea3e3d0969 | Ключ SA4 УРОВ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9366/АУВ 00ACQ33 (00ACQ33GH001-A1) | АУВ. Ключ SA4 "УРОВ" - вывод | 657251b9-457a-4a52-a825-fe885b968aa0 | 00ACQ33EK006_XN02
10139 | АУВ | c4da5979-09cf-4331-a2ba-eeb6acbfcb11 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9366/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 69bc6f21-7106-4842-a2f3-1312e5acfbfb | Ключ SA3 Режим работы тест |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9366/АУВ 00ACQ33 (00ACQ33GH001-A1) | АУВ. Ключ SA3 "Режим работы терминала" - тест | 4420fe01-d54e-4c54-be4c-a358da2d7815 | 00ACQ33EK005_XB10
10140 | АУВ | c4da5979-09cf-4331-a2ba-eeb6acbfcb11 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9366/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | bbbef028-1c88-4ec3-a351-8acc4f91ee87 | Ключ SA3 Режим работы вывод |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9366/АУВ 00ACQ33 (00ACQ33GH001-A1) | АУВ. Ключ SA3 "Режим работы терминала" - вывод | 8f94aecc-d278-438d-bc8c-5f39e9ef97d7 | 00ACQ33EK004_XN02
10141 | АУВ | c4da5979-09cf-4331-a2ba-eeb6acbfcb11 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9366/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | db5d6594-f3c8-4e36-9bdb-24e3833905b1 | Срабатывание УРОВ ф.А на себя |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9366/АУВ 00ACQ33 (00ACQ33GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ ф.A "на себя" | 5aea480f-b3de-4c49-a61b-ac6be9cf6b20 | 00ACQ33EW007_XK01
10142 | АУВ | c4da5979-09cf-4331-a2ba-eeb6acbfcb11 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9366/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 952bb8fd-16e4-474e-97ae-fe9cae9141b1 | Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9366/АУВ 00ACQ33 (00ACQ33GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 1 | c087d861-805d-4a03-a243-f1bec05863d1 | 00ACQ33EK018_XN10
10143 | АУВ | c4da5979-09cf-4331-a2ba-eeb6acbfcb11 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9366/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | edbb21a7-6bec-4e6b-b200-a5fd97e6dfcc | Пуск ТАПВ |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9366/АУВ 00ACQ33 (00ACQ33GH001-A1) | АУВ. Пуск ТАПВ | 332ffc46-5e6a-4394-a709-ad930ce34db8 | 00ACQ33EK026_XF01
10144 | АУВ | c4da5979-09cf-4331-a2ba-eeb6acbfcb11 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9366/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 6710325a-2110-42b8-b6c6-a0ea01e0ece7 | Срабатывание УРОВ ф.C на себя |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9366/АУВ 00ACQ33 (00ACQ33GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ ф.C "на себя" | 4f007be0-c3e1-4de8-bfb1-eb7966b63f2c | 00ACQ33EW009_XK01
10145 | АУВ | c4da5979-09cf-4331-a2ba-eeb6acbfcb11 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9366/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 15e33340-8e55-4dc1-8aeb-fa54f3a99e99 | Срабатывание УРОВ ф.B на себя |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9366/АУВ 00ACQ33 (00ACQ33GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ ф.B "на себя" | caea26d5-b6a3-407f-a12b-1cc17e5d5646 | 00ACQ33EW008_XK01
10146 | АУВ | c4da5979-09cf-4331-a2ba-eeb6acbfcb11 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9366/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 3987950a-c044-4b43-b799-dbf877b93a61 | Неисправность цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9366/АУВ 00ACQ33 (00ACQ33GH001-A1) | АУВ. Неисправность цепей тока | 5bc06ab2-d9e9-40f1-8697-819b7ad6646b | 00ACQ33EW021_XM50
10147 | АУВ | c4da5979-09cf-4331-a2ba-eeb6acbfcb11 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9366/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | a08c15d0-be2c-4213-99fd-f0654cdcd56d | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9366/АУВ 00ACQ33 (00ACQ33GH001-A1) | АУВ. Неисправность цепей напряжения | f141b210-4812-4ded-8aea-b9393ff46aaf | 00ACQ33EW020_XM51
10148 | АУВ | c4da5979-09cf-4331-a2ba-eeb6acbfcb11 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9366/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 33363f30-bb5e-4299-8b3a-b7da0787e011 | Срабатывание ЗНР ШМУ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9366/АУВ 00ACQ33 (00ACQ33GH001-A1) | АУВ. Срабатывание ЗНР ШМУ | 33017830-2ac1-42f1-8823-7cce89bddd4a | 00ACQ33EW019_XK01
10149 | АУВ | c4da5979-09cf-4331-a2ba-eeb6acbfcb11 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9366/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 13768911-763e-42f9-bbae-f7cd2f7e3b85 | Срабатывание ЗНФ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9366/АУВ 00ACQ33 (00ACQ33GH001-A1) | АУВ. Срабатывание ЗНФ | 4d082c6a-3aad-41a4-84e2-4794fae09829 | 00ACQ33EW018_XK01
10150 | АУВ | c4da5979-09cf-4331-a2ba-eeb6acbfcb11 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9366/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 89c03890-4781-41ca-8f07-77c1a1abf494 | Срабатывание УРОВ на отключение смежных выключателей |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9366/АУВ 00ACQ33 (00ACQ33GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ на отключение смежных выключателей | 85a55f98-4d77-4ba6-bb5f-55b51b218b0d | 00ACQ33EW006_XK01
10151 | АУВ | c4da5979-09cf-4331-a2ba-eeb6acbfcb11 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9366/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | d1ef8678-87a7-495b-a8c8-8cd5136d478f | Пуск УРОВ от защит присоединений | АУВ. Пуск УРОВ от РЗА РТСН | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9366/АУВ 00ACQ33 (00ACQ33GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ от РЗА РТСН | 84dfecb3-7091-4081-ae50-395a14ec464d | 00ACQ33EW005_XK01
10152 | АУВ | c4da5979-09cf-4331-a2ba-eeb6acbfcb11 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9366/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 80cd2825-6f1b-4c49-b552-041f0308db39 | Пуск УРОВ от ДЗШ | АУВ. Пуск УРОВ от ДЗШ | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9366/АУВ 00ACQ33 (00ACQ33GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ от ДЗШ | aa081f6d-c517-4db3-a12a-5a9c638adadb | 00ACQ33EW002_XK01
10153 | АУВ | c4da5979-09cf-4331-a2ba-eeb6acbfcb11 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9366/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 7fcbb617-81ab-4260-9bae-e0018eb0500b | Неисправность ЦУ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9366/АУВ 00ACQ33 (00ACQ33GH001-A1) | АУВ. Неисправность ЦУ | 4a9cf13e-50f2-4b33-9d3b-e7c6de1825d4 | 00ACQ33EK038_XM90
10154 | АУВ | c4da5979-09cf-4331-a2ba-eeb6acbfcb11 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9366/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | c683b95e-d301-403d-9588-c5d6aa74e7d3 | Нет опер. тока приемных цепей терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9366/АУВ 00ACQ33 (00ACQ33GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока приемных цепей терминала | a305c763-a70c-448a-b5d5-6ff6ad4b6575 | 00ACQ33EK037_XF01
10155 | АУВ | c4da5979-09cf-4331-a2ba-eeb6acbfcb11 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9366/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 239a208c-502c-4ed4-9d07-afd579dc1624 | Нет опер. тока ЦУ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9366/АУВ 00ACQ33 (00ACQ33GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока ЦУ | 12095619-311c-4438-a711-b6f521a1a111 | 00ACQ33EK036_XF01
10156 | АУВ | c4da5979-09cf-4331-a2ba-eeb6acbfcb11 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9366/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 5c77d434-5cb6-41d9-984f-b4cf1d25c767 | Нет опер. тока ЭМО2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9366/АУВ 00ACQ33 (00ACQ33GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока ЭМО2 | 00a9e4e4-65fe-45dc-ae3f-ebc0826cd63e | 00ACQ33EK035_XF01
10157 | АУВ | c4da5979-09cf-4331-a2ba-eeb6acbfcb11 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9366/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 37f61b19-3058-45b0-bd14-e8d5e5bfea41 | Нет опер. тока ЭМВ, ЭМО1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9366/АУВ 00ACQ33 (00ACQ33GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока ЭМВ, ЭМО1 | 2828762e-c38a-4312-8408-9e7de1ce6c0b | 00ACQ33EK034_XF01
10158 | АУВ | c4da5979-09cf-4331-a2ba-eeb6acbfcb11 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9366/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 726f7e9a-56b5-40af-8899-e87d246eab5a | Отключен АВ ЭМВ, ЭМО1,ЭМО2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9366/АУВ 00ACQ33 (00ACQ33GH001-A1) | АУВ. Отключен АВ ЭМВ, ЭМО1,ЭМО2 | 5da5b20a-342f-4e87-866f-e765cc37619b | 00ACQ33EK032_XF01
10159 | АУВ | c4da5979-09cf-4331-a2ba-eeb6acbfcb11 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9366/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | fe452fe6-f696-414d-91d5-586095522715 | Команда включить от терминала |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9366/АУВ 00ACQ33 (00ACQ33GH001-A1) | АУВ. Команда включить от терминала | 9048a369-efb3-4c55-8076-df4ba0ff37ea | 00ACQ33EK030_XA00
10160 | АУВ | c4da5979-09cf-4331-a2ba-eeb6acbfcb11 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9366/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4b338d79-438e-4a06-af56-b01ee26980e3 | Запрет АПВ от защит присоединений | АУВ. Запрет АПВ от РЗА РТСН | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9366/АУВ 00ACQ33 (00ACQ33GH001-A1) | АУВ. Запрет АПВ от РЗА РТСН | afc07b8e-20ba-4008-ba3f-c2e42b837284 | 00ACQ33EK024_XN20
10161 | АУВ | c4da5979-09cf-4331-a2ba-eeb6acbfcb11 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9366/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4d737756-be1d-4844-8dea-543015082276 | Запрет АПВ от ДЗШ | АУВ. Запрет АПВ от ДЗШ | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9366/АУВ 00ACQ33 (00ACQ33GH001-A1) | АУВ. Запрет АПВ от ДЗШ | 00e836eb-294d-4f82-b1d1-ffdb4a9eb4b7 | 00ACQ33EK023_XN20
10162 | АУВ | c4da5979-09cf-4331-a2ba-eeb6acbfcb11 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9366/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 81818a28-0a59-4062-be3c-29a863ca8e4e | Группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9366/АУВ 00ACQ33 (00ACQ33GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 4 | f7b33283-3f23-44f8-9818-ad1377b6ee2b | 00ACQ33EK021_XN10
10163 | АУВ | c4da5979-09cf-4331-a2ba-eeb6acbfcb11 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9366/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | e5c2879a-b6a5-406e-9fda-87661064cf5d | Группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9366/АУВ 00ACQ33 (00ACQ33GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 3 | abe2ee84-9b06-443c-9f53-ef97651d90e0 | 00ACQ33EK020_XN10
10164 | АУВ | c4da5979-09cf-4331-a2ba-eeb6acbfcb11 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9366/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 09da0443-4316-4e1a-8b99-f198384210de | Группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9366/АУВ 00ACQ33 (00ACQ33GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 2 | 26afafe6-32e7-406f-b487-9d970434d17f | 00ACQ33EK019_XN10
10165 | АУВ | c4da5979-09cf-4331-a2ba-eeb6acbfcb11 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9366/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 1d33fc93-a3dd-4621-836d-ff82e4ea756f | Ключ SA11 Действие УРОВ в ДЗШ | АУВ. Ключ SA11 Действие УРОВ в ДЗШ | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9366/АУВ 00ACQ33 (00ACQ33GH001-A1) | АУВ. Ключ SA11 Действие УРОВ в ДЗШ | 5379d892-ed50-41cf-aabe-a76bf7a2af7f | 00ACQ33EK015_XB10
10166 | АУВ | c4da5979-09cf-4331-a2ba-eeb6acbfcb11 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9366/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 9cdfa5b7-8851-4ddc-97f8-59d9d0c10b76 | Воздействие на выключатель |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9366/АУВ 00ACQ33 (00ACQ33GH001-A1) | АУВ. Воздействие на выключатель выведено | 298d1882-c21f-4216-878b-2cfd7f02b78b | 00ACQ33EK014_XB10
10167 | АУВ | c4da5979-09cf-4331-a2ba-eeb6acbfcb11 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9366/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 0a143684-03ef-44bd-aa73-768b0366a29e | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9366/АУВ 00ACQ33 (00ACQ33GH001-A1) | АУВ. Неисправность терминала | f623a8cc-a117-4caf-9388-3e92e7c1ded1 | 00ACQ33EK003_XF01
10168 | АУВ | c4da5979-09cf-4331-a2ba-eeb6acbfcb11 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9366/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 764a44ba-6b4a-4416-9552-efd9e45be0ff | Блокировка включения от Lock-Out relay шкафа (KL4) |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9366/АУВ 00ACQ33 (00ACQ33GH001-A1) | АУВ. Блокировка включения от Lock-Out relay шкафа (KL4) | 1ce99987-2bc9-4176-b89b-25ccf1c480f1 | 00ACQ33EK049_XF01
10169 | ДЗТ 1к. | a7e1ad56-ee3f-455f-b0e3-bee3c6e3f98b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b09b728f-62d0-4768-afb3-0838d999fbb8 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH001-A1) | Связь с устройстом 40BCT02GH001-A1 установлена | dba6cd06-4404-4eca-a3b3-968ef1791728 | 40BCT02GH001A1_XN99
10170 | АУВ | c4da5979-09cf-4331-a2ba-eeb6acbfcb11 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9366/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 2284c24a-716b-4b3b-a36d-33f887b58c20 | Команда отключить от терминала |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9366/АУВ 00ACQ33 (00ACQ33GH001-A1) | АУВ. Команда отключить от терминала | c1e2406b-36c9-4fcd-a78d-b687bf18a1fb | 00ACQ33EK031_XA00
10171 | АУВ | c4da5979-09cf-4331-a2ba-eeb6acbfcb11 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9366/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | ef1ff72f-5943-4ebc-bbac-7e04ef501807 | Иcпытательные блоки |  | discrete | Испытательные блоки | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9366/АУВ 00ACQ33 (00ACQ33GH001-A1) | АУВ. Испытательные блоки не собраны | 83b7b12c-914e-4447-a944-4f7b36d9baee | 00ACQ33EK022_XB10
10172 | АУВ | c4da5979-09cf-4331-a2ba-eeb6acbfcb11 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9366/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 5a4af917-1539-4ebb-bb8c-e1b222dd6a25 | Ключ SA6 Несинхронное ТАПВ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9366/АУВ 00ACQ33 (00ACQ33GH001-A1) | АУВ. Ключ SA6 "Режим работы ТАПВ" - Несинхронное ТАПВ | 59598d43-097a-4849-b2eb-512ac10fdbeb | 00ACQ33EK009_XN03
10173 | АУВ | c4da5979-09cf-4331-a2ba-eeb6acbfcb11 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9366/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4af87956-fa2d-4497-b16b-9fca0011c4d5 | Ключ SA10 Действие УРОВ в ДЗО | АУВ. Ключ SA10 Действие УРОВ в ДЗО РТСН | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9366/АУВ 00ACQ33 (00ACQ33GH001-A1) | АУВ. Ключ SA10 Действие УРОВ в ДЗО РТСН | 237e9370-67e8-47ef-8681-a3e40a9dc109 | 00ACQ33EK016_XB10
10174 | Шкаф КиУВ | 595d7052-b26e-4693-b90a-8cbabd2f1103 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9374 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9374/АУВ 00ACQ32 (00ACQ32GH001-A1) | АУВ. Дверь шкафа открыта | 6176471d-7243-444f-b34c-2d54cb8d22ba | 00ACQ32EK002_XN01
10175 | АУВ | 350c3619-ad15-4937-afed-5fe58bbc79b2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9374/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4f5b3de5-b64f-4904-83b8-c5880634f538 | Срабатывание |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A11) | АУВ. (00ACQ32GH001). Срабатывание | 502dce5a-f81d-438b-92aa-7a49ca8b6152 | 00ACQ32EW001_XK01
10176 | АУВ | 350c3619-ad15-4937-afed-5fe58bbc79b2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9374/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | a1a3ce8f-5b6b-4b88-ba44-fefb706285d2 | Обобщенная неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A11) | АУВ. (00ACQ32GH001). Обобщенная неисправность | 9b33569f-dc93-44b5-a4a7-180e2ed27ab6 | 00ACQ32EK001_XF00
10177 | АУВ | 350c3619-ad15-4937-afed-5fe58bbc79b2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9374/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 6a3fe033-d18c-49ff-9642-34c23b6b2fdd | Ключ SA6 КННШ+КОНЛ, КС |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9374/АУВ 00ACQ32 (00ACQ32GH001-A1) | АУВ. Ключ SA6 "Режим работы ТАПВ" - КННШ+КОНЛ, КС | 4e02df72-b99f-4d5b-881e-e8f66d66e2e3 | 00ACQ32EK011_XN03
10178 | АУВ | 350c3619-ad15-4937-afed-5fe58bbc79b2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9374/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | aa21fb46-2e09-4ded-8945-695fc68cf76f | Ключ SA6 КОНШ+КННЛ, КС |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9374/АУВ 00ACQ32 (00ACQ32GH001-A1) | АУВ. Ключ SA6 "Режим работы ТАПВ" - КОНШ+КННЛ, КС | 37f738c3-ae95-41a4-9d33-34dc675ac6d2 | 00ACQ32EK010_XN03
10179 | АУВ | 350c3619-ad15-4937-afed-5fe58bbc79b2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9374/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 5a4af917-1539-4ebb-bb8c-e1b222dd6a25 | Ключ SA6 Несинхронное ТАПВ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9374/АУВ 00ACQ32 (00ACQ32GH001-A1) | АУВ. Ключ SA6 "Режим работы ТАПВ" - Несинхронное ТАПВ | 19ad8c51-f110-4f08-8418-5c3efb927db0 | 00ACQ32EK009_XN03
10180 | АУВ | 350c3619-ad15-4937-afed-5fe58bbc79b2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9374/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 70010862-488f-418f-8d4d-ae2d5c317a4c | Ключ SA5 ОАПВ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9374/АУВ 00ACQ32 (00ACQ32GH001-A1) | АУВ. Ключ SA5 "ТАПВ и ОАПВ" - ОАПВ введено | 9e4af061-6793-4144-95c1-037a05ddf3a8 | 00ACQ32EK008_XN03
10181 | АУВ | 350c3619-ad15-4937-afed-5fe58bbc79b2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9374/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 090398eb-0873-4878-b245-7061f444e9f5 | Ключ SA5 ТАПВ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9374/АУВ 00ACQ32 (00ACQ32GH001-A1) | АУВ. Ключ SA5 "ТАПВ и ОАПВ" - ТАПВ введено | 0ba46fe3-20e0-4ecb-b305-3c8e3866c35a | 00ACQ32EK007_XN03
10182 | АУВ | 350c3619-ad15-4937-afed-5fe58bbc79b2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9374/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 35be7900-8c57-424e-9a9a-cfea3e3d0969 | Ключ SA4 УРОВ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9374/АУВ 00ACQ32 (00ACQ32GH001-A1) | АУВ. Ключ SA4 "УРОВ" - вывод | 09fd0229-08c3-472f-8bff-be5c32c81f68 | 00ACQ32EK006_XN02
10183 | АУВ | 350c3619-ad15-4937-afed-5fe58bbc79b2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9374/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 69bc6f21-7106-4842-a2f3-1312e5acfbfb | Ключ SA3 Режим работы тест |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9374/АУВ 00ACQ32 (00ACQ32GH001-A1) | АУВ. Ключ SA3 "Режим работы терминала" - тест | 9c84688b-d25e-46a9-b9bd-5596122384b0 | 00ACQ32EK005_XB10
10184 | АУВ | 350c3619-ad15-4937-afed-5fe58bbc79b2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9374/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | bbbef028-1c88-4ec3-a351-8acc4f91ee87 | Ключ SA3 Режим работы вывод |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9374/АУВ 00ACQ32 (00ACQ32GH001-A1) | АУВ. Ключ SA3 "Режим работы терминала" - вывод | 5c22ffe7-b46d-4788-bd4c-5d57790872a1 | 00ACQ32EK004_XN02
10185 | АУВ | 350c3619-ad15-4937-afed-5fe58bbc79b2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9374/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 89c03890-4781-41ca-8f07-77c1a1abf494 | Срабатывание УРОВ на отключение смежных выключателей |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9374/АУВ 00ACQ32 (00ACQ32GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ на отключение смежных выключателей | b8964e3b-c06a-461b-92a3-590c9ee431ca | 00ACQ32EW007_XK01
10186 | АУВ | 350c3619-ad15-4937-afed-5fe58bbc79b2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9374/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | db5d6594-f3c8-4e36-9bdb-24e3833905b1 | Срабатывание УРОВ ф.А на себя |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9374/АУВ 00ACQ32 (00ACQ32GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ ф.A "на себя" | afe72e6b-a13c-478e-a495-e14f88df591e | 00ACQ32EW008_XK01
10187 | АУВ | 350c3619-ad15-4937-afed-5fe58bbc79b2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9374/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 15e33340-8e55-4dc1-8aeb-fa54f3a99e99 | Срабатывание УРОВ ф.B на себя |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9374/АУВ 00ACQ32 (00ACQ32GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ ф.B "на себя" | 7d68ec55-b803-4bac-a00c-9a6f426aced1 | 00ACQ32EW009_XK01
10188 | АУВ | 350c3619-ad15-4937-afed-5fe58bbc79b2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9374/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | edbb21a7-6bec-4e6b-b200-a5fd97e6dfcc | Пуск ТАПВ |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9374/АУВ 00ACQ32 (00ACQ32GH001-A1) | АУВ. Пуск ТАПВ | 33beda97-9a9d-49dd-bcba-6f181d87b912 | 00ACQ32EK026_XF01
10189 | АУВ | 350c3619-ad15-4937-afed-5fe58bbc79b2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9374/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 55f54db7-51be-410d-9cbd-c4b17c9156f7 | Пуск УРОВ и ОАПВ ф.C от защит присоединений | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.C от РЗА ВЛ | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9374/АУВ 00ACQ32 (00ACQ32GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.C от РЗА ВЛ | 8a08ccf8-7a2a-4e06-a67c-cbb2ed2cda3c | 00ACQ32EW005_XK01
10190 | АУВ | 350c3619-ad15-4937-afed-5fe58bbc79b2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9374/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 3f6e7988-794b-453a-aff6-66277f5630d1 | Пуск УРОВ и ОАПВ ф.B от защит присоединений | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.B от РЗА ВЛ | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9374/АУВ 00ACQ32 (00ACQ32GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.B от РЗА ВЛ | 797b2b48-92e2-4321-8cd5-94e040de491e | 00ACQ32EW004_XK01
10191 | АУВ | 350c3619-ad15-4937-afed-5fe58bbc79b2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9374/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | d1ef8678-87a7-495b-a8c8-8cd5136d478f | Пуск УРОВ от защит присоединений | АУВ. Пуск УРОВ от РЗА ВЛ | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9374/АУВ 00ACQ32 (00ACQ32GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ от РЗА ВЛ | 7f68ef5f-2dba-4fc8-9d00-47bc47f40b5a | 00ACQ32EW006_XK01
10192 | АУВ | 350c3619-ad15-4937-afed-5fe58bbc79b2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9374/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 80cd2825-6f1b-4c49-b552-041f0308db39 | Пуск УРОВ от ДЗШ | АУВ. Пуск УРОВ от РЗА РТСН | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9374/АУВ 00ACQ32 (00ACQ32GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ от РЗА РТСН | 003bc06f-2811-43cb-bd43-fb08aee0f987 | 00ACQ32EW002_XK01
10193 | АУВ | 350c3619-ad15-4937-afed-5fe58bbc79b2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9374/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 6710325a-2110-42b8-b6c6-a0ea01e0ece7 | Срабатывание УРОВ ф.C на себя |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9374/АУВ 00ACQ32 (00ACQ32GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ ф.C "на себя" | 1ed4e3c4-63d1-4862-9143-622188bf1a7c | 00ACQ32EW010_XK01
10194 | АУВ | 350c3619-ad15-4937-afed-5fe58bbc79b2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9374/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | f68b5ebe-c7df-4edd-bd01-a663779ab76a | Пуск УРОВ и ОАПВ ф.A от защит присоединений | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.A от РЗА ВЛ | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9374/АУВ 00ACQ32 (00ACQ32GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.A от РЗА ВЛ | bf0fda58-f1ec-4536-9119-0184b5aa9115 | 00ACQ32EW003_XK01
10195 | АУВ | 350c3619-ad15-4937-afed-5fe58bbc79b2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9374/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 1d33fc93-a3dd-4621-836d-ff82e4ea756f | Ключ SA11 Действие УРОВ в ДЗШ | АУВ. Ключ SA11 Действие УРОВ в РТСН | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9374/АУВ 00ACQ32 (00ACQ32GH001-A1) | АУВ. Ключ SA11 Действие УРОВ в РТСН | 31effc44-601c-4ac0-b54e-a3d7a055202b | 00ACQ32EK015_XB10
10196 | АУВ | 350c3619-ad15-4937-afed-5fe58bbc79b2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9374/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 3987950a-c044-4b43-b799-dbf877b93a61 | Неисправность цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9374/АУВ 00ACQ32 (00ACQ32GH001-A1) | АУВ. Неисправность цепей тока | 43e190a3-7d48-4f8f-a1f8-2a30d8a7dd96 | 00ACQ32EW021_XM50
10197 | АУВ | 350c3619-ad15-4937-afed-5fe58bbc79b2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9374/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | a08c15d0-be2c-4213-99fd-f0654cdcd56d | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9374/АУВ 00ACQ32 (00ACQ32GH001-A1) | АУВ. Неисправность цепей напряжения | 6b5b7af1-fd56-4e38-9ecf-ad9c649a7858 | 00ACQ32EW020_XM51
10198 | АУВ | 350c3619-ad15-4937-afed-5fe58bbc79b2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9374/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 33363f30-bb5e-4299-8b3a-b7da0787e011 | Срабатывание ЗНР ШМУ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9374/АУВ 00ACQ32 (00ACQ32GH001-A1) | АУВ. Срабатывание ЗНР ШМУ | 772762ff-d48e-4cfd-9e08-d7a1dc792ce9 | 00ACQ32EW019_XK01
10199 | ЦРС A02 | a8168e26-6026-4d9b-9b70-ecebd449692e | СВМ/Втор.сист./ЦРС/Панель ЦРС №1 | РЗиА/General Device | 319fe26e-99e7-4607-a36d-e24995090f06 | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центральной резервной сигнализации (00ACY15)/Терминал ЦРС (00ACY15-A02) | Связь с устройстом 00ACY15-A02 установлена | 299d8ca8-c770-4014-b44c-b67834d79790 | 00ACY15A02_XN99
10200 | АУВ | 350c3619-ad15-4937-afed-5fe58bbc79b2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9374/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 13768911-763e-42f9-bbae-f7cd2f7e3b85 | Срабатывание ЗНФ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9374/АУВ 00ACQ32 (00ACQ32GH001-A1) | АУВ. Срабатывание ЗНФ | ac37be37-7595-4ea1-a7f2-ff006969599f | 00ACQ32EW018_XK01
10201 | АУВ | 350c3619-ad15-4937-afed-5fe58bbc79b2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9374/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 764a44ba-6b4a-4416-9552-efd9e45be0ff | Блокировка включения от Lock-Out relay шкафа (KL4) |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9374/АУВ 00ACQ32 (00ACQ32GH001-A1) | АУВ. Блокировка включения от Lock-Out relay шкафа (KL4) | 39d03e3c-b768-4a6c-846d-6df717303a79 | 00ACQ32EK049_XF01
10202 | АУВ | 350c3619-ad15-4937-afed-5fe58bbc79b2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9374/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 7fcbb617-81ab-4260-9bae-e0018eb0500b | Неисправность ЦУ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9374/АУВ 00ACQ32 (00ACQ32GH001-A1) | АУВ. Неисправность ЦУ | 6b864177-9638-40f9-907f-0dbfe48f781d | 00ACQ32EK038_XM90
10203 | АУВ | 350c3619-ad15-4937-afed-5fe58bbc79b2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9374/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | c683b95e-d301-403d-9588-c5d6aa74e7d3 | Нет опер. тока приемных цепей терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9374/АУВ 00ACQ32 (00ACQ32GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока приемных цепей терминала | 0f53d457-9b71-4a96-b16a-2faa7caebea6 | 00ACQ32EK037_XF01
10204 | АУВ | 350c3619-ad15-4937-afed-5fe58bbc79b2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9374/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 239a208c-502c-4ed4-9d07-afd579dc1624 | Нет опер. тока ЦУ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9374/АУВ 00ACQ32 (00ACQ32GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока ЦУ | 46e78a8b-ba3d-4a1f-a152-1a0afeb6d7ec | 00ACQ32EK036_XF01
10205 | АУВ | 350c3619-ad15-4937-afed-5fe58bbc79b2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9374/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 5c77d434-5cb6-41d9-984f-b4cf1d25c767 | Нет опер. тока ЭМО2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9374/АУВ 00ACQ32 (00ACQ32GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока ЭМО2 | 271aba53-547a-495a-8c6b-a00ccc6f5260 | 00ACQ32EK035_XF01
10206 | АУВ | 350c3619-ad15-4937-afed-5fe58bbc79b2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9374/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 726f7e9a-56b5-40af-8899-e87d246eab5a | Отключен АВ ЭМВ, ЭМО1,ЭМО2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9374/АУВ 00ACQ32 (00ACQ32GH001-A1) | АУВ. Отключен АВ ЭМВ, ЭМО1,ЭМО2 | bec57ffe-af44-4dc9-8b61-fc9602624b0e | 00ACQ32EK032_XF01
10207 | АУВ | 350c3619-ad15-4937-afed-5fe58bbc79b2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9374/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 2284c24a-716b-4b3b-a36d-33f887b58c20 | Команда отключить от терминала |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9374/АУВ 00ACQ32 (00ACQ32GH001-A1) | АУВ. Команда отключить от терминала | 7686cb40-34b5-43d7-b12f-85ec2f35af72 | 00ACQ32EK030_XA00
10208 | АУВ | 350c3619-ad15-4937-afed-5fe58bbc79b2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9374/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | fe452fe6-f696-414d-91d5-586095522715 | Команда включить от терминала |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9374/АУВ 00ACQ32 (00ACQ32GH001-A1) | АУВ. Команда включить от терминала | f18e5743-0297-4b1b-883a-0347d4a42886 | 00ACQ32EK029_XA00
10209 | АУВ | 350c3619-ad15-4937-afed-5fe58bbc79b2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9374/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | bb547538-0c23-40de-81cd-1f5a34f17d90 | Разрешение АПВ ведомого выключателя |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9374/АУВ 00ACQ32 (00ACQ32GH001-A1) | АУВ. Разрешение АПВ ведомого выключателя | a4b40d21-5579-407f-a3be-90c56b0089ad | 00ACQ32EK028_XF01
10210 | АУВ | 350c3619-ad15-4937-afed-5fe58bbc79b2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9374/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 64014b65-b146-49a3-bf30-33a3275972fa | Фиксация цикла ОАПВ |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9374/АУВ 00ACQ32 (00ACQ32GH001-A1) | АУВ. Фиксация цикла ОАПВ | 8bb8f95c-f2b7-472c-90b2-8427eccb4f7b | 00ACQ32EK027_XF01
10211 | АУВ | 350c3619-ad15-4937-afed-5fe58bbc79b2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9374/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4b338d79-438e-4a06-af56-b01ee26980e3 | Запрет АПВ от защит присоединений | АУВ. Запрет АПВ от РЗА ВЛ | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9374/АУВ 00ACQ32 (00ACQ32GH001-A1) | АУВ. Запрет АПВ от РЗА ВЛ | a6287eb7-f720-4367-8af2-5ff10cddca89 | 00ACQ32EK024_XN20
10212 | АУВ | 350c3619-ad15-4937-afed-5fe58bbc79b2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9374/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4d737756-be1d-4844-8dea-543015082276 | Запрет АПВ от ДЗШ | АУВ. Запрет АПВ от РЗА РТСН | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9374/АУВ 00ACQ32 (00ACQ32GH001-A1) | АУВ. Запрет АПВ от РЗА РТСН | 1f272509-aa40-4f3c-9eb8-3c1b7c4cca8c | 00ACQ32EK023_XN20
10213 | АУВ | 350c3619-ad15-4937-afed-5fe58bbc79b2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9374/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | ef1ff72f-5943-4ebc-bbac-7e04ef501807 | Иcпытательные блоки |  | discrete | Испытательные блоки | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9374/АУВ 00ACQ32 (00ACQ32GH001-A1) | АУВ. Испытательные блоки не собраны | 8d6f57dd-0c98-4a54-bd23-60347407caf7 | 00ACQ32EK022_XB10
10214 | АУВ | 350c3619-ad15-4937-afed-5fe58bbc79b2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9374/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 81818a28-0a59-4062-be3c-29a863ca8e4e | Группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9374/АУВ 00ACQ32 (00ACQ32GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 4 | 289a9055-674e-4ed8-b931-d8deb255aecf | 00ACQ32EK021_XN10
10215 | АУВ | 350c3619-ad15-4937-afed-5fe58bbc79b2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9374/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 09da0443-4316-4e1a-8b99-f198384210de | Группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9374/АУВ 00ACQ32 (00ACQ32GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 2 | d12073c1-f0dc-4807-9676-e24b4b5dadac | 00ACQ32EK019_XN10
10216 | АУВ | 350c3619-ad15-4937-afed-5fe58bbc79b2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9374/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 952bb8fd-16e4-474e-97ae-fe9cae9141b1 | Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9374/АУВ 00ACQ32 (00ACQ32GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 1 | e3967d01-522e-4ef3-b2b9-31fb7253fafa | 00ACQ32EK018_XN10
10217 | АУВ | 350c3619-ad15-4937-afed-5fe58bbc79b2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9374/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 9cdfa5b7-8851-4ddc-97f8-59d9d0c10b76 | Воздействие на выключатель |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9374/АУВ 00ACQ32 (00ACQ32GH001-A1) | АУВ. Воздействие на выключатель выведено | 13d6522b-015f-43f0-aa1f-a4ec3ed4e318 | 00ACQ32EK014_XB10
10218 | АУВ | 350c3619-ad15-4937-afed-5fe58bbc79b2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9374/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 0a143684-03ef-44bd-aa73-768b0366a29e | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9374/АУВ 00ACQ32 (00ACQ32GH001-A1) | АУВ. Неисправность терминала | e5d712c6-5b69-4663-a50d-6d9b725c344c | 00ACQ32EK003_XF01
10219 | АУВ | 350c3619-ad15-4937-afed-5fe58bbc79b2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9374/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 37f61b19-3058-45b0-bd14-e8d5e5bfea41 | Нет опер. тока ЭМВ, ЭМО1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9374/АУВ 00ACQ32 (00ACQ32GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока ЭМВ, ЭМО1 | b49e5805-6ecc-4902-9829-453a03bddc3a | 00ACQ32EK034_XF01
10220 | АУВ | 350c3619-ad15-4937-afed-5fe58bbc79b2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9374/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | e5c2879a-b6a5-406e-9fda-87661064cf5d | Группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9374/АУВ 00ACQ32 (00ACQ32GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 3 | 2db22036-41ab-4b6d-9854-13f6860be00f | 00ACQ32EK020_XN10
10221 | АУВ | 350c3619-ad15-4937-afed-5fe58bbc79b2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9374/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 3fb4463a-6ed9-42b0-87b3-d60ddb6be1b8 | Ключ SA12 Ремонт |  | discrete | Ремонт | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9374/АУВ 00ACQ32 (00ACQ32GH001-A1) | АУВ. Ключ SA12 "Ремонт" - ремонт | e1fa6867-dac6-481f-bcb4-864c5ff262e3 | 00ACQ32EK017_XB10
10222 | АУВ | 350c3619-ad15-4937-afed-5fe58bbc79b2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9374/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 08ef956c-907b-4685-8473-a89d42d5218b | Ключ SA7 Ведущий¦Ведомый |  | discrete | Ведущий, ведомый | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9374/АУВ 00ACQ32 (00ACQ32GH001-A1) | АУВ. Ключ SA7 "Выбор Ведущий/ведомый" - ведущий | 068c554d-0e53-454c-a7c3-b6e32b39cc3e | 00ACQ32EK013_XB10
10223 | АУВ | 350c3619-ad15-4937-afed-5fe58bbc79b2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9374/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4af87956-fa2d-4497-b16b-9fca0011c4d5 | Ключ SA10 Действие УРОВ в ДЗО | АУВ. Ключ SA10 Действие УРОВ в ДЗО ВЛ | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9374/АУВ 00ACQ32 (00ACQ32GH001-A1) | АУВ. Ключ SA10 Действие УРОВ в ДЗО ВЛ | ad237c55-1e25-4fd7-9eed-16b5589315f3 | 00ACQ32EK016_XB10
10224 | Шкаф КиУВ | de519e77-6b7b-4f07-9478-f5f26c014d7e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9382 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9382/АУВ 00ACQ31 (00ACQ31GH001-A1) | АУВ. Дверь шкафа открыта | 38c29cd5-6db1-45ae-87af-fbda7b3de2ca | 00ACQ31EK002_XN01
10225 | АУВ | 0d2ec9c5-7e43-4cb6-b830-013bdb456c29 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9382/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4f5b3de5-b64f-4904-83b8-c5880634f538 | Срабатывание |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A11) | АУВ. (00ACQ31GH001). Срабатывание | 997d0626-0b60-46a6-a7f9-79f17e637aa6 | 00ACQ31EW001_XK01
10226 | АУВ | 0d2ec9c5-7e43-4cb6-b830-013bdb456c29 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9382/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | a1a3ce8f-5b6b-4b88-ba44-fefb706285d2 | Обобщенная неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A11) | АУВ. (00ACQ31GH001). Обобщенная неисправность | 042202bb-065f-4c09-8079-880a96ee4cff | 00ACQ31EK001_XF00
10227 | АУВ | 0d2ec9c5-7e43-4cb6-b830-013bdb456c29 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9382/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | edbb21a7-6bec-4e6b-b200-a5fd97e6dfcc | Пуск ТАПВ |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9382/АУВ 00ACQ31 (00ACQ31GH001-A1) | АУВ. Пуск ТАПВ | 5340bc4a-df02-4733-a315-51758caf5901 | 00ACQ31EK026_XF01
10228 | АУВ | 0d2ec9c5-7e43-4cb6-b830-013bdb456c29 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9382/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 3fb4463a-6ed9-42b0-87b3-d60ddb6be1b8 | Ключ SA12 Ремонт |  | discrete | Ремонт | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9382/АУВ 00ACQ31 (00ACQ31GH001-A1) | АУВ. Ключ SA12 "Ремонт" - ремонт | 76a3d5d5-35b2-41cd-a5d3-94e8dbdb0fb2 | 00ACQ31EK017_XB10
10229 | АУВ | 0d2ec9c5-7e43-4cb6-b830-013bdb456c29 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9382/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 08ef956c-907b-4685-8473-a89d42d5218b | Ключ SA7 Ведущий¦Ведомый |  | discrete | Ведущий, ведомый | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9382/АУВ 00ACQ31 (00ACQ31GH001-A1) | АУВ. Ключ SA7 "Выбор Ведущий/ведомый" - ведущий | 30f067c4-4a6e-46fa-8913-cfd97faa59b2 | 00ACQ31EK013_XB10
10230 | АУВ | 0d2ec9c5-7e43-4cb6-b830-013bdb456c29 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9382/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 6a3fe033-d18c-49ff-9642-34c23b6b2fdd | Ключ SA6 КННШ+КОНЛ, КС |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9382/АУВ 00ACQ31 (00ACQ31GH001-A1) | АУВ. Ключ SA6 "Режим работы ТАПВ" - КННШ+КОНЛ, КС | 2755532b-004d-4cc0-90fa-db8706e89e28 | 00ACQ31EK011_XN03
10231 | АУВ | 0d2ec9c5-7e43-4cb6-b830-013bdb456c29 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9382/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | aa21fb46-2e09-4ded-8945-695fc68cf76f | Ключ SA6 КОНШ+КННЛ, КС |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9382/АУВ 00ACQ31 (00ACQ31GH001-A1) | АУВ. Ключ SA6 "Режим работы ТАПВ" - КОНШ+КННЛ, КС | c725462b-476a-49de-a368-8667b6398ef2 | 00ACQ31EK010_XN03
10232 | АУВ | 0d2ec9c5-7e43-4cb6-b830-013bdb456c29 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9382/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 70010862-488f-418f-8d4d-ae2d5c317a4c | Ключ SA5 ОАПВ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9382/АУВ 00ACQ31 (00ACQ31GH001-A1) | АУВ. Ключ SA5 "ТАПВ и ОАПВ" - ОАПВ введено | 35895f20-187a-4c82-b28d-ac358cf6b59e | 00ACQ31EK008_XN03
10233 | АУВ | 0d2ec9c5-7e43-4cb6-b830-013bdb456c29 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9382/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 090398eb-0873-4878-b245-7061f444e9f5 | Ключ SA5 ТАПВ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9382/АУВ 00ACQ31 (00ACQ31GH001-A1) | АУВ. Ключ SA5 "ТАПВ и ОАПВ" - ТАПВ введено | 49c482b1-3d73-449c-9f33-5efbfb2703b4 | 00ACQ31EK007_XN03
10234 | АУВ | 0d2ec9c5-7e43-4cb6-b830-013bdb456c29 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9382/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 35be7900-8c57-424e-9a9a-cfea3e3d0969 | Ключ SA4 УРОВ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9382/АУВ 00ACQ31 (00ACQ31GH001-A1) | АУВ. Ключ SA4 "УРОВ" - вывод | a6c3d301-2b59-4ea9-8a14-92c5560621e3 | 00ACQ31EK006_XN02
10235 | АУВ | 0d2ec9c5-7e43-4cb6-b830-013bdb456c29 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9382/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 69bc6f21-7106-4842-a2f3-1312e5acfbfb | Ключ SA3 Режим работы тест |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9382/АУВ 00ACQ31 (00ACQ31GH001-A1) | АУВ. Ключ SA3 "Режим работы терминала" - тест | 1253d705-09de-46a7-83d0-0343833f4a22 | 00ACQ31EK005_XB10
10236 | АУВ | 0d2ec9c5-7e43-4cb6-b830-013bdb456c29 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9382/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | bbbef028-1c88-4ec3-a351-8acc4f91ee87 | Ключ SA3 Режим работы вывод |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9382/АУВ 00ACQ31 (00ACQ31GH001-A1) | АУВ. Ключ SA3 "Режим работы терминала" - вывод | ea59f427-250f-4260-86bf-6d9b863f8849 | 00ACQ31EK004_XN02
10237 | АУВ | 0d2ec9c5-7e43-4cb6-b830-013bdb456c29 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9382/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 5a4af917-1539-4ebb-bb8c-e1b222dd6a25 | Ключ SA6 Несинхронное ТАПВ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9382/АУВ 00ACQ31 (00ACQ31GH001-A1) | АУВ. Ключ SA6 "Режим работы ТАПВ" - Несинхронное ТАПВ | f9db4b5d-0695-4daf-ba6b-9802a792c862 | 00ACQ31EK009_XN03
10238 | АУВ | 0d2ec9c5-7e43-4cb6-b830-013bdb456c29 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9382/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 6710325a-2110-42b8-b6c6-a0ea01e0ece7 | Срабатывание УРОВ ф.C на себя |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9382/АУВ 00ACQ31 (00ACQ31GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ ф.C "на себя" | 167191d9-c4ab-4894-9ad5-6f46c90b9321 | 00ACQ31EW010_XK01
10239 | АУВ | 0d2ec9c5-7e43-4cb6-b830-013bdb456c29 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9382/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 3f6e7988-794b-453a-aff6-66277f5630d1 | Пуск УРОВ и ОАПВ ф.B от защит присоединений | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.B от РЗА ВЛ | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9382/АУВ 00ACQ31 (00ACQ31GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.B от РЗА ВЛ | 61566958-33db-41fa-a0f7-39f1ae838f1e | 00ACQ31EW004_XK01
10240 | АУВ | 0d2ec9c5-7e43-4cb6-b830-013bdb456c29 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9382/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | db5d6594-f3c8-4e36-9bdb-24e3833905b1 | Срабатывание УРОВ ф.А на себя |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9382/АУВ 00ACQ31 (00ACQ31GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ ф.A "на себя" | 59d67f1b-57ed-4272-8323-f5d18263e64e | 00ACQ31EW008_XK01
10241 | АУВ | 0d2ec9c5-7e43-4cb6-b830-013bdb456c29 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9382/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 55f54db7-51be-410d-9cbd-c4b17c9156f7 | Пуск УРОВ и ОАПВ ф.C от защит присоединений | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.C от РЗА ВЛ | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9382/АУВ 00ACQ31 (00ACQ31GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.C от РЗА ВЛ | c8a04c9a-f2fd-427e-ad12-06a107f1f52e | 00ACQ31EW005_XK01
10242 | АУВ | 0d2ec9c5-7e43-4cb6-b830-013bdb456c29 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9382/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 81818a28-0a59-4062-be3c-29a863ca8e4e | Группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9382/АУВ 00ACQ31 (00ACQ31GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 4 | 3598a083-7914-4d8a-8fc5-955de562dabb | 00ACQ31EK021_XN10
10243 | АУВ | 0d2ec9c5-7e43-4cb6-b830-013bdb456c29 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9382/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | e5c2879a-b6a5-406e-9fda-87661064cf5d | Группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9382/АУВ 00ACQ31 (00ACQ31GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 3 | 8a3e150c-3e2f-4b43-b254-5de96ae25c6d | 00ACQ31EK020_XN10
10244 | АУВ | 0d2ec9c5-7e43-4cb6-b830-013bdb456c29 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9382/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 09da0443-4316-4e1a-8b99-f198384210de | Группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9382/АУВ 00ACQ31 (00ACQ31GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 2 | 14c13b0f-1a65-43dd-8a17-04fa2d868ec4 | 00ACQ31EK019_XN10
10245 | A03 MAR1030 | a88d928f-4513-4a9d-99db-eb50847e1da7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 1d2200e6-2540-4b86-9207-3af636b8228d | Состояние порта №28 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A03) | Состояние порта №28 | 9f9ebd15-ef8b-4483-9e0f-4b601c718c40 | 00AVB02GH006A03ZV28_XN91
10246 | A03 MAR1030 | a88d928f-4513-4a9d-99db-eb50847e1da7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 23e0cdac-a551-40d9-ac9f-7c3c401eae41 | Состояние порта №03 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A03) | Состояние порта №03 | aedbc021-ae37-411f-b309-fea689eea2c4 | 00AVB02GH006A03ZV03_XN91
10247 | A03 MAR1030 | a88d928f-4513-4a9d-99db-eb50847e1da7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 295757af-3dd6-4742-812c-d58bd4295cc0 | Состояние порта №22 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A03) | Состояние порта №22 | 13f84ea3-91d2-4f60-83bb-8cdfd91bd007 | 00AVB02GH006A03ZV22_XN91
10248 | A03 MAR1030 | a88d928f-4513-4a9d-99db-eb50847e1da7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 2a4ad49c-d015-4d50-8732-da0a47e98875 | Состояние порта №17 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A03) | Состояние порта №17 | c870444b-f906-444f-bda5-2a29262e51b2 | 00AVB02GH006A03ZV17_XN91
10249 | A03 MAR1030 | a88d928f-4513-4a9d-99db-eb50847e1da7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 36f213f1-3b35-48f1-b9ee-5ad87c30e92f | Состояние порта №25 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A03) | Состояние порта №25 | 3e3274e3-53b2-47fd-8472-e840ad53b7bf | 00AVB02GH006A03ZV25_XN91
10250 | A03 MAR1030 | a88d928f-4513-4a9d-99db-eb50847e1da7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 3c731ca1-84e8-4dbe-82ff-63d7fbc0211b | Состояние порта №18 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A03) | Состояние порта №18 | 8c307e7f-37d3-471b-8b8d-2cf78a232622 | 00AVB02GH006A03ZV18_XN91
10251 | A03 MAR1030 | a88d928f-4513-4a9d-99db-eb50847e1da7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 3c8e03c1-55a3-4f11-9190-b966ce49dfb9 | Состояние порта №01 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A03) | Состояние порта №01 | dab325da-7f10-4172-a5aa-0cb356a49327 | 00AVB02GH006A03ZV01_XN91
10252 | A03 MAR1030 | a88d928f-4513-4a9d-99db-eb50847e1da7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 3eeef17d-51fd-40d9-ae28-4e313b0d9ff3 | Состояние порта №13 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A03) | Состояние порта №13 | 2093148c-590d-43ae-9880-d0bbde6e9430 | 00AVB02GH006A03ZV13_XN91
10253 | A03 MAR1030 | a88d928f-4513-4a9d-99db-eb50847e1da7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 54bfe2d9-a23d-4a1d-be96-6d0b661c138f | Неисправность питания коммутатора |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A03) | Неисправность питания коммутатора | 285ef483-5094-47e5-890d-0053912bbdf0 | 00AVB02GH006A03XM57_XF91
10254 | A03 MAR1030 | a88d928f-4513-4a9d-99db-eb50847e1da7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 557bcf2d-0d35-4613-9fe4-bd254f2b5739 | Состояние порта №14 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A03) | Состояние порта №14 | e550e778-5f77-4b32-a8cd-35b3c4cb7ee6 | 00AVB02GH006A03ZV14_XN91
10255 | A03 MAR1030 | a88d928f-4513-4a9d-99db-eb50847e1da7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 5f2f957d-1c53-4b76-a12f-cfad21121a1b | Состояние порта №27 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A03) | Состояние порта №27 | 9f3f0cee-3d96-46f4-b6a5-9b346af07128 | 00AVB02GH006A03ZV27_XN91
10256 | A03 MAR1030 | a88d928f-4513-4a9d-99db-eb50847e1da7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 6671c836-3f0b-47ec-955d-0e0154b45b53 | Состояние порта №20 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A03) | Состояние порта №20 | 3eeb7661-a23a-412a-94f1-60ad41f566eb | 00AVB02GH006A03ZV20_XN91
10257 | A03 MAR1030 | a88d928f-4513-4a9d-99db-eb50847e1da7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 72e4af7f-80bc-4bb6-9294-143bf7afb57e | Состояние порта №04 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A03) | Состояние порта №04 | 9fc33f21-4551-4c7c-9db4-136914487ebc | 00AVB02GH006A03ZV04_XN91
10258 | A03 MAR1030 | a88d928f-4513-4a9d-99db-eb50847e1da7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 751399f2-98ec-480c-9874-4f75b91be518 | Состояние порта №24 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A03) | Состояние порта №24 | 6337e394-ef66-41ab-b3ae-3994fbb14ead | 00AVB02GH006A03ZV24_XN91
10259 | A03 MAR1030 | a88d928f-4513-4a9d-99db-eb50847e1da7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7b0e7f84-01ce-4f7f-9a10-cf7d9e65c0e2 | Состояние порта №23 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A03) | Состояние порта №23 | 9a6909cc-1186-4f58-81c9-cdade57b3a86 | 00AVB02GH006A03ZV23_XN91
10260 | A03 MAR1030 | a88d928f-4513-4a9d-99db-eb50847e1da7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7c52cded-c53b-4939-9cc4-952f1cf9f68d | Состояние порта №10 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A03) | Состояние порта №10 | 44ee720c-2639-4f4d-9e66-06e4808fd4fe | 00AVB02GH006A03ZV10_XN91
10261 | A03 MAR1030 | a88d928f-4513-4a9d-99db-eb50847e1da7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7f191076-ba74-4a30-8ca2-71ee920661ce | Состояние порта №08 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A03) | Состояние порта №08 | f5f0de4b-60ab-4023-a249-f9fbb534ec23 | 00AVB02GH006A03ZV08_XN91
10262 | A03 MAR1030 | a88d928f-4513-4a9d-99db-eb50847e1da7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7ff664f3-bd16-4f5d-bce2-7c4a96d46f9d | Состояние порта №26 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A03) | Состояние порта №26 | 60b9ac08-3b42-4d74-9c8c-cf587c40e42e | 00AVB02GH006A03ZV26_XN91
10263 | A03 MAR1030 | a88d928f-4513-4a9d-99db-eb50847e1da7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 89efeb87-3461-4d9b-8911-a306a91b04f4 | Состояние порта №11 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A03) | Состояние порта №11 | e8417430-a97f-45aa-b68f-51659bbe382d | 00AVB02GH006A03ZV11_XN91
10264 | A03 MAR1030 | a88d928f-4513-4a9d-99db-eb50847e1da7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 93de5857-5977-4027-a32e-74e71c571e28 | Состояние порта №19 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A03) | Состояние порта №19 | 3b1e10ce-6797-4557-9673-01b3d3de0008 | 00AVB02GH006A03ZV19_XN91
10265 | A03 MAR1030 | a88d928f-4513-4a9d-99db-eb50847e1da7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 9df4401b-02e6-4b66-ac14-903eefc47689 | Состояние порта №07 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A03) | Состояние порта №07 | 7f9901df-7ce4-4ace-89a4-b2d67f6770c3 | 00AVB02GH006A03ZV07_XN91
10266 | A03 MAR1030 | a88d928f-4513-4a9d-99db-eb50847e1da7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | a63360be-2b4e-44b5-92ce-826cdc08165e | Состояние порта №21 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A03) | Состояние порта №21 | f24c1182-6a24-46b3-a8f9-92adbd7c15d6 | 00AVB02GH006A03ZV21_XN91
10267 | A03 MAR1030 | a88d928f-4513-4a9d-99db-eb50847e1da7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | abe24dc8-4925-448a-bf94-3314ac47c9ea | Состояние порта №06 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A03) | Состояние порта №06 | b9141e82-0089-485c-a835-b9ff5c74796b | 00AVB02GH006A03ZV06_XN91
10268 | A03 MAR1030 | a88d928f-4513-4a9d-99db-eb50847e1da7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | b0554c0d-dddc-4dc5-b114-4137c63e922a | Состояние порта №05 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A03) | Состояние порта №05 | edc67349-77ce-4c74-82ca-f34889d2f38d | 00AVB02GH006A03ZV05_XN91
10269 | A03 MAR1030 | a88d928f-4513-4a9d-99db-eb50847e1da7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | be2d40ad-c2eb-48fe-92b1-d5197787cdbd | Состояние порта №15 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A03) | Состояние порта №15 | 21bbc668-cd84-4a55-bb3e-5a5daa3d4a7d | 00AVB02GH006A03ZV15_XN91
10270 | A03 MAR1030 | a88d928f-4513-4a9d-99db-eb50847e1da7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | c0975a2b-f83c-41ec-8f76-cde16320c149 | Состояние порта №09 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A03) | Состояние порта №09 | bd2ec785-1013-4f35-affb-b1fc6ab184d3 | 00AVB02GH006A03ZV09_XN91
10271 | A03 MAR1030 | a88d928f-4513-4a9d-99db-eb50847e1da7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | cebf3d8a-0273-4c48-a8f3-d9485138dc26 | Состояние порта №02 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A03) | Состояние порта №02 | ea5c0d8f-c15d-4f01-a01f-49dd0fa3e24f | 00AVB02GH006A03ZV02_XN91
10272 | A03 MAR1030 | a88d928f-4513-4a9d-99db-eb50847e1da7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | d2fe0f37-35b6-4636-aaf3-4d6b76221f92 | Состояние порта №16 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A03) | Состояние порта №16 | 82939d04-cb05-4b7b-9530-668260c8d048 | 00AVB02GH006A03ZV16_XN91
10273 | A03 MAR1030 | a88d928f-4513-4a9d-99db-eb50847e1da7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | d56abac7-4724-4700-bd4e-fa39902a807f | Нарушение температурного режима в корпусе коммутатора |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A03) | Нарушение температурного режима в корпусе коммутатора | 178a59a5-0777-4d4a-ab89-5033e89f8607 | 00AVB02GH006A03XM04_XM91
10274 | A03 MAR1030 | a88d928f-4513-4a9d-99db-eb50847e1da7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | e0d5e39c-3b03-45a4-8f08-4b376b591cf6 | Состояние порта №12 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A03) | Состояние порта №12 | ed1b7ec9-c901-4625-b4f0-bd05646539db | 00AVB02GH006A03ZV12_XN91
10275 | A03 MAR1030 | a88d928f-4513-4a9d-99db-eb50847e1da7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | e34973fe-7613-46b7-bfed-9bc5c2435c6d | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A03) | Связь с устройстом 00AVB02GH006-A03 установлена | 942f8585-5a63-4fe9-bde4-ff9052ebce28 | 00AVB02GH006A03_XN99
10276 | G11 ИБП | a8a7e13e-3bf9-4c20-acd6-eda1a12d8ba5 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ СКУ ЭЧ №2 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 0a25a644-e1cc-4831-bca1-fae43b0f0b12 | Выходная частота |  | analog | Частота | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ СКУ ЭЧ (00AVC01GK002)/ИБП (00AVC01GK002-G11) | Выходная частота | 2e3021fc-51bc-4a44-ba2b-086a438886e3 | 00AVC01GK002G11CE08_XN98
10277 | G11 ИБП | a8a7e13e-3bf9-4c20-acd6-eda1a12d8ba5 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ СКУ ЭЧ №2 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 1c66d4be-3301-4bd7-80c6-3f689c51985d | Напряжение на батарее |  | analog | Напряжение до 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ СКУ ЭЧ (00AVC01GK002)/ИБП (00AVC01GK002-G11) | Напряжение на батарее | 2e93a4ea-5fa8-4913-95e6-c3aeee2b7d98 | 00AVC01GK002G11CE03_XQ93
10278 | G11 ИБП | a8a7e13e-3bf9-4c20-acd6-eda1a12d8ba5 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ СКУ ЭЧ №2 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 22f23445-1f00-4352-b32e-d94596633778 | Статус выхода |  | integer | Статус выхода ИБП | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ СКУ ЭЧ (00AVC01GK002)/ИБП (00AVC01GK002-G11) | Статус выхода | 354e1083-442e-4c27-9b54-0cf147ff5457 | 00AVC01GK002G11XM04_XQ12
10279 | G11 ИБП | a8a7e13e-3bf9-4c20-acd6-eda1a12d8ba5 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ СКУ ЭЧ №2 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 2b100ed8-47c7-41c4-afa1-e2465da8de16 | Входное напряжение |  | analog | Напряжение до 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ СКУ ЭЧ (00AVC01GK002)/ИБП (00AVC01GK002-G11) | Входное напряжение | f2b0521e-65b0-4008-8803-8701a69faefe | 00AVC01GK002G11CE05_XQ12
10280 | G11 ИБП | a8a7e13e-3bf9-4c20-acd6-eda1a12d8ba5 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ СКУ ЭЧ №2 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 385b05c8-073a-442b-ae22-223c321bf7d4 | Выходное напряжение |  | analog | Напряжение до 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ СКУ ЭЧ (00AVC01GK002)/ИБП (00AVC01GK002-G11) | Выходное напряжение | ba9ecad4-793d-442b-9b71-7cf445f588df | 00AVC01GK002G11CE07_XQ12
10281 | G11 ИБП | a8a7e13e-3bf9-4c20-acd6-eda1a12d8ba5 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ СКУ ЭЧ №2 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 5fdb3335-062a-4add-b485-b74242c44d6a | Емкость батареи |  | analog | Емкость, % | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ СКУ ЭЧ (00AVC01GK002)/ИБП (00AVC01GK002-G11) | Емкость батареи | 9fe50b70-b3ce-460c-bd88-8fdb687a7cf1 | 00AVC01GK002G11CE02_XQ92
10282 | G11 ИБП | a8a7e13e-3bf9-4c20-acd6-eda1a12d8ba5 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ СКУ ЭЧ №2 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 61671baf-2001-417e-b8cd-a8b27552e014 | Нагрузка |  | analog | Нагрузка, % | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ СКУ ЭЧ (00AVC01GK002)/ИБП (00AVC01GK002-G11) | Нагрузка | 4c262dc2-8a21-4b7c-8a9c-aa1dbfc366c2 | 00AVC01GK002G11CE09_XQ93
10283 | G11 ИБП | a8a7e13e-3bf9-4c20-acd6-eda1a12d8ba5 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ СКУ ЭЧ №2 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 6772d4fd-79f7-4c1a-b92e-fd0b006b8f0e | Индикатор необходимости замены батареи |  | integer | Необходимость замены ИБП | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ СКУ ЭЧ (00AVC01GK002)/ИБП (00AVC01GK002-G11) | Индикатор необходимости замены батареи | eea4feb2-204d-4838-bdff-392c88795680 | 00AVC01GK002G11XM03_XN96
10284 | G11 ИБП | a8a7e13e-3bf9-4c20-acd6-eda1a12d8ba5 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ СКУ ЭЧ №2 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 6c780e28-39ed-4992-86e8-b88c46e45d76 | Температура окружающей среды |  | analog | Температура | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ СКУ ЭЧ (00AVC01GK002)/ИБП (00AVC01GK002-G11) | Температура окружающей среды | 98c46ee2-e461-4399-99d6-04aac48f8f6b | 00AVC01GK002G11CE10_XQ90
10285 | G11 ИБП | a8a7e13e-3bf9-4c20-acd6-eda1a12d8ba5 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ СКУ ЭЧ №2 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 9857b700-086c-4c77-9f67-3d401ee6c07e | Статус входного напряжения |  | integer | Неисправность входа ИБП | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ СКУ ЭЧ (00AVC01GK002)/ИБП (00AVC01GK002-G11) | Неисправности входного напряжения | 3405da06-fccf-42f7-8f82-38ff264707e9 | 00AVC01GK002G11XM05_XF91
10286 | G11 ИБП | a8a7e13e-3bf9-4c20-acd6-eda1a12d8ba5 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ СКУ ЭЧ №2 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | c82d3fd0-fdea-496e-8e5c-1b05a22dd4ab | Время автономной работы с момента переключения на батарею |  | analog | Second | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ СКУ ЭЧ (00AVC01GK002)/ИБП (00AVC01GK002-G11) | Время автономной работы с момента переключения на батарею | 50ab73ef-4a93-4c6b-a661-cdee0a43464c | 00AVC01GK002G11CE01_XQ92
10287 | G11 ИБП | a8a7e13e-3bf9-4c20-acd6-eda1a12d8ba5 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ СКУ ЭЧ №2 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | d615cd7a-6d61-4ceb-adb6-68754ee56c54 | Статус батареи |  | integer | Статус батареи ИБП | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ СКУ ЭЧ (00AVC01GK002)/ИБП (00AVC01GK002-G11) | Статус батареи | 8bda3b57-cf58-4732-bb69-079d8125383e | 00AVC01GK002G11XM01_XQ12
10288 | G11 ИБП | a8a7e13e-3bf9-4c20-acd6-eda1a12d8ba5 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ СКУ ЭЧ №2 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | e12cf9f9-8258-4066-9a83-5810d3dd5649 | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ СКУ ЭЧ (00AVC01GK002)/ИБП (00AVC01GK002-G11) | Связь с устройстом 00AVC01GK002-G11 установлена | ed95cb13-7b14-43c9-8cb7-253575983166 | 00AVC01GK002G11_XN99
10289 | G11 ИБП | a8a7e13e-3bf9-4c20-acd6-eda1a12d8ba5 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ СКУ ЭЧ №2 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | e611b2c0-f38d-428e-b4ea-5605de76897e | Время автономной работы оставшиеся |  | analog | Second | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ СКУ ЭЧ (00AVC01GK002)/ИБП (00AVC01GK002-G11) | Время автономной работы оставшееся | 7b269be8-557d-4bf9-b828-129f0d5e7669 | 00AVC01GK002G11CE04_XQ92
10290 | G11 ИБП | a8a7e13e-3bf9-4c20-acd6-eda1a12d8ba5 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ СКУ ЭЧ №2 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | fb87bfa6-9abf-4c02-abf3-1204d307ddbf | Входная частота |  | analog | Частота | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ СКУ ЭЧ (00AVC01GK002)/ИБП (00AVC01GK002-G11) | Входная частота | 1825a723-08aa-46a3-8969-066fa70029c0 | 00AVC01GK002G11CE06_XQ10
10291 | АУВ | 0d2ec9c5-7e43-4cb6-b830-013bdb456c29 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9382/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 952bb8fd-16e4-474e-97ae-fe9cae9141b1 | Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9382/АУВ 00ACQ31 (00ACQ31GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 1 | 342e535f-0618-4407-92f5-2d727a2aab73 | 00ACQ31EK018_XN10
10292 | АУВ | 0d2ec9c5-7e43-4cb6-b830-013bdb456c29 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9382/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 9cdfa5b7-8851-4ddc-97f8-59d9d0c10b76 | Воздействие на выключатель |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9382/АУВ 00ACQ31 (00ACQ31GH001-A1) | АУВ. Воздействие на выключатель выведено | 6db36d8f-77f5-410a-a04c-a953867c1fba | 00ACQ31EK014_XB10
10293 | ЭКРА-242 02A1 | a8c4fdb9-2f25-4421-bd28-63e5c8c06a8b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ЭКРА 242А | 36f5c7dc-ebd6-45f0-bdab-075b404d6340 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-02A1) | Связь с устройстом 00ACY13-02A1 установлена | 709a19e7-0cec-4ada-99ee-5da6ad2c220d | 00ACY1302A1_XN99
10294 | A8 БМК02-10 | a8d3ee38-4b06-4afb-8caf-043b0cda7f1c | СВМ/ЩПТ/00BUL | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/БМК02-10 | 2de8a87b-ae50-4820-8455-736e206a44f9 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Связь с устройстом 00BUL03-A8 установлена | ed5f6bb0-a44d-43fa-9693-24eec889bfcc | 00BUL03A8_XN99
10295 | A8 БМК02-10 | a8d3ee38-4b06-4afb-8caf-043b0cda7f1c | СВМ/ЩПТ/00BUL | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/БМК02-10 | 37d9d2c4-7809-454e-a4f2-b22c3bdc780d | Неисправность контроллера |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Неиспраность контроллера 00BUL03 | f0e88562-bfd2-4b34-ac80-813c8f6c642a | 00BUL03EW101_XK01
10296 | АУВ | 0d2ec9c5-7e43-4cb6-b830-013bdb456c29 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9382/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 33363f30-bb5e-4299-8b3a-b7da0787e011 | Срабатывание ЗНР ШМУ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9382/АУВ 00ACQ31 (00ACQ31GH001-A1) | АУВ. Срабатывание ЗНР ШМУ | 7e326565-e76c-47ea-8d38-bce548249f80 | 00ACQ31EW019_XK01
10297 | АУВ | 0d2ec9c5-7e43-4cb6-b830-013bdb456c29 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9382/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4af87956-fa2d-4497-b16b-9fca0011c4d5 | Ключ SA10 Действие УРОВ в ДЗО | АУВ. Ключ SA10 Действие УРОВ в ДЗО ВЛ | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9382/АУВ 00ACQ31 (00ACQ31GH001-A1) | АУВ. Ключ SA10 Действие УРОВ в ДЗО ВЛ | 66af59b1-3cc1-43fb-bfc4-0a726aeedbba | 00ACQ31EK016_XB10
10298 | АУВ | 0d2ec9c5-7e43-4cb6-b830-013bdb456c29 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9382/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 15e33340-8e55-4dc1-8aeb-fa54f3a99e99 | Срабатывание УРОВ ф.B на себя |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9382/АУВ 00ACQ31 (00ACQ31GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ ф.B "на себя" | affaa20c-1a36-4722-8b7a-b0fb1eb7266f | 00ACQ31EW009_XK01
10299 | ЭКРА-242 01A1 | a8eeedcf-f0b0-4af8-b0fa-bd30217695f4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/A¦B/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ЭКРА 242А | 36f5c7dc-ebd6-45f0-bdab-075b404d6340 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-01A1) | Связь с устройстом 00ACY14-01A1 установлена | 58f82a86-49db-4382-ae60-63c1669fed35 | 00ACY1401A1_XN99
10300 | АУВ | 0d2ec9c5-7e43-4cb6-b830-013bdb456c29 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9382/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 13768911-763e-42f9-bbae-f7cd2f7e3b85 | Срабатывание ЗНФ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9382/АУВ 00ACQ31 (00ACQ31GH001-A1) | АУВ. Срабатывание ЗНФ | e65a2508-e83a-40f7-aa90-a43ff91c61c6 | 00ACQ31EW018_XK01
10301 | АУВ | 0d2ec9c5-7e43-4cb6-b830-013bdb456c29 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9382/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 89c03890-4781-41ca-8f07-77c1a1abf494 | Срабатывание УРОВ на отключение смежных выключателей |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9382/АУВ 00ACQ31 (00ACQ31GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ на отключение смежных выключателей | 85635441-3ae0-46bd-b98e-ce86468b35c7 | 00ACQ31EW007_XK01
10302 | АУВ | 0d2ec9c5-7e43-4cb6-b830-013bdb456c29 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9382/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | d1ef8678-87a7-495b-a8c8-8cd5136d478f | Пуск УРОВ от защит присоединений | АУВ. Пуск УРОВ от РЗА ВЛ | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9382/АУВ 00ACQ31 (00ACQ31GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ от РЗА ВЛ | 55a9cbfc-483a-4869-a0d8-965da2c49b1c | 00ACQ31EW006_XK01
10303 | АУВ | 0d2ec9c5-7e43-4cb6-b830-013bdb456c29 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9382/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | f68b5ebe-c7df-4edd-bd01-a663779ab76a | Пуск УРОВ и ОАПВ ф.A от защит присоединений | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.A от РЗА ВЛ | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9382/АУВ 00ACQ31 (00ACQ31GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.A от РЗА ВЛ | 25b3e4e3-2af4-485a-babf-2593348460e2 | 00ACQ31EW003_XK01
10304 | Защиты | a9005e9b-1a01-4fa3-bc0a-0c947fe38ad1 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 4afe0e63-7f72-4ced-817a-02bbdbf58f30 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA03-F1) | Связь с устройстом 00BCA03-F1 установлена | 989b598c-9902-4078-9635-c0675c3080c1 | 00BCA03F1_XN99
10305 | АУВ | 0d2ec9c5-7e43-4cb6-b830-013bdb456c29 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9382/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 80cd2825-6f1b-4c49-b552-041f0308db39 | Пуск УРОВ от ДЗШ | АУВ. Пуск УРОВ от ДЗШ | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9382/АУВ 00ACQ31 (00ACQ31GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ от ДЗШ | 9180c6ed-e90e-40c7-9eba-f0f1a8d764df | 00ACQ31EW002_XK01
10306 | АУВ | 0d2ec9c5-7e43-4cb6-b830-013bdb456c29 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9382/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 764a44ba-6b4a-4416-9552-efd9e45be0ff | Блокировка включения от Lock-Out relay шкафа (KL4) |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9382/АУВ 00ACQ31 (00ACQ31GH001-A1) | АУВ. Блокировка включения от Lock-Out relay шкафа (KL4) | e9d7a730-cd31-4bcb-8669-2bfa63f4419d | 00ACQ31EK049_XF01
10307 | АУВ | 0d2ec9c5-7e43-4cb6-b830-013bdb456c29 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9382/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 7fcbb617-81ab-4260-9bae-e0018eb0500b | Неисправность ЦУ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9382/АУВ 00ACQ31 (00ACQ31GH001-A1) | АУВ. Неисправность ЦУ | b592ccb9-62cd-4320-8bb7-4748dd2e2abb | 00ACQ31EK038_XM90
10308 | АУВ | 0d2ec9c5-7e43-4cb6-b830-013bdb456c29 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9382/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | c683b95e-d301-403d-9588-c5d6aa74e7d3 | Нет опер. тока приемных цепей терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9382/АУВ 00ACQ31 (00ACQ31GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока приемных цепей терминала | 3ad4165c-1ea6-4f2d-957a-23caa999a981 | 00ACQ31EK037_XF01
10309 | АУВ | 0d2ec9c5-7e43-4cb6-b830-013bdb456c29 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9382/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 239a208c-502c-4ed4-9d07-afd579dc1624 | Нет опер. тока ЦУ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9382/АУВ 00ACQ31 (00ACQ31GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока ЦУ | 0833e11b-95b0-425a-be19-c86dd5dbde74 | 00ACQ31EK036_XF01
10310 | АУВ | 0d2ec9c5-7e43-4cb6-b830-013bdb456c29 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9382/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 5c77d434-5cb6-41d9-984f-b4cf1d25c767 | Нет опер. тока ЭМО2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9382/АУВ 00ACQ31 (00ACQ31GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока ЭМО2 | 651b6d7d-bfea-476e-a49f-5aa0156605f0 | 00ACQ31EK035_XF01
10311 | АУВ | 0d2ec9c5-7e43-4cb6-b830-013bdb456c29 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9382/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 726f7e9a-56b5-40af-8899-e87d246eab5a | Отключен АВ ЭМВ, ЭМО1,ЭМО2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9382/АУВ 00ACQ31 (00ACQ31GH001-A1) | АУВ. Отключен АВ ЭМВ, ЭМО1,ЭМО2 | e3bad29d-8ea1-4c24-b5a9-c28a12ae9cb1 | 00ACQ31EK032_XF01
10312 | АУВ | 0d2ec9c5-7e43-4cb6-b830-013bdb456c29 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9382/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 2284c24a-716b-4b3b-a36d-33f887b58c20 | Команда отключить от терминала |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9382/АУВ 00ACQ31 (00ACQ31GH001-A1) | АУВ. Команда отключить от терминала | 190c381d-f182-4346-b00e-f81a23d90183 | 00ACQ31EK030_XA00
10313 | АУВ | 0d2ec9c5-7e43-4cb6-b830-013bdb456c29 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9382/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | fe452fe6-f696-414d-91d5-586095522715 | Команда включить от терминала |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9382/АУВ 00ACQ31 (00ACQ31GH001-A1) | АУВ. Команда включить от терминала | 43f23be4-c2de-474c-8cd1-c746bcdefc57 | 00ACQ31EK029_XA00
10314 | АУВ | 0d2ec9c5-7e43-4cb6-b830-013bdb456c29 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9382/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | bb547538-0c23-40de-81cd-1f5a34f17d90 | Разрешение АПВ ведомого выключателя |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9382/АУВ 00ACQ31 (00ACQ31GH001-A1) | АУВ. Разрешение АПВ ведомого выключателя | 6d2f854d-e17e-42d4-976f-238db2dfab76 | 00ACQ31EK028_XF01
10315 | АУВ | 0d2ec9c5-7e43-4cb6-b830-013bdb456c29 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9382/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4b338d79-438e-4a06-af56-b01ee26980e3 | Запрет АПВ от защит присоединений | АУВ. Запрет АПВ от РЗА ВЛ | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9382/АУВ 00ACQ31 (00ACQ31GH001-A1) | АУВ. Запрет АПВ от РЗА ВЛ | 9022d4c4-5fd2-4dc9-b64b-5e97e4006a02 | 00ACQ31EK024_XN20
10316 | АУВ | 0d2ec9c5-7e43-4cb6-b830-013bdb456c29 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9382/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4d737756-be1d-4844-8dea-543015082276 | Запрет АПВ от ДЗШ | АУВ. Запрет АПВ от ДЗШ | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9382/АУВ 00ACQ31 (00ACQ31GH001-A1) | АУВ. Запрет АПВ от ДЗШ | 031f3e18-7343-4dd8-b169-a1cb2399cf78 | 00ACQ31EK023_XN20
10317 | АУВ | 0d2ec9c5-7e43-4cb6-b830-013bdb456c29 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9382/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | ef1ff72f-5943-4ebc-bbac-7e04ef501807 | Иcпытательные блоки |  | discrete | Испытательные блоки | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9382/АУВ 00ACQ31 (00ACQ31GH001-A1) | АУВ. Испытательные блоки не собраны | f2d0f8b2-47db-4ac8-9629-9dd820ff7974 | 00ACQ31EK022_XB10
10318 | АУВ | 0d2ec9c5-7e43-4cb6-b830-013bdb456c29 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9382/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 0a143684-03ef-44bd-aa73-768b0366a29e | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9382/АУВ 00ACQ31 (00ACQ31GH001-A1) | АУВ. Неисправность терминала | 05c98392-b14c-464c-ae7b-eb3c71b3ffc2 | 00ACQ31EK003_XF01
10319 | АУВ | 0d2ec9c5-7e43-4cb6-b830-013bdb456c29 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9382/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | a08c15d0-be2c-4213-99fd-f0654cdcd56d | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9382/АУВ 00ACQ31 (00ACQ31GH001-A1) | АУВ. Неисправность цепей напряжения | 55f89560-1994-4b1b-81d5-dda313146674 | 00ACQ31EW020_XM51
10320 | АУВ | 0d2ec9c5-7e43-4cb6-b830-013bdb456c29 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9382/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 37f61b19-3058-45b0-bd14-e8d5e5bfea41 | Нет опер. тока ЭМВ, ЭМО1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9382/АУВ 00ACQ31 (00ACQ31GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока ЭМВ, ЭМО1 | 9a05ae66-55b2-4eab-a9e6-d31778fd70d4 | 00ACQ31EK034_XF01
10321 | АУВ | 0d2ec9c5-7e43-4cb6-b830-013bdb456c29 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9382/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 64014b65-b146-49a3-bf30-33a3275972fa | Фиксация цикла ОАПВ |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9382/АУВ 00ACQ31 (00ACQ31GH001-A1) | АУВ. Фиксация цикла ОАПВ | 58cd415f-fad8-4223-b585-bdef554b10be | 00ACQ31EK027_XF01
10322 | АУВ | 0d2ec9c5-7e43-4cb6-b830-013bdb456c29 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9382/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 3987950a-c044-4b43-b799-dbf877b93a61 | Неисправность цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9382/АУВ 00ACQ31 (00ACQ31GH001-A1) | АУВ. Неисправность цепей тока | be79a895-8531-4661-87cd-9ce3dac486f7 | 00ACQ31EW021_XM50
10323 | АУВ | 0d2ec9c5-7e43-4cb6-b830-013bdb456c29 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9382/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 1d33fc93-a3dd-4621-836d-ff82e4ea756f | Ключ SA11 Действие УРОВ в ДЗШ | АУВ. Ключ SA11 Действие УРОВ в ДЗШ | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9382/АУВ 00ACQ31 (00ACQ31GH001-A1) | АУВ. Ключ SA11 Действие УРОВ в ДЗШ | 42e8d30d-73aa-4012-b826-2e66faf20547 | 00ACQ31EK015_XB10
10324 | Выкл. | 9a58d2b4-2e23-42a4-8580-e0e31cf38bcf | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 0bb42405-34aa-4547-a2af-8e0017762bd9 | Включение блокировано |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB01-F1) | Включение заблокировано | 62cf42db-19d2-49a9-8e14-92b220288a0c | 40BCB01EK212_XF07
10325 | Выкл. | 9a58d2b4-2e23-42a4-8580-e0e31cf38bcf | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 7d77fb91-923c-4c4a-8a82-073f9b2fadcb | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB01-F1) | Аварийное отключение | eb021fd8-c2e5-440f-981c-d33f511e265b | 40BCB01EW210_XK00
10326 | Выкл. | 9a58d2b4-2e23-42a4-8580-e0e31cf38bcf | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 6beafb71-995c-4305-90b5-24bddb27b094 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB01-F1) | Команда управления выключателем от СКУ ЭЧ | 0c2c4364-10f4-404a-b5a2-92d9521a1d24 | 40BCB01EA201_XA10
10327 | Выкл. | 9a58d2b4-2e23-42a4-8580-e0e31cf38bcf | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 1b4883da-288e-4755-8b7d-68c861d3e96d | Тележка выключателя в тестовом положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB01-F1) | Тележка выключателя в тестовом положении | 1f3f3348-ab9d-4965-8146-ce7a9499e4d8 | 40BCB01CG203_XB04
10328 | Выкл. | 9a58d2b4-2e23-42a4-8580-e0e31cf38bcf | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f91444d4-21ef-48ff-962d-1e6c7066fedd | Тележка выключателя в рабочем положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB01-F1) | Тележка выключателя в рабочем положении | 4e12d148-d0a5-4fb2-98aa-212c955a1c14 | 40BCB01CG202_XB03
10329 | Выкл. | 9a58d2b4-2e23-42a4-8580-e0e31cf38bcf | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | c0ddec60-7ad5-428f-9e30-78663477533a | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB01-F1) | Положение выключателя | 2037dba6-f3fe-4d69-b0e1-816a6036f7e1 | 40BCB01CG201_XB00
10330 | Выкл. | 9a58d2b4-2e23-42a4-8580-e0e31cf38bcf | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 127d8bd1-85aa-440e-83e7-182d3e041b53 | Пружива не взведена |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB01-F1) | Пружина не взведена | eae38172-bb11-40e5-ad5c-33f79a421a62 | 40BCB01EK211_XF06
10331 | Выкл. | 9a58d2b4-2e23-42a4-8580-e0e31cf38bcf | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e7e122bd-619e-49ac-b1cc-39ba1e1b1e3d | Место управление |  | discrete | Место управление | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB01-F1) | Дистанционное управление выключателем | 8952a5c2-ea33-4a40-a8e9-cd8c86f48700 | 40BCB01EK205_XN16
10332 | A41 МСЭ ESR-21 | a92d186d-c1ce-414c-8cd6-54783f0aa458 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Сетевой экран | 212a967b-4752-4fa3-a0f4-51639a3d13fc | Состояние порта №07 |  | integer | Состояние порта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH003)/Межсетевой экран (00AVB01GH003-A41) | Состояние порта №07 | 204a06da-06ec-4904-9a57-62feb77f0ef6 | 00AVB01GH003A41ZV07_XN91
10333 | A41 МСЭ ESR-21 | a92d186d-c1ce-414c-8cd6-54783f0aa458 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Сетевой экран | 30161a87-8fa0-4120-ad25-4c4f4649e033 | Состояние порта №04 |  | integer | Состояние порта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH003)/Межсетевой экран (00AVB01GH003-A41) | Состояние порта №04 | ee106f8a-44c6-428a-9337-169f64bfbce0 | 00AVB01GH003A41ZV04_XN91
10334 | A41 МСЭ ESR-21 | a92d186d-c1ce-414c-8cd6-54783f0aa458 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Сетевой экран | 3114133f-82ed-4b84-9323-b13ef7799292 | Состояние порта №10 |  | integer | Состояние порта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH003)/Межсетевой экран (00AVB01GH003-A41) | Состояние порта №10 | 6f7a88b8-842b-4ad5-8121-9ab349a46c0c | 00AVB01GH003A41ZV10_XN91
10335 | A41 МСЭ ESR-21 | a92d186d-c1ce-414c-8cd6-54783f0aa458 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Сетевой экран | 3d3af9b7-338e-42a5-a685-13e31c6c1f6c | Состояние порта №03 |  | integer | Состояние порта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH003)/Межсетевой экран (00AVB01GH003-A41) | Состояние порта №03 | fcfd9ae9-6e6f-4641-8f74-edfaef0af9d2 | 00AVB01GH003A41ZV03_XN91
10336 | A41 МСЭ ESR-21 | a92d186d-c1ce-414c-8cd6-54783f0aa458 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Сетевой экран | 46e61901-cbbd-44d1-8534-778efc0b1990 | Состояние порта №11 |  | integer | Состояние порта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH003)/Межсетевой экран (00AVB01GH003-A41) | Состояние порта №11 | 573e73c1-8dcb-4311-8525-90aa516d632a | 00AVB01GH003A41ZV11_XN91
10337 | A41 МСЭ ESR-21 | a92d186d-c1ce-414c-8cd6-54783f0aa458 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Сетевой экран | 48dca744-7d6c-41cb-ae43-ccc5c968771f | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH003)/Межсетевой экран (00AVB01GH003-A41) | Связь с устройстом 00AVB01GH003-A41 установлена | 18d812e1-e7c8-46b2-8aa7-551347fb8543 | 00AVB01GH003A41_XN99
10338 | A41 МСЭ ESR-21 | a92d186d-c1ce-414c-8cd6-54783f0aa458 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Сетевой экран | 574121fa-a0be-4069-b99a-5a803af14fca | Состояние порта №08 |  | integer | Состояние порта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH003)/Межсетевой экран (00AVB01GH003-A41) | Состояние порта №08 | 97ffdd7f-670e-4a2f-91f2-8507a336e27f | 00AVB01GH003A41ZV08_XN91
10339 | A41 МСЭ ESR-21 | a92d186d-c1ce-414c-8cd6-54783f0aa458 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Сетевой экран | 579e6d33-c58f-4bc2-8671-29e20335399d | Состояние порта №09 |  | integer | Состояние порта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH003)/Межсетевой экран (00AVB01GH003-A41) | Состояние порта №09 | 4c36d77d-17b5-4166-969c-7344407dbfbc | 00AVB01GH003A41ZV09_XN91
10340 | A41 МСЭ ESR-21 | a92d186d-c1ce-414c-8cd6-54783f0aa458 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Сетевой экран | 616f9d9c-bb47-4a1a-89a8-6e644cba07cd | Состояние порта №12 |  | integer | Состояние порта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH003)/Межсетевой экран (00AVB01GH003-A41) | Состояние порта №12 | 2e9c55a1-4138-4c57-83fe-8586ee39951c | 00AVB01GH003A41ZV12_XN91
10341 | A41 МСЭ ESR-21 | a92d186d-c1ce-414c-8cd6-54783f0aa458 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Сетевой экран | 68e5e913-1305-4a19-89f1-0bd5c4f6188c | Состояние порта №01 |  | integer | Состояние порта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH003)/Межсетевой экран (00AVB01GH003-A41) | Состояние порта №01 | 91257c7a-091f-4ddb-8047-2ca78549e78a | 00AVB01GH003A41ZV01_XN91
10342 | A41 МСЭ ESR-21 | a92d186d-c1ce-414c-8cd6-54783f0aa458 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Сетевой экран | cb42cc20-80b5-47e9-8488-c17d18155edf | Состояние порта №06 |  | integer | Состояние порта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH003)/Межсетевой экран (00AVB01GH003-A41) | Состояние порта №06 | f712a01c-694c-4ea8-84fd-c2fd622a7844 | 00AVB01GH003A41ZV06_XN91
10343 | A41 МСЭ ESR-21 | a92d186d-c1ce-414c-8cd6-54783f0aa458 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Сетевой экран | d471c199-d999-4e41-b3d8-0449dc2bcb78 | Состояние порта №05 |  | integer | Состояние порта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH003)/Межсетевой экран (00AVB01GH003-A41) | Состояние порта №05 | c0f26f9e-53b6-49cf-a786-294ad43dc484 | 00AVB01GH003A41ZV05_XN91
10344 | A41 МСЭ ESR-21 | a92d186d-c1ce-414c-8cd6-54783f0aa458 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Сетевой экран | d5d5ca1a-2ebe-4cd8-93c3-c04d15d89258 | Состояние порта №02 |  | integer | Состояние порта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH003)/Межсетевой экран (00AVB01GH003-A41) | Состояние порта №02 | ab775de4-f2f6-46a5-b599-cdd9d8cc4029 | 00AVB01GH003A41ZV02_XN91
10345 | Измерительный преобразователь | a93dcd84-cc83-4c05-b92e-50467f6e924f | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Измерители/ИП METSEP824 | 5caa000c-ace0-4981-843f-e02d993cbb3f | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №04/ИП METSEP824 (30BCD04-P1) | Связь с устройстом 30BCD04-P1 установлена | 124885e2-5f1a-4a97-8be5-7accae3bbcc6 | 30BCD04P1_XN99
10346 | Инверторная сборка | a94f4ac1-1c62-4e76-bee9-5ab613c8e573 | СВМ/ЩПТ | Первичное электротехническое оборудование/Сборка питающая | bbd91df7-d75e-46f2-bdd7-b0fc81633986 | Вызов к сборке | Неисправность 00BRT51GH001 | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Неисправность 00BRT51GH001 | 80d48dbb-bce5-4c22-af3a-362b6c12a44b | 00BRT51GH001_XF00
10347 | Выкл. | 9a58d2b4-2e23-42a4-8580-e0e31cf38bcf | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 928fee8e-0b46-4c27-a737-f568c3b4e2cd | Снижение элегаза 2-ая ступень |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB01-F1) | Понижение давления элегаза 2 ступень | c476abd2-d2b4-4d80-8b9f-5f56f628ba8c | 40BCB01EK207_XK02
10348 | Защиты | a9990f87-47fb-4579-97f4-8dd9827becbc | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 02036abb-7175-4d7e-b1a4-62e47887c7a9 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB01-F1) | Связь с устройстом 40BCB01-F1 установлена | 35b23d34-715c-435d-b693-1a719412cbe2 | 40BCB01F1_XN99
10349 | Выкл. | 9a58d2b4-2e23-42a4-8580-e0e31cf38bcf | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cf4755a6-4d58-4ec8-b3f9-5edfc67d8859 | Снижение элегаза 1-ая ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB01-F1) | Понижение давления элегаза 1 ступень | 6614b436-6182-4b10-9c70-20cdaad0207e | 40BCB01EK206_XK02
10350 | Выкл. | 9a58d2b4-2e23-42a4-8580-e0e31cf38bcf | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | a1856d2d-52cd-402e-ac11-33775a5c55f4 | I0 |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №01/ИП METSEP824 (40BCB01-P1) | Напряжение нулевой последовательности | 8828a7a0-7b83-4cf9-8953-a7d0b4d4ff86 | 40BCB01CE071_XQ71
10351 | Выкл. | 9a58d2b4-2e23-42a4-8580-e0e31cf38bcf | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | bb4f5e1e-6275-4cbc-8392-b9262a5aac05 | Uc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №01/ИП METSEP824 (40BCB01-P1) | Фазное напряжение фаза C | 8dc992aa-0711-4f14-9ad8-13aa6f92d958 | 40BCB01CE031_XQ31
10352 | Выкл. | 9a58d2b4-2e23-42a4-8580-e0e31cf38bcf | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 511c58a0-f6d9-4b21-8b77-4e79e4908fb1 | Ub |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №01/ИП METSEP824 (40BCB01-P1) | Фазное напряжение фаза B | fd5468ec-c253-40eb-b8b1-9721a5c29665 | 40BCB01CE021_XQ21
10353 | Выкл. | 9a58d2b4-2e23-42a4-8580-e0e31cf38bcf | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b1985946-556f-4504-ad9e-cad604ccbf03 | Ua |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №01/ИП METSEP824 (40BCB01-P1) | Фазное напряжение фаза A | 6eadea71-c4b4-4548-ba69-77a68a9ab821 | 40BCB01CE011_XQ11
10354 | Выкл. | 9a58d2b4-2e23-42a4-8580-e0e31cf38bcf | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 540b8178-3876-41ad-a69e-8c91ae6f7827 | Uca |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №01/ИП METSEP824 (40BCB01-P1) | Линейное напряжение фазы CA | 5273fd91-c03e-4463-8336-c6bf0ef1bb45 | 40BCB01CE061_XQ61
10355 | Выкл. | 9a58d2b4-2e23-42a4-8580-e0e31cf38bcf | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e9f05aeb-bbf6-4968-ada4-0c7609222336 | Ubc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №01/ИП METSEP824 (40BCB01-P1) | Линейное напряжение фазы BC | 16ccf2f6-17da-452a-8836-43557269e5ea | 40BCB01CE051_XQ51
10356 | Выкл. | 9a58d2b4-2e23-42a4-8580-e0e31cf38bcf | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 70ecc4f9-77c0-4751-b645-cfa94e87aca7 | U0 |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №01/ИП METSEP824 (40BCB01-P1) | Ток нулевой последовательности | a03ad020-879e-4388-b907-9d5b17887a5e | 40BCB01CE072_XQ07
10357 | Выкл. | 9a58d2b4-2e23-42a4-8580-e0e31cf38bcf | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | db515ac8-ddc7-4b25-84a3-fdb6b814838f | Ic |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №01/ИП METSEP824 (40BCB01-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы C | 4fabee7e-516f-46ef-acc7-6e3f264904f6 | 40BCB01CE032_XQ03
10358 | Выкл. | 9a58d2b4-2e23-42a4-8580-e0e31cf38bcf | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f3b8f573-9cdd-4210-b209-facd3940e203 | Ib |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №01/ИП METSEP824 (40BCB01-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы B | 6cd685bf-0bac-4f57-9b75-66a8f11469f0 | 40BCB01CE022_XQ02
10359 | Выкл. | 9a58d2b4-2e23-42a4-8580-e0e31cf38bcf | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b8b67cd5-aefd-41c0-935a-6b7bd9086751 | Ia |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №01/ИП METSEP824 (40BCB01-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы A | 5328bead-9c31-496d-ad4c-d1b6970d86f0 | 40BCB01CE012_XQ01
10360 | Выкл. | 9a58d2b4-2e23-42a4-8580-e0e31cf38bcf | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 13b8979b-0a0b-4193-8c1a-0902a4c393b7 | Q |  | analog | Мвар | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №01/ИП METSEP824 (40BCB01-P1) | Мощность реактивная сумм | 47288b60-569f-49d4-b33d-524a28e58c70 | 40BCB01CE004_XQ14
10361 | Выкл. | 9a58d2b4-2e23-42a4-8580-e0e31cf38bcf | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 81e9d754-95c1-47fe-8117-3ec0f3ace7f1 | P |  | analog | МВт | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №01/ИП METSEP824 (40BCB01-P1) | Мощность активная сумм | 8807c237-e346-4e8e-9b53-b5d47e613ae8 | 40BCB01CE003_XQ13
10362 | Выкл. | 9a58d2b4-2e23-42a4-8580-e0e31cf38bcf | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8c94f778-5a92-498c-a4f8-24b6239dcf95 | cosφ |  | analog | Относительные единицы | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №01/ИП METSEP824 (40BCB01-P1) | Cos ф | aa1b0491-30f7-414e-932f-33db8ff76548 | 40BCB01CE009_XQ19
10363 | Выкл. | 9a58d2b4-2e23-42a4-8580-e0e31cf38bcf | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 5a117f4b-eb8d-427e-bc75-3a2db076659c | S |  | analog | МВА | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №01/ИП METSEP824 (40BCB01-P1) | Мощность полная сумм | d186526b-a32b-40f7-92d2-6c4bbc56d2bd | 40BCB01CE006_XQ16
10364 | Выкл. | 9a58d2b4-2e23-42a4-8580-e0e31cf38bcf | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cff27a2a-e49d-4cac-a37f-c5f89c2d1315 | F |  | analog | Частота | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №01/ИП METSEP824 (40BCB01-P1) | Частота | 2c2113e0-ef1f-47b5-933d-2138880c44cd | 40BCB01CE005_XQ10
10365 | A01 Контроллер СОТИ АССО ARIS-4810 | a9cf2247-b365-476e-af78-bdcbcb9e6f07 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №1 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-4810 | 0fcddf20-c399-4157-ba1b-5fc8d8ca1619 | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH003)/Контроллер СОТИ АССО (00AVB01GH003-A01) | Связь с устройстом 00AVB01GH003-A01 установлена | 1e2d92d4-f3aa-45f0-a331-5ede105c15cd | 00AVB01GH003A01_XN99
10366 | A01 Контроллер СОТИ АССО ARIS-4810 | a9cf2247-b365-476e-af78-bdcbcb9e6f07 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №1 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-4810 | 2facf572-f98e-44c7-bed6-d22828014c50 | Светодиод авария (Alarm) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH003)/Контроллер СОТИ АССО (00AVB01GH003-A01) | Светодиод авария (Alarm) | 00156275-0b4c-412f-a3fb-e737839ea5f3 | 00AVB01GH003A01ZM02_XN96
10367 | A01 Контроллер СОТИ АССО ARIS-4810 | a9cf2247-b365-476e-af78-bdcbcb9e6f07 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №1 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-4810 | 5ae89095-034b-42af-bd51-28b5e5bebd0f | Наличие точного времени |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH003)/Контроллер СОТИ АССО (00AVB01GH003-A01) | Наличие точного времени (TimeSync) | b03bca3c-36e9-48aa-941c-1f9ae8dcc415 | 00AVB01GH003A01ZM05_XN98
10368 | A01 Контроллер СОТИ АССО ARIS-4810 | a9cf2247-b365-476e-af78-bdcbcb9e6f07 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №1 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-4810 | 64270dc6-3ba0-43cc-bf18-76157ef16550 | Интерфейс ET1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH003)/Контроллер СОТИ АССО (00AVB01GH003-A01) | Интерфейс ET1 в работе (ET1Link) | 75dc3971-e9b6-4e41-9dc5-9bc38edccbd2 | 00AVB01GH003A01ZM08_XN93
10369 | A01 Контроллер СОТИ АССО ARIS-4810 | a9cf2247-b365-476e-af78-bdcbcb9e6f07 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №1 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-4810 | 73d4851f-73bd-4d10-ad3f-7f29d7eea81b | Дистанционное управление (Remote) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH003)/Контроллер СОТИ АССО (00AVB01GH003-A01) | Дистанционное управление (Remote) | cd1ceeee-ad20-4c5c-a2a0-520428bf4ff7 | 00AVB01GH003A01ZM04_XN16
10370 | A01 Контроллер СОТИ АССО ARIS-4810 | a9cf2247-b365-476e-af78-bdcbcb9e6f07 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №1 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-4810 | aa04926e-4c82-4ec0-87a2-10dee685e159 | Интерфейс ET2 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH003)/Контроллер СОТИ АССО (00AVB01GH003-A01) | Интерфейс ET2 в работе (ET2Link) | 82156298-980b-4849-b659-3e2e8f37d83d | 00AVB01GH003A01ZM09_XN93
10371 | A01 Контроллер СОТИ АССО ARIS-4810 | a9cf2247-b365-476e-af78-bdcbcb9e6f07 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №1 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-4810 | b2eec236-f981-4e39-8af7-7be25b21d6b8 | Местное управление (Local) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH003)/Контроллер СОТИ АССО (00AVB01GH003-A01) | Местное управление (Local) | 564dfe01-2578-4eb2-b1fa-f655f8fdb8f0 | 00AVB01GH003A01ZM03_XN17
10372 | A01 Контроллер СОТИ АССО ARIS-4810 | a9cf2247-b365-476e-af78-bdcbcb9e6f07 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №1 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-4810 | db45795d-05f8-41f9-a5eb-d8c29047170a | Светодиод работа (Work) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH003)/Контроллер СОТИ АССО (00AVB01GH003-A01) | Светодиод работа (Work) | 89dfe55c-14be-4486-833c-d876b86849a4 | 00AVB01GH003A01ZM01_XN96
10373 | A01 Контроллер СОТИ АССО ARIS-4810 | a9cf2247-b365-476e-af78-bdcbcb9e6f07 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №1 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-4810 | dcbfc830-e7a2-4e9a-92dd-d8ae5f156567 | Питания 2 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH003)/Контроллер СОТИ АССО (00AVB01GH003-A01) | Питание 2 в норме (Pwr2OR) | 75612104-b934-48a4-a0f5-a804f6ef60eb | 00AVB01GH003A01ZM07_XN94
10374 | A01 Контроллер СОТИ АССО ARIS-4810 | a9cf2247-b365-476e-af78-bdcbcb9e6f07 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №1 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-4810 | e91cb7e5-a806-4ee5-902b-ce174c57309c | Питания 1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH003)/Контроллер СОТИ АССО (00AVB01GH003-A01) | Питание 1 в норме (Pwr1OR) | 5a558df3-2708-44ff-b86b-6f0627356c2e | 00AVB01GH003A01ZM06_XN94
10375 | Выкл. | 9a58d2b4-2e23-42a4-8580-e0e31cf38bcf | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 517d8b2c-a8b8-4c50-a8bb-fa04ba89c207 | Uab |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №01/ИП METSEP824 (40BCB01-P1) | Линейное напряжение фазы AB | 03e02818-bad3-46af-adec-2bb6b83a8ec7 | 40BCB01CE041_XQ41
10376 | A11 УСО ARIS-2214 | a9e969a8-bf7a-474b-9265-fe89c9dcc58f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH018 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | 0086b5e3-f259-4625-ad3b-0e3774c25330 | Интерфейс ET2 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH018)/Контроллер УСО (00AVB03GH018-A11) | Интерфейс ET2 в работе (ET2Link) | 63ac4487-bfe5-4d51-bc37-2597c9848136 | 00AVB03GH018A11ZM09_XN93
10377 | A11 УСО ARIS-2214 | a9e969a8-bf7a-474b-9265-fe89c9dcc58f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH018 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | 0ec246f1-647e-43ad-9b80-a43fb0e1d762 | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH018)/Контроллер УСО (00AVB03GH018-A11) | Связь с устройстом 00AVB03GH018-A11 установлена | 11e07f41-71c0-4326-9975-2ecec75caf77 | 00AVB03GH018A11_XN99
10378 | A11 УСО ARIS-2214 | a9e969a8-bf7a-474b-9265-fe89c9dcc58f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH018 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | 4928ac29-db64-4c7c-ad4d-90883376aef3 | Дистанционное управление (Remote) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH018)/Контроллер УСО (00AVB03GH018-A11) | Дистанционное управление (Remote) | 9e3a4323-354d-42b2-a631-7eea5be14b9e | 00AVB03GH018A11ZM04_XN16
10379 | A11 УСО ARIS-2214 | a9e969a8-bf7a-474b-9265-fe89c9dcc58f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH018 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | 6656577e-a294-425d-a3b9-b08a29d133e9 | Наличие точного времени |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH018)/Контроллер УСО (00AVB03GH018-A11) | Наличие точного времени (TimeSync) | a562f964-a298-4f98-9d8d-74afb4ed3b47 | 00AVB03GH018A11ZM05_XN98
10380 | A11 УСО ARIS-2214 | a9e969a8-bf7a-474b-9265-fe89c9dcc58f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH018 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | 7fd03cde-1b87-4d32-ab1f-c9ad2e557516 | Питания 1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH018)/Контроллер УСО (00AVB03GH018-A11) | Питание 1 в норме (Pwr1OR) | 7137f7e8-0f01-4a9b-b2d9-04cd6320cdd4 | 00AVB03GH018A11ZM06_XN94
10381 | A11 УСО ARIS-2214 | a9e969a8-bf7a-474b-9265-fe89c9dcc58f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH018 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | 8411ba09-5969-4757-9a5b-ca4afcfa2007 | Светодиод авария (Alarm) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH018)/Контроллер УСО (00AVB03GH018-A11) | Светодиод авария (Alarm) | 38c4ffbd-c0a7-4054-84b9-fcd7c20640de | 00AVB03GH018A11ZM02_XN96
10382 | A11 УСО ARIS-2214 | a9e969a8-bf7a-474b-9265-fe89c9dcc58f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH018 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | 99bafaf1-bb85-4569-b9c5-ddc2390163a9 | Местное управление (Local) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH018)/Контроллер УСО (00AVB03GH018-A11) | Местное управление (Local) | 95312373-a44f-4c5b-922d-be61300c81b6 | 00AVB03GH018A11ZM03_XN17
10383 | A11 УСО ARIS-2214 | a9e969a8-bf7a-474b-9265-fe89c9dcc58f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH018 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | b555f0e0-914e-4d9f-b5d1-5e9cce480c6a | Питания 2 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH018)/Контроллер УСО (00AVB03GH018-A11) | Питание 2 в норме (Pwr2OR) | 44f46dce-a097-48a8-8476-21e4ced4071a | 00AVB03GH018A11ZM07_XN94
10384 | A11 УСО ARIS-2214 | a9e969a8-bf7a-474b-9265-fe89c9dcc58f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH018 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | ba431442-f9bf-4ff4-b340-36c997a967f6 | Светодиод работа (Work) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH018)/Контроллер УСО (00AVB03GH018-A11) | Светодиод работа (Work) | b47b0b85-d645-4b25-96d4-965bfa7b14df | 00AVB03GH018A11ZM01_XN96
10385 | A11 УСО ARIS-2214 | a9e969a8-bf7a-474b-9265-fe89c9dcc58f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH018 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | bb1f3b9b-ee3c-4257-83d6-49f5544e1f4c | Интерфейс ET1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH018)/Контроллер УСО (00AVB03GH018-A11) | Интерфейс ET1 в работе (ET1Link) | ffc1b952-ece2-4fac-a618-4beffe3ed2c3 | 00AVB03GH018A11ZM08_XN93
10386 | Выкл. | 9a58d2b4-2e23-42a4-8580-e0e31cf38bcf | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8940bd4d-31cc-46d6-a281-a540a3912168 | Неисправность выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB01-F1) | Неисправность выключателя 40BCB01GS001 | 98f00a39-c3d4-462d-a984-55d5b5f05ba7 | 40BCB01GS001_XM93
10387 | Шкаф ДЗО 1к. | 7af5fb11-5108-4603-b04c-fe411f594b43 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/AKKUYU YEDEK | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/AKKUYU YEDEK/ДЗО 1к. 00ACL08 (00ACL08GH001-A1) | ДЗО 1к. Дверь шкафа открыта | e70e8710-5910-4583-8b3c-bce36dcb6463 | 00ACL08EK102_XN01
10388 | Шкаф ДЗО 2к. | 82110248-6637-483b-b83c-38346bce30d2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/AKKUYU YEDEK | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/AKKUYU YEDEK/ДЗО 2к. 00ACL08 (00ACL08GH002-A1) | ДЗО 2к. Дверь шкафа открыта | c0ec738d-9bc8-49c5-91de-6692f93233de | 00ACL08EK202_XN01
10389 | Шкаф 00ACL08GH003 | c85836c3-5b4f-4ce6-b199-349598651700 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/AKKUYU YEDEK | РЗиА/Шкаф релейный | b180a9e5-6a13-4ada-b751-b4cd83d4f96c | Срабатывание АВ |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Срабатывание АВ в шкафу 00ACL08GH003 | 4f0efb1f-a8c6-4635-9add-c8af5b425754 | 00ACL08EK002_XK01
10390 | Шкаф 00ACL08GH003 | c85836c3-5b4f-4ce6-b199-349598651700 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/AKKUYU YEDEK | РЗиА/Шкаф релейный | 485905a8-7a30-4c8b-b588-d0e9b958c10b | Неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Неисправность в шкафу 00ACL08GH003 | 1d6175f8-ed24-4a46-9a0a-cc221786d8d6 | 00ACL08EK001_XM90
10391 | Шкаф 00ACL08GH003 | c85836c3-5b4f-4ce6-b199-349598651700 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/AKKUYU YEDEK | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Дверь шкафа 00ACL08GH003 открыта | 2cdadc1f-040b-49d2-91e2-1f0d1af5ef20 | 00ACL08EK003_XN01
10392 | ДЗО | bce3c310-3b50-429f-81f3-843a93d6d563 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/AKKUYU YEDEK/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 4a061da7-3930-4ff2-8ead-3c49f220cc0e | Срабатывание |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A11) | ДЗО 1к (00ACL08GH001-A1). Срабатывание защит | db3e909a-db46-4c64-b174-fe542cdb10bf | 00ACL08EW101_XK01
10393 | ДЗО | bce3c310-3b50-429f-81f3-843a93d6d563 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/AKKUYU YEDEK/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 731d6d0f-9557-453a-8f55-44b7c10988e0 | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A11) | ДЗО 1к (00ACL08GH001-A1). Неисправность | 101e31cb-ef54-4b77-86f3-eb32fa6c7931 | 00ACL08EK101_XF01
10394 | ДЗО | bce3c310-3b50-429f-81f3-843a93d6d563 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/AKKUYU YEDEK/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 80e7da0d-f5b2-40c2-9aa2-fc894e2e440e | Пуск УРОВ {выкл. 3} | ДЗО 1к. Ключ SA14 "Пуск УРОВ 00ACQ41" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/AKKUYU YEDEK/ДЗО 1к. 00ACL08 (00ACL08GH001-A1) | ДЗО 1к. Ключ SA14 "Пуск УРОВ 00ACQ41" - вывод | 674ab975-5d87-4527-9718-8e50b1c69644 | 00ACL08EK118_XN02
10395 | ДЗО | bce3c310-3b50-429f-81f3-843a93d6d563 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/AKKUYU YEDEK/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | a5cffd16-cafc-4d73-ad7f-1a36804ef5ad | Выходные цепи {выкл. 3} | ДЗО 1к. Ключ SA13 "Цепи отключения 00ACQ41" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/AKKUYU YEDEK/ДЗО 1к. 00ACL08 (00ACL08GH001-A1) | ДЗО 1к. Ключ SA13 "Цепи отключения 00ACQ41" - вывод | d5fa65a8-8917-4cc3-b58f-5576ce0a4a88 | 00ACL08EK117_XN02
10396 | ДЗО | bce3c310-3b50-429f-81f3-843a93d6d563 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/AKKUYU YEDEK/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | eec3989f-bb68-4d43-9e37-353e66b6b72c | Пуск УРОВ {выкл. 2} | ДЗО 1к. Ключ SA12 "Пуск УРОВ 00ACQ32" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/AKKUYU YEDEK/ДЗО 1к. 00ACL08 (00ACL08GH001-A1) | ДЗО 1к. Ключ SA12 "Пуск УРОВ 00ACQ32" - вывод | b15c8b34-5183-4ba4-a0dd-f4d07577dcfc | 00ACL08EK116_XN02
10397 | ДЗО | bce3c310-3b50-429f-81f3-843a93d6d563 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/AKKUYU YEDEK/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 5f4181f4-09fa-4d5b-a625-9ffc805703c5 | Выходные цепи {выкл. 2} | ДЗО 1к. Ключ SA11 "Цепи отключения 00ACQ32" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/AKKUYU YEDEK/ДЗО 1к. 00ACL08 (00ACL08GH001-A1) | ДЗО 1к. Ключ SA11 "Цепи отключения 00ACQ32" - вывод | 817a215d-9b7c-45c9-9257-52abeae06731 | 00ACL08EK115_XN02
10398 | ДЗО | bce3c310-3b50-429f-81f3-843a93d6d563 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/AKKUYU YEDEK/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 59921a75-0c3d-437e-9c6c-bb1861787e69 | Пуск УРОВ {выкл. 1} | ДЗО 1к. Ключ SA10 "Пуск УРОВ 00ACQ31" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/AKKUYU YEDEK/ДЗО 1к. 00ACL08 (00ACL08GH001-A1) | ДЗО 1к. Ключ SA10 "Пуск УРОВ 00ACQ31" - вывод | 900502bb-2a83-4843-a3e2-c799e3594bc9 | 00ACL08EK114_XN02
10399 | ДЗО | bce3c310-3b50-429f-81f3-843a93d6d563 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/AKKUYU YEDEK/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 9b47a2ff-6b9b-4b49-8083-b1f8727a5d8a | Разрешение опробывания | ДЗО 1к. Ключ SA5 "Разрешение опробавания" | discrete | Работа_вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/AKKUYU YEDEK/ДЗО 1к. 00ACL08 (00ACL08GH001-A1) | ДЗО 1к. Ключ SA5 "Разрешение опробавания" - работа | 8dfcc836-d3d7-4c77-9ec1-34a517513944 | 00ACL08EK108_XB10
10400 | ДЗО | bce3c310-3b50-429f-81f3-843a93d6d563 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/AKKUYU YEDEK/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 63beb292-6870-45e2-ba9a-0a25651434f4 | Запрет АПВ | ДЗО 1к. Ключ SA6 "Запрет АПВ" | discrete | Работа_вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/AKKUYU YEDEK/ДЗО 1к. 00ACL08 (00ACL08GH001-A1) | ДЗО 1к. Ключ SA6 "Запрет АПВ" - работа | 2ca1ba60-1984-44bd-bc9f-3d2de366865e | 00ACL08EK107_XN03
10401 | ДЗО | bce3c310-3b50-429f-81f3-843a93d6d563 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/AKKUYU YEDEK/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 953a3ef8-5bfd-4ba3-9894-d20ef0efc029 | Очувствление оперативный вывод | ДЗО 1к. Ключ SA4 "Очувствление" - оперативный вывод | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/AKKUYU YEDEK/ДЗО 1к. 00ACL08 (00ACL08GH001-A1) | ДЗО 1к. Ключ SA4 "Очувствление" - оперативный вывод | b399c696-f31d-4c56-a739-bc83b67c36ba | 00ACL08EK106_XN02
10402 | ДЗО | bce3c310-3b50-429f-81f3-843a93d6d563 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/AKKUYU YEDEK/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 35d147ca-0067-443c-bf46-5bc9b51f4c55 | Очувствление нормальный режим | ДЗО 1к. Ключ SA4 "Очувствление" - нормальный режим | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/AKKUYU YEDEK/ДЗО 1к. 00ACL08 (00ACL08GH001-A1) | ДЗО 1к. Ключ SA4 "Очувствление" - нормальный режим | c1c41552-b2e9-4d68-a3e5-c10c83df13f9 | 00ACL08EK105_XB10
10403 | ДЗО | bce3c310-3b50-429f-81f3-843a93d6d563 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/AKKUYU YEDEK/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 403c99cc-3781-42e8-bb80-610ba8d5d34c | Блок (ТН ВЛ или тр-ра) | ДЗО 1к. Крышка БИ (SG6) цепей напряжения | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/AKKUYU YEDEK/ДЗО 1к. 00ACL08 (00ACL08GH001-A1) | ДЗО 1к. Крышка БИ (SG6) цепей напряжения не вставлена | be368c3d-dc0e-43db-9ad2-b91d1628a68c | 00ACL08EK125_XN12
10404 | ДЗО | bce3c310-3b50-429f-81f3-843a93d6d563 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/AKKUYU YEDEK/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 89eb4cc2-1cfb-4bf4-b363-780e6c3bac84 | Блок (ТТ {выкл. 4}) | ДЗО 1к. Крышка БИ (SG5) токов 00ACQ41 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/AKKUYU YEDEK/ДЗО 1к. 00ACL08 (00ACL08GH001-A1) | ДЗО 1к. Крышка БИ (SG5) токов 00ACQ41 не вставлена | 30f869b3-ff0a-4537-9837-4504fe16215c | 00ACL08EK124_XN12
10405 | ДЗО | bce3c310-3b50-429f-81f3-843a93d6d563 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/AKKUYU YEDEK/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | ac72ac85-3172-48ff-83b1-3b4c52fa5f81 | Блок (ТТ {выкл. 3}) | ДЗО 1к. Крышка БИ (SG4) токов 00ACQ53 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/AKKUYU YEDEK/ДЗО 1к. 00ACL08 (00ACL08GH001-A1) | ДЗО 1к. Крышка БИ (SG4) токов 00ACQ53 не вставлена | 8f739198-82cb-4b85-9238-8c996e9211a7 | 00ACL08EK123_XN12
10406 | Измерительный преобразователь | aa8c0e9c-a4af-413a-a092-df9bda2102f7 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Измерители/ИП METSEP824 | 5caa000c-ace0-4981-843f-e02d993cbb3f | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №02/ИП METSEP824 (30BCB02-P1) | Связь с устройстом 30BCB02-P1 установлена | 8f44b78f-e600-4cf4-8b69-db778ba09151 | 30BCB02P1_XN99
10407 | ДЗО | bce3c310-3b50-429f-81f3-843a93d6d563 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/AKKUYU YEDEK/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 7617e20b-3bab-42a2-bd6e-508b2f700c7c | Блок (ТТ ВЛ или тр-ра) | ДЗО 1к. Крышка БИ (SG3) токов ВЛ | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/AKKUYU YEDEK/ДЗО 1к. 00ACL08 (00ACL08GH001-A1) | ДЗО 1к. Крышка БИ (SG3) токов ВЛ не вставлена | 93884b8e-7767-4e73-989e-623322307a67 | 00ACL08EK122_XN12
10408 | ДЗО | bce3c310-3b50-429f-81f3-843a93d6d563 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/AKKUYU YEDEK/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 2dd0b626-bb48-4e52-818d-229077ad3936 | Блок SG2 (ТТ {выкл. 2}) | ДЗО 1к. Крышка БИ (SG2) токов 00ACQ32 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/AKKUYU YEDEK/ДЗО 1к. 00ACL08 (00ACL08GH001-A1) | ДЗО 1к. Крышка БИ (SG2) токов 00ACQ32 не вставлена | a1ebfdaf-e846-4f61-986f-b1c92a7222b7 | 00ACL08EK121_XN12
10409 | ДЗО | bce3c310-3b50-429f-81f3-843a93d6d563 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/AKKUYU YEDEK/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | ff036d17-5913-4fb8-aba9-c61fb373351f | Отключение по УРОВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/AKKUYU YEDEK/ДЗО 1к. 00ACL08 (00ACL08GH001-A1) | ДЗО 1к. Отключение по УРОВ | afe529e1-a98d-4ed5-9050-db86a2bf341f | 00ACL08EW108_XK01
10410 | ДЗО | bce3c310-3b50-429f-81f3-843a93d6d563 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/AKKUYU YEDEK/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 35af0026-1a04-4445-aa1b-5ab8b906f3b8 | Срабатывание ДЗО при опробовании |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/AKKUYU YEDEK/ДЗО 1к. 00ACL08 (00ACL08GH001-A1) | ДЗО 1к. Срабатывание ДЗО при опробовании | dc4b8f35-e2c2-4d89-b8aa-769c4db1c274 | 00ACL08EW107_XK01
10411 | ДЗО | bce3c310-3b50-429f-81f3-843a93d6d563 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/AKKUYU YEDEK/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 64802b2c-55db-46d7-9030-80d5ea6fc965 | Отключение трансформатора | ДЗО 1к. Отключение | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/AKKUYU YEDEK/ДЗО 1к. 00ACL08 (00ACL08GH001-A1) | ДЗО 1к. Отключение | 0f5ba013-d1ec-4f38-ae45-cf21ebe56876 | 00ACL08EW105_XK01
10412 | ДЗО | bce3c310-3b50-429f-81f3-843a93d6d563 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/AKKUYU YEDEK/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | b2a3499e-42dc-40eb-83f6-78012dcde5a7 | Внешний УРОВ от {выкл. 3} | ДЗО 1к. Внешний УРОВ от 00ACQ41 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/AKKUYU YEDEK/ДЗО 1к. 00ACL08 (00ACL08GH001-A1) | ДЗО 1к. Внешний УРОВ от 00ACQ41 | 527d2593-85ee-4bc1-86e5-dedd0ee7e44d | 00ACL08EW104_XK01
10413 | ДЗО | bce3c310-3b50-429f-81f3-843a93d6d563 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/AKKUYU YEDEK/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 58595bb9-d123-48ef-8c4f-1b42c1ff4cc7 | Внешний УРОВ от {выкл. 2} | ДЗО 1к. Внешний УРОВ от 00ACQ32 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/AKKUYU YEDEK/ДЗО 1к. 00ACL08 (00ACL08GH001-A1) | ДЗО 1к. Внешний УРОВ от 00ACQ32 | a179f4ab-6749-4178-96f3-c914bd8f42a4 | 00ACL08EW103_XK01
10414 | ДЗО | bce3c310-3b50-429f-81f3-843a93d6d563 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/AKKUYU YEDEK/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 747e7fd6-8217-4436-bbb9-0158ffec4745 | Внешний УРОВ от {выкл. 1} | ДЗО 1к. Внешний УРОВ от 00ACQ31 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/AKKUYU YEDEK/ДЗО 1к. 00ACL08 (00ACL08GH001-A1) | ДЗО 1к. Внешний УРОВ от 00ACQ31 | 84a0dca5-d347-4662-945e-bf427a7073eb | 00ACL08EW102_XK01
10415 | ДЗО | bce3c310-3b50-429f-81f3-843a93d6d563 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/AKKUYU YEDEK/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 09d9ccb9-0db6-49ab-beae-989126018dc2 | Режим теста терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/AKKUYU YEDEK/ДЗО 1к. 00ACL08 (00ACL08GH001-A1) | ДЗО 1к. Режим теста терминала | 64d7ab9f-da1e-499c-a78c-dd7f6a4bf878 | 00ACL08EK130_XF50
10416 | ДЗО | bce3c310-3b50-429f-81f3-843a93d6d563 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/AKKUYU YEDEK/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | dc13a7ec-c7a1-4da9-9962-e87062d2ec2b | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/AKKUYU YEDEK/ДЗО 1к. 00ACL08 (00ACL08GH001-A1) | ДЗО 1к. Неисправность цепей напряжения | 19e15158-ae7e-4747-8e99-fc3e0bec489c | 00ACL08EK127_XM51
10417 | ДЗО | bce3c310-3b50-429f-81f3-843a93d6d563 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/AKKUYU YEDEK/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | bf20d9ea-4d42-412a-a320-08d2ea3f83cc | Обрыв цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/AKKUYU YEDEK/ДЗО 1к. 00ACL08 (00ACL08GH001-A1) | ДЗО 1к. Обрыв цепей тока | 26afd8e2-ac7e-4b70-9083-fe17854fecac | 00ACL08EK126_XF91
10418 | ДЗО | bce3c310-3b50-429f-81f3-843a93d6d563 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/AKKUYU YEDEK/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | db55a937-35f4-4b20-8e53-9d4bc2c51569 | Введена группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/AKKUYU YEDEK/ДЗО 1к. 00ACL08 (00ACL08GH001-A1) | ДЗО 1к. Группа уставок 4 | 7ce2cd61-b6f6-4121-b7ee-299a6a02fc2e | 00ACL08EK112_XN10
10419 | ДЗО | bce3c310-3b50-429f-81f3-843a93d6d563 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/AKKUYU YEDEK/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | ba7a5c6f-bc12-489d-b814-e296e0c14169 | Введена группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/AKKUYU YEDEK/ДЗО 1к. 00ACL08 (00ACL08GH001-A1) | ДЗО 1к. Группа уставок 3 | d04b4701-a025-49ec-9bb8-fa2f76ca436b | 00ACL08EK111_XN10
10420 | ДЗО | bce3c310-3b50-429f-81f3-843a93d6d563 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/AKKUYU YEDEK/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 6628ebe4-00ba-4dba-8077-08144f4cac7b | Введена группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/AKKUYU YEDEK/ДЗО 1к. 00ACL08 (00ACL08GH001-A1) | ДЗО 1к. Группа уставок 2 | 8fe3a573-f64e-4e78-961d-69152dcb635b | 00ACL08EK110_XN10
10421 | ДЗО | bce3c310-3b50-429f-81f3-843a93d6d563 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/AKKUYU YEDEK/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 39e49b81-e7b9-4148-8281-608860821927 | Введена группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/AKKUYU YEDEK/ДЗО 1к. 00ACL08 (00ACL08GH001-A1) | ДЗО 1к. Группа уставок 1 | 62daad3b-b394-4d8c-aa31-58c621b102e6 | 00ACL08EK109_XN10
10422 | ДЗО | bce3c310-3b50-429f-81f3-843a93d6d563 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/AKKUYU YEDEK/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 67c1ed62-ff79-441f-81f4-fc66b8cf32ac | Блок SG1 (ТТ {выкл. 1}) | ДЗО 1к. Крышка БИ (SG1) токов 00ACQ31 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/AKKUYU YEDEK/ДЗО 1к. 00ACL08 (00ACL08GH001-A1) | ДЗО 1к. Крышка БИ (SG1) токов 00ACQ31 не вставлена | ce35b57e-5490-4bea-b2e7-f0f07d7c2c8b | 00ACL08EK120_XN12
10423 | ДЗО | bce3c310-3b50-429f-81f3-843a93d6d563 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/AKKUYU YEDEK/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 70ce004c-7a9a-4131-8bad-bdfc6b244a56 | Блокировка при обрыве токовых цепей | ДЗО 1к. Ключ SA3 "Блокировка при обрыве ТЦ" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/AKKUYU YEDEK/ДЗО 1к. 00ACL08 (00ACL08GH001-A1) | ДЗО 1к. Ключ SA3 "Блокировка при обрыве ТЦ" - вывод | ba2edbac-5adf-431f-a0a6-7343fd7757f1 | 00ACL08EK104_XN02
10424 | ДЗО | bce3c310-3b50-429f-81f3-843a93d6d563 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/AKKUYU YEDEK/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 1ab90755-b3d1-4aa9-81df-7dcca8c4be6e | ДЗО | ДЗО 1к. Ключ SA2 "ДЗО" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/AKKUYU YEDEK/ДЗО 1к. 00ACL08 (00ACL08GH001-A1) | ДЗО 1к. Ключ SA2 "ДЗО" - вывод | 5be2f762-837c-4ab8-9835-0bb945df6b27 | 00ACL08EK103_XN02
10425 | ДЗО | bce3c310-3b50-429f-81f3-843a93d6d563 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/AKKUYU YEDEK/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | de47f1e6-dc1a-4fb2-a633-2f412a959321 | Очувствление ДЗО |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/AKKUYU YEDEK/ДЗО 1к. 00ACL08 (00ACL08GH001-A1) | ДЗО 1к. Очувствление ДЗО | 8f8963ea-10ef-4482-81ae-2f93a9fd114b | 00ACL08EK129_XF01
10426 | ДЗО | bce3c310-3b50-429f-81f3-843a93d6d563 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/AKKUYU YEDEK/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 43ae5228-2c25-444a-8094-99fb7f7c55d0 | Выходные цепи {выкл. 1} | ДЗО 1к. Ключ SA9 "Цепи отключения 00ACQ31" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/AKKUYU YEDEK/ДЗО 1к. 00ACL08 (00ACL08GH001-A1) | ДЗО 1к. Ключ SA9 "Цепи отключения 00ACQ31" - вывод | 0e8e86f3-3728-48bc-8a7e-00ce4e9a4e15 | 00ACL08EK113_XN02
10427 | ДЗО | c6653ea6-b9d1-4946-9547-5ba8a1e3ff7a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/AKKUYU YEDEK/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 4a061da7-3930-4ff2-8ead-3c49f220cc0e | Срабатывание |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A11) | ДЗО 2к (00ACL08GH002-A1). Срабатывание защит | adbb2998-c3fa-4cd1-8b6f-a1f0750b6997 | 00ACL08EW201_XK01
10428 | ДЗО | c6653ea6-b9d1-4946-9547-5ba8a1e3ff7a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/AKKUYU YEDEK/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 731d6d0f-9557-453a-8f55-44b7c10988e0 | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A11) | ДЗО 2к (00ACL08GH002-A1). Неисправность | bdf4da17-12ea-450d-80bc-dc844a59a787 | 00ACL08EK201_XF01
10429 | ДЗО | c6653ea6-b9d1-4946-9547-5ba8a1e3ff7a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/AKKUYU YEDEK/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 80e7da0d-f5b2-40c2-9aa2-fc894e2e440e | Пуск УРОВ {выкл. 3} | ДЗО 2к. Ключ SA14 "Пуск УРОВ 00ACQ41" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/AKKUYU YEDEK/ДЗО 2к. 00ACL08 (00ACL08GH002-A1) | ДЗО 2к. Ключ SA14 "Пуск УРОВ 00ACQ41" - вывод | 9c3c280b-cb61-4dc0-944d-81525f8135a2 | 00ACL08EK218_XN02
10430 | ДЗО | c6653ea6-b9d1-4946-9547-5ba8a1e3ff7a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/AKKUYU YEDEK/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | eec3989f-bb68-4d43-9e37-353e66b6b72c | Пуск УРОВ {выкл. 2} | ДЗО 2к. Ключ SA12 "Пуск УРОВ 00ACQ32" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/AKKUYU YEDEK/ДЗО 2к. 00ACL08 (00ACL08GH002-A1) | ДЗО 2к. Ключ SA12 "Пуск УРОВ 00ACQ32" - вывод | 1bb6482f-7484-476e-9396-79d451870887 | 00ACL08EK216_XN02
10431 | ДЗО | c6653ea6-b9d1-4946-9547-5ba8a1e3ff7a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/AKKUYU YEDEK/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 5f4181f4-09fa-4d5b-a625-9ffc805703c5 | Выходные цепи {выкл. 2} | ДЗО 2к. Ключ SA11 "Цепи отключения 00ACQ32" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/AKKUYU YEDEK/ДЗО 2к. 00ACL08 (00ACL08GH002-A1) | ДЗО 2к. Ключ SA11 "Цепи отключения 00ACQ32" - вывод | ad9068f1-ff04-4f30-aea7-a958fc0be6b5 | 00ACL08EK215_XN02
10432 | ДЗО | c6653ea6-b9d1-4946-9547-5ba8a1e3ff7a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/AKKUYU YEDEK/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 59921a75-0c3d-437e-9c6c-bb1861787e69 | Пуск УРОВ {выкл. 1} | ДЗО 2к. Ключ SA10 "Пуск УРОВ 00ACQ31" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/AKKUYU YEDEK/ДЗО 2к. 00ACL08 (00ACL08GH002-A1) | ДЗО 2к. Ключ SA10 "Пуск УРОВ 00ACQ31" - вывод | c80abf8e-5ac7-4e90-bc19-8ee0ae8eaea8 | 00ACL08EK214_XN02
10433 | ДЗО | c6653ea6-b9d1-4946-9547-5ba8a1e3ff7a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/AKKUYU YEDEK/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 43ae5228-2c25-444a-8094-99fb7f7c55d0 | Выходные цепи {выкл. 1} | ДЗО 2к. Ключ SA9 "Цепи отключения 00ACQ31" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/AKKUYU YEDEK/ДЗО 2к. 00ACL08 (00ACL08GH002-A1) | ДЗО 2к. Ключ SA9 "Цепи отключения 00ACQ31" - вывод | 8e32fba4-0b0f-4e64-8671-7528cf0669c7 | 00ACL08EK213_XN02
10434 | ДЗО | c6653ea6-b9d1-4946-9547-5ba8a1e3ff7a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/AKKUYU YEDEK/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 9b47a2ff-6b9b-4b49-8083-b1f8727a5d8a | Разрешение опробывания | ДЗО 2к. Ключ SA5 "Разрешение опробавания" | discrete | Работа_вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/AKKUYU YEDEK/ДЗО 2к. 00ACL08 (00ACL08GH002-A1) | ДЗО 2к. Ключ SA5 "Разрешение опробавания" - работа | 0386fa83-b12f-402b-9205-144e7aad925f | 00ACL08EK208_XB10
10435 | ДЗО | c6653ea6-b9d1-4946-9547-5ba8a1e3ff7a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/AKKUYU YEDEK/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 63beb292-6870-45e2-ba9a-0a25651434f4 | Запрет АПВ | ДЗО 2к. Ключ SA6 "Запрет АПВ" | discrete | Работа_вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/AKKUYU YEDEK/ДЗО 2к. 00ACL08 (00ACL08GH002-A1) | ДЗО 2к. Ключ SA6 "Запрет АПВ" - работа | 0b6abad3-e048-43ce-8d6d-2b9a333898b4 | 00ACL08EK207_XN03
10436 | ДЗО | c6653ea6-b9d1-4946-9547-5ba8a1e3ff7a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/AKKUYU YEDEK/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 953a3ef8-5bfd-4ba3-9894-d20ef0efc029 | Очувствление оперативный вывод | ДЗО 2к. Ключ SA4 "Очувствление" - оперативный вывод | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/AKKUYU YEDEK/ДЗО 2к. 00ACL08 (00ACL08GH002-A1) | ДЗО 2к. Ключ SA4 "Очувствление" - оперативный вывод | 755e7f12-cd0d-4ab1-8598-1cad9fce494c | 00ACL08EK206_XN02
10437 | ДЗО | c6653ea6-b9d1-4946-9547-5ba8a1e3ff7a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/AKKUYU YEDEK/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 35d147ca-0067-443c-bf46-5bc9b51f4c55 | Очувствление нормальный режим | ДЗО 2к. Ключ SA4 "Очувствление" - нормальный режим | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/AKKUYU YEDEK/ДЗО 2к. 00ACL08 (00ACL08GH002-A1) | ДЗО 2к. Ключ SA4 "Очувствление" - нормальный режим | b5c71354-fd8c-4a54-8ced-f30cefdf8488 | 00ACL08EK205_XB10
10438 | ДЗО | c6653ea6-b9d1-4946-9547-5ba8a1e3ff7a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/AKKUYU YEDEK/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 70ce004c-7a9a-4131-8bad-bdfc6b244a56 | Блокировка при обрыве токовых цепей | ДЗО 2к. Ключ SA3 "Блокировка при обрыве ТЦ" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/AKKUYU YEDEK/ДЗО 2к. 00ACL08 (00ACL08GH002-A1) | ДЗО 2к. Ключ SA3 "Блокировка при обрыве ТЦ" - вывод | 154edfe1-6b72-4779-84a5-b351e997afa8 | 00ACL08EK204_XN02
10439 | ДЗО | c6653ea6-b9d1-4946-9547-5ba8a1e3ff7a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/AKKUYU YEDEK/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 403c99cc-3781-42e8-bb80-610ba8d5d34c | Блок (ТН ВЛ или тр-ра) | ДЗО 2к. Крышка БИ (SG6) цепей напряжения | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/AKKUYU YEDEK/ДЗО 2к. 00ACL08 (00ACL08GH002-A1) | ДЗО 2к. Крышка БИ (SG6) цепей напряжения не вставлена | 71d22c7e-8cd6-42c5-bec8-1f638fae2f3d | 00ACL08EK225_XN12
10440 | ДЗО | c6653ea6-b9d1-4946-9547-5ba8a1e3ff7a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/AKKUYU YEDEK/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 89eb4cc2-1cfb-4bf4-b363-780e6c3bac84 | Блок (ТТ {выкл. 4}) | ДЗО 2к. Крышка БИ (SG5) токов 00ACQ41 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/AKKUYU YEDEK/ДЗО 2к. 00ACL08 (00ACL08GH002-A1) | ДЗО 2к. Крышка БИ (SG5) токов 00ACQ41 не вставлена | 16279f05-d9d2-4431-9ab3-dde35dc52e09 | 00ACL08EK224_XN12
10441 | ДЗО | c6653ea6-b9d1-4946-9547-5ba8a1e3ff7a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/AKKUYU YEDEK/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | ac72ac85-3172-48ff-83b1-3b4c52fa5f81 | Блок (ТТ {выкл. 3}) | ДЗО 2к. Крышка БИ (SG4) токов 00ACQ53 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/AKKUYU YEDEK/ДЗО 2к. 00ACL08 (00ACL08GH002-A1) | ДЗО 2к. Крышка БИ (SG4) токов 00ACQ53 не вставлена | c148fe52-cf8f-413d-bf59-8dcaa486a697 | 00ACL08EK223_XN12
10442 | ДЗО | c6653ea6-b9d1-4946-9547-5ba8a1e3ff7a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/AKKUYU YEDEK/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 7617e20b-3bab-42a2-bd6e-508b2f700c7c | Блок (ТТ ВЛ или тр-ра) | ДЗО 2к. Крышка БИ (SG3) токов ВЛ | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/AKKUYU YEDEK/ДЗО 2к. 00ACL08 (00ACL08GH002-A1) | ДЗО 2к. Крышка БИ (SG3) токов ВЛ не вставлена | fc305bd1-92ef-4c9c-b6bc-1073eacb95ff | 00ACL08EK222_XN12
10443 | ДЗО | c6653ea6-b9d1-4946-9547-5ba8a1e3ff7a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/AKKUYU YEDEK/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | ff036d17-5913-4fb8-aba9-c61fb373351f | Отключение по УРОВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/AKKUYU YEDEK/ДЗО 2к. 00ACL08 (00ACL08GH002-A1) | ДЗО 2к. Отключение по УРОВ | 74c68705-65a6-46ff-bb34-7565102c300d | 00ACL08EW208_XK01
10444 | ДЗО | c6653ea6-b9d1-4946-9547-5ba8a1e3ff7a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/AKKUYU YEDEK/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 35af0026-1a04-4445-aa1b-5ab8b906f3b8 | Срабатывание ДЗО при опробовании |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/AKKUYU YEDEK/ДЗО 2к. 00ACL08 (00ACL08GH002-A1) | ДЗО 2к. Срабатывание ДЗО при опробовании | 8bbe8099-2d6f-433b-8ec5-b5ae0a336982 | 00ACL08EW207_XK01
10445 | ДЗО | c6653ea6-b9d1-4946-9547-5ba8a1e3ff7a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/AKKUYU YEDEK/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | b2a3499e-42dc-40eb-83f6-78012dcde5a7 | Внешний УРОВ от {выкл. 3} | ДЗО 2к. Внешний УРОВ от 00ACQ41 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/AKKUYU YEDEK/ДЗО 2к. 00ACL08 (00ACL08GH002-A1) | ДЗО 2к. Внешний УРОВ от 00ACQ41 | e3dccfdd-6738-401a-91c2-78c6ae619e24 | 00ACL08EW204_XK01
10446 | ДЗО | c6653ea6-b9d1-4946-9547-5ba8a1e3ff7a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/AKKUYU YEDEK/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 58595bb9-d123-48ef-8c4f-1b42c1ff4cc7 | Внешний УРОВ от {выкл. 2} | ДЗО 2к. Внешний УРОВ от 00ACQ32 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/AKKUYU YEDEK/ДЗО 2к. 00ACL08 (00ACL08GH002-A1) | ДЗО 2к. Внешний УРОВ от 00ACQ32 | 6ea416da-a733-4a13-b9cb-33a05134cd61 | 00ACL08EW203_XK01
10447 | ДЗО | c6653ea6-b9d1-4946-9547-5ba8a1e3ff7a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/AKKUYU YEDEK/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 747e7fd6-8217-4436-bbb9-0158ffec4745 | Внешний УРОВ от {выкл. 1} | ДЗО 2к. Внешний УРОВ от 00ACQ31 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/AKKUYU YEDEK/ДЗО 2к. 00ACL08 (00ACL08GH002-A1) | ДЗО 2к. Внешний УРОВ от 00ACQ31 | ed22344f-8f01-4cb6-86ab-bd3eac703152 | 00ACL08EW202_XK01
10448 | ДЗО | c6653ea6-b9d1-4946-9547-5ba8a1e3ff7a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/AKKUYU YEDEK/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 09d9ccb9-0db6-49ab-beae-989126018dc2 | Режим теста терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/AKKUYU YEDEK/ДЗО 2к. 00ACL08 (00ACL08GH002-A1) | ДЗО 2к. Режим теста терминала | 9922f8e8-ab92-47f0-9c04-fd07ad0bb254 | 00ACL08EK230_XF50
10449 | ДЗО | c6653ea6-b9d1-4946-9547-5ba8a1e3ff7a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/AKKUYU YEDEK/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | de47f1e6-dc1a-4fb2-a633-2f412a959321 | Очувствление ДЗО |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/AKKUYU YEDEK/ДЗО 2к. 00ACL08 (00ACL08GH002-A1) | ДЗО 2к. Очувствление ДЗО | 12cf8c30-0666-4218-b445-dc748d6194b7 | 00ACL08EK229_XF01
10450 | ДЗО | c6653ea6-b9d1-4946-9547-5ba8a1e3ff7a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/AKKUYU YEDEK/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | dc13a7ec-c7a1-4da9-9962-e87062d2ec2b | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/AKKUYU YEDEK/ДЗО 2к. 00ACL08 (00ACL08GH002-A1) | ДЗО 2к. Неисправность цепей напряжения | 4857ce56-641b-4245-b01d-0923e424d14b | 00ACL08EK227_XM51
10451 | ДЗО | c6653ea6-b9d1-4946-9547-5ba8a1e3ff7a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/AKKUYU YEDEK/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | bf20d9ea-4d42-412a-a320-08d2ea3f83cc | Обрыв цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/AKKUYU YEDEK/ДЗО 2к. 00ACL08 (00ACL08GH002-A1) | ДЗО 2к. Обрыв цепей тока | d43ac3a1-0ec0-4d46-8e35-404a6b90bea0 | 00ACL08EK226_XF91
10452 | 00AU2 SICOM-3000 | ab6dcb36-3990-4de4-acd0-62d9e0ea045e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 19fb8cff-3099-4cc6-9f23-b7b27322bdc1 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/Коммутатор КиУП (00ACY02-00AU2) | Связь с устройстом 00ACY02-00AU2 установлена | 4d999525-ac4a-4f0d-9064-bcca82b649dd | 00ACY0200AU2_XN99
10453 | 00AU2 SICOM-3000 | ab6dcb36-3990-4de4-acd0-62d9e0ea045e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 1fd05d3c-bd67-4aa7-8074-d54fbf7cea7f | Состояние порта №01 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/Коммутатор КиУП (00ACY02-00AU2) | Состояние порта №01 | bed41c8c-0261-4a0c-b01f-2db19a886580 | 00ACY02A21ZV01_XN91
10454 | 00AU2 SICOM-3000 | ab6dcb36-3990-4de4-acd0-62d9e0ea045e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 5314a6ba-cb5f-437c-a6c1-45e0c87d99b5 | Состояние порта №03 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/Коммутатор КиУП (00ACY02-00AU2) | Состояние порта №03 | 53c5eb62-1e1c-4a12-bf5f-72719da71a9d | 00ACY02A21ZV03_XN91
10455 | 00AU2 SICOM-3000 | ab6dcb36-3990-4de4-acd0-62d9e0ea045e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 69e69816-2542-4466-a8cd-509ee5bf1b7b | Состояние порта №06 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/Коммутатор КиУП (00ACY02-00AU2) | Состояние порта №06 | 51fa6e40-e8d3-4d77-a1af-4152e10845c6 | 00ACY02A21ZV06_XN91
10456 | 00AU2 SICOM-3000 | ab6dcb36-3990-4de4-acd0-62d9e0ea045e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 71926aff-3e5d-484d-a218-c15da8248a36 | Состояние порта №08 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/Коммутатор КиУП (00ACY02-00AU2) | Состояние порта №08 | e30964de-ce24-499f-8a49-5e5878f38d1a | 00ACY02A21ZV08_XN91
10457 | 00AU2 SICOM-3000 | ab6dcb36-3990-4de4-acd0-62d9e0ea045e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 77e750d7-e34c-4b86-ac23-3792569f17a1 | Состояние порта №07 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/Коммутатор КиУП (00ACY02-00AU2) | Состояние порта №07 | 97c3e7cd-2a9d-42a4-9760-647ab86be540 | 00ACY02A21ZV07_XN91
10458 | 00AU2 SICOM-3000 | ab6dcb36-3990-4de4-acd0-62d9e0ea045e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 995e1ab4-4e9b-4445-b3fd-62d5bd280335 | Состояние порта №05 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/Коммутатор КиУП (00ACY02-00AU2) | Состояние порта №05 | 36856ed4-28d5-43ba-a76e-3b1563f7c4d4 | 00ACY02A21ZV05_XN91
10459 | 00AU2 SICOM-3000 | ab6dcb36-3990-4de4-acd0-62d9e0ea045e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | a2525f78-7860-4b68-b076-d88e248f3af5 | Состояние порта №02 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/Коммутатор КиУП (00ACY02-00AU2) | Состояние порта №02 | f30c5328-b478-468f-9a53-e446bbffebba | 00ACY02A21ZV02_XN91
10460 | 00AU2 SICOM-3000 | ab6dcb36-3990-4de4-acd0-62d9e0ea045e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | e7b49366-abfa-4991-bae9-4212ac28d4ba | Состояние порта №04 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/Коммутатор КиУП (00ACY02-00AU2) | Состояние порта №04 | 91333fb8-bd4f-4249-8999-a538176153df | 00ACY02A21ZV04_XN91
10461 | 00AU2 SICOM-3000 | abbb7e94-af4e-4ca8-982c-6d7c0f9e7073 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 19fb8cff-3099-4cc6-9f23-b7b27322bdc1 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/Коммутатор КиУП (00ACY13-00AU2) | Связь с устройстом 00ACY13-00AU2 установлена | 9bb4e8b9-dbb2-4237-be85-f01711633c00 | 00ACY1300AU2_XN99
10462 | 00AU2 SICOM-3000 | abbb7e94-af4e-4ca8-982c-6d7c0f9e7073 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 1fd05d3c-bd67-4aa7-8074-d54fbf7cea7f | Состояние порта №01 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/Коммутатор КиУП (00ACY13-00AU2) | Состояние порта №01 | ac0e2c48-a679-4476-ade5-7634e00b4967 | 00ACY13A21ZV01_XN91
10463 | 00AU2 SICOM-3000 | abbb7e94-af4e-4ca8-982c-6d7c0f9e7073 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 5314a6ba-cb5f-437c-a6c1-45e0c87d99b5 | Состояние порта №03 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/Коммутатор КиУП (00ACY13-00AU2) | Состояние порта №03 | 8ff13d6e-7070-454b-8cb4-958ddc046d75 | 00ACY13A21ZV03_XN91
10464 | 00AU2 SICOM-3000 | abbb7e94-af4e-4ca8-982c-6d7c0f9e7073 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 69e69816-2542-4466-a8cd-509ee5bf1b7b | Состояние порта №06 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/Коммутатор КиУП (00ACY13-00AU2) | Состояние порта №06 | f2d768c2-a302-42fd-9ae5-9dd70ca1be48 | 00ACY13A21ZV06_XN91
10465 | 00AU2 SICOM-3000 | abbb7e94-af4e-4ca8-982c-6d7c0f9e7073 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 71926aff-3e5d-484d-a218-c15da8248a36 | Состояние порта №08 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/Коммутатор КиУП (00ACY13-00AU2) | Состояние порта №08 | 79c767f7-99be-48b3-8e9b-34cadc18e6b3 | 00ACY13A21ZV08_XN91
10466 | 00AU2 SICOM-3000 | abbb7e94-af4e-4ca8-982c-6d7c0f9e7073 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 77e750d7-e34c-4b86-ac23-3792569f17a1 | Состояние порта №07 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/Коммутатор КиУП (00ACY13-00AU2) | Состояние порта №07 | d866e13e-2bdb-4e8c-921b-cc8d376d5265 | 00ACY13A21ZV07_XN91
10467 | 00AU2 SICOM-3000 | abbb7e94-af4e-4ca8-982c-6d7c0f9e7073 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 995e1ab4-4e9b-4445-b3fd-62d5bd280335 | Состояние порта №05 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/Коммутатор КиУП (00ACY13-00AU2) | Состояние порта №05 | d9b8b841-2859-4673-9a64-0151768582cc | 00ACY13A21ZV05_XN91
10468 | 00AU2 SICOM-3000 | abbb7e94-af4e-4ca8-982c-6d7c0f9e7073 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | a2525f78-7860-4b68-b076-d88e248f3af5 | Состояние порта №02 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/Коммутатор КиУП (00ACY13-00AU2) | Состояние порта №02 | 390d6dce-454c-45e0-a499-fcb6b3685deb | 00ACY13A21ZV02_XN91
10469 | 00AU2 SICOM-3000 | abbb7e94-af4e-4ca8-982c-6d7c0f9e7073 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | e7b49366-abfa-4991-bae9-4212ac28d4ba | Состояние порта №04 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/Коммутатор КиУП (00ACY13-00AU2) | Состояние порта №04 | d7504359-470c-46c0-93e5-13810aed3e6f | 00ACY13A21ZV04_XN91
10470 | ДЗО | c6653ea6-b9d1-4946-9547-5ba8a1e3ff7a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/AKKUYU YEDEK/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | db55a937-35f4-4b20-8e53-9d4bc2c51569 | Введена группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/AKKUYU YEDEK/ДЗО 2к. 00ACL08 (00ACL08GH002-A1) | ДЗО 2к. Группа уставок 4 | 64c908d0-cd40-4bd3-815b-023f5c6a08b0 | 00ACL08EK212_XN10
10471 | ДЗО | c6653ea6-b9d1-4946-9547-5ba8a1e3ff7a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/AKKUYU YEDEK/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | ba7a5c6f-bc12-489d-b814-e296e0c14169 | Введена группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/AKKUYU YEDEK/ДЗО 2к. 00ACL08 (00ACL08GH002-A1) | ДЗО 2к. Группа уставок 3 | 98187597-c3f3-43ae-905c-65457b936701 | 00ACL08EK211_XN10
10472 | ДЗО | c6653ea6-b9d1-4946-9547-5ba8a1e3ff7a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/AKKUYU YEDEK/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 6628ebe4-00ba-4dba-8077-08144f4cac7b | Введена группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/AKKUYU YEDEK/ДЗО 2к. 00ACL08 (00ACL08GH002-A1) | ДЗО 2к. Группа уставок 2 | 5e5befcd-03aa-4eb7-b5f7-1ed2b2e3d4d0 | 00ACL08EK210_XN10
10473 | ДЗО | c6653ea6-b9d1-4946-9547-5ba8a1e3ff7a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/AKKUYU YEDEK/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 2dd0b626-bb48-4e52-818d-229077ad3936 | Блок SG2 (ТТ {выкл. 2}) | ДЗО 2к. Крышка БИ (SG2) токов 00ACQ32 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/AKKUYU YEDEK/ДЗО 2к. 00ACL08 (00ACL08GH002-A1) | ДЗО 2к. Крышка БИ (SG2) токов 00ACQ32 не вставлена | 1868c61e-c9d3-48f0-bfe9-f323803c0b31 | 00ACL08EK221_XN12
10474 | ДЗО | c6653ea6-b9d1-4946-9547-5ba8a1e3ff7a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/AKKUYU YEDEK/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 67c1ed62-ff79-441f-81f4-fc66b8cf32ac | Блок SG1 (ТТ {выкл. 1}) | ДЗО 2к. Крышка БИ (SG1) токов 00ACQ31 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/AKKUYU YEDEK/ДЗО 2к. 00ACL08 (00ACL08GH002-A1) | ДЗО 2к. Крышка БИ (SG1) токов 00ACQ31 не вставлена | cc33676f-5262-462a-a5e7-a7275f649cac | 00ACL08EK220_XN12
10475 | ДЗО | c6653ea6-b9d1-4946-9547-5ba8a1e3ff7a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/AKKUYU YEDEK/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 39e49b81-e7b9-4148-8281-608860821927 | Введена группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/AKKUYU YEDEK/ДЗО 2к. 00ACL08 (00ACL08GH002-A1) | ДЗО 2к. Группа уставок 1 | f53a1861-e4e8-4559-bc25-de1f9b2397fb | 00ACL08EK209_XN10
10476 | ДЗО | c6653ea6-b9d1-4946-9547-5ba8a1e3ff7a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/AKKUYU YEDEK/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | a5cffd16-cafc-4d73-ad7f-1a36804ef5ad | Выходные цепи {выкл. 3} | ДЗО 2к. Ключ SA13 "Цепи отключения 00ACQ41" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/AKKUYU YEDEK/ДЗО 2к. 00ACL08 (00ACL08GH002-A1) | ДЗО 2к. Ключ SA13 "Цепи отключения 00ACQ41" - вывод | 86222689-7a62-404c-b7d2-42dc0088b030 | 00ACL08EK217_XN02
10477 | ДЗО | c6653ea6-b9d1-4946-9547-5ba8a1e3ff7a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/AKKUYU YEDEK/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 1ab90755-b3d1-4aa9-81df-7dcca8c4be6e | ДЗО | ДЗО 2к. Ключ SA2 "ДЗО" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/AKKUYU YEDEK/ДЗО 2к. 00ACL08 (00ACL08GH002-A1) | ДЗО 2к. Ключ SA2 "ДЗО" - вывод | 7e9624cf-986c-4ad1-973d-09689d51b7ab | 00ACL08EK203_XN02
10478 | ДЗО | c6653ea6-b9d1-4946-9547-5ba8a1e3ff7a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/AKKUYU YEDEK/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 64802b2c-55db-46d7-9030-80d5ea6fc965 | Отключение трансформатора | ДЗО 2к. Отключение | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/AKKUYU YEDEK/ДЗО 2к. 00ACL08 (00ACL08GH002-A1) | ДЗО 2к. Отключение | 3852af8d-920f-49ff-a874-4c4a77614366 | 00ACL08EW205_XK01
10479 | Мониторинг | a4145818-4670-4a1d-a3b8-60249dcb3bd3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01 | Мониторинг и диагностика/Мониторинг трансформатора | f15f6791-b275-432b-a08d-03c7748d61ff | Состояние трансформатора Предаварийное |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Состояние трансформатора 30BCT01 «Предаварийное» | 97c59680-d94e-47f3-b19d-af424e54e280 | 30BCT01EK812_XK29
10480 | Мониторинг | a4145818-4670-4a1d-a3b8-60249dcb3bd3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01 | Мониторинг и диагностика/Мониторинг трансформатора | 86b97e1a-9c46-4314-b485-5df6edeab35b | Состояние трансформатора Ухудшенное |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Состояние трансформатора 30BCT01 «Ухудшенное» | af68e870-4dcd-41f9-840a-e0f60d4813d2 | 30BCT01EK811_XF01
10481 | Мониторинг | a4145818-4670-4a1d-a3b8-60249dcb3bd3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01 | Мониторинг и диагностика/Мониторинг трансформатора | 86f9f83a-ed9d-4d5a-895a-fca27181ff06 | Повреждение датчиков и устройств системы мониторинга |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Повреждение датчиков и устройств системы мониторинга 30BCT01GH017 | 3ad01fc5-4903-45c6-a372-dde18ef89a91 | 30BCT01EK810_XF01
10482 | Сист.охл. | b820c944-714d-4ee8-b67f-1adb5e7e9e05 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01 | Первичное электротехническое оборудование/Система охлаждения трансформатора | ea4040f4-5893-48ff-aa17-35cc310ba94c | Неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Неисправность системы охлаждения 30BCT01 | 182fc0c6-4faf-4c10-a5d0-f1a44a31098f | 30BCT01EK803_XF90
10483 | Сист.охл. | b820c944-714d-4ee8-b67f-1adb5e7e9e05 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01 | Первичное электротехническое оборудование/Система охлаждения трансформатора | 1876310e-2692-49de-98dc-3046a9280139 | Включена |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Система охлаждения 30BCT01 включена | 792727b2-d933-49c2-a87c-4763dd7cc8a1 | 30BCT01EK801_XB10
10484 | Сист.охл. | b820c944-714d-4ee8-b67f-1adb5e7e9e05 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01 | Первичное электротехническое оборудование/Система охлаждения трансформатора | e9381903-b09a-4c16-bd4e-c3d52ef34f5c | Отключена |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Система охлаждения 30BCT01 отключена | 7a6ea5a6-ea44-4a54-87b5-79d216e718d2 | 30BCT01EK802_XB10
10485 | Защиты | ac169e0b-1610-4004-a557-7e2c1f02b442 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | ee455519-1ca5-4d61-80d0-376d4cb14a48 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB04-F1) | Связь с устройстом 40BCB04-F1 установлена | 913c6e72-3f31-4e3d-8826-a6bdc6e8efa2 | 40BCB04F1_XN99
10486 | 00AU1 SICOM-3000 | ac44a3db-b1be-421e-acb1-ad1d59cd0d6c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 19fb8cff-3099-4cc6-9f23-b7b27322bdc1 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/Коммутатор КиУП (00ACY03-00AU1) | Связь с устройстом 00ACY03-00AU1 установлена | 0e77c40a-3ec0-495c-9d60-5655cde1a369 | 00ACY0300AU1_XN99
10487 | 00AU1 SICOM-3000 | ac44a3db-b1be-421e-acb1-ad1d59cd0d6c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 1fd05d3c-bd67-4aa7-8074-d54fbf7cea7f | Состояние порта №01 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/Коммутатор КиУП (00ACY03-00AU1) | Состояние порта №01 | 4991647e-1e97-4394-9902-27e8a2eb6722 | 00ACY03A11ZV01_XN91
10488 | 00AU1 SICOM-3000 | ac44a3db-b1be-421e-acb1-ad1d59cd0d6c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 5314a6ba-cb5f-437c-a6c1-45e0c87d99b5 | Состояние порта №03 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/Коммутатор КиУП (00ACY03-00AU1) | Состояние порта №03 | 801801ff-819b-41b2-ab14-5d484ccdfecf | 00ACY03A11ZV03_XN91
10489 | 00AU1 SICOM-3000 | ac44a3db-b1be-421e-acb1-ad1d59cd0d6c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 69e69816-2542-4466-a8cd-509ee5bf1b7b | Состояние порта №06 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/Коммутатор КиУП (00ACY03-00AU1) | Состояние порта №06 | 70421bcc-11da-4fd3-b5cd-ce953b845585 | 00ACY03A11ZV06_XN91
10490 | 00AU1 SICOM-3000 | ac44a3db-b1be-421e-acb1-ad1d59cd0d6c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 71926aff-3e5d-484d-a218-c15da8248a36 | Состояние порта №08 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/Коммутатор КиУП (00ACY03-00AU1) | Состояние порта №08 | b13d353b-4f63-4681-9ceb-f07402403e68 | 00ACY03A11ZV08_XN91
10491 | 00AU1 SICOM-3000 | ac44a3db-b1be-421e-acb1-ad1d59cd0d6c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 77e750d7-e34c-4b86-ac23-3792569f17a1 | Состояние порта №07 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/Коммутатор КиУП (00ACY03-00AU1) | Состояние порта №07 | 2e20f10c-b487-4cee-92a3-069c09ba7918 | 00ACY03A11ZV07_XN91
10492 | 00AU1 SICOM-3000 | ac44a3db-b1be-421e-acb1-ad1d59cd0d6c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 995e1ab4-4e9b-4445-b3fd-62d5bd280335 | Состояние порта №05 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/Коммутатор КиУП (00ACY03-00AU1) | Состояние порта №05 | c8c8436e-b804-4953-b2e0-80792c7f942b | 00ACY03A11ZV05_XN91
10493 | 00AU1 SICOM-3000 | ac44a3db-b1be-421e-acb1-ad1d59cd0d6c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | a2525f78-7860-4b68-b076-d88e248f3af5 | Состояние порта №02 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/Коммутатор КиУП (00ACY03-00AU1) | Состояние порта №02 | a27051a7-7850-4896-875e-0220f392850c | 00ACY03A11ZV02_XN91
10494 | 00AU1 SICOM-3000 | ac44a3db-b1be-421e-acb1-ad1d59cd0d6c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | e7b49366-abfa-4991-bae9-4212ac28d4ba | Состояние порта №04 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/Коммутатор КиУП (00ACY03-00AU1) | Состояние порта №04 | 6d3e5f5d-4c05-460c-95e9-b3186152e046 | 00ACY03A11ZV04_XN91
10495 | A04 MAR1030 | ac56ca96-b5af-48e9-9f68-84d53c2c119b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 1d2200e6-2540-4b86-9207-3af636b8228d | Состояние порта №28 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A04) | Состояние порта №28 | b85037b1-2120-4205-8c6f-2e58caf5a451 | 00AVB02GH008A04ZV28_XN91
10496 | A04 MAR1030 | ac56ca96-b5af-48e9-9f68-84d53c2c119b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 23e0cdac-a551-40d9-ac9f-7c3c401eae41 | Состояние порта №03 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A04) | Состояние порта №03 | 97388646-0b7c-47b1-88aa-2c58c79d3290 | 00AVB02GH008A04ZV03_XN91
10497 | A04 MAR1030 | ac56ca96-b5af-48e9-9f68-84d53c2c119b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 295757af-3dd6-4742-812c-d58bd4295cc0 | Состояние порта №22 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A04) | Состояние порта №22 | b2de7237-7d31-4648-baa7-62aacdce673c | 00AVB02GH008A04ZV22_XN91
10498 | A04 MAR1030 | ac56ca96-b5af-48e9-9f68-84d53c2c119b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 2a4ad49c-d015-4d50-8732-da0a47e98875 | Состояние порта №17 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A04) | Состояние порта №17 | 1bdf5b35-9a62-4884-8050-e101604173f6 | 00AVB02GH008A04ZV17_XN91
10499 | A04 MAR1030 | ac56ca96-b5af-48e9-9f68-84d53c2c119b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 36f213f1-3b35-48f1-b9ee-5ad87c30e92f | Состояние порта №25 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A04) | Состояние порта №25 | 443b1679-afa6-4834-93b2-ea356c76052c | 00AVB02GH008A04ZV25_XN91
10500 | A04 MAR1030 | ac56ca96-b5af-48e9-9f68-84d53c2c119b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 3c731ca1-84e8-4dbe-82ff-63d7fbc0211b | Состояние порта №18 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A04) | Состояние порта №18 | 814ce71b-8bf4-4af4-9349-bcd1b5e37084 | 00AVB02GH008A04ZV18_XN91
10501 | A04 MAR1030 | ac56ca96-b5af-48e9-9f68-84d53c2c119b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 3c8e03c1-55a3-4f11-9190-b966ce49dfb9 | Состояние порта №01 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A04) | Состояние порта №01 | 519b1399-7e5e-4bf8-b0bf-cba9d4a4cd34 | 00AVB02GH008A04ZV01_XN91
10502 | A04 MAR1030 | ac56ca96-b5af-48e9-9f68-84d53c2c119b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 3eeef17d-51fd-40d9-ae28-4e313b0d9ff3 | Состояние порта №13 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A04) | Состояние порта №13 | 9152eab8-c51e-461a-9a67-031b634f825c | 00AVB02GH008A04ZV13_XN91
10503 | A04 MAR1030 | ac56ca96-b5af-48e9-9f68-84d53c2c119b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 54bfe2d9-a23d-4a1d-be96-6d0b661c138f | Неисправность питания коммутатора |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A04) | Неисправность питания коммутатора | 9f152f3d-cc28-411a-bd72-6829ccbddf06 | 00AVB02GH008A04XM57_XF91
10504 | A04 MAR1030 | ac56ca96-b5af-48e9-9f68-84d53c2c119b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 557bcf2d-0d35-4613-9fe4-bd254f2b5739 | Состояние порта №14 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A04) | Состояние порта №14 | 22bb456d-a8ea-430f-b2d5-181e83393746 | 00AVB02GH008A04ZV14_XN91
10505 | A04 MAR1030 | ac56ca96-b5af-48e9-9f68-84d53c2c119b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 5f2f957d-1c53-4b76-a12f-cfad21121a1b | Состояние порта №27 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A04) | Состояние порта №27 | 1e3a4309-9b4e-4944-98cd-0b0fa112eaad | 00AVB02GH008A04ZV27_XN91
10506 | A04 MAR1030 | ac56ca96-b5af-48e9-9f68-84d53c2c119b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 6671c836-3f0b-47ec-955d-0e0154b45b53 | Состояние порта №20 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A04) | Состояние порта №20 | 92d6e7e1-ce7c-49c8-92a3-f42ca3f772f4 | 00AVB02GH008A04ZV20_XN91
10507 | A04 MAR1030 | ac56ca96-b5af-48e9-9f68-84d53c2c119b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 72e4af7f-80bc-4bb6-9294-143bf7afb57e | Состояние порта №04 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A04) | Состояние порта №04 | 6e7f2c1b-842a-4e28-8590-5c1bcb1479c0 | 00AVB02GH008A04ZV04_XN91
10508 | A04 MAR1030 | ac56ca96-b5af-48e9-9f68-84d53c2c119b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 751399f2-98ec-480c-9874-4f75b91be518 | Состояние порта №24 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A04) | Состояние порта №24 | 7bce3fa6-7dde-4e8c-a854-1efcfa3824ae | 00AVB02GH008A04ZV24_XN91
10509 | A04 MAR1030 | ac56ca96-b5af-48e9-9f68-84d53c2c119b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7b0e7f84-01ce-4f7f-9a10-cf7d9e65c0e2 | Состояние порта №23 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A04) | Состояние порта №23 | 5c94f502-7595-429d-8c77-eeeb755ac387 | 00AVB02GH008A04ZV23_XN91
10510 | A04 MAR1030 | ac56ca96-b5af-48e9-9f68-84d53c2c119b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7c52cded-c53b-4939-9cc4-952f1cf9f68d | Состояние порта №10 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A04) | Состояние порта №10 | 77d8da88-2d92-447b-85b3-d1bf8bc655c9 | 00AVB02GH008A04ZV10_XN91
10511 | A04 MAR1030 | ac56ca96-b5af-48e9-9f68-84d53c2c119b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7f191076-ba74-4a30-8ca2-71ee920661ce | Состояние порта №08 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A04) | Состояние порта №08 | 30120a2b-e5c2-4f49-a89f-1233cbe55192 | 00AVB02GH008A04ZV08_XN91
10512 | A04 MAR1030 | ac56ca96-b5af-48e9-9f68-84d53c2c119b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7ff664f3-bd16-4f5d-bce2-7c4a96d46f9d | Состояние порта №26 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A04) | Состояние порта №26 | 662596d1-dc73-4a77-b142-250a992ffe25 | 00AVB02GH008A04ZV26_XN91
10513 | A04 MAR1030 | ac56ca96-b5af-48e9-9f68-84d53c2c119b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 89efeb87-3461-4d9b-8911-a306a91b04f4 | Состояние порта №11 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A04) | Состояние порта №11 | 0979b06f-b2f0-4ef5-bd0f-a6bc71639d2d | 00AVB02GH008A04ZV11_XN91
10514 | A04 MAR1030 | ac56ca96-b5af-48e9-9f68-84d53c2c119b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 93de5857-5977-4027-a32e-74e71c571e28 | Состояние порта №19 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A04) | Состояние порта №19 | 950b8d92-2ec7-4fe8-964b-c7b02f988846 | 00AVB02GH008A04ZV19_XN91
10515 | A04 MAR1030 | ac56ca96-b5af-48e9-9f68-84d53c2c119b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 9df4401b-02e6-4b66-ac14-903eefc47689 | Состояние порта №07 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A04) | Состояние порта №07 | c445037e-60ed-4145-8795-19a8438d4caa | 00AVB02GH008A04ZV07_XN91
10516 | A04 MAR1030 | ac56ca96-b5af-48e9-9f68-84d53c2c119b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | a63360be-2b4e-44b5-92ce-826cdc08165e | Состояние порта №21 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A04) | Состояние порта №21 | ed09b88c-1acb-4cbb-bf47-9b0644c755c8 | 00AVB02GH008A04ZV21_XN91
10517 | A04 MAR1030 | ac56ca96-b5af-48e9-9f68-84d53c2c119b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | abe24dc8-4925-448a-bf94-3314ac47c9ea | Состояние порта №06 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A04) | Состояние порта №06 | aa3c7332-2f75-44b6-ab28-33130849598a | 00AVB02GH008A04ZV06_XN91
10518 | A04 MAR1030 | ac56ca96-b5af-48e9-9f68-84d53c2c119b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | b0554c0d-dddc-4dc5-b114-4137c63e922a | Состояние порта №05 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A04) | Состояние порта №05 | b627d3e3-fbd9-4a94-a0a0-7d81d77102c0 | 00AVB02GH008A04ZV05_XN91
10519 | A04 MAR1030 | ac56ca96-b5af-48e9-9f68-84d53c2c119b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | be2d40ad-c2eb-48fe-92b1-d5197787cdbd | Состояние порта №15 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A04) | Состояние порта №15 | c3af2ae4-768e-4b93-af6d-7bb198401e30 | 00AVB02GH008A04ZV15_XN91
10520 | A04 MAR1030 | ac56ca96-b5af-48e9-9f68-84d53c2c119b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | c0975a2b-f83c-41ec-8f76-cde16320c149 | Состояние порта №09 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A04) | Состояние порта №09 | 30d2eec1-3d93-40c9-8450-921070e61e8a | 00AVB02GH008A04ZV09_XN91
10521 | A04 MAR1030 | ac56ca96-b5af-48e9-9f68-84d53c2c119b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | cebf3d8a-0273-4c48-a8f3-d9485138dc26 | Состояние порта №02 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A04) | Состояние порта №02 | 5c03f9cc-bd7f-4517-b250-5d4ce5ca76f9 | 00AVB02GH008A04ZV02_XN91
10522 | A04 MAR1030 | ac56ca96-b5af-48e9-9f68-84d53c2c119b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | d2fe0f37-35b6-4636-aaf3-4d6b76221f92 | Состояние порта №16 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A04) | Состояние порта №16 | af8e5bf5-5d75-41de-8710-b30df5b9ffbb | 00AVB02GH008A04ZV16_XN91
10523 | A04 MAR1030 | ac56ca96-b5af-48e9-9f68-84d53c2c119b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | d56abac7-4724-4700-bd4e-fa39902a807f | Нарушение температурного режима в корпусе коммутатора |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A04) | Нарушение температурного режима в корпусе коммутатора | 8fc3d506-1a8f-41d8-af18-2a6f12839048 | 00AVB02GH008A04XM04_XM91
10524 | A04 MAR1030 | ac56ca96-b5af-48e9-9f68-84d53c2c119b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | e0d5e39c-3b03-45a4-8f08-4b376b591cf6 | Состояние порта №12 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A04) | Состояние порта №12 | dce7ce1d-e806-41b2-9f0f-8e5c27e68440 | 00AVB02GH008A04ZV12_XN91
10525 | A04 MAR1030 | ac56ca96-b5af-48e9-9f68-84d53c2c119b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | e34973fe-7613-46b7-bfed-9bc5c2435c6d | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A04) | Связь с устройстом 00AVB02GH008-A04 установлена | aab95d48-9d7b-490a-925b-cbf256f10424 | 00AVB02GH008A04_XN99
10526 | Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | 5081434c-2a05-4a34-9b49-b99571399bb6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 30BCT01 (30BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Дверь шкафа открыта | 1e51d9fb-5765-4154-9a78-7f2819ce5788 | 30BCT01EK402_XN01
10527 | Шкаф ДЗТ 2к. | 7dd92171-0bc3-47d7-abff-cae099162b9f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Дверь шкафа открыта | 3ee1f7be-6cc8-4e1e-9762-ddfb12327eed | 30BCT01EK302_XN01
10528 | A01 MAR1030 | ac7dac42-e016-4ea3-a99f-2de1eebcb6c4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 1d2200e6-2540-4b86-9207-3af636b8228d | Состояние порта №28 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A01) | Состояние порта №28 | 9dac582b-1ad9-4945-a9da-0ed4fc25b9f6 | 00AVB02GH002A01ZV28_XN91
10529 | A01 MAR1030 | ac7dac42-e016-4ea3-a99f-2de1eebcb6c4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 23e0cdac-a551-40d9-ac9f-7c3c401eae41 | Состояние порта №03 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A01) | Состояние порта №03 | fbaf92ee-7ff0-435f-a7a6-8476b7d8e029 | 00AVB02GH002A01ZV03_XN91
10530 | A01 MAR1030 | ac7dac42-e016-4ea3-a99f-2de1eebcb6c4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 295757af-3dd6-4742-812c-d58bd4295cc0 | Состояние порта №22 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A01) | Состояние порта №22 | 139f7314-bcad-439c-aefb-68bc37d93df4 | 00AVB02GH002A01ZV22_XN91
10531 | A01 MAR1030 | ac7dac42-e016-4ea3-a99f-2de1eebcb6c4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 2a4ad49c-d015-4d50-8732-da0a47e98875 | Состояние порта №17 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A01) | Состояние порта №17 | b76a27eb-3c0b-4ed0-93b3-88fa145df731 | 00AVB02GH002A01ZV17_XN91
10532 | A01 MAR1030 | ac7dac42-e016-4ea3-a99f-2de1eebcb6c4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 36f213f1-3b35-48f1-b9ee-5ad87c30e92f | Состояние порта №25 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A01) | Состояние порта №25 | 25793b1c-cd69-46dd-803c-1cc0fe5b0a91 | 00AVB02GH002A01ZV25_XN91
10533 | A01 MAR1030 | ac7dac42-e016-4ea3-a99f-2de1eebcb6c4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 3c731ca1-84e8-4dbe-82ff-63d7fbc0211b | Состояние порта №18 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A01) | Состояние порта №18 | f5ff774e-c666-4246-aa87-34b8bb5ff947 | 00AVB02GH002A01ZV18_XN91
10534 | A01 MAR1030 | ac7dac42-e016-4ea3-a99f-2de1eebcb6c4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 3c8e03c1-55a3-4f11-9190-b966ce49dfb9 | Состояние порта №01 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A01) | Состояние порта №01 | 6e3e4bf3-6ff8-48ef-a512-ee9052f249f3 | 00AVB02GH002A01ZV01_XN91
10535 | A01 MAR1030 | ac7dac42-e016-4ea3-a99f-2de1eebcb6c4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 3eeef17d-51fd-40d9-ae28-4e313b0d9ff3 | Состояние порта №13 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A01) | Состояние порта №13 | c9d13ec6-77ed-4ad5-8ce4-0d5b7584d7a5 | 00AVB02GH002A01ZV13_XN91
10536 | A01 MAR1030 | ac7dac42-e016-4ea3-a99f-2de1eebcb6c4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 54bfe2d9-a23d-4a1d-be96-6d0b661c138f | Неисправность питания коммутатора |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A01) | Неисправность питания коммутатора | de1775a6-a6b9-4465-adb1-661971b7cb61 | 00AVB02GH002A01XM57_XF91
10537 | A01 MAR1030 | ac7dac42-e016-4ea3-a99f-2de1eebcb6c4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 557bcf2d-0d35-4613-9fe4-bd254f2b5739 | Состояние порта №14 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A01) | Состояние порта №14 | 22be016f-db44-4a49-9679-e00241b92071 | 00AVB02GH002A01ZV14_XN91
10538 | A01 MAR1030 | ac7dac42-e016-4ea3-a99f-2de1eebcb6c4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 5f2f957d-1c53-4b76-a12f-cfad21121a1b | Состояние порта №27 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A01) | Состояние порта №27 | c2b3a336-5254-4d11-872b-83e327a4fd9a | 00AVB02GH002A01ZV27_XN91
10539 | A01 MAR1030 | ac7dac42-e016-4ea3-a99f-2de1eebcb6c4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 6671c836-3f0b-47ec-955d-0e0154b45b53 | Состояние порта №20 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A01) | Состояние порта №20 | e658f734-8cc9-4249-88ff-db6ac74dfff2 | 00AVB02GH002A01ZV20_XN91
10540 | A01 MAR1030 | ac7dac42-e016-4ea3-a99f-2de1eebcb6c4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 72e4af7f-80bc-4bb6-9294-143bf7afb57e | Состояние порта №04 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A01) | Состояние порта №04 | aa954541-51fc-4dd2-b9ca-3f82973e725c | 00AVB02GH002A01ZV04_XN91
10541 | A01 MAR1030 | ac7dac42-e016-4ea3-a99f-2de1eebcb6c4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 751399f2-98ec-480c-9874-4f75b91be518 | Состояние порта №24 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A01) | Состояние порта №24 | 96ac55ec-d963-44dd-9818-4c41dfe62679 | 00AVB02GH002A01ZV24_XN91
10542 | A01 MAR1030 | ac7dac42-e016-4ea3-a99f-2de1eebcb6c4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7b0e7f84-01ce-4f7f-9a10-cf7d9e65c0e2 | Состояние порта №23 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A01) | Состояние порта №23 | ddafcc7a-39b1-4f9f-887d-f5efd3a6094d | 00AVB02GH002A01ZV23_XN91
10543 | A01 MAR1030 | ac7dac42-e016-4ea3-a99f-2de1eebcb6c4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7c52cded-c53b-4939-9cc4-952f1cf9f68d | Состояние порта №10 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A01) | Состояние порта №10 | d7a9cfff-d6ed-4476-8366-bf9ca7720fff | 00AVB02GH002A01ZV10_XN91
10544 | A01 MAR1030 | ac7dac42-e016-4ea3-a99f-2de1eebcb6c4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7f191076-ba74-4a30-8ca2-71ee920661ce | Состояние порта №08 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A01) | Состояние порта №08 | d63661a3-d3f4-4f38-8f8b-7597d4c9cda4 | 00AVB02GH002A01ZV08_XN91
10545 | A01 MAR1030 | ac7dac42-e016-4ea3-a99f-2de1eebcb6c4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7ff664f3-bd16-4f5d-bce2-7c4a96d46f9d | Состояние порта №26 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A01) | Состояние порта №26 | 02e4620b-46fe-4df0-b722-eb9bfdb62366 | 00AVB02GH002A01ZV26_XN91
10546 | A01 MAR1030 | ac7dac42-e016-4ea3-a99f-2de1eebcb6c4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 89efeb87-3461-4d9b-8911-a306a91b04f4 | Состояние порта №11 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A01) | Состояние порта №11 | 68cba4c0-5100-4bef-9363-43d9adb0af5f | 00AVB02GH002A01ZV11_XN91
10547 | A01 MAR1030 | ac7dac42-e016-4ea3-a99f-2de1eebcb6c4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 93de5857-5977-4027-a32e-74e71c571e28 | Состояние порта №19 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A01) | Состояние порта №19 | 2b464d36-a84c-4463-bab4-355858f11b04 | 00AVB02GH002A01ZV19_XN91
10548 | A01 MAR1030 | ac7dac42-e016-4ea3-a99f-2de1eebcb6c4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 9df4401b-02e6-4b66-ac14-903eefc47689 | Состояние порта №07 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A01) | Состояние порта №07 | 0594b27f-e544-416e-a084-7309db4567fb | 00AVB02GH002A01ZV07_XN91
10549 | A01 MAR1030 | ac7dac42-e016-4ea3-a99f-2de1eebcb6c4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | a63360be-2b4e-44b5-92ce-826cdc08165e | Состояние порта №21 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A01) | Состояние порта №21 | aa4770e3-3f8e-42cf-aea5-fbe5c69acdc5 | 00AVB02GH002A01ZV21_XN91
10550 | A01 MAR1030 | ac7dac42-e016-4ea3-a99f-2de1eebcb6c4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | abe24dc8-4925-448a-bf94-3314ac47c9ea | Состояние порта №06 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A01) | Состояние порта №06 | 5c38b673-99d9-4f49-92e2-aebb2483ad0c | 00AVB02GH002A01ZV06_XN91
10551 | A01 MAR1030 | ac7dac42-e016-4ea3-a99f-2de1eebcb6c4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | b0554c0d-dddc-4dc5-b114-4137c63e922a | Состояние порта №05 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A01) | Состояние порта №05 | 0493a706-6b33-4a4c-bc4c-da320d61659a | 00AVB02GH002A01ZV05_XN91
10552 | A01 MAR1030 | ac7dac42-e016-4ea3-a99f-2de1eebcb6c4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | be2d40ad-c2eb-48fe-92b1-d5197787cdbd | Состояние порта №15 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A01) | Состояние порта №15 | 2332baaf-044b-4a27-8732-0ff28e1210a0 | 00AVB02GH002A01ZV15_XN91
10553 | A01 MAR1030 | ac7dac42-e016-4ea3-a99f-2de1eebcb6c4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | c0975a2b-f83c-41ec-8f76-cde16320c149 | Состояние порта №09 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A01) | Состояние порта №09 | ee347d3e-e520-439d-80ca-b9490285b7ea | 00AVB02GH002A01ZV09_XN91
10554 | A01 MAR1030 | ac7dac42-e016-4ea3-a99f-2de1eebcb6c4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | cebf3d8a-0273-4c48-a8f3-d9485138dc26 | Состояние порта №02 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A01) | Состояние порта №02 | ef99fcec-7486-48d7-bd6d-2fff5fd150e5 | 00AVB02GH002A01ZV02_XN91
10555 | A01 MAR1030 | ac7dac42-e016-4ea3-a99f-2de1eebcb6c4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | d2fe0f37-35b6-4636-aaf3-4d6b76221f92 | Состояние порта №16 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A01) | Состояние порта №16 | 7cbeca3e-f0c8-4bbd-9ce4-84203f0019dd | 00AVB02GH002A01ZV16_XN91
10556 | A01 MAR1030 | ac7dac42-e016-4ea3-a99f-2de1eebcb6c4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | d56abac7-4724-4700-bd4e-fa39902a807f | Нарушение температурного режима в корпусе коммутатора |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A01) | Нарушение температурного режима в корпусе коммутатора | 55a9798d-87ce-41ac-9204-d44c67e7f2b9 | 00AVB02GH002A01XM04_XM91
10557 | A01 MAR1030 | ac7dac42-e016-4ea3-a99f-2de1eebcb6c4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | e0d5e39c-3b03-45a4-8f08-4b376b591cf6 | Состояние порта №12 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A01) | Состояние порта №12 | 16701162-4fd4-4b0b-8792-e4054235b9c1 | 00AVB02GH002A01ZV12_XN91
10558 | A01 MAR1030 | ac7dac42-e016-4ea3-a99f-2de1eebcb6c4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | e34973fe-7613-46b7-bfed-9bc5c2435c6d | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A01) | Связь с устройстом 00AVB02GH002-A01 установлена | 66d2580a-74aa-42cd-a6b2-35c22a389e6a | 00AVB02GH002A01_XN99
10559 | Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | a6d26b64-d8bd-432f-b04c-bee251f05fee | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Дверь шкафа открыта | 98de6aaa-3313-47d3-b65e-aabfc513a6fe | 30BCT01EK102_XN01
10560 | РПН | ae65c14e-af33-4592-a042-18f7230552a0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | bfac778a-e545-4bdf-b2c9-fc2887436678 | АВ цепей обогрева Q3 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | РПН РТСН 30BCT01. Отключен автомат Q3 цепей обогрева | 06157334-8082-415f-aab6-e326e909b5e8 | 30BCT01EK001_XF50
10561 | РПН | ae65c14e-af33-4592-a042-18f7230552a0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | 31549a2f-5f7c-44d6-9018-552f03bdce68 | Крайняя нижняя ступень |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/АРКТ РТСН 30BCT01 (30BCT01GH003-A2) | АРКТ. Крайняя нижняя ступень | 43667254-e444-4b95-b10a-3c43490fb5a6 | 30BCT01EK518_XK02
10562 | РПН | ae65c14e-af33-4592-a042-18f7230552a0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | b8245f70-4ded-4865-a459-201c1d583acc | Команда "Переключить" от СКУ ЭЧ СВМ |  | controldiscrete | Команда RCO | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/АРКТ РТСН 30BCT01 (30BCT01GH003-A2) | АРКТ. Команда "Переключить" от СКУ ЭЧ СВМ | 607c3911-c41e-480d-8a7d-09c75935a624 | 30BCT01GH013_XA01
10563 | РПН | ae65c14e-af33-4592-a042-18f7230552a0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | cff510c3-5952-4865-aff3-1c4508f9463b | Положение РПН |  | integer | Положение РПН | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A11) | Логометр. Положение РПН 30BCT01 | 5637fb76-a0d9-4f0c-a77f-682752f2e67c | 30BCT01CE001_XQ01
10564 | РПН | ae65c14e-af33-4592-a042-18f7230552a0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | e3aa32bd-8b88-49bf-a182-a5b74899b44e | Режим управления на приводе РПН - местный |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/АРКТ РТСН 30BCT01 (30BCT01GH003-A2) | АРКТ. Режим управления на приводе РПН - местный | 6f2943b2-7656-4f34-aaa4-0d94688e0891 | 30BCT01EK515_XB10
10565 | РПН | ae65c14e-af33-4592-a042-18f7230552a0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | 4162288b-4b28-4ce4-9de2-af05b507a3c0 | Привод побежал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/АРКТ РТСН 30BCT01 (30BCT01GH003-A2) | АРКТ. Привод побежал | e4684b01-7d28-44eb-b0a3-368a6a7a399a | 30BCT01EK524_XF01
10566 | РПН | ae65c14e-af33-4592-a042-18f7230552a0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | 03b3597d-213a-4b1f-9594-0a9d08ef2093 | Привод не пошел |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/АРКТ РТСН 30BCT01 (30BCT01GH003-A2) | АРКТ. Привод не пошел | 77070467-45db-4a13-9358-6cc5f584f825 | 30BCT01EK526_XF01
10567 | РПН | ae65c14e-af33-4592-a042-18f7230552a0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | 7319611b-1a3c-4ace-8f13-92f914126674 | Привод застрял |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/АРКТ РТСН 30BCT01 (30BCT01GH003-A2) | АРКТ. Привод застрял | b7fafdd5-4b41-43a8-a780-0f12183aa746 | 30BCT01EK525_XF01
10568 | РПН | ae65c14e-af33-4592-a042-18f7230552a0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | 357e5105-6ff5-424b-8bc6-5ebcc880cf6a | Крайняя верхняя ступень |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/АРКТ РТСН 30BCT01 (30BCT01GH003-A2) | АРКТ. Крайняя верхняя ступень | 92e84a52-f455-4739-a541-cdfb6fdd6a2e | 30BCT01EK519_XK02
10569 | РПН | ae65c14e-af33-4592-a042-18f7230552a0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | 9dafbdc4-9619-46fa-95b4-844cac716f93 | Идет переключение РПН |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/АРКТ РТСН 30BCT01 (30BCT01GH003-A2) | АРКТ. Идет переключение РПН | aa104586-da7b-43a1-85ec-a3008bc984a2 | 30BCT01EK520_XF01
10570 | РПН | ae65c14e-af33-4592-a042-18f7230552a0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | 8ff7883a-c38d-42b1-a9fc-bc761327d69f | Вставлена рукоятка в приводе РПН |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/АРКТ РТСН 30BCT01 (30BCT01GH003-A2) | АРКТ. Вставлена рукоятка в приводе РПН | 082ef0b9-4fc8-468b-8649-6b69ac3663b4 | 30BCT01EK522_XF01
10571 | РПН | ae65c14e-af33-4592-a042-18f7230552a0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | d7c7d3c9-ae7c-4229-9bd7-a6592d811e1e | Блокировка по току ВН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/АРКТ РТСН 30BCT01 (30BCT01GH003-A2) | АРКТ. Блокировка по току ВН | 8399dfcd-6218-466c-b77f-6abdca9efb5c | 30BCT01EK521_XF01
10572 | РПН | ae65c14e-af33-4592-a042-18f7230552a0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | 92ed5814-70a2-4dfc-876f-3ebad321e834 | АВ цепей управления Q2 |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/АРКТ РТСН 30BCT01 (30BCT01GH003-A2) | АРКТ. АВ цепей управления Q2 отключен | c6c0869e-76e1-4864-9011-8a865663d806 | 30BCT01EK517_XF01
10573 | РПН | ae65c14e-af33-4592-a042-18f7230552a0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | 14f9eca9-1472-46cd-b1a8-4245e86214a2 | АВ РПН Q1 |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/АРКТ РТСН 30BCT01 (30BCT01GH003-A2) | АРКТ. АВ РПН Q1 отключен | 053b5655-5979-424d-bdae-2e0c8e98b922 | 30BCT01EK516_XF01
10574 | РПН | ae65c14e-af33-4592-a042-18f7230552a0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | 262320a3-642e-4b2f-bf59-30632f03af51 | Режим управления на приводе РПН - дистационный |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/АРКТ РТСН 30BCT01 (30BCT01GH003-A2) | АРКТ. Режим управления на приводе РПН - дистационный | ee51c02a-0691-42c4-b73f-40b0cfcc003d | 30BCT01EK514_XB10
10575 | АРКТ | 1b109f73-5171-44ac-9002-0115337bdaf3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | 5e342aa8-8984-414c-96f2-0af3c9e0e016 | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A11) | АРКТ (30BCT01GH003-A2). Неисправность терминала | e65b1e23-2ed1-4280-8827-9e283e5cacea | 30BCT01EK501_XF01
10576 | АРКТ | 1b109f73-5171-44ac-9002-0115337bdaf3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | 2b127c19-0a1c-4fd4-ade2-73ae861ecad4 | Ключ 02SA5 Режим управления РПН СКУ ЭЧ СВМ |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/АРКТ РТСН 30BCT01 (30BCT01GH003-A2) | АРКТ. Ключ 02SA5 "Режим управления РПН" - СКУ ЭЧ СВМ | 21757511-7d7d-4bcd-9d86-60369850599d | 30BCT01EK507_XB10
10577 | АРКТ | 1b109f73-5171-44ac-9002-0115337bdaf3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | 35cbaa27-c0ae-4089-9cd8-be0f8101de5a | Ключ 02SA5 Режим управления РПН автоматический |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/АРКТ РТСН 30BCT01 (30BCT01GH003-A2) | АРКТ. Ключ 02SA5 "Режим управления РПН" - автоматический | 591e7874-b5a7-41f4-b3de-94d174fdc96d | 30BCT01EK505_XB10
10578 | АРКТ | 1b109f73-5171-44ac-9002-0115337bdaf3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | a318722a-1cfb-44ea-b364-446ba86d6911 | Ключ 02SA4 Ручное регулирование Убавить |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/АРКТ РТСН 30BCT01 (30BCT01GH003-A2) | АРКТ. Ключ 02SA4 "Ручное регулирование" - Убавить | 521e6cb1-a673-4f6a-9eb5-d4ae67a9955c | 30BCT01EK504_XB10
10579 | АРКТ | 1b109f73-5171-44ac-9002-0115337bdaf3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | 141ca4ad-1af6-4096-b7a9-39c4d5def044 | Ключ 02SA4 Ручное регулирование Прибавить |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/АРКТ РТСН 30BCT01 (30BCT01GH003-A2) | АРКТ. Ключ 02SA4 "Ручное регулирование" - Прибавить | 9ec54bc8-bb65-4a24-8a96-b9656e7a1969 | 30BCT01EK503_XB10
10580 | АРКТ | 1b109f73-5171-44ac-9002-0115337bdaf3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | a20dfd7a-6d06-455c-a8c5-927db0c48bfd | Ключ 02SA3 Терминал |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/АРКТ РТСН 30BCT01 (30BCT01GH003-A2) | АРКТ. Ключ 02SA3 "Терминал" - вывод | 20851a86-b624-4be3-9b63-8dac00c9e721 | 30BCT01EK502_XN02
10581 | АРКТ | 1b109f73-5171-44ac-9002-0115337bdaf3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | 91996b7a-111d-4f09-ba12-5a523f4c43b7 | Режим теста |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/АРКТ РТСН 30BCT01 (30BCT01GH003-A2) | АРКТ. Режим теста терминала | aa8c8a96-01a8-4af7-b143-da31921c155b | 30BCT01EK528_XF50
10582 | АРКТ | 1b109f73-5171-44ac-9002-0115337bdaf3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | 3f2a2507-60a3-4efa-b3d4-ccb3589ab6eb | Блок БИ (02SG2) Цепи ТТ ячейки 2 |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/АРКТ РТСН 30BCT01 (30BCT01GH003-A2) | АРКТ. Блок БИ (02SG2). "Цепи ТТ ячейки 30BCB02" - не вставлен | c24369f5-41f6-4dae-b85c-28992c5b5b0c | 30BCT01EK509_XN12
10583 | АРКТ | 1b109f73-5171-44ac-9002-0115337bdaf3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | bf845c07-ae55-4e7c-81da-de79538076a9 | Выдана команда Убавить |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/АРКТ РТСН 30BCT01 (30BCT01GH003-A2) | АРКТ. Выдана команда "Убавить" | cc77834a-413a-4f6a-a186-357b773b7d81 | 30BCT01EK513_XA00
10584 | АРКТ | 1b109f73-5171-44ac-9002-0115337bdaf3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | 6b1e30b1-840f-44e3-9a3c-954c73bfb541 | Выдана команда Прибавить |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/АРКТ РТСН 30BCT01 (30BCT01GH003-A2) | АРКТ. Выдана команда "Прибавить" | 21d9dc4d-d979-4b64-b3ab-2b9d043a0691 | 30BCT01EK512_XA00
10585 | АРКТ | 1b109f73-5171-44ac-9002-0115337bdaf3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | c6749562-9838-4437-833c-0c2bc149659a | Блок БИ (02SG4) Цепи ТН ячейки 2 |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/АРКТ РТСН 30BCT01 (30BCT01GH003-A2) | АРКТ. Блок БИ (02SG4). "Цепи ТН ячейки 30BCB02" - не вставлен | 21d17d83-93d6-4b59-826e-49cee608b9ba | 30BCT01EK511_XN12
10586 | АРКТ | 1b109f73-5171-44ac-9002-0115337bdaf3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | c54df137-4a7e-4cec-a827-f0f86beb16b0 | Блок БИ (02SG3) Цепи ТН ячейки 1 |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/АРКТ РТСН 30BCT01 (30BCT01GH003-A2) | АРКТ. Блок БИ (02SG3). Цепи ТН ячейки 30BCA05" - не вставлен | a6cfc631-3954-4154-b6f3-b60ffed666ed | 30BCT01EK510_XN12
10587 | АРКТ | 1b109f73-5171-44ac-9002-0115337bdaf3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | 5e0337e3-cb4c-43fb-af70-83f281965a06 | Блок БИ (02SG1) Цепи ТТ ячейки 1 |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/АРКТ РТСН 30BCT01 (30BCT01GH003-A2) | АРКТ. Блок БИ (02SG1). "Цепи ТТ ячейки 30BCA05" - не вставлен | a9a1dad1-8136-4a83-b0a6-8ba9faf9f8ef | 30BCT01EK508_XN12
10588 | ДЗО 1к. | b9f616d6-7ad8-4916-8cf5-2ef682afc67b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 9a79e659-c0d3-4a9a-82cd-89a99a431285 | Срабатывание обобщенное |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A11) | ДЗО 1к (30BCT01GH001-A2). Срабатывание защит | f8f5a082-abfb-4cdc-9719-69fd4e75a190 | 30BCT01EW201_XK01
10589 | ДЗО 1к. | b9f616d6-7ad8-4916-8cf5-2ef682afc67b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 58756d12-0e39-41fd-b9fa-16d7890eb57f | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A11) | ДЗО 1к (30BCT01GH001-A2). Неисправность терминала | 42b88a0f-f294-4348-837f-250d123b3825 | 30BCT01EK201_XF01
10590 | ДЗО 1к. | b9f616d6-7ad8-4916-8cf5-2ef682afc67b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | ac2214f1-7636-4603-9c1e-a3048a77837a | Отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗО 1к. РТСН 30BCT01, 30BCT02 (30BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Отключение | c2cb3a24-fbe7-445d-8b3e-2a293fecf132 | 30BCT01EW201_XK00
10591 | ДЗО 1к. | b9f616d6-7ad8-4916-8cf5-2ef682afc67b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | cb111b87-92b8-4479-b52f-43ed11d0646f | Ключ 02SA13 Цепи отключения НН транс. 1 | ДЗО 1к. Ключ 02SA13 "Цепи отключения НН 30BCT01" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗО 1к. РТСН 30BCT01, 30BCT02 (30BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA13 "Цепи отключения НН 30BCT01" - вывод | 07a3cc66-0cca-4c41-9678-0aac4026c996 | 30BCT01EK215_XN02
10592 | ДЗО 1к. | b9f616d6-7ad8-4916-8cf5-2ef682afc67b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | a275d301-0e51-418e-b26d-7004b920a148 | Ключ 02SA6 Очувствление ДЗО оперативный вывод |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗО 1к. РТСН 30BCT01, 30BCT02 (30BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA6 "Очувствление ДЗО" - оперативный ввод | a1001e01-6f9e-484c-b56b-33725329fb0c | 30BCT01EK206_XB10
10593 | ДЗО 1к. | b9f616d6-7ad8-4916-8cf5-2ef682afc67b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | d9943df8-5398-43a5-b6ee-db5b6f623e05 | Ключ 02SA14 Цепи отключения НН транс. 2 | ДЗО 1к. Ключ 02SA14 "Цепи отключения НН 30BCT02" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗО 1к. РТСН 30BCT01, 30BCT02 (30BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA14 "Цепи отключения НН 30BCT02" - вывод | 16d127dd-1373-44f7-9ab9-d787a576b166 | 30BCT01EK216_XN02
10594 | ДЗО 1к. | b9f616d6-7ad8-4916-8cf5-2ef682afc67b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | def88dce-75d5-4aef-a559-55f0584b898c | Ключ 02SA11 Пуск УРОВ выкл. 2 | ДЗО 1к. Ключ 02SA11 "Пуск УРОВ 00ACQ33" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗО 1к. РТСН 30BCT01, 30BCT02 (30BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA11 "Пуск УРОВ 00ACQ33" - вывод | 9096aee1-ff80-4efb-8d2e-7df390ba9d75 | 30BCT01EK214_XN02
10595 | ДЗО 1к. | b9f616d6-7ad8-4916-8cf5-2ef682afc67b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 3297dd20-d376-4ae6-b8d7-ea23159d53cf | Ключ 02SA10 Цепи отключения выкл. 2 | ДЗО 1к. Ключ 02SA10 "Цепи отключения 00ACQ33" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗО 1к. РТСН 30BCT01, 30BCT02 (30BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA10 "Цепи отключения 00ACQ33" - вывод | 059db4e5-3c7e-4086-9a2b-7ab5abdb8596 | 30BCT01EK213_XN02
10596 | ДЗО 1к. | b9f616d6-7ad8-4916-8cf5-2ef682afc67b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | e731b3b2-e811-4e10-882b-f07857aad1d1 | Ключ 02SA9 Пуск УРОВ выкл. 1 | ДЗО 1к. Ключ 02SA9 "Пуск УРОВ 00ACQ32" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗО 1к. РТСН 30BCT01, 30BCT02 (30BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA9 "Пуск УРОВ 00ACQ32" - вывод | 1761602a-34c5-4fc6-8d08-d56a0c92a321 | 30BCT01EK212_XN02
10597 | ДЗО 1к. | b9f616d6-7ad8-4916-8cf5-2ef682afc67b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 933a8872-c03b-42c0-b0fc-707bc69d9b6b | Ключ 02SA8 Цепи отключения выкл. 1 | ДЗО 1к. Ключ 02SA8 "Цепи отключения 00ACQ32" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗО 1к. РТСН 30BCT01, 30BCT02 (30BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA8 "Цепи отключения 00ACQ32" - вывод | 7c04e511-47db-423f-b575-1fb14fc4fc36 | 30BCT01EK211_XN02
10598 | ДЗО 1к. | b9f616d6-7ad8-4916-8cf5-2ef682afc67b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | fd71d701-08b8-42e5-9cbd-633e3253a21c | Ключ 02SA6 Очувствление ДЗО нормальный режим |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗО 1к. РТСН 30BCT01, 30BCT02 (30BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA6 "Очувствление ДЗО" - нормальный режим | 71257bd3-3763-4890-b3d1-e70b2d30ae05 | 30BCT01EK205_XB10
10599 | ДЗО 1к. | b9f616d6-7ad8-4916-8cf5-2ef682afc67b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | f31efbb3-d828-4eb0-ae69-d24679ebfc5f | Ключ 02SA5 Блокировка при обрыве токовых цепей |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗО 1к. РТСН 30BCT01, 30BCT02 (30BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA5 "Блокировка при обрыве токовых цепей" - вывод | d86804d6-63ff-406f-8d71-769c119bf71f | 30BCT01EK204_XN02
10600 | ДЗТ 1к. | ac88cf3e-9134-4d2d-ac37-bc421db45811 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b09b728f-62d0-4768-afb3-0838d999fbb8 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH001-A1) | Связь с устройстом 20BCT01GH001-A1 установлена | 5556a715-dc0e-419e-b169-dd7b42f142d8 | 20BCT01GH001A1_XN99
10601 | ДЗО 1к. | b9f616d6-7ad8-4916-8cf5-2ef682afc67b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | e8f62bb7-acb6-4e3a-8471-cf192c263748 | Ключ 02SA4 Разрешение опробования |  | discrete | Работа_вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗО 1к. РТСН 30BCT01, 30BCT02 (30BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA4 "Разрешение опробования" - работа | d905fdd2-b273-4d4c-b321-0438cba06b6e | 30BCT01EK203_XB10
10602 | ДЗО 1к. | b9f616d6-7ad8-4916-8cf5-2ef682afc67b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 14f7c2dc-5e25-43f3-8894-b7e9e4164b01 | Ключ 02SA3 ДЗО |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗО 1к. РТСН 30BCT01, 30BCT02 (30BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA3 "ДЗО" - вывод | b81e8738-fe72-4e7e-9c3c-9486cb4bae8c | 30BCT01EK202_XN02
10603 | ДЗО 1к. | b9f616d6-7ad8-4916-8cf5-2ef682afc67b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 7084f88b-b814-4ac1-82ca-5d1de2956582 | Блок 02SG2 (ТТ выкл. 2) | ДЗО 1к. Блок БИ (02SG2) "Цепи ТТ 00ACQ33" | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗО 1к. РТСН 30BCT01, 30BCT02 (30BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Блок БИ (02SG2) "Цепи ТТ 00ACQ33" - не вставлен | 0de93a30-7a15-4fa3-8655-15bf23a65e62 | 30BCT01EK218_XN12
10604 | ДЗО 1к. | b9f616d6-7ad8-4916-8cf5-2ef682afc67b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 047aef40-3f2b-43dc-81e4-6697dbcada70 | Группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗО 1к. РТСН 30BCT01, 30BCT02 (30BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA7 "Группа уставок 4" | 53bc2a82-1d6c-4eff-810d-4d03db8a64b0 | 30BCT01EK210_XN10
10605 | ДЗО 1к. | b9f616d6-7ad8-4916-8cf5-2ef682afc67b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 78a9430a-2e30-4c95-8139-1016a6a85978 | Группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗО 1к. РТСН 30BCT01, 30BCT02 (30BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA7 "Группа уставок 3" | d106f0ec-b63f-48d0-b775-35b2743c0c3b | 30BCT01EK209_XN10
10606 | ДЗО 1к. | b9f616d6-7ad8-4916-8cf5-2ef682afc67b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 3fe13ba3-12d1-49ea-a8dd-489531b32719 | Группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗО 1к. РТСН 30BCT01, 30BCT02 (30BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA7 "Группа уставок 2" | 20959b36-2310-4ad4-98b5-5f2598967f0e | 30BCT01EK208_XN10
10607 | ДЗО 1к. | b9f616d6-7ad8-4916-8cf5-2ef682afc67b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | a4f01e0a-bde9-49db-913b-b74938956c1d | Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗО 1к. РТСН 30BCT01, 30BCT02 (30BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA7 "Группа уставок 1" | 1ffffcc8-4191-44cc-a8c9-43a849335fdc | 30BCT01EK207_XN10
10608 | ДЗО 1к. | b9f616d6-7ad8-4916-8cf5-2ef682afc67b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 322f4118-867c-43d9-9605-d802bd60c10b | Срабатывание ДЗО_ЧТО |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗО 1к. РТСН 30BCT01, 30BCT02 (30BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Срабатывание ДЗО_ЧТО | 96993bcf-c7d4-4b13-86b3-a68bf2f368fb | 30BCT01EW204_XK01
10609 | ДЗО 1к. | b9f616d6-7ad8-4916-8cf5-2ef682afc67b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 962ead63-0048-4a31-a8ed-7f74905d8232 | Срабатывание ДЗО |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗО 1к. РТСН 30BCT01, 30BCT02 (30BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Срабатывание ДЗО | f6a99ab9-3b3e-49bc-9bf4-5fd4d8d575c8 | 30BCT01EW203_XK01
10610 | ДЗО 1к. | b9f616d6-7ad8-4916-8cf5-2ef682afc67b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 39cd2ec4-7db2-4fbd-b425-213ac0a5484d | Внешний УРОВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗО 1к. РТСН 30BCT01, 30BCT02 (30BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Внешний УРОВ | ae51f62f-c0be-43d0-b139-f0bf286c239d | 30BCT01EW202_XK01
10611 | ДЗО 1к. | b9f616d6-7ad8-4916-8cf5-2ef682afc67b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 4443e372-9b74-431b-b3ab-6293ee3b43eb | Режим теста |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗО 1к. РТСН 30BCT01, 30BCT02 (30BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Режим теста терминала | 06c67959-f2c5-45f3-924f-81a83677710f | 30BCT01EK228_XF50
10612 | ДЗО 1к. | b9f616d6-7ad8-4916-8cf5-2ef682afc67b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | f97817b9-0af9-44f5-9ae6-b9ba7eff6603 | Общая неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗО 1к. РТСН 30BCT01, 30BCT02 (30BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Общая неисправность | 44a64138-e647-4d1d-8472-152500f82733 | 30BCT01EK227_XF00
10613 | ДЗО 1к. | b9f616d6-7ad8-4916-8cf5-2ef682afc67b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 77a08a0e-163e-4ed6-8709-8911600cb442 | Очувствление ДЗО |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗО 1к. РТСН 30BCT01, 30BCT02 (30BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Очувствление ДЗО | a730827e-8567-4417-8ca6-3fbf3e732b47 | 30BCT01EK225_XB00
10614 | ДЗО 1к. | b9f616d6-7ad8-4916-8cf5-2ef682afc67b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 66ae53ed-d887-477c-abb1-cb23c3da1dce | Отсутствие напряжения на ошиновке 400 кВ |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗО 1к. РТСН 30BCT01, 30BCT02 (30BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Отсутствие напряжения на ошиновке 400 кВ | 0b820c59-283e-47f9-99c7-25bf913bf631 | 30BCT01EK224_XB00
10615 | ДЗО 1к. | b9f616d6-7ad8-4916-8cf5-2ef682afc67b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 885786b4-ed25-43cc-9858-9b7f371a15e6 | Неисправность ТН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗО 1к. РТСН 30BCT01, 30BCT02 (30BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Неисправность ТН | 66fe694e-91cb-4700-9916-af733499a987 | 30BCT01EK223_XF90
10616 | ДЗО 1к. | b9f616d6-7ad8-4916-8cf5-2ef682afc67b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 104c1087-6305-40ec-bfb0-0ebc5b1be90d | Обрыв цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗО 1к. РТСН 30BCT01, 30BCT02 (30BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Обрыв цепей тока | 6c24ccce-6634-4f53-a97b-8dcb130c45f2 | 30BCT01EK222_XF91
10617 | ДЗО 1к. | b9f616d6-7ad8-4916-8cf5-2ef682afc67b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 8275d02e-e6fe-4ad9-ac0e-7251c91cfc0c | Блок 02SG5 (ТН транс. 1) | ДЗО 1к. Блок БИ (02SG5) "Цепи ТН 30BCT01" | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗО 1к. РТСН 30BCT01, 30BCT02 (30BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Блок БИ (02SG5) "Цепи ТН 30BCT01" - не вставлен | 1d531ea1-05ca-482d-979c-ea056bd3bd6c | 30BCT01EK221_XN12
10618 | ДЗО 1к. | b9f616d6-7ad8-4916-8cf5-2ef682afc67b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | e7c29bec-3e40-459e-8889-99f162497f3a | Блок 02SG4 (ТТ транс. 2) | ДЗО 1к. Блок БИ (02SG4) "Цепи ТТ 30BCT02" | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗО 1к. РТСН 30BCT01, 30BCT02 (30BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Блок БИ (02SG4) "Цепи ТТ 30BCT02" - не вставлен | d88070ee-ff3d-493c-ab4e-b34d711974c6 | 30BCT01EK220_XN12
10619 | ДЗО 1к. | b9f616d6-7ad8-4916-8cf5-2ef682afc67b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | cd012b3a-836c-4b7d-a617-9edd8269e1b6 | Блок 02SG3 (ТТ транс. 1) | ДЗО 1к. Блок БИ (02SG3) "Цепи ТТ 30BCT01" | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗО 1к. РТСН 30BCT01, 30BCT02 (30BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Блок БИ (02SG3) "Цепи ТТ 30BCT01" - не вставлен | 8d667da6-fa38-452f-b20c-56a11bff69c3 | 30BCT01EK219_XN12
10620 | ДЗО 1к. | b9f616d6-7ad8-4916-8cf5-2ef682afc67b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 4d4c5c4e-78c8-467e-afe5-1b0c556dc54a | Блок 02SG1 (ТТ выкл. 1) | ДЗО 1к. Блок БИ (02SG1) "Цепи ТТ 00ACQ32" | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗО 1к. РТСН 30BCT01, 30BCT02 (30BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Блок БИ (02SG1) "Цепи ТТ 00ACQ32" - не вставлен | e4d17b2c-28ba-4e94-a324-7283542e4ed3 | 30BCT01EK217_XN12
10621 | ДЗТ 1к. | b47e2794-77d0-4c9b-a268-eb619a1f21ba | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 629d6034-d48a-49de-a9ea-bb17e80be790 | Срабатывание |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A11) | ДЗТ 1к (30BCT01GH001-A1). Срабатывание защиты | 8e128765-16bf-4667-b9a4-743802ed5857 | 30BCT01EW101_XK01
10622 | ДЗТ 1к. | b47e2794-77d0-4c9b-a268-eb619a1f21ba | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 19c344b1-4aaa-440c-85e5-4b16bc97a5a7 | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A11) | ДЗТ 1к (30BCT01GH001-A1). Неисправность защиты | a131506d-9b66-4420-845b-0c8dab404d85 | 30BCT01EK101_XF01
10623 | ДЗТ 1к. | b47e2794-77d0-4c9b-a268-eb619a1f21ba | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 261df5c8-1565-430f-8872-b4a6290e2978 | Срабатывание отсечного клапана на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание отсечного клапана на сигнал | abb37eed-65bc-4408-a9d0-baf99ee45653 | 30BCT01EK161_XK02
10624 | ДЗТ 1к. | b47e2794-77d0-4c9b-a268-eb619a1f21ba | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 74323a76-b64d-489d-8bc2-65597edb3fc8 | ЗПН 2 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. ЗПН 2 ступень на сигнал | 1630c74f-38ab-41bc-bd3d-ff2c4ca88d5e | 30BCT01EK159_XK02
10625 | ДЗТ 1к. | b47e2794-77d0-4c9b-a268-eb619a1f21ba | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 19f8e242-6de9-493c-8685-0f5f3b5b04c3 | Срабатывание отсечного клапана на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание отсечного клапана на отключение | f75f52d8-7802-42da-afcd-eb396a844a96 | 30BCT01EW120_XK02
10626 | ДЗТ 1к. | b47e2794-77d0-4c9b-a268-eb619a1f21ba | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 20d6b063-a338-443d-8cdf-d98067a25e03 | Срабатывания ЗДЗ НН |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание ЗДЗ НН | d8ba4ec6-ee13-40e3-8dff-050492b54708 | 30BCT01EW119_XF01
10627 | ДЗТ 1к. | b47e2794-77d0-4c9b-a268-eb619a1f21ba | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f2a25b11-555e-440d-8a73-9f8e6c6becdd | Срабатывания УРОВ НН |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание УРОВ НН | 7f80fe1a-db92-48ae-b7f3-cacfdaa55344 | 30BCT01EW118_XF01
10628 | A22 RS20-0800 | acb5f8ec-b31e-4f95-85d4-706db0abd78d | СВМ/Втор.сист./ЦРС/Панель ЦРС №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 14814823-1336-4325-a4a7-ddd3eb4c8e32 | Состояние порта №02 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центральной резервной сигнализации (00ACY16)/Коммутатор ЦРС (00ACY16-A22) | Состояние порта №02 | f55af578-a6d0-4fb5-bd59-4cad179b83c8 | 00ACY16A22ZV02_XN91
10629 | A22 RS20-0800 | acb5f8ec-b31e-4f95-85d4-706db0abd78d | СВМ/Втор.сист./ЦРС/Панель ЦРС №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 154fc577-101c-46b2-a952-3ba0f4254a50 | Состояние порта №01 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центральной резервной сигнализации (00ACY16)/Коммутатор ЦРС (00ACY16-A22) | Состояние порта №01 | 0dc1d062-d7d4-401d-9f57-4ef5d70ef7f0 | 00ACY16A22ZV01_XN91
10630 | A22 RS20-0800 | acb5f8ec-b31e-4f95-85d4-706db0abd78d | СВМ/Втор.сист./ЦРС/Панель ЦРС №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 1b17532a-74c7-45bc-9bd3-9965d7665cb4 | Состояние порта №06 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центральной резервной сигнализации (00ACY16)/Коммутатор ЦРС (00ACY16-A22) | Состояние порта №06 | 8ee0b98f-1e95-4579-b1bb-011af6bb0bf9 | 00ACY16A22ZV06_XN91
10631 | A22 RS20-0800 | acb5f8ec-b31e-4f95-85d4-706db0abd78d | СВМ/Втор.сист./ЦРС/Панель ЦРС №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 2e1558ac-9375-42e1-814d-af65ca2c0bd2 | Состояние питания |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центральной резервной сигнализации (00ACY16)/Коммутатор ЦРС (00ACY16-A22) | Состояние питания | 8e7d7933-8efa-405a-b5b3-be8a38d068f1 | 00ACY16A22ZM02_XN95
10632 | A22 RS20-0800 | acb5f8ec-b31e-4f95-85d4-706db0abd78d | СВМ/Втор.сист./ЦРС/Панель ЦРС №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 3cb0ec2f-f6ea-4fc1-9dd9-ba0d09c0a4fe | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центральной резервной сигнализации (00ACY16)/Коммутатор ЦРС (00ACY16-A22) | Связь с устройстом 00ACY16-A22 установлена | 6d19a475-a525-46f8-907b-6929977bdf3a | 00ACY16A22_XN99
10633 | A22 RS20-0800 | acb5f8ec-b31e-4f95-85d4-706db0abd78d | СВМ/Втор.сист./ЦРС/Панель ЦРС №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 3fcdd5a8-f064-4eb3-a1e0-6f0877bdfd90 | Состояние порта №04 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центральной резервной сигнализации (00ACY16)/Коммутатор ЦРС (00ACY16-A22) | Состояние порта №04 | a32db4c9-db57-4f1a-87d7-ca955b999747 | 00ACY16A22ZV04_XN91
10634 | A22 RS20-0800 | acb5f8ec-b31e-4f95-85d4-706db0abd78d | СВМ/Втор.сист./ЦРС/Панель ЦРС №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 6fbc853f-a14c-412b-933f-99b926c07509 | Состояние порта №05 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центральной резервной сигнализации (00ACY16)/Коммутатор ЦРС (00ACY16-A22) | Состояние порта №05 | 1016cdb0-845b-4e04-86b0-1a2dfbd67258 | 00ACY16A22ZV05_XN91
10635 | A22 RS20-0800 | acb5f8ec-b31e-4f95-85d4-706db0abd78d | СВМ/Втор.сист./ЦРС/Панель ЦРС №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 7b832107-7534-4a63-91b5-a8dc06ba53c6 | Состояние порта №08 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центральной резервной сигнализации (00ACY16)/Коммутатор ЦРС (00ACY16-A22) | Состояние порта №08 | 5079cee5-3368-4131-967f-c89a61f98fe3 | 00ACY16A22ZV08_XN91
10636 | A22 RS20-0800 | acb5f8ec-b31e-4f95-85d4-706db0abd78d | СВМ/Втор.сист./ЦРС/Панель ЦРС №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | ecf3b729-0976-4369-847c-2cd76dea9d63 | Отказ устройства |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центральной резервной сигнализации (00ACY16)/Коммутатор ЦРС (00ACY16-A22) | Отказ устройства | ca4a542c-1ea1-4221-8b02-310dd8582ab7 | 00ACY16A22ZM03_XF91
10637 | A22 RS20-0800 | acb5f8ec-b31e-4f95-85d4-706db0abd78d | СВМ/Втор.сист./ЦРС/Панель ЦРС №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | fb53e95c-67d2-4cd5-badb-bfb4614549b7 | Состояние порта №07 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центральной резервной сигнализации (00ACY16)/Коммутатор ЦРС (00ACY16-A22) | Состояние порта №07 | 8676bed9-657b-4a91-89b0-14e4a8303f28 | 00ACY16A22ZV07_XN91
10638 | A22 RS20-0800 | acb5f8ec-b31e-4f95-85d4-706db0abd78d | СВМ/Втор.сист./ЦРС/Панель ЦРС №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | fc465253-a4a2-40b1-9801-52e2b0b2c1dd | Состояние порта №03 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центральной резервной сигнализации (00ACY16)/Коммутатор ЦРС (00ACY16-A22) | Состояние порта №03 | 36afe53c-c890-4e23-849a-b1346dfb179a | 00ACY16A22ZV03_XN91
10639 | ДЗТ 1к. | b47e2794-77d0-4c9b-a268-eb619a1f21ba | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 215dcdfb-5a60-49ae-a22f-422a1e30cc36 | Снижение изоляции отсечного клапана |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Снижение изоляции отсечного клапана | 0cf779a3-31c6-4a54-8841-da9c61faddc9 | 30BCT01EK160_XF01
10640 | ДЗТ 1к. | b47e2794-77d0-4c9b-a268-eb619a1f21ba | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 088c2afe-e8e7-481a-9e15-4986843114ca | Ключ 01SA13 Защита от перевозбуждения |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA13 "Защита от перевозбуждения" - вывод | c33d4239-fecf-4e6f-bc21-4ee2ca483899 | 30BCT01EK114_XN02
10641 | ДЗТ 1к. | b47e2794-77d0-4c9b-a268-eb619a1f21ba | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | def716ff-44e0-4de6-bd41-262429f466f7 | Ключ 01SA22 Группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA22 "Группа уставок 4" | db173196-58ef-4b55-a82f-40538cf04449 | 30BCT01EK125_XN10
10642 | ДЗТ 1к. | b47e2794-77d0-4c9b-a268-eb619a1f21ba | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 75906ee1-4ab4-4f28-a043-fbe9d48de032 | Ключ 01SA22 Группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA22 "Группа уставок 3" | 2e473017-32cc-4da7-a569-31fc0e02a3d0 | 30BCT01EK124_XN10
10643 | ДЗТ 1к. | b47e2794-77d0-4c9b-a268-eb619a1f21ba | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | c88cf446-ca80-4473-9cf1-43673ca6a006 | Ключ 01SA22 Группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA22 "Группа уставок 2" | 4000c009-6171-41d3-967a-df336af21848 | 30BCT01EK123_XN10
10644 | ДЗТ 1к. | b47e2794-77d0-4c9b-a268-eb619a1f21ba | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | e96f764c-5a5b-45f0-a9fb-5d6b9bdda5f8 | Ключ 01SA22 Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA22 "Группа уставок 1" | dc5da244-82d4-4a17-8313-acad359c62c2 | 30BCT01EK122_XN10
10645 | ДЗТ 1к. | b47e2794-77d0-4c9b-a268-eb619a1f21ba | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b284d976-df57-41d7-b18d-a67ac2df687b | Ключ 01SA20 Цепи отключения выключателей НН2 10ВСB04 и 10ВСD04 | ДЗТ 1к. Ключ 01SA20 "Цепи отключения выключателей НН2 30BCB02" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA20 "Цепи отключения выключателей НН2 30BCB02" выведены | 2adddca6-c35b-4415-9879-91367337981b | 30BCT01EK121_XB10
10646 | ДЗТ 1к. | b47e2794-77d0-4c9b-a268-eb619a1f21ba | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 709efae9-47e2-479f-a8c9-bef8d66b011d | Ключ 01SA19 Цепи отключения выключателей НН1 10ВСA01 и 10ВСC02 | ДЗТ 1к. Ключ 01SA19 "Цепи отключения выключателей НН1 30BCA05" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA19 "Цепи отключения выключателей НН1 30BCA05" выведены | 66f38ea3-2ace-4f89-a052-e90c67f8cda5 | 30BCT01EK120_XB10
10647 | ДЗТ 1к. | b47e2794-77d0-4c9b-a268-eb619a1f21ba | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 7bba4916-bff9-4527-bbeb-15379fbf7938 | Ключ 01SA18 Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ122 | ДЗТ 1к. Ключ 01SA18 "Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ33" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA18 "Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ33" выведены | 4e1fe3d3-b548-4265-a547-e14ff623b934 | 30BCT01EK119_XN03
10648 | ДЗТ 1к. | b47e2794-77d0-4c9b-a268-eb619a1f21ba | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 8a198b5b-452a-460f-9b64-e014f81f800f | Ключ 01SA17 Цепи отключение 00ACQ122 | ДЗТ 1к. Ключ 01SA17 "Цепи отключение 00ACQ33" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA17 "Цепи отключение 00ACQ33" выведены | 00c4320a-0a08-41a9-b9e2-a1f79b6d8a5d | 30BCT01EK118_XB10
10649 | ДЗТ 1к. | b47e2794-77d0-4c9b-a268-eb619a1f21ba | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 6f01d708-9040-40c8-a797-61dc09d21d08 | Ключ 01SA15 Цепь отключения 00ACQ123 | ДЗТ 1к. Ключ 01SA15 "Цепь отключения 00ACQ32" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA15 "Цепь отключения 00ACQ32" выведена | c1ce2be5-1298-41e8-a35b-2339550147f9 | 30BCT01EK116_XB10
10650 | ДЗТ 1к. | b47e2794-77d0-4c9b-a268-eb619a1f21ba | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | ba7186f3-d704-459e-8701-8405d9330547 | Ключ 01SA8 ТЗ |  | discrete | На сигнал_На отключение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA8 "ТЗ на сигнал" - на отключение | 9e3624a3-c856-4fcd-92b8-8d039dbedc50 | 30BCT01EK109_XB10
10651 | ДЗТ 1к. | b47e2794-77d0-4c9b-a268-eb619a1f21ba | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 0f0c444e-f743-4d5d-938b-f1208f5ec1e7 | Ключ 01SA7 ГЗ РПН |  | discrete | На сигнал_На отключение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA7 "ГЗ РПН на отключение" - сигнал | bafba7b3-928a-47c7-841d-f88ff2d4c711 | 30BCT01EK108_XB10
10652 | ДЗТ 1к. | b47e2794-77d0-4c9b-a268-eb619a1f21ba | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 82daa065-4592-4368-b0a3-6cd20bb50510 | Ключ 01SA5 ГЗ 1 ст. |  | discrete | На сигнал_На отключение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA5 "ГЗ 1 ст. на сигнал" - на отключение | 60232c74-7d1e-4375-95dd-baed9d301c89 | 30BCT01EK106_XB10
10653 | ДЗТ 1к. | b47e2794-77d0-4c9b-a268-eb619a1f21ba | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | aa32694d-9028-4c9f-b4a7-fe6462685576 | Ключ 01SA4 ГЗ 2 ст |  | discrete | На сигнал_На отключение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA4 "ГЗ 2 ст. на отключение" - сигнал | 1e0a2ef7-940d-4de5-8756-631c1e5f953b | 30BCT01EK105_XB10
10654 | ДЗТ 1к. | b47e2794-77d0-4c9b-a268-eb619a1f21ba | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 9897fc3a-a0ca-4896-9fab-aba12108c192 | Ключ 01SA16 Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ123 | ДЗТ 1к. Ключ 01SA16 "Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ32" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA16 "Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ32" выведены | 468e1830-7968-4652-b7f4-b642b6765e68 | 30BCT01EK117_XN03
10655 | ДЗТ 1к. | b47e2794-77d0-4c9b-a268-eb619a1f21ba | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | fa1b5f49-86f3-49a5-97bf-43db3acb36f4 | Срабатывание ГЗ РПН на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание ГЗ РПН на отключение | d14bd690-ba91-4186-a27f-4e1043e8367b | 30BCT01EW110_XF01
10656 | ДЗТ 1к. | b47e2794-77d0-4c9b-a268-eb619a1f21ba | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 3ebc2454-9a6e-4320-a5dc-4aa6294cfab5 | Минимальный уровень масла РПН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Минимальный уровень масла РПН | b2a1f958-0e2a-4d70-9e87-991a59ee9ee1 | 30BCT01EK156_XF01
10657 | ДЗТ 1к. | b47e2794-77d0-4c9b-a268-eb619a1f21ba | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | a4508d25-58b1-4362-8f7b-53658f984e44 | Превышена температура масла на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Превышена температура масла на сигнал | f53cd7bc-cf3a-40d3-afa8-7ca798926a61 | 30BCT01EK151_XF01
10658 | ДЗТ 1к. | b47e2794-77d0-4c9b-a268-eb619a1f21ba | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b1fbb9cb-c62c-400f-96b8-a246e662e70a | Защита от перевозбуждения 2 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Защита от перевозбуждения 2 ступень на сигнал | bec57fb6-ef30-4039-8666-d16df5aaf347 | 30BCT01EK139_XK02
10659 | ДЗТ 1к. | b47e2794-77d0-4c9b-a268-eb619a1f21ba | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 3d6391c0-e853-4a05-9b2b-0c066dbbbd54 | Отключение от ДЗО 2 комлект |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Отключение от ДЗО 2 комлект | 53efdb6c-d01b-4c85-957d-7d04a6e000d3 | 30BCT01EW117_XF01
10660 | ДЗТ 1к. | b47e2794-77d0-4c9b-a268-eb619a1f21ba | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | d42bcf3a-4d7f-4b19-a412-251b31f44bed | Отключение от ДЗО 1 комлект |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Отключение от ДЗО 1 комлект | 6c411b59-9ce8-4359-91e8-a156762ef95a | 30BCT01EW116_XF01
10661 | ДЗТ 1к. | b47e2794-77d0-4c9b-a268-eb619a1f21ba | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 8026b778-4318-4712-940d-eb821edbf6e8 | ЗПН 2 ступень на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. ЗПН 2 ступень на отключение | bc580370-50e5-4d44-b637-d2042c65dff1 | 30BCT01EW115_XK02
10662 | ДЗТ 1к. | b47e2794-77d0-4c9b-a268-eb619a1f21ba | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 9e39c850-c08d-4399-b1b4-8194d4aad089 | Превышена температура обмотки на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Превышена температура обмотки на отключение | 6e456481-3cf2-4a8b-8b66-8c83a27d2f81 | 30BCT01EW114_XF01
10663 | ДЗТ 1к. | b47e2794-77d0-4c9b-a268-eb619a1f21ba | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 03fa461d-5ea2-4e07-be1d-6d73449988d7 | Срабатывание предохранительного клапана №2 на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание предохранительного клапана №2 на отключение | fcec2501-e11a-4d10-82a9-5389f6f1a229 | 30BCT01EW112_XF01
10664 | ДЗТ 1к. | b47e2794-77d0-4c9b-a268-eb619a1f21ba | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b6958795-77a4-4ca6-abf7-64aea48c2724 | Срабатывание предохранительного клапана №1 на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание предохранительного клапана №1 на отключение | e2459de2-addb-492a-8eff-7a5f9a096595 | 30BCT01EW111_XF01
10665 | ДЗТ 1к. | b47e2794-77d0-4c9b-a268-eb619a1f21ba | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | e8ba3d8a-197f-43cf-916b-36f3630b8d1a | Срабатывание ГЗ 2 ступень на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание ГЗ 2 ступень на отключение | c50e592f-9da5-483b-8a3d-c7e57c394e6b | 30BCT01EW109_XK02
10666 | ДЗТ 1к. | b47e2794-77d0-4c9b-a268-eb619a1f21ba | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 1db48f77-f64b-4d95-8d66-684cc445f1fa | Срабатывание ГЗ 1 ступень на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание ГЗ 1 ступень на отключение | 1da74fd6-b9fd-4532-a6a9-c7efb098fe67 | 30BCT01EW108_XK02
10667 | ДЗТ 1к. | b47e2794-77d0-4c9b-a268-eb619a1f21ba | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | d1caeebc-7025-478b-80b5-c7edf39599a8 | Защита от перевозбуждения 2 ступень на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Защита от перевозбуждения 2 ступень на отключение | 425048e9-7076-4af3-9511-b40a85e46588 | 30BCT01EW107_XK02
10668 | ДЗТ 1к. | b47e2794-77d0-4c9b-a268-eb619a1f21ba | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 701c2c94-5bfa-4c67-b0d7-a5d5ba041196 | Защита от перевозбуждения 1 ступень на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Защита от перевозбуждения 1 ступень на отключение | 30065bc7-1121-48f2-b914-bf2bad7a6636 | 30BCT01EW106_XK02
10669 | ДЗТ 1к. | b47e2794-77d0-4c9b-a268-eb619a1f21ba | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 6179060a-7409-449e-869b-384371111a74 | Перегрузка по току НН2 отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Перегрузка по току НН2 отключение | becb8596-92db-4622-9b27-37ca8b5e17ba | 30BCT01EW105_XF01
10670 | ДЗТ 1к. | b47e2794-77d0-4c9b-a268-eb619a1f21ba | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 825a845b-8f96-4af3-8851-efe6737b3db2 | Перегрузка по току НН1 отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Перегрузка по току НН1 отключение | 419c71a1-e5cb-49e1-8287-dc3100efd77d | 30BCT01EW104_XF01
10671 | ДЗТ 1к. | b47e2794-77d0-4c9b-a268-eb619a1f21ba | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 5d7a89a9-67de-40bb-bceb-3f1563902110 | Срабатывание защиты от замыканий на землю в обмотке ВН |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к (30BCT01). Срабатывание защиты от замыканий на землю в обмотке ВН | 0db6f32b-c45c-4952-a720-41522d0cee18 | 30BCT01EW102_XF01
10672 | ДЗТ 1к. | b47e2794-77d0-4c9b-a268-eb619a1f21ba | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f420d8e1-0018-4d29-9ead-c8b442a4a480 | Режим теста |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Режим теста терминала | f586856c-9f50-4e47-978e-3fd765e16255 | 30BCT01EK160_XF50
10673 | ДЗТ 1к. | b47e2794-77d0-4c9b-a268-eb619a1f21ba | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 73b5df74-c4cd-4933-a8c3-09b093ccf9a1 | ЗПН 1 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. ЗПН 1 ступень на сигнал | aa6a8dba-550f-4f1f-9d2d-c9dadd46a175 | 30BCT01EK158_XK02
10674 | ДЗТ 1к. | b47e2794-77d0-4c9b-a268-eb619a1f21ba | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | d9e4a92b-0ba7-49cd-8e50-0c04e5428593 | Максимальный уровень масла РПН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Максимальный уровень масла РПН | 18fec846-65b1-43a0-aa3a-cba5e0db14bb | 30BCT01EK157_XF01
10675 | ДЗТ 1к. | b47e2794-77d0-4c9b-a268-eb619a1f21ba | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | af283726-4470-4b47-b118-a3a9310ae69a | Максимальный уровень масла |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Максимальный уровень масла | 0e54070a-e3aa-4820-ae72-345875849c56 | 30BCT01EK155_XF01
10676 | ДЗТ 1к. | b47e2794-77d0-4c9b-a268-eb619a1f21ba | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f91afc83-cb10-470a-bc01-dd3b01664786 | Минимальный уровень масла |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Минимальный уровень масла | 936842ac-b5d2-4ff3-a5a7-5ef54677f33d | 30BCT01EK154_XF01
10677 | ДЗТ 1к. | b47e2794-77d0-4c9b-a268-eb619a1f21ba | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 837e99d6-f57a-46ea-9f06-aa1e47072b93 | Превышена температура обмотки на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Превышена температура обмотки на сигнал | 9d519a6f-0436-40da-ad10-d73ecf45455b | 30BCT01EK153_XF01
10678 | ДЗТ 1к. | b47e2794-77d0-4c9b-a268-eb619a1f21ba | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | c24f46a4-8a38-4931-9146-a09c303c09c4 | Снижение изоляции температура обмотки на отключение |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Снижение изоляции температура обмотки на отключение | 8bc2c8ca-8d80-4464-9064-aedb9506f4ee | 30BCT01EK152_XF01
10679 | ДЗТ 1к. | b47e2794-77d0-4c9b-a268-eb619a1f21ba | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 936025c9-2360-4164-af0b-2159fe758f61 | Снижение изоляции температура масла на отключение |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Снижение изоляции температура масла на отключение | 56cb5f80-efa0-4374-93d9-a12c609028c2 | 30BCT01EK150_XF01
10680 | ДЗТ 1к. | b47e2794-77d0-4c9b-a268-eb619a1f21ba | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 99884697-46b7-4574-b6e7-5029469ad7ee | Срабатывание предохранительного клапана №2 на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание предохранительного клапана №2 на сигнал | 5a9aee74-3e8e-4b4b-91c1-30fab8556b36 | 30BCT01EK149_XF01
10681 | ДЗТ 1к. | b47e2794-77d0-4c9b-a268-eb619a1f21ba | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 03474d9a-053c-4e76-bd77-ba5c2bf894e2 | Снижение изоляции предохранительного клапана №2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Снижение изоляции предохранительного клапана №2 | 250fbf87-c745-45cd-91e3-bbd05b1baf72 | 30BCT01EK148_XF01
10682 | ДЗТ 1к. | b47e2794-77d0-4c9b-a268-eb619a1f21ba | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 20a41962-52de-4c63-83fb-dc5e602a0062 | Срабатывание предохранительного клапана №1 на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание предохранительного клапана №1 на сигнал | c06205d1-ef82-4004-8937-d997011eb64b | 30BCT01EK147_XF01
10683 | ДЗТ 1к. | b47e2794-77d0-4c9b-a268-eb619a1f21ba | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 17f7461a-5ae9-425c-9326-6d99c81352cb | Снижение изоляции предохранительного клапана №1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Снижение изоляции предохранительного клапана №1 | 92248199-01fe-4608-9c55-7567b8c8b66b | 30BCT01EK146_XF01
10684 | ДЗТ 1к. | b47e2794-77d0-4c9b-a268-eb619a1f21ba | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f1123cf6-eb2f-40b1-b129-b0f196453d2f | Срабатывание ГЗ РПН на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание ГЗ РПН на сигнал | c5e6ec75-485a-49ff-a7b6-4ac268183bae | 30BCT01EK145_XF01
10685 | ДЗТ 1к. | b47e2794-77d0-4c9b-a268-eb619a1f21ba | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 9de1ce62-c0f1-4e35-826d-b01a07c6c049 | Снижение изоляции ГЗ РПН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Снижение изоляции ГЗ РПН | 6b19822f-8d88-4530-bcd3-440f658a1a10 | 30BCT01EK144_XF01
10686 | ДЗТ 1к. | b47e2794-77d0-4c9b-a268-eb619a1f21ba | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 50937b28-0be8-4cc2-a5f0-914af7b91a27 | Срабатывание ГЗ 2 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание ГЗ 2 ступень на сигнал | 3cfabee4-4ff6-4dda-9f0f-5cb4b0e33395 | 30BCT01EK143_XK02
10687 | ДЗТ 1к. | b47e2794-77d0-4c9b-a268-eb619a1f21ba | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | d5d9703c-1466-46f2-a456-e35259eea296 | Снижение изоляции ГЗ 2 ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Снижение изоляции ГЗ 2 ступень | c842fa83-0c45-41e6-b9d0-f6c6ea5b8007 | 30BCT01EK142_XK02
10688 | ДЗТ 1к. | b47e2794-77d0-4c9b-a268-eb619a1f21ba | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | ec13b1dc-225f-4160-9b82-d4dd547ba94c | Срабатывание ГЗ 1 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание ГЗ 1 ступень на сигнал | a5f77a71-e7e4-4986-8612-bba4ee952a18 | 30BCT01EK141_XK02
10689 | ДЗТ 1к. | b47e2794-77d0-4c9b-a268-eb619a1f21ba | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 7acfbc58-4559-4662-9598-790e2e8b1133 | Снижение изоляции ГЗ 1 ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Снижение изоляции ГЗ 1 ступень | ddfa1856-3461-4713-be7f-0a876b1ff705 | 30BCT01EK140_XK02
10690 | ДЗТ 1к. | b47e2794-77d0-4c9b-a268-eb619a1f21ba | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 2c01089b-92aa-41f3-b820-f8b4a6fa0e46 | Защита от перевозбуждения 1 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Защита от перевозбуждения 1 ступень на сигнал | f16bd187-4eda-4c94-8fbb-4ebfcee08bae | 30BCT01EK138_XK02
10691 | ДЗТ 1к. | b47e2794-77d0-4c9b-a268-eb619a1f21ba | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | c0f2867d-7819-406a-9dc6-4e3cfe17c345 | Перегрузка по току НН2 сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Перегрузка по току НН2 сигнал | f56cec61-4e4b-4fa5-aa8c-997e3f61eee8 | 30BCT01EK137_XF01
10692 | ДЗТ 1к. | b47e2794-77d0-4c9b-a268-eb619a1f21ba | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b91177ab-a094-475d-924f-22c866a35365 | Перегрузка по току НН1 сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Перегрузка по току НН1 сигнал | bf3520d7-b871-4bdc-b1a3-abb3f56872ad | 30BCT01EK136_XF01
10693 | ДЗТ 1к. | b47e2794-77d0-4c9b-a268-eb619a1f21ba | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 15cfe531-49f0-43c5-88b8-9d55b690d78d | Срабатывание КИТ на блокировку ДЗТ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание КИТ на блокировку ДЗТ | 722e4690-128a-4ed3-ba1d-21aa904764e7 | 30BCT01EK135_XF01
10694 | ДЗТ 1к. | b47e2794-77d0-4c9b-a268-eb619a1f21ba | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 28b7d12a-8e2d-4700-8147-c9bf9adf1378 | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Неисправность цепей напряжения | 4340468a-1f45-47e2-b1da-5645bb7b4bef | 30BCT01EK134_XM51
10695 | ДЗТ 1к. | b47e2794-77d0-4c9b-a268-eb619a1f21ba | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | c65c35c7-ebb4-4ea8-b5df-0caed265ed74 | Отсутствие питания ГЗ и ТЗ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Отсутствие питания ГЗ и ТЗ | 9d7c02d0-ff4a-4bcb-b6c1-db4b4522d767 | 30BCT01EK133_XF01
10696 | ДЗТ 1к. | b47e2794-77d0-4c9b-a268-eb619a1f21ba | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | e4d0c08e-f798-4f15-848a-f7746f6b4824 | Отсутствие питания приемных цепей |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Отсутствие питания приемных цепей | f3213ffd-9398-4445-9021-c8d3cae135c6 | 30BCT01EK132_XF01
10697 | ДЗТ 1к. | b47e2794-77d0-4c9b-a268-eb619a1f21ba | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 4dda438c-d673-431d-ae50-6d86d490651a | Срабатывание на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывние ДЗТ | 57cf97dc-dd8c-405d-a178-3fea4887fa6f | 30BCT01EK131_XK01
10698 | ДЗТ 1к. | b47e2794-77d0-4c9b-a268-eb619a1f21ba | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f416d5f0-68d1-476c-9961-dd5aa0a61728 | Блок 01SG5 (ТН ВН) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Блок БИ (01SG5) "Цепи ТН 30BCT01" - не вставлен | 7e9430ae-5a28-4744-9681-32afbdf49a81 | 30BCT01EK130_XN12
10699 | ДЗТ 1к. | b47e2794-77d0-4c9b-a268-eb619a1f21ba | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | ebf4bd4c-9ddf-4482-9e97-a458b5b4a2ce | Блок 01SG4 (ТТ нейтрали) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Блок БИ (01SG4). "Цепи ТТ нейтрали 30BCT01" - не вставлен | 6e9b7ef6-02fe-4c0f-9c0b-4d437e3cf932 | 30BCT01EK129_XN12
10700 | ДЗТ 1к. | b47e2794-77d0-4c9b-a268-eb619a1f21ba | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 1254ba05-3ea9-44fb-bedd-65f18ca3b41a | Блок 01SG3 (ТТ НН2) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Блок БИ (01SG3) "Цепи ТТ ячейки 30BCB02" - не вставлен | 2a224009-b94f-41e0-b011-616efa2afef4 | 30BCT01EK128_XN12
10701 | ДЗТ 1к. | b47e2794-77d0-4c9b-a268-eb619a1f21ba | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f4e19eef-c967-44d1-ac3b-77613a99d0ad | Блок 01SG2 (ТТ НН1) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Блок БИ (01SG2) "Цепи ТТ ячейки 30BCA05" - не вставлен. | 22f2f59c-6cf1-426c-82b9-438a890110a9 | 30BCT01EK127_XN12
10702 | ДЗТ 1к. | b47e2794-77d0-4c9b-a268-eb619a1f21ba | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 40ef06e3-17d5-46e0-aafb-259a938bf6a1 | Блок 01SG1 (ТТ ВН) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Блок БИ (01SG1) "Цепи ТТ 30BCT01" - не вставлен. | dfb6e806-0209-4457-b3b4-d80bc5b522b1 | 30BCT01EK126_XN12
10703 | ДЗТ 1к. | b47e2794-77d0-4c9b-a268-eb619a1f21ba | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | db4f0823-d203-44df-a600-b71f78f46209 | Ключ 01SA14 ЗПН стороны ВН |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA14 "Вывод ЗПН стороны ВН" | da346525-a765-4c3f-8462-80619809fb0d | 30BCT01EK115_XN02
10704 | ДЗТ 1к. | b47e2794-77d0-4c9b-a268-eb619a1f21ba | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 23456ad9-2112-43e2-a99e-c0aa092e6ae2 | Ключ 01SA12 Защита от перегрузок НН1 |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA12 "Вывод защиты от перегрузок НН1" | 57918081-aa2c-4484-8c88-3a1e8bc5ec05 | 30BCT01EK113_XN02
10705 | ДЗТ 1к. | b47e2794-77d0-4c9b-a268-eb619a1f21ba | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | cb751df8-1d7e-4ede-a1ac-0ff13162bf76 | Ключ 01SA11 Защита от перегрузок НН2 |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA11 "Вывод защиты от перегрузок НН2" | eacff456-6f49-4d90-a3fe-42c6baef1ca0 | 30BCT01EK112_XN02
10706 | ДЗТ 1к. | b47e2794-77d0-4c9b-a268-eb619a1f21ba | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b43eb54a-1dbf-4532-92c7-14072f95e408 | Ключ 01SA10 ДЗТ от замыканий на землю в обмотке ВН |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA10 "Вывод ДЗТ от замыканий на землю в обмотке ВН" | ab7692ff-8b9e-4a40-8291-1f9c55c0156f | 30BCT01EK111_XN02
10707 | ДЗТ 1к. | b47e2794-77d0-4c9b-a268-eb619a1f21ba | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 8da5fe88-3cf0-48d4-bb67-9efd50cff4f0 | Ключ 01SA9 ДЗТ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA9 "Вывод ДЗТ" | 4e9163d3-1e5c-4675-9576-0ec1c50a3a2d | 30BCT01EK110_XN02
10708 | Защиты 1к. | acec862a-0f55-47a0-8cc4-b91ef65f4fdc | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 бл. 1/10BBD/Ячейка 05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam NPP T81 (Т 10_0,4) | c24af2bb-0b4e-40f7-b164-0b852b862353 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANH/Sepam. Защиты 10 кВ (10BBD05-A11) | Связь с устройстом 10BBD05-A11 установлена | 48375dac-9d06-40f7-8b13-f4765a2b4f2f | 10BBD05A11_XN99
10709 | ДЗТ 1к. | b47e2794-77d0-4c9b-a268-eb619a1f21ba | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 0c37f201-c3dd-4e24-8e3c-52d8f9d54d2f | Ключ 01SA6 Терминал |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA6 "Вывод терминала" | f2d04dde-f26b-4dfe-86ed-6a5559b7499f | 30BCT01EK107_XN02
10710 | ДЗТ 2к. | ebad66a6-ed31-436d-b5ab-9fdcf2164eed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 629d6034-d48a-49de-a9ea-bb17e80be790 | Срабатывание |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A11) | ДЗТ 2к (30BCT01GH002-A1). Срабатывание защиты | 918f3aa5-9203-4a70-a399-3fb9146dc842 | 30BCT01EW301_XK01
10711 | ДЗТ 2к. | ebad66a6-ed31-436d-b5ab-9fdcf2164eed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 19c344b1-4aaa-440c-85e5-4b16bc97a5a7 | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A11) | ДЗТ 2к (30BCT01GH002-A1). Неисправность защиты | 2aa08697-c395-46bc-9450-872f838dee09 | 30BCT01EK301_XF01
10712 | ДЗТ 2к. | ebad66a6-ed31-436d-b5ab-9fdcf2164eed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 261df5c8-1565-430f-8872-b4a6290e2978 | Срабатывание отсечного клапана на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание отсечного клапана на сигнал | 8725e634-7366-4569-8afc-8a19f473039a | 30BCT01EK361_XK02
10713 | ДЗТ 2к. | ebad66a6-ed31-436d-b5ab-9fdcf2164eed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 74323a76-b64d-489d-8bc2-65597edb3fc8 | ЗПН 2 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. ЗПН 2 ступень на сигнал | a22ca19a-9a52-4b0f-9aa2-c17db5dbb6cc | 30BCT01EK359_XK02
10714 | ДЗТ 2к. | ebad66a6-ed31-436d-b5ab-9fdcf2164eed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 19f8e242-6de9-493c-8685-0f5f3b5b04c3 | Срабатывание отсечного клапана на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание отсечного клапана на отключение | a0ac3dd4-b54b-484d-ac8f-cc9dcdd06bfc | 30BCT01EW320_XK02
10715 | ДЗТ 2к. | ebad66a6-ed31-436d-b5ab-9fdcf2164eed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 20d6b063-a338-443d-8cdf-d98067a25e03 | Срабатывания ЗДЗ НН |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание ЗДЗ НН | 931153ea-bd77-4bea-a5c9-e8cd020d04a4 | 30BCT01EW319_XF01
10716 | ДЗТ 2к. | ebad66a6-ed31-436d-b5ab-9fdcf2164eed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f2a25b11-555e-440d-8a73-9f8e6c6becdd | Срабатывания УРОВ НН |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание УРОВ НН | 69210271-228a-4a54-97df-78b202651275 | 30BCT01EW318_XF01
10717 | ДЗТ 2к. | ebad66a6-ed31-436d-b5ab-9fdcf2164eed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 215dcdfb-5a60-49ae-a22f-422a1e30cc36 | Снижение изоляции отсечного клапана |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Снижение изоляции отсечного клапана | b5e480a1-c001-4dc7-8cde-8491470cf24a | 30BCT01EK360_XF01
10718 | ДЗТ 2к. | ebad66a6-ed31-436d-b5ab-9fdcf2164eed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | aa32694d-9028-4c9f-b4a7-fe6462685576 | Ключ 01SA4 ГЗ 2 ст |  | discrete | На сигнал_На отключение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA4 "ГЗ 2 ст. на отключение" - сигнал | 4479bd2a-791e-4ad0-bdfe-019ad1c2f974 | 30BCT01EK305_XB10
10719 | ДЗТ 2к. | ebad66a6-ed31-436d-b5ab-9fdcf2164eed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | def716ff-44e0-4de6-bd41-262429f466f7 | Ключ 01SA22 Группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA22 "Группа уставок 4" | 6abb98e4-8bc0-46e6-805c-2adb4d450304 | 30BCT01EK325_XN10
10720 | ДЗТ 2к. | ebad66a6-ed31-436d-b5ab-9fdcf2164eed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 75906ee1-4ab4-4f28-a043-fbe9d48de032 | Ключ 01SA22 Группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA22 "Группа уставок 3" | 75d62a79-fcb2-44bb-82b1-59b1a6d2279b | 30BCT01EK324_XN10
10721 | ДЗТ 2к. | ebad66a6-ed31-436d-b5ab-9fdcf2164eed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b284d976-df57-41d7-b18d-a67ac2df687b | Ключ 01SA20 Цепи отключения выключателей НН2 10ВСB04 и 10ВСD04 | ДЗТ 2к. Ключ 01SA20 "Цепи отключения выключателей НН2 30BCB02" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA20 "Цепи отключения выключателей НН2 30BCB02" выведены | ed3ad330-eded-49b1-a289-ece0294dbaf5 | 30BCT01EK321_XB10
10722 | ДЗТ 2к. | ebad66a6-ed31-436d-b5ab-9fdcf2164eed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 709efae9-47e2-479f-a8c9-bef8d66b011d | Ключ 01SA19 Цепи отключения выключателей НН1 10ВСA01 и 10ВСC02 | ДЗТ 2к. Ключ 01SA19 "Цепи отключения выключателей НН1 30BCA05" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA19 "Цепи отключения выключателей НН1 30BCA05" выведены | 9764ddd3-1e40-4588-8c11-cdf0ad56f291 | 30BCT01EK320_XB10
10723 | ДЗТ 2к. | ebad66a6-ed31-436d-b5ab-9fdcf2164eed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 088c2afe-e8e7-481a-9e15-4986843114ca | Ключ 01SA13 Защита от перевозбуждения |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA13 "Защита от перевозбуждения" - вывод | b6845579-986a-46a0-b9c8-545285a5a4ef | 30BCT01EK314_XN02
10724 | ДЗТ 2к. | ebad66a6-ed31-436d-b5ab-9fdcf2164eed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | ba7186f3-d704-459e-8701-8405d9330547 | Ключ 01SA8 ТЗ |  | discrete | На сигнал_На отключение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA8 "ТЗ на сигнал" - на отключение | 8ed8079d-6c6a-4592-bf8a-2136c1348c6e | 30BCT01EK309_XB10
10725 | ДЗТ 2к. | ebad66a6-ed31-436d-b5ab-9fdcf2164eed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 0f0c444e-f743-4d5d-938b-f1208f5ec1e7 | Ключ 01SA7 ГЗ РПН |  | discrete | На сигнал_На отключение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA7 "ГЗ РПН на отключение" - сигнал | 6cd4809d-4fe5-4bbe-b1a5-87a839c12217 | 30BCT01EK308_XB10
10726 | ДЗТ 2к. | ebad66a6-ed31-436d-b5ab-9fdcf2164eed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 82daa065-4592-4368-b0a3-6cd20bb50510 | Ключ 01SA5 ГЗ 1 ст. |  | discrete | На сигнал_На отключение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA5 "ГЗ 1 ст. на сигнал" - на отключение | b0aece6f-490d-46c5-91ce-cf43df8c9350 | 30BCT01EK306_XB10
10727 | ДЗТ 2к. | ebad66a6-ed31-436d-b5ab-9fdcf2164eed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | c88cf446-ca80-4473-9cf1-43673ca6a006 | Ключ 01SA22 Группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA22 "Группа уставок 2" | f8912743-2ff7-4134-b4f2-8228ae30efef | 30BCT01EK323_XN10
10728 | ДЗТ 2к. | ebad66a6-ed31-436d-b5ab-9fdcf2164eed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 9897fc3a-a0ca-4896-9fab-aba12108c192 | Ключ 01SA16 Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ123 | ДЗТ 2к. Ключ 01SA16 "Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ32" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA16 "Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ32" выведены | 2161a449-3a0d-43d1-aa33-cafb56e7defd | 30BCT01EK317_XN03
10729 | ДЗТ 2к. | ebad66a6-ed31-436d-b5ab-9fdcf2164eed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | d1caeebc-7025-478b-80b5-c7edf39599a8 | Защита от перевозбуждения 2 ступень на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Защита от перевозбуждения 2 ступень на отключение | 2acf2b90-5c5d-4d3b-9d0a-082b4b7a4232 | 30BCT01EW307_XK02
10730 | ДЗТ 2к. | ebad66a6-ed31-436d-b5ab-9fdcf2164eed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | d9e4a92b-0ba7-49cd-8e50-0c04e5428593 | Максимальный уровень масла РПН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Максимальный уровень масла РПН | 086e8354-876d-4440-89b5-c9688768a71c | 30BCT01EK357_XF01
10731 | ДЗТ 2к. | ebad66a6-ed31-436d-b5ab-9fdcf2164eed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 50937b28-0be8-4cc2-a5f0-914af7b91a27 | Срабатывание ГЗ 2 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание ГЗ 2 ступень на сигнал | 26a228a4-1774-4674-8c20-5f5eefa01f58 | 30BCT01EK343_XK02
10732 | ДЗТ 2к. | ebad66a6-ed31-436d-b5ab-9fdcf2164eed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 1254ba05-3ea9-44fb-bedd-65f18ca3b41a | Блок 01SG3 (ТТ НН2) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Блок БИ (01SG3) "Цепи ТТ ячейки 30BCB02" - не вставлен | 33de9b51-4d95-4878-9fec-44604d8b3909 | 30BCT01EK328_XN12
10733 | ДЗТ 2к. | ebad66a6-ed31-436d-b5ab-9fdcf2164eed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | d5d9703c-1466-46f2-a456-e35259eea296 | Снижение изоляции ГЗ 2 ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Снижение изоляции ГЗ 2 ступень | 6704a9d4-fe4e-4cde-82e2-9e672c399600 | 30BCT01EK342_XK02
10734 | ДЗТ 2к. | ebad66a6-ed31-436d-b5ab-9fdcf2164eed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | ec13b1dc-225f-4160-9b82-d4dd547ba94c | Срабатывание ГЗ 1 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание ГЗ 1 ступень на сигнал | 2af95d67-e351-4feb-b700-9fb0afd998f3 | 30BCT01EK341_XK02
10735 | ДЗТ 2к. | ebad66a6-ed31-436d-b5ab-9fdcf2164eed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 7acfbc58-4559-4662-9598-790e2e8b1133 | Снижение изоляции ГЗ 1 ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Снижение изоляции ГЗ 1 ступень | 56e8c0bf-a952-4146-abf1-add831c119d6 | 30BCT01EK340_XK02
10736 | ДЗТ 2к. | ebad66a6-ed31-436d-b5ab-9fdcf2164eed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b1fbb9cb-c62c-400f-96b8-a246e662e70a | Защита от перевозбуждения 2 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Защита от перевозбуждения 2 ступень на сигнал | cbab8737-7217-47b7-9492-67d39611ae09 | 30BCT01EK339_XK02
10737 | 00P2 ЭНИП-2 | adbced54-84a4-4126-bfbd-626912864a26 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/Шкаф КиУП | РЗиА/Измерители/ЭНИП-2-41 | 097abf56-fa6b-4fd7-96fc-3ab405f7f5c3 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY11-00P2) | Связь с устройстом 00ACY11-00P2 установлена | 7eea3077-732a-4ff7-81be-03d37c1252ca | 00ACY1100P2_XN99
10738 | ДЗТ 2к. | ebad66a6-ed31-436d-b5ab-9fdcf2164eed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 2c01089b-92aa-41f3-b820-f8b4a6fa0e46 | Защита от перевозбуждения 1 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Защита от перевозбуждения 1 ступень на сигнал | 44d3edc1-c2e9-49a7-8a24-490cfd6ec7f2 | 30BCT01EK338_XK02
10739 | ДЗТ 2к. | ebad66a6-ed31-436d-b5ab-9fdcf2164eed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | c0f2867d-7819-406a-9dc6-4e3cfe17c345 | Перегрузка по току НН2 сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Перегрузка по току НН2 сигнал | 0c459d04-9e8d-4058-a000-414b8d162516 | 30BCT01EK337_XF01
10740 | ДЗТ 2к. | ebad66a6-ed31-436d-b5ab-9fdcf2164eed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b91177ab-a094-475d-924f-22c866a35365 | Перегрузка по току НН1 сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Перегрузка по току НН1 сигнал | 896f7806-03d1-4404-91d1-604cbb3b08df | 30BCT01EK336_XF01
10741 | ДЗТ 2к. | ebad66a6-ed31-436d-b5ab-9fdcf2164eed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 15cfe531-49f0-43c5-88b8-9d55b690d78d | Срабатывание КИТ на блокировку ДЗТ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание КИТ на блокировку ДЗТ | 8e95f5b3-21ef-434b-bb45-38bd1240daa6 | 30BCT01EK335_XF01
10742 | ДЗТ 2к. | ebad66a6-ed31-436d-b5ab-9fdcf2164eed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 28b7d12a-8e2d-4700-8147-c9bf9adf1378 | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Неисправность цепей напряжения | 3aced05b-1295-4a58-9d0f-17f78509a314 | 30BCT01EK334_XM51
10743 | ДЗТ 2к. | ebad66a6-ed31-436d-b5ab-9fdcf2164eed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | c65c35c7-ebb4-4ea8-b5df-0caed265ed74 | Отсутствие питания ГЗ и ТЗ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Отсутствие питания ГЗ и ТЗ | 636894fc-dd18-4ced-bcf1-4042453cd414 | 30BCT01EK333_XF01
10744 | ДЗТ 2к. | ebad66a6-ed31-436d-b5ab-9fdcf2164eed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | e4d0c08e-f798-4f15-848a-f7746f6b4824 | Отсутствие питания приемных цепей |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Отсутствие питания приемных цепей | 995e7b01-c8bc-4bff-b47e-89d93f629a39 | 30BCT01EK332_XF01
10745 | ДЗТ 2к. | ebad66a6-ed31-436d-b5ab-9fdcf2164eed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 4dda438c-d673-431d-ae50-6d86d490651a | Срабатывание на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывние ДЗТ | e973bd45-3322-42a9-a132-4a3f5957cee3 | 30BCT01EK331_XK01
10746 | ДЗТ 2к. | ebad66a6-ed31-436d-b5ab-9fdcf2164eed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f416d5f0-68d1-476c-9961-dd5aa0a61728 | Блок 01SG5 (ТН ВН) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Блок БИ (01SG5) "Цепи ТН 30BCT01" - не вставлен | 955cef80-088a-4576-9de3-ea046348bda5 | 30BCT01EK330_XN12
10747 | ДЗТ 2к. | ebad66a6-ed31-436d-b5ab-9fdcf2164eed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | ebf4bd4c-9ddf-4482-9e97-a458b5b4a2ce | Блок 01SG4 (ТТ нейтрали) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Блок БИ (01SG4). "Цепи ТТ нейтрали 30BCT01" - не вставлен | 2f23b78f-ab20-45f6-9efa-c1826ace9ab1 | 30BCT01EK329_XN12
10748 | ДЗТ 2к. | ebad66a6-ed31-436d-b5ab-9fdcf2164eed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f4e19eef-c967-44d1-ac3b-77613a99d0ad | Блок 01SG2 (ТТ НН1) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Блок БИ (01SG2) "Цепи ТТ ячейки 30BCA05" - не вставлен | 5e7e5ce8-4249-4f87-b0f3-e1d38c1ec9fb | 30BCT01EK327_XN12
10749 | ДЗТ 2к. | ebad66a6-ed31-436d-b5ab-9fdcf2164eed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 40ef06e3-17d5-46e0-aafb-259a938bf6a1 | Блок 01SG1 (ТТ ВН) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Блок БИ (01SG1) "Цепи ТТ 30BCT01" - не вставлен. | 1ad6a290-4546-44c0-b91a-535e594e5f99 | 30BCT01EK326_XN12
10750 | ДЗТ 2к. | ebad66a6-ed31-436d-b5ab-9fdcf2164eed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 7bba4916-bff9-4527-bbeb-15379fbf7938 | Ключ 01SA18 Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ122 | ДЗТ 2к. Ключ 01SA18 "Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ33" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA18 "Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ33" выведены | 5a4d2812-7bc6-40fe-909a-c97375f3cc49 | 30BCT01EK319_XN03
10751 | ДЗТ 2к. | ebad66a6-ed31-436d-b5ab-9fdcf2164eed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 8a198b5b-452a-460f-9b64-e014f81f800f | Ключ 01SA17 Цепи отключение 00ACQ122 | ДЗТ 2к. Ключ 01SA17 "Цепи отключение 00ACQ33" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA17 "Цепи отключение 00ACQ33" выведены | a5ed6514-5e63-4737-ad5f-26407009539c | 30BCT01EK318_XB10
10752 | ДЗТ 2к. | ebad66a6-ed31-436d-b5ab-9fdcf2164eed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 6f01d708-9040-40c8-a797-61dc09d21d08 | Ключ 01SA15 Цепь отключения 00ACQ123 | ДЗТ 2к. Ключ 01SA15 "Цепь отключения 00ACQ32" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA15 "Цепь отключения 00ACQ32" выведена | 1074dc31-f1dd-420f-9936-89ee2b37bb87 | 30BCT01EK316_XB10
10753 | ДЗТ 2к. | ebad66a6-ed31-436d-b5ab-9fdcf2164eed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | db4f0823-d203-44df-a600-b71f78f46209 | Ключ 01SA14 ЗПН стороны ВН |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA14 "Вывод ЗПН стороны ВН" | 74e9b8a7-41a4-43fe-a257-e1cb2f1dfab4 | 30BCT01EK315_XN02
10754 | ДЗТ 2к. | ebad66a6-ed31-436d-b5ab-9fdcf2164eed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 23456ad9-2112-43e2-a99e-c0aa092e6ae2 | Ключ 01SA12 Защита от перегрузок НН1 |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA12 "Вывод защиты от перегрузок НН1" | 83ba8f91-b427-464d-a139-80d3f1fe3dcc | 30BCT01EK313_XN02
10755 | ДЗТ 2к. | ebad66a6-ed31-436d-b5ab-9fdcf2164eed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | cb751df8-1d7e-4ede-a1ac-0ff13162bf76 | Ключ 01SA11 Защита от перегрузок НН2 |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA11 "Вывод защиты от перегрузок НН2" | 63cdf580-aa5a-4920-b5e3-d26cb3f5e37d | 30BCT01EK312_XN02
10756 | ДЗТ 2к. | ebad66a6-ed31-436d-b5ab-9fdcf2164eed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b43eb54a-1dbf-4532-92c7-14072f95e408 | Ключ 01SA10 ДЗТ от замыканий на землю в обмотке ВН |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA10 "Вывод ДЗТ от замыканий на землю в обмотке ВН" | ee71117f-9dba-4841-9721-f8e6389be23b | 30BCT01EK311_XN02
10757 | ДЗТ 2к. | ebad66a6-ed31-436d-b5ab-9fdcf2164eed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 8da5fe88-3cf0-48d4-bb67-9efd50cff4f0 | Ключ 01SA9 ДЗТ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA9 "Вывод ДЗТ" | 2147d062-5d6c-4767-8805-3187aafea79f | 30BCT01EK310_XN02
10758 | ДЗТ 2к. | ebad66a6-ed31-436d-b5ab-9fdcf2164eed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 0c37f201-c3dd-4e24-8e3c-52d8f9d54d2f | Ключ 01SA6 Терминал |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA6 "Вывод терминала" | fa01b37d-8f5d-4832-92e1-c9171ac62bc7 | 30BCT01EK307_XN02
10759 | ДЗТ 2к. | ebad66a6-ed31-436d-b5ab-9fdcf2164eed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 3d6391c0-e853-4a05-9b2b-0c066dbbbd54 | Отключение от ДЗО 2 комлект |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Отключение от ДЗО 2 комлект | 9a047e40-d78f-4b6c-a229-79d0a5be62f3 | 30BCT01EW317_XF01
10760 | ДЗТ 2к. | ebad66a6-ed31-436d-b5ab-9fdcf2164eed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | d42bcf3a-4d7f-4b19-a412-251b31f44bed | Отключение от ДЗО 1 комлект |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Отключение от ДЗО 1 комлект | 965552e3-553d-41fa-894f-42aa6aaf9e98 | 30BCT01EW316_XF01
10761 | ДЗТ 2к. | ebad66a6-ed31-436d-b5ab-9fdcf2164eed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 8026b778-4318-4712-940d-eb821edbf6e8 | ЗПН 2 ступень на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. ЗПН 2 ступень на отключение | cb168f32-35ef-41ed-a3f5-5d11395d8ac4 | 30BCT01EW315_XK02
10762 | ДЗТ 2к. | ebad66a6-ed31-436d-b5ab-9fdcf2164eed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 9e39c850-c08d-4399-b1b4-8194d4aad089 | Превышена температура обмотки на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Превышена температура обмотки на отключение | 2731e674-c174-4d9c-abf2-a1bcc70c6abb | 30BCT01EW314_XF01
10763 | ДЗТ 2к. | ebad66a6-ed31-436d-b5ab-9fdcf2164eed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 03fa461d-5ea2-4e07-be1d-6d73449988d7 | Срабатывание предохранительного клапана №2 на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание предохранительного клапана №2 на отключение | 3fb1285f-4119-44f8-bbac-120efc9b4ba7 | 30BCT01EW312_XF01
10764 | ДЗТ 2к. | ebad66a6-ed31-436d-b5ab-9fdcf2164eed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b6958795-77a4-4ca6-abf7-64aea48c2724 | Срабатывание предохранительного клапана №1 на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание предохранительного клапана №1 на отключение | 115e5d73-4ed4-477e-b7b2-0296593b9ff3 | 30BCT01EW311_XF01
10765 | ДЗТ 2к. | ebad66a6-ed31-436d-b5ab-9fdcf2164eed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | e96f764c-5a5b-45f0-a9fb-5d6b9bdda5f8 | Ключ 01SA22 Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA22 "Группа уставок 1" | c2a3fad3-4bc2-4922-930e-cb5a0d96e126 | 30BCT01EK322_XN10
10766 | ДЗТ 2к. | ebad66a6-ed31-436d-b5ab-9fdcf2164eed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | fa1b5f49-86f3-49a5-97bf-43db3acb36f4 | Срабатывание ГЗ РПН на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание ГЗ РПН на отключение | 92f00bba-183e-4a98-b56b-bdbc82d0c3fc | 30BCT01EW310_XF01
10767 | ДЗТ 2к. | ebad66a6-ed31-436d-b5ab-9fdcf2164eed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | e8ba3d8a-197f-43cf-916b-36f3630b8d1a | Срабатывание ГЗ 2 ступень на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание ГЗ 2 ступень на отключение | e06d3219-ee18-4b20-81c7-370aead63b4c | 30BCT01EW309_XK02
10768 | ДЗТ 2к. | ebad66a6-ed31-436d-b5ab-9fdcf2164eed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 1db48f77-f64b-4d95-8d66-684cc445f1fa | Срабатывание ГЗ 1 ступень на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание ГЗ 1 ступень на отключение | 3c30b4a6-2a1f-43cc-a700-14eb9119478c | 30BCT01EW308_XK02
10769 | ДЗТ 2к. | ebad66a6-ed31-436d-b5ab-9fdcf2164eed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 701c2c94-5bfa-4c67-b0d7-a5d5ba041196 | Защита от перевозбуждения 1 ступень на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Защита от перевозбуждения 1 ступень на отключение | 9024960c-3e21-4623-a796-772628be9fdb | 30BCT01EW306_XK02
10770 | ДЗТ 2к. | ebad66a6-ed31-436d-b5ab-9fdcf2164eed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 6179060a-7409-449e-869b-384371111a74 | Перегрузка по току НН2 отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Перегрузка по току НН2 отключение | e67628bf-c044-488c-b4e4-4a375b376731 | 30BCT01EW305_XF01
10771 | ДЗТ 2к. | ebad66a6-ed31-436d-b5ab-9fdcf2164eed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 825a845b-8f96-4af3-8851-efe6737b3db2 | Перегрузка по току НН1 отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Перегрузка по току НН1 отключение | e6f785b1-588b-4ac2-af4c-f005a4441fe4 | 30BCT01EW304_XF01
10772 | ДЗТ 2к. | ebad66a6-ed31-436d-b5ab-9fdcf2164eed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 5d7a89a9-67de-40bb-bceb-3f1563902110 | Срабатывание защиты от замыканий на землю в обмотке ВН |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к (30BCT01). Срабатывание защиты от замыканий на землю в обмотке ВН | e51656f8-0bf8-43b7-8f2a-8efdaa5836e6 | 30BCT01EW302_XF01
10773 | ДЗТ 2к. | ebad66a6-ed31-436d-b5ab-9fdcf2164eed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f420d8e1-0018-4d29-9ead-c8b442a4a480 | Режим теста |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Режим теста терминала | a6079c94-657a-4299-8b20-b6c3ae19112f | 30BCT01EK360_XF50
10774 | ДЗТ 2к. | ebad66a6-ed31-436d-b5ab-9fdcf2164eed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 73b5df74-c4cd-4933-a8c3-09b093ccf9a1 | ЗПН 1 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. ЗПН 1 ступень на сигнал | d15ba88f-2775-4d41-b423-1396d25eee98 | 30BCT01EK358_XK02
10775 | ДЗТ 2к. | ebad66a6-ed31-436d-b5ab-9fdcf2164eed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 3ebc2454-9a6e-4320-a5dc-4aa6294cfab5 | Минимальный уровень масла РПН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Минимальный уровень масла РПН | ed510cfb-6ebe-4835-9aeb-5e3416e12c2c | 30BCT01EK356_XF01
10776 | ДЗТ 2к. | ebad66a6-ed31-436d-b5ab-9fdcf2164eed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | af283726-4470-4b47-b118-a3a9310ae69a | Максимальный уровень масла |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Максимальный уровень масла | 5021e277-0120-469c-b94c-8a5922b2050a | 30BCT01EK355_XF01
10777 | ДЗТ 2к. | ebad66a6-ed31-436d-b5ab-9fdcf2164eed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f91afc83-cb10-470a-bc01-dd3b01664786 | Минимальный уровень масла |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Минимальный уровень масла | 051f48a4-09b4-4c0e-9884-bf38fec9fe9b | 30BCT01EK354_XF01
10778 | ДЗТ 2к. | ebad66a6-ed31-436d-b5ab-9fdcf2164eed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 837e99d6-f57a-46ea-9f06-aa1e47072b93 | Превышена температура обмотки на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Превышена температура обмотки на сигнал | 8d8c10d8-d310-4e47-8fed-f91dfbff4b06 | 30BCT01EK353_XF01
10779 | ДЗТ 2к. | ebad66a6-ed31-436d-b5ab-9fdcf2164eed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | c24f46a4-8a38-4931-9146-a09c303c09c4 | Снижение изоляции температура обмотки на отключение |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Снижение изоляции температура обмотки на отключение | 378325c5-d339-425e-9c1d-22710de18b61 | 30BCT01EK352_XF01
10780 | ДЗТ 2к. | ebad66a6-ed31-436d-b5ab-9fdcf2164eed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | a4508d25-58b1-4362-8f7b-53658f984e44 | Превышена температура масла на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Превышена температура масла на сигнал | f00477e7-eedc-4b92-a61e-77ed7a9ca40e | 30BCT01EK351_XF01
10781 | ДЗТ 2к. | ebad66a6-ed31-436d-b5ab-9fdcf2164eed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 936025c9-2360-4164-af0b-2159fe758f61 | Снижение изоляции температура масла на отключение |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Снижение изоляции температура масла на отключение | ec3802bb-e37b-44c4-bb03-b5a1f8fc7696 | 30BCT01EK350_XF01
10782 | ДЗТ 2к. | ebad66a6-ed31-436d-b5ab-9fdcf2164eed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 99884697-46b7-4574-b6e7-5029469ad7ee | Срабатывание предохранительного клапана №2 на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание предохранительного клапана №2 на сигнал | f703c106-2a9b-4e5c-8631-ff391be291e6 | 30BCT01EK349_XF01
10783 | ДЗТ 2к. | ebad66a6-ed31-436d-b5ab-9fdcf2164eed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 03474d9a-053c-4e76-bd77-ba5c2bf894e2 | Снижение изоляции предохранительного клапана №2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Снижение изоляции предохранительного клапана №2 | 8680577a-a6d7-40d8-b9bd-adb7b09b9120 | 30BCT01EK348_XF01
10784 | ДЗТ 2к. | ebad66a6-ed31-436d-b5ab-9fdcf2164eed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 20a41962-52de-4c63-83fb-dc5e602a0062 | Срабатывание предохранительного клапана №1 на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание предохранительного клапана №1 на сигнал | e824bd72-1587-48b1-84ab-62a63c8cd7b5 | 30BCT01EK347_XF01
10785 | ДЗТ 2к. | ebad66a6-ed31-436d-b5ab-9fdcf2164eed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 17f7461a-5ae9-425c-9326-6d99c81352cb | Снижение изоляции предохранительного клапана №1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Снижение изоляции предохранительного клапана №1 | 9fb3464b-6d0f-47af-8cec-12459a16eaec | 30BCT01EK346_XF01
10786 | ДЗТ 2к. | ebad66a6-ed31-436d-b5ab-9fdcf2164eed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f1123cf6-eb2f-40b1-b129-b0f196453d2f | Срабатывание ГЗ РПН на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание ГЗ РПН на сигнал | 977cf038-d5d1-42d2-ba94-473ad44d57f5 | 30BCT01EK345_XF01
10787 | ДЗТ 2к. | ebad66a6-ed31-436d-b5ab-9fdcf2164eed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 9de1ce62-c0f1-4e35-826d-b01a07c6c049 | Снижение изоляции ГЗ РПН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Снижение изоляции ГЗ РПН | 1fe10ec6-6ed3-4d59-9837-e783b28469ca | 30BCT01EK344_XF01
10788 | МТЗ и КИВ | 48dba51b-4bac-4933-92d4-d29a5358885d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 9744e6e4-12b0-4692-b1a9-9724de99da82 | Срабатывание обобщенное |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A11) | КИВ и МТЗ (30BCT01GH003-A1). Срабатывание защит | 963579db-84aa-490f-a7a0-aa2cca6c704a | 30BCT01EW401_XK01
10789 | МТЗ и КИВ | 48dba51b-4bac-4933-92d4-d29a5358885d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | a0ff70f9-25a0-483e-9ed7-1362afeb512a | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A11) | КИВ и МТЗ (30BCT01GH003-A1). Неисправность терминала | c1f02097-05ce-4a91-93e0-13c415921817 | 30BCT01EK401_XF01
10790 | МТЗ и КИВ | 48dba51b-4bac-4933-92d4-d29a5358885d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 118c3c0a-7d2d-473c-8947-0653cabeaabf | Срабатывание ДЗ 2 ст. |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 30BCT01 (30BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Срабатывание ДЗ 2 ст. | c6270c80-dd47-476d-9213-1184e36d866a | 30BCT01EW411_XK02
10791 | МТЗ и КИВ | 48dba51b-4bac-4933-92d4-d29a5358885d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | b7271847-ed0a-4f08-b9b4-3809a253964c | Срабатывание ДЗ 1 ст. |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 30BCT01 (30BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Срабатывание ДЗ 1 ст. | 82f4f504-f357-4766-9e2d-6af0d14a51aa | 30BCT01EW410_XK02
10792 | МТЗ и КИВ | 48dba51b-4bac-4933-92d4-d29a5358885d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | f55bc5f3-5641-4bc4-86a0-7b4a8d8b8989 | Ключ 01SA4 Защита от несимметричной перегрузки |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 30BCT01 (30BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA4 "Защита от несимметричной перегрузки" - вывод | 2072b470-d3ef-4db2-a276-943d940cdc22 | 30BCT01EK405_XN02
10793 | МТЗ и КИВ | 48dba51b-4bac-4933-92d4-d29a5358885d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | bdcbacb3-b867-4287-ad7a-a22183ebf966 | Ключ 01SA16 КИВ 2 ступень на сигнал |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 30BCT01 (30BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA16 "КИВ 2 ступень" - перевод на отключение | ea494dc4-8ce8-43bf-b585-8675e3da724e | 30BCT01EK419_XB10
10794 | МТЗ и КИВ | 48dba51b-4bac-4933-92d4-d29a5358885d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 1ad05b3b-7919-4548-93f1-4982fcfb904e | Ключ 01SA16 КИВ 2 ступень на отключение |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 30BCT01 (30BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA16 "КИВ 2 ступень" - перевод на сигнал | 1ac3165c-c714-4111-a727-7f3c15c0f0a0 | 30BCT01EK418_XB10
10795 | МТЗ и КИВ | 48dba51b-4bac-4933-92d4-d29a5358885d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 463928d3-b437-43f1-b778-9496d2dd7c7d | Ключ 01SA15 КИВ 1 ступень на сигнал |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 30BCT01 (30BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA15 "КИВ 1 ступень" - перевод на отключение | 0e5992e2-e242-4a9c-b9f2-fcc7339fbb42 | 30BCT01EK417_XB10
10796 | МТЗ и КИВ | 48dba51b-4bac-4933-92d4-d29a5358885d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 1fc2ecab-9d2b-4acc-8635-239dda671794 | Ключ 01SA15 КИВ 1 ступень на отключение |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 30BCT01 (30BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA15 "КИВ 1 ступень" - перевод на сигнал | f3671dcc-8ea1-44b5-bb13-b2e25c93b4cd | 30BCT01EK416_XB10
10797 | ДЗТ 1к. | add18934-2273-4f21-8248-98d761233b5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b09b728f-62d0-4768-afb3-0838d999fbb8 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH001-A1) | Связь с устройстом 10BCT01GH001-A1 установлена | 1be360fa-11f3-4d5f-a21b-ca5817388bdf | 10BCT01GH001A1_XN99
10798 | МТЗ и КИВ | 48dba51b-4bac-4933-92d4-d29a5358885d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 97be919d-c1fd-4987-951d-98b49dbc18d4 | Ключ 01SA14 Цепи отключения ячейка 2 |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 30BCT01 (30BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA14 "Цепи отключения 30BCB02" - вывод | e610a910-bfe0-47f2-a725-0a90ed5ff33b | 30BCT01EK415_XN02
10799 | МТЗ и КИВ | 48dba51b-4bac-4933-92d4-d29a5358885d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 491a91a6-57a8-4ce4-adef-5c6f9508b8c9 | Ключ 01SA13 Цепи отключения ячейка 1 |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 30BCT01 (30BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA13 "Цепи отключения 30BCA05" - вывод | 3f3bb11e-72b6-443b-bfc7-e052f563298b | 30BCT01EK414_XN02
10800 | МТЗ и КИВ | 48dba51b-4bac-4933-92d4-d29a5358885d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 5cf65cf7-1233-4fde-b9e1-5bf66112e6e1 | Ключ 01SA12 Пуск УРОВ выкл. 2 |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 30BCT01 (30BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA12 "Пуск УРОВ 00ACQ33" - вывод | 4385583d-bc43-4b54-bc41-1a71b0f02efc | 30BCT01EK413_XN02
10801 | МТЗ и КИВ | 48dba51b-4bac-4933-92d4-d29a5358885d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | b6d681c8-acbe-430e-b9e4-e6002015738e | Ключ 01SA11 Цепи отключения выкл. 2 |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 30BCT01 (30BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA11 "Цепи отключения 00ACQ33" - вывод | f67659a4-9265-4d59-9f98-6915dc90fb18 | 30BCT01EK412_XN02
10802 | МТЗ и КИВ | 48dba51b-4bac-4933-92d4-d29a5358885d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | b5c0bb98-000e-4c46-a4f7-defddd6e9136 | Ключ 01SA10 Пуск УРОВ выкл. 1 |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 30BCT01 (30BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA10 "Пуск УРОВ 00ACQ32" - вывод | 4b5ee1db-eb38-4e36-82ef-0add1be210f0 | 30BCT01EK411_XN02
10803 | МТЗ и КИВ | 48dba51b-4bac-4933-92d4-d29a5358885d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | bc60cb8b-91be-4a9c-8bf0-14685825b459 | Ключ 01SA9 Цепи отключения выкл. 1 |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 30BCT01 (30BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA9 "Цепи отключения 00ACQ32" - вывод | 49147a1b-3e4f-48b7-9bee-acd2c4233871 | 30BCT01EK410_XN02
10804 | МТЗ и КИВ | 48dba51b-4bac-4933-92d4-d29a5358885d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | bdc42366-d149-4452-9fc0-7284ec530b24 | Ключ 01SA8 ЗМН НН |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 30BCT01 (30BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA8 "ЗМН НН" - вывод | c3c7b7b1-033d-4bdd-8176-8499bb28f56c | 30BCT01EK409_XN02
10805 | МТЗ и КИВ | 48dba51b-4bac-4933-92d4-d29a5358885d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 837cc3df-5ca8-4baf-86f7-2a7489131621 | Ключ 01SA7 ДЗ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 30BCT01 (30BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA7 "ДЗ" - вывод (резерв) | bb089cdd-125f-44f3-b224-12300efb5af0 | 30BCT01EK408_XN02
10806 | МТЗ и КИВ | 48dba51b-4bac-4933-92d4-d29a5358885d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 06e0059e-01de-43c7-9d46-1ec6ee6cb1a4 | Ключ 01SA6 Контроль изоляции НН |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 30BCT01 (30BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA6 "Контроль изоляции НН" - вывод | 917ac9a0-a90d-49d6-8c80-d50aa2d99d17 | 30BCT01EK407_XN02
10807 | МТЗ и КИВ | 48dba51b-4bac-4933-92d4-d29a5358885d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | a68e660f-68d9-4b3e-86e1-908d13694fa7 | Ключ 01SA5 МТЗ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 30BCT01 (30BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA5 "МТЗ" - вывод | d809b33b-18a2-4a54-bdb0-e3ca14767ffa | 30BCT01EK406_XN02
10808 | МТЗ и КИВ | 48dba51b-4bac-4933-92d4-d29a5358885d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | e4771c72-946c-4a9a-8ed6-4916686ae505 | Ключ 01SA3 Терминал |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 30BCT01 (30BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA3 "Терминал" - вывод | 63175209-93cb-4f2f-ac21-94302b95ad0d | 30BCT01EK404_XN02
10809 | МТЗ и КИВ | 48dba51b-4bac-4933-92d4-d29a5358885d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 66c07b5c-ee1f-4eba-b105-8ef1a9600c25 | Группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 30BCT01 (30BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA17 "Группа уставок 4" | f5a9512b-ca54-498e-ad36-dbed033052c7 | 30BCT01EK428_XN10
10810 | МТЗ и КИВ | 48dba51b-4bac-4933-92d4-d29a5358885d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 7382ec72-8b1c-4efd-aadc-4589f51286a6 | Блок БИ 01SG5 Цепи ТН ячейки НН 2 |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 30BCT01 (30BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Блок БИ (01SG5). "Цепи ТН ячейки 30BCB02" - не вставлен | 9ca9156b-b4a0-4505-a3f6-64a9e01e6e6d | 30BCT01EK424_XN12
10811 | МТЗ и КИВ | 48dba51b-4bac-4933-92d4-d29a5358885d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 81026c9c-97f0-48b0-92cc-9ae59d229250 | Блок БИ 01SG2 цепи емкостного тока |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 30BCT01 (30BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Блок БИ (01SG2). "Цепи емкостного тока вводов" - не вставлен | 53f9d834-a8b2-48ba-a292-b869d2232045 | 30BCT01EK421_XN12
10812 | МТЗ и КИВ | 48dba51b-4bac-4933-92d4-d29a5358885d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | d510a797-3282-43c2-85fa-18b3c5c10d86 | Срабатывание МТЗ с U (t2) |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 30BCT01 (30BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Срабатывание МТЗ с U (t2) | 807d61f9-de2c-4adf-bc03-e2e8fb43affb | 30BCT01EW405_XK02
10813 | МТЗ и КИВ | 48dba51b-4bac-4933-92d4-d29a5358885d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 6343d7c7-0bdf-482f-829e-aae3cd77566e | Срабатывание МТЗ 3 ст. |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 30BCT01 (30BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Срабатывание МТЗ 3 ст. | 8ac2cd46-a12f-48a7-a3b9-0c9296a6f5c2 | 30BCT01EW406_XK02
10814 | МТЗ и КИВ | 48dba51b-4bac-4933-92d4-d29a5358885d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 0948965e-83c4-4dbe-ad15-c397c1823c79 | Срабатывание КИВ 2 ст. на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 30BCT01 (30BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Срабатывание КИВ 2 ст. на отключение | 2f6380b7-f664-429a-8abc-9ed28509188c | 30BCT01EW409_XK02
10815 | МТЗ и КИВ | 48dba51b-4bac-4933-92d4-d29a5358885d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | ca6467c7-c5ab-4763-a63c-6e47cd730453 | Срабатывание КИВ 1 ст. на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 30BCT01 (30BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Срабатывание КИВ 1 ст. на отключение | e7181f67-8592-4c3c-afeb-8f1f3ca2ed0a | 30BCT01EW408_XK02
10816 | МТЗ и КИВ | 48dba51b-4bac-4933-92d4-d29a5358885d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | cf9bf0a2-3964-4bef-a467-07522dd87e8c | Группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 30BCT01 (30BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA17 "Группа уставок 3" | 0ddb793b-8f82-4ba3-99bb-b5b402308260 | 30BCT01EK427_XN10
10817 | МТЗ и КИВ | 48dba51b-4bac-4933-92d4-d29a5358885d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | d363cbe4-c50e-437e-97a7-2ab3f60e06c0 | Группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 30BCT01 (30BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA17 "Группа уставок 2" | 59c3c8f0-fd9e-45f2-aea5-8f329f24d7cf | 30BCT01EK426_XN10
10818 | МТЗ и КИВ | 48dba51b-4bac-4933-92d4-d29a5358885d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 67499145-a168-48fa-95c5-68cdf197eb1d | Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 30BCT01 (30BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA17 "Группа уставок 1" | 409730b1-812d-4bb3-8a47-08c8b099e588 | 30BCT01EK425_XN10
10819 | МТЗ и КИВ | 48dba51b-4bac-4933-92d4-d29a5358885d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 6ce01937-7af1-408e-ad34-ba12d8c3678f | Режим теста |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 30BCT01 (30BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Режим теста терминала | 2cb5228b-1fef-4b26-aaca-55d4798d3cbb | 30BCT01EK439_XF50
10820 | МТЗ и КИВ | 48dba51b-4bac-4933-92d4-d29a5358885d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 54d2748f-8239-43e4-9adf-378ffd26ff12 | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 30BCT01 (30BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Неисправность цепей напряжения | ab1c2faa-5f91-4771-97ae-5a52bd2f24cf | 30BCT01EK437_XM51
10821 | МТЗ и КИВ | 48dba51b-4bac-4933-92d4-d29a5358885d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 8768fe18-6026-4038-8911-e2e743939977 | Срабатывание КИВ 2 ст. на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 30BCT01 (30BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Срабатывание КИВ 2 ст. на сигнал | b24ecb09-fbee-4e84-8469-875d86f57d55 | 30BCT01EK436_XF01
10822 | МТЗ и КИВ | 48dba51b-4bac-4933-92d4-d29a5358885d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 93497e22-bcb0-4bb7-9757-24c1f3191cff | Срабатывание КИВ 1 ст. на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 30BCT01 (30BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Срабатывание КИВ 1 ст. на сигнал | ecdc2ca2-e9d4-4f5f-8b9b-e568b1d8ace7 | 30BCT01EK435_XF01
10823 | МТЗ и КИВ | 48dba51b-4bac-4933-92d4-d29a5358885d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 228e881f-ae92-4095-84ae-31f43f4756e4 | Блок БИ 01SG4 Цепи ТН ячейки НН 1 |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 30BCT01 (30BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Блок БИ (01SG4). "Цепи ТН ячейки 30BCA05" - не вставлен | bb38eb98-a03c-410f-926b-43592f1c938b | 30BCT01EK423_XN12
10824 | МТЗ и КИВ | 48dba51b-4bac-4933-92d4-d29a5358885d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | b33a400b-944d-44bc-b640-c1e8c9d69921 | Блок БИ 01SG3 Цепи ТН трансформатора |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 30BCT01 (30BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Блок БИ (01SG3). "Цепи ТН 30BCT01" - не вставлен | 90fe5add-3f71-4780-86fe-987c6bc1c0b6 | 30BCT01EK422_XN12
10825 | МТЗ и КИВ | 48dba51b-4bac-4933-92d4-d29a5358885d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 5501cae2-4ab1-4bd7-a185-5dc83ea7e986 | Блок БИ 01SG1 Цепи ТТ трансформатора |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 30BCT01 (30BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Блок БИ (01SG1). "Цепи ТТ 30BCT01" - не вставлен | 86a28315-aa56-40cb-9a60-8a0a1b48a302 | 30BCT01EK420_XN12
10826 | ЭКРА-242 02A1 | adf065a0-c73f-40b3-819b-207bcfe37a6c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ЭКРА 242А | 36f5c7dc-ebd6-45f0-bdab-075b404d6340 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-02A1) | Связь с устройстом 00ACY08-02A1 установлена | 3d0f8caa-9586-40dc-83c9-e287907e5638 | 00ACY0802A1_XN99
10827 | 00P2 ЭНИП-2 | ae31cd46-b1ab-468a-9bc0-71e8d9860e52 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/C¦D/Шкаф КиУП | РЗиА/Измерители/ЭНИП-2-41 | 097abf56-fa6b-4fd7-96fc-3ab405f7f5c3 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY07-00P2) | Связь с устройстом 00ACY07-00P2 установлена | 58a74575-0260-4392-a7a0-0dc126094811 | 00ACY0700P2_XN99
10828 | МТЗ и КИВ | 48dba51b-4bac-4933-92d4-d29a5358885d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 2f22b590-bff5-4878-baf7-352cae4d00f1 | Срабатывание МТЗ с U (t1) |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 30BCT01 (30BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Срабатывание МТЗ с U (t1) | 5eb71a6d-9867-4b4f-8fc6-9d74b1383756 | 30BCT01EW404_XK02
10829 | МТЗ и КИВ | 48dba51b-4bac-4933-92d4-d29a5358885d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | cd0f2a7e-7eb8-4dde-b29d-e71708eea152 | Неисправность КИВ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 30BCT01 (30BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Неисправность КИВ | 548414cd-e3d0-4eef-b301-b03db5d2f5d0 | 30BCT01EK432_XF01
10830 | МТЗ и КИВ | 48dba51b-4bac-4933-92d4-d29a5358885d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | cb26b67d-7973-4666-b40b-471720f7d8d7 | Отсутствует питание приемных цепей |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 30BCT01 (30BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Отсутствует питание приемных цепей | 82c99e42-ba8e-4762-be88-c160a0cf223f | 30BCT01EK403_XF01
10831 | Шкаф ДЗТ 2к. | 82f940ad-af3e-4955-aed7-5c44174b894c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Дверь шкафа открыта | f40cc774-ba8d-417a-b605-a65f11055462 | 30BCT02EK302_XN01
10832 | Мониторинг | ba34f6e6-02aa-41b7-984d-5818b3f61934 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02 | Мониторинг и диагностика/Мониторинг трансформатора | f15f6791-b275-432b-a08d-03c7748d61ff | Состояние трансформатора Предаварийное |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Состояние трансформатора 30BCT02 «Предаварийное» | cb5804ad-43c7-4ccc-a819-1909ba546012 | 30BCT02EK812_XK29
10833 | Мониторинг | ba34f6e6-02aa-41b7-984d-5818b3f61934 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02 | Мониторинг и диагностика/Мониторинг трансформатора | 86b97e1a-9c46-4314-b485-5df6edeab35b | Состояние трансформатора Ухудшенное |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Состояние трансформатора 30BCT02 «Ухудшенное» | cfadfe37-49c3-49d7-b233-34a9a54490db | 30BCT02EK811_XF01
10834 | Мониторинг | ba34f6e6-02aa-41b7-984d-5818b3f61934 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02 | Мониторинг и диагностика/Мониторинг трансформатора | 86f9f83a-ed9d-4d5a-895a-fca27181ff06 | Повреждение датчиков и устройств системы мониторинга |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Повреждение датчиков и устройств системы мониторинга 30BCT02GH017 | 46073e82-9221-4a22-ab7a-9ff937bf3728 | 30BCT02EK810_XF01
10835 | РПН | 03ec53a7-be89-402d-8a74-ea89d6278f9a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | bfac778a-e545-4bdf-b2c9-fc2887436678 | АВ цепей обогрева Q3 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | РПН РТСН 30BCT02. Отключен автомат Q3 цепей обогрева | 8146b148-ddd1-4dda-800c-8a704b810f64 | 30BCT02EK001_XF50
10836 | РПН | 03ec53a7-be89-402d-8a74-ea89d6278f9a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | 9dafbdc4-9619-46fa-95b4-844cac716f93 | Идет переключение РПН |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/АРКТ РТСН 30BCT02 (30BCT02GH003-A2) | АРКТ. Идет переключение РПН | a389f5b3-0f2c-4b63-83de-d6f551498d8e | 30BCT02EK520_XF01
10837 | РПН | 03ec53a7-be89-402d-8a74-ea89d6278f9a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | b8245f70-4ded-4865-a459-201c1d583acc | Команда "Переключить" от СКУ ЭЧ СВМ |  | controldiscrete | Команда RCO | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/АРКТ РТСН 30BCT02 (30BCT02GH003-A2) | АРКТ. Команда "Переключить" от СКУ ЭЧ СВМ | 4a95c343-759a-452a-bb54-829544e71c46 | 30BCT02GH013_XA01
10838 | РПН | 03ec53a7-be89-402d-8a74-ea89d6278f9a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | cff510c3-5952-4865-aff3-1c4508f9463b | Положение РПН |  | integer | Положение РПН | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A12) | Логометр. Положение РПН 30BCT02 | bbae9555-3f9c-4412-9941-e0c90e88c2f9 | 30BCT02CE001_XQ01
10839 | РПН | 03ec53a7-be89-402d-8a74-ea89d6278f9a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | 03b3597d-213a-4b1f-9594-0a9d08ef2093 | Привод не пошел |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/АРКТ РТСН 30BCT02 (30BCT02GH003-A2) | АРКТ. Привод не пошел | 16c88239-50a6-464e-b8ae-626fa911e812 | 30BCT02EK526_XF01
10840 | РПН | 03ec53a7-be89-402d-8a74-ea89d6278f9a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | e3aa32bd-8b88-49bf-a182-a5b74899b44e | Режим управления на приводе РПН - местный |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/АРКТ РТСН 30BCT02 (30BCT02GH003-A2) | АРКТ. Режим управления на приводе РПН - местный | f711b9b3-f64b-446e-a68c-eef4d42c090b | 30BCT02EK515_XB10
10841 | РПН | 03ec53a7-be89-402d-8a74-ea89d6278f9a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | 262320a3-642e-4b2f-bf59-30632f03af51 | Режим управления на приводе РПН - дистационный |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/АРКТ РТСН 30BCT02 (30BCT02GH003-A2) | АРКТ. Режим управления на приводе РПН - дистационный | f490ccdc-9618-4d07-8e15-f81ca010c49c | 30BCT02EK514_XB10
10842 | РПН | 03ec53a7-be89-402d-8a74-ea89d6278f9a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | 4162288b-4b28-4ce4-9de2-af05b507a3c0 | Привод побежал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/АРКТ РТСН 30BCT02 (30BCT02GH003-A2) | АРКТ. Привод побежал | b102db46-39ad-48c9-9ebd-0ccfaf89fef1 | 30BCT02EK524_XF01
10843 | РПН | 03ec53a7-be89-402d-8a74-ea89d6278f9a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | 7319611b-1a3c-4ace-8f13-92f914126674 | Привод застрял |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/АРКТ РТСН 30BCT02 (30BCT02GH003-A2) | АРКТ. Привод застрял | 6f80065f-8d21-4cac-9d8c-31230bcd537e | 30BCT02EK525_XF01
10844 | РПН | 03ec53a7-be89-402d-8a74-ea89d6278f9a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | 31549a2f-5f7c-44d6-9018-552f03bdce68 | Крайняя нижняя ступень |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/АРКТ РТСН 30BCT02 (30BCT02GH003-A2) | АРКТ. Крайняя нижняя ступень | 443c2040-1e22-44f2-a707-aeb9bf51f018 | 30BCT02EK518_XK02
10845 | РПН | 03ec53a7-be89-402d-8a74-ea89d6278f9a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | 357e5105-6ff5-424b-8bc6-5ebcc880cf6a | Крайняя верхняя ступень |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/АРКТ РТСН 30BCT02 (30BCT02GH003-A2) | АРКТ. Крайняя верхняя ступень | 477259de-fd0f-4228-a692-16fedb5f82c1 | 30BCT02EK519_XK02
10846 | РПН | 03ec53a7-be89-402d-8a74-ea89d6278f9a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | 8ff7883a-c38d-42b1-a9fc-bc761327d69f | Вставлена рукоятка в приводе РПН |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/АРКТ РТСН 30BCT02 (30BCT02GH003-A2) | АРКТ. Вставлена рукоятка в приводе РПН | fdc8dc9a-995b-4e3a-a716-4e3fde434f07 | 30BCT02EK522_XF01
10847 | РПН | 03ec53a7-be89-402d-8a74-ea89d6278f9a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | d7c7d3c9-ae7c-4229-9bd7-a6592d811e1e | Блокировка по току ВН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/АРКТ РТСН 30BCT02 (30BCT02GH003-A2) | АРКТ. Блокировка по току ВН | 08f16f06-ff71-46d3-8975-b65ce6f86246 | 30BCT02EK521_XF01
10848 | РПН | 03ec53a7-be89-402d-8a74-ea89d6278f9a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | 92ed5814-70a2-4dfc-876f-3ebad321e834 | АВ цепей управления Q2 |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/АРКТ РТСН 30BCT02 (30BCT02GH003-A2) | АРКТ. АВ цепей управления Q2 отключен | 1af96050-7287-4360-8bd7-86a859db9950 | 30BCT02EK517_XF01
10849 | РПН | 03ec53a7-be89-402d-8a74-ea89d6278f9a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | 14f9eca9-1472-46cd-b1a8-4245e86214a2 | АВ РПН Q1 |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/АРКТ РТСН 30BCT02 (30BCT02GH003-A2) | АРКТ. АВ РПН Q1 отключен | a3a518e5-c6d0-4f2e-a183-a98a761d2ad3 | 30BCT02EK516_XF01
10850 | Сист.охл. | cc0dbf8a-e673-4e7f-a3a0-af1553e9a668 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02 | Первичное электротехническое оборудование/Система охлаждения трансформатора | ea4040f4-5893-48ff-aa17-35cc310ba94c | Неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Неисправность системы охлаждения 30BCT02 | 93cad890-7062-48a0-9060-0b3f7afd1037 | 30BCT02EK803_XF90
10851 | Сист.охл. | cc0dbf8a-e673-4e7f-a3a0-af1553e9a668 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02 | Первичное электротехническое оборудование/Система охлаждения трансформатора | e9381903-b09a-4c16-bd4e-c3d52ef34f5c | Отключена |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Система охлаждения 30BCT02 отключена | 0f365ca4-458f-41d8-92e5-d0e5b9fc43f7 | 30BCT02EK802_XB10
10852 | Сист.охл. | cc0dbf8a-e673-4e7f-a3a0-af1553e9a668 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02 | Первичное электротехническое оборудование/Система охлаждения трансформатора | 1876310e-2692-49de-98dc-3046a9280139 | Включена |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Система охлаждения 30BCT02 включена | c320ab39-3e6f-4cd9-a1f2-702c4cda1100 | 30BCT02EK801_XB10
10853 | Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | f4727442-394a-491f-a6b9-46085760f620 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 30BCT02 (30BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Дверь шкафа открыта | 312f5391-f1fe-451f-82ec-cb29fddfaf01 | 30BCT02EK402_XN01
10854 | Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | eb2f0c4d-9315-4ae3-b8b6-e8dc447dd170 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Дверь шкафа открыта | 93bea392-d190-4506-9ae1-206a32e677be | 30BCT02EK102_XN01
10855 | АРКТ | f59788de-f72b-4d38-8d8c-701bf34e73ac | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | 5e342aa8-8984-414c-96f2-0af3c9e0e016 | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A11) | АРКТ (30BCT02GH003-A2). Неисправность терминала | 936ae754-0486-4c7c-837b-8d4fd18b4b36 | 30BCT02EK501_XF01
10856 | АРКТ | f59788de-f72b-4d38-8d8c-701bf34e73ac | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | 2b127c19-0a1c-4fd4-ade2-73ae861ecad4 | Ключ 02SA5 Режим управления РПН СКУ ЭЧ СВМ |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/АРКТ РТСН 30BCT02 (30BCT02GH003-A2) | АРКТ. Ключ 02SA5 "Режим управления РПН" - СКУ ЭЧ СВМ | e1c29781-d60a-4757-b0a0-bb8fc7f11053 | 30BCT02EK507_XB10
10857 | АРКТ | f59788de-f72b-4d38-8d8c-701bf34e73ac | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | 35cbaa27-c0ae-4089-9cd8-be0f8101de5a | Ключ 02SA5 Режим управления РПН автоматический |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/АРКТ РТСН 30BCT02 (30BCT02GH003-A2) | АРКТ. Ключ 02SA5 "Режим управления РПН" - автоматический | 4a1bab1e-7f4d-4742-a3ac-fa821c5a9692 | 30BCT02EK505_XB10
10858 | АРКТ | f59788de-f72b-4d38-8d8c-701bf34e73ac | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | a318722a-1cfb-44ea-b364-446ba86d6911 | Ключ 02SA4 Ручное регулирование Убавить |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/АРКТ РТСН 30BCT02 (30BCT02GH003-A2) | АРКТ. Ключ 02SA4 "Ручное регулирование" - Убавить | 7801b60c-fdb2-4d57-87d5-765e91c3577c | 30BCT02EK504_XB10
10859 | МТЗ и КИВ | ae456805-5773-410b-9c39-6e642dbe07f9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | d34629d2-256c-4a58-a61b-c1a983ad5e13 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 20BCT01 (20BCT01GH003-A1) | Связь с устройстом 20BCT01GH003-A1 установлена | 3e440a09-aff2-480e-bd74-3981556af0a3 | 20BCT01GH003A1_XN99
10860 | АРКТ | f59788de-f72b-4d38-8d8c-701bf34e73ac | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | 141ca4ad-1af6-4096-b7a9-39c4d5def044 | Ключ 02SA4 Ручное регулирование Прибавить |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/АРКТ РТСН 30BCT02 (30BCT02GH003-A2) | АРКТ. Ключ 02SA4 "Ручное регулирование" - Прибавить | 1f2d707c-9d5c-4dc5-a51a-f8dce6019cdb | 30BCT02EK503_XB10
10861 | АРКТ | f59788de-f72b-4d38-8d8c-701bf34e73ac | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | a20dfd7a-6d06-455c-a8c5-927db0c48bfd | Ключ 02SA3 Терминал |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/АРКТ РТСН 30BCT02 (30BCT02GH003-A2) | АРКТ. Ключ 02SA3 "Терминал" - вывод | a0e6ad59-9051-4212-bc0e-14c9cc879b66 | 30BCT02EK502_XN02
10862 | АРКТ | f59788de-f72b-4d38-8d8c-701bf34e73ac | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | c54df137-4a7e-4cec-a827-f0f86beb16b0 | Блок БИ (02SG3) Цепи ТН ячейки 1 |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/АРКТ РТСН 30BCT02 (30BCT02GH003-A2) | АРКТ. Блок БИ (02SG3). Цепи ТН ячейки 30BCC04" - не вставлен | 2ea84c77-7446-47bc-8f46-e2d1fe29d561 | 30BCT02EK510_XN12
10863 | АРКТ | f59788de-f72b-4d38-8d8c-701bf34e73ac | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | 91996b7a-111d-4f09-ba12-5a523f4c43b7 | Режим теста |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/АРКТ РТСН 30BCT02 (30BCT02GH003-A2) | АРКТ. Режим теста терминала | f0892f7b-0f80-4013-9ca0-7d04064e5221 | 30BCT02EK528_XF50
10864 | АРКТ | f59788de-f72b-4d38-8d8c-701bf34e73ac | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | bf845c07-ae55-4e7c-81da-de79538076a9 | Выдана команда Убавить |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/АРКТ РТСН 30BCT02 (30BCT02GH003-A2) | АРКТ. Выдана команда "Убавить" | 2de496ce-894e-44ea-909d-3efba147c9f7 | 30BCT02EK513_XA00
10865 | АРКТ | f59788de-f72b-4d38-8d8c-701bf34e73ac | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | 6b1e30b1-840f-44e3-9a3c-954c73bfb541 | Выдана команда Прибавить |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/АРКТ РТСН 30BCT02 (30BCT02GH003-A2) | АРКТ. Выдана команда "Прибавить" | 1d541b8d-b05c-4857-8cfe-61bc485949c2 | 30BCT02EK512_XA00
10866 | АРКТ | f59788de-f72b-4d38-8d8c-701bf34e73ac | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | c6749562-9838-4437-833c-0c2bc149659a | Блок БИ (02SG4) Цепи ТН ячейки 2 |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/АРКТ РТСН 30BCT02 (30BCT02GH003-A2) | АРКТ. Блок БИ (02SG4). "Цепи ТН ячейки 30BCD01" - не вставлен | 51d009f2-3c5a-4eba-ba4c-b2e20581bec4 | 30BCT02EK511_XN12
10867 | АРКТ | f59788de-f72b-4d38-8d8c-701bf34e73ac | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | 3f2a2507-60a3-4efa-b3d4-ccb3589ab6eb | Блок БИ (02SG2) Цепи ТТ ячейки 2 |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/АРКТ РТСН 30BCT02 (30BCT02GH003-A2) | АРКТ. Блок БИ (02SG2). "Цепи ТТ ячейки 30BCD01" - не вставлен | aede2376-1dee-4c2d-8555-4c0d04dc603e | 30BCT02EK509_XN12
10868 | АРКТ | f59788de-f72b-4d38-8d8c-701bf34e73ac | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | 5e0337e3-cb4c-43fb-af70-83f281965a06 | Блок БИ (02SG1) Цепи ТТ ячейки 1 |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/АРКТ РТСН 30BCT02 (30BCT02GH003-A2) | АРКТ. Блок БИ (02SG1). "Цепи ТТ ячейки 30BCC04" - не вставлен | 32f10782-5309-455d-b651-e5cbe0c226b4 | 30BCT02EK508_XN12
10869 | ДЗТ 1к. | 05e0ca30-2b6a-408f-98d8-420099091d24 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 629d6034-d48a-49de-a9ea-bb17e80be790 | Срабатывание |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A11) | ДЗТ 1к (30BCT02GH001-A1). Срабатывание защиты | 5df5832a-3334-4bed-a379-8f27187a8d7d | 30BCT02EW101_XK01
10870 | ДЗТ 1к. | 05e0ca30-2b6a-408f-98d8-420099091d24 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 19c344b1-4aaa-440c-85e5-4b16bc97a5a7 | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A11) | ДЗТ 1к (30BCT02GH001-A1). Неисправность защиты | 60406078-1ff4-4403-a5d2-9a24800de4af | 30BCT02EK101_XF01
10871 | ДЗТ 1к. | 05e0ca30-2b6a-408f-98d8-420099091d24 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 261df5c8-1565-430f-8872-b4a6290e2978 | Срабатывание отсечного клапана на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание отсечного клапана на сигнал | 2266dbe5-1291-4c7e-8c51-8a9c9d48ba22 | 30BCT02EK161_XK02
10872 | ДЗТ 1к. | 05e0ca30-2b6a-408f-98d8-420099091d24 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 74323a76-b64d-489d-8bc2-65597edb3fc8 | ЗПН 2 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. ЗПН 2 ступень на сигнал | 0e9ace98-e895-457f-b41f-70ad2ca632e3 | 30BCT02EK159_XK02
10873 | ДЗТ 1к. | 05e0ca30-2b6a-408f-98d8-420099091d24 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 19f8e242-6de9-493c-8685-0f5f3b5b04c3 | Срабатывание отсечного клапана на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание отсечного клапана на отключение | 13ba720e-3d9a-41a8-8ff0-a800d3cd6a7d | 30BCT02EW120_XK02
10874 | ДЗТ 1к. | 05e0ca30-2b6a-408f-98d8-420099091d24 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 20d6b063-a338-443d-8cdf-d98067a25e03 | Срабатывания ЗДЗ НН |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание ЗДЗ НН | ea03ca94-ccfc-40d2-a7c1-80a8bf426777 | 30BCT02EW119_XF01
10875 | ДЗТ 1к. | 05e0ca30-2b6a-408f-98d8-420099091d24 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f2a25b11-555e-440d-8a73-9f8e6c6becdd | Срабатывания УРОВ НН |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание УРОВ НН | 8e8c5ad6-3670-4a89-954b-640409ed5c99 | 30BCT02EW118_XF01
10876 | ДЗТ 1к. | 05e0ca30-2b6a-408f-98d8-420099091d24 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 215dcdfb-5a60-49ae-a22f-422a1e30cc36 | Снижение изоляции отсечного клапана |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Снижение изоляции отсечного клапана | f9999fef-6f57-4368-9f05-807372bf8d25 | 30BCT02EK160_XF01
10877 | ДЗТ 1к. | 05e0ca30-2b6a-408f-98d8-420099091d24 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 088c2afe-e8e7-481a-9e15-4986843114ca | Ключ 01SA13 Защита от перевозбуждения |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA13 "Защита от перевозбуждения" - вывод | e5ff21e0-c428-4a70-9003-7363a89050b6 | 30BCT02EK114_XN02
10878 | ДЗТ 1к. | 05e0ca30-2b6a-408f-98d8-420099091d24 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | def716ff-44e0-4de6-bd41-262429f466f7 | Ключ 01SA22 Группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA22 "Группа уставок 4" | 354ec10e-b9fe-4f8d-8de2-eab68021765e | 30BCT02EK125_XN10
10879 | ДЗТ 1к. | 05e0ca30-2b6a-408f-98d8-420099091d24 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 75906ee1-4ab4-4f28-a043-fbe9d48de032 | Ключ 01SA22 Группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA22 "Группа уставок 3" | 400c18ca-49d4-4399-ad9d-49def9179151 | 30BCT02EK124_XN10
10880 | ДЗТ 1к. | 05e0ca30-2b6a-408f-98d8-420099091d24 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | c88cf446-ca80-4473-9cf1-43673ca6a006 | Ключ 01SA22 Группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA22 "Группа уставок 2" | 43ecf098-7acd-4d34-8d01-ed934d20d141 | 30BCT02EK123_XN10
10881 | ДЗТ 1к. | 05e0ca30-2b6a-408f-98d8-420099091d24 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | e96f764c-5a5b-45f0-a9fb-5d6b9bdda5f8 | Ключ 01SA22 Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA22 "Группа уставок 1" | 9249e6ad-eb71-46e2-8007-05cb98783b0c | 30BCT02EK122_XN10
10882 | ДЗТ 1к. | 05e0ca30-2b6a-408f-98d8-420099091d24 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b284d976-df57-41d7-b18d-a67ac2df687b | Ключ 01SA20 Цепи отключения выключателей НН2 10ВСB04 и 10ВСD04 | ДЗТ 1к. Ключ 01SA20 "Цепи отключения выключателей НН2 30BCD01" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA20 "Цепи отключения выключателей НН2 30BCD01" выведены | d7504b6c-48da-401c-8591-bb9030ad8cd8 | 30BCT02EK121_XB10
10883 | ДЗТ 1к. | 05e0ca30-2b6a-408f-98d8-420099091d24 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 709efae9-47e2-479f-a8c9-bef8d66b011d | Ключ 01SA19 Цепи отключения выключателей НН1 10ВСA01 и 10ВСC02 | ДЗТ 1к. Ключ 01SA19 "Цепи отключения выключателей НН1 30BCC04" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA19 "Цепи отключения выключателей НН1 30BCC04" выведены | c5ba69ee-2555-4e06-ba18-7a06fa482501 | 30BCT02EK120_XB10
10884 | ДЗТ 1к. | 05e0ca30-2b6a-408f-98d8-420099091d24 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | ba7186f3-d704-459e-8701-8405d9330547 | Ключ 01SA8 ТЗ |  | discrete | На сигнал_На отключение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA8 "ТЗ на сигнал" - на отключение | 24e693e3-0cf7-41f8-acef-54de652036c9 | 30BCT02EK109_XB10
10885 | ДЗТ 1к. | 05e0ca30-2b6a-408f-98d8-420099091d24 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 0f0c444e-f743-4d5d-938b-f1208f5ec1e7 | Ключ 01SA7 ГЗ РПН |  | discrete | На сигнал_На отключение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA7 "ГЗ РПН на отключение" - сигнал | 06941bde-1230-408a-8692-a38d8b537dc6 | 30BCT02EK108_XB10
10886 | ДЗТ 1к. | 05e0ca30-2b6a-408f-98d8-420099091d24 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 82daa065-4592-4368-b0a3-6cd20bb50510 | Ключ 01SA5 ГЗ 1 ст. |  | discrete | На сигнал_На отключение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA5 "ГЗ 1 ст. на сигнал" - на отключение | 77879fd0-5872-4173-b038-d511c54df06e | 30BCT02EK106_XB10
10887 | ДЗТ 1к. | 05e0ca30-2b6a-408f-98d8-420099091d24 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | aa32694d-9028-4c9f-b4a7-fe6462685576 | Ключ 01SA4 ГЗ 2 ст |  | discrete | На сигнал_На отключение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA4 "ГЗ 2 ст. на отключение" - сигнал | 2cb8c289-0f48-4b28-9270-0c7a79400734 | 30BCT02EK105_XB10
10888 | ДЗТ 1к. | 05e0ca30-2b6a-408f-98d8-420099091d24 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b6958795-77a4-4ca6-abf7-64aea48c2724 | Срабатывание предохранительного клапана №1 на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание предохранительного клапана №1 на отключение | d2f96a31-bb18-4114-9b4e-c14b57913587 | 30BCT02EW111_XF01
10889 | ДЗТ 1к. | 05e0ca30-2b6a-408f-98d8-420099091d24 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 701c2c94-5bfa-4c67-b0d7-a5d5ba041196 | Защита от перевозбуждения 1 ступень на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Защита от перевозбуждения 1 ступень на отключение | bbe380cb-ef25-4c1e-8696-7f8dfb602e85 | 30BCT02EW106_XK02
10890 | ДЗТ 1к. | 05e0ca30-2b6a-408f-98d8-420099091d24 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 3ebc2454-9a6e-4320-a5dc-4aa6294cfab5 | Минимальный уровень масла РПН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Минимальный уровень масла РПН | 771e2f05-c991-4c8f-92a0-27c63462fee0 | 30BCT02EK156_XF01
10891 | ДЗТ 1к. | 05e0ca30-2b6a-408f-98d8-420099091d24 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 50937b28-0be8-4cc2-a5f0-914af7b91a27 | Срабатывание ГЗ 2 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание ГЗ 2 ступень на сигнал | cf093f04-d7b7-48b5-b014-fc0b8bf98649 | 30BCT02EK143_XK02
10892 | ДЗТ 1к. | 05e0ca30-2b6a-408f-98d8-420099091d24 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f4e19eef-c967-44d1-ac3b-77613a99d0ad | Блок 01SG2 (ТТ НН1) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Блок БИ (01SG2) "Цепи ТТ ячейки 30BCC04" - не вставлен. | bd56c2f7-e487-47a8-8184-2ee9adfb89f4 | 30BCT02EK127_XN12
10893 | ДЗТ 1к. | 05e0ca30-2b6a-408f-98d8-420099091d24 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 40ef06e3-17d5-46e0-aafb-259a938bf6a1 | Блок 01SG1 (ТТ ВН) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Блок БИ (01SG1) "Цепи ТТ 30BCT02" - не вставлен. | 202a1606-4bbe-4ffc-b127-185c829ca032 | 30BCT02EK126_XN12
10894 | ДЗТ 1к. | 05e0ca30-2b6a-408f-98d8-420099091d24 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 3d6391c0-e853-4a05-9b2b-0c066dbbbd54 | Отключение от ДЗО 2 комлект |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Отключение от ДЗО 2 комлект | 189df704-0949-45c2-8fdb-83f6dd115f61 | 30BCT02EW117_XF01
10895 | ДЗТ 1к. | 05e0ca30-2b6a-408f-98d8-420099091d24 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | d42bcf3a-4d7f-4b19-a412-251b31f44bed | Отключение от ДЗО 1 комлект |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Отключение от ДЗО 1 комлект | e9bdcf09-f467-44b0-8ea9-39f744559e3b | 30BCT02EW116_XF01
10896 | ДЗТ 1к. | 05e0ca30-2b6a-408f-98d8-420099091d24 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 8026b778-4318-4712-940d-eb821edbf6e8 | ЗПН 2 ступень на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. ЗПН 2 ступень на отключение | f19160f1-fd9e-4410-bb0b-a6b1294569e4 | 30BCT02EW115_XK02
10897 | ДЗТ 1к. | 05e0ca30-2b6a-408f-98d8-420099091d24 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 9e39c850-c08d-4399-b1b4-8194d4aad089 | Превышена температура обмотки на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Превышена температура обмотки на отключение | 80032504-28ee-4114-a860-8ff13d6b59a6 | 30BCT02EW114_XF01
10898 | ДЗТ 1к. | 05e0ca30-2b6a-408f-98d8-420099091d24 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 03fa461d-5ea2-4e07-be1d-6d73449988d7 | Срабатывание предохранительного клапана №2 на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание предохранительного клапана №2 на отключение | 11deee95-90a4-4ac5-b320-b7123d0d7c72 | 30BCT02EW112_XF01
10899 | ДЗТ 1к. | 05e0ca30-2b6a-408f-98d8-420099091d24 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | fa1b5f49-86f3-49a5-97bf-43db3acb36f4 | Срабатывание ГЗ РПН на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание ГЗ РПН на отключение | 149dc3eb-ab3a-443d-bdd4-6c039bd917b5 | 30BCT02EW110_XF01
10900 | ДЗТ 1к. | 05e0ca30-2b6a-408f-98d8-420099091d24 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | e8ba3d8a-197f-43cf-916b-36f3630b8d1a | Срабатывание ГЗ 2 ступень на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание ГЗ 2 ступень на отключение | f411713a-a5fc-463c-8c54-51abc4d37fc5 | 30BCT02EW109_XK02
10901 | ДЗТ 1к. | 05e0ca30-2b6a-408f-98d8-420099091d24 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 1db48f77-f64b-4d95-8d66-684cc445f1fa | Срабатывание ГЗ 1 ступень на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание ГЗ 1 ступень на отключение | 4ef88d47-16c7-4e8d-a042-3eec419b18c7 | 30BCT02EW108_XK02
10902 | ДЗТ 1к. | 05e0ca30-2b6a-408f-98d8-420099091d24 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | d1caeebc-7025-478b-80b5-c7edf39599a8 | Защита от перевозбуждения 2 ступень на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Защита от перевозбуждения 2 ступень на отключение | 69c9774b-edee-4f63-9e7a-f28e274a4519 | 30BCT02EW107_XK02
10903 | ДЗТ 1к. | 05e0ca30-2b6a-408f-98d8-420099091d24 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 6179060a-7409-449e-869b-384371111a74 | Перегрузка по току НН2 отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Перегрузка по току НН2 отключение | 03069750-cb1c-45c2-80f5-f7742d4690c2 | 30BCT02EW105_XF01
10904 | ДЗТ 1к. | 05e0ca30-2b6a-408f-98d8-420099091d24 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 825a845b-8f96-4af3-8851-efe6737b3db2 | Перегрузка по току НН1 отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Перегрузка по току НН1 отключение | d81c3dc3-0ba8-4c33-be36-1b53b20602e0 | 30BCT02EW104_XF01
10905 | ДЗТ 1к. | 05e0ca30-2b6a-408f-98d8-420099091d24 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 5d7a89a9-67de-40bb-bceb-3f1563902110 | Срабатывание защиты от замыканий на землю в обмотке ВН |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к (30BCT02). Срабатывание защиты от замыканий на землю в обмотке ВН | 757bb241-7d1a-4b55-b96a-e4be17d42549 | 30BCT02EW102_XF01
10906 | ДЗТ 1к. | 05e0ca30-2b6a-408f-98d8-420099091d24 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f420d8e1-0018-4d29-9ead-c8b442a4a480 | Режим теста |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Режим теста терминала | ad418c58-000d-46ba-96d0-c1fedba02e26 | 30BCT02EK160_XF50
10907 | ДЗТ 1к. | 05e0ca30-2b6a-408f-98d8-420099091d24 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 73b5df74-c4cd-4933-a8c3-09b093ccf9a1 | ЗПН 1 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. ЗПН 1 ступень на сигнал | af18b48d-adcf-4c2e-a4b5-029ad31fcc41 | 30BCT02EK158_XK02
10908 | ДЗТ 1к. | 05e0ca30-2b6a-408f-98d8-420099091d24 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | d9e4a92b-0ba7-49cd-8e50-0c04e5428593 | Максимальный уровень масла РПН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Максимальный уровень масла РПН | ed227501-31dd-43f9-9ba9-69e3209d6998 | 30BCT02EK157_XF01
10909 | ДЗТ 1к. | 05e0ca30-2b6a-408f-98d8-420099091d24 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | af283726-4470-4b47-b118-a3a9310ae69a | Максимальный уровень масла |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Максимальный уровень масла | 5f916a5a-4860-4f5e-a428-bdce5a3b8a1f | 30BCT02EK155_XF01
10910 | ДЗТ 1к. | 05e0ca30-2b6a-408f-98d8-420099091d24 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f91afc83-cb10-470a-bc01-dd3b01664786 | Минимальный уровень масла |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Минимальный уровень масла | c0f0efec-a404-4fea-b3f3-a1f14964a0fb | 30BCT02EK154_XF01
10911 | ДЗТ 1к. | 05e0ca30-2b6a-408f-98d8-420099091d24 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 837e99d6-f57a-46ea-9f06-aa1e47072b93 | Превышена температура обмотки на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Превышена температура обмотки на сигнал | 54b0bc4c-1d70-4b1c-ab35-cb9f779688a6 | 30BCT02EK153_XF01
10912 | ДЗТ 1к. | 05e0ca30-2b6a-408f-98d8-420099091d24 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | c24f46a4-8a38-4931-9146-a09c303c09c4 | Снижение изоляции температура обмотки на отключение |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Снижение изоляции температура обмотки на отключение | 0f8bf2d1-6500-4f06-9dce-3021e87abb02 | 30BCT02EK152_XF01
10913 | ДЗТ 1к. | 05e0ca30-2b6a-408f-98d8-420099091d24 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | a4508d25-58b1-4362-8f7b-53658f984e44 | Превышена температура масла на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Превышена температура масла на сигнал | 519f8e03-a846-45a3-9881-d8d8c72a31a2 | 30BCT02EK151_XF01
10914 | ДЗТ 1к. | 05e0ca30-2b6a-408f-98d8-420099091d24 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 936025c9-2360-4164-af0b-2159fe758f61 | Снижение изоляции температура масла на отключение |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Снижение изоляции температура масла на отключение | e417c993-569f-4571-bb21-1d4b24b8ab69 | 30BCT02EK150_XF01
10915 | ДЗТ 1к. | 05e0ca30-2b6a-408f-98d8-420099091d24 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 99884697-46b7-4574-b6e7-5029469ad7ee | Срабатывание предохранительного клапана №2 на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание предохранительного клапана №2 на сигнал | 72bb28a8-99fe-4365-8936-8fc27625ef83 | 30BCT02EK149_XF01
10916 | ДЗТ 1к. | 05e0ca30-2b6a-408f-98d8-420099091d24 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 03474d9a-053c-4e76-bd77-ba5c2bf894e2 | Снижение изоляции предохранительного клапана №2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Снижение изоляции предохранительного клапана №2 | 45c0e888-fd00-4fb5-bb50-eae53720ee50 | 30BCT02EK148_XF01
10917 | ДЗТ 1к. | 05e0ca30-2b6a-408f-98d8-420099091d24 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 20a41962-52de-4c63-83fb-dc5e602a0062 | Срабатывание предохранительного клапана №1 на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание предохранительного клапана №1 на сигнал | 61280f00-91a4-44c8-9a9b-0af196a6cb02 | 30BCT02EK147_XF01
10918 | ДЗТ 1к. | 05e0ca30-2b6a-408f-98d8-420099091d24 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 17f7461a-5ae9-425c-9326-6d99c81352cb | Снижение изоляции предохранительного клапана №1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Снижение изоляции предохранительного клапана №1 | 21a93995-6922-4cfa-922d-97a2004e7f4e | 30BCT02EK146_XF01
10919 | ДЗТ 1к. | 05e0ca30-2b6a-408f-98d8-420099091d24 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f1123cf6-eb2f-40b1-b129-b0f196453d2f | Срабатывание ГЗ РПН на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание ГЗ РПН на сигнал | 8c3d2300-4e59-40e6-8042-23566acea056 | 30BCT02EK145_XF01
10920 | ДЗТ 1к. | 05e0ca30-2b6a-408f-98d8-420099091d24 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 9de1ce62-c0f1-4e35-826d-b01a07c6c049 | Снижение изоляции ГЗ РПН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Снижение изоляции ГЗ РПН | 192b2c52-68e7-4825-8278-ca1fa5e85035 | 30BCT02EK144_XF01
10921 | ДЗТ 1к. | 05e0ca30-2b6a-408f-98d8-420099091d24 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | d5d9703c-1466-46f2-a456-e35259eea296 | Снижение изоляции ГЗ 2 ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Снижение изоляции ГЗ 2 ступень | 12a2fd50-5be3-4d0b-8894-b5ea53fe7861 | 30BCT02EK142_XK02
10922 | ДЗТ 1к. | 05e0ca30-2b6a-408f-98d8-420099091d24 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | ec13b1dc-225f-4160-9b82-d4dd547ba94c | Срабатывание ГЗ 1 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание ГЗ 1 ступень на сигнал | cfbb06f7-da46-4682-8a77-baf43ebc4c04 | 30BCT02EK141_XK02
10923 | ДЗТ 1к. | 05e0ca30-2b6a-408f-98d8-420099091d24 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 7acfbc58-4559-4662-9598-790e2e8b1133 | Снижение изоляции ГЗ 1 ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Снижение изоляции ГЗ 1 ступень | 5e92f557-b869-4f59-ab12-1b26531b6dcc | 30BCT02EK140_XK02
10924 | ДЗТ 1к. | 05e0ca30-2b6a-408f-98d8-420099091d24 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b1fbb9cb-c62c-400f-96b8-a246e662e70a | Защита от перевозбуждения 2 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Защита от перевозбуждения 2 ступень на сигнал | 60e0bc07-8f73-4547-ad18-19e4bb772a7d | 30BCT02EK139_XK02
10925 | ДЗТ 1к. | 05e0ca30-2b6a-408f-98d8-420099091d24 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 2c01089b-92aa-41f3-b820-f8b4a6fa0e46 | Защита от перевозбуждения 1 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Защита от перевозбуждения 1 ступень на сигнал | ff6c3fa8-2bb7-4198-927a-65cfab780435 | 30BCT02EK138_XK02
10926 | ДЗТ 1к. | 05e0ca30-2b6a-408f-98d8-420099091d24 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | c0f2867d-7819-406a-9dc6-4e3cfe17c345 | Перегрузка по току НН2 сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Перегрузка по току НН2 сигнал | 1a054232-8e8e-4ea1-900f-053a58a0a232 | 30BCT02EK137_XF01
10927 | ДЗТ 1к. | 05e0ca30-2b6a-408f-98d8-420099091d24 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b91177ab-a094-475d-924f-22c866a35365 | Перегрузка по току НН1 сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Перегрузка по току НН1 сигнал | 228c1b0f-9320-4308-8bc6-52dad230d92a | 30BCT02EK136_XF01
10928 | ДЗТ 1к. | 05e0ca30-2b6a-408f-98d8-420099091d24 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 15cfe531-49f0-43c5-88b8-9d55b690d78d | Срабатывание КИТ на блокировку ДЗТ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание КИТ на блокировку ДЗТ | ab0fac28-2873-48d5-8eed-5e76db15f8e2 | 30BCT02EK135_XF01
10929 | ДЗТ 1к. | 05e0ca30-2b6a-408f-98d8-420099091d24 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 28b7d12a-8e2d-4700-8147-c9bf9adf1378 | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Неисправность цепей напряжения | 5b7226ac-79e2-42e2-89ea-9f3e6f486226 | 30BCT02EK134_XM51
10930 | ДЗТ 1к. | 05e0ca30-2b6a-408f-98d8-420099091d24 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | e4d0c08e-f798-4f15-848a-f7746f6b4824 | Отсутствие питания приемных цепей |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Отсутствие питания приемных цепей | 53126aec-80e9-46a3-90e8-d56a00e50300 | 30BCT02EK132_XF01
10931 | ДЗТ 1к. | 05e0ca30-2b6a-408f-98d8-420099091d24 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 4dda438c-d673-431d-ae50-6d86d490651a | Срабатывание на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывние ДЗТ | 1b51c26e-6176-4add-98a7-f267b3dacb58 | 30BCT02EK131_XK01
10932 | ЭКРА-242 02A1 | aed1c91d-5174-4a06-8e33-d948fa8d0730 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ЭКРА 242А | 36f5c7dc-ebd6-45f0-bdab-075b404d6340 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-02A1) | Связь с устройстом 00ACY06-02A1 установлена | 4cb424a5-81bf-4f6e-a125-c838231d4fff | 00ACY0602A1_XN99
10933 | 00AU1 SICOM-3000 | aeef470e-391e-4156-a968-63275c51b9cc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 19fb8cff-3099-4cc6-9f23-b7b27322bdc1 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/Коммутатор КиУП (00ACY13-00AU1) | Связь с устройстом 00ACY13-00AU1 установлена | 1911b1bd-97aa-426a-b7a1-7b0ace94820e | 00ACY1300AU1_XN99
10934 | 00AU1 SICOM-3000 | aeef470e-391e-4156-a968-63275c51b9cc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 1fd05d3c-bd67-4aa7-8074-d54fbf7cea7f | Состояние порта №01 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/Коммутатор КиУП (00ACY13-00AU1) | Состояние порта №01 | 956a657c-1ccc-4079-8f08-202d0bb59ba6 | 00ACY13A11ZV01_XN91
10935 | 00AU1 SICOM-3000 | aeef470e-391e-4156-a968-63275c51b9cc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 5314a6ba-cb5f-437c-a6c1-45e0c87d99b5 | Состояние порта №03 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/Коммутатор КиУП (00ACY13-00AU1) | Состояние порта №03 | 760acf84-7056-44ae-9dab-06acef131afb | 00ACY13A11ZV03_XN91
10936 | 00AU1 SICOM-3000 | aeef470e-391e-4156-a968-63275c51b9cc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 69e69816-2542-4466-a8cd-509ee5bf1b7b | Состояние порта №06 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/Коммутатор КиУП (00ACY13-00AU1) | Состояние порта №06 | 14909387-78a9-4ebe-847a-20700d92eb04 | 00ACY13A11ZV06_XN91
10937 | 00AU1 SICOM-3000 | aeef470e-391e-4156-a968-63275c51b9cc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 71926aff-3e5d-484d-a218-c15da8248a36 | Состояние порта №08 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/Коммутатор КиУП (00ACY13-00AU1) | Состояние порта №08 | 83e45d5a-a036-4954-988e-aac91f2ec7ea | 00ACY13A11ZV08_XN91
10938 | 00AU1 SICOM-3000 | aeef470e-391e-4156-a968-63275c51b9cc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 77e750d7-e34c-4b86-ac23-3792569f17a1 | Состояние порта №07 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/Коммутатор КиУП (00ACY13-00AU1) | Состояние порта №07 | e84219d9-fc76-46e0-9801-058963fc9321 | 00ACY13A11ZV07_XN91
10939 | 00AU1 SICOM-3000 | aeef470e-391e-4156-a968-63275c51b9cc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 995e1ab4-4e9b-4445-b3fd-62d5bd280335 | Состояние порта №05 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/Коммутатор КиУП (00ACY13-00AU1) | Состояние порта №05 | 2a23fd22-c2ff-42f6-bf15-f906ced0bb5c | 00ACY13A11ZV05_XN91
10940 | 00AU1 SICOM-3000 | aeef470e-391e-4156-a968-63275c51b9cc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | a2525f78-7860-4b68-b076-d88e248f3af5 | Состояние порта №02 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/Коммутатор КиУП (00ACY13-00AU1) | Состояние порта №02 | 0634df63-b416-4fe7-8894-3b347cbeaf3f | 00ACY13A11ZV02_XN91
10941 | 00AU1 SICOM-3000 | aeef470e-391e-4156-a968-63275c51b9cc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | e7b49366-abfa-4991-bae9-4212ac28d4ba | Состояние порта №04 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/Коммутатор КиУП (00ACY13-00AU1) | Состояние порта №04 | 941cbb9a-da34-4afb-b3ad-6392ffd6a857 | 00ACY13A11ZV04_XN91
10942 | ДЗТ 1к. | 05e0ca30-2b6a-408f-98d8-420099091d24 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f416d5f0-68d1-476c-9961-dd5aa0a61728 | Блок 01SG5 (ТН ВН) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Блок БИ (01SG5) "Цепи ТН 30BCT02" - не вставлен | cce32276-ab1a-48d0-8497-04d0a8abbd5d | 30BCT02EK130_XN12
10943 | ДЗТ 1к. | 05e0ca30-2b6a-408f-98d8-420099091d24 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | ebf4bd4c-9ddf-4482-9e97-a458b5b4a2ce | Блок 01SG4 (ТТ нейтрали) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Блок БИ (01SG4). "Цепи ТТ нейтрали 30BCT02" - не вставлен | 164930fa-a246-402e-a3eb-f4fa25134b82 | 30BCT02EK129_XN12
10944 | ДЗТ 1к. | 05e0ca30-2b6a-408f-98d8-420099091d24 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 1254ba05-3ea9-44fb-bedd-65f18ca3b41a | Блок 01SG3 (ТТ НН2) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Блок БИ (01SG3) "Цепи ТТ ячейки 30BCD01" - не вставлен | 8e3b21d4-af5f-4795-9c09-a5487c8a4b6d | 30BCT02EK128_XN12
10945 | ДЗТ 1к. | 05e0ca30-2b6a-408f-98d8-420099091d24 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 7bba4916-bff9-4527-bbeb-15379fbf7938 | Ключ 01SA18 Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ122 | ДЗТ 1к. Ключ 01SA18 "Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ33" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA18 "Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ33" выведены | 3af8da44-b638-42d6-b11c-720e699e771a | 30BCT02EK119_XN03
10946 | ДЗТ 1к. | 05e0ca30-2b6a-408f-98d8-420099091d24 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 8a198b5b-452a-460f-9b64-e014f81f800f | Ключ 01SA17 Цепи отключение 00ACQ122 | ДЗТ 1к. Ключ 01SA17 "Цепи отключение 00ACQ33" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA17 "Цепи отключение 00ACQ33" выведены | 5452adbc-1b59-4428-a3f3-6079175afb43 | 30BCT02EK118_XB10
10947 | ДЗТ 1к. | 05e0ca30-2b6a-408f-98d8-420099091d24 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 9897fc3a-a0ca-4896-9fab-aba12108c192 | Ключ 01SA16 Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ123 | ДЗТ 1к. Ключ 01SA16 "Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ33" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA16 "Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ33" выведены | af403a37-3f38-4866-93d3-218d5260cc32 | 30BCT02EK117_XN03
10948 | ДЗТ 1к. | 05e0ca30-2b6a-408f-98d8-420099091d24 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 6f01d708-9040-40c8-a797-61dc09d21d08 | Ключ 01SA15 Цепь отключения 00ACQ123 | ДЗТ 1к. Ключ 01SA15 "Цепь отключения 00ACQ32" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA15 "Цепь отключения 00ACQ32" выведена | 0d449229-fd78-414e-b402-997d70746d26 | 30BCT02EK116_XB10
10949 | ДЗТ 1к. | 05e0ca30-2b6a-408f-98d8-420099091d24 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | db4f0823-d203-44df-a600-b71f78f46209 | Ключ 01SA14 ЗПН стороны ВН |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA14 "Вывод ЗПН стороны ВН" | f8041444-0c40-49e8-9176-636c8ab897f3 | 30BCT02EK115_XN02
10950 | ДЗТ 1к. | 05e0ca30-2b6a-408f-98d8-420099091d24 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 23456ad9-2112-43e2-a99e-c0aa092e6ae2 | Ключ 01SA12 Защита от перегрузок НН1 |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA12 "Вывод защиты от перегрузок НН1" | f3a751a3-484e-4383-82fd-0ff8412c4545 | 30BCT02EK113_XN02
10951 | ДЗТ 1к. | 05e0ca30-2b6a-408f-98d8-420099091d24 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | cb751df8-1d7e-4ede-a1ac-0ff13162bf76 | Ключ 01SA11 Защита от перегрузок НН2 |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA11 "Вывод защиты от перегрузок НН2" | af7bd12e-d66c-45a1-ab64-4d02d2bd90fb | 30BCT02EK112_XN02
10952 | ДЗТ 1к. | 05e0ca30-2b6a-408f-98d8-420099091d24 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b43eb54a-1dbf-4532-92c7-14072f95e408 | Ключ 01SA10 ДЗТ от замыканий на землю в обмотке ВН |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA10 "Вывод ДЗТ от замыканий на землю в обмотке ВН" | 47ae7a26-4cbf-4fb6-bc69-00e6291836f1 | 30BCT02EK111_XN02
10953 | ДЗТ 1к. | 05e0ca30-2b6a-408f-98d8-420099091d24 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 8da5fe88-3cf0-48d4-bb67-9efd50cff4f0 | Ключ 01SA9 ДЗТ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA9 "Вывод ДЗТ" | 7b406f1d-e87c-4ffe-96a2-e432cabccae6 | 30BCT02EK110_XN02
10954 | ДЗТ 1к. | 05e0ca30-2b6a-408f-98d8-420099091d24 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 0c37f201-c3dd-4e24-8e3c-52d8f9d54d2f | Ключ 01SA6 Терминал |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA6 "Вывод терминала" | 08eeddb3-677c-4a67-9911-bcce92b67c3c | 30BCT02EK107_XN02
10955 | ДЗТ 1к. | 05e0ca30-2b6a-408f-98d8-420099091d24 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | c65c35c7-ebb4-4ea8-b5df-0caed265ed74 | Отсутствие питания ГЗ и ТЗ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Отсутствие питания ГЗ и ТЗ | b3b00da4-b1ec-41c5-8d0e-1fb28743c157 | 30BCT02EK133_XF01
10956 | ДЗО 2к. | 9bcb6d8c-1a52-47ae-8138-3ec968a83722 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 58756d12-0e39-41fd-b9fa-16d7890eb57f | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A11) | ДЗО 2к (30BCT02GH001-A2). Неисправность терминала | 0117944b-98b3-42e5-9ced-337a88119a0a | 30BCT02EK201_XF01
10957 | ДЗО 2к. | 9bcb6d8c-1a52-47ae-8138-3ec968a83722 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 9a79e659-c0d3-4a9a-82cd-89a99a431285 | Срабатывание обобщенное |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A11) | ДЗО 2к (30BCT02GH001-A2). Срабатывание защит | 9ab6a961-bbd8-4007-90fc-0809a047a4f5 | 30BCT02EW201_XK01
10958 | ДЗО 2к. | 9bcb6d8c-1a52-47ae-8138-3ec968a83722 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | ac2214f1-7636-4603-9c1e-a3048a77837a | Отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗО 2к. РТСН 30BCT01, 30BCT02 (30BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Отключение | 8029e98e-ec39-46ed-88a4-7f762b1677b9 | 30BCT02EW201_XK00
10959 | ДЗО 2к. | 9bcb6d8c-1a52-47ae-8138-3ec968a83722 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | e731b3b2-e811-4e10-882b-f07857aad1d1 | Ключ 02SA9 Пуск УРОВ выкл. 1 | ДЗО 2к. Ключ 02SA9 "Пуск УРОВ 00ACQ32" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗО 2к. РТСН 30BCT01, 30BCT02 (30BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA9 "Пуск УРОВ 00ACQ32" - вывод | eb200c3d-5e21-437c-ab6f-0168138bc442 | 30BCT02EK212_XN02
10960 | ДЗО 2к. | 9bcb6d8c-1a52-47ae-8138-3ec968a83722 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | d9943df8-5398-43a5-b6ee-db5b6f623e05 | Ключ 02SA14 Цепи отключения НН транс. 2 | ДЗО 2к. Ключ 02SA14 "Цепи отключения НН 30BCT02" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗО 2к. РТСН 30BCT01, 30BCT02 (30BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA14 "Цепи отключения НН 30BCT02" - вывод | bb479f7a-77f2-4392-bbf3-7d76ebd63351 | 30BCT02EK216_XN02
10961 | ДЗО 2к. | 9bcb6d8c-1a52-47ae-8138-3ec968a83722 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | cb111b87-92b8-4479-b52f-43ed11d0646f | Ключ 02SA13 Цепи отключения НН транс. 1 | ДЗО 2к. Ключ 02SA13 "Цепи отключения НН 30BCT01" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗО 2к. РТСН 30BCT01, 30BCT02 (30BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA13 "Цепи отключения НН 30BCT01" - вывод | 52dd545d-3d15-49af-be9d-0f10ac42afe8 | 30BCT02EK215_XN02
10962 | ДЗО 2к. | 9bcb6d8c-1a52-47ae-8138-3ec968a83722 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | def88dce-75d5-4aef-a559-55f0584b898c | Ключ 02SA11 Пуск УРОВ выкл. 2 | ДЗО 2к. Ключ 02SA11 "Пуск УРОВ 00ACQ33" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗО 2к. РТСН 30BCT01, 30BCT02 (30BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA11 "Пуск УРОВ 00ACQ33" - вывод | 41d74962-5f5b-4a5a-8bdb-3deff0b3a259 | 30BCT02EK214_XN02
10963 | ДЗО 2к. | 9bcb6d8c-1a52-47ae-8138-3ec968a83722 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 3297dd20-d376-4ae6-b8d7-ea23159d53cf | Ключ 02SA10 Цепи отключения выкл. 2 | ДЗО 2к. Ключ 02SA10 "Цепи отключения 00ACQ33" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗО 2к. РТСН 30BCT01, 30BCT02 (30BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA10 "Цепи отключения 00ACQ33" - вывод | eb7a41e1-b6d0-48d8-a3d2-0b5ef7b181fd | 30BCT02EK213_XN02
10964 | ДЗО 2к. | 9bcb6d8c-1a52-47ae-8138-3ec968a83722 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 933a8872-c03b-42c0-b0fc-707bc69d9b6b | Ключ 02SA8 Цепи отключения выкл. 1 | ДЗО 2к. Ключ 02SA8 "Цепи отключения 00ACQ32" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗО 2к. РТСН 30BCT01, 30BCT02 (30BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA8 "Цепи отключения 00ACQ32" - вывод | 89a3cbe9-61cf-4a04-9b4b-bcc3fa56ce49 | 30BCT02EK211_XN02
10965 | ДЗО 2к. | 9bcb6d8c-1a52-47ae-8138-3ec968a83722 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | a275d301-0e51-418e-b26d-7004b920a148 | Ключ 02SA6 Очувствление ДЗО оперативный вывод |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗО 2к. РТСН 30BCT01, 30BCT02 (30BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA6 "Очувствление ДЗО" - оперативный ввод | 5d33dba4-a4e4-4967-87db-22c8e9ba2eb5 | 30BCT02EK206_XB10
10966 | ДЗО 2к. | 9bcb6d8c-1a52-47ae-8138-3ec968a83722 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | fd71d701-08b8-42e5-9cbd-633e3253a21c | Ключ 02SA6 Очувствление ДЗО нормальный режим |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗО 2к. РТСН 30BCT01, 30BCT02 (30BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA6 "Очувствление ДЗО" - нормальный режим | 0b8313d1-81e2-4071-aeaa-489137bb8370 | 30BCT02EK205_XB10
10967 | ДЗО 2к. | 9bcb6d8c-1a52-47ae-8138-3ec968a83722 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | f31efbb3-d828-4eb0-ae69-d24679ebfc5f | Ключ 02SA5 Блокировка при обрыве токовых цепей |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗО 2к. РТСН 30BCT01, 30BCT02 (30BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA5 "Блокировка при обрыве токовых цепей" - вывод | 8ef30db3-4d4a-4b68-bc73-18a5710b81fa | 30BCT02EK204_XN02
10968 | ДЗО 2к. | 9bcb6d8c-1a52-47ae-8138-3ec968a83722 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | e8f62bb7-acb6-4e3a-8471-cf192c263748 | Ключ 02SA4 Разрешение опробования |  | discrete | Работа_вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗО 2к. РТСН 30BCT01, 30BCT02 (30BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA4 "Разрешение опробования" - работа | b0b645f0-817b-4add-b83d-ef32696c088a | 30BCT02EK203_XB10
10969 | ДЗО 2к. | 9bcb6d8c-1a52-47ae-8138-3ec968a83722 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 14f7c2dc-5e25-43f3-8894-b7e9e4164b01 | Ключ 02SA3 ДЗО |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗО 2к. РТСН 30BCT01, 30BCT02 (30BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA3 "ДЗО" - вывод | 947c47f0-f23a-4045-8581-82c14e39fad1 | 30BCT02EK202_XN02
10970 | ДЗО 2к. | 9bcb6d8c-1a52-47ae-8138-3ec968a83722 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 962ead63-0048-4a31-a8ed-7f74905d8232 | Срабатывание ДЗО |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗО 2к. РТСН 30BCT01, 30BCT02 (30BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Срабатывание ДЗО | 043b4991-fabe-4eeb-9829-9557b196cbe7 | 30BCT02EW203_XK01
10971 | ДЗО 2к. | 9bcb6d8c-1a52-47ae-8138-3ec968a83722 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 39cd2ec4-7db2-4fbd-b425-213ac0a5484d | Внешний УРОВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗО 2к. РТСН 30BCT01, 30BCT02 (30BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Внешний УРОВ | 51abe2cb-1e88-4eaa-8941-a70243e99ae4 | 30BCT02EW202_XK01
10972 | ДЗО 2к. | 9bcb6d8c-1a52-47ae-8138-3ec968a83722 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 047aef40-3f2b-43dc-81e4-6697dbcada70 | Группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗО 2к. РТСН 30BCT01, 30BCT02 (30BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA7 "Группа уставок 4" | 37993e04-09f7-4fb6-9056-76583a63c669 | 30BCT02EK210_XN10
10973 | ДЗО 2к. | 9bcb6d8c-1a52-47ae-8138-3ec968a83722 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 78a9430a-2e30-4c95-8139-1016a6a85978 | Группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗО 2к. РТСН 30BCT01, 30BCT02 (30BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA7 "Группа уставок 3" | b9c9df05-cf74-44db-930e-f0c077f586b7 | 30BCT02EK209_XN10
10974 | ДЗО 2к. | 9bcb6d8c-1a52-47ae-8138-3ec968a83722 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 3fe13ba3-12d1-49ea-a8dd-489531b32719 | Группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗО 2к. РТСН 30BCT01, 30BCT02 (30BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA7 "Группа уставок 2" | 72652bc5-5b4e-4510-8b74-8bda78bc2c04 | 30BCT02EK208_XN10
10975 | ДЗО 2к. | 9bcb6d8c-1a52-47ae-8138-3ec968a83722 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | a4f01e0a-bde9-49db-913b-b74938956c1d | Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗО 2к. РТСН 30BCT01, 30BCT02 (30BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA7 "Группа уставок 1" | 84bb04c7-fbab-4adb-abc2-21940d44177a | 30BCT02EK207_XN10
10976 | ДЗО 2к. | 9bcb6d8c-1a52-47ae-8138-3ec968a83722 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | f97817b9-0af9-44f5-9ae6-b9ba7eff6603 | Общая неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗО 2к. РТСН 30BCT01, 30BCT02 (30BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Общая неисправность | 84dcc29b-196d-437f-ab0d-5e8e24bcd74b | 30BCT02EK227_XF00
10977 | ДЗО 2к. | 9bcb6d8c-1a52-47ae-8138-3ec968a83722 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 77a08a0e-163e-4ed6-8709-8911600cb442 | Очувствление ДЗО |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗО 2к. РТСН 30BCT01, 30BCT02 (30BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Очувствление ДЗО | daa72053-153b-460c-9e75-60a3fa04ccd8 | 30BCT02EK225_XB00
10978 | ДЗО 2к. | 9bcb6d8c-1a52-47ae-8138-3ec968a83722 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 66ae53ed-d887-477c-abb1-cb23c3da1dce | Отсутствие напряжения на ошиновке 400 кВ |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗО 2к. РТСН 30BCT01, 30BCT02 (30BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Отсутствие напряжения на ошиновке 400 кВ | 04abd91f-08c9-4111-804a-2772c100e2d7 | 30BCT02EK224_XB00
10979 | ДЗО 2к. | 9bcb6d8c-1a52-47ae-8138-3ec968a83722 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 885786b4-ed25-43cc-9858-9b7f371a15e6 | Неисправность ТН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗО 2к. РТСН 30BCT01, 30BCT02 (30BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Неисправность ТН | c3e28351-f616-4ea9-856c-c0093db07dc3 | 30BCT02EK223_XF90
10980 | ДЗО 2к. | 9bcb6d8c-1a52-47ae-8138-3ec968a83722 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 104c1087-6305-40ec-bfb0-0ebc5b1be90d | Обрыв цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗО 2к. РТСН 30BCT01, 30BCT02 (30BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Обрыв цепей тока | 9ad71ea7-1195-43fa-b702-984c487f7be2 | 30BCT02EK222_XF91
10981 | ДЗО 2к. | 9bcb6d8c-1a52-47ae-8138-3ec968a83722 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 8275d02e-e6fe-4ad9-ac0e-7251c91cfc0c | Блок 02SG5 (ТН транс. 1) | ДЗО 2к. Блок БИ (02SG5) "Цепи ТН 30BCT01" | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗО 2к. РТСН 30BCT01, 30BCT02 (30BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Блок БИ (02SG5) "Цепи ТН 30BCT01" - не вставлен | fb44e333-9abd-4899-93d7-4e63f603a04e | 30BCT02EK221_XN12
10982 | ДЗО 2к. | 9bcb6d8c-1a52-47ae-8138-3ec968a83722 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | e7c29bec-3e40-459e-8889-99f162497f3a | Блок 02SG4 (ТТ транс. 2) | ДЗО 2к. Блок БИ (02SG4) "Цепи ТТ 30BCT02" | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗО 2к. РТСН 30BCT01, 30BCT02 (30BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Блок БИ (02SG4) "Цепи ТТ 30BCT02" - не вставлен | f355258d-89ea-4c31-bb46-3161c504b57c | 30BCT02EK220_XN12
10983 | ДЗО 2к. | 9bcb6d8c-1a52-47ae-8138-3ec968a83722 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | cd012b3a-836c-4b7d-a617-9edd8269e1b6 | Блок 02SG3 (ТТ транс. 1) | ДЗО 2к. Блок БИ (02SG3) "Цепи ТТ 30BCT01" | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗО 2к. РТСН 30BCT01, 30BCT02 (30BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Блок БИ (02SG3) "Цепи ТТ 30BCT01" - не вставлен | dc65c9e7-1daa-439b-8405-9f5d6101c65f | 30BCT02EK219_XN12
10984 | ДЗО 2к. | 9bcb6d8c-1a52-47ae-8138-3ec968a83722 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 7084f88b-b814-4ac1-82ca-5d1de2956582 | Блок 02SG2 (ТТ выкл. 2) | ДЗО 2к. Блок БИ (02SG2) "Цепи ТТ 00ACQ33" | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗО 2к. РТСН 30BCT01, 30BCT02 (30BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Блок БИ (02SG2) "Цепи ТТ 00ACQ33" - не вставлен | 7f1fffad-2b97-44a0-a2fb-52f399007a97 | 30BCT02EK218_XN12
10985 | ДЗО 2к. | 9bcb6d8c-1a52-47ae-8138-3ec968a83722 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 4d4c5c4e-78c8-467e-afe5-1b0c556dc54a | Блок 02SG1 (ТТ выкл. 1) | ДЗО 2к. Блок БИ (02SG1) "Цепи ТТ 00ACQ32" | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗО 2к. РТСН 30BCT01, 30BCT02 (30BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Блок БИ (02SG1) "Цепи ТТ 00ACQ32" - не вставлен | c1f0ad47-0d37-40fe-a7ac-b407400017a8 | 30BCT02EK217_XN12
10986 | ДЗО 2к. | 9bcb6d8c-1a52-47ae-8138-3ec968a83722 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 4443e372-9b74-431b-b3ab-6293ee3b43eb | Режим теста |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗО 2к. РТСН 30BCT01, 30BCT02 (30BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Режим теста терминала | cf38fc04-ee1e-4287-988b-ccaa13c474b9 | 30BCT02EK228_XF50
10987 | ДЗО 2к. | 9bcb6d8c-1a52-47ae-8138-3ec968a83722 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 322f4118-867c-43d9-9605-d802bd60c10b | Срабатывание ДЗО_ЧТО |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗО 2к. РТСН 30BCT01, 30BCT02 (30BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Срабатывание ДЗО_ЧТО | d1f077fb-f65b-4bf2-8515-ee477795b551 | 30BCT02EW204_XK01
10988 | ДЗТ 2к. | 8b0cece6-6835-409d-a492-ecda9f0e3616 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 629d6034-d48a-49de-a9ea-bb17e80be790 | Срабатывание |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A11) | ДЗТ 2к (30BCT02GH002-A1). Срабатывание защиты | 60f594d9-88cc-496d-95ab-552ea076dce8 | 30BCT02EW301_XK01
10989 | ДЗТ 2к. | 8b0cece6-6835-409d-a492-ecda9f0e3616 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 19c344b1-4aaa-440c-85e5-4b16bc97a5a7 | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A11) | ДЗТ 2к (30BCT02GH002-A1). Неисправность защиты | de39260b-c830-4f23-a984-3a150392843c | 30BCT02EK301_XF01
10990 | ДЗТ 2к. | 8b0cece6-6835-409d-a492-ecda9f0e3616 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 261df5c8-1565-430f-8872-b4a6290e2978 | Срабатывание отсечного клапана на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание отсечного клапана на сигнал | 848038f5-ecf8-4527-ba40-1d5b041958ef | 30BCT02EK361_XK02
10991 | ДЗТ 2к. | 8b0cece6-6835-409d-a492-ecda9f0e3616 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 74323a76-b64d-489d-8bc2-65597edb3fc8 | ЗПН 2 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. ЗПН 2 ступень на сигнал | 1edf15e0-ecca-4e1d-a3ac-ba82ce9f5604 | 30BCT02EK359_XK02
10992 | ДЗТ 2к. | 8b0cece6-6835-409d-a492-ecda9f0e3616 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 19f8e242-6de9-493c-8685-0f5f3b5b04c3 | Срабатывание отсечного клапана на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание отсечного клапана на отключение | 0319b7ef-ab8f-4dce-8720-e9793faaa43a | 30BCT02EW320_XK02
10993 | ДЗТ 2к. | 8b0cece6-6835-409d-a492-ecda9f0e3616 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 20d6b063-a338-443d-8cdf-d98067a25e03 | Срабатывания ЗДЗ НН |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание ЗДЗ НН | 6ed0d4a9-294a-42f8-8526-1f4b63d8e8fc | 30BCT02EW319_XF01
10994 | ДЗТ 2к. | 8b0cece6-6835-409d-a492-ecda9f0e3616 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f2a25b11-555e-440d-8a73-9f8e6c6becdd | Срабатывания УРОВ НН |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание УРОВ НН | d9dcdb97-78b1-46fb-b914-4193b616eccf | 30BCT02EW318_XF01
10995 | ДЗТ 2к. | 8b0cece6-6835-409d-a492-ecda9f0e3616 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 215dcdfb-5a60-49ae-a22f-422a1e30cc36 | Снижение изоляции отсечного клапана |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Снижение изоляции отсечного клапана | ae7364ba-528f-474d-be23-10885372147f | 30BCT02EK360_XF01
10996 | ДЗТ 2к. | 8b0cece6-6835-409d-a492-ecda9f0e3616 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | def716ff-44e0-4de6-bd41-262429f466f7 | Ключ 01SA22 Группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA22 "Группа уставок 4" | 59288114-e2e7-4ee3-a153-588feda35c09 | 30BCT02EK325_XN10
10997 | КСЗ | af1fc8c8-9f3a-471c-95ae-3a379402b035 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | cb2ba615-8871-49c2-b964-652d963aa629 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/КСЗ 2к. 00ACL10 (00ACL10GH002-A1) | Связь с устройстом 00ACL10GH002-A1 установлена | ce6f5b2c-5132-4a69-9c78-5ca2b72f6fdb | 00ACL10GH002A1_XN99
10998 | ДЗТ 2к. | 8b0cece6-6835-409d-a492-ecda9f0e3616 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 75906ee1-4ab4-4f28-a043-fbe9d48de032 | Ключ 01SA22 Группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA22 "Группа уставок 3" | 64ece4aa-6f49-47d9-880d-6dc8499748db | 30BCT02EK324_XN10
10999 | ДЗТ 2к. | 8b0cece6-6835-409d-a492-ecda9f0e3616 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | c88cf446-ca80-4473-9cf1-43673ca6a006 | Ключ 01SA22 Группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA22 "Группа уставок 2" | ecd33c3b-78d4-4d1a-bc19-2b1e7d923c6f | 30BCT02EK323_XN10
11000 | ДЗТ 2к. | 8b0cece6-6835-409d-a492-ecda9f0e3616 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | e96f764c-5a5b-45f0-a9fb-5d6b9bdda5f8 | Ключ 01SA22 Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA22 "Группа уставок 1" | 5c9f7c5a-161c-4bc1-b264-2ff3dc1dbcbd | 30BCT02EK322_XN10
11001 | ДЗТ 2к. | 8b0cece6-6835-409d-a492-ecda9f0e3616 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 088c2afe-e8e7-481a-9e15-4986843114ca | Ключ 01SA13 Защита от перевозбуждения |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA13 "Защита от перевозбуждения" - вывод | 25c6afe2-57cf-4c6a-9d6f-4b45c093ccb4 | 30BCT02EK314_XN02
11002 | ДЗТ 2к. | 8b0cece6-6835-409d-a492-ecda9f0e3616 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | ba7186f3-d704-459e-8701-8405d9330547 | Ключ 01SA8 ТЗ |  | discrete | На сигнал_На отключение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA8 "ТЗ на сигнал" - на отключение | 9cbca104-687b-4902-ad59-8aacef2acbbd | 30BCT02EK309_XB10
11003 | ДЗТ 2к. | 8b0cece6-6835-409d-a492-ecda9f0e3616 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 0f0c444e-f743-4d5d-938b-f1208f5ec1e7 | Ключ 01SA7 ГЗ РПН |  | discrete | На сигнал_На отключение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA7 "ГЗ РПН на отключение" - сигнал | c7e3a61b-d711-42a2-940a-a4a14b497787 | 30BCT02EK308_XB10
11004 | ДЗТ 2к. | 8b0cece6-6835-409d-a492-ecda9f0e3616 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 82daa065-4592-4368-b0a3-6cd20bb50510 | Ключ 01SA5 ГЗ 1 ст. |  | discrete | На сигнал_На отключение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA5 "ГЗ 1 ст. на сигнал" - на отключение | e2a7049a-6bfc-4ab3-a4fa-7fca7bbcf2bf | 30BCT02EK306_XB10
11005 | РТСН 10BCT01 | af265219-9a88-4f5f-8422-50eadeb492df | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 26b414c1-be7b-4726-ac26-130c050a1317 | Привод побежал |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/АРКТ РТСН 10BCT01 (10BCT01GH003-A2) | АРКТ. Привод побежал | 8b1093be-ff1d-4765-a692-4dd7043392a6 | 10BCT01EK525_XF01
11006 | РТСН 10BCT01 | af265219-9a88-4f5f-8422-50eadeb492df | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 3a503843-e5f4-46ad-9542-443c954cc8f4 | Крайнее нижнее положение |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/АРКТ РТСН 10BCT01 (10BCT01GH003-A2) | АРКТ. Крайняя нижняя ступень | c71dc8d8-0144-49a1-acc3-bf09fca03832 | 10BCT01EK520_XK02
11007 | ДЗТ 2к. | 8b0cece6-6835-409d-a492-ecda9f0e3616 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | aa32694d-9028-4c9f-b4a7-fe6462685576 | Ключ 01SA4 ГЗ 2 ст |  | discrete | На сигнал_На отключение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA4 "ГЗ 2 ст. на отключение" - сигнал | d159d081-d6eb-43b4-9cec-e3987ec4bd56 | 30BCT02EK305_XB10
11008 | ДЗТ 2к. | 8b0cece6-6835-409d-a492-ecda9f0e3616 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 6f01d708-9040-40c8-a797-61dc09d21d08 | Ключ 01SA15 Цепь отключения 00ACQ123 | ДЗТ 2к. Ключ 01SA15 "Цепь отключения 00ACQ32" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA15 "Цепь отключения 00ACQ32" выведена | f6a1523f-695a-4d2f-98d8-f1ec714493ec | 30BCT02EK316_XB10
11009 | ДЗТ 2к. | 8b0cece6-6835-409d-a492-ecda9f0e3616 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 3d6391c0-e853-4a05-9b2b-0c066dbbbd54 | Отключение от ДЗО 2 комлект |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Отключение от ДЗО 2 комлект | c7acd3aa-fa06-4de4-869a-5910eab6af76 | 30BCT02EW317_XF01
11010 | ДЗТ 2к. | 8b0cece6-6835-409d-a492-ecda9f0e3616 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b6958795-77a4-4ca6-abf7-64aea48c2724 | Срабатывание предохранительного клапана №1 на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание предохранительного клапана №1 на отключение | f11e9884-eebd-40cf-b838-5a5ef021c805 | 30BCT02EW311_XF01
11011 | ДЗТ 2к. | 8b0cece6-6835-409d-a492-ecda9f0e3616 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f420d8e1-0018-4d29-9ead-c8b442a4a480 | Режим теста |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Режим теста терминала | 6e0df411-134f-4255-87d4-e035fcd5854c | 30BCT02EK360_XF50
11012 | РТСН 10BCT01 | af265219-9a88-4f5f-8422-50eadeb492df | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 8b377608-9afa-4ee4-9037-4651eaf1cd54 | Крайнее верхнее положение |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/АРКТ РТСН 10BCT01 (10BCT01GH003-A2) | АРКТ. Крайняя верхняя ступень | 0f23e338-dbb8-4ec5-a74c-16f9f722d579 | 10BCT01EK521_XK02
11013 | РТСН 10BCT01 | af265219-9a88-4f5f-8422-50eadeb492df | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 8e1ea539-eaff-4fe6-85df-ad7ddca674ee | Привод застрял |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/АРКТ РТСН 10BCT01 (10BCT01GH003-A2) | АРКТ. Привод застрял | 1f18880b-d0ba-4323-8d49-1cabc801c942 | 10BCT01EK526_XF01
11014 | ДЗТ 2к. | 8b0cece6-6835-409d-a492-ecda9f0e3616 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f1123cf6-eb2f-40b1-b129-b0f196453d2f | Срабатывание ГЗ РПН на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание ГЗ РПН на сигнал | 6c341772-8bff-443f-9705-ccd612c3e6ba | 30BCT02EK345_XF01
11015 | ДЗТ 2к. | 8b0cece6-6835-409d-a492-ecda9f0e3616 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 2c01089b-92aa-41f3-b820-f8b4a6fa0e46 | Защита от перевозбуждения 1 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Защита от перевозбуждения 1 ступень на сигнал | 3e107342-1bff-472e-8577-4af7251d9014 | 30BCT02EK338_XK02
11016 | РТСН 10BCT01 | af265219-9a88-4f5f-8422-50eadeb492df | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | b3499ac7-d3d1-4b8d-a82a-7af6094b1083 | Прибавить |  | controldiscrete | Команда RCO | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/АРКТ РТСН 10BCT01 (10BCT01GH003-A2) | АРКТ. Команда "Переключить" от СКУ ЭЧ СВМ | e349ba19-184d-46a4-b836-9514324cb85f | 10BCT01GH013_XA01
11017 | ДЗТ 2к. | 8b0cece6-6835-409d-a492-ecda9f0e3616 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | e4d0c08e-f798-4f15-848a-f7746f6b4824 | Отсутствие питания приемных цепей |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Отсутствие питания приемных цепей | 414b16be-c0cb-4e91-a64b-bafd7110f8ad | 30BCT02EK332_XF01
11018 | РТСН 10BCT01 | af265219-9a88-4f5f-8422-50eadeb492df | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | c9ed1da7-d19a-425c-afc5-e62534fddc57 | Привод в движении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/АРКТ РТСН 10BCT01 (10BCT01GH003-A2) | АРКТ. Идет переключение РПН | fadc2842-2c61-4345-80a9-dcb381b8ee57 | 10BCT01EK522_XF01
11019 | РТСН 10BCT01 | af265219-9a88-4f5f-8422-50eadeb492df | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | d90c6011-b6b8-4418-8888-2fa6a47b4542 | Блокировка управления РПН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/АРКТ РТСН 10BCT01 (10BCT01GH003-A2) | АРКТ. Блокировка по току ВН | b71c09de-1c12-434b-aa65-13ff9c131902 | 10BCT01EK523_XF01
11020 | ДЗТ 2к. | 8b0cece6-6835-409d-a492-ecda9f0e3616 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 15cfe531-49f0-43c5-88b8-9d55b690d78d | Срабатывание КИТ на блокировку ДЗТ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание КИТ на блокировку ДЗТ | 323c274c-b35d-4c81-b0c4-ba620b5696b0 | 30BCT02EK335_XF01
11021 | ДЗТ 2к. | 8b0cece6-6835-409d-a492-ecda9f0e3616 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 28b7d12a-8e2d-4700-8147-c9bf9adf1378 | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Неисправность цепей напряжения | c97154e7-4a69-416b-8250-d08bfb2d4d7d | 30BCT02EK334_XM51
11022 | ДЗТ 2к. | 8b0cece6-6835-409d-a492-ecda9f0e3616 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | c65c35c7-ebb4-4ea8-b5df-0caed265ed74 | Отсутствие питания ГЗ и ТЗ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Отсутствие питания ГЗ и ТЗ | d4a76802-a759-471b-98a8-efc7f0d3ab0d | 30BCT02EK333_XF01
11023 | ДЗТ 2к. | 8b0cece6-6835-409d-a492-ecda9f0e3616 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 4dda438c-d673-431d-ae50-6d86d490651a | Срабатывание на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывние ДЗТ | 67697293-cfe6-4933-bbc8-ac85aea0c40b | 30BCT02EK331_XK01
11024 | ДЗТ 2к. | 8b0cece6-6835-409d-a492-ecda9f0e3616 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f416d5f0-68d1-476c-9961-dd5aa0a61728 | Блок 01SG5 (ТН ВН) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Блок БИ (01SG5) "Цепи ТН 30BCT02" - не вставлен | 680eff17-12c3-4a5e-9b52-d1f9a83b11e9 | 30BCT02EK330_XN12
11025 | ДЗТ 2к. | 8b0cece6-6835-409d-a492-ecda9f0e3616 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | ebf4bd4c-9ddf-4482-9e97-a458b5b4a2ce | Блок 01SG4 (ТТ нейтрали) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Блок БИ (01SG4). "Цепи ТТ нейтрали 30BCT02" - не вставлен | 592603e8-d5b2-42ee-bd66-64698f0ce4b4 | 30BCT02EK329_XN12
11026 | ДЗТ 2к. | 8b0cece6-6835-409d-a492-ecda9f0e3616 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 1254ba05-3ea9-44fb-bedd-65f18ca3b41a | Блок 01SG3 (ТТ НН2) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Блок БИ (01SG3) "Цепи ТТ ячейки 30BCD01" - не вставлен | 1ef66079-6a94-4ae3-b05c-0a9dedc437fb | 30BCT02EK328_XN12
11027 | ДЗТ 2к. | 8b0cece6-6835-409d-a492-ecda9f0e3616 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f4e19eef-c967-44d1-ac3b-77613a99d0ad | Блок 01SG2 (ТТ НН1) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Блок БИ (01SG2) "Цепи ТТ ячейки 30BCC04" - не вставлен | c6fc356d-4a90-4b99-b254-c83e21b8e054 | 30BCT02EK327_XN12
11028 | ДЗТ 2к. | 8b0cece6-6835-409d-a492-ecda9f0e3616 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 40ef06e3-17d5-46e0-aafb-259a938bf6a1 | Блок 01SG1 (ТТ ВН) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Блок БИ (01SG1) "Цепи ТТ 30BCT02" - не вставлен. | c7a98c41-6756-4954-81be-7379047de53b | 30BCT02EK326_XN12
11029 | ДЗТ 2к. | 8b0cece6-6835-409d-a492-ecda9f0e3616 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b284d976-df57-41d7-b18d-a67ac2df687b | Ключ 01SA20 Цепи отключения выключателей НН2 10ВСB04 и 10ВСD04 | ДЗТ 2к. Ключ 01SA20 "Цепи отключения выключателей НН2 30BCD01" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA20 "Цепи отключения выключателей НН2 30BCD01" выведены | bc4839da-93ca-46c3-bc88-5bcfd851273b | 30BCT02EK321_XB10
11030 | ДЗТ 2к. | 8b0cece6-6835-409d-a492-ecda9f0e3616 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 709efae9-47e2-479f-a8c9-bef8d66b011d | Ключ 01SA19 Цепи отключения выключателей НН1 10ВСA01 и 10ВСC02 | ДЗТ 2к. Ключ 01SA19 "Цепи отключения выключателей НН1 30BCC04" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA19 "Цепи отключения выключателей НН1 30BCC04" выведены | e540e955-04cc-4c58-bf9c-ce57adf7b927 | 30BCT02EK320_XB10
11031 | ДЗТ 2к. | 8b0cece6-6835-409d-a492-ecda9f0e3616 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 7bba4916-bff9-4527-bbeb-15379fbf7938 | Ключ 01SA18 Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ122 | ДЗТ 2к. Ключ 01SA18 "Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ33" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA18 "Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ33" выведены | 322d1f8f-300c-4a2c-88b8-c9cdf1b6c391 | 30BCT02EK319_XN03
11032 | Измерительный преобразователь | afce4a25-47c5-4b39-bfc3-0b3bf70af2b2 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Измерители/ИП METSEP824 | 5caa000c-ace0-4981-843f-e02d993cbb3f | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №01/ИП METSEP824 (00BCA01-P1) | Связь с устройстом 00BCA01-P1 установлена | c60de347-22e0-4a1d-961a-b3c547b664f8 | 00BCA01P1_XN99
11033 | ДЗТ 2к. | 8b0cece6-6835-409d-a492-ecda9f0e3616 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 9e39c850-c08d-4399-b1b4-8194d4aad089 | Превышена температура обмотки на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Превышена температура обмотки на отключение | d117edc8-282a-489b-b9c6-5ab1c7b9a6b6 | 30BCT02EW314_XF01
11034 | ДЗТ 2к. | 8b0cece6-6835-409d-a492-ecda9f0e3616 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 8a198b5b-452a-460f-9b64-e014f81f800f | Ключ 01SA17 Цепи отключение 00ACQ122 | ДЗТ 2к. Ключ 01SA17 "Цепи отключение 00ACQ33" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA17 "Цепи отключение 00ACQ33" выведены | 7a18ef10-2dfc-4d7b-99b1-20cfff5e2310 | 30BCT02EK318_XB10
11035 | ДЗТ 2к. | 8b0cece6-6835-409d-a492-ecda9f0e3616 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 9897fc3a-a0ca-4896-9fab-aba12108c192 | Ключ 01SA16 Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ123 | ДЗТ 2к. Ключ 01SA16 "Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ32" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA16 "Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ32" выведены | 590108d0-f3fd-4158-8973-4d435a098f8c | 30BCT02EK317_XN03
11036 | ДЗТ 2к. | 8b0cece6-6835-409d-a492-ecda9f0e3616 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | db4f0823-d203-44df-a600-b71f78f46209 | Ключ 01SA14 ЗПН стороны ВН |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA14 "Вывод ЗПН стороны ВН" | fe9e63ca-0ca0-4458-85aa-6d5ee491503f | 30BCT02EK315_XN02
11037 | ДЗТ 2к. | 8b0cece6-6835-409d-a492-ecda9f0e3616 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 23456ad9-2112-43e2-a99e-c0aa092e6ae2 | Ключ 01SA12 Защита от перегрузок НН1 |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA12 "Вывод защиты от перегрузок НН1" | a5d0147b-d328-483e-abdc-3516b4967536 | 30BCT02EK313_XN02
11038 | ДЗТ 2к. | 8b0cece6-6835-409d-a492-ecda9f0e3616 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | cb751df8-1d7e-4ede-a1ac-0ff13162bf76 | Ключ 01SA11 Защита от перегрузок НН2 |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA11 "Вывод защиты от перегрузок НН2" | 6eb7a52e-a412-4052-b4be-ee70e0d65633 | 30BCT02EK312_XN02
11039 | ДЗТ 2к. | 8b0cece6-6835-409d-a492-ecda9f0e3616 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b43eb54a-1dbf-4532-92c7-14072f95e408 | Ключ 01SA10 ДЗТ от замыканий на землю в обмотке ВН |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA10 "Вывод ДЗТ от замыканий на землю в обмотке ВН" | 33b70e63-1c75-4902-89b9-015a84cc931c | 30BCT02EK311_XN02
11040 | ДЗТ 2к. | 8b0cece6-6835-409d-a492-ecda9f0e3616 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 8da5fe88-3cf0-48d4-bb67-9efd50cff4f0 | Ключ 01SA9 ДЗТ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA9 "Вывод ДЗТ" | 6302448e-d0ef-464a-a107-541b0bb406fb | 30BCT02EK310_XN02
11041 | ДЗТ 2к. | 8b0cece6-6835-409d-a492-ecda9f0e3616 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 0c37f201-c3dd-4e24-8e3c-52d8f9d54d2f | Ключ 01SA6 Терминал |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA6 "Вывод терминала" | e8376735-0514-4e3d-8124-cd4d3dc186ff | 30BCT02EK307_XN02
11042 | ДЗТ 2к. | 8b0cece6-6835-409d-a492-ecda9f0e3616 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | d42bcf3a-4d7f-4b19-a412-251b31f44bed | Отключение от ДЗО 1 комлект |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Отключение от ДЗО 1 комлект | ac45a208-7d06-4bdb-aa9b-36a6f82af741 | 30BCT02EW316_XF01
11043 | ДЗТ 2к. | 8b0cece6-6835-409d-a492-ecda9f0e3616 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 8026b778-4318-4712-940d-eb821edbf6e8 | ЗПН 2 ступень на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. ЗПН 2 ступень на отключение | 37a6bea3-4002-42d1-adfb-2b8d76738b15 | 30BCT02EW315_XK02
11044 | ДЗТ 2к. | 8b0cece6-6835-409d-a492-ecda9f0e3616 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 03fa461d-5ea2-4e07-be1d-6d73449988d7 | Срабатывание предохранительного клапана №2 на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание предохранительного клапана №2 на отключение | 3e6fdc94-8fc4-4dae-b565-e46a86ca69c0 | 30BCT02EW312_XF01
11045 | ДЗТ 2к. | 8b0cece6-6835-409d-a492-ecda9f0e3616 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | fa1b5f49-86f3-49a5-97bf-43db3acb36f4 | Срабатывание ГЗ РПН на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание ГЗ РПН на отключение | f7748366-3f59-472d-b4b9-c4ec3247b30c | 30BCT02EW310_XF01
11046 | ДЗТ 2к. | 8b0cece6-6835-409d-a492-ecda9f0e3616 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | e8ba3d8a-197f-43cf-916b-36f3630b8d1a | Срабатывание ГЗ 2 ступень на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание ГЗ 2 ступень на отключение | 203edb1f-a395-4752-bab0-04f1ebcd9853 | 30BCT02EW309_XK02
11047 | ДЗТ 2к. | 8b0cece6-6835-409d-a492-ecda9f0e3616 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 1db48f77-f64b-4d95-8d66-684cc445f1fa | Срабатывание ГЗ 1 ступень на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание ГЗ 1 ступень на отключение | 4c0dfb7f-f4b0-4134-b050-e8963f933937 | 30BCT02EW308_XK02
11048 | ДЗТ 2к. | 8b0cece6-6835-409d-a492-ecda9f0e3616 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | d1caeebc-7025-478b-80b5-c7edf39599a8 | Защита от перевозбуждения 2 ступень на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Защита от перевозбуждения 2 ступень на отключение | 77703548-d38d-4274-8f68-65103a2a5d18 | 30BCT02EW307_XK02
11049 | ДЗТ 2к. | 8b0cece6-6835-409d-a492-ecda9f0e3616 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 701c2c94-5bfa-4c67-b0d7-a5d5ba041196 | Защита от перевозбуждения 1 ступень на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Защита от перевозбуждения 1 ступень на отключение | a36550be-c165-45e8-87da-056b0eee8104 | 30BCT02EW306_XK02
11050 | ДЗТ 2к. | 8b0cece6-6835-409d-a492-ecda9f0e3616 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 6179060a-7409-449e-869b-384371111a74 | Перегрузка по току НН2 отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Перегрузка по току НН2 отключение | ed99d544-5da3-4b26-87be-dd9fe4c3f64d | 30BCT02EW305_XF01
11051 | ДЗТ 2к. | 8b0cece6-6835-409d-a492-ecda9f0e3616 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 825a845b-8f96-4af3-8851-efe6737b3db2 | Перегрузка по току НН1 отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Перегрузка по току НН1 отключение | 7bad7113-8d95-40d5-a2c8-58b8a0afa8f0 | 30BCT02EW304_XF01
11052 | ДЗТ 2к. | 8b0cece6-6835-409d-a492-ecda9f0e3616 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 5d7a89a9-67de-40bb-bceb-3f1563902110 | Срабатывание защиты от замыканий на землю в обмотке ВН |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к (30BCT02). Срабатывание защиты от замыканий на землю в обмотке ВН | cf606086-cc82-495f-b466-d9dc7dc6ac3b | 30BCT02EW302_XF01
11053 | ДЗТ 2к. | 8b0cece6-6835-409d-a492-ecda9f0e3616 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | d9e4a92b-0ba7-49cd-8e50-0c04e5428593 | Максимальный уровень масла РПН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Максимальный уровень масла РПН | 046a58d2-3ff1-4918-9b2c-723b771049a7 | 30BCT02EK357_XF01
11054 | ДЗТ 2к. | 8b0cece6-6835-409d-a492-ecda9f0e3616 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 3ebc2454-9a6e-4320-a5dc-4aa6294cfab5 | Минимальный уровень масла РПН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Минимальный уровень масла РПН | 09d53169-4d0f-405e-8596-5ab29487aa01 | 30BCT02EK356_XF01
11055 | ДЗТ 2к. | 8b0cece6-6835-409d-a492-ecda9f0e3616 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | af283726-4470-4b47-b118-a3a9310ae69a | Максимальный уровень масла |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Максимальный уровень масла | 3f46b052-fb59-4fbc-82f7-f1599649be64 | 30BCT02EK355_XF01
11056 | ДЗТ 2к. | 8b0cece6-6835-409d-a492-ecda9f0e3616 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f91afc83-cb10-470a-bc01-dd3b01664786 | Минимальный уровень масла |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Минимальный уровень масла | beb71367-2b0f-4391-ba91-d7f2c62df3cf | 30BCT02EK354_XF01
11057 | ДЗТ 2к. | 8b0cece6-6835-409d-a492-ecda9f0e3616 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 837e99d6-f57a-46ea-9f06-aa1e47072b93 | Превышена температура обмотки на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Превышена температура обмотки на сигнал | 5afc984c-04f0-452e-9b8f-e69099d7f189 | 30BCT02EK353_XF01
11058 | Защиты | aff3e3d0-3486-4596-a79a-7a625adcfec4 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 1c7b4571-e190-4b88-a78d-9e5e9f0597a1 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD05-F1) | Связь с устройстом 30BCD05-F1 установлена | d6b61e53-85a1-47f0-8bba-2d8a1e33e6fb | 30BCD05F1_XN99
11059 | ДЗТ 2к. | 8b0cece6-6835-409d-a492-ecda9f0e3616 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | c24f46a4-8a38-4931-9146-a09c303c09c4 | Снижение изоляции температура обмотки на отключение |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Снижение изоляции температура обмотки на отключение | 98d6d4a1-ecae-4610-9db3-7737609a113c | 30BCT02EK352_XF01
11060 | ДЗТ 2к. | 8b0cece6-6835-409d-a492-ecda9f0e3616 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | a4508d25-58b1-4362-8f7b-53658f984e44 | Превышена температура масла на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Превышена температура масла на сигнал | a4165e61-99c8-42a1-8e30-74d848133fdc | 30BCT02EK351_XF01
11061 | ДЗТ 2к. | 8b0cece6-6835-409d-a492-ecda9f0e3616 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 936025c9-2360-4164-af0b-2159fe758f61 | Снижение изоляции температура масла на отключение |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Снижение изоляции температура масла на отключение | d4369bbf-3c55-4002-af9e-5de562988e99 | 30BCT02EK350_XF01
11062 | ДЗТ 2к. | 8b0cece6-6835-409d-a492-ecda9f0e3616 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 99884697-46b7-4574-b6e7-5029469ad7ee | Срабатывание предохранительного клапана №2 на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание предохранительного клапана №2 на сигнал | 572e2f6b-5096-486f-b2ff-7f794ca52f57 | 30BCT02EK349_XF01
11063 | ДЗТ 2к. | 8b0cece6-6835-409d-a492-ecda9f0e3616 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 03474d9a-053c-4e76-bd77-ba5c2bf894e2 | Снижение изоляции предохранительного клапана №2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Снижение изоляции предохранительного клапана №2 | 834688d6-7452-4f58-86df-b3543bbd67c9 | 30BCT02EK348_XF01
11064 | ДЗТ 2к. | 8b0cece6-6835-409d-a492-ecda9f0e3616 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 20a41962-52de-4c63-83fb-dc5e602a0062 | Срабатывание предохранительного клапана №1 на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание предохранительного клапана №1 на сигнал | 232b381e-feae-4431-a2d2-57b4b23d0a89 | 30BCT02EK347_XF01
11065 | ДЗТ 2к. | 8b0cece6-6835-409d-a492-ecda9f0e3616 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 17f7461a-5ae9-425c-9326-6d99c81352cb | Снижение изоляции предохранительного клапана №1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Снижение изоляции предохранительного клапана №1 | f2c1b309-5b2d-4476-b6a0-a646456f7717 | 30BCT02EK346_XF01
11066 | ДЗТ 2к. | 8b0cece6-6835-409d-a492-ecda9f0e3616 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 9de1ce62-c0f1-4e35-826d-b01a07c6c049 | Снижение изоляции ГЗ РПН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Снижение изоляции ГЗ РПН | ad6b99aa-5461-485d-bde3-7f33ed5f199f | 30BCT02EK344_XF01
11067 | ДЗТ 2к. | 8b0cece6-6835-409d-a492-ecda9f0e3616 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 50937b28-0be8-4cc2-a5f0-914af7b91a27 | Срабатывание ГЗ 2 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание ГЗ 2 ступень на сигнал | 5bf9829b-ad95-411e-a594-5997083883cc | 30BCT02EK343_XK02
11068 | ДЗТ 2к. | 8b0cece6-6835-409d-a492-ecda9f0e3616 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | d5d9703c-1466-46f2-a456-e35259eea296 | Снижение изоляции ГЗ 2 ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Снижение изоляции ГЗ 2 ступень | ca9e882b-2ed7-4279-825b-5a1f0ca11801 | 30BCT02EK342_XK02
11069 | ДЗТ 2к. | 8b0cece6-6835-409d-a492-ecda9f0e3616 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | ec13b1dc-225f-4160-9b82-d4dd547ba94c | Срабатывание ГЗ 1 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание ГЗ 1 ступень на сигнал | c362a7e6-2b9e-4977-ae1a-ef25005430c5 | 30BCT02EK341_XK02
11070 | ДЗТ 2к. | 8b0cece6-6835-409d-a492-ecda9f0e3616 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 7acfbc58-4559-4662-9598-790e2e8b1133 | Снижение изоляции ГЗ 1 ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Снижение изоляции ГЗ 1 ступень | 443c7104-d633-4218-b604-e3e0401c0299 | 30BCT02EK340_XK02
11071 | ДЗТ 2к. | 8b0cece6-6835-409d-a492-ecda9f0e3616 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b1fbb9cb-c62c-400f-96b8-a246e662e70a | Защита от перевозбуждения 2 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Защита от перевозбуждения 2 ступень на сигнал | 5dd00c93-2179-4449-9639-13e7b26346f7 | 30BCT02EK339_XK02
11072 | ДЗТ 2к. | 8b0cece6-6835-409d-a492-ecda9f0e3616 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | c0f2867d-7819-406a-9dc6-4e3cfe17c345 | Перегрузка по току НН2 сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Перегрузка по току НН2 сигнал | 712ead7a-6593-472c-8b24-78920de223ad | 30BCT02EK337_XF01
11073 | ДЗТ 2к. | 8b0cece6-6835-409d-a492-ecda9f0e3616 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b91177ab-a094-475d-924f-22c866a35365 | Перегрузка по току НН1 сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Перегрузка по току НН1 сигнал | 2ca016b0-c7ee-4222-a9f0-3aad2e3805af | 30BCT02EK336_XF01
11074 | ДЗТ 2к. | 8b0cece6-6835-409d-a492-ecda9f0e3616 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 73b5df74-c4cd-4933-a8c3-09b093ccf9a1 | ЗПН 1 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. ЗПН 1 ступень на сигнал | 45711bf4-d46e-4032-9a9a-fd32bd459d38 | 30BCT02EK358_XK02
11075 | МТЗ и КИВ | b82966ed-fcf3-4fbe-a3d3-84c01e099225 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 9744e6e4-12b0-4692-b1a9-9724de99da82 | Срабатывание обобщенное |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A11) | КИВ и МТЗ (30BCT02GH003-A1). Срабатывание защит | 897cc191-4ba3-449a-af88-ea3085749ac1 | 30BCT02EW401_XK01
11076 | МТЗ и КИВ | b82966ed-fcf3-4fbe-a3d3-84c01e099225 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | a0ff70f9-25a0-483e-9ed7-1362afeb512a | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A11) | КИВ и МТЗ (30BCT02GH003-A1). Неисправность терминала | 0de7d3fc-807d-41fe-8f55-9cf184cccbf3 | 30BCT02EK401_XF01
11077 | МТЗ и КИВ | b82966ed-fcf3-4fbe-a3d3-84c01e099225 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 118c3c0a-7d2d-473c-8947-0653cabeaabf | Срабатывание ДЗ 2 ст. |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 30BCT02 (30BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Срабатывание ДЗ 2 ст. | 83a79cca-77da-4b3e-8777-d3e2b956a234 | 30BCT02EW411_XK02
11078 | МТЗ и КИВ | b82966ed-fcf3-4fbe-a3d3-84c01e099225 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | b7271847-ed0a-4f08-b9b4-3809a253964c | Срабатывание ДЗ 1 ст. |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 30BCT02 (30BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Срабатывание ДЗ 1 ст. | f405e5f7-901a-46c9-8322-f1018870cff5 | 30BCT02EW410_XK02
11079 | МТЗ и КИВ | b82966ed-fcf3-4fbe-a3d3-84c01e099225 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 1fc2ecab-9d2b-4acc-8635-239dda671794 | Ключ 01SA15 КИВ 1 ступень на отключение |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 30BCT02 (30BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA15 "КИВ 1 ступень" - перевод на сигнал | e8d671e1-73d1-43ff-ac54-09bbce938764 | 30BCT02EK416_XB10
11080 | МТЗ и КИВ | b82966ed-fcf3-4fbe-a3d3-84c01e099225 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | bdcbacb3-b867-4287-ad7a-a22183ebf966 | Ключ 01SA16 КИВ 2 ступень на сигнал |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 30BCT02 (30BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA16 "КИВ 2 ступень" - перевод на отключение | 73df7db4-4116-45d7-9804-2b4bc4d4d070 | 30BCT02EK419_XB10
11081 | МТЗ и КИВ | b82966ed-fcf3-4fbe-a3d3-84c01e099225 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 1ad05b3b-7919-4548-93f1-4982fcfb904e | Ключ 01SA16 КИВ 2 ступень на отключение |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 30BCT02 (30BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA16 "КИВ 2 ступень" - перевод на сигнал | 10bbc82f-a7ef-460e-8838-3d5db1899bc5 | 30BCT02EK418_XB10
11082 | МТЗ и КИВ | b82966ed-fcf3-4fbe-a3d3-84c01e099225 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 463928d3-b437-43f1-b778-9496d2dd7c7d | Ключ 01SA15 КИВ 1 ступень на сигнал |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 30BCT02 (30BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA15 "КИВ 1 ступень" - перевод на отключение | 7aee8cb3-b094-4e9d-939c-90cf125a9934 | 30BCT02EK417_XB10
11083 | МТЗ и КИВ | b82966ed-fcf3-4fbe-a3d3-84c01e099225 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 97be919d-c1fd-4987-951d-98b49dbc18d4 | Ключ 01SA14 Цепи отключения ячейка 2 |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 30BCT02 (30BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA14 "Цепи отключения 30BCD01" - вывод | 0281a0a5-f013-42ab-9f53-5958bc8348d9 | 30BCT02EK415_XN02
11084 | МТЗ и КИВ | b82966ed-fcf3-4fbe-a3d3-84c01e099225 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 491a91a6-57a8-4ce4-adef-5c6f9508b8c9 | Ключ 01SA13 Цепи отключения ячейка 1 |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 30BCT02 (30BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA13 "Цепи отключения 30BCC04" - вывод | 2f3374f9-6516-49db-b267-b2f251a21c6a | 30BCT02EK414_XN02
11085 | МТЗ и КИВ | b82966ed-fcf3-4fbe-a3d3-84c01e099225 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 5cf65cf7-1233-4fde-b9e1-5bf66112e6e1 | Ключ 01SA12 Пуск УРОВ выкл. 2 |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 30BCT02 (30BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA12 "Пуск УРОВ 00ACQ33" - вывод | fe8a2201-27f8-40c1-a8ee-ae5203cb5da8 | 30BCT02EK413_XN02
11086 | МТЗ и КИВ | b82966ed-fcf3-4fbe-a3d3-84c01e099225 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | b6d681c8-acbe-430e-b9e4-e6002015738e | Ключ 01SA11 Цепи отключения выкл. 2 |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 30BCT02 (30BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA11 "Цепи отключения 00ACQ33" - вывод | b64935eb-388b-4e31-b2a1-4050ed6fd761 | 30BCT02EK412_XN02
11087 | МТЗ и КИВ | b82966ed-fcf3-4fbe-a3d3-84c01e099225 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | b5c0bb98-000e-4c46-a4f7-defddd6e9136 | Ключ 01SA10 Пуск УРОВ выкл. 1 |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 30BCT02 (30BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA10 "Пуск УРОВ 00ACQ32" - вывод | b957e6db-f52d-4583-919d-7274cead3d42 | 30BCT02EK411_XN02
11088 | МТЗ и КИВ | b82966ed-fcf3-4fbe-a3d3-84c01e099225 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | bc60cb8b-91be-4a9c-8bf0-14685825b459 | Ключ 01SA9 Цепи отключения выкл. 1 |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 30BCT02 (30BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA9 "Цепи отключения 00ACQ32" - вывод | aed28579-9033-4824-9134-1b923aefd06c | 30BCT02EK410_XN02
11089 | МТЗ и КИВ | b82966ed-fcf3-4fbe-a3d3-84c01e099225 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | bdc42366-d149-4452-9fc0-7284ec530b24 | Ключ 01SA8 ЗМН НН |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 30BCT02 (30BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA8 "ЗМН НН" - вывод | 6c243a81-55ea-49d6-98fd-a481bce2371a | 30BCT02EK409_XN02
11090 | МТЗ и КИВ | b82966ed-fcf3-4fbe-a3d3-84c01e099225 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 837cc3df-5ca8-4baf-86f7-2a7489131621 | Ключ 01SA7 ДЗ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 30BCT02 (30BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA7 "ДЗ" - вывод (резерв) | 3c2d9f28-09d9-4d63-951f-551868a05924 | 30BCT02EK408_XN02
11091 | МТЗ и КИВ | b82966ed-fcf3-4fbe-a3d3-84c01e099225 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 06e0059e-01de-43c7-9d46-1ec6ee6cb1a4 | Ключ 01SA6 Контроль изоляции НН |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 30BCT02 (30BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA6 "Контроль изоляции НН" - вывод | 7beefba2-2713-4f82-8161-186516b3bef9 | 30BCT02EK407_XN02
11092 | МТЗ и КИВ | b82966ed-fcf3-4fbe-a3d3-84c01e099225 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | a68e660f-68d9-4b3e-86e1-908d13694fa7 | Ключ 01SA5 МТЗ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 30BCT02 (30BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA5 "МТЗ" - вывод | 30168240-cd5d-4455-a7fb-3c15914eae6e | 30BCT02EK406_XN02
11093 | МТЗ и КИВ | b82966ed-fcf3-4fbe-a3d3-84c01e099225 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | f55bc5f3-5641-4bc4-86a0-7b4a8d8b8989 | Ключ 01SA4 Защита от несимметричной перегрузки |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 30BCT02 (30BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA4 "Защита от несимметричной перегрузки" - вывод | 809dec7e-d251-42aa-bf51-85847be8c5e0 | 30BCT02EK405_XN02
11094 | МТЗ и КИВ | b82966ed-fcf3-4fbe-a3d3-84c01e099225 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | e4771c72-946c-4a9a-8ed6-4916686ae505 | Ключ 01SA3 Терминал |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 30BCT02 (30BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA3 "Терминал" - вывод | 1967b8c7-8c8a-40a3-b495-2a17c171948b | 30BCT02EK404_XN02
11095 | МТЗ и КИВ | b82966ed-fcf3-4fbe-a3d3-84c01e099225 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 54d2748f-8239-43e4-9adf-378ffd26ff12 | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 30BCT02 (30BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Неисправность цепей напряжения | 9ff4671b-4fec-4c34-92b0-5e926a7bfdba | 30BCT02EK437_XM51
11096 | МТЗ и КИВ | b82966ed-fcf3-4fbe-a3d3-84c01e099225 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | cb26b67d-7973-4666-b40b-471720f7d8d7 | Отсутствует питание приемных цепей |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 30BCT02 (30BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Отсутствует питание приемных цепей | 6f3a37c3-9375-480d-afb3-8a8833a2f44e | 30BCT02EK403_XF01
11097 | МТЗ и КИВ | b82966ed-fcf3-4fbe-a3d3-84c01e099225 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | d510a797-3282-43c2-85fa-18b3c5c10d86 | Срабатывание МТЗ с U (t2) |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 30BCT02 (30BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Срабатывание МТЗ с U (t2) | 3a46bbcf-6119-4015-b696-b83d70524b92 | 30BCT02EW405_XK02
11098 | МТЗ и КИВ | b82966ed-fcf3-4fbe-a3d3-84c01e099225 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 2f22b590-bff5-4878-baf7-352cae4d00f1 | Срабатывание МТЗ с U (t1) |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 30BCT02 (30BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Срабатывание МТЗ с U (t1) | 300eccb3-77c3-4294-8c84-8eeb75036154 | 30BCT02EW404_XK02
11099 | МТЗ и КИВ | b82966ed-fcf3-4fbe-a3d3-84c01e099225 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 6343d7c7-0bdf-482f-829e-aae3cd77566e | Срабатывание МТЗ 3 ст. |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 30BCT02 (30BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Срабатывание МТЗ 3 ст. | b2defc1c-395b-4cef-9867-f10a66e35c40 | 30BCT02EW406_XK02
11100 | МТЗ и КИВ | b82966ed-fcf3-4fbe-a3d3-84c01e099225 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 0948965e-83c4-4dbe-ad15-c397c1823c79 | Срабатывание КИВ 2 ст. на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 30BCT02 (30BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Срабатывание КИВ 2 ст. на отключение | 6fef632d-4fb7-4317-8ef7-68a410cc521c | 30BCT02EW409_XK02
11101 | МТЗ и КИВ | b82966ed-fcf3-4fbe-a3d3-84c01e099225 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | ca6467c7-c5ab-4763-a63c-6e47cd730453 | Срабатывание КИВ 1 ст. на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 30BCT02 (30BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Срабатывание КИВ 1 ст. на отключение | e6159370-0cd8-4309-8b9b-9f834fa55c60 | 30BCT02EW408_XK02
11102 | МТЗ и КИВ | b82966ed-fcf3-4fbe-a3d3-84c01e099225 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 6ce01937-7af1-408e-ad34-ba12d8c3678f | Режим теста |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 30BCT02 (30BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Режим теста терминала | a0ca186d-b019-4d24-bd69-aeb573d8f24d | 30BCT02EK439_XF50
11103 | МТЗ и КИВ | b82966ed-fcf3-4fbe-a3d3-84c01e099225 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 66c07b5c-ee1f-4eba-b105-8ef1a9600c25 | Группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 30BCT02 (30BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA17 "Группа уставок 4" | 032bf143-7db9-4b90-ade9-7742b6607f2f | 30BCT02EK428_XN10
11104 | МТЗ и КИВ | b82966ed-fcf3-4fbe-a3d3-84c01e099225 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | cf9bf0a2-3964-4bef-a467-07522dd87e8c | Группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 30BCT02 (30BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA17 "Группа уставок 3" | fac64e9e-3031-4425-bd12-555f91824150 | 30BCT02EK427_XN10
11105 | МТЗ и КИВ | b82966ed-fcf3-4fbe-a3d3-84c01e099225 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | d363cbe4-c50e-437e-97a7-2ab3f60e06c0 | Группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 30BCT02 (30BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA17 "Группа уставок 2" | 4c1fe93a-6f99-488c-96d4-b0f3596c1f73 | 30BCT02EK426_XN10
11106 | МТЗ и КИВ | b82966ed-fcf3-4fbe-a3d3-84c01e099225 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 67499145-a168-48fa-95c5-68cdf197eb1d | Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 30BCT02 (30BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA17 "Группа уставок 1" | 9e451061-82df-46e9-91b8-d834f514e087 | 30BCT02EK425_XN10
11107 | МТЗ и КИВ | b82966ed-fcf3-4fbe-a3d3-84c01e099225 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 8768fe18-6026-4038-8911-e2e743939977 | Срабатывание КИВ 2 ст. на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 30BCT02 (30BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Срабатывание КИВ 2 ст. на сигнал | 0a7d21f0-b277-43e5-8136-d155afa1eb9c | 30BCT02EK436_XF01
11108 | МТЗ и КИВ | b82966ed-fcf3-4fbe-a3d3-84c01e099225 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 93497e22-bcb0-4bb7-9757-24c1f3191cff | Срабатывание КИВ 1 ст. на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 30BCT02 (30BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Срабатывание КИВ 1 ст. на сигнал | d26cb26a-a966-4aca-9c80-a94ad3a4ac4c | 30BCT02EK435_XF01
11109 | МТЗ и КИВ | b82966ed-fcf3-4fbe-a3d3-84c01e099225 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 7382ec72-8b1c-4efd-aadc-4589f51286a6 | Блок БИ 01SG5 Цепи ТН ячейки НН 2 |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 30BCT02 (30BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Блок БИ (01SG5). "Цепи ТН ячейки 30BCD01" - не вставлен | 25cb333e-59ac-456d-9d0a-1e38b99d498a | 30BCT02EK424_XN12
11110 | МТЗ и КИВ | b82966ed-fcf3-4fbe-a3d3-84c01e099225 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 228e881f-ae92-4095-84ae-31f43f4756e4 | Блок БИ 01SG4 Цепи ТН ячейки НН 1 |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 30BCT02 (30BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Блок БИ (01SG4). "Цепи ТН ячейки 30BCC04" - не вставлен | 01f833af-0b99-42c5-a873-843cb96bee40 | 30BCT02EK423_XN12
11111 | МТЗ и КИВ | b82966ed-fcf3-4fbe-a3d3-84c01e099225 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | b33a400b-944d-44bc-b640-c1e8c9d69921 | Блок БИ 01SG3 Цепи ТН трансформатора |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 30BCT02 (30BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Блок БИ (01SG3). "Цепи ТН 30BCT02" - не вставлен | 0b198b0d-e0ab-456c-89ee-3e1f92cd5896 | 30BCT02EK422_XN12
11112 | МТЗ и КИВ | b82966ed-fcf3-4fbe-a3d3-84c01e099225 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 81026c9c-97f0-48b0-92cc-9ae59d229250 | Блок БИ 01SG2 цепи емкостного тока |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 30BCT02 (30BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Блок БИ (01SG2). "Цепи емкостного тока вводов" - не вставлен | 2cd8ac5c-cfc5-4fbd-970d-83c43a2e2d1f | 30BCT02EK421_XN12
11113 | МТЗ и КИВ | b82966ed-fcf3-4fbe-a3d3-84c01e099225 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 5501cae2-4ab1-4bd7-a185-5dc83ea7e986 | Блок БИ 01SG1 Цепи ТТ трансформатора |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 30BCT02 (30BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Блок БИ (01SG1). "Цепи ТТ 30BCT02" - не вставлен | 83e6ec06-ded4-44fa-ad4c-ef18b6d9fd99 | 30BCT02EK420_XN12
11114 | МТЗ и КИВ | b82966ed-fcf3-4fbe-a3d3-84c01e099225 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | cd0f2a7e-7eb8-4dde-b29d-e71708eea152 | Неисправность КИВ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 30BCT02 (30BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Неисправность КИВ | 6b7a1f31-9f17-4b3b-9fa4-f5bdae8f4655 | 30BCT02EK432_XF01
11115 | 9330-A | da0b0981-e143-42fe-892a-fd3608dbc42d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-01A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 10BAT01GV102 от ОБР | 263869eb-1799-41cb-81a4-fad861249536 | 10BAT01GV102_XZ00
11116 | Защиты | b0118ddb-6fbf-40f4-bd99-fefb6d08f7d4 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | d536d774-185f-4d4b-88ad-b7af394a86bc | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD03-F1) | Связь с устройстом 00BCD03-F1 установлена | 07fecbd4-f5e6-4a05-b80d-a82707ae62cf | 00BCD03F1_XN99
11117 | 9330-A | da0b0981-e143-42fe-892a-fd3608dbc42d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-01A1) | Положение заземляющего ножа 10BAT01GV102 | d5e9e0df-a56b-4d5d-85cb-8784fcd0aad4 | 10BAT01GV102_XB02
11118 | 9330-A | da0b0981-e143-42fe-892a-fd3608dbc42d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-01A1) | Команда управления заземляющим ножом 10BAT01GV102 | ecfe5871-5381-42e2-847e-10679ceac1fb | 10BAT01GV102_XA00
11119 | 9336 | ab5c5cdd-79ec-43bf-887b-d5a5174a0b00 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | f6d5baef-2264-4a5f-a366-ded3e19fe51b | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9336/АУВ 00ACQ23 (00ACQ23GH001-A1) | АУВ. Положение выключателя | 4d07f61a-582f-4662-866c-00306e706479 | 00ACQ23_XB01
11120 | A01 MAR1030 | b122a5ba-bab8-4b11-8034-8829873f168b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 1d2200e6-2540-4b86-9207-3af636b8228d | Состояние порта №28 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A01) | Состояние порта №28 | 7c5e4143-a6e6-4f19-9fac-21cea4df229b | 00AVB02GH008A01ZV28_XN91
11121 | A01 MAR1030 | b122a5ba-bab8-4b11-8034-8829873f168b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 23e0cdac-a551-40d9-ac9f-7c3c401eae41 | Состояние порта №03 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A01) | Состояние порта №03 | 47798161-fa05-4b3e-a8ea-c88e5be57d78 | 00AVB02GH008A01ZV03_XN91
11122 | A01 MAR1030 | b122a5ba-bab8-4b11-8034-8829873f168b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 295757af-3dd6-4742-812c-d58bd4295cc0 | Состояние порта №22 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A01) | Состояние порта №22 | 2a67bfab-a5b8-48ec-a627-c830fb4ee9f0 | 00AVB02GH008A01ZV22_XN91
11123 | A01 MAR1030 | b122a5ba-bab8-4b11-8034-8829873f168b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 2a4ad49c-d015-4d50-8732-da0a47e98875 | Состояние порта №17 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A01) | Состояние порта №17 | 0b383395-ac81-4277-ad90-8973bc8fe5df | 00AVB02GH008A01ZV17_XN91
11124 | A01 MAR1030 | b122a5ba-bab8-4b11-8034-8829873f168b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 36f213f1-3b35-48f1-b9ee-5ad87c30e92f | Состояние порта №25 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A01) | Состояние порта №25 | 9c29e093-b318-4186-a2f0-8b2d6aafafda | 00AVB02GH008A01ZV25_XN91
11125 | A01 MAR1030 | b122a5ba-bab8-4b11-8034-8829873f168b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 3c731ca1-84e8-4dbe-82ff-63d7fbc0211b | Состояние порта №18 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A01) | Состояние порта №18 | 3c4f7a39-ad53-478b-8619-651408403385 | 00AVB02GH008A01ZV18_XN91
11126 | A01 MAR1030 | b122a5ba-bab8-4b11-8034-8829873f168b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 3c8e03c1-55a3-4f11-9190-b966ce49dfb9 | Состояние порта №01 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A01) | Состояние порта №01 | 6e51deb0-eb52-4731-9e18-a86506b7dcc4 | 00AVB02GH008A01ZV01_XN91
11127 | A01 MAR1030 | b122a5ba-bab8-4b11-8034-8829873f168b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 3eeef17d-51fd-40d9-ae28-4e313b0d9ff3 | Состояние порта №13 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A01) | Состояние порта №13 | 5c0f19ae-2664-4933-852b-b0ba9dd98989 | 00AVB02GH008A01ZV13_XN91
11128 | A01 MAR1030 | b122a5ba-bab8-4b11-8034-8829873f168b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 54bfe2d9-a23d-4a1d-be96-6d0b661c138f | Неисправность питания коммутатора |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A01) | Неисправность питания коммутатора | ec7104e9-95e1-43a9-a45d-0eed20243531 | 00AVB02GH008A01XM57_XF91
11129 | A01 MAR1030 | b122a5ba-bab8-4b11-8034-8829873f168b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 557bcf2d-0d35-4613-9fe4-bd254f2b5739 | Состояние порта №14 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A01) | Состояние порта №14 | 3729eb14-8d32-464f-a4bd-18706cb576d1 | 00AVB02GH008A01ZV14_XN91
11130 | A01 MAR1030 | b122a5ba-bab8-4b11-8034-8829873f168b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 5f2f957d-1c53-4b76-a12f-cfad21121a1b | Состояние порта №27 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A01) | Состояние порта №27 | 3671fdc1-ac88-428c-8ffe-a7025ce070dd | 00AVB02GH008A01ZV27_XN91
11131 | A01 MAR1030 | b122a5ba-bab8-4b11-8034-8829873f168b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 6671c836-3f0b-47ec-955d-0e0154b45b53 | Состояние порта №20 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A01) | Состояние порта №20 | 639045ab-0228-4013-ad0e-6942d42afd6c | 00AVB02GH008A01ZV20_XN91
11132 | A01 MAR1030 | b122a5ba-bab8-4b11-8034-8829873f168b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 72e4af7f-80bc-4bb6-9294-143bf7afb57e | Состояние порта №04 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A01) | Состояние порта №04 | fb8d2d88-97b5-4efa-895f-37f2425bdfe1 | 00AVB02GH008A01ZV04_XN91
11133 | A01 MAR1030 | b122a5ba-bab8-4b11-8034-8829873f168b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 751399f2-98ec-480c-9874-4f75b91be518 | Состояние порта №24 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A01) | Состояние порта №24 | 573f34ad-2c79-44b5-8170-0cef2d3065d3 | 00AVB02GH008A01ZV24_XN91
11134 | A01 MAR1030 | b122a5ba-bab8-4b11-8034-8829873f168b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7b0e7f84-01ce-4f7f-9a10-cf7d9e65c0e2 | Состояние порта №23 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A01) | Состояние порта №23 | df126299-aca9-4c55-8d3f-84b0c7ea63e2 | 00AVB02GH008A01ZV23_XN91
11135 | A01 MAR1030 | b122a5ba-bab8-4b11-8034-8829873f168b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7c52cded-c53b-4939-9cc4-952f1cf9f68d | Состояние порта №10 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A01) | Состояние порта №10 | 7fab95ef-0c2a-4c5a-81ad-ef84dd5f1a8e | 00AVB02GH008A01ZV10_XN91
11136 | A01 MAR1030 | b122a5ba-bab8-4b11-8034-8829873f168b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7f191076-ba74-4a30-8ca2-71ee920661ce | Состояние порта №08 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A01) | Состояние порта №08 | 824e850c-5604-44c8-911f-d6ca7d554a03 | 00AVB02GH008A01ZV08_XN91
11137 | A01 MAR1030 | b122a5ba-bab8-4b11-8034-8829873f168b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7ff664f3-bd16-4f5d-bce2-7c4a96d46f9d | Состояние порта №26 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A01) | Состояние порта №26 | f88d252f-4552-4b81-8a03-c8ef7c024f25 | 00AVB02GH008A01ZV26_XN91
11138 | A01 MAR1030 | b122a5ba-bab8-4b11-8034-8829873f168b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 89efeb87-3461-4d9b-8911-a306a91b04f4 | Состояние порта №11 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A01) | Состояние порта №11 | c44d6e98-7d59-494b-ae7a-dc79d92230d6 | 00AVB02GH008A01ZV11_XN91
11139 | A01 MAR1030 | b122a5ba-bab8-4b11-8034-8829873f168b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 93de5857-5977-4027-a32e-74e71c571e28 | Состояние порта №19 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A01) | Состояние порта №19 | 8917df3a-6947-4f7c-a1da-778482d4b2b8 | 00AVB02GH008A01ZV19_XN91
11140 | A01 MAR1030 | b122a5ba-bab8-4b11-8034-8829873f168b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 9df4401b-02e6-4b66-ac14-903eefc47689 | Состояние порта №07 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A01) | Состояние порта №07 | d1b9569d-eef0-49b8-8852-da90bff10ddb | 00AVB02GH008A01ZV07_XN91
11141 | A01 MAR1030 | b122a5ba-bab8-4b11-8034-8829873f168b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | a63360be-2b4e-44b5-92ce-826cdc08165e | Состояние порта №21 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A01) | Состояние порта №21 | f7a74dc6-d341-4dd0-8b56-593f1c48d7c6 | 00AVB02GH008A01ZV21_XN91
11142 | A01 MAR1030 | b122a5ba-bab8-4b11-8034-8829873f168b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | abe24dc8-4925-448a-bf94-3314ac47c9ea | Состояние порта №06 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A01) | Состояние порта №06 | 357c0009-4120-4142-a2ca-371fdcfd6f49 | 00AVB02GH008A01ZV06_XN91
11143 | A01 MAR1030 | b122a5ba-bab8-4b11-8034-8829873f168b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | b0554c0d-dddc-4dc5-b114-4137c63e922a | Состояние порта №05 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A01) | Состояние порта №05 | d0abc3c7-1344-49fb-9e1c-ca40924ab825 | 00AVB02GH008A01ZV05_XN91
11144 | A01 MAR1030 | b122a5ba-bab8-4b11-8034-8829873f168b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | be2d40ad-c2eb-48fe-92b1-d5197787cdbd | Состояние порта №15 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A01) | Состояние порта №15 | 70ccae50-b530-42af-a880-82b83756d0a8 | 00AVB02GH008A01ZV15_XN91
11145 | A01 MAR1030 | b122a5ba-bab8-4b11-8034-8829873f168b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | c0975a2b-f83c-41ec-8f76-cde16320c149 | Состояние порта №09 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A01) | Состояние порта №09 | 3cd03ae8-8ccb-4dc3-a8a3-d06d5436b19f | 00AVB02GH008A01ZV09_XN91
11146 | A01 MAR1030 | b122a5ba-bab8-4b11-8034-8829873f168b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | cebf3d8a-0273-4c48-a8f3-d9485138dc26 | Состояние порта №02 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A01) | Состояние порта №02 | 8709c21c-efdf-4f73-9b49-dd662b9d1dc9 | 00AVB02GH008A01ZV02_XN91
11147 | A01 MAR1030 | b122a5ba-bab8-4b11-8034-8829873f168b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | d2fe0f37-35b6-4636-aaf3-4d6b76221f92 | Состояние порта №16 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A01) | Состояние порта №16 | 4e09ef88-c682-4b5b-b068-7ca44a23da09 | 00AVB02GH008A01ZV16_XN91
11148 | A01 MAR1030 | b122a5ba-bab8-4b11-8034-8829873f168b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | d56abac7-4724-4700-bd4e-fa39902a807f | Нарушение температурного режима в корпусе коммутатора |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A01) | Нарушение температурного режима в корпусе коммутатора | 235b7654-4e7e-4196-a342-c2d61384e38d | 00AVB02GH008A01XM04_XM91
11149 | A01 MAR1030 | b122a5ba-bab8-4b11-8034-8829873f168b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | e0d5e39c-3b03-45a4-8f08-4b376b591cf6 | Состояние порта №12 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A01) | Состояние порта №12 | 4eff79b3-46b9-46bd-92b8-ae898744814f | 00AVB02GH008A01ZV12_XN91
11150 | A01 MAR1030 | b122a5ba-bab8-4b11-8034-8829873f168b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | e34973fe-7613-46b7-bfed-9bc5c2435c6d | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A01) | Связь с устройстом 00AVB02GH008-A01 установлена | 84beb45b-9550-43dd-8009-4341070b55ec | 00AVB02GH008A01_XN99
11151 | 9336 | ab5c5cdd-79ec-43bf-887b-d5a5174a0b00 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 59a633ff-f708-4295-aaa2-d238428db416 | Ключ М/Д в ШМУ в положении Вывод |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9336/АУВ 00ACQ23 (00ACQ23GH001-A1) | АУВ. Ключ М/Д в ШМУ в положении "Вывод" | ed98ffbc-366a-4202-9b22-48c313f1b804 | 00ACQ23EK054_XN02
11152 | Защиты | b12e1135-1cc4-4398-8c16-29b26b24855f | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 02036abb-7175-4d7e-b1a4-62e47887c7a9 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA03-F1) | Связь с устройстом 10BCA03-F1 установлена | e7c600dc-e37c-4a16-b5d2-8e8499f99688 | 10BCA03F1_XN99
11153 | 9336 | ab5c5cdd-79ec-43bf-887b-d5a5174a0b00 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | e2d9da9c-c73e-4126-a936-fab070d1b6ef | Привод выключателя не готов для цикла О-В-О |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9336/АУВ 00ACQ23 (00ACQ23GH001-A1) | АУВ. Привод выключателя не готов для цикла О-В-О | 5330fe26-e12a-4b21-985b-ace11627761e | 00ACQ23EK052_XF01
11154 | 9336 | ab5c5cdd-79ec-43bf-887b-d5a5174a0b00 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 0d95daa1-2a92-4815-8161-386403aebb8f | Снижение давления элегаза сигнальная ступень 2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9336/АУВ 00ACQ23 (00ACQ23GH001-A1) | АУВ. Снижение давления элегаза сигнальная ступень 2 | d905edc8-50c5-4ca7-95af-daa0f72421d6 | 00ACQ23EK051_XK02
11155 | 9336 | ab5c5cdd-79ec-43bf-887b-d5a5174a0b00 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 9936c581-79c3-4d86-9246-40d1245130f3 | Снижение давления элегаза сигнальная ступень 1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9336/АУВ 00ACQ23 (00ACQ23GH001-A1) | АУВ. Снижение давления элегаза сигнальная ступень 1 | 13a22e72-9528-41bf-a59c-e89434e6c17c | 00ACQ23EK043_XK02
11156 | 9336 | ab5c5cdd-79ec-43bf-887b-d5a5174a0b00 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | ac247f6f-483c-4e5d-9454-c881a257a4fc | Превышено время работы привода выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9336/АУВ 00ACQ23 (00ACQ23GH001-A1) | АУВ. Превышено время работы привода выключателя | 3073dcf7-a39c-4ddc-a925-f6269af959df | 00ACQ23EK050_XF01
11157 | 9336 | ab5c5cdd-79ec-43bf-887b-d5a5174a0b00 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | c25a118d-886a-4ffd-a315-6fb9d44c0bf1 | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9336/АУВ 00ACQ23 (00ACQ23GH001-A1) | АУВ. Аварийное отключение | 5319fd85-004a-4130-8403-a9e48a0f581f | 00ACQ23EW023_XK00
11158 | 9336 | ab5c5cdd-79ec-43bf-887b-d5a5174a0b00 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 956b150b-4544-4f9c-9345-a7ac4f8f5182 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9336/АУВ 00ACQ23 (00ACQ23GH001-A1) | АУВ. Команда управления от СКУ ЭЧ СВМ | bab21cbe-80f4-46d8-8434-65c0975e8218 | 00ACQ23_XA00
11159 | 9336 | ab5c5cdd-79ec-43bf-887b-d5a5174a0b00 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 8be268e4-b9bf-4c97-b75f-3cffd4067afd | Деблокирование в ШМУ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9336/АУВ 00ACQ23 (00ACQ23GH001-A1) | АУВ. Деблокирование в ШМУ | 84baed65-5c63-4b8d-980b-24eb7231c345 | 00ACQ23EK053_XB10
11160 | 9336 | ab5c5cdd-79ec-43bf-887b-d5a5174a0b00 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 3ed7c957-443f-4f40-b7be-3176c14e993c | Местное управление в АУВ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9336/АУВ 00ACQ23 (00ACQ23GH001-A1) | АУВ. Местное управление выключателем в АУВ | 6954e6ef-3f28-4339-a9c6-cc82463328f6 | 00ACQ23EK041_XF01
11161 | 9336 | ab5c5cdd-79ec-43bf-887b-d5a5174a0b00 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | b8f2e4eb-1c75-493e-a6b5-c83c51681048 | Местное управление в ШМУ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9336/АУВ 00ACQ23 (00ACQ23GH001-A1) | АУВ. Местное управление выключателем в ШМУ | 2e62acf9-fe01-4718-bcd1-33249409f26c | 00ACQ23EK040_XF01
11162 | 9336 | ab5c5cdd-79ec-43bf-887b-d5a5174a0b00 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 55f7ff75-b4ec-4bec-b195-e44eb1a35a85 | Дистанционное управление |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9336/АУВ 00ACQ23 (00ACQ23GH001-A1) | АУВ. Дистанционное управление выключателем | b387922a-9c04-4c74-b26c-6dbda5c188a4 | 00ACQ23EK039_XN16
11163 | 9336 | ab5c5cdd-79ec-43bf-887b-d5a5174a0b00 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | e4b39d33-a500-4ee1-ab32-81159b98a4e9 | Выбран для синхронизации |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9336/АУВ 00ACQ23 (00ACQ23GH001-A1) | АУВ. Выключатель выбран для синхронизации | d989476c-e50d-4671-bfc7-0354f77f6d60 | 00ACQ23EK028_XF01
11164 | 9336 | ab5c5cdd-79ec-43bf-887b-d5a5174a0b00 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | b3bd4cf2-56c0-45cc-b216-17c8db3fac30 | Включение от схемы синхронизации |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9336/АУВ 00ACQ23 (00ACQ23GH001-A1) | АУВ. Включение от схемы синхронизации | dc1df5f3-6d01-4c03-bba2-3d3955fe26fc | 00ACQ23EK029_XF01
11165 | 9336 | ab5c5cdd-79ec-43bf-887b-d5a5174a0b00 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 5cf7a8f5-9a54-4100-ad27-a3c84fb09738 | Неисправность выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9336/АУВ 00ACQ23 (00ACQ23GH001-A1) | АУВ. Неисправность выключателя | 6aa0c728-4a77-4632-8f59-94fb22405569 | 00ACQ23EK045_XM90
11166 | 9336 | ab5c5cdd-79ec-43bf-887b-d5a5174a0b00 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 31a61531-58fb-4c13-82a9-240f9dffbb21 | Потеря элегаза блокировка управления |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9336/АУВ 00ACQ23 (00ACQ23GH001-A1) | АУВ. Потеря элегаза блокировка управления | 1854f14d-f7fb-46cb-ab39-524ce8fb7fcc | 00ACQ23EW022_XK02
11167 | 9336 | ab5c5cdd-79ec-43bf-887b-d5a5174a0b00 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | f3081914-f098-48c8-958f-9d3702607d03 | Успешное ТАПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9336/АУВ 00ACQ23 (00ACQ23GH001-A1) | АУВ. Успешное ТАПВ | bd2047b1-240f-4af5-a49a-cb945ea35cca | 00ACQ23EW010_XK01
11168 | 9336 | ab5c5cdd-79ec-43bf-887b-d5a5174a0b00 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 5f533953-adf9-46b6-a13c-bec11fc6730d | Неуспешное ТАПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9336/АУВ 00ACQ23 (00ACQ23GH001-A1) | АУВ. Неуспешное ТАПВ | 6ec103f5-978f-4d4b-bdfe-992599e0483b | 00ACQ23EW011_XK01
11169 | 9336 | ab5c5cdd-79ec-43bf-887b-d5a5174a0b00 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 32df31ef-0e80-4509-b7f9-8553c9aac4ea | Местное управление |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9336/АУВ 00ACQ23 (00ACQ23GH001-A1) | АУВ. Местное управление выключателем | 89c8de8d-ce31-4e2b-ae82-bdace57f4762 | 00ACQ23EK042_XF01
11170 | 9336 | ab5c5cdd-79ec-43bf-887b-d5a5174a0b00 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 1a553404-0ea1-4bb2-affb-714a4c9d4c24 | Затянуто отключение |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9336/АУВ 00ACQ23 (00ACQ23GH001-A1) | АУВ. Затянуто отключение | b9daa872-1788-4aa7-a8c9-be57f642d686 | 00ACQ23EK047_XF01
11171 | A11 RS20-0800 | b16a47b4-5926-457e-bc1d-3671ef2f7821 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ ЦЩУ №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 14814823-1336-4325-a4a7-ddd3eb4c8e32 | Состояние порта №02 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ ЦЩУ (00APC01GK002)/Коммутатор АРМ (00APC01GK002-A11) | Состояние порта №02 | 0ff9e4fa-1dd5-4e07-8fa2-5b61645add72 | 00APC01GK002A11ZV02_XN91
11172 | A11 RS20-0800 | b16a47b4-5926-457e-bc1d-3671ef2f7821 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ ЦЩУ №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 154fc577-101c-46b2-a952-3ba0f4254a50 | Состояние порта №01 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ ЦЩУ (00APC01GK002)/Коммутатор АРМ (00APC01GK002-A11) | Состояние порта №01 | 6c5bf210-0a81-4036-9a9f-79a6e73fac33 | 00APC01GK002A11ZV01_XN91
11173 | A11 RS20-0800 | b16a47b4-5926-457e-bc1d-3671ef2f7821 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ ЦЩУ №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 1b17532a-74c7-45bc-9bd3-9965d7665cb4 | Состояние порта №06 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ ЦЩУ (00APC01GK002)/Коммутатор АРМ (00APC01GK002-A11) | Состояние порта №06 | 2aa1a636-bdf0-4be7-8f83-d866f49574ec | 00APC01GK002A11ZV06_XN91
11174 | A11 RS20-0800 | b16a47b4-5926-457e-bc1d-3671ef2f7821 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ ЦЩУ №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 2e1558ac-9375-42e1-814d-af65ca2c0bd2 | Состояние питания |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ ЦЩУ (00APC01GK002)/Коммутатор АРМ (00APC01GK002-A11) | Состояние питания | 14314c81-fa2f-4ce8-bb43-c5385e178c82 | 00APC01GK002A11ZM02_XN95
11175 | A11 RS20-0800 | b16a47b4-5926-457e-bc1d-3671ef2f7821 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ ЦЩУ №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 3cb0ec2f-f6ea-4fc1-9dd9-ba0d09c0a4fe | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ ЦЩУ (00APC01GK002)/Коммутатор АРМ (00APC01GK002-A11) | Связь с устройстом 00APC01GK002-A11 установлена | 67d64672-5066-412f-839c-b5af96287d9e | 00APC01GK002A11_XN99
11176 | A11 RS20-0800 | b16a47b4-5926-457e-bc1d-3671ef2f7821 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ ЦЩУ №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 3fcdd5a8-f064-4eb3-a1e0-6f0877bdfd90 | Состояние порта №04 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ ЦЩУ (00APC01GK002)/Коммутатор АРМ (00APC01GK002-A11) | Состояние порта №04 | 7bd7dd00-abce-4cff-97be-53c922a334d7 | 00APC01GK002A11ZV04_XN91
11177 | A11 RS20-0800 | b16a47b4-5926-457e-bc1d-3671ef2f7821 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ ЦЩУ №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 6fbc853f-a14c-412b-933f-99b926c07509 | Состояние порта №05 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ ЦЩУ (00APC01GK002)/Коммутатор АРМ (00APC01GK002-A11) | Состояние порта №05 | d38f9619-9794-4061-99d8-f4f232ee8243 | 00APC01GK002A11ZV05_XN91
11178 | A11 RS20-0800 | b16a47b4-5926-457e-bc1d-3671ef2f7821 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ ЦЩУ №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 7b832107-7534-4a63-91b5-a8dc06ba53c6 | Состояние порта №08 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ ЦЩУ (00APC01GK002)/Коммутатор АРМ (00APC01GK002-A11) | Состояние порта №08 | 629ecc19-784c-456c-a1c5-82e4a5a738b8 | 00APC01GK002A11ZV08_XN91
11179 | A11 RS20-0800 | b16a47b4-5926-457e-bc1d-3671ef2f7821 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ ЦЩУ №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | ecf3b729-0976-4369-847c-2cd76dea9d63 | Отказ устройства |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ ЦЩУ (00APC01GK002)/Коммутатор АРМ (00APC01GK002-A11) | Отказ устройства | a57d8e06-7884-4c69-8439-da688364276e | 00APC01GK002A11ZM03_XF91
11180 | A11 RS20-0800 | b16a47b4-5926-457e-bc1d-3671ef2f7821 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ ЦЩУ №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | fb53e95c-67d2-4cd5-badb-bfb4614549b7 | Состояние порта №07 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ ЦЩУ (00APC01GK002)/Коммутатор АРМ (00APC01GK002-A11) | Состояние порта №07 | 1cd90f4b-796d-406f-8fd6-40cbb08272e4 | 00APC01GK002A11ZV07_XN91
11181 | A11 RS20-0800 | b16a47b4-5926-457e-bc1d-3671ef2f7821 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ ЦЩУ №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | fc465253-a4a2-40b1-9801-52e2b0b2c1dd | Состояние порта №03 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ ЦЩУ (00APC01GK002)/Коммутатор АРМ (00APC01GK002-A11) | Состояние порта №03 | 38fb54de-0862-408d-8dcb-03444346b72b | 00APC01GK002A11ZV03_XN91
11182 | 9336 | ab5c5cdd-79ec-43bf-887b-d5a5174a0b00 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 07e30155-27a7-4ae4-85b0-ffef8f8d190a | Затянуто включение |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9336/АУВ 00ACQ23 (00ACQ23GH001-A1) | АУВ. Затянуто включение | bd1185d4-bb47-486d-971b-7f9888ac616a | 00ACQ23EK046_XF01
11183 | 9336 | ab5c5cdd-79ec-43bf-887b-d5a5174a0b00 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 435cee08-fb39-47b6-9ebb-f4a6905d4447 | Блокировка отключения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9336/АУВ 00ACQ23 (00ACQ23GH001-A1) | АУВ. Блокировка отключения | 1f37ab64-0286-4e19-8cb7-7e86ea270fc6 | 00ACQ23EW017_XK01
11184 | 9336 | ab5c5cdd-79ec-43bf-887b-d5a5174a0b00 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | e39b470b-90a4-4606-9243-a2578314ff98 | Блокировка включения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9336/АУВ 00ACQ23 (00ACQ23GH001-A1) | АУВ. Блокировка включения | 71508c44-7b66-4e85-b344-7d4cc58f113e | 00ACQ23EW016_XK01
11185 | 9336 | ab5c5cdd-79ec-43bf-887b-d5a5174a0b00 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 10839f74-8f8a-4d69-8a51-6db24e89e494 | Срабатывание АПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9336/АУВ 00ACQ23 (00ACQ23GH001-A1) | Срабатывание АПВ 00ACQ23 | 4a70693e-ce25-4d24-8cdf-471c32d9c95a | 00ACQ23_XM93
11186 | Шкаф цепей ТН ВЛ | 25b1cb1a-60b2-48d5-a818-406807103d78 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | РЗиА/Шкаф цепей ТН ВЛ | 349a8aff-02a5-4794-8f70-34272209b505 | АВ цепей напряжения (0,2; 0,5; 3Р) | АВ цепей напряжения (0,2; 0,5; 3Р). Шкаф 00ACL09GH004 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-02A1) | Отключен АВ цепей напряжения (0,2; 0,5; 3Р). Шкаф 00ACL09GH004 | 72d50c9e-e9fd-4906-9290-d8dbd2e0e748 | 00ACL09EK432_XF01
11187 | Шкаф цепей ТН ВЛ | 25b1cb1a-60b2-48d5-a818-406807103d78 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | РЗиА/Шкаф цепей ТН ВЛ | 9c362bd7-dce9-48e6-b114-d10b27808c8f | Отсутствует напряжение на линии | Отсутствует напряжение на линии 00ACL09. Шкаф 00ACL09GH004 | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-02A1) | Отсутствует напряжение на линии 00ACL09. Шкаф 00ACL09GH004 | 5ab5089f-12b1-46b6-b668-fddbcba1e819 | 00ACL09EK431_XF01
11188 | Шкаф цепей ТН ВЛ | 25b1cb1a-60b2-48d5-a818-406807103d78 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | РЗиА/Шкаф цепей ТН ВЛ | 2bd1190b-792f-4614-a25c-99de136e1632 | АВ цепей освещения/обогрева | АВ цепей освещения/обогрева. Шкаф 00ACL09GH004 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-02A1) | Отключен АВ цепей освещения/обогрева. Шкаф 00ACL09GH004 | 69e4c863-4c87-4aa8-999c-5cf5a914aa9d | 00ACL09EK434_XF01
11189 | Шкаф КиУП | 8f8561cf-417e-494a-a936-38535269c153 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A12) | КиУП (00ACY02). Дверь шкафа открыта | 636d6289-b054-4651-94eb-4b74068bd93c | 00ACY02EK003_XN01
11190 | Шкаф КиУП | 8f8561cf-417e-494a-a936-38535269c153 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | РЗиА/Шкаф релейный | 19e003a8-56d0-4aec-9e6f-7caf8643b027 | Крышка БИ (SG1-SG4) |  | discrete | Крышка ИБ | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A12) | КиУП (00ACY02). Крышка БИ (SG1-SG4) не установлена | 5dc4ac1d-f13e-464a-92da-c0537e9a0479 | 00ACY02EK002_XB13
11191 | Шкаф КиУП | 8f8561cf-417e-494a-a936-38535269c153 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | РЗиА/Шкаф релейный | 485905a8-7a30-4c8b-b588-d0e9b958c10b | Неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A12) | КиУП (00ACY02). Неисправность в шкафу | 239b0beb-c486-4516-bd8c-eec8d0027dd6 | 00ACY02EK001_XF00
11192 | ШМУ A | e6e67072-72f1-480f-8e55-777f01305d21 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 9bb0a8f8-d950-411d-a19a-6fde77f37826 | АВ цепей освещения и обогрева в ШМУ | АВ цепей освещения и обогрева в ШМУ 00ACQ23GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-01A1) | Отключен АВ цепей освещения и обогрева в ШМУ 00ACQ23GH100 | 9b44add0-1388-4f2c-ba94-fc3dcd3c4579 | 10BAT01EW304_XK01
11193 | ШМУ A | e6e67072-72f1-480f-8e55-777f01305d21 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | e9b7b24a-51bd-4b15-bfdc-8ee7d9c22121 | Высокое давление SF6. GIL | Высокое давление SF6. GIL 10BAT | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-01A1) | Высокое давление SF6. GIL 10BAT | 4922891c-2eee-4079-af4c-aa5066a8b3fd | 10BAT01EK331_XK03
11194 | ШМУ A | e6e67072-72f1-480f-8e55-777f01305d21 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | e8d505b2-54db-4021-9286-1a0acbe1b60c | Рукоятка ручного управления | Рукоятка ручного управления Р и ЗН в ШМУ 00ACQ23GH100 | discrete | Рукоятка | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-01A1) | Рукоятка ручного управления Р и ЗН в ШМУ 00ACQ23GH100 вставлена | 7d00db8f-0266-485f-aa29-a7f5f6701cb1 | 10BAT01EK305_XB10
11195 | ШМУ A | e6e67072-72f1-480f-8e55-777f01305d21 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 2378aa4f-c38f-4eb8-876f-b4e8153c8749 | Низкое давление SF6 1 ступень | Низкое давление SF6 1 ступень. ШМУ 00ACQ23GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-01A1) | Низкое давление SF6 1 ступень. ШМУ 00ACQ23GH100 | 74dcb6f3-22c9-4be3-9051-9cad76babd91 | 10BAT01EK312_XK02
11196 | Защиты | b16b1308-a5eb-4dd4-b995-560a50159e05 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод) | 98061d14-9263-483f-9b7c-9619bf681b52 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA01-F1) | Связь с устройстом 00BCA01-F1 установлена | 3ef961d7-7d34-42b4-9e08-d9a2a0369521 | 00BCA01F1_XN99
11197 | ШМУ A | e6e67072-72f1-480f-8e55-777f01305d21 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 318bc8d0-89a6-4834-9a8b-bca0e5ea4b6d | Отсутствие напряжения цепей сигнализации в ШМУ | Отсутствие напряжение цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ23GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-01A1) | Отсутствие напряжение цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ23GH100 | 5e3ac1bd-52ec-40d9-a0e7-01926dd29152 | 10BAT01EK324_XF01
11198 | ШМУ A | e6e67072-72f1-480f-8e55-777f01305d21 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 0ef78133-0322-4b3a-b6fa-80c5a3d33b77 | АВ цепей ТН в ШМУ | АВ цепей ТН в ШМУ 00ACQ23GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-01A1) | Отключен АВ цепей ТН в ШМУ 00ACQ23GH100 | 968dfe07-5708-4bdb-bd5f-74b908d8de4b | 10BAT01EW307_XK01
11199 | ШМУ A | e6e67072-72f1-480f-8e55-777f01305d21 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | fb011729-4c54-4ab7-bc77-b6216f0c1e26 | АВ питания цепей управления Р, ЗН в ШМУ | АВ питания цепей управления Р, ЗН в ШМУ 00ACQ23GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-01A1) | Отключен АВ питания цепей управления Р, ЗН в ШМУ 00ACQ23GH100 | b67aa2e3-2072-4214-83a2-196492e6c033 | 10BAT01EW306_XK01
11200 | ШМУ A | e6e67072-72f1-480f-8e55-777f01305d21 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | c7b18462-37a5-4bb2-aed9-40bf1e7716fa | АВ питания цепей сигнализации в ШМУ | АВ питания цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ23GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-01A1) | Отключен АВ питания цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ23GH100 | 62897d71-c99b-4752-94ad-562d41d5f8b3 | 10BAT01EW305_XK01
11201 | ШМУ A | e6e67072-72f1-480f-8e55-777f01305d21 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 1239dcfe-991a-4a56-a789-5f1409982de3 | Низкое давление SF6 2 ступень | Низкое давление SF6 2 ступень. ШМУ 00ACQ23GH100 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-01A1) | Низкое давление SF6 2 ступень. ШМУ 00ACQ23GH100 | 0a2ffcaf-9c3d-4e35-a2f5-384848a8d2a5 | 10BAT01EW301_XK02
11202 | ШМУ A | e6e67072-72f1-480f-8e55-777f01305d21 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 8b87705f-b2ce-4f04-b4fc-0d47fab03b38 | Неисправность термогигростата | Неисправность термогигростата в ШМУ 00ACQ23GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-01A1) | Неисправность термогигростата в ШМУ 00ACQ23GH100 | 246050f7-f8e7-48ae-b952-b2d87d4a3b3c | 10BAT01EW303_XF90
11203 | ШМУ A | e6e67072-72f1-480f-8e55-777f01305d21 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | ad341cb0-e605-4e8e-8079-8780f90473c7 | АВ моторных приводов Р, ЗН в ШМУ | АВ питания моторных приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ23GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-01A1) | Отключен АВ питания моторных приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ23GH100 | e39ac783-3181-46ea-9131-2b75dcbfef5b | 10BAT01EK318_XB10
11204 | ШМУ A | e6e67072-72f1-480f-8e55-777f01305d21 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | d1fd71fe-cfad-4e55-a428-bbf28d506e65 | Высокое давление SF6 | Высокое давление SF6. ШМУ 00ACQ23GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-01A1) | Высокое давление SF6. ШМУ 00ACQ23GH100 | 99d8ef47-7a25-48fe-b88b-c8666010a615 | 10BAT01EK312_XK03
11205 | ШМУ A | e6e67072-72f1-480f-8e55-777f01305d21 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 5b5073b8-c12b-473d-a95c-0b7ee745a5ca | Местное управление Р/ЗН общее | Местное управление Р/ЗН общее. Ячейка C12A | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-01A1) | Местное управление Р/ЗН общее. Ячейка C12A | ad58cc88-71f4-4935-bf74-5d7269215d41 | 10BAT01EK302_XB10
11206 | ШМУ A | e6e67072-72f1-480f-8e55-777f01305d21 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 207e3cf1-3d35-4642-a4f4-30a453f6d3b7 | Отсутствие напряжения цепей обогрева приводов Р, ЗН в ШМУ | Отсутствие напряжения цепей обогрева приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ23GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-01A1) | Отсутствие напряжения цепей обогрева приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ23GH100 | 01393332-6b5f-4f9f-a406-b26bcc74f372 | 10BAT01EK328_XF90
11207 | ШМУ A | e6e67072-72f1-480f-8e55-777f01305d21 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 3fe3bd90-5907-45c8-b320-eed3cd425743 | Отсутствие напряжения цепей обогрева привода выключателя | Отсутствие напряжения цепей обогрева привода выключателя в ШМУ 00ACQ23GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-01A1) | Отсутствие напряжения цепей обогрева привода выключателя в ШМУ 00ACQ23GH100 | def570aa-f37e-4318-9d99-4cb6047474ed | 10BAT01EK329_XF90
11208 | ШМУ A | e6e67072-72f1-480f-8e55-777f01305d21 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 1445a12b-ec3e-4ca1-a772-23d248d803ef | Отсутствие напряжения цепей системы контроля SF6 GIL | Отсутствие напряжения цепей системы контроля SF6 GIL в ШМУ 00ACQ23GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-01A1) | Отсутствие напряжения цепей системы контроля SF6 GIL в ШМУ 00ACQ23GH100 | 162a1d34-9369-4e4e-b8d6-873268e99bea | 10BAT01EK331_XF01
11209 | ШМУ A | e6e67072-72f1-480f-8e55-777f01305d21 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | be0b5fb1-5c9c-467c-b301-0f59e5646073 | Неисправность индикатора наличия напряжения | Неисправность индикатора наличия напряжения. ШМУ 00ACQ23GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-01A1) | Неисправность индикатора наличия напряжения. ШМУ 00ACQ23GH100 | 1501bc8b-1247-44b6-8980-be416133f2e0 | 10BAT01EK330_XF91
11210 | ШМУ A | e6e67072-72f1-480f-8e55-777f01305d21 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | ac767013-cb0e-41c1-80dc-a0a5f69af334 | Отсутствует напряжение на присоединении | Отсутствует напряжение на присоединении. ШМУ 00ACQ23GH100 | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-01A1) | Отсутствует напряжение на присоединении. ШМУ 00ACQ23GH100 | 0240dcbf-0845-4f69-b675-f5df664ad015 | 10BAT01EK330_XF01
11211 | ШМУ A | e6e67072-72f1-480f-8e55-777f01305d21 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | ca9a786a-52a3-429f-a8b0-3694d05310bd | АВ цепей сигнализации. GIL | АВ цепей сигнализации. GIL 10BAT | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-01A1) | Отключен АВ цепей сигнализации. GIL 10BAT | a3d57b6f-ffbc-4c7e-8bae-ee493a8f30a4 | 10BAT01EK331_XF03
11212 | ШМУ A | e6e67072-72f1-480f-8e55-777f01305d21 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | d9a6d50a-5d54-44bd-a905-7749fb6000c5 | АВ цепей освещения и обогрева. GIL | АВ цепей освещения и обогрева. GIL 10BAT | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-01A1) | Отключен АВ цепей освещения и обогрева. GIL 10BAT | b9b53666-36c4-4d92-8a69-a7a9a8d96f23 | 10BAT01EK331_XF02
11213 | ШМУ A | e6e67072-72f1-480f-8e55-777f01305d21 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 76853d11-0e7b-43b4-a9de-b7ab8fa90392 | Низкое давление SF6 2 ступень. GIL | Низкое давление SF6 2 ступень. GIL 10BAT | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-01A1) | Низкое давление SF6 2 ступень. GIL 10BAT | 4495b2a7-cc44-401e-855c-8a0d9dd858c4 | 10BAT01EK331_XK04
11214 | ШМУ A | e6e67072-72f1-480f-8e55-777f01305d21 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | d795b7f3-d51e-4009-81b5-77aef5be6dcd | Низкое давление SF6 1 ступень. GIL | Низкое давление SF6 1 ступень. GIL 10BAT | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-01A1) | Низкое давление SF6 1 ступень. GIL 10BAT | 7684547c-0dd0-4af6-935e-322eb0bb341a | 10BAT01EK331_XK02
11215 | ШМУ A | e6e67072-72f1-480f-8e55-777f01305d21 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | cf25cbd7-f5c8-4ce9-9373-924d52589e66 | Ключ М/Д ШМУ в положении вывод | Ключ М/Д управления Р/ЗН в ШМУ 00ACQ23GH100 в положении Вывод | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-01A1) | Ключ М/Д управления Р/ЗН в ШМУ 00ACQ23GH100 в положении Вывод | 9e06f896-bbd1-4048-a770-4f34cf3dfbba | 10BAT01EK303_XN02
11216 | ШМУ A | e6e67072-72f1-480f-8e55-777f01305d21 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 462c0e0f-6304-4efe-867a-b42c92ae3333 | МУ Р/ЗН в ШМУ | МУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ23GH100 | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-01A1) | МУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ23GH100 | 69862b95-7610-4960-85c1-4a398d29455b | 10BAT01EK303_XN04
11217 | ШМУ A | e6e67072-72f1-480f-8e55-777f01305d21 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 96044c0c-8134-48a7-9440-97c32c5076f2 | Отсутствие напряжения цепей индикации в ШМУ | Отсутствие напряжения цепей индикации в ШМУ 00ACQ23GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-01A1) | Отсутствие напряжения цепей индикации в ШМУ 00ACQ23GH100 | f55aa43d-25c9-4f09-a609-52ab4fedb6f2 | 10BAT01EK327_XK02
11218 | ШМУ A | e6e67072-72f1-480f-8e55-777f01305d21 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 2b10a493-aa72-47d5-a189-f720fa032b7b | ДУ Р/ЗН в ШМУ | ДУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ23GH100 | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-01A1) | ДУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ23GH100 | 4dd59e41-6fe6-4872-adc3-4cb94ee9e52d | 10BAT01EK303_XN03
11219 | ШМУ A | e6e67072-72f1-480f-8e55-777f01305d21 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | da7cc377-c4c1-42d3-998c-eea0bbbb2e88 | Крышка SG14 (TBS4) | Крышка SG14(TSB4). ШМУ 00ACQ23GH100 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-01A1) | Крышка SG14(TSB4) снята. ШМУ 00ACQ23GH100 | dae7b864-8fb6-4f07-b71e-fa74957aebaf | 10BAT01EK322_XB10
11220 | ШМУ A | e6e67072-72f1-480f-8e55-777f01305d21 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | cc4bd7c4-78c3-4490-933d-be2054b86571 | Крышка SG13 (TBS3) | Крышка SG13(TSB3). ШМУ 00ACQ23GH100 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-01A1) | Крышка SG13(TSB3) снята. ШМУ 00ACQ23GH100 | c5afd8d7-faa6-41fb-82c0-38bb8dbed668 | 10BAT01EK321_XB10
11221 | ШМУ A | e6e67072-72f1-480f-8e55-777f01305d21 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 496fce50-eacb-4bfd-8e2d-26a9090ba44c | Крышка SG12 (TBS2) | Крышка SG12(TSB2). ШМУ 00ACQ23GH100 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-01A1) | Крышка SG12(TSB2) снята. ШМУ 00ACQ23GH100 | e3f8adb0-e47e-406a-85d5-2ff6780d98cc | 10BAT01EK320_XB10
11222 | ШМУ A | e6e67072-72f1-480f-8e55-777f01305d21 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | f94cd6d9-e3e7-4e20-81d4-b02c3217ff57 | Крышка SG11 (TBS1) | Крышка SG11(TSB1). ШМУ 00ACQ23GH100 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-01A1) | Крышка SG11(TSB1) снята. ШМУ 00ACQ23GH100 | ff30a8c4-d59f-4544-b849-c1269ef9fe4e | 10BAT01EK319_XB10
11223 | ШМУ A | e6e67072-72f1-480f-8e55-777f01305d21 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 6b340290-82dd-476b-83b9-fcc90bd7aab4 | Дистанционное управление Р/ЗН общее | Дистанционное управление Р/ЗН общее. Ячейка C12A | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-01A1) | Дистанционное управление Р/ЗН общее. Ячейка C12A | ab50b712-df13-4e03-91a3-d324688e5d36 | 10BAT01EK301_XN16
11224 | ШМУ B | fc61a452-749c-4ee9-abad-d6fb04c18cc3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 9bb0a8f8-d950-411d-a19a-6fde77f37826 | АВ цепей освещения и обогрева в ШМУ | АВ цепей освещения и обогрева в ШМУ 00ACQ22GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-02A1) | Отключен АВ цепей освещения и обогрева в ШМУ 00ACQ22GH100 | f767d94b-786d-4a93-8dfa-d8e434d24879 | 00ACL09EK627_XB10
11225 | ШМУ B | fc61a452-749c-4ee9-abad-d6fb04c18cc3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 96044c0c-8134-48a7-9440-97c32c5076f2 | Отсутствие напряжения цепей индикации в ШМУ | Отсутствие напряжения цепей индикации в ШМУ 00ACQ22GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-02A1) | Отсутствие напряжения цепей индикации в ШМУ 00ACQ22GH100 | a111aa07-c175-43df-9b94-923701a7efc3 | 00ACL09EW606_XK02
11226 | Защиты | b170aff7-283c-4e23-98f4-c2589b8cd63d | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 4afe0e63-7f72-4ced-817a-02bbdbf58f30 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC03-F1) | Связь с устройстом 40BCC03-F1 установлена | 585417d8-feee-4d6d-98f9-2352e3fb2bd8 | 40BCC03F1_XN99
11227 | ШМУ B | fc61a452-749c-4ee9-abad-d6fb04c18cc3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 462c0e0f-6304-4efe-867a-b42c92ae3333 | МУ Р/ЗН в ШМУ | МУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ22GH100 | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-02A1) | МУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ22GH100 | 98b896f3-09d4-444c-aaae-bc9a19904c46 | 00ACL09EK602_XN19
11228 | ШМУ B | fc61a452-749c-4ee9-abad-d6fb04c18cc3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 2b10a493-aa72-47d5-a189-f720fa032b7b | ДУ Р/ЗН в ШМУ | ДУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ22GH100 | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-02A1) | ДУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ22GH100 | 7d2d2df2-87fe-4cc1-8e55-d505cb6469ae | 00ACL09EK601_XN18
11229 | ШМУ B | fc61a452-749c-4ee9-abad-d6fb04c18cc3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | d1fd71fe-cfad-4e55-a428-bbf28d506e65 | Высокое давление SF6 | Высокое давление SF6. ШМУ 00ACQ22GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-02A1) | Высокое давление SF6. ШМУ 00ACQ22GH100 | 65aad53f-40c6-4ff2-aa1a-231f45f86598 | 00ACL09EK612_XK03
11230 | ШМУ B | fc61a452-749c-4ee9-abad-d6fb04c18cc3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 8b87705f-b2ce-4f04-b4fc-0d47fab03b38 | Неисправность термогигростата | Неисправность термогигростата в ШМУ 00ACQ22GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-02A1) | Неисправность термогигростата в ШМУ 00ACQ22GH100 | e0b11992-1e60-41c7-8cfe-1576d6eb3052 | 00ACL09EW603_XF90
11231 | ШМУ B | fc61a452-749c-4ee9-abad-d6fb04c18cc3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 6b340290-82dd-476b-83b9-fcc90bd7aab4 | Дистанционное управление Р/ЗН общее | Дистанционное управление Р/ЗН общее. Ячейка C12B | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-02A1) | Дистанционное управление Р/ЗН общее. Ячейка C12B | 121f4d38-b67b-42ec-abba-326a2fcb7922 | 00ACL09EK601_XN16
11232 | ШМУ B | fc61a452-749c-4ee9-abad-d6fb04c18cc3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | ad341cb0-e605-4e8e-8079-8780f90473c7 | АВ моторных приводов Р, ЗН в ШМУ | АВ питания моторных приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ22GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-02A1) | Отключен АВ питания моторных приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ22GH100 | 44009fe0-e1dc-450b-b32a-12898a7d339d | 00ACL09EK618_XB10
11233 | ШМУ B | fc61a452-749c-4ee9-abad-d6fb04c18cc3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 318bc8d0-89a6-4834-9a8b-bca0e5ea4b6d | Отсутствие напряжения цепей сигнализации в ШМУ | Отсутствие напряжения цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ22GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-02A1) | Отсутствие напряжения цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ22GH100 | 91440e4d-e8aa-42ef-845a-95fed89a62bb | 00ACL09EW606_XK01
11234 | ШМУ B | fc61a452-749c-4ee9-abad-d6fb04c18cc3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | c7b18462-37a5-4bb2-aed9-40bf1e7716fa | АВ питания цепей сигнализации в ШМУ | АВ питания цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ22GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-02A1) | Отключен АВ питания цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ22GH100 | 305f3327-b689-4765-b880-6c4b253c83b5 | 00ACL09EW605_XK01
11235 | ШМУ B | fc61a452-749c-4ee9-abad-d6fb04c18cc3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 207e3cf1-3d35-4642-a4f4-30a453f6d3b7 | Отсутствие напряжения цепей обогрева приводов Р, ЗН в ШМУ | Отсутствие напряжения цепей обогрева приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ22GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-02A1) | Отсутствие напряжения цепей обогрева приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ22GH100 | 07a2cdde-ea39-42d6-9348-fa8794a1e46e | 00ACL09EW604_XK01
11236 | ШМУ B | fc61a452-749c-4ee9-abad-d6fb04c18cc3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | fb011729-4c54-4ab7-bc77-b6216f0c1e26 | АВ питания цепей управления Р, ЗН в ШМУ | АВ питания цепей управления Р, ЗН в ШМУ 00ACQ22GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-02A1) | Отключен АВ питания цепей управления Р, ЗН в ШМУ 00ACQ22GH100 | 936ac77b-d77a-4552-b08e-8003a76bc7fb | 00ACL09EK624_XF01
11237 | ШМУ B | fc61a452-749c-4ee9-abad-d6fb04c18cc3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 3fe3bd90-5907-45c8-b320-eed3cd425743 | Отсутствие напряжения цепей обогрева привода выключателя | Отсутствие напряжения цепей обогрева привода выключателя. ШМУ 00ACQ22GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-02A1) | Отсутствие напряжения цепей обогрева привода выключателя. ШМУ 00ACQ22GH100 | 4d5f50c6-543a-4578-b2ea-62b34704f2a3 | 00ACL09EK623_XF90
11238 | Измерительный преобразователь | b1b01782-3bf5-468f-a737-07b819109edd | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Измерители/ИП METSEP824 | 5caa000c-ace0-4981-843f-e02d993cbb3f | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №04/ИП METSEP824 (00BCC04-P1) | Связь с устройстом 00BCC04-P1 установлена | 2321970a-cd95-47a2-869d-7eb2265007b3 | 00BCC04P1_XN99
11239 | ШМУ B | fc61a452-749c-4ee9-abad-d6fb04c18cc3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 1239dcfe-991a-4a56-a789-5f1409982de3 | Низкое давление SF6 2 ступень | Низкое давление SF6 2 ступень. ШМУ 00ACQ22GH100 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-02A1) | Низкое давление SF6 2 ступень. ШМУ 00ACQ22GH100 | a99b55f3-2251-407f-9430-699be4e98a20 | 00ACL09EW601_XK02
11240 | ШМУ B | fc61a452-749c-4ee9-abad-d6fb04c18cc3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 2378aa4f-c38f-4eb8-876f-b4e8153c8749 | Низкое давление SF6 1 ступень | Низкое давление SF6 1 ступень. ШМУ 00ACQ22GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-02A1) | Низкое давление SF6 1 ступень. ШМУ 00ACQ22GH100 | a5faa809-4f43-4e52-a3d2-d27fe6e4e71a | 00ACL09EK612_XK02
11241 | ШМУ B | fc61a452-749c-4ee9-abad-d6fb04c18cc3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 5b5073b8-c12b-473d-a95c-0b7ee745a5ca | Местное управление Р/ЗН общее | Местное управление Р/ЗН общее. Ячейка C12B | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-02A1) | Местное управление Р/ЗН общее. Ячейка C12B | 220dc336-49b3-461e-bfd6-28cf19d7ea10 | 00ACL09EK602_XB10
11242 | ШМУ B | fc61a452-749c-4ee9-abad-d6fb04c18cc3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | cf25cbd7-f5c8-4ce9-9373-924d52589e66 | Ключ М/Д ШМУ в положении вывод | Ключ М/Д управления Р/ЗН в ШМУ 00ACQ22GH100 в положении Вывод | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-02A1) | Ключ М/Д управления Р/ЗН в ШМУ 00ACQ22GH100 в положении Вывод | 4911acc0-a145-4c1d-afe8-b3077ae22721 | 00ACL09EK603_XN02
11243 | ШМУ B | fc61a452-749c-4ee9-abad-d6fb04c18cc3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | e8d505b2-54db-4021-9286-1a0acbe1b60c | Рукоятка ручного управления | Рукоятка ручного управления Р и ЗН в ШМУ 00ACQ22GH100 | discrete | Рукоятка | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-02A1) | Рукоятка ручного управления Р и ЗН в ШМУ 00ACQ22GH100 вставлена | f900fc78-23b9-4364-94d3-5862dc018382 | 00ACL09EK605_XB10
11244 | ШМУ С | 9f265eb1-5c08-4a31-9ab8-735f6a499390 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 9bb0a8f8-d950-411d-a19a-6fde77f37826 | АВ цепей освещения и обогрева в ШМУ | АВ цепей освещения и обогрева в ШМУ 00ACQ21GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-02A1) | Отключен АВ цепей освещения и обогрева в ШМУ 00ACQ21GH100 | 8c1e3b0c-94d6-4f2b-ae68-3dda1ca2448e | 00ACL09EK427_XB10
11245 | ШМУ С | 9f265eb1-5c08-4a31-9ab8-735f6a499390 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | ac767013-cb0e-41c1-80dc-a0a5f69af334 | Отсутствует напряжение на присоединении | Отсутствует напряжение на присоединении. ШМУ 00ACQ21GH100 | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-02A1) | Отсутствует напряжение на присоединении. ШМУ 00ACQ21GH100 | a8563e78-096f-4f6d-81b8-f57c7e97efd2 | 00ACL09EW403_XF01
11246 | ШМУ С | 9f265eb1-5c08-4a31-9ab8-735f6a499390 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 96044c0c-8134-48a7-9440-97c32c5076f2 | Отсутствие напряжения цепей индикации в ШМУ | Отсутствие напряжения цепей индикации в ШМУ 00ACQ21GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-02A1) | Отсутствие напряжения цепей индикации в ШМУ 00ACQ21GH100 | 64d7427b-5782-4cd6-812b-fbffaa1519ff | 00ACL09EW406_XK02
11247 | ШМУ С | 9f265eb1-5c08-4a31-9ab8-735f6a499390 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | be0b5fb1-5c9c-467c-b301-0f59e5646073 | Неисправность индикатора наличия напряжения | Неисправность индикатора наличия напряжения в ШМУ 00ACQ21GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-02A1) | Неисправность индикатора наличия напряжения в ШМУ 00ACQ21GH100 | 77c72a4b-49e3-4712-8f20-f1860a1bb7f1 | 00ACL09EW403_XF91
11248 | ШМУ С | 9f265eb1-5c08-4a31-9ab8-735f6a499390 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 462c0e0f-6304-4efe-867a-b42c92ae3333 | МУ Р/ЗН в ШМУ | МУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ21GH100 | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-02A1) | МУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ21GH100 | 7b769faf-39ce-4f2e-9167-1436c54519da | 00ACL09EK402_XN19
11249 | ШМУ С | 9f265eb1-5c08-4a31-9ab8-735f6a499390 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 2b10a493-aa72-47d5-a189-f720fa032b7b | ДУ Р/ЗН в ШМУ | ДУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ21GH100 | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-02A1) | ДУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ21GH100 | 929c4626-9214-4cb9-8b22-7cc922307665 | 00ACL09EK401_XN18
11250 | ШМУ С | 9f265eb1-5c08-4a31-9ab8-735f6a499390 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | d1fd71fe-cfad-4e55-a428-bbf28d506e65 | Высокое давление SF6 | Высокое давление SF6. ШМУ 00ACQ21GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-02A1) | Высокое давление SF6. ШМУ 00ACQ21GH100 | e4fc2852-cff0-4e5d-8f69-30e4f32c6d9d | 00ACL09EK412_XK03
11251 | ШМУ С | 9f265eb1-5c08-4a31-9ab8-735f6a499390 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | c7b18462-37a5-4bb2-aed9-40bf1e7716fa | АВ питания цепей сигнализации в ШМУ | АВ питания цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ21GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-02A1) | Отключен АВ питания цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ21GH100 | 79380de2-9477-42a5-b4f5-db4a902f4a1f | 00ACL09EW405_XK01
11252 | ШМУ С | 9f265eb1-5c08-4a31-9ab8-735f6a499390 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 207e3cf1-3d35-4642-a4f4-30a453f6d3b7 | Отсутствие напряжения цепей обогрева приводов Р, ЗН в ШМУ | Отсутствие напряжения цепей обогрева приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ21GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-02A1) | Отсутствие напряжения цепей обогрева приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ21GH100 | 2af5971e-4ba0-4bff-ad44-3f72567667eb | 00ACL09EW404_XK01
11253 | ШМУ С | 9f265eb1-5c08-4a31-9ab8-735f6a499390 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 8b87705f-b2ce-4f04-b4fc-0d47fab03b38 | Неисправность термогигростата | Неисправность термогигростата в ШМУ 00ACQ21GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-02A1) | Неисправность термогигростата в ШМУ 00ACQ21GH100 | 149b2834-2b40-4998-b817-5b1a69a298f9 | 00ACL09EW403_XF90
11254 | ШМУ С | 9f265eb1-5c08-4a31-9ab8-735f6a499390 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 1239dcfe-991a-4a56-a789-5f1409982de3 | Низкое давление SF6 2 ступень | Низкое давление SF6 2 ступень. ШМУ 00ACQ21GH100 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-02A1) | Низкое давление SF6 2 ступень. ШМУ 00ACQ21GH100 | 3a67806b-799e-4ac3-bca0-82fb182732c0 | 00ACL09EW401_XK02
11255 | ШМУ С | 9f265eb1-5c08-4a31-9ab8-735f6a499390 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 0ef78133-0322-4b3a-b6fa-80c5a3d33b77 | АВ цепей ТН в ШМУ | АВ цепей ТН в ШМУ 00ACQ21GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-02A1) | Отключен АВ цепей ТН в ШМУ 00ACQ21GH100 | 0b6c33fb-1da4-4b77-8ddf-0ea0ae4f36eb | 00ACL09EW407_XK01
11256 | ШМУ С | 9f265eb1-5c08-4a31-9ab8-735f6a499390 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 318bc8d0-89a6-4834-9a8b-bca0e5ea4b6d | Отсутствие напряжения цепей сигнализации в ШМУ | Отсутствие напряжения цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ21GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-02A1) | Отсутствие напряжения цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ21GH100 | a485d0f7-17fa-454d-8ad5-b12e51e0bd76 | 00ACL09EW406_XK01
11257 | ШМУ С | 9f265eb1-5c08-4a31-9ab8-735f6a499390 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | cc4bd7c4-78c3-4490-933d-be2054b86571 | Крышка SG13 (TBS3) | Крышка SG13(TSB3). ШМУ 00ACQ21GH100 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-02A1) | Крышка SG13(TSB3) снята. ШМУ 00ACQ21GH100 | 2a03f7f0-1bdf-4ad4-8c58-9c3cce7c05d1 | 00ACL09EK421_XB10
11258 | ШМУ С | 9f265eb1-5c08-4a31-9ab8-735f6a499390 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 496fce50-eacb-4bfd-8e2d-26a9090ba44c | Крышка SG12 (TBS2) | Крышка SG12(TSB2). ШМУ 00ACQ21GH100 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-02A1) | Крышка SG12(TSB2) снята. ШМУ 00ACQ21GH100 | c1ca91d8-4066-43c9-bb20-b491199070c1 | 00ACL09EK420_XB10
11259 | ШМУ С | 9f265eb1-5c08-4a31-9ab8-735f6a499390 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | f94cd6d9-e3e7-4e20-81d4-b02c3217ff57 | Крышка SG11 (TBS1) | Крышка SG11(TSB1). ШМУ 00ACQ21GH100 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-02A1) | Крышка SG11(TSB1) снята. ШМУ 00ACQ21GH100 | ce747a0e-422a-47c5-82e6-f87f3bc6fb62 | 00ACL09EK419_XB10
11260 | ШМУ С | 9f265eb1-5c08-4a31-9ab8-735f6a499390 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | e8d505b2-54db-4021-9286-1a0acbe1b60c | Рукоятка ручного управления | Рукоятка ручного управления Р и ЗН в ШМУ 00ACQ21GH100 | discrete | Рукоятка | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-02A1) | Рукоятка ручного управления Р и ЗН в ШМУ 00ACQ21GH100 вставлена | ee41b622-b0ec-4e16-a7f5-ada7b455662b | 00ACL09EK405_XB10
11261 | ШМУ С | 9f265eb1-5c08-4a31-9ab8-735f6a499390 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | cf25cbd7-f5c8-4ce9-9373-924d52589e66 | Ключ М/Д ШМУ в положении вывод | Ключ М/Д управления Р/ЗН в ШМУ 00ACQ21GH100 в положении Вывод | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-02A1) | Ключ М/Д управления Р/ЗН в ШМУ 00ACQ21GH100 в положении Вывод | a5fd9c45-6075-4e08-a894-f3a5dcb99cd6 | 00ACL09EK403_XN02
11262 | ШМУ С | 9f265eb1-5c08-4a31-9ab8-735f6a499390 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | ad341cb0-e605-4e8e-8079-8780f90473c7 | АВ моторных приводов Р, ЗН в ШМУ | АВ питания моторных приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ21GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-02A1) | Отключен АВ питания моторных приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ21GH100 | c35b84bb-5e5f-4f78-9034-1e3d7cd42d69 | 00ACL09EK418_XB10
11263 | ШМУ С | 9f265eb1-5c08-4a31-9ab8-735f6a499390 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | fb011729-4c54-4ab7-bc77-b6216f0c1e26 | АВ питания цепей управления Р, ЗН в ШМУ | АВ питания цепей управления Р, ЗН в ШМУ 00ACQ21GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-02A1) | Отключен АВ питания цепей управления Р, ЗН в ШМУ 00ACQ21GH100 | 2e26f9b4-8b21-4e03-a570-21ed1af9216d | 00ACL09EK424_XF01
11264 | ШМУ С | 9f265eb1-5c08-4a31-9ab8-735f6a499390 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 3fe3bd90-5907-45c8-b320-eed3cd425743 | Отсутствие напряжения цепей обогрева привода выключателя | Отсутствие напряжения цепей обогрева привода выключателя. ШМУ 00ACQ21GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-02A1) | Отсутствие напряжения цепей обогрева привода выключателя. ШМУ 00ACQ21GH100 | d12e9416-e5d5-4fc5-85b7-3395a8514d77 | 00ACL09EK423_XF90
11265 | ШМУ С | 9f265eb1-5c08-4a31-9ab8-735f6a499390 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 5b5073b8-c12b-473d-a95c-0b7ee745a5ca | Местное управление Р/ЗН общее | Местное управление Р/ЗН общее. Ячейка C12C | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-02A1) | Местное управление Р/ЗН общее. Ячейка C12C | abaf4f78-5ac6-44a1-8a76-47f6df140378 | 00ACL09EK402_XB10
11266 | ШМУ С | 9f265eb1-5c08-4a31-9ab8-735f6a499390 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 2378aa4f-c38f-4eb8-876f-b4e8153c8749 | Низкое давление SF6 1 ступень | Низкое давление SF6 1 ступень. ШМУ 00ACQ21GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-02A1) | Низкое давление SF6 1 ступень. ШМУ 00ACQ21GH100 | b899659c-7761-4798-8db7-d5a7e2bd0421 | 00ACL09EK412_XK02
11267 | ШМУ С | 9f265eb1-5c08-4a31-9ab8-735f6a499390 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 6b340290-82dd-476b-83b9-fcc90bd7aab4 | Дистанционное управление Р/ЗН общее | Дистанционное управление Р/ЗН общее. Ячейка C12C | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-02A1) | Дистанционное управление Р/ЗН общее. Ячейка C12C | c22fa4db-e076-43c6-bdfa-392b5b14a92f | 00ACL09EK401_XN16
11268 | БТ 10BAT01 | 81b20421-7d53-41a0-aa0b-1e2461eb949c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор двухобмоточный | 7ba31517-ea63-4f9a-9758-0384ab859000 | P ВН |  | analog | МВт | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY02-00P2) | Мощность активная сумм | 60710fef-e1ac-407a-9d0f-ffc50eecd7a6 | 10BAT01CE003_XQ13
11269 | ДЗЛ, КСЗ | b2383538-982d-4e67-8534-784ce2f8ca71 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/Siemens 7SL87 (ДЗЛ) | dbd7d508-3491-4c74-bc0e-693e0e81970c | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ДЗЛ, КСЗ 1к. 00ACL05 (00ACL05GH001-A1) | Связь с устройстом 00ACL05GH001-A1 установлена | 278004ab-5c28-45aa-a8be-39f8f26c0b40 | 00ACL05GH001A1_XN99
11270 | БТ 10BAT01 | 81b20421-7d53-41a0-aa0b-1e2461eb949c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор двухобмоточный | e82a0d05-b749-4b95-981f-e8957cb90e70 | F ВН |  | analog | Частота | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY02-00P2) | Частота | fa4f49e0-47c9-4eec-a590-7464794f7f11 | 10BAT01CE005_XQ10
11271 | БТ 10BAT01 | 81b20421-7d53-41a0-aa0b-1e2461eb949c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор двухобмоточный | 54db71d2-7e54-4f0e-9f4c-2e80a0c2f03e | Uc ВН |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY02-00P2) | Фазное напряжение фаза C | 76349d03-4f45-499c-b8b7-06879ee549ba | 10BAT01CE031_XQ31
11272 | БТ 10BAT01 | 81b20421-7d53-41a0-aa0b-1e2461eb949c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор двухобмоточный | bfce3c8a-a316-4540-999b-c60ef40d68a9 | Ub ВН |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY02-00P2) | Фазное напряжение фаза B | 9f971180-6671-4558-bf5c-77dd436bf127 | 10BAT01CE021_XQ21
11273 | БТ 10BAT01 | 81b20421-7d53-41a0-aa0b-1e2461eb949c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор двухобмоточный | 3dc5dfa2-0fda-45a1-8b07-7b82ea57b31d | Ua ВН |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY02-00P2) | Фазное напряжение фаза A | 49d2366e-b5d6-4035-8579-fb020285d116 | 10BAT01CE011_XQ11
11274 | БТ 10BAT01 | 81b20421-7d53-41a0-aa0b-1e2461eb949c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор двухобмоточный | f89ab368-c845-4a02-9f46-5dbb43b1e57f | Uca ВН |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY02-00P2) | Линейное напряжение фазы CA | 7093d88f-16a8-4157-beb8-04203111b14d | 10BAT01CE061_XQ61
11275 | БТ 10BAT01 | 81b20421-7d53-41a0-aa0b-1e2461eb949c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор двухобмоточный | 28f5d08c-dd1c-4f68-ba10-a08647d95d0c | Ubc ВН |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY02-00P2) | Линейное напряжение фазы BC | b62e3375-95dd-485b-9da4-175401ef5804 | 10BAT01CE051_XQ51
11276 | БТ 10BAT01 | 81b20421-7d53-41a0-aa0b-1e2461eb949c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор двухобмоточный | 93dbf68a-f7d7-4832-9ddf-44ff65b1b09d | Uab ВН |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY02-00P2) | Линейное напряжение фазы AB | 727c6a1d-44d2-457d-b26f-fdfd5c719a48 | 10BAT01CE041_XQ41
11277 | БТ 10BAT01 | 81b20421-7d53-41a0-aa0b-1e2461eb949c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор двухобмоточный | d4af4143-a18e-4114-8937-8384cbb81b51 | U0 ВН |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY02-00P2) | Напряжение нулевой последовательности | 8c33a6f7-00fe-4634-8ae0-dc0dd23ce34d | 10BAT01CE071_XQ71
11278 | БТ 10BAT01 | 81b20421-7d53-41a0-aa0b-1e2461eb949c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор двухобмоточный | 16e1ea65-edd7-4b36-b8bc-0222dc9e0c34 | I0 ВН |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY02-00P2) | Ток нулевой последовательности | 43994af5-0047-4d15-ada4-b5361728182b | 10BAT01CE072_XQ07
11279 | БТ 10BAT01 | 81b20421-7d53-41a0-aa0b-1e2461eb949c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор двухобмоточный | 93c1674d-99bc-457e-ae41-092ab24223b4 | Ic ВН |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY02-00P2) | Ток трансформатора 400 кВ фазы C | e9fff048-219e-4a43-867a-668cd616bb2e | 10BAT01CE032_XQ03
11280 | БТ 10BAT01 | 81b20421-7d53-41a0-aa0b-1e2461eb949c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор двухобмоточный | dffaf68b-6f27-41d2-835b-cfa0b0a954e9 | Ib ВН |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY02-00P2) | Ток трансформатора 400 кВ фазы B | 9c18e4df-6f5d-4cdc-9470-c6b9a2b70288 | 10BAT01CE022_XQ02
11281 | БТ 10BAT01 | 81b20421-7d53-41a0-aa0b-1e2461eb949c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор двухобмоточный | 40df32ad-7da3-473c-8011-a65dd383bbb7 | Ia ВН |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY02-00P2) | Ток трансформатора 400 кВ фазы A | a31d30ed-93f7-4a55-b47e-abb6d04f3b84 | 10BAT01CE012_XQ01
11282 | БТ 10BAT01 | 81b20421-7d53-41a0-aa0b-1e2461eb949c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор двухобмоточный | c34e3068-a552-4a3b-a3a2-5cd41248d4a8 | cosφ ВН |  | analog | Относительные единицы | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY02-00P2) | Cos ф | 008a8806-0d11-4c21-b43b-b64bf0c82c03 | 10BAT01CE009_XQ19
11283 | БТ 10BAT01 | 81b20421-7d53-41a0-aa0b-1e2461eb949c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор двухобмоточный | deb59405-8796-4ce0-a4fc-182e06ec9cf2 | S ВН |  | analog | МВА | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY02-00P2) | Мощность полная сумм | e7591767-b99a-421f-a149-dfcda48a9455 | 10BAT01CE006_XQ16
11284 | БТ 10BAT01 | 81b20421-7d53-41a0-aa0b-1e2461eb949c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор двухобмоточный | 4de898f8-e07c-44e5-ae0f-dfcd5b8d9a16 | Q ВН |  | analog | Мвар | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY02-00P2) | Мощность реактивная сумм | 5d8b8b44-95dd-414f-a341-711fd578aa33 | 10BAT01CE004_XQ14
11285 | 9333 | 23a975f5-95e6-4f48-b587-bc2f6912987c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | d2b3f6cc-fffa-45dd-a3b6-27288a82f7e7 | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-01A1) | Разрешение управления разъединителем 00ACQ23GS101 от ОБР | d260301c-6b5e-4fac-8758-cb2adc7c3066 | 00ACQ23GS101_XZ00
11286 | 9333 | 23a975f5-95e6-4f48-b587-bc2f6912987c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | de50d3d7-ce30-45ca-9a95-6c4259562bf4 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-01A1) | Положение разъединителя 00ACQ23GS101 | 4da56f8e-7e69-4ddc-b406-c61dddf9937f | 00ACQ23GS101_XB00
11287 | 9333 | 23a975f5-95e6-4f48-b587-bc2f6912987c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | e37d34e5-fa9a-415f-a99a-178755c56979 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-01A1) | Команда управления разъединителем 00ACQ23GS101 | f681a1fb-09a3-4253-b16e-e336fa88665a | 00ACQ23GS101_XA00
11288 | 9335 | 52df9abd-2801-492f-8a5d-27fa9502b3f6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | d2b3f6cc-fffa-45dd-a3b6-27288a82f7e7 | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-01A1) | Разрешение управления разъединителем 00ACQ23GS102 от ОБР | 024f48ad-cc67-4885-bd9e-a47854cdee06 | 00ACQ23GS102_XZ00
11289 | 9335 | 52df9abd-2801-492f-8a5d-27fa9502b3f6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | de50d3d7-ce30-45ca-9a95-6c4259562bf4 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-01A1) | Положение разъединителя 00ACQ23GS102 | fb5fc5df-ce64-4fbe-a9d3-d7f7dc752fb9 | 00ACQ23GS102_XB00
11290 | 9335 | 52df9abd-2801-492f-8a5d-27fa9502b3f6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | e37d34e5-fa9a-415f-a99a-178755c56979 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-01A1) | Команда управления разъединителем 00ACQ23GS102 | e42aef75-403d-4fa1-9906-afc436a68304 | 00ACQ23GS102_XA00
11291 | 9340-B | d03d7cfe-5cd1-4c41-92c4-59dd8c34add9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование | Разрешение управления заземляющим ножом 00ACQ22GV102 от ОБР | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-02A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 00ACQ22GV102 от ОБР | 61715b44-98c7-424b-9783-ae303b511cd0 | 00ACQ22GV102_XZ00
11292 | 9340-B | d03d7cfe-5cd1-4c41-92c4-59dd8c34add9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение | Положение заземляющего ножа 00ACQ22GV102 | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-02A1) | Положение заземляющего ножа 00ACQ22GV102 | 2e7e1643-a50a-4133-acca-b8d087373978 | 00ACQ22GV102_XB02
11293 | 9340-B | d03d7cfe-5cd1-4c41-92c4-59dd8c34add9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление | Команда управления заземляющим ножом 00ACQ22GV102 | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-02A1) | Команда управления заземляющим ножом 00ACQ22GV102 | cb9f9f61-1a05-45d8-ada4-561cc62a8410 | 00ACQ22GV102_XA00
11294 | 9337 | fc665eec-91a6-4717-9d73-c737855b9c2f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | d2b3f6cc-fffa-45dd-a3b6-27288a82f7e7 | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-01A1) | Разрешение управления разъединителем 10BAT01GS101 от ОБР | 350608c3-aa86-4ab8-a831-e681da071fc8 | 10BAT01GS101_XZ00
11295 | Защиты | b23bdc4f-d499-4817-9b87-9b1752e9034c | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | ee455519-1ca5-4d61-80d0-376d4cb14a48 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB02-F1) | Связь с устройстом 30BCB02-F1 установлена | 1adb87e5-6835-4c0e-adbb-1460189aef71 | 30BCB02F1_XN99
11296 | АРКТ | b246d35d-b8ff-4c83-acb8-89fe74419131 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | 19c606c5-abb8-4228-ac67-773389f31ccb | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/АРКТ ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH003-A2) | Связь с устройстом 00BCT01GH003-A2 установлена | 5a4ff79a-e0a2-46ce-be47-48297d945c34 | 00BCT01GH003A2_XN99
11297 | АРКТ | b246d35d-b8ff-4c83-acb8-89fe74419131 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | 6fe6af4b-e953-4800-9b35-3fa458facf8d | АВ РПН Q1 |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/АРКТ ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH003-A2) | АРКТ. АВ РПН Q1 отключен | 858a2a53-10ea-4ab1-b819-158604132784 | 00BCT01EK616_XF01
11298 | АРКТ | b246d35d-b8ff-4c83-acb8-89fe74419131 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | a9b2c31c-4b89-4b94-a289-a0b9c03384c8 | АВ цепей управления Q2 |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/АРКТ ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH003-A2) | АРКТ. АВ цепей управления Q2 отключен | 2cbc014c-4564-43da-8cfb-237fd3eb6e34 | 00BCT01EK617_XF01
11299 | 9337 | fc665eec-91a6-4717-9d73-c737855b9c2f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | de50d3d7-ce30-45ca-9a95-6c4259562bf4 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-01A1) | Положение разъединителя 10BAT01GS101 | b620ccd1-dcef-471c-a6c4-8605823b854c | 10BAT01GS101_XB00
11300 | 9337 | fc665eec-91a6-4717-9d73-c737855b9c2f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | e37d34e5-fa9a-415f-a99a-178755c56979 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-01A1) | Команда управления разъединителем 10BAT01GS101 | 49ed8673-f848-4d37-8c28-5a7443bd276e | 10BAT01GS101_XA00
11301 | 9343 | 3c051d7e-8219-4565-a2cc-fdfef2c058c2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | d2b3f6cc-fffa-45dd-a3b6-27288a82f7e7 | Оперирование | Разрешение управления разъединителем 00ACQ22GS101 от ОБР | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-02A1) | Разрешение управления разъединителем 00ACQ22GS101 от ОБР | 4e58e9a0-d719-42ec-b03e-0dadb6161c33 | 00ACQ22GS101_XZ00
11302 | 9343 | 3c051d7e-8219-4565-a2cc-fdfef2c058c2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | de50d3d7-ce30-45ca-9a95-6c4259562bf4 | Положение | Положение разъединителя 00ACQ22GS101 | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-02A1) | Положение разъединителя 00ACQ22GS101 | fa7498e7-de7f-4027-8bbf-1a89749178c9 | 00ACQ22GS101_XB00
11303 | 9343 | 3c051d7e-8219-4565-a2cc-fdfef2c058c2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | e37d34e5-fa9a-415f-a99a-178755c56979 | Управление | Команда управления разъединителем 00ACQ22GS101 | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-02A1) | Команда управления разъединителем 00ACQ22GS101 | 92409bbe-37a2-4343-990e-a5afd663e7f2 | 00ACQ22GS101_XA00
11304 | 9340-A | 27cf0c24-fdcd-4bed-84d5-e749f71729ad | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование | Разрешение управления заземляющим ножом 00ACQ22GV101 от ОБР | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-02A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 00ACQ22GV101 от ОБР | 59afe8c4-ec42-428b-a797-f48325b0fc92 | 00ACQ22GV101_XZ00
11305 | 9340-A | 27cf0c24-fdcd-4bed-84d5-e749f71729ad | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение | Положение заземляющего ножа 00ACQ22GV101 | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-02A1) | Положение заземляющего ножа 00ACQ22GV101 | 4425d78b-403a-41e3-a6c6-16bc2ed2f86c | 00ACQ22GV101_XB02
11306 | 9340-A | 27cf0c24-fdcd-4bed-84d5-e749f71729ad | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление | Команда управления заземляющим ножом 00ACQ22GV101 | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-02A1) | Команда управления заземляющим ножом 00ACQ22GV101 | 443ffd41-eac3-4aaa-bd76-2cb4f1d6cefc | 00ACQ22GV101_XA00
11307 | 9330-B | 190a9cc0-9b67-40cf-a67d-a8fcd19443c0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-01A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 00ACQ23GV102 от ОБР | d0b4cb7c-9f5b-4828-993e-12323b63c1d3 | 00ACQ23GV102_XZ00
11308 | 9330-B | 190a9cc0-9b67-40cf-a67d-a8fcd19443c0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-01A1) | Положение заземляющего ножа 00ACQ23GV102 | c13ec14d-567f-4f9a-bb1b-1e47c96f248f | 00ACQ23GV102_XB02
11309 | 9330-B | 190a9cc0-9b67-40cf-a67d-a8fcd19443c0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-01A1) | Команда управления заземляющим ножом 00ACQ23GV102 | b304307f-81f4-4196-9c67-8f1361ffbfda | 00ACQ23GV102_XA00
11310 | 9330-C | e31567bb-a181-4b04-8b12-a761180d03e1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-01A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 00ACQ23GV101 от ОБР | 1b35c87c-7c3d-4796-a775-1b3518c56337 | 00ACQ23GV101_XZ00
11311 | 9330-C | e31567bb-a181-4b04-8b12-a761180d03e1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-01A1) | Положение заземляющего ножа 00ACQ23GV101 | 4f51d983-9eb0-44a5-8b3c-3c4d1513c4f2 | 00ACQ23GV101_XB02
11312 | 9330-C | e31567bb-a181-4b04-8b12-a761180d03e1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-01A1) | Команда управления заземляющим ножом 00ACQ23GV101 | 29d992fb-5186-4cc6-81d5-d3c62e3ebc19 | 00ACQ23GV101_XA00
11313 | 9351 | aec6d0ad-4d01-430a-903e-295c9e8e343a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | de50d3d7-ce30-45ca-9a95-6c4259562bf4 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-02A1) | Положение разъединителя 00ACL09GS101 | 6b7e194d-b88a-4f56-abf9-3beff04a4eea | 00ACL09GS101_XB00
11314 | 9351 | aec6d0ad-4d01-430a-903e-295c9e8e343a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | d2b3f6cc-fffa-45dd-a3b6-27288a82f7e7 | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-02A1) | Разрешение управления разъединителем 00ACL09GS101 от ОБР | 5cf2def7-07e3-46cf-a127-b49f64125f9a | 00ACL09GS101_XZ00
11315 | 9351 | aec6d0ad-4d01-430a-903e-295c9e8e343a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | e37d34e5-fa9a-415f-a99a-178755c56979 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-02A1) | Команда управления разъединителем 00ACL09GS101 | 8657ceb0-63f1-4432-97d8-f365b4e00bf7 | 00ACL09GS101_XA00
11316 | 9353 | d3edb597-a163-461e-b31d-c68c0e7efd4a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | d2b3f6cc-fffa-45dd-a3b6-27288a82f7e7 | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-02A1) | Разрешение управления разъединителем 00ACQ21GS102 от ОБР | 67663ee7-9049-4ba9-9866-6c08d62e905e | 00ACQ21GS102_XZ00
11317 | 9353 | d3edb597-a163-461e-b31d-c68c0e7efd4a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | de50d3d7-ce30-45ca-9a95-6c4259562bf4 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-02A1) | Положение разъединителя 00ACQ21GS102 | 29b1ee91-c878-4c00-83d3-58a73414383e | 00ACQ21GS102_XB00
11318 | 9353 | d3edb597-a163-461e-b31d-c68c0e7efd4a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | e37d34e5-fa9a-415f-a99a-178755c56979 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-02A1) | Команда управления разъединителем 00ACQ21GS102 | 7f4df66a-ce44-4210-b0b1-4934071b8d8a | 00ACQ21GS102_XA00
11319 | 9355 | e5cbd1e1-b932-472e-81c2-4e5a92979931 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | d2b3f6cc-fffa-45dd-a3b6-27288a82f7e7 | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-02A1) | Разрешение управления разъединителем 00ACQ21GS101 от ОБР | 34e0cc92-eec7-40b7-ba51-68b1848a8ff7 | 00ACQ21GS101_XZ00
11320 | 9355 | e5cbd1e1-b932-472e-81c2-4e5a92979931 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | de50d3d7-ce30-45ca-9a95-6c4259562bf4 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-02A1) | Положение разъединителя 00ACQ21GS101 | acbcc89d-446f-42d5-8fd4-e57d0ce0b44f | 00ACQ21GS101_XB00
11321 | 9355 | e5cbd1e1-b932-472e-81c2-4e5a92979931 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | e37d34e5-fa9a-415f-a99a-178755c56979 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-02A1) | Команда управления разъединителем 00ACQ21GS101 | 70241b3a-7a9e-44e0-964a-74e415e37170 | 00ACQ21GS101_XA00
11322 | TEİAŞ YEDEK | 535ddfca-e954-47c7-87ec-dc1d4ffb1945 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | e7792401-d1c2-4d4d-8eba-fce3f5a5a14b | F |  | analog | Частота | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY02-00P1) | Частота | 0c081e24-8df5-465f-9a1c-ab95d1ec6412 | 00ACL09CE005_XQ10
11323 | TEİAŞ YEDEK | 535ddfca-e954-47c7-87ec-dc1d4ffb1945 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | 2ac9022d-afcf-4365-b9b7-5948c84def19 | P |  | analog | МВт | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY02-00P1) | Мощность активная сумм | 34456ae6-e93f-4e6c-82ac-7920374ea2ac | 00ACL09CE003_XQ13
11324 | ОМП KONYA-4 | b2fe63fe-0074-4518-95a0-8ce8b9c9775d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/Шкаф ОМП линий 400 кВ 00ACL07, 00ACL10 | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 102 (ОМП) | 2893ec54-1bba-4ada-b92d-7392a9c7f6f9 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ОМП 00ACL07 (00ACL00GH003-A1) | Дверь шкафа открыта | 5df9bf8b-1d30-4459-8f37-9d1821aa94b3 | 00ACL07EK155_XN01
11325 | TEİAŞ YEDEK | 535ddfca-e954-47c7-87ec-dc1d4ffb1945 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | dc12a9bc-afbb-4cc3-8298-b2fd0874acf2 | Ubc |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY02-00P1) | Линейное напряжение фазы BC | c3817fc5-36a8-483f-965e-aca21f582081 | 00ACL09CE051_XQ51
11326 | TEİAŞ YEDEK | 535ddfca-e954-47c7-87ec-dc1d4ffb1945 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | dca8f4f1-2670-4a62-ae84-85becb60cbc5 | Uab |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY02-00P1) | Линейное напряжение фазы AB | 3f22afd8-37db-4e8e-9e36-24ecc5bed626 | 00ACL09CE041_XQ41
11327 | ОМП KONYA-4 | b2fe63fe-0074-4518-95a0-8ce8b9c9775d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/Шкаф ОМП линий 400 кВ 00ACL07, 00ACL10 | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 102 (ОМП) | 5d15948a-4074-4379-b176-7921068f54b0 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ОМП 00ACL07 (00ACL00GH003-A1) | Связь с устройстом 00ACL00GH003-A1 установлена | b095f678-c8fc-41b4-82e5-ec5a3b092662 | 00ACL00GH003A1_XN99
11328 | TEİAŞ YEDEK | 535ddfca-e954-47c7-87ec-dc1d4ffb1945 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | feabd5a3-0b0d-4c7a-916b-ffdba36ff4d6 | Uc |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY02-00P1) | Фазное напряжение фаза C | bebe0218-ebe9-432e-aa67-5e827d4a1542 | 00ACL09CE031_XQ31
11329 | TEİAŞ YEDEK | 535ddfca-e954-47c7-87ec-dc1d4ffb1945 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | ba56ace9-1af3-4684-b97d-942bd7f3838e | U0 |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY02-00P1) | Напряжение нулевой последовательности | ea9588e7-52bb-48a9-b515-d6db83673171 | 00ACL09CE071_XQ71
11330 | TEİAŞ YEDEK | 535ddfca-e954-47c7-87ec-dc1d4ffb1945 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | 4d0b911a-d631-4a63-93eb-7e10b765121e | I0 |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY02-00P1) | Ток нулевой последовательности | 9d5b6eee-d3b5-4c42-87c2-f79ccde6cb68 | 00ACL09CE072_XQ07
11331 | TEİAŞ YEDEK | 535ddfca-e954-47c7-87ec-dc1d4ffb1945 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | 1a9fa889-fba0-4d06-991b-69edd7d83b92 | Ic |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY02-00P1) | Ток ВЛ 400 кВ фазы C | 73f88252-fae2-42f3-877b-844cca9730a1 | 00ACL09CE032_XQ03
11332 | TEİAŞ YEDEK | 535ddfca-e954-47c7-87ec-dc1d4ffb1945 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | d3bf9ae4-0ed9-4d4b-bc90-4307e7d0837e | Ub |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY02-00P1) | Фазное напряжение фаза B | a17d2fc0-216f-41ef-ae25-8b55e6e7a2c0 | 00ACL09CE021_XQ21
11333 | TEİAŞ YEDEK | 535ddfca-e954-47c7-87ec-dc1d4ffb1945 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | 32d9430b-8b2c-4d4d-b49e-a41d02b701ce | Ua |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY02-00P1) | Фазное напряжение фаза A | 61778c2d-598d-42a4-a707-c0d9d513d95a | 00ACL09CE011_XQ11
11334 | TEİAŞ YEDEK | 535ddfca-e954-47c7-87ec-dc1d4ffb1945 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | 3a4722a8-9fd6-42ae-a480-86a0d978eee6 | Q |  | analog | Мвар | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY02-00P1) | Мощность реактивная сумм | 53543d10-7efb-48dd-9291-c8c95ef4391f | 00ACL09CE004_XQ14
11335 | TEİAŞ YEDEK | 535ddfca-e954-47c7-87ec-dc1d4ffb1945 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | 0842ff82-b489-4dcb-b07d-2d0f4dd15400 | Ib |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY02-00P1) | Ток ВЛ 400 кВ фазы B | 7f07d03c-eea5-44ea-bbc3-725860c51f46 | 00ACL09CE022_XQ02
11336 | TEİAŞ YEDEK | 535ddfca-e954-47c7-87ec-dc1d4ffb1945 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | 89a65e87-4755-4b82-b052-49b095cb3c43 | Ia |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY02-00P1) | Ток ВЛ 400 кВ фазы A | 70bcbaf1-1bd8-4a56-aefa-32e838df37d3 | 00ACL09CE012_XQ01
11337 | TEİAŞ YEDEK | 535ddfca-e954-47c7-87ec-dc1d4ffb1945 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | 47448650-5661-4848-82fb-eb58baad6799 | cosφ |  | analog | Относительные единицы | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY02-00P1) | Cos ф | 585f4741-1455-4c3b-ba2e-3188fc80efb2 | 00ACL09CE009_XQ19
11338 | TEİAŞ YEDEK | 535ddfca-e954-47c7-87ec-dc1d4ffb1945 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | 9f8e8407-f033-4742-9089-d5c02f7be095 | S |  | analog | МВА | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY02-00P1) | Мощность полная сумм | c09940a3-cc65-4df7-9226-22cccaffb575 | 00ACL09CE006_XQ16
11339 | TEİAŞ YEDEK | 535ddfca-e954-47c7-87ec-dc1d4ffb1945 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | 223a6021-85de-49b9-9101-f0babdb531a1 | Uca |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY02-00P1) | Линейное напряжение фазы CA | 1ed5f968-59db-4780-bcc8-cb0c1fee02da | 00ACL09CE061_XQ61
11340 | 9352 | 0f6d5349-e2f6-4ef2-8dc2-1299b62be1c0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | f3081914-f098-48c8-958f-9d3702607d03 | Успешное ТАПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9352/АУВ 00ACQ21 (00ACQ21GH001-A1) | АУВ. Успешное ТАПВ | 4a888122-072e-45bc-b1d2-5de6f5885423 | 00ACQ21EW011_XK01
11341 | 9352 | 0f6d5349-e2f6-4ef2-8dc2-1299b62be1c0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | e2d9da9c-c73e-4126-a936-fab070d1b6ef | Привод выключателя не готов для цикла О-В-О |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9352/АУВ 00ACQ21 (00ACQ21GH001-A1) | АУВ. Привод выключателя не готов для цикла О-В-О | c19d2bb2-6909-4042-941d-1e95408293df | 00ACQ21EK052_XF01
11342 | 9352 | 0f6d5349-e2f6-4ef2-8dc2-1299b62be1c0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 0d95daa1-2a92-4815-8161-386403aebb8f | Снижение давления элегаза сигнальная ступень 2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9352/АУВ 00ACQ21 (00ACQ21GH001-A1) | АУВ. Снижение давления элегаза сигнальная ступень 2 | 1f46c83d-8df9-40bd-81e5-dd8d9846d6db | 00ACQ21EK051_XK02
11343 | 9352 | 0f6d5349-e2f6-4ef2-8dc2-1299b62be1c0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | ac247f6f-483c-4e5d-9454-c881a257a4fc | Превышено время работы привода выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9352/АУВ 00ACQ21 (00ACQ21GH001-A1) | АУВ. Превышено время работы привода выключателя | 85054d84-076a-41bd-acf1-7a6b318eb8aa | 00ACQ21EK050_XF01
11344 | 9352 | 0f6d5349-e2f6-4ef2-8dc2-1299b62be1c0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 8be268e4-b9bf-4c97-b75f-3cffd4067afd | Деблокирование в ШМУ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9352/АУВ 00ACQ21 (00ACQ21GH001-A1) | АУВ. Деблокирование в ШМУ | 92ffcb51-9bde-47ec-a5bd-3542ddea234a | 00ACQ21EK053_XB10
11345 | 9352 | 0f6d5349-e2f6-4ef2-8dc2-1299b62be1c0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 59a633ff-f708-4295-aaa2-d238428db416 | Ключ М/Д в ШМУ в положении Вывод |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9352/АУВ 00ACQ21 (00ACQ21GH001-A1) | АУВ. Ключ М/Д в ШМУ в положении "Вывод" | f7fccab2-b887-489b-beb0-d097c7b017a5 | 00ACQ21EK054_XN02
11346 | 9352 | 0f6d5349-e2f6-4ef2-8dc2-1299b62be1c0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 31a61531-58fb-4c13-82a9-240f9dffbb21 | Потеря элегаза блокировка управления |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9352/АУВ 00ACQ21 (00ACQ21GH001-A1) | АУВ. Потеря элегаза блокировка управления | c9e8ad96-a861-4ec6-a18f-c52524e4478c | 00ACQ21EW022_XK02
11347 | 9352 | 0f6d5349-e2f6-4ef2-8dc2-1299b62be1c0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 1a5c80ab-9d0a-4035-b422-bb5a1174ccf4 | Успешное ОАПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9352/АУВ 00ACQ21 (00ACQ21GH001-A1) | АУВ. Успешное ОАПВ | cf3bb7bc-8f91-4a8a-99c2-6b74ba0162a4 | 00ACQ21EW013_XK01
11348 | 9352 | 0f6d5349-e2f6-4ef2-8dc2-1299b62be1c0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 5f533953-adf9-46b6-a13c-bec11fc6730d | Неуспешное ТАПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9352/АУВ 00ACQ21 (00ACQ21GH001-A1) | АУВ. Неуспешное ТАПВ | 4cb584ba-d085-46fd-8733-62633576eb77 | 00ACQ21EW012_XK01
11349 | 9352 | 0f6d5349-e2f6-4ef2-8dc2-1299b62be1c0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 32df31ef-0e80-4509-b7f9-8553c9aac4ea | Местное управление |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9352/АУВ 00ACQ21 (00ACQ21GH001-A1) | АУВ. Местное управление выключателем | 513eebee-fbc9-46f6-8622-2e3fb19542f2 | 00ACQ21EK042_XF01
11350 | 9352 | 0f6d5349-e2f6-4ef2-8dc2-1299b62be1c0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 435cee08-fb39-47b6-9ebb-f4a6905d4447 | Блокировка отключения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9352/АУВ 00ACQ21 (00ACQ21GH001-A1) | АУВ. Блокировка отключения | e0ebe797-8a10-43c3-a334-5e756091008f | 00ACQ21EW017_XK01
11351 | 9352 | 0f6d5349-e2f6-4ef2-8dc2-1299b62be1c0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 9936c581-79c3-4d86-9246-40d1245130f3 | Снижение давления элегаза сигнальная ступень 1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9352/АУВ 00ACQ21 (00ACQ21GH001-A1) | АУВ. Снижение давления элегаза сигнальная ступень 1 | f0876e73-8f29-458f-8ac3-df22d880c8c5 | 00ACQ21EK043_XK02
11352 | 9352 | 0f6d5349-e2f6-4ef2-8dc2-1299b62be1c0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | c25a118d-886a-4ffd-a315-6fb9d44c0bf1 | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9352/АУВ 00ACQ21 (00ACQ21GH001-A1) | АУВ. Аварийное отключение | 416bf4b6-cb2a-4113-a2c4-cdbfbd0bc0b1 | 00ACQ21EW023_XK00
11353 | 9352 | 0f6d5349-e2f6-4ef2-8dc2-1299b62be1c0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | b8f2e4eb-1c75-493e-a6b5-c83c51681048 | Местное управление в ШМУ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9352/АУВ 00ACQ21 (00ACQ21GH001-A1) | АУВ. Местное управление выключателем в ШМУ | 672336c6-1c75-4c4d-8d08-8fcd8047faba | 00ACQ21EK040_XF01
11354 | 9352 | 0f6d5349-e2f6-4ef2-8dc2-1299b62be1c0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 55f7ff75-b4ec-4bec-b195-e44eb1a35a85 | Дистанционное управление |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9352/АУВ 00ACQ21 (00ACQ21GH001-A1) | АУВ. Дистанционное управление выключателем | fa9144ad-db4a-45f9-a9f2-cee22f45eaf6 | 00ACQ21EK039_XN16
11355 | 9352 | 0f6d5349-e2f6-4ef2-8dc2-1299b62be1c0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | f6d5baef-2264-4a5f-a366-ded3e19fe51b | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9352/АУВ 00ACQ21 (00ACQ21GH001-A1) | АУВ. Положение выключателя | da1c46a6-0595-4e11-88f0-08963d3e4dcd | 00ACQ21_XB01
11356 | 9352 | 0f6d5349-e2f6-4ef2-8dc2-1299b62be1c0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 5cf7a8f5-9a54-4100-ad27-a3c84fb09738 | Неисправность выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9352/АУВ 00ACQ21 (00ACQ21GH001-A1) | АУВ. Неисправность выключателя | ede60530-6a23-4d1b-b97f-4b7be42f662e | 00ACQ21EK045_XM90
11357 | 9352 | 0f6d5349-e2f6-4ef2-8dc2-1299b62be1c0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 956b150b-4544-4f9c-9345-a7ac4f8f5182 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9352/АУВ 00ACQ21 (00ACQ21GH001-A1) | АУВ. Команда управления от СКУ ЭЧ СВМ | b2db4e8d-0bb5-430d-a6a7-29beb6cf097c | 00ACQ21_XA00
11358 | 9352 | 0f6d5349-e2f6-4ef2-8dc2-1299b62be1c0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 3ed7c957-443f-4f40-b7be-3176c14e993c | Местное управление в АУВ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9352/АУВ 00ACQ21 (00ACQ21GH001-A1) | АУВ. Местное управление выключателем в АУВ | 7aaf1c0b-9bba-4fa1-b646-1b929267bc75 | 00ACQ21EK041_XF01
11359 | 9352 | 0f6d5349-e2f6-4ef2-8dc2-1299b62be1c0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | e39b470b-90a4-4606-9243-a2578314ff98 | Блокировка включения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9352/АУВ 00ACQ21 (00ACQ21GH001-A1) | АУВ. Блокировка включения | 0e2f9d71-f1fc-4704-b969-d394067bea5c | 00ACQ21EW016_XK01
11360 | 9352 | 0f6d5349-e2f6-4ef2-8dc2-1299b62be1c0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 1964f4c0-18b4-4782-a0ab-159ae9533789 | Неуспешное ОАПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9352/АУВ 00ACQ21 (00ACQ21GH001-A1) | АУВ. Неуспешное ОАПВ | eb47ed3b-ba10-4148-b36e-ff9ff1200299 | 00ACQ21EW014_XK01
11361 | 9352 | 0f6d5349-e2f6-4ef2-8dc2-1299b62be1c0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 10839f74-8f8a-4d69-8a51-6db24e89e494 | Срабатывание АПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9352/АУВ 00ACQ21 (00ACQ21GH001-A1) | Срабатывание АПВ 00ACQ21 | 8aed6f26-a55e-4161-b68c-3793d4695603 | 00ACQ21_XM93
11362 | 9344 | f00592bb-649d-4caf-852e-42f4f7c6ece3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | f6d5baef-2264-4a5f-a366-ded3e19fe51b | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9344/АУВ 00ACQ22 (00ACQ22GH001-A1) | АУВ. Положение выключателя | 959fbe3d-5ca3-4743-85a0-a207a4274a17 | 00ACQ22_XB01
11363 | 9344 | f00592bb-649d-4caf-852e-42f4f7c6ece3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | e2d9da9c-c73e-4126-a936-fab070d1b6ef | Привод выключателя не готов для цикла О-В-О |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9344/АУВ 00ACQ22 (00ACQ22GH001-A1) | АУВ. Привод выключателя не готов для цикла О-В-О | 862729df-6d03-4f48-8ec8-1e8bab6e91da | 00ACQ22EK052_XF01
11364 | 9344 | f00592bb-649d-4caf-852e-42f4f7c6ece3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 0d95daa1-2a92-4815-8161-386403aebb8f | Снижение давления элегаза сигнальная ступень 2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9344/АУВ 00ACQ22 (00ACQ22GH001-A1) | АУВ. Снижение давления элегаза сигнальная ступень 2 | 634fb49c-c981-4255-8a29-c90f644379d9 | 00ACQ22EK051_XK02
11365 | 9344 | f00592bb-649d-4caf-852e-42f4f7c6ece3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | ac247f6f-483c-4e5d-9454-c881a257a4fc | Превышено время работы привода выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9344/АУВ 00ACQ22 (00ACQ22GH001-A1) | АУВ. Превышено время работы привода выключателя | b1751864-58b0-474e-b0a7-a151614af10a | 00ACQ22EK050_XF01
11366 | 9344 | f00592bb-649d-4caf-852e-42f4f7c6ece3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 8be268e4-b9bf-4c97-b75f-3cffd4067afd | Деблокирование в ШМУ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9344/АУВ 00ACQ22 (00ACQ22GH001-A1) | АУВ. Деблокирование в ШМУ | da9e21d1-766a-42bd-ad49-3777a4463898 | 00ACQ22EK053_XB10
11367 | 9344 | f00592bb-649d-4caf-852e-42f4f7c6ece3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | e39b470b-90a4-4606-9243-a2578314ff98 | Блокировка включения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9344/АУВ 00ACQ22 (00ACQ22GH001-A1) | АУВ. Блокировка включения | 483226a7-d596-481d-812e-58950e89b69f | 00ACQ22EW016_XK01
11368 | 9344 | f00592bb-649d-4caf-852e-42f4f7c6ece3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 59a633ff-f708-4295-aaa2-d238428db416 | Ключ М/Д в ШМУ в положении Вывод |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9344/АУВ 00ACQ22 (00ACQ22GH001-A1) | АУВ. Ключ М/Д в ШМУ в положении "Вывод" | 426624d5-9a80-4b37-b90d-3d8543eeeff3 | 00ACQ22EK054_XN02
11369 | 9344 | f00592bb-649d-4caf-852e-42f4f7c6ece3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | f3081914-f098-48c8-958f-9d3702607d03 | Успешное ТАПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9344/АУВ 00ACQ22 (00ACQ22GH001-A1) | АУВ. Успешное ТАПВ | bc9d7000-638a-4895-a6ac-88832be8eeac | 00ACQ22EW011_XK01
11370 | 9344 | f00592bb-649d-4caf-852e-42f4f7c6ece3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 1964f4c0-18b4-4782-a0ab-159ae9533789 | Неуспешное ОАПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9344/АУВ 00ACQ22 (00ACQ22GH001-A1) | АУВ. Неуспешное ОАПВ | 9f52560f-9fb7-42d7-bdb0-09f3234a463c | 00ACQ22EW014_XK01
11371 | ДЗТ 1к. | b334c9b4-4cdf-4dab-b822-3971d1cfedbb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b09b728f-62d0-4768-afb3-0838d999fbb8 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH001-A1) | Связь с устройстом 00BCT01GH001-A1 установлена | e5e2510b-6c08-4879-8bb0-7e173e9be30f | 00BCT01GH001A1_XN99
11372 | 9344 | f00592bb-649d-4caf-852e-42f4f7c6ece3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 435cee08-fb39-47b6-9ebb-f4a6905d4447 | Блокировка отключения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9344/АУВ 00ACQ22 (00ACQ22GH001-A1) | АУВ. Блокировка отключения | ab9dcbef-8eee-4863-855a-54d07a4b4d85 | 00ACQ22EW017_XK01
11373 | 9344 | f00592bb-649d-4caf-852e-42f4f7c6ece3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 9936c581-79c3-4d86-9246-40d1245130f3 | Снижение давления элегаза сигнальная ступень 1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9344/АУВ 00ACQ22 (00ACQ22GH001-A1) | АУВ. Снижение давления элегаза сигнальная ступень 1 | d78177a1-21d3-4425-bad7-5a6681800a2c | 00ACQ22EK044_XK02
11374 | 9344 | f00592bb-649d-4caf-852e-42f4f7c6ece3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 1a5c80ab-9d0a-4035-b422-bb5a1174ccf4 | Успешное ОАПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9344/АУВ 00ACQ22 (00ACQ22GH001-A1) | АУВ. Успешное ОАПВ | 7ebd0527-a3bd-4dc7-a3f3-31039e482356 | 00ACQ22EW013_XK01
11375 | 9344 | f00592bb-649d-4caf-852e-42f4f7c6ece3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | b8f2e4eb-1c75-493e-a6b5-c83c51681048 | Местное управление в ШМУ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9344/АУВ 00ACQ22 (00ACQ22GH001-A1) | АУВ. Местное управление выключателем в ШМУ | 80180dda-2686-444e-9275-a8c80ce6cb67 | 00ACQ22EK041_XF01
11376 | 9344 | f00592bb-649d-4caf-852e-42f4f7c6ece3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 3ed7c957-443f-4f40-b7be-3176c14e993c | Местное управление в АУВ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9344/АУВ 00ACQ22 (00ACQ22GH001-A1) | АУВ. Местное управление выключателем в АУВ | 93829b71-cb29-41a8-86ba-7b14601a933b | 00ACQ22EK042_XF01
11377 | 9344 | f00592bb-649d-4caf-852e-42f4f7c6ece3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 32df31ef-0e80-4509-b7f9-8553c9aac4ea | Местное управление |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9344/АУВ 00ACQ22 (00ACQ22GH001-A1) | АУВ. Местное управление выключателем | a34c34b1-cdb1-4752-9bf9-f7558709f1e2 | 00ACQ22EK043_XF01
11378 | 9344 | f00592bb-649d-4caf-852e-42f4f7c6ece3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 1a553404-0ea1-4bb2-affb-714a4c9d4c24 | Затянуто отключение |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9344/АУВ 00ACQ22 (00ACQ22GH001-A1) | АУВ. Затянуто отключение | bf304531-008f-4e15-8ece-5f8ff749c4a0 | 00ACQ22EK047_XF01
11379 | 9344 | f00592bb-649d-4caf-852e-42f4f7c6ece3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 07e30155-27a7-4ae4-85b0-ffef8f8d190a | Затянуто включение |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9344/АУВ 00ACQ22 (00ACQ22GH001-A1) | АУВ. Затянуто включение | 08bc6763-a11a-4310-9fd7-ccb8c7690ab2 | 00ACQ22EK046_XF01
11380 | 9344 | f00592bb-649d-4caf-852e-42f4f7c6ece3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 55f7ff75-b4ec-4bec-b195-e44eb1a35a85 | Дистанционное управление |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9344/АУВ 00ACQ22 (00ACQ22GH001-A1) | АУВ. Дистанционное управление выключателем | 68d14403-778f-47cd-9812-0d64e5d2284e | 00ACQ22EK040_XN16
11381 | 9344 | f00592bb-649d-4caf-852e-42f4f7c6ece3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | e4b39d33-a500-4ee1-ab32-81159b98a4e9 | Выбран для синхронизации |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9344/АУВ 00ACQ22 (00ACQ22GH001-A1) | АУВ. Выключатель выбран для синхронизации | fbd7ecf2-0b20-40f8-9f02-3fe935adb77b | 00ACQ22EK029_XF01
11382 | 9344 | f00592bb-649d-4caf-852e-42f4f7c6ece3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | c25a118d-886a-4ffd-a315-6fb9d44c0bf1 | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9344/АУВ 00ACQ22 (00ACQ22GH001-A1) | АУВ. Аварийное отключение | d0096e71-514b-405f-88c1-8b03dc7b2a67 | 00ACQ22EW023_XK00
11383 | 9344 | f00592bb-649d-4caf-852e-42f4f7c6ece3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 5cf7a8f5-9a54-4100-ad27-a3c84fb09738 | Неисправность выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9344/АУВ 00ACQ22 (00ACQ22GH001-A1) | АУВ. Неисправность выключателя | 7ef232bb-972f-4980-ab53-892ed30729aa | 00ACQ22EK045_XM90
11384 | 9344 | f00592bb-649d-4caf-852e-42f4f7c6ece3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 956b150b-4544-4f9c-9345-a7ac4f8f5182 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9344/АУВ 00ACQ22 (00ACQ22GH001-A1) | АУВ. Команда управления от СКУ ЭЧ СВМ | 08742a6a-5682-405e-b7f6-5fa6421c85e8 | 00ACQ22_XA00
11385 | 9344 | f00592bb-649d-4caf-852e-42f4f7c6ece3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 31a61531-58fb-4c13-82a9-240f9dffbb21 | Потеря элегаза блокировка управления |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9344/АУВ 00ACQ22 (00ACQ22GH001-A1) | АУВ. Потеря элегаза блокировка управления | 6e9e0eb3-ce5e-4b3a-b2c3-1edcf8831bd7 | 00ACQ22EW022_XK02
11386 | 9344 | f00592bb-649d-4caf-852e-42f4f7c6ece3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | b3bd4cf2-56c0-45cc-b216-17c8db3fac30 | Включение от схемы синхронизации |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9344/АУВ 00ACQ22 (00ACQ22GH001-A1) | АУВ. Включение от схемы синхронизации | a788c38f-e5b7-4c94-aeab-42a15c8822aa | 00ACQ22EK030_XF01
11387 | 9344 | f00592bb-649d-4caf-852e-42f4f7c6ece3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 5f533953-adf9-46b6-a13c-bec11fc6730d | Неуспешное ТАПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9344/АУВ 00ACQ22 (00ACQ22GH001-A1) | АУВ. Неуспешное ТАПВ | 5fb4023b-ad88-4fc6-9e39-11dbc3a1fd94 | 00ACQ22EW012_XK01
11388 | 9344 | f00592bb-649d-4caf-852e-42f4f7c6ece3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 10839f74-8f8a-4d69-8a51-6db24e89e494 | Срабатывание АПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9344/АУВ 00ACQ22 (00ACQ22GH001-A1) | Срабатывание АПВ 00ACQ22 | af4b9e68-c90a-4a0c-abfb-8acf30d1c354 | 00ACQ22_XM93
11389 | 9350-C | 2aaa781b-5d2d-4077-8e5e-26034c1047ff | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-02A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 00ACQ21GV101 от ОБР | a5b58122-fc55-4ffb-a79f-27db59565b48 | 00ACQ21GV101_XZ00
11390 | 9350-C | 2aaa781b-5d2d-4077-8e5e-26034c1047ff | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-02A1) | Положение заземляющего ножа 00ACQ21GV101 | 5c11b364-2a0f-4e56-9ca0-7a95ee5875c5 | 00ACQ21GV101_XB02
11391 | 9350-C | 2aaa781b-5d2d-4077-8e5e-26034c1047ff | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-02A1) | Команда управления заземляющим ножом 00ACQ21GV101 | a35a2fc4-2b5d-4fb3-b704-db2c4363c82c | 00ACQ21GV101_XA00
11392 | 9350-B | d49af46d-b308-4258-9c1c-2bbf18d24679 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-02A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 00ACQ21GV102 от ОБР | 6e51256d-f13f-4df9-9dd8-6d1e8cfac682 | 00ACQ21GV102_XZ00
11393 | 9350-B | d49af46d-b308-4258-9c1c-2bbf18d24679 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-02A1) | Положение заземляющего ножа 00ACQ21GV102 | 76c4b72f-8ddc-42d6-97cb-bd20f75c5c81 | 00ACQ21GV102_XB02
11394 | 9350-B | d49af46d-b308-4258-9c1c-2bbf18d24679 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-02A1) | Команда управления заземляющим ножом 00ACQ21GV102 | 577204e4-93b8-4306-a42f-6c595dabcd43 | 00ACQ21GV102_XA00
11395 | 9350-A | 79c7a9a9-666a-45ca-a66d-6b36829c9a74 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-02A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 00ACL09GV102 от ОБР | 91b49f19-d556-4d70-b7b1-ff757c1774ee | 00ACL09GV102_XZ00
11396 | 9350-A | 79c7a9a9-666a-45ca-a66d-6b36829c9a74 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-02A1) | Положение заземляющего ножа 00ACL09GV102 | aba5e512-633f-4b24-8c6a-44b6880d1f8b | 00ACL09GV102_XB02
11397 | 9350-A | 79c7a9a9-666a-45ca-a66d-6b36829c9a74 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-02A1) | Команда управления заземляющим ножом 00ACL09GV102 | b41bd6b9-ede1-4407-a39a-7d3bd890f918 | 00ACL09GV102_XA00
11398 | 9350 | 40604d9c-a71c-4ce7-90d5-18f807da7073 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-02A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 00ACL09GV101 от ОБР | 2fe5a149-814e-43bd-b9e6-41d96bdb2390 | 00ACL09GV101_XZ00
11399 | 9350 | 40604d9c-a71c-4ce7-90d5-18f807da7073 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-02A1) | Положение заземляющего ножа 00ACL09GV101 | 5f84f1e5-6287-48fc-8bec-5c6266916cd5 | 00ACL09GV101_XB02
11400 | 9350 | 40604d9c-a71c-4ce7-90d5-18f807da7073 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-02A1) | Команда управления заземляющим ножом 00ACL09GV101 | 657c67a1-fc54-4ea8-8751-86c101e305ec | 00ACL09GV101_XA00
11401 | Шкаф КиУВ | 8bf3b4f1-a640-4b35-a8cc-418a8e92d241 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9336 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9336/АУВ 00ACQ23 (00ACQ23GH001-A1) | АУВ. Дверь шкафа открыта | c651d1d1-a5a4-4f79-860e-b66d6f69b0a5 | 00ACQ23EK002_XN01
11402 | АУВ | bd5a16c8-03ec-461c-9cd1-1a24ed193c8d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9336/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4f5b3de5-b64f-4904-83b8-c5880634f538 | Срабатывание |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A11) | АУВ. (00ACQ23GH001). Срабатывание | c2bf1c6c-91bb-45da-b551-47cc38f5ed68 | 00ACQ23EW001_XK01
11403 | АУВ | bd5a16c8-03ec-461c-9cd1-1a24ed193c8d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9336/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | a1a3ce8f-5b6b-4b88-ba44-fefb706285d2 | Обобщенная неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A11) | АУВ. (00ACQ23GH001). Обобщенная неисправность | c3687548-eb3a-4a9d-86fe-df5c7b009ccb | 00ACQ23EK001_XF00
11404 | АУВ | bd5a16c8-03ec-461c-9cd1-1a24ed193c8d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9336/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 3fb4463a-6ed9-42b0-87b3-d60ddb6be1b8 | Ключ SA12 Ремонт |  | discrete | Ремонт | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9336/АУВ 00ACQ23 (00ACQ23GH001-A1) | АУВ. Ключ SA12 "Ремонт" - ремонт | 429c478f-600b-4f65-866e-6e0a4af72cb6 | 00ACQ23EK017_XB10
11405 | АУВ | bd5a16c8-03ec-461c-9cd1-1a24ed193c8d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9336/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 090398eb-0873-4878-b245-7061f444e9f5 | Ключ SA5 ТАПВ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9336/АУВ 00ACQ23 (00ACQ23GH001-A1) | АУВ. Ключ SA5 "ТАПВ и ОАПВ" - ТАПВ введено | 2e16a676-ab58-4c9a-ab82-f938f57a70a9 | 00ACQ23EK007_XN03
11406 | АУВ | bd5a16c8-03ec-461c-9cd1-1a24ed193c8d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9336/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 35be7900-8c57-424e-9a9a-cfea3e3d0969 | Ключ SA4 УРОВ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9336/АУВ 00ACQ23 (00ACQ23GH001-A1) | АУВ. Ключ SA4 "УРОВ" - вывод | 8af95c82-b9b1-4f0c-a1b1-bbab766da387 | 00ACQ23EK006_XN02
11407 | АУВ | bd5a16c8-03ec-461c-9cd1-1a24ed193c8d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9336/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 69bc6f21-7106-4842-a2f3-1312e5acfbfb | Ключ SA3 Режим работы тест |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9336/АУВ 00ACQ23 (00ACQ23GH001-A1) | АУВ. Ключ SA3 "Режим работы терминала" - тест | b1503c2a-cee0-4252-a4d1-f2f06e1b9d57 | 00ACQ23EK005_XB10
11408 | ДЗО | b3460f49-b6cc-4121-8575-03733947b35e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 4cf4b649-9028-4e87-8ec0-fc18cba8dc77 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ДЗО 2к. 00ACL04 (00ACL04GH002-A2) | Связь с устройстом 00ACL04GH002-A2 установлена | 897d734e-112e-4df1-bae2-3ff2a40512f4 | 00ACL04GH002A2_XN99
11409 | АУВ | bd5a16c8-03ec-461c-9cd1-1a24ed193c8d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9336/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | bbbef028-1c88-4ec3-a351-8acc4f91ee87 | Ключ SA3 Режим работы вывод |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9336/АУВ 00ACQ23 (00ACQ23GH001-A1) | АУВ. Ключ SA3 "Режим работы терминала" - вывод | 11f4f836-6f42-4e95-b7e5-a9f08b443646 | 00ACQ23EK004_XN02
11410 | АУВ | bd5a16c8-03ec-461c-9cd1-1a24ed193c8d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9336/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | db5d6594-f3c8-4e36-9bdb-24e3833905b1 | Срабатывание УРОВ ф.А на себя |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9336/АУВ 00ACQ23 (00ACQ23GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ ф.A "на себя" | 8643f560-73ef-4d45-b8a6-b781d915a0db | 00ACQ23EW007_XK01
11411 | АУВ | bd5a16c8-03ec-461c-9cd1-1a24ed193c8d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9336/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 6710325a-2110-42b8-b6c6-a0ea01e0ece7 | Срабатывание УРОВ ф.C на себя |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9336/АУВ 00ACQ23 (00ACQ23GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ ф.C "на себя" | ca8a0105-9d74-469f-be26-43d84f8ec0a7 | 00ACQ23EW009_XK01
11412 | АУВ | bd5a16c8-03ec-461c-9cd1-1a24ed193c8d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9336/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 15e33340-8e55-4dc1-8aeb-fa54f3a99e99 | Срабатывание УРОВ ф.B на себя |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9336/АУВ 00ACQ23 (00ACQ23GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ ф.B "на себя" | 0d53ddd8-9e90-4655-800c-6549fea3193f | 00ACQ23EW008_XK01
11413 | АУВ | bd5a16c8-03ec-461c-9cd1-1a24ed193c8d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9336/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 3987950a-c044-4b43-b799-dbf877b93a61 | Неисправность цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9336/АУВ 00ACQ23 (00ACQ23GH001-A1) | АУВ. Неисправность цепей тока | 0d2b0f78-2827-4228-8b8f-ac74a9de6c3c | 00ACQ23EW021_XM50
11414 | АУВ | bd5a16c8-03ec-461c-9cd1-1a24ed193c8d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9336/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | a08c15d0-be2c-4213-99fd-f0654cdcd56d | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9336/АУВ 00ACQ23 (00ACQ23GH001-A1) | АУВ. Неисправность цепей напряжения | 5744de77-cd55-48de-bdcc-c8db69dc52e1 | 00ACQ23EW020_XM51
11415 | АУВ | bd5a16c8-03ec-461c-9cd1-1a24ed193c8d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9336/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 13768911-763e-42f9-bbae-f7cd2f7e3b85 | Срабатывание ЗНФ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9336/АУВ 00ACQ23 (00ACQ23GH001-A1) | АУВ. Срабатывание ЗНФ | ca29de2c-b1da-4c60-a604-e738a61ac5c0 | 00ACQ23EW018_XK01
11416 | АУВ | bd5a16c8-03ec-461c-9cd1-1a24ed193c8d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9336/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | d731260a-43d7-41af-aa58-5ed3bc7b548d | Внешнее отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9336/АУВ 00ACQ23 (00ACQ23GH001-A1) | АУВ. Внешнее отключение | 66140534-6bfe-46d3-aeb4-a0749e91bc47 | 00ACQ23EW014_XK01
11417 | АУВ | bd5a16c8-03ec-461c-9cd1-1a24ed193c8d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9336/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 89c03890-4781-41ca-8f07-77c1a1abf494 | Срабатывание УРОВ на отключение смежных выключателей |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9336/АУВ 00ACQ23 (00ACQ23GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ на отключение смежных выключателей | 1ef4d958-7866-46b8-89ef-45a95c419547 | 00ACQ23EW006_XK01
11418 | АУВ | bd5a16c8-03ec-461c-9cd1-1a24ed193c8d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9336/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | edbb21a7-6bec-4e6b-b200-a5fd97e6dfcc | Пуск ТАПВ |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9336/АУВ 00ACQ23 (00ACQ23GH001-A1) | АУВ. Пуск ТАПВ | be2ab3c9-ed7a-4e72-9c12-5dfc2d9b4a6f | 00ACQ23EK026_XF01
11419 | АУВ | bd5a16c8-03ec-461c-9cd1-1a24ed193c8d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9336/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 80cd2825-6f1b-4c49-b552-041f0308db39 | Пуск УРОВ от ДЗШ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9336/АУВ 00ACQ23 (00ACQ23GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ от ДЗШ | b623f9ee-1f89-4753-87bf-a8e637ddcce2 | 00ACQ23EW002_XK01
11420 | АУВ | bd5a16c8-03ec-461c-9cd1-1a24ed193c8d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9336/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 764a44ba-6b4a-4416-9552-efd9e45be0ff | Блокировка включения от Lock-Out relay шкафа (KL4) |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9336/АУВ 00ACQ23 (00ACQ23GH001-A1) | АУВ. Блокировка включения от Lock-Out relay шкафа (KL4) | e906d9e6-0c84-48bb-a4fe-d8a1c5315e66 | 00ACQ23EK049_XF01
11421 | АУВ | bd5a16c8-03ec-461c-9cd1-1a24ed193c8d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9336/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 7fcbb617-81ab-4260-9bae-e0018eb0500b | Неисправность ЦУ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9336/АУВ 00ACQ23 (00ACQ23GH001-A1) | АУВ. Неисправность ЦУ | 0e54ba06-de93-4bea-9d89-d3b705690384 | 00ACQ23EK038_XM90
11422 | АУВ | bd5a16c8-03ec-461c-9cd1-1a24ed193c8d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9336/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 239a208c-502c-4ed4-9d07-afd579dc1624 | Нет опер. тока ЦУ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9336/АУВ 00ACQ23 (00ACQ23GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока ЦУ | 7e6430e8-0771-4559-bbfc-50a56e5719ad | 00ACQ23EK036_XF01
11423 | АУВ | bd5a16c8-03ec-461c-9cd1-1a24ed193c8d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9336/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 5c77d434-5cb6-41d9-984f-b4cf1d25c767 | Нет опер. тока ЭМО2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9336/АУВ 00ACQ23 (00ACQ23GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока ЭМО2 | d52bb243-d713-4e01-bb2f-d1e48400c36e | 00ACQ23EK035_XF01
11424 | АУВ | bd5a16c8-03ec-461c-9cd1-1a24ed193c8d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9336/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 37f61b19-3058-45b0-bd14-e8d5e5bfea41 | Нет опер. тока ЭМВ, ЭМО1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9336/АУВ 00ACQ23 (00ACQ23GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока ЭМВ, ЭМО1 | 52af9eb9-aa40-43cd-9352-44cc692f268e | 00ACQ23EK034_XF01
11425 | АУВ | bd5a16c8-03ec-461c-9cd1-1a24ed193c8d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9336/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 726f7e9a-56b5-40af-8899-e87d246eab5a | Отключен АВ ЭМВ, ЭМО1,ЭМО2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9336/АУВ 00ACQ23 (00ACQ23GH001-A1) | АУВ. Отключен АВ ЭМВ, ЭМО1,ЭМО2 | 6d359bb5-8776-4003-ab0b-41b81f391838 | 00ACQ23EK032_XF01
11426 | АУВ | bd5a16c8-03ec-461c-9cd1-1a24ed193c8d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9336/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 2284c24a-716b-4b3b-a36d-33f887b58c20 | Команда отключить от терминала |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9336/АУВ 00ACQ23 (00ACQ23GH001-A1) | АУВ. Команда отключить от терминала | 3ee1b9db-59a1-4340-8289-ef5c8bf07e7d | 00ACQ23EK031_XA00
11427 | АУВ | bd5a16c8-03ec-461c-9cd1-1a24ed193c8d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9336/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | fe452fe6-f696-414d-91d5-586095522715 | Команда включить от терминала |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9336/АУВ 00ACQ23 (00ACQ23GH001-A1) | АУВ. Команда включить от терминала | 0185d8f1-80e4-4ae8-8820-8d7de62ba8d3 | 00ACQ23EK030_XA00
11428 | АУВ | bd5a16c8-03ec-461c-9cd1-1a24ed193c8d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9336/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 1989f2f9-00cb-4291-a449-42d2271d5a1c | Разрешение включения от функции КС |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9336/АУВ 00ACQ23 (00ACQ23GH001-A1) | АУВ. Разрешение включения от функции КС | d63263e9-2898-4d5b-9253-fc24b9be4cee | 00ACQ23EK025_XF01
11429 | АУВ | bd5a16c8-03ec-461c-9cd1-1a24ed193c8d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9336/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4b338d79-438e-4a06-af56-b01ee26980e3 | Запрет АПВ от защит присоединений |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9336/АУВ 00ACQ23 (00ACQ23GH001-A1) | АУВ. Запрет АПВ от РЗА БТ | 6f2a0920-4109-47b5-9034-3385c71dca70 | 00ACQ23EK024_XN20
11430 | АУВ | bd5a16c8-03ec-461c-9cd1-1a24ed193c8d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9336/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4d737756-be1d-4844-8dea-543015082276 | Запрет АПВ от ДЗШ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9336/АУВ 00ACQ23 (00ACQ23GH001-A1) | АУВ. Запрет АПВ от ДЗШ | 58cd483e-f8e3-4fca-aafb-5cb355827364 | 00ACQ23EK023_XN20
11431 | АУВ | bd5a16c8-03ec-461c-9cd1-1a24ed193c8d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9336/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | ef1ff72f-5943-4ebc-bbac-7e04ef501807 | Иcпытательные блоки |  | discrete | Испытательные блоки | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9336/АУВ 00ACQ23 (00ACQ23GH001-A1) | АУВ. Испытательные блоки не собраны | 90b3ebc1-1b05-4922-be88-f6e51a85d3ac | 00ACQ23EK022_XB10
11432 | АУВ | bd5a16c8-03ec-461c-9cd1-1a24ed193c8d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9336/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | e5c2879a-b6a5-406e-9fda-87661064cf5d | Группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9336/АУВ 00ACQ23 (00ACQ23GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 3 | f3b5830a-b952-4e26-a8c1-4ee1bbd95e0c | 00ACQ23EK020_XN10
11433 | АУВ | bd5a16c8-03ec-461c-9cd1-1a24ed193c8d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9336/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 09da0443-4316-4e1a-8b99-f198384210de | Группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9336/АУВ 00ACQ23 (00ACQ23GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 2 | 120af93d-56f2-4294-83e6-357da8c708b8 | 00ACQ23EK019_XN10
11434 | АУВ | bd5a16c8-03ec-461c-9cd1-1a24ed193c8d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9336/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 952bb8fd-16e4-474e-97ae-fe9cae9141b1 | Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9336/АУВ 00ACQ23 (00ACQ23GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 1 | c8d7a7a0-d465-4ca5-b129-4dcfaf6099f2 | 00ACQ23EK018_XN10
11435 | АУВ | bd5a16c8-03ec-461c-9cd1-1a24ed193c8d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9336/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4af87956-fa2d-4497-b16b-9fca0011c4d5 | Ключ SA10 Действие УРОВ в ДЗО |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9336/АУВ 00ACQ23 (00ACQ23GH001-A1) | АУВ. Выведено действие УРОВ в ДЗО БТ | 1ee629bb-d56a-4e35-aa93-bdca4d7e28f2 | 00ACQ23EK016_XB10
11436 | АУВ | bd5a16c8-03ec-461c-9cd1-1a24ed193c8d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9336/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 1d33fc93-a3dd-4621-836d-ff82e4ea756f | Ключ SA11 Действие УРОВ в ДЗШ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9336/АУВ 00ACQ23 (00ACQ23GH001-A1) | АУВ. Выведено действие УРОВ в ДЗШ | 1a6281f7-f539-4020-a6d1-4079cda1b276 | 00ACQ23EK015_XB10
11437 | АУВ | bd5a16c8-03ec-461c-9cd1-1a24ed193c8d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9336/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 9cdfa5b7-8851-4ddc-97f8-59d9d0c10b76 | Воздействие на выключатель |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9336/АУВ 00ACQ23 (00ACQ23GH001-A1) | АУВ. Воздействие на выключатель выведено | ae05831f-d8e7-426d-90b4-844072f087b4 | 00ACQ23EK014_XB10
11438 | АУВ | bd5a16c8-03ec-461c-9cd1-1a24ed193c8d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9336/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 0a143684-03ef-44bd-aa73-768b0366a29e | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9336/АУВ 00ACQ23 (00ACQ23GH001-A1) | АУВ. Неисправность терминала | 90f22306-7d40-434b-895f-daffd0920226 | 00ACQ23EK003_XF01
11439 | АУВ | bd5a16c8-03ec-461c-9cd1-1a24ed193c8d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9336/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 33363f30-bb5e-4299-8b3a-b7da0787e011 | Срабатывание ЗНР ШМУ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9336/АУВ 00ACQ23 (00ACQ23GH001-A1) | АУВ. Срабатывание ЗНР ШМУ | e4d134cc-d62c-4e7a-a73f-4711e27624b6 | 00ACQ23EW019_XK01
11440 | АУВ | bd5a16c8-03ec-461c-9cd1-1a24ed193c8d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9336/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | d1ef8678-87a7-495b-a8c8-8cd5136d478f | Пуск УРОВ от защит присоединений |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9336/АУВ 00ACQ23 (00ACQ23GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ от РЗА БТ | 059b0f5c-ce98-4989-8360-efe1eb5d2de0 | 00ACQ23EW005_XK01
11441 | АУВ | bd5a16c8-03ec-461c-9cd1-1a24ed193c8d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9336/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | c683b95e-d301-403d-9588-c5d6aa74e7d3 | Нет опер. тока приемных цепей терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9336/АУВ 00ACQ23 (00ACQ23GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока приемных цепей терминала | 9bb43234-b848-4b95-8a11-6ad6d5288833 | 00ACQ23EK037_XF01
11442 | АУВ | bd5a16c8-03ec-461c-9cd1-1a24ed193c8d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9336/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 81818a28-0a59-4062-be3c-29a863ca8e4e | Группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9336/АУВ 00ACQ23 (00ACQ23GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 4 | d5f81363-b75e-4bd8-bc39-51dc5a6323c6 | 00ACQ23EK021_XN10
11443 | Шкаф КиУВ | 7348a052-947d-4723-848a-789b3d217afc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9344 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9344/АУВ 00ACQ22 (00ACQ22GH001-A1) | АУВ. Дверь шкафа открыта | 17cc7c62-ad7a-4998-964d-0aa9bade4423 | 00ACQ22EK002_XN01
11444 | АУВ | 5b2dac97-8b7e-4b9e-9f40-5220c4352a7b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9344/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4f5b3de5-b64f-4904-83b8-c5880634f538 | Срабатывание |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A11) | АУВ. (00ACQ22GH001). Срабатывание | b4439add-a678-4a8b-b661-46a4f2b48c52 | 00ACQ22EW001_XK01
11445 | АУВ | 5b2dac97-8b7e-4b9e-9f40-5220c4352a7b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9344/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | a1a3ce8f-5b6b-4b88-ba44-fefb706285d2 | Обобщенная неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A11) | АУВ. (00ACQ22GH001). Обобщенная неисправность | 4717f065-4c1b-49c0-a783-b0007bc7ceac | 00ACQ22EK001_XF00
11446 | АУВ | 5b2dac97-8b7e-4b9e-9f40-5220c4352a7b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9344/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | edbb21a7-6bec-4e6b-b200-a5fd97e6dfcc | Пуск ТАПВ |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9344/АУВ 00ACQ22 (00ACQ22GH001-A1) | АУВ. Пуск ТАПВ | 13cdb603-1306-446c-9e32-71a4b5c97384 | 00ACQ22EK026_XF01
11447 | Защиты | b34e25a0-d905-4e41-9110-c2ef708e131b | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 4afe0e63-7f72-4ced-817a-02bbdbf58f30 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC03-F1) | Связь с устройстом 20BCC03-F1 установлена | 5836bc96-2ea9-4fe6-98b0-d7c8784cda11 | 20BCC03F1_XN99
11448 | АУВ | 5b2dac97-8b7e-4b9e-9f40-5220c4352a7b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9344/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 3fb4463a-6ed9-42b0-87b3-d60ddb6be1b8 | Ключ SA12 Ремонт |  | discrete | Ремонт | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9344/АУВ 00ACQ22 (00ACQ22GH001-A1) | АУВ. Ключ SA12 "Ремонт" - ремонт | 6b29a485-b479-4849-80cf-d6f0a5e4fda3 | 00ACQ22EK017_XB10
11449 | АУВ | 5b2dac97-8b7e-4b9e-9f40-5220c4352a7b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9344/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 08ef956c-907b-4685-8473-a89d42d5218b | Ключ SA7 Ведущий¦Ведомый |  | discrete | Ведущий, ведомый | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9344/АУВ 00ACQ22 (00ACQ22GH001-A1) | АУВ. Ключ SA7 "Выбор Ведущий/ведомый" - ведущий | 91f45acb-7582-4d7c-a4cd-b12cb324029d | 00ACQ22EK013_XB10
11450 | АУВ | 5b2dac97-8b7e-4b9e-9f40-5220c4352a7b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9344/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 60082d56-a97a-45d5-b28b-c7ff58907134 | Ключ SA6 КОНШ+КННЛ, КННШ+КОНЛ, КС |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9344/АУВ 00ACQ22 (00ACQ22GH001-A1) | АУВ. Ключ SA6 "Режим работы ТАПВ" - КОНШ+КННЛ, КННШ+КОНЛ, КС | 6469cbcd-f4e9-4c15-a958-7c4fdf345d29 | 00ACQ22EK012_XN03
11451 | АУВ | 5b2dac97-8b7e-4b9e-9f40-5220c4352a7b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9344/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 6a3fe033-d18c-49ff-9642-34c23b6b2fdd | Ключ SA6 КННШ+КОНЛ, КС |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9344/АУВ 00ACQ22 (00ACQ22GH001-A1) | АУВ. Ключ SA6 "Режим работы ТАПВ" - КННШ+КОНЛ, КС | 26371b61-ed93-46cf-ad87-3065557a1ece | 00ACQ22EK011_XN03
11452 | АУВ | 5b2dac97-8b7e-4b9e-9f40-5220c4352a7b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9344/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | aa21fb46-2e09-4ded-8945-695fc68cf76f | Ключ SA6 КОНШ+КННЛ, КС |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9344/АУВ 00ACQ22 (00ACQ22GH001-A1) | АУВ. Ключ SA6 "Режим работы ТАПВ" - КОНШ+КННЛ, КС | 93057505-87e4-42f7-ad5e-9143bcc32e0d | 00ACQ22EK010_XN03
11453 | АУВ | 5b2dac97-8b7e-4b9e-9f40-5220c4352a7b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9344/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 70010862-488f-418f-8d4d-ae2d5c317a4c | Ключ SA5 ОАПВ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9344/АУВ 00ACQ22 (00ACQ22GH001-A1) | АУВ. Ключ SA5 "ТАПВ и ОАПВ" - ОАПВ введено | 9e45d957-d5fc-4c7b-bb8b-828fcf211bcf | 00ACQ22EK008_XN03
11454 | АУВ | 5b2dac97-8b7e-4b9e-9f40-5220c4352a7b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9344/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 090398eb-0873-4878-b245-7061f444e9f5 | Ключ SA5 ТАПВ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9344/АУВ 00ACQ22 (00ACQ22GH001-A1) | АУВ. Ключ SA5 "ТАПВ и ОАПВ" - ТАПВ введено | bce85046-09fb-4401-b47e-719e007f510c | 00ACQ22EK007_XN03
11455 | АУВ | 5b2dac97-8b7e-4b9e-9f40-5220c4352a7b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9344/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 35be7900-8c57-424e-9a9a-cfea3e3d0969 | Ключ SA4 УРОВ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9344/АУВ 00ACQ22 (00ACQ22GH001-A1) | АУВ. Ключ SA4 "УРОВ" - вывод | b58b4b18-157c-4a6d-bf70-5abb25dd5f83 | 00ACQ22EK006_XN02
11456 | АУВ | 5b2dac97-8b7e-4b9e-9f40-5220c4352a7b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9344/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 69bc6f21-7106-4842-a2f3-1312e5acfbfb | Ключ SA3 Режим работы тест |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9344/АУВ 00ACQ22 (00ACQ22GH001-A1) | АУВ. Ключ SA3 "Режим работы терминала" - тест | caee77dd-fdeb-4a1d-8877-b052240b9b70 | 00ACQ22EK005_XB10
11457 | АУВ | 5b2dac97-8b7e-4b9e-9f40-5220c4352a7b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9344/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | bbbef028-1c88-4ec3-a351-8acc4f91ee87 | Ключ SA3 Режим работы вывод |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9344/АУВ 00ACQ22 (00ACQ22GH001-A1) | АУВ. Ключ SA3 "Режим работы терминала" - вывод | 4a0eac47-29bf-4d8b-9604-43168d8cb8f8 | 00ACQ22EK004_XN02
11458 | АУВ | 5b2dac97-8b7e-4b9e-9f40-5220c4352a7b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9344/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 5a4af917-1539-4ebb-bb8c-e1b222dd6a25 | Ключ SA6 Несинхронное ТАПВ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9344/АУВ 00ACQ22 (00ACQ22GH001-A1) | АУВ. Ключ SA6 "Режим работы ТАПВ" - Несинхронное ТАПВ | 424c3857-6823-4292-aa9c-d5ed47b3acd0 | 00ACQ22EK009_XN03
11459 | АУВ | 5b2dac97-8b7e-4b9e-9f40-5220c4352a7b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9344/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 15e33340-8e55-4dc1-8aeb-fa54f3a99e99 | Срабатывание УРОВ ф.B на себя |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9344/АУВ 00ACQ22 (00ACQ22GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ ф.B "на себя" | 825d67d2-23dd-4e8a-98c0-caf5b17c795f | 00ACQ22EW009_XK01
11460 | АУВ | 5b2dac97-8b7e-4b9e-9f40-5220c4352a7b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9344/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | db5d6594-f3c8-4e36-9bdb-24e3833905b1 | Срабатывание УРОВ ф.А на себя |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9344/АУВ 00ACQ22 (00ACQ22GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ ф.A "на себя" | 11122ef6-572e-4b4d-926d-85990f16be5f | 00ACQ22EW008_XK01
11461 | АУВ | 5b2dac97-8b7e-4b9e-9f40-5220c4352a7b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9344/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 3987950a-c044-4b43-b799-dbf877b93a61 | Неисправность цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9344/АУВ 00ACQ22 (00ACQ22GH001-A1) | АУВ. Неисправность цепей тока | 7f4061ae-e4b2-4e62-b3c6-8ca566d16038 | 00ACQ22EW021_XM50
11462 | Защиты | b35cfbd8-adbc-4a07-9442-3b1fd24eb502 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 1c7b4571-e190-4b88-a78d-9e5e9f0597a1 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD05-F1) | Связь с устройстом 20BCD05-F1 установлена | 1bfc5a8f-46cd-45e9-b593-0658a47526d1 | 20BCD05F1_XN99
11463 | АУВ | 5b2dac97-8b7e-4b9e-9f40-5220c4352a7b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9344/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | a08c15d0-be2c-4213-99fd-f0654cdcd56d | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9344/АУВ 00ACQ22 (00ACQ22GH001-A1) | АУВ. Неисправность цепей напряжения | 21ac2732-d835-48e5-881b-455b6a2dce33 | 00ACQ22EW020_XM51
11464 | АУВ | 5b2dac97-8b7e-4b9e-9f40-5220c4352a7b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9344/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 33363f30-bb5e-4299-8b3a-b7da0787e011 | Срабатывание ЗНР ШМУ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9344/АУВ 00ACQ22 (00ACQ22GH001-A1) | АУВ. Срабатывание ЗНР ШМУ | b32d29af-f0cf-4f17-b48d-6d4f7fb63e13 | 00ACQ22EW019_XK01
11465 | АУВ | 5b2dac97-8b7e-4b9e-9f40-5220c4352a7b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9344/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 13768911-763e-42f9-bbae-f7cd2f7e3b85 | Срабатывание ЗНФ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9344/АУВ 00ACQ22 (00ACQ22GH001-A1) | АУВ. Срабатывание ЗНФ | 479ffc05-15da-4091-b718-06d7e17dfc9f | 00ACQ22EW018_XK01
11466 | АУВ | 5b2dac97-8b7e-4b9e-9f40-5220c4352a7b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9344/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | d731260a-43d7-41af-aa58-5ed3bc7b548d | Внешнее отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9344/АУВ 00ACQ22 (00ACQ22GH001-A1) | АУВ. Внешнее отключение | 7da78247-4f38-4cc2-a837-0a05423bb6f7 | 00ACQ22EW015_XK01
11467 | АУВ | 5b2dac97-8b7e-4b9e-9f40-5220c4352a7b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9344/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 6710325a-2110-42b8-b6c6-a0ea01e0ece7 | Срабатывание УРОВ ф.C на себя |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9344/АУВ 00ACQ22 (00ACQ22GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ ф.C "на себя" | aac7ee09-bcf9-4bad-8f2b-e00061671b4d | 00ACQ22EW010_XK01
11468 | АУВ | 5b2dac97-8b7e-4b9e-9f40-5220c4352a7b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9344/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 55f54db7-51be-410d-9cbd-c4b17c9156f7 | Пуск УРОВ и ОАПВ ф.C от защит присоединений | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.C от РЗА ВЛ | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9344/АУВ 00ACQ22 (00ACQ22GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.C от РЗА ВЛ | fe784063-cfff-4534-a464-fb187b66f552 | 00ACQ22EW005_XK01
11469 | АУВ | 5b2dac97-8b7e-4b9e-9f40-5220c4352a7b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9344/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 3f6e7988-794b-453a-aff6-66277f5630d1 | Пуск УРОВ и ОАПВ ф.B от защит присоединений | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.B от РЗА ВЛ | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9344/АУВ 00ACQ22 (00ACQ22GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.B от РЗА ВЛ | 18ea858d-6d68-4f06-ac77-a2ebefd00510 | 00ACQ22EW004_XK01
11470 | АУВ | 5b2dac97-8b7e-4b9e-9f40-5220c4352a7b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9344/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 89c03890-4781-41ca-8f07-77c1a1abf494 | Срабатывание УРОВ на отключение смежных выключателей |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9344/АУВ 00ACQ22 (00ACQ22GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ на отключение смежных выключателей | b21a551b-8f70-49e1-ab61-f31b1845f196 | 00ACQ22EW007_XK01
11471 | АУВ | 5b2dac97-8b7e-4b9e-9f40-5220c4352a7b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9344/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | d1ef8678-87a7-495b-a8c8-8cd5136d478f | Пуск УРОВ от защит присоединений | АУВ. Пуск УРОВ от РЗА ВЛ | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9344/АУВ 00ACQ22 (00ACQ22GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ от РЗА ВЛ | ab1f4e62-aa7e-4db4-acee-1a1eeef482cf | 00ACQ22EW006_XK01
11472 | АУВ | 5b2dac97-8b7e-4b9e-9f40-5220c4352a7b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9344/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | f68b5ebe-c7df-4edd-bd01-a663779ab76a | Пуск УРОВ и ОАПВ ф.A от защит присоединений | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.A от РЗА ВЛ | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9344/АУВ 00ACQ22 (00ACQ22GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.A от РЗА ВЛ | 00115b14-c384-4b97-b070-7808bd164937 | 00ACQ22EW003_XK01
11473 | АУВ | 5b2dac97-8b7e-4b9e-9f40-5220c4352a7b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9344/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 80cd2825-6f1b-4c49-b552-041f0308db39 | Пуск УРОВ от ДЗШ | АУВ. Пуск УРОВ от РЗА БТ | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9344/АУВ 00ACQ22 (00ACQ22GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ от РЗА БТ | 8578c1fa-11e5-4360-a288-598e016d77b2 | 00ACQ22EW002_XK01
11474 | АУВ | 5b2dac97-8b7e-4b9e-9f40-5220c4352a7b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9344/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 7fcbb617-81ab-4260-9bae-e0018eb0500b | Неисправность ЦУ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9344/АУВ 00ACQ22 (00ACQ22GH001-A1) | АУВ. Неисправность ЦУ | 74e88a02-0600-49b2-a1e8-e9f7484cfd61 | 00ACQ22EK039_XM90
11475 | АУВ | 5b2dac97-8b7e-4b9e-9f40-5220c4352a7b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9344/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | c683b95e-d301-403d-9588-c5d6aa74e7d3 | Нет опер. тока приемных цепей терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9344/АУВ 00ACQ22 (00ACQ22GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока приемных цепей терминала | 23b06490-c2d5-49e1-a436-d4c48718bc98 | 00ACQ22EK038_XF01
11476 | АУВ | 5b2dac97-8b7e-4b9e-9f40-5220c4352a7b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9344/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 239a208c-502c-4ed4-9d07-afd579dc1624 | Нет опер. тока ЦУ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9344/АУВ 00ACQ22 (00ACQ22GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока ЦУ | 332697da-5288-4cac-a84c-40c1a2a8b4eb | 00ACQ22EK037_XF01
11477 | АУВ | 5b2dac97-8b7e-4b9e-9f40-5220c4352a7b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9344/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 5c77d434-5cb6-41d9-984f-b4cf1d25c767 | Нет опер. тока ЭМО2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9344/АУВ 00ACQ22 (00ACQ22GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока ЭМО2 | 9c6114a0-8449-4945-9494-31274326f29d | 00ACQ22EK036_XF01
11478 | АУВ | 5b2dac97-8b7e-4b9e-9f40-5220c4352a7b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9344/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 37f61b19-3058-45b0-bd14-e8d5e5bfea41 | Нет опер. тока ЭМВ, ЭМО1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9344/АУВ 00ACQ22 (00ACQ22GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока ЭМВ, ЭМО1 | 59d66e07-3554-4535-b96b-411c2013941c | 00ACQ22EK035_XF01
11479 | АУВ | 5b2dac97-8b7e-4b9e-9f40-5220c4352a7b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9344/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 1d33fc93-a3dd-4621-836d-ff82e4ea756f | Ключ SA11 Действие УРОВ в ДЗШ | АУВ. Ключ SA11 Действие УРОВ в ДЗО БТ | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9344/АУВ 00ACQ22 (00ACQ22GH001-A1) | АУВ. Ключ SA11 Действие УРОВ в ДЗО БТ | 548beaee-82ac-44eb-a3bf-1380860d296f | 00ACQ22EK015_XB10
11480 | АУВ | 5b2dac97-8b7e-4b9e-9f40-5220c4352a7b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9344/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 726f7e9a-56b5-40af-8899-e87d246eab5a | Отключен АВ ЭМВ, ЭМО1,ЭМО2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9344/АУВ 00ACQ22 (00ACQ22GH001-A1) | АУВ. Отключен АВ ЭМВ, ЭМО1,ЭМО2 | ed32a2dd-6008-4d76-870f-28b30d939f60 | 00ACQ22EK033_XF01
11481 | АУВ | 5b2dac97-8b7e-4b9e-9f40-5220c4352a7b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9344/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 2284c24a-716b-4b3b-a36d-33f887b58c20 | Команда отключить от терминала |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9344/АУВ 00ACQ22 (00ACQ22GH001-A1) | АУВ. Команда отключить от терминала | 5f109470-334d-426f-a8a2-f87ba221ffb5 | 00ACQ22EK032_XA00
11482 | АУВ | 5b2dac97-8b7e-4b9e-9f40-5220c4352a7b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9344/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | fe452fe6-f696-414d-91d5-586095522715 | Команда включить от терминала |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9344/АУВ 00ACQ22 (00ACQ22GH001-A1) | АУВ. Команда включить от терминала | 33cf8090-10e5-4f8b-8683-6ec1dfce2fa2 | 00ACQ22EK031_XA00
11483 | АУВ | 5b2dac97-8b7e-4b9e-9f40-5220c4352a7b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9344/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 64014b65-b146-49a3-bf30-33a3275972fa | Фиксация цикла ОАПВ |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9344/АУВ 00ACQ22 (00ACQ22GH001-A1) | АУВ. Фиксация цикла ОАПВ | 477938bd-9050-4a51-a3a6-d0319c480cb3 | 00ACQ22EK027_XF01
11484 | АУВ | 5b2dac97-8b7e-4b9e-9f40-5220c4352a7b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9344/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 1989f2f9-00cb-4291-a449-42d2271d5a1c | Разрешение включения от функции КС |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9344/АУВ 00ACQ22 (00ACQ22GH001-A1) | АУВ. Разрешение включения от функции КС | fad9bcf7-bc3b-4f9b-a49c-5b873d8c8ef6 | 00ACQ22EK025_XF01
11485 | АУВ | 5b2dac97-8b7e-4b9e-9f40-5220c4352a7b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9344/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4b338d79-438e-4a06-af56-b01ee26980e3 | Запрет АПВ от защит присоединений | АУВ. Запрет АПВ от РЗА ВЛ | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9344/АУВ 00ACQ22 (00ACQ22GH001-A1) | АУВ. Запрет АПВ от РЗА ВЛ | ee878786-a29b-4f7b-8ab6-5a1824c781b2 | 00ACQ22EK024_XN20
11486 | Измерительный преобразователь | b3a6184e-752e-4262-a4c6-d1f5839c9ad3 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Измерители/ИП METSEP824 | 5caa000c-ace0-4981-843f-e02d993cbb3f | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №02/ИП METSEP824 (00BCB02-P1) | Связь с устройстом 00BCB02-P1 установлена | 0face3e1-0580-4345-8406-d1f76fbb7f8d | 00BCB02P1_XN99
11487 | АУВ | 5b2dac97-8b7e-4b9e-9f40-5220c4352a7b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9344/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4d737756-be1d-4844-8dea-543015082276 | Запрет АПВ от ДЗШ | АУВ. Запрет АПВ от РЗА БТ | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9344/АУВ 00ACQ22 (00ACQ22GH001-A1) | АУВ. Запрет АПВ от РЗА БТ | a074f24d-a88b-4054-a534-c295144faeff | 00ACQ22EK023_XN20
11488 | U01 Elemy ATS АВР | b3fd203e-55ef-49aa-ab9a-eb6572fd43cf | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф системы гарантированного питания №2 | АСУ ТП/Устройства/Питание/Автоматический стоечный переключатель | 1d6e0259-7026-474b-b3aa-9ed7c5b35ff5 | Напряжение на входе №1 в норме |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH002)/АВР (00AVE01GH002-U01) | Напряжение на входе №1 в норме | 3256bfd6-410a-489a-8057-3b531b63d8c4 | 00AVE01GH002U01ZM03_XN98
11489 | U01 Elemy ATS АВР | b3fd203e-55ef-49aa-ab9a-eb6572fd43cf | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф системы гарантированного питания №2 | АСУ ТП/Устройства/Питание/Автоматический стоечный переключатель | 3d41ea25-3f5e-4f5c-9ffc-01bb21e8ab52 | Напряжение на входе №1 |  | analog | Напряжение до 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH002)/АВР (00AVE01GH002-U01) | Напряжение на входе №1 | 22c32ad5-233a-4959-8052-a13ae41de55d | 00AVE01GH002U01CE01_XQ12
11490 | U01 Elemy ATS АВР | b3fd203e-55ef-49aa-ab9a-eb6572fd43cf | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф системы гарантированного питания №2 | АСУ ТП/Устройства/Питание/Автоматический стоечный переключатель | 6acb04a0-f9b6-474e-a12c-ea4497bbb512 | Полная мощность |  | analog | ВА | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH002)/АВР (00AVE01GH002-U01) | Полная мощность | bd5659c2-99ac-4e25-8e5d-d90505c03ad4 | 00AVE01GH002U01CE04_XQ16
11491 | U01 Elemy ATS АВР | b3fd203e-55ef-49aa-ab9a-eb6572fd43cf | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф системы гарантированного питания №2 | АСУ ТП/Устройства/Питание/Автоматический стоечный переключатель | 6e936d14-1c50-4ef2-b524-613a321b43ad | Статус обмена данными с ядром |  | integer | Переключатель обмен с ядром | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH002)/АВР (00AVE01GH002-U01) | Статус обмена данными с ядром | 1479520e-8488-4a6d-88c2-c1cc3a4cc362 | 00AVE01GH002U01ZM11_XQ12
11492 | U01 Elemy ATS АВР | b3fd203e-55ef-49aa-ab9a-eb6572fd43cf | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф системы гарантированного питания №2 | АСУ ТП/Устройства/Питание/Автоматический стоечный переключатель | 722b013d-4db3-479f-b90e-f69d357856a5 | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH002)/АВР (00AVE01GH002-U01) | Связь с устройстом 00AVE01GH002-U01 установлена | 5e9bd984-7445-4208-ae6f-dabed00b89a2 | 00AVE01GH002U01_XN99
11493 | U01 Elemy ATS АВР | b3fd203e-55ef-49aa-ab9a-eb6572fd43cf | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф системы гарантированного питания №2 | АСУ ТП/Устройства/Питание/Автоматический стоечный переключатель | 7a5e3c45-4729-41f9-9141-22040a22d790 | Среднее значение тока на выходе |  | analog | Ток > 1 кВ | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH002)/АВР (00AVE01GH002-U01) | Среднее значение тока на выходе | 5b0e6634-e9c5-4724-b9ba-140515684a4e | 00AVE01GH002U01CE03_XQ95
11494 | U01 Elemy ATS АВР | b3fd203e-55ef-49aa-ab9a-eb6572fd43cf | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф системы гарантированного питания №2 | АСУ ТП/Устройства/Питание/Автоматический стоечный переключатель | 938607ba-3fd5-41f6-9049-0b644b53fcd0 | Напряжение на входе №2 в норме |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH002)/АВР (00AVE01GH002-U01) | Напряжение на входе №2 в норме | 2ac9af9d-8794-4664-bfac-15f846466af1 | 00AVE01GH002U01ZM04_XN98
11495 | U01 Elemy ATS АВР | b3fd203e-55ef-49aa-ab9a-eb6572fd43cf | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф системы гарантированного питания №2 | АСУ ТП/Устройства/Питание/Автоматический стоечный переключатель | 9c8d864f-fe88-49b0-82fa-872f1c86026b | Неисправность силового реле входа 1 |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH002)/АВР (00AVE01GH002-U01) | Неисправность силового реле входа 1 | 5b6c4e64-f085-43d5-9ae5-148997be3306 | 00AVE01GH002U01ZM09_XF91
11496 | U01 Elemy ATS АВР | b3fd203e-55ef-49aa-ab9a-eb6572fd43cf | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф системы гарантированного питания №2 | АСУ ТП/Устройства/Питание/Автоматический стоечный переключатель | a3fdde9b-11fd-4181-b45a-1e08ec337c95 | Реактивная мощность |  | analog | вар | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH002)/АВР (00AVE01GH002-U01) | Реактивная мощность | 52ff49ed-ed58-4fd0-bd17-3709b7e9f511 | 00AVE01GH002U01CE06_XQ14
11497 | U01 Elemy ATS АВР | b3fd203e-55ef-49aa-ab9a-eb6572fd43cf | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф системы гарантированного питания №2 | АСУ ТП/Устройства/Питание/Автоматический стоечный переключатель | adf36719-b046-4ab0-afde-b05db753ad17 | Вход №1 активен |  | discrete | Активен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH002)/АВР (00AVE01GH002-U01) | Вход №1 активен | 5cf7f5b3-d027-42ce-a91b-c410a199ff7c | 00AVE01GH002U01ZM05_XN92
11498 | U01 Elemy ATS АВР | b3fd203e-55ef-49aa-ab9a-eb6572fd43cf | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф системы гарантированного питания №2 | АСУ ТП/Устройства/Питание/Автоматический стоечный переключатель | aff4251e-4d86-4a2c-9a56-01dcd0875d4d | Вход №2 активен |  | discrete | Активен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH002)/АВР (00AVE01GH002-U01) | Вход №2 активен | ee15b9e3-d491-4686-abe5-33e5931ea6f4 | 00AVE01GH002U01ZM06_XN92
11499 | U01 Elemy ATS АВР | b3fd203e-55ef-49aa-ab9a-eb6572fd43cf | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф системы гарантированного питания №2 | АСУ ТП/Устройства/Питание/Автоматический стоечный переключатель | c40f2f0e-73f9-4ea3-9350-a1898462f827 | Наличие напряжения на общем выходе |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH002)/АВР (00AVE01GH002-U01) | Наличие напряжения на общем выходе | 8324448e-2270-4b6a-8cd5-994e64e1eb5d | 00AVE01GH002U01ZM07_XN95
11500 | U01 Elemy ATS АВР | b3fd203e-55ef-49aa-ab9a-eb6572fd43cf | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф системы гарантированного питания №2 | АСУ ТП/Устройства/Питание/Автоматический стоечный переключатель | d69dd864-d8e9-4108-a375-c4248bdf92d5 | Наличие напряжения на выходе 1 после автомата |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH002)/АВР (00AVE01GH002-U01) | Наличие напряжения на выходе 1 после автомата | a04830a6-beae-4779-8160-e7526dd32cec | 00AVE01GH002U01ZM08_XN95
11501 | U01 Elemy ATS АВР | b3fd203e-55ef-49aa-ab9a-eb6572fd43cf | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф системы гарантированного питания №2 | АСУ ТП/Устройства/Питание/Автоматический стоечный переключатель | f2df33f9-da8c-4bfa-8936-3d074ef16cfe | Неисправность силового реле входа 2 |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH002)/АВР (00AVE01GH002-U01) | Неисправность силового реле входа 2 | 2c99e7e5-9a35-4b83-a39d-62d6a6d31f1c | 00AVE01GH002U01ZM10_XF91
11502 | U01 Elemy ATS АВР | b3fd203e-55ef-49aa-ab9a-eb6572fd43cf | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф системы гарантированного питания №2 | АСУ ТП/Устройства/Питание/Автоматический стоечный переключатель | f525a848-d793-4670-ab1f-55e589f2ccf5 | Напряжение на входе №2 |  | analog | Напряжение до 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH002)/АВР (00AVE01GH002-U01) | Напряжение на входе №2 | 190cf3b0-4a1f-4349-b6d3-21bd1d8ca574 | 00AVE01GH002U01CE02_XQ12
11503 | U01 Elemy ATS АВР | b3fd203e-55ef-49aa-ab9a-eb6572fd43cf | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф системы гарантированного питания №2 | АСУ ТП/Устройства/Питание/Автоматический стоечный переключатель | f6c45309-43c9-44a7-923f-324218311001 | Активная мощность |  | analog | Вт | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH002)/АВР (00AVE01GH002-U01) | Активная мощность | ed6b4999-aedd-4480-99d9-8f5b7d061ae5 | 00AVE01GH002U01CE05_XQ13
11504 | U01 Elemy ATS АВР | b3fd203e-55ef-49aa-ab9a-eb6572fd43cf | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф системы гарантированного питания №2 | АСУ ТП/Устройства/Питание/Автоматический стоечный переключатель | ffbc2868-2e05-4091-8ed3-dbe05e4662ce | Отказ источников питания |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH002)/АВР (00AVE01GH002-U01) | Отказ одного из источников питания | c695d43c-4213-4de7-9440-3e11267cef7b | 00AVE01GH002U01ZM02_XF91
11505 | АУВ | 5b2dac97-8b7e-4b9e-9f40-5220c4352a7b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9344/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | ef1ff72f-5943-4ebc-bbac-7e04ef501807 | Иcпытательные блоки |  | discrete | Испытательные блоки | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9344/АУВ 00ACQ22 (00ACQ22GH001-A1) | АУВ. Испытательные блоки не собраны | e45deb69-94d1-416e-857d-ea04472d88ff | 00ACQ22EK022_XB10
11506 | АУВ | 5b2dac97-8b7e-4b9e-9f40-5220c4352a7b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9344/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 81818a28-0a59-4062-be3c-29a863ca8e4e | Группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9344/АУВ 00ACQ22 (00ACQ22GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 4 | 640abecb-0426-49e9-8ddc-0d8d72f2a08a | 00ACQ22EK021_XN10
11507 | АУВ | 5b2dac97-8b7e-4b9e-9f40-5220c4352a7b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9344/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | e5c2879a-b6a5-406e-9fda-87661064cf5d | Группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9344/АУВ 00ACQ22 (00ACQ22GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 3 | 53ad556e-c42d-4fa5-ba79-c797fe7c849f | 00ACQ22EK020_XN10
11508 | АУВ | 5b2dac97-8b7e-4b9e-9f40-5220c4352a7b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9344/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 09da0443-4316-4e1a-8b99-f198384210de | Группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9344/АУВ 00ACQ22 (00ACQ22GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 2 | 79e7f1f1-ac0d-4fad-b705-569f44d0980e | 00ACQ22EK019_XN10
11509 | АУВ | 5b2dac97-8b7e-4b9e-9f40-5220c4352a7b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9344/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 952bb8fd-16e4-474e-97ae-fe9cae9141b1 | Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9344/АУВ 00ACQ22 (00ACQ22GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 1 | 804e7872-c157-4abc-9ef9-59a58374705e | 00ACQ22EK018_XN10
11510 | Контроллер WAGO | b42b4cec-4c46-4b0c-b10d-3abdc4984738 | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANG | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/WAGO 750 (ввод 0,4 кВ) | 77c969e1-b28f-440b-8e36-9547ba88ac19 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANG/УСО 0,4 кВ (00ANG01-A01) | Связь с устройстом 00ANG01-A01 установлена | a19c2836-dcd7-4f84-8344-370816182da0 | 00ANG01A01_XN99
11511 | АУВ | 5b2dac97-8b7e-4b9e-9f40-5220c4352a7b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9344/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 9cdfa5b7-8851-4ddc-97f8-59d9d0c10b76 | Воздействие на выключатель |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9344/АУВ 00ACQ22 (00ACQ22GH001-A1) | АУВ. Воздействие на выключатель выведено | 96c41454-4e46-4f5b-aa53-0ac33801289a | 00ACQ22EK014_XB10
11512 | АУВ | 5b2dac97-8b7e-4b9e-9f40-5220c4352a7b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9344/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 0a143684-03ef-44bd-aa73-768b0366a29e | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9344/АУВ 00ACQ22 (00ACQ22GH001-A1) | АУВ. Неисправность терминала | 05817827-17f8-4ab9-a6b0-f8f496329d49 | 00ACQ22EK003_XF01
11513 | АУВ | 5b2dac97-8b7e-4b9e-9f40-5220c4352a7b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9344/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 764a44ba-6b4a-4416-9552-efd9e45be0ff | Блокировка включения от Lock-Out relay шкафа (KL4) |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9344/АУВ 00ACQ22 (00ACQ22GH001-A1) | АУВ. Блокировка включения от Lock-Out relay шкафа (KL4) | be677a12-2a0e-4777-b4a0-79dd338244ef | 00ACQ22EK049_XF01
11514 | АУВ | 5b2dac97-8b7e-4b9e-9f40-5220c4352a7b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9344/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | bb547538-0c23-40de-81cd-1f5a34f17d90 | Разрешение АПВ ведомого выключателя |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9344/АУВ 00ACQ22 (00ACQ22GH001-A1) | АУВ. Разрешение АПВ ведомого выключателя | ffec1aee-9c03-4935-b03a-0fb26e0eb0c8 | 00ACQ22EK028_XF01
11515 | АУВ | 5b2dac97-8b7e-4b9e-9f40-5220c4352a7b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9344/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4af87956-fa2d-4497-b16b-9fca0011c4d5 | Ключ SA10 Действие УРОВ в ДЗО | АУВ. Ключ SA10 Действие УРОВ в ДЗО ВЛ | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9344/АУВ 00ACQ22 (00ACQ22GH001-A1) | АУВ. Ключ SA10 Действие УРОВ в ДЗО ВЛ | 795eac02-4855-4af4-8f55-48a647825a7b | 00ACQ22EK016_XB10
11516 | Шкаф КиУВ | 704c99a6-f7b5-4c93-9630-54419fcefa49 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9352 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9352/АУВ 00ACQ21 (00ACQ21GH001-A1) | АУВ. Дверь шкафа открыта | 5070a75d-58cb-45e1-a7ae-96a80de2b0f2 | 00ACQ21EK002_XN01
11517 | АУВ | 9dbecbce-eab2-4e60-8497-4325e95d67e1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9352/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4f5b3de5-b64f-4904-83b8-c5880634f538 | Срабатывание |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A11) | АУВ. (00ACQ21GH001). Срабатывание | 79f2d4fc-941e-4970-a88d-2c32b303efb8 | 00ACQ21EW001_XK01
11518 | АУВ | 9dbecbce-eab2-4e60-8497-4325e95d67e1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9352/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | a1a3ce8f-5b6b-4b88-ba44-fefb706285d2 | Обобщенная неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A11) | АУВ. (00ACQ21GH001). Обобщенная неисправность | 9b3281d6-bd9a-4d64-83a6-98d13900dc52 | 00ACQ21EK001_XF00
11519 | АУВ | 9dbecbce-eab2-4e60-8497-4325e95d67e1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9352/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 3fb4463a-6ed9-42b0-87b3-d60ddb6be1b8 | Ключ SA12 Ремонт |  | discrete | Ремонт | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9352/АУВ 00ACQ21 (00ACQ21GH001-A1) | АУВ. Ключ SA12 "Ремонт" - ремонт | 291636e0-c494-41e3-82f2-aed6f7d9494c | 00ACQ21EK017_XB10
11520 | АУВ | 9dbecbce-eab2-4e60-8497-4325e95d67e1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9352/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 08ef956c-907b-4685-8473-a89d42d5218b | Ключ SA7 Ведущий¦Ведомый |  | discrete | Ведущий, ведомый | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9352/АУВ 00ACQ21 (00ACQ21GH001-A1) | АУВ. Ключ SA7 "Выбор Ведущий/ведомый" - ведущий | f765ccfe-6bc1-4b0f-a1d1-29da419f7ec5 | 00ACQ21EK013_XB10
11521 | АУВ | 9dbecbce-eab2-4e60-8497-4325e95d67e1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9352/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 6a3fe033-d18c-49ff-9642-34c23b6b2fdd | Ключ SA6 КННШ+КОНЛ, КС |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9352/АУВ 00ACQ21 (00ACQ21GH001-A1) | АУВ. Ключ SA6 "Режим работы ТАПВ" - КННШ+КОНЛ, КС | 043d82a4-6a7b-48dd-a944-24fe027d04ec | 00ACQ21EK011_XN03
11522 | АУВ | 9dbecbce-eab2-4e60-8497-4325e95d67e1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9352/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | aa21fb46-2e09-4ded-8945-695fc68cf76f | Ключ SA6 КОНШ+КННЛ, КС |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9352/АУВ 00ACQ21 (00ACQ21GH001-A1) | АУВ. Ключ SA6 "Режим работы ТАПВ" - КОНШ+КННЛ, КС | 1b1b497a-ea2a-46a7-bf97-fcd9be58bdb9 | 00ACQ21EK010_XN03
11523 | АУВ | 9dbecbce-eab2-4e60-8497-4325e95d67e1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9352/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 70010862-488f-418f-8d4d-ae2d5c317a4c | Ключ SA5 ОАПВ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9352/АУВ 00ACQ21 (00ACQ21GH001-A1) | АУВ. Ключ SA5 "ТАПВ и ОАПВ" - ОАПВ введено | cba942fe-3b7d-4ec4-a836-b5a64978e0c6 | 00ACQ21EK008_XN03
11524 | АУВ | 9dbecbce-eab2-4e60-8497-4325e95d67e1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9352/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 090398eb-0873-4878-b245-7061f444e9f5 | Ключ SA5 ТАПВ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9352/АУВ 00ACQ21 (00ACQ21GH001-A1) | АУВ. Ключ SA5 "ТАПВ и ОАПВ" - ТАПВ введено | 1108dfa9-95a5-43b5-b3e1-de10175e3f86 | 00ACQ21EK007_XN03
11525 | АУВ | 9dbecbce-eab2-4e60-8497-4325e95d67e1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9352/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 35be7900-8c57-424e-9a9a-cfea3e3d0969 | Ключ SA4 УРОВ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9352/АУВ 00ACQ21 (00ACQ21GH001-A1) | АУВ. Ключ SA4 "УРОВ" - вывод | a9af2721-cbdb-494d-b645-7f2753561d5b | 00ACQ21EK006_XN02
11526 | АУВ | 9dbecbce-eab2-4e60-8497-4325e95d67e1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9352/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 69bc6f21-7106-4842-a2f3-1312e5acfbfb | Ключ SA3 Режим работы тест |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9352/АУВ 00ACQ21 (00ACQ21GH001-A1) | АУВ. Ключ SA3 "Режим работы терминала" - тест | 16f495b7-3db1-45db-910b-9f104feee75d | 00ACQ21EK005_XB10
11527 | АУВ | 9dbecbce-eab2-4e60-8497-4325e95d67e1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9352/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 5a4af917-1539-4ebb-bb8c-e1b222dd6a25 | Ключ SA6 Несинхронное ТАПВ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9352/АУВ 00ACQ21 (00ACQ21GH001-A1) | АУВ. Ключ SA6 "Режим работы ТАПВ" - Несинхронное ТАПВ | d7d94cb5-6fc2-4f97-bc9a-6bae176c0815 | 00ACQ21EK009_XN03
11528 | АУВ | 9dbecbce-eab2-4e60-8497-4325e95d67e1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9352/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 6710325a-2110-42b8-b6c6-a0ea01e0ece7 | Срабатывание УРОВ ф.C на себя |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9352/АУВ 00ACQ21 (00ACQ21GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ ф.C "на себя" | f4aada34-1240-4584-b3f5-0314f6c917ef | 00ACQ21EW010_XK01
11529 | АУВ | 9dbecbce-eab2-4e60-8497-4325e95d67e1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9352/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 15e33340-8e55-4dc1-8aeb-fa54f3a99e99 | Срабатывание УРОВ ф.B на себя |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9352/АУВ 00ACQ21 (00ACQ21GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ ф.B "на себя" | 4edeabaa-af76-42dd-b93a-caed5bddf61d | 00ACQ21EW009_XK01
11530 | АУВ | 9dbecbce-eab2-4e60-8497-4325e95d67e1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9352/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | db5d6594-f3c8-4e36-9bdb-24e3833905b1 | Срабатывание УРОВ ф.А на себя |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9352/АУВ 00ACQ21 (00ACQ21GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ ф.A "на себя" | 23e731e5-32bf-44c8-b6fc-64e7fa5fb1da | 00ACQ21EW008_XK01
11531 | АУВ | 9dbecbce-eab2-4e60-8497-4325e95d67e1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9352/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 0a143684-03ef-44bd-aa73-768b0366a29e | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9352/АУВ 00ACQ21 (00ACQ21GH001-A1) | АУВ. Неисправность терминала | 647e12d6-58a2-4f6a-853d-c71319e3135b | 00ACQ21EK003_XF01
11532 | АУВ | 9dbecbce-eab2-4e60-8497-4325e95d67e1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9352/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 64014b65-b146-49a3-bf30-33a3275972fa | Фиксация цикла ОАПВ |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9352/АУВ 00ACQ21 (00ACQ21GH001-A1) | АУВ. Фиксация цикла ОАПВ | a6b299ec-14b6-4284-80aa-953e3a1325ca | 00ACQ21EK027_XF01
11533 | АУВ | 9dbecbce-eab2-4e60-8497-4325e95d67e1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9352/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 55f54db7-51be-410d-9cbd-c4b17c9156f7 | Пуск УРОВ и ОАПВ ф.C от защит присоединений | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.C от РЗА ВЛ | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9352/АУВ 00ACQ21 (00ACQ21GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.C от РЗА ВЛ | 08f495a6-b362-4f06-8feb-b170bc4c5b8d | 00ACQ21EW005_XK01
11534 | АУВ | 9dbecbce-eab2-4e60-8497-4325e95d67e1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9352/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 3f6e7988-794b-453a-aff6-66277f5630d1 | Пуск УРОВ и ОАПВ ф.B от защит присоединений | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.B от РЗА ВЛ | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9352/АУВ 00ACQ21 (00ACQ21GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.B от РЗА ВЛ | d36b3559-e29c-458b-b2a7-414e680c205f | 00ACQ21EW004_XK01
11535 | АУВ | 9dbecbce-eab2-4e60-8497-4325e95d67e1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9352/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 3987950a-c044-4b43-b799-dbf877b93a61 | Неисправность цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9352/АУВ 00ACQ21 (00ACQ21GH001-A1) | АУВ. Неисправность цепей тока | 1476891d-364e-4dec-92dc-4af40fef8a57 | 00ACQ21EW021_XM50
11536 | АУВ | 9dbecbce-eab2-4e60-8497-4325e95d67e1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9352/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | a08c15d0-be2c-4213-99fd-f0654cdcd56d | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9352/АУВ 00ACQ21 (00ACQ21GH001-A1) | АУВ. Неисправность цепей напряжения | 8b324c03-f341-48ea-af4b-9703b4c46e15 | 00ACQ21EW020_XM51
11537 | АУВ | 9dbecbce-eab2-4e60-8497-4325e95d67e1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9352/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 33363f30-bb5e-4299-8b3a-b7da0787e011 | Срабатывание ЗНР ШМУ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9352/АУВ 00ACQ21 (00ACQ21GH001-A1) | АУВ. Срабатывание ЗНР ШМУ | 318693b5-ce00-4679-90ff-67d0ba910f86 | 00ACQ21EW019_XK01
11538 | АУВ | 9dbecbce-eab2-4e60-8497-4325e95d67e1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9352/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 13768911-763e-42f9-bbae-f7cd2f7e3b85 | Срабатывание ЗНФ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9352/АУВ 00ACQ21 (00ACQ21GH001-A1) | АУВ. Срабатывание ЗНФ | 1262c9ed-c635-4a63-b916-e09c2176f472 | 00ACQ21EW018_XK01
11539 | АУВ | 9dbecbce-eab2-4e60-8497-4325e95d67e1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9352/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 89c03890-4781-41ca-8f07-77c1a1abf494 | Срабатывание УРОВ на отключение смежных выключателей |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9352/АУВ 00ACQ21 (00ACQ21GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ на отключение смежных выключателей | 66fe1482-38b6-4c77-9f29-6bfd7ac9675d | 00ACQ21EW007_XK01
11540 | АУВ | 9dbecbce-eab2-4e60-8497-4325e95d67e1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9352/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | d1ef8678-87a7-495b-a8c8-8cd5136d478f | Пуск УРОВ от защит присоединений | АУВ. Пуск УРОВ от РЗА ВЛ | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9352/АУВ 00ACQ21 (00ACQ21GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ от РЗА ВЛ | b36d0dd5-8e8f-4bd5-81f2-7ac9a6c700fc | 00ACQ21EW006_XK01
11541 | АУВ | 9dbecbce-eab2-4e60-8497-4325e95d67e1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9352/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | f68b5ebe-c7df-4edd-bd01-a663779ab76a | Пуск УРОВ и ОАПВ ф.A от защит присоединений | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.A от РЗА ВЛ | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9352/АУВ 00ACQ21 (00ACQ21GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.A от РЗА ВЛ | a19eb040-d00d-4bf1-9cc9-d34ab28ef882 | 00ACQ21EW003_XK01
11542 | АУВ | 9dbecbce-eab2-4e60-8497-4325e95d67e1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9352/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 80cd2825-6f1b-4c49-b552-041f0308db39 | Пуск УРОВ от ДЗШ | АУВ. Пуск УРОВ от ДЗШ | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9352/АУВ 00ACQ21 (00ACQ21GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ от ДЗШ | 927d46e1-91f1-4dab-afef-f2a20ec274e1 | 00ACQ21EW002_XK01
11543 | АУВ | 9dbecbce-eab2-4e60-8497-4325e95d67e1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9352/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 764a44ba-6b4a-4416-9552-efd9e45be0ff | Блокировка включения от Lock-Out relay шкафа (KL4) |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9352/АУВ 00ACQ21 (00ACQ21GH001-A1) | АУВ. Блокировка включения от Lock-Out relay шкафа (KL4) | f4b96347-d111-46d8-bdac-933cd3cea064 | 00ACQ21EK049_XF01
11544 | АУВ | 9dbecbce-eab2-4e60-8497-4325e95d67e1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9352/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 7fcbb617-81ab-4260-9bae-e0018eb0500b | Неисправность ЦУ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9352/АУВ 00ACQ21 (00ACQ21GH001-A1) | АУВ. Неисправность ЦУ | 1cb9cd21-aa30-4d50-9dee-4b00d2809d7f | 00ACQ21EK038_XM90
11545 | АУВ | 9dbecbce-eab2-4e60-8497-4325e95d67e1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9352/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | c683b95e-d301-403d-9588-c5d6aa74e7d3 | Нет опер. тока приемных цепей терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9352/АУВ 00ACQ21 (00ACQ21GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока приемных цепей терминала | 3c7e85fb-f92b-4311-8554-35aadfac13a0 | 00ACQ21EK037_XF01
11546 | АУВ | 9dbecbce-eab2-4e60-8497-4325e95d67e1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9352/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | edbb21a7-6bec-4e6b-b200-a5fd97e6dfcc | Пуск ТАПВ |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9352/АУВ 00ACQ21 (00ACQ21GH001-A1) | АУВ. Пуск ТАПВ | ea27a8b9-9c1d-40d6-9505-4325705c0c04 | 00ACQ21EK026_XF01
11547 | АУВ | 9dbecbce-eab2-4e60-8497-4325e95d67e1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9352/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 5c77d434-5cb6-41d9-984f-b4cf1d25c767 | Нет опер. тока ЭМО2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9352/АУВ 00ACQ21 (00ACQ21GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока ЭМО2 | d5def4bf-672e-4d5a-8c50-2b1fbc3ded3a | 00ACQ21EK035_XF01
11548 | АУВ | 9dbecbce-eab2-4e60-8497-4325e95d67e1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9352/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 37f61b19-3058-45b0-bd14-e8d5e5bfea41 | Нет опер. тока ЭМВ, ЭМО1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9352/АУВ 00ACQ21 (00ACQ21GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока ЭМВ, ЭМО1 | 35064be5-8def-40c4-a332-9437c3bda75d | 00ACQ21EK034_XF01
11549 | АУВ | 9dbecbce-eab2-4e60-8497-4325e95d67e1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9352/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 726f7e9a-56b5-40af-8899-e87d246eab5a | Отключен АВ ЭМВ, ЭМО1,ЭМО2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9352/АУВ 00ACQ21 (00ACQ21GH001-A1) | АУВ. Отключен АВ ЭМВ, ЭМО1,ЭМО2 | d12622e7-3d9d-43c9-acc7-35b02d9b936a | 00ACQ21EK032_XF01
11550 | АУВ | 9dbecbce-eab2-4e60-8497-4325e95d67e1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9352/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 2284c24a-716b-4b3b-a36d-33f887b58c20 | Команда отключить от терминала |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9352/АУВ 00ACQ21 (00ACQ21GH001-A1) | АУВ. Команда отключить от терминала | b404ab26-ad3b-4014-b111-a5ddad6d6355 | 00ACQ21EK030_XA00
11551 | АУВ | 9dbecbce-eab2-4e60-8497-4325e95d67e1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9352/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | fe452fe6-f696-414d-91d5-586095522715 | Команда включить от терминала |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9352/АУВ 00ACQ21 (00ACQ21GH001-A1) | АУВ. Команда включить от терминала | 9e157aaa-2c99-46e7-a71a-7ad4c53e077a | 00ACQ21EK029_XA00
11552 | АУВ | 9dbecbce-eab2-4e60-8497-4325e95d67e1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9352/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | bb547538-0c23-40de-81cd-1f5a34f17d90 | Разрешение АПВ ведомого выключателя |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9352/АУВ 00ACQ21 (00ACQ21GH001-A1) | АУВ. Разрешение АПВ ведомого выключателя | 1fe850a5-1e81-4cca-b53e-fbbb032f9b46 | 00ACQ21EK028_XF01
11553 | АУВ | 9dbecbce-eab2-4e60-8497-4325e95d67e1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9352/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4af87956-fa2d-4497-b16b-9fca0011c4d5 | Ключ SA10 Действие УРОВ в ДЗО | АУВ. Ключ SA10 Действие УРОВ в ДЗО ВЛ | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9352/АУВ 00ACQ21 (00ACQ21GH001-A1) | АУВ. Ключ SA10 Действие УРОВ в ДЗО ВЛ | 0679436e-0ac7-4037-9658-7c575deb365a | 00ACQ21EK016_XB10
11554 | АУВ | 9dbecbce-eab2-4e60-8497-4325e95d67e1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9352/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4b338d79-438e-4a06-af56-b01ee26980e3 | Запрет АПВ от защит присоединений | АУВ. Запрет АПВ от РЗА ВЛ | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9352/АУВ 00ACQ21 (00ACQ21GH001-A1) | АУВ. Запрет АПВ от РЗА ВЛ | 4411f6c8-119f-45ba-a9c1-4a6e1f6a45b1 | 00ACQ21EK024_XN20
11555 | АУВ | 9dbecbce-eab2-4e60-8497-4325e95d67e1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9352/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4d737756-be1d-4844-8dea-543015082276 | Запрет АПВ от ДЗШ | АУВ. Запрет АПВ от ДЗШ | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9352/АУВ 00ACQ21 (00ACQ21GH001-A1) | АУВ. Запрет АПВ от ДЗШ | 2dbd8e93-380d-43f8-97b4-1a561f88dc29 | 00ACQ21EK023_XN20
11556 | АУВ | 9dbecbce-eab2-4e60-8497-4325e95d67e1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9352/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | ef1ff72f-5943-4ebc-bbac-7e04ef501807 | Иcпытательные блоки |  | discrete | Испытательные блоки | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9352/АУВ 00ACQ21 (00ACQ21GH001-A1) | АУВ. Испытательные блоки не собраны | 5b5cf70c-6b80-478c-abd5-f1bbaf4d6d10 | 00ACQ21EK022_XB10
11557 | АУВ | 9dbecbce-eab2-4e60-8497-4325e95d67e1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9352/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 81818a28-0a59-4062-be3c-29a863ca8e4e | Группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9352/АУВ 00ACQ21 (00ACQ21GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 4 | 32eae9fa-c594-4d2f-a5c3-f18259d11d41 | 00ACQ21EK021_XN10
11558 | АУВ | 9dbecbce-eab2-4e60-8497-4325e95d67e1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9352/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | e5c2879a-b6a5-406e-9fda-87661064cf5d | Группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9352/АУВ 00ACQ21 (00ACQ21GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 3 | 7588c16e-3418-4af7-83b5-d58577c38775 | 00ACQ21EK020_XN10
11559 | АУВ | 9dbecbce-eab2-4e60-8497-4325e95d67e1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9352/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 09da0443-4316-4e1a-8b99-f198384210de | Группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9352/АУВ 00ACQ21 (00ACQ21GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 2 | 102c8324-33ba-45c6-ad63-6f0971000cff | 00ACQ21EK019_XN10
11560 | АУВ | 9dbecbce-eab2-4e60-8497-4325e95d67e1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9352/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 952bb8fd-16e4-474e-97ae-fe9cae9141b1 | Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9352/АУВ 00ACQ21 (00ACQ21GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 1 | c73559c9-f740-4857-8ba2-985f0e0dd376 | 00ACQ21EK018_XN10
11561 | АУВ | 9dbecbce-eab2-4e60-8497-4325e95d67e1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9352/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 9cdfa5b7-8851-4ddc-97f8-59d9d0c10b76 | Воздействие на выключатель |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9352/АУВ 00ACQ21 (00ACQ21GH001-A1) | АУВ. Воздействие на выключатель выведено | 12a1a8a1-0560-453d-96b8-c7bf5aab940c | 00ACQ21EK014_XB10
11562 | АУВ | 9dbecbce-eab2-4e60-8497-4325e95d67e1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9352/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 239a208c-502c-4ed4-9d07-afd579dc1624 | Нет опер. тока ЦУ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9352/АУВ 00ACQ21 (00ACQ21GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока ЦУ | cf669ef5-4fbd-430b-8d07-6fcd85180a75 | 00ACQ21EK036_XF01
11563 | АУВ | 9dbecbce-eab2-4e60-8497-4325e95d67e1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9352/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | bbbef028-1c88-4ec3-a351-8acc4f91ee87 | Ключ SA3 Режим работы вывод |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9352/АУВ 00ACQ21 (00ACQ21GH001-A1) | АУВ. Ключ SA3 "Режим работы терминала" - вывод | 70f0c9ba-ca26-408b-af78-037bce59a8ec | 00ACQ21EK004_XN02
11564 | АУВ | 9dbecbce-eab2-4e60-8497-4325e95d67e1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9352/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 1d33fc93-a3dd-4621-836d-ff82e4ea756f | Ключ SA11 Действие УРОВ в ДЗШ | АУВ. Ключ SA11 Действие УРОВ в ДЗШ | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9352/АУВ 00ACQ21 (00ACQ21GH001-A1) | АУВ. Ключ SA11 Действие УРОВ в ДЗШ | 19ef587c-84ee-4015-8b35-33f5c9fc9c17 | 00ACQ21EK015_XB10
11565 | Шкаф 00ACL09GH003 | 2d97fae3-a43b-42e0-8122-5a44ed2274d3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/TEİAŞ YEDEK | РЗиА/Шкаф релейный | 485905a8-7a30-4c8b-b588-d0e9b958c10b | Неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Неисправность в шкафу 00ACL09GH003 | c7b035d3-0221-4cf0-aa68-384110753bda | 00ACL09EK001_XM90
11566 | Шкаф 00ACL09GH003 | 2d97fae3-a43b-42e0-8122-5a44ed2274d3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/TEİAŞ YEDEK | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Дверь шкафа 00ACL09GH003 открыта | af02d824-42a8-4f49-933e-1c15b2576576 | 00ACL09EK003_XN01
11567 | Шкаф 00ACL09GH003 | 2d97fae3-a43b-42e0-8122-5a44ed2274d3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/TEİAŞ YEDEK | РЗиА/Шкаф релейный | b180a9e5-6a13-4ada-b751-b4cd83d4f96c | Срабатывание АВ |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Срабатывание АВ в шкафу 00ACL09GH003 | 5d15e7af-8832-4922-bb34-04bd0e2cf346 | 00ACL09EK002_XK01
11568 | Шкаф ДЗО 1к. | 12dc218e-9644-49d6-a458-11ce9e927a7e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/TEİAŞ YEDEK | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/TEİAŞ YEDEK/ДЗО 1к. 00ACL09 (00ACL09GH001-A1) | ДЗО 1к. Дверь шкафа открыта | 533c8c41-cc84-4e0b-b0c1-789951b633c5 | 00ACL09EK102_XN01
11569 | Шкаф ДЗО 2к. | 660e9d3c-8a21-4ac8-a0e8-1e225ffd17dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/TEİAŞ YEDEK | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/TEİAŞ YEDEK/ДЗО 2к. 00ACL09 (00ACL09GH002-A1) | ДЗО 2к. Дверь шкафа открыта | 1d79b748-159e-4cf7-adfd-d8601d49048d | 00ACL09EK202_XN01
11570 | ДЗО | d411d2be-d395-4e25-9ed3-8e88a47ba2d3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 4a061da7-3930-4ff2-8ead-3c49f220cc0e | Срабатывание |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A11) | ДЗО 1к (00ACL09GH001-A1). Срабатывание защит | b9ea6e2d-f1d7-440b-a3ba-c3fe7f856827 | 00ACL09EW101_XK01
11571 | ДЗО | d411d2be-d395-4e25-9ed3-8e88a47ba2d3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 731d6d0f-9557-453a-8f55-44b7c10988e0 | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A11) | ДЗО 1к (00ACL09GH001-A1). Неисправность | 12746dfe-fb17-4d94-8c32-6a72199108c0 | 00ACL09EK101_XF01
11572 | ДЗТ 1к. | b47e2794-77d0-4c9b-a268-eb619a1f21ba | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b09b728f-62d0-4768-afb3-0838d999fbb8 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH001-A1) | Связь с устройстом 30BCT01GH001-A1 установлена | 2773a543-c255-4bc2-99f3-0bf902a77fc2 | 30BCT01GH001A1_XN99
11573 | ДЗО | d411d2be-d395-4e25-9ed3-8e88a47ba2d3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 63beb292-6870-45e2-ba9a-0a25651434f4 | Запрет АПВ | ДЗО 1к. Ключ SA6 "Запрет АПВ" | discrete | Работа_вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/TEİAŞ YEDEK/ДЗО 1к. 00ACL09 (00ACL09GH001-A1) | ДЗО 1к. Ключ SA6 "Запрет АПВ" - работа | d4522d5d-805e-416c-923c-4876bc860b2e | 00ACL09EK107_XN03
11574 | ДЗО | d411d2be-d395-4e25-9ed3-8e88a47ba2d3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 953a3ef8-5bfd-4ba3-9894-d20ef0efc029 | Очувствление оперативный вывод | ДЗО 1к. Ключ SA4 "Очувствление" - оперативный вывод | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/TEİAŞ YEDEK/ДЗО 1к. 00ACL09 (00ACL09GH001-A1) | ДЗО 1к. Ключ SA4 "Очувствление" - оперативный вывод | d005fed6-f843-4fca-9ed0-576d6a360342 | 00ACL09EK106_XN02
11575 | ДЗО | d411d2be-d395-4e25-9ed3-8e88a47ba2d3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 35d147ca-0067-443c-bf46-5bc9b51f4c55 | Очувствление нормальный режим | ДЗО 1к. Ключ SA4 "Очувствление" - нормальный режим | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/TEİAŞ YEDEK/ДЗО 1к. 00ACL09 (00ACL09GH001-A1) | ДЗО 1к. Ключ SA4 "Очувствление" - нормальный режим | 73170110-5c86-4c46-a121-c385e917e4a1 | 00ACL09EK105_XB10
11576 | ДЗО | d411d2be-d395-4e25-9ed3-8e88a47ba2d3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 70ce004c-7a9a-4131-8bad-bdfc6b244a56 | Блокировка при обрыве токовых цепей | ДЗО 1к. Ключ SA3 "Блокировка при обрыве ТЦ" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/TEİAŞ YEDEK/ДЗО 1к. 00ACL09 (00ACL09GH001-A1) | ДЗО 1к. Ключ SA3 "Блокировка при обрыве ТЦ" - вывод | e4cdcab6-2643-4060-bd5d-760e4cc89f03 | 00ACL09EK104_XN02
11577 | ДЗО | d411d2be-d395-4e25-9ed3-8e88a47ba2d3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 1ab90755-b3d1-4aa9-81df-7dcca8c4be6e | ДЗО | ДЗО 1к. Ключ SA2 "ДЗО" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/TEİAŞ YEDEK/ДЗО 1к. 00ACL09 (00ACL09GH001-A1) | ДЗО 1к. Ключ SA2 "ДЗО" - вывод | d1a16b35-c205-42a1-abfb-ba0f2419308d | 00ACL09EK103_XN02
11578 | ДЗО | d411d2be-d395-4e25-9ed3-8e88a47ba2d3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 43ae5228-2c25-444a-8094-99fb7f7c55d0 | Выходные цепи {выкл. 1} | ДЗО 1к. Ключ SA8 "Цепи отключения 00ACQ21" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/TEİAŞ YEDEK/ДЗО 1к. 00ACL09 (00ACL09GH001-A1) | ДЗО 1к. Ключ SA8 "Цепи отключения 00ACQ21" - вывод | 3a8b67a3-4f1a-4a9e-9825-774ffb763607 | 00ACL09EK113_XN02
11579 | ДЗО | d411d2be-d395-4e25-9ed3-8e88a47ba2d3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | eec3989f-bb68-4d43-9e37-353e66b6b72c | Пуск УРОВ {выкл. 2} | ДЗО 1к. Ключ SA11 "Пуск УРОВ 00ACQ22" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/TEİAŞ YEDEK/ДЗО 1к. 00ACL09 (00ACL09GH001-A1) | ДЗО 1к. Ключ SA11 "Пуск УРОВ 00ACQ22" - вывод | 5c617c92-5ae3-45ec-884e-6c2121e89809 | 00ACL09EK116_XN02
11580 | ДЗО | d411d2be-d395-4e25-9ed3-8e88a47ba2d3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 5f4181f4-09fa-4d5b-a625-9ffc805703c5 | Выходные цепи {выкл. 2} | ДЗО 1к. Ключ SA10 "Цепи отключения 00ACQ22" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/TEİAŞ YEDEK/ДЗО 1к. 00ACL09 (00ACL09GH001-A1) | ДЗО 1к. Ключ SA10 "Цепи отключения 00ACQ22" - вывод | 37d3e2da-6ab2-4b0c-8617-90435b4339b6 | 00ACL09EK115_XN02
11581 | ДЗО | d411d2be-d395-4e25-9ed3-8e88a47ba2d3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 59921a75-0c3d-437e-9c6c-bb1861787e69 | Пуск УРОВ {выкл. 1} | ДЗО 1к. Ключ SA9 "Пуск УРОВ 00ACQ21" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/TEİAŞ YEDEK/ДЗО 1к. 00ACL09 (00ACL09GH001-A1) | ДЗО 1к. Ключ SA9 "Пуск УРОВ 00ACQ21" - вывод | 26149762-8c4d-4273-9908-5eb2aeab5527 | 00ACL09EK114_XN02
11582 | ДЗО | d411d2be-d395-4e25-9ed3-8e88a47ba2d3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | db55a937-35f4-4b20-8e53-9d4bc2c51569 | Введена группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/TEİAŞ YEDEK/ДЗО 1к. 00ACL09 (00ACL09GH001-A1) | ДЗО 1к. Группа уставок 4 | 4ef7dee0-f823-447d-a55f-13d236e2fae5 | 00ACL09EK112_XN10
11583 | ДЗО | d411d2be-d395-4e25-9ed3-8e88a47ba2d3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | ba7a5c6f-bc12-489d-b814-e296e0c14169 | Введена группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/TEİAŞ YEDEK/ДЗО 1к. 00ACL09 (00ACL09GH001-A1) | ДЗО 1к. Группа уставок 3 | b8f30abe-6d1f-4c47-a519-6fd988c35ee1 | 00ACL09EK111_XN10
11584 | ДЗО | d411d2be-d395-4e25-9ed3-8e88a47ba2d3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 6628ebe4-00ba-4dba-8077-08144f4cac7b | Введена группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/TEİAŞ YEDEK/ДЗО 1к. 00ACL09 (00ACL09GH001-A1) | ДЗО 1к. Группа уставок 2 | 79cba8a9-163f-40e3-b0de-dfeec4819b40 | 00ACL09EK110_XN10
11585 | ДЗО | d411d2be-d395-4e25-9ed3-8e88a47ba2d3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 39e49b81-e7b9-4148-8281-608860821927 | Введена группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/TEİAŞ YEDEK/ДЗО 1к. 00ACL09 (00ACL09GH001-A1) | ДЗО 1к. Группа уставок 1 | 4ef8664b-dce4-441f-af5c-49a523675310 | 00ACL09EK109_XN10
11586 | ДЗО | d411d2be-d395-4e25-9ed3-8e88a47ba2d3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 403c99cc-3781-42e8-bb80-610ba8d5d34c | Блок (ТН ВЛ или тр-ра) | ДЗО 1к. Крышка БИ (SG4) цепей напряжения | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/TEİAŞ YEDEK/ДЗО 1к. 00ACL09 (00ACL09GH001-A1) | ДЗО 1к. Крышка БИ (SG4) цепей напряжения не вставлена | 397b4683-f6df-43b9-9b18-bdb19989a228 | 00ACL09EK125_XN12
11587 | ДЗО | d411d2be-d395-4e25-9ed3-8e88a47ba2d3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | ff036d17-5913-4fb8-aba9-c61fb373351f | Отключение по УРОВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/TEİAŞ YEDEK/ДЗО 1к. 00ACL09 (00ACL09GH001-A1) | ДЗО 1к. Отключение по УРОВ | 7b56b0a0-a423-403b-952f-ad1109adcf03 | 00ACL09EW108_XK01
11588 | ДЗО | d411d2be-d395-4e25-9ed3-8e88a47ba2d3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 64802b2c-55db-46d7-9030-80d5ea6fc965 | Отключение трансформатора | ДЗО 1к. Отключение | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/TEİAŞ YEDEK/ДЗО 1к. 00ACL09 (00ACL09GH001-A1) | ДЗО 1к. Отключение | 1d1cee22-7bbf-4c78-ab67-2936c4d9e073 | 00ACL09EW105_XK01
11589 | ДЗО | d411d2be-d395-4e25-9ed3-8e88a47ba2d3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 58595bb9-d123-48ef-8c4f-1b42c1ff4cc7 | Внешний УРОВ от {выкл. 2} | ДЗО 1к. Внешний УРОВ от 00ACQ22 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/TEİAŞ YEDEK/ДЗО 1к. 00ACL09 (00ACL09GH001-A1) | ДЗО 1к. Внешний УРОВ от 00ACQ22 | 19d0e896-533e-4cde-9132-56888650008a | 00ACL09EW103_XK01
11590 | ДЗО | d411d2be-d395-4e25-9ed3-8e88a47ba2d3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 747e7fd6-8217-4436-bbb9-0158ffec4745 | Внешний УРОВ от {выкл. 1} | ДЗО 1к. Внешний УРОВ от 00ACQ21 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/TEİAŞ YEDEK/ДЗО 1к. 00ACL09 (00ACL09GH001-A1) | ДЗО 1к. Внешний УРОВ от 00ACQ21 | 5eca29ae-81e1-4c6c-a32b-153d4119cb4e | 00ACL09EW102_XK01
11591 | ДЗО | d411d2be-d395-4e25-9ed3-8e88a47ba2d3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 09d9ccb9-0db6-49ab-beae-989126018dc2 | Режим теста терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/TEİAŞ YEDEK/ДЗО 1к. 00ACL09 (00ACL09GH001-A1) | ДЗО 1к. Режим теста терминала | 23a3234f-81f0-42bf-ba1b-b941c635124c | 00ACL09EK130_XF50
11592 | ДЗО | d411d2be-d395-4e25-9ed3-8e88a47ba2d3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | de47f1e6-dc1a-4fb2-a633-2f412a959321 | Очувствление ДЗО |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/TEİAŞ YEDEK/ДЗО 1к. 00ACL09 (00ACL09GH001-A1) | ДЗО 1к. Очувствление ДЗО | 4a35e9d2-4ef1-4608-b9a5-8e41475ca857 | 00ACL09EK129_XF01
11593 | Шкаф сетевого оборудования №5 | b5031184-fc72-4cea-b524-66dcaa30b6c6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | 09a1fde9-8baa-44c0-8e5b-1f63e6e0a8d4 | Блок питания 220/24 -U21 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Контроллер диагностики (00AVB02GH005-A10) | Блок питания 220/24 -U21 в норме | 5ff2e5d4-fc96-4e86-ad99-e0b3fef5df7a | 00AVB02GH005EK05_XN14
11594 | Шкаф сетевого оборудования №5 | b5031184-fc72-4cea-b524-66dcaa30b6c6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | 19076823-5924-40a6-88f0-36dbbbbcc2e0 | Отсуствует напряжение на вводе №2 |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Контроллер диагностики (00AVB02GH005-A10) | Отсуствует напряжение на вводе №2 | bc3a436d-d144-47ea-acb8-d2d0830f82fa | 00AVB02GH005EK02_XM13
11595 | Шкаф сетевого оборудования №5 | b5031184-fc72-4cea-b524-66dcaa30b6c6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | 1ad5ded8-5951-4eef-b852-2188aedd5f78 | АВ -F22 коммутатора -A02(БП2) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Контроллер диагностики (00AVB02GH005-A10) | Отключен АВ -F22 коммутатора -A02(БП2) | 2480f9d6-b663-4048-9eb4-8afdb3df66b5 | 00AVB02GH005EK23_XM14
11596 | Шкаф сетевого оборудования №5 | b5031184-fc72-4cea-b524-66dcaa30b6c6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | 39bf3c13-33ff-48f8-b2ef-7400f2d177a3 | АВ -F15 БП -U11 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Контроллер диагностики (00AVB02GH005-A10) | Отключен АВ -F15 БП -U11 | 8dc6d768-b7c3-46c9-a594-b19b1e8aae54 | 00AVB02GH005EK11_XM14
11597 | Шкаф сетевого оборудования №5 | b5031184-fc72-4cea-b524-66dcaa30b6c6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | 441887dc-c6d0-4f50-a175-0a79f8ea74d6 | АВ -F25 БП -U21 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Контроллер диагностики (00AVB02GH005-A10) | Отключен АВ -F25 БП -U21 | ba645b27-b7f4-4ef6-8662-49db3aca180f | 00AVB02GH005EK21_XM14
11598 | Шкаф сетевого оборудования №5 | b5031184-fc72-4cea-b524-66dcaa30b6c6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | 5a3cba8c-2ccd-482a-87c9-7709f93e9f17 | Неисправность в шкафу |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Контроллер диагностики (00AVB02GH005-A10) | Неисправность в шкафу | f2fe3958-712a-407e-be97-4a69204b7634 | 00AVB02GH005EK50_XX00
11599 | Шкаф сетевого оборудования №5 | b5031184-fc72-4cea-b524-66dcaa30b6c6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | 67e975f5-2c55-4b13-b95f-5ea9b7816465 | АВ -F12 коммутатора -A02(БП1) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Контроллер диагностики (00AVB02GH005-A10) | Отключен АВ -F12 коммутатора -A02(БП1) | ab0e700e-e003-405d-b03f-389f8713d22c | 00AVB02GH005EK13_XM14
11600 | Шкаф сетевого оборудования №5 | b5031184-fc72-4cea-b524-66dcaa30b6c6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | 97d88b0a-6536-406f-932f-09a131a57a7f | АВ -F14 коммутатора -A04(БП1) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Контроллер диагностики (00AVB02GH005-A10) | Отключен АВ -F14 коммутатора -A04(БП1) | ebf80d94-c959-4856-8b7d-42b4e0e9b6c1 | 00AVB02GH005EK15_XM14
11601 | Шкаф сетевого оборудования №5 | b5031184-fc72-4cea-b524-66dcaa30b6c6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | 9851b199-42c4-4d47-bc19-eaa7663b6b3e | АВ -F11 коммутатора -A01(БП1) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Контроллер диагностики (00AVB02GH005-A10) | Отключен АВ -F11 коммутатора -A01(БП1) | c1044e57-af0f-4586-9d90-14847286e160 | 00AVB02GH005EK12_XM14
11602 | Шкаф сетевого оборудования №5 | b5031184-fc72-4cea-b524-66dcaa30b6c6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | 9d162c1d-05ed-460b-90f4-7ddcc87feaa9 | АВ -F23 коммутатора -A03(БП2) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Контроллер диагностики (00AVB02GH005-A10) | Отключен АВ -F23 коммутатора -A03(БП2) | 53c15399-8222-4185-bcab-1cac2b77169b | 00AVB02GH005EK24_XM14
11603 | Шкаф сетевого оборудования №5 | b5031184-fc72-4cea-b524-66dcaa30b6c6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | 9f658fea-9ca4-4efc-aab6-a1ad645b24a7 | АВ -F21 коммутатора -A01(БП2) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Контроллер диагностики (00AVB02GH005-A10) | Отключен АВ -F21 коммутатора -A01(БП2) | 5cf5f64f-d717-405c-9a3a-5fbfe10ccfa2 | 00AVB02GH005EK22_XM14
11604 | Шкаф сетевого оборудования №5 | b5031184-fc72-4cea-b524-66dcaa30b6c6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | a95dd2cb-b080-4255-8d3a-a5696e7f8521 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Контроллер диагностики (00AVB02GH005-A10) | Дверь шкафа открыта | 391d1587-ddd4-4f7e-b9ee-9c21c8203ae3 | 00AVB02GH005EK03_XN01
11605 | Шкаф сетевого оборудования №5 | b5031184-fc72-4cea-b524-66dcaa30b6c6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | ad495982-bbe9-47f8-8bbc-e828b706e91d | Коммутатор -A04 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Контроллер диагностики (00AVB02GH005-A10) | Коммутатор -A04 в норме | a550ec9b-126a-47c8-9b73-23e43717959f | 00AVB02GH005EK09_XN14
11606 | Шкаф сетевого оборудования №5 | b5031184-fc72-4cea-b524-66dcaa30b6c6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | bdd0395f-b454-4a67-b103-2f1625bb183b | Блок питания 220/24 -U11 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Контроллер диагностики (00AVB02GH005-A10) | Блок питания 220/24 -U11 в норме | 72a8845a-7c05-45cd-9669-55ea822077a8 | 00AVB02GH005EK04_XN14
11607 | Шкаф сетевого оборудования №5 | b5031184-fc72-4cea-b524-66dcaa30b6c6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | caa6c461-33d3-4c2a-add3-6265481668f9 | Коммутатор -A01 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Контроллер диагностики (00AVB02GH005-A10) | Коммутатор -A01 в норме | 2dbd9e11-5a0e-42a5-8671-02bb5c20454b | 00AVB02GH005EK06_XN14
11608 | Шкаф сетевого оборудования №5 | b5031184-fc72-4cea-b524-66dcaa30b6c6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | cb63ed7c-03c0-419e-832d-0ed8cd8c4fe6 | Коммутатор -A02 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Контроллер диагностики (00AVB02GH005-A10) | Коммутатор -A02 в норме | 773d225a-eeeb-41d8-8ec9-4553d9c1ed7d | 00AVB02GH005EK07_XN14
11609 | Шкаф сетевого оборудования №5 | b5031184-fc72-4cea-b524-66dcaa30b6c6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | d8fb79a9-6a27-4732-b94f-7a136098dbdb | АВ -F13 коммутатора -A03(БП1) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Контроллер диагностики (00AVB02GH005-A10) | Отключен АВ -F13 коммутатора -A03(БП1) | db31caeb-6780-4c80-8c6a-ca0c25ef99a8 | 00AVB02GH005EK14_XM14
11610 | Шкаф сетевого оборудования №5 | b5031184-fc72-4cea-b524-66dcaa30b6c6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | e26deafe-7b11-4ac2-bd12-4568a3ad4892 | Отсуствует напряжение на вводе №1 |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Контроллер диагностики (00AVB02GH005-A10) | Отсуствует напряжение на вводе №1 | 01b7fe2b-8b21-4296-a551-53bfa155a8ca | 00AVB02GH005EK01_XM13
11611 | Шкаф сетевого оборудования №5 | b5031184-fc72-4cea-b524-66dcaa30b6c6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | f0888c5b-885b-482c-887e-41c94a05ebc8 | АВ -F24 коммутатора -A04(БП2) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Контроллер диагностики (00AVB02GH005-A10) | Отключен АВ -F24 коммутатора -A04(БП2) | 26d649dd-2d1e-4992-8fca-1b3b2acee154 | 00AVB02GH005EK25_XM14
11612 | Шкаф сетевого оборудования №5 | b5031184-fc72-4cea-b524-66dcaa30b6c6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | fb863bb0-fc54-493a-b883-e8fe3a8b16fd | Коммутатор -A03 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Контроллер диагностики (00AVB02GH005-A10) | Коммутатор -A03 в норме | 400b8643-5b95-420c-afc5-ae33f35d527c | 00AVB02GH005EK08_XN14
11613 | ДЗО | d411d2be-d395-4e25-9ed3-8e88a47ba2d3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | dc13a7ec-c7a1-4da9-9962-e87062d2ec2b | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/TEİAŞ YEDEK/ДЗО 1к. 00ACL09 (00ACL09GH001-A1) | ДЗО 1к. Неисправность цепей напряжения | 1bf0f5f3-ab1d-446f-b75c-4bfe6d93ce9b | 00ACL09EK127_XM51
11614 | ДЗО | d411d2be-d395-4e25-9ed3-8e88a47ba2d3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | bf20d9ea-4d42-412a-a320-08d2ea3f83cc | Обрыв цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/TEİAŞ YEDEK/ДЗО 1к. 00ACL09 (00ACL09GH001-A1) | ДЗО 1к. Обрыв цепей тока | 602d3824-fa28-4248-9f07-2e53ba482b3f | 00ACL09EK126_XF91
11615 | ДЗО | d411d2be-d395-4e25-9ed3-8e88a47ba2d3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 7617e20b-3bab-42a2-bd6e-508b2f700c7c | Блок (ТТ ВЛ или тр-ра) | ДЗО 1к. Крышка БИ (SG3) токов ВЛ | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/TEİAŞ YEDEK/ДЗО 1к. 00ACL09 (00ACL09GH001-A1) | ДЗО 1к. Крышка БИ (SG3) токов ВЛ не вставлена | 4f16d109-9558-47a5-9680-a1893116b28b | 00ACL09EK122_XN12
11616 | ДЗО | d411d2be-d395-4e25-9ed3-8e88a47ba2d3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 2dd0b626-bb48-4e52-818d-229077ad3936 | Блок SG2 (ТТ {выкл. 2}) | ДЗО 1к. Крышка БИ (SG2) токов 00ACQ22 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/TEİAŞ YEDEK/ДЗО 1к. 00ACL09 (00ACL09GH001-A1) | ДЗО 1к. Крышка БИ (SG2) токов 00ACQ22 не вставлена | b701864b-d0a8-4f67-af3c-e5316ea1cb84 | 00ACL09EK121_XN12
11617 | ДЗО | d411d2be-d395-4e25-9ed3-8e88a47ba2d3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 67c1ed62-ff79-441f-81f4-fc66b8cf32ac | Блок SG1 (ТТ {выкл. 1}) | ДЗО 1к. Крышка БИ (SG1) токов 00ACQ21 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/TEİAŞ YEDEK/ДЗО 1к. 00ACL09 (00ACL09GH001-A1) | ДЗО 1к. Крышка БИ (SG1) токов 00ACQ21 не вставлена | 56f064a6-236b-407e-ac04-32b74595f3ad | 00ACL09EK120_XN12
11618 | ДЗО | d411d2be-d395-4e25-9ed3-8e88a47ba2d3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 35af0026-1a04-4445-aa1b-5ab8b906f3b8 | Срабатывание ДЗО при опробовании |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/TEİAŞ YEDEK/ДЗО 1к. 00ACL09 (00ACL09GH001-A1) | ДЗО 1к. Срабатывание ДЗО при опробовании | 3a4e677c-d318-4df7-9d2d-144fa482875b | 00ACL09EW107_XK01
11619 | ДЗО | d411d2be-d395-4e25-9ed3-8e88a47ba2d3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 9b47a2ff-6b9b-4b49-8083-b1f8727a5d8a | Разрешение опробывания | ДЗО 1к. Ключ SA5 "Разрешение опробавания" | discrete | Работа_вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/TEİAŞ YEDEK/ДЗО 1к. 00ACL09 (00ACL09GH001-A1) | ДЗО 1к. Ключ SA5 "Разрешение опробавания" - работа | f6ee0a6b-69d5-4f67-bd47-d67cc6a00bdc | 00ACL09EK108_XB10
11620 | ДЗО | 9ebfc144-7da4-4771-a57c-a69466ff3e6e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 731d6d0f-9557-453a-8f55-44b7c10988e0 | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A11) | ДЗО 2к (00ACL09GH002-A1). Неисправность | c71febe2-1cfe-4666-9722-9eea01120a47 | 00ACL09EK201_XF01
11621 | ДЗО | 9ebfc144-7da4-4771-a57c-a69466ff3e6e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 4a061da7-3930-4ff2-8ead-3c49f220cc0e | Срабатывание |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A11) | ДЗО 2к (00ACL09GH002-A1). Срабатывание защит | 621dbb9b-51c3-403b-9d6e-7519b5335cd2 | 00ACL09EW201_XK01
11622 | ДЗО | b51f150d-d6e1-46cb-a621-d3777159191d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 4cf4b649-9028-4e87-8ec0-fc18cba8dc77 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/БТ 20BAT01/ДЗО 1к. БТ 20BAT01 (20BAT01GH001-A1) | Связь с устройстом 20BAT01GH001-A1 установлена | c9955572-fd4f-497b-a174-74abc426be8c | 20BAT01GH001A1_XN99
11623 | ДЗО | 9ebfc144-7da4-4771-a57c-a69466ff3e6e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | eec3989f-bb68-4d43-9e37-353e66b6b72c | Пуск УРОВ {выкл. 2} | ДЗО 2к. Ключ SA11 "Пуск УРОВ 00ACQ22" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/TEİAŞ YEDEK/ДЗО 2к. 00ACL09 (00ACL09GH002-A1) | ДЗО 2к. Ключ SA11 "Пуск УРОВ 00ACQ22" - вывод | cf76fcb8-f743-4731-a73e-f3bed275f82a | 00ACL09EK216_XN02
11624 | ДЗО | 9ebfc144-7da4-4771-a57c-a69466ff3e6e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 59921a75-0c3d-437e-9c6c-bb1861787e69 | Пуск УРОВ {выкл. 1} | ДЗО 2к. Ключ SA9 "Пуск УРОВ 00ACQ21" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/TEİAŞ YEDEK/ДЗО 2к. 00ACL09 (00ACL09GH002-A1) | ДЗО 2к. Ключ SA9 "Пуск УРОВ 00ACQ21" - вывод | 0bd7c3f8-55d8-4721-b4ca-649aa3482a97 | 00ACL09EK214_XN02
11625 | ДЗО | 9ebfc144-7da4-4771-a57c-a69466ff3e6e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 43ae5228-2c25-444a-8094-99fb7f7c55d0 | Выходные цепи {выкл. 1} | ДЗО 2к. Ключ SA8 "Цепи отключения 00ACQ21" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/TEİAŞ YEDEK/ДЗО 2к. 00ACL09 (00ACL09GH002-A1) | ДЗО 2к. Ключ SA8 "Цепи отключения 00ACQ21" - вывод | f3edb88b-7784-46e7-856e-2c328eb2990c | 00ACL09EK213_XN02
11626 | ДЗО | 9ebfc144-7da4-4771-a57c-a69466ff3e6e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 9b47a2ff-6b9b-4b49-8083-b1f8727a5d8a | Разрешение опробывания | ДЗО 2к. Ключ SA5 "Разрешение опробавания" | discrete | Работа_вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/TEİAŞ YEDEK/ДЗО 2к. 00ACL09 (00ACL09GH002-A1) | ДЗО 2к. Ключ SA5 "Разрешение опробавания" - работа | 98876138-31c4-48f7-8be8-0e5b7a13af66 | 00ACL09EK208_XB10
11627 | ДЗО | 9ebfc144-7da4-4771-a57c-a69466ff3e6e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 63beb292-6870-45e2-ba9a-0a25651434f4 | Запрет АПВ | ДЗО 2к. Ключ SA6 "Запрет АПВ" | discrete | Работа_вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/TEİAŞ YEDEK/ДЗО 2к. 00ACL09 (00ACL09GH002-A1) | ДЗО 2к. Ключ SA6 "Запрет АПВ" - работа | f07a5628-ba8d-436d-bb77-b3a5139b888e | 00ACL09EK207_XN03
11628 | ДЗО | 9ebfc144-7da4-4771-a57c-a69466ff3e6e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 953a3ef8-5bfd-4ba3-9894-d20ef0efc029 | Очувствление оперативный вывод | ДЗО 2к. Ключ SA4 "Очувствление" - оперативный вывод | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/TEİAŞ YEDEK/ДЗО 2к. 00ACL09 (00ACL09GH002-A1) | ДЗО 2к. Ключ SA4 "Очувствление" - оперативный вывод | 67f7e834-a832-4332-ba6b-b44f515960ac | 00ACL09EK206_XN02
11629 | ДЗО | 9ebfc144-7da4-4771-a57c-a69466ff3e6e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 5f4181f4-09fa-4d5b-a625-9ffc805703c5 | Выходные цепи {выкл. 2} | ДЗО 2к. Ключ SA10 "Цепи отключения 00ACQ22" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/TEİAŞ YEDEK/ДЗО 2к. 00ACL09 (00ACL09GH002-A1) | ДЗО 2к. Ключ SA10 "Цепи отключения 00ACQ22" - вывод | 242bf23f-baed-4e7c-89bf-3fbbef26c748 | 00ACL09EK215_XN02
11630 | ДЗО | 9ebfc144-7da4-4771-a57c-a69466ff3e6e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 35d147ca-0067-443c-bf46-5bc9b51f4c55 | Очувствление нормальный режим | ДЗО 2к. Ключ SA4 "Очувствление" - нормальный режим | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/TEİAŞ YEDEK/ДЗО 2к. 00ACL09 (00ACL09GH002-A1) | ДЗО 2к. Ключ SA4 "Очувствление" - нормальный режим | 6a0f7532-6f0c-489f-a93b-5958c9f73a2c | 00ACL09EK205_XB10
11631 | ДЗО | 9ebfc144-7da4-4771-a57c-a69466ff3e6e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 70ce004c-7a9a-4131-8bad-bdfc6b244a56 | Блокировка при обрыве токовых цепей | ДЗО 2к. Ключ SA3 "Блокировка при обрыве ТЦ" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/TEİAŞ YEDEK/ДЗО 2к. 00ACL09 (00ACL09GH002-A1) | ДЗО 2к. Ключ SA3 "Блокировка при обрыве ТЦ" - вывод | beb4b6bd-7b06-4c15-9044-fc3dcbcc28ad | 00ACL09EK204_XN02
11632 | ДЗО | 9ebfc144-7da4-4771-a57c-a69466ff3e6e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 1ab90755-b3d1-4aa9-81df-7dcca8c4be6e | ДЗО | ДЗО 2к. Ключ SA2 "ДЗО" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/TEİAŞ YEDEK/ДЗО 2к. 00ACL09 (00ACL09GH002-A1) | ДЗО 2к. Ключ SA2 "ДЗО" - вывод | 73f4b3ef-8fd2-4757-bff4-c4fb12b74f78 | 00ACL09EK203_XN02
11633 | ДЗО | 9ebfc144-7da4-4771-a57c-a69466ff3e6e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 403c99cc-3781-42e8-bb80-610ba8d5d34c | Блок (ТН ВЛ или тр-ра) | ДЗО 2к. Крышка БИ (SG4) цепей напряжения | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/TEİAŞ YEDEK/ДЗО 2к. 00ACL09 (00ACL09GH002-A1) | ДЗО 2к. Крышка БИ (SG4) цепей напряжения не вставлена | 4744b202-e6c4-44b0-8a8d-9a3e7f456391 | 00ACL09EK225_XN12
11634 | ДЗО | 9ebfc144-7da4-4771-a57c-a69466ff3e6e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | ff036d17-5913-4fb8-aba9-c61fb373351f | Отключение по УРОВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/TEİAŞ YEDEK/ДЗО 2к. 00ACL09 (00ACL09GH002-A1) | ДЗО 2к. Отключение по УРОВ | 7b4154c9-7f05-4627-943e-998259d21880 | 00ACL09EW208_XK01
11635 | ДЗО | 9ebfc144-7da4-4771-a57c-a69466ff3e6e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 58595bb9-d123-48ef-8c4f-1b42c1ff4cc7 | Внешний УРОВ от {выкл. 2} | ДЗО 2к. Внешний УРОВ от 00ACQ22 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/TEİAŞ YEDEK/ДЗО 2к. 00ACL09 (00ACL09GH002-A1) | ДЗО 2к. Внешний УРОВ от 00ACQ22 | 56cf340b-9f45-4a1f-b8d2-103c52fed96f | 00ACL09EW203_XK01
11636 | A02 SICOM-3028 L3 | b545f3c8-2bf7-49e4-a734-a19530aeb4b9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 036f41cb-5502-4264-b5e0-6ae272b0b758 | Состояние порта №4 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB10GH001-A02) | Состояние порта №04 | aa905380-b969-4be5-ac75-ced68ae65db3 | 00AVB10GH001A02ZV04_XN91
11637 | A02 SICOM-3028 L3 | b545f3c8-2bf7-49e4-a734-a19530aeb4b9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 0c3ced16-e085-40ae-88a6-db8f62e39805 | Состояние порта №10 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB10GH001-A02) | Состояние порта №10 | 8afcf2bd-55c4-4160-9929-efa66cd43022 | 00AVB10GH001A02ZV10_XN91
11638 | A02 SICOM-3028 L3 | b545f3c8-2bf7-49e4-a734-a19530aeb4b9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 11dd6a69-281d-41e5-aa91-107987318675 | Состояние порта №1 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB10GH001-A02) | Состояние порта №01 | a4544cf6-838e-404f-99ad-475c787a2e1d | 00AVB10GH001A02ZV01_XN91
11639 | A02 SICOM-3028 L3 | b545f3c8-2bf7-49e4-a734-a19530aeb4b9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 177ac86f-a5e2-48f5-9d03-0a5fc2a30aca | Состояние порта №11 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB10GH001-A02) | Состояние порта №11 | 2c97a16a-2f5d-4e5d-a7c7-0b2273bf48e8 | 00AVB10GH001A02ZV11_XN91
11640 | A02 SICOM-3028 L3 | b545f3c8-2bf7-49e4-a734-a19530aeb4b9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 1afac838-93c9-4b11-9ece-26ac77dd341a | Состояние порта №20 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB10GH001-A02) | Состояние порта №20 | faedbe4d-6948-4083-8cd1-2c5bf78ee2e7 | 00AVB10GH001A02ZV20_XN91
11641 | A02 SICOM-3028 L3 | b545f3c8-2bf7-49e4-a734-a19530aeb4b9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 21b60423-2c6b-4662-acbc-40fe39216860 | Состояние порта №6 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB10GH001-A02) | Состояние порта №06 | 2ffc1c16-b452-4acf-a296-cdb16090032d | 00AVB10GH001A02ZV06_XN91
11642 | A02 SICOM-3028 L3 | b545f3c8-2bf7-49e4-a734-a19530aeb4b9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 24e50930-ce02-4946-bc94-31c8ecc387d5 | Состояние порта №15 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB10GH001-A02) | Состояние порта №15 | 14442a8a-f08b-4e74-bbe3-6267fe706c8d | 00AVB10GH001A02ZV15_XN91
11643 | A02 SICOM-3028 L3 | b545f3c8-2bf7-49e4-a734-a19530aeb4b9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 2a902a05-7dbe-42c3-8f40-916ea1632c60 | Состояние порта №12 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB10GH001-A02) | Состояние порта №12 | b0a0b6f1-cc37-452d-8ab6-476a9a0ed0ff | 00AVB10GH001A02ZV12_XN91
11644 | A02 SICOM-3028 L3 | b545f3c8-2bf7-49e4-a734-a19530aeb4b9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 37156044-96b4-4a3c-a454-4566d9aedf7c | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB10GH001-A02) | Связь с устройстом 00AVB10GH001-A02 установлена | 59a18184-fa40-426f-bde2-5221853420ac | 00AVB10GH001A02_XN99
11645 | A02 SICOM-3028 L3 | b545f3c8-2bf7-49e4-a734-a19530aeb4b9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 425812b7-2ff0-48a7-9655-f8280b7814dc | Состояние порта №9 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB10GH001-A02) | Состояние порта №09 | 384ca054-66f4-40b8-a8b5-67d5b9bd9f19 | 00AVB10GH001A02ZV09_XN91
11646 | A02 SICOM-3028 L3 | b545f3c8-2bf7-49e4-a734-a19530aeb4b9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 44232791-472e-49ef-b100-be37966e1b5f | Состояние порта №26 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB10GH001-A02) | Состояние порта №26 | a88eb9fd-0fa6-478d-a32e-89e2f9eb5866 | 00AVB10GH001A02ZV26_XN91
11647 | A02 SICOM-3028 L3 | b545f3c8-2bf7-49e4-a734-a19530aeb4b9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 588b8a52-dbdd-43d7-9656-54a70f893db6 | Состояние порта №13 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB10GH001-A02) | Состояние порта №13 | e0df9be6-6708-4e63-8a4a-e97135e30c75 | 00AVB10GH001A02ZV13_XN91
11648 | A02 SICOM-3028 L3 | b545f3c8-2bf7-49e4-a734-a19530aeb4b9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 5ed08f0f-0f16-4cc0-a58d-4efa7d658422 | Состояние порта №18 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB10GH001-A02) | Состояние порта №18 | f16cb715-0dc6-433e-ac61-5dce0b88250d | 00AVB10GH001A02ZV18_XN91
11649 | A02 SICOM-3028 L3 | b545f3c8-2bf7-49e4-a734-a19530aeb4b9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 5f84bfb4-1d78-47fc-b0ec-8cff18de0dae | Состояние порта №21 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB10GH001-A02) | Состояние порта №21 | eca42cee-c807-4ae9-80bc-aa785f6c1fe6 | 00AVB10GH001A02ZV21_XN91
11650 | A02 SICOM-3028 L3 | b545f3c8-2bf7-49e4-a734-a19530aeb4b9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 5fa9d9cc-2507-4a2e-84a3-d18428c5fcfe | Состояние порта №27 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB10GH001-A02) | Состояние порта №27 | c1c3f9b8-a147-4100-8300-784c39613699 | 00AVB10GH001A02ZV27_XN91
11651 | A02 SICOM-3028 L3 | b545f3c8-2bf7-49e4-a734-a19530aeb4b9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 64f5b55d-a76f-4367-b6e2-93b7ca601573 | Состояние порта №19 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB10GH001-A02) | Состояние порта №19 | d5724155-654d-4780-a7c5-79a981a7be3d | 00AVB10GH001A02ZV19_XN91
11652 | A02 SICOM-3028 L3 | b545f3c8-2bf7-49e4-a734-a19530aeb4b9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 73eb9694-5da0-4045-89d5-076f2f5eddb3 | Состояние порта №3 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB10GH001-A02) | Состояние порта №03 | 5116169f-a577-4d76-99aa-595ecc07f9b8 | 00AVB10GH001A02ZV03_XN91
11653 | A02 SICOM-3028 L3 | b545f3c8-2bf7-49e4-a734-a19530aeb4b9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 78bcf820-5b5e-4772-8ebd-974f3d0f1926 | Состояние порта №8 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB10GH001-A02) | Состояние порта №08 | b0ad23c5-5802-460d-8972-6831b2901c5f | 00AVB10GH001A02ZV08_XN91
11654 | A02 SICOM-3028 L3 | b545f3c8-2bf7-49e4-a734-a19530aeb4b9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 79c87390-be5b-4c96-81b7-50cbc2463c8c | Состояние порта №14 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB10GH001-A02) | Состояние порта №14 | d88aa70c-0c66-4e70-9321-4b673d8fe9a8 | 00AVB10GH001A02ZV14_XN91
11655 | A02 SICOM-3028 L3 | b545f3c8-2bf7-49e4-a734-a19530aeb4b9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 7f0fce56-009a-47fe-8879-4641816eebd2 | Состояние порта №23 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB10GH001-A02) | Состояние порта №23 | 5eba2127-b527-4294-99d2-23e6adedf002 | 00AVB10GH001A02ZV23_XN91
11656 | A02 SICOM-3028 L3 | b545f3c8-2bf7-49e4-a734-a19530aeb4b9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 82f0e00f-85b8-4a20-8545-7868e4c22d57 | Состояние порта №7 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB10GH001-A02) | Состояние порта №07 | 85a35931-b32c-426c-af7b-3ff1b645a8c8 | 00AVB10GH001A02ZV07_XN91
11657 | A02 SICOM-3028 L3 | b545f3c8-2bf7-49e4-a734-a19530aeb4b9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 888d9c55-d18d-4900-a35f-d7b7e11f81e4 | Состояние порта №24 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB10GH001-A02) | Состояние порта №24 | 4840a028-d48f-45f0-8747-0d51fc971e49 | 00AVB10GH001A02ZV24_XN91
11658 | A02 SICOM-3028 L3 | b545f3c8-2bf7-49e4-a734-a19530aeb4b9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 95454426-77ae-4cc6-97ae-688a00777088 | Состояние порта №25 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB10GH001-A02) | Состояние порта №25 | 25978519-1222-45e7-8c8a-daeae5da56e5 | 00AVB10GH001A02ZV25_XN91
11659 | A02 SICOM-3028 L3 | b545f3c8-2bf7-49e4-a734-a19530aeb4b9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 9b9a02c6-6a6e-4560-9e88-1b4e6a4cbda0 | Состояние порта №16 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB10GH001-A02) | Состояние порта №16 | 6f9fc291-17b9-494d-aa12-dade80b1544b | 00AVB10GH001A02ZV16_XN91
11660 | A02 SICOM-3028 L3 | b545f3c8-2bf7-49e4-a734-a19530aeb4b9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | a0f75284-35fb-4fdd-a170-0315d7c40e0e | Состояние порта №22 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB10GH001-A02) | Состояние порта №22 | 8f5e21e6-9518-4a1d-837a-cc7c1373f85b | 00AVB10GH001A02ZV22_XN91
11661 | A02 SICOM-3028 L3 | b545f3c8-2bf7-49e4-a734-a19530aeb4b9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | a64aff8e-3013-43d6-a985-ec687f50edff | Питание вход №1 |  | integer | Питание SICOM | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB10GH001-A02) | Питание коммутатора на входе 1 | 180ddc30-4622-4626-b01a-3e5a1764de0d | 00AVB10GH001A02XM57_XN95
11662 | A02 SICOM-3028 L3 | b545f3c8-2bf7-49e4-a734-a19530aeb4b9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | b6e66b53-5d08-4142-97ee-c08be7aa26e2 | Состояние порта №17 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB10GH001-A02) | Состояние порта №17 | 3aeca27a-8506-4900-bf9e-b9014898813b | 00AVB10GH001A02ZV17_XN91
11663 | A02 SICOM-3028 L3 | b545f3c8-2bf7-49e4-a734-a19530aeb4b9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | b9b68e8d-cd0d-4cdf-b36f-5f3cd8e19ea8 | Состояние порта №2 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB10GH001-A02) | Состояние порта №02 | ef93e1e4-6616-4841-9aa6-34544d691e1c | 00AVB10GH001A02ZV02_XN91
11664 | A02 SICOM-3028 L3 | b545f3c8-2bf7-49e4-a734-a19530aeb4b9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | cb61d204-475b-4b85-a559-5c7aabc7f737 | Состояние порта №5 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB10GH001-A02) | Состояние порта №05 | 3977bbee-4220-4434-90cc-058ca30c5ae6 | 00AVB10GH001A02ZV05_XN91
11665 | A02 SICOM-3028 L3 | b545f3c8-2bf7-49e4-a734-a19530aeb4b9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | e6db109c-57e9-4332-94c4-514e97b4db85 | Питание вход №2 |  | integer | Питание SICOM | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB10GH001-A02) | Питание коммутатора на входе 2 | ff2093b3-be9d-43ee-93e9-335bcdcdfd38 | 00AVB10GH001A02XM58_XN95
11666 | A02 SICOM-3028 L3 | b545f3c8-2bf7-49e4-a734-a19530aeb4b9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | fea1e217-329c-4aa3-bb6e-0bf7e276f540 | Состояние порта №28 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB10GH001-A02) | Состояние порта №28 | f3fab069-a9b0-47e3-9fb9-8a7d749aff7d | 00AVB10GH001A02ZV28_XN91
11667 | ДЗО | 9ebfc144-7da4-4771-a57c-a69466ff3e6e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 747e7fd6-8217-4436-bbb9-0158ffec4745 | Внешний УРОВ от {выкл. 1} | ДЗО 2к. Внешний УРОВ от 00ACQ21 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/TEİAŞ YEDEK/ДЗО 2к. 00ACL09 (00ACL09GH002-A1) | ДЗО 2к. Внешний УРОВ от 00ACQ21 | ac00755c-bc3f-41e9-ac83-644e44c0d3ea | 00ACL09EW202_XK01
11668 | ДЗО | 9ebfc144-7da4-4771-a57c-a69466ff3e6e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 09d9ccb9-0db6-49ab-beae-989126018dc2 | Режим теста терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/TEİAŞ YEDEK/ДЗО 2к. 00ACL09 (00ACL09GH002-A1) | ДЗО 2к. Режим теста терминала | 9e62f618-1dcb-4a33-9cc4-5821bc467549 | 00ACL09EK230_XF50
11669 | A04 MAR1030 | b5e0a589-e687-4b1f-993b-5edda2122282 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 1d2200e6-2540-4b86-9207-3af636b8228d | Состояние порта №28 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A04) | Состояние порта №28 | 01c19143-9e7c-4ce9-af0f-54b852126f79 | 00AVB02GH006A04ZV28_XN91
11670 | A04 MAR1030 | b5e0a589-e687-4b1f-993b-5edda2122282 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 23e0cdac-a551-40d9-ac9f-7c3c401eae41 | Состояние порта №03 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A04) | Состояние порта №03 | dae34d2a-13ef-46ed-8bf3-fe508bd0731c | 00AVB02GH006A04ZV03_XN91
11671 | A04 MAR1030 | b5e0a589-e687-4b1f-993b-5edda2122282 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 295757af-3dd6-4742-812c-d58bd4295cc0 | Состояние порта №22 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A04) | Состояние порта №22 | 8db1e9a0-6628-4470-a115-c391e7179e80 | 00AVB02GH006A04ZV22_XN91
11672 | A04 MAR1030 | b5e0a589-e687-4b1f-993b-5edda2122282 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 2a4ad49c-d015-4d50-8732-da0a47e98875 | Состояние порта №17 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A04) | Состояние порта №17 | 24ca6d5e-ce91-4f46-99e0-3e457377f07a | 00AVB02GH006A04ZV17_XN91
11673 | A04 MAR1030 | b5e0a589-e687-4b1f-993b-5edda2122282 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 36f213f1-3b35-48f1-b9ee-5ad87c30e92f | Состояние порта №25 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A04) | Состояние порта №25 | 399d138a-5f74-48e6-a414-b207235bbcf6 | 00AVB02GH006A04ZV25_XN91
11674 | A04 MAR1030 | b5e0a589-e687-4b1f-993b-5edda2122282 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 3c731ca1-84e8-4dbe-82ff-63d7fbc0211b | Состояние порта №18 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A04) | Состояние порта №18 | 48f6c9a2-ed10-4f14-9e5b-f8adff9a1e6f | 00AVB02GH006A04ZV18_XN91
11675 | A04 MAR1030 | b5e0a589-e687-4b1f-993b-5edda2122282 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 3c8e03c1-55a3-4f11-9190-b966ce49dfb9 | Состояние порта №01 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A04) | Состояние порта №01 | aedc0e54-6eaa-4243-ae1f-4c7dcfa84783 | 00AVB02GH006A04ZV01_XN91
11676 | A04 MAR1030 | b5e0a589-e687-4b1f-993b-5edda2122282 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 3eeef17d-51fd-40d9-ae28-4e313b0d9ff3 | Состояние порта №13 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A04) | Состояние порта №13 | d32bc779-95d5-463b-b124-dc850135e863 | 00AVB02GH006A04ZV13_XN91
11677 | A04 MAR1030 | b5e0a589-e687-4b1f-993b-5edda2122282 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 54bfe2d9-a23d-4a1d-be96-6d0b661c138f | Неисправность питания коммутатора |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A04) | Неисправность питания коммутатора | 48d5d64a-5124-405a-86a0-a97221a30182 | 00AVB02GH006A04XM57_XF91
11678 | A04 MAR1030 | b5e0a589-e687-4b1f-993b-5edda2122282 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 557bcf2d-0d35-4613-9fe4-bd254f2b5739 | Состояние порта №14 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A04) | Состояние порта №14 | 432534af-baac-46cf-95b3-7cb3663150f3 | 00AVB02GH006A04ZV14_XN91
11679 | A04 MAR1030 | b5e0a589-e687-4b1f-993b-5edda2122282 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 5f2f957d-1c53-4b76-a12f-cfad21121a1b | Состояние порта №27 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A04) | Состояние порта №27 | 97032b09-56ba-45bb-bf50-a3ffe6a4e9be | 00AVB02GH006A04ZV27_XN91
11680 | A04 MAR1030 | b5e0a589-e687-4b1f-993b-5edda2122282 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 6671c836-3f0b-47ec-955d-0e0154b45b53 | Состояние порта №20 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A04) | Состояние порта №20 | 0dcbef2f-0575-4ff0-ba72-1d0da212a5c5 | 00AVB02GH006A04ZV20_XN91
11681 | A04 MAR1030 | b5e0a589-e687-4b1f-993b-5edda2122282 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 72e4af7f-80bc-4bb6-9294-143bf7afb57e | Состояние порта №04 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A04) | Состояние порта №04 | 5131f9f3-a12c-4906-8e61-28af72571922 | 00AVB02GH006A04ZV04_XN91
11682 | A04 MAR1030 | b5e0a589-e687-4b1f-993b-5edda2122282 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 751399f2-98ec-480c-9874-4f75b91be518 | Состояние порта №24 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A04) | Состояние порта №24 | 5bb36452-c25c-4423-ade1-35dcce9ab7f7 | 00AVB02GH006A04ZV24_XN91
11683 | A04 MAR1030 | b5e0a589-e687-4b1f-993b-5edda2122282 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7b0e7f84-01ce-4f7f-9a10-cf7d9e65c0e2 | Состояние порта №23 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A04) | Состояние порта №23 | 7601ac85-c15c-482b-82c6-e7a177de04ba | 00AVB02GH006A04ZV23_XN91
11684 | A04 MAR1030 | b5e0a589-e687-4b1f-993b-5edda2122282 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7c52cded-c53b-4939-9cc4-952f1cf9f68d | Состояние порта №10 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A04) | Состояние порта №10 | 056ac99f-50b6-4399-b400-a7682540f1c6 | 00AVB02GH006A04ZV10_XN91
11685 | A04 MAR1030 | b5e0a589-e687-4b1f-993b-5edda2122282 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7f191076-ba74-4a30-8ca2-71ee920661ce | Состояние порта №08 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A04) | Состояние порта №08 | 0dd223a1-af86-4af3-a6f1-19b3ad396239 | 00AVB02GH006A04ZV08_XN91
11686 | A04 MAR1030 | b5e0a589-e687-4b1f-993b-5edda2122282 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7ff664f3-bd16-4f5d-bce2-7c4a96d46f9d | Состояние порта №26 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A04) | Состояние порта №26 | 0ffdd22d-29ca-4bb0-8b97-2fbd55e122eb | 00AVB02GH006A04ZV26_XN91
11687 | A04 MAR1030 | b5e0a589-e687-4b1f-993b-5edda2122282 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 89efeb87-3461-4d9b-8911-a306a91b04f4 | Состояние порта №11 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A04) | Состояние порта №11 | 855688ff-c58e-4f7a-90ae-437495965302 | 00AVB02GH006A04ZV11_XN91
11688 | A04 MAR1030 | b5e0a589-e687-4b1f-993b-5edda2122282 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 93de5857-5977-4027-a32e-74e71c571e28 | Состояние порта №19 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A04) | Состояние порта №19 | 510a28e5-ad36-484a-b804-c29a461ed347 | 00AVB02GH006A04ZV19_XN91
11689 | A04 MAR1030 | b5e0a589-e687-4b1f-993b-5edda2122282 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 9df4401b-02e6-4b66-ac14-903eefc47689 | Состояние порта №07 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A04) | Состояние порта №07 | 5e9d4973-0793-44bd-a9b4-4e2123a0374c | 00AVB02GH006A04ZV07_XN91
11690 | A04 MAR1030 | b5e0a589-e687-4b1f-993b-5edda2122282 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | a63360be-2b4e-44b5-92ce-826cdc08165e | Состояние порта №21 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A04) | Состояние порта №21 | e7d9d975-5863-4182-8c2f-0c856c888713 | 00AVB02GH006A04ZV21_XN91
11691 | A04 MAR1030 | b5e0a589-e687-4b1f-993b-5edda2122282 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | abe24dc8-4925-448a-bf94-3314ac47c9ea | Состояние порта №06 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A04) | Состояние порта №06 | 277273db-5794-4a01-9e08-0f8eabd3f865 | 00AVB02GH006A04ZV06_XN91
11692 | A04 MAR1030 | b5e0a589-e687-4b1f-993b-5edda2122282 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | b0554c0d-dddc-4dc5-b114-4137c63e922a | Состояние порта №05 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A04) | Состояние порта №05 | 3e7399f3-69eb-447d-bbb2-808321195535 | 00AVB02GH006A04ZV05_XN91
11693 | A04 MAR1030 | b5e0a589-e687-4b1f-993b-5edda2122282 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | be2d40ad-c2eb-48fe-92b1-d5197787cdbd | Состояние порта №15 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A04) | Состояние порта №15 | 029c29f5-58a5-403c-a8f7-2cbb208417aa | 00AVB02GH006A04ZV15_XN91
11694 | A04 MAR1030 | b5e0a589-e687-4b1f-993b-5edda2122282 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | c0975a2b-f83c-41ec-8f76-cde16320c149 | Состояние порта №09 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A04) | Состояние порта №09 | ea7f55dc-21ea-4aa3-a75a-2db6bde2732d | 00AVB02GH006A04ZV09_XN91
11695 | A04 MAR1030 | b5e0a589-e687-4b1f-993b-5edda2122282 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | cebf3d8a-0273-4c48-a8f3-d9485138dc26 | Состояние порта №02 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A04) | Состояние порта №02 | 3ae501d5-3870-4ef7-9714-b8300cc09e5f | 00AVB02GH006A04ZV02_XN91
11696 | A04 MAR1030 | b5e0a589-e687-4b1f-993b-5edda2122282 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | d2fe0f37-35b6-4636-aaf3-4d6b76221f92 | Состояние порта №16 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A04) | Состояние порта №16 | 694d0b94-c1a2-457d-8735-3566af7c00c2 | 00AVB02GH006A04ZV16_XN91
11697 | A04 MAR1030 | b5e0a589-e687-4b1f-993b-5edda2122282 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | d56abac7-4724-4700-bd4e-fa39902a807f | Нарушение температурного режима в корпусе коммутатора |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A04) | Нарушение температурного режима в корпусе коммутатора | c15204b2-8ab0-489a-9b71-4e0970a018f2 | 00AVB02GH006A04XM04_XM91
11698 | A04 MAR1030 | b5e0a589-e687-4b1f-993b-5edda2122282 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | e0d5e39c-3b03-45a4-8f08-4b376b591cf6 | Состояние порта №12 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A04) | Состояние порта №12 | 8fa0a0be-9d3e-49ad-9165-4b4cc953727f | 00AVB02GH006A04ZV12_XN91
11699 | A04 MAR1030 | b5e0a589-e687-4b1f-993b-5edda2122282 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | e34973fe-7613-46b7-bfed-9bc5c2435c6d | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A04) | Связь с устройстом 00AVB02GH006-A04 установлена | e73dee8f-07bc-45da-bd64-d565c841aad2 | 00AVB02GH006A04_XN99
11700 | ДЗО | 9ebfc144-7da4-4771-a57c-a69466ff3e6e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | de47f1e6-dc1a-4fb2-a633-2f412a959321 | Очувствление ДЗО |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/TEİAŞ YEDEK/ДЗО 2к. 00ACL09 (00ACL09GH002-A1) | ДЗО 2к. Очувствление ДЗО | 190914dc-c3dc-4a78-8cab-2093c876d291 | 00ACL09EK229_XF01
11701 | ДЗО | 9ebfc144-7da4-4771-a57c-a69466ff3e6e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | dc13a7ec-c7a1-4da9-9962-e87062d2ec2b | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/TEİAŞ YEDEK/ДЗО 2к. 00ACL09 (00ACL09GH002-A1) | ДЗО 2к. Неисправность цепей напряжения | c35a5833-39bc-4575-af6c-19ae4a92f421 | 00ACL09EK227_XM51
11702 | ДЗО | 9ebfc144-7da4-4771-a57c-a69466ff3e6e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | bf20d9ea-4d42-412a-a320-08d2ea3f83cc | Обрыв цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/TEİAŞ YEDEK/ДЗО 2к. 00ACL09 (00ACL09GH002-A1) | ДЗО 2к. Обрыв цепей тока | f42f8c4e-3b75-4632-8640-c091f2a90ac3 | 00ACL09EK226_XF91
11703 | ДЗО | 9ebfc144-7da4-4771-a57c-a69466ff3e6e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 7617e20b-3bab-42a2-bd6e-508b2f700c7c | Блок (ТТ ВЛ или тр-ра) | ДЗО 2к. Крышка БИ (SG3) токов ВЛ | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/TEİAŞ YEDEK/ДЗО 2к. 00ACL09 (00ACL09GH002-A1) | ДЗО 2к. Крышка БИ (SG3) токов ВЛ не вставлена | 56177e7e-69b7-469c-9d25-bacd950bebe9 | 00ACL09EK222_XN12
11704 | ДЗО | 9ebfc144-7da4-4771-a57c-a69466ff3e6e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 2dd0b626-bb48-4e52-818d-229077ad3936 | Блок SG2 (ТТ {выкл. 2}) | ДЗО 2к. Крышка БИ (SG2) токов 00ACQ22 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/TEİAŞ YEDEK/ДЗО 2к. 00ACL09 (00ACL09GH002-A1) | ДЗО 2к. Крышка БИ (SG2) токов 00ACQ22 не вставлена | 6f14451e-9ab8-4017-a7a7-4736ff00c4ef | 00ACL09EK221_XN12
11705 | ДЗО | 9ebfc144-7da4-4771-a57c-a69466ff3e6e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 67c1ed62-ff79-441f-81f4-fc66b8cf32ac | Блок SG1 (ТТ {выкл. 1}) | ДЗО 2к. Крышка БИ (SG1) токов 00ACQ21 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/TEİAŞ YEDEK/ДЗО 2к. 00ACL09 (00ACL09GH002-A1) | ДЗО 2к. Крышка БИ (SG1) токов 00ACQ21 не вставлена | 1f0109d6-5ad3-4d17-822d-e6e983ac544e | 00ACL09EK220_XN12
11706 | ДЗО | 9ebfc144-7da4-4771-a57c-a69466ff3e6e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | db55a937-35f4-4b20-8e53-9d4bc2c51569 | Введена группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/TEİAŞ YEDEK/ДЗО 2к. 00ACL09 (00ACL09GH002-A1) | ДЗО 2к. Группа уставок 4 | 93b9cd1c-b39a-4919-bbed-e170e732df26 | 00ACL09EK212_XN10
11707 | ДЗО | 9ebfc144-7da4-4771-a57c-a69466ff3e6e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | ba7a5c6f-bc12-489d-b814-e296e0c14169 | Введена группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/TEİAŞ YEDEK/ДЗО 2к. 00ACL09 (00ACL09GH002-A1) | ДЗО 2к. Группа уставок 3 | 3e050b1c-c878-4912-ba2b-ae05f8b89881 | 00ACL09EK211_XN10
11708 | ДЗО | 9ebfc144-7da4-4771-a57c-a69466ff3e6e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 6628ebe4-00ba-4dba-8077-08144f4cac7b | Введена группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/TEİAŞ YEDEK/ДЗО 2к. 00ACL09 (00ACL09GH002-A1) | ДЗО 2к. Группа уставок 2 | bb4855b9-3b51-4ed2-bcff-947da5ad3378 | 00ACL09EK210_XN10
11709 | ДЗО | 9ebfc144-7da4-4771-a57c-a69466ff3e6e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 39e49b81-e7b9-4148-8281-608860821927 | Введена группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/TEİAŞ YEDEK/ДЗО 2к. 00ACL09 (00ACL09GH002-A1) | ДЗО 2к. Группа уставок 1 | a2fbbf95-c322-4c4b-be84-a2f59d673b12 | 00ACL09EK209_XN10
11710 | ДЗО | 9ebfc144-7da4-4771-a57c-a69466ff3e6e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 35af0026-1a04-4445-aa1b-5ab8b906f3b8 | Срабатывание ДЗО при опробовании |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/TEİAŞ YEDEK/ДЗО 2к. 00ACL09 (00ACL09GH002-A1) | ДЗО 2к. Срабатывание ДЗО при опробовании | f03d36ff-0ff4-473a-8c80-df1691a81d55 | 00ACL09EW207_XK01
11711 | ДЗО | 9ebfc144-7da4-4771-a57c-a69466ff3e6e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 64802b2c-55db-46d7-9030-80d5ea6fc965 | Отключение трансформатора | ДЗО 2к. Отключение | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/TEİAŞ YEDEK/ДЗО 2к. 00ACL09 (00ACL09GH002-A1) | ДЗО 2к. Отключение | b3e6d7aa-6bd7-4e08-bf6f-9af7b3299100 | 00ACL09EW205_XK01
11712 | Шкаф синхронизации блока №1 | ca3422ea-bf11-4af0-aa44-c1230158caab | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01 | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф синхронизации | f8a7c07c-e31b-43dd-a6a3-e68fa75c1f7c | Отказ контроллера ARIS |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A12) | Отказ контроллера Aris 00ACY17-A10 | 83a4bf1d-a141-4556-94a8-c017704e1337 | 00ACY17EW002_XK01
11713 | Шкаф синхронизации блока №1 | ca3422ea-bf11-4af0-aa44-c1230158caab | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01 | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф синхронизации | 19cdb98e-7a12-4a6b-982f-fb2e070fb7d5 | Неисправность в шкафу |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф синхронизации (00ACY17)/Контроллер диагностики (00ACY17-A2) | Вызов к шкафу | 98f95ef4-0d6a-4c81-a5a1-7894a436221e | 00ACY17EK10_XF99
11714 | Шкаф ДЗО 1к. | ad25d5fe-dc84-4a67-b8c2-e693d9b15a6d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/БТ 10BAT01/ДЗО 1к. БТ 10BAT01 (10BAT01GH001-A1) | ДЗО 1к. Дверь шкафа открыта | 2ed5d013-0971-4833-914d-a7e2d4aa6920 | 10BAT01EK102_XN01
11715 | Шкаф ПА блока №1 2к. | 4cc7b112-58bd-45fa-a03e-09d564e5dfc9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01 | РЗиА/Шкаф релейный | 666c609b-b670-4bc3-8b30-36ce8a53f157 | Срабатывание защит |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A12) | Срабатывание защит 10ARA00GH002-E1 | ce15d659-8d1d-4b83-8d2b-a605487e3a08 | 10ARA00EW121_XK01
11716 | Шкаф ПА блока №1 2к. | 4cc7b112-58bd-45fa-a03e-09d564e5dfc9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01 | РЗиА/Шкаф релейный | 485905a8-7a30-4c8b-b588-d0e9b958c10b | Неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A12) | Неисправность в шкафу 10ARA00GH002-E1 | 3b9a75ef-d6da-4ee2-bb72-79c5116071cd | 10ARA00EK121_XF00
11717 | Шкаф ПА блока №1 2к. | 4cc7b112-58bd-45fa-a03e-09d564e5dfc9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/БТ 10BAT01/Шкаф ПА блока 1 2к. (10ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Дверь шкафа открыта | 8136f929-f096-4a02-9e45-1d49759546a2 | 10ARA00EK202_XN01
11718 | Шкаф ДЗО 2к. | a9e7ee08-50df-4122-9e64-1630b1106d69 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/БТ 10BAT01/ДЗО 2к. БТ 10BAT01 (10BAT01GH002-A1) | ДЗО 2к. Дверь шкафа открыта | 2f16e661-0675-4abf-9dab-ee6219f9f92c | 10BAT01EK202_XN01
11719 | Шкаф ПА блока №1 1к. | 0d0d03ac-5a91-421f-b7af-afcb7216ba5a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01 | РЗиА/Шкаф релейный | 666c609b-b670-4bc3-8b30-36ce8a53f157 | Срабатывание защит |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A12) | Срабатывание защит 10ARA00GH001-E1 | 5f653ba9-16cb-4d66-a339-98bb07763cda | 10ARA00EW111_XK01
11720 | Шкаф ПА блока №1 1к. | 0d0d03ac-5a91-421f-b7af-afcb7216ba5a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01 | РЗиА/Шкаф релейный | 485905a8-7a30-4c8b-b588-d0e9b958c10b | Неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A12) | Неисправность в шкафу 10ARA00GH001-E1 | ac5eb5e0-2bbe-4147-a5e7-492c5b43d919 | 10ARA00EK111_XF00
11721 | Шкаф ПА блока №1 1к. | 0d0d03ac-5a91-421f-b7af-afcb7216ba5a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/БТ 10BAT01/Шкаф ПА блока 1 1к. (10ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Дверь шкафа открыта | 3aa6b2ac-3d0f-40a9-8220-cc904f72be93 | 10ARA00EK102_XN01
11722 | ДЗО | 52448667-0fa4-4809-b0fd-9051babc22a2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 4a061da7-3930-4ff2-8ead-3c49f220cc0e | Срабатывание |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A12) | ДЗО 1к (10BAT01GH001-A1). Срабатывание защит | 0249ee51-9cf6-43b9-ab15-5937c6f571c7 | 10BAT01EW101_XK01
11723 | ДЗО | 52448667-0fa4-4809-b0fd-9051babc22a2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 731d6d0f-9557-453a-8f55-44b7c10988e0 | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A12) | ДЗО 1к (10BAT01GH001-A1). Неисправность | 218d7fb2-4d30-4b24-abc4-f635ab2433dc | 10BAT01EK101_XF01
11724 | ДЗО | 52448667-0fa4-4809-b0fd-9051babc22a2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | a5cffd16-cafc-4d73-ad7f-1a36804ef5ad | Выходные цепи {выкл. 3} | ДЗО 1к. Ключ SA12 "Выходные цепи в РЗА БТ" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/БТ 10BAT01/ДЗО 1к. БТ 10BAT01 (10BAT01GH001-A1) | ДЗО 1к. Ключ SA12 "Выходные цепи в РЗА БТ" - вывод | 96a4d63c-c4e7-4614-b448-3e4ca1b982cb | 10BAT01EK120_XN02
11725 | ДЗО | 52448667-0fa4-4809-b0fd-9051babc22a2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | eec3989f-bb68-4d43-9e37-353e66b6b72c | Пуск УРОВ {выкл. 2} | ДЗО 1к. Ключ SA11 "Пуск УРОВ 00ACQ23" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/БТ 10BAT01/ДЗО 1к. БТ 10BAT01 (10BAT01GH001-A1) | ДЗО 1к. Ключ SA11 "Пуск УРОВ 00ACQ23" - вывод | 15c0cab7-138e-42f6-abe4-26c81a3c5cba | 10BAT01EK116_XN02
11726 | ДЗО | 52448667-0fa4-4809-b0fd-9051babc22a2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 5f4181f4-09fa-4d5b-a625-9ffc805703c5 | Выходные цепи {выкл. 2} | ДЗО 1к. Ключ SA10 "Цепи отключения 00ACQ23" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/БТ 10BAT01/ДЗО 1к. БТ 10BAT01 (10BAT01GH001-A1) | ДЗО 1к. Ключ SA10 "Цепи отключения 00ACQ23" - вывод | 05737a8b-8ed1-40ae-acf2-d990391714cb | 10BAT01EK115_XN02
11727 | ДЗО | 52448667-0fa4-4809-b0fd-9051babc22a2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 59921a75-0c3d-437e-9c6c-bb1861787e69 | Пуск УРОВ {выкл. 1} | ДЗО 1к. Ключ SA9 "Пуск УРОВ 00ACQ22" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/БТ 10BAT01/ДЗО 1к. БТ 10BAT01 (10BAT01GH001-A1) | ДЗО 1к. Ключ SA9 "Пуск УРОВ 00ACQ22" - вывод | 8d7544f7-bc8c-4086-856e-cc94fed39853 | 10BAT01EK114_XN02
11728 | ДЗО | 52448667-0fa4-4809-b0fd-9051babc22a2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 43ae5228-2c25-444a-8094-99fb7f7c55d0 | Выходные цепи {выкл. 1} | ДЗО 1к. Ключ SA8 "Цепи отключения 00ACQ22" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/БТ 10BAT01/ДЗО 1к. БТ 10BAT01 (10BAT01GH001-A1) | ДЗО 1к. Ключ SA8 "Цепи отключения 00ACQ22" - вывод | a7b9a86b-a24e-4b92-b399-6e7151e7a7a8 | 10BAT01EK113_XN02
11729 | ДЗО | 52448667-0fa4-4809-b0fd-9051babc22a2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 70ce004c-7a9a-4131-8bad-bdfc6b244a56 | Блокировка при обрыве токовых цепей | ДЗО 1к. Ключ SA3 "Блокировка при обрыве ТЦ" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/БТ 10BAT01/ДЗО 1к. БТ 10BAT01 (10BAT01GH001-A1) | ДЗО 1к. Ключ SA3 "Блокировка при обрыве ТЦ" - вывод | 94067789-3c90-4cb8-8cd2-0d83bc9d2b60 | 10BAT01EK104_XN02
11730 | ДЗО | 52448667-0fa4-4809-b0fd-9051babc22a2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 1ab90755-b3d1-4aa9-81df-7dcca8c4be6e | ДЗО | ДЗО 1к. Ключ SA2 "ДЗО" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/БТ 10BAT01/ДЗО 1к. БТ 10BAT01 (10BAT01GH001-A1) | ДЗО 1к. Ключ SA2 "ДЗО" - вывод | 270618d2-9f5f-4231-9cab-f23e8b694197 | 10BAT01EK103_XN02
11731 | ДЗО | 52448667-0fa4-4809-b0fd-9051babc22a2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 39e49b81-e7b9-4148-8281-608860821927 | Введена группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/БТ 10BAT01/ДЗО 1к. БТ 10BAT01 (10BAT01GH001-A1) | ДЗО 1к. Ключ SA7 "Группа уставок 1" | 79d2b509-8240-496c-849c-f6dd04536a69 | 10BAT01EK109_XN10
11732 | ДЗО | 52448667-0fa4-4809-b0fd-9051babc22a2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 9b47a2ff-6b9b-4b49-8083-b1f8727a5d8a | Разрешение опробывания | ДЗО 1к. Ключ SA5 "Разрешение опробования" | discrete | Работа_вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/БТ 10BAT01/ДЗО 1к. БТ 10BAT01 (10BAT01GH001-A1) | ДЗО 1к. Ключ SA5 "Разрешение опробования" - работа | 536e96ee-fc82-4850-a8f4-820646a2e75f | 10BAT01EK108_XB10
11733 | ДЗО | 52448667-0fa4-4809-b0fd-9051babc22a2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 63beb292-6870-45e2-ba9a-0a25651434f4 | Запрет АПВ | ДЗО 1к. Ключ SA6 "Запрет АПВ" | discrete | Работа_вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/БТ 10BAT01/ДЗО 1к. БТ 10BAT01 (10BAT01GH001-A1) | ДЗО 1к. Ключ SA6 "Запрет АПВ" - работа | 5204a79a-158f-4f08-ab21-95069aa954c9 | 10BAT01EK107_XN03
11734 | ДЗО | 52448667-0fa4-4809-b0fd-9051babc22a2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 953a3ef8-5bfd-4ba3-9894-d20ef0efc029 | Очувствление оперативный вывод | ДЗО 1к. Ключ SA4 "Очувствление" - оперативный вывод | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/БТ 10BAT01/ДЗО 1к. БТ 10BAT01 (10BAT01GH001-A1) | ДЗО 1к. Ключ SA4 "Очувствление" - оперативный вывод | 0a22a9c5-fdbb-441f-8161-0f02012bd373 | 10BAT01EK106_XN02
11735 | ДЗО | 52448667-0fa4-4809-b0fd-9051babc22a2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 35d147ca-0067-443c-bf46-5bc9b51f4c55 | Очувствление нормальный режим | ДЗО 1к. Ключ SA4 "Очувствление" - нормальный режим | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/БТ 10BAT01/ДЗО 1к. БТ 10BAT01 (10BAT01GH001-A1) | ДЗО 1к. Ключ SA4 "Очувствление" - нормальный режим | a88a6eba-a398-45af-87f8-8a3290202534 | 10BAT01EK105_XB10
11736 | ДЗО | 52448667-0fa4-4809-b0fd-9051babc22a2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 09d9ccb9-0db6-49ab-beae-989126018dc2 | Режим теста терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/БТ 10BAT01/ДЗО 1к. БТ 10BAT01 (10BAT01GH001-A1) | ДЗО 1к. Режим теста терминала | 171a3d85-e834-40a4-a7d9-689533c04227 | 10BAT01EK131_XF50
11737 | ДЗО | 52448667-0fa4-4809-b0fd-9051babc22a2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | de47f1e6-dc1a-4fb2-a633-2f412a959321 | Очувствление ДЗО |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/БТ 10BAT01/ДЗО 1к. БТ 10BAT01 (10BAT01GH001-A1) | ДЗО 1к. Очувствление ДЗО | 26592f61-0a2d-4269-b433-793c04764dbe | 10BAT01EK130_XF01
11738 | ДЗО | 52448667-0fa4-4809-b0fd-9051babc22a2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | ff036d17-5913-4fb8-aba9-c61fb373351f | Отключение по УРОВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/БТ 10BAT01/ДЗО 1к. БТ 10BAT01 (10BAT01GH001-A1) | ДЗО 1к. Отключение по УРОВ | 404e55ef-7732-4dde-9128-b68c0968e756 | 10BAT01EW108_XK01
11739 | ДЗО | 52448667-0fa4-4809-b0fd-9051babc22a2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 35af0026-1a04-4445-aa1b-5ab8b906f3b8 | Срабатывание ДЗО при опробовании |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/БТ 10BAT01/ДЗО 1к. БТ 10BAT01 (10BAT01GH001-A1) | ДЗО 1к. Срабатывание ДЗО при опробовании | 449fd6d6-2e1b-44f6-9aac-6f407195dc7c | 10BAT01EW107_XK01
11740 | ДЗО | 52448667-0fa4-4809-b0fd-9051babc22a2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | db55a937-35f4-4b20-8e53-9d4bc2c51569 | Введена группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/БТ 10BAT01/ДЗО 1к. БТ 10BAT01 (10BAT01GH001-A1) | ДЗО 1к. Ключ SA7 "Группа уставок 4" | 470be3ef-157a-4c74-9059-b00a7f5538cb | 10BAT01EK112_XN10
11741 | ДЗО | 52448667-0fa4-4809-b0fd-9051babc22a2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | ba7a5c6f-bc12-489d-b814-e296e0c14169 | Введена группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/БТ 10BAT01/ДЗО 1к. БТ 10BAT01 (10BAT01GH001-A1) | ДЗО 1к. Ключ SA7 "Группа уставок 3" | 6524ef05-c2ef-4633-b4f3-931ab19ef6e2 | 10BAT01EK111_XN10
11742 | ДЗО | 52448667-0fa4-4809-b0fd-9051babc22a2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 6628ebe4-00ba-4dba-8077-08144f4cac7b | Введена группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/БТ 10BAT01/ДЗО 1к. БТ 10BAT01 (10BAT01GH001-A1) | ДЗО 1к. Ключ SA7 "Группа уставок 2" | dacd2467-b710-4bc2-8060-3d9acbd01f01 | 10BAT01EK110_XN10
11743 | ДЗО | 52448667-0fa4-4809-b0fd-9051babc22a2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 64802b2c-55db-46d7-9030-80d5ea6fc965 | Отключение трансформатора | ДЗО 1к. Отключение | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/БТ 10BAT01/ДЗО 1к. БТ 10BAT01 (10BAT01GH001-A1) | ДЗО 1к. Отключение | 54ccd228-18b9-4497-b8ff-ee7e4594ef1d | 10BAT01EW105_XK01
11744 | ДЗО | 52448667-0fa4-4809-b0fd-9051babc22a2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 58595bb9-d123-48ef-8c4f-1b42c1ff4cc7 | Внешний УРОВ от {выкл. 2} | ДЗО 1к. Внешний УРОВ от 00ACQ23 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/БТ 10BAT01/ДЗО 1к. БТ 10BAT01 (10BAT01GH001-A1) | ДЗО 1к. Внешний УРОВ от 00ACQ23 | f8289f3c-6184-4127-968f-2814c468f93e | 10BAT01EW103_XK01
11745 | ДЗО | 52448667-0fa4-4809-b0fd-9051babc22a2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 747e7fd6-8217-4436-bbb9-0158ffec4745 | Внешний УРОВ от {выкл. 1} | ДЗО 1к. Внешний УРОВ от 00ACQ22 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/БТ 10BAT01/ДЗО 1к. БТ 10BAT01 (10BAT01GH001-A1) | ДЗО 1к. Внешний УРОВ от 00ACQ22 | 319bef1a-b025-4a28-8ef9-bbc1643111e0 | 10BAT01EW102_XK01
11746 | ДЗО | 52448667-0fa4-4809-b0fd-9051babc22a2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | dc13a7ec-c7a1-4da9-9962-e87062d2ec2b | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/БТ 10BAT01/ДЗО 1к. БТ 10BAT01 (10BAT01GH001-A1) | ДЗО 1к. Неисправность цепей напряжения | 4e218cc6-941e-4161-af31-c3f8452fbf81 | 10BAT01EK128_XM51
11747 | ДЗО | 52448667-0fa4-4809-b0fd-9051babc22a2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | bf20d9ea-4d42-412a-a320-08d2ea3f83cc | Обрыв цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/БТ 10BAT01/ДЗО 1к. БТ 10BAT01 (10BAT01GH001-A1) | ДЗО 1к. Обрыв цепей тока | 06875b77-107e-4ee6-a2cc-8c1b5e911b5f | 10BAT01EK127_XF91
11748 | ДЗО | 52448667-0fa4-4809-b0fd-9051babc22a2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 403c99cc-3781-42e8-bb80-610ba8d5d34c | Блок (ТН ВЛ или тр-ра) | ДЗО 1к. Крышка БИ (SG6) цепей напряжения | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/БТ 10BAT01/ДЗО 1к. БТ 10BAT01 (10BAT01GH001-A1) | ДЗО 1к. Крышка БИ (SG6) цепей напряжения не вставлена | 4ed01af7-7436-421c-a2b1-22c3c023dc4c | 10BAT01EK126_XN12
11749 | ДЗО | 52448667-0fa4-4809-b0fd-9051babc22a2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 7617e20b-3bab-42a2-bd6e-508b2f700c7c | Блок (ТТ ВЛ или тр-ра) | ДЗО 1к. Крышка БИ (SG3) токов БТ | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/БТ 10BAT01/ДЗО 1к. БТ 10BAT01 (10BAT01GH001-A1) | ДЗО 1к. Крышка БИ (SG3) токов БТ не вставлена | d6dbcceb-57ff-4332-92f5-d141901d9155 | 10BAT01EK125_XN12
11750 | ДЗО | 52448667-0fa4-4809-b0fd-9051babc22a2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 2dd0b626-bb48-4e52-818d-229077ad3936 | Блок SG2 (ТТ {выкл. 2}) | ДЗО 1к. Крышка БИ (SG2) токов 00ACQ23 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/БТ 10BAT01/ДЗО 1к. БТ 10BAT01 (10BAT01GH001-A1) | ДЗО 1к. Крышка БИ (SG2) токов 00ACQ23 не вставлена | 78c1c691-036a-4c63-9f59-955eb889fdaf | 10BAT01EK122_XN12
11751 | ДЗО | 52448667-0fa4-4809-b0fd-9051babc22a2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 67c1ed62-ff79-441f-81f4-fc66b8cf32ac | Блок SG1 (ТТ {выкл. 1}) | ДЗО 1к. Крышка БИ (SG1) токов 00ACQ22 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/БТ 10BAT01/ДЗО 1к. БТ 10BAT01 (10BAT01GH001-A1) | ДЗО 1к. Крышка БИ (SG1) токов 00ACQ22 не вставлена | 0b37a180-64cf-4d8b-83f0-5b3adbd9c0f6 | 10BAT01EK121_XN12
11752 | ДЗО | cad37c82-1494-4fcb-9060-6e42a5a0757c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 4a061da7-3930-4ff2-8ead-3c49f220cc0e | Срабатывание |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A12) | ДЗО 2к (10BAT01GH002-A1). Срабатывание защит | 00a4c82e-9ec9-4a83-8aae-82fb9050cc0d | 10BAT01EW201_XK01
11753 | ДЗО | cad37c82-1494-4fcb-9060-6e42a5a0757c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 731d6d0f-9557-453a-8f55-44b7c10988e0 | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A12) | ДЗО 2к (10BAT01GH002-A1). Неисправность | c7dd95de-d2d9-4e69-91ba-9db9735b07de | 10BAT01EK201_XF01
11754 | ДЗО | cad37c82-1494-4fcb-9060-6e42a5a0757c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | a5cffd16-cafc-4d73-ad7f-1a36804ef5ad | Выходные цепи {выкл. 3} | ДЗО 2к. Ключ SA12 "Выходные цепи в РЗА БТ" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/БТ 10BAT01/ДЗО 2к. БТ 10BAT01 (10BAT01GH002-A1) | ДЗО 2к. Ключ SA12 "Выходные цепи в РЗА БТ" - вывод | 8e46df09-512e-43fb-9889-ab8caa9eae9a | 10BAT01EK220_XN02
11755 | ДЗО | cad37c82-1494-4fcb-9060-6e42a5a0757c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | eec3989f-bb68-4d43-9e37-353e66b6b72c | Пуск УРОВ {выкл. 2} | ДЗО 2к. Ключ SA11 "Пуск УРОВ 00ACQ23" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/БТ 10BAT01/ДЗО 2к. БТ 10BAT01 (10BAT01GH002-A1) | ДЗО 2к. Ключ SA11 "Пуск УРОВ 00ACQ23" - вывод | 95b42f0c-5bec-4bf6-9c51-b000654c51ce | 10BAT01EK216_XN02
11756 | ДЗО | cad37c82-1494-4fcb-9060-6e42a5a0757c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 5f4181f4-09fa-4d5b-a625-9ffc805703c5 | Выходные цепи {выкл. 2} | ДЗО 2к. Ключ SA10 "Цепи отключения 00ACQ23" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/БТ 10BAT01/ДЗО 2к. БТ 10BAT01 (10BAT01GH002-A1) | ДЗО 2к. Ключ SA10 "Цепи отключения 00ACQ23" - вывод | 134da70d-82ff-434a-8b44-2c579b8910da | 10BAT01EK215_XN02
11757 | ДЗО | cad37c82-1494-4fcb-9060-6e42a5a0757c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 59921a75-0c3d-437e-9c6c-bb1861787e69 | Пуск УРОВ {выкл. 1} | ДЗО 2к. Ключ SA9 "Пуск УРОВ 00ACQ22" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/БТ 10BAT01/ДЗО 2к. БТ 10BAT01 (10BAT01GH002-A1) | ДЗО 2к. Ключ SA9 "Пуск УРОВ 00ACQ22" - вывод | ccec938e-89d3-4570-b6e9-8f32654a74fa | 10BAT01EK214_XN02
11758 | ДЗО | cad37c82-1494-4fcb-9060-6e42a5a0757c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 43ae5228-2c25-444a-8094-99fb7f7c55d0 | Выходные цепи {выкл. 1} | ДЗО 2к. Ключ SA8 "Цепи отключения 00ACQ22" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/БТ 10BAT01/ДЗО 2к. БТ 10BAT01 (10BAT01GH002-A1) | ДЗО 2к. Ключ SA8 "Цепи отключения 00ACQ22" - вывод | 006824bc-4e4c-4cdf-88b8-6d5c95531799 | 10BAT01EK213_XN02
11759 | АУВ | b649566e-a3a3-4c35-b575-681bd984deeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9726/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | e67bebba-0575-4bff-b131-8138cfdc7813 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9726/АУВ 00ACQ81 (00ACQ81GH001-A1) | Связь с устройстом 00ACQ81GH001-A1 установлена | 2cd621ab-8830-4d2c-9291-5cc9f9baa43f | 00ACQ81GH001A1_XN99
11760 | ДЗО | cad37c82-1494-4fcb-9060-6e42a5a0757c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 63beb292-6870-45e2-ba9a-0a25651434f4 | Запрет АПВ | ДЗО 2к. Ключ SA6 "Запрет АПВ" | discrete | Работа_вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/БТ 10BAT01/ДЗО 2к. БТ 10BAT01 (10BAT01GH002-A1) | ДЗО 2к. Ключ SA6 "Запрет АПВ" - работа | ecd7c879-ad16-4a10-b258-e2558a11d6e6 | 10BAT01EK207_XN03
11761 | ДЗО | cad37c82-1494-4fcb-9060-6e42a5a0757c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 953a3ef8-5bfd-4ba3-9894-d20ef0efc029 | Очувствление оперативный вывод | ДЗО 2к. Ключ SA4 "Очувствление" - оперативный вывод | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/БТ 10BAT01/ДЗО 2к. БТ 10BAT01 (10BAT01GH002-A1) | ДЗО 2к. Ключ SA4 "Очувствление" - оперативный вывод | f65b52b2-faff-48ce-8e5c-68c918de94b6 | 10BAT01EK206_XN02
11762 | ДЗО | cad37c82-1494-4fcb-9060-6e42a5a0757c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 35d147ca-0067-443c-bf46-5bc9b51f4c55 | Очувствление нормальный режим | ДЗО 2к. Ключ SA4 "Очувствление" - нормальный режим | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/БТ 10BAT01/ДЗО 2к. БТ 10BAT01 (10BAT01GH002-A1) | ДЗО 2к. Ключ SA4 "Очувствление" - нормальный режим | 041328b6-42e2-4612-b434-1b7f75ecb1b6 | 10BAT01EK205_XB10
11763 | Защиты | b65e3494-77e1-4037-8926-5d40f4da6980 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | d536d774-185f-4d4b-88ad-b7af394a86bc | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC03-F1) | Связь с устройстом 00BCC03-F1 установлена | 38f17ad1-c1dc-4786-9a0c-d8d165190697 | 00BCC03F1_XN99
11764 | Шкаф сетевого оборудования №7 | b68ebd56-e59f-4e98-b880-5613f840356b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | 09a1fde9-8baa-44c0-8e5b-1f63e6e0a8d4 | Блок питания 220/24 -U21 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Контроллер диагностики (00AVB02GH007-A10) | Блок питания 220/24 -U21 в норме | 370fdff7-b1cb-41c9-926a-4a311c8e2474 | 00AVB02GH007EK05_XN14
11765 | Шкаф сетевого оборудования №7 | b68ebd56-e59f-4e98-b880-5613f840356b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | 19076823-5924-40a6-88f0-36dbbbbcc2e0 | Отсуствует напряжение на вводе №2 |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Контроллер диагностики (00AVB02GH007-A10) | Отсуствует напряжение на вводе №2 | fd6f82ea-dddb-4f1d-9a39-0276bc63bd3b | 00AVB02GH007EK02_XM13
11766 | Шкаф сетевого оборудования №7 | b68ebd56-e59f-4e98-b880-5613f840356b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | 1ad5ded8-5951-4eef-b852-2188aedd5f78 | АВ -F22 коммутатора -A02(БП2) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Контроллер диагностики (00AVB02GH007-A10) | Отключен АВ -F22 коммутатора -A02(БП2) | 09b37869-3a65-4bf9-9cf2-2da3df2e58e4 | 00AVB02GH007EK23_XM14
11767 | Шкаф сетевого оборудования №7 | b68ebd56-e59f-4e98-b880-5613f840356b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | 39bf3c13-33ff-48f8-b2ef-7400f2d177a3 | АВ -F15 БП -U11 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Контроллер диагностики (00AVB02GH007-A10) | Отключен АВ -F15 БП -U11 | 8a711ca9-cdb7-4df0-89ac-b35aad393e28 | 00AVB02GH007EK11_XM14
11768 | Шкаф сетевого оборудования №7 | b68ebd56-e59f-4e98-b880-5613f840356b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | 441887dc-c6d0-4f50-a175-0a79f8ea74d6 | АВ -F25 БП -U21 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Контроллер диагностики (00AVB02GH007-A10) | Отключен АВ -F25 БП -U21 | 6e3a10f5-6aa0-45e7-acc4-b195f256a76a | 00AVB02GH007EK21_XM14
11769 | Шкаф сетевого оборудования №7 | b68ebd56-e59f-4e98-b880-5613f840356b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | 5a3cba8c-2ccd-482a-87c9-7709f93e9f17 | Неисправность в шкафу |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Контроллер диагностики (00AVB02GH007-A10) | Неисправность в шкафу | 81e6ef67-0983-4e17-b582-c69ef44824d2 | 00AVB02GH007EK50_XX00
11770 | Шкаф сетевого оборудования №7 | b68ebd56-e59f-4e98-b880-5613f840356b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | 67e975f5-2c55-4b13-b95f-5ea9b7816465 | АВ -F12 коммутатора -A02(БП1) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Контроллер диагностики (00AVB02GH007-A10) | Отключен АВ -F12 коммутатора -A02(БП1) | a11d538c-d310-48e1-be11-323f9da34d7a | 00AVB02GH007EK13_XM14
11771 | Шкаф сетевого оборудования №7 | b68ebd56-e59f-4e98-b880-5613f840356b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | 97d88b0a-6536-406f-932f-09a131a57a7f | АВ -F14 коммутатора -A04(БП1) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Контроллер диагностики (00AVB02GH007-A10) | Отключен АВ -F14 коммутатора -A04(БП1) | 588d66f8-152c-44c2-84f7-4a4eb2feb1fa | 00AVB02GH007EK15_XM14
11772 | Шкаф сетевого оборудования №7 | b68ebd56-e59f-4e98-b880-5613f840356b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | 9851b199-42c4-4d47-bc19-eaa7663b6b3e | АВ -F11 коммутатора -A01(БП1) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Контроллер диагностики (00AVB02GH007-A10) | Отключен АВ -F11 коммутатора -A01(БП1) | 061dfd70-0130-4e4c-a77a-6040f5c95716 | 00AVB02GH007EK12_XM14
11773 | Шкаф сетевого оборудования №7 | b68ebd56-e59f-4e98-b880-5613f840356b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | 9d162c1d-05ed-460b-90f4-7ddcc87feaa9 | АВ -F23 коммутатора -A03(БП2) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Контроллер диагностики (00AVB02GH007-A10) | Отключен АВ -F23 коммутатора -A03(БП2) | 52bd996a-e4bd-44d2-8e23-74458eb4160a | 00AVB02GH007EK24_XM14
11774 | Шкаф сетевого оборудования №7 | b68ebd56-e59f-4e98-b880-5613f840356b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | 9f658fea-9ca4-4efc-aab6-a1ad645b24a7 | АВ -F21 коммутатора -A01(БП2) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Контроллер диагностики (00AVB02GH007-A10) | Отключен АВ -F21 коммутатора -A01(БП2) | 55456dce-f9fa-47e7-bee8-ffbe25b4e34a | 00AVB02GH007EK22_XM14
11775 | Шкаф сетевого оборудования №7 | b68ebd56-e59f-4e98-b880-5613f840356b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | a95dd2cb-b080-4255-8d3a-a5696e7f8521 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Контроллер диагностики (00AVB02GH007-A10) | Дверь шкафа открыта | 20e5aa2b-5fab-4442-96fe-7307be5ff472 | 00AVB02GH007EK03_XN01
11776 | Шкаф сетевого оборудования №7 | b68ebd56-e59f-4e98-b880-5613f840356b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | ad495982-bbe9-47f8-8bbc-e828b706e91d | Коммутатор -A04 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Контроллер диагностики (00AVB02GH007-A10) | Коммутатор -A04 в норме | e65a93d1-6610-450c-801e-60613c20b7f2 | 00AVB02GH007EK09_XN14
11777 | Шкаф сетевого оборудования №7 | b68ebd56-e59f-4e98-b880-5613f840356b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | bdd0395f-b454-4a67-b103-2f1625bb183b | Блок питания 220/24 -U11 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Контроллер диагностики (00AVB02GH007-A10) | Блок питания 220/24 -U11 в норме | 320fd4ab-fee9-4902-ac9e-01656fab4e71 | 00AVB02GH007EK04_XN14
11778 | Шкаф сетевого оборудования №7 | b68ebd56-e59f-4e98-b880-5613f840356b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | caa6c461-33d3-4c2a-add3-6265481668f9 | Коммутатор -A01 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Контроллер диагностики (00AVB02GH007-A10) | Коммутатор -A01 в норме | 6a42c526-c830-4880-8bb6-5df2b68736b6 | 00AVB02GH007EK06_XN14
11779 | Шкаф сетевого оборудования №7 | b68ebd56-e59f-4e98-b880-5613f840356b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | cb63ed7c-03c0-419e-832d-0ed8cd8c4fe6 | Коммутатор -A02 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Контроллер диагностики (00AVB02GH007-A10) | Коммутатор -A02 в норме | e807b99c-a4de-49c9-8342-f11ccd855fb9 | 00AVB02GH007EK07_XN14
11780 | Шкаф сетевого оборудования №7 | b68ebd56-e59f-4e98-b880-5613f840356b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | d8fb79a9-6a27-4732-b94f-7a136098dbdb | АВ -F13 коммутатора -A03(БП1) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Контроллер диагностики (00AVB02GH007-A10) | Отключен АВ -F13 коммутатора -A03(БП1) | 1c35a8bd-db40-4dde-8d79-35528a547a92 | 00AVB02GH007EK14_XM14
11781 | Шкаф сетевого оборудования №7 | b68ebd56-e59f-4e98-b880-5613f840356b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | e26deafe-7b11-4ac2-bd12-4568a3ad4892 | Отсуствует напряжение на вводе №1 |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Контроллер диагностики (00AVB02GH007-A10) | Отсуствует напряжение на вводе №1 | ffeed445-cb29-4b0c-8ddf-0cfb0599e439 | 00AVB02GH007EK01_XM13
11782 | Шкаф сетевого оборудования №7 | b68ebd56-e59f-4e98-b880-5613f840356b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | f0888c5b-885b-482c-887e-41c94a05ebc8 | АВ -F24 коммутатора -A04(БП2) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Контроллер диагностики (00AVB02GH007-A10) | Отключен АВ -F24 коммутатора -A04(БП2) | 3a6ad3dc-6ca3-4f2e-b798-5a1444ed6f80 | 00AVB02GH007EK25_XM14
11783 | Шкаф сетевого оборудования №7 | b68ebd56-e59f-4e98-b880-5613f840356b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | fb863bb0-fc54-493a-b883-e8fe3a8b16fd | Коммутатор -A03 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Контроллер диагностики (00AVB02GH007-A10) | Коммутатор -A03 в норме | 63db2e35-3207-420f-a61a-91361068493c | 00AVB02GH007EK08_XN14
11784 | ДЗО | cad37c82-1494-4fcb-9060-6e42a5a0757c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 70ce004c-7a9a-4131-8bad-bdfc6b244a56 | Блокировка при обрыве токовых цепей | ДЗО 2к. Ключ SA3 "Блокировка при обрыве ТЦ" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/БТ 10BAT01/ДЗО 2к. БТ 10BAT01 (10BAT01GH002-A1) | ДЗО 2к. Ключ SA3 "Блокировка при обрыве ТЦ" - вывод | 162d65b5-5d2b-4de8-a820-de08325713ab | 10BAT01EK204_XN02
11785 | ДЗО | cad37c82-1494-4fcb-9060-6e42a5a0757c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 1ab90755-b3d1-4aa9-81df-7dcca8c4be6e | ДЗО | ДЗО 2к. Ключ SA2 "ДЗО" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/БТ 10BAT01/ДЗО 2к. БТ 10BAT01 (10BAT01GH002-A1) | ДЗО 2к. Ключ SA2 "ДЗО" - вывод | de61c9e5-2b1a-427b-b1c5-e0a70771d192 | 10BAT01EK203_XN02
11786 | ДЗО | cad37c82-1494-4fcb-9060-6e42a5a0757c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 9b47a2ff-6b9b-4b49-8083-b1f8727a5d8a | Разрешение опробывания | ДЗО 2к. Ключ SA5 "Разрешение опробования" | discrete | Работа_вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/БТ 10BAT01/ДЗО 2к. БТ 10BAT01 (10BAT01GH002-A1) | ДЗО 2к. Ключ SA5 "Разрешение опробования" - работа | 7f6c841d-8b72-400d-ad8f-1bf6c26eb22a | 10BAT01EK208_XB10
11787 | ДЗО | cad37c82-1494-4fcb-9060-6e42a5a0757c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 403c99cc-3781-42e8-bb80-610ba8d5d34c | Блок (ТН ВЛ или тр-ра) | ДЗО 2к. Крышка БИ (SG6) цепей напряжения | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/БТ 10BAT01/ДЗО 2к. БТ 10BAT01 (10BAT01GH002-A1) | ДЗО 2к. Крышка БИ (SG6) цепей напряжения не вставлена | a2eb7c2b-bdc0-4e7e-bd34-a58ba4e7e891 | 10BAT01EK226_XN12
11788 | ДЗО | cad37c82-1494-4fcb-9060-6e42a5a0757c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | ff036d17-5913-4fb8-aba9-c61fb373351f | Отключение по УРОВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/БТ 10BAT01/ДЗО 2к. БТ 10BAT01 (10BAT01GH002-A1) | ДЗО 2к. Отключение по УРОВ | 21ab8d5f-3725-42ff-ba14-c9fad7c1f484 | 10BAT01EW208_XK01
11789 | ДЗО | cad37c82-1494-4fcb-9060-6e42a5a0757c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 35af0026-1a04-4445-aa1b-5ab8b906f3b8 | Срабатывание ДЗО при опробовании |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/БТ 10BAT01/ДЗО 2к. БТ 10BAT01 (10BAT01GH002-A1) | ДЗО 2к. Срабатывание ДЗО при опробовании | ae1afdd3-ef2b-488b-b188-7d7af19eb0e8 | 10BAT01EW207_XK01
11790 | ДЗО | cad37c82-1494-4fcb-9060-6e42a5a0757c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 64802b2c-55db-46d7-9030-80d5ea6fc965 | Отключение трансформатора | ДЗО 2к. Отключение | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/БТ 10BAT01/ДЗО 2к. БТ 10BAT01 (10BAT01GH002-A1) | ДЗО 2к. Отключение | 99e12c7d-de4c-4b9c-bd3e-d257f014fd8f | 10BAT01EW205_XK01
11791 | Шкаф РАС №2 | b75d294c-9a22-4686-a6f0-af422721450f | СВМ/Втор.сист./РАС | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф РАС | 47dcbc4a-457b-425a-a6b6-8cacfc1dd578 | Пуск РАС |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A11) | РАС (00ASQ04GH002). Пуск | 3e154026-b328-485d-a7f9-4d02f442f0c3 | 00ASQ04EW201_XF20
11792 | Шкаф РАС №2 | b75d294c-9a22-4686-a6f0-af422721450f | СВМ/Втор.сист./РАС | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф РАС | 8fdf1006-7908-4db6-8060-a249260d8f4d | Неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A11) | РАС (00ASQ04GH002). Неисправность | 8f7b1baa-3308-4d37-b7a2-424d71121867 | 00ASQ04EK201_XF00
11793 | ДЗО | cad37c82-1494-4fcb-9060-6e42a5a0757c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 58595bb9-d123-48ef-8c4f-1b42c1ff4cc7 | Внешний УРОВ от {выкл. 2} | ДЗО 2к. Внешний УРОВ от 00ACQ23 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/БТ 10BAT01/ДЗО 2к. БТ 10BAT01 (10BAT01GH002-A1) | ДЗО 2к. Внешний УРОВ от 00ACQ23 | fbea2127-4073-4474-bee7-bb4179668e1a | 10BAT01EW203_XK01
11794 | ДЗО | cad37c82-1494-4fcb-9060-6e42a5a0757c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 09d9ccb9-0db6-49ab-beae-989126018dc2 | Режим теста терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/БТ 10BAT01/ДЗО 2к. БТ 10BAT01 (10BAT01GH002-A1) | ДЗО 2к. Режим теста терминала | cf1bdefa-068e-46b6-97c0-adc942f94f06 | 10BAT01EK231_XF50
11795 | ДЗО | cad37c82-1494-4fcb-9060-6e42a5a0757c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | de47f1e6-dc1a-4fb2-a633-2f412a959321 | Очувствление ДЗО |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/БТ 10BAT01/ДЗО 2к. БТ 10BAT01 (10BAT01GH002-A1) | ДЗО 2к. Очувствление ДЗО | 00cc81ea-e831-4384-afd8-8021da98b5c0 | 10BAT01EK230_XF01
11796 | ДЗО | cad37c82-1494-4fcb-9060-6e42a5a0757c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | dc13a7ec-c7a1-4da9-9962-e87062d2ec2b | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/БТ 10BAT01/ДЗО 2к. БТ 10BAT01 (10BAT01GH002-A1) | ДЗО 2к. Неисправность цепей напряжения | 4603d923-8c41-4240-924a-2683227b8320 | 10BAT01EK228_XM51
11797 | ДЗО | cad37c82-1494-4fcb-9060-6e42a5a0757c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | bf20d9ea-4d42-412a-a320-08d2ea3f83cc | Обрыв цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/БТ 10BAT01/ДЗО 2к. БТ 10BAT01 (10BAT01GH002-A1) | ДЗО 2к. Обрыв цепей тока | 3f0c2e9d-0666-40b9-8569-c52666399f5e | 10BAT01EK227_XF91
11798 | ДЗО | cad37c82-1494-4fcb-9060-6e42a5a0757c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 7617e20b-3bab-42a2-bd6e-508b2f700c7c | Блок (ТТ ВЛ или тр-ра) | ДЗО 2к. Крышка БИ (SG3) токов БТ | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/БТ 10BAT01/ДЗО 2к. БТ 10BAT01 (10BAT01GH002-A1) | ДЗО 2к. Крышка БИ (SG3) токов БТ не вставлена | 8de295e5-ec3e-403f-9c7a-9e8021f0ae07 | 10BAT01EK225_XN12
11799 | ДЗО | cad37c82-1494-4fcb-9060-6e42a5a0757c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 2dd0b626-bb48-4e52-818d-229077ad3936 | Блок SG2 (ТТ {выкл. 2}) | ДЗО 2к. Крышка БИ (SG2) токов 00ACQ23 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/БТ 10BAT01/ДЗО 2к. БТ 10BAT01 (10BAT01GH002-A1) | ДЗО 2к. Крышка БИ (SG2) токов 00ACQ23 не вставлена | f4853f36-1f76-4ebd-bab3-7835ac418055 | 10BAT01EK222_XN12
11800 | Шкаф ЦКУ №2 | b7e1f93f-5680-4990-9847-7d9fc913b9a7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф центрального координирующего устройства | 1b2a98ee-a8f9-4a23-ac49-593d498e8d4f | Неисправность в шкафу |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH002)/Контроллер диагностики (00AVA01GH002-A10) | Неисправность в шкафу | 538633d4-7370-4da7-838d-3b84c2f2a8fe | 00AVA01GH002EK50_XX00
11801 | Шкаф ЦКУ №2 | b7e1f93f-5680-4990-9847-7d9fc913b9a7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф центрального координирующего устройства | 34d06ba4-225f-4c13-9f8c-08ed08863d1b | АВ -F21 БП2 ЦКУ -A01 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH002)/Контроллер диагностики (00AVA01GH002-A10) | Отключен АВ -F21 БП2 ЦКУ -A01 | ffede436-0ca3-4806-af34-b3e5e51c8a79 | 00AVA01GH002EK24_XM14
11802 | Шкаф ЦКУ №2 | b7e1f93f-5680-4990-9847-7d9fc913b9a7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф центрального координирующего устройства | 4293f227-1224-4da5-8642-ba2407ceabaa | Отсуствует напряжение на вводе №1 |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH002)/Контроллер диагностики (00AVA01GH002-A10) | Отсуствует напряжение на вводе №1 | 4282b564-1af2-4233-bd71-f6c93a31c7fb | 00AVA01GH002EK01_XM13
11803 | Шкаф ЦКУ №2 | b7e1f93f-5680-4990-9847-7d9fc913b9a7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф центрального координирующего устройства | 6a517337-75e6-4cb3-aace-05f8d6a32596 | Блок питания 220/24 -U11 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH002)/Контроллер диагностики (00AVA01GH002-A10) | Блок питания 220/24 -U11 в норме | 141f2295-4c44-40c7-8725-dc7820a625c1 | 00AVA01GH002EK04_XN14
11804 | Шкаф ЦКУ №2 | b7e1f93f-5680-4990-9847-7d9fc913b9a7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф центрального координирующего устройства | 7f76f993-c1e8-4417-a257-c43740e87704 | АВ -F23 БП -U21 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH002)/Контроллер диагностики (00AVA01GH002-A10) | Отключен АВ -F23 БП -U21 | f32ad9bb-6211-46b2-aabc-a247faf14012 | 00AVA01GH002EK21_XM14
11805 | Шкаф ЦКУ №2 | b7e1f93f-5680-4990-9847-7d9fc913b9a7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф центрального координирующего устройства | 97b83813-c411-4cc9-8fde-d0c6f2fec184 | Блок питания 220/24 -U21 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH002)/Контроллер диагностики (00AVA01GH002-A10) | Блок питания 220/24 -U21 в норме | 231ff9f7-b830-4f3a-a561-b902a46447ca | 00AVA01GH002EK06_XN14
11806 | Шкаф ЦКУ №2 | b7e1f93f-5680-4990-9847-7d9fc913b9a7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф центрального координирующего устройства | a2688a4a-4a93-4e68-901b-2ec1c54e2bf1 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH002)/Контроллер диагностики (00AVA01GH002-A10) | Дверь шкафа открыта | 788cea66-8953-4c59-915e-ed914c946d66 | 00AVA01GH002EK03_XN01
11807 | Шкаф ЦКУ №2 | b7e1f93f-5680-4990-9847-7d9fc913b9a7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф центрального координирующего устройства | afbaf0b2-0df2-4a46-8f3c-ba02fdfda758 | АВ -F11 БП1 ЦКУ -A01 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH002)/Контроллер диагностики (00AVA01GH002-A10) | Отключен АВ -F11 БП1 ЦКУ -A01 | ab2a053e-aa44-44ec-932b-a9eb4dedf34a | 00AVA01GH002EK14_XM14
11808 | Шкаф ЦКУ №2 | b7e1f93f-5680-4990-9847-7d9fc913b9a7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф центрального координирующего устройства | b92506b4-2361-457e-8720-051414fedcbc | АВ -F22 коммутатора -A11(P2) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH002)/Контроллер диагностики (00AVA01GH002-A10) | Отключен АВ -F22 коммутатора -A11(P2) | c22a3c82-b6d6-4b0d-acd7-ac5eb0813764 | 00AVA01GH002EK22_XM14
11809 | Шкаф ЦКУ №2 | b7e1f93f-5680-4990-9847-7d9fc913b9a7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф центрального координирующего устройства | cec12398-e934-4827-869a-36f0b8f0ac57 | АВ -F12 коммутатора -A11(P1) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH002)/Контроллер диагностики (00AVA01GH002-A10) | Отключен АВ -F12 коммутатора -A11(P1) | a4d1a52d-f74d-471a-af0d-d0eb6d01e1c5 | 00AVA01GH002EK12_XM14
11810 | Шкаф ЦКУ №2 | b7e1f93f-5680-4990-9847-7d9fc913b9a7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф центрального координирующего устройства | d1d9c67d-fb34-43a9-9176-16bcf8484650 | Коммутатор -A11 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH002)/Контроллер диагностики (00AVA01GH002-A10) | Коммутатор -A11 в норме | 56be1624-dc35-41c6-bb22-a2cfc4019942 | 00AVA01GH002EK07_XN14
11811 | Шкаф ЦКУ №2 | b7e1f93f-5680-4990-9847-7d9fc913b9a7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф центрального координирующего устройства | d75ec789-8d7e-4d9a-9674-8762a78aa12b | Отсуствует напряжение на вводе №2 |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH002)/Контроллер диагностики (00AVA01GH002-A10) | Отсуствует напряжение на вводе №2 | 0df755c6-274f-4467-8802-c29271420006 | 00AVA01GH002EK02_XM13
11812 | Шкаф ЦКУ №2 | b7e1f93f-5680-4990-9847-7d9fc913b9a7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф центрального координирующего устройства | e286e067-8989-418e-8ac3-3fd099d144ca | АВ -F13 БП -U11 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH002)/Контроллер диагностики (00AVA01GH002-A10) | Отключен АВ -F13 БП -U11 | 4ede9123-7aa8-4fa9-b565-a5a49ca3e4a4 | 00AVA01GH002EK11_XM14
11813 | Шкаф ЦКУ №2 | b7e1f93f-5680-4990-9847-7d9fc913b9a7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф центрального координирующего устройства | f40689a8-99f5-4696-822f-a94d81381771 | ЦКУ -A01 неисправен |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH002)/Контроллер диагностики (00AVA01GH002-A10) | ЦКУ -A01 неисправен | b402af87-bb5b-4465-bf20-6544704c1db4 | 00AVA01GH002EK05_XN14
11814 | ДЗО | cad37c82-1494-4fcb-9060-6e42a5a0757c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 67c1ed62-ff79-441f-81f4-fc66b8cf32ac | Блок SG1 (ТТ {выкл. 1}) | ДЗО 2к. Крышка БИ (SG1) токов 00ACQ22 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/БТ 10BAT01/ДЗО 2к. БТ 10BAT01 (10BAT01GH002-A1) | ДЗО 2к. Крышка БИ (SG1) токов 00ACQ22 не вставлена | 699d1228-aecb-482d-96bf-59d06cec7b9e | 10BAT01EK221_XN12
11815 | ДЗО | cad37c82-1494-4fcb-9060-6e42a5a0757c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 747e7fd6-8217-4436-bbb9-0158ffec4745 | Внешний УРОВ от {выкл. 1} | ДЗО 2к. Внешний УРОВ от 00ACQ22 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/БТ 10BAT01/ДЗО 2к. БТ 10BAT01 (10BAT01GH002-A1) | ДЗО 2к. Внешний УРОВ от 00ACQ22 | c29cc8ce-0229-4317-b34c-f945f5e61415 | 10BAT01EW202_XK01
11816 | ДЗО | cad37c82-1494-4fcb-9060-6e42a5a0757c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | db55a937-35f4-4b20-8e53-9d4bc2c51569 | Введена группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/БТ 10BAT01/ДЗО 2к. БТ 10BAT01 (10BAT01GH002-A1) | ДЗО 2к. Ключ SA7 "Группа уставок 4" | b477f12c-1253-4897-99eb-e9c4a1d4a021 | 10BAT01EK212_XN10
11817 | ДЗО | cad37c82-1494-4fcb-9060-6e42a5a0757c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | ba7a5c6f-bc12-489d-b814-e296e0c14169 | Введена группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/БТ 10BAT01/ДЗО 2к. БТ 10BAT01 (10BAT01GH002-A1) | ДЗО 2к. Ключ SA7 "Группа уставок 3" | c8cc24d3-274b-4d28-a805-17e5ee6802f0 | 10BAT01EK211_XN10
11818 | ДЗО | cad37c82-1494-4fcb-9060-6e42a5a0757c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 6628ebe4-00ba-4dba-8077-08144f4cac7b | Введена группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/БТ 10BAT01/ДЗО 2к. БТ 10BAT01 (10BAT01GH002-A1) | ДЗО 2к. Ключ SA7 "Группа уставок 2" | 9be86df8-4647-4f2a-83f4-62277f7c1330 | 10BAT01EK210_XN10
11819 | ДЗО | cad37c82-1494-4fcb-9060-6e42a5a0757c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 39e49b81-e7b9-4148-8281-608860821927 | Введена группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/БТ 10BAT01/ДЗО 2к. БТ 10BAT01 (10BAT01GH002-A1) | ДЗО 2к. Ключ SA7 "Группа уставок 1" | 3d69ce60-6461-44fd-8246-dc077a9ec539 | 10BAT01EK209_XN10
11820 | E1 | d7b1cbec-3818-442e-bfa8-201ea810e558 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01/Шкаф ПА блока №1 1к. | РЗиА/ПА/ПА блока | 9193222f-1a0c-4c40-b33d-849d1f93c8ad | Терминал в режиме "Работа" |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/БТ 10BAT01/Шкаф ПА блока 1 1к. (10ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Терминал в режиме "Работа" | 5420fed0-2216-47d4-8a3b-b2b188c9695b | 10ARA00EK122_XN02
11821 | E1 | d7b1cbec-3818-442e-bfa8-201ea810e558 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01/Шкаф ПА блока №1 1к. | РЗиА/ПА/ПА блока | 0809ce9b-4ff4-47c0-a2f7-56d03dcd4110 | Ключ SA7 "Цепи отключения генераторного выключателя" |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/БТ 10BAT01/Шкаф ПА блока 1 1к. (10ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Ключ SA7 "Цепи отключения генераторного выключателя" - ввод | 6d7e791e-4599-4ac0-b501-370699a0c368 | 10ARA00EK117_XN02
11822 | E1 | d7b1cbec-3818-442e-bfa8-201ea810e558 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01/Шкаф ПА блока №1 1к. | РЗиА/ПА/ПА блока | 077bb033-02cf-45dd-9ffe-f61f00716140 | Ключ SA5 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения выкл. 1" | ПА 1к. Ключ SA5 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ22" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/БТ 10BAT01/Шкаф ПА блока 1 1к. (10ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Ключ SA5 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ22" - вывод | b8da40d8-5fe1-40a6-8708-a15312904fe1 | 10ARA00EK115_XN02
11823 | E1 | d7b1cbec-3818-442e-bfa8-201ea810e558 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01/Шкаф ПА блока №1 1к. | РЗиА/ПА/ПА блока | ff82b846-db6e-45a1-800b-390e95c33954 | Ключ SA6 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения выкл. 2" | ПА 1к. Ключ SA6 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ23" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/БТ 10BAT01/Шкаф ПА блока 1 1к. (10ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Ключ SA6 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ23" - вывод | 02689a7b-31e6-4b92-82c1-03c190ff733d | 10ARA00EK116_XN02
11824 | E1 | d7b1cbec-3818-442e-bfa8-201ea810e558 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01/Шкаф ПА блока №1 1к. | РЗиА/ПА/ПА блока | d8af5cde-cf8b-42f9-9ffd-2bd224b9f253 | Неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/БТ 10BAT01/Шкаф ПА блока 1 1к. (10ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Неисправность | 7ba8ba91-fd97-4f62-af94-8d540113f768 | 10ARA00EK121_XF01
11825 | E1 | d7b1cbec-3818-442e-bfa8-201ea810e558 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01/Шкаф ПА блока №1 1к. | РЗиА/ПА/ПА блока | c4f295d8-8c7e-47b5-a4f0-51808bd122c6 | Блок БИ (SG1) "Цепи ТТ выкл. 1 АЛАР" | ПА 1к. Блок БИ (SG1) "Цепи ТТ 00ACQ22 АЛАР" | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/БТ 10BAT01/Шкаф ПА блока 1 1к. (10ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Блок БИ (SG1) "Цепи ТТ 00ACQ22 АЛАР" | 6cb039f0-55b2-41a1-b3bd-b2cc4f91e355 | 10ARA00EK103_XN12
11826 | E1 | d7b1cbec-3818-442e-bfa8-201ea810e558 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01/Шкаф ПА блока №1 1к. | РЗиА/ПА/ПА блока | f386688b-75cd-4387-a9b9-078206bab9dc | Ключ SA4 "АЛАР " |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/БТ 10BAT01/Шкаф ПА блока 1 1к. (10ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Ключ SA4 "АЛАР " - ввод | b8245a2b-a399-45ff-a009-ef4c7ead09a3 | 10ARA00EK112_XN02
11827 | E1 | d7b1cbec-3818-442e-bfa8-201ea810e558 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01/Шкаф ПА блока №1 1к. | РЗиА/ПА/ПА блока | 5c1bc6b5-2918-4e0f-aa3c-d6b98ce24b6f | Неисправность цепей напряжения ТН 1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/БТ 10BAT01/Шкаф ПА блока 1 1к. (10ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Неисправность цепей напряжения | b2bf2172-98aa-4d5d-8494-7b1f134bc8d6 | 10ARA00EK118_XM51
11828 | E1 | d7b1cbec-3818-442e-bfa8-201ea810e558 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01/Шкаф ПА блока №1 1к. | РЗиА/ПА/ПА блока | 4f345114-9764-4845-905a-0212a21df3ea | Блок БИ (SG6) "Цепи ТН АЛАР" |  | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/БТ 10BAT01/Шкаф ПА блока 1 1к. (10ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Блок БИ (SG6) "Цепи ТН АЛАР" | 9ee5c03f-95ed-4cc5-b084-4ae30ea62a23 | 10ARA00EK108_XN12
11829 | E1 | d7b1cbec-3818-442e-bfa8-201ea810e558 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01/Шкаф ПА блока №1 1к. | РЗиА/ПА/ПА блока | e0d026cd-eab6-454c-9e7e-cf08a260dfe1 | Блок БИ (SG5) "Цепи ТТ выкл. 2 ДМ АРКЗ" | ПА 1к. Блок БИ (SG5) "Резерв" | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/БТ 10BAT01/Шкаф ПА блока 1 1к. (10ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Блок БИ (SG5) "Резерв" | 4ce88a03-8a68-4450-85dc-93fdeb4c833b | 10ARA00EK107_XN12
11830 | E1 | d7b1cbec-3818-442e-bfa8-201ea810e558 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01/Шкаф ПА блока №1 1к. | РЗиА/ПА/ПА блока | 6f95a44f-90cb-42ff-8288-96d98bc76ed7 | Срабатывание АЛАР 2 ступени (откл. выкл.400кВ) |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/БТ 10BAT01/Шкаф ПА блока 1 1к. (10ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Срабатывание АЛАР 2 ступени (откл. выкл.400кВ) | e8462337-b26d-4fbf-be15-e3b3e1b5a7b5 | 10ARA00EW104_XF01
11831 | E1 | d7b1cbec-3818-442e-bfa8-201ea810e558 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01/Шкаф ПА блока №1 1к. | РЗиА/ПА/ПА блока | 51c7c035-44e0-40ab-972b-74ed72e02884 | Срабатывание |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/БТ 10BAT01/Шкаф ПА блока 1 1к. (10ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Срабатывание | 04ff5130-32f5-4273-8d39-d1007f2bfb2d | 10ARA00EW102_XF01
11832 | E1 | d7b1cbec-3818-442e-bfa8-201ea810e558 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01/Шкаф ПА блока №1 1к. | РЗиА/ПА/ПА блока | 21d36cc0-9cbf-4e62-b05e-195bd2091bc0 | Блокировка АЛАР |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/БТ 10BAT01/Шкаф ПА блока 1 1к. (10ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Блокировка АЛАР | 248b65a9-7ea8-40bc-bfb1-f872550428b1 | 10ARA00EK120_XF01
11833 | E1 | d7b1cbec-3818-442e-bfa8-201ea810e558 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01/Шкаф ПА блока №1 1к. | РЗиА/ПА/ПА блока | ad2122cf-d4e0-4054-b03a-44a9f5e6b701 | Блок БИ (SG4) "Цепи ТН блока ДМ АРКЗ" | ПА 1к. Блок БИ (SG4) "Цепи ТН блока 1 ДМ АРКЗ" | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/БТ 10BAT01/Шкаф ПА блока 1 1к. (10ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Блок БИ (SG4) "Цепи ТН блока 1 ДМ АРКЗ" | e439a9ba-e56c-480c-9310-e79cb05bba29 | 10ARA00EK106_XN12
11834 | E1 | d7b1cbec-3818-442e-bfa8-201ea810e558 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01/Шкаф ПА блока №1 1к. | РЗиА/ПА/ПА блока | 1e091dff-52e4-4166-b492-894a2bc114ab | Срабатывание АЛАР 1 ступени (откл. ген.выкл) |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/БТ 10BAT01/Шкаф ПА блока 1 1к. (10ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Срабатывание АЛАР 1 ступени (откл. ген.выкл) | 62622429-892a-43a4-bb46-a386a7af91f7 | 10ARA00EW103_XF01
11835 | E1 | d7b1cbec-3818-442e-bfa8-201ea810e558 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01/Шкаф ПА блока №1 1к. | РЗиА/ПА/ПА блока | d4596801-f59c-49de-972d-15b99f286590 | Блок БИ (SG3) "Цепи ТТ выкл. 1 ДМ АРКЗ" | ПА 1к. Блок БИ (SG3) "Цепи ТТ блока 1 ДМ АРКЗ" | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/БТ 10BAT01/Шкаф ПА блока 1 1к. (10ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Блок БИ (SG3) "Цепи ТТ блока 1 ДМ АРКЗ" | 263823bb-eee8-403a-b881-503490fec9f2 | 10ARA00EK105_XN12
11836 | E1 | d7b1cbec-3818-442e-bfa8-201ea810e558 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01/Шкаф ПА блока №1 1к. | РЗиА/ПА/ПА блока | c6e90f16-2a32-4d91-8c8d-746c99d7ba09 | Группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/БТ 10BAT01/Шкаф ПА блока 1 1к. (10ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Группа уставок 2 | 3b70b3cd-dd9f-4706-a5c1-6d2ef9f36ca1 | 10ARA00EK114_XN02
11837 | E1 | d7b1cbec-3818-442e-bfa8-201ea810e558 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01/Шкаф ПА блока №1 1к. | РЗиА/ПА/ПА блока | cc1f0f89-2b52-424b-abac-2e1282f1da62 | Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/БТ 10BAT01/Шкаф ПА блока 1 1к. (10ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Группа уставок 1 | 9dd04183-3d00-4366-96b8-d35361d4b2d4 | 10ARA00EK113_XN02
11838 | E1 | d7b1cbec-3818-442e-bfa8-201ea810e558 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01/Шкаф ПА блока №1 1к. | РЗиА/ПА/ПА блока | 0ee633cc-9d8d-4198-b60e-9e041f4054f5 | Блок БИ (SG2) "Цепи ТТ выкл. 2 АЛАР" | ПА 1к. Блок БИ (SG2) "Цепи ТТ 00ACQ23 АЛАР" | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/БТ 10BAT01/Шкаф ПА блока 1 1к. (10ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Блок БИ (SG2) "Цепи ТТ 00ACQ23 АЛАР" | b26fd1a3-bde4-450b-9343-7054eb095133 | 10ARA00EK104_XN12
11839 | 9430 | 1dd76fb8-908d-4347-b06a-978a8c93091b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-01A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 00BCT01GV101 от ОБР | 7bd1271e-2032-48c5-94a6-3fc4ba45c891 | 00BCT01GV101_XZ00
11840 | 9430 | 1dd76fb8-908d-4347-b06a-978a8c93091b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-01A1) | Положение заземляющего ножа 00BCT01GV101 | a25de43e-6383-4b74-8a0d-28e587693698 | 00BCT01GV101_XB02
11841 | МТЗ и КИВ | b82966ed-fcf3-4fbe-a3d3-84c01e099225 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | d34629d2-256c-4a58-a61b-c1a983ad5e13 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 30BCT02 (30BCT02GH003-A1) | Связь с устройстом 30BCT02GH003-A1 установлена | c7b39e91-bc31-42e6-ba51-4e1850617c70 | 30BCT02GH003A1_XN99
11842 | A03 SICOM-3028 L2 | b8934095-001c-4845-b729-24e0f23e105c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 036f41cb-5502-4264-b5e0-6ae272b0b758 | Состояние порта №4 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB50GH001-A03) | Состояние порта №04 | 2e28b4ab-b64d-4a7e-b5d9-96d210d6b776 | 00AVB50GH001A03ZV04_XN91
11843 | A03 SICOM-3028 L2 | b8934095-001c-4845-b729-24e0f23e105c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 0c3ced16-e085-40ae-88a6-db8f62e39805 | Состояние порта №10 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB50GH001-A03) | Состояние порта №10 | 8d9b4ce4-057d-47e5-9bce-6f41acdb2dcb | 00AVB50GH001A03ZV10_XN91
11844 | A03 SICOM-3028 L2 | b8934095-001c-4845-b729-24e0f23e105c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 11dd6a69-281d-41e5-aa91-107987318675 | Состояние порта №1 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB50GH001-A03) | Состояние порта №01 | fd3ac80d-e76a-422d-a4c3-c007078a7924 | 00AVB50GH001A03ZV01_XN91
11845 | A03 SICOM-3028 L2 | b8934095-001c-4845-b729-24e0f23e105c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 177ac86f-a5e2-48f5-9d03-0a5fc2a30aca | Состояние порта №11 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB50GH001-A03) | Состояние порта №11 | 0e2d46c2-75df-4b5a-8b54-ce73a52a92aa | 00AVB50GH001A03ZV11_XN91
11846 | A03 SICOM-3028 L2 | b8934095-001c-4845-b729-24e0f23e105c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 1afac838-93c9-4b11-9ece-26ac77dd341a | Состояние порта №20 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB50GH001-A03) | Состояние порта №20 | 1b73546d-a444-4d45-90c6-db05d4c97683 | 00AVB50GH001A03ZV20_XN91
11847 | A03 SICOM-3028 L2 | b8934095-001c-4845-b729-24e0f23e105c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 21b60423-2c6b-4662-acbc-40fe39216860 | Состояние порта №6 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB50GH001-A03) | Состояние порта №06 | 1c941b99-dd1c-4a4a-844b-f1bc1f207c49 | 00AVB50GH001A03ZV06_XN91
11848 | A03 SICOM-3028 L2 | b8934095-001c-4845-b729-24e0f23e105c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 24e50930-ce02-4946-bc94-31c8ecc387d5 | Состояние порта №15 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB50GH001-A03) | Состояние порта №15 | cd5d1f41-39b3-4120-a21b-8f5381c76a0e | 00AVB50GH001A03ZV15_XN91
11849 | A03 SICOM-3028 L2 | b8934095-001c-4845-b729-24e0f23e105c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 2a902a05-7dbe-42c3-8f40-916ea1632c60 | Состояние порта №12 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB50GH001-A03) | Состояние порта №12 | 8c060c12-4c79-493f-aa48-e5f095e7a049 | 00AVB50GH001A03ZV12_XN91
11850 | A03 SICOM-3028 L2 | b8934095-001c-4845-b729-24e0f23e105c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 37156044-96b4-4a3c-a454-4566d9aedf7c | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB50GH001-A03) | Связь с устройстом 00AVB50GH001-A03 установлена | 79e96aba-eaba-4b35-8ef6-b9c79e4ea0bb | 00AVB50GH001A03_XN99
11851 | A03 SICOM-3028 L2 | b8934095-001c-4845-b729-24e0f23e105c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 425812b7-2ff0-48a7-9655-f8280b7814dc | Состояние порта №9 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB50GH001-A03) | Состояние порта №09 | a536c1a6-3ec4-447c-85f5-2348583bb16e | 00AVB50GH001A03ZV09_XN91
11852 | A03 SICOM-3028 L2 | b8934095-001c-4845-b729-24e0f23e105c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 44232791-472e-49ef-b100-be37966e1b5f | Состояние порта №26 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB50GH001-A03) | Состояние порта №26 | eff5a8f1-84c2-4316-a3ff-ad82d61bac32 | 00AVB50GH001A03ZV26_XN91
11853 | A03 SICOM-3028 L2 | b8934095-001c-4845-b729-24e0f23e105c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 588b8a52-dbdd-43d7-9656-54a70f893db6 | Состояние порта №13 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB50GH001-A03) | Состояние порта №13 | 39ad8497-b4f4-4a74-8a7c-77e19e13cdc9 | 00AVB50GH001A03ZV13_XN91
11854 | A03 SICOM-3028 L2 | b8934095-001c-4845-b729-24e0f23e105c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 5ed08f0f-0f16-4cc0-a58d-4efa7d658422 | Состояние порта №18 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB50GH001-A03) | Состояние порта №18 | a632f39c-ee42-4871-a5dd-88fb36b01b7c | 00AVB50GH001A03ZV18_XN91
11855 | A03 SICOM-3028 L2 | b8934095-001c-4845-b729-24e0f23e105c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 5f84bfb4-1d78-47fc-b0ec-8cff18de0dae | Состояние порта №21 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB50GH001-A03) | Состояние порта №21 | 6b9340aa-11f3-45fa-8664-569cd7cbd864 | 00AVB50GH001A03ZV21_XN91
11856 | A03 SICOM-3028 L2 | b8934095-001c-4845-b729-24e0f23e105c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 5fa9d9cc-2507-4a2e-84a3-d18428c5fcfe | Состояние порта №27 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB50GH001-A03) | Состояние порта №27 | 08672f34-bcac-4e9c-8180-650cffa8ec35 | 00AVB50GH001A03ZV27_XN91
11857 | A03 SICOM-3028 L2 | b8934095-001c-4845-b729-24e0f23e105c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 64f5b55d-a76f-4367-b6e2-93b7ca601573 | Состояние порта №19 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB50GH001-A03) | Состояние порта №19 | ba90ca35-6554-44b1-8803-0e9844466b29 | 00AVB50GH001A03ZV19_XN91
11858 | A03 SICOM-3028 L2 | b8934095-001c-4845-b729-24e0f23e105c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 73eb9694-5da0-4045-89d5-076f2f5eddb3 | Состояние порта №3 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB50GH001-A03) | Состояние порта №03 | 6a9b0c46-d584-4de9-9637-b1b28d282d07 | 00AVB50GH001A03ZV03_XN91
11859 | A03 SICOM-3028 L2 | b8934095-001c-4845-b729-24e0f23e105c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 78bcf820-5b5e-4772-8ebd-974f3d0f1926 | Состояние порта №8 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB50GH001-A03) | Состояние порта №08 | f36fef72-7947-4439-9f58-1b0e27a9e3ab | 00AVB50GH001A03ZV08_XN91
11860 | A03 SICOM-3028 L2 | b8934095-001c-4845-b729-24e0f23e105c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 79c87390-be5b-4c96-81b7-50cbc2463c8c | Состояние порта №14 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB50GH001-A03) | Состояние порта №14 | 663cbeb1-b8eb-4f03-9142-ec1a61b6cc3a | 00AVB50GH001A03ZV14_XN91
11861 | A03 SICOM-3028 L2 | b8934095-001c-4845-b729-24e0f23e105c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 7f0fce56-009a-47fe-8879-4641816eebd2 | Состояние порта №23 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB50GH001-A03) | Состояние порта №23 | 0ec35bb4-7394-4724-a047-47ba242335ad | 00AVB50GH001A03ZV23_XN91
11862 | A03 SICOM-3028 L2 | b8934095-001c-4845-b729-24e0f23e105c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 82f0e00f-85b8-4a20-8545-7868e4c22d57 | Состояние порта №7 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB50GH001-A03) | Состояние порта №07 | 3ee0a068-d8af-4e87-b240-414a285cb333 | 00AVB50GH001A03ZV07_XN91
11863 | A03 SICOM-3028 L2 | b8934095-001c-4845-b729-24e0f23e105c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 888d9c55-d18d-4900-a35f-d7b7e11f81e4 | Состояние порта №24 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB50GH001-A03) | Состояние порта №24 | 8e447829-819b-44ca-8762-7d83df0d1d43 | 00AVB50GH001A03ZV24_XN91
11864 | A03 SICOM-3028 L2 | b8934095-001c-4845-b729-24e0f23e105c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 95454426-77ae-4cc6-97ae-688a00777088 | Состояние порта №25 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB50GH001-A03) | Состояние порта №25 | 7763ef0f-c593-4c6d-ae35-57adbc1625d7 | 00AVB50GH001A03ZV25_XN91
11865 | A03 SICOM-3028 L2 | b8934095-001c-4845-b729-24e0f23e105c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 9b9a02c6-6a6e-4560-9e88-1b4e6a4cbda0 | Состояние порта №16 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB50GH001-A03) | Состояние порта №16 | 9d737f56-76d2-4570-897b-6c2527ee36d5 | 00AVB50GH001A03ZV16_XN91
11866 | A03 SICOM-3028 L2 | b8934095-001c-4845-b729-24e0f23e105c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | a0f75284-35fb-4fdd-a170-0315d7c40e0e | Состояние порта №22 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB50GH001-A03) | Состояние порта №22 | b5ede228-3a10-4613-8ecd-3d415f4f66a1 | 00AVB50GH001A03ZV22_XN91
11867 | A03 SICOM-3028 L2 | b8934095-001c-4845-b729-24e0f23e105c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | a64aff8e-3013-43d6-a985-ec687f50edff | Питание вход №1 |  | integer | Питание SICOM | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB50GH001-A03) | Питание коммутатора на входе 1 | f1937024-48d2-4c0f-80a8-45979ea0c18b | 00AVB50GH001A03XM57_XN95
11868 | A03 SICOM-3028 L2 | b8934095-001c-4845-b729-24e0f23e105c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | b6e66b53-5d08-4142-97ee-c08be7aa26e2 | Состояние порта №17 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB50GH001-A03) | Состояние порта №17 | e37b3521-a844-48d3-ac40-22681c680078 | 00AVB50GH001A03ZV17_XN91
11869 | A03 SICOM-3028 L2 | b8934095-001c-4845-b729-24e0f23e105c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | b9b68e8d-cd0d-4cdf-b36f-5f3cd8e19ea8 | Состояние порта №2 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB50GH001-A03) | Состояние порта №02 | e86f2f21-4031-441d-b099-834ae38441d8 | 00AVB50GH001A03ZV02_XN91
11870 | A03 SICOM-3028 L2 | b8934095-001c-4845-b729-24e0f23e105c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | cb61d204-475b-4b85-a559-5c7aabc7f737 | Состояние порта №5 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB50GH001-A03) | Состояние порта №05 | 2c010bb7-af45-4175-a29d-4fbf36b3edb0 | 00AVB50GH001A03ZV05_XN91
11871 | A03 SICOM-3028 L2 | b8934095-001c-4845-b729-24e0f23e105c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | e6db109c-57e9-4332-94c4-514e97b4db85 | Питание вход №2 |  | integer | Питание SICOM | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB50GH001-A03) | Питание коммутатора на входе 2 | c91f0767-7dad-42d2-a59e-f62215935cb9 | 00AVB50GH001A03XM58_XN95
11872 | A03 SICOM-3028 L2 | b8934095-001c-4845-b729-24e0f23e105c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | fea1e217-329c-4aa3-bb6e-0bf7e276f540 | Состояние порта №28 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB50GH001-A03) | Состояние порта №28 | 9986502a-cf96-49f7-8f7f-5da6e4811a6b | 00AVB50GH001A03ZV28_XN91
11873 | 9430 | 1dd76fb8-908d-4347-b06a-978a8c93091b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-01A1) | Команда управления заземляющим ножом 00BCT01GV101 | 9cea0621-1971-4b72-8202-f89d083775a6 | 00BCT01GV101_XA00
11874 | E1 | 87f124d8-761d-4316-97ff-296272f18f55 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01/Шкаф ПА блока №1 2к. | РЗиА/ПА/ПА блока | 0add17fa-0708-4382-b348-84bcd6c112a0 | Блок БИ (SG7) "Резерв" |  | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/БТ 10BAT01/Шкаф ПА блока 1 2к. (10ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Блок БИ (SG7) "Резерв" не вставлен | 8e7e1a6b-c334-483d-a5ef-7ac142bdc6d5 | 10ARA00EK223_XN12
11875 | E1 | 87f124d8-761d-4316-97ff-296272f18f55 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01/Шкаф ПА блока №1 2к. | РЗиА/ПА/ПА блока | 9193222f-1a0c-4c40-b33d-849d1f93c8ad | Терминал в режиме "Работа" |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/БТ 10BAT01/Шкаф ПА блока 1 2к. (10ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Терминал в режиме "Работа" | a1f079a8-f505-484e-9645-fcf3a94aaa6c | 10ARA00EK222_XN02
11876 | E1 | 87f124d8-761d-4316-97ff-296272f18f55 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01/Шкаф ПА блока №1 2к. | РЗиА/ПА/ПА блока | 0809ce9b-4ff4-47c0-a2f7-56d03dcd4110 | Ключ SA7 "Цепи отключения генераторного выключателя" |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/БТ 10BAT01/Шкаф ПА блока 1 2к. (10ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Ключ SA7 "Цепи отключения генераторного выключателя" - ввод | b95f2ff0-ac5c-41b4-a677-8babfd2bab10 | 10ARA00EK217_XN02
11877 | E1 | 87f124d8-761d-4316-97ff-296272f18f55 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01/Шкаф ПА блока №1 2к. | РЗиА/ПА/ПА блока | 077bb033-02cf-45dd-9ffe-f61f00716140 | Ключ SA5 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения выкл. 1" | ПА 2к. Ключ SA5 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ22" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/БТ 10BAT01/Шкаф ПА блока 1 2к. (10ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Ключ SA5 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ22" - вывод | 2f415d64-d180-4aee-8b3f-de788b4aaa33 | 10ARA00EK215_XN02
11878 | E1 | 87f124d8-761d-4316-97ff-296272f18f55 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01/Шкаф ПА блока №1 2к. | РЗиА/ПА/ПА блока | ff82b846-db6e-45a1-800b-390e95c33954 | Ключ SA6 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения выкл. 2" | ПА 2к. Ключ SA6 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ23" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/БТ 10BAT01/Шкаф ПА блока 1 2к. (10ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Ключ SA6 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ23" - вывод | 4bed102d-959f-48dc-9eec-e574b0f40d31 | 10ARA00EK216_XN02
11879 | E1 | 87f124d8-761d-4316-97ff-296272f18f55 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01/Шкаф ПА блока №1 2к. | РЗиА/ПА/ПА блока | c6e90f16-2a32-4d91-8c8d-746c99d7ba09 | Группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/БТ 10BAT01/Шкаф ПА блока 1 2к. (10ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Группа уставок 2 | 8b9b5b74-8277-44ff-9880-6eb0170d398c | 10ARA00EK214_XN02
11880 | E1 | 87f124d8-761d-4316-97ff-296272f18f55 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01/Шкаф ПА блока №1 2к. | РЗиА/ПА/ПА блока | f386688b-75cd-4387-a9b9-078206bab9dc | Ключ SA4 "АЛАР " |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/БТ 10BAT01/Шкаф ПА блока 1 2к. (10ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Ключ SA4 "АЛАР " - ввод | c96a6f3a-95a4-48dc-ac47-391601d078e6 | 10ARA00EK212_XN02
11881 | E1 | 87f124d8-761d-4316-97ff-296272f18f55 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01/Шкаф ПА блока №1 2к. | РЗиА/ПА/ПА блока | cc1f0f89-2b52-424b-abac-2e1282f1da62 | Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/БТ 10BAT01/Шкаф ПА блока 1 2к. (10ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Группа уставок 1 | ea3b1728-2b43-40a2-b81a-5c00b9388ea8 | 10ARA00EK213_XN02
11882 | E1 | 87f124d8-761d-4316-97ff-296272f18f55 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01/Шкаф ПА блока №1 2к. | РЗиА/ПА/ПА блока | ad2122cf-d4e0-4054-b03a-44a9f5e6b701 | Блок БИ (SG4) "Цепи ТН блока ДМ АРКЗ" | ПА 2к. Блок БИ (SG4) "Цепи ТН блока 1 ДМ АРКЗ" | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/БТ 10BAT01/Шкаф ПА блока 1 2к. (10ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Блок БИ (SG4) "Цепи ТН блока 1 ДМ АРКЗ" | 18af91dc-ed53-4d5a-9177-1df90c0f885c | 10ARA00EK206_XN12
11883 | E1 | 87f124d8-761d-4316-97ff-296272f18f55 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01/Шкаф ПА блока №1 2к. | РЗиА/ПА/ПА блока | 6f95a44f-90cb-42ff-8288-96d98bc76ed7 | Срабатывание АЛАР 2 ступени (откл. выкл.400кВ) |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/БТ 10BAT01/Шкаф ПА блока 1 2к. (10ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Срабатывание АЛАР 2 ступени (откл. выкл.400кВ) | 9b6171e8-97d2-4007-9406-7728cace0603 | 10ARA00EW204_XF01
11884 | E1 | 87f124d8-761d-4316-97ff-296272f18f55 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01/Шкаф ПА блока №1 2к. | РЗиА/ПА/ПА блока | 1e091dff-52e4-4166-b492-894a2bc114ab | Срабатывание АЛАР 1 ступени (откл. ген.выкл) |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/БТ 10BAT01/Шкаф ПА блока 1 2к. (10ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Срабатывание АЛАР 1 ступени (откл. ген.выкл) | 8888125b-3712-4a3d-a61f-815087f7a34b | 10ARA00EW203_XF01
11885 | E1 | 87f124d8-761d-4316-97ff-296272f18f55 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01/Шкаф ПА блока №1 2к. | РЗиА/ПА/ПА блока | 51c7c035-44e0-40ab-972b-74ed72e02884 | Срабатывание |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/БТ 10BAT01/Шкаф ПА блока 1 2к. (10ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Срабатывание | cbe95f89-607b-495e-bfc6-42f204ae3026 | 10ARA00EW202_XF01
11886 | E1 | 87f124d8-761d-4316-97ff-296272f18f55 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01/Шкаф ПА блока №1 2к. | РЗиА/ПА/ПА блока | d8af5cde-cf8b-42f9-9ffd-2bd224b9f253 | Неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/БТ 10BAT01/Шкаф ПА блока 1 2к. (10ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Неисправность | 5aea87d1-c93a-4439-8bdb-a968c6ead2c4 | 10ARA00EK221_XF01
11887 | КИВ | b8d36f69-dc35-4d04-b73c-7f145422d227 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2502А 1401 (КИВ ШР) | 06e1269a-ae7c-4ddb-b2a7-a206bf36fdb1 | Режим управления на приводе РПН - дистационный |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/КИВ и РКТ реактора 400 кВ 00ACR02 (00ACR02GH001-A2) | КИВ и РКТ ШР. Режим управления на приводе РПН - дистационный | f114f77e-b09e-4b1b-89fd-675a281ff08c | 00ACR02EK209_XF01
11888 | E1 | 87f124d8-761d-4316-97ff-296272f18f55 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01/Шкаф ПА блока №1 2к. | РЗиА/ПА/ПА блока | 21d36cc0-9cbf-4e62-b05e-195bd2091bc0 | Блокировка АЛАР |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/БТ 10BAT01/Шкаф ПА блока 1 2к. (10ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Блокировка АЛАР | ce45c102-5342-49e7-97b3-52327f0b0d04 | 10ARA00EK220_XF01
11889 | КИВ | b8d36f69-dc35-4d04-b73c-7f145422d227 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2502А 1401 (КИВ ШР) | 190033db-889e-4c6f-a83b-77424c63cf6c | Переключение РПН не завершено |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/КИВ и РКТ реактора 400 кВ 00ACR02 (00ACR02GH001-A2) | КИВ и РКТ ШР. Переключение РПН не завершено | 224260e7-98c9-4263-858b-2c9d4a265381 | 00ACR02EK216_XF01
11890 | E1 | 87f124d8-761d-4316-97ff-296272f18f55 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01/Шкаф ПА блока №1 2к. | РЗиА/ПА/ПА блока | 5c1bc6b5-2918-4e0f-aa3c-d6b98ce24b6f | Неисправность цепей напряжения ТН 1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/БТ 10BAT01/Шкаф ПА блока 1 2к. (10ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Неисправность цепей напряжения | 80d5b48b-c0cd-408d-952a-998049884e53 | 10ARA00EK218_XM51
11891 | E1 | 87f124d8-761d-4316-97ff-296272f18f55 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01/Шкаф ПА блока №1 2к. | РЗиА/ПА/ПА блока | 0ee633cc-9d8d-4198-b60e-9e041f4054f5 | Блок БИ (SG2) "Цепи ТТ выкл. 2 АЛАР" | ПА 2к. Блок БИ (SG2) "Цепи ТТ 00ACQ23 АЛАР" | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/БТ 10BAT01/Шкаф ПА блока 1 2к. (10ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Блок БИ (SG2) "Цепи ТТ 00ACQ23 АЛАР" | 3afb57e3-3f97-41e4-910e-5acfc547bbd9 | 10ARA00EK204_XN12
11892 | КИВ | b8d36f69-dc35-4d04-b73c-7f145422d227 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2502А 1401 (КИВ ШР) | 4ea1b13a-3e2c-4891-8920-bf4ab6700bcd | Режим управления на приводе РПН - местный |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/КИВ и РКТ реактора 400 кВ 00ACR02 (00ACR02GH001-A2) | КИВ и РКТ ШР. Режим управления на приводе РПН - местный | a7502493-4391-471f-8438-af6864873ffb | 00ACR02EK210_XF01
11893 | КИВ | b8d36f69-dc35-4d04-b73c-7f145422d227 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2502А 1401 (КИВ ШР) | 5755dcff-e7c5-40f7-94c6-bd44695dbdce | АВ привода |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/КИВ и РКТ реактора 400 кВ 00ACR02 (00ACR02GH001-A2) | КИВ и РКТ ШР. АВ привода отключен | 7bf5c3b4-4f48-4bfd-9c2c-2cb1802a6b2c | 00ACR02EK212_XF01
11894 | КИВ | b8d36f69-dc35-4d04-b73c-7f145422d227 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2502А 1401 (КИВ ШР) | 7e059528-69b0-413c-ab49-edffe97355af | Режим управления на приводе РПН - автоматический |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/КИВ и РКТ реактора 400 кВ 00ACR02 (00ACR02GH001-A2) | КИВ и РКТ ШР. Режим управления на приводе РПН - автоматический (Резерв) | f90a32f8-f7ca-4afc-910c-b1f21ea53649 | 00ACR02EK211_XF01
11895 | E1 | 87f124d8-761d-4316-97ff-296272f18f55 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01/Шкаф ПА блока №1 2к. | РЗиА/ПА/ПА блока | c4f295d8-8c7e-47b5-a4f0-51808bd122c6 | Блок БИ (SG1) "Цепи ТТ выкл. 1 АЛАР" | ПА 2к. Блок БИ (SG1) "Цепи ТТ 00ACQ22 АЛАР" | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/БТ 10BAT01/Шкаф ПА блока 1 2к. (10ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Блок БИ (SG1) "Цепи ТТ 00ACQ22 АЛАР" | 4144b784-efa6-4fe5-ac2c-4a7485978379 | 10ARA00EK203_XN12
11896 | E1 | 87f124d8-761d-4316-97ff-296272f18f55 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01/Шкаф ПА блока №1 2к. | РЗиА/ПА/ПА блока | 4f345114-9764-4845-905a-0212a21df3ea | Блок БИ (SG6) "Цепи ТН АЛАР" |  | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/БТ 10BAT01/Шкаф ПА блока 1 2к. (10ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Блок БИ (SG6) "Цепи ТН АЛАР" | 5e59ca5e-afc7-4d2f-9b19-5eb68d2eafc1 | 10ARA00EK208_XN12
11897 | КИВ | b8d36f69-dc35-4d04-b73c-7f145422d227 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2502А 1401 (КИВ ШР) | d9bf6af0-cec1-42ac-a0f5-bf5e19361ec7 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/КИВ и РКТ реактора 400 кВ 00ACR02 (00ACR02GH001-A2) | Связь с устройстом 00ACR02GH001-A2 установлена | 637c2c2e-4721-464f-985b-36b380442c51 | 00ACR02GH001A2_XN99
11898 | КИВ | b8d36f69-dc35-4d04-b73c-7f145422d227 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2502А 1401 (КИВ ШР) | fa989469-b1a1-4e2a-bb3a-35dfdd685fa6 | Отключение АВ привода по перегрузке |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/КИВ и РКТ реактора 400 кВ 00ACR02 (00ACR02GH001-A2) | КИВ и РКТ ШР. Отключенить АВ привода по перегрузке | 7a64810d-3845-4037-8eae-85287fdb2299 | 00ACR02EK218_XF01
11899 | A03 MAR1030 | b940c373-b4d3-4b2a-871e-38916f57b336 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 1d2200e6-2540-4b86-9207-3af636b8228d | Состояние порта №28 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A03) | Состояние порта №28 | 8374a156-77df-405a-97e2-3b8aab079d97 | 00AVB02GH002A03ZV28_XN91
11900 | A03 MAR1030 | b940c373-b4d3-4b2a-871e-38916f57b336 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 23e0cdac-a551-40d9-ac9f-7c3c401eae41 | Состояние порта №03 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A03) | Состояние порта №03 | 03eacb93-3d64-4acd-bf14-12330a1182b6 | 00AVB02GH002A03ZV03_XN91
11901 | A03 MAR1030 | b940c373-b4d3-4b2a-871e-38916f57b336 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 295757af-3dd6-4742-812c-d58bd4295cc0 | Состояние порта №22 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A03) | Состояние порта №22 | fbd6e4d7-77ac-4255-a1a8-307b89acf696 | 00AVB02GH002A03ZV22_XN91
11902 | A03 MAR1030 | b940c373-b4d3-4b2a-871e-38916f57b336 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 2a4ad49c-d015-4d50-8732-da0a47e98875 | Состояние порта №17 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A03) | Состояние порта №17 | 5af68938-09b1-41e4-b96c-90161c89fb89 | 00AVB02GH002A03ZV17_XN91
11903 | A03 MAR1030 | b940c373-b4d3-4b2a-871e-38916f57b336 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 36f213f1-3b35-48f1-b9ee-5ad87c30e92f | Состояние порта №25 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A03) | Состояние порта №25 | c4cf175d-94ac-46a6-9e22-2273f5e8c612 | 00AVB02GH002A03ZV25_XN91
11904 | A03 MAR1030 | b940c373-b4d3-4b2a-871e-38916f57b336 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 3c731ca1-84e8-4dbe-82ff-63d7fbc0211b | Состояние порта №18 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A03) | Состояние порта №18 | 6657247c-2cef-4ed7-bf53-94b554267008 | 00AVB02GH002A03ZV18_XN91
11905 | A03 MAR1030 | b940c373-b4d3-4b2a-871e-38916f57b336 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 3c8e03c1-55a3-4f11-9190-b966ce49dfb9 | Состояние порта №01 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A03) | Состояние порта №01 | 511dd89f-efbd-4d16-89bf-27f13fc5fc11 | 00AVB02GH002A03ZV01_XN91
11906 | A03 MAR1030 | b940c373-b4d3-4b2a-871e-38916f57b336 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 3eeef17d-51fd-40d9-ae28-4e313b0d9ff3 | Состояние порта №13 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A03) | Состояние порта №13 | 54fcf946-90eb-43a7-9244-9da2f88dafdf | 00AVB02GH002A03ZV13_XN91
11907 | A03 MAR1030 | b940c373-b4d3-4b2a-871e-38916f57b336 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 54bfe2d9-a23d-4a1d-be96-6d0b661c138f | Неисправность питания коммутатора |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A03) | Неисправность питания коммутатора | dd4bb0ff-ff25-4da5-ab90-fbe38e68f344 | 00AVB02GH002A03XM57_XF91
11908 | A03 MAR1030 | b940c373-b4d3-4b2a-871e-38916f57b336 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 557bcf2d-0d35-4613-9fe4-bd254f2b5739 | Состояние порта №14 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A03) | Состояние порта №14 | b00476f8-88cd-47bd-903e-c318c41daeee | 00AVB02GH002A03ZV14_XN91
11909 | A03 MAR1030 | b940c373-b4d3-4b2a-871e-38916f57b336 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 5f2f957d-1c53-4b76-a12f-cfad21121a1b | Состояние порта №27 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A03) | Состояние порта №27 | 3fcaa4a3-60d3-4020-9378-3771f6c7bd00 | 00AVB02GH002A03ZV27_XN91
11910 | A03 MAR1030 | b940c373-b4d3-4b2a-871e-38916f57b336 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 6671c836-3f0b-47ec-955d-0e0154b45b53 | Состояние порта №20 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A03) | Состояние порта №20 | 175e7a56-abd1-403e-ab4e-2703adef0493 | 00AVB02GH002A03ZV20_XN91
11911 | A03 MAR1030 | b940c373-b4d3-4b2a-871e-38916f57b336 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 72e4af7f-80bc-4bb6-9294-143bf7afb57e | Состояние порта №04 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A03) | Состояние порта №04 | 546b076a-3a5f-41d6-99f3-d0ae6819be43 | 00AVB02GH002A03ZV04_XN91
11912 | A03 MAR1030 | b940c373-b4d3-4b2a-871e-38916f57b336 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 751399f2-98ec-480c-9874-4f75b91be518 | Состояние порта №24 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A03) | Состояние порта №24 | c0dbc268-a411-42cc-8cc6-c8c36c38eb26 | 00AVB02GH002A03ZV24_XN91
11913 | A03 MAR1030 | b940c373-b4d3-4b2a-871e-38916f57b336 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7b0e7f84-01ce-4f7f-9a10-cf7d9e65c0e2 | Состояние порта №23 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A03) | Состояние порта №23 | cb7f847e-ed22-4c50-bad2-84fc20240869 | 00AVB02GH002A03ZV23_XN91
11914 | A03 MAR1030 | b940c373-b4d3-4b2a-871e-38916f57b336 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7c52cded-c53b-4939-9cc4-952f1cf9f68d | Состояние порта №10 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A03) | Состояние порта №10 | b5f1e438-db0b-49d1-a9af-78b13408310b | 00AVB02GH002A03ZV10_XN91
11915 | A03 MAR1030 | b940c373-b4d3-4b2a-871e-38916f57b336 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7f191076-ba74-4a30-8ca2-71ee920661ce | Состояние порта №08 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A03) | Состояние порта №08 | 95af6afc-e408-4039-8ffc-cad8a9be1ae8 | 00AVB02GH002A03ZV08_XN91
11916 | A03 MAR1030 | b940c373-b4d3-4b2a-871e-38916f57b336 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7ff664f3-bd16-4f5d-bce2-7c4a96d46f9d | Состояние порта №26 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A03) | Состояние порта №26 | 45712c65-edbf-4826-a5dd-f661dc66368b | 00AVB02GH002A03ZV26_XN91
11917 | A03 MAR1030 | b940c373-b4d3-4b2a-871e-38916f57b336 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 89efeb87-3461-4d9b-8911-a306a91b04f4 | Состояние порта №11 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A03) | Состояние порта №11 | ca063c3e-9ac3-421b-a643-c6546f7fdae5 | 00AVB02GH002A03ZV11_XN91
11918 | A03 MAR1030 | b940c373-b4d3-4b2a-871e-38916f57b336 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 93de5857-5977-4027-a32e-74e71c571e28 | Состояние порта №19 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A03) | Состояние порта №19 | 2d1b3443-fba3-473a-a35b-58676015d53a | 00AVB02GH002A03ZV19_XN91
11919 | A03 MAR1030 | b940c373-b4d3-4b2a-871e-38916f57b336 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 9df4401b-02e6-4b66-ac14-903eefc47689 | Состояние порта №07 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A03) | Состояние порта №07 | 66d105c3-4357-4c52-b87a-86ecd18550a9 | 00AVB02GH002A03ZV07_XN91
11920 | A03 MAR1030 | b940c373-b4d3-4b2a-871e-38916f57b336 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | a63360be-2b4e-44b5-92ce-826cdc08165e | Состояние порта №21 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A03) | Состояние порта №21 | 7d10591b-0cc3-481f-8ec3-7879731da798 | 00AVB02GH002A03ZV21_XN91
11921 | A03 MAR1030 | b940c373-b4d3-4b2a-871e-38916f57b336 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | abe24dc8-4925-448a-bf94-3314ac47c9ea | Состояние порта №06 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A03) | Состояние порта №06 | 5fb0319b-da6c-4af6-9cf7-a2a8d7c61e6f | 00AVB02GH002A03ZV06_XN91
11922 | A03 MAR1030 | b940c373-b4d3-4b2a-871e-38916f57b336 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | b0554c0d-dddc-4dc5-b114-4137c63e922a | Состояние порта №05 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A03) | Состояние порта №05 | 55a4e0de-8924-40e0-b916-6d901910d985 | 00AVB02GH002A03ZV05_XN91
11923 | A03 MAR1030 | b940c373-b4d3-4b2a-871e-38916f57b336 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | be2d40ad-c2eb-48fe-92b1-d5197787cdbd | Состояние порта №15 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A03) | Состояние порта №15 | e9edfc4d-1ed0-46f7-9f47-a88b1542ddb7 | 00AVB02GH002A03ZV15_XN91
11924 | A03 MAR1030 | b940c373-b4d3-4b2a-871e-38916f57b336 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | c0975a2b-f83c-41ec-8f76-cde16320c149 | Состояние порта №09 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A03) | Состояние порта №09 | a1ccac0b-e4a6-4b06-912d-ea4b0bfec5f6 | 00AVB02GH002A03ZV09_XN91
11925 | A03 MAR1030 | b940c373-b4d3-4b2a-871e-38916f57b336 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | cebf3d8a-0273-4c48-a8f3-d9485138dc26 | Состояние порта №02 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A03) | Состояние порта №02 | 1d1890af-2e14-4dec-8834-0e44dc5995ff | 00AVB02GH002A03ZV02_XN91
11926 | A03 MAR1030 | b940c373-b4d3-4b2a-871e-38916f57b336 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | d2fe0f37-35b6-4636-aaf3-4d6b76221f92 | Состояние порта №16 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A03) | Состояние порта №16 | 44c36ec8-9def-4360-b5a2-584976c0e45d | 00AVB02GH002A03ZV16_XN91
11927 | A03 MAR1030 | b940c373-b4d3-4b2a-871e-38916f57b336 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | d56abac7-4724-4700-bd4e-fa39902a807f | Нарушение температурного режима в корпусе коммутатора |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A03) | Нарушение температурного режима в корпусе коммутатора | bca20da0-c81f-46a3-b8ca-022547b80f1b | 00AVB02GH002A03XM04_XM91
11928 | A03 MAR1030 | b940c373-b4d3-4b2a-871e-38916f57b336 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | e0d5e39c-3b03-45a4-8f08-4b376b591cf6 | Состояние порта №12 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A03) | Состояние порта №12 | b7033946-0dd3-4a5e-b108-6e779eef86aa | 00AVB02GH002A03ZV12_XN91
11929 | A03 MAR1030 | b940c373-b4d3-4b2a-871e-38916f57b336 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | e34973fe-7613-46b7-bfed-9bc5c2435c6d | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A03) | Связь с устройстом 00AVB02GH002-A03 установлена | 3e6bbc85-6d45-45b6-b0bd-6182d20d6397 | 00AVB02GH002A03_XN99
11930 | E1 | 87f124d8-761d-4316-97ff-296272f18f55 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01/Шкаф ПА блока №1 2к. | РЗиА/ПА/ПА блока | e0d026cd-eab6-454c-9e7e-cf08a260dfe1 | Блок БИ (SG5) "Цепи ТТ выкл. 2 ДМ АРКЗ" | ПА 2к. Блок БИ (SG5) "Резерв" | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/БТ 10BAT01/Шкаф ПА блока 1 2к. (10ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Блок БИ (SG5) "Резерв" | 4afb8535-6719-44f7-b9e9-02241e7d5c60 | 10ARA00EK207_XN12
11931 | E1 | 87f124d8-761d-4316-97ff-296272f18f55 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01/Шкаф ПА блока №1 2к. | РЗиА/ПА/ПА блока | d4596801-f59c-49de-972d-15b99f286590 | Блок БИ (SG3) "Цепи ТТ выкл. 1 ДМ АРКЗ" | ПА 2к. Блок БИ (SG3) "Цепи ТТ блока 1 ДМ АРКЗ" | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/БТ 10BAT01/Шкаф ПА блока 1 2к. (10ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Блок БИ (SG3) "Цепи ТТ блока 1 ДМ АРКЗ" | 53c603cd-c768-4b64-84eb-ba2f30cc009f | 10ARA00EK205_XN12
11932 | 9310-B | 041f251e-2a7f-4ac7-a08e-5fc724b3a3b1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование | Разрешение управления заземляющим ножом 00ACQ12GV102 от ОБР | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-01A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 00ACQ12GV102 от ОБР | f3ab0110-13a9-4579-9517-2257774bcdbc | 00ACQ12GV102_XZ00
11933 | 9310-B | 041f251e-2a7f-4ac7-a08e-5fc724b3a3b1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение | Положение заземляющего ножа 00ACQ12GV102 | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-01A1) | Положение заземляющего ножа 00ACQ12GV102 | 133dbbdd-be14-41d8-b91e-7c9d8870838a | 00ACQ12GV102_XB02
11934 | 9310-B | 041f251e-2a7f-4ac7-a08e-5fc724b3a3b1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление | Команда управления заземляющим ножом 00ACQ12GV102 | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-01A1) | Команда управления заземляющим ножом 00ACQ12GV102 | 64bcacdb-c970-4133-9277-b6b474351ea1 | 00ACQ12GV102_XA00
11935 | ШМУ B | 1c302d17-0538-4874-a241-5189d2d307de | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 9bb0a8f8-d950-411d-a19a-6fde77f37826 | АВ цепей освещения и обогрева в ШМУ | АВ цепей освещения и обогрева в ШМУ 00ACQ12GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-01A1) | Отключен АВ цепей освещения и обогрева в ШМУ 00ACQ12GH100 | 168d2af9-4624-4f66-a3a2-727bb2ea3d32 | 00ACL10EK627_XB10
11936 | ШМУ B | 1c302d17-0538-4874-a241-5189d2d307de | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 96044c0c-8134-48a7-9440-97c32c5076f2 | Отсутствие напряжения цепей индикации в ШМУ | Отсутствие напряжения цепей индикации в ШМУ 00ACQ12GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-01A1) | Отсутствие напряжения цепей индикации в ШМУ 00ACQ12GH100 | e9196adc-bcba-4aec-ac79-379b3a1e9133 | 00ACL10EW606_XK02
11937 | ШМУ B | 1c302d17-0538-4874-a241-5189d2d307de | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 462c0e0f-6304-4efe-867a-b42c92ae3333 | МУ Р/ЗН в ШМУ | МУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ12GH100 | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-01A1) | МУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ12GH100 | 502b6dc7-eee9-49c7-b126-b6dd85950de3 | 00ACL10EK602_XN19
11938 | ШМУ B | 1c302d17-0538-4874-a241-5189d2d307de | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 2b10a493-aa72-47d5-a189-f720fa032b7b | ДУ Р/ЗН в ШМУ | ДУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ12GH100 | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-01A1) | ДУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ12GH100 | ce1399c6-03fb-497a-bf6b-74a5e3405090 | 00ACL10EK601_XN18
11939 | ШМУ B | 1c302d17-0538-4874-a241-5189d2d307de | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | d1fd71fe-cfad-4e55-a428-bbf28d506e65 | Высокое давление SF6 | Высокое давление SF6. ШМУ 00ACQ12GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-01A1) | Высокое давление SF6. ШМУ 00ACQ12GH100 | b37760da-8238-4b81-bcd1-0180d2b026ce | 00ACL10EK612_XK03
11940 | ШМУ B | 1c302d17-0538-4874-a241-5189d2d307de | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | cf25cbd7-f5c8-4ce9-9373-924d52589e66 | Ключ М/Д ШМУ в положении вывод | Ключ М/Д управления Р/ЗН в ШМУ 00ACQ12GH100 в положении Вывод | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-01A1) | Ключ М/Д управления Р/ЗН в ШМУ 00ACQ12GH100 в положении Вывод | bf64c972-feca-4426-8d22-1b283055be92 | 00ACL10EK603_XN02
11941 | ШМУ B | 1c302d17-0538-4874-a241-5189d2d307de | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 318bc8d0-89a6-4834-9a8b-bca0e5ea4b6d | Отсутствие напряжения цепей сигнализации в ШМУ | Отсутствие напряжения цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ12GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-01A1) | Отсутствие напряжения цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ12GH100 | ad2d5257-75be-4e5a-bc13-7e3c46bb0f51 | 00ACL10EW606_XK01
11942 | ШМУ B | 1c302d17-0538-4874-a241-5189d2d307de | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | c7b18462-37a5-4bb2-aed9-40bf1e7716fa | АВ питания цепей сигнализации в ШМУ | АВ питания цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ12GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-01A1) | Отключен АВ питания цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ12GH100 | 432c5ba9-c6af-4624-ac16-f4a899c475b2 | 00ACL10EW605_XK01
11943 | ШМУ B | 1c302d17-0538-4874-a241-5189d2d307de | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 207e3cf1-3d35-4642-a4f4-30a453f6d3b7 | Отсутствие напряжения цепей обогрева приводов Р, ЗН в ШМУ | Отсутствие напряжения цепей обогрева приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ12GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-01A1) | Отсутствие напряжения цепей обогрева приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ12GH100 | 6ba7ae13-b5cd-4afa-9ab6-691620726b13 | 00ACL10EW604_XK01
11944 | ШМУ B | 1c302d17-0538-4874-a241-5189d2d307de | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 8b87705f-b2ce-4f04-b4fc-0d47fab03b38 | Неисправность термогигростата | Неисправность термогигростата в ШМУ 00ACQ12GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-01A1) | Неисправность термогигростата в ШМУ 00ACQ12GH100 | 236a3583-511b-4893-843e-8b00b36373f5 | 00ACL10EW603_XF90
11945 | ШМУ B | 1c302d17-0538-4874-a241-5189d2d307de | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 1239dcfe-991a-4a56-a789-5f1409982de3 | Низкое давление SF6 2 ступень | Низкое давление SF6 2 ступень. ШМУ 00ACQ12GH100 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-01A1) | Низкое давление SF6 2 ступень. ШМУ 00ACQ12GH100 | cbf3fc93-ef72-44f9-802c-95310ebef185 | 00ACL10EW601_XK02
11946 | ШМУ B | 1c302d17-0538-4874-a241-5189d2d307de | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | ad341cb0-e605-4e8e-8079-8780f90473c7 | АВ моторных приводов Р, ЗН в ШМУ | АВ питания моторных приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ12GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-01A1) | Отключен АВ питания моторных приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ12GH100 | 590f1680-d1ed-49db-8324-487a024456bb | 00ACL10EK618_XB10
11947 | ШМУ B | 1c302d17-0538-4874-a241-5189d2d307de | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | fb011729-4c54-4ab7-bc77-b6216f0c1e26 | АВ питания цепей управления Р, ЗН в ШМУ | АВ питания цепей управления Р, ЗН в ШМУ 00ACQ12GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-01A1) | Отключен АВ питания цепей управления Р, ЗН в ШМУ 00ACQ12GH100 | 5b03b4b9-7d30-4c74-a9be-4e434d18486e | 00ACL10EK624_XF01
11948 | ШМУ B | 1c302d17-0538-4874-a241-5189d2d307de | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 3fe3bd90-5907-45c8-b320-eed3cd425743 | Отсутствие напряжения цепей обогрева привода выключателя | Отсутствие напряжения цепей обогрева привода выключателя. ШМУ 00ACQ12GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-01A1) | Отсутствие напряжения цепей обогрева привода выключателя. ШМУ 00ACQ12GH100 | 3d586280-a51a-40af-982c-59e220b9f0fc | 00ACL10EK623_XF90
11949 | ШМУ B | 1c302d17-0538-4874-a241-5189d2d307de | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 2378aa4f-c38f-4eb8-876f-b4e8153c8749 | Низкое давление SF6 1 ступень | Низкое давление SF6 1 ступень. ШМУ 00ACQ12GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-01A1) | Низкое давление SF6 1 ступень. ШМУ 00ACQ12GH100 | bce998d8-9eac-4eab-a217-3b0ac4af072e | 00ACL10EK612_XK02
11950 | ШМУ B | 1c302d17-0538-4874-a241-5189d2d307de | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 5b5073b8-c12b-473d-a95c-0b7ee745a5ca | Местное управление Р/ЗН общее | Местное управление Р/ЗН общее. Ячейка C13B | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-01A1) | Местное управление Р/ЗН общее. Ячейка C13B | eb138d79-e5a7-4632-8a6a-510e6c7bf0a8 | 00ACL10EK602_XB10
11951 | ШМУ B | 1c302d17-0538-4874-a241-5189d2d307de | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | e8d505b2-54db-4021-9286-1a0acbe1b60c | Рукоятка ручного управления | Рукоятка ручного управления Р и ЗН в ШМУ 00ACQ12GH100 | discrete | Рукоятка | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-01A1) | Рукоятка ручного управления Р и ЗН в ШМУ 00ACQ12GH100 вставлена | 1b8959bf-a8b1-4915-b1aa-567aeb790297 | 00ACL10EK605_XB10
11952 | ШМУ B | 1c302d17-0538-4874-a241-5189d2d307de | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 6b340290-82dd-476b-83b9-fcc90bd7aab4 | Дистанционное управление Р/ЗН общее | Дистанционное управление Р/ЗН общее. Ячейка C13B | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-01A1) | Дистанционное управление Р/ЗН общее. Ячейка C13B | 278133e2-8784-4728-b3cb-6736bc54d2dc | 00ACL10EK601_XN16
11953 | ШМУ С | dbb310b8-cbfa-4022-8ee4-b023960eccce | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 5b5073b8-c12b-473d-a95c-0b7ee745a5ca | Местное управление Р/ЗН общее | Местное управление Р/ЗН общее. Ячейка C13C | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-02A1) | Местное управление Р/ЗН общее. Ячейка C13C | b91f1103-75ad-41e0-9a58-7bd8c19375c7 | 40BCT01EK602_XB10
11954 | ШМУ С | dbb310b8-cbfa-4022-8ee4-b023960eccce | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 462c0e0f-6304-4efe-867a-b42c92ae3333 | МУ Р/ЗН в ШМУ | МУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ11GH100 | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-02A1) | МУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ11GH100 | ce2cec28-f159-4c06-97b0-0aac007fee27 | 40BCT01EK602_XN19
11955 | ШМУ С | dbb310b8-cbfa-4022-8ee4-b023960eccce | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 2b10a493-aa72-47d5-a189-f720fa032b7b | ДУ Р/ЗН в ШМУ | ДУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ11GH100 | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-02A1) | ДУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ11GH100 | decc944a-9644-4871-b6a4-bb1710671e9a | 40BCT01EK601_XN18
11956 | ШМУ С | dbb310b8-cbfa-4022-8ee4-b023960eccce | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | d1fd71fe-cfad-4e55-a428-bbf28d506e65 | Высокое давление SF6 | Высокое давление SF6. ШМУ 00ACQ11GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-02A1) | Высокое давление SF6. ШМУ 00ACQ11GH100 | 38aa6152-80d6-4626-8fb6-81998c314170 | 40BCT01EK612_XK03
11957 | ШМУ С | dbb310b8-cbfa-4022-8ee4-b023960eccce | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | be0b5fb1-5c9c-467c-b301-0f59e5646073 | Неисправность индикатора наличия напряжения | Неисправность индикатора наличия напряжения в ШМУ 00ACQ11GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-02A1) | Неисправность индикатора наличия напряжения в ШМУ 00ACQ11GH100 | 7c1919fd-5775-4ffe-887a-dbd31274a796 | 40BCT01EW703_XF91
11958 | ШМУ С | dbb310b8-cbfa-4022-8ee4-b023960eccce | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | ac767013-cb0e-41c1-80dc-a0a5f69af334 | Отсутствует напряжение на присоединении | Отсутствует напряжение на присоединении. ШМУ 00ACQ11GH100 | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-02A1) | Отсутствует напряжение на присоединении. ШМУ 00ACQ11GH100 | 420c7552-91df-4d23-89db-fefc28ae0de1 | 40BCT01EK627_XF01
11959 | ШМУ С | dbb310b8-cbfa-4022-8ee4-b023960eccce | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 96044c0c-8134-48a7-9440-97c32c5076f2 | Отсутствие напряжения цепей индикации в ШМУ | Отсутствие напряжения цепей индикации в ШМУ 00ACQ11GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-02A1) | Отсутствие напряжения цепей индикации в ШМУ 00ACQ11GH100 | 1b92895d-3dad-4a92-b632-a83543c6fedd | 40BCT01EK624_XK02
11960 | ШМУ С | dbb310b8-cbfa-4022-8ee4-b023960eccce | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | c7b18462-37a5-4bb2-aed9-40bf1e7716fa | АВ питания цепей сигнализации в ШМУ | АВ питания цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ11GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-02A1) | Отключен АВ питания цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ11GH100 | d9c2138e-f1cc-4bf7-bf0d-bcd331c8eba6 | 40BCT01EW605_XK01
11961 | ШМУ С | dbb310b8-cbfa-4022-8ee4-b023960eccce | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | fb011729-4c54-4ab7-bc77-b6216f0c1e26 | АВ питания цепей управления Р, ЗН в ШМУ | АВ питания цепей управления Р, ЗН в ШМУ 00ACQ11GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-02A1) | Отключен АВ питания цепей управления Р, ЗН в ШМУ 00ACQ11GH100 | 0c9eb3cc-4c5c-46d4-b9c7-468ff950d8c7 | 40BCT01EW606_XK01
11962 | ШМУ С | dbb310b8-cbfa-4022-8ee4-b023960eccce | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 0ef78133-0322-4b3a-b6fa-80c5a3d33b77 | АВ цепей ТН в ШМУ | АВ цепей ТН в ШМУ 00ACQ11GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-02A1) | Отключен АВ цепей ТН в ШМУ 00ACQ11GH100 | a2cba7bb-dfc6-4c36-a028-0553c5d086fe | 40BCT01EW607_XK01
11963 | ШМУ С | dbb310b8-cbfa-4022-8ee4-b023960eccce | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | f94cd6d9-e3e7-4e20-81d4-b02c3217ff57 | Крышка SG11 (TBS1) | Крышка SG11(TSB1). ШМУ 00ACQ11GH100 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-02A1) | Крышка SG11(TSB1) снята. ШМУ 00ACQ11GH100 | 081127bd-2a53-456e-aee1-070e7d5aab06 | 40BCT01EK619_XB10
11964 | ШМУ С | dbb310b8-cbfa-4022-8ee4-b023960eccce | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | cf25cbd7-f5c8-4ce9-9373-924d52589e66 | Ключ М/Д ШМУ в положении вывод | Ключ М/Д управления Р/ЗН в ШМУ 00ACQ11GH100 в положении Вывод | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-02A1) | Ключ М/Д управления Р/ЗН в ШМУ 00ACQ11GH100 в положении Вывод | deeffa36-e9b6-4553-af97-9b0a274600c8 | 40BCT01EK603_XN02
11965 | ДЗО 1к. | b9f616d6-7ad8-4916-8cf5-2ef682afc67b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | b1edd476-15af-4bf2-b061-4a078c44ff85 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗО 1к. РТСН 30BCT01, 30BCT02 (30BCT01GH001-A2) | Связь с устройстом 30BCT01GH001-A2 установлена | 4abae40a-79a4-41f7-8ec6-93210e3d2379 | 30BCT01GH001A2_XN99
11966 | ШМУ С | dbb310b8-cbfa-4022-8ee4-b023960eccce | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 9bb0a8f8-d950-411d-a19a-6fde77f37826 | АВ цепей освещения и обогрева в ШМУ | АВ цепей освещения и обогрева в ШМУ 00ACQ11GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-02A1) | Отключен АВ цепей освещения и обогрева в ШМУ 00ACQ11GH100 | ba996396-83f3-4da5-9448-b37958f64f7d | 40BCT01EW604_XK01
11967 | ШМУ С | dbb310b8-cbfa-4022-8ee4-b023960eccce | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 318bc8d0-89a6-4834-9a8b-bca0e5ea4b6d | Отсутствие напряжения цепей сигнализации в ШМУ | Отсутствие напряжение цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ11GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-02A1) | Отсутствие напряжение цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ11GH100 | 45dfcba9-cc6a-41ca-8c23-b9b6d8c5c74d | 40BCT01EK624_XF01
11968 | ШМУ С | dbb310b8-cbfa-4022-8ee4-b023960eccce | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | e8d505b2-54db-4021-9286-1a0acbe1b60c | Рукоятка ручного управления | Рукоятка ручного управления Р и ЗН в ШМУ 00ACQ11GH100 | discrete | Рукоятка | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-02A1) | Рукоятка ручного управления Р и ЗН в ШМУ 00ACQ11GH100 вставлена | 95a04a8d-ce2c-4d91-97b3-a3cf7e25552c | 40BCT01EK605_XB10
11969 | ШМУ С | dbb310b8-cbfa-4022-8ee4-b023960eccce | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 1239dcfe-991a-4a56-a789-5f1409982de3 | Низкое давление SF6 2 ступень | Низкое давление SF6 2 ступень. ШМУ 00ACQ11GH100 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-02A1) | Низкое давление SF6 2 ступень. ШМУ 00ACQ11GH100 | 5b838060-608a-4a6f-92ab-f14edbee207b | 40BCT01EW601_XK02
11970 | ШМУ С | dbb310b8-cbfa-4022-8ee4-b023960eccce | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 2378aa4f-c38f-4eb8-876f-b4e8153c8749 | Низкое давление SF6 1 ступень | Низкое давление SF6 1 ступень. ШМУ 00ACQ11GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-02A1) | Низкое давление SF6 1 ступень. ШМУ 00ACQ11GH100 | 07acec63-f9f9-42bb-95b2-e189a8128723 | 40BCT01EK612_XK02
11971 | ШМУ С | dbb310b8-cbfa-4022-8ee4-b023960eccce | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 8b87705f-b2ce-4f04-b4fc-0d47fab03b38 | Неисправность термогигростата | Неисправность термогигростата в ШМУ 00ACQ11GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-02A1) | Неисправность термогигростата в ШМУ 00ACQ11GH100 | a74972f8-e21d-4546-94be-335244531b08 | 40BCT01EW703_XF90
11972 | ШМУ С | dbb310b8-cbfa-4022-8ee4-b023960eccce | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 207e3cf1-3d35-4642-a4f4-30a453f6d3b7 | Отсутствие напряжения цепей обогрева приводов Р, ЗН в ШМУ | Отсутствие напряжения цепей обогрева приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ11GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-02A1) | Отсутствие напряжения цепей обогрева приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ11GH100 | 627a1122-68c9-4ac2-af8c-ee4ebf5691af | 40BCT01EK623_XF90
11973 | ШМУ С | dbb310b8-cbfa-4022-8ee4-b023960eccce | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | da7cc377-c4c1-42d3-998c-eea0bbbb2e88 | Крышка SG14 (TBS4) | Крышка SG14(TSB4). ШМУ 00ACQ11GH100 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-02A1) | Крышка SG14(TSB4) снята. ШМУ 00ACQ11GH100 | ea8da172-1732-4b27-b07a-d834e555f1be | 40BCT01EK622_XB10
11974 | ШМУ С | dbb310b8-cbfa-4022-8ee4-b023960eccce | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | cc4bd7c4-78c3-4490-933d-be2054b86571 | Крышка SG13 (TBS3) | Крышка SG13(TSB3). ШМУ 00ACQ11GH100 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-02A1) | Крышка SG13(TSB3) снята. ШМУ 00ACQ11GH100 | d9322d36-dce1-4d4e-b5ad-302166f90f4f | 40BCT01EK621_XB10
11975 | ШМУ С | dbb310b8-cbfa-4022-8ee4-b023960eccce | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 6b340290-82dd-476b-83b9-fcc90bd7aab4 | Дистанционное управление Р/ЗН общее | Дистанционное управление Р/ЗН общее. Ячейка C13C | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-02A1) | Дистанционное управление Р/ЗН общее. Ячейка C13C | e6a1c332-e359-4a93-b3b1-72f23198ae48 | 40BCT01EK601_XN16
11976 | ШМУ С | dbb310b8-cbfa-4022-8ee4-b023960eccce | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 496fce50-eacb-4bfd-8e2d-26a9090ba44c | Крышка SG12 (TBS2) | Крышка SG12(TSB2). ШМУ 00ACQ11GH100 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-02A1) | Крышка SG12(TSB2) снята. ШМУ 00ACQ11GH100 | 8a3c3b49-067d-4f99-9c25-0b0147df8066 | 40BCT01EK620_XB10
11977 | ШМУ С | dbb310b8-cbfa-4022-8ee4-b023960eccce | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 3fe3bd90-5907-45c8-b320-eed3cd425743 | Отсутствие напряжения цепей обогрева привода выключателя | Отсутствие напряжения цепей обогрева привода выключателя. ШМУ 00ACQ11GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-02A1) | Отсутствие напряжения цепей обогрева привода выключателя. ШМУ 00ACQ11GH100 | dd853181-5dc7-4db1-a226-e30178372ae1 | 40BCT01EK623_XF91
11978 | ШМУ С | dbb310b8-cbfa-4022-8ee4-b023960eccce | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | ad341cb0-e605-4e8e-8079-8780f90473c7 | АВ моторных приводов Р, ЗН в ШМУ | АВ питания моторных приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ11GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-02A1) | Отключены АВ питания моторных приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ11GH100 | 3ec3bc8d-170f-436c-8f36-142ce73ab045 | 40BCT01EK618_XB10
11979 | MERSİN 380 | 6008271e-930b-4035-9ecf-3649185f8128 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | 47448650-5661-4848-82fb-eb58baad6799 | cosφ |  | analog | Относительные единицы | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY01-00P1) | Cos ф | de68173c-a908-4fa0-bf1b-592b35511c10 | 00ACL10CE009_XQ19
11980 | MERSİN 380 | 6008271e-930b-4035-9ecf-3649185f8128 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | 2ac9022d-afcf-4365-b9b7-5948c84def19 | P |  | analog | МВт | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY01-00P1) | Мощность активная сумм | 44176e22-f8c5-46f2-a4ff-307c9ff0ecfb | 00ACL10CE003_XQ13
11981 | MERSİN 380 | 6008271e-930b-4035-9ecf-3649185f8128 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | e7792401-d1c2-4d4d-8eba-fce3f5a5a14b | F |  | analog | Частота | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY01-00P1) | Частота | 6fa5e8ee-3597-4c9e-af6e-a59557348f70 | 00ACL10CE005_XQ10
11982 | MERSİN 380 | 6008271e-930b-4035-9ecf-3649185f8128 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | 32d9430b-8b2c-4d4d-b49e-a41d02b701ce | Ua |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY01-00P1) | Фазное напряжение фаза A | 79c12664-e395-4236-96fc-449bb557a422 | 00ACL10CE011_XQ11
11983 | MERSİN 380 | 6008271e-930b-4035-9ecf-3649185f8128 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | d3bf9ae4-0ed9-4d4b-bc90-4307e7d0837e | Ub |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY01-00P1) | Фазное напряжение фаза B | 0b47983f-da19-42de-9c31-6734f5c7942b | 00ACL10CE021_XQ21
11984 | MERSİN 380 | 6008271e-930b-4035-9ecf-3649185f8128 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | feabd5a3-0b0d-4c7a-916b-ffdba36ff4d6 | Uc |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY01-00P1) | Фазное напряжение фаза C | 06905db4-5815-49ca-9a6c-f1c53e4e8d78 | 00ACL10CE031_XQ31
11985 | MERSİN 380 | 6008271e-930b-4035-9ecf-3649185f8128 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | ba56ace9-1af3-4684-b97d-942bd7f3838e | U0 |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY01-00P1) | Напряжение нулевой последовательности | 73b93a2d-b77a-48e1-8ae6-747daa3fd573 | 00ACL10CE071_XQ71
11986 | MERSİN 380 | 6008271e-930b-4035-9ecf-3649185f8128 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | 3a4722a8-9fd6-42ae-a480-86a0d978eee6 | Q |  | analog | Мвар | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY01-00P1) | Мощность реактивная сумм | 497439ef-5661-4309-8801-9fee47e11722 | 00ACL10CE004_XQ14
11987 | MERSİN 380 | 6008271e-930b-4035-9ecf-3649185f8128 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | 4d0b911a-d631-4a63-93eb-7e10b765121e | I0 |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY01-00P1) | Ток нулевой последовательности | 7b391d33-2be5-4d7b-a9c1-b6ac437c2ff9 | 00ACL10CE072_XQ07
11988 | MERSİN 380 | 6008271e-930b-4035-9ecf-3649185f8128 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | 1a9fa889-fba0-4d06-991b-69edd7d83b92 | Ic |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY01-00P1) | Ток ВЛ 400 кВ фазы C | 220c0753-6fdc-43ec-ba46-1174fc2d44a9 | 00ACL10CE032_XQ03
11989 | MERSİN 380 | 6008271e-930b-4035-9ecf-3649185f8128 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | 89a65e87-4755-4b82-b052-49b095cb3c43 | Ia |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY01-00P1) | Ток ВЛ 400 кВ фазы A | b7419e09-8394-43e9-a295-cfb4ac881ecc | 00ACL10CE012_XQ01
11990 | MERSİN 380 | 6008271e-930b-4035-9ecf-3649185f8128 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | 9f8e8407-f033-4742-9089-d5c02f7be095 | S |  | analog | МВА | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY01-00P1) | Мощность полная сумм | 700ece5c-29f9-459c-931a-0eb158e63ca7 | 00ACL10CE006_XQ16
11991 | MERSİN 380 | 6008271e-930b-4035-9ecf-3649185f8128 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | 0842ff82-b489-4dcb-b07d-2d0f4dd15400 | Ib |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY01-00P1) | Ток ВЛ 400 кВ фазы B | 4ed7e855-de2a-4a70-9add-00f70fb4514c | 00ACL10CE022_XQ02
11992 | MERSİN 380 | 6008271e-930b-4035-9ecf-3649185f8128 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | dca8f4f1-2670-4a62-ae84-85becb60cbc5 | Uab |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY01-00P1) | Линейное напряжение фазы AB | 4a2f6d60-58bc-4c4c-8120-97664c17088b | 00ACL10CE041_XQ41
11993 | MERSİN 380 | 6008271e-930b-4035-9ecf-3649185f8128 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | 223a6021-85de-49b9-9101-f0babdb531a1 | Uca |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY01-00P1) | Линейное напряжение фазы CA | 67ee5225-3054-4cd2-8c09-32f0725f63a1 | 00ACL10CE061_XQ61
11994 | MERSİN 380 | 6008271e-930b-4035-9ecf-3649185f8128 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | dc12a9bc-afbb-4cc3-8298-b2fd0874acf2 | Ubc |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY01-00P1) | Линейное напряжение фазы BC | d4ea5179-4a2e-4244-aa65-e0c918634204 | 00ACL10CE051_XQ51
11995 | 9326 | 80d146c0-e60f-4074-ba33-f757ce7a2e5b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | e2d9da9c-c73e-4126-a936-fab070d1b6ef | Привод выключателя не готов для цикла О-В-О |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9326/АУВ 00ACQ11 (00ACQ11GH001-A1) | АУВ. Привод выключателя не готов для цикла О-В-О | 65b8c608-90d8-412b-afbb-401cf747eec9 | 00ACQ11EK052_XF01
11996 | 9326 | 80d146c0-e60f-4074-ba33-f757ce7a2e5b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 0d95daa1-2a92-4815-8161-386403aebb8f | Снижение давления элегаза сигнальная ступень 2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9326/АУВ 00ACQ11 (00ACQ11GH001-A1) | АУВ. Снижение давления элегаза сигнальная ступень 2 | a6d5b95b-7960-45a0-985a-1fae15fe1afc | 00ACQ11EK051_XK02
11997 | 9326 | 80d146c0-e60f-4074-ba33-f757ce7a2e5b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 9936c581-79c3-4d86-9246-40d1245130f3 | Снижение давления элегаза сигнальная ступень 1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9326/АУВ 00ACQ11 (00ACQ11GH001-A1) | АУВ. Снижение давления элегаза сигнальная ступень 1 | 15344c62-94e2-4f8d-9c78-a748bf926c3a | 00ACQ11EK043_XK02
11998 | 9326 | 80d146c0-e60f-4074-ba33-f757ce7a2e5b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | ac247f6f-483c-4e5d-9454-c881a257a4fc | Превышено время работы привода выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9326/АУВ 00ACQ11 (00ACQ11GH001-A1) | АУВ. Превышено время работы привода выключателя | 597bdd1c-1421-4197-a84c-5033ad7af809 | 00ACQ11EK050_XF01
11999 | 9326 | 80d146c0-e60f-4074-ba33-f757ce7a2e5b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 31a61531-58fb-4c13-82a9-240f9dffbb21 | Потеря элегаза блокировка управления |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9326/АУВ 00ACQ11 (00ACQ11GH001-A1) | АУВ. Потеря элегаза блокировка управления | f420b597-6104-4432-9274-a43d290d1c4d | 00ACQ11EW022_XK02
12000 | 9326 | 80d146c0-e60f-4074-ba33-f757ce7a2e5b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 3ed7c957-443f-4f40-b7be-3176c14e993c | Местное управление в АУВ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9326/АУВ 00ACQ11 (00ACQ11GH001-A1) | АУВ. Местное управление выключателем в АУВ | 5aa9a0d2-4478-4ec3-a330-ad18bb72bb57 | 00ACQ11EK041_XF01
12001 | 9326 | 80d146c0-e60f-4074-ba33-f757ce7a2e5b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 8be268e4-b9bf-4c97-b75f-3cffd4067afd | Деблокирование в ШМУ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9326/АУВ 00ACQ11 (00ACQ11GH001-A1) | АУВ. Деблокирование в ШМУ | 1eeb18bc-d63b-411b-bde8-4169be60add2 | 00ACQ11EK053_XB10
12002 | 9326 | 80d146c0-e60f-4074-ba33-f757ce7a2e5b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 59a633ff-f708-4295-aaa2-d238428db416 | Ключ М/Д в ШМУ в положении Вывод |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9326/АУВ 00ACQ11 (00ACQ11GH001-A1) | АУВ. Ключ М/Д в ШМУ в положении "Вывод" | 7eec2677-97a5-41d3-b925-b364580caf65 | 00ACQ11EK054_XN02
12003 | 9326 | 80d146c0-e60f-4074-ba33-f757ce7a2e5b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | f3081914-f098-48c8-958f-9d3702607d03 | Успешное ТАПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9326/АУВ 00ACQ11 (00ACQ11GH001-A1) | АУВ. Успешное ТАПВ | c3ecc2ad-e02d-42c0-bac1-a27e11bd6de4 | 00ACQ11EW010_XK01
12004 | 9326 | 80d146c0-e60f-4074-ba33-f757ce7a2e5b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 5f533953-adf9-46b6-a13c-bec11fc6730d | Неуспешное ТАПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9326/АУВ 00ACQ11 (00ACQ11GH001-A1) | АУВ. Неуспешное ТАПВ | 7dad0e9c-fbf7-4a4d-bbec-e66c43a7bb45 | 00ACQ11EW011_XK01
12005 | 9326 | 80d146c0-e60f-4074-ba33-f757ce7a2e5b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 5cf7a8f5-9a54-4100-ad27-a3c84fb09738 | Неисправность выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9326/АУВ 00ACQ11 (00ACQ11GH001-A1) | АУВ. Неисправность выключателя | ce1e32ac-4a62-4fc2-a715-6270dff2dc78 | 00ACQ11EK045_XM90
12006 | 9326 | 80d146c0-e60f-4074-ba33-f757ce7a2e5b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 32df31ef-0e80-4509-b7f9-8553c9aac4ea | Местное управление |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9326/АУВ 00ACQ11 (00ACQ11GH001-A1) | АУВ. Местное управление выключателем | f32faa30-44dc-4790-af5a-c5b8b2856d85 | 00ACQ11EK042_XF01
12007 | 9326 | 80d146c0-e60f-4074-ba33-f757ce7a2e5b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | e39b470b-90a4-4606-9243-a2578314ff98 | Блокировка включения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9326/АУВ 00ACQ11 (00ACQ11GH001-A1) | АУВ. Блокировка включения | 7b5462b5-601d-4865-bf47-094464cf3603 | 00ACQ11EW016_XK01
12008 | 9326 | 80d146c0-e60f-4074-ba33-f757ce7a2e5b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 435cee08-fb39-47b6-9ebb-f4a6905d4447 | Блокировка отключения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9326/АУВ 00ACQ11 (00ACQ11GH001-A1) | АУВ. Блокировка отключения | 6b439c93-d90b-4ced-b8a5-5a8b261196ce | 00ACQ11EW017_XK01
12009 | 9326 | 80d146c0-e60f-4074-ba33-f757ce7a2e5b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | c25a118d-886a-4ffd-a315-6fb9d44c0bf1 | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9326/АУВ 00ACQ11 (00ACQ11GH001-A1) | АУВ. Аварийное отключение | 1117b209-4bef-4439-be8a-97263bc75bf2 | 00ACQ11EW023_XK00
12010 | 9326 | 80d146c0-e60f-4074-ba33-f757ce7a2e5b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | f6d5baef-2264-4a5f-a366-ded3e19fe51b | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9326/АУВ 00ACQ11 (00ACQ11GH001-A1) | АУВ. Положение выключателя | 1eecfc2f-293e-4912-a361-78125fe42d28 | 00ACQ11_XB01
12011 | 9326 | 80d146c0-e60f-4074-ba33-f757ce7a2e5b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | b8f2e4eb-1c75-493e-a6b5-c83c51681048 | Местное управление в ШМУ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9326/АУВ 00ACQ11 (00ACQ11GH001-A1) | АУВ. Местное управление выключателем в ШМУ | 7a97ba33-b4ed-415b-815a-7878238366f1 | 00ACQ11EK040_XF01
12012 | 9326 | 80d146c0-e60f-4074-ba33-f757ce7a2e5b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 55f7ff75-b4ec-4bec-b195-e44eb1a35a85 | Дистанционное управление |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9326/АУВ 00ACQ11 (00ACQ11GH001-A1) | АУВ. Дистанционное управление выключателем | a41226fd-7438-44a4-b909-80a9c13d9a39 | 00ACQ11EK039_XN16
12013 | 9326 | 80d146c0-e60f-4074-ba33-f757ce7a2e5b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 956b150b-4544-4f9c-9345-a7ac4f8f5182 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9326/АУВ 00ACQ11 (00ACQ11GH001-A1) | АУВ. Команда управления от СКУ ЭЧ СВМ | 8584b3c1-60e2-4a13-8cd7-fb095cd73cc1 | 00ACQ11_XA00
12014 | 9326 | 80d146c0-e60f-4074-ba33-f757ce7a2e5b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 10839f74-8f8a-4d69-8a51-6db24e89e494 | Срабатывание АПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9326/АУВ 00ACQ11 (00ACQ11GH001-A1) | Срабатывание АПВ 00ACQ11 | 6bd3e402-2784-4dbb-8810-2d887aca702e | 00ACQ11_XM93
12015 | 9314 | 8929a99e-2b28-4564-ace7-29c5aa71f040 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | e2d9da9c-c73e-4126-a936-fab070d1b6ef | Привод выключателя не готов для цикла О-В-О |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9314/АУВ 00ACQ12 (00ACQ12GH001-A1) | АУВ. Привод выключателя не готов для цикла О-В-О | df75806d-c014-4e53-93cb-31ab7c50586e | 00ACQ12EK052_XF01
12016 | 9314 | 8929a99e-2b28-4564-ace7-29c5aa71f040 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 0d95daa1-2a92-4815-8161-386403aebb8f | Снижение давления элегаза сигнальная ступень 2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9314/АУВ 00ACQ12 (00ACQ12GH001-A1) | АУВ. Снижение давления элегаза сигнальная ступень 2 | 0726a0c3-3aa7-4b48-b5ed-f0a5027588df | 00ACQ12EK051_XK02
12017 | 9314 | 8929a99e-2b28-4564-ace7-29c5aa71f040 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 9936c581-79c3-4d86-9246-40d1245130f3 | Снижение давления элегаза сигнальная ступень 1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9314/АУВ 00ACQ12 (00ACQ12GH001-A1) | АУВ. Снижение давления элегаза сигнальная ступень 1 | e9704bba-4bec-43d3-a99a-041d64670a96 | 00ACQ12EK043_XK02
12018 | 9314 | 8929a99e-2b28-4564-ace7-29c5aa71f040 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | ac247f6f-483c-4e5d-9454-c881a257a4fc | Превышено время работы привода выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9314/АУВ 00ACQ12 (00ACQ12GH001-A1) | АУВ. Превышено время работы привода выключателя | 28e83dab-ed86-4a25-9153-cedf86740a8f | 00ACQ12EK050_XF01
12019 | 9314 | 8929a99e-2b28-4564-ace7-29c5aa71f040 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 5cf7a8f5-9a54-4100-ad27-a3c84fb09738 | Неисправность выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9314/АУВ 00ACQ12 (00ACQ12GH001-A1) | АУВ. Неисправность выключателя | 561df0be-c940-4070-b8f7-fff5c490e610 | 00ACQ12EK045_XM90
12020 | Защиты | ba47cad9-95a4-4bd0-9e5b-88dc008606e6 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 1c7b4571-e190-4b88-a78d-9e5e9f0597a1 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB05-F1) | Связь с устройстом 20BCB05-F1 установлена | d19896fc-b3e8-49b9-be91-cd6f1232883d | 20BCB05F1_XN99
12021 | 9314 | 8929a99e-2b28-4564-ace7-29c5aa71f040 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | c25a118d-886a-4ffd-a315-6fb9d44c0bf1 | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9314/АУВ 00ACQ12 (00ACQ12GH001-A1) | АУВ. Аварийное отключение | 437a0b7c-2318-49c9-ab6d-debabc0208a9 | 00ACQ12EW023_XK00
12022 | 9314 | 8929a99e-2b28-4564-ace7-29c5aa71f040 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 8be268e4-b9bf-4c97-b75f-3cffd4067afd | Деблокирование в ШМУ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9314/АУВ 00ACQ12 (00ACQ12GH001-A1) | АУВ. Деблокирование в ШМУ | 03e8b33d-579d-4641-8ed2-110c39137172 | 00ACQ12EK053_XB10
12023 | 9314 | 8929a99e-2b28-4564-ace7-29c5aa71f040 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 59a633ff-f708-4295-aaa2-d238428db416 | Ключ М/Д в ШМУ в положении Вывод |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9314/АУВ 00ACQ12 (00ACQ12GH001-A1) | АУВ. Ключ М/Д в ШМУ в положении "Вывод" | 6a398b70-3dd6-493b-b69d-4a29f35808b2 | 00ACQ12EK054_XN02
12024 | 9314 | 8929a99e-2b28-4564-ace7-29c5aa71f040 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 956b150b-4544-4f9c-9345-a7ac4f8f5182 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9314/АУВ 00ACQ12 (00ACQ12GH001-A1) | АУВ. Команда управления от СКУ ЭЧ СВМ | 6292dcc5-ee59-4a56-882f-961884e99f68 | 00ACQ12_XA00
12025 | 9314 | 8929a99e-2b28-4564-ace7-29c5aa71f040 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 31a61531-58fb-4c13-82a9-240f9dffbb21 | Потеря элегаза блокировка управления |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9314/АУВ 00ACQ12 (00ACQ12GH001-A1) | АУВ. Потеря элегаза блокировка управления | 5a8a8a68-ad25-4660-b992-33b020baa1a6 | 00ACQ12EW022_XK02
12026 | 9314 | 8929a99e-2b28-4564-ace7-29c5aa71f040 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 1a5c80ab-9d0a-4035-b422-bb5a1174ccf4 | Успешное ОАПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9314/АУВ 00ACQ12 (00ACQ12GH001-A1) | АУВ. Успешное ОАПВ | 5fc3dd17-00ca-49c7-9f43-42aba15d8d1f | 00ACQ12EW013_XK01
12027 | 9314 | 8929a99e-2b28-4564-ace7-29c5aa71f040 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | f3081914-f098-48c8-958f-9d3702607d03 | Успешное ТАПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9314/АУВ 00ACQ12 (00ACQ12GH001-A1) | АУВ. Успешное ТАПВ | cb4fa1c4-ddef-438c-bd0f-7f5474a2917e | 00ACQ12EW011_XK01
12028 | 9314 | 8929a99e-2b28-4564-ace7-29c5aa71f040 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 5f533953-adf9-46b6-a13c-bec11fc6730d | Неуспешное ТАПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9314/АУВ 00ACQ12 (00ACQ12GH001-A1) | АУВ. Неуспешное ТАПВ | d1b1896c-55af-43c9-b3aa-4d4563d76001 | 00ACQ12EW012_XK01
12029 | 9314 | 8929a99e-2b28-4564-ace7-29c5aa71f040 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 1964f4c0-18b4-4782-a0ab-159ae9533789 | Неуспешное ОАПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9314/АУВ 00ACQ12 (00ACQ12GH001-A1) | АУВ. Неуспешное ОАПВ | 8af4bf00-be0a-4a5f-9d04-bf9627472fd7 | 00ACQ12EW014_XK01
12030 | 9314 | 8929a99e-2b28-4564-ace7-29c5aa71f040 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 435cee08-fb39-47b6-9ebb-f4a6905d4447 | Блокировка отключения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9314/АУВ 00ACQ12 (00ACQ12GH001-A1) | АУВ. Блокировка отключения | 9043e96c-950b-444f-851f-c48d27445a6e | 00ACQ12EW017_XK01
12031 | 00P3 ЭНИП-2 | ba79750e-f091-474d-9e14-69562a96f03d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/Шкаф КиУП | РЗиА/Измерители/ЭНИП-2-41 | 097abf56-fa6b-4fd7-96fc-3ab405f7f5c3 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY01-00P3) | Связь с устройстом 00ACY01-00P3 установлена | 1cf85df8-f08a-4db0-a1ae-6ce6bad78c2b | 00ACY0100P3_XN99
12032 | 9314 | 8929a99e-2b28-4564-ace7-29c5aa71f040 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | e39b470b-90a4-4606-9243-a2578314ff98 | Блокировка включения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9314/АУВ 00ACQ12 (00ACQ12GH001-A1) | АУВ. Блокировка включения | 26b7f1ca-1bd7-417e-af67-23fcd98044ff | 00ACQ12EW016_XK01
12033 | A8 БМК02-10 | ba966a42-3939-4a2a-806a-2b24b4b6638d | СВМ/ЩПТ/00BUK | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/БМК02-10 | 2de8a87b-ae50-4820-8455-736e206a44f9 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Связь с устройстом 00BUK03-A8 установлена | 18f43e6a-a530-4be6-b10b-b1364ffb835f | 00BUK03A8_XN99
12034 | A8 БМК02-10 | ba966a42-3939-4a2a-806a-2b24b4b6638d | СВМ/ЩПТ/00BUK | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/БМК02-10 | 37d9d2c4-7809-454e-a4f2-b22c3bdc780d | Неисправность контроллера |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Неиспраность контроллера 00BUK03 | e16f59f7-8aaa-40fa-9eb2-ef08c7780d15 | 00BUK03EW101_XK01
12035 | Измерительный преобразователь | baa7450f-d390-4e5b-bd14-48e0033f9324 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Измерители/ИП METSEP824 | 5caa000c-ace0-4981-843f-e02d993cbb3f | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №02/ИП METSEP824 (40BCB02-P1) | Связь с устройстом 40BCB02-P1 установлена | f0478ee7-d153-469f-818f-6ec0acef2e2e | 40BCB02P1_XN99
12036 | 9314 | 8929a99e-2b28-4564-ace7-29c5aa71f040 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | b8f2e4eb-1c75-493e-a6b5-c83c51681048 | Местное управление в ШМУ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9314/АУВ 00ACQ12 (00ACQ12GH001-A1) | АУВ. Местное управление выключателем в ШМУ | ba70dee3-1928-4fe7-bbc5-f5eb79d5acdf | 00ACQ12EK040_XF01
12037 | 9314 | 8929a99e-2b28-4564-ace7-29c5aa71f040 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 3ed7c957-443f-4f40-b7be-3176c14e993c | Местное управление в АУВ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9314/АУВ 00ACQ12 (00ACQ12GH001-A1) | АУВ. Местное управление выключателем в АУВ | e1a7c02c-d71b-47c1-8755-c6531aa39a5d | 00ACQ12EK041_XF01
12038 | 9314 | 8929a99e-2b28-4564-ace7-29c5aa71f040 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 32df31ef-0e80-4509-b7f9-8553c9aac4ea | Местное управление |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9314/АУВ 00ACQ12 (00ACQ12GH001-A1) | АУВ. Местное управление выключателем | 6f39cc6a-acdf-4dc2-926a-1d2a3669d220 | 00ACQ12EK042_XF01
12039 | 9314 | 8929a99e-2b28-4564-ace7-29c5aa71f040 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 55f7ff75-b4ec-4bec-b195-e44eb1a35a85 | Дистанционное управление |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9314/АУВ 00ACQ12 (00ACQ12GH001-A1) | АУВ. Дистанционное управление выключателем | c46d2e0c-10ef-44f2-85af-e2b207b90e71 | 00ACQ12EK039_XN16
12040 | Измерительный преобразователь | bab38b65-003e-4aa1-8f12-80c257ac40ee | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Измерители/ИП METSEP824 | 5caa000c-ace0-4981-843f-e02d993cbb3f | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №02/ИП METSEP824 (20BCB02-P1) | Связь с устройстом 20BCB02-P1 установлена | 942765e2-fcd4-4303-bd09-545129c929a9 | 20BCB02P1_XN99
12041 | 9314 | 8929a99e-2b28-4564-ace7-29c5aa71f040 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | f6d5baef-2264-4a5f-a366-ded3e19fe51b | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9314/АУВ 00ACQ12 (00ACQ12GH001-A1) | АУВ. Положение выключателя | 8ef13f61-312f-425d-8e08-6dcae8ddb787 | 00ACQ12_XB01
12042 | 9314 | 8929a99e-2b28-4564-ace7-29c5aa71f040 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 10839f74-8f8a-4d69-8a51-6db24e89e494 | Срабатывание АПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9314/АУВ 00ACQ12 (00ACQ12GH001-A1) | Срабатывание АПВ 00ACQ12 | 8786e3ed-d58a-409c-88cd-4b81581ce03b | 00ACQ12_XM93
12043 | Защиты | bb25a0bf-d5c9-493d-b197-565820ea2a2c | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 02036abb-7175-4d7e-b1a4-62e47887c7a9 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB01-F1) | Связь с устройстом 10BCB01-F1 установлена | 84797579-cfa4-476e-9ddf-e05f764af4d1 | 10BCB01F1_XN99
12044 | 9302 | 43b542ab-6576-4765-8ea1-6cc9b825eeb5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | e2d9da9c-c73e-4126-a936-fab070d1b6ef | Привод выключателя не готов для цикла О-В-О |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9302/АУВ 00ACQ13 (00ACQ13GH001-A1) | АУВ. Привод выключателя не готов для цикла О-В-О | f5f19cab-7719-407f-9e50-fb26de36e6df | 00ACQ13EK052_XF01
12045 | 9302 | 43b542ab-6576-4765-8ea1-6cc9b825eeb5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 0d95daa1-2a92-4815-8161-386403aebb8f | Снижение давления элегаза сигнальная ступень 2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9302/АУВ 00ACQ13 (00ACQ13GH001-A1) | АУВ. Снижение давления элегаза сигнальная ступень 2 | 783284a5-1bc8-4ac6-8523-7e1acaa58140 | 00ACQ13EK051_XK02
12046 | 9302 | 43b542ab-6576-4765-8ea1-6cc9b825eeb5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | ac247f6f-483c-4e5d-9454-c881a257a4fc | Превышено время работы привода выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9302/АУВ 00ACQ13 (00ACQ13GH001-A1) | АУВ. Превышено время работы привода выключателя | 4b4adbf0-bc07-42d6-8d72-f914b4ed21f9 | 00ACQ13EK050_XF01
12047 | 9302 | 43b542ab-6576-4765-8ea1-6cc9b825eeb5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 31a61531-58fb-4c13-82a9-240f9dffbb21 | Потеря элегаза блокировка управления |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9302/АУВ 00ACQ13 (00ACQ13GH001-A1) | АУВ. Потеря элегаза блокировка управления | 34a8179f-b97b-4d6b-9108-eff8ee5d5089 | 00ACQ13EW022_XK02
12048 | 9302 | 43b542ab-6576-4765-8ea1-6cc9b825eeb5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | b8f2e4eb-1c75-493e-a6b5-c83c51681048 | Местное управление в ШМУ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9302/АУВ 00ACQ13 (00ACQ13GH001-A1) | АУВ. Местное управление выключателем в ШМУ | d787d750-dd54-4334-ac90-cb2e7dca0066 | 00ACQ13EK040_XF01
12049 | 9302 | 43b542ab-6576-4765-8ea1-6cc9b825eeb5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 8be268e4-b9bf-4c97-b75f-3cffd4067afd | Деблокирование в ШМУ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9302/АУВ 00ACQ13 (00ACQ13GH001-A1) | АУВ. Деблокирование в ШМУ | fff75a5d-faeb-4703-adaa-fe46041bb236 | 00ACQ13EK053_XB10
12050 | 9302 | 43b542ab-6576-4765-8ea1-6cc9b825eeb5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 435cee08-fb39-47b6-9ebb-f4a6905d4447 | Блокировка отключения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9302/АУВ 00ACQ13 (00ACQ13GH001-A1) | АУВ. Блокировка отключения | b03a2f7b-5dfe-4965-8c5d-577afa1f617f | 00ACQ13EW017_XK01
12051 | 9302 | 43b542ab-6576-4765-8ea1-6cc9b825eeb5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 59a633ff-f708-4295-aaa2-d238428db416 | Ключ М/Д в ШМУ в положении Вывод |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9302/АУВ 00ACQ13 (00ACQ13GH001-A1) | АУВ. Ключ М/Д в ШМУ в положении "Вывод" | 918c7d59-38cd-4836-b2aa-ebe5ef0dd02f | 00ACQ13EK054_XN02
12052 | 9302 | 43b542ab-6576-4765-8ea1-6cc9b825eeb5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | c25a118d-886a-4ffd-a315-6fb9d44c0bf1 | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9302/АУВ 00ACQ13 (00ACQ13GH001-A1) | АУВ. Аварийное отключение | c4c4eb06-fabf-4ead-93a4-5976dedaaab0 | 00ACQ13EW023_XK00
12053 | 9302 | 43b542ab-6576-4765-8ea1-6cc9b825eeb5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 5cf7a8f5-9a54-4100-ad27-a3c84fb09738 | Неисправность выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9302/АУВ 00ACQ13 (00ACQ13GH001-A1) | АУВ. Неисправность выключателя | e64a111b-d24c-4a8e-a52b-e4e13194f0a7 | 00ACQ13EK045_XM90
12054 | 9302 | 43b542ab-6576-4765-8ea1-6cc9b825eeb5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 956b150b-4544-4f9c-9345-a7ac4f8f5182 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9302/АУВ 00ACQ13 (00ACQ13GH001-A1) | АУВ. Команда управления от СКУ ЭЧ СВМ | 124b17ef-eaf9-4b82-a077-97a91ec8201b | 00ACQ13_XA00
12055 | 9302 | 43b542ab-6576-4765-8ea1-6cc9b825eeb5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | f6d5baef-2264-4a5f-a366-ded3e19fe51b | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9302/АУВ 00ACQ13 (00ACQ13GH001-A1) | АУВ. Положение выключателя | 7c4608a5-ab40-42b3-bf0c-8619c2d0314b | 00ACQ13_XB01
12056 | 9302 | 43b542ab-6576-4765-8ea1-6cc9b825eeb5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 9936c581-79c3-4d86-9246-40d1245130f3 | Снижение давления элегаза сигнальная ступень 1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9302/АУВ 00ACQ13 (00ACQ13GH001-A1) | АУВ. Снижение давления элегаза сигнальная ступень 1 | 3e3efad6-3052-44a3-9f5d-a66aed493539 | 00ACQ13EK043_XK02
12057 | 9302 | 43b542ab-6576-4765-8ea1-6cc9b825eeb5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 1a5c80ab-9d0a-4035-b422-bb5a1174ccf4 | Успешное ОАПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9302/АУВ 00ACQ13 (00ACQ13GH001-A1) | АУВ. Успешное ОАПВ | 6b2de1e8-4639-4726-8916-839615ac2653 | 00ACQ13EW013_XK01
12058 | 9302 | 43b542ab-6576-4765-8ea1-6cc9b825eeb5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | f3081914-f098-48c8-958f-9d3702607d03 | Успешное ТАПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9302/АУВ 00ACQ13 (00ACQ13GH001-A1) | АУВ. Успешное ТАПВ | 449d9bda-b8d3-4642-835d-a56c59f30e57 | 00ACQ13EW011_XK01
12059 | 9302 | 43b542ab-6576-4765-8ea1-6cc9b825eeb5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 5f533953-adf9-46b6-a13c-bec11fc6730d | Неуспешное ТАПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9302/АУВ 00ACQ13 (00ACQ13GH001-A1) | АУВ. Неуспешное ТАПВ | 09d9bbbd-5fbe-4671-b190-895b7bae2997 | 00ACQ13EW012_XK01
12060 | 9302 | 43b542ab-6576-4765-8ea1-6cc9b825eeb5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 3ed7c957-443f-4f40-b7be-3176c14e993c | Местное управление в АУВ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9302/АУВ 00ACQ13 (00ACQ13GH001-A1) | АУВ. Местное управление выключателем в АУВ | e1695570-323e-4d26-88a0-9a065cde4aeb | 00ACQ13EK041_XF01
12061 | 9302 | 43b542ab-6576-4765-8ea1-6cc9b825eeb5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 32df31ef-0e80-4509-b7f9-8553c9aac4ea | Местное управление |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9302/АУВ 00ACQ13 (00ACQ13GH001-A1) | АУВ. Местное управление выключателем | a7f2a3b1-7806-4e68-9c2a-0f9a6cf75366 | 00ACQ13EK042_XF01
12062 | 9302 | 43b542ab-6576-4765-8ea1-6cc9b825eeb5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 55f7ff75-b4ec-4bec-b195-e44eb1a35a85 | Дистанционное управление |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9302/АУВ 00ACQ13 (00ACQ13GH001-A1) | АУВ. Дистанционное управление выключателем | fe5126bd-32a5-425b-9898-62ff7c4beb0a | 00ACQ13EK039_XN16
12063 | 00AU2 SICOM-3000 | bb4ff25a-fd7a-4ab0-9d92-5ee0698e816e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/A¦B/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 19fb8cff-3099-4cc6-9f23-b7b27322bdc1 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/Коммутатор КиУП (00ACY14-00AU2) | Связь с устройстом 00ACY14-00AU2 установлена | 6c7a0caf-d242-4e4b-98f4-04980e99704e | 00ACY1400AU2_XN99
12064 | 00AU2 SICOM-3000 | bb4ff25a-fd7a-4ab0-9d92-5ee0698e816e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/A¦B/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 1fd05d3c-bd67-4aa7-8074-d54fbf7cea7f | Состояние порта №01 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/Коммутатор КиУП (00ACY14-00AU2) | Состояние порта №01 | 9f7ca126-2077-4683-889c-8183fb097ad9 | 00ACY14A21ZV01_XN91
12065 | 00AU2 SICOM-3000 | bb4ff25a-fd7a-4ab0-9d92-5ee0698e816e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/A¦B/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 5314a6ba-cb5f-437c-a6c1-45e0c87d99b5 | Состояние порта №03 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/Коммутатор КиУП (00ACY14-00AU2) | Состояние порта №03 | 5be28e8c-a717-4527-95ba-500abbb8611e | 00ACY14A21ZV03_XN91
12066 | 00AU2 SICOM-3000 | bb4ff25a-fd7a-4ab0-9d92-5ee0698e816e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/A¦B/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 69e69816-2542-4466-a8cd-509ee5bf1b7b | Состояние порта №06 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/Коммутатор КиУП (00ACY14-00AU2) | Состояние порта №06 | 742d8b74-b583-45e3-bbc7-fac4180c7ce8 | 00ACY14A21ZV06_XN91
12067 | 00AU2 SICOM-3000 | bb4ff25a-fd7a-4ab0-9d92-5ee0698e816e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/A¦B/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 71926aff-3e5d-484d-a218-c15da8248a36 | Состояние порта №08 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/Коммутатор КиУП (00ACY14-00AU2) | Состояние порта №08 | c518e5ab-a92e-43b9-b630-3010e2ba2030 | 00ACY14A21ZV08_XN91
12068 | 00AU2 SICOM-3000 | bb4ff25a-fd7a-4ab0-9d92-5ee0698e816e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/A¦B/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 77e750d7-e34c-4b86-ac23-3792569f17a1 | Состояние порта №07 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/Коммутатор КиУП (00ACY14-00AU2) | Состояние порта №07 | 1cd02f08-2e8e-4568-85f9-b7f302db11e2 | 00ACY14A21ZV07_XN91
12069 | 00AU2 SICOM-3000 | bb4ff25a-fd7a-4ab0-9d92-5ee0698e816e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/A¦B/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 995e1ab4-4e9b-4445-b3fd-62d5bd280335 | Состояние порта №05 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/Коммутатор КиУП (00ACY14-00AU2) | Состояние порта №05 | 1b5955d1-4d18-44ca-af4d-bdab4dcb858b | 00ACY14A21ZV05_XN91
12070 | 00AU2 SICOM-3000 | bb4ff25a-fd7a-4ab0-9d92-5ee0698e816e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/A¦B/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | a2525f78-7860-4b68-b076-d88e248f3af5 | Состояние порта №02 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/Коммутатор КиУП (00ACY14-00AU2) | Состояние порта №02 | 107a6fd2-7cd0-402b-8b00-78da41adae17 | 00ACY14A21ZV02_XN91
12071 | 00AU2 SICOM-3000 | bb4ff25a-fd7a-4ab0-9d92-5ee0698e816e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/A¦B/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | e7b49366-abfa-4991-bae9-4212ac28d4ba | Состояние порта №04 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/Коммутатор КиУП (00ACY14-00AU2) | Состояние порта №04 | 4c50cc9d-d22d-49e7-bf30-f6727049f28c | 00ACY14A21ZV04_XN91
12072 | 9302 | 43b542ab-6576-4765-8ea1-6cc9b825eeb5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | e39b470b-90a4-4606-9243-a2578314ff98 | Блокировка включения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9302/АУВ 00ACQ13 (00ACQ13GH001-A1) | АУВ. Блокировка включения | 51d2abfe-2951-4a92-8234-39a94eb2d5c1 | 00ACQ13EW016_XK01
12073 | 9302 | 43b542ab-6576-4765-8ea1-6cc9b825eeb5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 1964f4c0-18b4-4782-a0ab-159ae9533789 | Неуспешное ОАПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9302/АУВ 00ACQ13 (00ACQ13GH001-A1) | АУВ. Неуспешное ОАПВ | a1bfe42d-0dbd-42e2-bfbd-f0132b4426d3 | 00ACQ13EW014_XK01
12074 | 9302 | 43b542ab-6576-4765-8ea1-6cc9b825eeb5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 10839f74-8f8a-4d69-8a51-6db24e89e494 | Срабатывание АПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9302/АУВ 00ACQ13 (00ACQ13GH001-A1) | Срабатывание АПВ 00ACQ13 | e6d14782-248c-40aa-8872-aa35838d3742 | 00ACQ13_XM93
12075 | 9320-C | 08e76656-8ff8-41e4-a785-42aaf90495d9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-02A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 00ACQ11GV101 от ОБР | e2ce7965-31b2-455d-9684-588681c0d75f | 00ACQ11GV101_XZ00
12076 | 9320-C | 08e76656-8ff8-41e4-a785-42aaf90495d9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-02A1) | Положение заземляющего ножа 00ACQ11GV101 | 07302241-e3ea-4828-9362-b71b3d2e27a1 | 00ACQ11GV101_XB02
12077 | 9320-C | 08e76656-8ff8-41e4-a785-42aaf90495d9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-02A1) | Команда управления заземляющим ножом 00ACQ11GV101 | 4f2c04fe-7fb9-40c9-8ada-8b0794da052a | 00ACQ11GV101_XA00
12078 | E1 ПА | bb6eadcd-dc9b-4f8a-a854-a8f8b65e2739 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 1bb2602b-a1cd-49a8-970b-9c4649f7f24d | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ПА ВЛ Сейдишехир 1 к-т (00ARA04GH001-E1) | Связь с устройстом 00ARA04GH001-E1 установлена | 2a792d8b-7711-4695-97f6-07131a2eb46a | 00ARA04GH001E1_XN99
12079 | 9320-A | ef444855-7f72-4c1d-b44a-fc47342f574f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-02A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 40BCT01GV102 от ОБР | eadb00cf-ff64-4a14-9873-17218c0ec7fc | 40BCT01GV102_XZ00
12080 | 9320-A | ef444855-7f72-4c1d-b44a-fc47342f574f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-02A1) | Положение заземляющего ножа 40BCT01GV102 | d6f8aa34-4523-4f15-aa2d-8575d3ef31c6 | 40BCT01GV102_XB02
12081 | 9320-A | ef444855-7f72-4c1d-b44a-fc47342f574f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-02A1) | Команда управления заземляющим ножом 40BCT01GV102 | c137964d-2944-4889-9eeb-7bab75247621 | 40BCT01GV102_XA00
12082 | ШМУ A | 322b764b-11b0-4e0d-8eb5-daa78d72be75 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | e8d505b2-54db-4021-9286-1a0acbe1b60c | Рукоятка ручного управления | Рукоятка ручного управления Р и ЗН в ШМУ 00ACQ13GH100 | discrete | Рукоятка | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-01A1) | Рукоятка ручного управления Р и ЗН в ШМУ 00ACQ13GH100 вставлена | fcd042cd-48a8-40ed-9d9d-6c5bce4819fb | 00ACL10EK705_XB10
12083 | ШМУ A | 322b764b-11b0-4e0d-8eb5-daa78d72be75 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 9bb0a8f8-d950-411d-a19a-6fde77f37826 | АВ цепей освещения и обогрева в ШМУ | АВ цепей освещения и обогрева в ШМУ 00ACQ13GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-01A1) | Отключен АВ цепей освещения и обогрева в ШМУ 00ACQ13GH100 | 2e478115-c527-4e7c-98c9-21523b2e36b7 | 00ACL10EK727_XB10
12084 | ШМУ A | 322b764b-11b0-4e0d-8eb5-daa78d72be75 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | ac767013-cb0e-41c1-80dc-a0a5f69af334 | Отсутствует напряжение на присоединении | Отсутствует напряжение на присоединении. ШМУ 00ACQ13GH100 | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-01A1) | Отсутствует напряжение на присоединении. ШМУ 00ACQ13GH100 | 2c12477f-0496-4d4b-9b9c-55f461ecdcf5 | 00ACL10EW703_XF01
12085 | ШМУ A | 322b764b-11b0-4e0d-8eb5-daa78d72be75 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 96044c0c-8134-48a7-9440-97c32c5076f2 | Отсутствие напряжения цепей индикации в ШМУ | Отсутствие напряжения цепей индикации в ШМУ 00ACQ13GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-01A1) | Отсутствие напряжения цепей индикации в ШМУ 00ACQ13GH100 | 39d2e2ef-c7fc-4816-b6c3-8cecf20b922b | 00ACL10EW706_XK02
12086 | ШМУ A | 322b764b-11b0-4e0d-8eb5-daa78d72be75 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 462c0e0f-6304-4efe-867a-b42c92ae3333 | МУ Р/ЗН в ШМУ | МУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ13GH100 | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-01A1) | МУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ13GH100 | a41e53f2-d2a1-42c4-af5b-4a991e93a768 | 00ACL10EK702_XN19
12087 | ШМУ A | 322b764b-11b0-4e0d-8eb5-daa78d72be75 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 2b10a493-aa72-47d5-a189-f720fa032b7b | ДУ Р/ЗН в ШМУ | ДУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ13GH100 | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-01A1) | ДУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ13GH100 | 8d523767-64cc-4f1b-9e2a-9f9535765051 | 00ACL10EK701_XN18
12088 | ШМУ A | 322b764b-11b0-4e0d-8eb5-daa78d72be75 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | d1fd71fe-cfad-4e55-a428-bbf28d506e65 | Высокое давление SF6 | Высокое давление SF6. ШМУ 00ACQ13GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-01A1) | Высокое давление SF6. ШМУ 00ACQ13GH100 | 8684c6ea-2c2c-4ac2-90ca-03e4f2d57170 | 00ACL10EK712_XK03
12089 | ШМУ A | 322b764b-11b0-4e0d-8eb5-daa78d72be75 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 6b340290-82dd-476b-83b9-fcc90bd7aab4 | Дистанционное управление Р/ЗН общее | Дистанционное управление Р/ЗН общее. Ячейка C13A | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-01A1) | Дистанционное управление Р/ЗН общее. Ячейка C13A | c786ec44-cfe4-484c-8cdf-23fbffaf49f1 | 00ACL10EK701_XN16
12090 | ШМУ A | 322b764b-11b0-4e0d-8eb5-daa78d72be75 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | be0b5fb1-5c9c-467c-b301-0f59e5646073 | Неисправность индикатора наличия напряжения | Неисправность индикатора наличия напряжения в ШМУ 00ACQ13GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-01A1) | Неисправность индикатора наличия напряжения в ШМУ 00ACQ13GH100 | 598b4d82-9845-4c35-a126-53a62eebca88 | 00ACL10EW703_XF91
12091 | ШМУ A | 322b764b-11b0-4e0d-8eb5-daa78d72be75 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | ad341cb0-e605-4e8e-8079-8780f90473c7 | АВ моторных приводов Р, ЗН в ШМУ | АВ питания моторных приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ13GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-01A1) | Отключен АВ питания моторных приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ13GH100 | 52dc5158-930d-47ac-924f-fa57a355d2a6 | 00ACL10EK718_XB10
12092 | ШМУ A | 322b764b-11b0-4e0d-8eb5-daa78d72be75 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 318bc8d0-89a6-4834-9a8b-bca0e5ea4b6d | Отсутствие напряжения цепей сигнализации в ШМУ | Отсутствие напряжения цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ13GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-01A1) | Отсутствие напряжения цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ13GH100 | 029cc221-e9e5-4aea-8174-58b9c1098ccc | 00ACL10EW706_XK01
12093 | ШМУ A | 322b764b-11b0-4e0d-8eb5-daa78d72be75 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | cc4bd7c4-78c3-4490-933d-be2054b86571 | Крышка SG13 (TBS3) | Крышка SG13(TSB3). ШМУ 00ACQ13GH100 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-01A1) | Крышка SG13(TSB3) снята. ШМУ 00ACQ13GH100 | d8b537e0-9532-496c-929a-2859f88250f7 | 00ACL10EK721_XB10
12094 | ШМУ A | 322b764b-11b0-4e0d-8eb5-daa78d72be75 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 496fce50-eacb-4bfd-8e2d-26a9090ba44c | Крышка SG12 (TBS2) | Крышка SG12(TSB2). ШМУ 00ACQ13GH100 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-01A1) | Крышка SG12(TSB2) снята. ШМУ 00ACQ13GH100 | e23a056d-48e3-452f-8c0a-b6a0241f5e57 | 00ACL10EK720_XB10
12095 | ШМУ A | 322b764b-11b0-4e0d-8eb5-daa78d72be75 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | c7b18462-37a5-4bb2-aed9-40bf1e7716fa | АВ питания цепей сигнализации в ШМУ | АВ питания цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ13GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-01A1) | Отключен АВ питания цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ13GH100 | c262f9aa-7da3-4bf3-9455-f8a615cd809f | 00ACL10EW705_XK01
12096 | ШМУ A | 322b764b-11b0-4e0d-8eb5-daa78d72be75 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 207e3cf1-3d35-4642-a4f4-30a453f6d3b7 | Отсутствие напряжения цепей обогрева приводов Р, ЗН в ШМУ | Отсутствие напряжения цепей обогрева приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ13GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-01A1) | Отсутствие напряжения цепей обогрева приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ13GH100 | 5c300885-fa76-4e75-b82b-f84c6b4f118d | 00ACL10EW704_XK01
12097 | ШМУ A | 322b764b-11b0-4e0d-8eb5-daa78d72be75 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 3fe3bd90-5907-45c8-b320-eed3cd425743 | Отсутствие напряжения цепей обогрева привода выключателя | Отсутствие напряжения цепей обогрева привода выключателя. ШМУ 00ACQ13GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-01A1) | Отсутствие напряжения цепей обогрева привода выключателя. ШМУ 00ACQ13GH100 | 28d675ef-da81-4fa0-bc2b-78ebdc85d5ef | 00ACL10EK723_XF90
12098 | ШМУ A | 322b764b-11b0-4e0d-8eb5-daa78d72be75 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 8b87705f-b2ce-4f04-b4fc-0d47fab03b38 | Неисправность термогигростата | Неисправность термогигростата в ШМУ 00ACQ13GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-01A1) | Неисправность термогигростата в ШМУ 00ACQ13GH100 | 2e6837cd-78d5-4a80-ae5e-8b5f1e626a92 | 00ACL10EW703_XF90
12099 | ШМУ A | 322b764b-11b0-4e0d-8eb5-daa78d72be75 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 1239dcfe-991a-4a56-a789-5f1409982de3 | Низкое давление SF6 2 ступень | Низкое давление SF6 2 ступень. ШМУ 00ACQ13GH100 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-01A1) | Низкое давление SF6 2 ступень. ШМУ 00ACQ13GH100 | 38df09d0-ec08-4eee-bf86-75a383c3dd52 | 00ACL10EW701_XK02
12100 | ШМУ A | 322b764b-11b0-4e0d-8eb5-daa78d72be75 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | fb011729-4c54-4ab7-bc77-b6216f0c1e26 | АВ питания цепей управления Р, ЗН в ШМУ | АВ питания цепей управления Р, ЗН в ШМУ 00ACQ13GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-01A1) | Отключен АВ питания цепей управления Р, ЗН в ШМУ 00ACQ13GH100 | ccf5d87e-edbc-402f-9a96-c625179dcb0d | 00ACL10EK724_XF01
12101 | ШМУ A | 322b764b-11b0-4e0d-8eb5-daa78d72be75 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | cf25cbd7-f5c8-4ce9-9373-924d52589e66 | Ключ М/Д ШМУ в положении вывод | Ключ М/Д управления Р/ЗН в ШМУ 00ACQ13GH100 в положении Вывод | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-01A1) | Ключ М/Д управления Р/ЗН в ШМУ 00ACQ13GH100 в положении Вывод | b8e01b24-5f42-4d10-8627-0cd0f6abd4d7 | 00ACL10EK703_XN02
12102 | ШМУ A | 322b764b-11b0-4e0d-8eb5-daa78d72be75 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 2378aa4f-c38f-4eb8-876f-b4e8153c8749 | Низкое давление SF6 1 ступень | Низкое давление SF6 1 ступень. ШМУ 00ACQ13GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-01A1) | Низкое давление SF6 1 ступень. ШМУ 00ACQ13GH100 | 42762dc9-01ac-4dac-b518-6dd041d973e6 | 00ACL10EK712_XK02
12103 | ШМУ A | 322b764b-11b0-4e0d-8eb5-daa78d72be75 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 5b5073b8-c12b-473d-a95c-0b7ee745a5ca | Местное управление Р/ЗН общее | Местное управление Р/ЗН общее. Ячейка C13A | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-01A1) | Местное управление Р/ЗН общее. Ячейка C13A | d3912b37-e07a-4a88-a928-873708312edf | 00ACL10EK702_XB10
12104 | ШМУ A | 322b764b-11b0-4e0d-8eb5-daa78d72be75 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | f94cd6d9-e3e7-4e20-81d4-b02c3217ff57 | Крышка SG11 (TBS1) | Крышка SG11(TSB1). ШМУ 00ACQ13GH100 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-01A1) | Крышка SG11(TSB1) снята. ШМУ 00ACQ13GH100 | d3b7c6c9-3aaa-4ba6-bfb0-83e8a27ee7e9 | 00ACL10EK719_XB10
12105 | ШМУ A | 322b764b-11b0-4e0d-8eb5-daa78d72be75 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 0ef78133-0322-4b3a-b6fa-80c5a3d33b77 | АВ цепей ТН в ШМУ | АВ цепей ТН в ШМУ 00ACQ13GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-01A1) | Отключен АВ цепей ТН в ШМУ 00ACQ13GH100 | b0c7d65a-ab92-4cff-a65b-571565629bb8 | 00ACL10EW707_XK01
12106 | 9315 | c5cc594e-1138-4413-b5cc-7072136fcd50 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | d2b3f6cc-fffa-45dd-a3b6-27288a82f7e7 | Оперирование | Разрешение управления разъединителем 00ACQ12GS102 от ОБР | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-01A1) | Разрешение управления разъединителем 00ACQ12GS102 от ОБР | 922e7f4c-4345-4f50-a40a-1bb1233156ae | 00ACQ12GS102_XZ00
12107 | A42 RS20-0800 | bbe25cbb-2e20-4e94-aa17-ff3fa74f3f83 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH018 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 14814823-1336-4325-a4a7-ddd3eb4c8e32 | Состояние порта №02 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH018)/Коммутатор УСО (00AVB03GH018-A42) | Состояние порта №02 | f80496b0-5b63-4949-b68b-cdf3f3a96bf7 | 00AVB03GH018A42ZV02_XN91
12108 | A42 RS20-0800 | bbe25cbb-2e20-4e94-aa17-ff3fa74f3f83 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH018 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 154fc577-101c-46b2-a952-3ba0f4254a50 | Состояние порта №01 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH018)/Коммутатор УСО (00AVB03GH018-A42) | Состояние порта №01 | 81cfe5bb-1868-434c-94ad-b08ef7f3f55f | 00AVB03GH018A42ZV01_XN91
12109 | A42 RS20-0800 | bbe25cbb-2e20-4e94-aa17-ff3fa74f3f83 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH018 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 1b17532a-74c7-45bc-9bd3-9965d7665cb4 | Состояние порта №06 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH018)/Коммутатор УСО (00AVB03GH018-A42) | Состояние порта №06 | a1feaa4f-def7-4c67-815d-e240f4581cbf | 00AVB03GH018A42ZV06_XN91
12110 | A42 RS20-0800 | bbe25cbb-2e20-4e94-aa17-ff3fa74f3f83 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH018 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 2e1558ac-9375-42e1-814d-af65ca2c0bd2 | Состояние питания |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH018)/Коммутатор УСО (00AVB03GH018-A42) | Состояние питания | dfb28b28-ddd3-4880-8daf-10dd1560fef8 | 00AVB03GH018A42ZM02_XN95
12111 | A42 RS20-0800 | bbe25cbb-2e20-4e94-aa17-ff3fa74f3f83 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH018 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 3cb0ec2f-f6ea-4fc1-9dd9-ba0d09c0a4fe | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH018)/Коммутатор УСО (00AVB03GH018-A42) | Связь с устройстом 00AVB03GH018-A42 установлена | 0334d094-3394-48c4-9acb-7950bc3bc33f | 00AVB03GH018A42_XN99
12112 | A42 RS20-0800 | bbe25cbb-2e20-4e94-aa17-ff3fa74f3f83 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH018 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 3fcdd5a8-f064-4eb3-a1e0-6f0877bdfd90 | Состояние порта №04 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH018)/Коммутатор УСО (00AVB03GH018-A42) | Состояние порта №04 | 38f916ed-5c65-411a-8565-f972ecc5dba5 | 00AVB03GH018A42ZV04_XN91
12113 | A42 RS20-0800 | bbe25cbb-2e20-4e94-aa17-ff3fa74f3f83 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH018 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 6fbc853f-a14c-412b-933f-99b926c07509 | Состояние порта №05 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH018)/Коммутатор УСО (00AVB03GH018-A42) | Состояние порта №05 | 394759c9-430e-4b2b-9f55-48850d020009 | 00AVB03GH018A42ZV05_XN91
12114 | A42 RS20-0800 | bbe25cbb-2e20-4e94-aa17-ff3fa74f3f83 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH018 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 7b832107-7534-4a63-91b5-a8dc06ba53c6 | Состояние порта №08 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH018)/Коммутатор УСО (00AVB03GH018-A42) | Состояние порта №08 | 02af5c24-fa7b-489d-8285-341d7d34ae4b | 00AVB03GH018A42ZV08_XN91
12115 | A42 RS20-0800 | bbe25cbb-2e20-4e94-aa17-ff3fa74f3f83 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH018 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | ecf3b729-0976-4369-847c-2cd76dea9d63 | Отказ устройства |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH018)/Коммутатор УСО (00AVB03GH018-A42) | Отказ устройства | 6c3ee395-4bfd-4459-873a-9aed96f1d543 | 00AVB03GH018A42ZM03_XF91
12116 | A42 RS20-0800 | bbe25cbb-2e20-4e94-aa17-ff3fa74f3f83 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH018 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | fb53e95c-67d2-4cd5-badb-bfb4614549b7 | Состояние порта №07 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH018)/Коммутатор УСО (00AVB03GH018-A42) | Состояние порта №07 | d12e3ae0-4c36-4379-a61e-76448ed25583 | 00AVB03GH018A42ZV07_XN91
12117 | A42 RS20-0800 | bbe25cbb-2e20-4e94-aa17-ff3fa74f3f83 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH018 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | fc465253-a4a2-40b1-9801-52e2b0b2c1dd | Состояние порта №03 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH018)/Коммутатор УСО (00AVB03GH018-A42) | Состояние порта №03 | 68545593-956f-4ed2-93fd-1ccef4db3a22 | 00AVB03GH018A42ZV03_XN91
12118 | 9315 | c5cc594e-1138-4413-b5cc-7072136fcd50 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | de50d3d7-ce30-45ca-9a95-6c4259562bf4 | Положение | Положение разъединителя 00ACQ12GS102 | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-01A1) | Положение разъединителя 00ACQ12GS102 | e73455b9-e1ed-495f-b2ab-7b9fa51b6615 | 00ACQ12GS102_XB00
12119 | 9315 | c5cc594e-1138-4413-b5cc-7072136fcd50 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | e37d34e5-fa9a-415f-a99a-178755c56979 | Управление | Команда управления разъединителем 00ACQ12GS102 | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-01A1) | Команда управления разъединителем 00ACQ12GS102 | 5a411fa2-343a-484c-ba78-d687357885f9 | 00ACQ12GS102_XA00
12120 | 9300-B | b8681556-e6f2-4a89-b080-866a434659af | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-01A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 00ACQ13GV102 от ОБР | 7e9b7ced-3cfe-40b6-9fa7-28af0a450ea9 | 00ACQ13GV102_XZ00
12121 | 9300-B | b8681556-e6f2-4a89-b080-866a434659af | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-01A1) | Положение заземляющего ножа 00ACQ13GV102 | 5f520010-67e4-4f8b-950b-66bdd6afcbad | 00ACQ13GV102_XB02
12122 | 9300-B | b8681556-e6f2-4a89-b080-866a434659af | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-01A1) | Команда управления заземляющим ножом 00ACQ13GV102 | 41a23dbf-42d6-4c6e-93d1-4a20b6baa019 | 00ACQ13GV102_XA00
12123 | 9300-C | 3492cb66-188f-423e-900d-ef0f966b8fcd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-01A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 00ACQ13GV101 от ОБР | 75ed107f-b898-479d-8cb3-446987c19161 | 00ACQ13GV101_XZ00
12124 | 9300-C | 3492cb66-188f-423e-900d-ef0f966b8fcd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-01A1) | Положение заземляющего ножа 00ACQ13GV101 | 6f5c0b59-4655-4c00-88f1-a4b34858cf5b | 00ACQ13GV101_XB02
12125 | 9300-C | 3492cb66-188f-423e-900d-ef0f966b8fcd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-01A1) | Команда управления заземляющим ножом 00ACQ13GV101 | 44fc520c-4a93-4ea5-9ec0-fef0ef72fe1e | 00ACQ13GV101_XA00
12126 | 9310-A | c4b6b22c-dd94-4254-8585-30515d8ca857 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование | Разрешение управления заземляющим ножом 00ACQ12GV101 от ОБР | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-01A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 00ACQ12GV101 от ОБР | 1493889e-7f00-4d35-bd16-e3d96986020b | 00ACQ12GV101_XZ00
12127 | 9310-A | c4b6b22c-dd94-4254-8585-30515d8ca857 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение | Положение заземляющего ножа 00ACQ12GV101 | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-01A1) | Положение заземляющего ножа 00ACQ12GV101 | 8638b1f5-c386-4662-93fa-c6e0610b7d27 | 00ACQ12GV101_XB02
12128 | 9310-A | c4b6b22c-dd94-4254-8585-30515d8ca857 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление | Команда управления заземляющим ножом 00ACQ12GV101 | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-01A1) | Команда управления заземляющим ножом 00ACQ12GV101 | 737e233d-cc40-4290-95ed-eb27bd76f98e | 00ACQ12GV101_XA00
12129 | АРКТ | bcab1499-4555-4972-aa46-fe8634752eed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | 19c606c5-abb8-4228-ac67-773389f31ccb | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/АРКТ РТСН 10BCT02 (10BCT02GH003-A2) | Связь с устройстом 10BCT02GH003-A2 установлена | 423d4ec3-067b-48e3-b5c3-c544f10c3f04 | 10BCT02GH003A2_XN99
12130 | 9320 | c68eaeae-3c50-4b9f-9273-2451ea48b80f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-02A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 40BCT01GV101 от ОБР | f9648017-e4b0-4dce-8f36-605f19ba8780 | 40BCT01GV101_XZ00
12131 | 9320 | c68eaeae-3c50-4b9f-9273-2451ea48b80f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-02A1) | Положение заземляющего ножа 40BCT01GV101 | fdbc0f36-ffb2-49d7-a3c9-e55b14455198 | 40BCT01GV101_XB02
12132 | 9320 | c68eaeae-3c50-4b9f-9273-2451ea48b80f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-02A1) | Команда управления заземляющим ножом 40BCT01GV101 | 161192ed-c710-4f2c-a754-4308d262a472 | 40BCT01GV101_XA00
12133 | Шкаф цепей ТН ВЛ | 072beaea-2401-4a35-8007-e473326a6ad2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | РЗиА/Шкаф цепей ТН ВЛ | 9c362bd7-dce9-48e6-b114-d10b27808c8f | Отсутствует напряжение на линии | Отсутствует напряжение на линии 00ACL10. Шкаф 00ACL10GH004 | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-01A1) | Отсутствует напряжение на линии 00ACL10. Шкаф 00ACL10GH004 | 62d29c70-9c7c-4bae-8962-c3b5b6eb3118 | 00ACL10EK731_XF01
12134 | Шкаф цепей ТН ВЛ | 072beaea-2401-4a35-8007-e473326a6ad2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | РЗиА/Шкаф цепей ТН ВЛ | 349a8aff-02a5-4794-8f70-34272209b505 | АВ цепей напряжения (0,2; 0,5; 3Р) | АВ цепей напряжения (0,2; 0,5; 3Р). Шкаф 00ACL10GH004 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-01A1) | Отключен АВ цепей напряжения (0,2; 0,5; 3Р). Шкаф 00ACL10GH004 | 7c09d916-71cd-4a14-b122-a4cf88ddad28 | 00ACL10EK732_XF01
12135 | Шкаф цепей ТН ВЛ | 072beaea-2401-4a35-8007-e473326a6ad2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | РЗиА/Шкаф цепей ТН ВЛ | 2bd1190b-792f-4614-a25c-99de136e1632 | АВ цепей освещения/обогрева | АВ цепей освещения/обогрева. Шкаф 00ACL10GH004 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-01A1) | Отключен АВ цепей освещения/обогрева. Шкаф 00ACL10GH004 | 0e7c0746-8dae-4099-bf54-42ec65c08872 | 00ACL10EK734_XF01
12136 | Шкаф КиУП | fe9224b5-03f6-4eb8-bf79-def0b73ff7d3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A12) | КиУП (00ACY01). Дверь шкафа открыта | 6b594274-2c17-448b-b2fc-54670681c31a | 00ACY01EK003_XN01
12137 | Шкаф КиУП | fe9224b5-03f6-4eb8-bf79-def0b73ff7d3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | РЗиА/Шкаф релейный | 19e003a8-56d0-4aec-9e6f-7caf8643b027 | Крышка БИ (SG1-SG4) |  | discrete | Крышка ИБ | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A12) | КиУП (00ACY01). Крышка БИ (SG1-SG4) не установлена | 8882c913-bcab-4bef-832d-37cc181aaf9c | 00ACY01EK002_XB13
12138 | Шкаф КиУП | fe9224b5-03f6-4eb8-bf79-def0b73ff7d3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | РЗиА/Шкаф релейный | 485905a8-7a30-4c8b-b588-d0e9b958c10b | Неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A12) | КиУП (00ACY01). Неисправность в шкафу | 3b1b4a0a-eca2-4487-be66-1cff47b2412d | 00ACY01EK001_XF00
12139 | РТСН 40BCT01 | 2fd402dd-651c-45da-9046-c683d80ea915 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 037a84b5-781e-410f-a805-7e72c604be15 | P ВН |  | analog | МВт | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY01-00P2) | Мощность активная сумм | 17d2a192-f5c9-475d-a8f8-384e4c119177 | 40BCT01CE003_XQ13
12140 | РТСН 40BCT01 | 2fd402dd-651c-45da-9046-c683d80ea915 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | e75172fe-7804-4f57-9a6e-817348581e88 | Ub ВН |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY01-00P2) | Фазное напряжение фаза B | 6b444811-dc31-4a7a-a8d2-6f290b5a2722 | 40BCT01CE021_XQ21
12141 | РТСН 40BCT01 | 2fd402dd-651c-45da-9046-c683d80ea915 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | ec3924eb-3f57-4d92-9222-d2200ce25bad | Uc ВН |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY01-00P2) | Фазное напряжение фаза C | bcb5e7e3-c560-4798-885f-4b8fc5be63f6 | 40BCT01CE031_XQ31
12142 | РТСН 40BCT01 | 2fd402dd-651c-45da-9046-c683d80ea915 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | a778f47c-f09b-4f8a-9817-1012a9d9fdbd | cosφ ВН |  | analog | Относительные единицы | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY01-00P2) | Cos ф | 56a30e2a-8cf9-42a3-a26b-c59461e2c639 | 40BCT01CE009_XQ19
12143 | РТСН 40BCT01 | 2fd402dd-651c-45da-9046-c683d80ea915 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 785262e5-ac12-4022-9ae2-3da29d5c8224 | S ВН |  | analog | МВА | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY01-00P2) | Мощность полная сумм | fe9d6aa0-52cd-4f87-8718-9e1bd20afc49 | 40BCT01CE006_XQ16
12144 | РТСН 40BCT01 | 2fd402dd-651c-45da-9046-c683d80ea915 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 592feadd-edcb-40a1-a208-b30534b46eeb | F ВН |  | analog | Частота | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY01-00P2) | Частота | 826e7f2d-dfcf-4a5f-95b4-579ff39d7e1b | 40BCT01CE005_XQ10
12145 | РТСН 40BCT01 | 2fd402dd-651c-45da-9046-c683d80ea915 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 0f475008-47b4-4c0c-86d2-e91e4d085d4f | U0 ВН |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY01-00P2) | Напряжение нулевой последовательности | 9f22e8d0-240b-47cd-a318-0fe8e2839fe7 | 40BCT01CE071_XQ71
12146 | РТСН 40BCT01 | 2fd402dd-651c-45da-9046-c683d80ea915 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | a320ff2a-2436-44ec-a19b-fba9933c0f33 | Uab ВН |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY01-00P2) | Линейное напряжение фазы AB | 4c8ca508-9d16-436e-a4b1-2f4fd1a6df5c | 40BCT01CE041_XQ41
12147 | РТСН 40BCT01 | 2fd402dd-651c-45da-9046-c683d80ea915 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 5f973e52-6b70-49a8-9d0d-dcef00b2fada | Q ВН |  | analog | Мвар | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY01-00P2) | Мощность реактивная сумм | 70f2ee16-e6a7-4749-aaf9-9debf055911c | 40BCT01CE004_XQ14
12148 | РТСН 40BCT01 | 2fd402dd-651c-45da-9046-c683d80ea915 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | dd7eeac5-d818-4544-b0f5-71aa5180c85f | Ic ВН |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY01-00P2) | Ток трансформатора 400 кВ фазы C | 62844e39-a7a8-4c99-9ac5-9d519c9ab283 | 40BCT01CE032_XQ03
12149 | РТСН 40BCT01 | 2fd402dd-651c-45da-9046-c683d80ea915 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 7fdc0117-6c97-4acc-89f0-5d9b42aae0b2 | Ubc ВН |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY01-00P2) | Линейное напряжение фазы BC | 2a525fc0-5c90-42cf-bf84-f697683ab3a9 | 40BCT01CE051_XQ51
12150 | РТСН 40BCT01 | 2fd402dd-651c-45da-9046-c683d80ea915 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | fb0b78f9-8224-4412-92d0-6239a410e268 | Uca ВН |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY01-00P2) | Линейное напряжение фазы CA | 48f6ac1e-01ad-44ed-9ea1-c24f89744f4a | 40BCT01CE061_XQ61
12151 | РТСН 40BCT01 | 2fd402dd-651c-45da-9046-c683d80ea915 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 6a777263-7e12-4fdb-ac5d-5f1c42aa668b | I0 ВН |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY01-00P2) | Ток нулевой последовательности | 25027200-bf56-40e8-b642-7565bd5471f9 | 40BCT01CE072_XQ07
12152 | РТСН 40BCT01 | 2fd402dd-651c-45da-9046-c683d80ea915 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | b76b2887-e65e-4fa0-b0d1-1db94950036d | Ua ВН |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY01-00P2) | Фазное напряжение фаза A | f5e4aaea-6ded-4797-b799-ac576bea0dc4 | 40BCT01CE011_XQ11
12153 | РТСН 40BCT01 | 2fd402dd-651c-45da-9046-c683d80ea915 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 12dc2473-1607-43b5-ba29-df0352385f8b | Ib ВН |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY01-00P2) | Ток трансформатора 400 кВ фазы B | f7ff0a18-e78c-426c-b158-c71881570e4c | 40BCT01CE022_XQ02
12154 | РТСН 40BCT01 | 2fd402dd-651c-45da-9046-c683d80ea915 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | da3e044d-13b6-4707-929c-9887a00b9432 | Ia ВН |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY01-00P2) | Ток трансформатора 400 кВ фазы A | ea5da299-4b4b-4c89-aa86-6b4e58e21971 | 40BCT01CE012_XQ01
12155 | РТСН 40BCT02 | 784384b0-c9e7-4f3d-bc2f-b1344c5c852f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 592feadd-edcb-40a1-a208-b30534b46eeb | F ВН |  | analog | Частота | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY01-00P3) | Частота | 490bb49d-dd9a-4f18-adb5-a52678e85de1 | 40BCT02CE005_XQ10
12156 | ДЗО | bce3c310-3b50-429f-81f3-843a93d6d563 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/AKKUYU YEDEK/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 4cf4b649-9028-4e87-8ec0-fc18cba8dc77 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/AKKUYU YEDEK/ДЗО 1к. 00ACL08 (00ACL08GH001-A1) | Связь с устройстом 00ACL08GH001-A1 установлена | 095c9bb0-4485-4281-b630-e4b6d933fad7 | 00ACL08GH001A1_XN99
12157 | РТСН 40BCT02 | 784384b0-c9e7-4f3d-bc2f-b1344c5c852f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 037a84b5-781e-410f-a805-7e72c604be15 | P ВН |  | analog | МВт | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY01-00P3) | Мощность активная сумм | 90305a21-37cd-4d13-a2f4-786beba77f2b | 40BCT02CE003_XQ13
12158 | РТСН 40BCT02 | 784384b0-c9e7-4f3d-bc2f-b1344c5c852f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 0f475008-47b4-4c0c-86d2-e91e4d085d4f | U0 ВН |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY01-00P3) | Напряжение нулевой последовательности | bafeb477-8f6f-4130-adb4-194ed634eed0 | 40BCT02CE071_XQ71
12159 | РТСН 40BCT02 | 784384b0-c9e7-4f3d-bc2f-b1344c5c852f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | dd7eeac5-d818-4544-b0f5-71aa5180c85f | Ic ВН |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY01-00P3) | Ток трансформатора 400 кВ фазы C | 109281a4-ae71-404c-aa6c-e6ca94de2817 | 40BCT02CE032_XQ03
12160 | РТСН 40BCT02 | 784384b0-c9e7-4f3d-bc2f-b1344c5c852f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 12dc2473-1607-43b5-ba29-df0352385f8b | Ib ВН |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY01-00P3) | Ток трансформатора 400 кВ фазы B | f83b5d58-0b2f-445c-9b10-50f6d1831eb3 | 40BCT02CE022_XQ02
12161 | РТСН 40BCT02 | 784384b0-c9e7-4f3d-bc2f-b1344c5c852f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | da3e044d-13b6-4707-929c-9887a00b9432 | Ia ВН |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY01-00P3) | Ток трансформатора 400 кВ фазы A | bc759eb4-9e43-4a2a-ac7c-e8b41823ae32 | 40BCT02CE012_XQ01
12162 | РТСН 40BCT02 | 784384b0-c9e7-4f3d-bc2f-b1344c5c852f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 5f973e52-6b70-49a8-9d0d-dcef00b2fada | Q ВН |  | analog | Мвар | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY01-00P3) | Мощность реактивная сумм | d5c2e918-72fd-492a-9923-36f1242071c0 | 40BCT02CE004_XQ14
12163 | РТСН 40BCT02 | 784384b0-c9e7-4f3d-bc2f-b1344c5c852f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | fb0b78f9-8224-4412-92d0-6239a410e268 | Uca ВН |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY01-00P3) | Линейное напряжение фазы CA | 63c90dea-01ee-4902-bc49-feeb89b744d1 | 40BCT02CE061_XQ61
12164 | РТСН 40BCT02 | 784384b0-c9e7-4f3d-bc2f-b1344c5c852f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 7fdc0117-6c97-4acc-89f0-5d9b42aae0b2 | Ubc ВН |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY01-00P3) | Линейное напряжение фазы BC | 07952966-d0a9-47d3-b977-1d5544c2e1e3 | 40BCT02CE051_XQ51
12165 | РТСН 40BCT02 | 784384b0-c9e7-4f3d-bc2f-b1344c5c852f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | a320ff2a-2436-44ec-a19b-fba9933c0f33 | Uab ВН |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY01-00P3) | Линейное напряжение фазы AB | ac0e53ff-0117-47d1-9dc1-f3358e8e0dd5 | 40BCT02CE041_XQ41
12166 | РТСН 40BCT02 | 784384b0-c9e7-4f3d-bc2f-b1344c5c852f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | ec3924eb-3f57-4d92-9222-d2200ce25bad | Uc ВН |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY01-00P3) | Фазное напряжение фаза C | 286f6f3c-ae9c-4ec4-8488-17edeb9579d5 | 40BCT02CE031_XQ31
12167 | РТСН 40BCT02 | 784384b0-c9e7-4f3d-bc2f-b1344c5c852f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | e75172fe-7804-4f57-9a6e-817348581e88 | Ub ВН |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY01-00P3) | Фазное напряжение фаза B | e1e14f38-6b9f-4ae6-b9de-9a3d5fa841a3 | 40BCT02CE021_XQ21
12168 | РТСН 40BCT02 | 784384b0-c9e7-4f3d-bc2f-b1344c5c852f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | b76b2887-e65e-4fa0-b0d1-1db94950036d | Ua ВН |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY01-00P3) | Фазное напряжение фаза A | 9681465f-acfd-49b3-8aa3-057665b3d838 | 40BCT02CE011_XQ11
12169 | РТСН 40BCT02 | 784384b0-c9e7-4f3d-bc2f-b1344c5c852f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 6a777263-7e12-4fdb-ac5d-5f1c42aa668b | I0 ВН |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY01-00P3) | Ток нулевой последовательности | 490bad0b-ab19-44b7-b72c-10be6ef4dc63 | 40BCT02CE072_XQ07
12170 | РТСН 40BCT02 | 784384b0-c9e7-4f3d-bc2f-b1344c5c852f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | a778f47c-f09b-4f8a-9817-1012a9d9fdbd | cosφ ВН |  | analog | Относительные единицы | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY01-00P3) | Cos ф | 9b757cbb-6cc1-4e08-a89f-ba2e401f554f | 40BCT02CE009_XQ19
12171 | РТСН 40BCT02 | 784384b0-c9e7-4f3d-bc2f-b1344c5c852f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 785262e5-ac12-4022-9ae2-3da29d5c8224 | S ВН |  | analog | МВА | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY01-00P3) | Мощность полная сумм | 550496da-9616-480e-8c8c-9268379810a1 | 40BCT02CE006_XQ16
12172 | 9301 | 2691e471-c596-4aae-bb6d-ba6754cd38fa | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | d2b3f6cc-fffa-45dd-a3b6-27288a82f7e7 | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-01A1) | Разрешение управления разъединителем 00ACL10GS101 от ОБР | 36acd694-acf5-43b2-b7d6-95f8c5e605f7 | 00ACL10GS101_XZ00
12173 | 9301 | 2691e471-c596-4aae-bb6d-ba6754cd38fa | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | de50d3d7-ce30-45ca-9a95-6c4259562bf4 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-01A1) | Положение разъединителя 00ACL10GS101 | d999f21e-a560-4411-9dfd-69cd4d5623e8 | 00ACL10GS101_XB00
12174 | 9301 | 2691e471-c596-4aae-bb6d-ba6754cd38fa | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | e37d34e5-fa9a-415f-a99a-178755c56979 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-01A1) | Команда управления разъединителем 00ACL10GS101 | d5a78e3b-6837-4890-99b0-cb1351d6b625 | 00ACL10GS101_XA00
12175 | 9303 | a1e2f3fa-4098-4555-82f5-7b8d40b32090 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | d2b3f6cc-fffa-45dd-a3b6-27288a82f7e7 | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-01A1) | Разрешение управления разъединителем 00ACQ13GS101 от ОБР | 50598def-49b9-4677-8037-5f3e618895c2 | 00ACQ13GS101_XZ00
12176 | 9303 | a1e2f3fa-4098-4555-82f5-7b8d40b32090 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | de50d3d7-ce30-45ca-9a95-6c4259562bf4 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-01A1) | Положение разъединителя 00ACQ13GS101 | 14a4c83d-7556-4164-9fc0-600b2ca3574e | 00ACQ13GS101_XB00
12177 | 9303 | a1e2f3fa-4098-4555-82f5-7b8d40b32090 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | e37d34e5-fa9a-415f-a99a-178755c56979 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-01A1) | Команда управления разъединителем 00ACQ13GS101 | 685ad59b-0a51-4381-aebd-adcb6786dbbb | 00ACQ13GS101_XA00
12178 | 9305 | c5c3ee54-aea8-4141-a203-5adea73b7ae6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | d2b3f6cc-fffa-45dd-a3b6-27288a82f7e7 | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-01A1) | Разрешение управления разъединителем 00ACQ13GS102 от ОБР | cf7b9bdb-a764-4d9d-b5a5-76af9b3ff526 | 00ACQ13GS102_XZ00
12179 | 9305 | c5c3ee54-aea8-4141-a203-5adea73b7ae6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | de50d3d7-ce30-45ca-9a95-6c4259562bf4 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-01A1) | Положение разъединителя 00ACQ13GS102 | 5b0f288a-358a-4ca5-baf7-93229acbb1cc | 00ACQ13GS102_XB00
12180 | 9305 | c5c3ee54-aea8-4141-a203-5adea73b7ae6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | e37d34e5-fa9a-415f-a99a-178755c56979 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-01A1) | Команда управления разъединителем 00ACQ13GS102 | efbb6cab-a2a0-489e-8878-4ad61a98fd51 | 00ACQ13GS102_XA00
12181 | 9313 | 01b17860-a8b6-4d0c-abd7-1c93415ddbb1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | d2b3f6cc-fffa-45dd-a3b6-27288a82f7e7 | Оперирование | Разрешение управления разъединителем 00ACQ12GS101 от ОБР | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-01A1) | Разрешение управления разъединителем 00ACQ12GS101 от ОБР | 06a5f469-f561-4051-9224-1d69ad4ba543 | 00ACQ12GS101_XZ00
12182 | 9313 | 01b17860-a8b6-4d0c-abd7-1c93415ddbb1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | de50d3d7-ce30-45ca-9a95-6c4259562bf4 | Положение | Положение разъединителя 00ACQ12GS101 | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-01A1) | Положение разъединителя 00ACQ12GS101 | 9c22e34a-16e6-4961-9f29-4ae120037e0f | 00ACQ12GS101_XB00
12183 | 9313 | 01b17860-a8b6-4d0c-abd7-1c93415ddbb1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | e37d34e5-fa9a-415f-a99a-178755c56979 | Управление | Команда управления разъединителем 00ACQ12GS101 | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-01A1) | Команда управления разъединителем 00ACQ12GS101 | 4440c9ef-c80b-486b-9b0c-5057b017d51f | 00ACQ12GS101_XA00
12184 | 9323 | 6395c916-13b7-44aa-9708-10d13956d69f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | d2b3f6cc-fffa-45dd-a3b6-27288a82f7e7 | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-02A1) | Разрешение управления разъединителем 00ACQ11GS102 от ОБР | 6c06b3df-af26-4879-85e0-aa128ebb6120 | 00ACQ11GS102_XZ00
12185 | 9323 | 6395c916-13b7-44aa-9708-10d13956d69f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | de50d3d7-ce30-45ca-9a95-6c4259562bf4 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-02A1) | Положение разъединителя 00ACQ11GS102 | c618eb8a-540a-4dfe-9036-fe24f0893f73 | 00ACQ11GS102_XB00
12186 | 9323 | 6395c916-13b7-44aa-9708-10d13956d69f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | e37d34e5-fa9a-415f-a99a-178755c56979 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-02A1) | Команда управления разъединителем 00ACQ11GS102 | eb9e83cf-b027-4a23-b7be-4e9011757e2e | 00ACQ11GS102_XA00
12187 | 9325 | f633bf32-c14e-4a1a-a760-347d8d04223e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | d2b3f6cc-fffa-45dd-a3b6-27288a82f7e7 | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-02A1) | Разрешение управления разъединителем 00ACQ11GS101 от ОБР | 936a52cc-cb68-4f57-bb6a-1e013d5142a5 | 00ACQ11GS101_XZ00
12188 | 9325 | f633bf32-c14e-4a1a-a760-347d8d04223e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | de50d3d7-ce30-45ca-9a95-6c4259562bf4 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-02A1) | Положение разъединителя 00ACQ11GS101 | 666af104-0f59-4727-9cc7-99e856dcf98d | 00ACQ11GS101_XB00
12189 | 9325 | f633bf32-c14e-4a1a-a760-347d8d04223e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | e37d34e5-fa9a-415f-a99a-178755c56979 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-02A1) | Команда управления разъединителем 00ACQ11GS101 | e41303c5-bb6e-4f2b-b336-1353ad68c4f1 | 00ACQ11GS101_XA00
12190 | 9327 | 12bc6eda-ba0c-4ee1-abb8-4c18a07f49f1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | d2b3f6cc-fffa-45dd-a3b6-27288a82f7e7 | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-02A1) | Разрешение управления разъединителем 40BCT01GS101 от ОБР | 59299546-04ce-418a-87fd-5d715fa6e6c9 | 40BCT01GS101_XZ00
12191 | 9327 | 12bc6eda-ba0c-4ee1-abb8-4c18a07f49f1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | de50d3d7-ce30-45ca-9a95-6c4259562bf4 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-02A1) | Положение разъединителя 40BCT01GS101 | 93e60e32-249c-423f-96de-745e0ac423bb | 40BCT01GS101_XB00
12192 | 9327 | 12bc6eda-ba0c-4ee1-abb8-4c18a07f49f1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | e37d34e5-fa9a-415f-a99a-178755c56979 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-02A1) | Команда управления разъединителем 40BCT01GS101 | 2faf2ec9-93ce-40aa-b1e6-d0070d5073bc | 40BCT01GS101_XA00
12193 | 9300 | 43f7dfce-0d7f-4bfa-a7c5-5b0f0b9aec64 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-01A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 00ACL10GV101 от ОБР | e30ef216-3fad-4fa1-841d-0b613645851d | 00ACL10GV101_XZ00
12194 | 9300 | 43f7dfce-0d7f-4bfa-a7c5-5b0f0b9aec64 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-01A1) | Положение заземляющего ножа 00ACL10GV101 | b022b0d7-3512-48ab-a99b-d726ae9cff1a | 00ACL10GV101_XB02
12195 | 9300 | 43f7dfce-0d7f-4bfa-a7c5-5b0f0b9aec64 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-01A1) | Команда управления заземляющим ножом 00ACL10GV101 | 60ef6efd-e8aa-41ed-83bf-d926741ec7b1 | 00ACL10GV101_XA00
12196 | 9300-A | c97b9693-4271-41e0-a852-cf081875b604 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-01A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 00ACL10GV102 от ОБР | 41eed5cf-3aec-4047-b505-a354cfe862a0 | 00ACL10GV102_XZ00
12197 | 9300-A | c97b9693-4271-41e0-a852-cf081875b604 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-01A1) | Положение заземляющего ножа 00ACL10GV102 | d3667ea4-ad6b-4c00-94ba-bf5578c27a5b | 00ACL10GV102_XB02
12198 | 9300-A | c97b9693-4271-41e0-a852-cf081875b604 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-01A1) | Команда управления заземляющим ножом 00ACL10GV102 | 3a368f76-7580-42f9-bca1-b9191c20159d | 00ACL10GV102_XA00
12199 | Шкаф КиУВ | 4d519513-00aa-424e-9afb-e0cebf9e4ece | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9302 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9302/АУВ 00ACQ13 (00ACQ13GH001-A1) | АУВ. Дверь шкафа открыта | 39783250-5e88-423d-a9c4-c038550e7d2a | 00ACQ13EK002_XN01
12200 | АУВ | 6ee188ba-94f4-4cb4-ba82-26602b1dc6ef | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9302/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4f5b3de5-b64f-4904-83b8-c5880634f538 | Срабатывание |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A11) | АУВ. (00ACQ13GH001). Срабатывание | 24bf13d7-58a8-4f46-86d0-78bf3cb73033 | 00ACQ13EW001_XK01
12201 | A12 УСО ARIS-2214 | bd0badb9-8f37-457b-a6a2-a0c9d8f8f473 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH022 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | 0086b5e3-f259-4625-ad3b-0e3774c25330 | Интерфейс ET2 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A12) | Интерфейс ET2 в работе (ET2Link) | e6055486-a1af-432f-b8e5-c11a39295503 | 00AVB03GH022A12ZM09_XN93
12202 | A12 УСО ARIS-2214 | bd0badb9-8f37-457b-a6a2-a0c9d8f8f473 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH022 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | 0ec246f1-647e-43ad-9b80-a43fb0e1d762 | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A12) | Связь с устройстом 00AVB03GH022-A12 установлена | d5254a82-ca1f-469a-9194-9360576bb5af | 00AVB03GH022A12_XN99
12203 | A12 УСО ARIS-2214 | bd0badb9-8f37-457b-a6a2-a0c9d8f8f473 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH022 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | 4928ac29-db64-4c7c-ad4d-90883376aef3 | Дистанционное управление (Remote) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A12) | Дистанционное управление (Remote) | 3a706943-6c80-4ec7-8a09-800a70f50666 | 00AVB03GH022A12ZM04_XN16
12204 | A12 УСО ARIS-2214 | bd0badb9-8f37-457b-a6a2-a0c9d8f8f473 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH022 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | 6656577e-a294-425d-a3b9-b08a29d133e9 | Наличие точного времени |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A12) | Наличие точного времени (TimeSync) | c3bb5b79-708e-4f61-81c1-ac4585090358 | 00AVB03GH022A12ZM05_XN98
12205 | A12 УСО ARIS-2214 | bd0badb9-8f37-457b-a6a2-a0c9d8f8f473 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH022 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | 7fd03cde-1b87-4d32-ab1f-c9ad2e557516 | Питания 1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A12) | Питание 1 в норме (Pwr1OR) | d7d31435-ed04-44c7-86af-91f33026e7cb | 00AVB03GH022A12ZM06_XN94
12206 | A12 УСО ARIS-2214 | bd0badb9-8f37-457b-a6a2-a0c9d8f8f473 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH022 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | 8411ba09-5969-4757-9a5b-ca4afcfa2007 | Светодиод авария (Alarm) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A12) | Светодиод авария (Alarm) | 6d34e7f2-7ad2-4fb5-9193-1df5fe9a41e7 | 00AVB03GH022A12ZM02_XN96
12207 | A12 УСО ARIS-2214 | bd0badb9-8f37-457b-a6a2-a0c9d8f8f473 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH022 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | 99bafaf1-bb85-4569-b9c5-ddc2390163a9 | Местное управление (Local) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A12) | Местное управление (Local) | dea72e7f-7440-49db-ad3a-603d0aba403a | 00AVB03GH022A12ZM03_XN17
12208 | A12 УСО ARIS-2214 | bd0badb9-8f37-457b-a6a2-a0c9d8f8f473 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH022 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | b555f0e0-914e-4d9f-b5d1-5e9cce480c6a | Питания 2 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A12) | Питание 2 в норме (Pwr2OR) | 34b9ddfc-625f-4625-a548-179281195524 | 00AVB03GH022A12ZM07_XN94
12209 | A12 УСО ARIS-2214 | bd0badb9-8f37-457b-a6a2-a0c9d8f8f473 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH022 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | ba431442-f9bf-4ff4-b340-36c997a967f6 | Светодиод работа (Work) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A12) | Светодиод работа (Work) | c0d07104-0096-482c-a9c4-c6064f75cd57 | 00AVB03GH022A12ZM01_XN96
12210 | A12 УСО ARIS-2214 | bd0badb9-8f37-457b-a6a2-a0c9d8f8f473 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH022 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | bb1f3b9b-ee3c-4257-83d6-49f5544e1f4c | Интерфейс ET1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A12) | Интерфейс ET1 в работе (ET1Link) | 64d35c66-0295-4ab7-89ae-3a77ca1c3689 | 00AVB03GH022A12ZM08_XN93
12211 | АУВ | 6ee188ba-94f4-4cb4-ba82-26602b1dc6ef | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9302/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | a1a3ce8f-5b6b-4b88-ba44-fefb706285d2 | Обобщенная неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A11) | АУВ. (00ACQ13GH001). Обобщенная неисправность | aa15b7f8-ed3e-4bdf-a82a-5feb53ddd73c | 00ACQ13EK001_XF00
12212 | АУВ | 6ee188ba-94f4-4cb4-ba82-26602b1dc6ef | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9302/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 1d33fc93-a3dd-4621-836d-ff82e4ea756f | Ключ SA11 Действие УРОВ в ДЗШ | АУВ. Ключ SA11 Действие УРОВ в ДЗШ BARA-1A | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9302/АУВ 00ACQ13 (00ACQ13GH001-A1) | АУВ. Ключ SA11 Действие УРОВ в ДЗШ BARA-1A | a2991556-e59f-4355-913b-4325e1e902ef | 00ACQ13EK015_XB10
12213 | АУВ | 6ee188ba-94f4-4cb4-ba82-26602b1dc6ef | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9302/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4b338d79-438e-4a06-af56-b01ee26980e3 | Запрет АПВ от защит присоединений | АУВ. Запрет АПВ от РЗА ВЛ MERSIN 380 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9302/АУВ 00ACQ13 (00ACQ13GH001-A1) | АУВ. Запрет АПВ от РЗА ВЛ MERSIN 380 | 7e8cbd8b-9283-4551-aa87-7d0816463199 | 00ACQ13EK024_XN20
12214 | АУВ | 6ee188ba-94f4-4cb4-ba82-26602b1dc6ef | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9302/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4d737756-be1d-4844-8dea-543015082276 | Запрет АПВ от ДЗШ | АУВ. Запрет АПВ от ДЗШ BARA-1A | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9302/АУВ 00ACQ13 (00ACQ13GH001-A1) | АУВ. Запрет АПВ от ДЗШ BARA-1A | 4b413160-c272-451a-b439-e7b31d3cf58c | 00ACQ13EK023_XN20
12215 | АУВ | 6ee188ba-94f4-4cb4-ba82-26602b1dc6ef | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9302/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | f68b5ebe-c7df-4edd-bd01-a663779ab76a | Пуск УРОВ и ОАПВ ф.A от защит присоединений | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.A от РЗА ВЛ MERSIN 380 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9302/АУВ 00ACQ13 (00ACQ13GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.A от РЗА ВЛ MERSIN 380 | c55b3673-d618-4765-b8fc-b480e3e66788 | 00ACQ13EW003_XK01
12216 | АУВ | 6ee188ba-94f4-4cb4-ba82-26602b1dc6ef | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9302/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 6a3fe033-d18c-49ff-9642-34c23b6b2fdd | Ключ SA6 КННШ+КОНЛ, КС |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9302/АУВ 00ACQ13 (00ACQ13GH001-A1) | АУВ. Ключ SA6 "Режим работы ТАПВ" - КННШ+КОНЛ, КС | 848b3941-9426-4338-8139-e0f7f3bb0d69 | 00ACQ13EK011_XN03
12217 | АУВ | 6ee188ba-94f4-4cb4-ba82-26602b1dc6ef | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9302/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | aa21fb46-2e09-4ded-8945-695fc68cf76f | Ключ SA6 КОНШ+КННЛ, КС |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9302/АУВ 00ACQ13 (00ACQ13GH001-A1) | АУВ. Ключ SA6 "Режим работы ТАПВ" - КОНШ+КННЛ, КС | 08f201d1-d7f7-439a-afa9-2604a6280ca9 | 00ACQ13EK010_XN03
12218 | АУВ | 6ee188ba-94f4-4cb4-ba82-26602b1dc6ef | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9302/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 5a4af917-1539-4ebb-bb8c-e1b222dd6a25 | Ключ SA6 Несинхронное ТАПВ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9302/АУВ 00ACQ13 (00ACQ13GH001-A1) | АУВ. Ключ SA6 "Режим работы ТАПВ" - Несинхронное ТАПВ | dd2fe5cb-361b-4723-9934-c563401189f4 | 00ACQ13EK009_XN03
12219 | АУВ | 6ee188ba-94f4-4cb4-ba82-26602b1dc6ef | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9302/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 090398eb-0873-4878-b245-7061f444e9f5 | Ключ SA5 ТАПВ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9302/АУВ 00ACQ13 (00ACQ13GH001-A1) | АУВ. Ключ SA5 "ТАПВ и ОАПВ" - ТАПВ введено | ed11ddc2-a959-4a8f-a0a4-9bfcab388056 | 00ACQ13EK007_XN03
12220 | АУВ | 6ee188ba-94f4-4cb4-ba82-26602b1dc6ef | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9302/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 35be7900-8c57-424e-9a9a-cfea3e3d0969 | Ключ SA4 УРОВ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9302/АУВ 00ACQ13 (00ACQ13GH001-A1) | АУВ. Ключ SA4 "УРОВ" - вывод | 95766836-c821-4d49-a40d-e48672f0ac1f | 00ACQ13EK006_XN02
12221 | АУВ | 6ee188ba-94f4-4cb4-ba82-26602b1dc6ef | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9302/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 69bc6f21-7106-4842-a2f3-1312e5acfbfb | Ключ SA3 Режим работы тест |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9302/АУВ 00ACQ13 (00ACQ13GH001-A1) | АУВ. Ключ SA3 "Режим работы терминала" - тест | 53033fbd-376d-474d-8d8d-f52045199c48 | 00ACQ13EK005_XB10
12222 | АУВ | 6ee188ba-94f4-4cb4-ba82-26602b1dc6ef | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9302/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | bbbef028-1c88-4ec3-a351-8acc4f91ee87 | Ключ SA3 Режим работы вывод |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9302/АУВ 00ACQ13 (00ACQ13GH001-A1) | АУВ. Ключ SA3 "Режим работы терминала" - вывод | 1b367993-ebf5-4c52-8c70-7a8391020951 | 00ACQ13EK004_XN02
12223 | АУВ | 6ee188ba-94f4-4cb4-ba82-26602b1dc6ef | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9302/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 70010862-488f-418f-8d4d-ae2d5c317a4c | Ключ SA5 ОАПВ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9302/АУВ 00ACQ13 (00ACQ13GH001-A1) | АУВ. Ключ SA5 "ТАПВ и ОАПВ" - ОАПВ введено | 9f31ef01-f7b5-4da2-bad1-b1a49031e517 | 00ACQ13EK008_XN03
12224 | АУВ | 6ee188ba-94f4-4cb4-ba82-26602b1dc6ef | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9302/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 6710325a-2110-42b8-b6c6-a0ea01e0ece7 | Срабатывание УРОВ ф.C на себя |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9302/АУВ 00ACQ13 (00ACQ13GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ ф.C "на себя" | 25ede589-2aa7-4bf4-a469-4a02a7394abd | 00ACQ13EW010_XK01
12225 | АУВ | 6ee188ba-94f4-4cb4-ba82-26602b1dc6ef | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9302/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 15e33340-8e55-4dc1-8aeb-fa54f3a99e99 | Срабатывание УРОВ ф.B на себя |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9302/АУВ 00ACQ13 (00ACQ13GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ ф.B "на себя" | 5ec36421-6718-4215-a34b-85010317bc38 | 00ACQ13EW009_XK01
12226 | АУВ | 6ee188ba-94f4-4cb4-ba82-26602b1dc6ef | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9302/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | db5d6594-f3c8-4e36-9bdb-24e3833905b1 | Срабатывание УРОВ ф.А на себя |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9302/АУВ 00ACQ13 (00ACQ13GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ ф.A "на себя" | 144d6082-6069-4e2e-a379-e54689b4f385 | 00ACQ13EW008_XK01
12227 | АУВ | 6ee188ba-94f4-4cb4-ba82-26602b1dc6ef | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9302/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 13768911-763e-42f9-bbae-f7cd2f7e3b85 | Срабатывание ЗНФ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9302/АУВ 00ACQ13 (00ACQ13GH001-A1) | АУВ. Срабатывание ЗНФ | 82aaeb6e-f767-4ed8-89ba-fbd32f033dbe | 00ACQ13EW018_XK01
12228 | АУВ | 6ee188ba-94f4-4cb4-ba82-26602b1dc6ef | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9302/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 952bb8fd-16e4-474e-97ae-fe9cae9141b1 | Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9302/АУВ 00ACQ13 (00ACQ13GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 1 | 310b1637-ee19-4f01-8ae4-8ab2ef2951dd | 00ACQ13EK018_XN10
12229 | АУВ | 6ee188ba-94f4-4cb4-ba82-26602b1dc6ef | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9302/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 81818a28-0a59-4062-be3c-29a863ca8e4e | Группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9302/АУВ 00ACQ13 (00ACQ13GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 4 | 681ef9e2-a604-4805-aab9-03f6aba06d8e | 00ACQ13EK021_XN10
12230 | АУВ | 6ee188ba-94f4-4cb4-ba82-26602b1dc6ef | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9302/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | e5c2879a-b6a5-406e-9fda-87661064cf5d | Группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9302/АУВ 00ACQ13 (00ACQ13GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 3 | 1e7eb7d3-5c9c-4a17-97a3-97c5240daf3f | 00ACQ13EK020_XN10
12231 | АУВ | 6ee188ba-94f4-4cb4-ba82-26602b1dc6ef | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9302/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 09da0443-4316-4e1a-8b99-f198384210de | Группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9302/АУВ 00ACQ13 (00ACQ13GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 2 | c8a28b6e-1301-4b26-bc2e-5524c6141edf | 00ACQ13EK019_XN10
12232 | АУВ | 6ee188ba-94f4-4cb4-ba82-26602b1dc6ef | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9302/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 9cdfa5b7-8851-4ddc-97f8-59d9d0c10b76 | Воздействие на выключатель |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9302/АУВ 00ACQ13 (00ACQ13GH001-A1) | АУВ. Воздействие на выключатель выведено | a0a63447-60a7-4ab5-ae08-c2059d670bcb | 00ACQ13EK014_XB10
12233 | АУВ | 6ee188ba-94f4-4cb4-ba82-26602b1dc6ef | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9302/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 80cd2825-6f1b-4c49-b552-041f0308db39 | Пуск УРОВ от ДЗШ | АУВ. Пуск УРОВ от ДЗШ BARA-1A | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9302/АУВ 00ACQ13 (00ACQ13GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ от ДЗШ BARA-1A | b3e7d243-3cae-43a1-a89c-b9006072756d | 00ACQ13EW002_XK01
12234 | АУВ | 6ee188ba-94f4-4cb4-ba82-26602b1dc6ef | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9302/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | d1ef8678-87a7-495b-a8c8-8cd5136d478f | Пуск УРОВ от защит присоединений | АУВ. Пуск УРОВ от РЗА ВЛ MERSIN 380 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9302/АУВ 00ACQ13 (00ACQ13GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ от РЗА ВЛ MERSIN 380 | dcb3c7bd-fe2a-4b7c-819f-66fa18b3eece | 00ACQ13EW006_XK01
12235 | АУВ | 6ee188ba-94f4-4cb4-ba82-26602b1dc6ef | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9302/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 55f54db7-51be-410d-9cbd-c4b17c9156f7 | Пуск УРОВ и ОАПВ ф.C от защит присоединений | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.C от РЗА ВЛ MERSIN 380 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9302/АУВ 00ACQ13 (00ACQ13GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.C от РЗА ВЛ MERSIN 380 | 9986d63a-9bb0-4a23-9f33-5c747594cf12 | 00ACQ13EW005_XK01
12236 | АУВ | 6ee188ba-94f4-4cb4-ba82-26602b1dc6ef | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9302/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 3f6e7988-794b-453a-aff6-66277f5630d1 | Пуск УРОВ и ОАПВ ф.B от защит присоединений | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.B от РЗА ВЛ MERSIN 380 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9302/АУВ 00ACQ13 (00ACQ13GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.B от РЗА ВЛ MERSIN 380 | 186d6ca4-fba1-41ab-93bc-b05bc1408044 | 00ACQ13EW004_XK01
12237 | АУВ | 6ee188ba-94f4-4cb4-ba82-26602b1dc6ef | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9302/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 3987950a-c044-4b43-b799-dbf877b93a61 | Неисправность цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9302/АУВ 00ACQ13 (00ACQ13GH001-A1) | АУВ. Неисправность цепей тока | 38eee18c-6758-497c-9876-738ac5ec7d75 | 00ACQ13EW021_XM50
12238 | АУВ | 6ee188ba-94f4-4cb4-ba82-26602b1dc6ef | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9302/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | a08c15d0-be2c-4213-99fd-f0654cdcd56d | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9302/АУВ 00ACQ13 (00ACQ13GH001-A1) | АУВ. Неисправность цепей напряжения | c28a448c-1c4e-483e-9f60-34345a9f7d38 | 00ACQ13EW020_XM51
12239 | АУВ | 6ee188ba-94f4-4cb4-ba82-26602b1dc6ef | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9302/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 33363f30-bb5e-4299-8b3a-b7da0787e011 | Срабатывание ЗНР ШМУ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9302/АУВ 00ACQ13 (00ACQ13GH001-A1) | АУВ. Срабатывание ЗНР ШМУ | 4537be8f-5396-4e2b-84aa-ece085960ccb | 00ACQ13EW019_XK01
12240 | АУВ | 6ee188ba-94f4-4cb4-ba82-26602b1dc6ef | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9302/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 764a44ba-6b4a-4416-9552-efd9e45be0ff | Блокировка включения от Lock-Out relay шкафа (KL4) |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9302/АУВ 00ACQ13 (00ACQ13GH001-A1) | АУВ. Блокировка включения от Lock-Out relay шкафа (KL4) | 020628d2-f517-44c2-9622-37606c149e0a | 00ACQ13EK049_XF01
12241 | АУВ | 6ee188ba-94f4-4cb4-ba82-26602b1dc6ef | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9302/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 7fcbb617-81ab-4260-9bae-e0018eb0500b | Неисправность ЦУ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9302/АУВ 00ACQ13 (00ACQ13GH001-A1) | АУВ. Неисправность ЦУ | d6e1517c-57ee-4d2f-a86c-c9cd7bc639af | 00ACQ13EK038_XM90
12242 | АУВ | 6ee188ba-94f4-4cb4-ba82-26602b1dc6ef | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9302/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | c683b95e-d301-403d-9588-c5d6aa74e7d3 | Нет опер. тока приемных цепей терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9302/АУВ 00ACQ13 (00ACQ13GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока приемных цепей терминала | 95e9748f-a148-422c-bf3b-6f50225c67be | 00ACQ13EK037_XF01
12243 | АУВ | 6ee188ba-94f4-4cb4-ba82-26602b1dc6ef | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9302/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 239a208c-502c-4ed4-9d07-afd579dc1624 | Нет опер. тока ЦУ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9302/АУВ 00ACQ13 (00ACQ13GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока ЦУ | 410fe0a2-5870-4a05-ad45-64bf0772a2bb | 00ACQ13EK036_XF01
12244 | АУВ | 6ee188ba-94f4-4cb4-ba82-26602b1dc6ef | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9302/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 5c77d434-5cb6-41d9-984f-b4cf1d25c767 | Нет опер. тока ЭМО2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9302/АУВ 00ACQ13 (00ACQ13GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока ЭМО2 | 142a3f7b-fe6e-4564-810d-9287dbb3740a | 00ACQ13EK035_XF01
12245 | АУВ | 6ee188ba-94f4-4cb4-ba82-26602b1dc6ef | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9302/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 37f61b19-3058-45b0-bd14-e8d5e5bfea41 | Нет опер. тока ЭМВ, ЭМО1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9302/АУВ 00ACQ13 (00ACQ13GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока ЭМВ, ЭМО1 | 7a4f7e52-5f49-4fdd-9eb7-f420b76bab06 | 00ACQ13EK034_XF01
12246 | АУВ | 6ee188ba-94f4-4cb4-ba82-26602b1dc6ef | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9302/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 726f7e9a-56b5-40af-8899-e87d246eab5a | Отключен АВ ЭМВ, ЭМО1,ЭМО2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9302/АУВ 00ACQ13 (00ACQ13GH001-A1) | АУВ. Отключен АВ ЭМВ, ЭМО1,ЭМО2 | 4feeaf91-dc55-4326-b580-92d4a046b9bc | 00ACQ13EK032_XF01
12247 | АУВ | 6ee188ba-94f4-4cb4-ba82-26602b1dc6ef | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9302/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 2284c24a-716b-4b3b-a36d-33f887b58c20 | Команда отключить от терминала |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9302/АУВ 00ACQ13 (00ACQ13GH001-A1) | АУВ. Команда отключить от терминала | 36c6d848-bda0-42bd-9c7c-cc02e88cd920 | 00ACQ13EK030_XA00
12248 | АУВ | 6ee188ba-94f4-4cb4-ba82-26602b1dc6ef | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9302/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | fe452fe6-f696-414d-91d5-586095522715 | Команда включить от терминала |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9302/АУВ 00ACQ13 (00ACQ13GH001-A1) | АУВ. Команда включить от терминала | d7ef30eb-1ebf-46f1-a682-25443b5a5a4a | 00ACQ13EK029_XA00
12249 | АУВ | bd18312e-8567-4976-af6d-1216475ea83a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9452/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | e67bebba-0575-4bff-b131-8138cfdc7813 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9452/АУВ 00ACQ61 (00ACQ61GH001-A1) | Связь с устройстом 00ACQ61GH001-A1 установлена | 83b648b2-949d-45f5-823e-cb24f34f4eff | 00ACQ61GH001A1_XN99
12250 | АУВ | 6ee188ba-94f4-4cb4-ba82-26602b1dc6ef | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9302/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | bb547538-0c23-40de-81cd-1f5a34f17d90 | Разрешение АПВ ведомого выключателя |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9302/АУВ 00ACQ13 (00ACQ13GH001-A1) | АУВ. Разрешение АПВ ведомого выключателя | 55979485-3407-45de-a23c-2e15923dda4e | 00ACQ13EK028_XF01
12251 | АУВ | 6ee188ba-94f4-4cb4-ba82-26602b1dc6ef | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9302/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 64014b65-b146-49a3-bf30-33a3275972fa | Фиксация цикла ОАПВ |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9302/АУВ 00ACQ13 (00ACQ13GH001-A1) | АУВ. Фиксация цикла ОАПВ | e87c32ba-75a7-46c2-9cd5-863625cac784 | 00ACQ13EK027_XF01
12252 | АУВ | 6ee188ba-94f4-4cb4-ba82-26602b1dc6ef | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9302/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | edbb21a7-6bec-4e6b-b200-a5fd97e6dfcc | Пуск ТАПВ |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9302/АУВ 00ACQ13 (00ACQ13GH001-A1) | АУВ. Пуск ТАПВ | 15ec01e7-1376-4c88-9268-cc8ae71d5f3a | 00ACQ13EK026_XF01
12253 | АУВ | 6ee188ba-94f4-4cb4-ba82-26602b1dc6ef | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9302/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4af87956-fa2d-4497-b16b-9fca0011c4d5 | Ключ SA10 Действие УРОВ в ДЗО | АУВ. Ключ SA10 Действие УРОВ в ДЗО ВЛ MERSIN 380 | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9302/АУВ 00ACQ13 (00ACQ13GH001-A1) | АУВ. Ключ SA10 Действие УРОВ в ДЗО ВЛ MERSIN 380 | caa7cb70-0cbc-4daf-83cc-7b11bf8dac9d | 00ACQ13EK016_XB10
12254 | АУВ | 6ee188ba-94f4-4cb4-ba82-26602b1dc6ef | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9302/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | ef1ff72f-5943-4ebc-bbac-7e04ef501807 | Иcпытательные блоки |  | discrete | Испытательные блоки | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9302/АУВ 00ACQ13 (00ACQ13GH001-A1) | АУВ. Испытательные блоки не собраны | c20c1856-4439-4e70-a8cc-d4c1c2bd952e | 00ACQ13EK022_XB10
12255 | АУВ | 6ee188ba-94f4-4cb4-ba82-26602b1dc6ef | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9302/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 0a143684-03ef-44bd-aa73-768b0366a29e | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9302/АУВ 00ACQ13 (00ACQ13GH001-A1) | АУВ. Неисправность терминала | 4d2c8016-6dff-4d43-9483-b7f863bbeeb6 | 00ACQ13EK003_XF01
12256 | АУВ | 6ee188ba-94f4-4cb4-ba82-26602b1dc6ef | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9302/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 89c03890-4781-41ca-8f07-77c1a1abf494 | Срабатывание УРОВ на отключение смежных выключателей |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9302/АУВ 00ACQ13 (00ACQ13GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ на отключение смежных выключателей | 6518ac0d-29c4-433b-82ad-322135e9885f | 00ACQ13EW007_XK01
12257 | АУВ | 6ee188ba-94f4-4cb4-ba82-26602b1dc6ef | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9302/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 3fb4463a-6ed9-42b0-87b3-d60ddb6be1b8 | Ключ SA12 Ремонт |  | discrete | Ремонт | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9302/АУВ 00ACQ13 (00ACQ13GH001-A1) | АУВ. Ключ SA12 "Ремонт" - ремонт | c792b1f3-0107-4f59-8b8d-078943a1d7ad | 00ACQ13EK017_XB10
12258 | АУВ | 6ee188ba-94f4-4cb4-ba82-26602b1dc6ef | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9302/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 08ef956c-907b-4685-8473-a89d42d5218b | Ключ SA7 Ведущий¦Ведомый |  | discrete | Ведущий, ведомый | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9302/АУВ 00ACQ13 (00ACQ13GH001-A1) | АУВ. Ключ SA7 "Выбор Ведущий/ведомый" - ведущий | 1214fdc4-df2b-4080-9c0e-ccbdc3be893c | 00ACQ13EK013_XB10
12259 | Шкаф КиУВ | 815f5318-edf9-4266-9f1e-b3ac21af003e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9314 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9314/АУВ 00ACQ12 (00ACQ12GH001-A1) | АУВ. Дверь шкафа открыта | 5192cac1-df3b-4804-ac0e-1f6b48f2b488 | 00ACQ12EK002_XN01
12260 | АУВ | 470e2bf2-7654-41d9-bd2c-014bc5415f13 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9314/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4f5b3de5-b64f-4904-83b8-c5880634f538 | Срабатывание |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A11) | АУВ. (00ACQ12GH001). Срабатывание | 70ad4727-7468-47ad-ae17-0687bedd86fe | 00ACQ12EW001_XK01
12261 | АУВ | 470e2bf2-7654-41d9-bd2c-014bc5415f13 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9314/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | a1a3ce8f-5b6b-4b88-ba44-fefb706285d2 | Обобщенная неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A11) | АУВ. (00ACQ12GH001). Обобщенная неисправность | a8f17042-9fdf-4b4c-8d3c-9c72d6044863 | 00ACQ12EK001_XF00
12262 | АУВ | 470e2bf2-7654-41d9-bd2c-014bc5415f13 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9314/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4af87956-fa2d-4497-b16b-9fca0011c4d5 | Ключ SA10 Действие УРОВ в ДЗО | АУВ. Ключ SA10 Действие УРОВ в ДЗО ВЛ MERSIN 380 | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9314/АУВ 00ACQ12 (00ACQ12GH001-A1) | АУВ. Ключ SA10 Действие УРОВ в ДЗО ВЛ MERSIN 380 | 3a5fabd7-9ccd-436b-a71b-68f97ba7f485 | 00ACQ12EK016_XB10
12263 | АУВ | 470e2bf2-7654-41d9-bd2c-014bc5415f13 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9314/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4b338d79-438e-4a06-af56-b01ee26980e3 | Запрет АПВ от защит присоединений | АУВ. Запрет АПВ от РЗА ВЛ MERSIN 380 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9314/АУВ 00ACQ12 (00ACQ12GH001-A1) | АУВ. Запрет АПВ от РЗА ВЛ MERSIN 380 | 0937aa07-98fb-4e3e-8c2e-948ab1d0149a | 00ACQ12EK024_XN20
12264 | АУВ | 470e2bf2-7654-41d9-bd2c-014bc5415f13 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9314/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 08ef956c-907b-4685-8473-a89d42d5218b | Ключ SA7 Ведущий¦Ведомый |  | discrete | Ведущий, ведомый | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9314/АУВ 00ACQ12 (00ACQ12GH001-A1) | АУВ. Ключ SA7 "Выбор Ведущий/ведомый" - ведущий | 61d6a79d-8933-4399-bdfc-12380e7c56db | 00ACQ12EK013_XB10
12265 | АУВ | 470e2bf2-7654-41d9-bd2c-014bc5415f13 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9314/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | aa21fb46-2e09-4ded-8945-695fc68cf76f | Ключ SA6 КОНШ+КННЛ, КС |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9314/АУВ 00ACQ12 (00ACQ12GH001-A1) | АУВ. Ключ SA6 "Режим работы ТАПВ" - КОНШ+КННЛ, КС | bcac60b8-0cd5-4542-827f-61e1f3ae04ad | 00ACQ12EK010_XN03
12266 | АУВ | 470e2bf2-7654-41d9-bd2c-014bc5415f13 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9314/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 5a4af917-1539-4ebb-bb8c-e1b222dd6a25 | Ключ SA6 Несинхронное ТАПВ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9314/АУВ 00ACQ12 (00ACQ12GH001-A1) | АУВ. Ключ SA6 "Режим работы ТАПВ" - Несинхронное ТАПВ | 0f2c2694-796b-4277-b816-640154e864e3 | 00ACQ12EK009_XN03
12267 | АУВ | 470e2bf2-7654-41d9-bd2c-014bc5415f13 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9314/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 70010862-488f-418f-8d4d-ae2d5c317a4c | Ключ SA5 ОАПВ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9314/АУВ 00ACQ12 (00ACQ12GH001-A1) | АУВ. Ключ SA5 "ТАПВ и ОАПВ" - ОАПВ введено | bc7e18be-30c0-4869-9d0f-735011117c03 | 00ACQ12EK008_XN03
12268 | АУВ | 470e2bf2-7654-41d9-bd2c-014bc5415f13 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9314/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 090398eb-0873-4878-b245-7061f444e9f5 | Ключ SA5 ТАПВ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9314/АУВ 00ACQ12 (00ACQ12GH001-A1) | АУВ. Ключ SA5 "ТАПВ и ОАПВ" - ТАПВ введено | 67c4f28a-afab-44c9-b48d-6dc8eebda72b | 00ACQ12EK007_XN03
12269 | АУВ | 470e2bf2-7654-41d9-bd2c-014bc5415f13 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9314/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 35be7900-8c57-424e-9a9a-cfea3e3d0969 | Ключ SA4 УРОВ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9314/АУВ 00ACQ12 (00ACQ12GH001-A1) | АУВ. Ключ SA4 "УРОВ" - вывод | e8e2d708-a533-4aa0-9d1e-2bcabda49a8c | 00ACQ12EK006_XN02
12270 | АУВ | 470e2bf2-7654-41d9-bd2c-014bc5415f13 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9314/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 69bc6f21-7106-4842-a2f3-1312e5acfbfb | Ключ SA3 Режим работы тест |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9314/АУВ 00ACQ12 (00ACQ12GH001-A1) | АУВ. Ключ SA3 "Режим работы терминала" - тест | a74526a4-c86c-4c36-b52f-3fa01deceae2 | 00ACQ12EK005_XB10
12271 | АУВ | 470e2bf2-7654-41d9-bd2c-014bc5415f13 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9314/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 3fb4463a-6ed9-42b0-87b3-d60ddb6be1b8 | Ключ SA12 Ремонт |  | discrete | Ремонт | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9314/АУВ 00ACQ12 (00ACQ12GH001-A1) | АУВ. Ключ SA12 "Ремонт" - ремонт | 9c92f7ee-3d7f-4bd0-9805-60c2b151ba9f | 00ACQ12EK017_XB10
12272 | АУВ | 470e2bf2-7654-41d9-bd2c-014bc5415f13 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9314/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 6a3fe033-d18c-49ff-9642-34c23b6b2fdd | Ключ SA6 КННШ+КОНЛ, КС |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9314/АУВ 00ACQ12 (00ACQ12GH001-A1) | АУВ. Ключ SA6 "Режим работы ТАПВ" - КННШ+КОНЛ, КС | 80498480-6a22-4558-9459-74df621267da | 00ACQ12EK011_XN03
12273 | АУВ | 470e2bf2-7654-41d9-bd2c-014bc5415f13 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9314/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | edbb21a7-6bec-4e6b-b200-a5fd97e6dfcc | Пуск ТАПВ |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9314/АУВ 00ACQ12 (00ACQ12GH001-A1) | АУВ. Пуск ТАПВ | 8981b4f1-bbea-443d-9096-a002e273fadf | 00ACQ12EK026_XF01
12274 | АУВ | 470e2bf2-7654-41d9-bd2c-014bc5415f13 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9314/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | bbbef028-1c88-4ec3-a351-8acc4f91ee87 | Ключ SA3 Режим работы вывод |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9314/АУВ 00ACQ12 (00ACQ12GH001-A1) | АУВ. Ключ SA3 "Режим работы терминала" - вывод | 3586f35d-05ea-4fdb-b661-e6e7b98aeca4 | 00ACQ12EK004_XN02
12275 | АУВ | 470e2bf2-7654-41d9-bd2c-014bc5415f13 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9314/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 6710325a-2110-42b8-b6c6-a0ea01e0ece7 | Срабатывание УРОВ ф.C на себя |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9314/АУВ 00ACQ12 (00ACQ12GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ ф.C "на себя" | c80e95a8-ca86-4759-9b22-9aca618da1a9 | 00ACQ12EW010_XK01
12276 | АУВ | 470e2bf2-7654-41d9-bd2c-014bc5415f13 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9314/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | db5d6594-f3c8-4e36-9bdb-24e3833905b1 | Срабатывание УРОВ ф.А на себя |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9314/АУВ 00ACQ12 (00ACQ12GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ ф.A "на себя" | 0d06f731-3477-43eb-a25a-d6b53f6a33dc | 00ACQ12EW008_XK01
12277 | АУВ | 470e2bf2-7654-41d9-bd2c-014bc5415f13 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9314/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 0a143684-03ef-44bd-aa73-768b0366a29e | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9314/АУВ 00ACQ12 (00ACQ12GH001-A1) | АУВ. Неисправность терминала | 0d310dc2-d6f9-4e3e-a6a9-ed778d955964 | 00ACQ12EK003_XF01
12278 | АУВ | 470e2bf2-7654-41d9-bd2c-014bc5415f13 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9314/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 80cd2825-6f1b-4c49-b552-041f0308db39 | Пуск УРОВ от ДЗШ | АУВ. Пуск УРОВ от РЗА РТСН 40BCT01(02) | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9314/АУВ 00ACQ12 (00ACQ12GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ от РЗА РТСН 40BCT01(02) | 659527bf-a712-49b7-a714-d4027b0c7b99 | 00ACQ12EW002_XK01
12279 | АУВ | 470e2bf2-7654-41d9-bd2c-014bc5415f13 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9314/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | d1ef8678-87a7-495b-a8c8-8cd5136d478f | Пуск УРОВ от защит присоединений | АУВ. Пуск УРОВ от РЗА ВЛ MERSIN 380 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9314/АУВ 00ACQ12 (00ACQ12GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ от РЗА ВЛ MERSIN 380 | c4a70b55-368b-4480-8573-68c3b680189e | 00ACQ12EW006_XK01
12280 | АУВ | 470e2bf2-7654-41d9-bd2c-014bc5415f13 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9314/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 55f54db7-51be-410d-9cbd-c4b17c9156f7 | Пуск УРОВ и ОАПВ ф.C от защит присоединений | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.C от РЗА ВЛ MERSIN 380 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9314/АУВ 00ACQ12 (00ACQ12GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.C от РЗА ВЛ MERSIN 380 | 74a79c53-dbc2-4e96-9fb7-177e12e96c3e | 00ACQ12EW005_XK01
12281 | АУВ | 470e2bf2-7654-41d9-bd2c-014bc5415f13 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9314/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 3f6e7988-794b-453a-aff6-66277f5630d1 | Пуск УРОВ и ОАПВ ф.B от защит присоединений | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.B от РЗА ВЛ MERSIN 380 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9314/АУВ 00ACQ12 (00ACQ12GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.B от РЗА ВЛ MERSIN 380 | a1acee6a-49f4-4502-8e5b-06151faf40d1 | 00ACQ12EW004_XK01
12282 | АУВ | 470e2bf2-7654-41d9-bd2c-014bc5415f13 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9314/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | f68b5ebe-c7df-4edd-bd01-a663779ab76a | Пуск УРОВ и ОАПВ ф.A от защит присоединений | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.A от РЗА ВЛ MERSIN 380 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9314/АУВ 00ACQ12 (00ACQ12GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.A от РЗА ВЛ MERSIN 380 | b582dfa1-1112-48e8-b468-5e9913bfb6eb | 00ACQ12EW003_XK01
12283 | АУВ | 470e2bf2-7654-41d9-bd2c-014bc5415f13 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9314/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 3987950a-c044-4b43-b799-dbf877b93a61 | Неисправность цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9314/АУВ 00ACQ12 (00ACQ12GH001-A1) | АУВ. Неисправность цепей тока | 1c8878fd-f28c-47c3-a94d-a0041e77c44c | 00ACQ12EW021_XM50
12284 | АУВ | 470e2bf2-7654-41d9-bd2c-014bc5415f13 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9314/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 33363f30-bb5e-4299-8b3a-b7da0787e011 | Срабатывание ЗНР ШМУ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9314/АУВ 00ACQ12 (00ACQ12GH001-A1) | АУВ. Срабатывание ЗНР ШМУ | 3f3a19fd-bde7-4f95-b626-ae5fd9fca19c | 00ACQ12EW019_XK01
12285 | АУВ | 470e2bf2-7654-41d9-bd2c-014bc5415f13 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9314/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 13768911-763e-42f9-bbae-f7cd2f7e3b85 | Срабатывание ЗНФ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9314/АУВ 00ACQ12 (00ACQ12GH001-A1) | АУВ. Срабатывание ЗНФ | bdfb84bb-9e6c-4c9e-ac13-1999ea119919 | 00ACQ12EW018_XK01
12286 | АУВ | 470e2bf2-7654-41d9-bd2c-014bc5415f13 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9314/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 89c03890-4781-41ca-8f07-77c1a1abf494 | Срабатывание УРОВ на отключение смежных выключателей |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9314/АУВ 00ACQ12 (00ACQ12GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ на отключение смежных выключателей | 91ed216e-73f8-4693-94fc-9f924b08afa5 | 00ACQ12EW007_XK01
12287 | АУВ | 470e2bf2-7654-41d9-bd2c-014bc5415f13 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9314/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 764a44ba-6b4a-4416-9552-efd9e45be0ff | Блокировка включения от Lock-Out relay шкафа (KL4) |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9314/АУВ 00ACQ12 (00ACQ12GH001-A1) | АУВ. Блокировка включения от Lock-Out relay шкафа (KL4) | b6d73738-e0e0-445c-b611-930d5db6db2b | 00ACQ12EK049_XF01
12288 | АУВ | 470e2bf2-7654-41d9-bd2c-014bc5415f13 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9314/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4d737756-be1d-4844-8dea-543015082276 | Запрет АПВ от ДЗШ | АУВ. Запрет АПВ от РЗА РТСН 40BCT01(02) | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9314/АУВ 00ACQ12 (00ACQ12GH001-A1) | АУВ. Запрет АПВ от РЗА РТСН 40BCT01(02) | c0122444-d4dc-44de-8da2-dbb8e4f54062 | 00ACQ12EK023_XN20
12289 | АУВ | 470e2bf2-7654-41d9-bd2c-014bc5415f13 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9314/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 239a208c-502c-4ed4-9d07-afd579dc1624 | Нет опер. тока ЦУ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9314/АУВ 00ACQ12 (00ACQ12GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока ЦУ | 574d7dc3-8e47-4e32-83de-5af386e26892 | 00ACQ12EK036_XF01
12290 | АУВ | 470e2bf2-7654-41d9-bd2c-014bc5415f13 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9314/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 5c77d434-5cb6-41d9-984f-b4cf1d25c767 | Нет опер. тока ЭМО2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9314/АУВ 00ACQ12 (00ACQ12GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока ЭМО2 | 557768af-7c59-431c-a4d2-1bf4ed5dc25b | 00ACQ12EK035_XF01
12291 | АУВ | 470e2bf2-7654-41d9-bd2c-014bc5415f13 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9314/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 37f61b19-3058-45b0-bd14-e8d5e5bfea41 | Нет опер. тока ЭМВ, ЭМО1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9314/АУВ 00ACQ12 (00ACQ12GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока ЭМВ, ЭМО1 | 2008fe87-f388-4f9a-85bf-147f7c23d083 | 00ACQ12EK034_XF01
12292 | АУВ | bd5a16c8-03ec-461c-9cd1-1a24ed193c8d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9336/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | e67bebba-0575-4bff-b131-8138cfdc7813 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9336/АУВ 00ACQ23 (00ACQ23GH001-A1) | Связь с устройстом 00ACQ23GH001-A1 установлена | b82fed65-a5c3-4041-bed4-cf4bf3013214 | 00ACQ23GH001A1_XN99
12293 | АУВ | 470e2bf2-7654-41d9-bd2c-014bc5415f13 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9314/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 726f7e9a-56b5-40af-8899-e87d246eab5a | Отключен АВ ЭМВ, ЭМО1,ЭМО2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9314/АУВ 00ACQ12 (00ACQ12GH001-A1) | АУВ. Отключен АВ ЭМВ, ЭМО1,ЭМО2 | c21187f8-55f7-48a7-89ae-eb3888c345d6 | 00ACQ12EK032_XF01
12294 | АУВ | 470e2bf2-7654-41d9-bd2c-014bc5415f13 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9314/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 2284c24a-716b-4b3b-a36d-33f887b58c20 | Команда отключить от терминала |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9314/АУВ 00ACQ12 (00ACQ12GH001-A1) | АУВ. Команда отключить от терминала | 34a772f7-bc34-432a-baf5-7c0d1b5eca1a | 00ACQ12EK030_XA00
12295 | АУВ | 470e2bf2-7654-41d9-bd2c-014bc5415f13 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9314/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | fe452fe6-f696-414d-91d5-586095522715 | Команда включить от терминала |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9314/АУВ 00ACQ12 (00ACQ12GH001-A1) | АУВ. Команда включить от терминала | 7e22a6e9-c21d-45b2-95ba-7fe081e4ffb7 | 00ACQ12EK029_XA00
12296 | АУВ | 470e2bf2-7654-41d9-bd2c-014bc5415f13 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9314/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | bb547538-0c23-40de-81cd-1f5a34f17d90 | Разрешение АПВ ведомого выключателя |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9314/АУВ 00ACQ12 (00ACQ12GH001-A1) | АУВ. Разрешение АПВ ведомого выключателя | cdc30112-c863-4fa8-8559-e8bdc302ce85 | 00ACQ12EK028_XF01
12297 | АУВ | 470e2bf2-7654-41d9-bd2c-014bc5415f13 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9314/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 64014b65-b146-49a3-bf30-33a3275972fa | Фиксация цикла ОАПВ |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9314/АУВ 00ACQ12 (00ACQ12GH001-A1) | АУВ. Фиксация цикла ОАПВ | 93571969-8ada-4dc9-aa4a-33da48beba8d | 00ACQ12EK027_XF01
12298 | АУВ | 470e2bf2-7654-41d9-bd2c-014bc5415f13 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9314/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 81818a28-0a59-4062-be3c-29a863ca8e4e | Группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9314/АУВ 00ACQ12 (00ACQ12GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 4 | ab0ccde5-329b-4c4f-991e-1b2c931eefe6 | 00ACQ12EK021_XN10
12299 | АУВ | 470e2bf2-7654-41d9-bd2c-014bc5415f13 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9314/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | e5c2879a-b6a5-406e-9fda-87661064cf5d | Группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9314/АУВ 00ACQ12 (00ACQ12GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 3 | 8cbf8afc-f2e3-465e-8c0d-5e7c7825b120 | 00ACQ12EK020_XN10
12300 | АУВ | 470e2bf2-7654-41d9-bd2c-014bc5415f13 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9314/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 09da0443-4316-4e1a-8b99-f198384210de | Группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9314/АУВ 00ACQ12 (00ACQ12GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 2 | 6935705a-0376-4942-b150-8f7f92353e11 | 00ACQ12EK019_XN10
12301 | АУВ | 470e2bf2-7654-41d9-bd2c-014bc5415f13 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9314/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 952bb8fd-16e4-474e-97ae-fe9cae9141b1 | Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9314/АУВ 00ACQ12 (00ACQ12GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 1 | 7e6be314-d94e-4985-9f40-580c257ab0ed | 00ACQ12EK018_XN10
12302 | АУВ | 470e2bf2-7654-41d9-bd2c-014bc5415f13 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9314/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 9cdfa5b7-8851-4ddc-97f8-59d9d0c10b76 | Воздействие на выключатель |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9314/АУВ 00ACQ12 (00ACQ12GH001-A1) | АУВ. Воздействие на выключатель выведено | 16dcf698-03e8-42fe-85a1-0bc99f49fb5a | 00ACQ12EK014_XB10
12303 | АУВ | 470e2bf2-7654-41d9-bd2c-014bc5415f13 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9314/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 15e33340-8e55-4dc1-8aeb-fa54f3a99e99 | Срабатывание УРОВ ф.B на себя |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9314/АУВ 00ACQ12 (00ACQ12GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ ф.B "на себя" | 8bd4662d-302e-4ba4-924a-80a16e8cc3dd | 00ACQ12EW009_XK01
12304 | АУВ | 470e2bf2-7654-41d9-bd2c-014bc5415f13 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9314/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | a08c15d0-be2c-4213-99fd-f0654cdcd56d | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9314/АУВ 00ACQ12 (00ACQ12GH001-A1) | АУВ. Неисправность цепей напряжения | 53bb4d0f-9f2d-46cb-89ad-f0457551f428 | 00ACQ12EW020_XM51
12305 | АУВ | 470e2bf2-7654-41d9-bd2c-014bc5415f13 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9314/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | c683b95e-d301-403d-9588-c5d6aa74e7d3 | Нет опер. тока приемных цепей терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9314/АУВ 00ACQ12 (00ACQ12GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока приемных цепей терминала | 1aeeb6ca-6356-4c58-a085-3b15ac5ff3a9 | 00ACQ12EK037_XF01
12306 | АУВ | 470e2bf2-7654-41d9-bd2c-014bc5415f13 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9314/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | ef1ff72f-5943-4ebc-bbac-7e04ef501807 | Иcпытательные блоки |  | discrete | Испытательные блоки | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9314/АУВ 00ACQ12 (00ACQ12GH001-A1) | АУВ. Испытательные блоки не собраны | d27fc479-dd36-442e-b879-608f021abbda | 00ACQ12EK022_XB10
12307 | АУВ | 470e2bf2-7654-41d9-bd2c-014bc5415f13 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9314/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 7fcbb617-81ab-4260-9bae-e0018eb0500b | Неисправность ЦУ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9314/АУВ 00ACQ12 (00ACQ12GH001-A1) | АУВ. Неисправность ЦУ | 30857e76-59ca-4544-8bfd-92880042079a | 00ACQ12EK038_XM90
12308 | АУВ | 470e2bf2-7654-41d9-bd2c-014bc5415f13 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9314/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 1d33fc93-a3dd-4621-836d-ff82e4ea756f | Ключ SA11 Действие УРОВ в ДЗШ | АУВ. Ключ SA11 Действие УРОВ в ДЗО РТСН 40BCT01(02) | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9314/АУВ 00ACQ12 (00ACQ12GH001-A1) | АУВ. Ключ SA11 Действие УРОВ в ДЗО РТСН 40BCT01(02) | 17aef3a5-2f70-42bf-8132-220740f4e3b7 | 00ACQ12EK015_XB10
12309 | Шкаф КиУВ | 7f1d0c29-e6fb-4380-b428-bbe8746c9398 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9326 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9326/АУВ 00ACQ11 (00ACQ11GH001-A1) | АУВ. Дверь шкафа открыта | 9d35ed37-a709-4d09-b15d-15240e9ff15f | 00ACQ11EK002_XN01
12310 | АУВ | bf56cca7-37e5-4f1d-ab5d-bbb20e64fa44 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9326/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4f5b3de5-b64f-4904-83b8-c5880634f538 | Срабатывание |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A11) | АУВ. (00ACQ11GH001). Срабатывание | 3bca680d-0b4b-49c2-8e38-e5e51bf04752 | 00ACQ11EW001_XK01
12311 | АУВ | bf56cca7-37e5-4f1d-ab5d-bbb20e64fa44 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9326/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | a1a3ce8f-5b6b-4b88-ba44-fefb706285d2 | Обобщенная неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A11) | АУВ. (00ACQ11GH001). Обобщенная неисправность | 50929717-4397-467d-b315-a0a7bcc753c3 | 00ACQ11EK001_XF00
12312 | АУВ | bf56cca7-37e5-4f1d-ab5d-bbb20e64fa44 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9326/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 1d33fc93-a3dd-4621-836d-ff82e4ea756f | Ключ SA11 Действие УРОВ в ДЗШ | АУВ. Ключ SA11 Действие УРОВ в ДЗШ BARA-2A | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9326/АУВ 00ACQ11 (00ACQ11GH001-A1) | АУВ. Ключ SA11 Действие УРОВ в ДЗШ BARA-2A | cab4678a-38c1-4d37-811f-e7ecd70e1e6a | 00ACQ11EK015_XB10
12313 | АУВ | bf56cca7-37e5-4f1d-ab5d-bbb20e64fa44 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9326/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | d1ef8678-87a7-495b-a8c8-8cd5136d478f | Пуск УРОВ от защит присоединений | АУВ. Пуск УРОВ от РЗА РТСН 40BCT01(02) | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9326/АУВ 00ACQ11 (00ACQ11GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ от РЗА РТСН 40BCT01(02) | 7d560526-db11-406c-ab24-b4fae885da11 | 00ACQ11EW005_XK01
12314 | Измерительный преобразователь | be2e63a9-f2dd-49ca-89c1-8188980de50f | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Измерители/ИП METSEP824 | 5caa000c-ace0-4981-843f-e02d993cbb3f | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №01/ИП METSEP824 (20BCB01-P1) | Связь с устройстом 20BCB01-P1 установлена | fb15521c-d11e-438d-a0cd-0c338c7837af | 20BCB01P1_XN99
12315 | АУВ | bf56cca7-37e5-4f1d-ab5d-bbb20e64fa44 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9326/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 08ef956c-907b-4685-8473-a89d42d5218b | Ключ SA7 Ведущий¦Ведомый |  | discrete | Ведущий, ведомый | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9326/АУВ 00ACQ11 (00ACQ11GH001-A1) | АУВ. Ключ SA7 "Выбор Ведущий/ведомый" - ведущий | 9e8f5027-79c3-44e5-a07c-dab672bc7fa8 | 00ACQ11EK013_XB10
12316 | АУВ | bf56cca7-37e5-4f1d-ab5d-bbb20e64fa44 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9326/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 6a3fe033-d18c-49ff-9642-34c23b6b2fdd | Ключ SA6 КННШ+КОНЛ, КС |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9326/АУВ 00ACQ11 (00ACQ11GH001-A1) | АУВ. Ключ SA6 "Режим работы ТАПВ" - КННШ+КОНЛ, КС | c361f0aa-81bd-4a83-831d-21dfd5aadf87 | 00ACQ11EK011_XN03
12317 | АУВ | bf56cca7-37e5-4f1d-ab5d-bbb20e64fa44 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9326/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 35be7900-8c57-424e-9a9a-cfea3e3d0969 | Ключ SA4 УРОВ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9326/АУВ 00ACQ11 (00ACQ11GH001-A1) | АУВ. Ключ SA4 "УРОВ" - вывод | 8fe524c7-29d7-486f-a2e5-9d1cb9a09ea5 | 00ACQ11EK006_XN02
12318 | АУВ | bf56cca7-37e5-4f1d-ab5d-bbb20e64fa44 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9326/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 69bc6f21-7106-4842-a2f3-1312e5acfbfb | Ключ SA3 Режим работы тест |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9326/АУВ 00ACQ11 (00ACQ11GH001-A1) | АУВ. Ключ SA3 "Режим работы терминала" - тест | 7649e7c6-f23f-4524-b252-e358321131e2 | 00ACQ11EK005_XB10
12319 | АУВ | bf56cca7-37e5-4f1d-ab5d-bbb20e64fa44 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9326/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | bbbef028-1c88-4ec3-a351-8acc4f91ee87 | Ключ SA3 Режим работы вывод |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9326/АУВ 00ACQ11 (00ACQ11GH001-A1) | АУВ. Ключ SA3 "Режим работы терминала" - вывод | a0d25a77-6129-4c07-9102-90d57774ff4e | 00ACQ11EK004_XN02
12320 | АУВ | bf56cca7-37e5-4f1d-ab5d-bbb20e64fa44 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9326/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 3fb4463a-6ed9-42b0-87b3-d60ddb6be1b8 | Ключ SA12 Ремонт |  | discrete | Ремонт | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9326/АУВ 00ACQ11 (00ACQ11GH001-A1) | АУВ. Ключ SA12 "Ремонт" - ремонт | 4cdc1be6-d5c2-45ed-8f5b-4506f654851a | 00ACQ11EK017_XB10
12321 | АУВ | bf56cca7-37e5-4f1d-ab5d-bbb20e64fa44 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9326/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 090398eb-0873-4878-b245-7061f444e9f5 | Ключ SA5 ТАПВ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9326/АУВ 00ACQ11 (00ACQ11GH001-A1) | АУВ. Ключ SA5 "ТАПВ и ОАПВ" - ТАПВ введено | 707ceb70-0f56-4c4c-8a27-640ab43c0bc4 | 00ACQ11EK007_XN03
12322 | АУВ | bf56cca7-37e5-4f1d-ab5d-bbb20e64fa44 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9326/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | db5d6594-f3c8-4e36-9bdb-24e3833905b1 | Срабатывание УРОВ ф.А на себя |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9326/АУВ 00ACQ11 (00ACQ11GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ ф.A "на себя" | 38dd43d3-19eb-4cf4-be73-299ab2406853 | 00ACQ11EW007_XK01
12323 | АУВ | bf56cca7-37e5-4f1d-ab5d-bbb20e64fa44 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9326/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 952bb8fd-16e4-474e-97ae-fe9cae9141b1 | Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9326/АУВ 00ACQ11 (00ACQ11GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 1 | 780d2ff9-2459-49d8-bea8-ff2734891a00 | 00ACQ11EK018_XN10
12324 | АУВ | bf56cca7-37e5-4f1d-ab5d-bbb20e64fa44 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9326/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 3987950a-c044-4b43-b799-dbf877b93a61 | Неисправность цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9326/АУВ 00ACQ11 (00ACQ11GH001-A1) | АУВ. Неисправность цепей тока | 5383951b-5c83-4b94-9bf6-41d99ea65a9a | 00ACQ11EW021_XM50
12325 | АУВ | bf56cca7-37e5-4f1d-ab5d-bbb20e64fa44 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9326/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | a08c15d0-be2c-4213-99fd-f0654cdcd56d | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9326/АУВ 00ACQ11 (00ACQ11GH001-A1) | АУВ. Неисправность цепей напряжения | 33b06bb2-7339-44c4-9908-b805a9102687 | 00ACQ11EW020_XM51
12326 | АУВ | bf56cca7-37e5-4f1d-ab5d-bbb20e64fa44 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9326/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 6710325a-2110-42b8-b6c6-a0ea01e0ece7 | Срабатывание УРОВ ф.C на себя |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9326/АУВ 00ACQ11 (00ACQ11GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ ф.C "на себя" | 0e3d55bd-cf2f-437b-96ee-3d448230ad26 | 00ACQ11EW009_XK01
12327 | АУВ | bf56cca7-37e5-4f1d-ab5d-bbb20e64fa44 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9326/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 15e33340-8e55-4dc1-8aeb-fa54f3a99e99 | Срабатывание УРОВ ф.B на себя |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9326/АУВ 00ACQ11 (00ACQ11GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ ф.B "на себя" | 6ff3cecc-c2d8-4486-8610-c4dec187cd27 | 00ACQ11EW008_XK01
12328 | АУВ | bf56cca7-37e5-4f1d-ab5d-bbb20e64fa44 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9326/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 33363f30-bb5e-4299-8b3a-b7da0787e011 | Срабатывание ЗНР ШМУ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9326/АУВ 00ACQ11 (00ACQ11GH001-A1) | АУВ. Срабатывание ЗНР ШМУ | dd780a4d-4ecd-4e3b-a8ab-58c1a09e265b | 00ACQ11EW019_XK01
12329 | АУВ | bf56cca7-37e5-4f1d-ab5d-bbb20e64fa44 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9326/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | edbb21a7-6bec-4e6b-b200-a5fd97e6dfcc | Пуск ТАПВ |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9326/АУВ 00ACQ11 (00ACQ11GH001-A1) | АУВ. Пуск ТАПВ | 7b1806ee-ebca-4ccf-9e2c-cb46e798a60b | 00ACQ11EK026_XF01
12330 | АУВ | bf56cca7-37e5-4f1d-ab5d-bbb20e64fa44 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9326/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 80cd2825-6f1b-4c49-b552-041f0308db39 | Пуск УРОВ от ДЗШ | АУВ. Пуск УРОВ от ДЗШ BARA-2A | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9326/АУВ 00ACQ11 (00ACQ11GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ от ДЗШ BARA-2A | 331ab98f-46f0-4265-99db-b0d6a8e775f7 | 00ACQ11EW003_XK01
12331 | АУВ | bf56cca7-37e5-4f1d-ab5d-bbb20e64fa44 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9326/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4d737756-be1d-4844-8dea-543015082276 | Запрет АПВ от ДЗШ | АУВ. Запрет АПВ от ДЗШ BARA-2A | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9326/АУВ 00ACQ11 (00ACQ11GH001-A1) | АУВ. Запрет АПВ от ДЗШ BARA-2A | 35cea5f8-18d1-4f4f-b6ce-7578be8cab28 | 00ACQ11EK023_XN20
12332 | АУВ | bf56cca7-37e5-4f1d-ab5d-bbb20e64fa44 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9326/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4b338d79-438e-4a06-af56-b01ee26980e3 | Запрет АПВ от защит присоединений | АУВ. Запрет АПВ от РЗА РТСН 40BCT01(02) | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9326/АУВ 00ACQ11 (00ACQ11GH001-A1) | АУВ. Запрет АПВ от РЗА РТСН 40BCT01(02) | 0e09dd27-482e-4568-b168-d4daa0402a7d | 00ACQ11EK024_XN20
12333 | АУВ | bf56cca7-37e5-4f1d-ab5d-bbb20e64fa44 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9326/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 89c03890-4781-41ca-8f07-77c1a1abf494 | Срабатывание УРОВ на отключение смежных выключателей |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9326/АУВ 00ACQ11 (00ACQ11GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ на отключение смежных выключателей | bb01a35b-fae5-4851-8f80-9f39b83c9042 | 00ACQ11EW006_XK01
12334 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | bf0137b6-a81e-4cb6-affc-07675b0c2a6e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | 1e4cb958-12be-491d-b2b6-99365ebb066a | Местное управление (Local) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Контроллер диагностики (00AVB02GH006-A10) | Местное управление (Local) | 2484cde4-897c-4d0e-8fa1-12dc9a83a9e4 | 00AVB02GH006A10ZM03_XN17
12335 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | bf0137b6-a81e-4cb6-affc-07675b0c2a6e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | 36b9baf6-da52-4a3d-bdfa-dc01598b9acf | Интерфейс ET2 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Контроллер диагностики (00AVB02GH006-A10) | Интерфейс ET2 в работе (ET2Link) | 550d564a-1275-4a54-a0f6-293c1c397956 | 00AVB02GH006A10ZM09_XN93
12336 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | bf0137b6-a81e-4cb6-affc-07675b0c2a6e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | 7abbfe13-93e4-418f-ace1-3098a846e6b2 | Наличие точного времени |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Контроллер диагностики (00AVB02GH006-A10) | Наличие точного времени (TimeSync) | b027fdbc-ca4f-4dc2-866b-8dbcd69e1c41 | 00AVB02GH006A10ZM05_XN98
12337 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | bf0137b6-a81e-4cb6-affc-07675b0c2a6e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | 7fe0091b-a88e-440d-8ccc-cdc1de062cdd | Дистанционное управление (Remote) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Контроллер диагностики (00AVB02GH006-A10) | Дистанционное управление (Remote) | f3b2de5c-585d-4e05-8178-b314332d2b3d | 00AVB02GH006A10ZM04_XN16
12338 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | bf0137b6-a81e-4cb6-affc-07675b0c2a6e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | a415759e-4fc3-4eb7-9a8f-d29164335e2e | Интерфейс ET1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Контроллер диагностики (00AVB02GH006-A10) | Интерфейс ET1 в работе (ET1Link) | ca1ea445-c797-4335-a9d6-f89ff5bb6bf9 | 00AVB02GH006A10ZM08_XN93
12339 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | bf0137b6-a81e-4cb6-affc-07675b0c2a6e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | aa54b71b-4094-4120-9a9e-56bc25a9e14d | Светодиод авария (Alarm) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Контроллер диагностики (00AVB02GH006-A10) | Светодиод авария (Alarm) | 3e4965ea-ce18-42fe-a838-135aaf570b12 | 00AVB02GH006A10ZM02_XN96
12340 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | bf0137b6-a81e-4cb6-affc-07675b0c2a6e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | bfdbf20e-7cc3-4a2f-becb-68b51854157b | Светодиод работа (Work) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Контроллер диагностики (00AVB02GH006-A10) | Светодиод работа (Work) | 710374c4-f76a-4343-9ed4-0b60342bce46 | 00AVB02GH006A10ZM01_XN96
12341 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | bf0137b6-a81e-4cb6-affc-07675b0c2a6e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | d0d60be3-0cb1-41f6-b27e-4c37f749f10d | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Контроллер диагностики (00AVB02GH006-A10) | Связь с устройстом 00AVB02GH006-A10 установлена | 0ece722a-fb0d-496f-9a62-0e6b167027ae | 00AVB02GH006A10_XN99
12342 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | bf0137b6-a81e-4cb6-affc-07675b0c2a6e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | db4eafe6-9358-4471-a08e-7dcfa33d1d18 | Питания 1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Контроллер диагностики (00AVB02GH006-A10) | Питание 1 в норме (Pwr1OR) | c6fabfbc-90c8-480a-81ca-328257a5f14a | 00AVB02GH006A10ZM06_XN94
12343 | АУВ | bf56cca7-37e5-4f1d-ab5d-bbb20e64fa44 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9326/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 7fcbb617-81ab-4260-9bae-e0018eb0500b | Неисправность ЦУ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9326/АУВ 00ACQ11 (00ACQ11GH001-A1) | АУВ. Неисправность ЦУ | bb1c83a8-c61d-4967-96a9-44e915a6ab8a | 00ACQ11EK038_XM90
12344 | АУВ | bf56cca7-37e5-4f1d-ab5d-bbb20e64fa44 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9326/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | c683b95e-d301-403d-9588-c5d6aa74e7d3 | Нет опер. тока приемных цепей терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9326/АУВ 00ACQ11 (00ACQ11GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока приемных цепей терминала | c3e9b9aa-5da6-48dd-a102-f0cc7604e76a | 00ACQ11EK037_XF01
12345 | АУВ | bf56cca7-37e5-4f1d-ab5d-bbb20e64fa44 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9326/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 239a208c-502c-4ed4-9d07-afd579dc1624 | Нет опер. тока ЦУ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9326/АУВ 00ACQ11 (00ACQ11GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока ЦУ | 669b1197-1bb9-41e2-a91a-0b4162ef79af | 00ACQ11EK036_XF01
12346 | АУВ | bf56cca7-37e5-4f1d-ab5d-bbb20e64fa44 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9326/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 5c77d434-5cb6-41d9-984f-b4cf1d25c767 | Нет опер. тока ЭМО2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9326/АУВ 00ACQ11 (00ACQ11GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока ЭМО2 | eae12204-684c-4173-87b1-9a3ff165b73a | 00ACQ11EK035_XF01
12347 | АУВ | bf56cca7-37e5-4f1d-ab5d-bbb20e64fa44 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9326/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 37f61b19-3058-45b0-bd14-e8d5e5bfea41 | Нет опер. тока ЭМВ, ЭМО1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9326/АУВ 00ACQ11 (00ACQ11GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока ЭМВ, ЭМО1 | 8ae0ee9a-3e61-46d5-ad66-c423c1cd5907 | 00ACQ11EK034_XF01
12348 | АУВ | bf56cca7-37e5-4f1d-ab5d-bbb20e64fa44 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9326/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 726f7e9a-56b5-40af-8899-e87d246eab5a | Отключен АВ ЭМВ, ЭМО1,ЭМО2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9326/АУВ 00ACQ11 (00ACQ11GH001-A1) | АУВ. Отключен АВ ЭМВ, ЭМО1,ЭМО2 | 9c0cdf18-3336-49ac-8499-7013f0599fb0 | 00ACQ11EK032_XF01
12349 | АУВ | bf56cca7-37e5-4f1d-ab5d-bbb20e64fa44 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9326/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 2284c24a-716b-4b3b-a36d-33f887b58c20 | Команда отключить от терминала |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9326/АУВ 00ACQ11 (00ACQ11GH001-A1) | АУВ. Команда отключить от терминала | be7acf88-d492-4f90-919c-81dd4ebd1636 | 00ACQ11EK031_XA00
12350 | АУВ | bf56cca7-37e5-4f1d-ab5d-bbb20e64fa44 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9326/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | fe452fe6-f696-414d-91d5-586095522715 | Команда включить от терминала |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9326/АУВ 00ACQ11 (00ACQ11GH001-A1) | АУВ. Команда включить от терминала | ae0c8802-0840-4ccb-bd4a-f646a5ee74d1 | 00ACQ11EK030_XA00
12351 | АУВ | bf56cca7-37e5-4f1d-ab5d-bbb20e64fa44 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9326/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | ef1ff72f-5943-4ebc-bbac-7e04ef501807 | Иcпытательные блоки |  | discrete | Испытательные блоки | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9326/АУВ 00ACQ11 (00ACQ11GH001-A1) | АУВ. Испытательные блоки не собраны | e80dc4d1-d04d-4fa0-837c-f2e824730fb4 | 00ACQ11EK022_XB10
12352 | АУВ | bf56cca7-37e5-4f1d-ab5d-bbb20e64fa44 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9326/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 81818a28-0a59-4062-be3c-29a863ca8e4e | Группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9326/АУВ 00ACQ11 (00ACQ11GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 4 | 00762fbc-421e-4022-9dcd-c1bb07703b9d | 00ACQ11EK021_XN10
12353 | АУВ | bf56cca7-37e5-4f1d-ab5d-bbb20e64fa44 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9326/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | e5c2879a-b6a5-406e-9fda-87661064cf5d | Группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9326/АУВ 00ACQ11 (00ACQ11GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 3 | 87786e11-14c2-4b0e-b2b4-5bdcb4b6b9b2 | 00ACQ11EK020_XN10
12354 | АУВ | bf56cca7-37e5-4f1d-ab5d-bbb20e64fa44 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9326/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 09da0443-4316-4e1a-8b99-f198384210de | Группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9326/АУВ 00ACQ11 (00ACQ11GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 2 | 8695b28b-119e-4937-8dcd-5e035ef79c7b | 00ACQ11EK019_XN10
12355 | АУВ | bf56cca7-37e5-4f1d-ab5d-bbb20e64fa44 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9326/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 9cdfa5b7-8851-4ddc-97f8-59d9d0c10b76 | Воздействие на выключатель |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9326/АУВ 00ACQ11 (00ACQ11GH001-A1) | АУВ. Воздействие на выключатель выведено | 5b9636bf-017d-463f-b74f-62ac6bd8f572 | 00ACQ11EK014_XB10
12356 | АУВ | bf56cca7-37e5-4f1d-ab5d-bbb20e64fa44 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9326/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 0a143684-03ef-44bd-aa73-768b0366a29e | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9326/АУВ 00ACQ11 (00ACQ11GH001-A1) | АУВ. Неисправность терминала | 74c6d943-6f46-4f16-868c-645be64f5976 | 00ACQ11EK003_XF01
12357 | АУВ | bf56cca7-37e5-4f1d-ab5d-bbb20e64fa44 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9326/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 764a44ba-6b4a-4416-9552-efd9e45be0ff | Блокировка включения от Lock-Out relay шкафа (KL4) |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9326/АУВ 00ACQ11 (00ACQ11GH001-A1) | АУВ. Блокировка включения от Lock-Out relay шкафа (KL4) | 0918018e-6a53-47f4-aa74-fb729744938f | 00ACQ11EK049_XF01
12358 | АУВ | bf56cca7-37e5-4f1d-ab5d-bbb20e64fa44 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9326/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 5a4af917-1539-4ebb-bb8c-e1b222dd6a25 | Ключ SA6 Несинхронное ТАПВ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9326/АУВ 00ACQ11 (00ACQ11GH001-A1) | АУВ. Ключ SA6 "Режим работы ТАПВ" - Несинхронное ТАПВ | eeff7502-8188-4a17-aadd-183ec834288f | 00ACQ11EK009_XN03
12359 | АУВ | bf56cca7-37e5-4f1d-ab5d-bbb20e64fa44 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9326/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 13768911-763e-42f9-bbae-f7cd2f7e3b85 | Срабатывание ЗНФ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9326/АУВ 00ACQ11 (00ACQ11GH001-A1) | АУВ. Срабатывание ЗНФ | 4bf4c33e-5a50-4fdc-9ff5-dd1d46495bc4 | 00ACQ11EW018_XK01
12360 | АУВ | bf56cca7-37e5-4f1d-ab5d-bbb20e64fa44 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9326/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | aa21fb46-2e09-4ded-8945-695fc68cf76f | Ключ SA6 КОНШ+КННЛ, КС |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9326/АУВ 00ACQ11 (00ACQ11GH001-A1) | АУВ. Ключ SA6 "Режим работы ТАПВ" - КОНШ+КННЛ, КС | a4ab0a2f-2ca4-4832-8234-9632f71d4de3 | 00ACQ11EK010_XN03
12361 | АУВ | bf56cca7-37e5-4f1d-ab5d-bbb20e64fa44 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9326/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4af87956-fa2d-4497-b16b-9fca0011c4d5 | Ключ SA10 Действие УРОВ в ДЗО | АУВ. Ключ SA10 Действие УРОВ в ДЗО РТСН 40BCT01(02) | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9326/АУВ 00ACQ11 (00ACQ11GH001-A1) | АУВ. Ключ SA10 Действие УРОВ в ДЗО РТСН 40BCT01(02) | 6627ec4e-89fb-46e9-9fa0-e0b4fa961d47 | 00ACQ11EK016_XB10
12362 | Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | 78b88990-a691-4cf5-936f-8b18f65c54ea | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/КСЗ 1к. 00ACL10 (00ACL10GH001-A1) | Дверь шкафа открыта | b7594222-1088-4be9-b279-55b67c03a00b | 00ACL10EK102_XN01
12363 | Шкаф ПА 1 к. | 59951526-0364-42ff-b105-822ebac94579 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380 | РЗиА/Шкаф релейный | 666c609b-b670-4bc3-8b30-36ce8a53f157 | Срабатывание защит |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A11) | Срабатывание защит 00ARA10GH001-E1 | 5a59cbc0-2ce4-49d1-86bb-3ddcd999a387 | 00ARA10EW111_XK01
12364 | Шкаф ПА 1 к. | 59951526-0364-42ff-b105-822ebac94579 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380 | РЗиА/Шкаф релейный | 485905a8-7a30-4c8b-b588-d0e9b958c10b | Неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A11) | Неисправность в шкафу 00ARA10GH001-E1 | 304897ac-4fbe-4c24-9a25-02aa68883d0a | 00ARA10EK111_XF00
12365 | Шкаф ПА 1 к. | 59951526-0364-42ff-b105-822ebac94579 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ПА ВЛ Мерсин 1 к-т (00ARA10GH001-E1) | ПА 1к. Дверь шкафа открыта | c96316b2-f193-42e0-86de-d339eb789cbb | 00ARA10EK202_XN01
12366 | Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | 9eb60889-d303-4bbd-b117-08cfa36e5ba6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/КСЗ 2к. 00ACL10 (00ACL10GH002-A1) | Дверь шкафа открыта | e953775d-42ec-4a82-bbdf-14aec438f595 | 00ACL10EK302_XN01
12367 | Шкаф 00ACL10GH003 | f2799734-8e83-4f55-9eac-1f5fab573cb5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380 | РЗиА/Шкаф релейный | b180a9e5-6a13-4ada-b751-b4cd83d4f96c | Срабатывание АВ |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Срабатывание АВ в шкафу 00ACL10GH003 | 5cf34cf1-fbb1-4dea-819f-6336ba5fb1a2 | 00ACL10EK002_XK01
12368 | Шкаф 00ACL10GH003 | f2799734-8e83-4f55-9eac-1f5fab573cb5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Дверь шкафа 00ACL10GH003 открыта | d5fc5ceb-3e61-46de-93ad-da9722fd53a8 | 00ACL10EK003_XN01
12369 | АУВ | bf56cca7-37e5-4f1d-ab5d-bbb20e64fa44 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9326/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | e67bebba-0575-4bff-b131-8138cfdc7813 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9326/АУВ 00ACQ11 (00ACQ11GH001-A1) | Связь с устройстом 00ACQ11GH001-A1 установлена | 10b88fa8-a4d9-4ad5-b666-c3f8a81c1084 | 00ACQ11GH001A1_XN99
12370 | Шкаф 00ACL10GH003 | f2799734-8e83-4f55-9eac-1f5fab573cb5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380 | РЗиА/Шкаф релейный | 485905a8-7a30-4c8b-b588-d0e9b958c10b | Неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Неисправность в шкафу 00ACL10GH003 | b7bb493d-05b3-446a-b40e-df1683009227 | 00ACL10EK001_XM90
12371 | Шкаф пуска-приема команд РЗ и ПА по ВЧ АЭС Аккую - Мерсин | 9b81452a-0893-4110-a1e8-377bd2a04611 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380 | РЗиА/Шкаф релейный | 666c609b-b670-4bc3-8b30-36ce8a53f157 | Срабатывание защит |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A12) | Срабатывание защиты 00ACK10GH001-A1 | 319e1b60-8f1a-47f9-bb0d-c091811f2fd5 | 00ACL10EW501_XK01
12372 | Шкаф пуска-приема команд РЗ и ПА по ВЧ АЭС Аккую - Мерсин | 9b81452a-0893-4110-a1e8-377bd2a04611 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380 | РЗиА/Шкаф релейный | 485905a8-7a30-4c8b-b588-d0e9b958c10b | Неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A12) | Неисправность в шкафу 00ACK10GH001-A1 | 093c2596-cb32-42bc-861b-4d03c7edabb6 | 00ACL10EK501_XF00
12373 | Шкаф ПА 2 к. | 8788b01f-eae8-4388-ac83-9f193d40e1a0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380 | РЗиА/Шкаф релейный | 666c609b-b670-4bc3-8b30-36ce8a53f157 | Срабатывание защит |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A11) | Срабатывание защит 00ARA10GH002-E1 | cedb0de5-21f4-465d-9e6a-8aa849c427b1 | 00ARA10EW121_XK01
12374 | Шкаф ПА 2 к. | 8788b01f-eae8-4388-ac83-9f193d40e1a0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380 | РЗиА/Шкаф релейный | 485905a8-7a30-4c8b-b588-d0e9b958c10b | Неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A11) | Неисправность в шкафу 00ARA10GH002-E1 | b7cde65e-a9c3-4d6e-9a74-d64718ec0e99 | 00ARA10EK121_XF00
12375 | Шкаф ПА 2 к. | 8788b01f-eae8-4388-ac83-9f193d40e1a0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ПА ВЛ Мерсин 2 к-т (00ARA10GH002-E1) | ПА 2к. Дверь шкафа открыта | 80a15378-cc0c-408b-814a-67003ee67d1f | 00ARA10EK252_XN01
12376 | Переключатель SN3 | bd1da447-23d5-46e4-aaa6-2883f3a94608 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШУ | Сигнализация/Индикатор DI оперативный | c4d23bb6-7840-4a62-8949-1fecd07e1478 | Состояние | Сигнализация DC/DC конвертера А1 включена | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сигнализация DC/DC конвертера А1 включена | 73003c90-8f59-442b-9b63-37388e06e802 | 00BUL03EK004_XM03
12377 | ДЗО | 25d763f5-3348-4f95-a3d1-a1f92d3412a6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 4a061da7-3930-4ff2-8ead-3c49f220cc0e | Срабатывание |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A12) | ДЗО 1к (00ACL10GH001-A1). Срабатывание защит | 2728250f-c1d0-4407-a739-ce04547b0e73 | 00ACL10EW201_XK01
12378 | ДЗО | 25d763f5-3348-4f95-a3d1-a1f92d3412a6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 731d6d0f-9557-453a-8f55-44b7c10988e0 | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A12) | ДЗО 1к (00ACL10GH001-A1). Неисправность | f1395f2f-dfa4-4166-9a43-9c21473880c3 | 00ACL10EK201_XF01
12379 | ДЗО | 25d763f5-3348-4f95-a3d1-a1f92d3412a6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | cad0fd7f-da1e-4eb4-b826-28af98891355 | Отключение в УПАСК | ДЗО 1к. Ключ 02SA12 "Отключение в УПАСК" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ДЗО 1к. 00ACL10 (00ACL10GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA12 "Отключение в УПАСК" - вывод | 255db4ed-fe9f-46a9-b04d-aa9ca8a2009a | 00ACL10EK217_XN02
12380 | ДЗО | 25d763f5-3348-4f95-a3d1-a1f92d3412a6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | eec3989f-bb68-4d43-9e37-353e66b6b72c | Пуск УРОВ {выкл. 2} | ДЗО 1к. Ключ 02SA11 "Пуск УРОВ 00ACQ13" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ДЗО 1к. 00ACL10 (00ACL10GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA11 "Пуск УРОВ 00ACQ13" - вывод | 521aa287-42c8-440e-80d1-24dcaf2e9038 | 00ACL10EK216_XN02
12381 | ДЗО | 25d763f5-3348-4f95-a3d1-a1f92d3412a6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 5f4181f4-09fa-4d5b-a625-9ffc805703c5 | Выходные цепи {выкл. 2} | ДЗО 1к. Ключ 02SA10 "Цепи отключения 00ACQ13" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ДЗО 1к. 00ACL10 (00ACL10GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA10 "Цепи отключения 00ACQ13" - вывод | 0b9b3b3e-368a-42f3-902c-7d3d5c643026 | 00ACL10EK215_XN02
12382 | ДЗО | 25d763f5-3348-4f95-a3d1-a1f92d3412a6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 9b47a2ff-6b9b-4b49-8083-b1f8727a5d8a | Разрешение опробывания | ДЗО 1к. Ключ 02SA5 "Разрешение опробавания" | discrete | Работа_вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ДЗО 1к. 00ACL10 (00ACL10GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA5 "Разрешение опробавания" - работа | 8a5484ce-9a08-47ae-b91c-1422cfe33d07 | 00ACL10EK208_XB10
12383 | ДЗО | 25d763f5-3348-4f95-a3d1-a1f92d3412a6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 63beb292-6870-45e2-ba9a-0a25651434f4 | Запрет АПВ | ДЗО 1к. Ключ 02SA6 "Запрет АПВ" | discrete | Работа_вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ДЗО 1к. 00ACL10 (00ACL10GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA6 "Запрет АПВ" - работа | 463540d8-d2f6-4bea-a481-2ed5f5b0c06f | 00ACL10EK207_XN03
12384 | ДЗО | 25d763f5-3348-4f95-a3d1-a1f92d3412a6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 953a3ef8-5bfd-4ba3-9894-d20ef0efc029 | Очувствление оперативный вывод | ДЗО 1к. Ключ 02SA4 "Очувствление" - оперативный вывод | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ДЗО 1к. 00ACL10 (00ACL10GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA4 "Очувствление" - оперативный вывод | caec2cb9-cb69-4500-82ed-dca3d1b565df | 00ACL10EK206_XN02
12385 | ДЗО | 25d763f5-3348-4f95-a3d1-a1f92d3412a6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 70ce004c-7a9a-4131-8bad-bdfc6b244a56 | Блокировка при обрыве токовых цепей | ДЗО 1к. Ключ 02SA3 "Блокировка при обрыве ТЦ" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ДЗО 1к. 00ACL10 (00ACL10GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA3 "Блокировка при обрыве ТЦ" - вывод | 3f066333-6b31-4e39-9f2f-3bfa2709785e | 00ACL10EK204_XN02
12386 | ДЗО | 25d763f5-3348-4f95-a3d1-a1f92d3412a6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 59921a75-0c3d-437e-9c6c-bb1861787e69 | Пуск УРОВ {выкл. 1} | ДЗО 1к. Ключ 02SA9 "Пуск УРОВ 00ACQ12" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ДЗО 1к. 00ACL10 (00ACL10GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA9 "Пуск УРОВ 00ACQ12" - вывод | e07952d6-f794-48de-86a3-21151086bcb4 | 00ACL10EK214_XN02
12387 | ДЗО | 25d763f5-3348-4f95-a3d1-a1f92d3412a6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 43ae5228-2c25-444a-8094-99fb7f7c55d0 | Выходные цепи {выкл. 1} | ДЗО 1к. Ключ 02SA8 "Цепи отключения 00ACQ12" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ДЗО 1к. 00ACL10 (00ACL10GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA8 "Цепи отключения 00ACQ12" - вывод | 2002a39d-2b92-4657-82f5-17f25049281c | 00ACL10EK213_XN02
12388 | ДЗО | 25d763f5-3348-4f95-a3d1-a1f92d3412a6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 1ab90755-b3d1-4aa9-81df-7dcca8c4be6e | ДЗО | ДЗО 1к. Ключ 02SA2 "ДЗО" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ДЗО 1к. 00ACL10 (00ACL10GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA2 "ДЗО" - вывод | 8fe0d2f7-2014-4dff-bc26-9a84525a979b | 00ACL10EK203_XN02
12389 | ДЗО | 25d763f5-3348-4f95-a3d1-a1f92d3412a6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 35d147ca-0067-443c-bf46-5bc9b51f4c55 | Очувствление нормальный режим | ДЗО 1к. Ключ 02SA4 "Очувствление" - нормальный режим | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ДЗО 1к. 00ACL10 (00ACL10GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA4 "Очувствление" - нормальный режим | 7f509d12-9340-42a3-a09b-c3026f02bd4e | 00ACL10EK205_XB10
12390 | ДЗО | 25d763f5-3348-4f95-a3d1-a1f92d3412a6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 403c99cc-3781-42e8-bb80-610ba8d5d34c | Блок (ТН ВЛ или тр-ра) | ДЗО 1к. Крышка БИ (02SG4) цепей напряжения | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ДЗО 1к. 00ACL10 (00ACL10GH001-A2) | ДЗО 1к. Крышка БИ (02SG4) цепей напряжения не вставлена | 3dccaa1a-974d-4199-a886-964da4d156e6 | 00ACL10EK225_XN12
12391 | ДЗО | 25d763f5-3348-4f95-a3d1-a1f92d3412a6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 64802b2c-55db-46d7-9030-80d5ea6fc965 | Отключение трансформатора | ДЗО 1к. Отключение | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ДЗО 1к. 00ACL10 (00ACL10GH001-A2) | ДЗО 1к. Отключение | 9bcb9ae4-d809-40ec-a2f7-3fe12f57dbdd | 00ACL10EW205_XK01
12392 | ДЗО | 25d763f5-3348-4f95-a3d1-a1f92d3412a6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 58595bb9-d123-48ef-8c4f-1b42c1ff4cc7 | Внешний УРОВ от {выкл. 2} | ДЗО 1к. Внешний УРОВ от 00ACQ13 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ДЗО 1к. 00ACL10 (00ACL10GH001-A2) | ДЗО 1к. Внешний УРОВ от 00ACQ13 | b3c65cc0-1075-44cd-adad-1388b8e94a60 | 00ACL10EW203_XK01
12393 | ДЗО | 25d763f5-3348-4f95-a3d1-a1f92d3412a6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 747e7fd6-8217-4436-bbb9-0158ffec4745 | Внешний УРОВ от {выкл. 1} | ДЗО 1к. Внешний УРОВ от 00ACQ12 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ДЗО 1к. 00ACL10 (00ACL10GH001-A2) | ДЗО 1к. Внешний УРОВ от 00ACQ12 | 20de71ee-43dc-4ec1-9cd5-6e25a9061ff5 | 00ACL10EW202_XK01
12394 | ДЗО | 25d763f5-3348-4f95-a3d1-a1f92d3412a6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 09d9ccb9-0db6-49ab-beae-989126018dc2 | Режим теста терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ДЗО 1к. 00ACL10 (00ACL10GH001-A2) | ДЗО 1к. Режим теста терминала | 5dde0638-bec6-4a47-93e0-415426a44af7 | 00ACL10EK230_XF50
12395 | ДЗО | 25d763f5-3348-4f95-a3d1-a1f92d3412a6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | de47f1e6-dc1a-4fb2-a633-2f412a959321 | Очувствление ДЗО |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ДЗО 1к. 00ACL10 (00ACL10GH001-A2) | ДЗО 1к. Очувствление ДЗО | ac50114a-174e-468f-9760-51b623222688 | 00ACL10EK229_XF01
12396 | Инвертор 00BRT42 | bf69f18a-cfd4-4aae-b7c3-7f914c5f9370 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор И-ПТПТ-43-400-50-Т3 | 480be673-a34e-4e05-a4ce-3f5de126ed96 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q2/Инвертор (00BRT42-A17) | Связь с устройстом 00BRT42-A17 установлена | fc9cbd20-fe89-4925-bddb-40da655414ea | 00BRT42A17_XN99
12397 | ДЗО | 25d763f5-3348-4f95-a3d1-a1f92d3412a6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | dc13a7ec-c7a1-4da9-9962-e87062d2ec2b | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ДЗО 1к. 00ACL10 (00ACL10GH001-A2) | ДЗО 1к. Неисправность цепей напряжения | e32ae657-6d71-4b0a-9095-9354c6a35d35 | 00ACL10EK227_XM51
12398 | ДЗО | 25d763f5-3348-4f95-a3d1-a1f92d3412a6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | bf20d9ea-4d42-412a-a320-08d2ea3f83cc | Обрыв цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ДЗО 1к. 00ACL10 (00ACL10GH001-A2) | ДЗО 1к. Обрыв цепей тока | 171e9f5e-71b5-444e-ac20-dd69406db545 | 00ACL10EK226_XF91
12399 | ДЗО | 25d763f5-3348-4f95-a3d1-a1f92d3412a6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 7617e20b-3bab-42a2-bd6e-508b2f700c7c | Блок (ТТ ВЛ или тр-ра) | ДЗО 1к. Крышка БИ (02SG3) токов ВЛ | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ДЗО 1к. 00ACL10 (00ACL10GH001-A2) | ДЗО 1к. Крышка БИ (02SG3) токов ВЛ не вставлена | 7778651d-139b-4451-9854-896efb89945f | 00ACL10EK222_XN12
12400 | ДЗО | 25d763f5-3348-4f95-a3d1-a1f92d3412a6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 2dd0b626-bb48-4e52-818d-229077ad3936 | Блок SG2 (ТТ {выкл. 2}) | ДЗО 1к. Крышка БИ (02SG2) токов 00ACQ13 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ДЗО 1к. 00ACL10 (00ACL10GH001-A2) | ДЗО 1к. Крышка БИ (02SG2) токов 00ACQ13 не вставлена | 53cdd996-ff71-4796-abb6-0e4b8fa640ef | 00ACL10EK221_XN12
12401 | ДЗО | 25d763f5-3348-4f95-a3d1-a1f92d3412a6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 67c1ed62-ff79-441f-81f4-fc66b8cf32ac | Блок SG1 (ТТ {выкл. 1}) | ДЗО 1к. Крышка БИ (02SG1) токов 00ACQ12 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ДЗО 1к. 00ACL10 (00ACL10GH001-A2) | ДЗО 1к. Крышка БИ (02SG1) токов 00ACQ12 не вставлена | aa07247c-82b5-466e-bbe4-97fa94bf8e3e | 00ACL10EK220_XN12
12402 | ДЗО | 25d763f5-3348-4f95-a3d1-a1f92d3412a6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | db55a937-35f4-4b20-8e53-9d4bc2c51569 | Введена группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ДЗО 1к. 00ACL10 (00ACL10GH001-A2) | ДЗО 1к. Группа уставок 4 | 96329e99-046a-4374-b827-f35275189a8d | 00ACL10EK212_XN10
12403 | ДЗО | 25d763f5-3348-4f95-a3d1-a1f92d3412a6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | ba7a5c6f-bc12-489d-b814-e296e0c14169 | Введена группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ДЗО 1к. 00ACL10 (00ACL10GH001-A2) | ДЗО 1к. Группа уставок 3 | a71a4141-c143-4063-a255-64d1d4acfe27 | 00ACL10EK211_XN10
12404 | ДЗО | 25d763f5-3348-4f95-a3d1-a1f92d3412a6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 6628ebe4-00ba-4dba-8077-08144f4cac7b | Введена группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ДЗО 1к. 00ACL10 (00ACL10GH001-A2) | ДЗО 1к. Группа уставок 2 | d593c20c-7ccf-485f-8736-cedde83bf809 | 00ACL10EK210_XN10
12405 | ДЗО | 25d763f5-3348-4f95-a3d1-a1f92d3412a6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 39e49b81-e7b9-4148-8281-608860821927 | Введена группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ДЗО 1к. 00ACL10 (00ACL10GH001-A2) | ДЗО 1к. Группа уставок 1 | 8b086570-4bd9-4cdb-b922-e9626f3b6504 | 00ACL10EK209_XN10
12406 | ДЗО | 25d763f5-3348-4f95-a3d1-a1f92d3412a6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | ff036d17-5913-4fb8-aba9-c61fb373351f | Отключение по УРОВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ДЗО 1к. 00ACL10 (00ACL10GH001-A2) | ДЗО 1к. Отключение по УРОВ | 050c1134-b51f-47f8-b98f-43d06733cc2e | 00ACL10EW208_XK01
12407 | Инвертор 00BRT42 | bf69f18a-cfd4-4aae-b7c3-7f914c5f9370 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор И-ПТПТ-43-400-50-Т3 | 6929d2dd-d37c-4747-ae88-638faf1a1c29 | Нет синхронизации с резервом |  | enum | Инфо (enum) | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Нет синхронизации с резервом | 3ccab4d4-0201-4678-9b0c-723da640d183 | 00BRT42EK001_XF01
12408 | ДЗО | 25d763f5-3348-4f95-a3d1-a1f92d3412a6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 35af0026-1a04-4445-aa1b-5ab8b906f3b8 | Срабатывание ДЗО при опробовании |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ДЗО 1к. 00ACL10 (00ACL10GH001-A2) | ДЗО 1к. Срабатывание ДЗО при опробовании | 225ecfda-4485-4a2e-8a8c-a4af4fa727f9 | 00ACL10EW207_XK01
12409 | КСЗ | 05819cdd-332a-4e80-908b-8c5b7788ddb7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 0a4cd955-3710-412d-8da9-b1615f281922 | Срабатывание (обобщенное) |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A11) | КСЗ 1к (00ACL10GH001-A1). Срабатывание защит | 55320916-ffb3-482d-9942-d99017fe7303 | 00ACL10EW101_XK01
12410 | Инвертор 00BRT42 | bf69f18a-cfd4-4aae-b7c3-7f914c5f9370 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор И-ПТПТ-43-400-50-Т3 | 79216a91-7f4a-4060-8a04-2bf3176cfcf5 | Батарея разряжена |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Батарея разряжена | 1124d1af-f1c4-4f1f-85aa-634648db327e | 00BRT42EK004_XF01
12411 | КСЗ | 05819cdd-332a-4e80-908b-8c5b7788ddb7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | afb799e0-e53e-44f0-a622-97bc368f3d8d | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A11) | КСЗ 1к (00ACL10GH001-A1). Неисправность | d00ed093-edd2-44dd-a1ae-0408c9a986c0 | 00ACL10EK101_XF01
12412 | КСЗ | 05819cdd-332a-4e80-908b-8c5b7788ddb7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 8a08c8c2-f9ca-416a-9a66-02feeb3c0e87 | Срабатывание ТНЗНП |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/КСЗ 1к. 00ACL10 (00ACL10GH001-A1) | КСЗ 1к. Срабатывание ТНЗНП | 07e2e823-73e3-4980-9a5a-6e3084e6ab64 | 00ACL10EW124_XK01
12413 | КСЗ | 05819cdd-332a-4e80-908b-8c5b7788ddb7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | da41f9b7-5324-43ad-b3b7-02bd33561b2f | Ключ 01SA13 Пуск УРОВ выкл. 2 | КСЗ 1к. Ключ 01SA13 "Пуск УРОВ 00ACQ13" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/КСЗ 1к. 00ACL10 (00ACL10GH001-A1) | КСЗ 1к. Ключ 01SA13 "Пуск УРОВ 00ACQ13" - вывод | 4dcb8aa5-8ff9-4631-9b0d-f3d249d1741b | 00ACL10EK127_XN02
12414 | КСЗ | 05819cdd-332a-4e80-908b-8c5b7788ddb7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 86c10579-708c-4ffe-8ab9-3bfc120461df | Ключ 01SA12 Цепи отключения выкл. 2 | КСЗ 1к. Ключ 01SA12 "Цепи отключения 00ACQ13" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/КСЗ 1к. 00ACL10 (00ACL10GH001-A1) | КСЗ 1к. Ключ 01SA12 "Цепи отключения 00ACQ13" - вывод | 14586b08-b2bd-4094-86b6-2c2556ee5c2d | 00ACL10EK126_XN02
12415 | КСЗ | 05819cdd-332a-4e80-908b-8c5b7788ddb7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | c9a33f88-ebad-4c50-bc0f-fa4977b4c557 | Ключ 01SA11 Пуск УРОВ выкл. 1 | КСЗ 1к. Ключ 01SA11 "Пуск УРОВ 00ACQ12" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/КСЗ 1к. 00ACL10 (00ACL10GH001-A1) | КСЗ 1к. Ключ 01SA11 "Пуск УРОВ 00ACQ12" - вывод | f44aa8a6-8340-4e1d-9ab1-69cb42cab596 | 00ACL10EK116_XN02
12416 | КСЗ | 05819cdd-332a-4e80-908b-8c5b7788ddb7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 5de1e2f1-e65b-4b9e-8b5c-3dd94e7a1cea | Ключ 01SA10 Цепи отключения выкл. 1 | КСЗ 1к. Ключ 01SA10 "Цепи отключения 00ACQ12" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/КСЗ 1к. 00ACL10 (00ACL10GH001-A1) | КСЗ 1к. Ключ 01SA10 "Цепи отключения 00ACQ12" - вывод | 214f678d-d3a3-408a-8f9d-3c68d250b29a | 00ACL10EK115_XN02
12417 | КСЗ | 05819cdd-332a-4e80-908b-8c5b7788ddb7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 2d767f05-2e4e-4997-90f7-e3623aaf0dd0 | Ключ 01SA14 Передача телекоманд |  | discrete | Выведен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/КСЗ 1к. 00ACL10 (00ACL10GH001-A1) | КСЗ 1к. Ключ 01SA14 "Передача телекоманд" - вывод | 8a5466b2-bfa5-4d51-a916-243e6b0bab32 | 00ACL10EK117_XN02
12418 | Инвертор 00BRT42 | bf69f18a-cfd4-4aae-b7c3-7f914c5f9370 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор И-ПТПТ-43-400-50-Т3 | 9a0f7fc5-93f1-4ac5-b206-97fcbc5b7212 | Нагрузка на резерве |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Нагрузка на резерве | 6d8580a8-cc94-4847-8784-e9a17660ff8a | 00BRT42EK003_XF01
12419 | Инвертор 00BRT42 | bf69f18a-cfd4-4aae-b7c3-7f914c5f9370 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор И-ПТПТ-43-400-50-Т3 | e3d2c634-8e7f-4e80-be2f-eb85302c135a | Сбой источника питания |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Сбой источника питания | bc7219b5-d9d6-454d-89f1-6b01ff8c8599 | 00BRT42EK002_XF01
12420 | Инвертор 00BRT42 | bf69f18a-cfd4-4aae-b7c3-7f914c5f9370 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор И-ПТПТ-43-400-50-Т3 | e7aebe53-a693-418a-a62d-c8cc5ca4f1c1 | Авария инвертора |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Авария инвертора | 8403f7d1-b5cc-4afa-9e44-667b6e692080 | 00BRT42EW001_XK01
12421 | КСЗ | 05819cdd-332a-4e80-908b-8c5b7788ddb7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 16f69836-dc90-4556-b633-8a6712c389ad | Ключ 01SA8 ОУ ТНЗНП |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/КСЗ 1к. 00ACL10 (00ACL10GH001-A1) | КСЗ 1к. Ключ 01SA8 "ОУ ТНЗНП" - ввод | a8646529-097b-4c38-9458-2398b41ed291 | 00ACL10EK110_XB10
12422 | КСЗ | 05819cdd-332a-4e80-908b-8c5b7788ddb7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 8bb5c661-4486-4aa1-8a0a-48eafc061d82 | Ключ 01SA7 ОУ ДЗ |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/КСЗ 1к. 00ACL10 (00ACL10GH001-A1) | КСЗ 1к. Ключ 01SA7 "ОУ ДЗ" - ввод | 3bf9af41-5029-479c-a8e9-d1fc3835262b | 00ACL10EK109_XB10
12423 | КСЗ | 05819cdd-332a-4e80-908b-8c5b7788ddb7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 52ee1476-b0b3-4b99-8b45-abe4096ad6bf | Ключ 01SA6 МТЗ |  | discrete | Выведен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/КСЗ 1к. 00ACL10 (00ACL10GH001-A1) | КСЗ 1к. Ключ 01SA6 "МТЗ" - вывод | 6dafc00d-8f9d-45ff-95f6-1131d1f5bf6a | 00ACL10EK108_XN02
12424 | КСЗ | 05819cdd-332a-4e80-908b-8c5b7788ddb7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 8237968e-5916-45e8-b639-1d3be0422255 | Ключ 01SA5 МФТО |  | discrete | Выведен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/КСЗ 1к. 00ACL10 (00ACL10GH001-A1) | КСЗ 1к. Ключ 01SA5 "МФТО" - вывод | e53ecb13-a7df-4894-87a6-5e6001a86067 | 00ACL10EK107_XN02
12425 | КСЗ | 05819cdd-332a-4e80-908b-8c5b7788ddb7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 22460cc4-5e37-4414-981f-64f2911875ab | Ключ 01SA4 ТНЗНП |  | discrete | Выведен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/КСЗ 1к. 00ACL10 (00ACL10GH001-A1) | КСЗ 1к. Ключ 01SA4 "ТНЗНП" - вывод | 43b2fc5d-e581-4a1b-bf73-d70d3170adf3 | 00ACL10EK106_XN02
12426 | КСЗ | 05819cdd-332a-4e80-908b-8c5b7788ddb7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 71ebd71d-486e-4a3e-8200-906a19803902 | Ключ 01SA3 ДЗ |  | discrete | Выведен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/КСЗ 1к. 00ACL10 (00ACL10GH001-A1) | КСЗ 1к. Ключ 01SA3 "ДЗ" - вывод | f582339d-6cd2-450c-b226-4712d27fe0ef | 00ACL10EK105_XN02
12427 | КСЗ | 05819cdd-332a-4e80-908b-8c5b7788ddb7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 21143eb2-bcd1-47c5-9775-beecda310f9f | Ключ 01SA2 Терминал |  | discrete | Выведен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/КСЗ 1к. 00ACL10 (00ACL10GH001-A1) | КСЗ 1к. Ключ 01SA2 "Терминал" - вывод | 3870d821-65ba-4fc0-854a-2e3dd2ade6e1 | 00ACL10EK104_XN02
12428 | КСЗ | 05819cdd-332a-4e80-908b-8c5b7788ddb7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | a0ff3bd4-2bdf-417f-acbf-724758832ae7 | Приём ТУ ДЗ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/КСЗ 1к. 00ACL10 (00ACL10GH001-A1) | КСЗ 1к. Приём ТУ ДЗ | e13330a7-b801-4082-ba2a-88dbe080767b | 00ACL10EK123_XM12
12429 | КСЗ | 05819cdd-332a-4e80-908b-8c5b7788ddb7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 321ac089-3c40-4c17-9ce7-b0c3445a509c | Запрет АПВ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/КСЗ 1к. 00ACL10 (00ACL10GH001-A1) | КСЗ 1к. Запрет АПВ | 18127dfa-845f-4327-8eb5-5d8ae51bb7c0 | 00ACL10EK121_XN20
12430 | КСЗ | 05819cdd-332a-4e80-908b-8c5b7788ddb7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 12cebf00-bee4-4b9a-a764-6c41ef7b69de | Срабатывание ЗНР |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/КСЗ 1к. 00ACL10 (00ACL10GH001-A1) | КСЗ 1к. Срабатывание ЗНР | 18d73c5e-16ae-4c8e-bd4a-dec944b685e5 | 00ACL10EW119_XK01
12431 | КСЗ | 05819cdd-332a-4e80-908b-8c5b7788ddb7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 0c67a03e-f57b-4d03-90a5-6d7dbc6c7fec | Срабатывание II ст. МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/КСЗ 1к. 00ACL10 (00ACL10GH001-A1) | КСЗ 1к. Срабатывание II ст. МТЗ | ae2de2af-946c-49f5-b7b0-dfa89be6e439 | 00ACL10EW118_XK02
12432 | КСЗ | 05819cdd-332a-4e80-908b-8c5b7788ddb7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 42b77061-10e6-4e19-8e23-7e757cbeaa1d | Срабатывание I ст. МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/КСЗ 1к. 00ACL10 (00ACL10GH001-A1) | КСЗ 1к. Срабатывание I ст. МТЗ | 9f964365-6080-4eca-85b6-0f69265e96cd | 00ACL10EW117_XK02
12433 | КСЗ | 05819cdd-332a-4e80-908b-8c5b7788ddb7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | bdffc9bd-8dbb-4b8a-887b-9db4a9c4d69d | Срабатывание МФТО |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/КСЗ 1к. 00ACL10 (00ACL10GH001-A1) | КСЗ 1к. Срабатывание МФТО | 57433c3f-10f3-463b-9f5c-d4140f7d7361 | 00ACL10EW116_XK01
12434 | КСЗ | 05819cdd-332a-4e80-908b-8c5b7788ddb7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 6cd92cce-63dc-4687-8c88-ec6a1676327c | Срабатывание ОУ ТНЗНП |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/КСЗ 1к. 00ACL10 (00ACL10GH001-A1) | КСЗ 1к. Срабатывание ОУ ТНЗНП | 7bf1e197-cd77-4c6b-9563-76afb566c0e8 | 00ACL10EW115_XK01
12435 | КСЗ | 05819cdd-332a-4e80-908b-8c5b7788ddb7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | edc8fb12-53e4-4e92-9c5d-2cd0f53edc32 | Срабатывание АУ ТНЗНП |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/КСЗ 1к. 00ACL10 (00ACL10GH001-A1) | КСЗ 1к. Срабатывание АУ ТНЗНП | d2c91001-6334-40c5-a49f-932aea248fd8 | 00ACL10EW114_XK01
12436 | КСЗ | 05819cdd-332a-4e80-908b-8c5b7788ddb7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 44d6c80a-b6ea-4aaa-b000-af07ff245219 | Срабатывание III-VI ст. ТНЗНП |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/КСЗ 1к. 00ACL10 (00ACL10GH001-A1) | КСЗ 1к. Срабатывание III-VI ст. ТНЗНП | db3fcbd5-874b-4886-b5fc-91598821efd1 | 00ACL10EW113_XK02
12437 | КСЗ | 05819cdd-332a-4e80-908b-8c5b7788ddb7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 7ee09b2a-e7ed-4395-a858-17b9b799e95e | Срабатывание II ст. ТНЗНП |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/КСЗ 1к. 00ACL10 (00ACL10GH001-A1) | КСЗ 1к. Срабатывание II ст. ТНЗНП | a9547050-0d72-482c-bd46-846717f70202 | 00ACL10EW112_XK02
12438 | КСЗ | 05819cdd-332a-4e80-908b-8c5b7788ddb7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 40fdd496-c781-44c8-8eb4-e01de413f251 | Срабатывание ОУ ДЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/КСЗ 1к. 00ACL10 (00ACL10GH001-A1) | КСЗ 1к. Срабатывание ОУ ДЗ | b7820987-a258-4c35-a21b-49d63d4a3510 | 00ACL10EW109_XK01
12439 | КСЗ | 05819cdd-332a-4e80-908b-8c5b7788ddb7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 1a49ec2d-12e5-47cf-989f-2f7d3b96b687 | Срабатывание АУ ДЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/КСЗ 1к. 00ACL10 (00ACL10GH001-A1) | КСЗ 1к. Срабатывание АУ ДЗ | 270aa67c-2d5c-461e-83dd-b6a6b53bb449 | 00ACL10EW108_XK01
12440 | КСЗ | 05819cdd-332a-4e80-908b-8c5b7788ddb7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | a5646a60-973b-4f08-b6d7-df70f3549178 | Срабатывание II ст. ДЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/КСЗ 1к. 00ACL10 (00ACL10GH001-A1) | КСЗ 1к. Срабатывание II ст. ДЗ | 183e4f74-c874-4658-9e17-48bd0c75474b | 00ACL10EW106_XK02
12441 | КСЗ | 05819cdd-332a-4e80-908b-8c5b7788ddb7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 29c394bf-7871-427a-aea1-ac882caa9bb2 | Срабатывание I ст. ДЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/КСЗ 1к. 00ACL10 (00ACL10GH001-A1) | КСЗ 1к. Срабатывание I ст. ДЗ | 002aad9b-1165-432f-93b0-40978a71c62a | 00ACL10EW105_XK02
12442 | КСЗ | 05819cdd-332a-4e80-908b-8c5b7788ddb7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 3f66bb07-8589-4e0c-9968-ece89e65a7b8 | Передача ТО отключение с запретом АПВ в УПАСК 1 |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/КСЗ 1к. 00ACL10 (00ACL10GH001-A1) | КСЗ 1к. "Передача ТО" отключение с запретом АПВ в УПАСК 1 | e6aa613a-65e2-43af-9943-82b68d6a611c | 00ACL10EW104_XK01
12443 | КСЗ | 05819cdd-332a-4e80-908b-8c5b7788ddb7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 07eec649-d979-45ca-a6cd-ff622901108c | Приём ТО отключение с запретом АПВ от УПАСК 2 |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/КСЗ 1к. 00ACL10 (00ACL10GH001-A1) | КСЗ 1к. "Приём ТО" отключение с запретом АПВ от УПАСК 2 | 40f61ec7-736f-40e6-9890-c04cb1eabe38 | 00ACL10EW103_XK10
12444 | КСЗ | 05819cdd-332a-4e80-908b-8c5b7788ddb7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | b346884a-ed99-4f0a-9be2-84936127724a | Приём ТО отключение с запретом АПВ от УПАСК 1 |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/КСЗ 1к. 00ACL10 (00ACL10GH001-A1) | КСЗ 1к. "Приём ТО" отключение с запретом АПВ от УПАСК 1 | fce10310-dd5c-4b41-a906-3980d7eccf21 | 00ACL10EW102_XK10
12445 | КСЗ | 05819cdd-332a-4e80-908b-8c5b7788ddb7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 2f39899b-d5e7-4df2-9847-e929304ad85e | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/КСЗ 1к. 00ACL10 (00ACL10GH001-A1) | КСЗ 1к. Неисправность цепей напряжения | 94469173-388b-4e45-a4b5-e4ab302fcee6 | 00ACL10EK125_XM51
12446 | КСЗ | 05819cdd-332a-4e80-908b-8c5b7788ddb7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | c1dfddf2-1cc7-461c-b719-1c6a3ea84647 | Пуск ТУ ДЗ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/КСЗ 1к. 00ACL10 (00ACL10GH001-A1) | КСЗ 1к. Пуск ТУ ДЗ | befcc79c-bbe7-4d2b-8e46-c5d5bc121f17 | 00ACL10EK124_XK12
12447 | КСЗ | 05819cdd-332a-4e80-908b-8c5b7788ddb7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 1493774c-179b-4728-87c3-a9e0da8e19df | Отключение, Пуск УРОВ и ОАПВ ф.C |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/КСЗ 1к. 00ACL10 (00ACL10GH001-A1) | КСЗ 1к. Отключение, Пуск УРОВ и ОАПВ ф.C | cde16b3a-afd1-4b1e-b341-445e6bfe1f85 | 00ACL10EW122_XK21
12448 | КСЗ | 05819cdd-332a-4e80-908b-8c5b7788ddb7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 2b36710c-6b6e-41b7-8f3a-493aa48ee22e | Отключение, Пуск УРОВ и ОАПВ ф.B |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/КСЗ 1к. 00ACL10 (00ACL10GH001-A1) | КСЗ 1к. Отключение, Пуск УРОВ и ОАПВ ф.B | 00a77fad-bb26-431d-bfbf-c2f1a35c4856 | 00ACL10EW121_XK21
12449 | КСЗ | 05819cdd-332a-4e80-908b-8c5b7788ddb7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | d9e13c5d-0c5e-4daa-a6b5-dcc1c9304a92 | Крышка 01SG3 |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/КСЗ 1к. 00ACL10 (00ACL10GH001-A1) | КСЗ 1к. 01SG3 не вставлена | 12f2e208-308d-4bfc-b3da-ae069d10d708 | 00ACL10EK120_XB10
12450 | КСЗ | 05819cdd-332a-4e80-908b-8c5b7788ddb7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 305747df-2d9a-4de1-bbba-df5660c10d69 | Крышка 01SG2 |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/КСЗ 1к. 00ACL10 (00ACL10GH001-A1) | КСЗ 1к. 01SG2 не вставлена | d31cff07-749f-45f8-98af-5f278a574d00 | 00ACL10EK119_XB10
12451 | КСЗ | 05819cdd-332a-4e80-908b-8c5b7788ddb7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | e6d2768d-6e29-4672-8e60-3985381430bc | Крышка 01SG1 |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/КСЗ 1к. 00ACL10 (00ACL10GH001-A1) | КСЗ 1к. 01SG1 не вставлена | 0161406a-8aaf-4e65-995c-b9e365647ea6 | 00ACL10EK118_XB10
12452 | КСЗ | 05819cdd-332a-4e80-908b-8c5b7788ddb7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 5b41b0a3-1258-4537-bc80-9828909edb3d | Группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/КСЗ 1к. 00ACL10 (00ACL10GH001-A1) | КСЗ 1к. Группа уставок 4 | 07b4b25f-0317-472c-a48f-a70ee01c89d4 | 00ACL10EK114_XN10
12453 | КСЗ | 05819cdd-332a-4e80-908b-8c5b7788ddb7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 88e7a0c1-4325-47e6-936f-d28d9f55c949 | Группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/КСЗ 1к. 00ACL10 (00ACL10GH001-A1) | КСЗ 1к. Группа уставок 3 | 21ceb2dc-cfd0-4e1e-ad90-9e385ce9de5d | 00ACL10EK113_XN10
12454 | КСЗ | 05819cdd-332a-4e80-908b-8c5b7788ddb7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 28ae006b-94d8-421b-8ab5-99bd8b1b5f02 | Группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/КСЗ 1к. 00ACL10 (00ACL10GH001-A1) | КСЗ 1к. Группа уставок 2 | e2f1cef8-b9a2-4fa9-81de-8e9190bd729b | 00ACL10EK112_XN10
12455 | КСЗ | 05819cdd-332a-4e80-908b-8c5b7788ddb7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 00dbcf85-5934-430b-b051-bd1cb036bb7b | Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/КСЗ 1к. 00ACL10 (00ACL10GH001-A1) | КСЗ 1к. Группа уставок 1 | e7d342e1-19fe-43d6-9954-b634a62c7022 | 00ACL10EK111_XN10
12456 | КСЗ | 05819cdd-332a-4e80-908b-8c5b7788ddb7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 9a970f16-36d1-4f3d-af31-67f322fccad7 | Режим теста терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/КСЗ 1к. 00ACL10 (00ACL10GH001-A1) | КСЗ 1к. Режим теста терминала | 89d1adbe-fca0-4197-acc1-487368f80bbd | 00ACL10EK103_XF50
12457 | КСЗ | 05819cdd-332a-4e80-908b-8c5b7788ddb7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 353d00c1-5836-463b-a5f1-ac8c29bb98da | Отключение, Пуск УРОВ и ОАПВ ф.А |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/КСЗ 1к. 00ACL10 (00ACL10GH001-A1) | КСЗ 1к. Отключение, Пуск УРОВ и ОАПВ ф.A | 547f55c5-20a7-4bcc-852e-981e89c458e8 | 00ACL10EW120_XK21
12458 | КСЗ | 05819cdd-332a-4e80-908b-8c5b7788ddb7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | a8e965a4-f912-471b-b831-9b200eefeff4 | Контроль исправности КС |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/КСЗ 1к. 00ACL10 (00ACL10GH001-A1) | КСЗ 1к. Контроль исправности КС | bf31f9a8-6fc9-41e8-9ba2-97db0c5f536f | 00ACL10EK122_XM01
12459 | КСЗ | 05819cdd-332a-4e80-908b-8c5b7788ddb7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 13db12d0-921f-44ce-a822-8806076c0b8c | Срабатывание I ст. ТНЗНП |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/КСЗ 1к. 00ACL10 (00ACL10GH001-A1) | КСЗ 1к. Срабатывание I ст. ТНЗНП | 3697e50a-a1e5-436a-9b0d-deb153b134fc | 00ACL10EW111_XK02
12460 | КСЗ | 05819cdd-332a-4e80-908b-8c5b7788ddb7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 633f27f2-818a-439e-b162-7a3d45b53b0b | Срабатывание III-V ст. ДЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/КСЗ 1к. 00ACL10 (00ACL10GH001-A1) | КСЗ 1к. Срабатывание III-V ст. ДЗ | d7d713f3-e12d-4a2a-87e0-4e1c521b6e11 | 00ACL10EW107_XK02
12461 | ДЗО | 3f518bbe-e49e-4c89-b7b9-3c52fb186f07 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 4a061da7-3930-4ff2-8ead-3c49f220cc0e | Срабатывание |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A12) | ДЗО 2к (00ACL10GH001-A1). Срабатывание защит | aebc81d9-6706-4256-908d-32ba86417348 | 00ACL10EW401_XK01
12462 | ДЗО | 3f518bbe-e49e-4c89-b7b9-3c52fb186f07 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 731d6d0f-9557-453a-8f55-44b7c10988e0 | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A12) | ДЗО 2к (00ACL10GH001-A1). Неисправность | ebef124e-0cbd-440b-b1f9-a8ec6753f093 | 00ACL10EK401_XF01
12463 | ДЗО | 3f518bbe-e49e-4c89-b7b9-3c52fb186f07 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | cad0fd7f-da1e-4eb4-b826-28af98891355 | Отключение в УПАСК | ДЗО 2к. Ключ 02SA12 "Отключение в УПАСК" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ДЗО 2к. 00ACL10 (00ACL10GH002-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA12 "Отключение в УПАСК" - вывод | 222cd04f-7fcd-4a75-9607-5d0c665efdc4 | 00ACL10EK417_XN02
12464 | ДЗО | 3f518bbe-e49e-4c89-b7b9-3c52fb186f07 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 5f4181f4-09fa-4d5b-a625-9ffc805703c5 | Выходные цепи {выкл. 2} | ДЗО 2к. Ключ 02SA10 "Цепи отключения 00ACQ13" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ДЗО 2к. 00ACL10 (00ACL10GH002-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA10 "Цепи отключения 00ACQ13" - вывод | 75823e2e-ed48-43d5-af41-aa9547b6a6bf | 00ACL10EK415_XN02
12465 | ДЗО | 3f518bbe-e49e-4c89-b7b9-3c52fb186f07 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 59921a75-0c3d-437e-9c6c-bb1861787e69 | Пуск УРОВ {выкл. 1} | ДЗО 2к. Ключ 02SA9 "Пуск УРОВ 00ACQ12" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ДЗО 2к. 00ACL10 (00ACL10GH002-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA9 "Пуск УРОВ 00ACQ12" - вывод | 2b7bb059-ce17-4d88-a5fd-9ab8897a9d05 | 00ACL10EK414_XN02
12466 | ДЗО | 3f518bbe-e49e-4c89-b7b9-3c52fb186f07 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 9b47a2ff-6b9b-4b49-8083-b1f8727a5d8a | Разрешение опробывания | ДЗО 2к. Ключ 02SA5 "Разрешение опробавания" | discrete | Работа_вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ДЗО 2к. 00ACL10 (00ACL10GH002-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA5 "Разрешение опробавания" - работа | 4af3a4a0-270b-42c3-8d39-7c26dec578b9 | 00ACL10EK408_XB10
12467 | ДЗО | 3f518bbe-e49e-4c89-b7b9-3c52fb186f07 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 63beb292-6870-45e2-ba9a-0a25651434f4 | Запрет АПВ | ДЗО 2к. Ключ 02SA6 "Запрет АПВ" | discrete | Работа_вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ДЗО 2к. 00ACL10 (00ACL10GH002-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA6 "Запрет АПВ" - работа | 66fe5598-5f59-4813-b137-ebcf20d2b4c1 | 00ACL10EK407_XN03
12468 | ДЗО | 3f518bbe-e49e-4c89-b7b9-3c52fb186f07 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 953a3ef8-5bfd-4ba3-9894-d20ef0efc029 | Очувствление оперативный вывод | ДЗО 2к. Ключ 02SA4 "Очувствление" - оперативный вывод | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ДЗО 2к. 00ACL10 (00ACL10GH002-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA4 "Очувствление" - оперативный вывод | fb6e9071-419b-4a87-a05e-f456551aaa81 | 00ACL10EK406_XN02
12469 | ДЗО | 3f518bbe-e49e-4c89-b7b9-3c52fb186f07 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 35d147ca-0067-443c-bf46-5bc9b51f4c55 | Очувствление нормальный режим | ДЗО 2к. Ключ 02SA4 "Очувствление" - нормальный режим | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ДЗО 2к. 00ACL10 (00ACL10GH002-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA4 "Очувствление" - нормальный режим | 4e10dd4c-7414-4086-9056-e1555c3a62c2 | 00ACL10EK405_XB10
12470 | ДЗО | 3f518bbe-e49e-4c89-b7b9-3c52fb186f07 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 70ce004c-7a9a-4131-8bad-bdfc6b244a56 | Блокировка при обрыве токовых цепей | ДЗО 2к. Ключ 02SA3 "Блокировка при обрыве ТЦ" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ДЗО 2к. 00ACL10 (00ACL10GH002-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA3 "Блокировка при обрыве ТЦ" - вывод | 03a17798-4c11-4661-9404-13933a91f61f | 00ACL10EK404_XN02
12471 | ДЗО | 3f518bbe-e49e-4c89-b7b9-3c52fb186f07 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 43ae5228-2c25-444a-8094-99fb7f7c55d0 | Выходные цепи {выкл. 1} | ДЗО 2к. Ключ 02SA8 "Цепи отключения 00ACQ12" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ДЗО 2к. 00ACL10 (00ACL10GH002-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA8 "Цепи отключения 00ACQ12" - вывод | 4c0212c4-ec05-4e7c-a712-15586c198224 | 00ACL10EK413_XN02
12472 | ДЗО | 3f518bbe-e49e-4c89-b7b9-3c52fb186f07 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 1ab90755-b3d1-4aa9-81df-7dcca8c4be6e | ДЗО | ДЗО 2к. Ключ 02SA2 "ДЗО" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ДЗО 2к. 00ACL10 (00ACL10GH002-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA2 "ДЗО" - вывод | d1ef0de2-704d-4546-9a52-da6a1fcd540d | 00ACL10EK403_XN02
12473 | ДЗО | 3f518bbe-e49e-4c89-b7b9-3c52fb186f07 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 6628ebe4-00ba-4dba-8077-08144f4cac7b | Введена группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ДЗО 2к. 00ACL10 (00ACL10GH002-A2) | ДЗО 2к. Группа уставок 2 | 8ef6bc3f-b6e3-4475-8e2b-73370d9903aa | 00ACL10EK410_XN10
12474 | Защиты | c08eb6e5-13fd-4560-bdb5-413ae2ab7c16 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | ee455519-1ca5-4d61-80d0-376d4cb14a48 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB04-F1) | Связь с устройстом 00BCB04-F1 установлена | 1685b224-fba7-4f81-941a-1ec9b894322a | 00BCB04F1_XN99
12475 | ДЗО | 3f518bbe-e49e-4c89-b7b9-3c52fb186f07 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 39e49b81-e7b9-4148-8281-608860821927 | Введена группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ДЗО 2к. 00ACL10 (00ACL10GH002-A2) | ДЗО 2к. Группа уставок 1 | 731f77a5-31cf-4280-8118-90a975a3508d | 00ACL10EK409_XN10
12476 | ДЗО | 3f518bbe-e49e-4c89-b7b9-3c52fb186f07 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 403c99cc-3781-42e8-bb80-610ba8d5d34c | Блок (ТН ВЛ или тр-ра) | ДЗО 2к. Крышка БИ (02SG4) цепей напряжения | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ДЗО 2к. 00ACL10 (00ACL10GH002-A2) | ДЗО 2к. Крышка БИ (02SG4) цепей напряжения не вставлена | 9c74fe4d-ea85-4d0b-8a39-a902e26f62e1 | 00ACL10EK425_XN12
12477 | ДЗО | 3f518bbe-e49e-4c89-b7b9-3c52fb186f07 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | ff036d17-5913-4fb8-aba9-c61fb373351f | Отключение по УРОВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ДЗО 2к. 00ACL10 (00ACL10GH002-A2) | ДЗО 2к. Отключение по УРОВ | 62ce56ba-996d-4bf5-879f-5e69d47469c2 | 00ACL10EW408_XK01
12478 | ЭКРА-242 01A1 | c109a6e3-55fe-48a9-9f32-994dd715e2e4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ЭКРА 242А | 36f5c7dc-ebd6-45f0-bdab-075b404d6340 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/КиУП. Контроллер (00ACY04-A1) | Связь с устройстом 00ACY04-A1 установлена | f86c066d-d05d-4b64-ac84-c74bd08024c0 | 00ACY04A1_XN99
12479 | Измерительный преобразователь | c1474be4-d4ef-41d8-86a0-0b08cdd7a9fa | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Измерители/ИП METSEP824 | 5caa000c-ace0-4981-843f-e02d993cbb3f | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №05/ИП METSEP824 (40BCC05-P1) | Связь с устройстом 40BCC05-P1 установлена | aee8c4bb-2a04-4367-86d9-e98fbbae23f7 | 40BCC05P1_XN99
12480 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | c16a7c13-0dbd-4586-bd6c-62f88303fd2a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | 1e4cb958-12be-491d-b2b6-99365ebb066a | Местное управление (Local) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Контроллер диагностики (00AVB02GH005-A10) | Местное управление (Local) | 125ba32e-264f-47a7-b060-b5661ac77ce2 | 00AVB02GH005A10ZM03_XN17
12481 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | c16a7c13-0dbd-4586-bd6c-62f88303fd2a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | 36b9baf6-da52-4a3d-bdfa-dc01598b9acf | Интерфейс ET2 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Контроллер диагностики (00AVB02GH005-A10) | Интерфейс ET2 в работе (ET2Link) | 9211b3d7-16c9-4144-b90b-c9f806d9e368 | 00AVB02GH005A10ZM09_XN93
12482 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | c16a7c13-0dbd-4586-bd6c-62f88303fd2a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | 7abbfe13-93e4-418f-ace1-3098a846e6b2 | Наличие точного времени |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Контроллер диагностики (00AVB02GH005-A10) | Наличие точного времени (TimeSync) | eca4847b-8a9d-41ea-a3e9-c3853fe8006b | 00AVB02GH005A10ZM05_XN98
12483 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | c16a7c13-0dbd-4586-bd6c-62f88303fd2a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | 7fe0091b-a88e-440d-8ccc-cdc1de062cdd | Дистанционное управление (Remote) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Контроллер диагностики (00AVB02GH005-A10) | Дистанционное управление (Remote) | f69ad41d-1403-4879-a98b-4112f19d9517 | 00AVB02GH005A10ZM04_XN16
12484 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | c16a7c13-0dbd-4586-bd6c-62f88303fd2a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | a415759e-4fc3-4eb7-9a8f-d29164335e2e | Интерфейс ET1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Контроллер диагностики (00AVB02GH005-A10) | Интерфейс ET1 в работе (ET1Link) | 87941db6-5af5-4e84-8882-13b137067f61 | 00AVB02GH005A10ZM08_XN93
12485 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | c16a7c13-0dbd-4586-bd6c-62f88303fd2a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | aa54b71b-4094-4120-9a9e-56bc25a9e14d | Светодиод авария (Alarm) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Контроллер диагностики (00AVB02GH005-A10) | Светодиод авария (Alarm) | 450c38fc-ed16-4412-a9c1-6e4d43fa8de7 | 00AVB02GH005A10ZM02_XN96
12486 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | c16a7c13-0dbd-4586-bd6c-62f88303fd2a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | bfdbf20e-7cc3-4a2f-becb-68b51854157b | Светодиод работа (Work) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Контроллер диагностики (00AVB02GH005-A10) | Светодиод работа (Work) | 1281f38a-17b6-4fd2-922b-a70daf0063a7 | 00AVB02GH005A10ZM01_XN96
12487 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | c16a7c13-0dbd-4586-bd6c-62f88303fd2a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | d0d60be3-0cb1-41f6-b27e-4c37f749f10d | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Контроллер диагностики (00AVB02GH005-A10) | Связь с устройстом 00AVB02GH005-A10 установлена | 933d0c87-ef85-437a-b3fd-d75e30de9e62 | 00AVB02GH005A10_XN99
12488 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | c16a7c13-0dbd-4586-bd6c-62f88303fd2a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | db4eafe6-9358-4471-a08e-7dcfa33d1d18 | Питания 1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Контроллер диагностики (00AVB02GH005-A10) | Питание 1 в норме (Pwr1OR) | 606757d7-934c-4a7c-8b83-95107b94bf29 | 00AVB02GH005A10ZM06_XN94
12489 | ОМП ERMENEK HES | c19080d3-c859-48a6-9f05-fb3d36424ec1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/Шкаф ОМП линий 400 кВ 00ACL04, 00ACL03, 00ACL02 | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 102 (ОМП) | 5d15948a-4074-4379-b176-7921068f54b0 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ОМП 00ACL03 (00ACL00GH001-A2) | Связь с устройстом 00ACL00GH001-A2 установлена | a3d38a85-dc76-44f8-97d7-41e50016e8fe | 00ACL00GH001A2_XN99
12490 | ДЗО | 3f518bbe-e49e-4c89-b7b9-3c52fb186f07 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 64802b2c-55db-46d7-9030-80d5ea6fc965 | Отключение трансформатора | ДЗО 2к. Отключение | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ДЗО 2к. 00ACL10 (00ACL10GH002-A2) | ДЗО 2к. Отключение | 5228fce3-23f1-4a15-935a-76aa070e31d3 | 00ACL10EW405_XK01
12491 | ДЗО | 3f518bbe-e49e-4c89-b7b9-3c52fb186f07 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 58595bb9-d123-48ef-8c4f-1b42c1ff4cc7 | Внешний УРОВ от {выкл. 2} | ДЗО 2к. Внешний УРОВ от 00ACQ13 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ДЗО 2к. 00ACL10 (00ACL10GH002-A2) | ДЗО 2к. Внешний УРОВ от 00ACQ13 | 3a7e1e38-c085-4d93-a50e-744829e23144 | 00ACL10EW403_XK01
12492 | ДЗО | 3f518bbe-e49e-4c89-b7b9-3c52fb186f07 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 747e7fd6-8217-4436-bbb9-0158ffec4745 | Внешний УРОВ от {выкл. 1} | ДЗО 2к. Внешний УРОВ от 00ACQ12 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ДЗО 2к. 00ACL10 (00ACL10GH002-A2) | ДЗО 2к. Внешний УРОВ от 00ACQ12 | e138e761-4593-4934-bd99-7424b409c717 | 00ACL10EW402_XK01
12493 | ДЗО | 3f518bbe-e49e-4c89-b7b9-3c52fb186f07 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 09d9ccb9-0db6-49ab-beae-989126018dc2 | Режим теста терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ДЗО 2к. 00ACL10 (00ACL10GH002-A2) | ДЗО 2к. Режим теста терминала | c6e9e286-0ba4-4b9d-b625-6efb1b724cd0 | 00ACL10EK430_XF50
12494 | РТСН 30BCT02 | c1b90396-bddd-4521-834d-a1527f91b1ec | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 26b414c1-be7b-4726-ac26-130c050a1317 | Привод побежал |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/АРКТ РТСН 30BCT02 (30BCT02GH003-A2) | АРКТ. Привод побежал | b102db46-39ad-48c9-9ebd-0ccfaf89fef1 | 30BCT02EK524_XF01
12495 | РТСН 30BCT02 | c1b90396-bddd-4521-834d-a1527f91b1ec | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 3a503843-e5f4-46ad-9542-443c954cc8f4 | Крайнее нижнее положение |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/АРКТ РТСН 30BCT02 (30BCT02GH003-A2) | АРКТ. Крайняя нижняя ступень | 443c2040-1e22-44f2-a707-aeb9bf51f018 | 30BCT02EK518_XK02
12496 | ДЗО | 3f518bbe-e49e-4c89-b7b9-3c52fb186f07 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | de47f1e6-dc1a-4fb2-a633-2f412a959321 | Очувствление ДЗО |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ДЗО 2к. 00ACL10 (00ACL10GH002-A2) | ДЗО 2к. Очувствление ДЗО | 2e1102e1-9aa8-42c1-8674-faf5e97557fc | 00ACL10EK429_XF01
12497 | ДЗО | 3f518bbe-e49e-4c89-b7b9-3c52fb186f07 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | dc13a7ec-c7a1-4da9-9962-e87062d2ec2b | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ДЗО 2к. 00ACL10 (00ACL10GH002-A2) | ДЗО 2к. Неисправность цепей напряжения | e1efb8cd-db30-4bca-b008-f2b12e73ec1b | 00ACL10EK427_XM51
12498 | ДЗО | 3f518bbe-e49e-4c89-b7b9-3c52fb186f07 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | bf20d9ea-4d42-412a-a320-08d2ea3f83cc | Обрыв цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ДЗО 2к. 00ACL10 (00ACL10GH002-A2) | ДЗО 2к. Обрыв цепей тока | 78d16efe-842e-4030-b0c1-8d58b240d022 | 00ACL10EK426_XF91
12499 | ДЗО | 3f518bbe-e49e-4c89-b7b9-3c52fb186f07 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 7617e20b-3bab-42a2-bd6e-508b2f700c7c | Блок (ТТ ВЛ или тр-ра) | ДЗО 2к. Крышка БИ (02SG3) токов ВЛ | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ДЗО 2к. 00ACL10 (00ACL10GH002-A2) | ДЗО 2к. Крышка БИ (02SG3) токов ВЛ не вставлена | 826771c6-5e34-4fc5-bc22-75ce6f13b198 | 00ACL10EK422_XN12
12500 | ДЗО | 3f518bbe-e49e-4c89-b7b9-3c52fb186f07 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 2dd0b626-bb48-4e52-818d-229077ad3936 | Блок SG2 (ТТ {выкл. 2}) | ДЗО 2к. Крышка БИ (02SG2) токов 00ACQ13 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ДЗО 2к. 00ACL10 (00ACL10GH002-A2) | ДЗО 2к. Крышка БИ (02SG2) токов 00ACQ13 не вставлена | fb3a0991-7eae-439b-bc44-877ad40587bb | 00ACL10EK421_XN12
12501 | РТСН 30BCT02 | c1b90396-bddd-4521-834d-a1527f91b1ec | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 8b377608-9afa-4ee4-9037-4651eaf1cd54 | Крайнее верхнее положение |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/АРКТ РТСН 30BCT02 (30BCT02GH003-A2) | АРКТ. Крайняя верхняя ступень | 477259de-fd0f-4228-a692-16fedb5f82c1 | 30BCT02EK519_XK02
12502 | РТСН 30BCT02 | c1b90396-bddd-4521-834d-a1527f91b1ec | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 8e1ea539-eaff-4fe6-85df-ad7ddca674ee | Привод застрял |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/АРКТ РТСН 30BCT02 (30BCT02GH003-A2) | АРКТ. Привод застрял | 6f80065f-8d21-4cac-9d8c-31230bcd537e | 30BCT02EK525_XF01
12503 | ДЗО | 3f518bbe-e49e-4c89-b7b9-3c52fb186f07 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 67c1ed62-ff79-441f-81f4-fc66b8cf32ac | Блок SG1 (ТТ {выкл. 1}) | ДЗО 2к. Крышка БИ (02SG1) токов 00ACQ12 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ДЗО 2к. 00ACL10 (00ACL10GH002-A2) | ДЗО 2к. Крышка БИ (02SG1) токов 00ACQ12 не вставлена | f802d19f-3c39-4ca7-a34b-96a5a524d7b8 | 00ACL10EK420_XN12
12504 | ДЗО | 3f518bbe-e49e-4c89-b7b9-3c52fb186f07 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | db55a937-35f4-4b20-8e53-9d4bc2c51569 | Введена группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ДЗО 2к. 00ACL10 (00ACL10GH002-A2) | ДЗО 2к. Группа уставок 4 | 8e3eaeab-068f-4938-801d-d7a93fd256d6 | 00ACL10EK412_XN10
12505 | РТСН 30BCT02 | c1b90396-bddd-4521-834d-a1527f91b1ec | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | b3499ac7-d3d1-4b8d-a82a-7af6094b1083 | Прибавить |  | controldiscrete | Команда RCO | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/АРКТ РТСН 30BCT02 (30BCT02GH003-A2) | АРКТ. Команда "Переключить" от СКУ ЭЧ СВМ | 4a95c343-759a-452a-bb54-829544e71c46 | 30BCT02GH013_XA01
12506 | ДЗО | 3f518bbe-e49e-4c89-b7b9-3c52fb186f07 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | ba7a5c6f-bc12-489d-b814-e296e0c14169 | Введена группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ДЗО 2к. 00ACL10 (00ACL10GH002-A2) | ДЗО 2к. Группа уставок 3 | 1d859dcf-0994-4ab4-ab33-2ef66ff32f9f | 00ACL10EK411_XN10
12507 | РТСН 30BCT02 | c1b90396-bddd-4521-834d-a1527f91b1ec | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | c9ed1da7-d19a-425c-afc5-e62534fddc57 | Привод в движении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/АРКТ РТСН 30BCT02 (30BCT02GH003-A2) | АРКТ. Идет переключение РПН | a389f5b3-0f2c-4b63-83de-d6f551498d8e | 30BCT02EK520_XF01
12508 | РТСН 30BCT02 | c1b90396-bddd-4521-834d-a1527f91b1ec | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | d90c6011-b6b8-4418-8888-2fa6a47b4542 | Блокировка управления РПН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/АРКТ РТСН 30BCT02 (30BCT02GH003-A2) | АРКТ. Блокировка по току ВН | 08f16f06-ff71-46d3-8975-b65ce6f86246 | 30BCT02EK521_XF01
12509 | ДЗО | 3f518bbe-e49e-4c89-b7b9-3c52fb186f07 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 35af0026-1a04-4445-aa1b-5ab8b906f3b8 | Срабатывание ДЗО при опробовании |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ДЗО 2к. 00ACL10 (00ACL10GH002-A2) | ДЗО 2к. Срабатывание ДЗО при опробовании | fd5d4bf4-e726-44ea-a0f1-84f76953a4ee | 00ACL10EW407_XK01
12510 | ДЗО | 3f518bbe-e49e-4c89-b7b9-3c52fb186f07 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | eec3989f-bb68-4d43-9e37-353e66b6b72c | Пуск УРОВ {выкл. 2} | ДЗО 2к. Ключ 02SA11 "Пуск УРОВ 00ACQ13" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ДЗО 2к. 00ACL10 (00ACL10GH002-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA11 "Пуск УРОВ 00ACQ13" - вывод | 0b4c2205-d1fb-4002-84d6-ae7b36049ad6 | 00ACL10EK416_XN02
12511 | КСЗ | af1fc8c8-9f3a-471c-95ae-3a379402b035 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 0a4cd955-3710-412d-8da9-b1615f281922 | Срабатывание (обобщенное) |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A12) | КСЗ 2к (00ACL10GH001-A1). Срабатывание защит | 61128105-ce6d-4281-9ab2-130ceebc2eeb | 00ACL10EW301_XK01
12512 | КСЗ | af1fc8c8-9f3a-471c-95ae-3a379402b035 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | afb799e0-e53e-44f0-a622-97bc368f3d8d | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A12) | КСЗ 2к (00ACL10GH001-A1). Неисправность | 34495fbd-cc67-4b67-8af7-42852b7d7f3c | 00ACL10EK301_XF01
12513 | КСЗ | af1fc8c8-9f3a-471c-95ae-3a379402b035 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 8a08c8c2-f9ca-416a-9a66-02feeb3c0e87 | Срабатывание ТНЗНП |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/КСЗ 2к. 00ACL10 (00ACL10GH002-A1) | КСЗ 2к. Срабатывание ТНЗНП | 3d9630e0-e78e-4d9c-9dbc-8b2269d4c26e | 00ACL10EW324_XK01
12514 | КСЗ | af1fc8c8-9f3a-471c-95ae-3a379402b035 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | c9a33f88-ebad-4c50-bc0f-fa4977b4c557 | Ключ 01SA11 Пуск УРОВ выкл. 1 | КСЗ 2к. Ключ 01SA11 "Пуск УРОВ 00ACQ12" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/КСЗ 2к. 00ACL10 (00ACL10GH002-A1) | КСЗ 2к. Ключ 01SA11 "Пуск УРОВ 00ACQ12" - вывод | adacd4f1-ac9f-45cd-a2d8-42d27c885e42 | 00ACL10EK316_XN02
12515 | КСЗ | af1fc8c8-9f3a-471c-95ae-3a379402b035 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | da41f9b7-5324-43ad-b3b7-02bd33561b2f | Ключ 01SA13 Пуск УРОВ выкл. 2 | КСЗ 2к. Ключ 01SA13 "Пуск УРОВ 00ACQ13" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/КСЗ 2к. 00ACL10 (00ACL10GH002-A1) | КСЗ 2к. Ключ 01SA13 "Пуск УРОВ 00ACQ13" - вывод | 5c1c81bf-f5cf-430c-9c19-19e5ac1752ab | 00ACL10EK327_XN02
12516 | КСЗ | af1fc8c8-9f3a-471c-95ae-3a379402b035 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 86c10579-708c-4ffe-8ab9-3bfc120461df | Ключ 01SA12 Цепи отключения выкл. 2 | КСЗ 2к. Ключ 01SA12 "Цепи отключения 00ACQ13" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/КСЗ 2к. 00ACL10 (00ACL10GH002-A1) | КСЗ 2к. Ключ 01SA12 "Цепи отключения 00ACQ13" - вывод | 9aa3ef9c-84f1-4982-ad9e-fcf42cef9278 | 00ACL10EK326_XN02
12517 | КСЗ | af1fc8c8-9f3a-471c-95ae-3a379402b035 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 5de1e2f1-e65b-4b9e-8b5c-3dd94e7a1cea | Ключ 01SA10 Цепи отключения выкл. 1 | КСЗ 2к. Ключ 01SA10 "Цепи отключения 00ACQ12" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/КСЗ 2к. 00ACL10 (00ACL10GH002-A1) | КСЗ 2к. Ключ 01SA10 "Цепи отключения 00ACQ12" - вывод | 5a937bdd-036c-429e-810e-45f45c4ff7d1 | 00ACL10EK315_XN02
12518 | КСЗ | af1fc8c8-9f3a-471c-95ae-3a379402b035 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 2d767f05-2e4e-4997-90f7-e3623aaf0dd0 | Ключ 01SA14 Передача телекоманд |  | discrete | Выведен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/КСЗ 2к. 00ACL10 (00ACL10GH002-A1) | КСЗ 2к. Ключ 01SA14 "Передача телекоманд" - вывод | 22597ded-f3ce-4115-87b1-d08dbff4ee29 | 00ACL10EK317_XN02
12519 | КСЗ | af1fc8c8-9f3a-471c-95ae-3a379402b035 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 16f69836-dc90-4556-b633-8a6712c389ad | Ключ 01SA8 ОУ ТНЗНП |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/КСЗ 2к. 00ACL10 (00ACL10GH002-A1) | КСЗ 2к. Ключ 01SA8 "ОУ ТНЗНП" - ввод | 13e1e670-20ff-4bb9-a175-94ea2068b58c | 00ACL10EK310_XB10
12520 | КСЗ | af1fc8c8-9f3a-471c-95ae-3a379402b035 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 8bb5c661-4486-4aa1-8a0a-48eafc061d82 | Ключ 01SA7 ОУ ДЗ |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/КСЗ 2к. 00ACL10 (00ACL10GH002-A1) | КСЗ 2к. Ключ 01SA7 "ОУ ДЗ" - ввод | 0dbfb2ab-b181-463d-ba03-f3912529c2a1 | 00ACL10EK309_XB10
12521 | КСЗ | af1fc8c8-9f3a-471c-95ae-3a379402b035 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 52ee1476-b0b3-4b99-8b45-abe4096ad6bf | Ключ 01SA6 МТЗ |  | discrete | Выведен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/КСЗ 2к. 00ACL10 (00ACL10GH002-A1) | КСЗ 2к. Ключ 01SA6 "МТЗ" - вывод | c84253b5-6594-487c-a747-39ca86a0a43a | 00ACL10EK308_XN02
12522 | КСЗ | af1fc8c8-9f3a-471c-95ae-3a379402b035 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 8237968e-5916-45e8-b639-1d3be0422255 | Ключ 01SA5 МФТО |  | discrete | Выведен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/КСЗ 2к. 00ACL10 (00ACL10GH002-A1) | КСЗ 2к. Ключ 01SA5 "МФТО" - вывод | 86ab2d5c-a4ca-4413-bef4-75e35d5f105c | 00ACL10EK307_XN02
12523 | КСЗ | af1fc8c8-9f3a-471c-95ae-3a379402b035 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 22460cc4-5e37-4414-981f-64f2911875ab | Ключ 01SA4 ТНЗНП |  | discrete | Выведен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/КСЗ 2к. 00ACL10 (00ACL10GH002-A1) | КСЗ 2к. Ключ 01SA4 "ТНЗНП" - вывод | 0c7d973d-8cd8-44fc-b0cf-884eebfc83ec | 00ACL10EK306_XN02
12524 | КСЗ | af1fc8c8-9f3a-471c-95ae-3a379402b035 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 71ebd71d-486e-4a3e-8200-906a19803902 | Ключ 01SA3 ДЗ |  | discrete | Выведен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/КСЗ 2к. 00ACL10 (00ACL10GH002-A1) | КСЗ 2к. Ключ 01SA3 "ДЗ" - вывод | 15322a2c-14c7-40d7-a367-0d181b37c10b | 00ACL10EK305_XN02
12525 | КСЗ | af1fc8c8-9f3a-471c-95ae-3a379402b035 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 21143eb2-bcd1-47c5-9775-beecda310f9f | Ключ 01SA2 Терминал |  | discrete | Выведен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/КСЗ 2к. 00ACL10 (00ACL10GH002-A1) | КСЗ 2к. Ключ 01SA2 "Терминал" - вывод | ab9e4721-6596-47b0-b646-65e4c305e307 | 00ACL10EK304_XN02
12526 | КСЗ | af1fc8c8-9f3a-471c-95ae-3a379402b035 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 5b41b0a3-1258-4537-bc80-9828909edb3d | Группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/КСЗ 2к. 00ACL10 (00ACL10GH002-A1) | КСЗ 2к. Группа уставок 4 | 815a8ce4-8f80-4d9b-a5f0-e2950238f542 | 00ACL10EK314_XN10
12527 | КСЗ | af1fc8c8-9f3a-471c-95ae-3a379402b035 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 1493774c-179b-4728-87c3-a9e0da8e19df | Отключение, Пуск УРОВ и ОАПВ ф.C |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/КСЗ 2к. 00ACL10 (00ACL10GH002-A1) | КСЗ 2к. Отключение, Пуск УРОВ и ОАПВ ф.C | 9ea98867-cbe7-4a02-92aa-d2c203738d03 | 00ACL10EW322_XK21
12528 | КСЗ | af1fc8c8-9f3a-471c-95ae-3a379402b035 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 2b36710c-6b6e-41b7-8f3a-493aa48ee22e | Отключение, Пуск УРОВ и ОАПВ ф.B |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/КСЗ 2к. 00ACL10 (00ACL10GH002-A1) | КСЗ 2к. Отключение, Пуск УРОВ и ОАПВ ф.B | 2fce0952-4f07-4d1d-b011-f7c7d8326df6 | 00ACL10EW321_XK21
12529 | КСЗ | af1fc8c8-9f3a-471c-95ae-3a379402b035 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 12cebf00-bee4-4b9a-a764-6c41ef7b69de | Срабатывание ЗНР |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/КСЗ 2к. 00ACL10 (00ACL10GH002-A1) | КСЗ 2к. Срабатывание ЗНР | c08ea963-5db3-41bf-9127-a2ad1cb925a5 | 00ACL10EW319_XK01
12530 | КСЗ | af1fc8c8-9f3a-471c-95ae-3a379402b035 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 0c67a03e-f57b-4d03-90a5-6d7dbc6c7fec | Срабатывание II ст. МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/КСЗ 2к. 00ACL10 (00ACL10GH002-A1) | КСЗ 2к. Срабатывание II ст. МТЗ | b20b6d7a-cdf1-43d5-8391-c58f265d4f9e | 00ACL10EW318_XK02
12531 | E1 | c229133e-9e3f-48af-aa3f-e9528372ac8d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01/Шкаф ПА блока №3 1к. | РЗиА/ПА/ПА блока | cf57c11c-85af-451b-8d3e-0c5686f02bb0 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/БТ 30BAT01/Шкаф ПА блока 3 1к. (30ARA00GH001-E1) | Связь с устройстом 30ARA00GH001-E1 установлена | a74547f7-8eb1-490a-b9e7-282a74ebddd9 | 30ARA00GH001E1_XN99
12532 | КСЗ | af1fc8c8-9f3a-471c-95ae-3a379402b035 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 42b77061-10e6-4e19-8e23-7e757cbeaa1d | Срабатывание I ст. МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/КСЗ 2к. 00ACL10 (00ACL10GH002-A1) | КСЗ 2к. Срабатывание I ст. МТЗ | d6dad698-3e36-4925-bf2d-3d1c339bd6cd | 00ACL10EW317_XK02
12533 | КСЗ | af1fc8c8-9f3a-471c-95ae-3a379402b035 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 6cd92cce-63dc-4687-8c88-ec6a1676327c | Срабатывание ОУ ТНЗНП |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/КСЗ 2к. 00ACL10 (00ACL10GH002-A1) | КСЗ 2к. Срабатывание ОУ ТНЗНП | 50de61d3-600b-4894-afd2-cb3d8007de09 | 00ACL10EW315_XK01
12534 | КСЗ | af1fc8c8-9f3a-471c-95ae-3a379402b035 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | edc8fb12-53e4-4e92-9c5d-2cd0f53edc32 | Срабатывание АУ ТНЗНП |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/КСЗ 2к. 00ACL10 (00ACL10GH002-A1) | КСЗ 2к. Срабатывание АУ ТНЗНП | 73244a64-b330-4d4a-82bd-ca69c4fbbeab | 00ACL10EW314_XK01
12535 | КСЗ | af1fc8c8-9f3a-471c-95ae-3a379402b035 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 44d6c80a-b6ea-4aaa-b000-af07ff245219 | Срабатывание III-VI ст. ТНЗНП |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/КСЗ 2к. 00ACL10 (00ACL10GH002-A1) | КСЗ 2к. Срабатывание III-VI ст. ТНЗНП | 9404740e-6cfb-47d9-a68f-76df1d1a952f | 00ACL10EW313_XK02
12536 | КСЗ | af1fc8c8-9f3a-471c-95ae-3a379402b035 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 7ee09b2a-e7ed-4395-a858-17b9b799e95e | Срабатывание II ст. ТНЗНП |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/КСЗ 2к. 00ACL10 (00ACL10GH002-A1) | КСЗ 2к. Срабатывание II ст. ТНЗНП | b3ded8b5-beb9-4a6f-a023-e43fa191a4df | 00ACL10EW312_XK02
12537 | КСЗ | af1fc8c8-9f3a-471c-95ae-3a379402b035 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 13db12d0-921f-44ce-a822-8806076c0b8c | Срабатывание I ст. ТНЗНП |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/КСЗ 2к. 00ACL10 (00ACL10GH002-A1) | КСЗ 2к. Срабатывание I ст. ТНЗНП | d84a7d6e-82dc-443c-8ff6-891118c352b2 | 00ACL10EW311_XK02
12538 | КСЗ | af1fc8c8-9f3a-471c-95ae-3a379402b035 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 40fdd496-c781-44c8-8eb4-e01de413f251 | Срабатывание ОУ ДЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/КСЗ 2к. 00ACL10 (00ACL10GH002-A1) | КСЗ 2к. Срабатывание ОУ ДЗ | f9421b89-d24e-4f1d-9791-75581880eb79 | 00ACL10EW309_XK01
12539 | КСЗ | af1fc8c8-9f3a-471c-95ae-3a379402b035 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 1a49ec2d-12e5-47cf-989f-2f7d3b96b687 | Срабатывание АУ ДЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/КСЗ 2к. 00ACL10 (00ACL10GH002-A1) | КСЗ 2к. Срабатывание АУ ДЗ | 18a31dd2-586d-4f8f-b345-cf6aa4d50a16 | 00ACL10EW308_XK01
12540 | КСЗ | af1fc8c8-9f3a-471c-95ae-3a379402b035 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | a5646a60-973b-4f08-b6d7-df70f3549178 | Срабатывание II ст. ДЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/КСЗ 2к. 00ACL10 (00ACL10GH002-A1) | КСЗ 2к. Срабатывание II ст. ДЗ | 8a1523ae-f905-49fc-a94a-075c8a2ea1ed | 00ACL10EW306_XK02
12541 | КСЗ | af1fc8c8-9f3a-471c-95ae-3a379402b035 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 29c394bf-7871-427a-aea1-ac882caa9bb2 | Срабатывание I ст. ДЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/КСЗ 2к. 00ACL10 (00ACL10GH002-A1) | КСЗ 2к. Срабатывание I ст. ДЗ | a9d1bbc2-fe20-4cdc-a834-67f48cb850a6 | 00ACL10EW305_XK02
12542 | КСЗ | af1fc8c8-9f3a-471c-95ae-3a379402b035 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 3f66bb07-8589-4e0c-9968-ece89e65a7b8 | Передача ТО отключение с запретом АПВ в УПАСК 1 |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/КСЗ 2к. 00ACL10 (00ACL10GH002-A1) | КСЗ 2к. "Передача ТО" отключение с запретом АПВ в УПАСК 1 | ea7ab263-e471-4f3b-b41d-6036611f64dc | 00ACL10EW304_XK01
12543 | КСЗ | af1fc8c8-9f3a-471c-95ae-3a379402b035 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 07eec649-d979-45ca-a6cd-ff622901108c | Приём ТО отключение с запретом АПВ от УПАСК 2 |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/КСЗ 2к. 00ACL10 (00ACL10GH002-A1) | КСЗ 2к. "Приём ТО" отключение с запретом АПВ от УПАСК 2 | 19ec5ec2-046f-42be-a20a-b2b0cb3f4359 | 00ACL10EW303_XK10
12544 | КСЗ | af1fc8c8-9f3a-471c-95ae-3a379402b035 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | b346884a-ed99-4f0a-9be2-84936127724a | Приём ТО отключение с запретом АПВ от УПАСК 1 |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/КСЗ 2к. 00ACL10 (00ACL10GH002-A1) | КСЗ 2к. "Приём ТО" отключение с запретом АПВ от УПАСК 1 | 3f5d808d-f6b2-468a-b363-bec0d78fcf32 | 00ACL10EW302_XK10
12545 | КСЗ | af1fc8c8-9f3a-471c-95ae-3a379402b035 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 2f39899b-d5e7-4df2-9847-e929304ad85e | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/КСЗ 2к. 00ACL10 (00ACL10GH002-A1) | КСЗ 2к. Неисправность цепей напряжения | 857bdf80-cdc5-4ffa-995f-8e6d871adee2 | 00ACL10EK325_XM51
12546 | КСЗ | af1fc8c8-9f3a-471c-95ae-3a379402b035 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | c1dfddf2-1cc7-461c-b719-1c6a3ea84647 | Пуск ТУ ДЗ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/КСЗ 2к. 00ACL10 (00ACL10GH002-A1) | КСЗ 2к. Пуск ТУ ДЗ | 3c7ca6df-a9e7-4901-b223-1d9708afc45a | 00ACL10EK324_XK12
12547 | КСЗ | af1fc8c8-9f3a-471c-95ae-3a379402b035 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | a0ff3bd4-2bdf-417f-acbf-724758832ae7 | Приём ТУ ДЗ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/КСЗ 2к. 00ACL10 (00ACL10GH002-A1) | КСЗ 2к. Приём ТУ ДЗ | d2d656fe-a60b-4c38-8a9b-15fc3881fae3 | 00ACL10EK323_XM12
12548 | КСЗ | af1fc8c8-9f3a-471c-95ae-3a379402b035 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 321ac089-3c40-4c17-9ce7-b0c3445a509c | Запрет АПВ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/КСЗ 2к. 00ACL10 (00ACL10GH002-A1) | КСЗ 2к. Запрет АПВ | 1a91955e-9218-46fa-81be-6114715e8fef | 00ACL10EK321_XN20
12549 | КСЗ | af1fc8c8-9f3a-471c-95ae-3a379402b035 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | d9e13c5d-0c5e-4daa-a6b5-dcc1c9304a92 | Крышка 01SG3 |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/КСЗ 2к. 00ACL10 (00ACL10GH002-A1) | КСЗ 2к. 01SG3 не вставлена | 582e4781-9d1d-4fee-8bf0-d2f5aa1bb96e | 00ACL10EK320_XB10
12550 | КСЗ | af1fc8c8-9f3a-471c-95ae-3a379402b035 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 305747df-2d9a-4de1-bbba-df5660c10d69 | Крышка 01SG2 |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/КСЗ 2к. 00ACL10 (00ACL10GH002-A1) | КСЗ 2к. 01SG2 не вставлена | c8d3f4c2-81a7-41e9-9f49-b9dcf1aa1495 | 00ACL10EK319_XB10
12551 | КСЗ | af1fc8c8-9f3a-471c-95ae-3a379402b035 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | e6d2768d-6e29-4672-8e60-3985381430bc | Крышка 01SG1 |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/КСЗ 2к. 00ACL10 (00ACL10GH002-A1) | КСЗ 2к. 01SG1 не вставлена | b38e1cdc-07bc-4137-92e8-bd157e4c1e7f | 00ACL10EK318_XB10
12552 | КСЗ | af1fc8c8-9f3a-471c-95ae-3a379402b035 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 353d00c1-5836-463b-a5f1-ac8c29bb98da | Отключение, Пуск УРОВ и ОАПВ ф.А |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/КСЗ 2к. 00ACL10 (00ACL10GH002-A1) | КСЗ 2к. Отключение, Пуск УРОВ и ОАПВ ф.A | 52b2104d-e7bc-4e45-a594-622055a05430 | 00ACL10EW320_XK21
12553 | КСЗ | af1fc8c8-9f3a-471c-95ae-3a379402b035 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 88e7a0c1-4325-47e6-936f-d28d9f55c949 | Группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/КСЗ 2к. 00ACL10 (00ACL10GH002-A1) | КСЗ 2к. Группа уставок 3 | aab0c206-f95b-442c-b2ae-d81db47ea01f | 00ACL10EK313_XN10
12554 | КСЗ | af1fc8c8-9f3a-471c-95ae-3a379402b035 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 28ae006b-94d8-421b-8ab5-99bd8b1b5f02 | Группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/КСЗ 2к. 00ACL10 (00ACL10GH002-A1) | КСЗ 2к. Группа уставок 2 | 16312acd-ce33-4034-a8f0-2136f60210a1 | 00ACL10EK312_XN10
12555 | КСЗ | af1fc8c8-9f3a-471c-95ae-3a379402b035 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 00dbcf85-5934-430b-b051-bd1cb036bb7b | Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/КСЗ 2к. 00ACL10 (00ACL10GH002-A1) | КСЗ 2к. Группа уставок 1 | f9ce3275-75fb-4635-908e-e382be71562f | 00ACL10EK311_XN10
12556 | КСЗ | af1fc8c8-9f3a-471c-95ae-3a379402b035 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | bdffc9bd-8dbb-4b8a-887b-9db4a9c4d69d | Срабатывание МФТО |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/КСЗ 2к. 00ACL10 (00ACL10GH002-A1) | КСЗ 2к. Срабатывание МФТО | 82b7187e-5910-407d-adf8-7426e5c35884 | 00ACL10EW316_XK01
12557 | КСЗ | af1fc8c8-9f3a-471c-95ae-3a379402b035 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | a8e965a4-f912-471b-b831-9b200eefeff4 | Контроль исправности КС |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/КСЗ 2к. 00ACL10 (00ACL10GH002-A1) | КСЗ 2к. Контроль исправности КС | e6fb5985-5f4b-4d1d-9eac-1434854117e5 | 00ACL10EK322_XM01
12558 | КСЗ | af1fc8c8-9f3a-471c-95ae-3a379402b035 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 9a970f16-36d1-4f3d-af31-67f322fccad7 | Режим теста терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/КСЗ 2к. 00ACL10 (00ACL10GH002-A1) | КСЗ 2к. Режим теста терминала | 4b06428a-49bd-419b-a9f6-8db177f18f90 | 00ACL10EK303_XF50
12559 | КСЗ | af1fc8c8-9f3a-471c-95ae-3a379402b035 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 633f27f2-818a-439e-b162-7a3d45b53b0b | Срабатывание III-V ст. ДЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/КСЗ 2к. 00ACL10 (00ACL10GH002-A1) | КСЗ 2к. Срабатывание III-V ст. ДЗ | b3f5c917-01f9-406a-91ac-81f55ff0a49d | 00ACL10EW307_XK02
12560 | E1 ПА | 20156e44-337d-438c-adbc-1deb0346ada1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 7961ffe2-a4a1-49a5-aeed-7ce8350358ea | Ключ SA12 "Действие в УПАСК" |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ПА ВЛ Мерсин 2 к-т (00ARA10GH002-E1) | ПА 2к. Ключ SA12 "Действие в УПАСК" - ввод | f19f5d18-f24f-4c6d-bcf4-88ffc4de74a3 | 00ARA10EK268_XN02
12561 | E1 ПА | 20156e44-337d-438c-adbc-1deb0346ada1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 0627ed2b-5879-4de8-98a2-f1298db413b7 | Ключ SA11 "Действие УРОВ АОПН выключателя 2" | ПА 2к. Ключ SA11 "Действие УРОВ АОПН выключателя 2" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ПА ВЛ Мерсин 2 к-т (00ARA10GH002-E1) | ПА 2к. Ключ SA11 "Действие УРОВ АОПН выключателя 2" - ввод | 0a50ecbe-bde1-41b7-8a80-8d1bd6fb55e2 | 00ARA10EK267_XN02
12562 | E1 ПА | 20156e44-337d-438c-adbc-1deb0346ada1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 7dd1cfea-11f7-4692-a522-a1201bc6126a | Ключ SA10 "Действие УРОВ АОПН выключателя 1" | ПА 2к. Ключ SA10 "Действие УРОВ АОПН выключателя 1" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ПА ВЛ Мерсин 2 к-т (00ARA10GH002-E1) | ПА 2к. Ключ SA10 "Действие УРОВ АОПН выключателя 1" - ввод | 63aecd72-eec6-4a36-a7bb-8308695753c9 | 00ARA10EK266_XN02
12563 | E1 ПА | 20156e44-337d-438c-adbc-1deb0346ada1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 50cfa4fb-8d54-42bc-b5ca-6bc8480185d4 | Ключ SA9 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения выкл. 2" |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ПА ВЛ Мерсин 2 к-т (00ARA10GH002-E1) | ПА 2к. Ключ SA9 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ13" - вывод | 72eea589-c5d4-42ee-8f2d-565640311255 | 00ARA10EK265_XN02
12564 | E1 ПА | 20156e44-337d-438c-adbc-1deb0346ada1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 14b42ec8-6b0e-48d8-898b-d2988bd14a0e | Ключ SA8 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения выкл. 1" |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ПА ВЛ Мерсин 2 к-т (00ARA10GH002-E1) | ПА 2к. Ключ SA8 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ12" - вывод | 9adc5ea3-a019-4789-b4de-91c0dce0706d | 00ARA10EK264_XN02
12565 | E1 ПА | 20156e44-337d-438c-adbc-1deb0346ada1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 3d6e25b6-b531-4bbb-9d34-9706eec09862 | Ключ SA6 "АОПН" |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ПА ВЛ Мерсин 2 к-т (00ARA10GH002-E1) | ПА 2к. Ключ SA6 "АОПН " - ввод | 5f3369c7-fb44-415a-bc17-8a492481804b | 00ARA10EK263_XN02
12566 | E1 ПА | 20156e44-337d-438c-adbc-1deb0346ada1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 869e24b2-cbf3-4ad1-bf30-c8dd9cca5ca9 | Ключ SA5 "АЛАР" |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ПА ВЛ Мерсин 2 к-т (00ARA10GH002-E1) | ПА 2к. Ключ SA5 "АЛАР " - ввод | 97922181-c5b7-4588-b6c6-442269764a0e | 00ARA10EK262_XN02
12567 | E1 ПА | 20156e44-337d-438c-adbc-1deb0346ada1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 2c0f8753-f7a0-483d-a89a-edfdb2e980f4 | Ключ SA4 "УРОВ АОПН" |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ПА ВЛ Мерсин 2 к-т (00ARA10GH002-E1) | ПА 2к. Ключ SA4 "УРОВ АОПН" - ввод | 55248c17-0dac-465c-951f-956f5ed5312c | 00ARA10EK261_XN02
12568 | E1 ПА | 20156e44-337d-438c-adbc-1deb0346ada1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | b85946b7-5f92-4926-b6c6-d9847f32c6fe | Ключ SA2 "Цепи ТНЛ 2" | ПА 2к. Ключ SA3 "Цепи ТН 00ACL10GT602" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ПА ВЛ Мерсин 2 к-т (00ARA10GH002-E1) | ПА 2к. Ключ SA3 "Цепи ТН 00ACL10GT602" - ввод | 3529938c-516c-40e6-ad5e-ab63161645eb | 00ARA10EK260_XN02
12569 | E1 ПА | 20156e44-337d-438c-adbc-1deb0346ada1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | e3934d70-8c53-44bb-af74-b0f1adb3e965 | Ключ SA2 "Цепи ТНЛ 1" | ПА 2к. Ключ SA3 "Цепи ТН 00ACL10GT601" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ПА ВЛ Мерсин 2 к-т (00ARA10GH002-E1) | ПА 2к. Ключ SA3 "Цепи ТН 00ACL10GT601" - ввод | 22995110-63fa-4d3b-a27c-18b51662d638 | 00ARA10EK259_XN02
12570 | E1 ПА | 20156e44-337d-438c-adbc-1deb0346ada1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 0dc04bae-c0d4-4198-9587-63b8a16b5528 | Срабатывание УРОВ АОПН выкл. 2 | ПА 2к. Срабатывание УРОВ АОПН 00ACQ13 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ПА ВЛ Мерсин 2 к-т (00ARA10GH002-E1) | ПА 2к. Срабатывание УРОВ АОПН 00ACQ13 | 2b4257da-28af-40db-b33e-4cf3d61478a3 | 00ARA10EW257_XK20
12571 | E1 ПА | 20156e44-337d-438c-adbc-1deb0346ada1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 1c6a77fe-bf43-4bce-8623-1a3dfc0f5564 | Срабатывание УРОВ АОПН выкл. 1 | ПА 2к. Срабатывание УРОВ АОПН 00ACQ12 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ПА ВЛ Мерсин 2 к-т (00ARA10GH002-E1) | ПА 2к. Срабатывание УРОВ АОПН 00ACQ12 | 9347eed5-4eea-44ae-9664-d51a9d1cd1b6 | 00ARA10EW256_XK20
12572 | E1 ПА | 20156e44-337d-438c-adbc-1deb0346ada1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | cf0a0407-c81d-4706-8aab-3c7b12f4b34f | Срабатывание АОПН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ПА ВЛ Мерсин 2 к-т (00ARA10GH002-E1) | ПА 2к. Срабатывание АОПН 2 ступени | 88f49497-0ace-47b9-8aab-634b5e9f2245 | 00ARA10EW255_XK02
12573 | E1 ПА | 20156e44-337d-438c-adbc-1deb0346ada1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 4f1aa5fe-5d7f-4e28-b4dc-dedb15f1c135 | Срабатывание АОПН 1 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ПА ВЛ Мерсин 2 к-т (00ARA10GH002-E1) | ПА 2к. Срабатывание АОПН 1 ступени | 3b3fcaa7-cced-432a-95a9-0d934fd0e12d | 00ARA10EW254_XK02
12574 | E1 ПА | 20156e44-337d-438c-adbc-1deb0346ada1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | d36ce28b-90a2-4572-978e-75ed34d5ad7b | Срабатывание |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ПА ВЛ Мерсин 2 к-т (00ARA10GH002-E1) | ПА 2к. Срабатывание | d81d2490-e450-4802-87c7-11b3b18da94a | 00ARA10EK279_XK01
12575 | E1 ПА | 20156e44-337d-438c-adbc-1deb0346ada1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 5c858a56-6abd-4e54-895c-ebd613b455dc | Неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ПА ВЛ Мерсин 2 к-т (00ARA10GH002-E1) | ПА 2к. Неисправность | 7d84175e-6a4d-4fe1-8bc3-72430ed5c5ae | 00ARA10EK278_XF00
12576 | E1 | c2a60796-bbdb-400b-ae24-5a3918f8d50f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01/Шкаф ПА блока №4 1к. | РЗиА/ПА/ПА блока | cf57c11c-85af-451b-8d3e-0c5686f02bb0 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/БТ 40BAT01/Шкаф ПА блока 4 1к. (40ARA00GH001-E1) | Связь с устройстом 40ARA00GH001-E1 установлена | dbf18836-014f-4da3-9eb9-b688e826409d | 40ARA00GH001E1_XN99
12577 | E1 ПА | 20156e44-337d-438c-adbc-1deb0346ada1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 6b5ea7ad-7682-4e57-954a-47edbf44d8b7 | Блокировка АЛАР |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ПА ВЛ Мерсин 2 к-т (00ARA10GH002-E1) | ПА 2к. Блокировка АЛАР | e92b2a1b-f3b0-463b-b11e-859beac314e5 | 00ARA10EK277_XF09
12578 | E1 ПА | 20156e44-337d-438c-adbc-1deb0346ada1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 0fdbbee1-e8be-4dc8-a37c-b283dcced44a | Неисправность цепей напряжения ТНЛ 2 | ПА 2к. Неисправность цепей напряжения ТН 00ACL10GT602 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ПА ВЛ Мерсин 2 к-т (00ARA10GH002-E1) | ПА 2к. Неисправность цепей напряжения ТН 00ACL10GT602 | 2b42b871-0a66-4331-a2b6-d0e71f4513b9 | 00ARA10EK271_XM51
12579 | E1 ПА | 20156e44-337d-438c-adbc-1deb0346ada1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 30802c15-e047-406e-8b7d-13187bc35513 | Неисправность цепей напряжения ТНЛ 1 | ПА 2к. Неисправность цепей напряжения ТН 00ACL10GT601 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ПА ВЛ Мерсин 2 к-т (00ARA10GH002-E1) | ПА 2к. Неисправность цепей напряжения ТН 00ACL10GT601 | 9e02eba7-cfa2-46b3-8467-c2ea9e90ae70 | 00ARA10EK270_XM51
12580 | E1 ПА | 20156e44-337d-438c-adbc-1deb0346ada1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | ec56519a-ec7f-41bd-82e2-e61bb5e3c09a | Выключатель 2 в работе | ПА 2к. Группа уставок 2 | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ПА ВЛ Мерсин 2 к-т (00ARA10GH002-E1) | ПА 2к. Группа уставок 2 | cbd830d3-3f92-44ab-9605-ab5da83ed526 | 00ARA10EK275_XN04
12581 | E1 ПА | 20156e44-337d-438c-adbc-1deb0346ada1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | ff1ef798-a327-4a01-ae3a-19172984b6f4 | Срабатывание АЛАР ФЦК |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ПА ВЛ Мерсин 2 к-т (00ARA10GH002-E1) | ПА 2к. Срабатывание АЛАР ФЦК | 899efde3-7258-4e8b-b1a8-5d2c41d8fda4 | 00ARA10EW253_XK02
12582 | E1 ПА | 20156e44-337d-438c-adbc-1deb0346ada1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | b0d31b02-1afe-40c6-ac6c-474313625ba2 | Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ПА ВЛ Мерсин 2 к-т (00ARA10GH002-E1) | ПА 2к. Группа уставок 1 | a916b60e-0cd3-46b6-9f38-6474d40f2b68 | 00ARA10EK273_XN02
12583 | E1 ПА | 20156e44-337d-438c-adbc-1deb0346ada1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 95bc1248-3058-43db-b19c-01b7cd61f4fe | Терминал в режиме "Работа" |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ПА ВЛ Мерсин 2 к-т (00ARA10GH002-E1) | ПА 2к. Терминал в режиме "Работа" | cb9ec909-58a0-47d3-8949-18e7c415a5c5 | 00ARA10EK272_XN02
12584 | E1 ПА | 20156e44-337d-438c-adbc-1deb0346ada1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | a24efe49-8678-428e-8bc5-d12584bcf9fa | Блок БИ (SG6) цепей напряжения |  | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ПА ВЛ Мерсин 2 к-т (00ARA10GH002-E1) | ПА 2к. Крышка БИ (SG6) цепей напряжения не вставлена | 21bb9740-bb54-4b76-8734-ea2e1213cc70 | 00ARA10EK258_XN12
12585 | E1 ПА | 20156e44-337d-438c-adbc-1deb0346ada1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | efc5699b-d8cb-48ea-9aa8-3fee3058be9b | Блок БИ (SG5) цепей напряжения |  | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ПА ВЛ Мерсин 2 к-т (00ARA10GH002-E1) | ПА 2к. Крышка БИ (SG5) цепей напряжения не вставлена | 11c031bd-0e69-4dc9-803b-75403b4ae5b0 | 00ARA10EK257_XN12
12586 | E1 ПА | 20156e44-337d-438c-adbc-1deb0346ada1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | e1f447d1-30dc-4f02-a2c1-3115ac5ebbdb | Блок БИ (SG3) токов выкл. 2 | ПА 2к. Крышка БИ (SG3) токов 00ACQ12 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ПА ВЛ Мерсин 2 к-т (00ARA10GH002-E1) | ПА 2к. Крышка БИ (SG3) токов 00ACQ12 не вставлена | ad978dcf-74e1-4cc0-9642-3afecbf87793 | 00ARA10EK255_XN12
12587 | E1 ПА | 20156e44-337d-438c-adbc-1deb0346ada1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 530c09fb-17f0-489b-87ac-782a77a0c4b8 | Блок БИ (SG2) токов выкл. 1 | ПА 2к. Крышка БИ (SG2) токов 00ACQ13 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ПА ВЛ Мерсин 2 к-т (00ARA10GH002-E1) | ПА 2к. Крышка БИ (SG2) токов 00ACQ13 не вставлена | 28a2e868-1d35-4158-9557-226c5a5de0f3 | 00ARA10EK254_XN12
12588 | E1 ПА | 20156e44-337d-438c-adbc-1deb0346ada1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | f01947bd-3acb-463b-a52a-2b5779f8c196 | Нет опер. тока приемных цепей терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ПА ВЛ Мерсин 2 к-т (00ARA10GH002-E1) | ПА 2к. Нет опер. тока приемных цепей терминала | e4515d37-8865-4d31-b471-7aa9d6f518d5 | 00ARA10EK269_XF01
12589 | E1 ПА | 20156e44-337d-438c-adbc-1deb0346ada1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 131a8473-992b-4b5b-a451-9b24907435b4 | Блок БИ (SG4) цепей напряжения |  | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ПА ВЛ Мерсин 2 к-т (00ARA10GH002-E1) | ПА 2к. Крышка БИ (SG4) цепей напряжения не вставлена | fe771f3c-1132-4c4b-b8f9-0123d2b844b7 | 00ARA10EK256_XN12
12590 | E1 ПА | 20156e44-337d-438c-adbc-1deb0346ada1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | c4eb97f7-98c8-4d04-a1ec-f8d58ed88af6 | Блок БИ (SG1) токов ВЛ не вставлена |  | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ПА ВЛ Мерсин 2 к-т (00ARA10GH002-E1) | ПА 2к. Крышка БИ (SG1) токов ВЛ не вставлена | f7559cdc-07f8-4290-bcc5-818e02a713fe | 00ARA10EK253_XN12
12591 | E1 ПА | 20156e44-337d-438c-adbc-1deb0346ada1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 2780b757-cecd-4019-af94-c2ee4ca243fd | Срабатывание АЛАР ФССС |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ПА ВЛ Мерсин 2 к-т (00ARA10GH002-E1) | ПА 2к. Срабатывание АЛАР ФССС | 475b9c8c-2513-4d12-be15-36cde77adee8 | 00ARA10EW252_XK02
12592 | E1 ПА | 44727e50-1bb8-4a82-bd81-86a40019eeb8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 3d6e25b6-b531-4bbb-9d34-9706eec09862 | Ключ SA6 "АОПН" |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ПА ВЛ Мерсин 1 к-т (00ARA10GH001-E1) | ПА 1к. Ключ SA6 "АОПН " - ввод | b2341122-48bc-48be-bde0-8874ee03b7b3 | 00ARA10EK213_XN02
12593 | E1 ПА | 44727e50-1bb8-4a82-bd81-86a40019eeb8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 869e24b2-cbf3-4ad1-bf30-c8dd9cca5ca9 | Ключ SA5 "АЛАР" |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ПА ВЛ Мерсин 1 к-т (00ARA10GH001-E1) | ПА 1к. Ключ SA5 "АЛАР " - ввод | 575ccc8e-86d5-415d-b2a8-2db9f25566aa | 00ARA10EK212_XN02
12594 | E1 ПА | 44727e50-1bb8-4a82-bd81-86a40019eeb8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 7961ffe2-a4a1-49a5-aeed-7ce8350358ea | Ключ SA12 "Действие в УПАСК" |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ПА ВЛ Мерсин 1 к-т (00ARA10GH001-E1) | ПА 1к. Ключ SA12 "Действие в УПАСК" - ввод | a24de2e0-0d6e-4fa8-a6ce-ca48490fd1a0 | 00ARA10EK218_XN02
12595 | E1 ПА | 44727e50-1bb8-4a82-bd81-86a40019eeb8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 0627ed2b-5879-4de8-98a2-f1298db413b7 | Ключ SA11 "Действие УРОВ АОПН выключателя 2" | ПА 1к. Ключ SA11 "Действие УРОВ АОПН выключателя 2" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ПА ВЛ Мерсин 1 к-т (00ARA10GH001-E1) | ПА 1к. Ключ SA11 "Действие УРОВ АОПН выключателя 2" - ввод | c5521dd7-b95e-4970-85e9-82ae25f17c8d | 00ARA10EK217_XN02
12596 | E1 ПА | 44727e50-1bb8-4a82-bd81-86a40019eeb8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 7dd1cfea-11f7-4692-a522-a1201bc6126a | Ключ SA10 "Действие УРОВ АОПН выключателя 1" | ПА 1к. Ключ SA10 "Действие УРОВ АОПН выключателя 1" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ПА ВЛ Мерсин 1 к-т (00ARA10GH001-E1) | ПА 1к. Ключ SA10 "Действие УРОВ АОПН выключателя 1" - ввод | 0b6588a8-038d-434b-ad5d-77f2092ac8fc | 00ARA10EK216_XN02
12597 | E1 ПА | 44727e50-1bb8-4a82-bd81-86a40019eeb8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 2c0f8753-f7a0-483d-a89a-edfdb2e980f4 | Ключ SA4 "УРОВ АОПН" |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ПА ВЛ Мерсин 1 к-т (00ARA10GH001-E1) | ПА 1к. Ключ SA4 "УРОВ АОПН" - ввод | 684187e2-5ce0-4378-a884-c5d05710c6ab | 00ARA10EK211_XN02
12598 | E1 ПА | 44727e50-1bb8-4a82-bd81-86a40019eeb8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | b85946b7-5f92-4926-b6c6-d9847f32c6fe | Ключ SA2 "Цепи ТНЛ 2" | ПА 1к. Ключ SA3 "Цепи ТН 00ACL10GT602" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ПА ВЛ Мерсин 1 к-т (00ARA10GH001-E1) | ПА 1к. Ключ SA3 "Цепи ТН 00ACL10GT602" - ввод | a0a02a67-e707-48af-8d92-6aac8674c9fb | 00ARA10EK210_XN02
12599 | E1 ПА | 44727e50-1bb8-4a82-bd81-86a40019eeb8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | e3934d70-8c53-44bb-af74-b0f1adb3e965 | Ключ SA2 "Цепи ТНЛ 1" | ПА 1к. Ключ SA3 "Цепи ТН 00ACL10GT601" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ПА ВЛ Мерсин 1 к-т (00ARA10GH001-E1) | ПА 1к. Ключ SA3 "Цепи ТН 00ACL10GT601" - ввод | f6ea49c3-c92a-40ba-ace3-d7a66dcf8254 | 00ARA10EK209_XN02
12600 | E1 ПА | 44727e50-1bb8-4a82-bd81-86a40019eeb8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 50cfa4fb-8d54-42bc-b5ca-6bc8480185d4 | Ключ SA9 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения выкл. 2" |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ПА ВЛ Мерсин 1 к-т (00ARA10GH001-E1) | ПА 1к. Ключ SA9 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ13" - вывод | 9e6514c9-84ce-4f27-b1b1-938c67178f4c | 00ARA10EK215_XN02
12601 | E1 ПА | 44727e50-1bb8-4a82-bd81-86a40019eeb8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 95bc1248-3058-43db-b19c-01b7cd61f4fe | Терминал в режиме "Работа" |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ПА ВЛ Мерсин 1 к-т (00ARA10GH001-E1) | ПА 1к. Терминал в режиме "Работа" | 879b7a29-35a1-4de7-a14a-39b8c3014ab8 | 00ARA10EK222_XN02
12602 | E1 ПА | 44727e50-1bb8-4a82-bd81-86a40019eeb8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 14b42ec8-6b0e-48d8-898b-d2988bd14a0e | Ключ SA8 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения выкл. 1" |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ПА ВЛ Мерсин 1 к-т (00ARA10GH001-E1) | ПА 1к. Ключ SA8 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ12" - вывод | 4ab7bad2-1d09-45d5-8ef9-3f3b33195376 | 00ARA10EK214_XN02
12603 | E1 ПА | 44727e50-1bb8-4a82-bd81-86a40019eeb8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | ec56519a-ec7f-41bd-82e2-e61bb5e3c09a | Выключатель 2 в работе | ПА 1к. Группа уставок 2 | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ПА ВЛ Мерсин 1 к-т (00ARA10GH001-E1) | ПА 1к. Группа уставок 2 | 7bbf82c0-1e20-43a9-ac3b-095da14a2890 | 00ARA10EK225_XN04
12604 | E1 ПА | 44727e50-1bb8-4a82-bd81-86a40019eeb8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 0dc04bae-c0d4-4198-9587-63b8a16b5528 | Срабатывание УРОВ АОПН выкл. 2 | ПА 1к. Срабатывание УРОВ АОПН 00ACQ13 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ПА ВЛ Мерсин 1 к-т (00ARA10GH001-E1) | ПА 1к. Срабатывание УРОВ АОПН 00ACQ13 | 46f4ff35-4175-44d2-989a-5ab1ce78298c | 00ARA10EW207_XK20
12605 | E1 ПА | 44727e50-1bb8-4a82-bd81-86a40019eeb8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 1c6a77fe-bf43-4bce-8623-1a3dfc0f5564 | Срабатывание УРОВ АОПН выкл. 1 | ПА 1к. Срабатывание УРОВ АОПН 00ACQ12 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ПА ВЛ Мерсин 1 к-т (00ARA10GH001-E1) | ПА 1к. Срабатывание УРОВ АОПН 00ACQ12 | a695503e-bbc4-496d-8178-7b3e28871e86 | 00ARA10EW206_XK20
12606 | E1 ПА | 44727e50-1bb8-4a82-bd81-86a40019eeb8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | cf0a0407-c81d-4706-8aab-3c7b12f4b34f | Срабатывание АОПН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ПА ВЛ Мерсин 1 к-т (00ARA10GH001-E1) | ПА 1к. Срабатывание АОПН 2 ступени | a9979777-e0dc-4fe7-ab6e-bcd82824bb30 | 00ARA10EW205_XK02
12607 | E1 ПА | 44727e50-1bb8-4a82-bd81-86a40019eeb8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 4f1aa5fe-5d7f-4e28-b4dc-dedb15f1c135 | Срабатывание АОПН 1 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ПА ВЛ Мерсин 1 к-т (00ARA10GH001-E1) | ПА 1к. Срабатывание АОПН 1 ступени | fef0e49e-a642-4a95-990c-c9d4a1d3815a | 00ARA10EW204_XK02
12608 | E1 ПА | 44727e50-1bb8-4a82-bd81-86a40019eeb8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | d36ce28b-90a2-4572-978e-75ed34d5ad7b | Срабатывание |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ПА ВЛ Мерсин 1 к-т (00ARA10GH001-E1) | ПА 1к. Срабатывание | e3a3e4e2-c8cb-4723-abfb-07ed3aeeaf0c | 00ARA10EK229_XK01
12609 | E1 ПА | 44727e50-1bb8-4a82-bd81-86a40019eeb8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 5c858a56-6abd-4e54-895c-ebd613b455dc | Неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ПА ВЛ Мерсин 1 к-т (00ARA10GH001-E1) | ПА 1к. Неисправность | b406de8d-ed79-455c-81c5-295c3723eb4e | 00ARA10EK228_XF00
12610 | E1 ПА | 44727e50-1bb8-4a82-bd81-86a40019eeb8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 6b5ea7ad-7682-4e57-954a-47edbf44d8b7 | Блокировка АЛАР |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ПА ВЛ Мерсин 1 к-т (00ARA10GH001-E1) | ПА 1к. Блокировка АЛАР | 4b4e0571-b5ed-4d0d-bf5d-7b7e398c6c82 | 00ARA10EK227_XF09
12611 | E1 ПА | 44727e50-1bb8-4a82-bd81-86a40019eeb8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 0fdbbee1-e8be-4dc8-a37c-b283dcced44a | Неисправность цепей напряжения ТНЛ 2 | ПА 1к. Неисправность цепей напряжения ТН 00ACL10GT602 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ПА ВЛ Мерсин 1 к-т (00ARA10GH001-E1) | ПА 1к. Неисправность цепей напряжения ТН 00ACL10GT602 | a8f14b5c-d9c8-416a-87a2-e6608757a7bc | 00ARA10EK221_XM51
12612 | E1 ПА | 44727e50-1bb8-4a82-bd81-86a40019eeb8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 30802c15-e047-406e-8b7d-13187bc35513 | Неисправность цепей напряжения ТНЛ 1 | ПА 1к. Неисправность цепей напряжения ТН 00ACL10GT601 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ПА ВЛ Мерсин 1 к-т (00ARA10GH001-E1) | ПА 1к. Неисправность цепей напряжения ТН 00ACL10GT601 | 742f6325-e00f-400c-aa28-3a685a640ff2 | 00ARA10EK220_XM51
12613 | E1 ПА | 44727e50-1bb8-4a82-bd81-86a40019eeb8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | f01947bd-3acb-463b-a52a-2b5779f8c196 | Нет опер. тока приемных цепей терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ПА ВЛ Мерсин 1 к-т (00ARA10GH001-E1) | ПА 1к. Нет опер. тока приемных цепей терминала | c4f0dee2-8e9a-4f08-b224-eb7af8efe394 | 00ARA10EK219_XF01
12614 | E1 ПА | 44727e50-1bb8-4a82-bd81-86a40019eeb8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 2780b757-cecd-4019-af94-c2ee4ca243fd | Срабатывание АЛАР ФССС |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ПА ВЛ Мерсин 1 к-т (00ARA10GH001-E1) | ПА 1к. Срабатывание АЛАР ФССС | 879b4d64-7a15-4cb3-a689-637a2e8332ba | 00ARA10EW202_XK02
12615 | E1 ПА | 44727e50-1bb8-4a82-bd81-86a40019eeb8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | ff1ef798-a327-4a01-ae3a-19172984b6f4 | Срабатывание АЛАР ФЦК |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ПА ВЛ Мерсин 1 к-т (00ARA10GH001-E1) | ПА 1к. Срабатывание АЛАР ФЦК | 86f5d2b7-403a-4709-b347-fc511a554d45 | 00ARA10EW203_XK02
12616 | E1 ПА | 44727e50-1bb8-4a82-bd81-86a40019eeb8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | b0d31b02-1afe-40c6-ac6c-474313625ba2 | Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ПА ВЛ Мерсин 1 к-т (00ARA10GH001-E1) | ПА 1к. Группа уставок 1 | 332187ae-23e2-4d20-a723-0372834ccdce | 00ARA10EK223_XN02
12617 | E1 ПА | 44727e50-1bb8-4a82-bd81-86a40019eeb8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | a24efe49-8678-428e-8bc5-d12584bcf9fa | Блок БИ (SG6) цепей напряжения |  | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ПА ВЛ Мерсин 1 к-т (00ARA10GH001-E1) | ПА 1к. Крышка БИ (SG6) цепей напряжения не вставлена | 49fe28cd-8d48-48fd-8f5d-11861555b18e | 00ARA10EK208_XN12
12618 | E1 ПА | 44727e50-1bb8-4a82-bd81-86a40019eeb8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | efc5699b-d8cb-48ea-9aa8-3fee3058be9b | Блок БИ (SG5) цепей напряжения |  | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ПА ВЛ Мерсин 1 к-т (00ARA10GH001-E1) | ПА 1к. Крышка БИ (SG5) цепей напряжения не вставлена | 0b9c056c-e8bd-4f8e-bd6b-cad7d83c15c6 | 00ARA10EK207_XN12
12619 | E1 ПА | 44727e50-1bb8-4a82-bd81-86a40019eeb8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 131a8473-992b-4b5b-a451-9b24907435b4 | Блок БИ (SG4) цепей напряжения |  | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ПА ВЛ Мерсин 1 к-т (00ARA10GH001-E1) | ПА 1к. Крышка БИ (SG4) цепей напряжения не вставлена | a0c5fdf9-092a-4f4d-9b65-3fd3d19ea898 | 00ARA10EK206_XN12
12620 | E1 ПА | 44727e50-1bb8-4a82-bd81-86a40019eeb8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | e1f447d1-30dc-4f02-a2c1-3115ac5ebbdb | Блок БИ (SG3) токов выкл. 2 | ПА 1к. Крышка БИ (SG3) токов 00ACQ12 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ПА ВЛ Мерсин 1 к-т (00ARA10GH001-E1) | ПА 1к. Крышка БИ (SG3) токов 00ACQ12 не вставлена | 6ce4d8fe-d030-43fd-97f4-6195a2fee71a | 00ARA10EK205_XN12
12621 | E1 ПА | 44727e50-1bb8-4a82-bd81-86a40019eeb8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 530c09fb-17f0-489b-87ac-782a77a0c4b8 | Блок БИ (SG2) токов выкл. 1 | ПА 1к. Крышка БИ (SG2) токов 00ACQ13 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ПА ВЛ Мерсин 1 к-т (00ARA10GH001-E1) | ПА 1к. Крышка БИ (SG2) токов 00ACQ13 не вставлена | cfcf5edb-bcef-446d-bda5-f4cdfcdcbe7d | 00ARA10EK204_XN12
12622 | E1 ПА | 44727e50-1bb8-4a82-bd81-86a40019eeb8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | c4eb97f7-98c8-4d04-a1ec-f8d58ed88af6 | Блок БИ (SG1) токов ВЛ не вставлена |  | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ПА ВЛ Мерсин 1 к-т (00ARA10GH001-E1) | ПА 1к. Крышка БИ (SG1) токов ВЛ не вставлена | 6fa08240-c8f0-4333-99dd-5de1388d2993 | 00ARA10EK203_XN12
12623 | Мониторинг | 9c393bc0-5c72-408d-b8d5-4b56eb7f38f1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01 | Мониторинг и диагностика/Мониторинг трансформатора | 86f9f83a-ed9d-4d5a-895a-fca27181ff06 | Повреждение датчиков и устройств системы мониторинга |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Повреждение датчиков и устройств системы мониторинга 40BCT01GH017 | 57b6cf50-a6d3-49fc-9898-b4e629ac61b1 | 40BCT01EK810_XF01
12624 | Мониторинг | 9c393bc0-5c72-408d-b8d5-4b56eb7f38f1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01 | Мониторинг и диагностика/Мониторинг трансформатора | f15f6791-b275-432b-a08d-03c7748d61ff | Состояние трансформатора Предаварийное |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Состояние трансформатора 40BCT01 «Предаварийное» | bf9c4c71-f186-4094-8fc2-372b98b5c684 | 40BCT01EK812_XK29
12625 | Мониторинг | 9c393bc0-5c72-408d-b8d5-4b56eb7f38f1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01 | Мониторинг и диагностика/Мониторинг трансформатора | 86b97e1a-9c46-4314-b485-5df6edeab35b | Состояние трансформатора Ухудшенное |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Состояние трансформатора 40BCT01 «Ухудшенное» | 53c14902-4b97-4803-ae46-3f58b00cc543 | 40BCT01EK811_XF01
12626 | Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | be552d0b-b8ea-4f14-9ef8-546e41a2579d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Дверь шкафа открыта | 51be3cd9-d6f1-405c-a991-633e706bb223 | 40BCT01EK102_XN01
12627 | Шкаф ДЗТ 2к. | df757742-af2e-4e14-a38a-671ce7bc4a94 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Дверь шкафа открыта | 27f4a43a-820c-42be-aabf-162012477edd | 40BCT01EK302_XN01
12628 | Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | 0309b45e-67b3-4104-b0b2-0e57fc467b90 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 40BCT01 (40BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Дверь шкафа открыта | cf928990-e5c3-44d9-9227-6466fbfb05f3 | 40BCT01EK402_XN01
12629 | Сист.охл. | 524f9023-c58d-4dc5-a1b0-5fec168dbe75 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01 | Первичное электротехническое оборудование/Система охлаждения трансформатора | ea4040f4-5893-48ff-aa17-35cc310ba94c | Неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Неисправность системы охлаждения 40BCT01 | 364e67b1-a3de-4eab-853f-03adcd6be1e0 | 40BCT01EK803_XF90
12630 | Сист.охл. | 524f9023-c58d-4dc5-a1b0-5fec168dbe75 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01 | Первичное электротехническое оборудование/Система охлаждения трансформатора | e9381903-b09a-4c16-bd4e-c3d52ef34f5c | Отключена |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Система охлаждения 40BCT01 отключена | e76362d3-760f-4d4d-be97-fffabcf9d0e7 | 40BCT01EK802_XB10
12631 | Сист.охл. | 524f9023-c58d-4dc5-a1b0-5fec168dbe75 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01 | Первичное электротехническое оборудование/Система охлаждения трансформатора | 1876310e-2692-49de-98dc-3046a9280139 | Включена |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Система охлаждения 40BCT01 включена | 6fc7ac08-0dd9-4069-89b1-d51258269cc5 | 40BCT01EK801_XB10
12632 | РПН | 62de70ee-e37e-405a-a25d-7ef5f83b4b27 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | bfac778a-e545-4bdf-b2c9-fc2887436678 | АВ цепей обогрева Q3 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | РПН РТСН 40BCT01. Отключен автомат Q3 цепей обогрева | cb88ab12-7990-4d38-91e1-7bb7acf5b601 | 40BCT01EK001_XF50
12633 | РПН | 62de70ee-e37e-405a-a25d-7ef5f83b4b27 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | b8245f70-4ded-4865-a459-201c1d583acc | Команда "Переключить" от СКУ ЭЧ СВМ |  | controldiscrete | Команда RCO | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/АРКТ РТСН 40BCT01 (40BCT01GH003-A2) | АРКТ. Команда "Переключить" от СКУ ЭЧ СВМ | ce8269ba-e982-4b77-bbe7-c37ce597bf64 | 40BCT01GH013_XA01
12634 | РПН | 62de70ee-e37e-405a-a25d-7ef5f83b4b27 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | cff510c3-5952-4865-aff3-1c4508f9463b | Положение РПН |  | integer | Положение РПН | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A11) | Логометр. Положение РПН 40BCT01 | 6bc29e36-9b02-46f2-be79-ce1794e97ebf | 40BCT01CE001_XQ01
12635 | РПН | 62de70ee-e37e-405a-a25d-7ef5f83b4b27 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | 7319611b-1a3c-4ace-8f13-92f914126674 | Привод застрял |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/АРКТ РТСН 40BCT01 (40BCT01GH003-A2) | АРКТ. Привод застрял | 33f002fd-7be4-47a8-8001-166cf9347f7b | 40BCT01EK525_XF01
12636 | ДЗТ 2к. | c2f5cf2d-648a-48a8-92b5-da1e2f56bd1b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b09b728f-62d0-4768-afb3-0838d999fbb8 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH002-A1) | Связь с устройстом 20BCT01GH002-A1 установлена | 61c1d982-f72b-4994-a241-b6b6907f7118 | 20BCT01GH002A1_XN99
12637 | РПН | 62de70ee-e37e-405a-a25d-7ef5f83b4b27 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | 4162288b-4b28-4ce4-9de2-af05b507a3c0 | Привод побежал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/АРКТ РТСН 40BCT01 (40BCT01GH003-A2) | АРКТ. Привод побежал | 5dfa4004-c174-4a6b-9c23-32508b528f1a | 40BCT01EK524_XF01
12638 | РПН | 62de70ee-e37e-405a-a25d-7ef5f83b4b27 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | 31549a2f-5f7c-44d6-9018-552f03bdce68 | Крайняя нижняя ступень |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/АРКТ РТСН 40BCT01 (40BCT01GH003-A2) | АРКТ. Крайняя нижняя ступень | 214f02e3-970f-4077-8173-d9d994460284 | 40BCT01EK518_XK02
12639 | РПН | 62de70ee-e37e-405a-a25d-7ef5f83b4b27 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | 357e5105-6ff5-424b-8bc6-5ebcc880cf6a | Крайняя верхняя ступень |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/АРКТ РТСН 40BCT01 (40BCT01GH003-A2) | АРКТ. Крайняя верхняя ступень | 853bb761-1b3e-4a99-808c-8879d54289e0 | 40BCT01EK519_XK02
12640 | РПН | 62de70ee-e37e-405a-a25d-7ef5f83b4b27 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | 9dafbdc4-9619-46fa-95b4-844cac716f93 | Идет переключение РПН |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/АРКТ РТСН 40BCT01 (40BCT01GH003-A2) | АРКТ. Идет переключение РПН | 6e1a96f7-8058-4d9a-9656-681aeeab8336 | 40BCT01EK520_XF01
12641 | РПН | 62de70ee-e37e-405a-a25d-7ef5f83b4b27 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | 8ff7883a-c38d-42b1-a9fc-bc761327d69f | Вставлена рукоятка в приводе РПН |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/АРКТ РТСН 40BCT01 (40BCT01GH003-A2) | АРКТ. Вставлена рукоятка в приводе РПН | 74dc20ab-b984-4162-9ec3-168dd6d173bf | 40BCT01EK522_XF01
12642 | РПН | 62de70ee-e37e-405a-a25d-7ef5f83b4b27 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | 92ed5814-70a2-4dfc-876f-3ebad321e834 | АВ цепей управления Q2 |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/АРКТ РТСН 40BCT01 (40BCT01GH003-A2) | АРКТ. АВ цепей управления Q2 отключен | cc70e58c-fcc1-4bf7-b0eb-e65b0b26a2cc | 40BCT01EK517_XF01
12643 | РПН | 62de70ee-e37e-405a-a25d-7ef5f83b4b27 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | e3aa32bd-8b88-49bf-a182-a5b74899b44e | Режим управления на приводе РПН - местный |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/АРКТ РТСН 40BCT01 (40BCT01GH003-A2) | АРКТ. Режим управления на приводе РПН - местный | 36c3ba39-2cbc-4c2c-9b56-c85158681407 | 40BCT01EK515_XB10
12644 | РПН | 62de70ee-e37e-405a-a25d-7ef5f83b4b27 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | 262320a3-642e-4b2f-bf59-30632f03af51 | Режим управления на приводе РПН - дистационный |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/АРКТ РТСН 40BCT01 (40BCT01GH003-A2) | АРКТ. Режим управления на приводе РПН - дистационный | 97467fdc-6aeb-46f0-b371-b7589f3b075e | 40BCT01EK514_XB10
12645 | РПН | 62de70ee-e37e-405a-a25d-7ef5f83b4b27 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | 03b3597d-213a-4b1f-9594-0a9d08ef2093 | Привод не пошел |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/АРКТ РТСН 40BCT01 (40BCT01GH003-A2) | АРКТ. Привод не пошел | 1f897d28-60c5-40b6-acbd-2af9173a16eb | 40BCT01EK526_XF01
12646 | РПН | 62de70ee-e37e-405a-a25d-7ef5f83b4b27 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | 14f9eca9-1472-46cd-b1a8-4245e86214a2 | АВ РПН Q1 |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/АРКТ РТСН 40BCT01 (40BCT01GH003-A2) | АРКТ. АВ РПН Q1 отключен | 21b387f5-6e69-4a25-999c-f6fb074d8543 | 40BCT01EK516_XF01
12647 | РПН | 62de70ee-e37e-405a-a25d-7ef5f83b4b27 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | d7c7d3c9-ae7c-4229-9bd7-a6592d811e1e | Блокировка по току ВН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/АРКТ РТСН 40BCT01 (40BCT01GH003-A2) | АРКТ. Блокировка по току ВН | 19a20c93-75cd-4fce-9e07-6397e5908049 | 40BCT01EK521_XF01
12648 | АРКТ | 275318dc-7d85-42e5-abc8-aa3bcf99eebe | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | 5e342aa8-8984-414c-96f2-0af3c9e0e016 | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A11) | АРКТ (40BCT01GH003-A2). Неисправность терминала | 12793296-a38a-4d16-83bc-27e84acbbabb | 40BCT01EK501_XF01
12649 | АРКТ | 275318dc-7d85-42e5-abc8-aa3bcf99eebe | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | 2b127c19-0a1c-4fd4-ade2-73ae861ecad4 | Ключ 02SA5 Режим управления РПН СКУ ЭЧ СВМ |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/АРКТ РТСН 40BCT01 (40BCT01GH003-A2) | АРКТ. Ключ 02SA5 "Режим управления РПН" - СКУ ЭЧ СВМ | 386c24da-18bc-41c3-939e-961a6ced66a6 | 40BCT01EK507_XB10
12650 | АРКТ | 275318dc-7d85-42e5-abc8-aa3bcf99eebe | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | 35cbaa27-c0ae-4089-9cd8-be0f8101de5a | Ключ 02SA5 Режим управления РПН автоматический |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/АРКТ РТСН 40BCT01 (40BCT01GH003-A2) | АРКТ. Ключ 02SA5 "Режим управления РПН" - автоматический | d6b618ba-8fb5-4b96-a4a3-a2698750c197 | 40BCT01EK505_XB10
12651 | АРКТ | 275318dc-7d85-42e5-abc8-aa3bcf99eebe | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | a318722a-1cfb-44ea-b364-446ba86d6911 | Ключ 02SA4 Ручное регулирование Убавить |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/АРКТ РТСН 40BCT01 (40BCT01GH003-A2) | АРКТ. Ключ 02SA4 "Ручное регулирование" - Убавить | 3e636e95-57d6-461d-b494-b4de429cc676 | 40BCT01EK504_XB10
12652 | АРКТ | 275318dc-7d85-42e5-abc8-aa3bcf99eebe | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | 141ca4ad-1af6-4096-b7a9-39c4d5def044 | Ключ 02SA4 Ручное регулирование Прибавить |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/АРКТ РТСН 40BCT01 (40BCT01GH003-A2) | АРКТ. Ключ 02SA4 "Ручное регулирование" - Прибавить | f07172af-b078-4c54-b6d5-5149b4b83a54 | 40BCT01EK503_XB10
12653 | АРКТ | 275318dc-7d85-42e5-abc8-aa3bcf99eebe | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | a20dfd7a-6d06-455c-a8c5-927db0c48bfd | Ключ 02SA3 Терминал |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/АРКТ РТСН 40BCT01 (40BCT01GH003-A2) | АРКТ. Ключ 02SA3 "Терминал" - вывод | 0e518a58-c317-4c33-bd18-f6bb57ba125d | 40BCT01EK502_XN02
12654 | АРКТ | 275318dc-7d85-42e5-abc8-aa3bcf99eebe | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | bf845c07-ae55-4e7c-81da-de79538076a9 | Выдана команда Убавить |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/АРКТ РТСН 40BCT01 (40BCT01GH003-A2) | АРКТ. Выдана команда "Убавить" | 55452e90-c397-41fb-87f0-a57d184b8212 | 40BCT01EK513_XA00
12655 | АРКТ | 275318dc-7d85-42e5-abc8-aa3bcf99eebe | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | 6b1e30b1-840f-44e3-9a3c-954c73bfb541 | Выдана команда Прибавить |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/АРКТ РТСН 40BCT01 (40BCT01GH003-A2) | АРКТ. Выдана команда "Прибавить" | 20e6a093-4b7f-4ed9-888c-a2baaf239ae8 | 40BCT01EK512_XA00
12656 | АРКТ | 275318dc-7d85-42e5-abc8-aa3bcf99eebe | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | c6749562-9838-4437-833c-0c2bc149659a | Блок БИ (02SG4) Цепи ТН ячейки 2 |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/АРКТ РТСН 40BCT01 (40BCT01GH003-A2) | АРКТ. Блок БИ (02SG4). "Цепи ТН ячейки 40BCB04" - не вставлен | 38fdfa93-d0de-4a6d-af37-fc66e5fb56fa | 40BCT01EK511_XN12
12657 | АРКТ | 275318dc-7d85-42e5-abc8-aa3bcf99eebe | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | c54df137-4a7e-4cec-a827-f0f86beb16b0 | Блок БИ (02SG3) Цепи ТН ячейки 1 |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/АРКТ РТСН 40BCT01 (40BCT01GH003-A2) | АРКТ. Блок БИ (02SG3). Цепи ТН ячейки 40BCA01" - не вставлен | 5eb2a842-e135-4a69-b37f-278034b62f3a | 40BCT01EK510_XN12
12658 | АРКТ | 275318dc-7d85-42e5-abc8-aa3bcf99eebe | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | 3f2a2507-60a3-4efa-b3d4-ccb3589ab6eb | Блок БИ (02SG2) Цепи ТТ ячейки 2 |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/АРКТ РТСН 40BCT01 (40BCT01GH003-A2) | АРКТ. Блок БИ (02SG2). "Цепи ТТ ячейки 40BCB04" - не вставлен | c47ca605-3590-464f-be90-0beb3586a313 | 40BCT01EK509_XN12
12659 | АРКТ | 275318dc-7d85-42e5-abc8-aa3bcf99eebe | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | 5e0337e3-cb4c-43fb-af70-83f281965a06 | Блок БИ (02SG1) Цепи ТТ ячейки 1 |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/АРКТ РТСН 40BCT01 (40BCT01GH003-A2) | АРКТ. Блок БИ (02SG1). "Цепи ТТ ячейки 40BCA01" - не вставлен | ac49381d-535e-483c-93f3-0c4ed9f39bd6 | 40BCT01EK508_XN12
12660 | АРКТ | 275318dc-7d85-42e5-abc8-aa3bcf99eebe | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | 91996b7a-111d-4f09-ba12-5a523f4c43b7 | Режим теста |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/АРКТ РТСН 40BCT01 (40BCT01GH003-A2) | АРКТ. Режим теста терминала | 57ad91ed-a0a1-4d8f-854e-e3a7c01afdd9 | 40BCT01EK528_XF50
12661 | ДЗО 1к. | 1ecd6e8f-faaf-4cb2-a874-5511f8b3b588 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 58756d12-0e39-41fd-b9fa-16d7890eb57f | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A11) | ДЗО 1к (40BCT01GH001-A2). Неисправность терминала | 1c371f79-3395-453d-b93c-fb417191963f | 40BCT01EK201_XF01
12662 | ДЗО 1к. | 1ecd6e8f-faaf-4cb2-a874-5511f8b3b588 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 9a79e659-c0d3-4a9a-82cd-89a99a431285 | Срабатывание обобщенное |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A11) | ДЗО 1к (40BCT01GH001-A2). Срабатывание защит | 677be914-db00-49b3-8788-cc4b505fafdf | 40BCT01EW201_XK01
12663 | ДЗО 1к. | 1ecd6e8f-faaf-4cb2-a874-5511f8b3b588 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | ac2214f1-7636-4603-9c1e-a3048a77837a | Отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗО 1к. РТСН 40BCT01, 40BCT02 (40BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Отключение | 6d7609a6-2158-4e56-82b5-663de38e50c9 | 40BCT01EW201_XK00
12664 | ДЗО 1к. | 1ecd6e8f-faaf-4cb2-a874-5511f8b3b588 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 3297dd20-d376-4ae6-b8d7-ea23159d53cf | Ключ 02SA10 Цепи отключения выкл. 2 | ДЗО 1к. Ключ 02SA10 "Цепи отключения 00ACQ12" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗО 1к. РТСН 40BCT01, 40BCT02 (40BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA10 "Цепи отключения 00ACQ12" - вывод | 3bf27ebd-9fce-4601-a9cc-3eeb2a5c1087 | 40BCT01EK213_XN02
12665 | ДЗО 1к. | 1ecd6e8f-faaf-4cb2-a874-5511f8b3b588 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | d9943df8-5398-43a5-b6ee-db5b6f623e05 | Ключ 02SA14 Цепи отключения НН транс. 2 | ДЗО 1к. Ключ 02SA14 "Цепи отключения НН 40BCT02" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗО 1к. РТСН 40BCT01, 40BCT02 (40BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA14 "Цепи отключения НН 40BCT02" - вывод | 03f18068-2a43-4ec5-81ee-4a99199d33fb | 40BCT01EK216_XN02
12666 | ДЗО 1к. | 1ecd6e8f-faaf-4cb2-a874-5511f8b3b588 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | cb111b87-92b8-4479-b52f-43ed11d0646f | Ключ 02SA13 Цепи отключения НН транс. 1 | ДЗО 1к. Ключ 02SA13 "Цепи отключения НН 40BCT01" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗО 1к. РТСН 40BCT01, 40BCT02 (40BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA13 "Цепи отключения НН 40BCT01" - вывод | cbc023ad-1baa-47a7-98b7-a3c763e5c2c9 | 40BCT01EK215_XN02
12667 | ДЗО 1к. | 1ecd6e8f-faaf-4cb2-a874-5511f8b3b588 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | def88dce-75d5-4aef-a559-55f0584b898c | Ключ 02SA11 Пуск УРОВ выкл. 2 | ДЗО 1к. Ключ 02SA11 "Пуск УРОВ 00ACQ12" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗО 1к. РТСН 40BCT01, 40BCT02 (40BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA11 "Пуск УРОВ 00ACQ12" - вывод | db385352-a42f-47f8-be9e-33d0924f8c03 | 40BCT01EK214_XN02
12668 | ДЗО 1к. | 1ecd6e8f-faaf-4cb2-a874-5511f8b3b588 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | e731b3b2-e811-4e10-882b-f07857aad1d1 | Ключ 02SA9 Пуск УРОВ выкл. 1 | ДЗО 1к. Ключ 02SA9 "Пуск УРОВ 00ACQ11" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗО 1к. РТСН 40BCT01, 40BCT02 (40BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA9 "Пуск УРОВ 00ACQ11" - вывод | 2d249503-8ebb-4145-8262-955bf647df47 | 40BCT01EK212_XN02
12669 | ДЗО 1к. | 1ecd6e8f-faaf-4cb2-a874-5511f8b3b588 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 933a8872-c03b-42c0-b0fc-707bc69d9b6b | Ключ 02SA8 Цепи отключения выкл. 1 | ДЗО 1к. Ключ 02SA8 "Цепи отключения 00ACQ11" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗО 1к. РТСН 40BCT01, 40BCT02 (40BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA8 "Цепи отключения 00ACQ11" - вывод | f24f5230-8103-4db7-974a-294593e83640 | 40BCT01EK211_XN02
12670 | АРКТ | c3671bb1-916a-4eb4-bd5c-ac87377949b3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | 19c606c5-abb8-4228-ac67-773389f31ccb | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/АРКТ РТСН 20BCT01 (20BCT01GH003-A2) | Связь с устройстом 20BCT01GH003-A2 установлена | dc709d7a-c18c-443c-a1a6-4f3f1e3e236a | 20BCT01GH003A2_XN99
12671 | ДЗО 1к. | 1ecd6e8f-faaf-4cb2-a874-5511f8b3b588 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | a275d301-0e51-418e-b26d-7004b920a148 | Ключ 02SA6 Очувствление ДЗО оперативный вывод |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗО 1к. РТСН 40BCT01, 40BCT02 (40BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA6 "Очувствление ДЗО" - оперативный ввод | b9801090-a137-40b2-86e9-9b462ac38d9c | 40BCT01EK206_XB10
12672 | ДЗО 1к. | 1ecd6e8f-faaf-4cb2-a874-5511f8b3b588 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | fd71d701-08b8-42e5-9cbd-633e3253a21c | Ключ 02SA6 Очувствление ДЗО нормальный режим |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗО 1к. РТСН 40BCT01, 40BCT02 (40BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA6 "Очувствление ДЗО" - нормальный режим | d05c6586-6e2b-419a-aecd-8a2a5d07bcd5 | 40BCT01EK205_XB10
12673 | ДЗО 1к. | 1ecd6e8f-faaf-4cb2-a874-5511f8b3b588 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | f31efbb3-d828-4eb0-ae69-d24679ebfc5f | Ключ 02SA5 Блокировка при обрыве токовых цепей |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗО 1к. РТСН 40BCT01, 40BCT02 (40BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA5 "Блокировка при обрыве токовых цепей" - вывод | f0307c9b-2ece-43cc-a871-1e2e328ab2f5 | 40BCT01EK204_XN02
12674 | ДЗО 1к. | 1ecd6e8f-faaf-4cb2-a874-5511f8b3b588 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | e8f62bb7-acb6-4e3a-8471-cf192c263748 | Ключ 02SA4 Разрешение опробования |  | discrete | Работа_вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗО 1к. РТСН 40BCT01, 40BCT02 (40BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA4 "Разрешение опробования" - работа | ee970596-1567-4d98-90fb-ee4eb6b8d7b3 | 40BCT01EK203_XB10
12675 | ДЗО 1к. | 1ecd6e8f-faaf-4cb2-a874-5511f8b3b588 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 14f7c2dc-5e25-43f3-8894-b7e9e4164b01 | Ключ 02SA3 ДЗО |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗО 1к. РТСН 40BCT01, 40BCT02 (40BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA3 "ДЗО" - вывод | 0cc8dee9-ae15-422e-879d-d4c178c94fd9 | 40BCT01EK202_XN02
12676 | ДЗО 1к. | 1ecd6e8f-faaf-4cb2-a874-5511f8b3b588 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 4d4c5c4e-78c8-467e-afe5-1b0c556dc54a | Блок 02SG1 (ТТ выкл. 1) | ДЗО 1к. Блок БИ (02SG1) "Цепи ТТ 00ACQ11" | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗО 1к. РТСН 40BCT01, 40BCT02 (40BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Блок БИ (02SG1) "Цепи ТТ 00ACQ11" - не вставлен | 41686b20-f712-4309-b705-9a205eb8c36d | 40BCT01EK217_XN12
12677 | ДЗО 1к. | 1ecd6e8f-faaf-4cb2-a874-5511f8b3b588 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 322f4118-867c-43d9-9605-d802bd60c10b | Срабатывание ДЗО_ЧТО |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗО 1к. РТСН 40BCT01, 40BCT02 (40BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Срабатывание ДЗО_ЧТО | 8a27a53d-b09b-4dba-b0b1-572eb802295a | 40BCT01EW204_XK01
12678 | ДЗО 1к. | 1ecd6e8f-faaf-4cb2-a874-5511f8b3b588 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 962ead63-0048-4a31-a8ed-7f74905d8232 | Срабатывание ДЗО |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗО 1к. РТСН 40BCT01, 40BCT02 (40BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Срабатывание ДЗО | 995d5571-20cf-42a2-b488-b73dddda2186 | 40BCT01EW203_XK01
12679 | ДЗО 1к. | 1ecd6e8f-faaf-4cb2-a874-5511f8b3b588 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 39cd2ec4-7db2-4fbd-b425-213ac0a5484d | Внешний УРОВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗО 1к. РТСН 40BCT01, 40BCT02 (40BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Внешний УРОВ | 2da18bd5-4859-4391-941a-0279608a85fb | 40BCT01EW202_XK01
12680 | G11 ИБП | c3a0c4c5-2918-4a19-ac7d-86be5a0a4640 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ ЦЩУ №1 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 0a25a644-e1cc-4831-bca1-fae43b0f0b12 | Выходная частота |  | analog | Частота | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ ЦЩУ (00APC01GK001)/ИБП (00APC01GK001-G11) | Выходная частота | 47d82bb0-5b96-4b1d-a2bc-b136e6027c20 | 00APC01GK001G11CE08_XN98
12681 | G11 ИБП | c3a0c4c5-2918-4a19-ac7d-86be5a0a4640 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ ЦЩУ №1 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 1c66d4be-3301-4bd7-80c6-3f689c51985d | Напряжение на батарее |  | analog | Напряжение до 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ ЦЩУ (00APC01GK001)/ИБП (00APC01GK001-G11) | Напряжение на батарее | 315d3046-c64b-4580-8c5c-4b4aa578fc41 | 00APC01GK001G11CE03_XQ93
12682 | G11 ИБП | c3a0c4c5-2918-4a19-ac7d-86be5a0a4640 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ ЦЩУ №1 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 22f23445-1f00-4352-b32e-d94596633778 | Статус выхода |  | integer | Статус выхода ИБП | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ ЦЩУ (00APC01GK001)/ИБП (00APC01GK001-G11) | Статус выхода | c308b60c-ad1f-4b7e-bd35-54e9ecd4e0bc | 00APC01GK001G11XM04_XQ12
12683 | G11 ИБП | c3a0c4c5-2918-4a19-ac7d-86be5a0a4640 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ ЦЩУ №1 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 2b100ed8-47c7-41c4-afa1-e2465da8de16 | Входное напряжение |  | analog | Напряжение до 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ ЦЩУ (00APC01GK001)/ИБП (00APC01GK001-G11) | Входное напряжение | b5fcca2d-2290-49ae-a5f7-e387a533807d | 00APC01GK001G11CE05_XQ12
12684 | G11 ИБП | c3a0c4c5-2918-4a19-ac7d-86be5a0a4640 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ ЦЩУ №1 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 385b05c8-073a-442b-ae22-223c321bf7d4 | Выходное напряжение |  | analog | Напряжение до 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ ЦЩУ (00APC01GK001)/ИБП (00APC01GK001-G11) | Выходное напряжение | af3667b9-9295-4bdf-89c6-5ceff8fd6d1d | 00APC01GK001G11CE07_XQ12
12685 | G11 ИБП | c3a0c4c5-2918-4a19-ac7d-86be5a0a4640 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ ЦЩУ №1 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 5fdb3335-062a-4add-b485-b74242c44d6a | Емкость батареи |  | analog | Емкость, % | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ ЦЩУ (00APC01GK001)/ИБП (00APC01GK001-G11) | Емкость батареи | 450110c5-0c39-4313-bb56-eaaddd9f5d38 | 00APC01GK001G11CE02_XQ92
12686 | G11 ИБП | c3a0c4c5-2918-4a19-ac7d-86be5a0a4640 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ ЦЩУ №1 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 61671baf-2001-417e-b8cd-a8b27552e014 | Нагрузка |  | analog | Нагрузка, % | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ ЦЩУ (00APC01GK001)/ИБП (00APC01GK001-G11) | Нагрузка | 728c1eb3-25fc-4257-829b-e4140fe7e439 | 00APC01GK001G11CE09_XQ93
12687 | G11 ИБП | c3a0c4c5-2918-4a19-ac7d-86be5a0a4640 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ ЦЩУ №1 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 6772d4fd-79f7-4c1a-b92e-fd0b006b8f0e | Индикатор необходимости замены батареи |  | integer | Необходимость замены ИБП | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ ЦЩУ (00APC01GK001)/ИБП (00APC01GK001-G11) | Индикатор необходимости замены батареи | 2f9edc9f-6f9b-4113-99b6-cab735f62758 | 00APC01GK001G11XM03_XN96
12688 | G11 ИБП | c3a0c4c5-2918-4a19-ac7d-86be5a0a4640 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ ЦЩУ №1 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 6c780e28-39ed-4992-86e8-b88c46e45d76 | Температура окружающей среды |  | analog | Температура | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ ЦЩУ (00APC01GK001)/ИБП (00APC01GK001-G11) | Температура окружающей среды | 47df71b4-6465-4d8f-85d7-ff407d86508f | 00APC01GK001G11CE10_XQ90
12689 | G11 ИБП | c3a0c4c5-2918-4a19-ac7d-86be5a0a4640 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ ЦЩУ №1 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 9857b700-086c-4c77-9f67-3d401ee6c07e | Статус входного напряжения |  | integer | Неисправность входа ИБП | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ ЦЩУ (00APC01GK001)/ИБП (00APC01GK001-G11) | Неисправности входного напряжения | eb541f7a-3d2f-4cae-a942-a9c1fc290dae | 00APC01GK001G11XM05_XF91
12690 | G11 ИБП | c3a0c4c5-2918-4a19-ac7d-86be5a0a4640 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ ЦЩУ №1 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | c82d3fd0-fdea-496e-8e5c-1b05a22dd4ab | Время автономной работы с момента переключения на батарею |  | analog | Second | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ ЦЩУ (00APC01GK001)/ИБП (00APC01GK001-G11) | Время автономной работы с момента переключения на батарею | 44be380c-0256-479e-b172-8ddca950bb6d | 00APC01GK001G11CE01_XQ92
12691 | G11 ИБП | c3a0c4c5-2918-4a19-ac7d-86be5a0a4640 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ ЦЩУ №1 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | d615cd7a-6d61-4ceb-adb6-68754ee56c54 | Статус батареи |  | integer | Статус батареи ИБП | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ ЦЩУ (00APC01GK001)/ИБП (00APC01GK001-G11) | Статус батареи | 45ffd680-7d63-4fb3-9840-8e5e9ba1a2e8 | 00APC01GK001G11XM01_XQ12
12692 | G11 ИБП | c3a0c4c5-2918-4a19-ac7d-86be5a0a4640 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ ЦЩУ №1 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | e12cf9f9-8258-4066-9a83-5810d3dd5649 | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ ЦЩУ (00APC01GK001)/ИБП (00APC01GK001-G11) | Связь с устройстом 00APC01GK001-G11 установлена | 20ec00a5-e4ba-4c32-9d83-82544172d760 | 00APC01GK001G11_XN99
12693 | G11 ИБП | c3a0c4c5-2918-4a19-ac7d-86be5a0a4640 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ ЦЩУ №1 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | e611b2c0-f38d-428e-b4ea-5605de76897e | Время автономной работы оставшиеся |  | analog | Second | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ ЦЩУ (00APC01GK001)/ИБП (00APC01GK001-G11) | Время автономной работы оставшееся | dd15a676-cdb7-47f8-aff0-f4df85c74e83 | 00APC01GK001G11CE04_XQ92
12694 | G11 ИБП | c3a0c4c5-2918-4a19-ac7d-86be5a0a4640 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ ЦЩУ №1 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | fb87bfa6-9abf-4c02-abf3-1204d307ddbf | Входная частота |  | analog | Частота | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ ЦЩУ (00APC01GK001)/ИБП (00APC01GK001-G11) | Входная частота | 7d6dbd0e-f259-4b75-91c9-b5dee1ad837d | 00APC01GK001G11CE06_XQ10
12695 | Измерительный преобразователь | c3bc3cce-1065-408a-96b5-2395300cfd7d | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Измерители/ИП METSEP824 | 5caa000c-ace0-4981-843f-e02d993cbb3f | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №01/ИП METSEP824 (00BCB01-P1) | Связь с устройстом 00BCB01-P1 установлена | 491fcf5f-3919-420c-a848-20b6de72eccc | 00BCB01P1_XN99
12696 | ДЗО 1к. | 1ecd6e8f-faaf-4cb2-a874-5511f8b3b588 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 4443e372-9b74-431b-b3ab-6293ee3b43eb | Режим теста |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗО 1к. РТСН 40BCT01, 40BCT02 (40BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Режим теста терминала | c6a79c95-92be-42d1-ad16-928d84b121fa | 40BCT01EK228_XF50
12697 | ДЗО 1к. | 1ecd6e8f-faaf-4cb2-a874-5511f8b3b588 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | f97817b9-0af9-44f5-9ae6-b9ba7eff6603 | Общая неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗО 1к. РТСН 40BCT01, 40BCT02 (40BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Общая неисправность | 1ee77fa9-2f4e-48b6-a6ba-f4e4798c200a | 40BCT01EK227_XF00
12698 | ДЗО 1к. | 1ecd6e8f-faaf-4cb2-a874-5511f8b3b588 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 77a08a0e-163e-4ed6-8709-8911600cb442 | Очувствление ДЗО |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗО 1к. РТСН 40BCT01, 40BCT02 (40BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Очувствление ДЗО | b78c854f-1124-4b90-b23b-248aee6160bd | 40BCT01EK225_XB00
12699 | ДЗО 1к. | 1ecd6e8f-faaf-4cb2-a874-5511f8b3b588 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 66ae53ed-d887-477c-abb1-cb23c3da1dce | Отсутствие напряжения на ошиновке 400 кВ |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗО 1к. РТСН 40BCT01, 40BCT02 (40BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Отсутствие напряжения на ошиновке 400 кВ | e5a673b8-6dcc-43bf-b244-2d3ad297ec66 | 40BCT01EK224_XB00
12700 | ДЗО 1к. | 1ecd6e8f-faaf-4cb2-a874-5511f8b3b588 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 885786b4-ed25-43cc-9858-9b7f371a15e6 | Неисправность ТН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗО 1к. РТСН 40BCT01, 40BCT02 (40BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Неисправность ТН | 154ccdb6-eb27-449c-abb5-75667e1f4a01 | 40BCT01EK223_XF90
12701 | ДЗО 1к. | 1ecd6e8f-faaf-4cb2-a874-5511f8b3b588 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 104c1087-6305-40ec-bfb0-0ebc5b1be90d | Обрыв цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗО 1к. РТСН 40BCT01, 40BCT02 (40BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Обрыв цепей тока | ca1daef7-ef4e-4b8e-9672-8dee7e0651f9 | 40BCT01EK222_XF91
12702 | ДЗО 1к. | 1ecd6e8f-faaf-4cb2-a874-5511f8b3b588 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 8275d02e-e6fe-4ad9-ac0e-7251c91cfc0c | Блок 02SG5 (ТН транс. 1) | ДЗО 1к. Блок БИ (02SG5) "Цепи ТН 40BCT01" | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗО 1к. РТСН 40BCT01, 40BCT02 (40BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Блок БИ (02SG5) "Цепи ТН 40BCT01" - не вставлен | 1609e0f4-9a03-46b5-b030-2f1157276467 | 40BCT01EK221_XN12
12703 | ДЗО 1к. | 1ecd6e8f-faaf-4cb2-a874-5511f8b3b588 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | e7c29bec-3e40-459e-8889-99f162497f3a | Блок 02SG4 (ТТ транс. 2) | ДЗО 1к. Блок БИ (02SG4) "Цепи ТТ 40BCT02" | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗО 1к. РТСН 40BCT01, 40BCT02 (40BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Блок БИ (02SG4) "Цепи ТТ 40BCT02" - не вставлен | 1e26eb31-bc59-428f-9b7f-6ebec28cb4fd | 40BCT01EK220_XN12
12704 | ДЗО 1к. | 1ecd6e8f-faaf-4cb2-a874-5511f8b3b588 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | cd012b3a-836c-4b7d-a617-9edd8269e1b6 | Блок 02SG3 (ТТ транс. 1) | ДЗО 1к. Блок БИ (02SG3) "Цепи ТТ 40BCT01" | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗО 1к. РТСН 40BCT01, 40BCT02 (40BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Блок БИ (02SG3) "Цепи ТТ 40BCT01" - не вставлен | 26e139a5-a74e-4f0d-a781-e9311bd75be3 | 40BCT01EK219_XN12
12705 | ДЗО 1к. | 1ecd6e8f-faaf-4cb2-a874-5511f8b3b588 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 7084f88b-b814-4ac1-82ca-5d1de2956582 | Блок 02SG2 (ТТ выкл. 2) | ДЗО 1к. Блок БИ (02SG2) "Цепи ТТ 00ACQ12" | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗО 1к. РТСН 40BCT01, 40BCT02 (40BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Блок БИ (02SG2) "Цепи ТТ 00ACQ12" - не вставлен | c64d2dcc-e842-485f-b090-1ee1f3a43b86 | 40BCT01EK218_XN12
12706 | ДЗО 1к. | 1ecd6e8f-faaf-4cb2-a874-5511f8b3b588 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 047aef40-3f2b-43dc-81e4-6697dbcada70 | Группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗО 1к. РТСН 40BCT01, 40BCT02 (40BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA7 "Группа уставок 4" | 91674334-a798-4219-9236-b0208ef6394a | 40BCT01EK210_XN10
12707 | ДЗО 1к. | 1ecd6e8f-faaf-4cb2-a874-5511f8b3b588 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 78a9430a-2e30-4c95-8139-1016a6a85978 | Группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗО 1к. РТСН 40BCT01, 40BCT02 (40BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA7 "Группа уставок 3" | bc04fefa-4dc7-4715-b44b-0dd8c49dadf1 | 40BCT01EK209_XN10
12708 | ДЗО 1к. | 1ecd6e8f-faaf-4cb2-a874-5511f8b3b588 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 3fe13ba3-12d1-49ea-a8dd-489531b32719 | Группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗО 1к. РТСН 40BCT01, 40BCT02 (40BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA7 "Группа уставок 2" | aa67ceec-6831-40ea-94be-48c47617a7b8 | 40BCT01EK208_XN10
12709 | ДЗО 1к. | 1ecd6e8f-faaf-4cb2-a874-5511f8b3b588 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | a4f01e0a-bde9-49db-913b-b74938956c1d | Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗО 1к. РТСН 40BCT01, 40BCT02 (40BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA7 "Группа уставок 1" | f4316289-79da-406a-8423-31800fc4957f | 40BCT01EK207_XN10
12710 | ДЗТ 1к. | ce703c0a-ef58-46e8-a74c-2ad6efcdbaa1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 629d6034-d48a-49de-a9ea-bb17e80be790 | Срабатывание |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A11) | ДЗТ 1к (40BCT01GH001-A1). Срабатывание защиты | d406506a-3149-4534-919b-b2721819f955 | 40BCT01EW101_XK01
12711 | ДЗТ 1к. | ce703c0a-ef58-46e8-a74c-2ad6efcdbaa1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 19c344b1-4aaa-440c-85e5-4b16bc97a5a7 | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A11) | ДЗТ 1к (40BCT01GH001-A1). Неисправность защиты | 42151729-a389-4cb7-9b0a-a56e7c97b5b2 | 40BCT01EK101_XF01
12712 | ДЗТ 1к. | ce703c0a-ef58-46e8-a74c-2ad6efcdbaa1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 261df5c8-1565-430f-8872-b4a6290e2978 | Срабатывание отсечного клапана на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание отсечного клапана на сигнал | c73a9c8d-8059-48de-8e47-a0caa1f8c7a4 | 40BCT01EK161_XK02
12713 | ДЗТ 1к. | ce703c0a-ef58-46e8-a74c-2ad6efcdbaa1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 74323a76-b64d-489d-8bc2-65597edb3fc8 | ЗПН 2 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. ЗПН 2 ступень на сигнал | 36db1d7c-8368-4927-a6a6-9f88469e2045 | 40BCT01EK159_XK02
12714 | ДЗТ 1к. | ce703c0a-ef58-46e8-a74c-2ad6efcdbaa1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 19f8e242-6de9-493c-8685-0f5f3b5b04c3 | Срабатывание отсечного клапана на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание отсечного клапана на отключение | 41eb581a-aeb3-4f48-a643-68f1f2ce531c | 40BCT01EW120_XK02
12715 | ДЗТ 1к. | ce703c0a-ef58-46e8-a74c-2ad6efcdbaa1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 20d6b063-a338-443d-8cdf-d98067a25e03 | Срабатывания ЗДЗ НН |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание ЗДЗ НН | 5338960c-48aa-469f-a202-7f0a69dcb227 | 40BCT01EW119_XF01
12716 | ДЗТ 1к. | ce703c0a-ef58-46e8-a74c-2ad6efcdbaa1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f2a25b11-555e-440d-8a73-9f8e6c6becdd | Срабатывания УРОВ НН |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание УРОВ НН | 3cf5b13a-6d41-4a2c-bd31-5f87940187db | 40BCT01EW118_XF01
12717 | ДЗТ 1к. | ce703c0a-ef58-46e8-a74c-2ad6efcdbaa1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 215dcdfb-5a60-49ae-a22f-422a1e30cc36 | Снижение изоляции отсечного клапана |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Снижение изоляции отсечного клапана | fb326140-66d4-4dca-aecc-790f66be92bc | 40BCT01EK160_XF01
12718 | ДЗТ 1к. | ce703c0a-ef58-46e8-a74c-2ad6efcdbaa1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | def716ff-44e0-4de6-bd41-262429f466f7 | Ключ 01SA22 Группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA22 "Группа уставок 4" | c72e4ae1-0454-4cc1-860c-9cdfb3229f3f | 40BCT01EK125_XN10
12719 | ДЗТ 1к. | ce703c0a-ef58-46e8-a74c-2ad6efcdbaa1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 75906ee1-4ab4-4f28-a043-fbe9d48de032 | Ключ 01SA22 Группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA22 "Группа уставок 3" | ada5d17d-4172-43a8-af1a-30f960c505e3 | 40BCT01EK124_XN10
12720 | ДЗТ 1к. | ce703c0a-ef58-46e8-a74c-2ad6efcdbaa1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | c88cf446-ca80-4473-9cf1-43673ca6a006 | Ключ 01SA22 Группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA22 "Группа уставок 2" | 1bdee660-e989-44fd-990b-e136b9a8284e | 40BCT01EK123_XN10
12721 | ДЗТ 1к. | ce703c0a-ef58-46e8-a74c-2ad6efcdbaa1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | e96f764c-5a5b-45f0-a9fb-5d6b9bdda5f8 | Ключ 01SA22 Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA22 "Группа уставок 1" | 25312c66-aaf6-4f4c-810a-9bb3995876bc | 40BCT01EK122_XN10
12722 | ДЗТ 1к. | ce703c0a-ef58-46e8-a74c-2ad6efcdbaa1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b284d976-df57-41d7-b18d-a67ac2df687b | Ключ 01SA20 Цепи отключения выключателей НН2 10ВСB04 и 10ВСD04 | ДЗТ 1к. Ключ 01SA20 "Цепи отключения выключателей НН2 40BCB04" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA20 "Цепи отключения выключателей НН2 40BCB04" выведены | 6660ab11-8a44-4203-8077-033b8b8be5f4 | 40BCT01EK121_XB10
12723 | ДЗТ 1к. | ce703c0a-ef58-46e8-a74c-2ad6efcdbaa1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 709efae9-47e2-479f-a8c9-bef8d66b011d | Ключ 01SA19 Цепи отключения выключателей НН1 10ВСA01 и 10ВСC02 | ДЗТ 1к. Ключ 01SA19 "Цепи отключения выключателей НН1 40BCA01" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA19 "Цепи отключения выключателей НН1 40BCA01" выведены | 15101f13-393b-4887-9c1c-4401f95a121b | 40BCT01EK120_XB10
12724 | ДЗТ 1к. | ce703c0a-ef58-46e8-a74c-2ad6efcdbaa1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 7bba4916-bff9-4527-bbeb-15379fbf7938 | Ключ 01SA18 Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ122 | ДЗТ 1к. Ключ 01SA18 "Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ12" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA18 "Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ12" выведены | 72793abb-3be3-4040-8a31-6dbd8be93781 | 40BCT01EK119_XN03
12725 | ДЗТ 1к. | ce703c0a-ef58-46e8-a74c-2ad6efcdbaa1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 088c2afe-e8e7-481a-9e15-4986843114ca | Ключ 01SA13 Защита от перевозбуждения |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA13 "Защита от перевозбуждения" - вывод | 6570c2bf-6c0d-4eb0-8ad6-ebd661e715b8 | 40BCT01EK114_XN02
12726 | ДЗТ 1к. | ce703c0a-ef58-46e8-a74c-2ad6efcdbaa1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | ba7186f3-d704-459e-8701-8405d9330547 | Ключ 01SA8 ТЗ |  | discrete | На сигнал_На отключение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA8 "ТЗ на сигнал" - на отключение | ada4e044-594b-43ab-9592-ff7379e0e100 | 40BCT01EK109_XB10
12727 | ДЗТ 1к. | ce703c0a-ef58-46e8-a74c-2ad6efcdbaa1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 0f0c444e-f743-4d5d-938b-f1208f5ec1e7 | Ключ 01SA7 ГЗ РПН |  | discrete | На сигнал_На отключение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA7 "ГЗ РПН на отключение" - сигнал | 654f719f-373b-4ef8-8b7e-b41c572a2e5e | 40BCT01EK108_XB10
12728 | ДЗТ 1к. | ce703c0a-ef58-46e8-a74c-2ad6efcdbaa1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 82daa065-4592-4368-b0a3-6cd20bb50510 | Ключ 01SA5 ГЗ 1 ст. |  | discrete | На сигнал_На отключение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA5 "ГЗ 1 ст. на сигнал" - на отключение | 7ecaddb6-69d7-4937-bf4f-472de02e288d | 40BCT01EK106_XB10
12729 | ДЗТ 1к. | ce703c0a-ef58-46e8-a74c-2ad6efcdbaa1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | aa32694d-9028-4c9f-b4a7-fe6462685576 | Ключ 01SA4 ГЗ 2 ст |  | discrete | На сигнал_На отключение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA4 "ГЗ 2 ст. на отключение" - сигнал | a117d2c2-7899-484f-8142-1774cb76e9bf | 40BCT01EK105_XB10
12730 | ДЗТ 1к. | ce703c0a-ef58-46e8-a74c-2ad6efcdbaa1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 9897fc3a-a0ca-4896-9fab-aba12108c192 | Ключ 01SA16 Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ123 | ДЗТ 1к. Ключ 01SA16 "Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ11" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA16 "Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ11" выведены | a660b6c7-dcd7-49a9-ab99-f8439b8adcd6 | 40BCT01EK117_XN03
12731 | ДЗТ 1к. | ce703c0a-ef58-46e8-a74c-2ad6efcdbaa1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 6f01d708-9040-40c8-a797-61dc09d21d08 | Ключ 01SA15 Цепь отключения 00ACQ123 | ДЗТ 1к. Ключ 01SA15 "Цепь отключения 00ACQ11" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA15 "Цепь отключения 00ACQ11" выведена | 7a234597-42d3-4d14-94e1-0d5069ab08c3 | 40BCT01EK116_XB10
12732 | ДЗТ 1к. | ce703c0a-ef58-46e8-a74c-2ad6efcdbaa1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b6958795-77a4-4ca6-abf7-64aea48c2724 | Срабатывание предохранительного клапана №1 на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание предохранительного клапана №1 на отключение | ba7ecad2-a793-42c2-baf0-351a08bd1a91 | 40BCT01EW111_XF01
12733 | ДЗТ 1к. | ce703c0a-ef58-46e8-a74c-2ad6efcdbaa1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f420d8e1-0018-4d29-9ead-c8b442a4a480 | Режим теста |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Режим теста терминала | 784ddc1a-3967-4990-a2bb-53c34b755b71 | 40BCT01EK160_XF50
12734 | ДЗТ 1к. | ce703c0a-ef58-46e8-a74c-2ad6efcdbaa1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 837e99d6-f57a-46ea-9f06-aa1e47072b93 | Превышена температура обмотки на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Превышена температура обмотки на сигнал | 8748e3f5-f2f1-4e4a-ad78-272c13106786 | 40BCT01EK153_XF01
12735 | ДЗТ 1к. | ce703c0a-ef58-46e8-a74c-2ad6efcdbaa1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | c24f46a4-8a38-4931-9146-a09c303c09c4 | Снижение изоляции температура обмотки на отключение |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Снижение изоляции температура обмотки на отключение | 148b9f34-3e76-4242-b181-25669a1cc84e | 40BCT01EK152_XF01
12736 | ДЗТ 1к. | ce703c0a-ef58-46e8-a74c-2ad6efcdbaa1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 2c01089b-92aa-41f3-b820-f8b4a6fa0e46 | Защита от перевозбуждения 1 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Защита от перевозбуждения 1 ступень на сигнал | 94a2ef0d-c603-4bf3-b292-521dad82ed0f | 40BCT01EK138_XK02
12737 | ДЗТ 1к. | ce703c0a-ef58-46e8-a74c-2ad6efcdbaa1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 3d6391c0-e853-4a05-9b2b-0c066dbbbd54 | Отключение от ДЗО 2 комлект |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Отключение от ДЗО 2 комлект | 6266dcf6-4bec-4149-8206-e34896cd8cf6 | 40BCT01EW117_XF01
12738 | ДЗТ 1к. | ce703c0a-ef58-46e8-a74c-2ad6efcdbaa1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | d42bcf3a-4d7f-4b19-a412-251b31f44bed | Отключение от ДЗО 1 комлект |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Отключение от ДЗО 1 комлект | c9cd7a49-c5a8-451b-bd2d-c97566211b7f | 40BCT01EW116_XF01
12739 | ДЗТ 1к. | ce703c0a-ef58-46e8-a74c-2ad6efcdbaa1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 8026b778-4318-4712-940d-eb821edbf6e8 | ЗПН 2 ступень на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. ЗПН 2 ступень на отключение | 97548f1f-7a23-40e0-bbc8-88f2d7c5708c | 40BCT01EW115_XK02
12740 | ДЗТ 1к. | ce703c0a-ef58-46e8-a74c-2ad6efcdbaa1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 9e39c850-c08d-4399-b1b4-8194d4aad089 | Превышена температура обмотки на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Превышена температура обмотки на отключение | df81cec7-1abb-475a-929e-2d1c476db602 | 40BCT01EW114_XF01
12741 | ДЗТ 2к. | c40a6d99-53d6-4026-966a-b1b0042d81f1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b09b728f-62d0-4768-afb3-0838d999fbb8 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH002-A1) | Связь с устройстом 00BCT02GH002-A1 установлена | ddc3ac6d-cfab-426f-8c7c-419fb05f6ae0 | 00BCT02GH002A1_XN99
12742 | ДЗТ 1к. | ce703c0a-ef58-46e8-a74c-2ad6efcdbaa1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 03fa461d-5ea2-4e07-be1d-6d73449988d7 | Срабатывание предохранительного клапана №2 на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание предохранительного клапана №2 на отключение | e8e3749e-0d0b-48a7-9c61-51752a766476 | 40BCT01EW112_XF01
12743 | ДЗТ 1к. | ce703c0a-ef58-46e8-a74c-2ad6efcdbaa1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | fa1b5f49-86f3-49a5-97bf-43db3acb36f4 | Срабатывание ГЗ РПН на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание ГЗ РПН на отключение | d0a81f1c-a931-4d76-be86-83fcd70c30aa | 40BCT01EW110_XF01
12744 | ДЗТ 1к. | ce703c0a-ef58-46e8-a74c-2ad6efcdbaa1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | e8ba3d8a-197f-43cf-916b-36f3630b8d1a | Срабатывание ГЗ 2 ступень на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание ГЗ 2 ступень на отключение | 10c03b11-c307-4ec5-9e81-0dddd3cd45aa | 40BCT01EW109_XK02
12745 | ДЗТ 1к. | ce703c0a-ef58-46e8-a74c-2ad6efcdbaa1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 1db48f77-f64b-4d95-8d66-684cc445f1fa | Срабатывание ГЗ 1 ступень на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание ГЗ 1 ступень на отключение | e627a8e1-e6bd-4412-9207-cf04f5166f87 | 40BCT01EW108_XK02
12746 | ДЗТ 1к. | ce703c0a-ef58-46e8-a74c-2ad6efcdbaa1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | d1caeebc-7025-478b-80b5-c7edf39599a8 | Защита от перевозбуждения 2 ступень на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Защита от перевозбуждения 2 ступень на отключение | 7c641ff7-459e-4dc0-80aa-c008257a0f77 | 40BCT01EW107_XK02
12747 | ДЗТ 1к. | ce703c0a-ef58-46e8-a74c-2ad6efcdbaa1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 701c2c94-5bfa-4c67-b0d7-a5d5ba041196 | Защита от перевозбуждения 1 ступень на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Защита от перевозбуждения 1 ступень на отключение | 16840ce2-8914-468c-a52a-087fa1abc844 | 40BCT01EW106_XK02
12748 | ДЗТ 1к. | ce703c0a-ef58-46e8-a74c-2ad6efcdbaa1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 6179060a-7409-449e-869b-384371111a74 | Перегрузка по току НН2 отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Перегрузка по току НН2 отключение | 32289cdc-63f3-4682-9f24-e03f30efca0d | 40BCT01EW105_XF01
12749 | ДЗТ 1к. | ce703c0a-ef58-46e8-a74c-2ad6efcdbaa1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 825a845b-8f96-4af3-8851-efe6737b3db2 | Перегрузка по току НН1 отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Перегрузка по току НН1 отключение | 49f4459e-7526-41a1-8c8e-0274bb723ecb | 40BCT01EW104_XF01
12750 | ДЗТ 1к. | ce703c0a-ef58-46e8-a74c-2ad6efcdbaa1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 5d7a89a9-67de-40bb-bceb-3f1563902110 | Срабатывание защиты от замыканий на землю в обмотке ВН |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к (40BCT01). Срабатывание защиты от замыканий на землю в обмотке ВН | 76f56920-c1b9-408d-a3bc-543785266e0f | 40BCT01EW102_XF01
12751 | ДЗТ 1к. | ce703c0a-ef58-46e8-a74c-2ad6efcdbaa1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 73b5df74-c4cd-4933-a8c3-09b093ccf9a1 | ЗПН 1 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. ЗПН 1 ступень на сигнал | 25d67218-01c7-44e1-b39a-818337b75a65 | 40BCT01EK158_XK02
12752 | ДЗТ 1к. | ce703c0a-ef58-46e8-a74c-2ad6efcdbaa1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | d9e4a92b-0ba7-49cd-8e50-0c04e5428593 | Максимальный уровень масла РПН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Максимальный уровень масла РПН | 6cb76cb2-f110-410b-a260-cee7834a3cb9 | 40BCT01EK157_XF01
12753 | ДЗТ 1к. | ce703c0a-ef58-46e8-a74c-2ad6efcdbaa1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 3ebc2454-9a6e-4320-a5dc-4aa6294cfab5 | Минимальный уровень масла РПН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Минимальный уровень масла РПН | 0c06a55e-ef55-41c6-b3cd-d324c3df678d | 40BCT01EK156_XF01
12754 | ДЗТ 1к. | ce703c0a-ef58-46e8-a74c-2ad6efcdbaa1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | af283726-4470-4b47-b118-a3a9310ae69a | Максимальный уровень масла |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Максимальный уровень масла | 8ee19873-ab6b-417e-abe2-5f3d1e593234 | 40BCT01EK155_XF01
12755 | ДЗТ 1к. | ce703c0a-ef58-46e8-a74c-2ad6efcdbaa1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f91afc83-cb10-470a-bc01-dd3b01664786 | Минимальный уровень масла |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Минимальный уровень масла | 451060d6-93c5-4762-9a60-5ff585ddace7 | 40BCT01EK154_XF01
12756 | ДЗТ 1к. | ce703c0a-ef58-46e8-a74c-2ad6efcdbaa1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | a4508d25-58b1-4362-8f7b-53658f984e44 | Превышена температура масла на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Превышена температура масла на сигнал | ace20e7c-6a7d-425d-8663-a349b6a0c454 | 40BCT01EK151_XF01
12757 | ДЗТ 1к. | ce703c0a-ef58-46e8-a74c-2ad6efcdbaa1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 936025c9-2360-4164-af0b-2159fe758f61 | Снижение изоляции температура масла на отключение |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Снижение изоляции температура масла на отключение | ca2c8a82-29b0-4bb3-b003-e226cdfc69d2 | 40BCT01EK150_XF01
12758 | ДЗТ 1к. | ce703c0a-ef58-46e8-a74c-2ad6efcdbaa1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 99884697-46b7-4574-b6e7-5029469ad7ee | Срабатывание предохранительного клапана №2 на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание предохранительного клапана №2 на сигнал | 52c379ed-c23c-4298-a0fd-17e28796f02e | 40BCT01EK149_XF01
12759 | ДЗТ 1к. | ce703c0a-ef58-46e8-a74c-2ad6efcdbaa1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 03474d9a-053c-4e76-bd77-ba5c2bf894e2 | Снижение изоляции предохранительного клапана №2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Снижение изоляции предохранительного клапана №2 | fa280cc5-0b39-4e27-b922-315512639140 | 40BCT01EK148_XF01
12760 | ДЗТ 1к. | ce703c0a-ef58-46e8-a74c-2ad6efcdbaa1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 20a41962-52de-4c63-83fb-dc5e602a0062 | Срабатывание предохранительного клапана №1 на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание предохранительного клапана №1 на сигнал | a7dbc86a-b7eb-4a3b-86c4-734a709088b4 | 40BCT01EK147_XF01
12761 | ДЗТ 1к. | ce703c0a-ef58-46e8-a74c-2ad6efcdbaa1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 17f7461a-5ae9-425c-9326-6d99c81352cb | Снижение изоляции предохранительного клапана №1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Снижение изоляции предохранительного клапана №1 | 9fd5c287-5c45-4bed-9f09-e6fe7c587380 | 40BCT01EK146_XF01
12762 | ДЗТ 1к. | ce703c0a-ef58-46e8-a74c-2ad6efcdbaa1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f1123cf6-eb2f-40b1-b129-b0f196453d2f | Срабатывание ГЗ РПН на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание ГЗ РПН на сигнал | 41a73429-bd93-4e59-9ace-fbdf45b8be08 | 40BCT01EK145_XF01
12763 | ДЗТ 1к. | ce703c0a-ef58-46e8-a74c-2ad6efcdbaa1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 9de1ce62-c0f1-4e35-826d-b01a07c6c049 | Снижение изоляции ГЗ РПН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Снижение изоляции ГЗ РПН | eff81de0-4e1f-45dc-b6d5-c46de1cba8f4 | 40BCT01EK144_XF01
12764 | ДЗТ 1к. | ce703c0a-ef58-46e8-a74c-2ad6efcdbaa1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 50937b28-0be8-4cc2-a5f0-914af7b91a27 | Срабатывание ГЗ 2 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание ГЗ 2 ступень на сигнал | 78e48473-4f36-4c63-9289-7ae42d183495 | 40BCT01EK143_XK02
12765 | ДЗТ 1к. | ce703c0a-ef58-46e8-a74c-2ad6efcdbaa1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | d5d9703c-1466-46f2-a456-e35259eea296 | Снижение изоляции ГЗ 2 ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Снижение изоляции ГЗ 2 ступень | 693db70c-a5cd-461d-969d-b7243e69423a | 40BCT01EK142_XK02
12766 | ОМП MANAVGAT | c435cef5-2617-48a5-acc7-8e6721f3c633 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/Шкаф ОМП линий 400 кВ 00ACL04, 00ACL03, 00ACL02 | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 102 (ОМП) | 5d15948a-4074-4379-b176-7921068f54b0 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ОМП 00ACL02 (00ACL00GH001-A1) | Связь с устройстом 00ACL00GH001-A1 установлена | 030f1547-efe6-4c8d-843f-998c4711321f | 00ACL00GH001A1_XN99
12767 | ДЗТ 1к. | ce703c0a-ef58-46e8-a74c-2ad6efcdbaa1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | ec13b1dc-225f-4160-9b82-d4dd547ba94c | Срабатывание ГЗ 1 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание ГЗ 1 ступень на сигнал | 0e40efc9-9d51-4991-8555-de7637665a10 | 40BCT01EK141_XK02
12768 | ДЗТ 1к. | ce703c0a-ef58-46e8-a74c-2ad6efcdbaa1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 7acfbc58-4559-4662-9598-790e2e8b1133 | Снижение изоляции ГЗ 1 ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Снижение изоляции ГЗ 1 ступень | 740032a9-8ef0-4bcb-adc0-20b66091a005 | 40BCT01EK140_XK02
12769 | ДЗТ 1к. | ce703c0a-ef58-46e8-a74c-2ad6efcdbaa1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b1fbb9cb-c62c-400f-96b8-a246e662e70a | Защита от перевозбуждения 2 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Защита от перевозбуждения 2 ступень на сигнал | f016ecea-e0a6-49cf-8223-1013331e987b | 40BCT01EK139_XK02
12770 | ДЗТ 1к. | ce703c0a-ef58-46e8-a74c-2ad6efcdbaa1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 8a198b5b-452a-460f-9b64-e014f81f800f | Ключ 01SA17 Цепи отключение 00ACQ122 | ДЗТ 1к. Ключ 01SA17 "Цепи отключение 00ACQ12" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA17 "Цепи отключение 00ACQ12" выведены | 706eaec4-4d27-476c-bf21-93cf73db8071 | 40BCT01EK118_XB10
12771 | US1 EDS-408A | c4409c4b-d706-483a-9092-581fd95d8f50 | СВМ/Втор.сист./РАС/Шкаф РАС №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 19fb8cff-3099-4cc6-9f23-b7b27322bdc1 | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф регистратора аварийных событий (00ASQ04GH001)/Коммутатор РАС (00ASQ04GH001-US1) | Связь с устройстом 00ASQ04GH001-US1 установлена | 03e212ea-58aa-4b6a-ab80-4dd60dd50429 | 00ASQ04GH001US1_XN99
12772 | ДЗТ 1к. | ce703c0a-ef58-46e8-a74c-2ad6efcdbaa1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | db4f0823-d203-44df-a600-b71f78f46209 | Ключ 01SA14 ЗПН стороны ВН |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA14 "Вывод ЗПН стороны ВН" | 304b32f3-65a0-4441-9595-290c951ecb6b | 40BCT01EK115_XN02
12773 | ДЗТ 1к. | ce703c0a-ef58-46e8-a74c-2ad6efcdbaa1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 23456ad9-2112-43e2-a99e-c0aa092e6ae2 | Ключ 01SA12 Защита от перегрузок НН1 |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA12 "Вывод защиты от перегрузок НН1" | 74f94979-84ab-4cb1-95cd-b2aaf931175d | 40BCT01EK113_XN02
12774 | ДЗТ 1к. | ce703c0a-ef58-46e8-a74c-2ad6efcdbaa1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | cb751df8-1d7e-4ede-a1ac-0ff13162bf76 | Ключ 01SA11 Защита от перегрузок НН2 |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA11 "Вывод защиты от перегрузок НН2" | 777c12c8-67c0-4ba5-9f75-841dc4d627eb | 40BCT01EK112_XN02
12775 | ДЗТ 1к. | ce703c0a-ef58-46e8-a74c-2ad6efcdbaa1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b43eb54a-1dbf-4532-92c7-14072f95e408 | Ключ 01SA10 ДЗТ от замыканий на землю в обмотке ВН |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA10 "Вывод ДЗТ от замыканий на землю в обмотке ВН" | e3740000-5621-4b1e-8523-6c1064a973a4 | 40BCT01EK111_XN02
12776 | ДЗТ 1к. | ce703c0a-ef58-46e8-a74c-2ad6efcdbaa1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 8da5fe88-3cf0-48d4-bb67-9efd50cff4f0 | Ключ 01SA9 ДЗТ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA9 "Вывод ДЗТ" | 7027dd7a-56f3-4f00-957b-6ae5bc6e27ef | 40BCT01EK110_XN02
12777 | ДЗТ 1к. | ce703c0a-ef58-46e8-a74c-2ad6efcdbaa1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 0c37f201-c3dd-4e24-8e3c-52d8f9d54d2f | Ключ 01SA6 Терминал |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA6 "Вывод терминала" | a500070f-73f8-4092-a606-1c25191279ff | 40BCT01EK107_XN02
12778 | ДЗТ 1к. | ce703c0a-ef58-46e8-a74c-2ad6efcdbaa1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | c0f2867d-7819-406a-9dc6-4e3cfe17c345 | Перегрузка по току НН2 сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Перегрузка по току НН2 сигнал | dd0a5d96-ec9a-4db5-b7c9-e33c2a6fb357 | 40BCT01EK137_XF01
12779 | ДЗТ 1к. | ce703c0a-ef58-46e8-a74c-2ad6efcdbaa1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b91177ab-a094-475d-924f-22c866a35365 | Перегрузка по току НН1 сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Перегрузка по току НН1 сигнал | ccd8b7b3-07a2-4426-af10-b7fee66fb085 | 40BCT01EK136_XF01
12780 | ДЗТ 1к. | ce703c0a-ef58-46e8-a74c-2ad6efcdbaa1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 15cfe531-49f0-43c5-88b8-9d55b690d78d | Срабатывание КИТ на блокировку ДЗТ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание КИТ на блокировку ДЗТ | d7f46d6e-1a65-4b6b-906a-c97c36fb6f01 | 40BCT01EK135_XF01
12781 | ДЗТ 1к. | ce703c0a-ef58-46e8-a74c-2ad6efcdbaa1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 28b7d12a-8e2d-4700-8147-c9bf9adf1378 | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Неисправность цепей напряжения | 116143d1-2adf-4802-9337-22381387bece | 40BCT01EK134_XM51
12782 | ДЗТ 1к. | ce703c0a-ef58-46e8-a74c-2ad6efcdbaa1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | c65c35c7-ebb4-4ea8-b5df-0caed265ed74 | Отсутствие питания ГЗ и ТЗ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Отсутствие питания ГЗ и ТЗ | 32cc0186-0283-48ac-9a95-4962f81bc2b1 | 40BCT01EK133_XF01
12783 | ДЗТ 1к. | ce703c0a-ef58-46e8-a74c-2ad6efcdbaa1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | e4d0c08e-f798-4f15-848a-f7746f6b4824 | Отсутствие питания приемных цепей |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Отсутствие питания приемных цепей | 51b668a6-4d9c-4d88-b08a-cf2022f70f86 | 40BCT01EK132_XF01
12784 | ДЗТ 1к. | ce703c0a-ef58-46e8-a74c-2ad6efcdbaa1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 4dda438c-d673-431d-ae50-6d86d490651a | Срабатывание на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывние ДЗТ | 3624c409-919b-4166-af1b-d72328fb73e2 | 40BCT01EK131_XK01
12785 | ДЗТ 1к. | ce703c0a-ef58-46e8-a74c-2ad6efcdbaa1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f416d5f0-68d1-476c-9961-dd5aa0a61728 | Блок 01SG5 (ТН ВН) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Блок БИ (01SG5) "Цепи ТН 40BCT01" - не вставлен | c389a2b5-c0bc-4ed7-a27f-6004ea110faf | 40BCT01EK130_XN12
12786 | ДЗТ 1к. | ce703c0a-ef58-46e8-a74c-2ad6efcdbaa1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | ebf4bd4c-9ddf-4482-9e97-a458b5b4a2ce | Блок 01SG4 (ТТ нейтрали) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Блок БИ (01SG4). "Цепи ТТ нейтрали 40BCT01" - не вставлен | 92c62bc3-5cc2-456d-9d83-42ed5efda03b | 40BCT01EK129_XN12
12787 | ДЗТ 1к. | ce703c0a-ef58-46e8-a74c-2ad6efcdbaa1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 1254ba05-3ea9-44fb-bedd-65f18ca3b41a | Блок 01SG3 (ТТ НН2) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Блок БИ (01SG3) "Цепи ТТ ячейки 40BCB04" - не вставлен | f11f5b94-f452-49dc-bf1d-1915edff10e9 | 40BCT01EK128_XN12
12788 | ДЗТ 1к. | ce703c0a-ef58-46e8-a74c-2ad6efcdbaa1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f4e19eef-c967-44d1-ac3b-77613a99d0ad | Блок 01SG2 (ТТ НН1) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Блок БИ (01SG2) "Цепи ТТ ячейки 40BCA01" - не вставлен. | 2c312a6f-3869-47ba-842f-0b3fa45c2a66 | 40BCT01EK127_XN12
12789 | ДЗТ 1к. | ce703c0a-ef58-46e8-a74c-2ad6efcdbaa1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 40ef06e3-17d5-46e0-aafb-259a938bf6a1 | Блок 01SG1 (ТТ ВН) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Блок БИ (01SG1) "Цепи ТТ 40BCT01" - не вставлен. | c8748a03-7808-4604-9dbe-6307a6d23205 | 40BCT01EK126_XN12
12790 | ДЗТ 2к. | 4570137b-db64-450f-a0c0-83cac5aacbeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 629d6034-d48a-49de-a9ea-bb17e80be790 | Срабатывание |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A11) | ДЗТ 2к (40BCT01GH002-A1). Срабатывание защиты | e3b30467-fb88-40db-8445-eeb5af71cb48 | 40BCT01EW301_XK01
12791 | ДЗТ 2к. | 4570137b-db64-450f-a0c0-83cac5aacbeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 19c344b1-4aaa-440c-85e5-4b16bc97a5a7 | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A11) | ДЗТ 2к (40BCT01GH002-A1). Неисправность защиты | cfa12666-826f-4130-8c9f-583956737fe1 | 40BCT01EK301_XF01
12792 | ДЗТ 2к. | 4570137b-db64-450f-a0c0-83cac5aacbeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 261df5c8-1565-430f-8872-b4a6290e2978 | Срабатывание отсечного клапана на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание отсечного клапана на сигнал | f480a67f-7227-48da-87c4-befda6e1bdcc | 40BCT01EK361_XK02
12793 | ДЗТ 2к. | 4570137b-db64-450f-a0c0-83cac5aacbeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 74323a76-b64d-489d-8bc2-65597edb3fc8 | ЗПН 2 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. ЗПН 2 ступень на сигнал | d2c2642f-dfaa-4cd1-9456-6509ee50f05a | 40BCT01EK359_XK02
12794 | ДЗТ 2к. | 4570137b-db64-450f-a0c0-83cac5aacbeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 19f8e242-6de9-493c-8685-0f5f3b5b04c3 | Срабатывание отсечного клапана на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание отсечного клапана на отключение | 94027e92-41d1-4bfc-b5c1-223f8fc7cd1f | 40BCT01EW320_XK02
12795 | ДЗТ 2к. | 4570137b-db64-450f-a0c0-83cac5aacbeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 20d6b063-a338-443d-8cdf-d98067a25e03 | Срабатывания ЗДЗ НН |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание ЗДЗ НН | d47562ee-161a-46ae-8900-3d23fb181fbd | 40BCT01EW319_XF01
12796 | ДЗТ 2к. | 4570137b-db64-450f-a0c0-83cac5aacbeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f2a25b11-555e-440d-8a73-9f8e6c6becdd | Срабатывания УРОВ НН |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание УРОВ НН | 2761df6f-2263-43c9-a4a0-88edc62a88fc | 40BCT01EW318_XF01
12797 | ДЗТ 2к. | 4570137b-db64-450f-a0c0-83cac5aacbeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 215dcdfb-5a60-49ae-a22f-422a1e30cc36 | Снижение изоляции отсечного клапана |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Снижение изоляции отсечного клапана | 104c670f-19ac-416c-9db4-910036a0ed27 | 40BCT01EK360_XF01
12798 | ДЗТ 2к. | 4570137b-db64-450f-a0c0-83cac5aacbeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 0f0c444e-f743-4d5d-938b-f1208f5ec1e7 | Ключ 01SA7 ГЗ РПН |  | discrete | На сигнал_На отключение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA7 "ГЗ РПН на отключение" - сигнал | 3260bf8a-237c-4753-9850-e23a025b094c | 40BCT01EK308_XB10
12799 | ДЗТ 2к. | 4570137b-db64-450f-a0c0-83cac5aacbeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 82daa065-4592-4368-b0a3-6cd20bb50510 | Ключ 01SA5 ГЗ 1 ст. |  | discrete | На сигнал_На отключение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA5 "ГЗ 1 ст. на сигнал" - на отключение | 85675055-3269-49ae-b634-7dcd82747695 | 40BCT01EK306_XB10
12800 | ДЗТ 2к. | 4570137b-db64-450f-a0c0-83cac5aacbeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | aa32694d-9028-4c9f-b4a7-fe6462685576 | Ключ 01SA4 ГЗ 2 ст |  | discrete | На сигнал_На отключение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA4 "ГЗ 2 ст. на отключение" - сигнал | 330396c7-f702-4a0a-bcf3-158e4ffcfa25 | 40BCT01EK305_XB10
12801 | ДЗТ 2к. | 4570137b-db64-450f-a0c0-83cac5aacbeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 75906ee1-4ab4-4f28-a043-fbe9d48de032 | Ключ 01SA22 Группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA22 "Группа уставок 3" | 8b97b7e4-86bb-4dbd-bb6b-21b3e86d6975 | 40BCT01EK324_XN10
12802 | ДЗТ 2к. | 4570137b-db64-450f-a0c0-83cac5aacbeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | c88cf446-ca80-4473-9cf1-43673ca6a006 | Ключ 01SA22 Группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA22 "Группа уставок 2" | 1ec92f17-7a64-4e11-acdc-3ca5886930a2 | 40BCT01EK323_XN10
12803 | ДЗТ 2к. | 4570137b-db64-450f-a0c0-83cac5aacbeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | e96f764c-5a5b-45f0-a9fb-5d6b9bdda5f8 | Ключ 01SA22 Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA22 "Группа уставок 1" | 1439dc4d-1548-4ae8-869a-cb479435b7e9 | 40BCT01EK322_XN10
12804 | ДЗТ 2к. | 4570137b-db64-450f-a0c0-83cac5aacbeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b284d976-df57-41d7-b18d-a67ac2df687b | Ключ 01SA20 Цепи отключения выключателей НН2 10ВСB04 и 10ВСD04 | ДЗТ 2к. Ключ 01SA20 "Цепи отключения выключателей НН2 40BCB04" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA20 "Цепи отключения выключателей НН2 40BCB04" выведены | a9b69fea-6ab5-4365-a848-c5d22b75ed0a | 40BCT01EK321_XB10
12805 | ДЗТ 2к. | 4570137b-db64-450f-a0c0-83cac5aacbeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 709efae9-47e2-479f-a8c9-bef8d66b011d | Ключ 01SA19 Цепи отключения выключателей НН1 10ВСA01 и 10ВСC02 | ДЗТ 2к. Ключ 01SA19 "Цепи отключения выключателей НН1 40BCA01" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA19 "Цепи отключения выключателей НН1 40BCA01" выведены | a128575f-4fe0-4470-94f7-7e87b58800e1 | 40BCT01EK320_XB10
12806 | ДЗТ 2к. | 4570137b-db64-450f-a0c0-83cac5aacbeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 7bba4916-bff9-4527-bbeb-15379fbf7938 | Ключ 01SA18 Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ122 | ДЗТ 2к. Ключ 01SA18 "Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ12" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA18 "Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ12" выведены | 5d99db58-92f6-4833-9833-ba58fc56b479 | 40BCT01EK319_XN03
12807 | ДЗТ 2к. | 4570137b-db64-450f-a0c0-83cac5aacbeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 8a198b5b-452a-460f-9b64-e014f81f800f | Ключ 01SA17 Цепи отключение 00ACQ122 | ДЗТ 2к. Ключ 01SA17 "Цепи отключение 00ACQ12" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA17 "Цепи отключение 00ACQ12" выведены | 1c6c3664-4f6a-4e7b-9bec-0c8f9ebb6335 | 40BCT01EK318_XB10
12808 | ДЗТ 2к. | 4570137b-db64-450f-a0c0-83cac5aacbeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 088c2afe-e8e7-481a-9e15-4986843114ca | Ключ 01SA13 Защита от перевозбуждения |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA13 "Защита от перевозбуждения" - вывод | e17a978f-541d-429a-9080-fc0120bfe360 | 40BCT01EK314_XN02
12809 | ДЗТ 2к. | 4570137b-db64-450f-a0c0-83cac5aacbeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | ba7186f3-d704-459e-8701-8405d9330547 | Ключ 01SA8 ТЗ |  | discrete | На сигнал_На отключение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA8 "ТЗ на сигнал" - на отключение | 75eac956-df4a-4b81-ae86-ced88cd336a5 | 40BCT01EK309_XB10
12810 | ДЗТ 2к. | 4570137b-db64-450f-a0c0-83cac5aacbeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | af283726-4470-4b47-b118-a3a9310ae69a | Максимальный уровень масла |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Максимальный уровень масла | 5bf6fd3a-bef3-4526-a482-c00dac3f9d90 | 40BCT01EK355_XF01
12811 | ДЗТ 2к. | 4570137b-db64-450f-a0c0-83cac5aacbeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | c24f46a4-8a38-4931-9146-a09c303c09c4 | Снижение изоляции температура обмотки на отключение |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Снижение изоляции температура обмотки на отключение | a22e58ee-8439-4024-90fc-75556fa439b4 | 40BCT01EK352_XF01
12812 | ДЗТ 2к. | 4570137b-db64-450f-a0c0-83cac5aacbeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | def716ff-44e0-4de6-bd41-262429f466f7 | Ключ 01SA22 Группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA22 "Группа уставок 4" | 9b565a3e-f65c-497c-8758-3d7279eed69b | 40BCT01EK325_XN10
12813 | ДЗТ 2к. | 4570137b-db64-450f-a0c0-83cac5aacbeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b43eb54a-1dbf-4532-92c7-14072f95e408 | Ключ 01SA10 ДЗТ от замыканий на землю в обмотке ВН |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA10 "Вывод ДЗТ от замыканий на землю в обмотке ВН" | 601d0b96-4881-4b61-859d-469578c4b43e | 40BCT01EK311_XN02
12814 | ДЗТ 2к. | 4570137b-db64-450f-a0c0-83cac5aacbeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b1fbb9cb-c62c-400f-96b8-a246e662e70a | Защита от перевозбуждения 2 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Защита от перевозбуждения 2 ступень на сигнал | dbfce021-5301-4547-93e3-83169cba776d | 40BCT01EK339_XK02
12815 | ДЗТ 2к. | 4570137b-db64-450f-a0c0-83cac5aacbeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 40ef06e3-17d5-46e0-aafb-259a938bf6a1 | Блок 01SG1 (ТТ ВН) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Блок БИ (01SG1) "Цепи ТТ 40BCT01" - не вставлен. | 8d0657dc-3a98-48a4-af1c-8e43bd34be7e | 40BCT01EK326_XN12
12816 | ДЗТ 2к. | 4570137b-db64-450f-a0c0-83cac5aacbeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 825a845b-8f96-4af3-8851-efe6737b3db2 | Перегрузка по току НН1 отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Перегрузка по току НН1 отключение | c4766619-0703-4cb5-8a99-c91b6bb6c5d9 | 40BCT01EW304_XF01
12817 | ДЗТ 2к. | 4570137b-db64-450f-a0c0-83cac5aacbeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 5d7a89a9-67de-40bb-bceb-3f1563902110 | Срабатывание защиты от замыканий на землю в обмотке ВН |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к (40BCT01). Срабатывание защиты от замыканий на землю в обмотке ВН | 7f088974-4c97-487b-8bb1-b64a549ed040 | 40BCT01EW302_XF01
12818 | ДЗТ 2к. | 4570137b-db64-450f-a0c0-83cac5aacbeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f420d8e1-0018-4d29-9ead-c8b442a4a480 | Режим теста |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Режим теста терминала | 0d1d0882-ec60-4d79-8385-76a6c4bee3db | 40BCT01EK360_XF50
12819 | ДЗТ 2к. | 4570137b-db64-450f-a0c0-83cac5aacbeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 73b5df74-c4cd-4933-a8c3-09b093ccf9a1 | ЗПН 1 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. ЗПН 1 ступень на сигнал | ae4a9614-a155-4927-a4ba-d183e293e2bb | 40BCT01EK358_XK02
12820 | ДЗТ 2к. | 4570137b-db64-450f-a0c0-83cac5aacbeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | d9e4a92b-0ba7-49cd-8e50-0c04e5428593 | Максимальный уровень масла РПН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Максимальный уровень масла РПН | c42d594c-2528-4699-a9e0-ca686736ea06 | 40BCT01EK357_XF01
12821 | ДЗТ 2к. | 4570137b-db64-450f-a0c0-83cac5aacbeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 3ebc2454-9a6e-4320-a5dc-4aa6294cfab5 | Минимальный уровень масла РПН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Минимальный уровень масла РПН | 16ebc7a6-907e-4756-b4e5-c38694d543d5 | 40BCT01EK356_XF01
12822 | ДЗТ 2к. | 4570137b-db64-450f-a0c0-83cac5aacbeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f91afc83-cb10-470a-bc01-dd3b01664786 | Минимальный уровень масла |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Минимальный уровень масла | f9f45a1f-0619-4971-968d-f109f800ce2b | 40BCT01EK354_XF01
12823 | ДЗТ 2к. | 4570137b-db64-450f-a0c0-83cac5aacbeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 837e99d6-f57a-46ea-9f06-aa1e47072b93 | Превышена температура обмотки на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Превышена температура обмотки на сигнал | e922f681-8ce7-404a-b84e-8279c260651c | 40BCT01EK353_XF01
12824 | ДЗТ 2к. | 4570137b-db64-450f-a0c0-83cac5aacbeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | a4508d25-58b1-4362-8f7b-53658f984e44 | Превышена температура масла на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Превышена температура масла на сигнал | 274fd1fa-2b3b-486c-bcf3-d53f0fe22447 | 40BCT01EK351_XF01
12825 | ДЗТ 2к. | 4570137b-db64-450f-a0c0-83cac5aacbeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 936025c9-2360-4164-af0b-2159fe758f61 | Снижение изоляции температура масла на отключение |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Снижение изоляции температура масла на отключение | 42744b6d-1e38-43e7-a1ae-2fcf775be48a | 40BCT01EK350_XF01
12826 | ДЗТ 2к. | 4570137b-db64-450f-a0c0-83cac5aacbeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 99884697-46b7-4574-b6e7-5029469ad7ee | Срабатывание предохранительного клапана №2 на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание предохранительного клапана №2 на сигнал | 090728e1-cb6c-48d1-9a4c-8cf4c777f834 | 40BCT01EK349_XF01
12827 | ДЗТ 2к. | 4570137b-db64-450f-a0c0-83cac5aacbeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 03474d9a-053c-4e76-bd77-ba5c2bf894e2 | Снижение изоляции предохранительного клапана №2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Снижение изоляции предохранительного клапана №2 | c0b7e8db-9194-42c0-8231-f2913428f015 | 40BCT01EK348_XF01
12828 | ДЗТ 2к. | 4570137b-db64-450f-a0c0-83cac5aacbeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 20a41962-52de-4c63-83fb-dc5e602a0062 | Срабатывание предохранительного клапана №1 на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание предохранительного клапана №1 на сигнал | 9e7460ab-b4f8-4d37-b44c-3176e52ef797 | 40BCT01EK347_XF01
12829 | ДЗТ 2к. | 4570137b-db64-450f-a0c0-83cac5aacbeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 17f7461a-5ae9-425c-9326-6d99c81352cb | Снижение изоляции предохранительного клапана №1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Снижение изоляции предохранительного клапана №1 | bdb8fad3-e670-49cf-aedb-665bbe662507 | 40BCT01EK346_XF01
12830 | ДЗТ 2к. | 4570137b-db64-450f-a0c0-83cac5aacbeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f1123cf6-eb2f-40b1-b129-b0f196453d2f | Срабатывание ГЗ РПН на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание ГЗ РПН на сигнал | 2b494505-1a8b-4d26-9c8a-183f370fa8ed | 40BCT01EK345_XF01
12831 | ДЗТ 2к. | 4570137b-db64-450f-a0c0-83cac5aacbeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 9de1ce62-c0f1-4e35-826d-b01a07c6c049 | Снижение изоляции ГЗ РПН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Снижение изоляции ГЗ РПН | 2460aaf6-8f79-475e-a244-d54d6690b32f | 40BCT01EK344_XF01
12832 | ДЗТ 2к. | 4570137b-db64-450f-a0c0-83cac5aacbeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 50937b28-0be8-4cc2-a5f0-914af7b91a27 | Срабатывание ГЗ 2 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание ГЗ 2 ступень на сигнал | 6e41782c-6c5a-472e-940a-e5e4a66c358d | 40BCT01EK343_XK02
12833 | ДЗТ 2к. | 4570137b-db64-450f-a0c0-83cac5aacbeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | d5d9703c-1466-46f2-a456-e35259eea296 | Снижение изоляции ГЗ 2 ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Снижение изоляции ГЗ 2 ступень | 423ed53e-9314-4803-8475-cab5ed6c7a17 | 40BCT01EK342_XK02
12834 | ДЗТ 2к. | 4570137b-db64-450f-a0c0-83cac5aacbeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | ec13b1dc-225f-4160-9b82-d4dd547ba94c | Срабатывание ГЗ 1 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание ГЗ 1 ступень на сигнал | a52e9f8d-329b-4547-9ea9-d3f6fef5b3bb | 40BCT01EK341_XK02
12835 | ДЗТ 2к. | 4570137b-db64-450f-a0c0-83cac5aacbeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 7acfbc58-4559-4662-9598-790e2e8b1133 | Снижение изоляции ГЗ 1 ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Снижение изоляции ГЗ 1 ступень | 137c96e5-f613-4737-8718-a25ffc017da2 | 40BCT01EK340_XK02
12836 | ДЗТ 2к. | 4570137b-db64-450f-a0c0-83cac5aacbeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 2c01089b-92aa-41f3-b820-f8b4a6fa0e46 | Защита от перевозбуждения 1 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Защита от перевозбуждения 1 ступень на сигнал | b604839b-728f-4b4a-84d8-c8fb4a97eed3 | 40BCT01EK338_XK02
12837 | ДЗТ 2к. | 4570137b-db64-450f-a0c0-83cac5aacbeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | c0f2867d-7819-406a-9dc6-4e3cfe17c345 | Перегрузка по току НН2 сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Перегрузка по току НН2 сигнал | 725530f6-a405-42d8-995f-cea387cf60f4 | 40BCT01EK337_XF01
12838 | ДЗТ 2к. | 4570137b-db64-450f-a0c0-83cac5aacbeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b91177ab-a094-475d-924f-22c866a35365 | Перегрузка по току НН1 сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Перегрузка по току НН1 сигнал | 5ba12799-7883-4daa-8ff4-0dc1eda61290 | 40BCT01EK336_XF01
12839 | ДЗТ 2к. | 4570137b-db64-450f-a0c0-83cac5aacbeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 15cfe531-49f0-43c5-88b8-9d55b690d78d | Срабатывание КИТ на блокировку ДЗТ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание КИТ на блокировку ДЗТ | 6d10464e-4775-407b-811a-4db9b40c642a | 40BCT01EK335_XF01
12840 | ДЗТ 2к. | 4570137b-db64-450f-a0c0-83cac5aacbeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 9897fc3a-a0ca-4896-9fab-aba12108c192 | Ключ 01SA16 Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ123 | ДЗТ 2к. Ключ 01SA16 "Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ11" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA16 "Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ11" выведены | 9f17f117-9c14-46ab-bed4-b6176b356d25 | 40BCT01EK317_XN03
12841 | ДЗТ 2к. | 4570137b-db64-450f-a0c0-83cac5aacbeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 6f01d708-9040-40c8-a797-61dc09d21d08 | Ключ 01SA15 Цепь отключения 00ACQ123 | ДЗТ 2к. Ключ 01SA15 "Цепь отключения 00ACQ11" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA15 "Цепь отключения 00ACQ11" выведена | 154d7026-c2b4-4bd2-9e07-a5a13f101819 | 40BCT01EK316_XB10
12842 | ДЗТ 2к. | 4570137b-db64-450f-a0c0-83cac5aacbeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | db4f0823-d203-44df-a600-b71f78f46209 | Ключ 01SA14 ЗПН стороны ВН |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA14 "Вывод ЗПН стороны ВН" | 499c7e75-a0bb-4f56-95de-213b7774bc1b | 40BCT01EK315_XN02
12843 | ДЗТ 2к. | 4570137b-db64-450f-a0c0-83cac5aacbeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 23456ad9-2112-43e2-a99e-c0aa092e6ae2 | Ключ 01SA12 Защита от перегрузок НН1 |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA12 "Вывод защиты от перегрузок НН1" | 1db9a62d-d6de-47e9-9a94-ace36cd0884e | 40BCT01EK313_XN02
12844 | ДЗТ 2к. | 4570137b-db64-450f-a0c0-83cac5aacbeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | cb751df8-1d7e-4ede-a1ac-0ff13162bf76 | Ключ 01SA11 Защита от перегрузок НН2 |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA11 "Вывод защиты от перегрузок НН2" | ff59a492-f5e1-4995-a4e5-64e200639a54 | 40BCT01EK312_XN02
12845 | ДЗТ 2к. | 4570137b-db64-450f-a0c0-83cac5aacbeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 8da5fe88-3cf0-48d4-bb67-9efd50cff4f0 | Ключ 01SA9 ДЗТ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA9 "Вывод ДЗТ" | fa209dbb-4769-494b-a4f1-8991af6cb5fd | 40BCT01EK310_XN02
12846 | ДЗТ 2к. | 4570137b-db64-450f-a0c0-83cac5aacbeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 0c37f201-c3dd-4e24-8e3c-52d8f9d54d2f | Ключ 01SA6 Терминал |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA6 "Вывод терминала" | 152a2f58-2395-4373-bf51-7e98eb0d168a | 40BCT01EK307_XN02
12847 | АУВ | c4da5979-09cf-4331-a2ba-eeb6acbfcb11 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9366/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | e67bebba-0575-4bff-b131-8138cfdc7813 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9366/АУВ 00ACQ33 (00ACQ33GH001-A1) | Связь с устройстом 00ACQ33GH001-A1 установлена | adf58c2d-0e10-4412-b2f9-b7fad6162c79 | 00ACQ33GH001A1_XN99
12848 | ДЗТ 2к. | 4570137b-db64-450f-a0c0-83cac5aacbeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 28b7d12a-8e2d-4700-8147-c9bf9adf1378 | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Неисправность цепей напряжения | c4ff3410-a694-4354-a81f-d2a267ef0620 | 40BCT01EK334_XM51
12849 | ДЗТ 2к. | 4570137b-db64-450f-a0c0-83cac5aacbeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | c65c35c7-ebb4-4ea8-b5df-0caed265ed74 | Отсутствие питания ГЗ и ТЗ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Отсутствие питания ГЗ и ТЗ | 432aa102-da00-4415-bb78-6337f6a5ec3c | 40BCT01EK333_XF01
12850 | A01 MAR1030 | c51e2f74-8dc2-42fd-8226-10c00846d8db | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 1d2200e6-2540-4b86-9207-3af636b8228d | Состояние порта №28 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A01) | Состояние порта №28 | 9fa8a83a-2b76-47c2-8578-c1d83b9949bf | 00AVB02GH004A01ZV28_XN91
12851 | A01 MAR1030 | c51e2f74-8dc2-42fd-8226-10c00846d8db | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 23e0cdac-a551-40d9-ac9f-7c3c401eae41 | Состояние порта №03 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A01) | Состояние порта №03 | 5aae687d-7b74-458f-91a0-5e892f2a9202 | 00AVB02GH004A01ZV03_XN91
12852 | A01 MAR1030 | c51e2f74-8dc2-42fd-8226-10c00846d8db | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 295757af-3dd6-4742-812c-d58bd4295cc0 | Состояние порта №22 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A01) | Состояние порта №22 | 354e2913-72f2-4cb8-93ee-f8efdfd97bb8 | 00AVB02GH004A01ZV22_XN91
12853 | A01 MAR1030 | c51e2f74-8dc2-42fd-8226-10c00846d8db | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 2a4ad49c-d015-4d50-8732-da0a47e98875 | Состояние порта №17 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A01) | Состояние порта №17 | 58cf9bda-9f5f-41f4-9fd8-465e0f2d50e4 | 00AVB02GH004A01ZV17_XN91
12854 | A01 MAR1030 | c51e2f74-8dc2-42fd-8226-10c00846d8db | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 36f213f1-3b35-48f1-b9ee-5ad87c30e92f | Состояние порта №25 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A01) | Состояние порта №25 | 12004c6f-a177-4a62-a254-c670c6ff56d0 | 00AVB02GH004A01ZV25_XN91
12855 | A01 MAR1030 | c51e2f74-8dc2-42fd-8226-10c00846d8db | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 3c731ca1-84e8-4dbe-82ff-63d7fbc0211b | Состояние порта №18 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A01) | Состояние порта №18 | 5757eaec-5f54-465a-a061-6e837bc91c78 | 00AVB02GH004A01ZV18_XN91
12856 | A01 MAR1030 | c51e2f74-8dc2-42fd-8226-10c00846d8db | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 3c8e03c1-55a3-4f11-9190-b966ce49dfb9 | Состояние порта №01 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A01) | Состояние порта №01 | bc5203f5-a1ab-4569-8807-18be1db992d6 | 00AVB02GH004A01ZV01_XN91
12857 | A01 MAR1030 | c51e2f74-8dc2-42fd-8226-10c00846d8db | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 3eeef17d-51fd-40d9-ae28-4e313b0d9ff3 | Состояние порта №13 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A01) | Состояние порта №13 | 1092c60a-5b00-4c66-a55f-eaf8e969ce7a | 00AVB02GH004A01ZV13_XN91
12858 | A01 MAR1030 | c51e2f74-8dc2-42fd-8226-10c00846d8db | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 54bfe2d9-a23d-4a1d-be96-6d0b661c138f | Неисправность питания коммутатора |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A01) | Неисправность питания коммутатора | 098cdb55-38a9-4cd5-9396-1019a1770923 | 00AVB02GH004A01XM57_XF91
12859 | A01 MAR1030 | c51e2f74-8dc2-42fd-8226-10c00846d8db | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 557bcf2d-0d35-4613-9fe4-bd254f2b5739 | Состояние порта №14 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A01) | Состояние порта №14 | a93145d1-2861-45f4-99a3-387174aa7226 | 00AVB02GH004A01ZV14_XN91
12860 | A01 MAR1030 | c51e2f74-8dc2-42fd-8226-10c00846d8db | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 5f2f957d-1c53-4b76-a12f-cfad21121a1b | Состояние порта №27 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A01) | Состояние порта №27 | 15651edb-14e8-42fa-8b8b-91e99161d93e | 00AVB02GH004A01ZV27_XN91
12861 | A01 MAR1030 | c51e2f74-8dc2-42fd-8226-10c00846d8db | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 6671c836-3f0b-47ec-955d-0e0154b45b53 | Состояние порта №20 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A01) | Состояние порта №20 | 9cc09035-37af-43fc-91af-7efa83076538 | 00AVB02GH004A01ZV20_XN91
12862 | A01 MAR1030 | c51e2f74-8dc2-42fd-8226-10c00846d8db | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 72e4af7f-80bc-4bb6-9294-143bf7afb57e | Состояние порта №04 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A01) | Состояние порта №04 | 5bee3878-611e-432e-9399-c89168002a30 | 00AVB02GH004A01ZV04_XN91
12863 | A01 MAR1030 | c51e2f74-8dc2-42fd-8226-10c00846d8db | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 751399f2-98ec-480c-9874-4f75b91be518 | Состояние порта №24 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A01) | Состояние порта №24 | 24aa5aab-c7e5-4646-854a-82649fd07004 | 00AVB02GH004A01ZV24_XN91
12864 | A01 MAR1030 | c51e2f74-8dc2-42fd-8226-10c00846d8db | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7b0e7f84-01ce-4f7f-9a10-cf7d9e65c0e2 | Состояние порта №23 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A01) | Состояние порта №23 | 5944b24e-bffb-4c1a-944e-3bb700b25f22 | 00AVB02GH004A01ZV23_XN91
12865 | A01 MAR1030 | c51e2f74-8dc2-42fd-8226-10c00846d8db | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7c52cded-c53b-4939-9cc4-952f1cf9f68d | Состояние порта №10 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A01) | Состояние порта №10 | 76ffe4d7-6eda-423c-893d-efa62aab7d92 | 00AVB02GH004A01ZV10_XN91
12866 | A01 MAR1030 | c51e2f74-8dc2-42fd-8226-10c00846d8db | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7f191076-ba74-4a30-8ca2-71ee920661ce | Состояние порта №08 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A01) | Состояние порта №08 | 0ed37b3f-c78f-4d17-984e-353e8a1102da | 00AVB02GH004A01ZV08_XN91
12867 | A01 MAR1030 | c51e2f74-8dc2-42fd-8226-10c00846d8db | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7ff664f3-bd16-4f5d-bce2-7c4a96d46f9d | Состояние порта №26 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A01) | Состояние порта №26 | 1102f7c0-dd0e-4871-aee9-a52140101bda | 00AVB02GH004A01ZV26_XN91
12868 | A01 MAR1030 | c51e2f74-8dc2-42fd-8226-10c00846d8db | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 89efeb87-3461-4d9b-8911-a306a91b04f4 | Состояние порта №11 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A01) | Состояние порта №11 | e01e23dc-009d-480f-91dd-5560eaf808c6 | 00AVB02GH004A01ZV11_XN91
12869 | A01 MAR1030 | c51e2f74-8dc2-42fd-8226-10c00846d8db | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 93de5857-5977-4027-a32e-74e71c571e28 | Состояние порта №19 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A01) | Состояние порта №19 | 06c6eb08-c616-4883-8ce1-aef2c5f22044 | 00AVB02GH004A01ZV19_XN91
12870 | A01 MAR1030 | c51e2f74-8dc2-42fd-8226-10c00846d8db | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 9df4401b-02e6-4b66-ac14-903eefc47689 | Состояние порта №07 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A01) | Состояние порта №07 | 000838e1-905f-4ba6-a91a-46d863efc54b | 00AVB02GH004A01ZV07_XN91
12871 | A01 MAR1030 | c51e2f74-8dc2-42fd-8226-10c00846d8db | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | a63360be-2b4e-44b5-92ce-826cdc08165e | Состояние порта №21 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A01) | Состояние порта №21 | 6a524d89-8eee-4bde-a283-cf69136938db | 00AVB02GH004A01ZV21_XN91
12872 | A01 MAR1030 | c51e2f74-8dc2-42fd-8226-10c00846d8db | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | abe24dc8-4925-448a-bf94-3314ac47c9ea | Состояние порта №06 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A01) | Состояние порта №06 | 51febc6f-ac5c-469a-8882-791a5301ba9e | 00AVB02GH004A01ZV06_XN91
12873 | A01 MAR1030 | c51e2f74-8dc2-42fd-8226-10c00846d8db | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | b0554c0d-dddc-4dc5-b114-4137c63e922a | Состояние порта №05 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A01) | Состояние порта №05 | 0e46431a-2f5b-462d-bd1a-5a62db267acb | 00AVB02GH004A01ZV05_XN91
12874 | A01 MAR1030 | c51e2f74-8dc2-42fd-8226-10c00846d8db | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | be2d40ad-c2eb-48fe-92b1-d5197787cdbd | Состояние порта №15 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A01) | Состояние порта №15 | b65ed99a-f711-4778-8f66-fe42a1cb2be1 | 00AVB02GH004A01ZV15_XN91
12875 | A01 MAR1030 | c51e2f74-8dc2-42fd-8226-10c00846d8db | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | c0975a2b-f83c-41ec-8f76-cde16320c149 | Состояние порта №09 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A01) | Состояние порта №09 | ac7dcf25-a1b2-40b3-b880-842eb22438d0 | 00AVB02GH004A01ZV09_XN91
12876 | A01 MAR1030 | c51e2f74-8dc2-42fd-8226-10c00846d8db | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | cebf3d8a-0273-4c48-a8f3-d9485138dc26 | Состояние порта №02 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A01) | Состояние порта №02 | 1dc06e71-9396-4af9-92a6-04484f9d6d25 | 00AVB02GH004A01ZV02_XN91
12877 | A01 MAR1030 | c51e2f74-8dc2-42fd-8226-10c00846d8db | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | d2fe0f37-35b6-4636-aaf3-4d6b76221f92 | Состояние порта №16 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A01) | Состояние порта №16 | fcaa740b-976b-422d-b43c-2ef67badce3a | 00AVB02GH004A01ZV16_XN91
12878 | A01 MAR1030 | c51e2f74-8dc2-42fd-8226-10c00846d8db | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | d56abac7-4724-4700-bd4e-fa39902a807f | Нарушение температурного режима в корпусе коммутатора |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A01) | Нарушение температурного режима в корпусе коммутатора | defe2449-c8d0-4b24-8b88-dd2091962f5a | 00AVB02GH004A01XM04_XM91
12879 | A01 MAR1030 | c51e2f74-8dc2-42fd-8226-10c00846d8db | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | e0d5e39c-3b03-45a4-8f08-4b376b591cf6 | Состояние порта №12 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A01) | Состояние порта №12 | ee7b0151-9a3d-4f52-9370-6e044f3d39c0 | 00AVB02GH004A01ZV12_XN91
12880 | A01 MAR1030 | c51e2f74-8dc2-42fd-8226-10c00846d8db | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | e34973fe-7613-46b7-bfed-9bc5c2435c6d | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A01) | Связь с устройстом 00AVB02GH004-A01 установлена | 07964ed1-4047-40f6-9626-aff2b202e2d7 | 00AVB02GH004A01_XN99
12881 | A04 MAR1030 | c58a4105-8b54-4591-b897-b3668916587e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 1d2200e6-2540-4b86-9207-3af636b8228d | Состояние порта №28 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A04) | Состояние порта №28 | c824ed6f-18c2-408a-978d-e0bdc610429b | 00AVB02GH001A04ZV28_XN91
12882 | A04 MAR1030 | c58a4105-8b54-4591-b897-b3668916587e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 23e0cdac-a551-40d9-ac9f-7c3c401eae41 | Состояние порта №03 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A04) | Состояние порта №03 | 6601bfff-a117-4d0e-87c2-3737067b88b4 | 00AVB02GH001A04ZV03_XN91
12883 | A04 MAR1030 | c58a4105-8b54-4591-b897-b3668916587e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 295757af-3dd6-4742-812c-d58bd4295cc0 | Состояние порта №22 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A04) | Состояние порта №22 | 00c129bc-c6d1-4aa6-96c2-70607cb7b9f5 | 00AVB02GH001A04ZV22_XN91
12884 | A04 MAR1030 | c58a4105-8b54-4591-b897-b3668916587e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 2a4ad49c-d015-4d50-8732-da0a47e98875 | Состояние порта №17 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A04) | Состояние порта №17 | 649d80eb-161f-492c-aee1-21a3eab48b56 | 00AVB02GH001A04ZV17_XN91
12885 | A04 MAR1030 | c58a4105-8b54-4591-b897-b3668916587e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 36f213f1-3b35-48f1-b9ee-5ad87c30e92f | Состояние порта №25 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A04) | Состояние порта №25 | 9e23bce1-f3e1-4a38-b506-efa6e30fa29d | 00AVB02GH001A04ZV25_XN91
12886 | A04 MAR1030 | c58a4105-8b54-4591-b897-b3668916587e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 3c731ca1-84e8-4dbe-82ff-63d7fbc0211b | Состояние порта №18 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A04) | Состояние порта №18 | 5b4f504b-7001-4f35-8b44-b417481eed1f | 00AVB02GH001A04ZV18_XN91
12887 | A04 MAR1030 | c58a4105-8b54-4591-b897-b3668916587e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 3c8e03c1-55a3-4f11-9190-b966ce49dfb9 | Состояние порта №01 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A04) | Состояние порта №01 | 5fa4105a-73aa-4326-af2d-f8e1a3768030 | 00AVB02GH001A04ZV01_XN91
12888 | A04 MAR1030 | c58a4105-8b54-4591-b897-b3668916587e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 3eeef17d-51fd-40d9-ae28-4e313b0d9ff3 | Состояние порта №13 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A04) | Состояние порта №13 | a4525f1a-049c-48db-a115-df0d4ba37fa4 | 00AVB02GH001A04ZV13_XN91
12889 | A04 MAR1030 | c58a4105-8b54-4591-b897-b3668916587e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 54bfe2d9-a23d-4a1d-be96-6d0b661c138f | Неисправность питания коммутатора |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A04) | Неисправность питания коммутатора | beeb98f4-da18-491d-ac6c-6bdf80df8c82 | 00AVB02GH001A04XM57_XF91
12890 | A04 MAR1030 | c58a4105-8b54-4591-b897-b3668916587e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 557bcf2d-0d35-4613-9fe4-bd254f2b5739 | Состояние порта №14 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A04) | Состояние порта №14 | 3a4945af-85bc-4d2a-8e9c-95b1ccf27b28 | 00AVB02GH001A04ZV14_XN91
12891 | A04 MAR1030 | c58a4105-8b54-4591-b897-b3668916587e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 5f2f957d-1c53-4b76-a12f-cfad21121a1b | Состояние порта №27 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A04) | Состояние порта №27 | 873afdcf-9de5-4f89-8a64-3ea0841f9b94 | 00AVB02GH001A04ZV27_XN91
12892 | A04 MAR1030 | c58a4105-8b54-4591-b897-b3668916587e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 6671c836-3f0b-47ec-955d-0e0154b45b53 | Состояние порта №20 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A04) | Состояние порта №20 | e1b11918-fc3e-4e2a-b4e8-bf006f8ac3d5 | 00AVB02GH001A04ZV20_XN91
12893 | A04 MAR1030 | c58a4105-8b54-4591-b897-b3668916587e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 72e4af7f-80bc-4bb6-9294-143bf7afb57e | Состояние порта №04 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A04) | Состояние порта №04 | 780a95b9-292c-4de4-951e-b39041983475 | 00AVB02GH001A04ZV04_XN91
12894 | A04 MAR1030 | c58a4105-8b54-4591-b897-b3668916587e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 751399f2-98ec-480c-9874-4f75b91be518 | Состояние порта №24 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A04) | Состояние порта №24 | ab55ed1f-0ed9-442c-aa1b-29e575c9e026 | 00AVB02GH001A04ZV24_XN91
12895 | A04 MAR1030 | c58a4105-8b54-4591-b897-b3668916587e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7b0e7f84-01ce-4f7f-9a10-cf7d9e65c0e2 | Состояние порта №23 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A04) | Состояние порта №23 | 9dc9194b-d35b-4e2f-92f3-5d35ccb332fb | 00AVB02GH001A04ZV23_XN91
12896 | A04 MAR1030 | c58a4105-8b54-4591-b897-b3668916587e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7c52cded-c53b-4939-9cc4-952f1cf9f68d | Состояние порта №10 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A04) | Состояние порта №10 | dc1e7416-c0d9-4531-b708-52e22071766e | 00AVB02GH001A04ZV10_XN91
12897 | A04 MAR1030 | c58a4105-8b54-4591-b897-b3668916587e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7f191076-ba74-4a30-8ca2-71ee920661ce | Состояние порта №08 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A04) | Состояние порта №08 | abbce335-4853-4402-96d9-87db6812daf5 | 00AVB02GH001A04ZV08_XN91
12898 | A04 MAR1030 | c58a4105-8b54-4591-b897-b3668916587e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7ff664f3-bd16-4f5d-bce2-7c4a96d46f9d | Состояние порта №26 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A04) | Состояние порта №26 | 3b92f0f8-2bcb-4e71-9450-8efae40880eb | 00AVB02GH001A04ZV26_XN91
12899 | A04 MAR1030 | c58a4105-8b54-4591-b897-b3668916587e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 89efeb87-3461-4d9b-8911-a306a91b04f4 | Состояние порта №11 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A04) | Состояние порта №11 | 074b7913-f7e0-4a80-a181-57ef3b3ad370 | 00AVB02GH001A04ZV11_XN91
12900 | A04 MAR1030 | c58a4105-8b54-4591-b897-b3668916587e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 93de5857-5977-4027-a32e-74e71c571e28 | Состояние порта №19 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A04) | Состояние порта №19 | 31d644c2-3063-4bc4-b104-2a0432ed80f5 | 00AVB02GH001A04ZV19_XN91
12901 | A04 MAR1030 | c58a4105-8b54-4591-b897-b3668916587e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 9df4401b-02e6-4b66-ac14-903eefc47689 | Состояние порта №07 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A04) | Состояние порта №07 | e967df2d-026d-4882-837f-173dc9092cb7 | 00AVB02GH001A04ZV07_XN91
12902 | A04 MAR1030 | c58a4105-8b54-4591-b897-b3668916587e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | a63360be-2b4e-44b5-92ce-826cdc08165e | Состояние порта №21 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A04) | Состояние порта №21 | 6a5a8052-9b0e-4868-bdc7-432ee7c52405 | 00AVB02GH001A04ZV21_XN91
12903 | A04 MAR1030 | c58a4105-8b54-4591-b897-b3668916587e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | abe24dc8-4925-448a-bf94-3314ac47c9ea | Состояние порта №06 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A04) | Состояние порта №06 | bc5db5f5-785a-4fc4-84f0-0b4bb2e546a5 | 00AVB02GH001A04ZV06_XN91
12904 | A04 MAR1030 | c58a4105-8b54-4591-b897-b3668916587e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | b0554c0d-dddc-4dc5-b114-4137c63e922a | Состояние порта №05 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A04) | Состояние порта №05 | 43a0ff49-61ba-46a0-862d-c7e78bc14b9c | 00AVB02GH001A04ZV05_XN91
12905 | A04 MAR1030 | c58a4105-8b54-4591-b897-b3668916587e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | be2d40ad-c2eb-48fe-92b1-d5197787cdbd | Состояние порта №15 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A04) | Состояние порта №15 | 1655fc2b-9112-4b0f-bfc3-295b7105c206 | 00AVB02GH001A04ZV15_XN91
12906 | A04 MAR1030 | c58a4105-8b54-4591-b897-b3668916587e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | c0975a2b-f83c-41ec-8f76-cde16320c149 | Состояние порта №09 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A04) | Состояние порта №09 | 053485b7-115c-434f-9db4-16d3278b48cb | 00AVB02GH001A04ZV09_XN91
12907 | A04 MAR1030 | c58a4105-8b54-4591-b897-b3668916587e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | cebf3d8a-0273-4c48-a8f3-d9485138dc26 | Состояние порта №02 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A04) | Состояние порта №02 | 50e6c025-a4c5-45e4-b4af-1d9427ef0c1b | 00AVB02GH001A04ZV02_XN91
12908 | A04 MAR1030 | c58a4105-8b54-4591-b897-b3668916587e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | d2fe0f37-35b6-4636-aaf3-4d6b76221f92 | Состояние порта №16 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A04) | Состояние порта №16 | 561fbe2b-0649-40b7-9c9d-f7bb183b3599 | 00AVB02GH001A04ZV16_XN91
12909 | A04 MAR1030 | c58a4105-8b54-4591-b897-b3668916587e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | d56abac7-4724-4700-bd4e-fa39902a807f | Нарушение температурного режима в корпусе коммутатора |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A04) | Нарушение температурного режима в корпусе коммутатора | e807270e-f9bb-4fa6-90eb-05cb7b0d779b | 00AVB02GH001A04XM04_XM91
12910 | A04 MAR1030 | c58a4105-8b54-4591-b897-b3668916587e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | e0d5e39c-3b03-45a4-8f08-4b376b591cf6 | Состояние порта №12 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A04) | Состояние порта №12 | c54ae99e-c32b-4080-9a85-0a62b66fd23f | 00AVB02GH001A04ZV12_XN91
12911 | A04 MAR1030 | c58a4105-8b54-4591-b897-b3668916587e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | e34973fe-7613-46b7-bfed-9bc5c2435c6d | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A04) | Связь с устройстом 00AVB02GH001-A04 установлена | 9ffee14f-bee0-45ee-9155-855aba859ec0 | 00AVB02GH001A04_XN99
12912 | ДЗТ 2к. | 4570137b-db64-450f-a0c0-83cac5aacbeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | e4d0c08e-f798-4f15-848a-f7746f6b4824 | Отсутствие питания приемных цепей |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Отсутствие питания приемных цепей | 361d0e8f-8286-40ca-a258-a5b541237599 | 40BCT01EK332_XF01
12913 | ДЗТ 2к. | 4570137b-db64-450f-a0c0-83cac5aacbeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 4dda438c-d673-431d-ae50-6d86d490651a | Срабатывание на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывние ДЗТ | df7f332b-c0f9-498c-8d50-8210c4210d8d | 40BCT01EK331_XK01
12914 | ДЗТ 2к. | 4570137b-db64-450f-a0c0-83cac5aacbeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f416d5f0-68d1-476c-9961-dd5aa0a61728 | Блок 01SG5 (ТН ВН) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Блок БИ (01SG5) "Цепи ТН 40BCT01" - не вставлен | debc7ea6-cce5-41f3-9baf-7542a5a97a55 | 40BCT01EK330_XN12
12915 | ДЗТ 2к. | 4570137b-db64-450f-a0c0-83cac5aacbeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | ebf4bd4c-9ddf-4482-9e97-a458b5b4a2ce | Блок 01SG4 (ТТ нейтрали) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Блок БИ (01SG4). "Цепи ТТ нейтрали 40BCT01" - не вставлен | 92b6b66a-10ca-4f35-b600-b6a91bd71421 | 40BCT01EK329_XN12
12916 | ДЗТ 2к. | 4570137b-db64-450f-a0c0-83cac5aacbeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 1254ba05-3ea9-44fb-bedd-65f18ca3b41a | Блок 01SG3 (ТТ НН2) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Блок БИ (01SG3) "Цепи ТТ ячейки 40BCB04" - не вставлен | a05d2d11-16ca-4516-845e-636656927c4e | 40BCT01EK328_XN12
12917 | ДЗТ 2к. | 4570137b-db64-450f-a0c0-83cac5aacbeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f4e19eef-c967-44d1-ac3b-77613a99d0ad | Блок 01SG2 (ТТ НН1) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Блок БИ (01SG2) "Цепи ТТ ячейки 40BCA01" - не вставлен | 1b2591ab-f9ca-4d18-a2c8-69a7a18795df | 40BCT01EK327_XN12
12918 | ДЗТ 2к. | 4570137b-db64-450f-a0c0-83cac5aacbeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 3d6391c0-e853-4a05-9b2b-0c066dbbbd54 | Отключение от ДЗО 2 комлект |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Отключение от ДЗО 2 комлект | 02792bf5-35d6-4c1a-a9c1-6794ba007375 | 40BCT01EW317_XF01
12919 | ДЗТ 2к. | 4570137b-db64-450f-a0c0-83cac5aacbeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | d42bcf3a-4d7f-4b19-a412-251b31f44bed | Отключение от ДЗО 1 комлект |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Отключение от ДЗО 1 комлект | 50487669-a091-45c0-b8b6-78d4d6d8d9d0 | 40BCT01EW316_XF01
12920 | ДЗТ 2к. | 4570137b-db64-450f-a0c0-83cac5aacbeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 8026b778-4318-4712-940d-eb821edbf6e8 | ЗПН 2 ступень на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. ЗПН 2 ступень на отключение | 2b1ffcae-836e-43e9-87a9-e77d7009aa67 | 40BCT01EW315_XK02
12921 | ДЗТ 2к. | 4570137b-db64-450f-a0c0-83cac5aacbeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 9e39c850-c08d-4399-b1b4-8194d4aad089 | Превышена температура обмотки на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Превышена температура обмотки на отключение | 528968e8-549a-4746-9e89-5e1f00e0b37e | 40BCT01EW314_XF01
12922 | ДЗТ 2к. | 4570137b-db64-450f-a0c0-83cac5aacbeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 03fa461d-5ea2-4e07-be1d-6d73449988d7 | Срабатывание предохранительного клапана №2 на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание предохранительного клапана №2 на отключение | 74d22d83-a3c0-4bfa-bde1-9ff181c5b928 | 40BCT01EW312_XF01
12923 | ДЗТ 2к. | 4570137b-db64-450f-a0c0-83cac5aacbeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b6958795-77a4-4ca6-abf7-64aea48c2724 | Срабатывание предохранительного клапана №1 на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание предохранительного клапана №1 на отключение | 6636d7f0-cc8d-4799-9a2b-1d2e290e0c6b | 40BCT01EW311_XF01
12924 | ДЗТ 2к. | 4570137b-db64-450f-a0c0-83cac5aacbeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | fa1b5f49-86f3-49a5-97bf-43db3acb36f4 | Срабатывание ГЗ РПН на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание ГЗ РПН на отключение | 65807c88-dea1-4310-8898-700c7828ac26 | 40BCT01EW310_XF01
12925 | ДЗТ 2к. | 4570137b-db64-450f-a0c0-83cac5aacbeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | e8ba3d8a-197f-43cf-916b-36f3630b8d1a | Срабатывание ГЗ 2 ступень на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание ГЗ 2 ступень на отключение | 041b4163-fca8-4003-83f6-66331287951c | 40BCT01EW309_XK02
12926 | ДЗТ 2к. | 4570137b-db64-450f-a0c0-83cac5aacbeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 1db48f77-f64b-4d95-8d66-684cc445f1fa | Срабатывание ГЗ 1 ступень на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание ГЗ 1 ступень на отключение | 8877e7d6-49ba-4a1f-ae7c-fc0eaece59c7 | 40BCT01EW308_XK02
12927 | ДЗТ 2к. | 4570137b-db64-450f-a0c0-83cac5aacbeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | d1caeebc-7025-478b-80b5-c7edf39599a8 | Защита от перевозбуждения 2 ступень на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Защита от перевозбуждения 2 ступень на отключение | 59274148-9c2b-4988-99e2-a017d41e99ac | 40BCT01EW307_XK02
12928 | ДЗТ 2к. | 4570137b-db64-450f-a0c0-83cac5aacbeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 701c2c94-5bfa-4c67-b0d7-a5d5ba041196 | Защита от перевозбуждения 1 ступень на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Защита от перевозбуждения 1 ступень на отключение | ad671ae5-67bb-4ec6-aa4f-daa9174b5405 | 40BCT01EW306_XK02
12929 | ДЗТ 2к. | 4570137b-db64-450f-a0c0-83cac5aacbeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 6179060a-7409-449e-869b-384371111a74 | Перегрузка по току НН2 отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Перегрузка по току НН2 отключение | e9ffbd26-805f-4daf-b8d0-0e62fef4fc55 | 40BCT01EW305_XF01
12930 | МТЗ и КИВ | d5792700-627e-44eb-b70d-49830520380c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | a0ff70f9-25a0-483e-9ed7-1362afeb512a | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A11) | КИВ и МТЗ (40BCT01GH003-A1). Неисправность терминала | e97549df-2515-462d-ba57-ee909878e321 | 40BCT01EK401_XF01
12931 | МТЗ и КИВ | d5792700-627e-44eb-b70d-49830520380c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 9744e6e4-12b0-4692-b1a9-9724de99da82 | Срабатывание обобщенное |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A11) | КИВ и МТЗ (40BCT01GH003-A1). Срабатывание защит | 200e8f9e-1975-42c9-aff3-34db17844d67 | 40BCT01EW401_XK01
12932 | МТЗ и КИВ | d5792700-627e-44eb-b70d-49830520380c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 118c3c0a-7d2d-473c-8947-0653cabeaabf | Срабатывание ДЗ 2 ст. |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 40BCT01 (40BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Срабатывание ДЗ 2 ст. | ae20bda2-1ce2-42eb-b510-21e68c8db1d7 | 40BCT01EW411_XK02
12933 | МТЗ и КИВ | d5792700-627e-44eb-b70d-49830520380c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | b7271847-ed0a-4f08-b9b4-3809a253964c | Срабатывание ДЗ 1 ст. |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 40BCT01 (40BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Срабатывание ДЗ 1 ст. | d6906ad5-0b71-4103-afce-a79de8e1efd0 | 40BCT01EW410_XK02
12934 | МТЗ и КИВ | d5792700-627e-44eb-b70d-49830520380c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | bdcbacb3-b867-4287-ad7a-a22183ebf966 | Ключ 01SA16 КИВ 2 ступень на сигнал |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 40BCT01 (40BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA16 "КИВ 2 ступень" - перевод на отключение | f89b95ab-7d3b-45f2-8a84-162172c04daa | 40BCT01EK419_XB10
12935 | МТЗ и КИВ | d5792700-627e-44eb-b70d-49830520380c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 1ad05b3b-7919-4548-93f1-4982fcfb904e | Ключ 01SA16 КИВ 2 ступень на отключение |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 40BCT01 (40BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA16 "КИВ 2 ступень" - перевод на сигнал | 3a2d2bf4-b132-4dd4-81c3-2fbab1641e16 | 40BCT01EK418_XB10
12936 | МТЗ и КИВ | d5792700-627e-44eb-b70d-49830520380c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 463928d3-b437-43f1-b778-9496d2dd7c7d | Ключ 01SA15 КИВ 1 ступень на сигнал |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 40BCT01 (40BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA15 "КИВ 1 ступень" - перевод на отключение | 20f93b5e-86e6-4e2f-8c01-ea7bf2462d69 | 40BCT01EK417_XB10
12937 | МТЗ и КИВ | d5792700-627e-44eb-b70d-49830520380c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 1fc2ecab-9d2b-4acc-8635-239dda671794 | Ключ 01SA15 КИВ 1 ступень на отключение |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 40BCT01 (40BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA15 "КИВ 1 ступень" - перевод на сигнал | da64c0be-c9b8-4397-8626-c173ccc24e35 | 40BCT01EK416_XB10
12938 | МТЗ и КИВ | d5792700-627e-44eb-b70d-49830520380c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 97be919d-c1fd-4987-951d-98b49dbc18d4 | Ключ 01SA14 Цепи отключения ячейка 2 |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 40BCT01 (40BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA14 "Цепи отключения 40BCB04" - вывод | cebf8c1b-1c91-4007-9e0f-278bc0ebe84d | 40BCT01EK415_XN02
12939 | МТЗ и КИВ | d5792700-627e-44eb-b70d-49830520380c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 491a91a6-57a8-4ce4-adef-5c6f9508b8c9 | Ключ 01SA13 Цепи отключения ячейка 1 |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 40BCT01 (40BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA13 "Цепи отключения 40BCA01" - вывод | 784d73a3-8251-4a76-ae1b-72077f270dc8 | 40BCT01EK414_XN02
12940 | МТЗ и КИВ | d5792700-627e-44eb-b70d-49830520380c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 5cf65cf7-1233-4fde-b9e1-5bf66112e6e1 | Ключ 01SA12 Пуск УРОВ выкл. 2 |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 40BCT01 (40BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA12 "Пуск УРОВ 00ACQ12" - вывод | a6870f90-1ad3-4d53-b570-eeb22141bf39 | 40BCT01EK413_XN02
12941 | МТЗ и КИВ | d5792700-627e-44eb-b70d-49830520380c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | b6d681c8-acbe-430e-b9e4-e6002015738e | Ключ 01SA11 Цепи отключения выкл. 2 |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 40BCT01 (40BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA11 "Цепи отключения 00ACQ12" - вывод | 6425671f-1689-4762-8b2b-d00b24237e13 | 40BCT01EK412_XN02
12942 | МТЗ и КИВ | d5792700-627e-44eb-b70d-49830520380c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | b5c0bb98-000e-4c46-a4f7-defddd6e9136 | Ключ 01SA10 Пуск УРОВ выкл. 1 |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 40BCT01 (40BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA10 "Пуск УРОВ 00ACQ11" - вывод | 195ccd68-350f-4894-bc30-19438f63eead | 40BCT01EK411_XN02
12943 | МТЗ и КИВ | d5792700-627e-44eb-b70d-49830520380c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | bc60cb8b-91be-4a9c-8bf0-14685825b459 | Ключ 01SA9 Цепи отключения выкл. 1 |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 40BCT01 (40BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA9 "Цепи отключения 00ACQ11" - вывод | 8482ffdb-4be4-494c-8b63-7b734df7e00b | 40BCT01EK410_XN02
12944 | МТЗ и КИВ | d5792700-627e-44eb-b70d-49830520380c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | bdc42366-d149-4452-9fc0-7284ec530b24 | Ключ 01SA8 ЗМН НН |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 40BCT01 (40BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA8 "ЗМН НН" - вывод | e96a3a83-1014-409c-8410-afddec9a4f91 | 40BCT01EK409_XN02
12945 | МТЗ и КИВ | d5792700-627e-44eb-b70d-49830520380c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 837cc3df-5ca8-4baf-86f7-2a7489131621 | Ключ 01SA7 ДЗ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 40BCT01 (40BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA7 "ДЗ" - вывод (резерв) | e695f99a-3889-4dad-a15b-987465031e9f | 40BCT01EK408_XN02
12946 | МТЗ и КИВ | d5792700-627e-44eb-b70d-49830520380c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 06e0059e-01de-43c7-9d46-1ec6ee6cb1a4 | Ключ 01SA6 Контроль изоляции НН |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 40BCT01 (40BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA6 "Контроль изоляции НН" - вывод | 243a054a-d606-45ff-b793-8f76293e5b0e | 40BCT01EK407_XN02
12947 | МТЗ и КИВ | d5792700-627e-44eb-b70d-49830520380c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | a68e660f-68d9-4b3e-86e1-908d13694fa7 | Ключ 01SA5 МТЗ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 40BCT01 (40BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA5 "МТЗ" - вывод | 6f247b45-f669-4db3-b45d-a017b8be21f8 | 40BCT01EK406_XN02
12948 | МТЗ и КИВ | d5792700-627e-44eb-b70d-49830520380c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | e4771c72-946c-4a9a-8ed6-4916686ae505 | Ключ 01SA3 Терминал |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 40BCT01 (40BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA3 "Терминал" - вывод | eefeb139-c0f3-4b1d-868c-c99179f570a5 | 40BCT01EK404_XN02
12949 | МТЗ и КИВ | d5792700-627e-44eb-b70d-49830520380c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | f55bc5f3-5641-4bc4-86a0-7b4a8d8b8989 | Ключ 01SA4 Защита от несимметричной перегрузки |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 40BCT01 (40BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA4 "Защита от несимметричной перегрузки" - вывод | 65fd3f50-ee31-4737-bc31-0a57ed09ad0d | 40BCT01EK405_XN02
12950 | МТЗ и КИВ | d5792700-627e-44eb-b70d-49830520380c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 66c07b5c-ee1f-4eba-b105-8ef1a9600c25 | Группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 40BCT01 (40BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA17 "Группа уставок 4" | 51401b05-d0d2-484f-866b-2c0996c366a7 | 40BCT01EK428_XN10
12951 | МТЗ и КИВ | d5792700-627e-44eb-b70d-49830520380c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | cf9bf0a2-3964-4bef-a467-07522dd87e8c | Группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 40BCT01 (40BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA17 "Группа уставок 3" | e4a2fd4d-ea94-4bdf-8af7-240975e74897 | 40BCT01EK427_XN10
12952 | МТЗ и КИВ | d5792700-627e-44eb-b70d-49830520380c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 67499145-a168-48fa-95c5-68cdf197eb1d | Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 40BCT01 (40BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA17 "Группа уставок 1" | b265140f-448b-4577-bb78-6b9d3454b635 | 40BCT01EK425_XN10
12953 | МТЗ и КИВ | d5792700-627e-44eb-b70d-49830520380c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | ca6467c7-c5ab-4763-a63c-6e47cd730453 | Срабатывание КИВ 1 ст. на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 40BCT01 (40BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Срабатывание КИВ 1 ст. на отключение | 44cdffe1-6c43-4d4d-b60d-c5c418477b2c | 40BCT01EW408_XK02
12954 | МТЗ и КИВ | d5792700-627e-44eb-b70d-49830520380c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 6ce01937-7af1-408e-ad34-ba12d8c3678f | Режим теста |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 40BCT01 (40BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Режим теста терминала | f8e735a2-5c5e-4857-8b44-6ed0319b1b72 | 40BCT01EK439_XF50
12955 | МТЗ и КИВ | d5792700-627e-44eb-b70d-49830520380c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 54d2748f-8239-43e4-9adf-378ffd26ff12 | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 40BCT01 (40BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Неисправность цепей напряжения | e6cc8cbc-f371-4b76-b680-2968d90b4311 | 40BCT01EK437_XM51
12956 | МТЗ и КИВ | d5792700-627e-44eb-b70d-49830520380c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 8768fe18-6026-4038-8911-e2e743939977 | Срабатывание КИВ 2 ст. на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 40BCT01 (40BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Срабатывание КИВ 2 ст. на сигнал | b3e5409f-6eba-438c-ae9d-619448a14fa3 | 40BCT01EK436_XF01
12957 | МТЗ и КИВ | d5792700-627e-44eb-b70d-49830520380c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 93497e22-bcb0-4bb7-9757-24c1f3191cff | Срабатывание КИВ 1 ст. на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 40BCT01 (40BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Срабатывание КИВ 1 ст. на сигнал | babfa422-d2dc-4196-9a01-cf29759d3f9f | 40BCT01EK435_XF01
12958 | МТЗ и КИВ | d5792700-627e-44eb-b70d-49830520380c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 7382ec72-8b1c-4efd-aadc-4589f51286a6 | Блок БИ 01SG5 Цепи ТН ячейки НН 2 |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 40BCT01 (40BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Блок БИ (01SG5). "Цепи ТН ячейки 40BCB04" - не вставлен | 0fdfd7cd-0034-488a-a239-957be01dbdbc | 40BCT01EK424_XN12
12959 | МТЗ и КИВ | d5792700-627e-44eb-b70d-49830520380c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 228e881f-ae92-4095-84ae-31f43f4756e4 | Блок БИ 01SG4 Цепи ТН ячейки НН 1 |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 40BCT01 (40BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Блок БИ (01SG4). "Цепи ТН ячейки 40BCA01" - не вставлен | db3d6d36-dafe-44c8-8508-58690850ce64 | 40BCT01EK423_XN12
12960 | МТЗ и КИВ | d5792700-627e-44eb-b70d-49830520380c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | b33a400b-944d-44bc-b640-c1e8c9d69921 | Блок БИ 01SG3 Цепи ТН трансформатора |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 40BCT01 (40BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Блок БИ (01SG3). "Цепи ТН 40BCT01" - не вставлен | fee91869-bc88-4923-92fd-9efdf0c71493 | 40BCT01EK422_XN12
12961 | МТЗ и КИВ | d5792700-627e-44eb-b70d-49830520380c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 5501cae2-4ab1-4bd7-a185-5dc83ea7e986 | Блок БИ 01SG1 Цепи ТТ трансформатора |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 40BCT01 (40BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Блок БИ (01SG1). "Цепи ТТ 40BCT01" - не вставлен | 5e0c1670-af99-4b24-859e-003316ccba78 | 40BCT01EK420_XN12
12962 | МТЗ и КИВ | d5792700-627e-44eb-b70d-49830520380c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | d510a797-3282-43c2-85fa-18b3c5c10d86 | Срабатывание МТЗ с U (t2) |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 40BCT01 (40BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Срабатывание МТЗ с U (t2) | 501461ff-9348-4f7e-86f6-0505157aad56 | 40BCT01EW405_XK02
12963 | МТЗ и КИВ | d5792700-627e-44eb-b70d-49830520380c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 2f22b590-bff5-4878-baf7-352cae4d00f1 | Срабатывание МТЗ с U (t1) |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 40BCT01 (40BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Срабатывание МТЗ с U (t1) | 2643c4cc-7c39-49c9-a6ab-e35897e7c7a2 | 40BCT01EW404_XK02
12964 | МТЗ и КИВ | d5792700-627e-44eb-b70d-49830520380c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 6343d7c7-0bdf-482f-829e-aae3cd77566e | Срабатывание МТЗ 3 ст. |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 40BCT01 (40BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Срабатывание МТЗ 3 ст. | ec845f8b-b4af-494c-b27f-51302a4dcc4a | 40BCT01EW406_XK02
12965 | МТЗ и КИВ | d5792700-627e-44eb-b70d-49830520380c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | cd0f2a7e-7eb8-4dde-b29d-e71708eea152 | Неисправность КИВ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 40BCT01 (40BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Неисправность КИВ | 53df612e-5e7e-4404-ac21-e59cd3f968e4 | 40BCT01EK432_XF01
12966 | МТЗ и КИВ | d5792700-627e-44eb-b70d-49830520380c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | cb26b67d-7973-4666-b40b-471720f7d8d7 | Отсутствует питание приемных цепей |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 40BCT01 (40BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Отсутствует питание приемных цепей | bdc314c3-e769-491d-af02-1039ee049189 | 40BCT01EK403_XF01
12967 | МТЗ и КИВ | d5792700-627e-44eb-b70d-49830520380c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | d363cbe4-c50e-437e-97a7-2ab3f60e06c0 | Группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 40BCT01 (40BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA17 "Группа уставок 2" | 2fa379a9-e310-4b66-ae9d-840f7aef365a | 40BCT01EK426_XN10
12968 | МТЗ и КИВ | d5792700-627e-44eb-b70d-49830520380c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 0948965e-83c4-4dbe-ad15-c397c1823c79 | Срабатывание КИВ 2 ст. на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 40BCT01 (40BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Срабатывание КИВ 2 ст. на отключение | 4d146ea1-bf67-4978-8c6a-0fd1b25c0f4c | 40BCT01EW409_XK02
12969 | МТЗ и КИВ | d5792700-627e-44eb-b70d-49830520380c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 81026c9c-97f0-48b0-92cc-9ae59d229250 | Блок БИ 01SG2 цепи емкостного тока |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 40BCT01 (40BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Блок БИ (01SG2). "Цепи емкостного тока вводов" - не вставлен | e731579e-dbe1-4a9d-878f-d1fe08cfd0bc | 40BCT01EK421_XN12
12970 | РПН | acc5129e-8588-4b66-89c4-63ab3146fa12 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | bfac778a-e545-4bdf-b2c9-fc2887436678 | АВ цепей обогрева Q3 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | РПН РТСН 40BCT02. Отключен автомат Q3 цепей обогрева | 2b85b525-6af0-48cc-a42b-674a7bef566d | 40BCT02EK001_XF50
12971 | РПН | acc5129e-8588-4b66-89c4-63ab3146fa12 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | b8245f70-4ded-4865-a459-201c1d583acc | Команда "Переключить" от СКУ ЭЧ СВМ |  | controldiscrete | Команда RCO | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/АРКТ РТСН 40BCT02 (40BCT02GH003-A2) | АРКТ. Команда "Переключить" от СКУ ЭЧ СВМ | 3dbe71b5-199e-4b24-bbac-86eeade5b447 | 40BCT02GH013_XA01
12972 | РПН | acc5129e-8588-4b66-89c4-63ab3146fa12 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | cff510c3-5952-4865-aff3-1c4508f9463b | Положение РПН |  | integer | Положение РПН | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A12) | Логометр. Положение РПН 40BCT02 | dda4d154-10fb-44f0-b7bf-2d418d01a5bb | 40BCT02CE001_XQ01
12973 | РПН | acc5129e-8588-4b66-89c4-63ab3146fa12 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | e3aa32bd-8b88-49bf-a182-a5b74899b44e | Режим управления на приводе РПН - местный |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/АРКТ РТСН 40BCT02 (40BCT02GH003-A2) | АРКТ. Режим управления на приводе РПН - местный | f8283275-cfbb-4f44-a309-30e751a1ad96 | 40BCT02EK515_XB10
12974 | РПН | acc5129e-8588-4b66-89c4-63ab3146fa12 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | 262320a3-642e-4b2f-bf59-30632f03af51 | Режим управления на приводе РПН - дистационный |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/АРКТ РТСН 40BCT02 (40BCT02GH003-A2) | АРКТ. Режим управления на приводе РПН - дистационный | 2cf3d83b-8216-4dd4-ade6-efac9c8dddc0 | 40BCT02EK514_XB10
12975 | РПН | acc5129e-8588-4b66-89c4-63ab3146fa12 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | 4162288b-4b28-4ce4-9de2-af05b507a3c0 | Привод побежал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/АРКТ РТСН 40BCT02 (40BCT02GH003-A2) | АРКТ. Привод побежал | 7d40b362-f861-46cf-9719-9ee8b248777e | 40BCT02EK524_XF01
12976 | РПН | acc5129e-8588-4b66-89c4-63ab3146fa12 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | 03b3597d-213a-4b1f-9594-0a9d08ef2093 | Привод не пошел |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/АРКТ РТСН 40BCT02 (40BCT02GH003-A2) | АРКТ. Привод не пошел | f888d801-a545-4837-b085-a3d2324ec571 | 40BCT02EK526_XF01
12977 | РПН | acc5129e-8588-4b66-89c4-63ab3146fa12 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | 7319611b-1a3c-4ace-8f13-92f914126674 | Привод застрял |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/АРКТ РТСН 40BCT02 (40BCT02GH003-A2) | АРКТ. Привод застрял | e481530f-7913-47a4-8287-40f40e74988f | 40BCT02EK525_XF01
12978 | РПН | acc5129e-8588-4b66-89c4-63ab3146fa12 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | 31549a2f-5f7c-44d6-9018-552f03bdce68 | Крайняя нижняя ступень |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/АРКТ РТСН 40BCT02 (40BCT02GH003-A2) | АРКТ. Крайняя нижняя ступень | 0ee2d23e-5b2c-42cd-b82b-f00455e776ea | 40BCT02EK518_XK02
12979 | РПН | acc5129e-8588-4b66-89c4-63ab3146fa12 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | 357e5105-6ff5-424b-8bc6-5ebcc880cf6a | Крайняя верхняя ступень |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/АРКТ РТСН 40BCT02 (40BCT02GH003-A2) | АРКТ. Крайняя верхняя ступень | ee9f68e6-e381-4b52-b5c2-bb09120722c1 | 40BCT02EK519_XK02
12980 | РПН | acc5129e-8588-4b66-89c4-63ab3146fa12 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | 9dafbdc4-9619-46fa-95b4-844cac716f93 | Идет переключение РПН |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/АРКТ РТСН 40BCT02 (40BCT02GH003-A2) | АРКТ. Идет переключение РПН | e6d4171a-f9cc-4df1-a28f-cb5570ff8852 | 40BCT02EK520_XF01
12981 | РПН | acc5129e-8588-4b66-89c4-63ab3146fa12 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | 8ff7883a-c38d-42b1-a9fc-bc761327d69f | Вставлена рукоятка в приводе РПН |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/АРКТ РТСН 40BCT02 (40BCT02GH003-A2) | АРКТ. Вставлена рукоятка в приводе РПН | 7d8aa3b4-4824-43df-b32a-e1172a90fe1e | 40BCT02EK522_XF01
12982 | РПН | acc5129e-8588-4b66-89c4-63ab3146fa12 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | d7c7d3c9-ae7c-4229-9bd7-a6592d811e1e | Блокировка по току ВН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/АРКТ РТСН 40BCT02 (40BCT02GH003-A2) | АРКТ. Блокировка по току ВН | b3c5b99a-fc8f-4f33-bf2d-b55f5061caf0 | 40BCT02EK521_XF01
12983 | РПН | acc5129e-8588-4b66-89c4-63ab3146fa12 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | 92ed5814-70a2-4dfc-876f-3ebad321e834 | АВ цепей управления Q2 |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/АРКТ РТСН 40BCT02 (40BCT02GH003-A2) | АРКТ. АВ цепей управления Q2 отключен | f5a56871-be8f-470b-9bd4-07799594ce97 | 40BCT02EK517_XF01
12984 | РПН | acc5129e-8588-4b66-89c4-63ab3146fa12 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | 14f9eca9-1472-46cd-b1a8-4245e86214a2 | АВ РПН Q1 |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/АРКТ РТСН 40BCT02 (40BCT02GH003-A2) | АРКТ. АВ РПН Q1 отключен | b41f6692-9644-41cd-ae9c-7fe2622e9ef4 | 40BCT02EK516_XF01
12985 | Мониторинг | a3cb9c19-10e2-4e7a-a818-8b7e7da8c12f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02 | Мониторинг и диагностика/Мониторинг трансформатора | 86f9f83a-ed9d-4d5a-895a-fca27181ff06 | Повреждение датчиков и устройств системы мониторинга |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Повреждение датчиков и устройств системы мониторинга 40BCT02GH017 | 79ce2f08-8373-430d-abe7-c32d55733512 | 40BCT02EK810_XF01
12986 | Мониторинг | a3cb9c19-10e2-4e7a-a818-8b7e7da8c12f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02 | Мониторинг и диагностика/Мониторинг трансформатора | f15f6791-b275-432b-a08d-03c7748d61ff | Состояние трансформатора Предаварийное |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Состояние трансформатора 40BCT02 «Предаварийное» | d429e5b8-7c54-45d7-92e7-c0724e425ed1 | 40BCT02EK812_XK29
12987 | Мониторинг | a3cb9c19-10e2-4e7a-a818-8b7e7da8c12f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02 | Мониторинг и диагностика/Мониторинг трансформатора | 86b97e1a-9c46-4314-b485-5df6edeab35b | Состояние трансформатора Ухудшенное |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Состояние трансформатора 40BCT02 «Ухудшенное» | d32f19f0-6f4c-44dd-8670-fe7fe4d714ee | 40BCT02EK811_XF01
12988 | E1 ПА | c64a0474-e53f-4b00-b523-90889cf40d87 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/2 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | a331e485-c656-4751-a6ab-17f341704c8f | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 2 к-т (00ARA00GH002-E1) | Связь с устройстом 00ARA00GH002-E1 установлена | 93f133b7-5db8-4f27-83e0-fca30e6e0a2f | 00ARA00GH002E1_XN99
12989 | Сист.охл. | 4da02e2b-3d5e-4594-bbd5-c65d70efc8ec | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02 | Первичное электротехническое оборудование/Система охлаждения трансформатора | ea4040f4-5893-48ff-aa17-35cc310ba94c | Неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Неисправность системы охлаждения 40BCT02 | af57db12-c688-42cf-b200-618411e085d8 | 40BCT02EK803_XF90
12990 | Сист.охл. | 4da02e2b-3d5e-4594-bbd5-c65d70efc8ec | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02 | Первичное электротехническое оборудование/Система охлаждения трансформатора | e9381903-b09a-4c16-bd4e-c3d52ef34f5c | Отключена |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Система охлаждения 40BCT02 отключена | 379c6686-4e13-48b3-a8f0-2e310b392407 | 40BCT02EK802_XB10
12991 | Сист.охл. | 4da02e2b-3d5e-4594-bbd5-c65d70efc8ec | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02 | Первичное электротехническое оборудование/Система охлаждения трансформатора | 1876310e-2692-49de-98dc-3046a9280139 | Включена |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Система охлаждения 40BCT02 включена | 7405ad12-76cf-4275-b8a4-da80552aab91 | 40BCT02EK801_XB10
12992 | Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | e29b6006-3e29-4c9e-94a4-50d791fc6c45 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 40BCT02 (40BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Дверь шкафа открыта | 2b9ff0c8-6b10-4bc4-973d-7da064b5b7fa | 40BCT02EK402_XN01
12993 | Шкаф ДЗТ 2к. | ac32fc99-7c6f-4e10-a4ea-9cef54306191 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Дверь шкафа открыта | 9529c7d0-54ff-43ad-b320-9ee18035fbd8 | 40BCT02EK302_XN01
12994 | Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | 09614428-ad6a-4f52-b851-e9a52edb24eb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Дверь шкафа открыта | 512b1aea-3ef4-4735-bd31-65212c600b3b | 40BCT02EK102_XN01
12995 | АРКТ | 6674a7b6-9193-4b0c-9810-007513c707de | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | 5e342aa8-8984-414c-96f2-0af3c9e0e016 | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A12) | АРКТ (40BCT02GH003-A2). Неисправность терминала | 9772d5e4-d9ff-4fe0-961d-c73b825cbb64 | 40BCT02EK501_XF01
12996 | АРКТ | 6674a7b6-9193-4b0c-9810-007513c707de | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | 141ca4ad-1af6-4096-b7a9-39c4d5def044 | Ключ 02SA4 Ручное регулирование Прибавить |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/АРКТ РТСН 40BCT02 (40BCT02GH003-A2) | АРКТ. Ключ 02SA4 "Ручное регулирование" - Прибавить | 1aed72bf-4a23-47e9-8fbe-a895d6611ce2 | 40BCT02EK503_XB10
12997 | АРКТ | 6674a7b6-9193-4b0c-9810-007513c707de | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | 2b127c19-0a1c-4fd4-ade2-73ae861ecad4 | Ключ 02SA5 Режим управления РПН СКУ ЭЧ СВМ |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/АРКТ РТСН 40BCT02 (40BCT02GH003-A2) | АРКТ. Ключ 02SA5 "Режим управления РПН" - СКУ ЭЧ СВМ | d55a8f0d-581e-4a6e-9ec6-5e0e00aa5a91 | 40BCT02EK507_XB10
12998 | АРКТ | 6674a7b6-9193-4b0c-9810-007513c707de | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | 35cbaa27-c0ae-4089-9cd8-be0f8101de5a | Ключ 02SA5 Режим управления РПН автоматический |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/АРКТ РТСН 40BCT02 (40BCT02GH003-A2) | АРКТ. Ключ 02SA5 "Режим управления РПН" - автоматический | d41d07c3-4ed9-4372-aeae-7931d3c5e2d0 | 40BCT02EK505_XB10
12999 | АРКТ | 6674a7b6-9193-4b0c-9810-007513c707de | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | a318722a-1cfb-44ea-b364-446ba86d6911 | Ключ 02SA4 Ручное регулирование Убавить |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/АРКТ РТСН 40BCT02 (40BCT02GH003-A2) | АРКТ. Ключ 02SA4 "Ручное регулирование" - Убавить | 57df6c0f-eb11-4b76-a5ff-e7fed3ef3904 | 40BCT02EK504_XB10
13000 | АРКТ | 6674a7b6-9193-4b0c-9810-007513c707de | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | a20dfd7a-6d06-455c-a8c5-927db0c48bfd | Ключ 02SA3 Терминал |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/АРКТ РТСН 40BCT02 (40BCT02GH003-A2) | АРКТ. Ключ 02SA3 "Терминал" - вывод | fbb6e39d-9fbf-4a46-9728-f72e4be43ce3 | 40BCT02EK502_XN02
13001 | АРКТ | 6674a7b6-9193-4b0c-9810-007513c707de | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | 91996b7a-111d-4f09-ba12-5a523f4c43b7 | Режим теста |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/АРКТ РТСН 40BCT02 (40BCT02GH003-A2) | АРКТ. Режим теста терминала | 21f544a6-58ea-4e13-950d-eb86c6062592 | 40BCT02EK528_XF50
13002 | АРКТ | 6674a7b6-9193-4b0c-9810-007513c707de | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | bf845c07-ae55-4e7c-81da-de79538076a9 | Выдана команда Убавить |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/АРКТ РТСН 40BCT02 (40BCT02GH003-A2) | АРКТ. Выдана команда "Убавить" | bad688bf-148e-471a-a79f-74077accd96c | 40BCT02EK513_XA00
13003 | АРКТ | 6674a7b6-9193-4b0c-9810-007513c707de | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | 6b1e30b1-840f-44e3-9a3c-954c73bfb541 | Выдана команда Прибавить |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/АРКТ РТСН 40BCT02 (40BCT02GH003-A2) | АРКТ. Выдана команда "Прибавить" | da8421bc-b981-4f3d-849f-d8e0fe6d5048 | 40BCT02EK512_XA00
13004 | АРКТ | 6674a7b6-9193-4b0c-9810-007513c707de | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | c6749562-9838-4437-833c-0c2bc149659a | Блок БИ (02SG4) Цепи ТН ячейки 2 |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/АРКТ РТСН 40BCT02 (40BCT02GH003-A2) | АРКТ. Блок БИ (02SG4). "Цепи ТН ячейки 40BCD04" - не вставлен | fe6ca1ee-965b-498b-9dd5-b7b56c866d85 | 40BCT02EK511_XN12
13005 | АРКТ | 6674a7b6-9193-4b0c-9810-007513c707de | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | c54df137-4a7e-4cec-a827-f0f86beb16b0 | Блок БИ (02SG3) Цепи ТН ячейки 1 |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/АРКТ РТСН 40BCT02 (40BCT02GH003-A2) | АРКТ. Блок БИ (02SG3). Цепи ТН ячейки 40BCC02" - не вставлен | 9ac2a343-1c2f-4ce4-93e8-bdb0e338a723 | 40BCT02EK510_XN12
13006 | АРКТ | 6674a7b6-9193-4b0c-9810-007513c707de | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | 3f2a2507-60a3-4efa-b3d4-ccb3589ab6eb | Блок БИ (02SG2) Цепи ТТ ячейки 2 |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/АРКТ РТСН 40BCT02 (40BCT02GH003-A2) | АРКТ. Блок БИ (02SG2). "Цепи ТТ ячейки 40BCD04" - не вставлен | 376bfeb9-3adf-4bdb-8a32-6145994de5ba | 40BCT02EK509_XN12
13007 | АРКТ | 6674a7b6-9193-4b0c-9810-007513c707de | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | 5e0337e3-cb4c-43fb-af70-83f281965a06 | Блок БИ (02SG1) Цепи ТТ ячейки 1 |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/АРКТ РТСН 40BCT02 (40BCT02GH003-A2) | АРКТ. Блок БИ (02SG1). "Цепи ТТ ячейки 40BCC02" - не вставлен | 7ee92783-6b6e-4ee0-84fd-6098a351e083 | 40BCT02EK508_XN12
13008 | ДЗТ 1к. | a7e1ad56-ee3f-455f-b0e3-bee3c6e3f98b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 629d6034-d48a-49de-a9ea-bb17e80be790 | Срабатывание |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A12) | ДЗТ 1к (40BCT02GH001-A1). Срабатывание защиты | 217a9653-2fc6-4d64-b813-a9c6e9ea15f8 | 40BCT02EW101_XK01
13009 | ДЗТ 1к. | a7e1ad56-ee3f-455f-b0e3-bee3c6e3f98b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 19c344b1-4aaa-440c-85e5-4b16bc97a5a7 | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A12) | ДЗТ 1к (40BCT02GH001-A1). Неисправность защиты | b5afd880-4796-4eda-8db4-02f8f31b06ca | 40BCT02EK101_XF01
13010 | ДЗТ 1к. | a7e1ad56-ee3f-455f-b0e3-bee3c6e3f98b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 261df5c8-1565-430f-8872-b4a6290e2978 | Срабатывание отсечного клапана на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание отсечного клапана на сигнал | 0e484211-ca55-447a-8a09-71d1475e2d6b | 40BCT02EK161_XK02
13011 | ДЗТ 1к. | a7e1ad56-ee3f-455f-b0e3-bee3c6e3f98b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 74323a76-b64d-489d-8bc2-65597edb3fc8 | ЗПН 2 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. ЗПН 2 ступень на сигнал | 7944fab4-1147-4436-a005-c725da6860b4 | 40BCT02EK159_XK02
13012 | ДЗТ 1к. | a7e1ad56-ee3f-455f-b0e3-bee3c6e3f98b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 19f8e242-6de9-493c-8685-0f5f3b5b04c3 | Срабатывание отсечного клапана на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание отсечного клапана на отключение | 0abfbc74-eac9-4bd7-a233-485469bab517 | 40BCT02EW120_XK02
13013 | ДЗТ 1к. | a7e1ad56-ee3f-455f-b0e3-bee3c6e3f98b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 20d6b063-a338-443d-8cdf-d98067a25e03 | Срабатывания ЗДЗ НН |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание ЗДЗ НН | 548e048c-14a8-4331-b870-2bb7c89f1ac5 | 40BCT02EW119_XF01
13014 | ДЗТ 1к. | a7e1ad56-ee3f-455f-b0e3-bee3c6e3f98b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f2a25b11-555e-440d-8a73-9f8e6c6becdd | Срабатывания УРОВ НН |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание УРОВ НН | b9af89d7-d0fb-4aaa-965e-e1598e5d893e | 40BCT02EW118_XF01
13015 | ДЗО | c6653ea6-b9d1-4946-9547-5ba8a1e3ff7a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/AKKUYU YEDEK/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 4cf4b649-9028-4e87-8ec0-fc18cba8dc77 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/AKKUYU YEDEK/ДЗО 2к. 00ACL08 (00ACL08GH002-A1) | Связь с устройстом 00ACL08GH002-A1 установлена | 8b82c4a2-73be-4bfb-83f7-81c8f57aa75a | 00ACL08GH002A1_XN99
13016 | ДЗТ 1к. | a7e1ad56-ee3f-455f-b0e3-bee3c6e3f98b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 215dcdfb-5a60-49ae-a22f-422a1e30cc36 | Снижение изоляции отсечного клапана |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Снижение изоляции отсечного клапана | 2c9b9951-0152-4108-9a71-40d19dc7cc01 | 40BCT02EK160_XF01
13017 | ДЗТ 1к. | a7e1ad56-ee3f-455f-b0e3-bee3c6e3f98b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 82daa065-4592-4368-b0a3-6cd20bb50510 | Ключ 01SA5 ГЗ 1 ст. |  | discrete | На сигнал_На отключение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA5 "ГЗ 1 ст. на сигнал" - на отключение | f8efc089-7ff7-4259-9b10-8b639cc34bda | 40BCT02EK106_XB10
13018 | ДЗТ 1к. | a7e1ad56-ee3f-455f-b0e3-bee3c6e3f98b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | def716ff-44e0-4de6-bd41-262429f466f7 | Ключ 01SA22 Группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA22 "Группа уставок 4" | 4fc93c12-5a1d-412c-ad83-a3276a38c2f0 | 40BCT02EK125_XN10
13019 | ДЗТ 1к. | a7e1ad56-ee3f-455f-b0e3-bee3c6e3f98b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 75906ee1-4ab4-4f28-a043-fbe9d48de032 | Ключ 01SA22 Группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA22 "Группа уставок 3" | 5ff604e6-1e57-4b94-a9d6-212e397e5fe7 | 40BCT02EK124_XN10
13020 | ДЗТ 1к. | a7e1ad56-ee3f-455f-b0e3-bee3c6e3f98b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | c88cf446-ca80-4473-9cf1-43673ca6a006 | Ключ 01SA22 Группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA22 "Группа уставок 2" | 7f2fcfaa-8afc-4750-b088-a0a9c9ba1120 | 40BCT02EK123_XN10
13021 | ДЗТ 1к. | a7e1ad56-ee3f-455f-b0e3-bee3c6e3f98b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | e96f764c-5a5b-45f0-a9fb-5d6b9bdda5f8 | Ключ 01SA22 Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA22 "Группа уставок 1" | b728c773-45b4-4e8a-b4e8-88d596beb6d2 | 40BCT02EK122_XN10
13022 | ДЗТ 1к. | a7e1ad56-ee3f-455f-b0e3-bee3c6e3f98b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b284d976-df57-41d7-b18d-a67ac2df687b | Ключ 01SA20 Цепи отключения выключателей НН2 10ВСB04 и 10ВСD04 | ДЗТ 1к. Ключ 01SA20 "Цепи отключения выключателей НН2 40BCD04" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA20 "Цепи отключения выключателей НН2 40BCD04" выведены | 0057b200-c963-4b50-97cc-a62a5634df64 | 40BCT02EK121_XB10
13023 | ДЗТ 1к. | a7e1ad56-ee3f-455f-b0e3-bee3c6e3f98b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 709efae9-47e2-479f-a8c9-bef8d66b011d | Ключ 01SA19 Цепи отключения выключателей НН1 10ВСA01 и 10ВСC02 | ДЗТ 1к. Ключ 01SA19 "Цепи отключения выключателей НН1 40BCC02" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA19 "Цепи отключения выключателей НН1 40BCC02" выведены | 8cd47a94-aae9-43a0-9117-4eb60a1f4c78 | 40BCT02EK120_XB10
13024 | ДЗТ 1к. | a7e1ad56-ee3f-455f-b0e3-bee3c6e3f98b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 8a198b5b-452a-460f-9b64-e014f81f800f | Ключ 01SA17 Цепи отключение 00ACQ122 | ДЗТ 1к. Ключ 01SA17 "Цепи отключение 00ACQ12" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA17 "Цепи отключение 00ACQ12" выведены | 0a0feb9f-f270-4fc2-a5fc-f64aa423ae16 | 40BCT02EK118_XB10
13025 | ДЗТ 1к. | a7e1ad56-ee3f-455f-b0e3-bee3c6e3f98b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 9897fc3a-a0ca-4896-9fab-aba12108c192 | Ключ 01SA16 Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ123 | ДЗТ 1к. Ключ 01SA16 "Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ11" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA16 "Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ11" выведены | 530a2755-9b71-4096-8a6e-de5e77edc4a9 | 40BCT02EK117_XN03
13026 | ДЗТ 1к. | a7e1ad56-ee3f-455f-b0e3-bee3c6e3f98b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 6f01d708-9040-40c8-a797-61dc09d21d08 | Ключ 01SA15 Цепь отключения 00ACQ123 | ДЗТ 1к. Ключ 01SA15 "Цепь отключения 00ACQ11" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA15 "Цепь отключения 00ACQ11" выведена | 1a408b1b-03d0-43ff-8b89-1f5c6953f02e | 40BCT02EK116_XB10
13027 | ДЗТ 1к. | a7e1ad56-ee3f-455f-b0e3-bee3c6e3f98b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | db4f0823-d203-44df-a600-b71f78f46209 | Ключ 01SA14 ЗПН стороны ВН |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA14 "Вывод ЗПН стороны ВН" | d9e6b736-c666-4b97-b659-88f5207e53c4 | 40BCT02EK115_XN02
13028 | ДЗТ 1к. | a7e1ad56-ee3f-455f-b0e3-bee3c6e3f98b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 088c2afe-e8e7-481a-9e15-4986843114ca | Ключ 01SA13 Защита от перевозбуждения |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA13 "Защита от перевозбуждения" - вывод | afbc149f-d398-4263-9654-d3c61d2086ca | 40BCT02EK114_XN02
13029 | ДЗТ 1к. | a7e1ad56-ee3f-455f-b0e3-bee3c6e3f98b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 0f0c444e-f743-4d5d-938b-f1208f5ec1e7 | Ключ 01SA7 ГЗ РПН |  | discrete | На сигнал_На отключение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA7 "ГЗ РПН на отключение" - сигнал | 92e596df-3077-46ef-8b86-c8957115fd1c | 40BCT02EK108_XB10
13030 | ДЗТ 1к. | a7e1ad56-ee3f-455f-b0e3-bee3c6e3f98b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | aa32694d-9028-4c9f-b4a7-fe6462685576 | Ключ 01SA4 ГЗ 2 ст |  | discrete | На сигнал_На отключение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA4 "ГЗ 2 ст. на отключение" - сигнал | b45bfbe2-2f44-4f27-853e-21b7d6e37967 | 40BCT02EK105_XB10
13031 | ДЗТ 1к. | a7e1ad56-ee3f-455f-b0e3-bee3c6e3f98b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 7bba4916-bff9-4527-bbeb-15379fbf7938 | Ключ 01SA18 Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ122 | ДЗТ 1к. Ключ 01SA18 "Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ12" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA18 "Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ12" выведены | a01d4770-baf1-4c4e-991d-8299fbf3b804 | 40BCT02EK119_XN03
13032 | ДЗТ 1к. | a7e1ad56-ee3f-455f-b0e3-bee3c6e3f98b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | ba7186f3-d704-459e-8701-8405d9330547 | Ключ 01SA8 ТЗ |  | discrete | На сигнал_На отключение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA8 "ТЗ на сигнал" - на отключение | 6c83909e-734f-4467-92b2-425d1bc8ab50 | 40BCT02EK109_XB10
13033 | ДЗТ 1к. | a7e1ad56-ee3f-455f-b0e3-bee3c6e3f98b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 3d6391c0-e853-4a05-9b2b-0c066dbbbd54 | Отключение от ДЗО 2 комлект |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Отключение от ДЗО 2 комлект | 1411fd02-a41e-407b-a7b4-d9d9550804a3 | 40BCT02EW117_XF01
13034 | ДЗТ 1к. | a7e1ad56-ee3f-455f-b0e3-bee3c6e3f98b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | d42bcf3a-4d7f-4b19-a412-251b31f44bed | Отключение от ДЗО 1 комлект |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Отключение от ДЗО 1 комлект | 9bf1d38e-146f-413b-b565-a4fdcb483df6 | 40BCT02EW116_XF01
13035 | ДЗТ 1к. | a7e1ad56-ee3f-455f-b0e3-bee3c6e3f98b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 8026b778-4318-4712-940d-eb821edbf6e8 | ЗПН 2 ступень на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. ЗПН 2 ступень на отключение | 2f40f26c-8396-4512-8f01-74c868498299 | 40BCT02EW115_XK02
13036 | ДЗТ 1к. | a7e1ad56-ee3f-455f-b0e3-bee3c6e3f98b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 9e39c850-c08d-4399-b1b4-8194d4aad089 | Превышена температура обмотки на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Превышена температура обмотки на отключение | 5f779c2b-456a-42ae-96fa-27d16cde3f61 | 40BCT02EW114_XF01
13037 | ДЗТ 1к. | a7e1ad56-ee3f-455f-b0e3-bee3c6e3f98b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 03fa461d-5ea2-4e07-be1d-6d73449988d7 | Срабатывание предохранительного клапана №2 на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание предохранительного клапана №2 на отключение | 4bfe8952-d868-45fc-98ed-f34d9e9db9c9 | 40BCT02EW112_XF01
13038 | ДЗТ 1к. | a7e1ad56-ee3f-455f-b0e3-bee3c6e3f98b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b6958795-77a4-4ca6-abf7-64aea48c2724 | Срабатывание предохранительного клапана №1 на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание предохранительного клапана №1 на отключение | 4da0dfb8-1223-4720-8d46-81082706eb46 | 40BCT02EW111_XF01
13039 | ДЗТ 1к. | a7e1ad56-ee3f-455f-b0e3-bee3c6e3f98b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | fa1b5f49-86f3-49a5-97bf-43db3acb36f4 | Срабатывание ГЗ РПН на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание ГЗ РПН на отключение | f6c95a0c-b08e-435c-8285-293a2232d5c7 | 40BCT02EW110_XF01
13040 | ДЗТ 1к. | a7e1ad56-ee3f-455f-b0e3-bee3c6e3f98b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | d1caeebc-7025-478b-80b5-c7edf39599a8 | Защита от перевозбуждения 2 ступень на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Защита от перевозбуждения 2 ступень на отключение | 81be1cee-50f8-4540-8e4e-9e707bd5cd03 | 40BCT02EW107_XK02
13041 | ДЗТ 1к. | a7e1ad56-ee3f-455f-b0e3-bee3c6e3f98b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 701c2c94-5bfa-4c67-b0d7-a5d5ba041196 | Защита от перевозбуждения 1 ступень на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Защита от перевозбуждения 1 ступень на отключение | 08b3a5bf-0ac1-42d0-b740-36a43d06971b | 40BCT02EW106_XK02
13042 | ДЗТ 1к. | a7e1ad56-ee3f-455f-b0e3-bee3c6e3f98b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 6179060a-7409-449e-869b-384371111a74 | Перегрузка по току НН2 отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Перегрузка по току НН2 отключение | 68098887-e14c-4ad5-8b72-0756fe9ea20f | 40BCT02EW105_XF01
13043 | ДЗТ 1к. | a7e1ad56-ee3f-455f-b0e3-bee3c6e3f98b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 825a845b-8f96-4af3-8851-efe6737b3db2 | Перегрузка по току НН1 отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Перегрузка по току НН1 отключение | 3d1b1485-8aff-40a0-9847-ee9b732f0669 | 40BCT02EW104_XF01
13044 | ДЗТ 1к. | a7e1ad56-ee3f-455f-b0e3-bee3c6e3f98b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 5d7a89a9-67de-40bb-bceb-3f1563902110 | Срабатывание защиты от замыканий на землю в обмотке ВН |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к (40BCT02). Срабатывание защиты от замыканий на землю в обмотке ВН | f6565ac0-2194-4c34-9c56-ad46c89f548d | 40BCT02EW102_XF01
13045 | ДЗТ 1к. | a7e1ad56-ee3f-455f-b0e3-bee3c6e3f98b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f420d8e1-0018-4d29-9ead-c8b442a4a480 | Режим теста |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Режим теста терминала | 8c4537ae-5ca3-4af6-ae48-14f167cf0bc0 | 40BCT02EK160_XF50
13046 | ДЗТ 1к. | a7e1ad56-ee3f-455f-b0e3-bee3c6e3f98b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 73b5df74-c4cd-4933-a8c3-09b093ccf9a1 | ЗПН 1 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. ЗПН 1 ступень на сигнал | d10ef5b4-a895-4e00-b947-fc5618f01d17 | 40BCT02EK158_XK02
13047 | ДЗТ 1к. | a7e1ad56-ee3f-455f-b0e3-bee3c6e3f98b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 3ebc2454-9a6e-4320-a5dc-4aa6294cfab5 | Минимальный уровень масла РПН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Минимальный уровень масла РПН | 70cc5bd9-bfab-47e2-a6db-4d236265e2c6 | 40BCT02EK156_XF01
13048 | ДЗТ 1к. | a7e1ad56-ee3f-455f-b0e3-bee3c6e3f98b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | af283726-4470-4b47-b118-a3a9310ae69a | Максимальный уровень масла |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Максимальный уровень масла | ee817c9e-8d7d-426f-afa2-7790b02b33a8 | 40BCT02EK155_XF01
13049 | Измерительный преобразователь | c688ffcc-b284-4b92-bd1c-e4f76d31f8f1 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Измерители/ИП METSEP824 | 5caa000c-ace0-4981-843f-e02d993cbb3f | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №03/ИП METSEP824 (00BCD03-P1) | Связь с устройстом 00BCD03-P1 установлена | 01716deb-52d6-4760-ad8f-9f9d2fd606cd | 00BCD03P1_XN99
13050 | ДЗТ 1к. | a7e1ad56-ee3f-455f-b0e3-bee3c6e3f98b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f91afc83-cb10-470a-bc01-dd3b01664786 | Минимальный уровень масла |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Минимальный уровень масла | 79d6ea3d-b2d0-4be8-a589-726f607c6096 | 40BCT02EK154_XF01
13051 | ДЗТ 1к. | a7e1ad56-ee3f-455f-b0e3-bee3c6e3f98b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 837e99d6-f57a-46ea-9f06-aa1e47072b93 | Превышена температура обмотки на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Превышена температура обмотки на сигнал | c27024d7-98eb-4daa-b5e3-24208a5325ed | 40BCT02EK153_XF01
13052 | ДЗТ 1к. | a7e1ad56-ee3f-455f-b0e3-bee3c6e3f98b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | c24f46a4-8a38-4931-9146-a09c303c09c4 | Снижение изоляции температура обмотки на отключение |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Снижение изоляции температура обмотки на отключение | 65b38bab-3c7d-45b2-8201-e7e2b17c4f51 | 40BCT02EK152_XF01
13053 | ДЗТ 1к. | a7e1ad56-ee3f-455f-b0e3-bee3c6e3f98b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | a4508d25-58b1-4362-8f7b-53658f984e44 | Превышена температура масла на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Превышена температура масла на сигнал | d75b8593-6902-4667-9850-1731301fc17f | 40BCT02EK151_XF01
13054 | ДЗТ 1к. | a7e1ad56-ee3f-455f-b0e3-bee3c6e3f98b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 936025c9-2360-4164-af0b-2159fe758f61 | Снижение изоляции температура масла на отключение |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Снижение изоляции температура масла на отключение | 6fe772ab-406a-4bd2-9c10-ca31b4cde762 | 40BCT02EK150_XF01
13055 | ДЗТ 1к. | a7e1ad56-ee3f-455f-b0e3-bee3c6e3f98b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 99884697-46b7-4574-b6e7-5029469ad7ee | Срабатывание предохранительного клапана №2 на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание предохранительного клапана №2 на сигнал | 9423f494-d6e5-452d-8cde-94d74345edd9 | 40BCT02EK149_XF01
13056 | ДЗТ 1к. | a7e1ad56-ee3f-455f-b0e3-bee3c6e3f98b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 03474d9a-053c-4e76-bd77-ba5c2bf894e2 | Снижение изоляции предохранительного клапана №2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Снижение изоляции предохранительного клапана №2 | 55fc1fee-c736-4620-aa5f-7a0473d83f9e | 40BCT02EK148_XF01
13057 | ДЗТ 1к. | a7e1ad56-ee3f-455f-b0e3-bee3c6e3f98b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 20a41962-52de-4c63-83fb-dc5e602a0062 | Срабатывание предохранительного клапана №1 на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание предохранительного клапана №1 на сигнал | 31270f4f-5176-4736-a323-511fcf7b43ab | 40BCT02EK147_XF01
13058 | ДЗТ 1к. | a7e1ad56-ee3f-455f-b0e3-bee3c6e3f98b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 17f7461a-5ae9-425c-9326-6d99c81352cb | Снижение изоляции предохранительного клапана №1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Снижение изоляции предохранительного клапана №1 | bb73b583-a94e-4b0d-b131-7a661caa376c | 40BCT02EK146_XF01
13059 | ДЗТ 1к. | a7e1ad56-ee3f-455f-b0e3-bee3c6e3f98b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f1123cf6-eb2f-40b1-b129-b0f196453d2f | Срабатывание ГЗ РПН на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание ГЗ РПН на сигнал | 9c957045-04fc-446e-8830-1ea218884200 | 40BCT02EK145_XF01
13060 | ДЗТ 1к. | a7e1ad56-ee3f-455f-b0e3-bee3c6e3f98b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 9de1ce62-c0f1-4e35-826d-b01a07c6c049 | Снижение изоляции ГЗ РПН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Снижение изоляции ГЗ РПН | dd83bb5f-3f64-4b19-ae6b-e82d783f761b | 40BCT02EK144_XF01
13061 | ДЗТ 1к. | a7e1ad56-ee3f-455f-b0e3-bee3c6e3f98b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | d5d9703c-1466-46f2-a456-e35259eea296 | Снижение изоляции ГЗ 2 ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Снижение изоляции ГЗ 2 ступень | 0150a2e0-5e85-40a5-b25c-18ac7f7fd5ee | 40BCT02EK142_XK02
13062 | ДЗТ 1к. | a7e1ad56-ee3f-455f-b0e3-bee3c6e3f98b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | ec13b1dc-225f-4160-9b82-d4dd547ba94c | Срабатывание ГЗ 1 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание ГЗ 1 ступень на сигнал | 2bc833e0-5d20-4527-abf4-9c27b9c2335f | 40BCT02EK141_XK02
13063 | ДЗТ 1к. | a7e1ad56-ee3f-455f-b0e3-bee3c6e3f98b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 23456ad9-2112-43e2-a99e-c0aa092e6ae2 | Ключ 01SA12 Защита от перегрузок НН1 |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA12 "Вывод защиты от перегрузок НН1" | cc8fa23b-cbde-4aa0-bb83-2eea82ae1716 | 40BCT02EK113_XN02
13064 | ДЗТ 1к. | a7e1ad56-ee3f-455f-b0e3-bee3c6e3f98b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | cb751df8-1d7e-4ede-a1ac-0ff13162bf76 | Ключ 01SA11 Защита от перегрузок НН2 |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA11 "Вывод защиты от перегрузок НН2" | aaa0f04f-e03b-4d12-baa5-bc83619957c7 | 40BCT02EK112_XN02
13065 | ДЗТ 1к. | a7e1ad56-ee3f-455f-b0e3-bee3c6e3f98b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b43eb54a-1dbf-4532-92c7-14072f95e408 | Ключ 01SA10 ДЗТ от замыканий на землю в обмотке ВН |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA10 "Вывод ДЗТ от замыканий на землю в обмотке ВН" | 1d10416f-7164-475b-a6a0-cb31480474ca | 40BCT02EK111_XN02
13066 | ДЗТ 1к. | a7e1ad56-ee3f-455f-b0e3-bee3c6e3f98b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 8da5fe88-3cf0-48d4-bb67-9efd50cff4f0 | Ключ 01SA9 ДЗТ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA9 "Вывод ДЗТ" | 0fd4765d-31a2-4a71-9bb0-896496562e5c | 40BCT02EK110_XN02
13067 | ДЗТ 1к. | a7e1ad56-ee3f-455f-b0e3-bee3c6e3f98b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 0c37f201-c3dd-4e24-8e3c-52d8f9d54d2f | Ключ 01SA6 Терминал |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA6 "Вывод терминала" | 03acea32-fd24-45ca-a85e-a207ee8fa114 | 40BCT02EK107_XN02
13068 | ДЗТ 1к. | a7e1ad56-ee3f-455f-b0e3-bee3c6e3f98b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 7acfbc58-4559-4662-9598-790e2e8b1133 | Снижение изоляции ГЗ 1 ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Снижение изоляции ГЗ 1 ступень | c6cb1f93-a17f-4ff0-8983-7e72d72e383a | 40BCT02EK140_XK02
13069 | ДЗТ 1к. | a7e1ad56-ee3f-455f-b0e3-bee3c6e3f98b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b1fbb9cb-c62c-400f-96b8-a246e662e70a | Защита от перевозбуждения 2 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Защита от перевозбуждения 2 ступень на сигнал | 443d17a4-ece2-4242-a2a8-bd2e70f3be73 | 40BCT02EK139_XK02
13070 | ДЗТ 1к. | a7e1ad56-ee3f-455f-b0e3-bee3c6e3f98b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 2c01089b-92aa-41f3-b820-f8b4a6fa0e46 | Защита от перевозбуждения 1 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Защита от перевозбуждения 1 ступень на сигнал | bf971661-50fe-4923-a977-71e1d85c668b | 40BCT02EK138_XK02
13071 | ДЗТ 1к. | a7e1ad56-ee3f-455f-b0e3-bee3c6e3f98b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | c0f2867d-7819-406a-9dc6-4e3cfe17c345 | Перегрузка по току НН2 сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Перегрузка по току НН2 сигнал | 6ffd26b1-d14b-4ddc-8cae-31b4b2bebee8 | 40BCT02EK137_XF01
13072 | ДЗТ 1к. | a7e1ad56-ee3f-455f-b0e3-bee3c6e3f98b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b91177ab-a094-475d-924f-22c866a35365 | Перегрузка по току НН1 сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Перегрузка по току НН1 сигнал | 3a68b718-9c4c-44da-a718-efa4afdd8467 | 40BCT02EK136_XF01
13073 | ДЗТ 1к. | a7e1ad56-ee3f-455f-b0e3-bee3c6e3f98b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 15cfe531-49f0-43c5-88b8-9d55b690d78d | Срабатывание КИТ на блокировку ДЗТ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание КИТ на блокировку ДЗТ | e7866770-2987-4d1b-ae34-ea3f5b65177a | 40BCT02EK135_XF01
13074 | ДЗТ 1к. | a7e1ad56-ee3f-455f-b0e3-bee3c6e3f98b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 28b7d12a-8e2d-4700-8147-c9bf9adf1378 | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Неисправность цепей напряжения | 23ce696c-36df-4a56-997e-66df74851115 | 40BCT02EK134_XM51
13075 | ДЗТ 1к. | a7e1ad56-ee3f-455f-b0e3-bee3c6e3f98b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | c65c35c7-ebb4-4ea8-b5df-0caed265ed74 | Отсутствие питания ГЗ и ТЗ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Отсутствие питания ГЗ и ТЗ | 59c7cfbe-9b24-49df-be39-65b50dff4f0c | 40BCT02EK133_XF01
13076 | ДЗТ 1к. | a7e1ad56-ee3f-455f-b0e3-bee3c6e3f98b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | e4d0c08e-f798-4f15-848a-f7746f6b4824 | Отсутствие питания приемных цепей |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Отсутствие питания приемных цепей | 5b7fd071-5765-48f3-870f-413553a0fb51 | 40BCT02EK132_XF01
13077 | ДЗТ 1к. | a7e1ad56-ee3f-455f-b0e3-bee3c6e3f98b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 4dda438c-d673-431d-ae50-6d86d490651a | Срабатывание на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывние ДЗТ | 615f3110-120a-4c21-92b0-35bf8a0ead6e | 40BCT02EK131_XK01
13078 | ДЗТ 1к. | a7e1ad56-ee3f-455f-b0e3-bee3c6e3f98b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f416d5f0-68d1-476c-9961-dd5aa0a61728 | Блок 01SG5 (ТН ВН) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Блок БИ (01SG5) "Цепи ТН 40BCT02" - не вставлен | 8e8e5559-9c52-4b1e-9b6f-1ce6cdcc9524 | 40BCT02EK130_XN12
13079 | ДЗТ 1к. | a7e1ad56-ee3f-455f-b0e3-bee3c6e3f98b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f4e19eef-c967-44d1-ac3b-77613a99d0ad | Блок 01SG2 (ТТ НН1) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Блок БИ (01SG2) "Цепи ТТ ячейки 40BCC02" - не вставлен. | 1b170dd8-424d-453e-afe3-4ab6b504ef28 | 40BCT02EK127_XN12
13080 | ДЗТ 1к. | a7e1ad56-ee3f-455f-b0e3-bee3c6e3f98b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 40ef06e3-17d5-46e0-aafb-259a938bf6a1 | Блок 01SG1 (ТТ ВН) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Блок БИ (01SG1) "Цепи ТТ 40BCT02" - не вставлен. | cb04f092-e508-44f3-a676-8fcb9f15f172 | 40BCT02EK126_XN12
13081 | ДЗТ 1к. | a7e1ad56-ee3f-455f-b0e3-bee3c6e3f98b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | e8ba3d8a-197f-43cf-916b-36f3630b8d1a | Срабатывание ГЗ 2 ступень на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание ГЗ 2 ступень на отключение | 5a2798c7-8ef3-44de-a1c6-56df54f975e2 | 40BCT02EW109_XK02
13082 | ДЗТ 1к. | a7e1ad56-ee3f-455f-b0e3-bee3c6e3f98b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 1db48f77-f64b-4d95-8d66-684cc445f1fa | Срабатывание ГЗ 1 ступень на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание ГЗ 1 ступень на отключение | 6981e46f-c479-4008-a325-228b26c54213 | 40BCT02EW108_XK02
13083 | ДЗТ 1к. | a7e1ad56-ee3f-455f-b0e3-bee3c6e3f98b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | d9e4a92b-0ba7-49cd-8e50-0c04e5428593 | Максимальный уровень масла РПН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Максимальный уровень масла РПН | dc294aa9-cec1-4213-9fd2-5679139c0bb9 | 40BCT02EK157_XF01
13084 | ДЗТ 1к. | a7e1ad56-ee3f-455f-b0e3-bee3c6e3f98b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 50937b28-0be8-4cc2-a5f0-914af7b91a27 | Срабатывание ГЗ 2 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание ГЗ 2 ступень на сигнал | 77ecd55a-076d-4fd4-bab3-ca555d3c6e45 | 40BCT02EK143_XK02
13085 | ДЗТ 1к. | a7e1ad56-ee3f-455f-b0e3-bee3c6e3f98b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | ebf4bd4c-9ddf-4482-9e97-a458b5b4a2ce | Блок 01SG4 (ТТ нейтрали) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Блок БИ (01SG4). "Цепи ТТ нейтрали 40BCT02" - не вставлен | 2822b8bf-5e28-46ce-ad94-838cf93766c7 | 40BCT02EK129_XN12
13086 | ДЗТ 1к. | a7e1ad56-ee3f-455f-b0e3-bee3c6e3f98b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 1254ba05-3ea9-44fb-bedd-65f18ca3b41a | Блок 01SG3 (ТТ НН2) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Блок БИ (01SG3) "Цепи ТТ ячейки 40BCD04" - не вставлен | 001cc90e-45b3-4909-9878-aff95a24e213 | 40BCT02EK128_XN12
13087 | ДЗО 2к. | a19e064d-745e-41f9-b8b8-5fcb51f47a7d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 9a79e659-c0d3-4a9a-82cd-89a99a431285 | Срабатывание обобщенное |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A12) | ДЗО 2к (40BCT02GH001-A2). Срабатывание защит | cc33fca7-8e0c-4389-8e20-58e794bfeaa4 | 40BCT02EW201_XK01
13088 | ДЗО 2к. | a19e064d-745e-41f9-b8b8-5fcb51f47a7d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 58756d12-0e39-41fd-b9fa-16d7890eb57f | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A12) | ДЗО 2к (40BCT02GH001-A2). Неисправность терминала | 225ee55b-8aed-4eb4-a336-465742d7cb7d | 40BCT02EK201_XF01
13089 | ДЗО 2к. | a19e064d-745e-41f9-b8b8-5fcb51f47a7d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | ac2214f1-7636-4603-9c1e-a3048a77837a | Отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗО 2к. РТСН 40BCT01, 40BCT02 (40BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Отключение | 1f0fda5f-23e7-4966-beb4-dbac98743442 | 40BCT02EW201_XK00
13090 | ДЗО 2к. | a19e064d-745e-41f9-b8b8-5fcb51f47a7d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 14f7c2dc-5e25-43f3-8894-b7e9e4164b01 | Ключ 02SA3 ДЗО |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗО 2к. РТСН 40BCT01, 40BCT02 (40BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA3 "ДЗО" - вывод | 84badab3-afce-4a6d-8280-87467d87cf9c | 40BCT02EK202_XN02
13091 | ДЗО 2к. | a19e064d-745e-41f9-b8b8-5fcb51f47a7d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | d9943df8-5398-43a5-b6ee-db5b6f623e05 | Ключ 02SA14 Цепи отключения НН транс. 2 | ДЗО 2к. Ключ 02SA14 "Цепи отключения НН 40BCT02" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗО 2к. РТСН 40BCT01, 40BCT02 (40BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA14 "Цепи отключения НН 40BCT02" - вывод | e1a004c7-75a5-4818-8e16-7e2487307fea | 40BCT02EK216_XN02
13092 | ДЗО 2к. | a19e064d-745e-41f9-b8b8-5fcb51f47a7d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | cb111b87-92b8-4479-b52f-43ed11d0646f | Ключ 02SA13 Цепи отключения НН транс. 1 | ДЗО 2к. Ключ 02SA13 "Цепи отключения НН 40BCT01" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗО 2к. РТСН 40BCT01, 40BCT02 (40BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA13 "Цепи отключения НН 40BCT01" - вывод | 4b6b164b-c450-4bf5-be04-21e60f40dd14 | 40BCT02EK215_XN02
13093 | КСЗ | c6947a3d-a795-4daa-b069-ee0672021232 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | cb2ba615-8871-49c2-b964-652d963aa629 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/КСЗ 2к. 00ACL07 (00ACL07GH002-A1) | Связь с устройстом 00ACL07GH002-A1 установлена | b042627c-7b18-4197-a5e4-a9ac5120b9c7 | 00ACL07GH002A1_XN99
13094 | ДЗО 2к. | a19e064d-745e-41f9-b8b8-5fcb51f47a7d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | def88dce-75d5-4aef-a559-55f0584b898c | Ключ 02SA11 Пуск УРОВ выкл. 2 | ДЗО 2к. Ключ 02SA11 "Пуск УРОВ 00ACQ12" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗО 2к. РТСН 40BCT01, 40BCT02 (40BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA11 "Пуск УРОВ 00ACQ12" - вывод | 61dc90de-a53e-4824-91d0-c016b4435521 | 40BCT02EK214_XN02
13095 | ДЗО 2к. | a19e064d-745e-41f9-b8b8-5fcb51f47a7d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 3297dd20-d376-4ae6-b8d7-ea23159d53cf | Ключ 02SA10 Цепи отключения выкл. 2 | ДЗО 2к. Ключ 02SA10 "Цепи отключения 00ACQ12" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗО 2к. РТСН 40BCT01, 40BCT02 (40BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA10 "Цепи отключения 00ACQ12" - вывод | fd4da446-7ec4-406f-b1d3-5c73c172ef78 | 40BCT02EK213_XN02
13096 | ДЗО 2к. | a19e064d-745e-41f9-b8b8-5fcb51f47a7d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | e731b3b2-e811-4e10-882b-f07857aad1d1 | Ключ 02SA9 Пуск УРОВ выкл. 1 | ДЗО 2к. Ключ 02SA9 "Пуск УРОВ 00ACQ11" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗО 2к. РТСН 40BCT01, 40BCT02 (40BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA9 "Пуск УРОВ 00ACQ11" - вывод | 1683cb94-c920-4394-9f58-85eab1d074ba | 40BCT02EK212_XN02
13097 | ДЗО 2к. | a19e064d-745e-41f9-b8b8-5fcb51f47a7d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 933a8872-c03b-42c0-b0fc-707bc69d9b6b | Ключ 02SA8 Цепи отключения выкл. 1 | ДЗО 2к. Ключ 02SA8 "Цепи отключения 00ACQ11" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗО 2к. РТСН 40BCT01, 40BCT02 (40BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA8 "Цепи отключения 00ACQ11" - вывод | aaaebd3b-3ff3-4b8a-b487-6f27da4dc3d2 | 40BCT02EK211_XN02
13098 | ДЗО 2к. | a19e064d-745e-41f9-b8b8-5fcb51f47a7d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | a275d301-0e51-418e-b26d-7004b920a148 | Ключ 02SA6 Очувствление ДЗО оперативный вывод |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗО 2к. РТСН 40BCT01, 40BCT02 (40BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA6 "Очувствление ДЗО" - оперативный ввод | 1a7b2572-f849-477f-89b1-c8b8fe22c968 | 40BCT02EK206_XB10
13099 | ДЗО 2к. | a19e064d-745e-41f9-b8b8-5fcb51f47a7d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | fd71d701-08b8-42e5-9cbd-633e3253a21c | Ключ 02SA6 Очувствление ДЗО нормальный режим |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗО 2к. РТСН 40BCT01, 40BCT02 (40BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA6 "Очувствление ДЗО" - нормальный режим | ec0e7a16-f43e-4be3-8d3b-b8bc72a10ccd | 40BCT02EK205_XB10
13100 | ЭКРА-242 02A1 | c7175a99-3ec8-4626-bf0a-826532ca99ea | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/A¦B/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ЭКРА 242А | 36f5c7dc-ebd6-45f0-bdab-075b404d6340 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-02A1) | Связь с устройстом 00ACY14-02A1 установлена | c5e168e3-144a-4b98-96f3-e3a2ccc334ec | 00ACY1402A1_XN99
13101 | A12 УСО ARIS-2214 | c75ec760-2c21-4d3e-a7c0-306dd6eea7af | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH017 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | 0086b5e3-f259-4625-ad3b-0e3774c25330 | Интерфейс ET2 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH017)/Контроллер УСО (00AVB03GH017-A12) | Интерфейс ET2 в работе (ET2Link) | e1270056-6eed-49ad-ab32-94983fe3b9da | 00AVB03GH017A12ZM09_XN93
13102 | A12 УСО ARIS-2214 | c75ec760-2c21-4d3e-a7c0-306dd6eea7af | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH017 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | 0ec246f1-647e-43ad-9b80-a43fb0e1d762 | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH017)/Контроллер УСО (00AVB03GH017-A12) | Связь с устройстом 00AVB03GH017-A12 установлена | a97c17e8-07d1-4651-8922-b83f8cc692f1 | 00AVB03GH017A12_XN99
13103 | A12 УСО ARIS-2214 | c75ec760-2c21-4d3e-a7c0-306dd6eea7af | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH017 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | 4928ac29-db64-4c7c-ad4d-90883376aef3 | Дистанционное управление (Remote) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH017)/Контроллер УСО (00AVB03GH017-A12) | Дистанционное управление (Remote) | 2b6d5198-7d8b-44f2-8183-a45c9f60ff6b | 00AVB03GH017A12ZM04_XN16
13104 | A12 УСО ARIS-2214 | c75ec760-2c21-4d3e-a7c0-306dd6eea7af | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH017 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | 6656577e-a294-425d-a3b9-b08a29d133e9 | Наличие точного времени |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH017)/Контроллер УСО (00AVB03GH017-A12) | Наличие точного времени (TimeSync) | a3c1ce45-69f0-4cfb-8dd2-c1b20438b29d | 00AVB03GH017A12ZM05_XN98
13105 | A12 УСО ARIS-2214 | c75ec760-2c21-4d3e-a7c0-306dd6eea7af | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH017 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | 7fd03cde-1b87-4d32-ab1f-c9ad2e557516 | Питания 1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH017)/Контроллер УСО (00AVB03GH017-A12) | Питание 1 в норме (Pwr1OR) | e71c74ea-d2c0-47a3-b335-80b3f796f3e9 | 00AVB03GH017A12ZM06_XN94
13106 | A12 УСО ARIS-2214 | c75ec760-2c21-4d3e-a7c0-306dd6eea7af | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH017 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | 8411ba09-5969-4757-9a5b-ca4afcfa2007 | Светодиод авария (Alarm) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH017)/Контроллер УСО (00AVB03GH017-A12) | Светодиод авария (Alarm) | 4d911b6b-3f22-4c0d-87ff-ff5ee2614a5d | 00AVB03GH017A12ZM02_XN96
13107 | A12 УСО ARIS-2214 | c75ec760-2c21-4d3e-a7c0-306dd6eea7af | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH017 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | 99bafaf1-bb85-4569-b9c5-ddc2390163a9 | Местное управление (Local) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH017)/Контроллер УСО (00AVB03GH017-A12) | Местное управление (Local) | b1857677-33f9-42d1-ba08-2c0abf7106de | 00AVB03GH017A12ZM03_XN17
13108 | A12 УСО ARIS-2214 | c75ec760-2c21-4d3e-a7c0-306dd6eea7af | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH017 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | b555f0e0-914e-4d9f-b5d1-5e9cce480c6a | Питания 2 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH017)/Контроллер УСО (00AVB03GH017-A12) | Питание 2 в норме (Pwr2OR) | ca626ba3-ab64-403c-a315-3501de6c1097 | 00AVB03GH017A12ZM07_XN94
13109 | A12 УСО ARIS-2214 | c75ec760-2c21-4d3e-a7c0-306dd6eea7af | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH017 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | ba431442-f9bf-4ff4-b340-36c997a967f6 | Светодиод работа (Work) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH017)/Контроллер УСО (00AVB03GH017-A12) | Светодиод работа (Work) | f89f4913-1aa4-4b5b-a6ea-937f01869c7f | 00AVB03GH017A12ZM01_XN96
13110 | A12 УСО ARIS-2214 | c75ec760-2c21-4d3e-a7c0-306dd6eea7af | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH017 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | bb1f3b9b-ee3c-4257-83d6-49f5544e1f4c | Интерфейс ET1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH017)/Контроллер УСО (00AVB03GH017-A12) | Интерфейс ET1 в работе (ET1Link) | 6715a954-5843-4d1b-8737-2c464f4c1c2e | 00AVB03GH017A12ZM08_XN93
13111 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | c7a95c35-7bf7-48bb-8214-34ab241c471d | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | 1e4cb958-12be-491d-b2b6-99365ebb066a | Местное управление (Local) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Контроллер диагностики (00AVB02GH004-A10) | Местное управление (Local) | 06c5b18b-7489-4cc3-8ef3-7f51100ad7b5 | 00AVB02GH004A10ZM03_XN17
13112 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | c7a95c35-7bf7-48bb-8214-34ab241c471d | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | 36b9baf6-da52-4a3d-bdfa-dc01598b9acf | Интерфейс ET2 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Контроллер диагностики (00AVB02GH004-A10) | Интерфейс ET2 в работе (ET2Link) | d5950f51-7549-424a-aba2-4c37ec441bea | 00AVB02GH004A10ZM09_XN93
13113 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | c7a95c35-7bf7-48bb-8214-34ab241c471d | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | 7abbfe13-93e4-418f-ace1-3098a846e6b2 | Наличие точного времени |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Контроллер диагностики (00AVB02GH004-A10) | Наличие точного времени (TimeSync) | 1256b11f-ccd0-4956-b437-153acc3e099b | 00AVB02GH004A10ZM05_XN98
13114 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | c7a95c35-7bf7-48bb-8214-34ab241c471d | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | 7fe0091b-a88e-440d-8ccc-cdc1de062cdd | Дистанционное управление (Remote) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Контроллер диагностики (00AVB02GH004-A10) | Дистанционное управление (Remote) | c710c90e-5e88-4aa9-834b-2e75e9680332 | 00AVB02GH004A10ZM04_XN16
13115 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | c7a95c35-7bf7-48bb-8214-34ab241c471d | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | a415759e-4fc3-4eb7-9a8f-d29164335e2e | Интерфейс ET1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Контроллер диагностики (00AVB02GH004-A10) | Интерфейс ET1 в работе (ET1Link) | a77120ca-3f77-4302-a610-ca5c2f27f3ef | 00AVB02GH004A10ZM08_XN93
13116 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | c7a95c35-7bf7-48bb-8214-34ab241c471d | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | aa54b71b-4094-4120-9a9e-56bc25a9e14d | Светодиод авария (Alarm) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Контроллер диагностики (00AVB02GH004-A10) | Светодиод авария (Alarm) | 57170bac-0ccf-4c6c-b58a-bc5dde2a93b6 | 00AVB02GH004A10ZM02_XN96
13117 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | c7a95c35-7bf7-48bb-8214-34ab241c471d | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | bfdbf20e-7cc3-4a2f-becb-68b51854157b | Светодиод работа (Work) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Контроллер диагностики (00AVB02GH004-A10) | Светодиод работа (Work) | 60bf2299-3e93-4d60-90df-c4547eff201d | 00AVB02GH004A10ZM01_XN96
13118 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | c7a95c35-7bf7-48bb-8214-34ab241c471d | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | d0d60be3-0cb1-41f6-b27e-4c37f749f10d | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Контроллер диагностики (00AVB02GH004-A10) | Связь с устройстом 00AVB02GH004-A10 установлена | 02d045ac-cbd0-4f77-ae27-5874a62d87a0 | 00AVB02GH004A10_XN99
13119 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | c7a95c35-7bf7-48bb-8214-34ab241c471d | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | db4eafe6-9358-4471-a08e-7dcfa33d1d18 | Питания 1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Контроллер диагностики (00AVB02GH004-A10) | Питание 1 в норме (Pwr1OR) | 885cef28-79ed-4023-999b-21bbfaaaa797 | 00AVB02GH004A10ZM06_XN94
13120 | ДЗО 2к. | a19e064d-745e-41f9-b8b8-5fcb51f47a7d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | e8f62bb7-acb6-4e3a-8471-cf192c263748 | Ключ 02SA4 Разрешение опробования |  | discrete | Работа_вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗО 2к. РТСН 40BCT01, 40BCT02 (40BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA4 "Разрешение опробования" - работа | 8c2e35bd-8f89-45df-9f46-b59f3063e1bb | 40BCT02EK203_XB10
13121 | ДЗО 2к. | a19e064d-745e-41f9-b8b8-5fcb51f47a7d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | f31efbb3-d828-4eb0-ae69-d24679ebfc5f | Ключ 02SA5 Блокировка при обрыве токовых цепей |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗО 2к. РТСН 40BCT01, 40BCT02 (40BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA5 "Блокировка при обрыве токовых цепей" - вывод | e8397260-f9f9-41e5-b2a7-fa7395ca8de0 | 40BCT02EK204_XN02
13122 | ДЗО 2к. | a19e064d-745e-41f9-b8b8-5fcb51f47a7d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 962ead63-0048-4a31-a8ed-7f74905d8232 | Срабатывание ДЗО |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗО 2к. РТСН 40BCT01, 40BCT02 (40BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Срабатывание ДЗО | b4f05c5e-6d88-46ed-b375-c1ed22775fdb | 40BCT02EW203_XK01
13123 | ДЗО 2к. | a19e064d-745e-41f9-b8b8-5fcb51f47a7d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 39cd2ec4-7db2-4fbd-b425-213ac0a5484d | Внешний УРОВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗО 2к. РТСН 40BCT01, 40BCT02 (40BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Внешний УРОВ | 73ef8b11-f537-43de-a3f6-e7e6487d9b6b | 40BCT02EW202_XK01
13124 | ДЗО 2к. | a19e064d-745e-41f9-b8b8-5fcb51f47a7d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 4443e372-9b74-431b-b3ab-6293ee3b43eb | Режим теста |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗО 2к. РТСН 40BCT01, 40BCT02 (40BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Режим теста терминала | 657832c5-bcb2-4353-a023-4c18a8e067c3 | 40BCT02EK228_XF50
13125 | ДЗО 2к. | a19e064d-745e-41f9-b8b8-5fcb51f47a7d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | f97817b9-0af9-44f5-9ae6-b9ba7eff6603 | Общая неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗО 2к. РТСН 40BCT01, 40BCT02 (40BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Общая неисправность | 0a697803-2c77-4c13-9db8-fbac9302c48f | 40BCT02EK227_XF00
13126 | ДЗО 2к. | a19e064d-745e-41f9-b8b8-5fcb51f47a7d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 77a08a0e-163e-4ed6-8709-8911600cb442 | Очувствление ДЗО |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗО 2к. РТСН 40BCT01, 40BCT02 (40BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Очувствление ДЗО | b45c2f03-251d-4efa-b2a8-dde01aef2d4c | 40BCT02EK225_XB00
13127 | Защиты | c86dde3d-1320-4e12-891f-160676dde8f1 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 02036abb-7175-4d7e-b1a4-62e47887c7a9 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC04-F1) | Связь с устройстом 40BCC04-F1 установлена | 751dfdf6-627f-4244-88ea-bf53936751c2 | 40BCC04F1_XN99
13128 | ДЗО 2к. | a19e064d-745e-41f9-b8b8-5fcb51f47a7d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 885786b4-ed25-43cc-9858-9b7f371a15e6 | Неисправность ТН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗО 2к. РТСН 40BCT01, 40BCT02 (40BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Неисправность ТН | eb607b6c-52e9-4e4b-8fd2-5c5b671fb5aa | 40BCT02EK223_XF90
13129 | ДЗО 2к. | a19e064d-745e-41f9-b8b8-5fcb51f47a7d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 104c1087-6305-40ec-bfb0-0ebc5b1be90d | Обрыв цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗО 2к. РТСН 40BCT01, 40BCT02 (40BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Обрыв цепей тока | ff3fd073-e582-487d-8c73-bf43cb0e4390 | 40BCT02EK222_XF91
13130 | ДЗО 2к. | a19e064d-745e-41f9-b8b8-5fcb51f47a7d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 8275d02e-e6fe-4ad9-ac0e-7251c91cfc0c | Блок 02SG5 (ТН транс. 1) | ДЗО 2к. Блок БИ (02SG5) "Цепи ТН 40BCT02" | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗО 2к. РТСН 40BCT01, 40BCT02 (40BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Блок БИ (02SG5) "Цепи ТН 40BCT02" - не вставлен | 94451795-3e3d-470d-a0dd-76e2bdea87e0 | 40BCT02EK221_XN12
13131 | ДЗО 2к. | a19e064d-745e-41f9-b8b8-5fcb51f47a7d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | e7c29bec-3e40-459e-8889-99f162497f3a | Блок 02SG4 (ТТ транс. 2) | ДЗО 2к. Блок БИ (02SG4) "Цепи ТТ 40BCT02" | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗО 2к. РТСН 40BCT01, 40BCT02 (40BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Блок БИ (02SG4) "Цепи ТТ 40BCT02" - не вставлен | ec777023-ee97-4cce-876f-4db2a0d9e134 | 40BCT02EK220_XN12
13132 | ДЗО 2к. | a19e064d-745e-41f9-b8b8-5fcb51f47a7d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | cd012b3a-836c-4b7d-a617-9edd8269e1b6 | Блок 02SG3 (ТТ транс. 1) | ДЗО 2к. Блок БИ (02SG3) "Цепи ТТ 40BCT01" | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗО 2к. РТСН 40BCT01, 40BCT02 (40BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Блок БИ (02SG3) "Цепи ТТ 40BCT01" - не вставлен | 87f485da-d5f9-40f4-b9dc-9f1d5e247714 | 40BCT02EK219_XN12
13133 | ДЗО 2к. | a19e064d-745e-41f9-b8b8-5fcb51f47a7d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 7084f88b-b814-4ac1-82ca-5d1de2956582 | Блок 02SG2 (ТТ выкл. 2) | ДЗО 2к. Блок БИ (02SG2) "Цепи ТТ 00ACQ12" | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗО 2к. РТСН 40BCT01, 40BCT02 (40BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Блок БИ (02SG2) "Цепи ТТ 00ACQ12" - не вставлен | 85a6d16b-4f30-4195-81c3-d116cb7138eb | 40BCT02EK218_XN12
13134 | ДЗО 2к. | a19e064d-745e-41f9-b8b8-5fcb51f47a7d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 4d4c5c4e-78c8-467e-afe5-1b0c556dc54a | Блок 02SG1 (ТТ выкл. 1) | ДЗО 2к. Блок БИ (02SG1) "Цепи ТТ 00ACQ11" | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗО 2к. РТСН 40BCT01, 40BCT02 (40BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Блок БИ (02SG1) "Цепи ТТ 00ACQ11" - не вставлен | 931cfbbc-b740-4e56-acfe-ead5d803d1ea | 40BCT02EK217_XN12
13135 | ДЗО 2к. | a19e064d-745e-41f9-b8b8-5fcb51f47a7d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 047aef40-3f2b-43dc-81e4-6697dbcada70 | Группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗО 2к. РТСН 40BCT01, 40BCT02 (40BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA7 "Группа уставок 4" | 7b7428c1-843f-4774-83a8-2b5d53525ade | 40BCT02EK210_XN10
13136 | ДЗО 2к. | a19e064d-745e-41f9-b8b8-5fcb51f47a7d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 78a9430a-2e30-4c95-8139-1016a6a85978 | Группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗО 2к. РТСН 40BCT01, 40BCT02 (40BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA7 "Группа уставок 3" | 178036c4-780b-4cdb-a2d0-70c32e4ca9e4 | 40BCT02EK209_XN10
13137 | ДЗО 2к. | a19e064d-745e-41f9-b8b8-5fcb51f47a7d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 3fe13ba3-12d1-49ea-a8dd-489531b32719 | Группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗО 2к. РТСН 40BCT01, 40BCT02 (40BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA7 "Группа уставок 2" | 0a1ace9e-7750-4ec7-a618-75a1d78fedf7 | 40BCT02EK208_XN10
13138 | ДЗО 2к. | a19e064d-745e-41f9-b8b8-5fcb51f47a7d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | a4f01e0a-bde9-49db-913b-b74938956c1d | Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗО 2к. РТСН 40BCT01, 40BCT02 (40BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA7 "Группа уставок 1" | 2b1d1e78-83db-4811-906d-a0d03e8bdfb5 | 40BCT02EK207_XN10
13139 | ДЗО 2к. | a19e064d-745e-41f9-b8b8-5fcb51f47a7d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 322f4118-867c-43d9-9605-d802bd60c10b | Срабатывание ДЗО_ЧТО |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗО 2к. РТСН 40BCT01, 40BCT02 (40BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Срабатывание ДЗО_ЧТО | aba41f2a-67b1-4267-9d6e-091d1dbbf67f | 40BCT02EW204_XK01
13140 | ДЗО 2к. | a19e064d-745e-41f9-b8b8-5fcb51f47a7d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 66ae53ed-d887-477c-abb1-cb23c3da1dce | Отсутствие напряжения на ошиновке 400 кВ |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗО 2к. РТСН 40BCT01, 40BCT02 (40BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Отсутствие напряжения на ошиновке 400 кВ | 6d663f91-ddad-455d-832b-0156023e7506 | 40BCT02EK224_XB00
13141 | ДЗТ 2к. | 9e325570-fefb-49c9-bf04-8e06cff403dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 629d6034-d48a-49de-a9ea-bb17e80be790 | Срабатывание |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A12) | ДЗТ 2к (40BCT02GH002-A1). Срабатывание защиты | 87195561-1265-4bee-884d-3d9e6833cded | 40BCT02EW301_XK01
13142 | ДЗТ 2к. | 9e325570-fefb-49c9-bf04-8e06cff403dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 19c344b1-4aaa-440c-85e5-4b16bc97a5a7 | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A12) | ДЗТ 2к (40BCT02GH002-A1). Неисправность защиты | 012130f9-c611-4aa3-89f4-3b56d3d59e67 | 40BCT02EK301_XF01
13143 | ДЗТ 2к. | 9e325570-fefb-49c9-bf04-8e06cff403dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 261df5c8-1565-430f-8872-b4a6290e2978 | Срабатывание отсечного клапана на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание отсечного клапана на сигнал | 1f8c1892-d4df-4acd-960a-dd9cb4a0418d | 40BCT02EK361_XK02
13144 | ДЗТ 2к. | 9e325570-fefb-49c9-bf04-8e06cff403dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 74323a76-b64d-489d-8bc2-65597edb3fc8 | ЗПН 2 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. ЗПН 2 ступень на сигнал | 4d5ff985-3579-48d2-87f3-20c450e6b998 | 40BCT02EK359_XK02
13145 | ДЗТ 2к. | 9e325570-fefb-49c9-bf04-8e06cff403dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 19f8e242-6de9-493c-8685-0f5f3b5b04c3 | Срабатывание отсечного клапана на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание отсечного клапана на отключение | 5cf89c50-bd72-4923-b8a9-545208c3eaa3 | 40BCT02EW320_XK02
13146 | A01 SICOM-3028 L3 | c87a6cff-4c44-4944-ad75-125fb38ea46b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 036f41cb-5502-4264-b5e0-6ae272b0b758 | Состояние порта №4 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB20GH001-A01) | Состояние порта №04 | 51356eed-75ec-4d6a-bb17-65126842f47e | 00AVB20GH001A01ZV04_XN91
13147 | A01 SICOM-3028 L3 | c87a6cff-4c44-4944-ad75-125fb38ea46b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 0c3ced16-e085-40ae-88a6-db8f62e39805 | Состояние порта №10 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB20GH001-A01) | Состояние порта №10 | 9f8a65ea-9c8a-4300-be91-7f53a3c6aa17 | 00AVB20GH001A01ZV10_XN91
13148 | A01 SICOM-3028 L3 | c87a6cff-4c44-4944-ad75-125fb38ea46b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 11dd6a69-281d-41e5-aa91-107987318675 | Состояние порта №1 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB20GH001-A01) | Состояние порта №01 | 7eca0b99-7667-4972-8250-879ac5de99f8 | 00AVB20GH001A01ZV01_XN91
13149 | A01 SICOM-3028 L3 | c87a6cff-4c44-4944-ad75-125fb38ea46b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 177ac86f-a5e2-48f5-9d03-0a5fc2a30aca | Состояние порта №11 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB20GH001-A01) | Состояние порта №11 | 0dac6591-aca1-4e0d-b507-23b4ed02eaed | 00AVB20GH001A01ZV11_XN91
13150 | A01 SICOM-3028 L3 | c87a6cff-4c44-4944-ad75-125fb38ea46b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 1afac838-93c9-4b11-9ece-26ac77dd341a | Состояние порта №20 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB20GH001-A01) | Состояние порта №20 | 47b68aed-b4d9-4a1e-9205-1e6c288b4711 | 00AVB20GH001A01ZV20_XN91
13151 | A01 SICOM-3028 L3 | c87a6cff-4c44-4944-ad75-125fb38ea46b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 21b60423-2c6b-4662-acbc-40fe39216860 | Состояние порта №6 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB20GH001-A01) | Состояние порта №06 | 8fe39fad-5dc8-407d-abe3-1460515c79e5 | 00AVB20GH001A01ZV06_XN91
13152 | A01 SICOM-3028 L3 | c87a6cff-4c44-4944-ad75-125fb38ea46b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 24e50930-ce02-4946-bc94-31c8ecc387d5 | Состояние порта №15 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB20GH001-A01) | Состояние порта №15 | 23f49853-168e-4dc1-8e1a-617ae93ce995 | 00AVB20GH001A01ZV15_XN91
13153 | A01 SICOM-3028 L3 | c87a6cff-4c44-4944-ad75-125fb38ea46b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 2a902a05-7dbe-42c3-8f40-916ea1632c60 | Состояние порта №12 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB20GH001-A01) | Состояние порта №12 | 9d693c4c-9b9a-4358-950e-494666daf67f | 00AVB20GH001A01ZV12_XN91
13154 | A01 SICOM-3028 L3 | c87a6cff-4c44-4944-ad75-125fb38ea46b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 37156044-96b4-4a3c-a454-4566d9aedf7c | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB20GH001-A01) | Связь с устройстом 00AVB20GH001-A01 установлена | d04012b7-69e3-4e5e-b8b7-2076ca8f5c82 | 00AVB20GH001A01_XN99
13155 | A01 SICOM-3028 L3 | c87a6cff-4c44-4944-ad75-125fb38ea46b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 425812b7-2ff0-48a7-9655-f8280b7814dc | Состояние порта №9 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB20GH001-A01) | Состояние порта №09 | e3c221bc-a5ac-4085-bb6f-ebc6d2899d21 | 00AVB20GH001A01ZV09_XN91
13156 | A01 SICOM-3028 L3 | c87a6cff-4c44-4944-ad75-125fb38ea46b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 44232791-472e-49ef-b100-be37966e1b5f | Состояние порта №26 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB20GH001-A01) | Состояние порта №26 | 792ea71a-8701-44b3-9fec-0efcb09f693f | 00AVB20GH001A01ZV26_XN91
13157 | A01 SICOM-3028 L3 | c87a6cff-4c44-4944-ad75-125fb38ea46b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 588b8a52-dbdd-43d7-9656-54a70f893db6 | Состояние порта №13 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB20GH001-A01) | Состояние порта №13 | 6746c289-3c18-4ab4-9df9-51e4652661a6 | 00AVB20GH001A01ZV13_XN91
13158 | A01 SICOM-3028 L3 | c87a6cff-4c44-4944-ad75-125fb38ea46b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 5ed08f0f-0f16-4cc0-a58d-4efa7d658422 | Состояние порта №18 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB20GH001-A01) | Состояние порта №18 | 14c96687-f0cb-46c8-ac12-2528ee707f35 | 00AVB20GH001A01ZV18_XN91
13159 | A01 SICOM-3028 L3 | c87a6cff-4c44-4944-ad75-125fb38ea46b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 5f84bfb4-1d78-47fc-b0ec-8cff18de0dae | Состояние порта №21 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB20GH001-A01) | Состояние порта №21 | 7dce2ae4-0120-48e8-ac08-0742b56c400b | 00AVB20GH001A01ZV21_XN91
13160 | A01 SICOM-3028 L3 | c87a6cff-4c44-4944-ad75-125fb38ea46b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 5fa9d9cc-2507-4a2e-84a3-d18428c5fcfe | Состояние порта №27 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB20GH001-A01) | Состояние порта №27 | 7695e521-e1ec-4d5e-a331-d3dd83423f9d | 00AVB20GH001A01ZV27_XN91
13161 | A01 SICOM-3028 L3 | c87a6cff-4c44-4944-ad75-125fb38ea46b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 64f5b55d-a76f-4367-b6e2-93b7ca601573 | Состояние порта №19 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB20GH001-A01) | Состояние порта №19 | 40d10286-e41b-4077-91e3-0220c35da4dc | 00AVB20GH001A01ZV19_XN91
13162 | A01 SICOM-3028 L3 | c87a6cff-4c44-4944-ad75-125fb38ea46b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 73eb9694-5da0-4045-89d5-076f2f5eddb3 | Состояние порта №3 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB20GH001-A01) | Состояние порта №03 | 0702f23f-5414-4d25-8012-ef9c412c14d0 | 00AVB20GH001A01ZV03_XN91
13163 | A01 SICOM-3028 L3 | c87a6cff-4c44-4944-ad75-125fb38ea46b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 78bcf820-5b5e-4772-8ebd-974f3d0f1926 | Состояние порта №8 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB20GH001-A01) | Состояние порта №08 | 9da102c8-1d64-4333-9006-0dad4af1f6d2 | 00AVB20GH001A01ZV08_XN91
13164 | A01 SICOM-3028 L3 | c87a6cff-4c44-4944-ad75-125fb38ea46b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 79c87390-be5b-4c96-81b7-50cbc2463c8c | Состояние порта №14 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB20GH001-A01) | Состояние порта №14 | fe79e330-a99a-4b7e-a4f9-68dfcc8f5770 | 00AVB20GH001A01ZV14_XN91
13165 | A01 SICOM-3028 L3 | c87a6cff-4c44-4944-ad75-125fb38ea46b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 7f0fce56-009a-47fe-8879-4641816eebd2 | Состояние порта №23 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB20GH001-A01) | Состояние порта №23 | 4c8bf487-d073-4bd4-965a-e0e3240493fc | 00AVB20GH001A01ZV23_XN91
13166 | A01 SICOM-3028 L3 | c87a6cff-4c44-4944-ad75-125fb38ea46b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 82f0e00f-85b8-4a20-8545-7868e4c22d57 | Состояние порта №7 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB20GH001-A01) | Состояние порта №07 | aff3de0e-d3fc-47a4-aa04-b8c9a0a836b7 | 00AVB20GH001A01ZV07_XN91
13167 | A01 SICOM-3028 L3 | c87a6cff-4c44-4944-ad75-125fb38ea46b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 888d9c55-d18d-4900-a35f-d7b7e11f81e4 | Состояние порта №24 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB20GH001-A01) | Состояние порта №24 | 26a3cb13-9829-4442-a2bf-3c7641683ac9 | 00AVB20GH001A01ZV24_XN91
13168 | A01 SICOM-3028 L3 | c87a6cff-4c44-4944-ad75-125fb38ea46b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 95454426-77ae-4cc6-97ae-688a00777088 | Состояние порта №25 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB20GH001-A01) | Состояние порта №25 | 5f33dfef-c624-4bf5-acc9-e67d7588e033 | 00AVB20GH001A01ZV25_XN91
13169 | A01 SICOM-3028 L3 | c87a6cff-4c44-4944-ad75-125fb38ea46b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 9b9a02c6-6a6e-4560-9e88-1b4e6a4cbda0 | Состояние порта №16 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB20GH001-A01) | Состояние порта №16 | a97a93f8-f6de-4544-bdcd-a66a3109f7b7 | 00AVB20GH001A01ZV16_XN91
13170 | A01 SICOM-3028 L3 | c87a6cff-4c44-4944-ad75-125fb38ea46b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | a0f75284-35fb-4fdd-a170-0315d7c40e0e | Состояние порта №22 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB20GH001-A01) | Состояние порта №22 | d79f261b-0fb7-474d-8c7a-504ede4a30d5 | 00AVB20GH001A01ZV22_XN91
13171 | A01 SICOM-3028 L3 | c87a6cff-4c44-4944-ad75-125fb38ea46b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | a64aff8e-3013-43d6-a985-ec687f50edff | Питание вход №1 |  | integer | Питание SICOM | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB20GH001-A01) | Питание коммутатора на входе 1 | d9f1bdc3-a722-4a7b-b654-a0a3ba575a70 | 00AVB20GH001A01XM57_XN95
13172 | A01 SICOM-3028 L3 | c87a6cff-4c44-4944-ad75-125fb38ea46b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | b6e66b53-5d08-4142-97ee-c08be7aa26e2 | Состояние порта №17 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB20GH001-A01) | Состояние порта №17 | c438ead9-3dcb-4517-ac6c-49eb6de1bcbd | 00AVB20GH001A01ZV17_XN91
13173 | A01 SICOM-3028 L3 | c87a6cff-4c44-4944-ad75-125fb38ea46b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | b9b68e8d-cd0d-4cdf-b36f-5f3cd8e19ea8 | Состояние порта №2 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB20GH001-A01) | Состояние порта №02 | 477dbeb1-b77e-43f6-97b3-73fc334266e7 | 00AVB20GH001A01ZV02_XN91
13174 | A01 SICOM-3028 L3 | c87a6cff-4c44-4944-ad75-125fb38ea46b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | cb61d204-475b-4b85-a559-5c7aabc7f737 | Состояние порта №5 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB20GH001-A01) | Состояние порта №05 | 9b48e034-584e-48ca-b8a3-2a060910192c | 00AVB20GH001A01ZV05_XN91
13175 | A01 SICOM-3028 L3 | c87a6cff-4c44-4944-ad75-125fb38ea46b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | e6db109c-57e9-4332-94c4-514e97b4db85 | Питание вход №2 |  | integer | Питание SICOM | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB20GH001-A01) | Питание коммутатора на входе 2 | 9fd69c9d-39b2-47f9-a6f3-630383440ad5 | 00AVB20GH001A01XM58_XN95
13176 | A01 SICOM-3028 L3 | c87a6cff-4c44-4944-ad75-125fb38ea46b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | fea1e217-329c-4aa3-bb6e-0bf7e276f540 | Состояние порта №28 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB20GH001-A01) | Состояние порта №28 | 79c19769-c5c6-4eed-a206-c7961a9d1dee | 00AVB20GH001A01ZV28_XN91
13177 | ДЗТ 2к. | 9e325570-fefb-49c9-bf04-8e06cff403dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 20d6b063-a338-443d-8cdf-d98067a25e03 | Срабатывания ЗДЗ НН |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание ЗДЗ НН | b40ab73d-69f9-43c6-9658-f4cc4f877c88 | 40BCT02EW319_XF01
13178 | ДЗТ 2к. | 9e325570-fefb-49c9-bf04-8e06cff403dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f2a25b11-555e-440d-8a73-9f8e6c6becdd | Срабатывания УРОВ НН |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание УРОВ НН | dc880e8d-b3a4-4711-b3f0-a187e630cef8 | 40BCT02EW318_XF01
13179 | ДЗТ 2к. | 9e325570-fefb-49c9-bf04-8e06cff403dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 215dcdfb-5a60-49ae-a22f-422a1e30cc36 | Снижение изоляции отсечного клапана |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Снижение изоляции отсечного клапана | 08874dc1-54a0-45e0-8eaf-8527da5c53cf | 40BCT02EK360_XF01
13180 | ДЗТ 2к. | 9e325570-fefb-49c9-bf04-8e06cff403dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | def716ff-44e0-4de6-bd41-262429f466f7 | Ключ 01SA22 Группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA22 "Группа уставок 4" | 8dab841c-7b0d-4129-88cf-b4ab78f8a10c | 40BCT02EK325_XN10
13181 | ДЗТ 2к. | 9e325570-fefb-49c9-bf04-8e06cff403dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 75906ee1-4ab4-4f28-a043-fbe9d48de032 | Ключ 01SA22 Группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA22 "Группа уставок 3" | a87dc71b-26a1-46d0-8d4a-f13f38fcbe06 | 40BCT02EK324_XN10
13182 | ДЗТ 2к. | 9e325570-fefb-49c9-bf04-8e06cff403dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | c88cf446-ca80-4473-9cf1-43673ca6a006 | Ключ 01SA22 Группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA22 "Группа уставок 2" | d2433338-6792-4adf-b07a-54248475d5ed | 40BCT02EK323_XN10
13183 | ДЗТ 2к. | 9e325570-fefb-49c9-bf04-8e06cff403dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | e96f764c-5a5b-45f0-a9fb-5d6b9bdda5f8 | Ключ 01SA22 Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA22 "Группа уставок 1" | 49abf894-20f9-4878-8912-41ea989f6262 | 40BCT02EK322_XN10
13184 | ДЗТ 2к. | 9e325570-fefb-49c9-bf04-8e06cff403dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b284d976-df57-41d7-b18d-a67ac2df687b | Ключ 01SA20 Цепи отключения выключателей НН2 10ВСB04 и 10ВСD04 | ДЗТ 2к. Ключ 01SA20 "Цепи отключения выключателей НН2 40BCD04" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA20 "Цепи отключения выключателей НН2 40BCD04" выведены | a0889728-7031-4458-90ff-127e8c6c9219 | 40BCT02EK321_XB10
13185 | ДЗТ 2к. | 9e325570-fefb-49c9-bf04-8e06cff403dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 709efae9-47e2-479f-a8c9-bef8d66b011d | Ключ 01SA19 Цепи отключения выключателей НН1 10ВСA01 и 10ВСC02 | ДЗТ 2к. Ключ 01SA19 "Цепи отключения выключателей НН1 40BCC02" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA19 "Цепи отключения выключателей НН1 40BCC02" выведены | 3da9685b-5054-4895-903c-03ac5ea66adf | 40BCT02EK320_XB10
13186 | ДЗТ 2к. | 9e325570-fefb-49c9-bf04-8e06cff403dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 7bba4916-bff9-4527-bbeb-15379fbf7938 | Ключ 01SA18 Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ122 | ДЗТ 2к. Ключ 01SA18 "Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ12" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA18 "Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ12" выведены | 61fdef87-652f-413e-a1da-27bc3d1219a7 | 40BCT02EK319_XN03
13187 | ДЗТ 2к. | 9e325570-fefb-49c9-bf04-8e06cff403dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 8a198b5b-452a-460f-9b64-e014f81f800f | Ключ 01SA17 Цепи отключение 00ACQ122 | ДЗТ 2к. Ключ 01SA17 "Цепи отключение 00ACQ12" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA17 "Цепи отключение 00ACQ12" выведены | 1c4ed4e6-3fbb-4262-aede-4aca5cb998a7 | 40BCT02EK318_XB10
13188 | ДЗТ 2к. | 9e325570-fefb-49c9-bf04-8e06cff403dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 9897fc3a-a0ca-4896-9fab-aba12108c192 | Ключ 01SA16 Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ123 | ДЗТ 2к. Ключ 01SA16 "Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ11" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA16 "Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ11" выведены | b9d59906-e68c-448b-9914-62a3cf8b11a6 | 40BCT02EK317_XN03
13189 | ДЗТ 2к. | 9e325570-fefb-49c9-bf04-8e06cff403dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 6f01d708-9040-40c8-a797-61dc09d21d08 | Ключ 01SA15 Цепь отключения 00ACQ123 | ДЗТ 2к. Ключ 01SA15 "Цепь отключения 00ACQ11" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA15 "Цепь отключения 00ACQ11" выведена | 9f0b80ac-829f-4a92-86c8-61b1ec8df574 | 40BCT02EK316_XB10
13190 | ДЗТ 2к. | 9e325570-fefb-49c9-bf04-8e06cff403dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | db4f0823-d203-44df-a600-b71f78f46209 | Ключ 01SA14 ЗПН стороны ВН |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA14 "Вывод ЗПН стороны ВН" | 691d0d74-2ccb-4a5d-80ea-08799e9f0b3c | 40BCT02EK315_XN02
13191 | ДЗТ 2к. | 9e325570-fefb-49c9-bf04-8e06cff403dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | ba7186f3-d704-459e-8701-8405d9330547 | Ключ 01SA8 ТЗ |  | discrete | На сигнал_На отключение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA8 "ТЗ на сигнал" - на отключение | 7badc166-c991-457f-bcd8-6ea226efabed | 40BCT02EK309_XB10
13192 | ДЗТ 2к. | 9e325570-fefb-49c9-bf04-8e06cff403dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 0f0c444e-f743-4d5d-938b-f1208f5ec1e7 | Ключ 01SA7 ГЗ РПН |  | discrete | На сигнал_На отключение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA7 "ГЗ РПН на отключение" - сигнал | 682432b0-24a8-4793-8fba-1e8aa1c4a454 | 40BCT02EK308_XB10
13193 | ДЗТ 2к. | 9e325570-fefb-49c9-bf04-8e06cff403dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 82daa065-4592-4368-b0a3-6cd20bb50510 | Ключ 01SA5 ГЗ 1 ст. |  | discrete | На сигнал_На отключение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA5 "ГЗ 1 ст. на сигнал" - на отключение | e8807025-a0f6-4c93-adfb-e069c4faf9a8 | 40BCT02EK306_XB10
13194 | ДЗТ 2к. | 9e325570-fefb-49c9-bf04-8e06cff403dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | aa32694d-9028-4c9f-b4a7-fe6462685576 | Ключ 01SA4 ГЗ 2 ст |  | discrete | На сигнал_На отключение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA4 "ГЗ 2 ст. на отключение" - сигнал | 2e620bde-76da-4077-88bd-dff4689dc8c8 | 40BCT02EK305_XB10
13195 | ДЗТ 2к. | 9e325570-fefb-49c9-bf04-8e06cff403dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 088c2afe-e8e7-481a-9e15-4986843114ca | Ключ 01SA13 Защита от перевозбуждения |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA13 "Защита от перевозбуждения" - вывод | d59ecf4e-b619-4d68-893b-ba0dad928bb9 | 40BCT02EK314_XN02
13196 | ДЗТ 2к. | 9e325570-fefb-49c9-bf04-8e06cff403dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | fa1b5f49-86f3-49a5-97bf-43db3acb36f4 | Срабатывание ГЗ РПН на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание ГЗ РПН на отключение | 8b476dc5-6594-463f-8cfb-496acb64bec1 | 40BCT02EW310_XF01
13197 | ДЗТ 2к. | 9e325570-fefb-49c9-bf04-8e06cff403dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | e8ba3d8a-197f-43cf-916b-36f3630b8d1a | Срабатывание ГЗ 2 ступень на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание ГЗ 2 ступень на отключение | 9d9fa288-69b0-4a3d-82d8-df8ead7c11f7 | 40BCT02EW309_XK02
13198 | ДЗТ 2к. | 9e325570-fefb-49c9-bf04-8e06cff403dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 1db48f77-f64b-4d95-8d66-684cc445f1fa | Срабатывание ГЗ 1 ступень на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание ГЗ 1 ступень на отключение | 2ec2bbe8-651f-42c2-ac1f-adb0b922225c | 40BCT02EW308_XK02
13199 | ДЗТ 2к. | 9e325570-fefb-49c9-bf04-8e06cff403dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | d1caeebc-7025-478b-80b5-c7edf39599a8 | Защита от перевозбуждения 2 ступень на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Защита от перевозбуждения 2 ступень на отключение | 4388ccf6-970f-4e01-a671-1e648d336b21 | 40BCT02EW307_XK02
13200 | ДЗТ 2к. | 9e325570-fefb-49c9-bf04-8e06cff403dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 701c2c94-5bfa-4c67-b0d7-a5d5ba041196 | Защита от перевозбуждения 1 ступень на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Защита от перевозбуждения 1 ступень на отключение | 0b7c1288-7c55-4c49-ac16-b037a639921a | 40BCT02EW306_XK02
13201 | ДЗТ 2к. | 9e325570-fefb-49c9-bf04-8e06cff403dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 6179060a-7409-449e-869b-384371111a74 | Перегрузка по току НН2 отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Перегрузка по току НН2 отключение | 98fce55f-6a7d-40d7-a5cc-c50b0455354b | 40BCT02EW305_XF01
13202 | ДЗТ 2к. | 9e325570-fefb-49c9-bf04-8e06cff403dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 825a845b-8f96-4af3-8851-efe6737b3db2 | Перегрузка по току НН1 отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Перегрузка по току НН1 отключение | 35305bc7-50df-4f73-9a84-02c417bdfc43 | 40BCT02EW304_XF01
13203 | ДЗТ 2к. | 9e325570-fefb-49c9-bf04-8e06cff403dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 5d7a89a9-67de-40bb-bceb-3f1563902110 | Срабатывание защиты от замыканий на землю в обмотке ВН |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к (40BCT02). Срабатывание защиты от замыканий на землю в обмотке ВН | e1358f7d-13cf-421f-880a-76ff827828c9 | 40BCT02EW302_XF01
13204 | ДЗТ 2к. | 9e325570-fefb-49c9-bf04-8e06cff403dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f420d8e1-0018-4d29-9ead-c8b442a4a480 | Режим теста |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Режим теста терминала | 99538c37-5604-425b-85ac-3333cfa084f6 | 40BCT02EK360_XF50
13205 | ДЗТ 2к. | 9e325570-fefb-49c9-bf04-8e06cff403dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | d9e4a92b-0ba7-49cd-8e50-0c04e5428593 | Максимальный уровень масла РПН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Максимальный уровень масла РПН | a03cba23-c2c3-445e-97c1-10d6bfa64e37 | 40BCT02EK357_XF01
13206 | ДЗТ 2к. | 9e325570-fefb-49c9-bf04-8e06cff403dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 3ebc2454-9a6e-4320-a5dc-4aa6294cfab5 | Минимальный уровень масла РПН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Минимальный уровень масла РПН | 356d702e-87d2-43e4-ae31-8eb1f5227357 | 40BCT02EK356_XF01
13207 | ДЗТ 2к. | 9e325570-fefb-49c9-bf04-8e06cff403dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | af283726-4470-4b47-b118-a3a9310ae69a | Максимальный уровень масла |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Максимальный уровень масла | a4da71fc-cb15-4871-99f4-ecb12d250fe1 | 40BCT02EK355_XF01
13208 | ДЗТ 2к. | 9e325570-fefb-49c9-bf04-8e06cff403dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f91afc83-cb10-470a-bc01-dd3b01664786 | Минимальный уровень масла |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Минимальный уровень масла | b55a65b1-0485-4ffc-a0d2-d21b01692130 | 40BCT02EK354_XF01
13209 | ДЗТ 2к. | 9e325570-fefb-49c9-bf04-8e06cff403dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 837e99d6-f57a-46ea-9f06-aa1e47072b93 | Превышена температура обмотки на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Превышена температура обмотки на сигнал | b2156db3-ec0a-4638-9c4f-c0414c903d59 | 40BCT02EK353_XF01
13210 | ДЗТ 2к. | 9e325570-fefb-49c9-bf04-8e06cff403dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | c24f46a4-8a38-4931-9146-a09c303c09c4 | Снижение изоляции температура обмотки на отключение |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Снижение изоляции температура обмотки на отключение | 5be8311f-2cb1-40ff-a9a4-da7028c9131d | 40BCT02EK352_XF01
13211 | ДЗТ 2к. | 9e325570-fefb-49c9-bf04-8e06cff403dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | a4508d25-58b1-4362-8f7b-53658f984e44 | Превышена температура масла на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Превышена температура масла на сигнал | 1547bfb8-2842-49aa-9389-1c5bf90dbbbc | 40BCT02EK351_XF01
13212 | ДЗТ 2к. | 9e325570-fefb-49c9-bf04-8e06cff403dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 936025c9-2360-4164-af0b-2159fe758f61 | Снижение изоляции температура масла на отключение |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Снижение изоляции температура масла на отключение | 2b0a2f51-da9a-4d8d-8d83-db104371ccd1 | 40BCT02EK350_XF01
13213 | ДЗТ 2к. | 9e325570-fefb-49c9-bf04-8e06cff403dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 99884697-46b7-4574-b6e7-5029469ad7ee | Срабатывание предохранительного клапана №2 на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание предохранительного клапана №2 на сигнал | 3aec3d86-6a7c-4249-999a-ab54d39b9f87 | 40BCT02EK349_XF01
13214 | ДЗТ 2к. | 9e325570-fefb-49c9-bf04-8e06cff403dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 03474d9a-053c-4e76-bd77-ba5c2bf894e2 | Снижение изоляции предохранительного клапана №2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Снижение изоляции предохранительного клапана №2 | 0499613e-1779-4850-8b2a-7721ede82e84 | 40BCT02EK348_XF01
13215 | Защиты | c912391d-da62-457d-bce0-ae34dc354912 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | ee455519-1ca5-4d61-80d0-376d4cb14a48 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB02-F1) | Связь с устройстом 20BCB02-F1 установлена | 516c4355-7a52-4e59-bdab-c66e294ec2f7 | 20BCB02F1_XN99
13216 | ДЗТ 2к. | 9e325570-fefb-49c9-bf04-8e06cff403dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 17f7461a-5ae9-425c-9326-6d99c81352cb | Снижение изоляции предохранительного клапана №1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Снижение изоляции предохранительного клапана №1 | 2a0fdbe7-8926-494d-a632-d5f3952e2e23 | 40BCT02EK346_XF01
13217 | ДЗТ 2к. | 9e325570-fefb-49c9-bf04-8e06cff403dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f1123cf6-eb2f-40b1-b129-b0f196453d2f | Срабатывание ГЗ РПН на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание ГЗ РПН на сигнал | 47a6f132-029b-41d2-85e3-4797d23e83b6 | 40BCT02EK345_XF01
13218 | ДЗТ 2к. | 9e325570-fefb-49c9-bf04-8e06cff403dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 9de1ce62-c0f1-4e35-826d-b01a07c6c049 | Снижение изоляции ГЗ РПН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Снижение изоляции ГЗ РПН | ef0067c2-5e9e-49d7-ba72-09e13426e4b3 | 40BCT02EK344_XF01
13219 | ДЗТ 2к. | 9e325570-fefb-49c9-bf04-8e06cff403dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 50937b28-0be8-4cc2-a5f0-914af7b91a27 | Срабатывание ГЗ 2 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание ГЗ 2 ступень на сигнал | a1d80a2a-a583-44b2-b0eb-f8403a8b77ca | 40BCT02EK343_XK02
13220 | ДЗТ 2к. | 9e325570-fefb-49c9-bf04-8e06cff403dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | d5d9703c-1466-46f2-a456-e35259eea296 | Снижение изоляции ГЗ 2 ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Снижение изоляции ГЗ 2 ступень | bea5890a-ab43-4765-99c3-07c8621e74d8 | 40BCT02EK342_XK02
13221 | ДЗТ 2к. | 9e325570-fefb-49c9-bf04-8e06cff403dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | ec13b1dc-225f-4160-9b82-d4dd547ba94c | Срабатывание ГЗ 1 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание ГЗ 1 ступень на сигнал | 587bac2e-a98f-43aa-9b60-af69794eb6f8 | 40BCT02EK341_XK02
13222 | ДЗТ 2к. | 9e325570-fefb-49c9-bf04-8e06cff403dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 7acfbc58-4559-4662-9598-790e2e8b1133 | Снижение изоляции ГЗ 1 ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Снижение изоляции ГЗ 1 ступень | 52cf0284-c68f-4997-84e0-4a3ed2fbee2f | 40BCT02EK340_XK02
13223 | ДЗТ 2к. | 9e325570-fefb-49c9-bf04-8e06cff403dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 2c01089b-92aa-41f3-b820-f8b4a6fa0e46 | Защита от перевозбуждения 1 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Защита от перевозбуждения 1 ступень на сигнал | 72cabce7-45c5-4e70-92a4-327963e15b79 | 40BCT02EK338_XK02
13224 | ДЗТ 2к. | 9e325570-fefb-49c9-bf04-8e06cff403dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 23456ad9-2112-43e2-a99e-c0aa092e6ae2 | Ключ 01SA12 Защита от перегрузок НН1 |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA12 "Вывод защиты от перегрузок НН1" | a9029543-e0ed-4d10-abdf-4dc11d44670e | 40BCT02EK313_XN02
13225 | ДЗТ 2к. | 9e325570-fefb-49c9-bf04-8e06cff403dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | cb751df8-1d7e-4ede-a1ac-0ff13162bf76 | Ключ 01SA11 Защита от перегрузок НН2 |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA11 "Вывод защиты от перегрузок НН2" | cc36039d-f21b-4ddd-8db5-d59b52327ed1 | 40BCT02EK312_XN02
13226 | ДЗТ 2к. | 9e325570-fefb-49c9-bf04-8e06cff403dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b43eb54a-1dbf-4532-92c7-14072f95e408 | Ключ 01SA10 ДЗТ от замыканий на землю в обмотке ВН |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA10 "Вывод ДЗТ от замыканий на землю в обмотке ВН" | 08c36255-31df-4010-b6fc-60b0e7982282 | 40BCT02EK311_XN02
13227 | ДЗТ 2к. | 9e325570-fefb-49c9-bf04-8e06cff403dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 8da5fe88-3cf0-48d4-bb67-9efd50cff4f0 | Ключ 01SA9 ДЗТ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA9 "Вывод ДЗТ" | f9725751-354d-40ed-be6d-82f9b594a4cf | 40BCT02EK310_XN02
13228 | ДЗТ 2к. | 9e325570-fefb-49c9-bf04-8e06cff403dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 0c37f201-c3dd-4e24-8e3c-52d8f9d54d2f | Ключ 01SA6 Терминал |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA6 "Вывод терминала" | 551e6be6-f82d-437e-badc-feb2406157fe | 40BCT02EK307_XN02
13229 | ДЗТ 2к. | 9e325570-fefb-49c9-bf04-8e06cff403dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | c0f2867d-7819-406a-9dc6-4e3cfe17c345 | Перегрузка по току НН2 сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Перегрузка по току НН2 сигнал | a46f7383-f6ea-407a-b960-cec228dcf2f1 | 40BCT02EK337_XF01
13230 | ДЗТ 2к. | 9e325570-fefb-49c9-bf04-8e06cff403dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b91177ab-a094-475d-924f-22c866a35365 | Перегрузка по току НН1 сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Перегрузка по току НН1 сигнал | 051c5213-b0b3-44c1-97fc-36797ce6daef | 40BCT02EK336_XF01
13231 | ДЗТ 2к. | 9e325570-fefb-49c9-bf04-8e06cff403dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 15cfe531-49f0-43c5-88b8-9d55b690d78d | Срабатывание КИТ на блокировку ДЗТ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание КИТ на блокировку ДЗТ | 37eaa6a2-da69-4c50-8a52-e9b5c5042e96 | 40BCT02EK335_XF01
13232 | ДЗТ 2к. | 9e325570-fefb-49c9-bf04-8e06cff403dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 28b7d12a-8e2d-4700-8147-c9bf9adf1378 | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Неисправность цепей напряжения | a7a691eb-03e9-48e5-8e30-930cd6a30d61 | 40BCT02EK334_XM51
13233 | ДЗТ 2к. | 9e325570-fefb-49c9-bf04-8e06cff403dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | c65c35c7-ebb4-4ea8-b5df-0caed265ed74 | Отсутствие питания ГЗ и ТЗ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Отсутствие питания ГЗ и ТЗ | 990fe0ed-9685-42e2-ab55-eae104176ca0 | 40BCT02EK333_XF01
13234 | Защиты | c9226c94-7c92-45f2-b4f8-4a93bf8ded83 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод) | 98061d14-9263-483f-9b7c-9619bf681b52 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB02-F1) | Связь с устройстом 40BCB02-F1 установлена | 59008918-59b0-41bc-b914-3523f7890c79 | 40BCB02F1_XN99
13235 | ДЗТ 2к. | 9e325570-fefb-49c9-bf04-8e06cff403dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | e4d0c08e-f798-4f15-848a-f7746f6b4824 | Отсутствие питания приемных цепей |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Отсутствие питания приемных цепей | 02399f8c-7598-46b3-b306-a3ee898ca90b | 40BCT02EK332_XF01
13236 | ДЗТ 2к. | 9e325570-fefb-49c9-bf04-8e06cff403dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 4dda438c-d673-431d-ae50-6d86d490651a | Срабатывание на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывние ДЗТ | 393c3af3-2328-4e6e-b5cc-a87d59ede1c7 | 40BCT02EK331_XK01
13237 | ДЗТ 2к. | 9e325570-fefb-49c9-bf04-8e06cff403dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f416d5f0-68d1-476c-9961-dd5aa0a61728 | Блок 01SG5 (ТН ВН) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Блок БИ (01SG5) "Цепи ТН 40BCT02" - не вставлен | 0d6530e4-a473-46d1-ad2d-fd4e5a161627 | 40BCT02EK330_XN12
13238 | ДЗТ 2к. | 9e325570-fefb-49c9-bf04-8e06cff403dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 1254ba05-3ea9-44fb-bedd-65f18ca3b41a | Блок 01SG3 (ТТ НН2) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Блок БИ (01SG3) "Цепи ТТ ячейки 40BCD04" - не вставлен | 5c4bc3b5-3d6e-4237-952a-b4b304de16d8 | 40BCT02EK328_XN12
13239 | ДЗТ 2к. | 9e325570-fefb-49c9-bf04-8e06cff403dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f4e19eef-c967-44d1-ac3b-77613a99d0ad | Блок 01SG2 (ТТ НН1) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Блок БИ (01SG2) "Цепи ТТ ячейки 40BCC02" - не вставлен | 2ccfa55a-80d4-4b54-bd95-16417d2bed72 | 40BCT02EK327_XN12
13240 | ДЗТ 2к. | 9e325570-fefb-49c9-bf04-8e06cff403dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 40ef06e3-17d5-46e0-aafb-259a938bf6a1 | Блок 01SG1 (ТТ ВН) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Блок БИ (01SG1) "Цепи ТТ 40BCT02" - не вставлен. | 4d1ec57e-9953-481a-b691-a448a0b33cc8 | 40BCT02EK326_XN12
13241 | ДЗТ 2к. | 9e325570-fefb-49c9-bf04-8e06cff403dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 3d6391c0-e853-4a05-9b2b-0c066dbbbd54 | Отключение от ДЗО 2 комлект |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Отключение от ДЗО 2 комлект | 3b4cd141-c1be-4f44-8e06-ff96f25d921e | 40BCT02EW317_XF01
13242 | ДЗТ 2к. | 9e325570-fefb-49c9-bf04-8e06cff403dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | d42bcf3a-4d7f-4b19-a412-251b31f44bed | Отключение от ДЗО 1 комлект |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Отключение от ДЗО 1 комлект | a0d5874e-3b09-47a7-9131-29b6c043ba1b | 40BCT02EW316_XF01
13243 | ДЗТ 2к. | 9e325570-fefb-49c9-bf04-8e06cff403dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 8026b778-4318-4712-940d-eb821edbf6e8 | ЗПН 2 ступень на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. ЗПН 2 ступень на отключение | a1c3b1f7-67d3-4cf3-a0c3-68f7fe412ed4 | 40BCT02EW315_XK02
13244 | ДЗТ 2к. | 9e325570-fefb-49c9-bf04-8e06cff403dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 9e39c850-c08d-4399-b1b4-8194d4aad089 | Превышена температура обмотки на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Превышена температура обмотки на отключение | 5613b02a-ef69-4ac1-8445-eba471156ef5 | 40BCT02EW314_XF01
13245 | ДЗТ 2к. | 9e325570-fefb-49c9-bf04-8e06cff403dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 03fa461d-5ea2-4e07-be1d-6d73449988d7 | Срабатывание предохранительного клапана №2 на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание предохранительного клапана №2 на отключение | bf3c809d-0bdb-4cf0-9014-0c108fd640a2 | 40BCT02EW312_XF01
13246 | ДЗТ 2к. | 9e325570-fefb-49c9-bf04-8e06cff403dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b6958795-77a4-4ca6-abf7-64aea48c2724 | Срабатывание предохранительного клапана №1 на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание предохранительного клапана №1 на отключение | ad072e89-c6e5-42fb-afd6-0b24c04e9691 | 40BCT02EW311_XF01
13247 | ДЗТ 2к. | 9e325570-fefb-49c9-bf04-8e06cff403dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 20a41962-52de-4c63-83fb-dc5e602a0062 | Срабатывание предохранительного клапана №1 на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание предохранительного клапана №1 на сигнал | 219cf581-8dbe-465d-80a4-a52f212e64eb | 40BCT02EK347_XF01
13248 | ДЗТ 2к. | 9e325570-fefb-49c9-bf04-8e06cff403dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b1fbb9cb-c62c-400f-96b8-a246e662e70a | Защита от перевозбуждения 2 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Защита от перевозбуждения 2 ступень на сигнал | f4415b3c-e9cb-468b-aea1-b704cc3ee64e | 40BCT02EK339_XK02
13249 | ДЗТ 2к. | 9e325570-fefb-49c9-bf04-8e06cff403dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | ebf4bd4c-9ddf-4482-9e97-a458b5b4a2ce | Блок 01SG4 (ТТ нейтрали) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Блок БИ (01SG4). "Цепи ТТ нейтрали 40BCT02" - не вставлен | 5a4898e6-7d14-4ee3-a2c3-8ce258d36cea | 40BCT02EK329_XN12
13250 | ДЗТ 2к. | 9e325570-fefb-49c9-bf04-8e06cff403dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 73b5df74-c4cd-4933-a8c3-09b093ccf9a1 | ЗПН 1 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT02 (40BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. ЗПН 1 ступень на сигнал | 3c88330b-adc8-4cb2-83ff-89bc9975d9c3 | 40BCT02EK358_XK02
13251 | МТЗ и КИВ | f484d287-891e-48b4-b8b8-ac1a27d39abb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | a0ff70f9-25a0-483e-9ed7-1362afeb512a | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A12) | КИВ и МТЗ (40BCT02GH003-A1). Неисправность терминала | 73ee6157-6dda-4cea-b963-0f63b7fb3d65 | 40BCT02EK401_XF01
13252 | МТЗ и КИВ | f484d287-891e-48b4-b8b8-ac1a27d39abb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 9744e6e4-12b0-4692-b1a9-9724de99da82 | Срабатывание обобщенное |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A12) | КИВ и МТЗ (40BCT02GH003-A1). Срабатывание защит | 6c887f1c-5f0e-4b79-b4a4-1ccd15af1c8e | 40BCT02EW401_XK01
13253 | МТЗ и КИВ | f484d287-891e-48b4-b8b8-ac1a27d39abb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 118c3c0a-7d2d-473c-8947-0653cabeaabf | Срабатывание ДЗ 2 ст. |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 40BCT02 (40BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Срабатывание ДЗ 2 ст. | 47b7d6b9-d7e5-4ba7-acb9-677774884e70 | 40BCT02EW411_XK02
13254 | МТЗ и КИВ | f484d287-891e-48b4-b8b8-ac1a27d39abb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | b7271847-ed0a-4f08-b9b4-3809a253964c | Срабатывание ДЗ 1 ст. |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 40BCT02 (40BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Срабатывание ДЗ 1 ст. | 428e7ea2-18d6-4c84-8ebb-73a6010acb64 | 40BCT02EW410_XK02
13255 | МТЗ и КИВ | f484d287-891e-48b4-b8b8-ac1a27d39abb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | b6d681c8-acbe-430e-b9e4-e6002015738e | Ключ 01SA11 Цепи отключения выкл. 2 |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 40BCT02 (40BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA11 "Цепи отключения 00ACQ12" - вывод | 875ebbbd-2e86-4208-b6dc-cfeba6381cfc | 40BCT02EK412_XN02
13256 | МТЗ и КИВ | f484d287-891e-48b4-b8b8-ac1a27d39abb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | bdcbacb3-b867-4287-ad7a-a22183ebf966 | Ключ 01SA16 КИВ 2 ступень на сигнал |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 40BCT02 (40BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA16 "КИВ 2 ступень" - перевод на отключение | 57cc1294-4301-4688-8415-49369360accb | 40BCT02EK419_XB10
13257 | МТЗ и КИВ | f484d287-891e-48b4-b8b8-ac1a27d39abb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 1ad05b3b-7919-4548-93f1-4982fcfb904e | Ключ 01SA16 КИВ 2 ступень на отключение |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 40BCT02 (40BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA16 "КИВ 2 ступень" - перевод на сигнал | f7ff11d4-2bd7-4e3f-91fe-05e597de12e8 | 40BCT02EK418_XB10
13258 | МТЗ и КИВ | f484d287-891e-48b4-b8b8-ac1a27d39abb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 463928d3-b437-43f1-b778-9496d2dd7c7d | Ключ 01SA15 КИВ 1 ступень на сигнал |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 40BCT02 (40BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA15 "КИВ 1 ступень" - перевод на отключение | df08b611-99e2-48fe-aadb-6fbe4ea94598 | 40BCT02EK417_XB10
13259 | МТЗ и КИВ | f484d287-891e-48b4-b8b8-ac1a27d39abb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 1fc2ecab-9d2b-4acc-8635-239dda671794 | Ключ 01SA15 КИВ 1 ступень на отключение |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 40BCT02 (40BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA15 "КИВ 1 ступень" - перевод на сигнал | 58523896-8dc1-4099-a7c8-0cb0ec23515e | 40BCT02EK416_XB10
13260 | МТЗ и КИВ | f484d287-891e-48b4-b8b8-ac1a27d39abb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 97be919d-c1fd-4987-951d-98b49dbc18d4 | Ключ 01SA14 Цепи отключения ячейка 2 |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 40BCT02 (40BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA14 "Цепи отключения 40BCD04" - вывод | c07a582f-8d5c-49a0-bd55-8e5c46fd13ea | 40BCT02EK415_XN02
13261 | МТЗ и КИВ | f484d287-891e-48b4-b8b8-ac1a27d39abb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 491a91a6-57a8-4ce4-adef-5c6f9508b8c9 | Ключ 01SA13 Цепи отключения ячейка 1 |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 40BCT02 (40BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA13 "Цепи отключения 40BCC02" - вывод | 1deb1263-883a-4061-953a-19ed1cf4b840 | 40BCT02EK414_XN02
13262 | МТЗ и КИВ | f484d287-891e-48b4-b8b8-ac1a27d39abb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 5cf65cf7-1233-4fde-b9e1-5bf66112e6e1 | Ключ 01SA12 Пуск УРОВ выкл. 2 |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 40BCT02 (40BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA12 "Пуск УРОВ 00ACQ12" - вывод | 89cba644-5d33-432c-a170-15143e6ba103 | 40BCT02EK413_XN02
13263 | МТЗ и КИВ | f484d287-891e-48b4-b8b8-ac1a27d39abb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | b5c0bb98-000e-4c46-a4f7-defddd6e9136 | Ключ 01SA10 Пуск УРОВ выкл. 1 |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 40BCT02 (40BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA10 "Пуск УРОВ 00ACQ11" - вывод | 0b6fc904-1508-467a-a27a-95142dc5ce52 | 40BCT02EK411_XN02
13264 | Защиты | c9d4a759-b8b0-4ea5-9ea4-8cde06eed2ab | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | ee455519-1ca5-4d61-80d0-376d4cb14a48 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD01-F1) | Связь с устройстом 20BCD01-F1 установлена | 14027d84-071e-4843-950b-e1d5699ab47b | 20BCD01F1_XN99
13265 | МТЗ и КИВ | f484d287-891e-48b4-b8b8-ac1a27d39abb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | bc60cb8b-91be-4a9c-8bf0-14685825b459 | Ключ 01SA9 Цепи отключения выкл. 1 |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 40BCT02 (40BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA9 "Цепи отключения 00ACQ11" - вывод | 773c6f16-28d1-4549-be28-474d563fad6a | 40BCT02EK410_XN02
13266 | МТЗ и КИВ | f484d287-891e-48b4-b8b8-ac1a27d39abb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | bdc42366-d149-4452-9fc0-7284ec530b24 | Ключ 01SA8 ЗМН НН |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 40BCT02 (40BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA8 "ЗМН НН" - вывод | 496b16e2-3d17-4866-9406-a5a5dc1fbbf0 | 40BCT02EK409_XN02
13267 | МТЗ и КИВ | f484d287-891e-48b4-b8b8-ac1a27d39abb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 837cc3df-5ca8-4baf-86f7-2a7489131621 | Ключ 01SA7 ДЗ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 40BCT02 (40BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA7 "ДЗ" - вывод (резерв) | c39c972e-5493-4165-b76c-24cefbf4a7e2 | 40BCT02EK408_XN02
13268 | A01 MAR1030 | c9eb4dcb-9f15-4939-8999-a2ad4eeea93f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 1d2200e6-2540-4b86-9207-3af636b8228d | Состояние порта №28 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A01) | Состояние порта №28 | 9aa313e8-1e0e-47bb-b7fe-91164528e0a8 | 00AVB02GH001A01ZV28_XN91
13269 | A01 MAR1030 | c9eb4dcb-9f15-4939-8999-a2ad4eeea93f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 23e0cdac-a551-40d9-ac9f-7c3c401eae41 | Состояние порта №03 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A01) | Состояние порта №03 | 78fdb948-c1c2-4153-ace5-ff17a2145392 | 00AVB02GH001A01ZV03_XN91
13270 | A01 MAR1030 | c9eb4dcb-9f15-4939-8999-a2ad4eeea93f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 295757af-3dd6-4742-812c-d58bd4295cc0 | Состояние порта №22 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A01) | Состояние порта №22 | 9b7fe8de-620e-4dd4-9a69-c438399574b6 | 00AVB02GH001A01ZV22_XN91
13271 | A01 MAR1030 | c9eb4dcb-9f15-4939-8999-a2ad4eeea93f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 2a4ad49c-d015-4d50-8732-da0a47e98875 | Состояние порта №17 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A01) | Состояние порта №17 | 149a3854-38f7-497e-a2e2-7f9b6fe77a62 | 00AVB02GH001A01ZV17_XN91
13272 | A01 MAR1030 | c9eb4dcb-9f15-4939-8999-a2ad4eeea93f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 36f213f1-3b35-48f1-b9ee-5ad87c30e92f | Состояние порта №25 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A01) | Состояние порта №25 | e2b6433d-fdac-4208-8768-7c289523fd61 | 00AVB02GH001A01ZV25_XN91
13273 | A01 MAR1030 | c9eb4dcb-9f15-4939-8999-a2ad4eeea93f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 3c731ca1-84e8-4dbe-82ff-63d7fbc0211b | Состояние порта №18 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A01) | Состояние порта №18 | cca5f6a8-d852-42a0-9472-85d580ec699a | 00AVB02GH001A01ZV18_XN91
13274 | A01 MAR1030 | c9eb4dcb-9f15-4939-8999-a2ad4eeea93f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 3c8e03c1-55a3-4f11-9190-b966ce49dfb9 | Состояние порта №01 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A01) | Состояние порта №01 | 666f1c3d-5e25-4a3c-b55f-ec0cb70d4613 | 00AVB02GH001A01ZV01_XN91
13275 | A01 MAR1030 | c9eb4dcb-9f15-4939-8999-a2ad4eeea93f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 3eeef17d-51fd-40d9-ae28-4e313b0d9ff3 | Состояние порта №13 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A01) | Состояние порта №13 | f6806117-50ed-443b-8ecc-f214951f3825 | 00AVB02GH001A01ZV13_XN91
13276 | A01 MAR1030 | c9eb4dcb-9f15-4939-8999-a2ad4eeea93f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 54bfe2d9-a23d-4a1d-be96-6d0b661c138f | Неисправность питания коммутатора |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A01) | Неисправность питания коммутатора | fab4c15e-ee5f-40f2-9ec0-bd5fcbf85890 | 00AVB02GH001A01XM57_XF91
13277 | A01 MAR1030 | c9eb4dcb-9f15-4939-8999-a2ad4eeea93f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 557bcf2d-0d35-4613-9fe4-bd254f2b5739 | Состояние порта №14 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A01) | Состояние порта №14 | ec45776f-7249-4049-a61d-8feeec042d7b | 00AVB02GH001A01ZV14_XN91
13278 | A01 MAR1030 | c9eb4dcb-9f15-4939-8999-a2ad4eeea93f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 5f2f957d-1c53-4b76-a12f-cfad21121a1b | Состояние порта №27 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A01) | Состояние порта №27 | b52f8dde-4bf2-4b7e-8cfb-9708df6ed895 | 00AVB02GH001A01ZV27_XN91
13279 | A01 MAR1030 | c9eb4dcb-9f15-4939-8999-a2ad4eeea93f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 6671c836-3f0b-47ec-955d-0e0154b45b53 | Состояние порта №20 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A01) | Состояние порта №20 | f185841c-bb91-440c-90f6-27fbe51cb85c | 00AVB02GH001A01ZV20_XN91
13280 | A01 MAR1030 | c9eb4dcb-9f15-4939-8999-a2ad4eeea93f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 72e4af7f-80bc-4bb6-9294-143bf7afb57e | Состояние порта №04 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A01) | Состояние порта №04 | 55801d35-d035-49c0-a7b9-f9e40e684128 | 00AVB02GH001A01ZV04_XN91
13281 | A01 MAR1030 | c9eb4dcb-9f15-4939-8999-a2ad4eeea93f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 751399f2-98ec-480c-9874-4f75b91be518 | Состояние порта №24 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A01) | Состояние порта №24 | 77fb5c96-5190-4e9d-8857-57bbb2eea6cc | 00AVB02GH001A01ZV24_XN91
13282 | A01 MAR1030 | c9eb4dcb-9f15-4939-8999-a2ad4eeea93f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7b0e7f84-01ce-4f7f-9a10-cf7d9e65c0e2 | Состояние порта №23 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A01) | Состояние порта №23 | 6609fa14-e638-48be-b854-5cb87de3045b | 00AVB02GH001A01ZV23_XN91
13283 | A01 MAR1030 | c9eb4dcb-9f15-4939-8999-a2ad4eeea93f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7c52cded-c53b-4939-9cc4-952f1cf9f68d | Состояние порта №10 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A01) | Состояние порта №10 | 2da0c66f-dd81-4c52-ad82-bb13cd4acc5a | 00AVB02GH001A01ZV10_XN91
13284 | A01 MAR1030 | c9eb4dcb-9f15-4939-8999-a2ad4eeea93f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7f191076-ba74-4a30-8ca2-71ee920661ce | Состояние порта №08 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A01) | Состояние порта №08 | a3f68b1f-709b-42be-8d73-db964dd1973f | 00AVB02GH001A01ZV08_XN91
13285 | A01 MAR1030 | c9eb4dcb-9f15-4939-8999-a2ad4eeea93f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7ff664f3-bd16-4f5d-bce2-7c4a96d46f9d | Состояние порта №26 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A01) | Состояние порта №26 | 34c47368-e813-4f9d-80b8-2ee2a0f0726d | 00AVB02GH001A01ZV26_XN91
13286 | A01 MAR1030 | c9eb4dcb-9f15-4939-8999-a2ad4eeea93f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 89efeb87-3461-4d9b-8911-a306a91b04f4 | Состояние порта №11 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A01) | Состояние порта №11 | d0955fd3-dd4f-404a-8c05-1c69bca00f51 | 00AVB02GH001A01ZV11_XN91
13287 | A01 MAR1030 | c9eb4dcb-9f15-4939-8999-a2ad4eeea93f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 93de5857-5977-4027-a32e-74e71c571e28 | Состояние порта №19 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A01) | Состояние порта №19 | ea70ef5b-2357-4eec-94ed-d20c1766c5ad | 00AVB02GH001A01ZV19_XN91
13288 | A01 MAR1030 | c9eb4dcb-9f15-4939-8999-a2ad4eeea93f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 9df4401b-02e6-4b66-ac14-903eefc47689 | Состояние порта №07 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A01) | Состояние порта №07 | dcd04a49-7826-49eb-b38e-bda971687675 | 00AVB02GH001A01ZV07_XN91
13289 | A01 MAR1030 | c9eb4dcb-9f15-4939-8999-a2ad4eeea93f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | a63360be-2b4e-44b5-92ce-826cdc08165e | Состояние порта №21 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A01) | Состояние порта №21 | d15bb45a-c618-45d3-8fe2-226b0b32ba4b | 00AVB02GH001A01ZV21_XN91
13290 | A01 MAR1030 | c9eb4dcb-9f15-4939-8999-a2ad4eeea93f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | abe24dc8-4925-448a-bf94-3314ac47c9ea | Состояние порта №06 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A01) | Состояние порта №06 | daa9f337-4997-4b59-a668-15e8877260ef | 00AVB02GH001A01ZV06_XN91
13291 | A01 MAR1030 | c9eb4dcb-9f15-4939-8999-a2ad4eeea93f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | b0554c0d-dddc-4dc5-b114-4137c63e922a | Состояние порта №05 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A01) | Состояние порта №05 | cdc81d10-ef93-417c-a41d-58ecc71081db | 00AVB02GH001A01ZV05_XN91
13292 | A01 MAR1030 | c9eb4dcb-9f15-4939-8999-a2ad4eeea93f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | be2d40ad-c2eb-48fe-92b1-d5197787cdbd | Состояние порта №15 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A01) | Состояние порта №15 | 79935ba4-3ad8-49a6-81a0-755fa6cb87b9 | 00AVB02GH001A01ZV15_XN91
13293 | A01 MAR1030 | c9eb4dcb-9f15-4939-8999-a2ad4eeea93f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | c0975a2b-f83c-41ec-8f76-cde16320c149 | Состояние порта №09 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A01) | Состояние порта №09 | 8e7569b9-981e-4d92-8ea3-391944db99c5 | 00AVB02GH001A01ZV09_XN91
13294 | A01 MAR1030 | c9eb4dcb-9f15-4939-8999-a2ad4eeea93f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | cebf3d8a-0273-4c48-a8f3-d9485138dc26 | Состояние порта №02 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A01) | Состояние порта №02 | 46f651dd-82be-4073-87cd-7b069805625b | 00AVB02GH001A01ZV02_XN91
13295 | A01 MAR1030 | c9eb4dcb-9f15-4939-8999-a2ad4eeea93f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | d2fe0f37-35b6-4636-aaf3-4d6b76221f92 | Состояние порта №16 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A01) | Состояние порта №16 | 2cb4dc3f-4968-4b6c-ace9-f81d23ece99d | 00AVB02GH001A01ZV16_XN91
13296 | A01 MAR1030 | c9eb4dcb-9f15-4939-8999-a2ad4eeea93f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | d56abac7-4724-4700-bd4e-fa39902a807f | Нарушение температурного режима в корпусе коммутатора |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A01) | Нарушение температурного режима в корпусе коммутатора | c689e9f9-a5b9-4631-8eed-8e0d0b30e76f | 00AVB02GH001A01XM04_XM91
13297 | A01 MAR1030 | c9eb4dcb-9f15-4939-8999-a2ad4eeea93f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | e0d5e39c-3b03-45a4-8f08-4b376b591cf6 | Состояние порта №12 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A01) | Состояние порта №12 | 9ec876f2-295a-4eaf-9dde-c9d7f030f16c | 00AVB02GH001A01ZV12_XN91
13298 | A01 MAR1030 | c9eb4dcb-9f15-4939-8999-a2ad4eeea93f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | e34973fe-7613-46b7-bfed-9bc5c2435c6d | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A01) | Связь с устройстом 00AVB02GH001-A01 установлена | 95bc6368-6766-4a40-8f79-fcc146ab305f | 00AVB02GH001A01_XN99
13299 | МТЗ и КИВ | f484d287-891e-48b4-b8b8-ac1a27d39abb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 06e0059e-01de-43c7-9d46-1ec6ee6cb1a4 | Ключ 01SA6 Контроль изоляции НН |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 40BCT02 (40BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA6 "Контроль изоляции НН" - вывод | affa05f8-9aac-4bcf-ae92-bfda448a1873 | 40BCT02EK407_XN02
13300 | МТЗ и КИВ | f484d287-891e-48b4-b8b8-ac1a27d39abb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | a68e660f-68d9-4b3e-86e1-908d13694fa7 | Ключ 01SA5 МТЗ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 40BCT02 (40BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA5 "МТЗ" - вывод | 5549be84-5283-4ed3-a180-e443a9b4572e | 40BCT02EK406_XN02
13301 | МТЗ и КИВ | f484d287-891e-48b4-b8b8-ac1a27d39abb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | f55bc5f3-5641-4bc4-86a0-7b4a8d8b8989 | Ключ 01SA4 Защита от несимметричной перегрузки |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 40BCT02 (40BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA4 "Защита от несимметричной перегрузки" - вывод | baca093c-727f-4454-a2d4-2f2ad1025bd8 | 40BCT02EK405_XN02
13302 | МТЗ и КИВ | f484d287-891e-48b4-b8b8-ac1a27d39abb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | e4771c72-946c-4a9a-8ed6-4916686ae505 | Ключ 01SA3 Терминал |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 40BCT02 (40BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA3 "Терминал" - вывод | 8cf659e3-4b8f-494b-b47e-180ab8652810 | 40BCT02EK404_XN02
13303 | МТЗ и КИВ | f484d287-891e-48b4-b8b8-ac1a27d39abb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 6ce01937-7af1-408e-ad34-ba12d8c3678f | Режим теста |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 40BCT02 (40BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Режим теста терминала | 150b3ac7-a506-440d-b3d0-0723ffe13b46 | 40BCT02EK439_XF50
13304 | МТЗ и КИВ | f484d287-891e-48b4-b8b8-ac1a27d39abb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 7382ec72-8b1c-4efd-aadc-4589f51286a6 | Блок БИ 01SG5 Цепи ТН ячейки НН 2 |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 40BCT02 (40BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Блок БИ (01SG5). "Цепи ТН ячейки 40BCD04" - не вставлен | b192d69b-18ba-41cf-bd76-d359f17909f5 | 40BCT02EK424_XN12
13305 | МТЗ и КИВ | f484d287-891e-48b4-b8b8-ac1a27d39abb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 0948965e-83c4-4dbe-ad15-c397c1823c79 | Срабатывание КИВ 2 ст. на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 40BCT02 (40BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Срабатывание КИВ 2 ст. на отключение | f2b626df-31b9-4632-b210-cbb4381e041c | 40BCT02EW409_XK02
13306 | МТЗ и КИВ | f484d287-891e-48b4-b8b8-ac1a27d39abb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | ca6467c7-c5ab-4763-a63c-6e47cd730453 | Срабатывание КИВ 1 ст. на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 40BCT02 (40BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Срабатывание КИВ 1 ст. на отключение | 5574e696-4ea4-488b-a314-7dfff28b166f | 40BCT02EW408_XK02
13307 | МТЗ и КИВ | f484d287-891e-48b4-b8b8-ac1a27d39abb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 66c07b5c-ee1f-4eba-b105-8ef1a9600c25 | Группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 40BCT02 (40BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA17 "Группа уставок 4" | 88f17520-a241-4e6a-a7f8-e5cc1465476c | 40BCT02EK428_XN10
13308 | МТЗ и КИВ | f484d287-891e-48b4-b8b8-ac1a27d39abb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | cf9bf0a2-3964-4bef-a467-07522dd87e8c | Группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 40BCT02 (40BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA17 "Группа уставок 3" | 15b2d568-4621-495e-a6b2-2718dd1e35a7 | 40BCT02EK427_XN10
13309 | Шкаф синхронизации блока №1 | ca3422ea-bf11-4af0-aa44-c1230158caab | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01 | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф синхронизации | 33a68267-8dd8-438a-bcb0-d15cee7f5357 | Включение выключателя от схемы синхронизации (SA3) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф синхронизации (00ACY17)/Контроллер диагностики (00ACY17-A2) | Включение выключателя от схемы синхронизации (SA3) | f8ee0b9d-bf33-485a-92ab-3e939768c1ff | 00ACY17EK05_XN09
13310 | Шкаф синхронизации блока №1 | ca3422ea-bf11-4af0-aa44-c1230158caab | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01 | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф синхронизации | 6acd56bc-5162-4406-8c09-a3824d43f865 | Отказ устройства контроля синхронизма |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф синхронизации (00ACY17)/Контроллер диагностики (00ACY17-A2) | Отказ устройства контроля синхронизма | 95bcbdc6-a4e5-42e7-a4b3-576e4bbfe534 | 00ACY17EK01_XF90
13311 | Шкаф синхронизации блока №1 | ca3422ea-bf11-4af0-aa44-c1230158caab | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01 | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф синхронизации | 7084dce7-a459-451e-b03b-9b17cd3d484b | Точная ручная синхронизация |  | discrete | Введена | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф синхронизации (00ACY17)/Контроллер диагностики (00ACY17-A2) | Введена точная ручная синхронизация | 11b467f0-65cc-4efd-a04b-1b59cf46c887 | 00ACY17EK06_XN06
13312 | Шкаф синхронизации блока №1 | ca3422ea-bf11-4af0-aa44-c1230158caab | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01 | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф синхронизации | 79746054-ce8c-429b-be45-04ded8cbf0fc | Выключатель 400 кВ 00ACQ23 выбран для синхронизации |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф синхронизации (00ACY17)/Контроллер диагностики (00ACY17-A2) | Выключатель 400 кВ 00ACQ23 выбран для синхронизации | 088607a4-ddbd-430a-ae63-95b09a5aa609 | 00ACY17EK02_XN08
13313 | Шкаф синхронизации блока №1 | ca3422ea-bf11-4af0-aa44-c1230158caab | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01 | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф синхронизации | 92ed5193-e2c5-4b6b-b8f1-74625577c439 | Выключатель 400 кВ 00ACQ22 выбран для синхронизации |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф синхронизации (00ACY17)/Контроллер диагностики (00ACY17-A2) | Выключатель 400 кВ 00ACQ22 выбран для синхронизации | 7147aa0e-cf23-477e-8899-dbecc7af8585 | 00ACY17EK04_XN08
13314 | Шкаф синхронизации блока №1 | ca3422ea-bf11-4af0-aa44-c1230158caab | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01 | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф синхронизации | d41c1ba8-58a5-44d6-b881-077c97c4f3f1 | Контроль синхронизма |  | discrete | Выведен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф синхронизации (00ACY17)/Контроллер диагностики (00ACY17-A2) | Контроль синхронизма выведен | 1b9751d5-f340-4778-9afb-bdb61495edc3 | 00ACY17EK07_XN07
13315 | Шкаф синхронизации блока №1 | ca3422ea-bf11-4af0-aa44-c1230158caab | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01 | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф синхронизации | db52f8f2-5918-4fb7-b0e1-a48293dfddcb | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф синхронизации (00ACY17)/Контроллер диагностики (00ACY17-A2) | Дверь шкафа открыта | 35f9430d-7585-4241-bf63-7839d0d984a3 | 00ACY17EK03_XN01
13316 | МТЗ и КИВ | f484d287-891e-48b4-b8b8-ac1a27d39abb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | d363cbe4-c50e-437e-97a7-2ab3f60e06c0 | Группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 40BCT02 (40BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA17 "Группа уставок 2" | bda89ac1-9cb0-451e-9236-b9b62d33c896 | 40BCT02EK426_XN10
13317 | МТЗ и КИВ | f484d287-891e-48b4-b8b8-ac1a27d39abb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 67499145-a168-48fa-95c5-68cdf197eb1d | Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 40BCT02 (40BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA17 "Группа уставок 1" | ae71708d-2d05-4354-af2a-c1d7734eb036 | 40BCT02EK425_XN10
13318 | МТЗ и КИВ | f484d287-891e-48b4-b8b8-ac1a27d39abb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 54d2748f-8239-43e4-9adf-378ffd26ff12 | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 40BCT02 (40BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Неисправность цепей напряжения | fedb15ab-5c10-42e5-b784-6ee6cd4a9bd4 | 40BCT02EK437_XM51
13319 | МТЗ и КИВ | f484d287-891e-48b4-b8b8-ac1a27d39abb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 8768fe18-6026-4038-8911-e2e743939977 | Срабатывание КИВ 2 ст. на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 40BCT02 (40BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Срабатывание КИВ 2 ст. на сигнал | 1863db0c-9490-4179-bbef-9e4098013cc8 | 40BCT02EK436_XF01
13320 | МТЗ и КИВ | f484d287-891e-48b4-b8b8-ac1a27d39abb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 93497e22-bcb0-4bb7-9757-24c1f3191cff | Срабатывание КИВ 1 ст. на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 40BCT02 (40BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Срабатывание КИВ 1 ст. на сигнал | 964c9299-956f-4bce-b227-4cdfbbb5458e | 40BCT02EK435_XF01
13321 | МТЗ и КИВ | f484d287-891e-48b4-b8b8-ac1a27d39abb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 228e881f-ae92-4095-84ae-31f43f4756e4 | Блок БИ 01SG4 Цепи ТН ячейки НН 1 |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 40BCT02 (40BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Блок БИ (01SG4). "Цепи ТН ячейки 40BCC02" - не вставлен | f8944f53-50ad-4ae0-a44a-1bc0d4ae889a | 40BCT02EK423_XN12
13322 | МТЗ и КИВ | f484d287-891e-48b4-b8b8-ac1a27d39abb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | b33a400b-944d-44bc-b640-c1e8c9d69921 | Блок БИ 01SG3 Цепи ТН трансформатора |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 40BCT02 (40BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Блок БИ (01SG3). "Цепи ТН 40BCT02" - не вставлен | 0fe27ad3-7550-4693-bc86-81ec5bc4e953 | 40BCT02EK422_XN12
13323 | МТЗ и КИВ | f484d287-891e-48b4-b8b8-ac1a27d39abb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 81026c9c-97f0-48b0-92cc-9ae59d229250 | Блок БИ 01SG2 цепи емкостного тока |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 40BCT02 (40BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Блок БИ (01SG2). "Цепи емкостного тока вводов" - не вставлен | feca86be-8efe-4bc2-acda-15f475c0fc28 | 40BCT02EK421_XN12
13324 | МТЗ и КИВ | f484d287-891e-48b4-b8b8-ac1a27d39abb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 5501cae2-4ab1-4bd7-a185-5dc83ea7e986 | Блок БИ 01SG1 Цепи ТТ трансформатора |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 40BCT02 (40BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Блок БИ (01SG1). "Цепи ТТ 40BCT02" - не вставлен | dafc3be6-3e8b-43bf-9d2a-d26305719d06 | 40BCT02EK420_XN12
13325 | МТЗ и КИВ | f484d287-891e-48b4-b8b8-ac1a27d39abb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 2f22b590-bff5-4878-baf7-352cae4d00f1 | Срабатывание МТЗ с U (t1) |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 40BCT02 (40BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Срабатывание МТЗ с U (t1) | 1d832a00-24c6-45f5-985d-2cd33736887f | 40BCT02EW404_XK02
13326 | МТЗ и КИВ | f484d287-891e-48b4-b8b8-ac1a27d39abb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 6343d7c7-0bdf-482f-829e-aae3cd77566e | Срабатывание МТЗ 3 ст. |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 40BCT02 (40BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Срабатывание МТЗ 3 ст. | f4577973-7cd8-4d4d-8608-1c28a39a9e70 | 40BCT02EW406_XK02
13327 | МТЗ и КИВ | f484d287-891e-48b4-b8b8-ac1a27d39abb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | d510a797-3282-43c2-85fa-18b3c5c10d86 | Срабатывание МТЗ с U (t2) |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 40BCT02 (40BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Срабатывание МТЗ с U (t2) | c440a7ba-64e4-40ea-a87b-fe1c5d3e8d94 | 40BCT02EW405_XK02
13328 | МТЗ и КИВ | f484d287-891e-48b4-b8b8-ac1a27d39abb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | cd0f2a7e-7eb8-4dde-b29d-e71708eea152 | Неисправность КИВ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 40BCT02 (40BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Неисправность КИВ | bdb9999d-8446-4c3c-b2d5-009f09acafc5 | 40BCT02EK432_XF01
13329 | МТЗ и КИВ | f484d287-891e-48b4-b8b8-ac1a27d39abb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | cb26b67d-7973-4666-b40b-471720f7d8d7 | Отсутствует питание приемных цепей |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 40BCT02 (40BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Отсутствует питание приемных цепей | 382194e0-d050-4ebb-86ef-42a98c76f8b8 | 40BCT02EK403_XF01
13330 | Переключатель SN2 | 0eb2f4f1-7600-4c07-b83d-39621150fb6a | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШУ | Сигнализация/Индикатор DI оперативный | c4d23bb6-7840-4a62-8949-1fecd07e1478 | Состояние | В положении "Измерение напряжения шин ±ES" | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Измерение напряжения шин ±ES | c395a75e-b0bf-4871-909a-044006c1d3f2 | 00BUL03EK003_XN22
13331 | ШМУ | 22ba4e51-f812-48b8-a913-37380821ea7c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 462c0e0f-6304-4efe-867a-b42c92ae3333 | МУ Р/ЗН в ШМУ | МУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ41GH100 | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/КиУП. Контроллер (00ACY04-A1) | МУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ41GH100 | c7e1fd23-8929-44c6-9be4-a053596ef847 | 00ACQ41EK402_XN04
13332 | ШМУ | 22ba4e51-f812-48b8-a913-37380821ea7c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | ac767013-cb0e-41c1-80dc-a0a5f69af334 | Отсутствует напряжение на присоединении | Отсутствует напряжение на присоединении. ШМУ 00ACQ41GH100 | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/КиУП. Контроллер (00ACY04-A1) | Отсутствует напряжение на присоединении. ШМУ 00ACQ41GH100 | 2e7cb792-0407-47dc-96fb-a41a71329b87 | 00ACQ41EK435_XF01
13333 | ШМУ | 22ba4e51-f812-48b8-a913-37380821ea7c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 8b87705f-b2ce-4f04-b4fc-0d47fab03b38 | Неисправность термогигростата | Неисправность термогигростата в ШМУ 00ACQ41GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/КиУП. Контроллер (00ACY04-A1) | Неисправность термогигростата в ШМУ 00ACQ41GH100 | 8354ca0a-3ad9-4e22-ad35-d56efd7fbac4 | 00ACQ41EK434_XF90
13334 | ДЗО | cad37c82-1494-4fcb-9060-6e42a5a0757c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 4cf4b649-9028-4e87-8ec0-fc18cba8dc77 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/БТ 10BAT01/ДЗО 2к. БТ 10BAT01 (10BAT01GH002-A1) | Связь с устройстом 10BAT01GH002-A1 установлена | 58eac8db-a484-4a53-85c9-e27e52f87302 | 10BAT01GH002A1_XN99
13335 | ШМУ | 22ba4e51-f812-48b8-a913-37380821ea7c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | be0b5fb1-5c9c-467c-b301-0f59e5646073 | Неисправность индикатора наличия напряжения | Неисправность индикатора наличия напряжения в ШМУ 00ACQ41GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/КиУП. Контроллер (00ACY04-A1) | Неисправность индикатора наличия напряжения в ШМУ 00ACQ41GH100 | 6b2e47c5-4ca8-40b5-aff8-3dabce91f4e1 | 00ACQ41EK433_XF91
13336 | ШМУ | 22ba4e51-f812-48b8-a913-37380821ea7c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 2b10a493-aa72-47d5-a189-f720fa032b7b | ДУ Р/ЗН в ШМУ | ДУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ41GH100 | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/КиУП. Контроллер (00ACY04-A1) | ДУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ41GH100 | e44e1155-1efa-4d51-b144-199860a6d7a4 | 00ACQ41EK401_XN03
13337 | ШМУ | 22ba4e51-f812-48b8-a913-37380821ea7c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | d1fd71fe-cfad-4e55-a428-bbf28d506e65 | Высокое давление SF6 | Высокое давление SF6. ШМУ 00ACQ41GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/КиУП. Контроллер (00ACY04-A1) | Высокое давление SF6. ШМУ 00ACQ41GH100 | e1bfcbb3-831c-40cd-bffb-e533db4bbc8c | 00ACQ41EK412_XK03
13338 | ШМУ | 22ba4e51-f812-48b8-a913-37380821ea7c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | e8d505b2-54db-4021-9286-1a0acbe1b60c | Рукоятка ручного управления | Рукоятка ручного управления Р, ЗН в ШМУ 00ACQ41GH100 | discrete | Рукоятка | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/КиУП. Контроллер (00ACY04-A1) | Рукоятка ручного управления Р, ЗН в ШМУ 00ACQ41GH100 вставлена | 760916c1-947e-4678-8108-3980b62b879f | 00ACQ41EK405_XB10
13339 | ШМУ | 22ba4e51-f812-48b8-a913-37380821ea7c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 6b340290-82dd-476b-83b9-fcc90bd7aab4 | Дистанционное управление Р/ЗН общее | Дистанционное управление общее. Ячейка C10 | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/КиУП. Контроллер (00ACY04-A1) | Дистанционное управление общее. Ячейка C10 | 135c9c7f-0d2e-42e4-943b-adac0e7c20d5 | 00ACQ41EK401_XN16
13340 | ШМУ | 22ba4e51-f812-48b8-a913-37380821ea7c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 318bc8d0-89a6-4834-9a8b-bca0e5ea4b6d | Отсутствие напряжения цепей сигнализации в ШМУ | Отсутствие напряжения цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ41GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/КиУП. Контроллер (00ACY04-A1) | Отсутствие напряжения цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ41GH100 | 322c26e5-19ce-496e-a05e-fb512765e988 | 00ACQ41EK424_XF01
13341 | ШМУ | 22ba4e51-f812-48b8-a913-37380821ea7c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 207e3cf1-3d35-4642-a4f4-30a453f6d3b7 | Отсутствие напряжения цепей обогрева приводов Р, ЗН в ШМУ | Отсутствие напряжения цепей обогрева приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ41GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/КиУП. Контроллер (00ACY04-A1) | Отсутствие напряжения цепей обогрева приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ41GH100 | 27d9fabd-dd92-46d7-ac0b-6f1831f78551 | 00ACQ41EK426_XF90
13342 | ШМУ | 22ba4e51-f812-48b8-a913-37380821ea7c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 96044c0c-8134-48a7-9440-97c32c5076f2 | Отсутствие напряжения цепей индикации в ШМУ | Отсутствие напряжения цепей индикации в ШМУ 00ACQ41GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/КиУП. Контроллер (00ACY04-A1) | Отсутствие напряжения цепей индикации в ШМУ 00ACQ41GH100 | 137660e3-7e0d-48cd-9145-54ba727fb0b7 | 00ACQ41EK425_XF90
13343 | ШМУ | 22ba4e51-f812-48b8-a913-37380821ea7c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 3fe3bd90-5907-45c8-b320-eed3cd425743 | Отсутствие напряжения цепей обогрева привода выключателя | Отсутствие напряжение цепей обогрева привода выключателя 00ACQ41 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/КиУП. Контроллер (00ACY04-A1) | Отсутствие напряжение цепей обогрева привода выключателя 00ACQ41 | c888b279-7ba4-4619-8410-61642b660338 | 00ACQ41EK423_XF90
13344 | ШМУ | 22ba4e51-f812-48b8-a913-37380821ea7c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | fb011729-4c54-4ab7-bc77-b6216f0c1e26 | АВ питания цепей управления Р, ЗН в ШМУ | АВ питания цепей управления Р, ЗН. ШМУ 00ACQ41GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/КиУП. Контроллер (00ACY04-A1) | Отключен АВ питания цепей управления Р, ЗН. ШМУ 00ACQ41GH100 | f1075983-152f-49b6-a622-60615117081b | 00ACQ41EW406_XK01
13345 | ШМУ | 22ba4e51-f812-48b8-a913-37380821ea7c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 9bb0a8f8-d950-411d-a19a-6fde77f37826 | АВ цепей освещения и обогрева в ШМУ | АВ цепей освещения и обогрева. ШМУ 00ACQ41GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/КиУП. Контроллер (00ACY04-A1) | Отключен АВ цепей освещения и обогрева. ШМУ 00ACQ41GH100 | ce217023-6581-42f1-9771-bcbb82ca4f88 | 00ACQ41EW404_XK01
13346 | ШМУ | 22ba4e51-f812-48b8-a913-37380821ea7c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | c7b18462-37a5-4bb2-aed9-40bf1e7716fa | АВ питания цепей сигнализации в ШМУ | АВ питания цепей сигнализации. ШМУ 00ACQ41GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/КиУП. Контроллер (00ACY04-A1) | Отключен АВ питания цепей сигнализации. ШМУ 00ACQ41GH100 | e38ba812-ac39-4257-8aa8-f8b58f637d0f | 00ACQ41EW405_XK01
13347 | ШМУ | 22ba4e51-f812-48b8-a913-37380821ea7c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | ad341cb0-e605-4e8e-8079-8780f90473c7 | АВ моторных приводов Р, ЗН в ШМУ | АВ питания моторных приводов Р, ЗН. ШМУ 00ACQ41GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/КиУП. Контроллер (00ACY04-A1) | Отключен АВ питания моторных приводов Р, ЗН. ШМУ 00ACQ41GH100 | a0bd458d-5130-4c05-93f1-fb406784d8f4 | 00ACQ41EK418_XB10
13348 | ШМУ | 22ba4e51-f812-48b8-a913-37380821ea7c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 1239dcfe-991a-4a56-a789-5f1409982de3 | Низкое давление SF6 2 ступень | Низкое давление SF6 2 ступень. ШМУ 00ACQ41GH100 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/КиУП. Контроллер (00ACY04-A1) | Низкое давление SF6 2 ступень. ШМУ 00ACQ41GH100 | 880d0964-21e1-4d6a-9f86-7ef07f5fea19 | 00ACQ41EW401_XK02
13349 | ШМУ | 22ba4e51-f812-48b8-a913-37380821ea7c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 2378aa4f-c38f-4eb8-876f-b4e8153c8749 | Низкое давление SF6 1 ступень | Низкое давление SF6 1 ступень. ШМУ 00ACQ41GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/КиУП. Контроллер (00ACY04-A1) | Низкое давление SF6 1 ступень. ШМУ 00ACQ41GH100 | a3d38c73-0a04-41ca-a4b6-af7439b0cefb | 00ACQ41EK412_XK02
13350 | ШМУ | 22ba4e51-f812-48b8-a913-37380821ea7c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | cf25cbd7-f5c8-4ce9-9373-924d52589e66 | Ключ М/Д ШМУ в положении вывод |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/КиУП. Контроллер (00ACY04-A1) | Ключ М/Д управления Р/ЗН в ШМУ 00ACQ41GH100 в положении Вывод | 63f4cb2b-b88d-45a1-b904-a11929267eb1 | 00ACQ41EK403_XN02
13351 | ШМУ | 22ba4e51-f812-48b8-a913-37380821ea7c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 5b5073b8-c12b-473d-a95c-0b7ee745a5ca | Местное управление Р/ЗН общее | Местное управление общее. Ячейка C10 | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/КиУП. Контроллер (00ACY04-A1) | Местное управление общее. Ячейка C10 | 341d1999-4c40-41f1-b9a6-41e96940f6d4 | 00ACQ41EK402_XB10
13352 | BARA-1B | fdd1c5e0-2f42-4e49-b00c-1da1acab90ab | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек. | Первичное электротехническое оборудование/Шина | 6daf975c-11e8-468c-a48d-35a62da5c7fc | U0 |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY14-00P2) | Шины 00ACD 400 кВ. Напряжение нулевой последовательности | bcf6c1fd-16b7-4882-945f-21027f590f8e | 00ACQ72CE171_XQ71
13353 | BARA-1B | fdd1c5e0-2f42-4e49-b00c-1da1acab90ab | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек. | Первичное электротехническое оборудование/Шина | 92fdecb1-3cbf-499a-8d3a-83dc8026be08 | F |  | analog | Частота | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY14-00P2) | Шины 00ACD 400 кВ. Частота | 12f4d416-ac78-4556-873a-d5d781ee1c99 | 00ACQ72CE105_XQ10
13354 | BARA-1B | fdd1c5e0-2f42-4e49-b00c-1da1acab90ab | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек. | Первичное электротехническое оборудование/Шина | 83c52d2b-186a-4bcf-8a9b-67e0a0e04f58 | Uc |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY14-00P2) | Шины 00ACD 400 кВ. Фазное напряжение фаза C | ff7c2fb8-d74a-4df1-8788-172113878f76 | 00ACQ72CE131_XQ31
13355 | BARA-1B | fdd1c5e0-2f42-4e49-b00c-1da1acab90ab | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек. | Первичное электротехническое оборудование/Шина | eac1f7fd-5cb4-44b6-b512-fd227365b02b | Ubc |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY14-00P2) | Шины 00ACD 400 кВ. Линейное напряжение фазы BC | 488c8500-6ed2-4d99-abb6-937ff64e7f99 | 00ACQ72CE151_XQ51
13356 | BARA-1B | fdd1c5e0-2f42-4e49-b00c-1da1acab90ab | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек. | Первичное электротехническое оборудование/Шина | f3343b81-1ce3-4592-923c-cc670e651987 | Ub |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY14-00P2) | Шины 00ACD 400 кВ. Фазное напряжение фаза B | 0212942d-e382-4e3e-b847-d59faa162379 | 00ACQ72CE121_XQ21
13357 | BARA-1B | fdd1c5e0-2f42-4e49-b00c-1da1acab90ab | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек. | Первичное электротехническое оборудование/Шина | f30799d7-6250-4999-9ae7-5d192ebae546 | Ua |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY14-00P2) | Шины 00ACD 400 кВ. Фазное напряжение фаза A | 3f864c0e-8278-4017-baa2-bc7bf01a6841 | 00ACQ72CE111_XQ11
13358 | BARA-1B | fdd1c5e0-2f42-4e49-b00c-1da1acab90ab | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек. | Первичное электротехническое оборудование/Шина | 028fd199-7ac1-425a-8047-0467b636a7d2 | Uca |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY14-00P2) | Шины 00ACD 400 кВ. Линейное напряжение фазы CA | d903cf0d-b793-4f18-8462-fbd0b6b3a69d | 00ACQ72CE161_XQ61
13359 | BARA-1B | fdd1c5e0-2f42-4e49-b00c-1da1acab90ab | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек. | Первичное электротехническое оборудование/Шина | f26dcd3f-5022-4335-b3db-c88f2e7a390f | Uab |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY14-00P2) | Шины 00ACD 400 кВ. Линейное напряжение фазы AB | 86ffb393-75e8-4c70-ac92-c5bf1a5b2055 | 00ACQ72CE141_XQ41
13360 | BARA-2B | 8371eb5a-8b4e-45ba-b103-f3fc20f009d6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек. | Первичное электротехническое оборудование/Шина | eac1f7fd-5cb4-44b6-b512-fd227365b02b | Ubc |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY07-00P2) | Шины 00ACC 400 кВ. Линейное напряжение фазы BC | ff28186d-c005-46a1-a767-80a44d88c399 | 00ACQ71CE151_XQ51
13361 | BARA-2B | 8371eb5a-8b4e-45ba-b103-f3fc20f009d6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек. | Первичное электротехническое оборудование/Шина | f30799d7-6250-4999-9ae7-5d192ebae546 | Ua |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY07-00P2) | Шины 00ACC 400 кВ. Фазное напряжение фаза A | 3f4087d0-9357-4fd4-b8e9-9d6498585865 | 00ACQ71CE111_XQ11
13362 | BARA-2B | 8371eb5a-8b4e-45ba-b103-f3fc20f009d6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек. | Первичное электротехническое оборудование/Шина | 6daf975c-11e8-468c-a48d-35a62da5c7fc | U0 |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY07-00P2) | Шины 00ACC 400 кВ. Напряжение нулевой последовательности | dbcea4ba-ba98-4d0a-b3dc-703ae8b90e2d | 00ACQ71CE171_XQ71
13363 | BARA-2B | 8371eb5a-8b4e-45ba-b103-f3fc20f009d6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек. | Первичное электротехническое оборудование/Шина | f3343b81-1ce3-4592-923c-cc670e651987 | Ub |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY07-00P2) | Шины 00ACC 400 кВ. Фазное напряжение фаза B | 9190aebc-6b13-40ce-b691-98f464914171 | 00ACQ71CE121_XQ21
13364 | BARA-2B | 8371eb5a-8b4e-45ba-b103-f3fc20f009d6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек. | Первичное электротехническое оборудование/Шина | 83c52d2b-186a-4bcf-8a9b-67e0a0e04f58 | Uc |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY07-00P2) | Шины 00ACC 400 кВ. Фазное напряжение фаза C | 1aa8c77f-8114-4369-89e3-ec3e22a497a9 | 00ACQ71CE131_XQ31
13365 | BARA-2B | 8371eb5a-8b4e-45ba-b103-f3fc20f009d6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек. | Первичное электротехническое оборудование/Шина | 028fd199-7ac1-425a-8047-0467b636a7d2 | Uca |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY07-00P2) | Шины 00ACC 400 кВ. Линейное напряжение фазы CA | a70441f5-7d4a-47e5-8700-e4dc343fd9df | 00ACQ71CE161_XQ61
13366 | BARA-2B | 8371eb5a-8b4e-45ba-b103-f3fc20f009d6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек. | Первичное электротехническое оборудование/Шина | f26dcd3f-5022-4335-b3db-c88f2e7a390f | Uab |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY07-00P2) | Шины 00ACC 400 кВ. Линейное напряжение фазы AB | dac75a8d-d9a4-45b9-b3ca-271f47752f08 | 00ACQ71CE141_XQ41
13367 | BARA-2B | 8371eb5a-8b4e-45ba-b103-f3fc20f009d6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек. | Первичное электротехническое оборудование/Шина | 92fdecb1-3cbf-499a-8d3a-83dc8026be08 | F |  | analog | Частота | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY07-00P2) | Шины 00ACC 400 кВ. Частота | 60b5e8d3-c439-4e1f-b90c-7b5f03a5724b | 00ACQ71CE105_XQ10
13368 | Шкаф ДЗШ 2к. | 3820a368-9001-4d1f-9311-941eb54d0926 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-1B | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-2B/ДЗШ 00ACD00 2к. (00ACD00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Дверь шкафа открыта | 4e211f69-9717-4ecf-903d-522beb0f5a56 | 00ACD00EK202_XN01
13369 | Шкаф ДЗШ 1к. | 27ee7a41-3ea7-48ce-a17e-e8e7d6b7054a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-1B | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-2B/ДЗШ 00ACD00 1к. (00ACD00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Дверь шкафа открыта | 84e0d597-5656-4617-a0b7-0996ab25bed8 | 00ACD00EK102_XN01
13370 | ДЗШ | 891725c8-8a4e-40ab-af10-8ca5e6c9a213 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-1B/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 7e3e735a-1623-44a1-883d-a78f44091385 | Срабатывание (обобщенное) |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A12) | ДЗШ 1к (00ACD00GH001-A1). Срабатывание защит | 638081cb-9d1f-4918-82d8-26a16236f1e7 | 00ACD00EW101_XK01
13371 | ДЗШ | 891725c8-8a4e-40ab-af10-8ca5e6c9a213 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-1B/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 69ab3f57-cd6e-4f84-9c4d-0137f42a848a | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A12) | ДЗШ 1к (00ACD00GH001-A1). Неисправность | 5195c478-d72a-46dd-a744-c0cd24a57ec8 | 00ACD00EK101_XF01
13372 | ДЗШ | 891725c8-8a4e-40ab-af10-8ca5e6c9a213 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-1B/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | cadd88a7-2024-409f-84b9-27811f124c74 | Ключ SA18 Пуск УРОВ {выкл. 5} | ДЗШ 1к. Ключ SA18 "Пуск УРОВ 00ACQ133" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-2B/ДЗШ 00ACD00 1к. (00ACD00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Ключ SA18 "Пуск УРОВ 00ACQ133" - вывод | 2083d06f-46eb-48a9-b6d2-bb0d8ec3b72e | 00ACD00EK123_XN02
13373 | Защиты | cae77b2f-ea01-41d4-bb9a-a219ab46df91 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | ee455519-1ca5-4d61-80d0-376d4cb14a48 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC01-F1) | Связь с устройстом 00BCC01-F1 установлена | ebc22fae-d2fc-41c5-abfb-25afd0638324 | 00BCC01F1_XN99
13374 | ДЗШ | 891725c8-8a4e-40ab-af10-8ca5e6c9a213 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-1B/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 0b6813d0-dfc8-4eed-80d2-9439a50bb5a2 | Ключ SA15 Выходные цепи {выкл. 4} | ДЗШ 1к. Ключ SA15 "Цепи отключения 00ACQ123" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-2B/ДЗШ 00ACD00 1к. (00ACD00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Ключ SA15 "Цепи отключения 00ACQ123" - вывод | 786406d4-a5b1-4790-a88c-e8b32ff593f8 | 00ACD00EK120_XN02
13375 | ДЗШ | 891725c8-8a4e-40ab-af10-8ca5e6c9a213 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-1B/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 5cee8fc2-e102-4819-8acb-dd007049e07b | Ключ SA3 Блокировка при обрыве токовых цепей |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-2B/ДЗШ 00ACD00 1к. (00ACD00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Ключ SA3 "Блокировка при обрыве ТЦ" - вывод | 07d98217-6acc-4622-aa66-3c71a2e9c02b | 00ACD00EK104_XN02
13376 | ДЗШ | 891725c8-8a4e-40ab-af10-8ca5e6c9a213 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-1B/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | f230c0d5-2174-4b80-a277-7d3a3eff0667 | Ключ SA11 Выходные цепи {выкл. 2} | ДЗШ 1к. Ключ SA11 "Цепи отключения 00ACQ93" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-2B/ДЗШ 00ACD00 1к. (00ACD00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Ключ SA11 "Цепи отключения 00ACQ93" - вывод | 7f177f3d-a46d-4535-b2d3-e00119caa034 | 00ACD00EK116_XN02
13377 | ДЗШ | 891725c8-8a4e-40ab-af10-8ca5e6c9a213 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-1B/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 46dc6071-c2f0-4654-8a7a-51929b1c3944 | Ключ SA10 Пуск УРОВ {выкл. 1} | ДЗШ 1к. Ключ SA10 "Пуск УРОВ 00ACQ83" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-2B/ДЗШ 00ACD00 1к. (00ACD00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Ключ SA10 "Пуск УРОВ 00ACQ83" - вывод | f75f6098-72ae-4b28-893b-2c034ee8eb06 | 00ACD00EK115_XN02
13378 | ДЗШ | 891725c8-8a4e-40ab-af10-8ca5e6c9a213 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-1B/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 4e80149f-5320-4ee1-9f4a-7541c99c027a | Ключ SA20 Пуск УРОВ {выкл. 6} |  | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-2B/ДЗШ 00ACD00 1к. (00ACD00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Ключ SA20 "Пуск УРОВ 00ACQ72" - вывод | 3027d903-8bae-4543-9a24-53e83fb8f373 | 00ACD00EK125_XN02
13379 | ДЗШ | 891725c8-8a4e-40ab-af10-8ca5e6c9a213 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-1B/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 5dad0649-2345-440f-964b-dc46457d50b3 | Ключ SA19 Выходные цепи {выкл. 6} | ДЗШ 1к. Ключ SA19 "Цепи отключения 00ACQ72" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-2B/ДЗШ 00ACD00 1к. (00ACD00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Ключ SA19 "Цепи отключения 00ACQ72" - вывод | ba9ebb8c-b677-42fc-8782-7d423d4fb2ea | 00ACD00EK124_XN02
13380 | ДЗШ | 891725c8-8a4e-40ab-af10-8ca5e6c9a213 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-1B/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | da9c2f75-731b-485a-88c8-27bf4f9bbfad | Ключ SA17 Выходные цепи {выкл. 5} | ДЗШ 1к. Ключ SA17 "Цепи отключения 00ACQ133" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-2B/ДЗШ 00ACD00 1к. (00ACD00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Ключ SA17 "Цепи отключения 00ACQ133" - вывод | ca5eb66e-b322-4963-a17a-623ef4f86647 | 00ACD00EK122_XN02
13381 | ДЗШ | 891725c8-8a4e-40ab-af10-8ca5e6c9a213 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-1B/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 7a40f41d-ac8d-4671-805d-11b4ab9bd905 | Ключ SA16 Пуск УРОВ {выкл. 4} | ДЗШ 1к. Ключ SA16 "Пуск УРОВ 00ACQ123" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-2B/ДЗШ 00ACD00 1к. (00ACD00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Ключ SA16 "Пуск УРОВ 00ACQ123" - вывод | e6b740d3-e3a3-4f89-a84b-d5a0352a1af4 | 00ACD00EK121_XN02
13382 | ДЗШ | 891725c8-8a4e-40ab-af10-8ca5e6c9a213 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-1B/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 25e68b97-445d-4687-84f3-6ebe928f7468 | Ключ SA14 Пуск УРОВ {выкл. 3} | ДЗШ 1к. Ключ SA14 "Пуск УРОВ 00ACQ113" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-2B/ДЗШ 00ACD00 1к. (00ACD00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Ключ SA14 "Пуск УРОВ 00ACQ113" - вывод | 4dcd903b-d1fc-4d01-9a87-632179913e4d | 00ACD00EK119_XN02
13383 | ДЗШ | 891725c8-8a4e-40ab-af10-8ca5e6c9a213 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-1B/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 5b7aec89-41c5-42ff-a336-24c6a067c9af | Ключ SA13 Выходные цепи {выкл. 3} | ДЗШ 1к. Ключ SA13 "Цепи отключения 00ACQ113" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-2B/ДЗШ 00ACD00 1к. (00ACD00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Ключ SA13 "Цепи отключения 00ACQ113" - вывод | d0b4cf4a-19cc-49a7-9e35-deaa4acd6daf | 00ACD00EK118_XN02
13384 | ДЗШ | 891725c8-8a4e-40ab-af10-8ca5e6c9a213 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-1B/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 0d58252d-cbfa-4cf8-8d3a-21be42b04a22 | Ключ SA12 Пуск УРОВ {выкл. 2} | ДЗШ 1к. Ключ SA12 "Пуск УРОВ 00ACQ93" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-2B/ДЗШ 00ACD00 1к. (00ACD00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Ключ SA12 "Пуск УРОВ 00ACQ93" - вывод | 04199a97-3452-48e3-9052-7556abc0f3f5 | 00ACD00EK117_XN02
13385 | ДЗО | cb013eb9-3440-4a5f-8a6e-6fd9fb7cd95a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 4cf4b649-9028-4e87-8ec0-fc18cba8dc77 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ДЗО 1к. 00ACL06 (00ACL06GH001-A2) | Связь с устройстом 00ACL06GH001-A2 установлена | 87427302-289e-4d44-a27d-900a38eb20ee | 00ACL06GH001A2_XN99
13386 | ДЗШ | 891725c8-8a4e-40ab-af10-8ca5e6c9a213 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-1B/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 7c887355-186c-4221-9dcf-3dc6ac0ad2ff | Ключ SA9 Выходные цепи {выкл. 1} | ДЗШ 1к. Ключ SA9 "Цепи отключения 00ACQ83" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-2B/ДЗШ 00ACD00 1к. (00ACD00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Ключ SA9 "Цепи отключения 00ACQ83" - вывод | ffec7909-c6f2-4f03-b5d6-117f7f53e39c | 00ACD00EK114_XN02
13387 | ДЗШ | 891725c8-8a4e-40ab-af10-8ca5e6c9a213 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-1B/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | de443cc1-6d2d-4a20-b6fd-702252cfe16c | Ключ SA6 УРОВ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-2B/ДЗШ 00ACD00 1к. (00ACD00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Ключ SA6 "Групповое УРОВ" - вывод (резерв) | ee74c7cc-c3c5-4e77-860f-55dca3ced977 | 00ACD00EK113_XN02
13388 | ДЗШ | 891725c8-8a4e-40ab-af10-8ca5e6c9a213 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-1B/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 6ae036d0-034a-4718-a2df-f6f7a3e3b439 | Ключ SA7 Разрешение опробывания |  | discrete | Работа_вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-2B/ДЗШ 00ACD00 1к. (00ACD00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Ключ SA7 "Разрешение опробования" - работа | d811c308-9651-43ab-aeb9-9a0a4db45b95 | 00ACD00EK108_XB10
13389 | ДЗШ | 891725c8-8a4e-40ab-af10-8ca5e6c9a213 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-1B/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 39f6c0db-e2aa-4e86-ab08-a012530fe0b8 | Ключ SA5 Запрет АПВ |  | discrete | Работа_вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-2B/ДЗШ 00ACD00 1к. (00ACD00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Ключ SA5 "Запрет АПВ" - работа | 01f61dd0-086c-4dba-a960-10b87496b7ca | 00ACD00EK107_XN03
13390 | ДЗШ | 891725c8-8a4e-40ab-af10-8ca5e6c9a213 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-1B/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | b3af0a28-f856-4595-b38d-4d01e3ef0978 | Отключение по УРОВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-2B/ДЗШ 00ACD00 1к. (00ACD00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Отключение по УРОВ | 39347ab2-d83c-462c-ba8b-fea8de9a1ec3 | 00ACD00EW111_XK01
13391 | ДЗШ | 891725c8-8a4e-40ab-af10-8ca5e6c9a213 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-1B/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 3b6c4779-e48c-4207-968f-d76e6815ae87 | Срабатывание ДЗШ при опробовании |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-2B/ДЗШ 00ACD00 1к. (00ACD00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Срабатывание ДЗШ при опробовании | 6eeffe07-7507-4d23-8a19-0bf5d8607598 | 00ACD00EW110_XK01
13392 | ДЗШ | 891725c8-8a4e-40ab-af10-8ca5e6c9a213 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-1B/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | f7b8fd35-d191-4175-b2bd-74e721f6e6a8 | Срабатывание на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-2B/ДЗШ 00ACD00 1к. (00ACD00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Отключение | 0bedd5d5-fadf-4b8a-b14a-55d0824f6214 | 00ACD00EW108_XK01
13393 | ДЗШ | 891725c8-8a4e-40ab-af10-8ca5e6c9a213 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-1B/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 0588f8b7-128c-4942-86dc-fbe1315377cb | Внешний УРОВ от {выкл. 6} | ДЗШ 1к. Внешний УРОВ от 00ACQ72 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-2B/ДЗШ 00ACD00 1к. (00ACD00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Внешний УРОВ от 00ACQ72 | a663b0fa-c859-455a-b811-4aea36f8bd64 | 00ACD00EW107_XK01
13394 | ДЗШ | 891725c8-8a4e-40ab-af10-8ca5e6c9a213 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-1B/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | e3951fb2-a65e-481d-bc00-b3024a58b8a1 | Внешний УРОВ от {выкл. 5} | ДЗШ 1к. Внешний УРОВ от 00ACQ133 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-2B/ДЗШ 00ACD00 1к. (00ACD00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Внешний УРОВ от 00ACQ133 | 048a3818-de82-430c-8159-0dc167da91cf | 00ACD00EW106_XK01
13395 | ДЗШ | 891725c8-8a4e-40ab-af10-8ca5e6c9a213 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-1B/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 320cae7e-e5b4-4db6-ab1b-3976002159de | Внешний УРОВ от {выкл. 4} | ДЗШ 1к. Внешний УРОВ от 00ACQ123 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-2B/ДЗШ 00ACD00 1к. (00ACD00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Внешний УРОВ от 00ACQ123 | b1508e77-cd0b-427f-99c9-145619403f02 | 00ACD00EW105_XK01
13396 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | cb04d17f-8a6b-4314-9140-7069904fa3b4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №1 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | 1e4cb958-12be-491d-b2b6-99365ebb066a | Местное управление (Local) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH001)/Контроллер диагностики (00AVB01GH001-A10) | Местное управление (Local) | 8b884c59-fe63-4105-987b-7531ebf452a6 | 00AVB01GH001A10ZM03_XN17
13397 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | cb04d17f-8a6b-4314-9140-7069904fa3b4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №1 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | 36b9baf6-da52-4a3d-bdfa-dc01598b9acf | Интерфейс ET2 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH001)/Контроллер диагностики (00AVB01GH001-A10) | Интерфейс ET2 в работе (ET2Link) | e998c873-77af-488a-92e0-0ed23884bc25 | 00AVB01GH001A10ZM09_XN93
13398 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | cb04d17f-8a6b-4314-9140-7069904fa3b4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №1 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | 7abbfe13-93e4-418f-ace1-3098a846e6b2 | Наличие точного времени |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH001)/Контроллер диагностики (00AVB01GH001-A10) | Наличие точного времени (TimeSync) | d70f76fe-af12-4b4d-8ffb-c4cb3ba5c404 | 00AVB01GH001A10ZM05_XN98
13399 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | cb04d17f-8a6b-4314-9140-7069904fa3b4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №1 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | 7fe0091b-a88e-440d-8ccc-cdc1de062cdd | Дистанционное управление (Remote) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH001)/Контроллер диагностики (00AVB01GH001-A10) | Дистанционное управление (Remote) | 0c478a84-c255-4fa7-ae5c-b71cacddabc3 | 00AVB01GH001A10ZM04_XN16
13400 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | cb04d17f-8a6b-4314-9140-7069904fa3b4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №1 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | a415759e-4fc3-4eb7-9a8f-d29164335e2e | Интерфейс ET1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH001)/Контроллер диагностики (00AVB01GH001-A10) | Интерфейс ET1 в работе (ET1Link) | d4481355-db32-4e14-8d25-c7271dce9964 | 00AVB01GH001A10ZM08_XN93
13401 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | cb04d17f-8a6b-4314-9140-7069904fa3b4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №1 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | aa54b71b-4094-4120-9a9e-56bc25a9e14d | Светодиод авария (Alarm) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH001)/Контроллер диагностики (00AVB01GH001-A10) | Светодиод авария (Alarm) | f0a3db0c-46e4-4b05-bb6a-4966a2399b63 | 00AVB01GH001A10ZM02_XN96
13402 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | cb04d17f-8a6b-4314-9140-7069904fa3b4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №1 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | bfdbf20e-7cc3-4a2f-becb-68b51854157b | Светодиод работа (Work) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH001)/Контроллер диагностики (00AVB01GH001-A10) | Светодиод работа (Work) | 645d9e96-0a3d-4a4b-bd64-a4ca4d991ad9 | 00AVB01GH001A10ZM01_XN96
13403 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | cb04d17f-8a6b-4314-9140-7069904fa3b4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №1 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | d0d60be3-0cb1-41f6-b27e-4c37f749f10d | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH001)/Контроллер диагностики (00AVB01GH001-A10) | Связь с устройстом 00AVB01GH001-A10 установлена | 68062b8b-af24-418a-87e7-4e41c1c8edf6 | 00AVB01GH001A10_XN99
13404 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | cb04d17f-8a6b-4314-9140-7069904fa3b4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №1 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | db4eafe6-9358-4471-a08e-7dcfa33d1d18 | Питания 1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH001)/Контроллер диагностики (00AVB01GH001-A10) | Питание 1 в норме (Pwr1OR) | 13924581-2821-4161-8285-0afbcc22d990 | 00AVB01GH001A10ZM06_XN94
13405 | A11 RS20-0800 | cb441b25-5b31-49c9-b83d-eb39b1393863 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ ЦЩУ №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 14814823-1336-4325-a4a7-ddd3eb4c8e32 | Состояние порта №02 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ ЦЩУ (00APC01GK001)/Коммутатор АРМ (00APC01GK001-A11) | Состояние порта №02 | 39b9437c-42d7-4e97-a867-5b187c3a7cc6 | 00APC01GK001A11ZV02_XN91
13406 | A11 RS20-0800 | cb441b25-5b31-49c9-b83d-eb39b1393863 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ ЦЩУ №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 154fc577-101c-46b2-a952-3ba0f4254a50 | Состояние порта №01 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ ЦЩУ (00APC01GK001)/Коммутатор АРМ (00APC01GK001-A11) | Состояние порта №01 | 9bff35b9-8e1a-4f30-81ef-f2b156ce6f81 | 00APC01GK001A11ZV01_XN91
13407 | A11 RS20-0800 | cb441b25-5b31-49c9-b83d-eb39b1393863 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ ЦЩУ №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 1b17532a-74c7-45bc-9bd3-9965d7665cb4 | Состояние порта №06 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ ЦЩУ (00APC01GK001)/Коммутатор АРМ (00APC01GK001-A11) | Состояние порта №06 | c528c714-10a9-40e4-8c35-080fc9b43e75 | 00APC01GK001A11ZV06_XN91
13408 | A11 RS20-0800 | cb441b25-5b31-49c9-b83d-eb39b1393863 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ ЦЩУ №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 2e1558ac-9375-42e1-814d-af65ca2c0bd2 | Состояние питания |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ ЦЩУ (00APC01GK001)/Коммутатор АРМ (00APC01GK001-A11) | Состояние питания | e9fbe56c-f801-4cb6-b2f3-0302b4767dc7 | 00APC01GK001A11ZM02_XN95
13409 | A11 RS20-0800 | cb441b25-5b31-49c9-b83d-eb39b1393863 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ ЦЩУ №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 3cb0ec2f-f6ea-4fc1-9dd9-ba0d09c0a4fe | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ ЦЩУ (00APC01GK001)/Коммутатор АРМ (00APC01GK001-A11) | Связь с устройстом 00APC01GK001-A11 установлена | a1d2f99e-0332-4a8e-b384-57039602a383 | 00APC01GK001A11_XN99
13410 | A11 RS20-0800 | cb441b25-5b31-49c9-b83d-eb39b1393863 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ ЦЩУ №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 3fcdd5a8-f064-4eb3-a1e0-6f0877bdfd90 | Состояние порта №04 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ ЦЩУ (00APC01GK001)/Коммутатор АРМ (00APC01GK001-A11) | Состояние порта №04 | cc62775f-f5af-461b-8bb5-5452a01a8070 | 00APC01GK001A11ZV04_XN91
13411 | A11 RS20-0800 | cb441b25-5b31-49c9-b83d-eb39b1393863 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ ЦЩУ №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 6fbc853f-a14c-412b-933f-99b926c07509 | Состояние порта №05 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ ЦЩУ (00APC01GK001)/Коммутатор АРМ (00APC01GK001-A11) | Состояние порта №05 | 165d95e8-f66c-42e3-af79-2f605641545c | 00APC01GK001A11ZV05_XN91
13412 | A11 RS20-0800 | cb441b25-5b31-49c9-b83d-eb39b1393863 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ ЦЩУ №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 7b832107-7534-4a63-91b5-a8dc06ba53c6 | Состояние порта №08 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ ЦЩУ (00APC01GK001)/Коммутатор АРМ (00APC01GK001-A11) | Состояние порта №08 | 905bbd55-d165-4cdb-804d-f3319bdc4e90 | 00APC01GK001A11ZV08_XN91
13413 | A11 RS20-0800 | cb441b25-5b31-49c9-b83d-eb39b1393863 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ ЦЩУ №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | ecf3b729-0976-4369-847c-2cd76dea9d63 | Отказ устройства |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ ЦЩУ (00APC01GK001)/Коммутатор АРМ (00APC01GK001-A11) | Отказ устройства | 263717c2-aeb3-4c4e-a09e-faa3e5ec044c | 00APC01GK001A11ZM03_XF91
13414 | A11 RS20-0800 | cb441b25-5b31-49c9-b83d-eb39b1393863 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ ЦЩУ №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | fb53e95c-67d2-4cd5-badb-bfb4614549b7 | Состояние порта №07 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ ЦЩУ (00APC01GK001)/Коммутатор АРМ (00APC01GK001-A11) | Состояние порта №07 | 5011178d-1bb4-4e18-a93c-5db0cb218a6c | 00APC01GK001A11ZV07_XN91
13415 | A11 RS20-0800 | cb441b25-5b31-49c9-b83d-eb39b1393863 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ ЦЩУ №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | fc465253-a4a2-40b1-9801-52e2b0b2c1dd | Состояние порта №03 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ ЦЩУ (00APC01GK001)/Коммутатор АРМ (00APC01GK001-A11) | Состояние порта №03 | bac6a452-1d6d-40ae-870c-3443889b85a5 | 00APC01GK001A11ZV03_XN91
13416 | ДЗШ | 891725c8-8a4e-40ab-af10-8ca5e6c9a213 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-1B/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | ae014ed3-5a75-4eff-9072-00d05e4b887f | Внешний УРОВ от {выкл. 3} | ДЗШ 1к. Внешний УРОВ от 00ACQ113 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-2B/ДЗШ 00ACD00 1к. (00ACD00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Внешний УРОВ от 00ACQ113 | 7afd3179-8272-4960-9940-ce724fddb4bf | 00ACD00EW104_XK01
13417 | ДЗШ | 891725c8-8a4e-40ab-af10-8ca5e6c9a213 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-1B/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | f769a415-a9b0-4049-97f9-a0710588f249 | Внешний УРОВ от {выкл. 2} | ДЗШ 1к. Внешний УРОВ от 00ACQ93 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-2B/ДЗШ 00ACD00 1к. (00ACD00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Внешний УРОВ от 00ACQ93 | f4eac5bd-6441-487f-993e-5d609afcec2e | 00ACD00EW103_XK01
13418 | Измерительный преобразователь | cbaa431a-97ca-4c00-add9-1a08ee8aee5b | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Измерители/ИП METSEP824 | 5caa000c-ace0-4981-843f-e02d993cbb3f | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №02/ИП METSEP824 (40BCC02-P1) | Связь с устройстом 40BCC02-P1 установлена | 58ec92ca-c1ed-4e84-8501-5491b459b7d3 | 40BCC02P1_XN99
13419 | ДЗШ | 891725c8-8a4e-40ab-af10-8ca5e6c9a213 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-1B/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 3ad811be-9637-49e4-9fa7-56191294a214 | Внешний УРОВ от {выкл. 1} | ДЗШ 1к. Внешний УРОВ от 00ACQ83 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-2B/ДЗШ 00ACD00 1к. (00ACD00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Внешний УРОВ от 00ACQ83 | 1e792150-7dab-4221-ba16-b970a79edcf2 | 00ACD00EW102_XK01
13420 | ДЗШ | 891725c8-8a4e-40ab-af10-8ca5e6c9a213 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-1B/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | aa4f474d-af15-43e9-a3c3-f627a0f71184 | Режим теста |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-2B/ДЗШ 00ACD00 1к. (00ACD00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Режим теста терминала | 5cf01f0f-45b3-4c41-9199-b3c5cfa7c26a | 00ACD00EK137_XF50
13421 | ДЗШ | 891725c8-8a4e-40ab-af10-8ca5e6c9a213 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-1B/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | dff9db68-9aa3-467e-bb68-42e3f20b3dc9 | Ключ SA4 Очувствление нормальный режим |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-2B/ДЗШ 00ACD00 1к. (00ACD00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Ключ SA4 "Очувствление" - нормальный режим | 060bcbbc-08ed-4b1d-b7e3-2808e33dd356 | 00ACD00EK105_XB10
13422 | ДЗШ | 891725c8-8a4e-40ab-af10-8ca5e6c9a213 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-1B/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 7ea465a7-7f8c-45fd-9395-1a47ce46bd15 | Ключ SA2 ДЗШ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-2B/ДЗШ 00ACD00 1к. (00ACD00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Ключ SA2 "ДЗШ" - вывод | 1d8e7ae4-3b06-4a0e-b0f9-11ad530ba632 | 00ACD00EK103_XN02
13423 | ДЗШ | 891725c8-8a4e-40ab-af10-8ca5e6c9a213 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-1B/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 7afc3c65-654f-4291-a995-cf12ea196d23 | Очувствление ДЗШ |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-2B/ДЗШ 00ACD00 1к. (00ACD00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Очувствление ДЗШ | 8c1cfb71-d6d7-4000-8020-e93d7e764730 | 00ACD00EK136_XF01
13424 | ДЗШ | 891725c8-8a4e-40ab-af10-8ca5e6c9a213 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-1B/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 3707523d-0411-4a10-aa6f-c8d4b0334067 | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-2B/ДЗШ 00ACD00 1к. (00ACD00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Неисправность цепей напряжения | 2206e017-fe3c-48aa-815f-6f1929221d2b | 00ACD00EK134_XM51
13425 | ДЗШ | 891725c8-8a4e-40ab-af10-8ca5e6c9a213 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-1B/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 8ea72d16-d954-4953-b600-15367ab48fcb | Обрыв цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-2B/ДЗШ 00ACD00 1к. (00ACD00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Обрыв цепей тока | 58bda030-48ba-41c8-9825-33cdf31cd3b0 | 00ACD00EK133_XF91
13426 | Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | ccc2061d-2923-494b-897d-e81463154726 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | 1ecd845a-03a5-4e75-a3b1-e35e66b72389 | S03 перекл. пит. терминала |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Отключен S03 перекл. пит. терминала | 9dc8e37c-92a9-4154-9be7-cdf3f609097e | 00AVB10GH001EK30_XM14
13427 | Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | ccc2061d-2923-494b-897d-e81463154726 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | 24272c7a-f796-4d82-8e1c-8fd5ecd64723 | АВ F16 осн. пит. прием. цепей |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Отключен АВ F16 осн. пит. прием. цепей | 809923ba-a0b1-448f-9a10-1a51cf778e21 | 00AVB10GH001EK16_XM14
13428 | Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | ccc2061d-2923-494b-897d-e81463154726 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | 246b86d5-78c0-4f8b-9ee8-c9f37074e46e | Отсуствует питание дискретных входов |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Наличие питания дискретных входов | 35545d57-cc5f-46c3-88df-a05cbd798a51 | 00AVB10GH001EK43_XN94
13429 | Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | ccc2061d-2923-494b-897d-e81463154726 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | 4424e574-ada9-4c17-ad0f-8ea2d718bdff | АВ F23 рез. пит. коммутатора A03 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Отключен АВ F23 рез. пит. коммутатора A03 | 4c69277c-1e41-4aa2-8c07-c71d6e9655c4 | 00AVB10GH001EK23_XM14
13430 | Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | ccc2061d-2923-494b-897d-e81463154726 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | 449d7ab7-1710-4694-92a1-156f0e21765c | Отсутствует питания шкафа (резервное) |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Наличие питания шкафа (резервное) | 4aa9b333-20c3-47a7-8089-b4a28140ea18 | 00AVB10GH001EK02_XN94
13431 | Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | ccc2061d-2923-494b-897d-e81463154726 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | 45eef015-1ebb-4b20-924e-a3aedcb1807b | АВ F13 осн. пит. коммутатора A03 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Отключен АВ F13 осн. пит. коммутатора A03 | 379d93c8-480d-4f42-a20e-ab070d15117b | 00AVB10GH001EK13_XM14
13432 | Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | ccc2061d-2923-494b-897d-e81463154726 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | 493a0670-89fd-4079-b3a1-2438f423ba86 | АВ F01 пит. цепей, освещ., обогрева, роз. |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Отключен АВ F01 пит. цепей, освещ., обогрева, роз. | c77db856-37cd-4cbe-9185-f3a982aa3565 | 00AVB10GH001EK32_XM14
13433 | Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | ccc2061d-2923-494b-897d-e81463154726 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | 49f1c785-39f5-47da-a9a0-22536c20df09 | АВ F14 осн. пит. коммутатора A04 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Отключен АВ F14 осн. пит. коммутатора A04 | 6d32e547-6a99-4e5f-afe8-ac73f81cfaf7 | 00AVB10GH001EK14_XM14
13434 | Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | ccc2061d-2923-494b-897d-e81463154726 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | 5c342946-8521-4892-ba25-7f3ffa3c37d7 | Отсутствует питания шкафа (основное) |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Наличие питания шкафа (основное) | 7dcb67f8-bde8-492a-9e3b-62eb581d5dd9 | 00AVB10GH001EK01_XN94
13435 | Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | ccc2061d-2923-494b-897d-e81463154726 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | 6355eeae-a40a-4b22-8fc3-f83e94d7fbb5 | Неисправность коммутатора A02 |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Неисправность коммутатора A02 | 7a2e8e3d-71dd-497c-be15-78597456d1fd | 00AVB10GH001EK07_XF90
13436 | Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | ccc2061d-2923-494b-897d-e81463154726 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | 6ad1cbaa-39b6-4d81-9463-7a6ac2c66af9 | АВ F21 рез. пит. коммутатора A01 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Отключен АВ F21 рез. пит. коммутатора A01 | b264be03-1a3e-428a-97d6-56188f4b0110 | 00AVB10GH001EK21_XM14
13437 | Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | ccc2061d-2923-494b-897d-e81463154726 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | 6bdb266b-3b96-45b0-ab8e-296befba22aa | Неисправность в шкафу |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Неисправность в шкафу | 485bf878-d3a4-4d87-b4cf-4ff737170055 | 00AVB10GH001EK50_XF99
13438 | Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | ccc2061d-2923-494b-897d-e81463154726 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | 6d6f0e10-7ccb-442c-b988-cba19a09d44e | Неисправность коммутатора A03 |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Неисправность коммутатора A03 | 8f1f044e-b866-47e3-a953-52942dbdcb6c | 00AVB10GH001EK08_XF90
13439 | Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | ccc2061d-2923-494b-897d-e81463154726 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | 71a40c8d-4309-4878-91b3-f3994a0c1302 | Обогрев шкафа |  | discrete | Включен (SPS) | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Включен обогрев шкафа | 390a158a-700b-4c07-a730-f7c493869813 | 00AVB10GH001EK44_XN20
13440 | Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | ccc2061d-2923-494b-897d-e81463154726 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | 7db6e839-46d7-43f0-b569-0fcab873368c | АВ F12 осн. пит. коммутатора A02 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Отключен АВ F12 осн. пит. коммутатора A02 | e6eadbf3-94c3-4bf9-b7e0-6a226d679fe7 | 00AVB10GH001EK12_XM14
13441 | Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | ccc2061d-2923-494b-897d-e81463154726 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | 8c060d4c-7a8a-4e1e-b088-cc77acf3279e | Неисправность коммутатора A04 |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Неисправность коммутатора A04 | 5682a267-8268-4343-8df0-3f4b01608ccb | 00AVB10GH001EK09_XF90
13442 | Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | ccc2061d-2923-494b-897d-e81463154726 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | b6b2354d-7134-454c-ad3e-6507159cffca | АВ F25 рез. пит. цепей сигн. |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Отключен АВ F25 рез. пит. цепей сигн. | 7e6c2472-9b67-4063-8827-743f00105a65 | 00AVB10GH001EK25_XM14
13443 | Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | ccc2061d-2923-494b-897d-e81463154726 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | c3a80afe-57ca-497c-8756-57e3ae11c8fc | АВ F15 осн. пит. цепей сигн. |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Отключен АВ F15 осн. пит. цепей сигн. | c6de7708-6b63-4c92-b6c8-ac9e99f8b3cf | 00AVB10GH001EK15_XM14
13444 | Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | ccc2061d-2923-494b-897d-e81463154726 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | c44eb0c0-0555-4c38-98c8-ce788bcadd45 | АВ F26 рез. пит. прием. цепей |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Отключен АВ F26 рез. пит. прием. цепей | aa4bf5c7-ea67-4afd-bcb4-f093238dbbfd | 00AVB10GH001EK56_XM14
13445 | Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | ccc2061d-2923-494b-897d-e81463154726 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | c51082b6-7bb0-467a-b224-0a09ebb4ded0 | АВ F22 рез. пит. коммутатора A02 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Отключен АВ F22 рез. пит. коммутатора A02 | d968b7de-5c77-4a28-8586-4af8e433f9a4 | 00AVB10GH001EK22_XM14
13446 | Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | ccc2061d-2923-494b-897d-e81463154726 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | c973e1d2-f90d-4ba4-8fc3-2efd546743f5 | АВ S11 пит. осн. ввода |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Отключен АВ S11 пит. осн. ввода | 45a5824b-43f1-4ed9-b7c7-11bbb4841a0d | 00AVB10GH001EK10_XM14
13447 | Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | ccc2061d-2923-494b-897d-e81463154726 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | de19022d-8c40-454d-9bb0-b16599b747c5 | АВ F24 рез. пит. коммутатора A04 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Отключен АВ F24 рез. пит. коммутатора A04 | ab88c543-8ede-48fd-a84c-d37ac4b30003 | 00AVB10GH001EK24_XM14
13448 | Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | ccc2061d-2923-494b-897d-e81463154726 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | df305bc3-43d0-4a4c-b285-155aa77bf149 | Неисправность коммутатора A01 |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Неисправность коммутатора A01 | 62aafb19-f95f-4d06-ac55-ef91b797d8f2 | 00AVB10GH001EK06_XF90
13449 | Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | ccc2061d-2923-494b-897d-e81463154726 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | f2803d90-b3bf-4017-82c6-5bd3885e8183 | АВ F11 осн. пит. коммутатора A01 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Отключен АВ F11 осн. пит. коммутатора A01 | 9bb89a37-b3e1-4e2d-948b-82c3bbd49e71 | 00AVB10GH001EK11_XM14
13450 | Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | ccc2061d-2923-494b-897d-e81463154726 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | f280a610-2cc9-4592-952d-9546f60c22ac | АВ S21 пит. рез. ввода |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Отключен АВ S21 пит. рез. ввода | c7f2dca1-0502-4dd6-9c38-c8d4d325bb69 | 00AVB10GH001EK20_XM14
13451 | Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | ccc2061d-2923-494b-897d-e81463154726 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | ffb8c29c-c8c2-4c5e-9b3f-d7b0a1f4bbfc | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Дверь шкафа открыта | ce0645aa-2bc0-45a5-9324-8c4babaa5f6a | 00AVB10GH001EK03_XN01
13452 | ДЗШ | 891725c8-8a4e-40ab-af10-8ca5e6c9a213 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-1B/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 96749a0f-54c3-4626-a23b-36d7d0ceb0d3 | Блок SG7 (ТН шин) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-2B/ДЗШ 00ACD00 1к. (00ACD00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Крышка БИ (SG7) цепей напряжения не вставлена | 780410cf-3c2d-407c-bae8-98cc6392a45a | 00ACD00EK132_XN12
13453 | G12 ИБП | ccd5b1cf-9413-49f0-95ba-584d2a726b5f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов сбора осциллограмм | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 0a25a644-e1cc-4831-bca1-fae43b0f0b12 | Выходная частота |  | analog | Частота | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов сбора осциллограмм (00AVB01GH005)/ИБП (00AVB01GH005-G12) | Выходная частота | 8e0f8e57-2ff4-4407-8304-3c8a5a7bfd34 | 00AVB01GH005G12CE08_XN98
13454 | G12 ИБП | ccd5b1cf-9413-49f0-95ba-584d2a726b5f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов сбора осциллограмм | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 1c66d4be-3301-4bd7-80c6-3f689c51985d | Напряжение на батарее |  | analog | Напряжение до 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов сбора осциллограмм (00AVB01GH005)/ИБП (00AVB01GH005-G12) | Напряжение на батарее | aaaa5f7b-cb4a-47cd-b9b4-69d96d9846f2 | 00AVB01GH005G12CE03_XQ93
13455 | G12 ИБП | ccd5b1cf-9413-49f0-95ba-584d2a726b5f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов сбора осциллограмм | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 22f23445-1f00-4352-b32e-d94596633778 | Статус выхода |  | integer | Статус выхода ИБП | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов сбора осциллограмм (00AVB01GH005)/ИБП (00AVB01GH005-G12) | Статус выхода | b4e6be75-0151-4888-9051-1bf00ffa3ae7 | 00AVB01GH005G12XM04_XQ12
13456 | G12 ИБП | ccd5b1cf-9413-49f0-95ba-584d2a726b5f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов сбора осциллограмм | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 2b100ed8-47c7-41c4-afa1-e2465da8de16 | Входное напряжение |  | analog | Напряжение до 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов сбора осциллограмм (00AVB01GH005)/ИБП (00AVB01GH005-G12) | Входное напряжение | 8ae64c7a-9904-447f-92fe-79aa983ac88c | 00AVB01GH005G12CE05_XQ12
13457 | G12 ИБП | ccd5b1cf-9413-49f0-95ba-584d2a726b5f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов сбора осциллограмм | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 385b05c8-073a-442b-ae22-223c321bf7d4 | Выходное напряжение |  | analog | Напряжение до 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов сбора осциллограмм (00AVB01GH005)/ИБП (00AVB01GH005-G12) | Выходное напряжение | 96fd795c-269b-4a39-bcb8-22c2aa7f6b9c | 00AVB01GH005G12CE07_XQ12
13458 | G12 ИБП | ccd5b1cf-9413-49f0-95ba-584d2a726b5f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов сбора осциллограмм | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 5fdb3335-062a-4add-b485-b74242c44d6a | Емкость батареи |  | analog | Емкость, % | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов сбора осциллограмм (00AVB01GH005)/ИБП (00AVB01GH005-G12) | Емкость батареи | ae9f26ca-b0c9-4c4c-9a1e-0e16a34df0b1 | 00AVB01GH005G12CE02_XQ92
13459 | G12 ИБП | ccd5b1cf-9413-49f0-95ba-584d2a726b5f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов сбора осциллограмм | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 61671baf-2001-417e-b8cd-a8b27552e014 | Нагрузка |  | analog | Нагрузка, % | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов сбора осциллограмм (00AVB01GH005)/ИБП (00AVB01GH005-G12) | Нагрузка | 3042462f-118b-4b44-8dfa-67afe981ce72 | 00AVB01GH005G12CE09_XQ93
13460 | G12 ИБП | ccd5b1cf-9413-49f0-95ba-584d2a726b5f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов сбора осциллограмм | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 6772d4fd-79f7-4c1a-b92e-fd0b006b8f0e | Индикатор необходимости замены батареи |  | integer | Необходимость замены ИБП | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов сбора осциллограмм (00AVB01GH005)/ИБП (00AVB01GH005-G12) | Индикатор необходимости замены батареи | 0b59d82a-9afb-4fc0-b22e-1c598f4d8a8a | 00AVB01GH005G12XM03_XN96
13461 | G12 ИБП | ccd5b1cf-9413-49f0-95ba-584d2a726b5f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов сбора осциллограмм | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 6c780e28-39ed-4992-86e8-b88c46e45d76 | Температура окружающей среды |  | analog | Температура | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов сбора осциллограмм (00AVB01GH005)/ИБП (00AVB01GH005-G12) | Температура окружающей среды | 78890619-78f4-445c-91df-84395e11a71d | 00AVB01GH005G12CE10_XQ90
13462 | G12 ИБП | ccd5b1cf-9413-49f0-95ba-584d2a726b5f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов сбора осциллограмм | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 9857b700-086c-4c77-9f67-3d401ee6c07e | Статус входного напряжения |  | integer | Неисправность входа ИБП | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов сбора осциллограмм (00AVB01GH005)/ИБП (00AVB01GH005-G12) | Неисправности входного напряжения | 9b0faa50-8662-40ee-bf4f-7354ce347bee | 00AVB01GH005G12XM05_XF91
13463 | G12 ИБП | ccd5b1cf-9413-49f0-95ba-584d2a726b5f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов сбора осциллограмм | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | c82d3fd0-fdea-496e-8e5c-1b05a22dd4ab | Время автономной работы с момента переключения на батарею |  | analog | Second | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов сбора осциллограмм (00AVB01GH005)/ИБП (00AVB01GH005-G12) | Время автономной работы с момента переключения на батарею | 287022d4-13d0-4575-910a-28ba166851a0 | 00AVB01GH005G12CE01_XQ92
13464 | G12 ИБП | ccd5b1cf-9413-49f0-95ba-584d2a726b5f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов сбора осциллограмм | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | d615cd7a-6d61-4ceb-adb6-68754ee56c54 | Статус батареи |  | integer | Статус батареи ИБП | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов сбора осциллограмм (00AVB01GH005)/ИБП (00AVB01GH005-G12) | Статус батареи | f615682e-c6c9-4943-bb77-f78bd0d31894 | 00AVB01GH005G12XM01_XQ12
13465 | G12 ИБП | ccd5b1cf-9413-49f0-95ba-584d2a726b5f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов сбора осциллограмм | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | e12cf9f9-8258-4066-9a83-5810d3dd5649 | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов сбора осциллограмм (00AVB01GH005)/ИБП (00AVB01GH005-G12) | Связь с устройстом 00AVB01GH005-G12 установлена | e8fbf968-8539-4e47-b84e-9f48df052643 | 00AVB01GH005G12_XN99
13466 | G12 ИБП | ccd5b1cf-9413-49f0-95ba-584d2a726b5f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов сбора осциллограмм | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | e611b2c0-f38d-428e-b4ea-5605de76897e | Время автономной работы оставшиеся |  | analog | Second | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов сбора осциллограмм (00AVB01GH005)/ИБП (00AVB01GH005-G12) | Время автономной работы оставшееся | f0f6a773-4638-440b-a2f3-604e5ded0f96 | 00AVB01GH005G12CE04_XQ92
13467 | G12 ИБП | ccd5b1cf-9413-49f0-95ba-584d2a726b5f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов сбора осциллограмм | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | fb87bfa6-9abf-4c02-abf3-1204d307ddbf | Входная частота |  | analog | Частота | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов сбора осциллограмм (00AVB01GH005)/ИБП (00AVB01GH005-G12) | Входная частота | c687d0d9-3d59-4d21-a9af-6a90cb63ec4f | 00AVB01GH005G12CE06_XQ10
13468 | ДЗШ | 891725c8-8a4e-40ab-af10-8ca5e6c9a213 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-1B/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 3450a4d7-a59e-4925-ad09-982f0c8a3f00 | Блок SG6 (ТТ {выкл. 6}) | ДЗШ 1к. Крышка БИ (SG6) токов 00ACQ72 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-2B/ДЗШ 00ACD00 1к. (00ACD00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Крышка БИ (SG6) токов 00ACQ72 не вставлена | 22c30f6f-0c6d-4d99-9c2c-72351529de69 | 00ACD00EK131_XN12
13469 | ДЗШ | 891725c8-8a4e-40ab-af10-8ca5e6c9a213 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-1B/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | cd6695ae-efeb-4a3d-bb94-bd5716115729 | Блок SG5 (ТТ {выкл. 5}) | ДЗШ 1к. Крышка БИ (SG5) токов 00ACQ133 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-2B/ДЗШ 00ACD00 1к. (00ACD00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Крышка БИ (SG5) токов 00ACQ133 не вставлена | b81b40dd-92c1-492e-90b2-6af63dc5f973 | 00ACD00EK130_XN12
13470 | ДЗШ | 891725c8-8a4e-40ab-af10-8ca5e6c9a213 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-1B/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 9fb82275-927d-42f9-ab64-bf653596bb7c | Блок SG4 (ТТ {выкл. 4}) | ДЗШ 1к. Крышка БИ (SG4) токов 00ACQ123 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-2B/ДЗШ 00ACD00 1к. (00ACD00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Крышка БИ (SG4) токов 00ACQ123 не вставлена | e7aa067e-a6cc-467c-b9ea-f3de90810119 | 00ACD00EK129_XN12
13471 | ДЗШ | 891725c8-8a4e-40ab-af10-8ca5e6c9a213 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-1B/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | aaa3bf8d-77e4-420b-a623-f89d83a6037f | Блок SG3 (ТТ {выкл. 3}) | ДЗШ 1к. Крышка БИ (SG3) токов 00ACQ113 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-2B/ДЗШ 00ACD00 1к. (00ACD00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Крышка БИ (SG3) токов 00ACQ113 не вставлена | 3f7bb246-4ae8-4920-9778-9ee661677787 | 00ACD00EK128_XN12
13472 | ДЗШ | 891725c8-8a4e-40ab-af10-8ca5e6c9a213 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-1B/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | b8cabbfb-248f-41bc-8cda-bfb9389d745b | Блок SG2 (ТТ {выкл. 2}) | ДЗШ 1к. Крышка БИ (SG2) токов 00ACQ93 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-2B/ДЗШ 00ACD00 1к. (00ACD00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Крышка БИ (SG2) токов 00ACQ93 не вставлена | 9dc77331-a4ae-48a1-a9dc-2a884b44c1a8 | 00ACD00EK127_XN12
13473 | ДЗШ | 891725c8-8a4e-40ab-af10-8ca5e6c9a213 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-1B/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 9a690ee6-6b18-4cce-8b0b-9c0cecdd9edb | Группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-2B/ДЗШ 00ACD00 1к. (00ACD00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Группа уставок 4 | 1aa88f56-c629-458d-a4dc-30eb9a830b89 | 00ACD00EK112_XN10
13474 | ДЗШ | 891725c8-8a4e-40ab-af10-8ca5e6c9a213 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-1B/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 52a9f47c-31f9-44ab-9fc4-6a240d08997c | Группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-2B/ДЗШ 00ACD00 1к. (00ACD00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Группа уставок 3 | bfec024f-f284-4b00-b5d2-96a5df19be87 | 00ACD00EK111_XN10
13475 | ДЗШ | 891725c8-8a4e-40ab-af10-8ca5e6c9a213 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-1B/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 97151aa2-ea4c-49d8-bdbd-dd1c77920391 | Группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-2B/ДЗШ 00ACD00 1к. (00ACD00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Группа уставок 2 | 0e112909-60e9-4d10-9546-67908be1731d | 00ACD00EK110_XN10
13476 | ДЗШ | 891725c8-8a4e-40ab-af10-8ca5e6c9a213 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-1B/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 6985ec39-c145-4cc6-a55e-e713eb0b64fb | Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-2B/ДЗШ 00ACD00 1к. (00ACD00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Группа уставок 1 | 9f0d226a-abc7-4aab-844e-f340684a5a93 | 00ACD00EK109_XN10
13477 | E1 | cd230afb-ce26-4c86-834b-a5a9e189b642 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01/Шкаф ПА блока №2 2к. | РЗиА/ПА/ПА блока | cf57c11c-85af-451b-8d3e-0c5686f02bb0 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/БТ 20BAT01/Шкаф ПА блока 2 2к. (20ARA00GH002-E1) | Связь с устройстом 20ARA00GH002-E1 установлена | 1c8de117-d81f-4cf0-9ed4-868d947f0510 | 20ARA00GH002E1_XN99
13478 | ДЗШ | 891725c8-8a4e-40ab-af10-8ca5e6c9a213 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-1B/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 187e526e-28de-420d-ad74-58ea1f7baeff | Ключ SA4 Очувствление оперативный вывод |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-2B/ДЗШ 00ACD00 1к. (00ACD00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Ключ SA4 "Очувствление" - оперативный ввод | 1c387062-426b-4650-a859-f62ad498e32d | 00ACD00EK106_XN02
13479 | ДЗШ | 891725c8-8a4e-40ab-af10-8ca5e6c9a213 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-1B/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 48947e0f-ff04-4486-976a-1f0e3d5c2d2e | Блок SG1 (ТТ {выкл. 1}) | ДЗШ 1к. Крышка БИ (SG1) токов 00ACQ83 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-2B/ДЗШ 00ACD00 1к. (00ACD00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Крышка БИ (SG1) токов 00ACQ83 не вставлена | 8039616c-9b5b-4e72-8d60-809501994295 | 00ACD00EK126_XN12
13480 | ДЗШ | 1c749e5e-ebb4-4627-9b8e-f9378aaed301 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-1B/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 7e3e735a-1623-44a1-883d-a78f44091385 | Срабатывание (обобщенное) |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A12) | ДЗШ 2к (00ACD00GH002-A1). Срабатывание защит | 26de3dc0-931f-41be-9079-d9d772ffb630 | 00ACD00EW201_XK01
13481 | ДЗШ | 1c749e5e-ebb4-4627-9b8e-f9378aaed301 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-1B/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 69ab3f57-cd6e-4f84-9c4d-0137f42a848a | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A12) | ДЗШ 2к (00ACD00GH002-A1). Неисправность | 483cfa6a-0ae1-4b8f-8fb6-b758c44aa538 | 00ACD00EK201_XF01
13482 | ДЗШ | 1c749e5e-ebb4-4627-9b8e-f9378aaed301 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-1B/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 4e80149f-5320-4ee1-9f4a-7541c99c027a | Ключ SA20 Пуск УРОВ {выкл. 6} |  | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-2B/ДЗШ 00ACD00 2к. (00ACD00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Ключ SA20 "Пуск УРОВ 00ACQ72" - вывод | 0384c3d3-7053-4f7f-ba1c-9144f131b4cf | 00ACD00EK225_XN02
13483 | ДЗШ | 1c749e5e-ebb4-4627-9b8e-f9378aaed301 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-1B/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 5dad0649-2345-440f-964b-dc46457d50b3 | Ключ SA19 Выходные цепи {выкл. 6} | ДЗШ 2к. Ключ SA19 "Цепи отключения 00ACQ72" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-2B/ДЗШ 00ACD00 2к. (00ACD00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Ключ SA19 "Цепи отключения 00ACQ72" - вывод | c852a36c-a5c4-4651-a511-486de1502022 | 00ACD00EK224_XN02
13484 | ЭКРА-242 02A1 | cd9f4fe2-b46a-40be-9d27-e9071b88a28a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ЭКРА 242А | 36f5c7dc-ebd6-45f0-bdab-075b404d6340 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-02A1) | Связь с устройстом 00ACY01-02A1 установлена | 2b1fc4e2-cea7-4049-a75c-8b37d9cb70d0 | 00ACY0102A1_XN99
13485 | ДЗШ | 1c749e5e-ebb4-4627-9b8e-f9378aaed301 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-1B/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | cadd88a7-2024-409f-84b9-27811f124c74 | Ключ SA18 Пуск УРОВ {выкл. 5} | ДЗШ 2к. Ключ SA18 "Пуск УРОВ 00ACQ133" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-2B/ДЗШ 00ACD00 2к. (00ACD00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Ключ SA18 "Пуск УРОВ 00ACQ133" - вывод | 47e8a04d-bbd6-4fb6-b659-79e40f464c6b | 00ACD00EK223_XN02
13486 | ДЗШ | 1c749e5e-ebb4-4627-9b8e-f9378aaed301 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-1B/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | da9c2f75-731b-485a-88c8-27bf4f9bbfad | Ключ SA17 Выходные цепи {выкл. 5} | ДЗШ 2к. Ключ SA17 "Цепи отключения 00ACQ133" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-2B/ДЗШ 00ACD00 2к. (00ACD00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Ключ SA17 "Цепи отключения 00ACQ133" - вывод | 153f9b4b-64e2-4577-88dc-e02281c2850a | 00ACD00EK222_XN02
13487 | ДЗШ | 1c749e5e-ebb4-4627-9b8e-f9378aaed301 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-1B/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 7a40f41d-ac8d-4671-805d-11b4ab9bd905 | Ключ SA16 Пуск УРОВ {выкл. 4} | ДЗШ 2к. Ключ SA16 "Пуск УРОВ 00ACQ123" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-2B/ДЗШ 00ACD00 2к. (00ACD00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Ключ SA16 "Пуск УРОВ 00ACQ123" - вывод | bee9f117-1bc3-4885-85b0-8687e513f69c | 00ACD00EK221_XN02
13488 | ДЗШ | 1c749e5e-ebb4-4627-9b8e-f9378aaed301 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-1B/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 25e68b97-445d-4687-84f3-6ebe928f7468 | Ключ SA14 Пуск УРОВ {выкл. 3} | ДЗШ 2к. Ключ SA14 "Пуск УРОВ 00ACQ113" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-2B/ДЗШ 00ACD00 2к. (00ACD00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Ключ SA14 "Пуск УРОВ 00ACQ113" - вывод | 61dfecdf-6f99-48ac-8e1a-cb16bc273da9 | 00ACD00EK219_XN02
13489 | ДЗШ | 1c749e5e-ebb4-4627-9b8e-f9378aaed301 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-1B/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 5b7aec89-41c5-42ff-a336-24c6a067c9af | Ключ SA13 Выходные цепи {выкл. 3} | ДЗШ 2к. Ключ SA13 "Цепи отключения 00ACQ113" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-2B/ДЗШ 00ACD00 2к. (00ACD00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Ключ SA13 "Цепи отключения 00ACQ113" - вывод | b3d8117c-bfc5-43ec-886e-e902fa824f3c | 00ACD00EK218_XN02
13490 | ДЗШ | 1c749e5e-ebb4-4627-9b8e-f9378aaed301 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-1B/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 0d58252d-cbfa-4cf8-8d3a-21be42b04a22 | Ключ SA12 Пуск УРОВ {выкл. 2} | ДЗШ 2к. Ключ SA12 "Пуск УРОВ 00ACQ93" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-2B/ДЗШ 00ACD00 2к. (00ACD00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Ключ SA12 "Пуск УРОВ 00ACQ93" - вывод | 066372ad-f21a-48d8-8009-749510aea2cf | 00ACD00EK217_XN02
13491 | A12 GRS1020 | cda3471f-31c6-47a3-99fd-2111bd28a621 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020 | 0bbeab5c-7224-4980-b380-ee8421d2c34f | Состояние порта №13 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ (00AVB04GH001)/Коммутатор шлюза (00AVB04GH001-A12) | Состояние порта №13 | 51eea416-b1e9-4f19-b217-33de00cd6f45 | 00AVB04GH001A12ZV13_XN91
13492 | A12 GRS1020 | cda3471f-31c6-47a3-99fd-2111bd28a621 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020 | 1c8a8a68-1fae-43d4-9dc2-6e3f359c6d2e | Нарушение температурного режима в корпусе коммутатора |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ (00AVB04GH001)/Коммутатор шлюза (00AVB04GH001-A12) | Нарушение температурного режима в корпусе коммутатора | 146af9da-7208-4708-9ea2-1481b35c4dcf | 00AVB04GH001A12XM04_XM91
13493 | A12 GRS1020 | cda3471f-31c6-47a3-99fd-2111bd28a621 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020 | 1c92ca3a-b461-4438-8ec0-437c3852e108 | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ (00AVB04GH001)/Коммутатор шлюза (00AVB04GH001-A12) | Связь с устройстом 00AVB04GH001-A12 установлена | 22b44b77-6340-4868-a7cf-1c3982bc7db6 | 00AVB04GH001A12_XN99
13494 | A12 GRS1020 | cda3471f-31c6-47a3-99fd-2111bd28a621 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020 | 3ebd2243-bff9-4ffd-b8cb-6f9a1ab0b9a6 | Состояние порта №02 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ (00AVB04GH001)/Коммутатор шлюза (00AVB04GH001-A12) | Состояние порта №02 | 22a893e3-9cce-47bb-807d-f90785ae61a3 | 00AVB04GH001A12ZV02_XN91
13495 | A12 GRS1020 | cda3471f-31c6-47a3-99fd-2111bd28a621 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020 | 4be7fd47-1660-489d-9950-264404d2a0f4 | Состояние порта №11 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ (00AVB04GH001)/Коммутатор шлюза (00AVB04GH001-A12) | Состояние порта №11 | c7ba6af6-5e2a-45d3-8371-86c2d6c644db | 00AVB04GH001A12ZV11_XN91
13496 | A12 GRS1020 | cda3471f-31c6-47a3-99fd-2111bd28a621 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020 | 52003bf2-2c15-4b60-8a94-76875eac280e | Состояние порта №05 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ (00AVB04GH001)/Коммутатор шлюза (00AVB04GH001-A12) | Состояние порта №05 | 54b995cb-a445-4022-afe6-b0cb565492c4 | 00AVB04GH001A12ZV05_XN91
13497 | A12 GRS1020 | cda3471f-31c6-47a3-99fd-2111bd28a621 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020 | 55746ad6-b444-4498-a503-c2a8c94c4391 | Состояние порта №03 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ (00AVB04GH001)/Коммутатор шлюза (00AVB04GH001-A12) | Состояние порта №03 | 28e5ba6f-b57c-4614-baa8-6617b52f9e6c | 00AVB04GH001A12ZV03_XN91
13498 | A12 GRS1020 | cda3471f-31c6-47a3-99fd-2111bd28a621 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020 | 604f08dd-0ccb-4181-ba0b-30e8fc0d31af | Состояние порта №06 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ (00AVB04GH001)/Коммутатор шлюза (00AVB04GH001-A12) | Состояние порта №06 | 8d0f08ff-c568-4f1d-a553-4a351d53d0fc | 00AVB04GH001A12ZV06_XN91
13499 | A12 GRS1020 | cda3471f-31c6-47a3-99fd-2111bd28a621 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020 | 84517aeb-f6e0-46a9-a48b-11c59eb3e176 | Состояние порта №01 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ (00AVB04GH001)/Коммутатор шлюза (00AVB04GH001-A12) | Состояние порта №01 | 5417e747-da7a-4e15-8fb9-d9fac3ac0960 | 00AVB04GH001A12ZV01_XN91
13500 | A12 GRS1020 | cda3471f-31c6-47a3-99fd-2111bd28a621 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020 | 89a5289a-3b3f-4977-955e-2fb0a4588dbb | Состояние порта №08 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ (00AVB04GH001)/Коммутатор шлюза (00AVB04GH001-A12) | Состояние порта №08 | 593e60b9-8b59-40e0-b32f-9b93f85aa665 | 00AVB04GH001A12ZV08_XN91
13501 | A12 GRS1020 | cda3471f-31c6-47a3-99fd-2111bd28a621 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020 | a34539e7-6d95-4ebc-880a-021d36453f5b | Состояние порта №16 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ (00AVB04GH001)/Коммутатор шлюза (00AVB04GH001-A12) | Состояние порта №16 | c3d976f7-8948-41f4-a072-a8781918bc1a | 00AVB04GH001A12ZV16_XN91
13502 | A12 GRS1020 | cda3471f-31c6-47a3-99fd-2111bd28a621 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020 | c09defae-f6b1-4623-a8a5-ec5746cd9921 | Состояние порта №12 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ (00AVB04GH001)/Коммутатор шлюза (00AVB04GH001-A12) | Состояние порта №12 | d1240b39-c65c-46c2-a57c-058ea5df99ec | 00AVB04GH001A12ZV12_XN91
13503 | A12 GRS1020 | cda3471f-31c6-47a3-99fd-2111bd28a621 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020 | c2c5aed0-e927-42b7-9390-c9e04340869c | Состояние порта №09 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ (00AVB04GH001)/Коммутатор шлюза (00AVB04GH001-A12) | Состояние порта №09 | cc3accce-f9a5-407a-b47b-24004439221f | 00AVB04GH001A12ZV09_XN91
13504 | A12 GRS1020 | cda3471f-31c6-47a3-99fd-2111bd28a621 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020 | cc65e580-9445-48d0-8fd3-bfce078ab288 | Неисправность питания коммутатора |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ (00AVB04GH001)/Коммутатор шлюза (00AVB04GH001-A12) | Неисправность питания коммутатора | d5422be1-633f-4f82-b671-0a5c898ea8a1 | 00AVB04GH001A12XM57_XF91
13505 | A12 GRS1020 | cda3471f-31c6-47a3-99fd-2111bd28a621 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020 | cf361978-54ff-49d4-9306-0a586c22f7e4 | Состояние порта №07 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ (00AVB04GH001)/Коммутатор шлюза (00AVB04GH001-A12) | Состояние порта №07 | 2925dede-0727-47f3-a212-fb81720826a6 | 00AVB04GH001A12ZV07_XN91
13506 | A12 GRS1020 | cda3471f-31c6-47a3-99fd-2111bd28a621 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020 | dba879f6-3c4a-4b62-b715-485f5598df04 | Состояние порта №14 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ (00AVB04GH001)/Коммутатор шлюза (00AVB04GH001-A12) | Состояние порта №14 | 4874ba4b-5833-41aa-8c4e-65eb53756208 | 00AVB04GH001A12ZV14_XN91
13507 | A12 GRS1020 | cda3471f-31c6-47a3-99fd-2111bd28a621 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020 | dd2f34d1-2141-4874-b180-ca44250a5802 | Состояние порта №04 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ (00AVB04GH001)/Коммутатор шлюза (00AVB04GH001-A12) | Состояние порта №04 | 274b1150-a6cd-4f53-bae3-0e260577dc1f | 00AVB04GH001A12ZV04_XN91
13508 | A12 GRS1020 | cda3471f-31c6-47a3-99fd-2111bd28a621 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020 | ed9a4864-8efd-4962-b8ea-acb65ba9e139 | Состояние порта №10 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ (00AVB04GH001)/Коммутатор шлюза (00AVB04GH001-A12) | Состояние порта №10 | 80383874-2f87-43d5-8d4d-f33f3902fec9 | 00AVB04GH001A12ZV10_XN91
13509 | A12 GRS1020 | cda3471f-31c6-47a3-99fd-2111bd28a621 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020 | f1768667-bfa9-4753-bc5d-1cec9bbbe3c1 | Состояние порта №15 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ (00AVB04GH001)/Коммутатор шлюза (00AVB04GH001-A12) | Состояние порта №15 | 4389548f-7820-4edf-a93f-93e6bc80ae8a | 00AVB04GH001A12ZV15_XN91
13510 | Измерительный преобразователь | ce186aa9-edbc-4501-8ba7-61e22012e020 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Измерители/ИП METSEP824 | 5caa000c-ace0-4981-843f-e02d993cbb3f | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №03/ИП METSEP824 (10BCA03-P1) | Связь с устройстом 10BCA03-P1 установлена | 21d29a9f-6724-46fa-b147-7f7337afc0a6 | 10BCA03P1_XN99
13511 | A04 MAR1030 | ce5e300c-818c-45c0-858a-62fa25b4a0fe | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 1d2200e6-2540-4b86-9207-3af636b8228d | Состояние порта №28 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A04) | Состояние порта №28 | 8ee94623-560c-48f8-a055-e83044ffaa0e | 00AVB02GH002A04ZV28_XN91
13512 | A04 MAR1030 | ce5e300c-818c-45c0-858a-62fa25b4a0fe | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 23e0cdac-a551-40d9-ac9f-7c3c401eae41 | Состояние порта №03 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A04) | Состояние порта №03 | 2f224f23-9fff-4377-8f81-cfc97990b55d | 00AVB02GH002A04ZV03_XN91
13513 | A04 MAR1030 | ce5e300c-818c-45c0-858a-62fa25b4a0fe | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 295757af-3dd6-4742-812c-d58bd4295cc0 | Состояние порта №22 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A04) | Состояние порта №22 | ae740eb5-7ee9-42e5-9bb8-200a976dda47 | 00AVB02GH002A04ZV22_XN91
13514 | A04 MAR1030 | ce5e300c-818c-45c0-858a-62fa25b4a0fe | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 2a4ad49c-d015-4d50-8732-da0a47e98875 | Состояние порта №17 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A04) | Состояние порта №17 | 8aad1424-3d46-457b-883a-daaddebf9f64 | 00AVB02GH002A04ZV17_XN91
13515 | A04 MAR1030 | ce5e300c-818c-45c0-858a-62fa25b4a0fe | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 36f213f1-3b35-48f1-b9ee-5ad87c30e92f | Состояние порта №25 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A04) | Состояние порта №25 | 8d188373-0f0f-4397-bb29-390e382247eb | 00AVB02GH002A04ZV25_XN91
13516 | A04 MAR1030 | ce5e300c-818c-45c0-858a-62fa25b4a0fe | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 3c731ca1-84e8-4dbe-82ff-63d7fbc0211b | Состояние порта №18 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A04) | Состояние порта №18 | b5e67448-3d73-47e7-8843-c5ead019403a | 00AVB02GH002A04ZV18_XN91
13517 | A04 MAR1030 | ce5e300c-818c-45c0-858a-62fa25b4a0fe | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 3c8e03c1-55a3-4f11-9190-b966ce49dfb9 | Состояние порта №01 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A04) | Состояние порта №01 | a351cdb3-bd1c-4852-9fb3-2ae59f3560e5 | 00AVB02GH002A04ZV01_XN91
13518 | A04 MAR1030 | ce5e300c-818c-45c0-858a-62fa25b4a0fe | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 3eeef17d-51fd-40d9-ae28-4e313b0d9ff3 | Состояние порта №13 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A04) | Состояние порта №13 | ac2154ed-5f01-46b6-9a77-917bc870a7d6 | 00AVB02GH002A04ZV13_XN91
13519 | A04 MAR1030 | ce5e300c-818c-45c0-858a-62fa25b4a0fe | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 54bfe2d9-a23d-4a1d-be96-6d0b661c138f | Неисправность питания коммутатора |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A04) | Неисправность питания коммутатора | 140db487-bd03-4b4c-89db-c1fe62ce0b96 | 00AVB02GH002A04XM57_XF91
13520 | A04 MAR1030 | ce5e300c-818c-45c0-858a-62fa25b4a0fe | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 557bcf2d-0d35-4613-9fe4-bd254f2b5739 | Состояние порта №14 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A04) | Состояние порта №14 | 8c2fe9c5-0c3d-46c3-8c79-fb5093aae3fa | 00AVB02GH002A04ZV14_XN91
13521 | A04 MAR1030 | ce5e300c-818c-45c0-858a-62fa25b4a0fe | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 5f2f957d-1c53-4b76-a12f-cfad21121a1b | Состояние порта №27 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A04) | Состояние порта №27 | efc0dc74-6cf4-4058-9f79-3c39ac50334f | 00AVB02GH002A04ZV27_XN91
13522 | A04 MAR1030 | ce5e300c-818c-45c0-858a-62fa25b4a0fe | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 6671c836-3f0b-47ec-955d-0e0154b45b53 | Состояние порта №20 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A04) | Состояние порта №20 | a585b99c-43f3-4fa7-97b9-1361cb02707b | 00AVB02GH002A04ZV20_XN91
13523 | A04 MAR1030 | ce5e300c-818c-45c0-858a-62fa25b4a0fe | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 72e4af7f-80bc-4bb6-9294-143bf7afb57e | Состояние порта №04 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A04) | Состояние порта №04 | 5067bfb9-c781-400e-af27-b75af08e2280 | 00AVB02GH002A04ZV04_XN91
13524 | A04 MAR1030 | ce5e300c-818c-45c0-858a-62fa25b4a0fe | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 751399f2-98ec-480c-9874-4f75b91be518 | Состояние порта №24 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A04) | Состояние порта №24 | 82cad452-b9e3-4c7f-8202-7f23709faeca | 00AVB02GH002A04ZV24_XN91
13525 | A04 MAR1030 | ce5e300c-818c-45c0-858a-62fa25b4a0fe | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7b0e7f84-01ce-4f7f-9a10-cf7d9e65c0e2 | Состояние порта №23 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A04) | Состояние порта №23 | 91d4eb52-dc4f-45be-9dc8-a3df66b50c35 | 00AVB02GH002A04ZV23_XN91
13526 | A04 MAR1030 | ce5e300c-818c-45c0-858a-62fa25b4a0fe | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7c52cded-c53b-4939-9cc4-952f1cf9f68d | Состояние порта №10 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A04) | Состояние порта №10 | 0a766740-cd55-459f-8c86-af2c4ed85e4d | 00AVB02GH002A04ZV10_XN91
13527 | A04 MAR1030 | ce5e300c-818c-45c0-858a-62fa25b4a0fe | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7f191076-ba74-4a30-8ca2-71ee920661ce | Состояние порта №08 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A04) | Состояние порта №08 | dc8925e5-e0aa-482d-8c13-36d54629091d | 00AVB02GH002A04ZV08_XN91
13528 | A04 MAR1030 | ce5e300c-818c-45c0-858a-62fa25b4a0fe | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7ff664f3-bd16-4f5d-bce2-7c4a96d46f9d | Состояние порта №26 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A04) | Состояние порта №26 | f5f60396-a732-4ef5-8cea-6c3587963a9e | 00AVB02GH002A04ZV26_XN91
13529 | A04 MAR1030 | ce5e300c-818c-45c0-858a-62fa25b4a0fe | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 89efeb87-3461-4d9b-8911-a306a91b04f4 | Состояние порта №11 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A04) | Состояние порта №11 | d3d98770-dc78-4b54-b956-9d981c712f1a | 00AVB02GH002A04ZV11_XN91
13530 | A04 MAR1030 | ce5e300c-818c-45c0-858a-62fa25b4a0fe | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 93de5857-5977-4027-a32e-74e71c571e28 | Состояние порта №19 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A04) | Состояние порта №19 | 143f1a44-d55a-4df0-8aa3-9df215ba328c | 00AVB02GH002A04ZV19_XN91
13531 | A04 MAR1030 | ce5e300c-818c-45c0-858a-62fa25b4a0fe | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 9df4401b-02e6-4b66-ac14-903eefc47689 | Состояние порта №07 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A04) | Состояние порта №07 | d7caf8ef-79e2-4e32-9d44-d7a7cd5adf54 | 00AVB02GH002A04ZV07_XN91
13532 | A04 MAR1030 | ce5e300c-818c-45c0-858a-62fa25b4a0fe | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | a63360be-2b4e-44b5-92ce-826cdc08165e | Состояние порта №21 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A04) | Состояние порта №21 | e1907f7f-8056-42a8-825a-b61dabd4d30d | 00AVB02GH002A04ZV21_XN91
13533 | A04 MAR1030 | ce5e300c-818c-45c0-858a-62fa25b4a0fe | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | abe24dc8-4925-448a-bf94-3314ac47c9ea | Состояние порта №06 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A04) | Состояние порта №06 | 3a3b5d3c-1d97-47c7-9293-638ccbac5d16 | 00AVB02GH002A04ZV06_XN91
13534 | A04 MAR1030 | ce5e300c-818c-45c0-858a-62fa25b4a0fe | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | b0554c0d-dddc-4dc5-b114-4137c63e922a | Состояние порта №05 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A04) | Состояние порта №05 | cfadf449-2818-404f-b21b-3b3bc3848e49 | 00AVB02GH002A04ZV05_XN91
13535 | A04 MAR1030 | ce5e300c-818c-45c0-858a-62fa25b4a0fe | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | be2d40ad-c2eb-48fe-92b1-d5197787cdbd | Состояние порта №15 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A04) | Состояние порта №15 | 74c47b8d-1c69-4383-ba00-ac0fc388b95a | 00AVB02GH002A04ZV15_XN91
13536 | A04 MAR1030 | ce5e300c-818c-45c0-858a-62fa25b4a0fe | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | c0975a2b-f83c-41ec-8f76-cde16320c149 | Состояние порта №09 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A04) | Состояние порта №09 | 31601101-3429-4397-a3ce-678a7b782189 | 00AVB02GH002A04ZV09_XN91
13537 | A04 MAR1030 | ce5e300c-818c-45c0-858a-62fa25b4a0fe | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | cebf3d8a-0273-4c48-a8f3-d9485138dc26 | Состояние порта №02 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A04) | Состояние порта №02 | 6553d80f-1be4-4941-a61a-a7cb04e4b6e3 | 00AVB02GH002A04ZV02_XN91
13538 | A04 MAR1030 | ce5e300c-818c-45c0-858a-62fa25b4a0fe | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | d2fe0f37-35b6-4636-aaf3-4d6b76221f92 | Состояние порта №16 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A04) | Состояние порта №16 | 83d3a00a-90be-40e7-903c-09152db5edd4 | 00AVB02GH002A04ZV16_XN91
13539 | A04 MAR1030 | ce5e300c-818c-45c0-858a-62fa25b4a0fe | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | d56abac7-4724-4700-bd4e-fa39902a807f | Нарушение температурного режима в корпусе коммутатора |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A04) | Нарушение температурного режима в корпусе коммутатора | 79c89f5e-413b-4497-957d-1ca96a59ad71 | 00AVB02GH002A04XM04_XM91
13540 | A04 MAR1030 | ce5e300c-818c-45c0-858a-62fa25b4a0fe | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | e0d5e39c-3b03-45a4-8f08-4b376b591cf6 | Состояние порта №12 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A04) | Состояние порта №12 | fc24646d-a074-4bee-bafd-73d0167ddae4 | 00AVB02GH002A04ZV12_XN91
13541 | A04 MAR1030 | ce5e300c-818c-45c0-858a-62fa25b4a0fe | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | e34973fe-7613-46b7-bfed-9bc5c2435c6d | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A04) | Связь с устройстом 00AVB02GH002-A04 установлена | 2cbeeba1-5751-4a6b-acb1-a0cc88e89258 | 00AVB02GH002A04_XN99
13542 | ДЗШ | 1c749e5e-ebb4-4627-9b8e-f9378aaed301 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-1B/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | f230c0d5-2174-4b80-a277-7d3a3eff0667 | Ключ SA11 Выходные цепи {выкл. 2} | ДЗШ 2к. Ключ SA11 "Цепи отключения 00ACQ93" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-2B/ДЗШ 00ACD00 2к. (00ACD00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Ключ SA11 "Цепи отключения 00ACQ93" - вывод | 114626b0-32b1-4d04-9a15-e8b474055a82 | 00ACD00EK216_XN02
13543 | ДЗШ | 1c749e5e-ebb4-4627-9b8e-f9378aaed301 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-1B/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 7c887355-186c-4221-9dcf-3dc6ac0ad2ff | Ключ SA9 Выходные цепи {выкл. 1} | ДЗШ 2к. Ключ SA9 "Цепи отключения 00ACQ83" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-2B/ДЗШ 00ACD00 2к. (00ACD00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Ключ SA9 "Цепи отключения 00ACQ83" - вывод | 5c15a31f-1a04-4189-ae87-1c77136f5e9e | 00ACD00EK214_XN02
13544 | ДЗШ | 1c749e5e-ebb4-4627-9b8e-f9378aaed301 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-1B/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 6ae036d0-034a-4718-a2df-f6f7a3e3b439 | Ключ SA7 Разрешение опробывания |  | discrete | Работа_вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-2B/ДЗШ 00ACD00 2к. (00ACD00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Ключ SA7 "Разрешение опробования" - работа | a0b9f04e-330c-4f9d-bfca-0e3ce9338a1d | 00ACD00EK208_XB10
13545 | ДЗШ | 1c749e5e-ebb4-4627-9b8e-f9378aaed301 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-1B/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 39f6c0db-e2aa-4e86-ab08-a012530fe0b8 | Ключ SA5 Запрет АПВ |  | discrete | Работа_вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-2B/ДЗШ 00ACD00 2к. (00ACD00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Ключ SA5 "Запрет АПВ" - работа | 6b49c388-4004-46bf-a9c9-d8f6363c1d4e | 00ACD00EK207_XN03
13546 | ДЗШ | 1c749e5e-ebb4-4627-9b8e-f9378aaed301 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-1B/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | dff9db68-9aa3-467e-bb68-42e3f20b3dc9 | Ключ SA4 Очувствление нормальный режим |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-2B/ДЗШ 00ACD00 2к. (00ACD00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Ключ SA4 "Очувствление" - нормальный режим | b5050b84-ba3d-47c9-a223-1852f5e2d94e | 00ACD00EK205_XB10
13547 | ДЗШ | 1c749e5e-ebb4-4627-9b8e-f9378aaed301 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-1B/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 5cee8fc2-e102-4819-8acb-dd007049e07b | Ключ SA3 Блокировка при обрыве токовых цепей |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-2B/ДЗШ 00ACD00 2к. (00ACD00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Ключ SA3 "Блокировка при обрыве ТЦ" - вывод | 0207837b-1336-46f0-a0cd-a72235b6a151 | 00ACD00EK204_XN02
13548 | ДЗШ | 1c749e5e-ebb4-4627-9b8e-f9378aaed301 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-1B/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 7ea465a7-7f8c-45fd-9395-1a47ce46bd15 | Ключ SA2 ДЗШ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-2B/ДЗШ 00ACD00 2к. (00ACD00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Ключ SA2 "ДЗШ" - вывод | f8eaebad-fdc9-4b3a-8748-dabfbee2f288 | 00ACD00EK203_XN02
13549 | ДЗШ | 1c749e5e-ebb4-4627-9b8e-f9378aaed301 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-1B/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 187e526e-28de-420d-ad74-58ea1f7baeff | Ключ SA4 Очувствление оперативный вывод |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-2B/ДЗШ 00ACD00 2к. (00ACD00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Ключ SA4 "Очувствление" - оперативный ввод | f1276c4c-39a2-4695-9251-3d00e160c171 | 00ACD00EK206_XN02
13550 | ДЗШ | 1c749e5e-ebb4-4627-9b8e-f9378aaed301 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-1B/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | de443cc1-6d2d-4a20-b6fd-702252cfe16c | Ключ SA6 УРОВ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-2B/ДЗШ 00ACD00 2к. (00ACD00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Ключ SA6 "Групповое УРОВ" - вывод (резерв) | 8e2dfcbf-ff4d-4f8e-89a0-3689a72a9caf | 00ACD00EK213_XN02
13551 | ДЗШ | 1c749e5e-ebb4-4627-9b8e-f9378aaed301 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-1B/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 0b6813d0-dfc8-4eed-80d2-9439a50bb5a2 | Ключ SA15 Выходные цепи {выкл. 4} | ДЗШ 2к. Ключ SA15 "Цепи отключения 00ACQ123" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-2B/ДЗШ 00ACD00 2к. (00ACD00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Ключ SA15 "Цепи отключения 00ACQ123" - вывод | 3410a335-0458-4937-aff3-3a878be59fb9 | 00ACD00EK220_XN02
13552 | ДЗШ | 1c749e5e-ebb4-4627-9b8e-f9378aaed301 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-1B/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 46dc6071-c2f0-4654-8a7a-51929b1c3944 | Ключ SA10 Пуск УРОВ {выкл. 1} | ДЗШ 2к. Ключ SA10 "Пуск УРОВ 00ACQ83" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-2B/ДЗШ 00ACD00 2к. (00ACD00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Ключ SA10 "Пуск УРОВ 00ACQ83" - вывод | 2e700c02-fd41-425a-a9e0-f41794ac6408 | 00ACD00EK215_XN02
13553 | ДЗШ | 1c749e5e-ebb4-4627-9b8e-f9378aaed301 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-1B/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | b3af0a28-f856-4595-b38d-4d01e3ef0978 | Отключение по УРОВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-2B/ДЗШ 00ACD00 2к. (00ACD00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Отключение по УРОВ | 5d7fd317-29eb-4291-a4a6-0215eaf60c74 | 00ACD00EW211_XK01
13554 | ДЗШ | 1c749e5e-ebb4-4627-9b8e-f9378aaed301 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-1B/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 3b6c4779-e48c-4207-968f-d76e6815ae87 | Срабатывание ДЗШ при опробовании |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-2B/ДЗШ 00ACD00 2к. (00ACD00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Срабатывание ДЗШ при опробовании | abb8f1fc-ea69-467d-aa0b-f5021e006b58 | 00ACD00EW210_XK01
13555 | ДЗШ | 1c749e5e-ebb4-4627-9b8e-f9378aaed301 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-1B/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | f7b8fd35-d191-4175-b2bd-74e721f6e6a8 | Срабатывание на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-2B/ДЗШ 00ACD00 2к. (00ACD00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Отключение | 30ad2650-65a4-4840-9d9d-c531e175c89e | 00ACD00EW208_XK01
13556 | ДЗШ | 1c749e5e-ebb4-4627-9b8e-f9378aaed301 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-1B/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 0588f8b7-128c-4942-86dc-fbe1315377cb | Внешний УРОВ от {выкл. 6} | ДЗШ 2к. Внешний УРОВ от 00ACQ72 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-2B/ДЗШ 00ACD00 2к. (00ACD00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Внешний УРОВ от 00ACQ72 | f1a1a79e-2444-4f6d-b840-56d8c2971be1 | 00ACD00EW207_XK01
13557 | ДЗШ | 1c749e5e-ebb4-4627-9b8e-f9378aaed301 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-1B/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 52a9f47c-31f9-44ab-9fc4-6a240d08997c | Группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-2B/ДЗШ 00ACD00 2к. (00ACD00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Группа уставок 3 | b80fc75d-2c27-4f6a-9afe-409f536fdd7d | 00ACD00EK211_XN10
13558 | ДЗШ | 1c749e5e-ebb4-4627-9b8e-f9378aaed301 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-1B/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 97151aa2-ea4c-49d8-bdbd-dd1c77920391 | Группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-2B/ДЗШ 00ACD00 2к. (00ACD00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Группа уставок 2 | af8ec08c-a85c-4db5-97f8-c604ef61b317 | 00ACD00EK210_XN10
13559 | ДЗШ | 1c749e5e-ebb4-4627-9b8e-f9378aaed301 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-1B/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 6985ec39-c145-4cc6-a55e-e713eb0b64fb | Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-2B/ДЗШ 00ACD00 2к. (00ACD00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Группа уставок 1 | 0982d5e0-76f4-471c-ad2f-4e35f07a128f | 00ACD00EK209_XN10
13560 | ДЗШ | 1c749e5e-ebb4-4627-9b8e-f9378aaed301 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-1B/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | e3951fb2-a65e-481d-bc00-b3024a58b8a1 | Внешний УРОВ от {выкл. 5} | ДЗШ 2к. Внешний УРОВ от 00ACQ133 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-2B/ДЗШ 00ACD00 2к. (00ACD00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Внешний УРОВ от 00ACQ133 | d16cc11c-3fb6-47b9-af71-a48591833c59 | 00ACD00EW206_XK01
13561 | ДЗШ | 1c749e5e-ebb4-4627-9b8e-f9378aaed301 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-1B/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 320cae7e-e5b4-4db6-ab1b-3976002159de | Внешний УРОВ от {выкл. 4} | ДЗШ 2к. Внешний УРОВ от 00ACQ123 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-2B/ДЗШ 00ACD00 2к. (00ACD00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Внешний УРОВ от 00ACQ123 | 6b5528e1-40d5-4729-8e5b-2e9874f35954 | 00ACD00EW205_XK01
13562 | ДЗШ | 1c749e5e-ebb4-4627-9b8e-f9378aaed301 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-1B/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | ae014ed3-5a75-4eff-9072-00d05e4b887f | Внешний УРОВ от {выкл. 3} | ДЗШ 2к. Внешний УРОВ от 00ACQ113 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-2B/ДЗШ 00ACD00 2к. (00ACD00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Внешний УРОВ от 00ACQ113 | 4e1103f8-1d29-49f1-8981-c50ccc3efeee | 00ACD00EW204_XK01
13563 | ДЗШ | 1c749e5e-ebb4-4627-9b8e-f9378aaed301 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-1B/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | f769a415-a9b0-4049-97f9-a0710588f249 | Внешний УРОВ от {выкл. 2} | ДЗШ 2к. Внешний УРОВ от 00ACQ93 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-2B/ДЗШ 00ACD00 2к. (00ACD00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Внешний УРОВ от 00ACQ93 | 5e35456e-3bc6-47f1-a7ee-841e88cb2190 | 00ACD00EW203_XK01
13564 | ДЗШ | 1c749e5e-ebb4-4627-9b8e-f9378aaed301 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-1B/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 3ad811be-9637-49e4-9fa7-56191294a214 | Внешний УРОВ от {выкл. 1} | ДЗШ 2к. Внешний УРОВ от 00ACQ83 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-2B/ДЗШ 00ACD00 2к. (00ACD00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Внешний УРОВ от 00ACQ83 | 7ce9bf6b-6495-43c0-b40c-19c3c99ecdef | 00ACD00EW202_XK01
13565 | ДЗШ | 1c749e5e-ebb4-4627-9b8e-f9378aaed301 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-1B/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | aa4f474d-af15-43e9-a3c3-f627a0f71184 | Режим теста |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-2B/ДЗШ 00ACD00 2к. (00ACD00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Режим теста терминала | 63954247-6338-4923-baf0-16913a92d9a8 | 00ACD00EK237_XF50
13566 | ДЗШ | 1c749e5e-ebb4-4627-9b8e-f9378aaed301 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-1B/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 7afc3c65-654f-4291-a995-cf12ea196d23 | Очувствление ДЗШ |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-2B/ДЗШ 00ACD00 2к. (00ACD00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Очувствление ДЗШ | 67dff1c1-e8b2-4b83-a899-2902f8f977cb | 00ACD00EK236_XF01
13567 | ДЗШ | 1c749e5e-ebb4-4627-9b8e-f9378aaed301 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-1B/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 3707523d-0411-4a10-aa6f-c8d4b0334067 | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-2B/ДЗШ 00ACD00 2к. (00ACD00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Неисправность цепей напряжения | 32e1fb1d-18ef-4465-b37e-c4a5e85ffb38 | 00ACD00EK234_XM51
13568 | ДЗШ | 1c749e5e-ebb4-4627-9b8e-f9378aaed301 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-1B/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 8ea72d16-d954-4953-b600-15367ab48fcb | Обрыв цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-2B/ДЗШ 00ACD00 2к. (00ACD00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Обрыв цепей тока | 5dd272b6-9550-4420-8593-739932b31a12 | 00ACD00EK233_XF91
13569 | ДЗШ | 1c749e5e-ebb4-4627-9b8e-f9378aaed301 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-1B/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 96749a0f-54c3-4626-a23b-36d7d0ceb0d3 | Блок SG7 (ТН шин) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-2B/ДЗШ 00ACD00 2к. (00ACD00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Крышка БИ (SG7) цепей напряжения не вставлена | 190ee326-f6cb-4834-9325-e94c40bb822c | 00ACD00EK232_XN12
13570 | ДЗШ | 1c749e5e-ebb4-4627-9b8e-f9378aaed301 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-1B/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 3450a4d7-a59e-4925-ad09-982f0c8a3f00 | Блок SG6 (ТТ {выкл. 6}) | ДЗШ 2к. Крышка БИ (SG6) токов 00ACQ72 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-2B/ДЗШ 00ACD00 2к. (00ACD00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Крышка БИ (SG6) токов 00ACQ72 не вставлена | 09e0e9c9-e068-4619-9677-b6ee65a58b29 | 00ACD00EK231_XN12
13571 | ДЗШ | 1c749e5e-ebb4-4627-9b8e-f9378aaed301 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-1B/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | cd6695ae-efeb-4a3d-bb94-bd5716115729 | Блок SG5 (ТТ {выкл. 5}) | ДЗШ 2к. Крышка БИ (SG5) токов 00ACQ133 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-2B/ДЗШ 00ACD00 2к. (00ACD00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Крышка БИ (SG5) токов 00ACQ133 не вставлена | 1087c25f-fc17-4023-adb6-ef47a2fe1d7d | 00ACD00EK230_XN12
13572 | ДЗШ | 1c749e5e-ebb4-4627-9b8e-f9378aaed301 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-1B/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | aaa3bf8d-77e4-420b-a623-f89d83a6037f | Блок SG3 (ТТ {выкл. 3}) | ДЗШ 2к. Крышка БИ (SG3) токов 00ACQ113 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-2B/ДЗШ 00ACD00 2к. (00ACD00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Крышка БИ (SG3) токов 00ACQ113 не вставлена | 6d0cb47f-1a0f-4b5b-92e7-4e4857f05611 | 00ACD00EK228_XN12
13573 | ДЗШ | 1c749e5e-ebb4-4627-9b8e-f9378aaed301 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-1B/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | b8cabbfb-248f-41bc-8cda-bfb9389d745b | Блок SG2 (ТТ {выкл. 2}) | ДЗШ 2к. Крышка БИ (SG2) токов 00ACQ93 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-2B/ДЗШ 00ACD00 2к. (00ACD00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Крышка БИ (SG2) токов 00ACQ93 не вставлена | 5fb576dc-182e-407e-b3d5-972be4d55e96 | 00ACD00EK227_XN12
13574 | ДЗШ | 1c749e5e-ebb4-4627-9b8e-f9378aaed301 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-1B/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 48947e0f-ff04-4486-976a-1f0e3d5c2d2e | Блок SG1 (ТТ {выкл. 1}) | ДЗШ 2к. Крышка БИ (SG1) токов 00ACQ83 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-2B/ДЗШ 00ACD00 2к. (00ACD00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Крышка БИ (SG1) токов 00ACQ83 не вставлена | 52334dd8-8568-4a11-b59f-65fe7d8e90d8 | 00ACD00EK226_XN12
13575 | ДЗШ | 1c749e5e-ebb4-4627-9b8e-f9378aaed301 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-1B/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 9a690ee6-6b18-4cce-8b0b-9c0cecdd9edb | Группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-2B/ДЗШ 00ACD00 2к. (00ACD00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Группа уставок 4 | 3a718adb-3fda-45ec-acbd-f21b6626ed85 | 00ACD00EK212_XN10
13576 | ДЗШ | 1c749e5e-ebb4-4627-9b8e-f9378aaed301 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-1B/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 9fb82275-927d-42f9-ab64-bf653596bb7c | Блок SG4 (ТТ {выкл. 4}) | ДЗШ 2к. Крышка БИ (SG4) токов 00ACQ123 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-2B/ДЗШ 00ACD00 2к. (00ACD00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Крышка БИ (SG4) токов 00ACQ123 не вставлена | fcfd0e19-a831-4817-926f-063e65ba01a1 | 00ACD00EK229_XN12
13577 | Шкаф ДЗШ 2к. | 602e4635-5f07-40d2-8fb4-1cf9e562fc15 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-2B | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-1B/ДЗШ 00ACC00 2к. (00ACC00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Дверь шкафа открыта | 4c54d180-6d0a-4273-9476-e1babb01a0dd | 00ACC00EK202_XN01
13578 | Шкаф ДЗШ 1к. | f12661f5-840f-4259-a1db-4f9702b0df6c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-2B | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-1B/ДЗШ 00ACC00 1к. (00ACC00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Дверь шкафа открыта | 54ca985e-05ed-466c-92b1-c9cbb20ceab8 | 00ACC00EK102_XN01
13579 | ДЗШ | 38085951-04e4-4399-a7ff-2f9abfab7de6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-2B/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 7e3e735a-1623-44a1-883d-a78f44091385 | Срабатывание (обобщенное) |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A12) | ДЗШ 1к (00ACC00GH001-A1). Срабатывание защит | be6f1f78-7a24-4af8-9142-97a1132918c2 | 00ACC00EW101_XK01
13580 | ДЗШ | 38085951-04e4-4399-a7ff-2f9abfab7de6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-2B/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 69ab3f57-cd6e-4f84-9c4d-0137f42a848a | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A12) | ДЗШ 1к (00ACC00GH001-A1). Неисправность | c8898cee-265e-403a-ab7a-8351fea9eca7 | 00ACC00EK101_XF01
13581 | ДЗШ | 38085951-04e4-4399-a7ff-2f9abfab7de6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-2B/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 6ae036d0-034a-4718-a2df-f6f7a3e3b439 | Ключ SA7 Разрешение опробывания |  | discrete | Работа_вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-1B/ДЗШ 00ACC00 1к. (00ACC00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Ключ SA7 "Разрешение опробования" - работа | 92e973aa-7479-405a-afdb-a0167c0231c7 | 00ACC00EK108_XB10
13582 | ДЗШ | 38085951-04e4-4399-a7ff-2f9abfab7de6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-2B/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 39f6c0db-e2aa-4e86-ab08-a012530fe0b8 | Ключ SA5 Запрет АПВ |  | discrete | Работа_вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-1B/ДЗШ 00ACC00 1к. (00ACC00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Ключ SA5 "Запрет АПВ" - работа | d37e72da-63a4-4fd3-b2bd-19446a7a535c | 00ACC00EK107_XN03
13583 | ДЗШ | 38085951-04e4-4399-a7ff-2f9abfab7de6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-2B/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | dff9db68-9aa3-467e-bb68-42e3f20b3dc9 | Ключ SA4 Очувствление нормальный режим |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-1B/ДЗШ 00ACC00 1к. (00ACC00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Ключ SA4 "Очувствление" - нормальный режим | 8b49807e-a3dc-4ed2-937e-4772d74f9731 | 00ACC00EK105_XB10
13584 | ДЗТ 1к. | ce703c0a-ef58-46e8-a74c-2ad6efcdbaa1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b09b728f-62d0-4768-afb3-0838d999fbb8 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH001-A1) | Связь с устройстом 40BCT01GH001-A1 установлена | 29a4fba3-87d6-46b8-be70-0fdc6b63b391 | 40BCT01GH001A1_XN99
13585 | ДЗШ | 38085951-04e4-4399-a7ff-2f9abfab7de6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-2B/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 5cee8fc2-e102-4819-8acb-dd007049e07b | Ключ SA3 Блокировка при обрыве токовых цепей |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-1B/ДЗШ 00ACC00 1к. (00ACC00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Ключ SA3 "Блокировка при обрыве ТЦ" - вывод | 345a4975-bb0d-4282-aab2-95a79a07e50f | 00ACC00EK104_XN02
13586 | ДЗШ | 38085951-04e4-4399-a7ff-2f9abfab7de6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-2B/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 187e526e-28de-420d-ad74-58ea1f7baeff | Ключ SA4 Очувствление оперативный вывод |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-1B/ДЗШ 00ACC00 1к. (00ACC00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Ключ SA4 "Очувствление" - оперативный ввод | 0fa111c4-4a8f-4cf5-8688-1095d2b8378f | 00ACC00EK106_XN02
13587 | ДЗШ | 38085951-04e4-4399-a7ff-2f9abfab7de6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-2B/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 4e80149f-5320-4ee1-9f4a-7541c99c027a | Ключ SA20 Пуск УРОВ {выкл. 6} |  | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-1B/ДЗШ 00ACC00 1к. (00ACC00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Ключ SA20 "Пуск УРОВ 00ACQ71" - вывод | d1fb8429-31e3-4ba8-954a-1348fcca24f8 | 00ACC00EK125_XN02
13588 | ДЗШ | 38085951-04e4-4399-a7ff-2f9abfab7de6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-2B/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 5dad0649-2345-440f-964b-dc46457d50b3 | Ключ SA19 Выходные цепи {выкл. 6} | ДЗШ 1к. Ключ SA19 "Цепи отключения 00ACQ71" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-1B/ДЗШ 00ACC00 1к. (00ACC00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Ключ SA19 "Цепи отключения 00ACQ71" - вывод | 45fc2ad8-467e-4bc4-8753-e6b9bb50f863 | 00ACC00EK124_XN02
13589 | ДЗШ | 38085951-04e4-4399-a7ff-2f9abfab7de6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-2B/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | cadd88a7-2024-409f-84b9-27811f124c74 | Ключ SA18 Пуск УРОВ {выкл. 5} | ДЗШ 1к. Ключ SA18 "Пуск УРОВ 00ACQ131" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-1B/ДЗШ 00ACC00 1к. (00ACC00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Ключ SA18 "Пуск УРОВ 00ACQ131" - вывод | edad451e-624a-4367-928a-f7929669efb2 | 00ACC00EK123_XN02
13590 | ДЗШ | 38085951-04e4-4399-a7ff-2f9abfab7de6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-2B/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | da9c2f75-731b-485a-88c8-27bf4f9bbfad | Ключ SA17 Выходные цепи {выкл. 5} | ДЗШ 1к. Ключ SA17 "Цепи отключения 00ACQ131" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-1B/ДЗШ 00ACC00 1к. (00ACC00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Ключ SA17 "Цепи отключения 00ACQ131" - вывод | 06cf755d-d134-4538-8e61-4868706a7b58 | 00ACC00EK122_XN02
13591 | ДЗШ | 38085951-04e4-4399-a7ff-2f9abfab7de6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-2B/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 7a40f41d-ac8d-4671-805d-11b4ab9bd905 | Ключ SA16 Пуск УРОВ {выкл. 4} | ДЗШ 1к. Ключ SA16 "Пуск УРОВ 00ACQ121" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-1B/ДЗШ 00ACC00 1к. (00ACC00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Ключ SA16 "Пуск УРОВ 00ACQ121" - вывод | 21341ec8-e116-48e0-bfb2-76b64752a4fe | 00ACC00EK121_XN02
13592 | ДЗШ | 38085951-04e4-4399-a7ff-2f9abfab7de6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-2B/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 0b6813d0-dfc8-4eed-80d2-9439a50bb5a2 | Ключ SA15 Выходные цепи {выкл. 4} | ДЗШ 1к. Ключ SA15 "Цепи отключения 00ACQ121" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-1B/ДЗШ 00ACC00 1к. (00ACC00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Ключ SA15 "Цепи отключения 00ACQ121" - вывод | f9167c98-a7ff-4631-a2ab-ad5c3c5e2e67 | 00ACC00EK120_XN02
13593 | ДЗШ | 38085951-04e4-4399-a7ff-2f9abfab7de6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-2B/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 25e68b97-445d-4687-84f3-6ebe928f7468 | Ключ SA14 Пуск УРОВ {выкл. 3} | ДЗШ 1к. Ключ SA14 "Пуск УРОВ 00ACQ111" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-1B/ДЗШ 00ACC00 1к. (00ACC00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Ключ SA14 "Пуск УРОВ 00ACQ111" - вывод | 64a4c7a0-c2be-47fd-821f-d920bce3a2c7 | 00ACC00EK119_XN02
13594 | ДЗШ | 38085951-04e4-4399-a7ff-2f9abfab7de6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-2B/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 5b7aec89-41c5-42ff-a336-24c6a067c9af | Ключ SA13 Выходные цепи {выкл. 3} | ДЗШ 1к. Ключ SA13 "Цепи отключения 00ACQ111" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-1B/ДЗШ 00ACC00 1к. (00ACC00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Ключ SA13 "Цепи отключения 00ACQ111" - вывод | 76ec64eb-5c55-463c-b919-3cf5d33ae67c | 00ACC00EK118_XN02
13595 | ДЗШ | 38085951-04e4-4399-a7ff-2f9abfab7de6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-2B/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 0d58252d-cbfa-4cf8-8d3a-21be42b04a22 | Ключ SA12 Пуск УРОВ {выкл. 2} | ДЗШ 1к. Ключ SA12 "Пуск УРОВ 00ACQ91" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-1B/ДЗШ 00ACC00 1к. (00ACC00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Ключ SA12 "Пуск УРОВ 00ACQ91" - вывод | 9e804335-6ca7-40ec-a605-d3a5ad02f974 | 00ACC00EK117_XN02
13596 | ДЗШ | 38085951-04e4-4399-a7ff-2f9abfab7de6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-2B/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | f230c0d5-2174-4b80-a277-7d3a3eff0667 | Ключ SA11 Выходные цепи {выкл. 2} | ДЗШ 1к. Ключ SA11 "Цепи отключения 00ACQ91" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-1B/ДЗШ 00ACC00 1к. (00ACC00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Ключ SA11 "Цепи отключения 00ACQ91" - вывод | ace3b7f3-905e-4117-b31e-0842f40462ee | 00ACC00EK116_XN02
13597 | ДЗШ | 38085951-04e4-4399-a7ff-2f9abfab7de6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-2B/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 46dc6071-c2f0-4654-8a7a-51929b1c3944 | Ключ SA10 Пуск УРОВ {выкл. 1} | ДЗШ 1к. Ключ SA10 "Пуск УРОВ 00ACQ81" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-1B/ДЗШ 00ACC00 1к. (00ACC00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Ключ SA10 "Пуск УРОВ 00ACQ81" - вывод | 71f43592-c05d-4098-9f42-cea2079dea8b | 00ACC00EK115_XN02
13598 | ДЗШ | 38085951-04e4-4399-a7ff-2f9abfab7de6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-2B/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 7c887355-186c-4221-9dcf-3dc6ac0ad2ff | Ключ SA9 Выходные цепи {выкл. 1} | ДЗШ 1к. Ключ SA9 "Цепи отключения 00ACQ81" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-1B/ДЗШ 00ACC00 1к. (00ACC00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Ключ SA9 "Цепи отключения 00ACQ81" - вывод | 674791c9-562e-4118-9045-ef24396cd38d | 00ACC00EK114_XN02
13599 | ДЗШ | 38085951-04e4-4399-a7ff-2f9abfab7de6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-2B/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | de443cc1-6d2d-4a20-b6fd-702252cfe16c | Ключ SA6 УРОВ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-1B/ДЗШ 00ACC00 1к. (00ACC00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Ключ SA6 "Групповое УРОВ" - вывод (резерв) | 6ba551d2-bea3-4d7f-9bb3-98db4f66987a | 00ACC00EK113_XN02
13600 | ДЗШ | 38085951-04e4-4399-a7ff-2f9abfab7de6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-2B/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 7ea465a7-7f8c-45fd-9395-1a47ce46bd15 | Ключ SA2 ДЗШ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-1B/ДЗШ 00ACC00 1к. (00ACC00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Ключ SA2 "ДЗШ" - вывод | 3f699af5-5aa6-46d3-a14b-e7507f9ccbcf | 00ACC00EK103_XN02
13601 | ДЗШ | 38085951-04e4-4399-a7ff-2f9abfab7de6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-2B/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 8ea72d16-d954-4953-b600-15367ab48fcb | Обрыв цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-1B/ДЗШ 00ACC00 1к. (00ACC00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Обрыв цепей тока | 0a26cc86-caad-4bb2-881d-e14d95556a70 | 00ACC00EK133_XF91
13602 | ДЗШ | 38085951-04e4-4399-a7ff-2f9abfab7de6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-2B/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | b3af0a28-f856-4595-b38d-4d01e3ef0978 | Отключение по УРОВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-1B/ДЗШ 00ACC00 1к. (00ACC00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Отключение по УРОВ | f47bd7fd-7c6a-4d21-b18e-ca0c5b3abb73 | 00ACC00EW111_XK01
13603 | ДЗШ | 38085951-04e4-4399-a7ff-2f9abfab7de6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-2B/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 3b6c4779-e48c-4207-968f-d76e6815ae87 | Срабатывание ДЗШ при опробовании |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-1B/ДЗШ 00ACC00 1к. (00ACC00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Срабатывание ДЗШ при опробовании | d3227ed3-58c4-43a1-a8d9-668fb5ffb8ff | 00ACC00EW110_XK01
13604 | ДЗШ | 38085951-04e4-4399-a7ff-2f9abfab7de6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-2B/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | f7b8fd35-d191-4175-b2bd-74e721f6e6a8 | Срабатывание на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-1B/ДЗШ 00ACC00 1к. (00ACC00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Отключение | c96845bb-7c34-43af-902b-1398e24771e8 | 00ACC00EW108_XK01
13605 | ДЗШ | 38085951-04e4-4399-a7ff-2f9abfab7de6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-2B/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 0588f8b7-128c-4942-86dc-fbe1315377cb | Внешний УРОВ от {выкл. 6} | ДЗШ 1к. Внешний УРОВ от 00ACQ71 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-1B/ДЗШ 00ACC00 1к. (00ACC00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Внешний УРОВ от 00ACQ71 | fb58ba8d-61a9-4402-bc0c-0a7e32deecab | 00ACC00EW107_XK01
13606 | ДЗШ | 38085951-04e4-4399-a7ff-2f9abfab7de6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-2B/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | e3951fb2-a65e-481d-bc00-b3024a58b8a1 | Внешний УРОВ от {выкл. 5} | ДЗШ 1к. Внешний УРОВ от 00ACQ131 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-1B/ДЗШ 00ACC00 1к. (00ACC00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Внешний УРОВ от 00ACQ131 | e749fa37-b54a-43c3-ac93-42d5c1a14e13 | 00ACC00EW106_XK01
13607 | ДЗШ | 38085951-04e4-4399-a7ff-2f9abfab7de6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-2B/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 320cae7e-e5b4-4db6-ab1b-3976002159de | Внешний УРОВ от {выкл. 4} | ДЗШ 1к. Внешний УРОВ от 00ACQ121 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-1B/ДЗШ 00ACC00 1к. (00ACC00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Внешний УРОВ от 00ACQ121 | 51273ed2-a6ae-4312-b505-c8fb44eb2fb4 | 00ACC00EW105_XK01
13608 | ДЗШ | 38085951-04e4-4399-a7ff-2f9abfab7de6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-2B/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | ae014ed3-5a75-4eff-9072-00d05e4b887f | Внешний УРОВ от {выкл. 3} | ДЗШ 1к. Внешний УРОВ от 00ACQ111 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-1B/ДЗШ 00ACC00 1к. (00ACC00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Внешний УРОВ от 00ACQ111 | c558cad0-5814-4841-9395-4ee6067c1dfd | 00ACC00EW104_XK01
13609 | ДЗШ | 38085951-04e4-4399-a7ff-2f9abfab7de6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-2B/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 52a9f47c-31f9-44ab-9fc4-6a240d08997c | Группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-1B/ДЗШ 00ACC00 1к. (00ACC00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Группа уставок 3 | 3bcdedd0-6c70-46cc-8b2d-d26e7271f130 | 00ACC00EK111_XN10
13610 | ДЗШ | 38085951-04e4-4399-a7ff-2f9abfab7de6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-2B/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 97151aa2-ea4c-49d8-bdbd-dd1c77920391 | Группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-1B/ДЗШ 00ACC00 1к. (00ACC00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Группа уставок 2 | 1fd95582-a98c-41b1-b674-ec44f3330d7e | 00ACC00EK110_XN10
13611 | ДЗШ | 38085951-04e4-4399-a7ff-2f9abfab7de6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-2B/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 6985ec39-c145-4cc6-a55e-e713eb0b64fb | Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-1B/ДЗШ 00ACC00 1к. (00ACC00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Группа уставок 1 | 751060ad-f850-42cd-9c11-725d3ec12f25 | 00ACC00EK109_XN10
13612 | ДЗШ | 38085951-04e4-4399-a7ff-2f9abfab7de6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-2B/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | f769a415-a9b0-4049-97f9-a0710588f249 | Внешний УРОВ от {выкл. 2} | ДЗШ 1к. Внешний УРОВ от 00ACQ91 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-1B/ДЗШ 00ACC00 1к. (00ACC00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Внешний УРОВ от 00ACQ91 | d454f344-5068-4802-9a25-e7b30d359b0e | 00ACC00EW103_XK01
13613 | ДЗШ | 38085951-04e4-4399-a7ff-2f9abfab7de6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-2B/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 3ad811be-9637-49e4-9fa7-56191294a214 | Внешний УРОВ от {выкл. 1} | ДЗШ 1к. Внешний УРОВ от 00ACQ81 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-1B/ДЗШ 00ACC00 1к. (00ACC00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Внешний УРОВ от 00ACQ81 | b428d1be-a841-4147-9238-2029727a05da | 00ACC00EW102_XK01
13614 | Защиты | ce70e9ec-a7f3-4785-a043-0ebe47dd4ef2 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | d536d774-185f-4d4b-88ad-b7af394a86bc | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB02-F1) | Связь с устройстом 00BCB02-F1 установлена | 06314ff8-8832-48d2-b609-9d6a6e89f70d | 00BCB02F1_XN99
13615 | ДЗШ | 38085951-04e4-4399-a7ff-2f9abfab7de6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-2B/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | aa4f474d-af15-43e9-a3c3-f627a0f71184 | Режим теста |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-1B/ДЗШ 00ACC00 1к. (00ACC00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Режим теста терминала | fec8ce59-903c-467a-ad74-616a9af943a3 | 00ACC00EK137_XF50
13616 | ДЗШ | 38085951-04e4-4399-a7ff-2f9abfab7de6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-2B/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 7afc3c65-654f-4291-a995-cf12ea196d23 | Очувствление ДЗШ |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-1B/ДЗШ 00ACC00 1к. (00ACC00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Очувствление ДЗШ | 628392f8-1acc-4614-8392-721e066e199c | 00ACC00EK136_XF01
13617 | ДЗШ | 38085951-04e4-4399-a7ff-2f9abfab7de6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-2B/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 3707523d-0411-4a10-aa6f-c8d4b0334067 | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-1B/ДЗШ 00ACC00 1к. (00ACC00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Неисправность цепей напряжения | fa183bf3-ad3a-41b6-989d-240c066e2fe0 | 00ACC00EK134_XM51
13618 | ДЗШ | 38085951-04e4-4399-a7ff-2f9abfab7de6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-2B/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 3450a4d7-a59e-4925-ad09-982f0c8a3f00 | Блок SG6 (ТТ {выкл. 6}) | ДЗШ 1к. Крышка БИ (SG6) токов 00ACQ71 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-1B/ДЗШ 00ACC00 1к. (00ACC00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Крышка БИ (SG6) токов 00ACQ71 не вставлена | e66f9031-c476-4aed-bc90-e10773571425 | 00ACC00EK131_XN12
13619 | ДЗШ | 38085951-04e4-4399-a7ff-2f9abfab7de6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-2B/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | cd6695ae-efeb-4a3d-bb94-bd5716115729 | Блок SG5 (ТТ {выкл. 5}) | ДЗШ 1к. Крышка БИ (SG5) токов 00ACQ131 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-1B/ДЗШ 00ACC00 1к. (00ACC00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Крышка БИ (SG5) токов 00ACQ131 не вставлена | d8d4d4a1-1c69-4529-b174-060fe6835365 | 00ACC00EK130_XN12
13620 | ДЗШ | 38085951-04e4-4399-a7ff-2f9abfab7de6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-2B/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 9fb82275-927d-42f9-ab64-bf653596bb7c | Блок SG4 (ТТ {выкл. 4}) | ДЗШ 1к. Крышка БИ (SG4) токов 00ACQ121 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-1B/ДЗШ 00ACC00 1к. (00ACC00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Крышка БИ (SG4) токов 00ACQ121 не вставлена | c224f7c5-1ae7-4fa2-91e9-3108e39b8dfb | 00ACC00EK129_XN12
13621 | ДЗШ | 38085951-04e4-4399-a7ff-2f9abfab7de6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-2B/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | b8cabbfb-248f-41bc-8cda-bfb9389d745b | Блок SG2 (ТТ {выкл. 2}) | ДЗШ 1к. Крышка БИ (SG2) токов 00ACQ91 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-1B/ДЗШ 00ACC00 1к. (00ACC00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Крышка БИ (SG2) токов 00ACQ91 не вставлена | 5350b1a5-3192-461a-b990-efe414dbe12f | 00ACC00EK127_XN12
13622 | Защиты | ce8376f7-cda3-4ffc-ba53-76958cf4cae9 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 1c7b4571-e190-4b88-a78d-9e5e9f0597a1 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD01-F1) | Связь с устройстом 40BCD01-F1 установлена | 92c3d32c-5157-4965-a68f-80ddb36f09d8 | 40BCD01F1_XN99
13623 | ДЗШ | 38085951-04e4-4399-a7ff-2f9abfab7de6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-2B/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 9a690ee6-6b18-4cce-8b0b-9c0cecdd9edb | Группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-1B/ДЗШ 00ACC00 1к. (00ACC00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Группа уставок 4 | cefab134-cb8f-4b4d-9a81-fc6e353dd2ea | 00ACC00EK112_XN10
13624 | ДЗШ | 38085951-04e4-4399-a7ff-2f9abfab7de6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-2B/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 96749a0f-54c3-4626-a23b-36d7d0ceb0d3 | Блок SG7 (ТН шин) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-1B/ДЗШ 00ACC00 1к. (00ACC00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Крышка БИ (SG7) цепей напряжения не вставлена | 5ecb0c16-5fbd-4edc-86d5-d6d1da195cf1 | 00ACC00EK132_XN12
13625 | ДЗШ | 38085951-04e4-4399-a7ff-2f9abfab7de6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-2B/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | aaa3bf8d-77e4-420b-a623-f89d83a6037f | Блок SG3 (ТТ {выкл. 3}) | ДЗШ 1к. Крышка БИ (SG3) токов 00ACQ111 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-1B/ДЗШ 00ACC00 1к. (00ACC00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Крышка БИ (SG3) токов 00ACQ111 не вставлена | 23589257-b780-4937-89fe-bfdfd16e7fc7 | 00ACC00EK128_XN12
13626 | ДЗШ | 38085951-04e4-4399-a7ff-2f9abfab7de6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-2B/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 48947e0f-ff04-4486-976a-1f0e3d5c2d2e | Блок SG1 (ТТ {выкл. 1}) | ДЗШ 1к. Крышка БИ (SG1) токов 00ACQ81 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-1B/ДЗШ 00ACC00 1к. (00ACC00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Крышка БИ (SG1) токов 00ACQ81 не вставлена | 044620ad-769c-46da-878e-3721d207bb43 | 00ACC00EK126_XN12
13627 | ДЗШ | 4974e6e3-40cf-4b91-a974-fdf188aa4ffd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-2B/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 7e3e735a-1623-44a1-883d-a78f44091385 | Срабатывание (обобщенное) |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A12) | ДЗШ 2к (00ACC00GH002-A1). Срабатывание защит | 0d2b3f49-a690-4977-b783-97826b3151be | 00ACC00EW201_XK01
13628 | ДЗШ | 4974e6e3-40cf-4b91-a974-fdf188aa4ffd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-2B/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 69ab3f57-cd6e-4f84-9c4d-0137f42a848a | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A12) | ДЗШ 2к (00ACC00GH002-A1). Неисправность | ce045060-63ea-4e1e-818d-447426cbf4ea | 00ACC00EK201_XF01
13629 | ДЗШ | 4974e6e3-40cf-4b91-a974-fdf188aa4ffd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-2B/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 6ae036d0-034a-4718-a2df-f6f7a3e3b439 | Ключ SA7 Разрешение опробывания |  | discrete | Работа_вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-1B/ДЗШ 00ACC00 2к. (00ACC00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Ключ SA7 "Разрешение опробования" - работа | 1837d168-cfd7-4d71-a132-f6914bb294df | 00ACC00EK208_XB10
13630 | ДЗШ | 4974e6e3-40cf-4b91-a974-fdf188aa4ffd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-2B/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 5dad0649-2345-440f-964b-dc46457d50b3 | Ключ SA19 Выходные цепи {выкл. 6} | ДЗШ 2к. Ключ SA19 "Цепи отключения 00ACQ71" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-1B/ДЗШ 00ACC00 2к. (00ACC00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Ключ SA19 "Цепи отключения 00ACQ71" - вывод | e63f2111-af47-4098-9c40-99b3a718d661 | 00ACC00EK224_XN02
13631 | ДЗШ | 4974e6e3-40cf-4b91-a974-fdf188aa4ffd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-2B/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | cadd88a7-2024-409f-84b9-27811f124c74 | Ключ SA18 Пуск УРОВ {выкл. 5} | ДЗШ 2к. Ключ SA18 "Пуск УРОВ 00ACQ131" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-1B/ДЗШ 00ACC00 2к. (00ACC00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Ключ SA18 "Пуск УРОВ 00ACQ131" - вывод | 0243f7e1-eeae-448f-afde-ffd00cb222df | 00ACC00EK223_XN02
13632 | ДЗШ | 4974e6e3-40cf-4b91-a974-fdf188aa4ffd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-2B/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | da9c2f75-731b-485a-88c8-27bf4f9bbfad | Ключ SA17 Выходные цепи {выкл. 5} | ДЗШ 2к. Ключ SA17 "Цепи отключения 00ACQ131" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-1B/ДЗШ 00ACC00 2к. (00ACC00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Ключ SA17 "Цепи отключения 00ACQ131" - вывод | 75e89b7a-d043-4bab-8e17-a3988b668498 | 00ACC00EK222_XN02
13633 | ДЗШ | 4974e6e3-40cf-4b91-a974-fdf188aa4ffd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-2B/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 7a40f41d-ac8d-4671-805d-11b4ab9bd905 | Ключ SA16 Пуск УРОВ {выкл. 4} | ДЗШ 2к. Ключ SA16 "Пуск УРОВ 00ACQ121" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-1B/ДЗШ 00ACC00 2к. (00ACC00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Ключ SA16 "Пуск УРОВ 00ACQ121" - вывод | 77a313bf-da89-48d2-8496-0ff397291168 | 00ACC00EK221_XN02
13634 | ДЗШ | 4974e6e3-40cf-4b91-a974-fdf188aa4ffd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-2B/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 0b6813d0-dfc8-4eed-80d2-9439a50bb5a2 | Ключ SA15 Выходные цепи {выкл. 4} | ДЗШ 2к. Ключ SA15 "Цепи отключения 00ACQ121" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-1B/ДЗШ 00ACC00 2к. (00ACC00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Ключ SA15 "Цепи отключения 00ACQ121" - вывод | 45e71ea8-886e-4c23-b255-0a87b6acf7f7 | 00ACC00EK220_XN02
13635 | ДЗШ | 4974e6e3-40cf-4b91-a974-fdf188aa4ffd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-2B/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 25e68b97-445d-4687-84f3-6ebe928f7468 | Ключ SA14 Пуск УРОВ {выкл. 3} | ДЗШ 2к. Ключ SA14 "Пуск УРОВ 00ACQ111" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-1B/ДЗШ 00ACC00 2к. (00ACC00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Ключ SA14 "Пуск УРОВ 00ACQ111" - вывод | 56c20f1f-b6a4-4f00-906b-2e26dda61ab8 | 00ACC00EK219_XN02
13636 | ДЗШ | 4974e6e3-40cf-4b91-a974-fdf188aa4ffd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-2B/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 5b7aec89-41c5-42ff-a336-24c6a067c9af | Ключ SA13 Выходные цепи {выкл. 3} | ДЗШ 2к. Ключ SA13 "Цепи отключения 00ACQ111" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-1B/ДЗШ 00ACC00 2к. (00ACC00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Ключ SA13 "Цепи отключения 00ACQ111" - вывод | a7b5db5e-23a0-49a2-a59c-3961e1d0616e | 00ACC00EK218_XN02
13637 | ДЗШ | 4974e6e3-40cf-4b91-a974-fdf188aa4ffd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-2B/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 0d58252d-cbfa-4cf8-8d3a-21be42b04a22 | Ключ SA12 Пуск УРОВ {выкл. 2} | ДЗШ 2к. Ключ SA12 "Пуск УРОВ 00ACQ91" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-1B/ДЗШ 00ACC00 2к. (00ACC00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Ключ SA12 "Пуск УРОВ 00ACQ91" - вывод | c18d3f67-ee0e-495a-9c9e-8c0eacd14d8f | 00ACC00EK217_XN02
13638 | ДЗШ | 4974e6e3-40cf-4b91-a974-fdf188aa4ffd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-2B/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | f230c0d5-2174-4b80-a277-7d3a3eff0667 | Ключ SA11 Выходные цепи {выкл. 2} | ДЗШ 2к. Ключ SA11 "Цепи отключения 00ACQ91" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-1B/ДЗШ 00ACC00 2к. (00ACC00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Ключ SA11 "Цепи отключения 00ACQ91" - вывод | c642fa46-1f29-4de1-a556-bdc8c0301332 | 00ACC00EK216_XN02
13639 | ДЗШ | 4974e6e3-40cf-4b91-a974-fdf188aa4ffd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-2B/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 46dc6071-c2f0-4654-8a7a-51929b1c3944 | Ключ SA10 Пуск УРОВ {выкл. 1} | ДЗШ 2к. Ключ SA10 "Пуск УРОВ 00ACQ81" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-1B/ДЗШ 00ACC00 2к. (00ACC00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Ключ SA10 "Пуск УРОВ 00ACQ81" - вывод | a160072f-9a66-4567-adf0-d876b229638b | 00ACC00EK215_XN02
13640 | ДЗШ | 4974e6e3-40cf-4b91-a974-fdf188aa4ffd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-2B/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 7c887355-186c-4221-9dcf-3dc6ac0ad2ff | Ключ SA9 Выходные цепи {выкл. 1} | ДЗШ 2к. Ключ SA9 "Цепи отключения 00ACQ81" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-1B/ДЗШ 00ACC00 2к. (00ACC00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Ключ SA9 "Цепи отключения 00ACQ81" - вывод | 77ea13c4-c298-4c19-a990-7e6256ac271e | 00ACC00EK214_XN02
13641 | ДЗШ | 4974e6e3-40cf-4b91-a974-fdf188aa4ffd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-2B/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | de443cc1-6d2d-4a20-b6fd-702252cfe16c | Ключ SA6 УРОВ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-1B/ДЗШ 00ACC00 2к. (00ACC00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Ключ SA6 "Групповое УРОВ" - вывод (резерв) | 7b3bc138-6df7-4587-97dd-aba18ad16222 | 00ACC00EK213_XN02
13642 | ДЗШ | 4974e6e3-40cf-4b91-a974-fdf188aa4ffd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-2B/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 39f6c0db-e2aa-4e86-ab08-a012530fe0b8 | Ключ SA5 Запрет АПВ |  | discrete | Работа_вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-1B/ДЗШ 00ACC00 2к. (00ACC00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Ключ SA5 "Запрет АПВ" - работа | dc68c93f-333f-4286-b4e0-04c7c4e33094 | 00ACC00EK207_XN03
13643 | ДЗШ | 4974e6e3-40cf-4b91-a974-fdf188aa4ffd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-2B/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | dff9db68-9aa3-467e-bb68-42e3f20b3dc9 | Ключ SA4 Очувствление нормальный режим |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-1B/ДЗШ 00ACC00 2к. (00ACC00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Ключ SA4 "Очувствление" - нормальный режим | 81715f69-351f-4405-ac65-5d3362aa9b34 | 00ACC00EK205_XB10
13644 | P1 ЭНИП-2 | ce928e6a-abc4-4d56-9ce0-cb0dc74754a2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/Шкаф КиУП | РЗиА/Измерители/ЭНИП-2-41 | 097abf56-fa6b-4fd7-96fc-3ab405f7f5c3 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY04-P1) | Связь с устройстом 00ACY04-P1 установлена | e6bef24c-5201-4dc5-b952-930445dc393b | 00ACY04P1_XN99
13645 | Измерительный преобразователь | ceeb2f25-8ad4-4754-b2a4-5d764e75c5f7 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Измерители/ИП METSEP824 | 5caa000c-ace0-4981-843f-e02d993cbb3f | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №04/ИП METSEP824 (00BCA04-P1) | Связь с устройстом 00BCA04-P1 установлена | 1c22461f-f3fa-46b0-b23c-4400d884e317 | 00BCA04P1_XN99
13646 | ДЗШ | 4974e6e3-40cf-4b91-a974-fdf188aa4ffd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-2B/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 5cee8fc2-e102-4819-8acb-dd007049e07b | Ключ SA3 Блокировка при обрыве токовых цепей |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-1B/ДЗШ 00ACC00 2к. (00ACC00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Ключ SA3 "Блокировка при обрыве ТЦ" - вывод | 0838d409-9614-4db2-861d-a45f4462cbc6 | 00ACC00EK204_XN02
13647 | ДЗШ | 4974e6e3-40cf-4b91-a974-fdf188aa4ffd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-2B/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 7ea465a7-7f8c-45fd-9395-1a47ce46bd15 | Ключ SA2 ДЗШ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-1B/ДЗШ 00ACC00 2к. (00ACC00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Ключ SA2 "ДЗШ" - вывод | 22f605b3-c343-4882-81a6-525762fe3b87 | 00ACC00EK203_XN02
13648 | ДЗШ | 4974e6e3-40cf-4b91-a974-fdf188aa4ffd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-2B/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 187e526e-28de-420d-ad74-58ea1f7baeff | Ключ SA4 Очувствление оперативный вывод |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-1B/ДЗШ 00ACC00 2к. (00ACC00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Ключ SA4 "Очувствление" - оперативный ввод | 118165e9-6047-44db-953d-c9d5a93930d3 | 00ACC00EK206_XN02
13649 | ДЗШ | 4974e6e3-40cf-4b91-a974-fdf188aa4ffd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-2B/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 4e80149f-5320-4ee1-9f4a-7541c99c027a | Ключ SA20 Пуск УРОВ {выкл. 6} |  | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-1B/ДЗШ 00ACC00 2к. (00ACC00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Ключ SA20 "Пуск УРОВ 00ACQ71" - вывод | c62a2d61-e45d-44c4-8394-80befca36e50 | 00ACC00EK225_XN02
13650 | A42 RS20-0800 | cf3dff0b-5bb7-4d72-b047-a7f0189f350c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH017 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 14814823-1336-4325-a4a7-ddd3eb4c8e32 | Состояние порта №02 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH017)/Коммутатор УСО (00AVB03GH017-A42) | Состояние порта №02 | 6982c7cf-2b73-4ac0-8e11-b5542b8b7042 | 00AVB03GH017A42ZV02_XN91
13651 | A42 RS20-0800 | cf3dff0b-5bb7-4d72-b047-a7f0189f350c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH017 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 154fc577-101c-46b2-a952-3ba0f4254a50 | Состояние порта №01 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH017)/Коммутатор УСО (00AVB03GH017-A42) | Состояние порта №01 | 6c076e86-49fb-4b81-8960-bc219dbbaba3 | 00AVB03GH017A42ZV01_XN91
13652 | A42 RS20-0800 | cf3dff0b-5bb7-4d72-b047-a7f0189f350c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH017 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 1b17532a-74c7-45bc-9bd3-9965d7665cb4 | Состояние порта №06 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH017)/Коммутатор УСО (00AVB03GH017-A42) | Состояние порта №06 | b253b924-2439-4a10-af20-7c9b8b7d113b | 00AVB03GH017A42ZV06_XN91
13653 | A42 RS20-0800 | cf3dff0b-5bb7-4d72-b047-a7f0189f350c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH017 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 2e1558ac-9375-42e1-814d-af65ca2c0bd2 | Состояние питания |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH017)/Коммутатор УСО (00AVB03GH017-A42) | Состояние питания | 30274b12-75f2-4c79-a280-123c21ec9b78 | 00AVB03GH017A42ZM02_XN95
13654 | A42 RS20-0800 | cf3dff0b-5bb7-4d72-b047-a7f0189f350c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH017 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 3cb0ec2f-f6ea-4fc1-9dd9-ba0d09c0a4fe | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH017)/Коммутатор УСО (00AVB03GH017-A42) | Связь с устройстом 00AVB03GH017-A42 установлена | 49fdda91-70f1-4466-a33e-ec55db1a0b4c | 00AVB03GH017A42_XN99
13655 | A42 RS20-0800 | cf3dff0b-5bb7-4d72-b047-a7f0189f350c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH017 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 3fcdd5a8-f064-4eb3-a1e0-6f0877bdfd90 | Состояние порта №04 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH017)/Коммутатор УСО (00AVB03GH017-A42) | Состояние порта №04 | 3f0f2293-073d-4382-aa48-117b9afba92d | 00AVB03GH017A42ZV04_XN91
13656 | A42 RS20-0800 | cf3dff0b-5bb7-4d72-b047-a7f0189f350c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH017 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 6fbc853f-a14c-412b-933f-99b926c07509 | Состояние порта №05 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH017)/Коммутатор УСО (00AVB03GH017-A42) | Состояние порта №05 | b96c3c83-f3a6-4b00-964b-4af099ee5c7c | 00AVB03GH017A42ZV05_XN91
13657 | A42 RS20-0800 | cf3dff0b-5bb7-4d72-b047-a7f0189f350c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH017 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 7b832107-7534-4a63-91b5-a8dc06ba53c6 | Состояние порта №08 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH017)/Коммутатор УСО (00AVB03GH017-A42) | Состояние порта №08 | bad0cd0c-f1d1-4ba6-8a14-b47a81f561a4 | 00AVB03GH017A42ZV08_XN91
13658 | A42 RS20-0800 | cf3dff0b-5bb7-4d72-b047-a7f0189f350c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH017 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | ecf3b729-0976-4369-847c-2cd76dea9d63 | Отказ устройства |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH017)/Коммутатор УСО (00AVB03GH017-A42) | Отказ устройства | c00e141e-3aac-4338-a380-b88645d2e3b1 | 00AVB03GH017A42ZM03_XF91
13659 | A42 RS20-0800 | cf3dff0b-5bb7-4d72-b047-a7f0189f350c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH017 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | fb53e95c-67d2-4cd5-badb-bfb4614549b7 | Состояние порта №07 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH017)/Коммутатор УСО (00AVB03GH017-A42) | Состояние порта №07 | 62791b19-b32a-4dca-868c-e9bc565234f9 | 00AVB03GH017A42ZV07_XN91
13660 | A42 RS20-0800 | cf3dff0b-5bb7-4d72-b047-a7f0189f350c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH017 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | fc465253-a4a2-40b1-9801-52e2b0b2c1dd | Состояние порта №03 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH017)/Коммутатор УСО (00AVB03GH017-A42) | Состояние порта №03 | 907e7342-d1ac-4f9e-b698-e12d4ca61e5f | 00AVB03GH017A42ZV03_XN91
13661 | ДЗШ | 4974e6e3-40cf-4b91-a974-fdf188aa4ffd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-2B/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | f7b8fd35-d191-4175-b2bd-74e721f6e6a8 | Срабатывание на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-1B/ДЗШ 00ACC00 2к. (00ACC00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Отключение | 581ba97f-6359-45ae-a7ec-ab06952a913e | 00ACC00EW208_XK01
13662 | ДЗШ | 4974e6e3-40cf-4b91-a974-fdf188aa4ffd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-2B/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | b3af0a28-f856-4595-b38d-4d01e3ef0978 | Отключение по УРОВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-1B/ДЗШ 00ACC00 2к. (00ACC00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Отключение по УРОВ | 924244c8-95a5-4a0e-92e1-a54cc5eb1093 | 00ACC00EW211_XK01
13663 | ДЗШ | 4974e6e3-40cf-4b91-a974-fdf188aa4ffd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-2B/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 3b6c4779-e48c-4207-968f-d76e6815ae87 | Срабатывание ДЗШ при опробовании |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-1B/ДЗШ 00ACC00 2к. (00ACC00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Срабатывание ДЗШ при опробовании | 7495cd4f-2087-4b63-8792-e6d98a4b41fe | 00ACC00EW210_XK01
13664 | ДЗШ | 4974e6e3-40cf-4b91-a974-fdf188aa4ffd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-2B/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 0588f8b7-128c-4942-86dc-fbe1315377cb | Внешний УРОВ от {выкл. 6} | ДЗШ 2к. Внешний УРОВ от 00ACQ71 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-1B/ДЗШ 00ACC00 2к. (00ACC00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Внешний УРОВ от 00ACQ71 | df166be5-8668-46fa-83ab-61d5bf0a731f | 00ACC00EW207_XK01
13665 | ДЗШ | 4974e6e3-40cf-4b91-a974-fdf188aa4ffd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-2B/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | e3951fb2-a65e-481d-bc00-b3024a58b8a1 | Внешний УРОВ от {выкл. 5} | ДЗШ 2к. Внешний УРОВ от 00ACQ131 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-1B/ДЗШ 00ACC00 2к. (00ACC00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Внешний УРОВ от 00ACQ131 | b38e9800-dad9-49ee-948f-b7b4c5fa719a | 00ACC00EW206_XK01
13666 | ДЗШ | 4974e6e3-40cf-4b91-a974-fdf188aa4ffd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-2B/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 320cae7e-e5b4-4db6-ab1b-3976002159de | Внешний УРОВ от {выкл. 4} | ДЗШ 2к. Внешний УРОВ от 00ACQ121 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-1B/ДЗШ 00ACC00 2к. (00ACC00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Внешний УРОВ от 00ACQ121 | f7bc2e0f-570c-46a8-ba5d-a0884b3eb62a | 00ACC00EW205_XK01
13667 | ДЗШ | 4974e6e3-40cf-4b91-a974-fdf188aa4ffd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-2B/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | ae014ed3-5a75-4eff-9072-00d05e4b887f | Внешний УРОВ от {выкл. 3} | ДЗШ 2к. Внешний УРОВ от 00ACQ111 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-1B/ДЗШ 00ACC00 2к. (00ACC00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Внешний УРОВ от 00ACQ111 | b13d24bc-4619-43d0-812c-b44c524f3df0 | 00ACC00EW204_XK01
13668 | ДЗШ | 4974e6e3-40cf-4b91-a974-fdf188aa4ffd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-2B/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | f769a415-a9b0-4049-97f9-a0710588f249 | Внешний УРОВ от {выкл. 2} | ДЗШ 2к. Внешний УРОВ от 00ACQ91 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-1B/ДЗШ 00ACC00 2к. (00ACC00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Внешний УРОВ от 00ACQ91 | f65497a1-c997-451e-a7f1-c308251dd60e | 00ACC00EW203_XK01
13669 | ДЗШ | 4974e6e3-40cf-4b91-a974-fdf188aa4ffd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-2B/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 3ad811be-9637-49e4-9fa7-56191294a214 | Внешний УРОВ от {выкл. 1} | ДЗШ 2к. Внешний УРОВ от 00ACQ81 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-1B/ДЗШ 00ACC00 2к. (00ACC00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Внешний УРОВ от 00ACQ81 | 59e74bf5-319d-4735-829a-6062615c469f | 00ACC00EW202_XK01
13670 | ДЗШ | 4974e6e3-40cf-4b91-a974-fdf188aa4ffd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-2B/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | aa4f474d-af15-43e9-a3c3-f627a0f71184 | Режим теста |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-1B/ДЗШ 00ACC00 2к. (00ACC00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Режим теста терминала | 38eeae21-6570-49fd-9f4a-ba9bc70ddb32 | 00ACC00EK237_XF50
13671 | ДЗШ | 4974e6e3-40cf-4b91-a974-fdf188aa4ffd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-2B/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 7afc3c65-654f-4291-a995-cf12ea196d23 | Очувствление ДЗШ |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-1B/ДЗШ 00ACC00 2к. (00ACC00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Очувствление ДЗШ | 35a7103c-f049-4337-920d-17a32c8936fd | 00ACC00EK236_XF01
13672 | ДЗШ | 4974e6e3-40cf-4b91-a974-fdf188aa4ffd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-2B/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 3707523d-0411-4a10-aa6f-c8d4b0334067 | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-1B/ДЗШ 00ACC00 2к. (00ACC00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Неисправность цепей напряжения | c0f0649c-1108-4511-8d36-58232e9f8c0f | 00ACC00EK234_XM51
13673 | ДЗШ | 4974e6e3-40cf-4b91-a974-fdf188aa4ffd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-2B/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 8ea72d16-d954-4953-b600-15367ab48fcb | Обрыв цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-1B/ДЗШ 00ACC00 2к. (00ACC00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Обрыв цепей тока | b13f4c3c-4d81-43c0-9348-a4c43309c16d | 00ACC00EK233_XF91
13674 | ДЗШ | 4974e6e3-40cf-4b91-a974-fdf188aa4ffd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-2B/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 96749a0f-54c3-4626-a23b-36d7d0ceb0d3 | Блок SG7 (ТН шин) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-1B/ДЗШ 00ACC00 2к. (00ACC00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Крышка БИ (SG7) цепей напряжения не вставлена | 67819314-8535-4aa2-8845-2686c6fc087c | 00ACC00EK232_XN12
13675 | ДЗШ | 4974e6e3-40cf-4b91-a974-fdf188aa4ffd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-2B/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 3450a4d7-a59e-4925-ad09-982f0c8a3f00 | Блок SG6 (ТТ {выкл. 6}) | ДЗШ 2к. Крышка БИ (SG6) токов 00ACQ71 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-1B/ДЗШ 00ACC00 2к. (00ACC00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Крышка БИ (SG6) токов 00ACQ71 не вставлена | c32027c2-f161-42a5-a75e-56bc6c626b81 | 00ACC00EK231_XN12
13676 | ДЗШ | 4974e6e3-40cf-4b91-a974-fdf188aa4ffd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-2B/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | cd6695ae-efeb-4a3d-bb94-bd5716115729 | Блок SG5 (ТТ {выкл. 5}) | ДЗШ 2к. Крышка БИ (SG5) токов 00ACQ131 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-1B/ДЗШ 00ACC00 2к. (00ACC00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Крышка БИ (SG5) токов 00ACQ131 не вставлена | 6cb67e86-6b04-4e69-b893-bc9256ddb249 | 00ACC00EK230_XN12
13677 | ДЗШ | 4974e6e3-40cf-4b91-a974-fdf188aa4ffd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-2B/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | aaa3bf8d-77e4-420b-a623-f89d83a6037f | Блок SG3 (ТТ {выкл. 3}) | ДЗШ 2к. Крышка БИ (SG3) токов 00ACQ111 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-1B/ДЗШ 00ACC00 2к. (00ACC00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Крышка БИ (SG3) токов 00ACQ111 не вставлена | db9baab0-f377-4dca-ae02-1d468549e55e | 00ACC00EK228_XN12
13678 | ДЗШ | 4974e6e3-40cf-4b91-a974-fdf188aa4ffd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-2B/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | b8cabbfb-248f-41bc-8cda-bfb9389d745b | Блок SG2 (ТТ {выкл. 2}) | ДЗШ 2к. Крышка БИ (SG2) токов 00ACQ91 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-1B/ДЗШ 00ACC00 2к. (00ACC00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Крышка БИ (SG2) токов 00ACQ91 не вставлена | 61007f97-d22a-4f00-b4bd-3ce5d01ad31c | 00ACC00EK227_XN12
13679 | ДЗШ | 4974e6e3-40cf-4b91-a974-fdf188aa4ffd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-2B/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 9a690ee6-6b18-4cce-8b0b-9c0cecdd9edb | Группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-1B/ДЗШ 00ACC00 2к. (00ACC00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Группа уставок 4 | 0e0cbb95-fe5b-4d36-adb9-916c6feca2a5 | 00ACC00EK212_XN10
13680 | ДЗШ | 4974e6e3-40cf-4b91-a974-fdf188aa4ffd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-2B/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 52a9f47c-31f9-44ab-9fc4-6a240d08997c | Группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-1B/ДЗШ 00ACC00 2к. (00ACC00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Группа уставок 3 | a839545f-7394-49b2-b5ed-e20d97b686ee | 00ACC00EK211_XN10
13681 | ДЗШ | 4974e6e3-40cf-4b91-a974-fdf188aa4ffd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-2B/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 97151aa2-ea4c-49d8-bdbd-dd1c77920391 | Группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-1B/ДЗШ 00ACC00 2к. (00ACC00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Группа уставок 2 | 4a5f94f1-4ae8-4e1e-b576-ec704a399011 | 00ACC00EK210_XN10
13682 | ДЗШ | 4974e6e3-40cf-4b91-a974-fdf188aa4ffd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-2B/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 6985ec39-c145-4cc6-a55e-e713eb0b64fb | Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-1B/ДЗШ 00ACC00 2к. (00ACC00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Группа уставок 1 | 67eb4e67-2977-452c-acb1-095e632a3a3f | 00ACC00EK209_XN10
13683 | ДЗШ | 4974e6e3-40cf-4b91-a974-fdf188aa4ffd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-2B/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 9fb82275-927d-42f9-ab64-bf653596bb7c | Блок SG4 (ТТ {выкл. 4}) | ДЗШ 2к. Крышка БИ (SG4) токов 00ACQ121 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-1B/ДЗШ 00ACC00 2к. (00ACC00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Крышка БИ (SG4) токов 00ACQ121 не вставлена | ed5567c3-86f3-4cc7-b604-51c74a01614a | 00ACC00EK229_XN12
13684 | ДЗШ | 4974e6e3-40cf-4b91-a974-fdf188aa4ffd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./BARA-2B/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 48947e0f-ff04-4486-976a-1f0e3d5c2d2e | Блок SG1 (ТТ {выкл. 1}) | ДЗШ 2к. Крышка БИ (SG1) токов 00ACQ81 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/BARA-1B/ДЗШ 00ACC00 2к. (00ACC00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Крышка БИ (SG1) токов 00ACQ81 не вставлена | e1e1890c-bacb-4d57-933e-99480f3b3b02 | 00ACC00EK226_XN12
13685 | Шкаф цепей ТН ВЛ | a82dcba3-cf64-430e-bd13-66865ffdfdaa | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | РЗиА/Шкаф цепей ТН ВЛ | 9c362bd7-dce9-48e6-b114-d10b27808c8f | Отсутствует напряжение на линии | Отсутствует напряжение на линии 00ACL01. Шкаф 00ACL01GH004 | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-01A1) | Отсутствует напряжение на линии 00ACL01. Шкаф 00ACL01GH004 | 8d4d9ddc-3104-4ba3-b113-6e9926a25cfd | 00ACL01EK431_XF01
13686 | Шкаф цепей ТН ВЛ | a82dcba3-cf64-430e-bd13-66865ffdfdaa | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | РЗиА/Шкаф цепей ТН ВЛ | 2bd1190b-792f-4614-a25c-99de136e1632 | АВ цепей освещения/обогрева | АВ цепей освещения/обогрева. Шкаф 00ACL01GH004 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-01A1) | Отключен АВ цепей освещения/обогрева. Шкаф 00ACL01GH004 | 9f6138b5-0605-4a3a-a9f3-609f80878701 | 00ACL01EK434_XF01
13687 | Шкаф цепей ТН ВЛ | a82dcba3-cf64-430e-bd13-66865ffdfdaa | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | РЗиА/Шкаф цепей ТН ВЛ | 349a8aff-02a5-4794-8f70-34272209b505 | АВ цепей напряжения (0,2; 0,5; 3Р) | АВ цепей напряжения (0,2; 0,5; 3Р). Шкаф 00ACL01GH004 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-01A1) | Отключен АВ цепей напряжения (0,2; 0,5; 3Р). Шкаф 00ACL01GH004 | c2e4ea4d-9f4a-476d-bffe-cb1229cf3dae | 00ACL01EK432_XF01
13688 | TEİAŞ YEDEK | 7043c5df-a5c3-44a4-b39c-65bf3c9af18d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | 2ac9022d-afcf-4365-b9b7-5948c84def19 | P |  | analog | МВт | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY13-00P1) | Мощность активная сумм | 29165370-3fab-4bbb-8c0d-fcd3693999b5 | 00ACL01CE003_XQ13
13689 | TEİAŞ YEDEK | 7043c5df-a5c3-44a4-b39c-65bf3c9af18d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | e7792401-d1c2-4d4d-8eba-fce3f5a5a14b | F |  | analog | Частота | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY13-00P1) | Частота | 66227c63-6b77-456a-98d2-b3a88a108e3f | 00ACL01CE005_XQ10
13690 | TEİAŞ YEDEK | 7043c5df-a5c3-44a4-b39c-65bf3c9af18d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | dca8f4f1-2670-4a62-ae84-85becb60cbc5 | Uab |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY13-00P1) | Линейное напряжение фазы AB | 11c44d76-39a8-4a73-9309-13da245d0baa | 00ACL01CE041_XQ41
13691 | TEİAŞ YEDEK | 7043c5df-a5c3-44a4-b39c-65bf3c9af18d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | dc12a9bc-afbb-4cc3-8298-b2fd0874acf2 | Ubc |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY13-00P1) | Линейное напряжение фазы BC | b55104c8-0055-4370-9434-f9d94feef6de | 00ACL01CE051_XQ51
13692 | TEİAŞ YEDEK | 7043c5df-a5c3-44a4-b39c-65bf3c9af18d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | 223a6021-85de-49b9-9101-f0babdb531a1 | Uca |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY13-00P1) | Линейное напряжение фазы CA | 3abd7e68-f1f2-4696-a3d5-3d4261be1d8e | 00ACL01CE061_XQ61
13693 | TEİAŞ YEDEK | 7043c5df-a5c3-44a4-b39c-65bf3c9af18d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | feabd5a3-0b0d-4c7a-916b-ffdba36ff4d6 | Uc |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY13-00P1) | Фазное напряжение фаза C | 4a46a9cd-3707-4f8b-885c-17df63271313 | 00ACL01CE031_XQ31
13694 | TEİAŞ YEDEK | 7043c5df-a5c3-44a4-b39c-65bf3c9af18d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | d3bf9ae4-0ed9-4d4b-bc90-4307e7d0837e | Ub |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY13-00P1) | Фазное напряжение фаза B | 9a96fdf6-632c-43e0-b521-78f4b0d1407d | 00ACL01CE021_XQ21
13695 | TEİAŞ YEDEK | 7043c5df-a5c3-44a4-b39c-65bf3c9af18d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | 32d9430b-8b2c-4d4d-b49e-a41d02b701ce | Ua |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY13-00P1) | Фазное напряжение фаза A | d0c5726e-c28f-4a3c-b39d-075881ab1a09 | 00ACL01CE011_XQ11
13696 | TEİAŞ YEDEK | 7043c5df-a5c3-44a4-b39c-65bf3c9af18d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | ba56ace9-1af3-4684-b97d-942bd7f3838e | U0 |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY13-00P1) | Напряжение нулевой последовательности | 5f1944d0-0ee5-4f45-b755-d08408a275f7 | 00ACL01CE071_XQ71
13697 | TEİAŞ YEDEK | 7043c5df-a5c3-44a4-b39c-65bf3c9af18d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | 3a4722a8-9fd6-42ae-a480-86a0d978eee6 | Q |  | analog | Мвар | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY13-00P1) | Мощность реактивная сумм | eec198e5-5b21-4f0a-aa95-d06b8ba2a68a | 00ACL01CE004_XQ14
13698 | TEİAŞ YEDEK | 7043c5df-a5c3-44a4-b39c-65bf3c9af18d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | 4d0b911a-d631-4a63-93eb-7e10b765121e | I0 |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY13-00P1) | Ток нулевой последовательности | 4658f5b7-7885-497c-b44b-a5dd1dfecd90 | 00ACL01CE072_XQ07
13699 | TEİAŞ YEDEK | 7043c5df-a5c3-44a4-b39c-65bf3c9af18d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | 1a9fa889-fba0-4d06-991b-69edd7d83b92 | Ic |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY13-00P1) | Ток ВЛ 400 кВ фазы C | 819d2bd1-b6f5-4e68-8cd9-c23d9490b7ec | 00ACL01CE032_XQ03
13700 | TEİAŞ YEDEK | 7043c5df-a5c3-44a4-b39c-65bf3c9af18d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | 0842ff82-b489-4dcb-b07d-2d0f4dd15400 | Ib |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY13-00P1) | Ток ВЛ 400 кВ фазы B | 47079a6a-09b9-4c2d-9a31-ee990a307b56 | 00ACL01CE022_XQ02
13701 | TEİAŞ YEDEK | 7043c5df-a5c3-44a4-b39c-65bf3c9af18d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | 89a65e87-4755-4b82-b052-49b095cb3c43 | Ia |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY13-00P1) | Ток ВЛ 400 кВ фазы A | bdfdd95b-226c-42eb-bbd3-88724e1f38ea | 00ACL01CE012_XQ01
13702 | TEİAŞ YEDEK | 7043c5df-a5c3-44a4-b39c-65bf3c9af18d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | 47448650-5661-4848-82fb-eb58baad6799 | cosφ |  | analog | Относительные единицы | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY13-00P1) | Cos ф | 3cd89eb3-aaba-4485-891b-3915a925c6fc | 00ACL01CE009_XQ19
13703 | TEİAŞ YEDEK | 7043c5df-a5c3-44a4-b39c-65bf3c9af18d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | 9f8e8407-f033-4742-9089-d5c02f7be095 | S |  | analog | МВА | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY13-00P1) | Мощность полная сумм | cda8db9c-b7b2-46ec-934f-9c3dd18a3092 | 00ACL01CE006_XQ16
13704 | 9856 | f4ff4d20-4d48-48c0-ba53-c1b511f285ea | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | e2d9da9c-c73e-4126-a936-fab070d1b6ef | Привод выключателя не готов для цикла О-В-О |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9856/АУВ 00ACQ131 (00ACQ131GH001-A1) | АУВ. Привод выключателя не готов для цикла О-В-О | c3d7e6ee-eec5-4184-8bf9-66c822870ca4 | 00ACQ131EK052_XF01
13705 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH019 | d005ddd0-0478-4b60-adee-35c446c6dc91 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 048d7633-1168-435f-8b1b-05f845c65de7 | Питание цепей сигнализации |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A12) | Наличие питания цепей сигнализации | 337fd6bb-29fb-4da3-b0f1-dbb9a6254d4c | 00AVB03GH019EK09_XN94
13706 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH019 | d005ddd0-0478-4b60-adee-35c446c6dc91 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 15f9dffd-b31c-44d0-80c6-b5f8e564ec51 | Неисправность в шкафу |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A12) | Неисправность в шкафу | 5bab6f75-05e2-4524-9687-16f44b78335a | 00AVB03GH019EK50_XF99
13707 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH019 | d005ddd0-0478-4b60-adee-35c446c6dc91 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 1b1ba76f-5cb0-4e66-a96f-2bc3d2f0d791 | Отсуствует напряжение на вводе №1 |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A12) | Отсуствует питание на вводе ±EC1 | daabb1c0-ec06-4356-ae98-a3a49a3dd225 | 00AVB03GH019EK01_XM13
13708 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH019 | d005ddd0-0478-4b60-adee-35c446c6dc91 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 2a2219bf-59cf-4f26-a1bb-da9984e19d17 | АВ -F14 дискретных входов (±EC1) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A12) | Отключен АВ -F14 питания дискретных входов контроллера (±EC1) | 31a7783f-8005-4e4f-9824-2e7efae2f8b8 | 00AVB03GH019EK13_XM14
13709 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH019 | d005ddd0-0478-4b60-adee-35c446c6dc91 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 31f7fc35-ef70-4c1a-a07b-d887978f64c3 | АВ -F23 БП -U21 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A12) | Отключен АВ -F23 питания БП -U21 | 88ce8e14-e0c7-481e-a614-6c0ebc25371e | 00AVB03GH019EK22_XM14
13710 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH019 | d005ddd0-0478-4b60-adee-35c446c6dc91 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 45087919-7f64-4442-a57e-e963c6c0d856 | АВ -F21 контроллера -A11 (БП -A11.14) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A12) | Отключен АВ -F21 питания контроллера -A11 (БП -A11.14) | 651a72c6-57ac-4b19-8a4d-26d27d731bf8 | 00AVB03GH019EK20_XM14
13711 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH019 | d005ddd0-0478-4b60-adee-35c446c6dc91 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 530f025d-e365-483e-a43b-b6f384905d6e | АВ -F22 контроллера -A12 (БП -A12.14) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A12) | Отключен АВ -F22 питания контроллера -A12 (БП -A12.14) | 5fc26e0a-4f2a-48fa-941e-3bc0f81f06eb | 00AVB03GH019EK21_XM14
13712 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH019 | d005ddd0-0478-4b60-adee-35c446c6dc91 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 573b0589-b46b-4ab2-ac01-194c9b7e1c51 | Коммутатор -A41 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A12) | Коммутатор -A41 в норме | 9211034e-d4a2-421d-8d59-424caf5812f7 | 00AVB03GH019EK06_XN14
13713 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH019 | d005ddd0-0478-4b60-adee-35c446c6dc91 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 57dab62b-f44a-4802-af0b-75e7bf2d4529 | Крышки испытательных блоков токов |  | discrete | Крышки ИБ (для ШСИ) | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A12) | Крышки ИБ токов вставлены | ac9a7a2c-905b-4862-a687-d062f4417aba | 00AVB03GH019EK41_XL00
13714 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH019 | d005ddd0-0478-4b60-adee-35c446c6dc91 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 7411abe9-4939-4a3b-b09c-83e2ac0b6207 | Обогрев шкафа |  | discrete | Включен (SPS) | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A12) | Включен обогрев шкафа | a4d9c893-61f9-4333-9411-37fa869db88e | 00AVB03GH019EK08_XN20
13715 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH019 | d005ddd0-0478-4b60-adee-35c446c6dc91 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 7bbeff7d-eac3-46b5-9d53-731e0569b884 | АВ -F24 дискретных входов (±EC2) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A12) | Отключен АВ -F24 питания дискретных входов контроллера (±EC2) | d6a2277c-c231-4792-952d-069f2aca61db | 00AVB03GH019EK23_XM14
13716 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH019 | d005ddd0-0478-4b60-adee-35c446c6dc91 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 9120d28d-d939-473b-9372-6931f8e3fe1f | АВ -F01 цепей обогрева шкафа |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A12) | Отключен АВ -F01 обгрева | e57add40-a3f4-46c0-82de-ae17f98a9c37 | 00AVB03GH019EK31_XM14
13717 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH019 | d005ddd0-0478-4b60-adee-35c446c6dc91 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 98036eac-0c12-4f47-a32e-ae66d9764e15 | Блок питания 220/24 -U11 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A12) | Блок питания 220/24 -U11 в норме | 551eb9ab-605a-49e8-8f53-f94add9b4b00 | 00AVB03GH019EK04_XN14
13718 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH019 | d005ddd0-0478-4b60-adee-35c446c6dc91 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 9c78d245-aa17-47b0-9447-d4af079c5933 | Крышки испытательных блоков напряжения |  | discrete | Крышки ИБ (для ШСИ) | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A12) | Крышки ИБ напряжений вставлены | 33992bd6-cc2a-4a4b-8926-370912d01fef | 00AVB03GH019EK42_XL00
13719 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH019 | d005ddd0-0478-4b60-adee-35c446c6dc91 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | a784a42d-a532-4ba1-b994-6177d8df8b71 | АВ -F12 контроллера -A12 (БП -A12.1) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A12) | Отключен АВ -F12 питания контроллера -A12 (БП -A12.1) | a482e6a1-2bd4-468b-8cbd-5e664a81aa7b | 00AVB03GH019EK11_XM14
13720 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH019 | d005ddd0-0478-4b60-adee-35c446c6dc91 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | a868adda-80dd-4f68-b004-a658cf3f45c4 | АВ -F11 контроллера -A11 (БП -A11.1) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A12) | Отключен АВ -F11 питания контроллера -A11 (БП -A11.1) | dc012339-cca2-43f2-90b2-bf83a4cc0487 | 00AVB03GH019EK10_XM14
13721 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH019 | d005ddd0-0478-4b60-adee-35c446c6dc91 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | a9df09ab-1c02-4b90-b1a6-408334c31adc | АВ -F13 БП -U11 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A12) | Отключен АВ -F13 питания БП -U11 | 2a5e6c3b-7215-49cc-a3ad-624dfba32ae5 | 00AVB03GH019EK12_XM14
13722 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH019 | d005ddd0-0478-4b60-adee-35c446c6dc91 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | c7acf22c-423d-442d-9a75-0ab3555363c3 | Отсуствует напряжение на вводе №2 |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A12) | Отсуствует питание на вводе ±EC2 | 26e89bc7-f2b4-4114-8271-2b4b43e973b5 | 00AVB03GH019EK02_XM13
13723 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH019 | d005ddd0-0478-4b60-adee-35c446c6dc91 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | c91b9b94-ff26-4593-a8c0-7744854a2237 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A12) | Дверь шкафа открыта | 6377457b-abab-4f84-bf62-26c561a2b07d | 00AVB03GH019EK03_XN01
13724 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH019 | d005ddd0-0478-4b60-adee-35c446c6dc91 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | e2d352ae-7f21-4e3d-a96a-9ba40473cfbc | Коммутатор -A42 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A12) | Коммутатор -A42 в норме | 3342b03c-8b54-4e03-bcab-fcc69ea26202 | 00AVB03GH019EK07_XN14
13725 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH019 | d005ddd0-0478-4b60-adee-35c446c6dc91 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | fca39216-6c05-4ec6-9df7-a9ed504d321b | Блок питания 220/24 -U21 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A12) | Блок питания 220/24 -U21 в норме | 9892224a-c06c-4dbb-bc64-b6a8337c23b3 | 00AVB03GH019EK05_XN14
13726 | 9856 | f4ff4d20-4d48-48c0-ba53-c1b511f285ea | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 0d95daa1-2a92-4815-8161-386403aebb8f | Снижение давления элегаза сигнальная ступень 2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9856/АУВ 00ACQ131 (00ACQ131GH001-A1) | АУВ. Снижение давления элегаза сигнальная ступень 2 | 4d664716-5ea1-47e3-a078-8c3f5fa5684d | 00ACQ131EK051_XK02
13727 | 9856 | f4ff4d20-4d48-48c0-ba53-c1b511f285ea | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | ac247f6f-483c-4e5d-9454-c881a257a4fc | Превышено время работы привода выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9856/АУВ 00ACQ131 (00ACQ131GH001-A1) | АУВ. Превышено время работы привода выключателя | 7a56afdc-d7b5-4a6a-bdb7-8b65618e0d46 | 00ACQ131EK050_XF01
13728 | 9856 | f4ff4d20-4d48-48c0-ba53-c1b511f285ea | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 8be268e4-b9bf-4c97-b75f-3cffd4067afd | Деблокирование в ШМУ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9856/АУВ 00ACQ131 (00ACQ131GH001-A1) | АУВ. Деблокирование в ШМУ | 955f1e4d-ceff-4132-b4c1-c92099429c2a | 00ACQ131EK053_XB10
13729 | 9856 | f4ff4d20-4d48-48c0-ba53-c1b511f285ea | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | b3bd4cf2-56c0-45cc-b216-17c8db3fac30 | Включение от схемы синхронизации |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9856/АУВ 00ACQ131 (00ACQ131GH001-A1) | АУВ. Включение от схемы синхронизации | 55a9a695-8a5e-4d5a-9788-403e7aa593a2 | 00ACQ131EK029_XF01
13730 | ДЗО | d00722f6-4abd-457b-aa08-5f8ca65f6ffa | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 4cf4b649-9028-4e87-8ec0-fc18cba8dc77 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/TEİAŞ YEDEK/ДЗО 1к. 00ACL01 (00ACL01GH001-A1) | Связь с устройстом 00ACL01GH001-A1 установлена | 0f3b8228-ae68-43af-b834-3e626c23e992 | 00ACL01GH001A1_XN99
13731 | 9856 | f4ff4d20-4d48-48c0-ba53-c1b511f285ea | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 59a633ff-f708-4295-aaa2-d238428db416 | Ключ М/Д в ШМУ в положении Вывод |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9856/АУВ 00ACQ131 (00ACQ131GH001-A1) | АУВ. Ключ М/Д в ШМУ в положении "Вывод" | 350d0575-298f-45ad-bba2-f803e0f1453f | 00ACQ131EK054_XN02
13732 | 9856 | f4ff4d20-4d48-48c0-ba53-c1b511f285ea | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 31a61531-58fb-4c13-82a9-240f9dffbb21 | Потеря элегаза блокировка управления |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9856/АУВ 00ACQ131 (00ACQ131GH001-A1) | АУВ. Потеря элегаза блокировка управления | cf9b399e-a5d1-4f7f-93a0-0e3ebfe88020 | 00ACQ131EW022_XK02
13733 | 9856 | f4ff4d20-4d48-48c0-ba53-c1b511f285ea | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | f3081914-f098-48c8-958f-9d3702607d03 | Успешное ТАПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9856/АУВ 00ACQ131 (00ACQ131GH001-A1) | АУВ. Успешное ТАПВ | d9b30761-4b70-4182-bf05-c270c6de8d32 | 00ACQ131EW010_XK01
13734 | 9856 | f4ff4d20-4d48-48c0-ba53-c1b511f285ea | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 5f533953-adf9-46b6-a13c-bec11fc6730d | Неуспешное ТАПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9856/АУВ 00ACQ131 (00ACQ131GH001-A1) | АУВ. Неуспешное ТАПВ | 8c7e38ac-157c-4254-97f8-b227b8e432bc | 00ACQ131EW011_XK01
13735 | 9856 | f4ff4d20-4d48-48c0-ba53-c1b511f285ea | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | b8f2e4eb-1c75-493e-a6b5-c83c51681048 | Местное управление в ШМУ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9856/АУВ 00ACQ131 (00ACQ131GH001-A1) | АУВ. Местное управление выключателем в ШМУ | 705af84b-30b8-49cb-993a-56e49f003262 | 00ACQ131EK040_XF01
13736 | 9856 | f4ff4d20-4d48-48c0-ba53-c1b511f285ea | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 3ed7c957-443f-4f40-b7be-3176c14e993c | Местное управление в АУВ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9856/АУВ 00ACQ131 (00ACQ131GH001-A1) | АУВ. Местное управление выключателем в АУВ | fd1a41fa-ea16-484b-ba18-027612311334 | 00ACQ131EK041_XF01
13737 | 9856 | f4ff4d20-4d48-48c0-ba53-c1b511f285ea | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 32df31ef-0e80-4509-b7f9-8553c9aac4ea | Местное управление |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9856/АУВ 00ACQ131 (00ACQ131GH001-A1) | АУВ. Местное управление выключателем | 596e1f88-7dc6-4db7-91fe-9c6af63ab9c9 | 00ACQ131EK042_XF01
13738 | 9856 | f4ff4d20-4d48-48c0-ba53-c1b511f285ea | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 1a553404-0ea1-4bb2-affb-714a4c9d4c24 | Затянуто отключение |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9856/АУВ 00ACQ131 (00ACQ131GH001-A1) | АУВ. Затянуто отключение | 8ac3447b-40fc-4c4f-804d-bcdd32f5d6c6 | 00ACQ131EK047_XF01
13739 | 9856 | f4ff4d20-4d48-48c0-ba53-c1b511f285ea | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 07e30155-27a7-4ae4-85b0-ffef8f8d190a | Затянуто включение |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9856/АУВ 00ACQ131 (00ACQ131GH001-A1) | АУВ. Затянуто включение | c51328b0-8438-4432-a60d-9b9303559b35 | 00ACQ131EK046_XF01
13740 | 9856 | f4ff4d20-4d48-48c0-ba53-c1b511f285ea | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 55f7ff75-b4ec-4bec-b195-e44eb1a35a85 | Дистанционное управление |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9856/АУВ 00ACQ131 (00ACQ131GH001-A1) | АУВ. Дистанционное управление выключателем | 7a86bb0e-aeba-44be-84b2-c90daecdd2a4 | 00ACQ131EK039_XN16
13741 | 9856 | f4ff4d20-4d48-48c0-ba53-c1b511f285ea | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 435cee08-fb39-47b6-9ebb-f4a6905d4447 | Блокировка отключения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9856/АУВ 00ACQ131 (00ACQ131GH001-A1) | АУВ. Блокировка отключения | 5177bf9f-5f3e-4d92-b297-dba53bf5396c | 00ACQ131EW017_XK01
13742 | 9856 | f4ff4d20-4d48-48c0-ba53-c1b511f285ea | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | e39b470b-90a4-4606-9243-a2578314ff98 | Блокировка включения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9856/АУВ 00ACQ131 (00ACQ131GH001-A1) | АУВ. Блокировка включения | 1f6bed5a-17c7-40ff-a780-d16fe5c44ab9 | 00ACQ131EW016_XK01
13743 | 9856 | f4ff4d20-4d48-48c0-ba53-c1b511f285ea | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 9936c581-79c3-4d86-9246-40d1245130f3 | Снижение давления элегаза сигнальная ступень 1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9856/АУВ 00ACQ131 (00ACQ131GH001-A1) | АУВ. Снижение давления элегаза сигнальная ступень 1 | ad5f4520-0ec1-4288-9881-c70c34352885 | 00ACQ131EK043_XK02
13744 | 9856 | f4ff4d20-4d48-48c0-ba53-c1b511f285ea | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | f6d5baef-2264-4a5f-a366-ded3e19fe51b | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9856/АУВ 00ACQ131 (00ACQ131GH001-A1) | АУВ. Положение выключателя | b7dafd43-f5bb-4870-9b15-0c765910d6b7 | 00ACQ131_XB01
13745 | 9856 | f4ff4d20-4d48-48c0-ba53-c1b511f285ea | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 5cf7a8f5-9a54-4100-ad27-a3c84fb09738 | Неисправность выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9856/АУВ 00ACQ131 (00ACQ131GH001-A1) | АУВ. Неисправность выключателя | 04142fbf-d493-4761-abc8-667404c22eb1 | 00ACQ131EK045_XM90
13746 | 9856 | f4ff4d20-4d48-48c0-ba53-c1b511f285ea | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | e4b39d33-a500-4ee1-ab32-81159b98a4e9 | Выбран для синхронизации |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9856/АУВ 00ACQ131 (00ACQ131GH001-A1) | АУВ. Выключатель выбран для синхронизации | 96eed804-282c-4d79-b213-91bcaf9e9921 | 00ACQ131EK028_XF01
13747 | 9856 | f4ff4d20-4d48-48c0-ba53-c1b511f285ea | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | c25a118d-886a-4ffd-a315-6fb9d44c0bf1 | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9856/АУВ 00ACQ131 (00ACQ131GH001-A1) | АУВ. Аварийное отключение | f7e601dc-e487-4cf7-8b7c-069aaaddecf3 | 00ACQ131EW023_XK00
13748 | 9856 | f4ff4d20-4d48-48c0-ba53-c1b511f285ea | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 956b150b-4544-4f9c-9345-a7ac4f8f5182 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9856/АУВ 00ACQ131 (00ACQ131GH001-A1) | АУВ. Команда управления от СКУ ЭЧ СВМ | 5fe03dc7-04da-4071-9bfd-ce3858239290 | 00ACQ131_XA00
13749 | 9856 | f4ff4d20-4d48-48c0-ba53-c1b511f285ea | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 10839f74-8f8a-4d69-8a51-6db24e89e494 | Срабатывание АПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9856/АУВ 00ACQ131 (00ACQ131GH001-A1) | Срабатывание АПВ 00ACQ131 | ee322d28-d62c-4a07-ba57-f3e93de5fbbc | 00ACQ131_XM93
13750 | 9844 | 97182bd4-0d61-4653-ab67-d835abc857f1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | e2d9da9c-c73e-4126-a936-fab070d1b6ef | Привод выключателя не готов для цикла О-В-О |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9844/АУВ 00ACQ132 (00ACQ132GH001-A1) | АУВ. Привод выключателя не готов для цикла О-В-О | 7a70cffa-6a75-4f02-ab44-99157ce4b220 | 00ACQ132EK052_XF01
13751 | 9844 | 97182bd4-0d61-4653-ab67-d835abc857f1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 0d95daa1-2a92-4815-8161-386403aebb8f | Снижение давления элегаза сигнальная ступень 2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9844/АУВ 00ACQ132 (00ACQ132GH001-A1) | АУВ. Снижение давления элегаза сигнальная ступень 2 | 4e02c6d6-9647-466f-a4e5-58b4e481bd29 | 00ACQ132EK051_XK02
13752 | 9844 | 97182bd4-0d61-4653-ab67-d835abc857f1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | ac247f6f-483c-4e5d-9454-c881a257a4fc | Превышено время работы привода выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9844/АУВ 00ACQ132 (00ACQ132GH001-A1) | АУВ. Превышено время работы привода выключателя | 729ecca4-4ed4-48c0-baa2-8295b0c554b9 | 00ACQ132EK050_XF01
13753 | 9844 | 97182bd4-0d61-4653-ab67-d835abc857f1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 31a61531-58fb-4c13-82a9-240f9dffbb21 | Потеря элегаза блокировка управления |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9844/АУВ 00ACQ132 (00ACQ132GH001-A1) | АУВ. Потеря элегаза блокировка управления | 54fe7d96-7e38-4703-89d6-dbb80b2e915c | 00ACQ132EW022_XK02
13754 | 9844 | 97182bd4-0d61-4653-ab67-d835abc857f1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 8be268e4-b9bf-4c97-b75f-3cffd4067afd | Деблокирование в ШМУ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9844/АУВ 00ACQ132 (00ACQ132GH001-A1) | АУВ. Деблокирование в ШМУ | 0f88e8ae-ca7a-4ba7-ac4a-a6f8f6218405 | 00ACQ132EK053_XB10
13755 | 9844 | 97182bd4-0d61-4653-ab67-d835abc857f1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 59a633ff-f708-4295-aaa2-d238428db416 | Ключ М/Д в ШМУ в положении Вывод |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9844/АУВ 00ACQ132 (00ACQ132GH001-A1) | АУВ. Ключ М/Д в ШМУ в положении "Вывод" | 094d153c-b714-45fb-811a-13c3edec4d4f | 00ACQ132EK054_XN02
13756 | 9844 | 97182bd4-0d61-4653-ab67-d835abc857f1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 435cee08-fb39-47b6-9ebb-f4a6905d4447 | Блокировка отключения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9844/АУВ 00ACQ132 (00ACQ132GH001-A1) | АУВ. Блокировка отключения | 8f512ac0-adee-439f-8a30-0c1288723d58 | 00ACQ132EW017_XK01
13757 | 9844 | 97182bd4-0d61-4653-ab67-d835abc857f1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | b8f2e4eb-1c75-493e-a6b5-c83c51681048 | Местное управление в ШМУ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9844/АУВ 00ACQ132 (00ACQ132GH001-A1) | АУВ. Местное управление выключателем в ШМУ | 5bf0a8e5-a63d-4b92-8959-cdd4418d1dbf | 00ACQ132EK041_XF01
13758 | 9844 | 97182bd4-0d61-4653-ab67-d835abc857f1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 3ed7c957-443f-4f40-b7be-3176c14e993c | Местное управление в АУВ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9844/АУВ 00ACQ132 (00ACQ132GH001-A1) | АУВ. Местное управление выключателем в АУВ | 34619a8c-3713-4e41-9d3d-935f02a1c21c | 00ACQ132EK042_XF01
13759 | 9844 | 97182bd4-0d61-4653-ab67-d835abc857f1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 9936c581-79c3-4d86-9246-40d1245130f3 | Снижение давления элегаза сигнальная ступень 1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9844/АУВ 00ACQ132 (00ACQ132GH001-A1) | АУВ. Снижение давления элегаза сигнальная ступень 1 | b5fb44e1-4da2-4cf7-b964-1df59c69fd50 | 00ACQ132EK044_XK02
13760 | 9844 | 97182bd4-0d61-4653-ab67-d835abc857f1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 1a5c80ab-9d0a-4035-b422-bb5a1174ccf4 | Успешное ОАПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9844/АУВ 00ACQ132 (00ACQ132GH001-A1) | АУВ. Успешное ОАПВ | 667a3c12-6e70-41a5-9c99-e2a155c835de | 00ACQ132EW013_XK01
13761 | 9844 | 97182bd4-0d61-4653-ab67-d835abc857f1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | f3081914-f098-48c8-958f-9d3702607d03 | Успешное ТАПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9844/АУВ 00ACQ132 (00ACQ132GH001-A1) | АУВ. Успешное ТАПВ | 103d1ccb-a7a9-4d3b-ae6a-08177e3bf888 | 00ACQ132EW011_XK01
13762 | 9844 | 97182bd4-0d61-4653-ab67-d835abc857f1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 5f533953-adf9-46b6-a13c-bec11fc6730d | Неуспешное ТАПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9844/АУВ 00ACQ132 (00ACQ132GH001-A1) | АУВ. Неуспешное ТАПВ | bdcff5bf-5ad3-4adc-8776-12b2c58e148c | 00ACQ132EW012_XK01
13763 | 9844 | 97182bd4-0d61-4653-ab67-d835abc857f1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 1964f4c0-18b4-4782-a0ab-159ae9533789 | Неуспешное ОАПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9844/АУВ 00ACQ132 (00ACQ132GH001-A1) | АУВ. Неуспешное ОАПВ | b4a7fff2-781c-4489-ae0c-079d29520d2d | 00ACQ132EW014_XK01
13764 | 9844 | 97182bd4-0d61-4653-ab67-d835abc857f1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 32df31ef-0e80-4509-b7f9-8553c9aac4ea | Местное управление |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9844/АУВ 00ACQ132 (00ACQ132GH001-A1) | АУВ. Местное управление выключателем | cb622e02-020a-41c8-be84-3dd4e4b13163 | 00ACQ132EK043_XF01
13765 | 9844 | 97182bd4-0d61-4653-ab67-d835abc857f1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 1a553404-0ea1-4bb2-affb-714a4c9d4c24 | Затянуто отключение |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9844/АУВ 00ACQ132 (00ACQ132GH001-A1) | АУВ. Затянуто отключение | 916d8164-f66d-44fa-a993-b37fd1c31ce7 | 00ACQ132EK047_XF01
13766 | 9844 | 97182bd4-0d61-4653-ab67-d835abc857f1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 07e30155-27a7-4ae4-85b0-ffef8f8d190a | Затянуто включение |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9844/АУВ 00ACQ132 (00ACQ132GH001-A1) | АУВ. Затянуто включение | 03e39efe-28fe-401d-aa68-93782bca6c46 | 00ACQ132EK046_XF01
13767 | 9844 | 97182bd4-0d61-4653-ab67-d835abc857f1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 55f7ff75-b4ec-4bec-b195-e44eb1a35a85 | Дистанционное управление |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9844/АУВ 00ACQ132 (00ACQ132GH001-A1) | АУВ. Дистанционное управление выключателем | 6e7878c5-b594-459c-ac3a-c2454845c5aa | 00ACQ132EK040_XN16
13768 | 9844 | 97182bd4-0d61-4653-ab67-d835abc857f1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | e4b39d33-a500-4ee1-ab32-81159b98a4e9 | Выбран для синхронизации |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9844/АУВ 00ACQ132 (00ACQ132GH001-A1) | АУВ. Выключатель выбран для синхронизации | 21898128-728d-450f-ba11-f9411bd6ee54 | 00ACQ132EK029_XF01
13769 | 9844 | 97182bd4-0d61-4653-ab67-d835abc857f1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | b3bd4cf2-56c0-45cc-b216-17c8db3fac30 | Включение от схемы синхронизации |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9844/АУВ 00ACQ132 (00ACQ132GH001-A1) | АУВ. Включение от схемы синхронизации | debf772c-6c7e-48ca-9164-d4e5d637584f | 00ACQ132EK030_XF01
13770 | 9844 | 97182bd4-0d61-4653-ab67-d835abc857f1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | e39b470b-90a4-4606-9243-a2578314ff98 | Блокировка включения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9844/АУВ 00ACQ132 (00ACQ132GH001-A1) | АУВ. Блокировка включения | 7759c453-1152-4945-a969-d25ffbf9adcd | 00ACQ132EW016_XK01
13771 | 9844 | 97182bd4-0d61-4653-ab67-d835abc857f1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | c25a118d-886a-4ffd-a315-6fb9d44c0bf1 | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9844/АУВ 00ACQ132 (00ACQ132GH001-A1) | АУВ. Аварийное отключение | c0089a45-fccb-4112-8b0a-5570b15e23c8 | 00ACQ132EW023_XK00
13772 | 9844 | 97182bd4-0d61-4653-ab67-d835abc857f1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 5cf7a8f5-9a54-4100-ad27-a3c84fb09738 | Неисправность выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9844/АУВ 00ACQ132 (00ACQ132GH001-A1) | АУВ. Неисправность выключателя | 2bee08a4-0301-406c-a925-7470d369dc45 | 00ACQ132EK045_XM90
13773 | 9844 | 97182bd4-0d61-4653-ab67-d835abc857f1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | f6d5baef-2264-4a5f-a366-ded3e19fe51b | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9844/АУВ 00ACQ132 (00ACQ132GH001-A1) | АУВ. Положение выключателя | 92dd1221-649f-48ac-a91b-4ac43c956b0b | 00ACQ132_XB01
13774 | 9844 | 97182bd4-0d61-4653-ab67-d835abc857f1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 956b150b-4544-4f9c-9345-a7ac4f8f5182 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9844/АУВ 00ACQ132 (00ACQ132GH001-A1) | АУВ. Команда управления от СКУ ЭЧ СВМ | d0775c1f-3d47-4cd7-a820-5f1247b7f125 | 00ACQ132_XA00
13775 | 9844 | 97182bd4-0d61-4653-ab67-d835abc857f1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 10839f74-8f8a-4d69-8a51-6db24e89e494 | Срабатывание АПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9844/АУВ 00ACQ132 (00ACQ132GH001-A1) | Срабатывание АПВ 00ACQ132 | 6a09647e-7d96-4eb4-9b29-69e1ae3368ab | 00ACQ132_XM93
13776 | 9832 | 80f6935f-c019-4247-8d5a-5e9d591ca0a6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | f6d5baef-2264-4a5f-a366-ded3e19fe51b | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9832/АУВ 00ACQ133 (00ACQ133GH001-A1) | АУВ. Положение выключателя | f002a05a-1048-4168-baad-e803b6539745 | 00ACQ133_XB01
13777 | 9832 | 80f6935f-c019-4247-8d5a-5e9d591ca0a6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 1a5c80ab-9d0a-4035-b422-bb5a1174ccf4 | Успешное ОАПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9832/АУВ 00ACQ133 (00ACQ133GH001-A1) | АУВ. Успешное ОАПВ | 4db11ec2-fe4b-4f8f-a76e-3fb415765b2b | 00ACQ133EW013_XK01
13778 | 9832 | 80f6935f-c019-4247-8d5a-5e9d591ca0a6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | e2d9da9c-c73e-4126-a936-fab070d1b6ef | Привод выключателя не готов для цикла О-В-О |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9832/АУВ 00ACQ133 (00ACQ133GH001-A1) | АУВ. Привод выключателя не готов для цикла О-В-О | b04305ec-a515-4723-a5c3-a9aff7efbd30 | 00ACQ133EK052_XF01
13779 | 9832 | 80f6935f-c019-4247-8d5a-5e9d591ca0a6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 0d95daa1-2a92-4815-8161-386403aebb8f | Снижение давления элегаза сигнальная ступень 2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9832/АУВ 00ACQ133 (00ACQ133GH001-A1) | АУВ. Снижение давления элегаза сигнальная ступень 2 | 544ce9d3-775e-4524-b87a-f09b1123226e | 00ACQ133EK051_XK02
13780 | 9832 | 80f6935f-c019-4247-8d5a-5e9d591ca0a6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | ac247f6f-483c-4e5d-9454-c881a257a4fc | Превышено время работы привода выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9832/АУВ 00ACQ133 (00ACQ133GH001-A1) | АУВ. Превышено время работы привода выключателя | f612b73b-5fbd-4fa8-b975-d6e5772405f9 | 00ACQ133EK050_XF01
13781 | 9832 | 80f6935f-c019-4247-8d5a-5e9d591ca0a6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | c25a118d-886a-4ffd-a315-6fb9d44c0bf1 | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9832/АУВ 00ACQ133 (00ACQ133GH001-A1) | АУВ. Аварийное отключение | 87af3993-8231-4cbe-a9af-6f9663038602 | 00ACQ133EW023_XK00
13782 | 9832 | 80f6935f-c019-4247-8d5a-5e9d591ca0a6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 55f7ff75-b4ec-4bec-b195-e44eb1a35a85 | Дистанционное управление |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9832/АУВ 00ACQ133 (00ACQ133GH001-A1) | АУВ. Дистанционное управление выключателем | 98e547b1-1cb7-409c-a432-9775fd5503ce | 00ACQ133EK039_XN16
13783 | 9832 | 80f6935f-c019-4247-8d5a-5e9d591ca0a6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 8be268e4-b9bf-4c97-b75f-3cffd4067afd | Деблокирование в ШМУ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9832/АУВ 00ACQ133 (00ACQ133GH001-A1) | АУВ. Деблокирование в ШМУ | fc515422-762e-4ade-a21a-94e9442b9619 | 00ACQ133EK053_XB10
13784 | 9832 | 80f6935f-c019-4247-8d5a-5e9d591ca0a6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 59a633ff-f708-4295-aaa2-d238428db416 | Ключ М/Д в ШМУ в положении Вывод |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9832/АУВ 00ACQ133 (00ACQ133GH001-A1) | АУВ. Ключ М/Д в ШМУ в положении "Вывод" | f533fbe9-cc6e-46a5-93d6-e2d743f8af06 | 00ACQ133EK054_XN02
13785 | 9832 | 80f6935f-c019-4247-8d5a-5e9d591ca0a6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 9936c581-79c3-4d86-9246-40d1245130f3 | Снижение давления элегаза сигнальная ступень 1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9832/АУВ 00ACQ133 (00ACQ133GH001-A1) | АУВ. Снижение давления элегаза сигнальная ступень 1 | 35e50ac4-1c0f-4207-876d-1c0d8d6b52ed | 00ACQ133EK043_XK02
13786 | 9832 | 80f6935f-c019-4247-8d5a-5e9d591ca0a6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | b8f2e4eb-1c75-493e-a6b5-c83c51681048 | Местное управление в ШМУ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9832/АУВ 00ACQ133 (00ACQ133GH001-A1) | АУВ. Местное управление выключателем в ШМУ | 9c758f30-952b-4e51-bedb-ba71c7ee6df4 | 00ACQ133EK040_XF01
13787 | 9832 | 80f6935f-c019-4247-8d5a-5e9d591ca0a6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 5cf7a8f5-9a54-4100-ad27-a3c84fb09738 | Неисправность выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9832/АУВ 00ACQ133 (00ACQ133GH001-A1) | АУВ. Неисправность выключателя | 19de9ddb-460c-44c6-8291-76792cdc6bc4 | 00ACQ133EK045_XM90
13788 | 9832 | 80f6935f-c019-4247-8d5a-5e9d591ca0a6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 956b150b-4544-4f9c-9345-a7ac4f8f5182 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9832/АУВ 00ACQ133 (00ACQ133GH001-A1) | АУВ. Команда управления от СКУ ЭЧ СВМ | a304eb08-ae61-4c61-a0c6-d63a4cbc77ef | 00ACQ133_XA00
13789 | 9832 | 80f6935f-c019-4247-8d5a-5e9d591ca0a6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 31a61531-58fb-4c13-82a9-240f9dffbb21 | Потеря элегаза блокировка управления |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9832/АУВ 00ACQ133 (00ACQ133GH001-A1) | АУВ. Потеря элегаза блокировка управления | 3f12a721-1eee-408f-8385-fc9a42c75edf | 00ACQ133EW022_XK02
13790 | 9832 | 80f6935f-c019-4247-8d5a-5e9d591ca0a6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 5f533953-adf9-46b6-a13c-bec11fc6730d | Неуспешное ТАПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9832/АУВ 00ACQ133 (00ACQ133GH001-A1) | АУВ. Неуспешное ТАПВ | 4ff9733c-70f2-42e8-8111-25833d097264 | 00ACQ133EW012_XK01
13791 | 9832 | 80f6935f-c019-4247-8d5a-5e9d591ca0a6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 1964f4c0-18b4-4782-a0ab-159ae9533789 | Неуспешное ОАПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9832/АУВ 00ACQ133 (00ACQ133GH001-A1) | АУВ. Неуспешное ОАПВ | ca1e3af0-bcb7-483a-854f-970cffca65bb | 00ACQ133EW014_XK01
13792 | 9832 | 80f6935f-c019-4247-8d5a-5e9d591ca0a6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 3ed7c957-443f-4f40-b7be-3176c14e993c | Местное управление в АУВ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9832/АУВ 00ACQ133 (00ACQ133GH001-A1) | АУВ. Местное управление выключателем в АУВ | 6a28bce2-0181-44af-91c0-9ddb7e0e0be2 | 00ACQ133EK041_XF01
13793 | АУВ | d0625ea9-e279-444d-b378-4cae4f0f9a36 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9792/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | e67bebba-0575-4bff-b131-8138cfdc7813 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9792/АУВ 00ACQ111 (00ACQ111GH001-A1) | Связь с устройстом 00ACQ111GH001-A1 установлена | 315045be-bf9b-4516-92f9-91d0a04d3a2d | 00ACQ111GH001A1_XN99
13794 | 9832 | 80f6935f-c019-4247-8d5a-5e9d591ca0a6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 32df31ef-0e80-4509-b7f9-8553c9aac4ea | Местное управление |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9832/АУВ 00ACQ133 (00ACQ133GH001-A1) | АУВ. Местное управление выключателем | d0dac855-2db5-453a-a205-21d279494cff | 00ACQ133EK042_XF01
13795 | 9832 | 80f6935f-c019-4247-8d5a-5e9d591ca0a6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 435cee08-fb39-47b6-9ebb-f4a6905d4447 | Блокировка отключения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9832/АУВ 00ACQ133 (00ACQ133GH001-A1) | АУВ. Блокировка отключения | 9f4cc3c9-1692-4ebf-b288-4c8780097fb4 | 00ACQ133EW017_XK01
13796 | 9832 | 80f6935f-c019-4247-8d5a-5e9d591ca0a6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | e39b470b-90a4-4606-9243-a2578314ff98 | Блокировка включения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9832/АУВ 00ACQ133 (00ACQ133GH001-A1) | АУВ. Блокировка включения | 69ad8794-fb1f-4d1e-aacb-364af0874caa | 00ACQ133EW016_XK01
13797 | 9832 | 80f6935f-c019-4247-8d5a-5e9d591ca0a6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | f3081914-f098-48c8-958f-9d3702607d03 | Успешное ТАПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9832/АУВ 00ACQ133 (00ACQ133GH001-A1) | АУВ. Успешное ТАПВ | f749c876-623e-4354-a0ac-e548be0483f4 | 00ACQ133EW011_XK01
13798 | 9832 | 80f6935f-c019-4247-8d5a-5e9d591ca0a6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 10839f74-8f8a-4d69-8a51-6db24e89e494 | Срабатывание АПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9832/АУВ 00ACQ133 (00ACQ133GH001-A1) | Срабатывание АПВ 00ACQ133 | 09f8f12e-b4bf-4e95-a3a7-3128f6a6f77e | 00ACQ133_XM93
13799 | 9850-C | d873c0d2-cf9a-4692-9bcb-d72983d81ce0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-02A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 00ACQ131GV101 от ОБР | b9b62217-9ea7-4d81-ae6f-e6e943bf382f | 00ACQ131GV101_XZ00
13800 | 9850-C | d873c0d2-cf9a-4692-9bcb-d72983d81ce0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-02A1) | Положение заземляющего ножа 00ACQ131GV101 | 82f184cd-8ba0-4740-91bc-a1dfb1243af6 | 00ACQ131GV101_XB02
13801 | 9850-C | d873c0d2-cf9a-4692-9bcb-d72983d81ce0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-02A1) | Команда управления заземляющим ножом 00ACQ131GV101 | b999cda5-e245-4d12-a534-f2ebbdd0ea92 | 00ACQ131GV101_XA00
13802 | 9850-B | b9e9031b-8acd-4ad4-b9a4-31ec3d81a70b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-02A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 00ACQ131GV102 от ОБР | e45fa12f-5144-4acc-9b3c-ec18a8abde67 | 00ACQ131GV102_XZ00
13803 | 9850-B | b9e9031b-8acd-4ad4-b9a4-31ec3d81a70b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-02A1) | Положение заземляющего ножа 00ACQ131GV102 | a9633a76-3a0c-4b32-b077-60be4bd09671 | 00ACQ131GV102_XB02
13804 | 9850-B | b9e9031b-8acd-4ad4-b9a4-31ec3d81a70b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-02A1) | Команда управления заземляющим ножом 00ACQ131GV102 | 2bbcf985-b341-430e-8544-38ef31b53c05 | 00ACQ131GV102_XA00
13805 | 9850-A | eaead496-945c-430a-bf77-82b3e5d96127 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-02A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 40BAT01GV102 от ОБР | 8fd70d25-6ee6-48df-8884-cbd8eb2db8a1 | 40BAT01GV102_XZ00
13806 | 9850-A | eaead496-945c-430a-bf77-82b3e5d96127 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-02A1) | Положение заземляющего ножа 40BAT01GV102 | 447c121e-bc5f-4ba2-ac12-5f80f4e03497 | 40BAT01GV102_XB02
13807 | 9850-A | eaead496-945c-430a-bf77-82b3e5d96127 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-02A1) | Команда управления заземляющим ножом 40BAT01GV102 | 3833eab5-03c4-48bd-b55c-e2d675e6dcc2 | 40BAT01GV102_XA00
13808 | 9850 | 5a5e05b1-4bfd-46d8-b75b-b5e969d0b283 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-02A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 40BAT01GV101 от ОБР | 19c71fa2-4242-4aae-b7f2-13fd58d6a524 | 40BAT01GV101_XZ00
13809 | 9850 | 5a5e05b1-4bfd-46d8-b75b-b5e969d0b283 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-02A1) | Положение заземляющего ножа 40BAT01GV101 | 80f44957-8310-4772-89d2-90e91e90590a | 40BAT01GV101_XB02
13810 | 9850 | 5a5e05b1-4bfd-46d8-b75b-b5e969d0b283 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-02A1) | Команда управления заземляющим ножом 40BAT01GV101 | e99bf72b-20d3-44bb-af25-f2988e73fec4 | 40BAT01GV101_XA00
13811 | 9840-B | e3de6dc6-115a-4948-9ac4-14b49a706a43 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование | Разрешение управления заземляющим ножом 00ACQ132GV102 от ОБР | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-01A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 00ACQ132GV102 от ОБР | fb19f4c8-ddc1-45f3-a06c-d9832477dbe2 | 00ACQ132GV102_XZ00
13812 | 9840-B | e3de6dc6-115a-4948-9ac4-14b49a706a43 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение | Положение заземляющего ножа 00ACQ132GV102 | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-01A1) | Положение заземляющего ножа 00ACQ132GV102 | 76503c81-4a86-4869-98c3-d75cc3cfef1c | 00ACQ132GV102_XB02
13813 | 9840-B | e3de6dc6-115a-4948-9ac4-14b49a706a43 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление | Команда управления заземляющим ножом 00ACQ132GV102 | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-01A1) | Команда управления заземляющим ножом 00ACQ132GV102 | 05015893-dafe-4b79-a60b-b7a4b472f857 | 00ACQ132GV102_XA00
13814 | 9840-A | d1a5b63d-817c-48ba-b3b6-abfc5e31c9fb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование | Разрешение управления заземляющим ножом 00ACQ132GV101 от ОБР | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-01A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 00ACQ132GV101 от ОБР | 158f363f-55a6-468b-9459-c473a564afce | 00ACQ132GV101_XZ00
13815 | 9840-A | d1a5b63d-817c-48ba-b3b6-abfc5e31c9fb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение | Положение заземляющего ножа 00ACQ132GV101 | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-01A1) | Положение заземляющего ножа 00ACQ132GV101 | ff28483c-c012-4b20-81b0-4b5d088faa48 | 00ACQ132GV101_XB02
13816 | 9840-A | d1a5b63d-817c-48ba-b3b6-abfc5e31c9fb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление | Команда управления заземляющим ножом 00ACQ132GV101 | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-01A1) | Команда управления заземляющим ножом 00ACQ132GV101 | fd0432d4-e76d-44b9-a12a-8c82c44fc17d | 00ACQ132GV101_XA00
13817 | 9830-С | 2d1731d5-570d-45a5-b55c-77cedbaa64c1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-01A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 00ACQ133GV101 от ОБР | 782b9702-e23f-47e9-ba66-3b37336c8ddc | 00ACQ133GV101_XZ00
13818 | 9830-С | 2d1731d5-570d-45a5-b55c-77cedbaa64c1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-01A1) | Положение заземляющего ножа 00ACQ133GV101 | b7cbb8ee-6814-4b47-9e69-9dada9cbac0b | 00ACQ133GV101_XB02
13819 | 9830-С | 2d1731d5-570d-45a5-b55c-77cedbaa64c1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-01A1) | Команда управления заземляющим ножом 00ACQ133GV101 | 9f284861-7c88-43d1-8a9d-4a47d14562b6 | 00ACQ133GV101_XA00
13820 | 9830-B | 4eaa873f-1a54-4088-92d6-eeff76fb6b62 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-01A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 00ACQ133GV102 от ОБР | f50ae2f6-39f8-4906-86d0-74b21f7217c3 | 00ACQ133GV102_XZ00
13821 | 9830-B | 4eaa873f-1a54-4088-92d6-eeff76fb6b62 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-01A1) | Положение заземляющего ножа 00ACQ133GV102 | 6f31d6a8-ff94-483b-ad74-c2a89ee4b075 | 00ACQ133GV102_XB02
13822 | 9830-B | 4eaa873f-1a54-4088-92d6-eeff76fb6b62 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-01A1) | Команда управления заземляющим ножом 00ACQ133GV102 | 1b167339-2d1f-45e3-a37a-5a658d9f21bc | 00ACQ133GV102_XA00
13823 | 9830-A | ca018473-8aa3-4dba-8633-214942765a9a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-01A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 00ACL01GV102 от ОБР | cc56b948-a9f5-44fb-89a6-2b437509f509 | 00ACL01GV102_XZ00
13824 | 9830-A | ca018473-8aa3-4dba-8633-214942765a9a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-01A1) | Положение заземляющего ножа 00ACL01GV102 | 1fe6c998-7ebe-4979-97f6-4b11926b5458 | 00ACL01GV102_XB02
13825 | 9830-A | ca018473-8aa3-4dba-8633-214942765a9a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-01A1) | Команда управления заземляющим ножом 00ACL01GV102 | 5e8ef328-2b72-4201-b48b-2c195d314476 | 00ACL01GV102_XA00
13826 | 9830 | 7b942b08-987b-4d03-ba08-f5f047ed0704 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-01A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 00ACL01GV101 от ОБР | a6ab3061-ce0c-447d-bdc3-853ff598e237 | 00ACL01GV101_XZ00
13827 | 9830 | 7b942b08-987b-4d03-ba08-f5f047ed0704 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-01A1) | Положение заземляющего ножа 00ACL01GV101 | 202d0548-6389-4791-8e43-cab77a50ba04 | 00ACL01GV101_XB02
13828 | 9830 | 7b942b08-987b-4d03-ba08-f5f047ed0704 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-01A1) | Команда управления заземляющим ножом 00ACL01GV101 | 8b5a59ba-9bad-469d-91b1-d630f702718c | 00ACL01GV101_XA00
13829 | 9855 | bcc5c3e6-7796-4b54-807d-0c0f2b64c125 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | d2b3f6cc-fffa-45dd-a3b6-27288a82f7e7 | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-02A1) | Разрешение управления разъединителем 00ACQ131GS101 от ОБР | adb68c20-a46c-40f4-bf28-c0a4e4ae2a0d | 00ACQ131GS101_XZ00
13830 | 9855 | bcc5c3e6-7796-4b54-807d-0c0f2b64c125 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | de50d3d7-ce30-45ca-9a95-6c4259562bf4 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-02A1) | Положение разъединителя 00ACQ131GS101 | c64c25a4-8d0f-404a-98ff-be673d0ba9dc | 00ACQ131GS101_XB00
13831 | 9855 | bcc5c3e6-7796-4b54-807d-0c0f2b64c125 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | e37d34e5-fa9a-415f-a99a-178755c56979 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-02A1) | Команда управления разъединителем 00ACQ131GS101 | d2e787a6-9001-4fd8-959c-653bc425110b | 00ACQ131GS101_XA00
13832 | 9853 | ff6add44-34f9-44b5-a7f3-9d12bccd5c38 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | d2b3f6cc-fffa-45dd-a3b6-27288a82f7e7 | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-02A1) | Разрешение управления разъединителем 00ACQ131GS102 от ОБР | b463d1ba-5440-499a-951c-971b7dac692b | 00ACQ131GS102_XZ00
13833 | 9853 | ff6add44-34f9-44b5-a7f3-9d12bccd5c38 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | de50d3d7-ce30-45ca-9a95-6c4259562bf4 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-02A1) | Положение разъединителя 00ACQ131GS102 | 2150a0fb-0153-4e36-a021-22d74552778b | 00ACQ131GS102_XB00
13834 | 9853 | ff6add44-34f9-44b5-a7f3-9d12bccd5c38 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | e37d34e5-fa9a-415f-a99a-178755c56979 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-02A1) | Команда управления разъединителем 00ACQ131GS102 | 5e881cdf-96d5-4c32-83b7-23838553519d | 00ACQ131GS102_XA00
13835 | 9845 | e32687df-7966-4b97-89de-bb076501ced2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | d2b3f6cc-fffa-45dd-a3b6-27288a82f7e7 | Оперирование | Разрешение управления разъединителем 00ACQ132GS102 от ОБР | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-01A1) | Разрешение управления разъединителем 00ACQ132GS102 от ОБР | eab0e876-62af-42fc-8fd2-a7c3f6009dd8 | 00ACQ132GS102_XZ00
13836 | 9845 | e32687df-7966-4b97-89de-bb076501ced2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | de50d3d7-ce30-45ca-9a95-6c4259562bf4 | Положение | Положение разъединителя 00ACQ132GS102 | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-01A1) | Положение разъединителя 00ACQ132GS102 | 77d91ab1-7f9c-473b-8415-fa79fa1c74c2 | 00ACQ132GS102_XB00
13837 | 9845 | e32687df-7966-4b97-89de-bb076501ced2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | e37d34e5-fa9a-415f-a99a-178755c56979 | Управление | Команда управления разъединителем 00ACQ132GS102 | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-01A1) | Команда управления разъединителем 00ACQ132GS102 | dc2bcef8-0d3d-4237-831f-46e337b5f26f | 00ACQ132GS102_XA00
13838 | 9843 | b7d256ce-4265-43f6-86e1-fb321688188d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | d2b3f6cc-fffa-45dd-a3b6-27288a82f7e7 | Оперирование | Разрешение управления разъединителем 00ACQ132GS101 от ОБР | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-01A1) | Разрешение управления разъединителем 00ACQ132GS101 от ОБР | cfdaef06-8cf0-4b14-8ad8-c97b61a202ae | 00ACQ132GS101_XZ00
13839 | 9843 | b7d256ce-4265-43f6-86e1-fb321688188d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | de50d3d7-ce30-45ca-9a95-6c4259562bf4 | Положение | Положение разъединителя 00ACQ132GS101 | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-01A1) | Положение разъединителя 00ACQ132GS101 | 1148ddfd-0723-4f8a-b510-484ff5068945 | 00ACQ132GS101_XB00
13840 | 9843 | b7d256ce-4265-43f6-86e1-fb321688188d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | e37d34e5-fa9a-415f-a99a-178755c56979 | Управление | Команда управления разъединителем 00ACQ132GS101 | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-01A1) | Команда управления разъединителем 00ACQ132GS101 | ebab7fc2-61ca-45cc-8cdb-1ca9e336f481 | 00ACQ132GS101_XA00
13841 | 9835 | 0b4db71e-2d58-4eee-bdaf-f35937e28150 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | d2b3f6cc-fffa-45dd-a3b6-27288a82f7e7 | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-01A1) | Разрешение управления разъединителем 00ACQ133GS102 от ОБР | 2773833e-a365-4bec-a311-3067a7cf933a | 00ACQ133GS102_XZ00
13842 | 9835 | 0b4db71e-2d58-4eee-bdaf-f35937e28150 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | de50d3d7-ce30-45ca-9a95-6c4259562bf4 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-01A1) | Положение разъединителя 00ACQ133GS102 | 2254fc2d-2198-4f0b-8c09-93206dd9f877 | 00ACQ133GS102_XB00
13843 | 9835 | 0b4db71e-2d58-4eee-bdaf-f35937e28150 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | e37d34e5-fa9a-415f-a99a-178755c56979 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-01A1) | Команда управления разъединителем 00ACQ133GS102 | b13db94d-83f7-48e2-99ab-6448110c66be | 00ACQ133GS102_XA00
13844 | 9833 | 05769b2e-07af-466f-bc28-300edd17712f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | d2b3f6cc-fffa-45dd-a3b6-27288a82f7e7 | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-01A1) | Разрешение управления разъединителем 00ACQ133GS101 от ОБР | 51484d84-fe11-46de-8c41-54c87bfbae52 | 00ACQ133GS101_XZ00
13845 | 9833 | 05769b2e-07af-466f-bc28-300edd17712f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | de50d3d7-ce30-45ca-9a95-6c4259562bf4 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-01A1) | Положение разъединителя 00ACQ133GS101 | dfae1776-154b-404d-ab53-e7b914a8425d | 00ACQ133GS101_XB00
13846 | 9833 | 05769b2e-07af-466f-bc28-300edd17712f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | e37d34e5-fa9a-415f-a99a-178755c56979 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-01A1) | Команда управления разъединителем 00ACQ133GS101 | 2f2b27ec-4072-415f-a2a2-2acd58d93d1c | 00ACQ133GS101_XA00
13847 | 9831 | 3f42c1ce-c349-4ff2-9710-fc26799d49f7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | d2b3f6cc-fffa-45dd-a3b6-27288a82f7e7 | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-01A1) | Разрешение управления разъединителем 00ACL01GS101 от ОБР | d47839d7-d13a-43b4-a22a-f711de540a91 | 00ACL01GS101_XZ00
13848 | 9831 | 3f42c1ce-c349-4ff2-9710-fc26799d49f7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | de50d3d7-ce30-45ca-9a95-6c4259562bf4 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-01A1) | Положение разъединителя 00ACL01GS101 | 64b395b4-3820-4c35-aac2-18673a5e8f1d | 00ACL01GS101_XB00
13849 | 9831 | 3f42c1ce-c349-4ff2-9710-fc26799d49f7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | e37d34e5-fa9a-415f-a99a-178755c56979 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-01A1) | Команда управления разъединителем 00ACL01GS101 | 3fd1599b-af5f-4b7a-afd0-26256a22e632 | 00ACL01GS101_XA00
13850 | БТ 40BAT01 | 23e48830-4cf0-4637-b04c-5fe184a25548 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор двухобмоточный | 7ba31517-ea63-4f9a-9758-0384ab859000 | P ВН |  | analog | МВт | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY13-00P2) | Мощность активная сумм | 1bc09e74-6500-40d1-b95b-ac9f96df4725 | 40BAT01CE003_XQ13
13851 | БТ 40BAT01 | 23e48830-4cf0-4637-b04c-5fe184a25548 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор двухобмоточный | 40df32ad-7da3-473c-8011-a65dd383bbb7 | Ia ВН |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY13-00P2) | Ток трансформатора 400 кВ фазы A | af0515e8-b0a3-4d8c-ae64-d9d251c35288 | 40BAT01CE012_XQ01
13852 | БТ 40BAT01 | 23e48830-4cf0-4637-b04c-5fe184a25548 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор двухобмоточный | c34e3068-a552-4a3b-a3a2-5cd41248d4a8 | cosφ ВН |  | analog | Относительные единицы | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY13-00P2) | Cos ф | b2fe0225-b81d-4b4e-977e-b53353b2b03f | 40BAT01CE009_XQ19
13853 | БТ 40BAT01 | 23e48830-4cf0-4637-b04c-5fe184a25548 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор двухобмоточный | deb59405-8796-4ce0-a4fc-182e06ec9cf2 | S ВН |  | analog | МВА | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY13-00P2) | Мощность полная сумм | 8f4f72a7-b78b-49f3-9322-3330bca76ece | 40BAT01CE006_XQ16
13854 | БТ 40BAT01 | 23e48830-4cf0-4637-b04c-5fe184a25548 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор двухобмоточный | e82a0d05-b749-4b95-981f-e8957cb90e70 | F ВН |  | analog | Частота | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY13-00P2) | Частота | c6e7f2e0-48d1-4713-8ea9-3cd26117456a | 40BAT01CE005_XQ10
13855 | БТ 40BAT01 | 23e48830-4cf0-4637-b04c-5fe184a25548 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор двухобмоточный | 93c1674d-99bc-457e-ae41-092ab24223b4 | Ic ВН |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY13-00P2) | Ток трансформатора 400 кВ фазы C | f8619d96-87d7-4ce4-beb1-d13bc895372a | 40BAT01CE032_XQ03
13856 | БТ 40BAT01 | 23e48830-4cf0-4637-b04c-5fe184a25548 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор двухобмоточный | d4af4143-a18e-4114-8937-8384cbb81b51 | U0 ВН |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY13-00P2) | Напряжение нулевой последовательности | 06136de7-484b-4966-b871-479ccb7dd6ec | 40BAT01CE071_XQ71
13857 | БТ 40BAT01 | 23e48830-4cf0-4637-b04c-5fe184a25548 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор двухобмоточный | 28f5d08c-dd1c-4f68-ba10-a08647d95d0c | Ubc ВН |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY13-00P2) | Линейное напряжение фазы BC | 967db0fc-227d-49d1-a05e-ef27f23ae374 | 40BAT01CE051_XQ51
13858 | БТ 40BAT01 | 23e48830-4cf0-4637-b04c-5fe184a25548 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор двухобмоточный | f89ab368-c845-4a02-9f46-5dbb43b1e57f | Uca ВН |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY13-00P2) | Линейное напряжение фазы CA | 5ff8062d-4fb8-4f86-9d98-4477faa6be71 | 40BAT01CE061_XQ61
13859 | БТ 40BAT01 | 23e48830-4cf0-4637-b04c-5fe184a25548 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор двухобмоточный | 93dbf68a-f7d7-4832-9ddf-44ff65b1b09d | Uab ВН |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY13-00P2) | Линейное напряжение фазы AB | 975c086f-8732-44e3-bd9c-4ce50920e7ad | 40BAT01CE041_XQ41
13860 | МТЗ и КИВ | d10160a9-973a-4ab7-9394-1b9ca4f48439 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | d34629d2-256c-4a58-a61b-c1a983ad5e13 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 10BCT02 (10BCT02GH003-A1) | Связь с устройстом 10BCT02GH003-A1 установлена | ff807df6-56f1-4a24-bd0c-e44bb0a7ffbc | 10BCT02GH003A1_XN99
13861 | БТ 40BAT01 | 23e48830-4cf0-4637-b04c-5fe184a25548 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор двухобмоточный | 54db71d2-7e54-4f0e-9f4c-2e80a0c2f03e | Uc ВН |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY13-00P2) | Фазное напряжение фаза C | 3e00ecfc-5142-4ca8-8fcd-d53cfd5747ca | 40BAT01CE031_XQ31
13862 | БТ 40BAT01 | 23e48830-4cf0-4637-b04c-5fe184a25548 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор двухобмоточный | bfce3c8a-a316-4540-999b-c60ef40d68a9 | Ub ВН |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY13-00P2) | Фазное напряжение фаза B | 50e63892-93e9-4247-beb9-1b2f7e2a6cce | 40BAT01CE021_XQ21
13863 | БТ 40BAT01 | 23e48830-4cf0-4637-b04c-5fe184a25548 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор двухобмоточный | 3dc5dfa2-0fda-45a1-8b07-7b82ea57b31d | Ua ВН |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY13-00P2) | Фазное напряжение фаза A | 69763f22-f5a8-4303-8f06-3218e7b52d28 | 40BAT01CE011_XQ11
13864 | БТ 40BAT01 | 23e48830-4cf0-4637-b04c-5fe184a25548 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор двухобмоточный | 16e1ea65-edd7-4b36-b8bc-0222dc9e0c34 | I0 ВН |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY13-00P2) | Ток нулевой последовательности | 39ce2ec0-3ce9-4d66-b535-d67ff4a8f679 | 40BAT01CE072_XQ07
13865 | Измерительный преобразователь | d10c6bf9-431b-47ec-be2a-b443e9a140d7 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Измерители/ИП METSEP824 | 5caa000c-ace0-4981-843f-e02d993cbb3f | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №02/ИП METSEP824 (30BCC02-P1) | Связь с устройстом 30BCC02-P1 установлена | 0fd2ccc0-d6b8-4dcb-a9ae-493a9c4cf5a8 | 30BCC02P1_XN99
13866 | БТ 40BAT01 | 23e48830-4cf0-4637-b04c-5fe184a25548 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор двухобмоточный | dffaf68b-6f27-41d2-835b-cfa0b0a954e9 | Ib ВН |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY13-00P2) | Ток трансформатора 400 кВ фазы B | 7ac24392-28f5-4c75-ab83-f859e9e36678 | 40BAT01CE022_XQ02
13867 | БТ 40BAT01 | 23e48830-4cf0-4637-b04c-5fe184a25548 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор двухобмоточный | 4de898f8-e07c-44e5-ae0f-dfcd5b8d9a16 | Q ВН |  | analog | Мвар | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY13-00P2) | Мощность реактивная сумм | fcb26453-23cf-45a0-b038-812e0d33ff26 | 40BAT01CE004_XQ14
13868 | ШМУ С | 4699a4e0-cd61-4b34-bcaa-00d06ca2cbec | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 9bb0a8f8-d950-411d-a19a-6fde77f37826 | АВ цепей освещения и обогрева в ШМУ | АВ цепей освещения и обогрева в ШМУ 00ACQ131GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-02A1) | Отключен АВ цепей освещения и обогрева в ШМУ 00ACQ131GH100 | ae6a8615-aee8-49f8-90d2-b3c1ee6a5fc2 | 40BAT01EW304_XK01
13869 | Защиты | d124b2f8-962a-484f-ac0a-2d1ec8597661 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 1c7b4571-e190-4b88-a78d-9e5e9f0597a1 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC05-F1) | Связь с устройстом 20BCC05-F1 установлена | c2061c60-29d4-42cf-886f-b07bc3c5fed3 | 20BCC05F1_XN99
13870 | ШМУ С | 4699a4e0-cd61-4b34-bcaa-00d06ca2cbec | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | ac767013-cb0e-41c1-80dc-a0a5f69af334 | Отсутствует напряжение на присоединении | Отсутствует напряжение на присоединении. ШМУ 00ACQ131GH100 | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-02A1) | Отсутствует напряжение на присоединении. ШМУ 00ACQ131GH100 | 62588f76-91c3-441b-8645-57c9a1a7c3af | 40BAT01EK330_XF01
13871 | ШМУ С | 4699a4e0-cd61-4b34-bcaa-00d06ca2cbec | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 2378aa4f-c38f-4eb8-876f-b4e8153c8749 | Низкое давление SF6 1 ступень | Низкое давление SF6 1 ступень. ШМУ 00ACQ131GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-02A1) | Низкое давление SF6 1 ступень. ШМУ 00ACQ131GH100 | b77b7a62-08d7-4fdd-ac2c-98c97ef9d0b4 | 40BAT01EK312_XK02
13872 | ШМУ С | 4699a4e0-cd61-4b34-bcaa-00d06ca2cbec | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | e8d505b2-54db-4021-9286-1a0acbe1b60c | Рукоятка ручного управления | Рукоятка ручного управления Р и ЗН в ШМУ 00ACQ131GH100 | discrete | Рукоятка | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-02A1) | Рукоятка ручного управления Р и ЗН в ШМУ 00ACQ131GH100 вставлена | b2831b08-3bbd-4783-ab7c-59d18e20b259 | 40BAT01EK305_XB10
13873 | ШМУ С | 4699a4e0-cd61-4b34-bcaa-00d06ca2cbec | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 8b87705f-b2ce-4f04-b4fc-0d47fab03b38 | Неисправность термогигростата | Неисправность термогигростата в ШМУ 00ACQ131GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-02A1) | Неисправность термогигростата в ШМУ 00ACQ131GH100 | c8368b0c-91f4-478f-8702-6e617befa375 | 40BAT01EW303_XF90
13874 | ШМУ С | 4699a4e0-cd61-4b34-bcaa-00d06ca2cbec | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 1239dcfe-991a-4a56-a789-5f1409982de3 | Низкое давление SF6 2 ступень | Низкое давление SF6 2 ступень. ШМУ 00ACQ131GH100 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-02A1) | Низкое давление SF6 2 ступень. ШМУ 00ACQ131GH100 | f3248309-3957-4129-8711-2d48dcbd8ca5 | 40BAT01EW301_XK02
13875 | ШМУ С | 4699a4e0-cd61-4b34-bcaa-00d06ca2cbec | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | ad341cb0-e605-4e8e-8079-8780f90473c7 | АВ моторных приводов Р, ЗН в ШМУ | АВ питания моторных приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ131GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-02A1) | Отключен АВ питания моторных приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ131GH100 | 55daf5a2-e98c-41a8-aecc-26a724844a6b | 40BAT01EK318_XB10
13876 | ШМУ С | 4699a4e0-cd61-4b34-bcaa-00d06ca2cbec | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 5b5073b8-c12b-473d-a95c-0b7ee745a5ca | Местное управление Р/ЗН общее | Местное управление Р/ЗН общее. Ячейка C01C | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-02A1) | Местное управление Р/ЗН общее. Ячейка C01C | 96ad24fb-ea3f-4b62-ba08-527a4e37e2b0 | 40BAT01EK302_XB10
13877 | ШМУ С | 4699a4e0-cd61-4b34-bcaa-00d06ca2cbec | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 318bc8d0-89a6-4834-9a8b-bca0e5ea4b6d | Отсутствие напряжения цепей сигнализации в ШМУ | Отсутствие напряжение цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ131GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-02A1) | Отсутствие напряжение цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ131GH100 | aac4a853-65fd-450d-884f-5240718d35d0 | 40BAT01EK324_XF01
13878 | ШМУ С | 4699a4e0-cd61-4b34-bcaa-00d06ca2cbec | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 0ef78133-0322-4b3a-b6fa-80c5a3d33b77 | АВ цепей ТН в ШМУ | АВ цепей ТН в ШМУ 00ACQ131GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-02A1) | Отключен АВ цепей ТН в ШМУ 00ACQ131GH100 | 20b672ba-ace1-4fbd-8c01-50fa4d9c77f1 | 40BAT01EW307_XK01
13879 | ШМУ С | 4699a4e0-cd61-4b34-bcaa-00d06ca2cbec | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | fb011729-4c54-4ab7-bc77-b6216f0c1e26 | АВ питания цепей управления Р, ЗН в ШМУ | АВ питания цепей управления Р, ЗН в ШМУ 00ACQ131GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-02A1) | Отключен АВ питания цепей управления Р, ЗН в ШМУ 00ACQ131GH100 | 31cf8317-5698-490f-a989-9573aa63f667 | 40BAT01EW306_XK01
13880 | ШМУ С | 4699a4e0-cd61-4b34-bcaa-00d06ca2cbec | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | c7b18462-37a5-4bb2-aed9-40bf1e7716fa | АВ питания цепей сигнализации в ШМУ | АВ питания цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ131GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-02A1) | Отключен АВ питания цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ131GH100 | e9113781-f6f3-4059-93a4-3c3015936914 | 40BAT01EW305_XK01
13881 | ШМУ С | 4699a4e0-cd61-4b34-bcaa-00d06ca2cbec | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | d1fd71fe-cfad-4e55-a428-bbf28d506e65 | Высокое давление SF6 | Высокое давление SF6. ШМУ 00ACQ131GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-02A1) | Высокое давление SF6. ШМУ 00ACQ131GH100 | 3e23aa25-33cc-4e3a-9213-a44de796ea7a | 40BAT01EK312_XK03
13882 | ШМУ С | 4699a4e0-cd61-4b34-bcaa-00d06ca2cbec | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | be0b5fb1-5c9c-467c-b301-0f59e5646073 | Неисправность индикатора наличия напряжения | Неисправность индикатора наличия напряжения. ШМУ 00ACQ131GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-02A1) | Неисправность индикатора наличия напряжения. ШМУ 00ACQ131GH100 | d35d0aa0-768b-48fa-83e1-11c59620f608 | 40BAT01EK330_XF91
13883 | ШМУ С | 4699a4e0-cd61-4b34-bcaa-00d06ca2cbec | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 2b10a493-aa72-47d5-a189-f720fa032b7b | ДУ Р/ЗН в ШМУ | ДУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ131GH100 | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-02A1) | ДУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ131GH100 | 6e4ff84d-cbde-4c3e-9915-49ea02766e28 | 40BAT01EK303_XN03
13884 | ШМУ С | 4699a4e0-cd61-4b34-bcaa-00d06ca2cbec | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 207e3cf1-3d35-4642-a4f4-30a453f6d3b7 | Отсутствие напряжения цепей обогрева приводов Р, ЗН в ШМУ | Отсутствие напряжения цепей обогрева приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ131GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-02A1) | Отсутствие напряжения цепей обогрева приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ131GH100 | 13bf2497-0c31-4ddc-b674-4133c882fa78 | 40BAT01EK328_XF90
13885 | ШМУ С | 4699a4e0-cd61-4b34-bcaa-00d06ca2cbec | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 3fe3bd90-5907-45c8-b320-eed3cd425743 | Отсутствие напряжения цепей обогрева привода выключателя | Отсутствие напряжения цепей обогрева привода выключателя в ШМУ 00ACQ131GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-02A1) | Отсутствие напряжения цепей обогрева привода выключателя в ШМУ 00ACQ131GH100 | 446fd292-9140-4271-97d5-04929f57e711 | 40BAT01EK329_XF90
13886 | ШМУ С | 4699a4e0-cd61-4b34-bcaa-00d06ca2cbec | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 1445a12b-ec3e-4ca1-a772-23d248d803ef | Отсутствие напряжения цепей системы контроля SF6 GIL | Отсутствие напряжения цепей системы контроля SF6 GIL в ШМУ 00ACQ131GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-02A1) | Отсутствие напряжения цепей системы контроля SF6 GIL в ШМУ 00ACQ131GH100 | 43fc7e40-63f5-4839-9a22-7804429032ae | 40BAT01EK331_XF01
13887 | ШМУ С | 4699a4e0-cd61-4b34-bcaa-00d06ca2cbec | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 6b340290-82dd-476b-83b9-fcc90bd7aab4 | Дистанционное управление Р/ЗН общее | Дистанционное управление Р/ЗН общее. Ячейка C01C | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-02A1) | Дистанционное управление Р/ЗН общее. Ячейка C01C | 38280d13-12ca-4c56-abfc-54acbbbff588 | 40BAT01EK301_XN16
13888 | ШМУ С | 4699a4e0-cd61-4b34-bcaa-00d06ca2cbec | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 496fce50-eacb-4bfd-8e2d-26a9090ba44c | Крышка SG12 (TBS2) | Крышка SG12(TSB2). ШМУ 00ACQ131GH100 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-02A1) | Крышка SG12(TSB2) снята. ШМУ 00ACQ131GH100 | 38f062dd-f058-4272-bf12-478ccf170043 | 40BAT01EK320_XB10
13889 | ШМУ С | 4699a4e0-cd61-4b34-bcaa-00d06ca2cbec | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | cc4bd7c4-78c3-4490-933d-be2054b86571 | Крышка SG13 (TBS3) | Крышка SG13(TSB3). ШМУ 00ACQ131GH100 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-02A1) | Крышка SG13(TSB3) снята. ШМУ 00ACQ131GH100 | a2eb8dae-8ed2-4926-ad28-2daa0bd9a353 | 40BAT01EK321_XB10
13890 | ШМУ С | 4699a4e0-cd61-4b34-bcaa-00d06ca2cbec | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | ca9a786a-52a3-429f-a8b0-3694d05310bd | АВ цепей сигнализации. GIL | АВ цепей сигнализации. GIL 40BAT | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-02A1) | Отключен АВ цепей сигнализации. GIL 40BAT | ac65fa61-93f9-46a2-a982-cd731fcc10d8 | 40BAT01EK331_XF03
13891 | ШМУ С | 4699a4e0-cd61-4b34-bcaa-00d06ca2cbec | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | d9a6d50a-5d54-44bd-a905-7749fb6000c5 | АВ цепей освещения и обогрева. GIL | АВ цепей освещения и обогрева. GIL 40BAT | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-02A1) | Отключен АВ цепей освещения и обогрева. GIL 40BAT | 36521afe-0fc7-4fd6-b9f9-1ff66eef53b6 | 40BAT01EK331_XF02
13892 | ШМУ С | 4699a4e0-cd61-4b34-bcaa-00d06ca2cbec | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 76853d11-0e7b-43b4-a9de-b7ab8fa90392 | Низкое давление SF6 2 ступень. GIL | Низкое давление SF6 2 ступень. GIL 40BAT | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-02A1) | Низкое давление SF6 2 ступень. GIL 40BAT | 30b6b38f-dee8-4507-8c09-3aa4f5dbd396 | 40BAT01EK331_XK04
13893 | ШМУ С | 4699a4e0-cd61-4b34-bcaa-00d06ca2cbec | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | d795b7f3-d51e-4009-81b5-77aef5be6dcd | Низкое давление SF6 1 ступень. GIL | Низкое давление SF6 1 ступень. GIL 40BAT | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-02A1) | Низкое давление SF6 1 ступень. GIL 40BAT | 24bfa3c2-e97c-4a06-a756-595d6b4d3411 | 40BAT01EK331_XK02
13894 | ШМУ С | 4699a4e0-cd61-4b34-bcaa-00d06ca2cbec | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | e9b7b24a-51bd-4b15-bfdc-8ee7d9c22121 | Высокое давление SF6. GIL | Высокое давление SF6. GIL 40BAT | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-02A1) | Высокое давление SF6. GIL 40BAT | c38cfd33-5946-475f-9dd8-6c5a0b8275e2 | 40BAT01EK331_XK03
13895 | ШМУ С | 4699a4e0-cd61-4b34-bcaa-00d06ca2cbec | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | cf25cbd7-f5c8-4ce9-9373-924d52589e66 | Ключ М/Д ШМУ в положении вывод | Ключ М/Д управления Р/ЗН в ШМУ 00ACQ131GH100 в положении Вывод | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-02A1) | Ключ М/Д управления Р/ЗН в ШМУ 00ACQ131GH100 в положении Вывод | 5b67d9d0-d053-41ad-b73d-a9b07f7b2ffc | 40BAT01EK303_XN02
13896 | ШМУ С | 4699a4e0-cd61-4b34-bcaa-00d06ca2cbec | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 462c0e0f-6304-4efe-867a-b42c92ae3333 | МУ Р/ЗН в ШМУ | МУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ131GH100 | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-02A1) | МУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ131GH100 | 5e5def91-aa87-4774-9fa8-1be6034c4ae2 | 40BAT01EK303_XN04
13897 | ШМУ С | 4699a4e0-cd61-4b34-bcaa-00d06ca2cbec | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 96044c0c-8134-48a7-9440-97c32c5076f2 | Отсутствие напряжения цепей индикации в ШМУ | Отсутствие напряжения цепей индикации в ШМУ 00ACQ131GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-02A1) | Отсутствие напряжения цепей индикации в ШМУ 00ACQ131GH100 | e09ab1e5-1241-4cac-b256-4912599bd88f | 40BAT01EK327_XK02
13898 | ШМУ С | 4699a4e0-cd61-4b34-bcaa-00d06ca2cbec | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | f94cd6d9-e3e7-4e20-81d4-b02c3217ff57 | Крышка SG11 (TBS1) | Крышка SG11(TSB1). ШМУ 00ACQ131GH100 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-02A1) | Крышка SG11(TSB1) снята. ШМУ 00ACQ131GH100 | c93077c9-8ada-47f4-bbfe-30db9c1efeb3 | 40BAT01EK319_XB10
13899 | ШМУ С | 4699a4e0-cd61-4b34-bcaa-00d06ca2cbec | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | da7cc377-c4c1-42d3-998c-eea0bbbb2e88 | Крышка SG14 (TBS4) | Крышка SG14(TSB4). ШМУ 00ACQ131GH100 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-02A1) | Крышка SG14(TSB4) снята. ШМУ 00ACQ131GH100 | ac76ddc8-e79e-4ac3-a177-a0ab8f8b939c | 40BAT01EK322_XB10
13900 | ШМУ B | 63e6a8aa-fd77-4f88-b470-c92719fc53b3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | e8d505b2-54db-4021-9286-1a0acbe1b60c | Рукоятка ручного управления | Рукоятка ручного управления Р и ЗН в ШМУ 00ACQ132GH100 | discrete | Рукоятка | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-01A1) | Рукоятка ручного управления Р и ЗН в ШМУ 00ACQ132GH100 вставлена | 987c0fd9-93e5-4846-a239-e8c293a98bca | 00ACL01EK605_XB10
13901 | ШМУ B | 63e6a8aa-fd77-4f88-b470-c92719fc53b3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 9bb0a8f8-d950-411d-a19a-6fde77f37826 | АВ цепей освещения и обогрева в ШМУ | АВ цепей освещения и обогрева в ШМУ 00ACQ132GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-01A1) | Отключен АВ цепей освещения и обогрева в ШМУ 00ACQ132GH100 | bf489f14-fcc6-4f94-bb00-6d4990e94b80 | 00ACL01EK627_XB10
13902 | ШМУ B | 63e6a8aa-fd77-4f88-b470-c92719fc53b3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 96044c0c-8134-48a7-9440-97c32c5076f2 | Отсутствие напряжения цепей индикации в ШМУ | Отсутствие напряжения цепей индикации в ШМУ 00ACQ132GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-01A1) | Отсутствие напряжения цепей индикации в ШМУ 00ACQ132GH100 | 955c051d-6726-4d34-ad00-4e57bce909e7 | 00ACL01EW606_XK02
13903 | ШМУ B | 63e6a8aa-fd77-4f88-b470-c92719fc53b3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 462c0e0f-6304-4efe-867a-b42c92ae3333 | МУ Р/ЗН в ШМУ | МУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ132GH100 | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-01A1) | МУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ132GH100 | 5788513c-e03f-44a1-a26b-ea86eddefb66 | 00ACL01EK602_XN19
13904 | Защиты | d1aaabf9-844c-4e62-acc3-60bfdfd41a97 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 4afe0e63-7f72-4ced-817a-02bbdbf58f30 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD02-F1) | Связь с устройстом 30BCD02-F1 установлена | 56c2fb07-440f-485c-9871-daf2b984db21 | 30BCD02F1_XN99
13905 | Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | d1c3d8bf-0e81-46ac-98cf-b2658950dd94 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | 1ecd845a-03a5-4e75-a3b1-e35e66b72389 | S03 перекл. пит. терминала |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Отключен S03 перекл. пит. терминала | 0c479472-7f29-4488-9c8d-a39d02ebc915 | 00AVB50GH001EK30_XM14
13906 | Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | d1c3d8bf-0e81-46ac-98cf-b2658950dd94 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | 24272c7a-f796-4d82-8e1c-8fd5ecd64723 | АВ F16 осн. пит. прием. цепей |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Отключен АВ F16 осн. пит. прием. цепей | 7f24bee6-ddb5-4633-b81d-5245d7d61319 | 00AVB50GH001EK16_XM14
13907 | Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | d1c3d8bf-0e81-46ac-98cf-b2658950dd94 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | 246b86d5-78c0-4f8b-9ee8-c9f37074e46e | Отсуствует питание дискретных входов |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Наличие питания дискретных входов | 80b7ba58-8a00-47d6-bdb0-95640a2e4dc5 | 00AVB50GH001EK43_XN94
13908 | Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | d1c3d8bf-0e81-46ac-98cf-b2658950dd94 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | 4424e574-ada9-4c17-ad0f-8ea2d718bdff | АВ F23 рез. пит. коммутатора A03 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Отключен АВ F23 рез. пит. коммутатора A03 | 6eb6c081-c17a-46fb-a43e-43610f37e4c5 | 00AVB50GH001EK23_XM14
13909 | Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | d1c3d8bf-0e81-46ac-98cf-b2658950dd94 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | 449d7ab7-1710-4694-92a1-156f0e21765c | Отсутствует питания шкафа (резервное) |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Наличие питания шкафа (резервное) | f153442e-0f3a-45b2-8411-8fd2d5ac1470 | 00AVB50GH001EK02_XN94
13910 | Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | d1c3d8bf-0e81-46ac-98cf-b2658950dd94 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | 45eef015-1ebb-4b20-924e-a3aedcb1807b | АВ F13 осн. пит. коммутатора A03 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Отключен АВ F13 осн. пит. коммутатора A03 | c2e3ffed-5080-4fec-a6e4-3da3b19ea887 | 00AVB50GH001EK13_XM14
13911 | Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | d1c3d8bf-0e81-46ac-98cf-b2658950dd94 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | 493a0670-89fd-4079-b3a1-2438f423ba86 | АВ F01 пит. цепей, освещ., обогрева, роз. |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Отключен АВ F01 пит. цепей, освещ., обогрева, роз. | cb5e1918-f7d2-46f0-be36-6546c9cff179 | 00AVB50GH001EK32_XM14
13912 | Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | d1c3d8bf-0e81-46ac-98cf-b2658950dd94 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | 49f1c785-39f5-47da-a9a0-22536c20df09 | АВ F14 осн. пит. коммутатора A04 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Отключен АВ F14 осн. пит. коммутатора A04 | bf4b3702-29af-4222-83f0-aa4553691317 | 00AVB50GH001EK14_XM14
13913 | Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | d1c3d8bf-0e81-46ac-98cf-b2658950dd94 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | 5c342946-8521-4892-ba25-7f3ffa3c37d7 | Отсутствует питания шкафа (основное) |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Наличие питания шкафа (основное) | d63c9902-f0dd-42a1-ae7a-f1daf6e1957c | 00AVB50GH001EK01_XN94
13914 | Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | d1c3d8bf-0e81-46ac-98cf-b2658950dd94 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | 6355eeae-a40a-4b22-8fc3-f83e94d7fbb5 | Неисправность коммутатора A02 |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Неисправность коммутатора A02 | 4f07df97-0459-4821-baa2-e339c266a81b | 00AVB50GH001EK07_XF90
13915 | Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | d1c3d8bf-0e81-46ac-98cf-b2658950dd94 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | 6ad1cbaa-39b6-4d81-9463-7a6ac2c66af9 | АВ F21 рез. пит. коммутатора A01 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Отключен АВ F21 рез. пит. коммутатора A01 | 883f4cde-8ec1-4c95-a713-3fc6936eb625 | 00AVB50GH001EK21_XM14
13916 | Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | d1c3d8bf-0e81-46ac-98cf-b2658950dd94 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | 6bdb266b-3b96-45b0-ab8e-296befba22aa | Неисправность в шкафу |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Неисправность в шкафу | 24f49ed3-9284-4548-9910-c718b9efadc3 | 00AVB50GH001EK50_XF99
13917 | Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | d1c3d8bf-0e81-46ac-98cf-b2658950dd94 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | 6d6f0e10-7ccb-442c-b988-cba19a09d44e | Неисправность коммутатора A03 |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Неисправность коммутатора A03 | 7eff24aa-c80f-44d1-83fd-9ab6c3508018 | 00AVB50GH001EK08_XF90
13918 | Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | d1c3d8bf-0e81-46ac-98cf-b2658950dd94 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | 71a40c8d-4309-4878-91b3-f3994a0c1302 | Обогрев шкафа |  | discrete | Включен (SPS) | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Включен обогрев шкафа | 9bd3cee1-08f3-4de7-9c3a-8b18e3a7bd41 | 00AVB50GH001EK44_XN20
13919 | Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | d1c3d8bf-0e81-46ac-98cf-b2658950dd94 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | 7db6e839-46d7-43f0-b569-0fcab873368c | АВ F12 осн. пит. коммутатора A02 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Отключен АВ F12 осн. пит. коммутатора A02 | 1c7b293d-ec61-409b-a7e4-5177c6dee489 | 00AVB50GH001EK12_XM14
13920 | Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | d1c3d8bf-0e81-46ac-98cf-b2658950dd94 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | 8c060d4c-7a8a-4e1e-b088-cc77acf3279e | Неисправность коммутатора A04 |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Неисправность коммутатора A04 | 2756dd64-7792-43fd-978e-235692c2c7d9 | 00AVB50GH001EK09_XF90
13921 | Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | d1c3d8bf-0e81-46ac-98cf-b2658950dd94 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | b6b2354d-7134-454c-ad3e-6507159cffca | АВ F25 рез. пит. цепей сигн. |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Отключен АВ F25 рез. пит. цепей сигн. | 7ef945a4-0186-4987-bbc1-43762ce1c65d | 00AVB50GH001EK25_XM14
13922 | Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | d1c3d8bf-0e81-46ac-98cf-b2658950dd94 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | c3a80afe-57ca-497c-8756-57e3ae11c8fc | АВ F15 осн. пит. цепей сигн. |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Отключен АВ F15 осн. пит. цепей сигн. | 1ecc8c6d-7050-48c5-a89b-0e385c844244 | 00AVB50GH001EK15_XM14
13923 | Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | d1c3d8bf-0e81-46ac-98cf-b2658950dd94 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | c44eb0c0-0555-4c38-98c8-ce788bcadd45 | АВ F26 рез. пит. прием. цепей |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Отключен АВ F26 рез. пит. прием. цепей | c840736c-15ce-49fc-9e16-88a1212f075c | 00AVB50GH001EK56_XM14
13924 | Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | d1c3d8bf-0e81-46ac-98cf-b2658950dd94 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | c51082b6-7bb0-467a-b224-0a09ebb4ded0 | АВ F22 рез. пит. коммутатора A02 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Отключен АВ F22 рез. пит. коммутатора A02 | 7ab74b78-2a15-44b1-b4a2-af5cb70e46bb | 00AVB50GH001EK22_XM14
13925 | Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | d1c3d8bf-0e81-46ac-98cf-b2658950dd94 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | c973e1d2-f90d-4ba4-8fc3-2efd546743f5 | АВ S11 пит. осн. ввода |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Отключен АВ S11 пит. осн. ввода | fbfb748a-4276-4a7d-ba5e-07fe1224f219 | 00AVB50GH001EK10_XM14
13926 | Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | d1c3d8bf-0e81-46ac-98cf-b2658950dd94 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | de19022d-8c40-454d-9bb0-b16599b747c5 | АВ F24 рез. пит. коммутатора A04 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Отключен АВ F24 рез. пит. коммутатора A04 | 27674823-50a0-4d26-8b0b-f5e8eac59272 | 00AVB50GH001EK24_XM14
13927 | Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | d1c3d8bf-0e81-46ac-98cf-b2658950dd94 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | df305bc3-43d0-4a4c-b285-155aa77bf149 | Неисправность коммутатора A01 |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Неисправность коммутатора A01 | 0725f1ed-926e-49d0-a93a-a612472bb415 | 00AVB50GH001EK06_XF90
13928 | Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | d1c3d8bf-0e81-46ac-98cf-b2658950dd94 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | f2803d90-b3bf-4017-82c6-5bd3885e8183 | АВ F11 осн. пит. коммутатора A01 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Отключен АВ F11 осн. пит. коммутатора A01 | 53a42188-7180-4d51-a6a9-5d4cc832b9db | 00AVB50GH001EK11_XM14
13929 | Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | d1c3d8bf-0e81-46ac-98cf-b2658950dd94 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | f280a610-2cc9-4592-952d-9546f60c22ac | АВ S21 пит. рез. ввода |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Отключен АВ S21 пит. рез. ввода | 54121e88-847e-4f31-aa89-1b267fee68bf | 00AVB50GH001EK20_XM14
13930 | Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | d1c3d8bf-0e81-46ac-98cf-b2658950dd94 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | ffb8c29c-c8c2-4c5e-9b3f-d7b0a1f4bbfc | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Дверь шкафа открыта | d0ab2dca-535b-4b6a-bb47-d7e8896f198b | 00AVB50GH001EK03_XN01
13931 | AU2 SICOM-3000 | d24bd193-bda7-40d6-ac1f-24c02007fd84 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 19fb8cff-3099-4cc6-9f23-b7b27322bdc1 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/Коммутатор КиУП (00ACY10-AU2) | Связь с устройстом 00ACY10-AU2 установлена | d9a7f7f0-daef-4ee9-b441-3a970f584fa7 | 00ACY10AU2_XN99
13932 | AU2 SICOM-3000 | d24bd193-bda7-40d6-ac1f-24c02007fd84 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 1fd05d3c-bd67-4aa7-8074-d54fbf7cea7f | Состояние порта №01 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/Коммутатор КиУП (00ACY10-AU2) | Состояние порта №01 | ab58696a-2f9e-4245-a13f-df81d740a13f | 00ACY10A21ZV01_XN91
13933 | AU2 SICOM-3000 | d24bd193-bda7-40d6-ac1f-24c02007fd84 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 5314a6ba-cb5f-437c-a6c1-45e0c87d99b5 | Состояние порта №03 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/Коммутатор КиУП (00ACY10-AU2) | Состояние порта №03 | cdedf273-f5f5-4a57-8c88-6564453aa0fb | 00ACY10A21ZV03_XN91
13934 | AU2 SICOM-3000 | d24bd193-bda7-40d6-ac1f-24c02007fd84 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 69e69816-2542-4466-a8cd-509ee5bf1b7b | Состояние порта №06 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/Коммутатор КиУП (00ACY10-AU2) | Состояние порта №06 | 7f443795-b3e5-41aa-a2e6-7ae89f9f0fc6 | 00ACY10A21ZV06_XN91
13935 | AU2 SICOM-3000 | d24bd193-bda7-40d6-ac1f-24c02007fd84 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 71926aff-3e5d-484d-a218-c15da8248a36 | Состояние порта №08 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/Коммутатор КиУП (00ACY10-AU2) | Состояние порта №08 | 2c266d86-93d1-4df7-a121-4871f01b111a | 00ACY10A21ZV08_XN91
13936 | AU2 SICOM-3000 | d24bd193-bda7-40d6-ac1f-24c02007fd84 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 77e750d7-e34c-4b86-ac23-3792569f17a1 | Состояние порта №07 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/Коммутатор КиУП (00ACY10-AU2) | Состояние порта №07 | f26ad0fe-004f-4ca6-84c4-c0cc6bf9dbf8 | 00ACY10A21ZV07_XN91
13937 | AU2 SICOM-3000 | d24bd193-bda7-40d6-ac1f-24c02007fd84 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 995e1ab4-4e9b-4445-b3fd-62d5bd280335 | Состояние порта №05 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/Коммутатор КиУП (00ACY10-AU2) | Состояние порта №05 | 1c9cf558-5672-4eb8-a043-daacfc8c12cf | 00ACY10A21ZV05_XN91
13938 | AU2 SICOM-3000 | d24bd193-bda7-40d6-ac1f-24c02007fd84 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | a2525f78-7860-4b68-b076-d88e248f3af5 | Состояние порта №02 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/Коммутатор КиУП (00ACY10-AU2) | Состояние порта №02 | 52fd74d9-1f4b-4b0d-b538-33ea32816dd4 | 00ACY10A21ZV02_XN91
13939 | AU2 SICOM-3000 | d24bd193-bda7-40d6-ac1f-24c02007fd84 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | e7b49366-abfa-4991-bae9-4212ac28d4ba | Состояние порта №04 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/Коммутатор КиУП (00ACY10-AU2) | Состояние порта №04 | 46b849ce-5f1e-4e11-855b-ed18ce7d8835 | 00ACY10A21ZV04_XN91
13940 | ШМУ B | 63e6a8aa-fd77-4f88-b470-c92719fc53b3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 2b10a493-aa72-47d5-a189-f720fa032b7b | ДУ Р/ЗН в ШМУ | ДУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ132GH100 | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-01A1) | ДУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ132GH100 | c20af368-01f5-4874-b97e-b14c428e821b | 00ACL01EK601_XN18
13941 | ШМУ B | 63e6a8aa-fd77-4f88-b470-c92719fc53b3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 2378aa4f-c38f-4eb8-876f-b4e8153c8749 | Низкое давление SF6 1 ступень | Низкое давление SF6 1 ступень. ШМУ 00ACQ132GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-01A1) | Низкое давление SF6 1 ступень. ШМУ 00ACQ132GH100 | 6337b912-eba6-4dec-bf04-d6cbb63236ef | 00ACL01EK612_XK02
13942 | ШМУ B | 63e6a8aa-fd77-4f88-b470-c92719fc53b3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 6b340290-82dd-476b-83b9-fcc90bd7aab4 | Дистанционное управление Р/ЗН общее | Дистанционное управление Р/ЗН общее. Ячейка C01B | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-01A1) | Дистанционное управление Р/ЗН общее. Ячейка C01B | b08ec882-a148-4ab7-ad68-e5ca4d7f4e6b | 00ACL01EK601_XN16
13943 | ШМУ B | 63e6a8aa-fd77-4f88-b470-c92719fc53b3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | d1fd71fe-cfad-4e55-a428-bbf28d506e65 | Высокое давление SF6 | Высокое давление SF6. ШМУ 00ACQ132GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-01A1) | Высокое давление SF6. ШМУ 00ACQ132GH100 | d5e2ceb9-d578-4333-b4e9-da55f1a304de | 00ACL01EK612_XK03
13944 | ШМУ B | 63e6a8aa-fd77-4f88-b470-c92719fc53b3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | cf25cbd7-f5c8-4ce9-9373-924d52589e66 | Ключ М/Д ШМУ в положении вывод | Ключ М/Д управления Р/ЗН в ШМУ 00ACQ132GH100 в положении Вывод | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-01A1) | Ключ М/Д управления Р/ЗН в ШМУ 00ACQ132GH100 в положении Вывод | 00d9c854-9326-4f95-8eee-caef5834a329 | 00ACL01EK603_XN02
13945 | ШМУ B | 63e6a8aa-fd77-4f88-b470-c92719fc53b3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | c7b18462-37a5-4bb2-aed9-40bf1e7716fa | АВ питания цепей сигнализации в ШМУ | АВ питания цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ132GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-01A1) | Отключен АВ питания цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ132GH100 | 92f00b99-4d09-4449-8f9a-27f79d7b52b0 | 00ACL01EW605_XK01
13946 | ШМУ B | 63e6a8aa-fd77-4f88-b470-c92719fc53b3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 8b87705f-b2ce-4f04-b4fc-0d47fab03b38 | Неисправность термогигростата | Неисправность термогигростата в ШМУ 00ACQ132GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-01A1) | Неисправность термогигростата в ШМУ 00ACQ132GH100 | 7dd3e433-da6b-4aa2-9a98-b3eb560cb3da | 00ACL01EW603_XF90
13947 | ШМУ B | 63e6a8aa-fd77-4f88-b470-c92719fc53b3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | ad341cb0-e605-4e8e-8079-8780f90473c7 | АВ моторных приводов Р, ЗН в ШМУ | АВ питания моторных приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ132GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-01A1) | Отключен АВ питания моторных приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ132GH100 | c0f0221a-61eb-44ab-bd8e-6135bf052e54 | 00ACL01EK618_XB10
13948 | ШМУ B | 63e6a8aa-fd77-4f88-b470-c92719fc53b3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 207e3cf1-3d35-4642-a4f4-30a453f6d3b7 | Отсутствие напряжения цепей обогрева приводов Р, ЗН в ШМУ | Отсутствие напряжения цепей обогрева приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ132GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-01A1) | Отсутствие напряжения цепей обогрева приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ132GH100 | 7d597ff6-bed8-402a-9c47-5207bb092ef0 | 00ACL01EW604_XK01
13949 | ШМУ B | 63e6a8aa-fd77-4f88-b470-c92719fc53b3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 3fe3bd90-5907-45c8-b320-eed3cd425743 | Отсутствие напряжения цепей обогрева привода выключателя | Отсутствие напряжения цепей обогрева привода выключателя. ШМУ 00ACQ132GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-01A1) | Отсутствие напряжения цепей обогрева привода выключателя. ШМУ 00ACQ132GH100 | 745a2bf5-3cef-4d0e-b0e2-25086dc094de | 00ACL01EK623_XF90
13950 | ШМУ B | 63e6a8aa-fd77-4f88-b470-c92719fc53b3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 318bc8d0-89a6-4834-9a8b-bca0e5ea4b6d | Отсутствие напряжения цепей сигнализации в ШМУ | Отсутствие напряжения цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ132GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-01A1) | Отсутствие напряжения цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ132GH100 | 238da9ae-3f45-49b0-a932-d23480a7311e | 00ACL01EW606_XK01
13951 | ШМУ B | 63e6a8aa-fd77-4f88-b470-c92719fc53b3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 1239dcfe-991a-4a56-a789-5f1409982de3 | Низкое давление SF6 2 ступень | Низкое давление SF6 2 ступень. ШМУ 00ACQ132GH100 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-01A1) | Низкое давление SF6 2 ступень. ШМУ 00ACQ132GH100 | 0d1b3d0d-bcae-4d17-8fab-cf2ebb970d2f | 00ACL01EW601_XK02
13952 | ШМУ B | 63e6a8aa-fd77-4f88-b470-c92719fc53b3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | fb011729-4c54-4ab7-bc77-b6216f0c1e26 | АВ питания цепей управления Р, ЗН в ШМУ | АВ питания цепей управления Р, ЗН в ШМУ 00ACQ132GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-01A1) | Отключен АВ питания цепей управления Р, ЗН в ШМУ 00ACQ132GH100 | 73733762-f574-4a45-8895-95de176a3ff4 | 00ACL01EK624_XF01
13953 | ШМУ B | 63e6a8aa-fd77-4f88-b470-c92719fc53b3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 5b5073b8-c12b-473d-a95c-0b7ee745a5ca | Местное управление Р/ЗН общее | Местное управление Р/ЗН общее. Ячейка C01B | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-01A1) | Местное управление Р/ЗН общее. Ячейка C01B | 09af3985-109f-46d4-a662-9365f109df8b | 00ACL01EK602_XB10
13954 | ШМУ A | 29ea7854-46e2-417f-8a75-9534716fdddd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | f94cd6d9-e3e7-4e20-81d4-b02c3217ff57 | Крышка SG11 (TBS1) | Крышка SG11(TSB1). ШМУ 00ACQ133GH100 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-01A1) | Крышка SG11(TSB1) снята. ШМУ 00ACQ133GH100 | 3633c3e3-82c9-433d-9ae1-c2f0e9171256 | 00ACL01EK419_XB10
13955 | ШМУ A | 29ea7854-46e2-417f-8a75-9534716fdddd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | e8d505b2-54db-4021-9286-1a0acbe1b60c | Рукоятка ручного управления | Рукоятка ручного управления Р и ЗН в ШМУ 00ACQ133GH100 | discrete | Рукоятка | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-01A1) | Рукоятка ручного управления Р и ЗН в ШМУ 00ACQ133GH100 вставлена | 65461c56-334b-4718-9913-7cc90832644a | 00ACL01EK405_XB10
13956 | ШМУ A | 29ea7854-46e2-417f-8a75-9534716fdddd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 9bb0a8f8-d950-411d-a19a-6fde77f37826 | АВ цепей освещения и обогрева в ШМУ | АВ цепей освещения и обогрева в ШМУ 00ACQ133GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-01A1) | Отключен АВ цепей освещения и обогрева в ШМУ 00ACQ133GH100 | 1eb52a43-5072-4c26-b244-093369a73e8a | 00ACL01EK427_XB10
13957 | ШМУ A | 29ea7854-46e2-417f-8a75-9534716fdddd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | ac767013-cb0e-41c1-80dc-a0a5f69af334 | Отсутствует напряжение на присоединении | Отсутствует напряжение на присоединении. ШМУ 00ACQ133GH100 | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-01A1) | Отсутствует напряжение на присоединении. ШМУ 00ACQ133GH100 | 90970c12-2ead-40f6-bae7-4710d3f14535 | 00ACL01EW403_XF01
13958 | ШМУ A | 29ea7854-46e2-417f-8a75-9534716fdddd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 96044c0c-8134-48a7-9440-97c32c5076f2 | Отсутствие напряжения цепей индикации в ШМУ | Отсутствие напряжения цепей индикации в ШМУ 00ACQ133GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-01A1) | Отсутствие напряжения цепей индикации в ШМУ 00ACQ133GH100 | 819128e1-17e1-4c10-8325-82f31b5e4a91 | 00ACL01EW406_XK02
13959 | ШМУ A | 29ea7854-46e2-417f-8a75-9534716fdddd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | be0b5fb1-5c9c-467c-b301-0f59e5646073 | Неисправность индикатора наличия напряжения | Неисправность индикатора наличия напряжения в ШМУ 00ACQ133GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-01A1) | Неисправность индикатора наличия напряжения в ШМУ 00ACQ133GH100 | dca83520-cbdb-4ce9-92e6-f321f4307052 | 00ACL01EW403_XF91
13960 | ШМУ A | 29ea7854-46e2-417f-8a75-9534716fdddd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 462c0e0f-6304-4efe-867a-b42c92ae3333 | МУ Р/ЗН в ШМУ | МУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ133GH100 | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-01A1) | МУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ133GH100 | 15ba23a9-cdc1-4239-8fb7-d5cce9383630 | 00ACL01EK402_XN19
13961 | ШМУ A | 29ea7854-46e2-417f-8a75-9534716fdddd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | cf25cbd7-f5c8-4ce9-9373-924d52589e66 | Ключ М/Д ШМУ в положении вывод | Ключ М/Д управления Р/ЗН в ШМУ 00ACQ133GH100 в положении Вывод | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-01A1) | Ключ М/Д управления Р/ЗН в ШМУ 00ACQ133GH100 в положении Вывод | 0f85ca35-764b-4f2f-8230-0ba310bf57e6 | 00ACL01EK403_XN02
13962 | ШМУ A | 29ea7854-46e2-417f-8a75-9534716fdddd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | d1fd71fe-cfad-4e55-a428-bbf28d506e65 | Высокое давление SF6 | Высокое давление SF6. ШМУ 00ACQ133GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-01A1) | Высокое давление SF6. ШМУ 00ACQ133GH100 | bd59256a-c725-47ae-8fd2-6dc4883e1a85 | 00ACL01EK412_XK03
13963 | ШМУ A | 29ea7854-46e2-417f-8a75-9534716fdddd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 2b10a493-aa72-47d5-a189-f720fa032b7b | ДУ Р/ЗН в ШМУ | ДУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ133GH100 | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-01A1) | ДУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ133GH100 | 8bc150b2-e7f4-45ba-8a9e-d7fbd9a611ac | 00ACL01EK401_XN18
13964 | ШМУ A | 29ea7854-46e2-417f-8a75-9534716fdddd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 8b87705f-b2ce-4f04-b4fc-0d47fab03b38 | Неисправность термогигростата | Неисправность термогигростата в ШМУ 00ACQ133GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-01A1) | Неисправность термогигростата в ШМУ 00ACQ133GH100 | 984b7dac-db63-4102-b52c-48d7dac89f34 | 00ACL01EW403_XF90
13965 | ШМУ A | 29ea7854-46e2-417f-8a75-9534716fdddd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 207e3cf1-3d35-4642-a4f4-30a453f6d3b7 | Отсутствие напряжения цепей обогрева приводов Р, ЗН в ШМУ | Отсутствие напряжения цепей обогрева приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ133GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-01A1) | Отсутствие напряжения цепей обогрева приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ133GH100 | 4237d344-f8aa-460b-b29e-030859f3755b | 00ACL01EW404_XK01
13966 | ШМУ A | 29ea7854-46e2-417f-8a75-9534716fdddd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 0ef78133-0322-4b3a-b6fa-80c5a3d33b77 | АВ цепей ТН в ШМУ | АВ цепей ТН в ШМУ 00ACQ133GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-01A1) | Отключен АВ цепей ТН в ШМУ 00ACQ133GH100 | a24c5d52-9c4f-4595-a2ff-8e43d13a2a8a | 00ACL01EW407_XK01
13967 | ШМУ A | 29ea7854-46e2-417f-8a75-9534716fdddd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 318bc8d0-89a6-4834-9a8b-bca0e5ea4b6d | Отсутствие напряжения цепей сигнализации в ШМУ | Отсутствие напряжения цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ133GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-01A1) | Отсутствие напряжения цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ133GH100 | c4f78bcf-adfd-4bb5-9718-52d09514ff09 | 00ACL01EW406_XK01
13968 | ШМУ A | 29ea7854-46e2-417f-8a75-9534716fdddd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 1239dcfe-991a-4a56-a789-5f1409982de3 | Низкое давление SF6 2 ступень | Низкое давление SF6 2 ступень. ШМУ 00ACQ133GH100 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-01A1) | Низкое давление SF6 2 ступень. ШМУ 00ACQ133GH100 | 562a90bc-c185-4a6e-ac6a-36623b2c734d | 00ACL01EW401_XK02
13969 | ШМУ A | 29ea7854-46e2-417f-8a75-9534716fdddd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | c7b18462-37a5-4bb2-aed9-40bf1e7716fa | АВ питания цепей сигнализации в ШМУ | АВ питания цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ133GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-01A1) | Отключен АВ питания цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ133GH100 | 91011062-878c-4fcc-8b23-4900f4f9d229 | 00ACL01EW405_XK01
13970 | ШМУ A | 29ea7854-46e2-417f-8a75-9534716fdddd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | cc4bd7c4-78c3-4490-933d-be2054b86571 | Крышка SG13 (TBS3) | Крышка SG13(TSB3). ШМУ 00ACQ133GH100 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-01A1) | Крышка SG13(TSB3) снята. ШМУ 00ACQ133GH100 | 12205e69-04fb-46e6-ba75-a2eb4ac30eda | 00ACL01EK421_XB10
13971 | ШМУ A | 29ea7854-46e2-417f-8a75-9534716fdddd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 496fce50-eacb-4bfd-8e2d-26a9090ba44c | Крышка SG12 (TBS2) | Крышка SG12(TSB2). ШМУ 00ACQ133GH100 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-01A1) | Крышка SG12(TSB2) снята. ШМУ 00ACQ133GH100 | c16d9325-50f6-44ef-bbf8-fe35833a1f77 | 00ACL01EK420_XB10
13972 | ДЗТ 2к. | d29c7f91-8101-4e51-98b4-65716ba286bc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b09b728f-62d0-4768-afb3-0838d999fbb8 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH002-A1) | Связь с устройстом 20BCT02GH002-A1 установлена | 246172ff-9da8-4c81-9bcb-ba6e0dc72235 | 20BCT02GH002A1_XN99
13973 | ШМУ A | 29ea7854-46e2-417f-8a75-9534716fdddd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | ad341cb0-e605-4e8e-8079-8780f90473c7 | АВ моторных приводов Р, ЗН в ШМУ | АВ питания моторных приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ133GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-01A1) | Отключен АВ питания моторных приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ133GH100 | 4d680f7f-f717-4c39-990f-38d0dfc96cfb | 00ACL01EK418_XB10
13974 | ШМУ A | 29ea7854-46e2-417f-8a75-9534716fdddd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 5b5073b8-c12b-473d-a95c-0b7ee745a5ca | Местное управление Р/ЗН общее | Местное управление Р/ЗН общее. Ячейка C01A | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-01A1) | Местное управление Р/ЗН общее. Ячейка C01A | 364c2885-d247-4f5d-95c9-d412e7b9f495 | 00ACL01EK402_XB10
13975 | ШМУ A | 29ea7854-46e2-417f-8a75-9534716fdddd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 2378aa4f-c38f-4eb8-876f-b4e8153c8749 | Низкое давление SF6 1 ступень | Низкое давление SF6 1 ступень. ШМУ 00ACQ133GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-01A1) | Низкое давление SF6 1 ступень. ШМУ 00ACQ133GH100 | 242038bf-0af8-429f-be84-8d97552d0e03 | 00ACL01EK412_XK02
13976 | ШМУ A | 29ea7854-46e2-417f-8a75-9534716fdddd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 6b340290-82dd-476b-83b9-fcc90bd7aab4 | Дистанционное управление Р/ЗН общее | Дистанционное управление Р/ЗН общее. Ячейка C01A | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-01A1) | Дистанционное управление Р/ЗН общее. Ячейка C01A | 7dd8ee54-70eb-4b31-aefc-12290bd54440 | 00ACL01EK401_XN16
13977 | ШМУ A | 29ea7854-46e2-417f-8a75-9534716fdddd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 3fe3bd90-5907-45c8-b320-eed3cd425743 | Отсутствие напряжения цепей обогрева привода выключателя | Отсутствие напряжения цепей обогрева привода выключателя. ШМУ 00ACQ133GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-01A1) | Отсутствие напряжения цепей обогрева привода выключателя. ШМУ 00ACQ133GH100 | 51d22d8d-bc3e-41a1-9c6c-e769a82d09f3 | 00ACL01EK423_XF90
13978 | ШМУ A | 29ea7854-46e2-417f-8a75-9534716fdddd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | fb011729-4c54-4ab7-bc77-b6216f0c1e26 | АВ питания цепей управления Р, ЗН в ШМУ | АВ питания цепей управления Р, ЗН в ШМУ 00ACQ133GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-01A1) | Отключен АВ питания цепей управления Р, ЗН в ШМУ 00ACQ133GH100 | e5b46433-d3ca-4101-850f-48e6b9bce478 | 00ACL01EK424_XF01
13979 | Шкаф КиУП | 04c46cac-2935-4ca7-8b80-8219243a3f79 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A12) | КиУП (00ACY13). Дверь шкафа открыта | fbaea7a9-d471-4a51-9428-0784d8e219b2 | 00ACY13EK003_XN01
13980 | Шкаф КиУП | 04c46cac-2935-4ca7-8b80-8219243a3f79 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | РЗиА/Шкаф релейный | 19e003a8-56d0-4aec-9e6f-7caf8643b027 | Крышка БИ (SG1-SG4) |  | discrete | Крышка ИБ | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A12) | КиУП (00ACY13). Крышка БИ (SG1-SG4) не установлена | 5684d397-2eef-451a-a30e-d80c1dbf293f | 00ACY13EK002_XB13
13981 | Шкаф КиУП | 04c46cac-2935-4ca7-8b80-8219243a3f79 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | РЗиА/Шкаф релейный | 485905a8-7a30-4c8b-b588-d0e9b958c10b | Неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A12) | КиУП (00ACY13). Неисправность в шкафу | 59167584-9af9-4918-b81e-24f3e78d8f03 | 00ACY13EK001_XF00
13982 | 9857 | 2f67b85b-4708-4235-a4a6-0a00202fd4fa | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | e37d34e5-fa9a-415f-a99a-178755c56979 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-02A1) | Команда управления разъединителем 40BAT01GS101 | 62ea39a6-43da-4821-8314-0e57f998c0e6 | 40BAT01GS101_XA00
13983 | 9857 | 2f67b85b-4708-4235-a4a6-0a00202fd4fa | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | d2b3f6cc-fffa-45dd-a3b6-27288a82f7e7 | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-02A1) | Разрешение управления разъединителем 40BAT01GS101 от ОБР | e0f22225-24c4-432c-9496-a59c09a4c01f | 40BAT01GS101_XZ00
13984 | 9857 | 2f67b85b-4708-4235-a4a6-0a00202fd4fa | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | de50d3d7-ce30-45ca-9a95-6c4259562bf4 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-02A1) | Положение разъединителя 40BAT01GS101 | 0e103c72-d7a2-451c-bbfd-d3a19ee3afce | 40BAT01GS101_XB00
13985 | Шкаф КиУВ | b320ce6d-8601-4177-91ca-e8c603d0a117 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9832 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9832/АУВ 00ACQ133 (00ACQ133GH001-A1) | АУВ. Дверь шкафа открыта | 3fb6b293-4c9b-494d-b9af-727371d955bd | 00ACQ133EK002_XN01
13986 | АУВ | e795700a-30b7-45c7-afcd-cacb7f475479 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9832/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4f5b3de5-b64f-4904-83b8-c5880634f538 | Срабатывание |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A12) | АУВ. (00ACQ133GH001). Срабатывание | 4b0dfe3d-8700-4a3b-8c2f-b8688ed8836e | 00ACQ133EW001_XK01
13987 | АУВ | e795700a-30b7-45c7-afcd-cacb7f475479 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9832/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | a1a3ce8f-5b6b-4b88-ba44-fefb706285d2 | Обобщенная неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A12) | АУВ. (00ACQ133GH001). Обобщенная неисправность | 14b92b5a-5c75-417e-8b3e-a3f439da9197 | 00ACQ133EK001_XF00
13988 | АУВ | e795700a-30b7-45c7-afcd-cacb7f475479 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9832/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 3fb4463a-6ed9-42b0-87b3-d60ddb6be1b8 | Ключ SA12 Ремонт |  | discrete | Ремонт | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9832/АУВ 00ACQ133 (00ACQ133GH001-A1) | АУВ. Ключ SA12 "Ремонт" - ремонт | cabdeb59-9a13-41f8-b2ce-7d63d7957787 | 00ACQ133EK017_XB10
13989 | АУВ | e795700a-30b7-45c7-afcd-cacb7f475479 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9832/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 08ef956c-907b-4685-8473-a89d42d5218b | Ключ SA7 Ведущий¦Ведомый |  | discrete | Ведущий, ведомый | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9832/АУВ 00ACQ133 (00ACQ133GH001-A1) | АУВ. Ключ SA7 "Выбор Ведущий/ведомый" - ведущий | c3c862ed-1c09-41bb-956e-1eab400b60c5 | 00ACQ133EK013_XB10
13990 | АУВ | e795700a-30b7-45c7-afcd-cacb7f475479 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9832/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 6a3fe033-d18c-49ff-9642-34c23b6b2fdd | Ключ SA6 КННШ+КОНЛ, КС |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9832/АУВ 00ACQ133 (00ACQ133GH001-A1) | АУВ. Ключ SA6 "Режим работы ТАПВ" - КННШ+КОНЛ, КС | 15d1cbce-b885-42c0-8d93-3d2eaae5f7be | 00ACQ133EK011_XN03
13991 | АУВ | e795700a-30b7-45c7-afcd-cacb7f475479 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9832/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | aa21fb46-2e09-4ded-8945-695fc68cf76f | Ключ SA6 КОНШ+КННЛ, КС |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9832/АУВ 00ACQ133 (00ACQ133GH001-A1) | АУВ. Ключ SA6 "Режим работы ТАПВ" - КОНШ+КННЛ, КС | 49a8406b-f10c-4747-99c6-f25769ca714f | 00ACQ133EK010_XN03
13992 | АУВ | e795700a-30b7-45c7-afcd-cacb7f475479 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9832/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 5a4af917-1539-4ebb-bb8c-e1b222dd6a25 | Ключ SA6 Несинхронное ТАПВ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9832/АУВ 00ACQ133 (00ACQ133GH001-A1) | АУВ. Ключ SA6 "Режим работы ТАПВ" - Несинхронное ТАПВ | 6a870b16-ac05-4a5b-ba75-8e8b2734d1bb | 00ACQ133EK009_XN03
13993 | АУВ | e795700a-30b7-45c7-afcd-cacb7f475479 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9832/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 70010862-488f-418f-8d4d-ae2d5c317a4c | Ключ SA5 ОАПВ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9832/АУВ 00ACQ133 (00ACQ133GH001-A1) | АУВ. Ключ SA5 "ТАПВ и ОАПВ" - ОАПВ введено | 18f30da2-7f27-419b-ac9d-87fdf2098b22 | 00ACQ133EK008_XN03
13994 | АУВ | e795700a-30b7-45c7-afcd-cacb7f475479 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9832/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 35be7900-8c57-424e-9a9a-cfea3e3d0969 | Ключ SA4 УРОВ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9832/АУВ 00ACQ133 (00ACQ133GH001-A1) | АУВ. Ключ SA4 "УРОВ" - вывод | aa23267b-67af-4ec8-b3a0-4b0524b4c3ac | 00ACQ133EK006_XN02
13995 | АУВ | e795700a-30b7-45c7-afcd-cacb7f475479 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9832/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 69bc6f21-7106-4842-a2f3-1312e5acfbfb | Ключ SA3 Режим работы тест |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9832/АУВ 00ACQ133 (00ACQ133GH001-A1) | АУВ. Ключ SA3 "Режим работы терминала" - тест | 7d1e169a-1c17-4d7f-a5a4-399768777f99 | 00ACQ133EK005_XB10
13996 | Шкаф системы гарантированного питания №2 | d2f8658e-a2d5-40d1-b6f0-8f096bde1b58 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф системы гарантированного питания | 0aba1885-a3c8-4e38-9c81-cedd4a4bfbf8 | АВ -F23 БП -U21 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH002)/Контроллер диагностики (00AVE01GH002-A10) | Отключен АВ -F23 БП -U21 | fa311c8c-53fa-47a7-ab04-fd18776f0ffd | 00AVE01GH002EK21_XM14
13997 | Шкаф системы гарантированного питания №2 | d2f8658e-a2d5-40d1-b6f0-8f096bde1b58 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф системы гарантированного питания | 2b5a263b-2e0a-45d0-9862-f24ad0580468 | АВ -F12 АВР -U02 (БП1) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH002)/Контроллер диагностики (00AVE01GH002-A10) | Отключен АВ -F12 АВР -U02 (БП1) | 99d269cb-37b6-432f-9227-1f85dc93d086 | 00AVE01GH002EK13_XM14
13998 | Шкаф системы гарантированного питания №2 | d2f8658e-a2d5-40d1-b6f0-8f096bde1b58 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф системы гарантированного питания | 2d2b86b6-aed6-4ee9-82d3-c3ede400010e | Питание 1-ой группы потребителей ~220 В отсутствует |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH002)/Контроллер диагностики (00AVE01GH002-A10) | Питание 1-ой группы потребителей ~220 В отсутствует | c5c0e3e0-a766-439e-a3fc-e5bbe3fbc1de | 00AVE01GH002EK01_XM17
13999 | Шкаф системы гарантированного питания №2 | d2f8658e-a2d5-40d1-b6f0-8f096bde1b58 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф системы гарантированного питания | 452611b4-bb5f-445e-8e1c-1c41c7dfc4dd | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH002)/Контроллер диагностики (00AVE01GH002-A10) | Дверь шкафа открыта | 24189eec-a9b8-4403-94d5-af4b74b32a4c | 00AVE01GH002EK03_XN01
14000 | Шкаф системы гарантированного питания №2 | d2f8658e-a2d5-40d1-b6f0-8f096bde1b58 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф системы гарантированного питания | 46bbcd52-ef64-4007-b8e4-7a39257c56fa | Неисправность в шкафу |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH002)/Контроллер диагностики (00AVE01GH002-A10) | Неисправность в шкафу | 311fb336-65e7-48e0-990d-a8ddd5cef818 | 00AVE01GH002EK50_XX00
14001 | Шкаф системы гарантированного питания №2 | d2f8658e-a2d5-40d1-b6f0-8f096bde1b58 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф системы гарантированного питания | 530cf630-fbea-4554-b516-2e1132f65125 | АВ (-F41/F42/F43/F44) 2-ой группы потребителей |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH002)/Контроллер диагностики (00AVE01GH002-A10) | Отключен АВ (-F41/F42/F43/F44) 2-ой группы потребителей | 1a7ce2fc-c5b5-47fc-9209-fc68d7a55b2c | 00AVE01GH002EK24_XM14
14002 | Шкаф системы гарантированного питания №2 | d2f8658e-a2d5-40d1-b6f0-8f096bde1b58 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф системы гарантированного питания | 5439f6da-c504-4cf7-bc59-d60cb794d7af | Блок питания 220/24 -U11 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH002)/Контроллер диагностики (00AVE01GH002-A10) | Блок питания 220/24 -U11 в норме | e37e23b0-dbeb-45b6-a494-8c39dbc71789 | 00AVE01GH002EK04_XN14
14003 | Шкаф системы гарантированного питания №2 | d2f8658e-a2d5-40d1-b6f0-8f096bde1b58 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф системы гарантированного питания | 5624f8ca-c3b2-4fe5-899a-b7e96e1f56fc | Напряжение на вводе №1 понижено |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH002)/Контроллер диагностики (00AVE01GH002-A10) | Напряжение на вводе №1 понижено | 256dd883-57bc-44d6-a832-0038f4162e63 | 00AVE01GH002EK42_XM15
14004 | Шкаф системы гарантированного питания №2 | d2f8658e-a2d5-40d1-b6f0-8f096bde1b58 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф системы гарантированного питания | 74167ed6-eccd-430e-ab37-07c1051be67f | АВ -F21 АВР -U01 (БП2) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH002)/Контроллер диагностики (00AVE01GH002-A10) | Отключен АВ -F21 АВР -U01 (БП2) | 334ef40c-bc03-4523-8f34-8260f1ebd38a | 00AVE01GH002EK22_XM14
14005 | Шкаф системы гарантированного питания №2 | d2f8658e-a2d5-40d1-b6f0-8f096bde1b58 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф системы гарантированного питания | 77619d08-d446-4fa7-b4aa-4a27c00cdea1 | Напряжение на вводе №2 отсутствует |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH002)/Контроллер диагностики (00AVE01GH002-A10) | Напряжение на вводе №2 отсутствует | 2ad93164-6749-4385-bd3a-8837cd4eb60c | 00AVE01GH002EK46_XM13
14006 | Шкаф системы гарантированного питания №2 | d2f8658e-a2d5-40d1-b6f0-8f096bde1b58 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф системы гарантированного питания | 987990fd-b994-4120-b07c-134bb0421c7c | АВ -F22 АВР -U02 (БП2) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH002)/Контроллер диагностики (00AVE01GH002-A10) | Отключен АВ -F22 АВР -U02 (БП2) | 21173b43-20f5-434e-9fbb-8c14e5a1dfef | 00AVE01GH002EK23_XM14
14007 | Шкаф системы гарантированного питания №2 | d2f8658e-a2d5-40d1-b6f0-8f096bde1b58 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф системы гарантированного питания | 9fa54925-441c-4f3b-a90d-fafc7cf9b44f | АВ (-F31/F32/F33/F34/F35) 1-ой группы потребителей |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH002)/Контроллер диагностики (00AVE01GH002-A10) | Отключен АВ (-F31/F32/F33/F34/F35) 1-ой группы потребителей | 7838f6b7-5036-4c24-b25d-b2206b2c72e0 | 00AVE01GH002EK14_XM14
14008 | Шкаф системы гарантированного питания №2 | d2f8658e-a2d5-40d1-b6f0-8f096bde1b58 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф системы гарантированного питания | b3699d6e-a8e0-4702-a916-d516ece85b42 | Напряжение на вводе №1 превышено |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH002)/Контроллер диагностики (00AVE01GH002-A10) | Напряжение на вводе №1 превышено | 1b42f73b-3fdb-49d1-b5fe-cac347b2f255 | 00AVE01GH002EK41_XM16
14009 | Шкаф системы гарантированного питания №2 | d2f8658e-a2d5-40d1-b6f0-8f096bde1b58 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф системы гарантированного питания | b3fe889d-bf20-480e-8114-952338ee9078 | Напряжение на вводе №2 понижено |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH002)/Контроллер диагностики (00AVE01GH002-A10) | Напряжение на вводе №2 понижено | 6cb7892a-303f-45ab-94c6-82a57cf8d6f6 | 00AVE01GH002EK45_XM15
14010 | Шкаф системы гарантированного питания №2 | d2f8658e-a2d5-40d1-b6f0-8f096bde1b58 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф системы гарантированного питания | bf215aa3-133e-4f00-ad28-5ea576a47502 | АВ -F13 БП -U11 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH002)/Контроллер диагностики (00AVE01GH002-A10) | Отключен АВ -F13 БП -U11 | b1fcfbe8-cfc1-4c12-a6cc-3b323366513c | 00AVE01GH002EK11_XM14
14011 | Шкаф системы гарантированного питания №2 | d2f8658e-a2d5-40d1-b6f0-8f096bde1b58 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф системы гарантированного питания | cb8b1028-3d30-451b-8262-dd9e91787342 | Напряжение на вводе №2 превышено |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH002)/Контроллер диагностики (00AVE01GH002-A10) | Напряжение на вводе №2 превышено | c437f04f-36b2-4f4e-adda-704e982a6fbf | 00AVE01GH002EK44_XM16
14012 | Шкаф системы гарантированного питания №2 | d2f8658e-a2d5-40d1-b6f0-8f096bde1b58 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф системы гарантированного питания | d841d6e1-9f1c-437e-a0c0-591e7a9cb4af | Напряжение на вводе №1 отсутствует |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH002)/Контроллер диагностики (00AVE01GH002-A10) | Напряжение на вводе №1 отсутствует | a11e4201-8ff5-445d-abb9-fcba799f22e9 | 00AVE01GH002EK43_XM13
14013 | Шкаф системы гарантированного питания №2 | d2f8658e-a2d5-40d1-b6f0-8f096bde1b58 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф системы гарантированного питания | e09a50e1-1990-4a4d-832d-b8e9481635b5 | Блок питания 220/24 -U21 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH002)/Контроллер диагностики (00AVE01GH002-A10) | Блок питания 220/24 -U21 в норме | 9947673f-0c37-4c19-8962-deb6e2785bab | 00AVE01GH002EK05_XN14
14014 | Шкаф системы гарантированного питания №2 | d2f8658e-a2d5-40d1-b6f0-8f096bde1b58 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф системы гарантированного питания | e390fc9f-3150-4c1a-b6ae-78a0f2c33445 | АВ -F11 АВР -U01 (БП1) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH002)/Контроллер диагностики (00AVE01GH002-A10) | Отключен АВ -F11 АВР -U01 (БП1) | 96a34584-e7bc-4799-a58d-3b796c8951e2 | 00AVE01GH002EK12_XM14
14015 | Шкаф системы гарантированного питания №2 | d2f8658e-a2d5-40d1-b6f0-8f096bde1b58 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф системы гарантированного питания | ec299f05-ce16-4c3c-89bb-ce2cb08a4c8b | Питание 2-ой группы потребителей ~220 В отсутствует |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH002)/Контроллер диагностики (00AVE01GH002-A10) | Питание 2-ой группы потребителей ~220 В отсутствует | 480e56fb-aa60-4a46-8309-918602bbc9c8 | 00AVE01GH002EK02_XM17
14016 | A01 MAR1030 | d3c08237-b254-4584-818b-9824b33be56c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 1d2200e6-2540-4b86-9207-3af636b8228d | Состояние порта №28 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A01) | Состояние порта №28 | 87df57ec-37cd-4ccb-bc69-41eaee6a454a | 00AVB02GH003A01ZV28_XN91
14017 | A01 MAR1030 | d3c08237-b254-4584-818b-9824b33be56c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 23e0cdac-a551-40d9-ac9f-7c3c401eae41 | Состояние порта №03 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A01) | Состояние порта №03 | 1117d500-85fa-41a9-8c8f-a53a36d83925 | 00AVB02GH003A01ZV03_XN91
14018 | A01 MAR1030 | d3c08237-b254-4584-818b-9824b33be56c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 295757af-3dd6-4742-812c-d58bd4295cc0 | Состояние порта №22 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A01) | Состояние порта №22 | 0bd5b029-e5ca-4ec8-b821-62e4ac45db07 | 00AVB02GH003A01ZV22_XN91
14019 | A01 MAR1030 | d3c08237-b254-4584-818b-9824b33be56c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 2a4ad49c-d015-4d50-8732-da0a47e98875 | Состояние порта №17 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A01) | Состояние порта №17 | 78327663-fb87-441b-b6dd-15f693bd49ed | 00AVB02GH003A01ZV17_XN91
14020 | A01 MAR1030 | d3c08237-b254-4584-818b-9824b33be56c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 36f213f1-3b35-48f1-b9ee-5ad87c30e92f | Состояние порта №25 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A01) | Состояние порта №25 | 5e977da5-4df1-4cb5-b366-6700676d4703 | 00AVB02GH003A01ZV25_XN91
14021 | A01 MAR1030 | d3c08237-b254-4584-818b-9824b33be56c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 3c731ca1-84e8-4dbe-82ff-63d7fbc0211b | Состояние порта №18 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A01) | Состояние порта №18 | f5d0eafa-b594-48e8-9378-979a14dd7e6b | 00AVB02GH003A01ZV18_XN91
14022 | A01 MAR1030 | d3c08237-b254-4584-818b-9824b33be56c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 3c8e03c1-55a3-4f11-9190-b966ce49dfb9 | Состояние порта №01 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A01) | Состояние порта №01 | e1fc739f-0caa-4d23-9ea6-a793d3cc77f9 | 00AVB02GH003A01ZV01_XN91
14023 | A01 MAR1030 | d3c08237-b254-4584-818b-9824b33be56c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 3eeef17d-51fd-40d9-ae28-4e313b0d9ff3 | Состояние порта №13 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A01) | Состояние порта №13 | 417d7d1f-b1d9-4055-8b5e-96c0fc6fb670 | 00AVB02GH003A01ZV13_XN91
14024 | A01 MAR1030 | d3c08237-b254-4584-818b-9824b33be56c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 54bfe2d9-a23d-4a1d-be96-6d0b661c138f | Неисправность питания коммутатора |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A01) | Неисправность питания коммутатора | 338d9ba8-e098-489f-8b40-db6792fd0671 | 00AVB02GH003A01XM57_XF91
14025 | A01 MAR1030 | d3c08237-b254-4584-818b-9824b33be56c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 557bcf2d-0d35-4613-9fe4-bd254f2b5739 | Состояние порта №14 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A01) | Состояние порта №14 | 90f3181d-1997-4f58-8392-e7cd3420c9ab | 00AVB02GH003A01ZV14_XN91
14026 | A01 MAR1030 | d3c08237-b254-4584-818b-9824b33be56c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 5f2f957d-1c53-4b76-a12f-cfad21121a1b | Состояние порта №27 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A01) | Состояние порта №27 | 56153e47-1ce0-455d-8b22-13400f095f96 | 00AVB02GH003A01ZV27_XN91
14027 | A01 MAR1030 | d3c08237-b254-4584-818b-9824b33be56c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 6671c836-3f0b-47ec-955d-0e0154b45b53 | Состояние порта №20 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A01) | Состояние порта №20 | b65178f9-03c2-40b1-b6dc-ad5b3fc80fb8 | 00AVB02GH003A01ZV20_XN91
14028 | A01 MAR1030 | d3c08237-b254-4584-818b-9824b33be56c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 72e4af7f-80bc-4bb6-9294-143bf7afb57e | Состояние порта №04 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A01) | Состояние порта №04 | 75114783-e51d-452e-aa29-2fcc32cf1f51 | 00AVB02GH003A01ZV04_XN91
14029 | A01 MAR1030 | d3c08237-b254-4584-818b-9824b33be56c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 751399f2-98ec-480c-9874-4f75b91be518 | Состояние порта №24 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A01) | Состояние порта №24 | 95a2f1dd-c079-484c-bf86-83292945014a | 00AVB02GH003A01ZV24_XN91
14030 | A01 MAR1030 | d3c08237-b254-4584-818b-9824b33be56c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7b0e7f84-01ce-4f7f-9a10-cf7d9e65c0e2 | Состояние порта №23 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A01) | Состояние порта №23 | a00c4fc0-b742-40e2-a4a9-6a862f0f1be4 | 00AVB02GH003A01ZV23_XN91
14031 | A01 MAR1030 | d3c08237-b254-4584-818b-9824b33be56c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7c52cded-c53b-4939-9cc4-952f1cf9f68d | Состояние порта №10 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A01) | Состояние порта №10 | 048cedc7-adef-4e4b-905b-fb7c54a29813 | 00AVB02GH003A01ZV10_XN91
14032 | A01 MAR1030 | d3c08237-b254-4584-818b-9824b33be56c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7f191076-ba74-4a30-8ca2-71ee920661ce | Состояние порта №08 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A01) | Состояние порта №08 | 0a6b658c-1d8a-482e-b5c2-baec895dadd5 | 00AVB02GH003A01ZV08_XN91
14033 | A01 MAR1030 | d3c08237-b254-4584-818b-9824b33be56c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7ff664f3-bd16-4f5d-bce2-7c4a96d46f9d | Состояние порта №26 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A01) | Состояние порта №26 | 281195fd-2424-4157-9df9-96e102d03bfd | 00AVB02GH003A01ZV26_XN91
14034 | A01 MAR1030 | d3c08237-b254-4584-818b-9824b33be56c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 89efeb87-3461-4d9b-8911-a306a91b04f4 | Состояние порта №11 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A01) | Состояние порта №11 | 68f3f256-12f5-4ab8-8efd-a3d51348dcb9 | 00AVB02GH003A01ZV11_XN91
14035 | A01 MAR1030 | d3c08237-b254-4584-818b-9824b33be56c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 93de5857-5977-4027-a32e-74e71c571e28 | Состояние порта №19 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A01) | Состояние порта №19 | b7d28ad5-970c-4fd0-b7e5-7f9677198eef | 00AVB02GH003A01ZV19_XN91
14036 | A01 MAR1030 | d3c08237-b254-4584-818b-9824b33be56c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 9df4401b-02e6-4b66-ac14-903eefc47689 | Состояние порта №07 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A01) | Состояние порта №07 | 21855f22-fcd4-4244-9c11-a20a01c8dc53 | 00AVB02GH003A01ZV07_XN91
14037 | A01 MAR1030 | d3c08237-b254-4584-818b-9824b33be56c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | a63360be-2b4e-44b5-92ce-826cdc08165e | Состояние порта №21 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A01) | Состояние порта №21 | bff7dd27-c20c-4fe8-9b57-232a0929cca8 | 00AVB02GH003A01ZV21_XN91
14038 | A01 MAR1030 | d3c08237-b254-4584-818b-9824b33be56c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | abe24dc8-4925-448a-bf94-3314ac47c9ea | Состояние порта №06 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A01) | Состояние порта №06 | f7054890-ccc0-4b0e-a474-330f3dfe54cc | 00AVB02GH003A01ZV06_XN91
14039 | A01 MAR1030 | d3c08237-b254-4584-818b-9824b33be56c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | b0554c0d-dddc-4dc5-b114-4137c63e922a | Состояние порта №05 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A01) | Состояние порта №05 | d9836e19-87e7-4487-b703-df29f87ab0ee | 00AVB02GH003A01ZV05_XN91
14040 | A01 MAR1030 | d3c08237-b254-4584-818b-9824b33be56c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | be2d40ad-c2eb-48fe-92b1-d5197787cdbd | Состояние порта №15 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A01) | Состояние порта №15 | aee92c81-6676-4cb2-a1c1-c93c4ab40f6c | 00AVB02GH003A01ZV15_XN91
14041 | A01 MAR1030 | d3c08237-b254-4584-818b-9824b33be56c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | c0975a2b-f83c-41ec-8f76-cde16320c149 | Состояние порта №09 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A01) | Состояние порта №09 | 81d10ff4-e944-4af5-b2a9-8c72271dc817 | 00AVB02GH003A01ZV09_XN91
14042 | A01 MAR1030 | d3c08237-b254-4584-818b-9824b33be56c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | cebf3d8a-0273-4c48-a8f3-d9485138dc26 | Состояние порта №02 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A01) | Состояние порта №02 | db4a37cd-aee3-446b-9046-18fd8894536d | 00AVB02GH003A01ZV02_XN91
14043 | A01 MAR1030 | d3c08237-b254-4584-818b-9824b33be56c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | d2fe0f37-35b6-4636-aaf3-4d6b76221f92 | Состояние порта №16 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A01) | Состояние порта №16 | 98b122da-f407-48d6-b837-5acb6efdfb31 | 00AVB02GH003A01ZV16_XN91
14044 | A01 MAR1030 | d3c08237-b254-4584-818b-9824b33be56c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | d56abac7-4724-4700-bd4e-fa39902a807f | Нарушение температурного режима в корпусе коммутатора |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A01) | Нарушение температурного режима в корпусе коммутатора | 3c420f8c-4299-4fca-ba4b-2a533b5e3573 | 00AVB02GH003A01XM04_XM91
14045 | A01 MAR1030 | d3c08237-b254-4584-818b-9824b33be56c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | e0d5e39c-3b03-45a4-8f08-4b376b591cf6 | Состояние порта №12 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A01) | Состояние порта №12 | b78c5f52-44da-4a78-b60f-bf47633f6c17 | 00AVB02GH003A01ZV12_XN91
14046 | A01 MAR1030 | d3c08237-b254-4584-818b-9824b33be56c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | e34973fe-7613-46b7-bfed-9bc5c2435c6d | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A01) | Связь с устройстом 00AVB02GH003-A01 установлена | d4423f3b-fc47-423d-b03b-8291c31270dd | 00AVB02GH003A01_XN99
14047 | АУВ | e795700a-30b7-45c7-afcd-cacb7f475479 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9832/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | bbbef028-1c88-4ec3-a351-8acc4f91ee87 | Ключ SA3 Режим работы вывод |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9832/АУВ 00ACQ133 (00ACQ133GH001-A1) | АУВ. Ключ SA3 "Режим работы терминала" - вывод | 58c1c234-7c02-45b5-b515-abf54d6c6ec8 | 00ACQ133EK004_XN02
14048 | АУВ | e795700a-30b7-45c7-afcd-cacb7f475479 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9832/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 090398eb-0873-4878-b245-7061f444e9f5 | Ключ SA5 ТАПВ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9832/АУВ 00ACQ133 (00ACQ133GH001-A1) | АУВ. Ключ SA5 "ТАПВ и ОАПВ" - ТАПВ введено | 57dc6b45-69c7-4f64-89d0-0b7037b85318 | 00ACQ133EK007_XN03
14049 | АУВ | e795700a-30b7-45c7-afcd-cacb7f475479 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9832/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 15e33340-8e55-4dc1-8aeb-fa54f3a99e99 | Срабатывание УРОВ ф.B на себя |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9832/АУВ 00ACQ133 (00ACQ133GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ ф.B "на себя" | af117c11-4bc8-4f27-95ba-7fb0e511a161 | 00ACQ133EW009_XK01
14050 | АУВ | e795700a-30b7-45c7-afcd-cacb7f475479 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9832/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | db5d6594-f3c8-4e36-9bdb-24e3833905b1 | Срабатывание УРОВ ф.А на себя |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9832/АУВ 00ACQ133 (00ACQ133GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ ф.A "на себя" | 0624c015-6df1-48c4-8cf0-5ad1160e67c2 | 00ACQ133EW008_XK01
14051 | АУВ | e795700a-30b7-45c7-afcd-cacb7f475479 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9832/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 55f54db7-51be-410d-9cbd-c4b17c9156f7 | Пуск УРОВ и ОАПВ ф.C от защит присоединений | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.C от РЗА ВЛ | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9832/АУВ 00ACQ133 (00ACQ133GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.C от РЗА ВЛ | 2bbae325-68e5-4701-88bd-def69ccb3de8 | 00ACQ133EW005_XK01
14052 | АУВ | e795700a-30b7-45c7-afcd-cacb7f475479 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9832/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 3f6e7988-794b-453a-aff6-66277f5630d1 | Пуск УРОВ и ОАПВ ф.B от защит присоединений | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.B от РЗА ВЛ | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9832/АУВ 00ACQ133 (00ACQ133GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.B от РЗА ВЛ | ced90357-42da-4ae9-ae48-d2e14a29afa0 | 00ACQ133EW004_XK01
14053 | АУВ | e795700a-30b7-45c7-afcd-cacb7f475479 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9832/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | a08c15d0-be2c-4213-99fd-f0654cdcd56d | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9832/АУВ 00ACQ133 (00ACQ133GH001-A1) | АУВ. Неисправность цепей напряжения | edb3f680-a420-4e4d-8a2e-a5d71919df8c | 00ACQ133EW020_XM51
14054 | ДЗО | d411d2be-d395-4e25-9ed3-8e88a47ba2d3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 4cf4b649-9028-4e87-8ec0-fc18cba8dc77 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/TEİAŞ YEDEK/ДЗО 1к. 00ACL09 (00ACL09GH001-A1) | Связь с устройстом 00ACL09GH001-A1 установлена | 810c56a0-0013-4fa0-a88e-a8babf6f8e2d | 00ACL09GH001A1_XN99
14055 | АУВ | e795700a-30b7-45c7-afcd-cacb7f475479 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9832/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 33363f30-bb5e-4299-8b3a-b7da0787e011 | Срабатывание ЗНР ШМУ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9832/АУВ 00ACQ133 (00ACQ133GH001-A1) | АУВ. Срабатывание ЗНР ШМУ | 117818b7-cf4c-41d2-bbea-b58dc0c20ff2 | 00ACQ133EW019_XK01
14056 | АУВ | e795700a-30b7-45c7-afcd-cacb7f475479 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9832/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 13768911-763e-42f9-bbae-f7cd2f7e3b85 | Срабатывание ЗНФ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9832/АУВ 00ACQ133 (00ACQ133GH001-A1) | АУВ. Срабатывание ЗНФ | e318b472-d6f6-47f3-b1ff-5de74d984bdd | 00ACQ133EW018_XK01
14057 | АУВ | e795700a-30b7-45c7-afcd-cacb7f475479 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9832/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | d1ef8678-87a7-495b-a8c8-8cd5136d478f | Пуск УРОВ от защит присоединений | АУВ. Пуск УРОВ от РЗА ВЛ | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9832/АУВ 00ACQ133 (00ACQ133GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ от РЗА ВЛ | f5f7224e-9575-41d1-b092-15c4e4611a8a | 00ACQ133EW006_XK01
14058 | АУВ | e795700a-30b7-45c7-afcd-cacb7f475479 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9832/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | f68b5ebe-c7df-4edd-bd01-a663779ab76a | Пуск УРОВ и ОАПВ ф.A от защит присоединений | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.A от РЗА ВЛ | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9832/АУВ 00ACQ133 (00ACQ133GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.A от РЗА ВЛ | ff15f9bc-75ca-4619-bb8f-babb105fd6b6 | 00ACQ133EW003_XK01
14059 | АУВ | e795700a-30b7-45c7-afcd-cacb7f475479 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9832/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 80cd2825-6f1b-4c49-b552-041f0308db39 | Пуск УРОВ от ДЗШ | АУВ. Пуск УРОВ от ДЗШ | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9832/АУВ 00ACQ133 (00ACQ133GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ от ДЗШ | 93c38e1c-ebb0-4d16-a150-55cdd39f426e | 00ACQ133EW002_XK01
14060 | АУВ | e795700a-30b7-45c7-afcd-cacb7f475479 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9832/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 764a44ba-6b4a-4416-9552-efd9e45be0ff | Блокировка включения от Lock-Out relay шкафа (KL4) |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9832/АУВ 00ACQ133 (00ACQ133GH001-A1) | АУВ. Блокировка включения от Lock-Out relay шкафа (KL4) | 8733d9f3-d417-48f8-8165-04a354c5af43 | 00ACQ133EK049_XF01
14061 | АУВ | e795700a-30b7-45c7-afcd-cacb7f475479 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9832/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 7fcbb617-81ab-4260-9bae-e0018eb0500b | Неисправность ЦУ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9832/АУВ 00ACQ133 (00ACQ133GH001-A1) | АУВ. Неисправность ЦУ | ed975767-a42f-4701-b585-42f12e19192d | 00ACQ133EK038_XM90
14062 | АУВ | e795700a-30b7-45c7-afcd-cacb7f475479 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9832/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 239a208c-502c-4ed4-9d07-afd579dc1624 | Нет опер. тока ЦУ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9832/АУВ 00ACQ133 (00ACQ133GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока ЦУ | 3833e513-41ef-4817-b9aa-f4dce9f95f93 | 00ACQ133EK036_XF01
14063 | АУВ | e795700a-30b7-45c7-afcd-cacb7f475479 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9832/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 5c77d434-5cb6-41d9-984f-b4cf1d25c767 | Нет опер. тока ЭМО2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9832/АУВ 00ACQ133 (00ACQ133GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока ЭМО2 | 489b5545-0379-429e-9594-b3e1849cf278 | 00ACQ133EK035_XF01
14064 | АУВ | e795700a-30b7-45c7-afcd-cacb7f475479 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9832/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 37f61b19-3058-45b0-bd14-e8d5e5bfea41 | Нет опер. тока ЭМВ, ЭМО1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9832/АУВ 00ACQ133 (00ACQ133GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока ЭМВ, ЭМО1 | e1fadd42-17d8-46a5-a56b-ff3a452a3fc5 | 00ACQ133EK034_XF01
14065 | АУВ | e795700a-30b7-45c7-afcd-cacb7f475479 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9832/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 726f7e9a-56b5-40af-8899-e87d246eab5a | Отключен АВ ЭМВ, ЭМО1,ЭМО2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9832/АУВ 00ACQ133 (00ACQ133GH001-A1) | АУВ. Отключен АВ ЭМВ, ЭМО1,ЭМО2 | a8fb3539-6d49-44ae-a2a2-6866e541970f | 00ACQ133EK032_XF01
14066 | АУВ | e795700a-30b7-45c7-afcd-cacb7f475479 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9832/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 2284c24a-716b-4b3b-a36d-33f887b58c20 | Команда отключить от терминала |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9832/АУВ 00ACQ133 (00ACQ133GH001-A1) | АУВ. Команда отключить от терминала | 4f448e8e-36d3-40f2-9a5b-f5931e54c647 | 00ACQ133EK030_XA00
14067 | АУВ | e795700a-30b7-45c7-afcd-cacb7f475479 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9832/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | fe452fe6-f696-414d-91d5-586095522715 | Команда включить от терминала |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9832/АУВ 00ACQ133 (00ACQ133GH001-A1) | АУВ. Команда включить от терминала | be717aee-b93d-4d0d-a890-fbdfbe38093d | 00ACQ133EK029_XA00
14068 | АУВ | e795700a-30b7-45c7-afcd-cacb7f475479 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9832/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | bb547538-0c23-40de-81cd-1f5a34f17d90 | Разрешение АПВ ведомого выключателя |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9832/АУВ 00ACQ133 (00ACQ133GH001-A1) | АУВ. Разрешение АПВ ведомого выключателя | f48c98f0-63fa-44d0-b27b-cfb5dea9db59 | 00ACQ133EK028_XF01
14069 | АУВ | e795700a-30b7-45c7-afcd-cacb7f475479 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9832/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 64014b65-b146-49a3-bf30-33a3275972fa | Фиксация цикла ОАПВ |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9832/АУВ 00ACQ133 (00ACQ133GH001-A1) | АУВ. Фиксация цикла ОАПВ | f5a7e5c9-8f6d-4a20-a7fd-a62dd6783688 | 00ACQ133EK027_XF01
14070 | АУВ | e795700a-30b7-45c7-afcd-cacb7f475479 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9832/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4d737756-be1d-4844-8dea-543015082276 | Запрет АПВ от ДЗШ | АУВ. Запрет АПВ от ДЗШ | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9832/АУВ 00ACQ133 (00ACQ133GH001-A1) | АУВ. Запрет АПВ от ДЗШ | f9c1d434-46b8-450c-a6f7-4a57db92dd6b | 00ACQ133EK023_XN20
14071 | АУВ | e795700a-30b7-45c7-afcd-cacb7f475479 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9832/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | ef1ff72f-5943-4ebc-bbac-7e04ef501807 | Иcпытательные блоки |  | discrete | Испытательные блоки | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9832/АУВ 00ACQ133 (00ACQ133GH001-A1) | АУВ. Испытательные блоки не собраны | e29e4a95-e901-4608-b5ca-64f308e89bf7 | 00ACQ133EK022_XB10
14072 | АУВ | e795700a-30b7-45c7-afcd-cacb7f475479 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9832/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 81818a28-0a59-4062-be3c-29a863ca8e4e | Группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9832/АУВ 00ACQ133 (00ACQ133GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 4 | 7eb812f5-4042-4043-a809-b84fb119c162 | 00ACQ133EK021_XN10
14073 | АУВ | e795700a-30b7-45c7-afcd-cacb7f475479 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9832/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | e5c2879a-b6a5-406e-9fda-87661064cf5d | Группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9832/АУВ 00ACQ133 (00ACQ133GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 3 | 440eadf1-b5a6-4f5a-b000-14f2df3c705d | 00ACQ133EK020_XN10
14074 | АУВ | e795700a-30b7-45c7-afcd-cacb7f475479 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9832/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 09da0443-4316-4e1a-8b99-f198384210de | Группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9832/АУВ 00ACQ133 (00ACQ133GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 2 | cd86850d-9886-4e99-8e94-043bbfe5cd0c | 00ACQ133EK019_XN10
14075 | Измерительный преобразователь | d4709caa-e2e5-47c9-a0f8-37f060ee8bf3 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Измерители/ИП METSEP824 | 5caa000c-ace0-4981-843f-e02d993cbb3f | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №04/ИП METSEP824 (00BCB04-P1) | Связь с устройстом 00BCB04-P1 установлена | de240c20-7210-485d-8c71-f77dd063c9e7 | 00BCB04P1_XN99
14076 | АУВ | e795700a-30b7-45c7-afcd-cacb7f475479 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9832/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 952bb8fd-16e4-474e-97ae-fe9cae9141b1 | Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9832/АУВ 00ACQ133 (00ACQ133GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 1 | 6518a048-3c15-40ce-8873-b65166582a4e | 00ACQ133EK018_XN10
14077 | АУВ | e795700a-30b7-45c7-afcd-cacb7f475479 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9832/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 9cdfa5b7-8851-4ddc-97f8-59d9d0c10b76 | Воздействие на выключатель |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9832/АУВ 00ACQ133 (00ACQ133GH001-A1) | АУВ. Воздействие на выключатель выведено | 0aeea3d2-f16a-4e4f-a663-5767241e982f | 00ACQ133EK014_XB10
14078 | АУВ | e795700a-30b7-45c7-afcd-cacb7f475479 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9832/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 3987950a-c044-4b43-b799-dbf877b93a61 | Неисправность цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9832/АУВ 00ACQ133 (00ACQ133GH001-A1) | АУВ. Неисправность цепей тока | 052562a4-e8dc-4e66-81cf-71c43056b123 | 00ACQ133EW021_XM50
14079 | АУВ | e795700a-30b7-45c7-afcd-cacb7f475479 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9832/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | edbb21a7-6bec-4e6b-b200-a5fd97e6dfcc | Пуск ТАПВ |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9832/АУВ 00ACQ133 (00ACQ133GH001-A1) | АУВ. Пуск ТАПВ | 2219909d-8cf4-49e5-8dea-6ee134675381 | 00ACQ133EK026_XF01
14080 | A11 GRS1020 | d4da89a5-4687-45da-b502-9f1bba2958c6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020 | 0bbeab5c-7224-4980-b380-ee8421d2c34f | Состояние порта №13 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ (00AVB04GH001)/Коммутатор шлюза (00AVB04GH001-A11) | Состояние порта №13 | d0c8dee6-6984-48e7-a793-72926c1a420d | 00AVB04GH001A11ZV13_XN91
14081 | A11 GRS1020 | d4da89a5-4687-45da-b502-9f1bba2958c6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020 | 1c8a8a68-1fae-43d4-9dc2-6e3f359c6d2e | Нарушение температурного режима в корпусе коммутатора |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ (00AVB04GH001)/Коммутатор шлюза (00AVB04GH001-A11) | Нарушение температурного режима в корпусе коммутатора | 88d4fffc-31ea-4ffe-a8f9-8c7e7e40f243 | 00AVB04GH001A11XM04_XM91
14082 | A11 GRS1020 | d4da89a5-4687-45da-b502-9f1bba2958c6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020 | 1c92ca3a-b461-4438-8ec0-437c3852e108 | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ (00AVB04GH001)/Коммутатор шлюза (00AVB04GH001-A11) | Связь с устройстом 00AVB04GH001-A11 установлена | aad14661-c167-42af-a727-a469ef435d12 | 00AVB04GH001A11_XN99
14083 | A11 GRS1020 | d4da89a5-4687-45da-b502-9f1bba2958c6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020 | 3ebd2243-bff9-4ffd-b8cb-6f9a1ab0b9a6 | Состояние порта №02 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ (00AVB04GH001)/Коммутатор шлюза (00AVB04GH001-A11) | Состояние порта №02 | 667d03c2-8f73-4a7c-bc20-345e675c74dc | 00AVB04GH001A11ZV02_XN91
14084 | A11 GRS1020 | d4da89a5-4687-45da-b502-9f1bba2958c6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020 | 4be7fd47-1660-489d-9950-264404d2a0f4 | Состояние порта №11 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ (00AVB04GH001)/Коммутатор шлюза (00AVB04GH001-A11) | Состояние порта №11 | ab50b109-1555-4466-abb8-69bf79a59049 | 00AVB04GH001A11ZV11_XN91
14085 | A11 GRS1020 | d4da89a5-4687-45da-b502-9f1bba2958c6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020 | 52003bf2-2c15-4b60-8a94-76875eac280e | Состояние порта №05 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ (00AVB04GH001)/Коммутатор шлюза (00AVB04GH001-A11) | Состояние порта №05 | 8da193ee-d119-4cb7-a4fb-ec795a87b2dd | 00AVB04GH001A11ZV05_XN91
14086 | A11 GRS1020 | d4da89a5-4687-45da-b502-9f1bba2958c6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020 | 55746ad6-b444-4498-a503-c2a8c94c4391 | Состояние порта №03 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ (00AVB04GH001)/Коммутатор шлюза (00AVB04GH001-A11) | Состояние порта №03 | 76c72583-1ac1-4313-a1ec-6a8cde37be04 | 00AVB04GH001A11ZV03_XN91
14087 | A11 GRS1020 | d4da89a5-4687-45da-b502-9f1bba2958c6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020 | 604f08dd-0ccb-4181-ba0b-30e8fc0d31af | Состояние порта №06 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ (00AVB04GH001)/Коммутатор шлюза (00AVB04GH001-A11) | Состояние порта №06 | 2b9d77d1-9cd6-44b0-8061-5ad40a72d11c | 00AVB04GH001A11ZV06_XN91
14088 | A11 GRS1020 | d4da89a5-4687-45da-b502-9f1bba2958c6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020 | 84517aeb-f6e0-46a9-a48b-11c59eb3e176 | Состояние порта №01 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ (00AVB04GH001)/Коммутатор шлюза (00AVB04GH001-A11) | Состояние порта №01 | ee65723d-c334-471f-ad57-0a0e26ec6aef | 00AVB04GH001A11ZV01_XN91
14089 | A11 GRS1020 | d4da89a5-4687-45da-b502-9f1bba2958c6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020 | 89a5289a-3b3f-4977-955e-2fb0a4588dbb | Состояние порта №08 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ (00AVB04GH001)/Коммутатор шлюза (00AVB04GH001-A11) | Состояние порта №08 | 66bfbe2d-7277-4861-b77e-3dd453ed4169 | 00AVB04GH001A11ZV08_XN91
14090 | A11 GRS1020 | d4da89a5-4687-45da-b502-9f1bba2958c6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020 | a34539e7-6d95-4ebc-880a-021d36453f5b | Состояние порта №16 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ (00AVB04GH001)/Коммутатор шлюза (00AVB04GH001-A11) | Состояние порта №16 | 2e026b59-e828-4216-934a-f42f9f5045a6 | 00AVB04GH001A11ZV16_XN91
14091 | A11 GRS1020 | d4da89a5-4687-45da-b502-9f1bba2958c6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020 | c09defae-f6b1-4623-a8a5-ec5746cd9921 | Состояние порта №12 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ (00AVB04GH001)/Коммутатор шлюза (00AVB04GH001-A11) | Состояние порта №12 | dc3f66ab-e348-44af-8270-8adea249f66c | 00AVB04GH001A11ZV12_XN91
14092 | A11 GRS1020 | d4da89a5-4687-45da-b502-9f1bba2958c6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020 | c2c5aed0-e927-42b7-9390-c9e04340869c | Состояние порта №09 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ (00AVB04GH001)/Коммутатор шлюза (00AVB04GH001-A11) | Состояние порта №09 | a47b47ab-239e-461f-b556-b35b9381bc9c | 00AVB04GH001A11ZV09_XN91
14093 | A11 GRS1020 | d4da89a5-4687-45da-b502-9f1bba2958c6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020 | cc65e580-9445-48d0-8fd3-bfce078ab288 | Неисправность питания коммутатора |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ (00AVB04GH001)/Коммутатор шлюза (00AVB04GH001-A11) | Неисправность питания коммутатора | dba57402-9d9b-41d1-b583-57e5983c0895 | 00AVB04GH001A11XM57_XF91
14094 | A11 GRS1020 | d4da89a5-4687-45da-b502-9f1bba2958c6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020 | cf361978-54ff-49d4-9306-0a586c22f7e4 | Состояние порта №07 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ (00AVB04GH001)/Коммутатор шлюза (00AVB04GH001-A11) | Состояние порта №07 | 1dc77322-7d16-468b-8cb4-5f31252cee81 | 00AVB04GH001A11ZV07_XN91
14095 | A11 GRS1020 | d4da89a5-4687-45da-b502-9f1bba2958c6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020 | dba879f6-3c4a-4b62-b715-485f5598df04 | Состояние порта №14 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ (00AVB04GH001)/Коммутатор шлюза (00AVB04GH001-A11) | Состояние порта №14 | e668082a-415d-4b19-b50e-6d6517b83abd | 00AVB04GH001A11ZV14_XN91
14096 | A11 GRS1020 | d4da89a5-4687-45da-b502-9f1bba2958c6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020 | dd2f34d1-2141-4874-b180-ca44250a5802 | Состояние порта №04 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ (00AVB04GH001)/Коммутатор шлюза (00AVB04GH001-A11) | Состояние порта №04 | a658f514-bee3-47c5-8a5e-157283d2b0d9 | 00AVB04GH001A11ZV04_XN91
14097 | A11 GRS1020 | d4da89a5-4687-45da-b502-9f1bba2958c6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020 | ed9a4864-8efd-4962-b8ea-acb65ba9e139 | Состояние порта №10 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ (00AVB04GH001)/Коммутатор шлюза (00AVB04GH001-A11) | Состояние порта №10 | 3a9cd49a-e167-4a3a-b87f-6cdf557641a3 | 00AVB04GH001A11ZV10_XN91
14098 | A11 GRS1020 | d4da89a5-4687-45da-b502-9f1bba2958c6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020 | f1768667-bfa9-4753-bc5d-1cec9bbbe3c1 | Состояние порта №15 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ (00AVB04GH001)/Коммутатор шлюза (00AVB04GH001-A11) | Состояние порта №15 | c599741e-6aa2-4a94-a2a7-e2434e84cb44 | 00AVB04GH001A11ZV15_XN91
14099 | АУВ | e795700a-30b7-45c7-afcd-cacb7f475479 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9832/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4af87956-fa2d-4497-b16b-9fca0011c4d5 | Ключ SA10 Действие УРОВ в ДЗО | АУВ. Ключ SA10 Действие УРОВ в ДЗО ВЛ | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9832/АУВ 00ACQ133 (00ACQ133GH001-A1) | АУВ. Ключ SA10 Действие УРОВ в ДЗО ВЛ | e8b2b958-ba90-49cb-8617-f1b2bd9fb019 | 00ACQ133EK016_XB10
14100 | АУВ | e795700a-30b7-45c7-afcd-cacb7f475479 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9832/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 6710325a-2110-42b8-b6c6-a0ea01e0ece7 | Срабатывание УРОВ ф.C на себя |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9832/АУВ 00ACQ133 (00ACQ133GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ ф.C "на себя" | 1f1f176e-dd22-48ef-99db-8e5a5eb822f3 | 00ACQ133EW010_XK01
14101 | АУВ | e795700a-30b7-45c7-afcd-cacb7f475479 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9832/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 0a143684-03ef-44bd-aa73-768b0366a29e | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9832/АУВ 00ACQ133 (00ACQ133GH001-A1) | АУВ. Неисправность терминала | 3e13acbf-19a4-421a-9005-2e71ed6cbad3 | 00ACQ133EK003_XF01
14102 | АУВ | e795700a-30b7-45c7-afcd-cacb7f475479 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9832/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 89c03890-4781-41ca-8f07-77c1a1abf494 | Срабатывание УРОВ на отключение смежных выключателей |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9832/АУВ 00ACQ133 (00ACQ133GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ на отключение смежных выключателей | 2593060e-17d4-4cf3-bdc1-a24cf6c7ae06 | 00ACQ133EW007_XK01
14103 | АУВ | e795700a-30b7-45c7-afcd-cacb7f475479 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9832/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | c683b95e-d301-403d-9588-c5d6aa74e7d3 | Нет опер. тока приемных цепей терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9832/АУВ 00ACQ133 (00ACQ133GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока приемных цепей терминала | 50b2c4e5-08ca-4fbe-80f8-6d864c72a2ee | 00ACQ133EK037_XF01
14104 | АУВ | e795700a-30b7-45c7-afcd-cacb7f475479 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9832/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4b338d79-438e-4a06-af56-b01ee26980e3 | Запрет АПВ от защит присоединений | АУВ. Запрет АПВ от РЗА ВЛ | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9832/АУВ 00ACQ133 (00ACQ133GH001-A1) | АУВ. Запрет АПВ от РЗА ВЛ | 805435ba-3c06-48e9-ade8-82c8dcee2c4b | 00ACQ133EK024_XN20
14105 | АУВ | e795700a-30b7-45c7-afcd-cacb7f475479 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9832/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 1d33fc93-a3dd-4621-836d-ff82e4ea756f | Ключ SA11 Действие УРОВ в ДЗШ | АУВ. Ключ SA11 Действие УРОВ в ДЗШ | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9832/АУВ 00ACQ133 (00ACQ133GH001-A1) | АУВ. Ключ SA11 Действие УРОВ в ДЗШ | 3551aac9-d868-40ba-8909-8b79add71c2b | 00ACQ133EK015_XB10
14106 | Шкаф КиУВ | 846510f2-6276-4a24-aa93-b5488beacdc5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9844 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9844/АУВ 00ACQ132 (00ACQ132GH001-A1) | АУВ. Дверь шкафа открыта | 11de6199-5e86-407b-b98c-83e20ce7b2f6 | 00ACQ132EK002_XN01
14107 | ДЗО | d4fbbf81-2f15-4ef0-9af1-a9864a9b9737 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 4cf4b649-9028-4e87-8ec0-fc18cba8dc77 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/TEİAŞ YEDEK/ДЗО 2к. 00ACL01 (00ACL01GH002-A1) | Связь с устройстом 00ACL01GH002-A1 установлена | 40358718-0433-4a8b-a034-86ecda8e32df | 00ACL01GH002A1_XN99
14108 | АУВ | 74254e99-9ca1-4126-9c4f-90954a49c8db | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9844/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4f5b3de5-b64f-4904-83b8-c5880634f538 | Срабатывание |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A12) | АУВ. (00ACQ132GH001). Срабатывание | 2032fb20-2c62-48de-86d4-94b7c0343be3 | 00ACQ132EW001_XK01
14109 | АУВ | 74254e99-9ca1-4126-9c4f-90954a49c8db | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9844/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | a1a3ce8f-5b6b-4b88-ba44-fefb706285d2 | Обобщенная неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A12) | АУВ. (00ACQ132GH001). Обобщенная неисправность | 8cae4cc4-e2fb-4e11-a3a1-a5413846e84b | 00ACQ132EK001_XF00
14110 | АУВ | 74254e99-9ca1-4126-9c4f-90954a49c8db | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9844/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 3fb4463a-6ed9-42b0-87b3-d60ddb6be1b8 | Ключ SA12 Ремонт |  | discrete | Ремонт | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9844/АУВ 00ACQ132 (00ACQ132GH001-A1) | АУВ. Ключ SA12 "Ремонт" - ремонт | 8c736fd6-603f-4786-8637-fc660300c008 | 00ACQ132EK017_XB10
14111 | АУВ | 74254e99-9ca1-4126-9c4f-90954a49c8db | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9844/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 08ef956c-907b-4685-8473-a89d42d5218b | Ключ SA7 Ведущий¦Ведомый |  | discrete | Ведущий, ведомый | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9844/АУВ 00ACQ132 (00ACQ132GH001-A1) | АУВ. Ключ SA7 "Выбор Ведущий/ведомый" - ведущий | c6348e5d-6497-45e4-b430-7c421179777e | 00ACQ132EK013_XB10
14112 | АУВ | 74254e99-9ca1-4126-9c4f-90954a49c8db | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9844/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 6a3fe033-d18c-49ff-9642-34c23b6b2fdd | Ключ SA6 КННШ+КОНЛ, КС |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9844/АУВ 00ACQ132 (00ACQ132GH001-A1) | АУВ. Ключ SA6 "Режим работы ТАПВ" - КННШ+КОНЛ, КС | 7e2fe1c9-4499-468a-ae32-66ee0900b8b2 | 00ACQ132EK011_XN03
14113 | АУВ | 74254e99-9ca1-4126-9c4f-90954a49c8db | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9844/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | aa21fb46-2e09-4ded-8945-695fc68cf76f | Ключ SA6 КОНШ+КННЛ, КС |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9844/АУВ 00ACQ132 (00ACQ132GH001-A1) | АУВ. Ключ SA6 "Режим работы ТАПВ" - КОНШ+КННЛ, КС | 97325069-8d49-412d-b4ec-0f6fb0958dba | 00ACQ132EK010_XN03
14114 | АУВ | 74254e99-9ca1-4126-9c4f-90954a49c8db | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9844/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 70010862-488f-418f-8d4d-ae2d5c317a4c | Ключ SA5 ОАПВ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9844/АУВ 00ACQ132 (00ACQ132GH001-A1) | АУВ. Ключ SA5 "ТАПВ и ОАПВ" - ОАПВ введено | 645286d8-e5c6-4905-bcf5-d899ca19b0de | 00ACQ132EK008_XN03
14115 | АУВ | 74254e99-9ca1-4126-9c4f-90954a49c8db | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9844/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 090398eb-0873-4878-b245-7061f444e9f5 | Ключ SA5 ТАПВ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9844/АУВ 00ACQ132 (00ACQ132GH001-A1) | АУВ. Ключ SA5 "ТАПВ и ОАПВ" - ТАПВ введено | 9a4facec-8997-4698-baeb-03d79e64838a | 00ACQ132EK007_XN03
14116 | АУВ | 74254e99-9ca1-4126-9c4f-90954a49c8db | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9844/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 35be7900-8c57-424e-9a9a-cfea3e3d0969 | Ключ SA4 УРОВ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9844/АУВ 00ACQ132 (00ACQ132GH001-A1) | АУВ. Ключ SA4 "УРОВ" - вывод | 02e63ea9-fef8-48d5-a152-03c10c934ec4 | 00ACQ132EK006_XN02
14117 | АУВ | 74254e99-9ca1-4126-9c4f-90954a49c8db | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9844/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 69bc6f21-7106-4842-a2f3-1312e5acfbfb | Ключ SA3 Режим работы тест |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9844/АУВ 00ACQ132 (00ACQ132GH001-A1) | АУВ. Ключ SA3 "Режим работы терминала" - тест | 1032021b-b167-4efa-a273-87a0563db5a0 | 00ACQ132EK005_XB10
14118 | АУВ | 74254e99-9ca1-4126-9c4f-90954a49c8db | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9844/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | bbbef028-1c88-4ec3-a351-8acc4f91ee87 | Ключ SA3 Режим работы вывод |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9844/АУВ 00ACQ132 (00ACQ132GH001-A1) | АУВ. Ключ SA3 "Режим работы терминала" - вывод | 8e5709f4-c96e-4f95-8028-478ae0c04bf7 | 00ACQ132EK004_XN02
14119 | АУВ | 74254e99-9ca1-4126-9c4f-90954a49c8db | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9844/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 60082d56-a97a-45d5-b28b-c7ff58907134 | Ключ SA6 КОНШ+КННЛ, КННШ+КОНЛ, КС |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9844/АУВ 00ACQ132 (00ACQ132GH001-A1) | АУВ. Ключ SA6 "Режим работы ТАПВ" - КОНШ+КННЛ, КННШ+КОНЛ, КС | 7f217fff-2e02-4ab8-9d05-10f7530ca310 | 00ACQ132EK012_XN03
14120 | АУВ | 74254e99-9ca1-4126-9c4f-90954a49c8db | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9844/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 5a4af917-1539-4ebb-bb8c-e1b222dd6a25 | Ключ SA6 Несинхронное ТАПВ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9844/АУВ 00ACQ132 (00ACQ132GH001-A1) | АУВ. Ключ SA6 "Режим работы ТАПВ" - Несинхронное ТАПВ | 1c5f8992-1899-4055-9ea6-df6046416faf | 00ACQ132EK009_XN03
14121 | АУВ | 74254e99-9ca1-4126-9c4f-90954a49c8db | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9844/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 15e33340-8e55-4dc1-8aeb-fa54f3a99e99 | Срабатывание УРОВ ф.B на себя |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9844/АУВ 00ACQ132 (00ACQ132GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ ф.B "на себя" | 5cf97d57-cece-46d6-abf4-cf836253373f | 00ACQ132EW009_XK01
14122 | АУВ | 74254e99-9ca1-4126-9c4f-90954a49c8db | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9844/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | db5d6594-f3c8-4e36-9bdb-24e3833905b1 | Срабатывание УРОВ ф.А на себя |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9844/АУВ 00ACQ132 (00ACQ132GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ ф.A "на себя" | 95ceec34-7037-4696-9dfa-39e88d404013 | 00ACQ132EW008_XK01
14123 | АУВ | 74254e99-9ca1-4126-9c4f-90954a49c8db | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9844/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 33363f30-bb5e-4299-8b3a-b7da0787e011 | Срабатывание ЗНР ШМУ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9844/АУВ 00ACQ132 (00ACQ132GH001-A1) | АУВ. Срабатывание ЗНР ШМУ | ff5606f5-7341-4a7d-a01d-26588ff47a1f | 00ACQ132EW019_XK01
14124 | АУВ | 74254e99-9ca1-4126-9c4f-90954a49c8db | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9844/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 13768911-763e-42f9-bbae-f7cd2f7e3b85 | Срабатывание ЗНФ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9844/АУВ 00ACQ132 (00ACQ132GH001-A1) | АУВ. Срабатывание ЗНФ | f642ed10-446a-4cbf-a8f7-f576ffcaf6ce | 00ACQ132EW018_XK01
14125 | АУВ | 74254e99-9ca1-4126-9c4f-90954a49c8db | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9844/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 81818a28-0a59-4062-be3c-29a863ca8e4e | Группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9844/АУВ 00ACQ132 (00ACQ132GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 4 | 0e3d39c4-eea6-4730-a50d-f9e64417f17e | 00ACQ132EK021_XN10
14126 | АУВ | 74254e99-9ca1-4126-9c4f-90954a49c8db | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9844/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | e5c2879a-b6a5-406e-9fda-87661064cf5d | Группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9844/АУВ 00ACQ132 (00ACQ132GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 3 | 637ea240-9d07-4465-8b37-c59c6d41dfd0 | 00ACQ132EK020_XN10
14127 | АУВ | 74254e99-9ca1-4126-9c4f-90954a49c8db | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9844/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 09da0443-4316-4e1a-8b99-f198384210de | Группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9844/АУВ 00ACQ132 (00ACQ132GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 2 | 1b309a4e-48a9-49d8-85d5-ed6466e543d4 | 00ACQ132EK019_XN10
14128 | АУВ | 74254e99-9ca1-4126-9c4f-90954a49c8db | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9844/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 952bb8fd-16e4-474e-97ae-fe9cae9141b1 | Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9844/АУВ 00ACQ132 (00ACQ132GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 1 | d756dada-4007-4e92-a4d0-f943a8a3cbf3 | 00ACQ132EK018_XN10
14129 | АУВ | 74254e99-9ca1-4126-9c4f-90954a49c8db | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9844/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 3987950a-c044-4b43-b799-dbf877b93a61 | Неисправность цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9844/АУВ 00ACQ132 (00ACQ132GH001-A1) | АУВ. Неисправность цепей тока | da7b052b-2086-4ebd-b925-c35cf7f9ee92 | 00ACQ132EW021_XM50
14130 | АУВ | 74254e99-9ca1-4126-9c4f-90954a49c8db | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9844/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | a08c15d0-be2c-4213-99fd-f0654cdcd56d | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9844/АУВ 00ACQ132 (00ACQ132GH001-A1) | АУВ. Неисправность цепей напряжения | 357524b6-26eb-48fd-8fe1-791534009e8d | 00ACQ132EW020_XM51
14131 | АУВ | 74254e99-9ca1-4126-9c4f-90954a49c8db | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9844/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | edbb21a7-6bec-4e6b-b200-a5fd97e6dfcc | Пуск ТАПВ |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9844/АУВ 00ACQ132 (00ACQ132GH001-A1) | АУВ. Пуск ТАПВ | 3ba2bad5-23db-47aa-a0b8-f12f7e7ba6c6 | 00ACQ132EK026_XF01
14132 | АУВ | 74254e99-9ca1-4126-9c4f-90954a49c8db | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9844/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 6710325a-2110-42b8-b6c6-a0ea01e0ece7 | Срабатывание УРОВ ф.C на себя |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9844/АУВ 00ACQ132 (00ACQ132GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ ф.C "на себя" | e3dfba0f-8f50-4ddf-a0f6-f249cae4745e | 00ACQ132EW010_XK01
14133 | АУВ | 74254e99-9ca1-4126-9c4f-90954a49c8db | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9844/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 55f54db7-51be-410d-9cbd-c4b17c9156f7 | Пуск УРОВ и ОАПВ ф.C от защит присоединений | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.C от РЗА ВЛ | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9844/АУВ 00ACQ132 (00ACQ132GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.C от РЗА ВЛ | 77673500-df83-4ca5-9ca5-cc9d5750fb51 | 00ACQ132EW005_XK01
14134 | A01 ЦКУ ARIS-4810 | d506d696-d517-49a3-ab15-ccb5f73616b2 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №1 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-4810 | 2facf572-f98e-44c7-bed6-d22828014c50 | Светодиод авария (Alarm) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH001)/ЦКУ (00AVA01GH001-A01) | Светодиод авария (Alarm) | bf4af0e5-1651-4c64-a68a-d24765be0975 | 00AVA01GH001A01ZM02_XN96
14135 | A01 ЦКУ ARIS-4810 | d506d696-d517-49a3-ab15-ccb5f73616b2 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №1 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-4810 | 5ae89095-034b-42af-bd51-28b5e5bebd0f | Наличие точного времени |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH001)/ЦКУ (00AVA01GH001-A01) | Наличие точного времени (TimeSync) | c07af2f9-a28a-4577-af26-250013f401c6 | 00AVA01GH001A01ZM05_XN98
14136 | A01 ЦКУ ARIS-4810 | d506d696-d517-49a3-ab15-ccb5f73616b2 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №1 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-4810 | 64270dc6-3ba0-43cc-bf18-76157ef16550 | Интерфейс ET1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH001)/ЦКУ (00AVA01GH001-A01) | Интерфейс ET1 в работе (ET1Link) | aace267d-d03b-46de-9d4c-2eb8f140fad7 | 00AVA01GH001A01ZM08_XN93
14137 | A01 ЦКУ ARIS-4810 | d506d696-d517-49a3-ab15-ccb5f73616b2 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №1 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-4810 | 73d4851f-73bd-4d10-ad3f-7f29d7eea81b | Дистанционное управление (Remote) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH001)/ЦКУ (00AVA01GH001-A01) | Дистанционное управление (Remote) | 9fedf612-86e0-45b0-814a-2870bbbee5d9 | 00AVA01GH001A01ZM04_XN16
14138 | A01 ЦКУ ARIS-4810 | d506d696-d517-49a3-ab15-ccb5f73616b2 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №1 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-4810 | aa04926e-4c82-4ec0-87a2-10dee685e159 | Интерфейс ET2 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH001)/ЦКУ (00AVA01GH001-A01) | Интерфейс ET2 в работе (ET2Link) | 5c068042-09fe-4ebc-9f37-691e0875a14f | 00AVA01GH001A01ZM09_XN93
14139 | A01 ЦКУ ARIS-4810 | d506d696-d517-49a3-ab15-ccb5f73616b2 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №1 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-4810 | b2eec236-f981-4e39-8af7-7be25b21d6b8 | Местное управление (Local) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH001)/ЦКУ (00AVA01GH001-A01) | Местное управление (Local) | 63a5b066-2163-461b-92ed-00e69f67db70 | 00AVA01GH001A01ZM03_XN17
14140 | A01 ЦКУ ARIS-4810 | d506d696-d517-49a3-ab15-ccb5f73616b2 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №1 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-4810 | db45795d-05f8-41f9-a5eb-d8c29047170a | Светодиод работа (Work) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH001)/ЦКУ (00AVA01GH001-A01) | Светодиод работа (Work) | 4c62aea4-cace-47eb-8562-eb40f4e8e818 | 00AVA01GH001A01ZM01_XN96
14141 | A01 ЦКУ ARIS-4810 | d506d696-d517-49a3-ab15-ccb5f73616b2 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №1 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-4810 | dcbfc830-e7a2-4e9a-92dd-d8ae5f156567 | Питания 2 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH001)/ЦКУ (00AVA01GH001-A01) | Питание 2 в норме (Pwr2OR) | 95586504-659a-41b7-b487-0cb52f4a814a | 00AVA01GH001A01ZM07_XN94
14142 | A01 ЦКУ ARIS-4810 | d506d696-d517-49a3-ab15-ccb5f73616b2 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №1 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-4810 | e91cb7e5-a806-4ee5-902b-ce174c57309c | Питания 1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH001)/ЦКУ (00AVA01GH001-A01) | Питание 1 в норме (Pwr1OR) | a64a5bdd-af66-4e6d-a384-e476c7ebb994 | 00AVA01GH001A01ZM06_XN94
14143 | АУВ | 74254e99-9ca1-4126-9c4f-90954a49c8db | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9844/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 3f6e7988-794b-453a-aff6-66277f5630d1 | Пуск УРОВ и ОАПВ ф.B от защит присоединений | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.B от РЗА ВЛ | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9844/АУВ 00ACQ132 (00ACQ132GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.B от РЗА ВЛ | 0c54173f-8378-42a8-9a85-bb2d4732f2d8 | 00ACQ132EW004_XK01
14144 | АУВ | 74254e99-9ca1-4126-9c4f-90954a49c8db | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9844/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 89c03890-4781-41ca-8f07-77c1a1abf494 | Срабатывание УРОВ на отключение смежных выключателей |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9844/АУВ 00ACQ132 (00ACQ132GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ на отключение смежных выключателей | 08074ac6-2949-4d9e-bcdc-dac572b83278 | 00ACQ132EW007_XK01
14145 | АУВ | 74254e99-9ca1-4126-9c4f-90954a49c8db | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9844/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | f68b5ebe-c7df-4edd-bd01-a663779ab76a | Пуск УРОВ и ОАПВ ф.A от защит присоединений | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.A от РЗА ВЛ | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9844/АУВ 00ACQ132 (00ACQ132GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.A от РЗА ВЛ | 8d57474b-9e31-4c66-939a-85fb517f1b3b | 00ACQ132EW003_XK01
14146 | АУВ | 74254e99-9ca1-4126-9c4f-90954a49c8db | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9844/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 80cd2825-6f1b-4c49-b552-041f0308db39 | Пуск УРОВ от ДЗШ | АУВ. Пуск УРОВ от РЗА БТ | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9844/АУВ 00ACQ132 (00ACQ132GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ от РЗА БТ | 44b637e0-4b2e-41f6-8791-f72e5248cca9 | 00ACQ132EW002_XK01
14147 | АУВ | 74254e99-9ca1-4126-9c4f-90954a49c8db | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9844/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 7fcbb617-81ab-4260-9bae-e0018eb0500b | Неисправность ЦУ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9844/АУВ 00ACQ132 (00ACQ132GH001-A1) | АУВ. Неисправность ЦУ | 65d55614-3a39-488a-a2af-0889a96a60c3 | 00ACQ132EK039_XM90
14148 | АУВ | 74254e99-9ca1-4126-9c4f-90954a49c8db | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9844/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | c683b95e-d301-403d-9588-c5d6aa74e7d3 | Нет опер. тока приемных цепей терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9844/АУВ 00ACQ132 (00ACQ132GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока приемных цепей терминала | 5e652403-e109-4ce7-b26d-ad6d707c0ae3 | 00ACQ132EK038_XF01
14149 | АУВ | 74254e99-9ca1-4126-9c4f-90954a49c8db | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9844/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 239a208c-502c-4ed4-9d07-afd579dc1624 | Нет опер. тока ЦУ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9844/АУВ 00ACQ132 (00ACQ132GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока ЦУ | 906ad1ff-8ef7-480c-9311-4899817dbc62 | 00ACQ132EK037_XF01
14150 | АУВ | 74254e99-9ca1-4126-9c4f-90954a49c8db | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9844/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 5c77d434-5cb6-41d9-984f-b4cf1d25c767 | Нет опер. тока ЭМО2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9844/АУВ 00ACQ132 (00ACQ132GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока ЭМО2 | f90a57ec-d58d-416e-820f-45e9949d82ef | 00ACQ132EK036_XF01
14151 | АУВ | 74254e99-9ca1-4126-9c4f-90954a49c8db | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9844/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 37f61b19-3058-45b0-bd14-e8d5e5bfea41 | Нет опер. тока ЭМВ, ЭМО1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9844/АУВ 00ACQ132 (00ACQ132GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока ЭМВ, ЭМО1 | 82c8672e-178b-401e-aae0-3557120e5390 | 00ACQ132EK035_XF01
14152 | АУВ | 74254e99-9ca1-4126-9c4f-90954a49c8db | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9844/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 726f7e9a-56b5-40af-8899-e87d246eab5a | Отключен АВ ЭМВ, ЭМО1,ЭМО2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9844/АУВ 00ACQ132 (00ACQ132GH001-A1) | АУВ. Отключен АВ ЭМВ, ЭМО1,ЭМО2 | 55320f9c-cdf8-4ff0-8166-6ff7ecde574b | 00ACQ132EK033_XF01
14153 | АУВ | 74254e99-9ca1-4126-9c4f-90954a49c8db | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9844/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 2284c24a-716b-4b3b-a36d-33f887b58c20 | Команда отключить от терминала |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9844/АУВ 00ACQ132 (00ACQ132GH001-A1) | АУВ. Команда отключить от терминала | 6af6a693-57b7-461f-bb37-7ba554640172 | 00ACQ132EK032_XA00
14154 | АУВ | 74254e99-9ca1-4126-9c4f-90954a49c8db | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9844/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | fe452fe6-f696-414d-91d5-586095522715 | Команда включить от терминала |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9844/АУВ 00ACQ132 (00ACQ132GH001-A1) | АУВ. Команда включить от терминала | 2647b02f-cd50-4d0a-965d-69bf5c8fdf1f | 00ACQ132EK031_XA00
14155 | АУВ | 74254e99-9ca1-4126-9c4f-90954a49c8db | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9844/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 64014b65-b146-49a3-bf30-33a3275972fa | Фиксация цикла ОАПВ |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9844/АУВ 00ACQ132 (00ACQ132GH001-A1) | АУВ. Фиксация цикла ОАПВ | 6409a71c-015a-4b46-ac6a-2b485c6dd36f | 00ACQ132EK027_XF01
14156 | АУВ | 74254e99-9ca1-4126-9c4f-90954a49c8db | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9844/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 1989f2f9-00cb-4291-a449-42d2271d5a1c | Разрешение включения от функции КС |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9844/АУВ 00ACQ132 (00ACQ132GH001-A1) | АУВ. Разрешение включения от функции КС | c8aa8242-30f7-47b1-836b-6ba9e930ff4d | 00ACQ132EK025_XF01
14157 | АУВ | 74254e99-9ca1-4126-9c4f-90954a49c8db | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9844/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4b338d79-438e-4a06-af56-b01ee26980e3 | Запрет АПВ от защит присоединений | АУВ. Запрет АПВ от РЗА ВЛ | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9844/АУВ 00ACQ132 (00ACQ132GH001-A1) | АУВ. Запрет АПВ от РЗА ВЛ | 4cdbe6e2-520b-4c40-8e12-eb06afd47d54 | 00ACQ132EK024_XN20
14158 | АУВ | 74254e99-9ca1-4126-9c4f-90954a49c8db | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9844/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4d737756-be1d-4844-8dea-543015082276 | Запрет АПВ от ДЗШ | АУВ. Запрет АПВ от РЗА БТ | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9844/АУВ 00ACQ132 (00ACQ132GH001-A1) | АУВ. Запрет АПВ от РЗА БТ | 14cb55d2-922c-460c-bae3-6bc3cc319b86 | 00ACQ132EK023_XN20
14159 | АУВ | 74254e99-9ca1-4126-9c4f-90954a49c8db | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9844/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | ef1ff72f-5943-4ebc-bbac-7e04ef501807 | Иcпытательные блоки |  | discrete | Испытательные блоки | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9844/АУВ 00ACQ132 (00ACQ132GH001-A1) | АУВ. Испытательные блоки не собраны | 84781684-612c-4dc4-b63c-e8f9329a3cae | 00ACQ132EK022_XB10
14160 | АУВ | 74254e99-9ca1-4126-9c4f-90954a49c8db | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9844/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 9cdfa5b7-8851-4ddc-97f8-59d9d0c10b76 | Воздействие на выключатель |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9844/АУВ 00ACQ132 (00ACQ132GH001-A1) | АУВ. Воздействие на выключатель выведено | b3ed7655-22dc-4bde-955b-e04593c36cdf | 00ACQ132EK014_XB10
14161 | АУВ | 74254e99-9ca1-4126-9c4f-90954a49c8db | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9844/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 0a143684-03ef-44bd-aa73-768b0366a29e | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9844/АУВ 00ACQ132 (00ACQ132GH001-A1) | АУВ. Неисправность терминала | c0519c5b-eb5c-41b0-b659-08625c686412 | 00ACQ132EK003_XF01
14162 | АУВ | 74254e99-9ca1-4126-9c4f-90954a49c8db | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9844/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | d731260a-43d7-41af-aa58-5ed3bc7b548d | Внешнее отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9844/АУВ 00ACQ132 (00ACQ132GH001-A1) | АУВ. Внешнее отключение | d09f96ac-0477-4438-a59a-6822b95b36c9 | 00ACQ132EW015_XK01
14163 | АУВ | 74254e99-9ca1-4126-9c4f-90954a49c8db | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9844/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | d1ef8678-87a7-495b-a8c8-8cd5136d478f | Пуск УРОВ от защит присоединений | АУВ. Пуск УРОВ от РЗА ВЛ | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9844/АУВ 00ACQ132 (00ACQ132GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ от РЗА ВЛ | 586e2568-2386-48b7-b168-708db6813191 | 00ACQ132EW006_XK01
14164 | АУВ | 74254e99-9ca1-4126-9c4f-90954a49c8db | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9844/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 764a44ba-6b4a-4416-9552-efd9e45be0ff | Блокировка включения от Lock-Out relay шкафа (KL4) |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9844/АУВ 00ACQ132 (00ACQ132GH001-A1) | АУВ. Блокировка включения от Lock-Out relay шкафа (KL4) | 116ba8f0-220e-4cbd-bf17-bbbbc394bac4 | 00ACQ132EK049_XF01
14165 | АУВ | 74254e99-9ca1-4126-9c4f-90954a49c8db | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9844/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | bb547538-0c23-40de-81cd-1f5a34f17d90 | Разрешение АПВ ведомого выключателя |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9844/АУВ 00ACQ132 (00ACQ132GH001-A1) | АУВ. Разрешение АПВ ведомого выключателя | 1792d1c1-a961-4c17-88d5-bc5997b0c94b | 00ACQ132EK028_XF01
14166 | АУВ | 74254e99-9ca1-4126-9c4f-90954a49c8db | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9844/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 1d33fc93-a3dd-4621-836d-ff82e4ea756f | Ключ SA11 Действие УРОВ в ДЗШ | АУВ. Ключ SA11 Действие УРОВ в ДЗО БТ | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9844/АУВ 00ACQ132 (00ACQ132GH001-A1) | АУВ. Ключ SA11 Действие УРОВ в ДЗО БТ | faeb6c51-f000-4dc1-8745-fa1e5da5b038 | 00ACQ132EK015_XB10
14167 | АУВ | 74254e99-9ca1-4126-9c4f-90954a49c8db | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9844/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4af87956-fa2d-4497-b16b-9fca0011c4d5 | Ключ SA10 Действие УРОВ в ДЗО | АУВ. Ключ SA10 Действие УРОВ в ДЗО ВЛ | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9844/АУВ 00ACQ132 (00ACQ132GH001-A1) | АУВ. Ключ SA10 Действие УРОВ в ДЗО ВЛ | c182791c-bd0c-4f63-9fc9-46721731f1d9 | 00ACQ132EK016_XB10
14168 | Шкаф КиУВ | 1d7cbe91-36da-4d08-8497-4da650ee0f89 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9856 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9856/АУВ 00ACQ131 (00ACQ131GH001-A1) | АУВ. Дверь шкафа открыта | 20a0cf19-cb5a-4727-b14b-7bb54ab390c4 | 00ACQ131EK002_XN01
14169 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | d51631a5-ffe7-481f-b434-3e3d7cf08e5b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №2 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | 1e4cb958-12be-491d-b2b6-99365ebb066a | Местное управление (Local) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH004)/Контроллер диагностики (00AVB01GH004-A10) | Местное управление (Local) | e509a2f8-0162-4281-a9f7-fc3624856c84 | 00AVB01GH004A10ZM03_XN17
14170 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | d51631a5-ffe7-481f-b434-3e3d7cf08e5b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №2 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | 36b9baf6-da52-4a3d-bdfa-dc01598b9acf | Интерфейс ET2 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH004)/Контроллер диагностики (00AVB01GH004-A10) | Интерфейс ET2 в работе (ET2Link) | 397436f7-3763-4462-86e1-b933129233f1 | 00AVB01GH004A10ZM09_XN93
14171 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | d51631a5-ffe7-481f-b434-3e3d7cf08e5b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №2 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | 7abbfe13-93e4-418f-ace1-3098a846e6b2 | Наличие точного времени |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH004)/Контроллер диагностики (00AVB01GH004-A10) | Наличие точного времени (TimeSync) | fc3de569-99d0-4d33-8fb6-75009c755aec | 00AVB01GH004A10ZM05_XN98
14172 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | d51631a5-ffe7-481f-b434-3e3d7cf08e5b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №2 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | 7fe0091b-a88e-440d-8ccc-cdc1de062cdd | Дистанционное управление (Remote) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH004)/Контроллер диагностики (00AVB01GH004-A10) | Дистанционное управление (Remote) | 1b3e41de-a2a3-4a29-9430-b899fa5ad1e4 | 00AVB01GH004A10ZM04_XN16
14173 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | d51631a5-ffe7-481f-b434-3e3d7cf08e5b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №2 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | a415759e-4fc3-4eb7-9a8f-d29164335e2e | Интерфейс ET1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH004)/Контроллер диагностики (00AVB01GH004-A10) | Интерфейс ET1 в работе (ET1Link) | bc642c8e-b905-4703-b26e-4f55b15b7966 | 00AVB01GH004A10ZM08_XN93
14174 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | d51631a5-ffe7-481f-b434-3e3d7cf08e5b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №2 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | aa54b71b-4094-4120-9a9e-56bc25a9e14d | Светодиод авария (Alarm) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH004)/Контроллер диагностики (00AVB01GH004-A10) | Светодиод авария (Alarm) | 1b2be59b-ae6e-40d2-b02b-d4acb9f9a354 | 00AVB01GH004A10ZM02_XN96
14175 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | d51631a5-ffe7-481f-b434-3e3d7cf08e5b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №2 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | bfdbf20e-7cc3-4a2f-becb-68b51854157b | Светодиод работа (Work) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH004)/Контроллер диагностики (00AVB01GH004-A10) | Светодиод работа (Work) | 725d845f-1700-4c55-b8e1-15cf9e21bd43 | 00AVB01GH004A10ZM01_XN96
14176 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | d51631a5-ffe7-481f-b434-3e3d7cf08e5b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №2 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | d0d60be3-0cb1-41f6-b27e-4c37f749f10d | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH004)/Контроллер диагностики (00AVB01GH004-A10) | Связь с устройстом 00AVB01GH004-A10 установлена | 3c4dc2a1-0fd4-4a7b-9098-73f214136104 | 00AVB01GH004A10_XN99
14177 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | d51631a5-ffe7-481f-b434-3e3d7cf08e5b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №2 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | db4eafe6-9358-4471-a08e-7dcfa33d1d18 | Питания 1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH004)/Контроллер диагностики (00AVB01GH004-A10) | Питание 1 в норме (Pwr1OR) | 24b87f0e-bb7f-47f3-a129-b49459b693d0 | 00AVB01GH004A10ZM06_XN94
14178 | АУВ | 03d15dd7-a8df-4486-b12d-ebc74a3a3207 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9856/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | a1a3ce8f-5b6b-4b88-ba44-fefb706285d2 | Обобщенная неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A11) | АУВ. (00ACQ131GH001). Обобщенная неисправность | c272d3a3-e599-4fac-9695-ed0fe06268e9 | 00ACQ131EK001_XF00
14179 | АУВ | 03d15dd7-a8df-4486-b12d-ebc74a3a3207 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9856/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4f5b3de5-b64f-4904-83b8-c5880634f538 | Срабатывание |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A12) | АУВ. (00ACQ131GH001). Срабатывание | ffd7278e-b06c-4908-bf36-76f302420cb2 | 00ACQ131EW001_XK01
14180 | АУВ | 03d15dd7-a8df-4486-b12d-ebc74a3a3207 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9856/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 3fb4463a-6ed9-42b0-87b3-d60ddb6be1b8 | Ключ SA12 Ремонт |  | discrete | Ремонт | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9856/АУВ 00ACQ131 (00ACQ131GH001-A1) | АУВ. Ключ SA12 "Ремонт" - ремонт | bfd253b0-b1cc-4161-b7cd-a574e5e9f7fb | 00ACQ131EK017_XB10
14181 | АУВ | 03d15dd7-a8df-4486-b12d-ebc74a3a3207 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9856/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 090398eb-0873-4878-b245-7061f444e9f5 | Ключ SA5 ТАПВ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9856/АУВ 00ACQ131 (00ACQ131GH001-A1) | АУВ. Ключ SA5 "ТАПВ и ОАПВ" - ТАПВ введено | 6931e8c4-dbe8-40ec-8736-2993882850bd | 00ACQ131EK007_XN03
14182 | АУВ | 03d15dd7-a8df-4486-b12d-ebc74a3a3207 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9856/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 35be7900-8c57-424e-9a9a-cfea3e3d0969 | Ключ SA4 УРОВ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9856/АУВ 00ACQ131 (00ACQ131GH001-A1) | АУВ. Ключ SA4 "УРОВ" - вывод | f711ed16-5cfc-43a6-a974-fe1115553a58 | 00ACQ131EK006_XN02
14183 | АУВ | 03d15dd7-a8df-4486-b12d-ebc74a3a3207 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9856/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 69bc6f21-7106-4842-a2f3-1312e5acfbfb | Ключ SA3 Режим работы тест |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9856/АУВ 00ACQ131 (00ACQ131GH001-A1) | АУВ. Ключ SA3 "Режим работы терминала" - тест | ec451458-e29f-4e11-a9ff-fe76e498c9d7 | 00ACQ131EK005_XB10
14184 | АУВ | 03d15dd7-a8df-4486-b12d-ebc74a3a3207 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9856/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | bbbef028-1c88-4ec3-a351-8acc4f91ee87 | Ключ SA3 Режим работы вывод |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9856/АУВ 00ACQ131 (00ACQ131GH001-A1) | АУВ. Ключ SA3 "Режим работы терминала" - вывод | 5892a328-6e27-4dee-af7c-32e6f055feff | 00ACQ131EK004_XN02
14185 | АУВ | 03d15dd7-a8df-4486-b12d-ebc74a3a3207 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9856/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | db5d6594-f3c8-4e36-9bdb-24e3833905b1 | Срабатывание УРОВ ф.А на себя |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9856/АУВ 00ACQ131 (00ACQ131GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ ф.A "на себя" | d0e069b2-67d7-44cb-ab2e-4d85ee6302c7 | 00ACQ131EW007_XK01
14186 | АУВ | 03d15dd7-a8df-4486-b12d-ebc74a3a3207 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9856/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 7fcbb617-81ab-4260-9bae-e0018eb0500b | Неисправность ЦУ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9856/АУВ 00ACQ131 (00ACQ131GH001-A1) | АУВ. Неисправность ЦУ | 65901b49-4d38-44f0-80ba-123a19e95fe6 | 00ACQ131EK038_XM90
14187 | АУВ | 03d15dd7-a8df-4486-b12d-ebc74a3a3207 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9856/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 3987950a-c044-4b43-b799-dbf877b93a61 | Неисправность цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9856/АУВ 00ACQ131 (00ACQ131GH001-A1) | АУВ. Неисправность цепей тока | 88272cb8-987c-4a63-9aee-0ca70aa29025 | 00ACQ131EW021_XM50
14188 | АУВ | 03d15dd7-a8df-4486-b12d-ebc74a3a3207 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9856/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | edbb21a7-6bec-4e6b-b200-a5fd97e6dfcc | Пуск ТАПВ |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9856/АУВ 00ACQ131 (00ACQ131GH001-A1) | АУВ. Пуск ТАПВ | 736ada5d-9bcb-458c-8ad3-a3317b3afadc | 00ACQ131EK026_XF01
14189 | АУВ | 03d15dd7-a8df-4486-b12d-ebc74a3a3207 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9856/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 6710325a-2110-42b8-b6c6-a0ea01e0ece7 | Срабатывание УРОВ ф.C на себя |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9856/АУВ 00ACQ131 (00ACQ131GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ ф.C "на себя" | 1cf89895-900b-414d-9e76-8154ef0d073e | 00ACQ131EW009_XK01
14190 | АУВ | 03d15dd7-a8df-4486-b12d-ebc74a3a3207 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9856/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 15e33340-8e55-4dc1-8aeb-fa54f3a99e99 | Срабатывание УРОВ ф.B на себя |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9856/АУВ 00ACQ131 (00ACQ131GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ ф.B "на себя" | 88424604-f01f-4110-848c-1f6290abdaee | 00ACQ131EW008_XK01
14191 | АУВ | 03d15dd7-a8df-4486-b12d-ebc74a3a3207 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9856/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | a08c15d0-be2c-4213-99fd-f0654cdcd56d | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9856/АУВ 00ACQ131 (00ACQ131GH001-A1) | АУВ. Неисправность цепей напряжения | b37a1c7f-b3a0-401a-afe8-2e1913d07148 | 00ACQ131EW020_XM51
14192 | АУВ | 03d15dd7-a8df-4486-b12d-ebc74a3a3207 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9856/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 33363f30-bb5e-4299-8b3a-b7da0787e011 | Срабатывание ЗНР ШМУ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9856/АУВ 00ACQ131 (00ACQ131GH001-A1) | АУВ. Срабатывание ЗНР ШМУ | d5e77c81-65fd-4779-8b9a-0e3c55777751 | 00ACQ131EW019_XK01
14193 | АУВ | 03d15dd7-a8df-4486-b12d-ebc74a3a3207 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9856/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | d731260a-43d7-41af-aa58-5ed3bc7b548d | Внешнее отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9856/АУВ 00ACQ131 (00ACQ131GH001-A1) | АУВ. Внешнее отключение | 11af5e94-e213-4d14-9dd6-ace35c6a0679 | 00ACQ131EW014_XK01
14194 | АУВ | 03d15dd7-a8df-4486-b12d-ebc74a3a3207 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9856/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | d1ef8678-87a7-495b-a8c8-8cd5136d478f | Пуск УРОВ от защит присоединений |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9856/АУВ 00ACQ131 (00ACQ131GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ от РЗА БТ | 03b1f9d3-c19f-4949-ab9f-df3012312969 | 00ACQ131EW005_XK01
14195 | АУВ | 03d15dd7-a8df-4486-b12d-ebc74a3a3207 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9856/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 80cd2825-6f1b-4c49-b552-041f0308db39 | Пуск УРОВ от ДЗШ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9856/АУВ 00ACQ131 (00ACQ131GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ от ДЗШ | 71151bd3-557c-45e0-a191-c281763e00ed | 00ACQ131EW002_XK01
14196 | АУВ | 03d15dd7-a8df-4486-b12d-ebc74a3a3207 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9856/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 764a44ba-6b4a-4416-9552-efd9e45be0ff | Блокировка включения от Lock-Out relay шкафа (KL4) |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9856/АУВ 00ACQ131 (00ACQ131GH001-A1) | АУВ. Блокировка включения от Lock-Out relay шкафа (KL4) | b18de815-3cf6-43b1-a404-32ae38e95d91 | 00ACQ131EK049_XF01
14197 | АУВ | 03d15dd7-a8df-4486-b12d-ebc74a3a3207 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9856/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | c683b95e-d301-403d-9588-c5d6aa74e7d3 | Нет опер. тока приемных цепей терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9856/АУВ 00ACQ131 (00ACQ131GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока приемных цепей терминала | 95e62f2b-246c-43ff-a845-a254dc2f3a7a | 00ACQ131EK037_XF01
14198 | АУВ | 03d15dd7-a8df-4486-b12d-ebc74a3a3207 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9856/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 37f61b19-3058-45b0-bd14-e8d5e5bfea41 | Нет опер. тока ЭМВ, ЭМО1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9856/АУВ 00ACQ131 (00ACQ131GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока ЭМВ, ЭМО1 | c4866b4f-54df-44eb-ad7b-4efc60012d8b | 00ACQ131EK034_XF01
14199 | АУВ | 03d15dd7-a8df-4486-b12d-ebc74a3a3207 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9856/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 726f7e9a-56b5-40af-8899-e87d246eab5a | Отключен АВ ЭМВ, ЭМО1,ЭМО2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9856/АУВ 00ACQ131 (00ACQ131GH001-A1) | АУВ. Отключен АВ ЭМВ, ЭМО1,ЭМО2 | 8c5a7f75-2d16-428e-bca4-b834c82c5fc8 | 00ACQ131EK032_XF01
14200 | АУВ | 03d15dd7-a8df-4486-b12d-ebc74a3a3207 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9856/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 2284c24a-716b-4b3b-a36d-33f887b58c20 | Команда отключить от терминала |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9856/АУВ 00ACQ131 (00ACQ131GH001-A1) | АУВ. Команда отключить от терминала | f5e9e276-f253-4a0c-8745-13b3a1c573ab | 00ACQ131EK031_XA00
14201 | АУВ | 03d15dd7-a8df-4486-b12d-ebc74a3a3207 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9856/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | fe452fe6-f696-414d-91d5-586095522715 | Команда включить от терминала |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9856/АУВ 00ACQ131 (00ACQ131GH001-A1) | АУВ. Команда включить от терминала | 5d9f02a6-9a15-49da-b32c-14221e715047 | 00ACQ131EK030_XA00
14202 | АУВ | 03d15dd7-a8df-4486-b12d-ebc74a3a3207 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9856/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 1989f2f9-00cb-4291-a449-42d2271d5a1c | Разрешение включения от функции КС |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9856/АУВ 00ACQ131 (00ACQ131GH001-A1) | АУВ. Разрешение включения от функции КС | 3d693004-af03-4e63-9ae4-0bf6abaed0f4 | 00ACQ131EK025_XF01
14203 | АУВ | 03d15dd7-a8df-4486-b12d-ebc74a3a3207 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9856/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4b338d79-438e-4a06-af56-b01ee26980e3 | Запрет АПВ от защит присоединений |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9856/АУВ 00ACQ131 (00ACQ131GH001-A1) | АУВ. Запрет АПВ от РЗА БТ | 693d0e6d-46cf-4e4a-8b41-5afd781ef448 | 00ACQ131EK024_XN20
14204 | АУВ | 03d15dd7-a8df-4486-b12d-ebc74a3a3207 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9856/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4d737756-be1d-4844-8dea-543015082276 | Запрет АПВ от ДЗШ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9856/АУВ 00ACQ131 (00ACQ131GH001-A1) | АУВ. Запрет АПВ от ДЗШ | 48dcc756-1ef0-403b-98f4-269d477182d8 | 00ACQ131EK023_XN20
14205 | МТЗ и КИВ | d5792700-627e-44eb-b70d-49830520380c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | d34629d2-256c-4a58-a61b-c1a983ad5e13 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 40BCT01 (40BCT01GH003-A1) | Связь с устройстом 40BCT01GH003-A1 установлена | 3fc984e8-9721-41be-98f8-487569ab7a53 | 40BCT01GH003A1_XN99
14206 | АУВ | 03d15dd7-a8df-4486-b12d-ebc74a3a3207 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9856/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 81818a28-0a59-4062-be3c-29a863ca8e4e | Группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9856/АУВ 00ACQ131 (00ACQ131GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 4 | 0c672c52-c849-4cd0-8a25-b7b4081dd834 | 00ACQ131EK021_XN10
14207 | АУВ | 03d15dd7-a8df-4486-b12d-ebc74a3a3207 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9856/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | e5c2879a-b6a5-406e-9fda-87661064cf5d | Группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9856/АУВ 00ACQ131 (00ACQ131GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 3 | 4c4fd626-7a40-4c3c-9093-ffd22c382c26 | 00ACQ131EK020_XN10
14208 | АУВ | 03d15dd7-a8df-4486-b12d-ebc74a3a3207 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9856/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 09da0443-4316-4e1a-8b99-f198384210de | Группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9856/АУВ 00ACQ131 (00ACQ131GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 2 | 2ca76cbb-08b1-4560-9f4c-320b66bc0fa8 | 00ACQ131EK019_XN10
14209 | АУВ | 03d15dd7-a8df-4486-b12d-ebc74a3a3207 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9856/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 952bb8fd-16e4-474e-97ae-fe9cae9141b1 | Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9856/АУВ 00ACQ131 (00ACQ131GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 1 | 3bf2e69c-239c-4a07-84c4-373e337a4c9d | 00ACQ131EK018_XN10
14210 | АУВ | 03d15dd7-a8df-4486-b12d-ebc74a3a3207 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9856/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4af87956-fa2d-4497-b16b-9fca0011c4d5 | Ключ SA10 Действие УРОВ в ДЗО |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9856/АУВ 00ACQ131 (00ACQ131GH001-A1) | АУВ. Выведено действие УРОВ в ДЗО БТ | d9bd10d8-4f9a-4b7a-bfba-6262f0d4ed1c | 00ACQ131EK016_XB10
14211 | АУВ | 03d15dd7-a8df-4486-b12d-ebc74a3a3207 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9856/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 1d33fc93-a3dd-4621-836d-ff82e4ea756f | Ключ SA11 Действие УРОВ в ДЗШ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9856/АУВ 00ACQ131 (00ACQ131GH001-A1) | АУВ. Выведено действие УРОВ в ДЗШ | 5a2803d4-8765-497f-a12c-2083c0f6711d | 00ACQ131EK015_XB10
14212 | АУВ | 03d15dd7-a8df-4486-b12d-ebc74a3a3207 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9856/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 9cdfa5b7-8851-4ddc-97f8-59d9d0c10b76 | Воздействие на выключатель |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9856/АУВ 00ACQ131 (00ACQ131GH001-A1) | АУВ. Воздействие на выключатель выведено | 1b5e458c-c84e-452a-8951-c8fa3620b11f | 00ACQ131EK014_XB10
14213 | АУВ | 03d15dd7-a8df-4486-b12d-ebc74a3a3207 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9856/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 0a143684-03ef-44bd-aa73-768b0366a29e | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9856/АУВ 00ACQ131 (00ACQ131GH001-A1) | АУВ. Неисправность терминала | 77393ebe-72a2-4361-8838-cf51a71db87c | 00ACQ131EK003_XF01
14214 | АУВ | 03d15dd7-a8df-4486-b12d-ebc74a3a3207 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9856/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 89c03890-4781-41ca-8f07-77c1a1abf494 | Срабатывание УРОВ на отключение смежных выключателей |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9856/АУВ 00ACQ131 (00ACQ131GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ на отключение смежных выключателей | b0a753c3-7e56-4ba2-9f28-b562b76aa084 | 00ACQ131EW006_XK01
14215 | АУВ | 03d15dd7-a8df-4486-b12d-ebc74a3a3207 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9856/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 239a208c-502c-4ed4-9d07-afd579dc1624 | Нет опер. тока ЦУ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9856/АУВ 00ACQ131 (00ACQ131GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока ЦУ | 695d80a6-91de-4394-ae95-b793db77fce1 | 00ACQ131EK036_XF01
14216 | АУВ | 03d15dd7-a8df-4486-b12d-ebc74a3a3207 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9856/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 5c77d434-5cb6-41d9-984f-b4cf1d25c767 | Нет опер. тока ЭМО2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9856/АУВ 00ACQ131 (00ACQ131GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока ЭМО2 | 0e2201db-2fbf-42dd-a05a-52a11461e359 | 00ACQ131EK035_XF01
14217 | АУВ | 03d15dd7-a8df-4486-b12d-ebc74a3a3207 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9856/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | ef1ff72f-5943-4ebc-bbac-7e04ef501807 | Иcпытательные блоки |  | discrete | Испытательные блоки | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9856/АУВ 00ACQ131 (00ACQ131GH001-A1) | АУВ. Испытательные блоки не собраны | 0b015309-a086-46d8-a3d1-add95d20ceb0 | 00ACQ131EK022_XB10
14218 | АУВ | 03d15dd7-a8df-4486-b12d-ebc74a3a3207 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9856/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 13768911-763e-42f9-bbae-f7cd2f7e3b85 | Срабатывание ЗНФ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9856/АУВ 00ACQ131 (00ACQ131GH001-A1) | АУВ. Срабатывание ЗНФ | 8706fe7a-97e9-4507-b4a1-a1edf3b15a38 | 00ACQ131EW018_XK01
14219 | Шкаф ДЗО 2к. | b4fb9e7e-07ea-4320-8ba0-91bc801d1dec | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/TEİAŞ YEDEK | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/TEİAŞ YEDEK/ДЗО 2к. 00ACL01 (00ACL01GH002-A1) | ДЗО 2к. Дверь шкафа открыта | 94971773-a49b-443c-a113-1d9f1de53d68 | 00ACL01EK202_XN01
14220 | Шкаф ДЗО 1к. | 460e4a64-3cfb-4781-922d-04c6d134fa64 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/TEİAŞ YEDEK | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/TEİAŞ YEDEK/ДЗО 1к. 00ACL01 (00ACL01GH001-A1) | ДЗО 1к. Дверь шкафа открыта | 4ab14c71-b2ba-4bb9-b914-4f2bae258e38 | 00ACL01EK102_XN01
14221 | Шкаф 00ACL01GH003 | a90dbf42-ddb2-42b2-a12f-87b593f59614 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/TEİAŞ YEDEK | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Дверь шкафа 00ACL01GH003 открыта | 59b0587e-bc81-416c-a61a-4e31406a5068 | 00ACL01EK003_XN01
14222 | Шкаф 00ACL01GH003 | a90dbf42-ddb2-42b2-a12f-87b593f59614 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/TEİAŞ YEDEK | РЗиА/Шкаф релейный | b180a9e5-6a13-4ada-b751-b4cd83d4f96c | Срабатывание АВ |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Срабатывание АВ в шкафу 00ACL01GH003 | 735b1cad-4474-43e1-8475-c81bb672ace6 | 00ACL01EK002_XK01
14223 | Шкаф 00ACL01GH003 | a90dbf42-ddb2-42b2-a12f-87b593f59614 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/TEİAŞ YEDEK | РЗиА/Шкаф релейный | 485905a8-7a30-4c8b-b588-d0e9b958c10b | Неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Неисправность в шкафу 00ACL01GH003 | fd47a1ba-182e-4c85-ade9-926e2e494261 | 00ACL01EK001_XM90
14224 | ДЗО | d00722f6-4abd-457b-aa08-5f8ca65f6ffa | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 4a061da7-3930-4ff2-8ead-3c49f220cc0e | Срабатывание |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A11) | ДЗО 1к (00ACL01GH001-A1). Срабатывание защит | a240624c-effa-4dc6-94e2-2c08d4f1d6a2 | 00ACL01EW101_XK01
14225 | ДЗО | d00722f6-4abd-457b-aa08-5f8ca65f6ffa | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 731d6d0f-9557-453a-8f55-44b7c10988e0 | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A11) | ДЗО 1к (00ACL01GH001-A1). Неисправность | d180cdfe-3ef8-4e71-ac6f-ad7c1fb5da4e | 00ACL01EK101_XF01
14226 | ДЗО | d00722f6-4abd-457b-aa08-5f8ca65f6ffa | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 9b47a2ff-6b9b-4b49-8083-b1f8727a5d8a | Разрешение опробывания | ДЗО 1к. Ключ SA5 "Разрешение опробавания" | discrete | Работа_вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/TEİAŞ YEDEK/ДЗО 1к. 00ACL01 (00ACL01GH001-A1) | ДЗО 1к. Ключ SA5 "Разрешение опробавания" - работа | b29dfc6f-f428-4c5d-b36b-3ac066622dd1 | 00ACL01EK108_XB10
14227 | ДЗО | d00722f6-4abd-457b-aa08-5f8ca65f6ffa | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | eec3989f-bb68-4d43-9e37-353e66b6b72c | Пуск УРОВ {выкл. 2} | ДЗО 1к. Ключ SA11 "Пуск УРОВ 00ACQ133" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/TEİAŞ YEDEK/ДЗО 1к. 00ACL01 (00ACL01GH001-A1) | ДЗО 1к. Ключ SA11 "Пуск УРОВ 00ACQ133" - вывод | a80c2db8-6a75-4271-a894-6afb7bbf4a35 | 00ACL01EK116_XN02
14228 | ДЗО | d00722f6-4abd-457b-aa08-5f8ca65f6ffa | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 5f4181f4-09fa-4d5b-a625-9ffc805703c5 | Выходные цепи {выкл. 2} | ДЗО 1к. Ключ SA10 "Цепи отключения 00ACQ133" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/TEİAŞ YEDEK/ДЗО 1к. 00ACL01 (00ACL01GH001-A1) | ДЗО 1к. Ключ SA10 "Цепи отключения 00ACQ133" - вывод | 5ca54938-b520-4262-932d-7304ae0a4499 | 00ACL01EK115_XN02
14229 | ДЗО | d00722f6-4abd-457b-aa08-5f8ca65f6ffa | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 59921a75-0c3d-437e-9c6c-bb1861787e69 | Пуск УРОВ {выкл. 1} | ДЗО 1к. Ключ SA9 "Пуск УРОВ 00ACQ132" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/TEİAŞ YEDEK/ДЗО 1к. 00ACL01 (00ACL01GH001-A1) | ДЗО 1к. Ключ SA9 "Пуск УРОВ 00ACQ132" - вывод | 1ad9005b-b07f-4828-b73f-52e1ef3b3a16 | 00ACL01EK114_XN02
14230 | ДЗО | d00722f6-4abd-457b-aa08-5f8ca65f6ffa | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 43ae5228-2c25-444a-8094-99fb7f7c55d0 | Выходные цепи {выкл. 1} | ДЗО 1к. Ключ SA8 "Цепи отключения 00ACQ132" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/TEİAŞ YEDEK/ДЗО 1к. 00ACL01 (00ACL01GH001-A1) | ДЗО 1к. Ключ SA8 "Цепи отключения 00ACQ132" - вывод | 36beb890-1ef3-448f-994b-bd77475f0783 | 00ACL01EK113_XN02
14231 | ДЗО | d00722f6-4abd-457b-aa08-5f8ca65f6ffa | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 70ce004c-7a9a-4131-8bad-bdfc6b244a56 | Блокировка при обрыве токовых цепей | ДЗО 1к. Ключ SA3 "Блокировка при обрыве ТЦ" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/TEİAŞ YEDEK/ДЗО 1к. 00ACL01 (00ACL01GH001-A1) | ДЗО 1к. Ключ SA3 "Блокировка при обрыве ТЦ" - вывод | f4ca3814-6f0a-409b-9937-c11ed811621e | 00ACL01EK104_XN02
14232 | ДЗО | d00722f6-4abd-457b-aa08-5f8ca65f6ffa | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | bf20d9ea-4d42-412a-a320-08d2ea3f83cc | Обрыв цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/TEİAŞ YEDEK/ДЗО 1к. 00ACL01 (00ACL01GH001-A1) | ДЗО 1к. Обрыв цепей тока | 8532790f-8f01-47ea-9778-566ac2e319c7 | 00ACL01EK126_XF91
14233 | ДЗО | d00722f6-4abd-457b-aa08-5f8ca65f6ffa | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 403c99cc-3781-42e8-bb80-610ba8d5d34c | Блок (ТН ВЛ или тр-ра) | ДЗО 1к. Крышка БИ (SG4) цепей напряжения | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/TEİAŞ YEDEK/ДЗО 1к. 00ACL01 (00ACL01GH001-A1) | ДЗО 1к. Крышка БИ (SG4) цепей напряжения не вставлена | a636ecfa-bc7e-49b9-a9e3-113efe3509a2 | 00ACL01EK125_XN12
14234 | ДЗО | d00722f6-4abd-457b-aa08-5f8ca65f6ffa | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | db55a937-35f4-4b20-8e53-9d4bc2c51569 | Введена группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/TEİAŞ YEDEK/ДЗО 1к. 00ACL01 (00ACL01GH001-A1) | ДЗО 1к. Группа уставок 4 | 62fbbab3-4bab-4389-9033-aaa0042dd246 | 00ACL01EK112_XN10
14235 | ДЗО | d00722f6-4abd-457b-aa08-5f8ca65f6ffa | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | ba7a5c6f-bc12-489d-b814-e296e0c14169 | Введена группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/TEİAŞ YEDEK/ДЗО 1к. 00ACL01 (00ACL01GH001-A1) | ДЗО 1к. Группа уставок 3 | a401be13-e058-4ebe-8c6f-0e5d945705ee | 00ACL01EK111_XN10
14236 | ДЗО | d00722f6-4abd-457b-aa08-5f8ca65f6ffa | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 6628ebe4-00ba-4dba-8077-08144f4cac7b | Введена группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/TEİAŞ YEDEK/ДЗО 1к. 00ACL01 (00ACL01GH001-A1) | ДЗО 1к. Группа уставок 2 | e7abd66a-820b-4a51-9f6b-c1e395d1468c | 00ACL01EK110_XN10
14237 | ДЗО | d00722f6-4abd-457b-aa08-5f8ca65f6ffa | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 39e49b81-e7b9-4148-8281-608860821927 | Введена группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/TEİAŞ YEDEK/ДЗО 1к. 00ACL01 (00ACL01GH001-A1) | ДЗО 1к. Группа уставок 1 | 7c3ffc59-70ca-4df6-a755-adac271e876a | 00ACL01EK109_XN10
14238 | ДЗО | d00722f6-4abd-457b-aa08-5f8ca65f6ffa | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | ff036d17-5913-4fb8-aba9-c61fb373351f | Отключение по УРОВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/TEİAŞ YEDEK/ДЗО 1к. 00ACL01 (00ACL01GH001-A1) | ДЗО 1к. Отключение по УРОВ | 2808f379-bbfa-4318-831e-439a76b0699d | 00ACL01EW108_XK01
14239 | ДЗО | d00722f6-4abd-457b-aa08-5f8ca65f6ffa | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 35af0026-1a04-4445-aa1b-5ab8b906f3b8 | Срабатывание ДЗО при опробовании |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/TEİAŞ YEDEK/ДЗО 1к. 00ACL01 (00ACL01GH001-A1) | ДЗО 1к. Срабатывание ДЗО при опробовании | 3899824b-8732-4498-8660-aeb7ff267240 | 00ACL01EW107_XK01
14240 | ДЗО | d00722f6-4abd-457b-aa08-5f8ca65f6ffa | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 64802b2c-55db-46d7-9030-80d5ea6fc965 | Отключение трансформатора | ДЗО 1к. Отключение | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/TEİAŞ YEDEK/ДЗО 1к. 00ACL01 (00ACL01GH001-A1) | ДЗО 1к. Отключение | aa26fcce-1b84-4f82-bf66-828a0c94ab69 | 00ACL01EW105_XK01
14241 | ДЗО | d00722f6-4abd-457b-aa08-5f8ca65f6ffa | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 58595bb9-d123-48ef-8c4f-1b42c1ff4cc7 | Внешний УРОВ от {выкл. 2} | ДЗО 1к. Внешний УРОВ от 00ACQ133 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/TEİAŞ YEDEK/ДЗО 1к. 00ACL01 (00ACL01GH001-A1) | ДЗО 1к. Внешний УРОВ от 00ACQ133 | 082165cd-b29a-49d4-ad54-35d8757f4770 | 00ACL01EW103_XK01
14242 | ДЗО | d00722f6-4abd-457b-aa08-5f8ca65f6ffa | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 747e7fd6-8217-4436-bbb9-0158ffec4745 | Внешний УРОВ от {выкл. 1} | ДЗО 1к. Внешний УРОВ от 00ACQ132 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/TEİAŞ YEDEK/ДЗО 1к. 00ACL01 (00ACL01GH001-A1) | ДЗО 1к. Внешний УРОВ от 00ACQ132 | 7b5add71-6c81-415a-8766-4b6d83ba1a6e | 00ACL01EW102_XK01
14243 | ДЗО | d00722f6-4abd-457b-aa08-5f8ca65f6ffa | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | de47f1e6-dc1a-4fb2-a633-2f412a959321 | Очувствление ДЗО |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/TEİAŞ YEDEK/ДЗО 1к. 00ACL01 (00ACL01GH001-A1) | ДЗО 1к. Очувствление ДЗО | 40e09664-889b-48f8-b65c-81fbbfd0afb1 | 00ACL01EK129_XF01
14244 | ДЗО | d00722f6-4abd-457b-aa08-5f8ca65f6ffa | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | dc13a7ec-c7a1-4da9-9962-e87062d2ec2b | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/TEİAŞ YEDEK/ДЗО 1к. 00ACL01 (00ACL01GH001-A1) | ДЗО 1к. Неисправность цепей напряжения | 96c85a21-f80f-428b-9b8a-0565dfe73c3b | 00ACL01EK127_XM51
14245 | ДЗО | d00722f6-4abd-457b-aa08-5f8ca65f6ffa | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 7617e20b-3bab-42a2-bd6e-508b2f700c7c | Блок (ТТ ВЛ или тр-ра) | ДЗО 1к. Крышка БИ (SG3) токов ВЛ | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/TEİAŞ YEDEK/ДЗО 1к. 00ACL01 (00ACL01GH001-A1) | ДЗО 1к. Крышка БИ (SG3) токов ВЛ не вставлена | 272cd048-c6df-4d3d-b80d-72df0bd87af1 | 00ACL01EK122_XN12
14246 | ДЗО | d00722f6-4abd-457b-aa08-5f8ca65f6ffa | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 2dd0b626-bb48-4e52-818d-229077ad3936 | Блок SG2 (ТТ {выкл. 2}) | ДЗО 1к. Крышка БИ (SG2) токов 00ACQ133 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/TEİAŞ YEDEK/ДЗО 1к. 00ACL01 (00ACL01GH001-A1) | ДЗО 1к. Крышка БИ (SG2) токов 00ACQ133 не вставлена | 0b3b4fc3-e3c5-484d-838b-31e9737a93b0 | 00ACL01EK121_XN12
14247 | ДЗО | d00722f6-4abd-457b-aa08-5f8ca65f6ffa | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 63beb292-6870-45e2-ba9a-0a25651434f4 | Запрет АПВ | ДЗО 1к. Ключ SA6 "Запрет АПВ" | discrete | Работа_вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/TEİAŞ YEDEK/ДЗО 1к. 00ACL01 (00ACL01GH001-A1) | ДЗО 1к. Ключ SA6 "Запрет АПВ" - работа | 5e98da2e-e498-4513-8364-f154b0c5b713 | 00ACL01EK107_XN03
14248 | ДЗО | d00722f6-4abd-457b-aa08-5f8ca65f6ffa | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 953a3ef8-5bfd-4ba3-9894-d20ef0efc029 | Очувствление оперативный вывод | ДЗО 1к. Ключ SA4 "Очувствление" - оперативный вывод | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/TEİAŞ YEDEK/ДЗО 1к. 00ACL01 (00ACL01GH001-A1) | ДЗО 1к. Ключ SA4 "Очувствление" - оперативный вывод | 89bf5413-b3cf-4e35-ac0f-fddc10744e31 | 00ACL01EK106_XN02
14249 | ДЗО | d00722f6-4abd-457b-aa08-5f8ca65f6ffa | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 35d147ca-0067-443c-bf46-5bc9b51f4c55 | Очувствление нормальный режим | ДЗО 1к. Ключ SA4 "Очувствление" - нормальный режим | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/TEİAŞ YEDEK/ДЗО 1к. 00ACL01 (00ACL01GH001-A1) | ДЗО 1к. Ключ SA4 "Очувствление" - нормальный режим | 040317a6-984d-42f7-a863-eb7056b42032 | 00ACL01EK105_XB10
14250 | ДЗО | d00722f6-4abd-457b-aa08-5f8ca65f6ffa | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 1ab90755-b3d1-4aa9-81df-7dcca8c4be6e | ДЗО | ДЗО 1к. Ключ SA2 "ДЗО" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/TEİAŞ YEDEK/ДЗО 1к. 00ACL01 (00ACL01GH001-A1) | ДЗО 1к. Ключ SA2 "ДЗО" - вывод | 7e797ba2-5e82-49fd-8cac-87af8cd48a80 | 00ACL01EK103_XN02
14251 | ДЗО | d00722f6-4abd-457b-aa08-5f8ca65f6ffa | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 09d9ccb9-0db6-49ab-beae-989126018dc2 | Режим теста терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/TEİAŞ YEDEK/ДЗО 1к. 00ACL01 (00ACL01GH001-A1) | ДЗО 1к. Режим теста терминала | c4012209-a73c-4c25-b9f7-cfce68537b50 | 00ACL01EK130_XF50
14252 | ДЗО | d00722f6-4abd-457b-aa08-5f8ca65f6ffa | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 67c1ed62-ff79-441f-81f4-fc66b8cf32ac | Блок SG1 (ТТ {выкл. 1}) | ДЗО 1к. Крышка БИ (SG1) токов 00ACQ132 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/TEİAŞ YEDEK/ДЗО 1к. 00ACL01 (00ACL01GH001-A1) | ДЗО 1к. Крышка БИ (SG1) токов 00ACQ132 не вставлена | 18305ff6-6816-4ee2-b7bd-a66aab3b65c6 | 00ACL01EK120_XN12
14253 | ДЗО | d4fbbf81-2f15-4ef0-9af1-a9864a9b9737 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 4a061da7-3930-4ff2-8ead-3c49f220cc0e | Срабатывание |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A11) | ДЗО 2к (00ACL01GH002-A1). Срабатывание защит | 07ffb138-d76c-4d5a-9acf-eaf870e93241 | 00ACL01EW201_XK01
14254 | ДЗО | d4fbbf81-2f15-4ef0-9af1-a9864a9b9737 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 731d6d0f-9557-453a-8f55-44b7c10988e0 | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A11) | ДЗО 2к (00ACL01GH002-A1). Неисправность | 9d67953d-aef2-4ce0-b5c7-47b0c4341496 | 00ACL01EK201_XF01
14255 | ДЗО | d4fbbf81-2f15-4ef0-9af1-a9864a9b9737 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 9b47a2ff-6b9b-4b49-8083-b1f8727a5d8a | Разрешение опробывания | ДЗО 2к. Ключ SA5 "Разрешение опробавания" | discrete | Работа_вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/TEİAŞ YEDEK/ДЗО 2к. 00ACL01 (00ACL01GH002-A1) | ДЗО 2к. Ключ SA5 "Разрешение опробавания" - работа | c4077925-9e19-4c2d-a286-58eb0ba39eac | 00ACL01EK208_XB10
14256 | ДЗО | d4fbbf81-2f15-4ef0-9af1-a9864a9b9737 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 63beb292-6870-45e2-ba9a-0a25651434f4 | Запрет АПВ | ДЗО 2к. Ключ SA6 "Запрет АПВ" | discrete | Работа_вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/TEİAŞ YEDEK/ДЗО 2к. 00ACL01 (00ACL01GH002-A1) | ДЗО 2к. Ключ SA6 "Запрет АПВ" - работа | 28a0e29d-a7af-403b-a90a-05e3e7b7fe3f | 00ACL01EK207_XN03
14257 | ДЗО | d4fbbf81-2f15-4ef0-9af1-a9864a9b9737 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 953a3ef8-5bfd-4ba3-9894-d20ef0efc029 | Очувствление оперативный вывод | ДЗО 2к. Ключ SA4 "Очувствление" - оперативный вывод | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/TEİAŞ YEDEK/ДЗО 2к. 00ACL01 (00ACL01GH002-A1) | ДЗО 2к. Ключ SA4 "Очувствление" - оперативный вывод | 3011fa63-89b7-444d-af10-53a89d6c3b7e | 00ACL01EK206_XN02
14258 | ДЗО | d4fbbf81-2f15-4ef0-9af1-a9864a9b9737 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 35d147ca-0067-443c-bf46-5bc9b51f4c55 | Очувствление нормальный режим | ДЗО 2к. Ключ SA4 "Очувствление" - нормальный режим | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/TEİAŞ YEDEK/ДЗО 2к. 00ACL01 (00ACL01GH002-A1) | ДЗО 2к. Ключ SA4 "Очувствление" - нормальный режим | 7a089328-aefe-4dcd-8ef1-19cecdbcd697 | 00ACL01EK205_XB10
14259 | ДЗО | d4fbbf81-2f15-4ef0-9af1-a9864a9b9737 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 70ce004c-7a9a-4131-8bad-bdfc6b244a56 | Блокировка при обрыве токовых цепей | ДЗО 2к. Ключ SA3 "Блокировка при обрыве ТЦ" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/TEİAŞ YEDEK/ДЗО 2к. 00ACL01 (00ACL01GH002-A1) | ДЗО 2к. Ключ SA3 "Блокировка при обрыве ТЦ" - вывод | 2139a2d4-0709-4718-8b58-a2195c99a6ad | 00ACL01EK204_XN02
14260 | ДЗО | d4fbbf81-2f15-4ef0-9af1-a9864a9b9737 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 1ab90755-b3d1-4aa9-81df-7dcca8c4be6e | ДЗО | ДЗО 2к. Ключ SA2 "ДЗО" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/TEİAŞ YEDEK/ДЗО 2к. 00ACL01 (00ACL01GH002-A1) | ДЗО 2к. Ключ SA2 "ДЗО" - вывод | 2be77aa7-896c-4aaf-9550-f021b4406643 | 00ACL01EK203_XN02
14261 | ДЗО | d4fbbf81-2f15-4ef0-9af1-a9864a9b9737 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 43ae5228-2c25-444a-8094-99fb7f7c55d0 | Выходные цепи {выкл. 1} | ДЗО 2к. Ключ SA8 "Цепи отключения 00ACQ132" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/TEİAŞ YEDEK/ДЗО 2к. 00ACL01 (00ACL01GH002-A1) | ДЗО 2к. Ключ SA8 "Цепи отключения 00ACQ132" - вывод | b57b1d3d-c949-46d3-9cee-fe95e2628ea5 | 00ACL01EK213_XN02
14262 | ДЗО | d4fbbf81-2f15-4ef0-9af1-a9864a9b9737 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 09d9ccb9-0db6-49ab-beae-989126018dc2 | Режим теста терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/TEİAŞ YEDEK/ДЗО 2к. 00ACL01 (00ACL01GH002-A1) | ДЗО 2к. Режим теста терминала | 4f30b043-43fe-4006-9c74-309eaaa11b6c | 00ACL01EK230_XF50
14263 | ДЗО | d4fbbf81-2f15-4ef0-9af1-a9864a9b9737 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | de47f1e6-dc1a-4fb2-a633-2f412a959321 | Очувствление ДЗО |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/TEİAŞ YEDEK/ДЗО 2к. 00ACL01 (00ACL01GH002-A1) | ДЗО 2к. Очувствление ДЗО | 3905d6e2-4921-440a-8ba9-bc43838ad792 | 00ACL01EK229_XF01
14264 | ДЗО | d4fbbf81-2f15-4ef0-9af1-a9864a9b9737 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | dc13a7ec-c7a1-4da9-9962-e87062d2ec2b | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/TEİAŞ YEDEK/ДЗО 2к. 00ACL01 (00ACL01GH002-A1) | ДЗО 2к. Неисправность цепей напряжения | 1e1382ef-068f-479c-bdb1-c74ef9366870 | 00ACL01EK227_XM51
14265 | ДЗО | d4fbbf81-2f15-4ef0-9af1-a9864a9b9737 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | bf20d9ea-4d42-412a-a320-08d2ea3f83cc | Обрыв цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/TEİAŞ YEDEK/ДЗО 2к. 00ACL01 (00ACL01GH002-A1) | ДЗО 2к. Обрыв цепей тока | 1bd2429a-9d0f-4927-85b9-c33698817c52 | 00ACL01EK226_XF91
14266 | ДЗО | d4fbbf81-2f15-4ef0-9af1-a9864a9b9737 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 7617e20b-3bab-42a2-bd6e-508b2f700c7c | Блок (ТТ ВЛ или тр-ра) | ДЗО 2к. Крышка БИ (SG3) токов ВЛ | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/TEİAŞ YEDEK/ДЗО 2к. 00ACL01 (00ACL01GH002-A1) | ДЗО 2к. Крышка БИ (SG3) токов ВЛ не вставлена | c396854e-d1ce-4c64-a9d8-2942d9f7b161 | 00ACL01EK222_XN12
14267 | ДЗО | d4fbbf81-2f15-4ef0-9af1-a9864a9b9737 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 2dd0b626-bb48-4e52-818d-229077ad3936 | Блок SG2 (ТТ {выкл. 2}) | ДЗО 2к. Крышка БИ (SG2) токов 00ACQ133 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/TEİAŞ YEDEK/ДЗО 2к. 00ACL01 (00ACL01GH002-A1) | ДЗО 2к. Крышка БИ (SG2) токов 00ACQ133 не вставлена | 105dfc8d-b752-4f92-a10c-184bc62af9a8 | 00ACL01EK221_XN12
14268 | ДЗО | d4fbbf81-2f15-4ef0-9af1-a9864a9b9737 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 403c99cc-3781-42e8-bb80-610ba8d5d34c | Блок (ТН ВЛ или тр-ра) | ДЗО 2к. Крышка БИ (SG4) цепей напряжения | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/TEİAŞ YEDEK/ДЗО 2к. 00ACL01 (00ACL01GH002-A1) | ДЗО 2к. Крышка БИ (SG4) цепей напряжения не вставлена | ac97bd6c-56a3-4a52-b126-74cfb1c5f833 | 00ACL01EK225_XN12
14269 | ДЗО | d4fbbf81-2f15-4ef0-9af1-a9864a9b9737 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | db55a937-35f4-4b20-8e53-9d4bc2c51569 | Введена группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/TEİAŞ YEDEK/ДЗО 2к. 00ACL01 (00ACL01GH002-A1) | ДЗО 2к. Группа уставок 4 | c5d263e5-3d55-43f1-8072-1ca4b4b6ea0d | 00ACL01EK212_XN10
14270 | ДЗО | d4fbbf81-2f15-4ef0-9af1-a9864a9b9737 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | ba7a5c6f-bc12-489d-b814-e296e0c14169 | Введена группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/TEİAŞ YEDEK/ДЗО 2к. 00ACL01 (00ACL01GH002-A1) | ДЗО 2к. Группа уставок 3 | cd4ba9a9-543f-420a-b6df-24bf3bc1f36e | 00ACL01EK211_XN10
14271 | ДЗО | d4fbbf81-2f15-4ef0-9af1-a9864a9b9737 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 6628ebe4-00ba-4dba-8077-08144f4cac7b | Введена группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/TEİAŞ YEDEK/ДЗО 2к. 00ACL01 (00ACL01GH002-A1) | ДЗО 2к. Группа уставок 2 | 54b9c9fc-1447-40a7-8afa-67418e1f3a68 | 00ACL01EK210_XN10
14272 | ДЗО | d4fbbf81-2f15-4ef0-9af1-a9864a9b9737 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 39e49b81-e7b9-4148-8281-608860821927 | Введена группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/TEİAŞ YEDEK/ДЗО 2к. 00ACL01 (00ACL01GH002-A1) | ДЗО 2к. Группа уставок 1 | aabf6a9a-f6fd-4ebc-a7c5-95ceff072f5f | 00ACL01EK209_XN10
14273 | ДЗО | d4fbbf81-2f15-4ef0-9af1-a9864a9b9737 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 5f4181f4-09fa-4d5b-a625-9ffc805703c5 | Выходные цепи {выкл. 2} | ДЗО 2к. Ключ SA10 "Цепи отключения 00ACQ133" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/TEİAŞ YEDEK/ДЗО 2к. 00ACL01 (00ACL01GH002-A1) | ДЗО 2к. Ключ SA10 "Цепи отключения 00ACQ133" - вывод | b3e12653-e904-407d-94b4-a4f54a76e9d7 | 00ACL01EK215_XN02
14274 | КСЗ | d6b9dad1-90c2-4de1-b820-bb0b188bd920 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | cb2ba615-8871-49c2-b964-652d963aa629 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/КСЗ 2к. 00ACL06 (00ACL06GH002-A1) | Связь с устройстом 00ACL06GH002-A1 установлена | 520af8fa-ecc9-4d44-8851-de7f0ca5d66c | 00ACL06GH002A1_XN99
14275 | ДЗО | d4fbbf81-2f15-4ef0-9af1-a9864a9b9737 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | ff036d17-5913-4fb8-aba9-c61fb373351f | Отключение по УРОВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/TEİAŞ YEDEK/ДЗО 2к. 00ACL01 (00ACL01GH002-A1) | ДЗО 2к. Отключение по УРОВ | 0c139f92-0a38-4aea-94f0-2d881c811507 | 00ACL01EW208_XK01
14276 | ДЗО | d4fbbf81-2f15-4ef0-9af1-a9864a9b9737 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 35af0026-1a04-4445-aa1b-5ab8b906f3b8 | Срабатывание ДЗО при опробовании |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/TEİAŞ YEDEK/ДЗО 2к. 00ACL01 (00ACL01GH002-A1) | ДЗО 2к. Срабатывание ДЗО при опробовании | 65e302f7-2748-4100-865f-a5058cd05eb9 | 00ACL01EW207_XK01
14277 | ДЗО | d4fbbf81-2f15-4ef0-9af1-a9864a9b9737 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 64802b2c-55db-46d7-9030-80d5ea6fc965 | Отключение трансформатора | ДЗО 2к. Отключение | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/TEİAŞ YEDEK/ДЗО 2к. 00ACL01 (00ACL01GH002-A1) | ДЗО 2к. Отключение | 40bef09e-d054-4641-bb2a-a39caf2d4640 | 00ACL01EW205_XK01
14278 | ДЗО | d4fbbf81-2f15-4ef0-9af1-a9864a9b9737 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 58595bb9-d123-48ef-8c4f-1b42c1ff4cc7 | Внешний УРОВ от {выкл. 2} | ДЗО 2к. Внешний УРОВ от 00ACQ133 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/TEİAŞ YEDEK/ДЗО 2к. 00ACL01 (00ACL01GH002-A1) | ДЗО 2к. Внешний УРОВ от 00ACQ133 | d0b8b21a-25f0-4769-9da8-f6490445ed96 | 00ACL01EW203_XK01
14279 | ДЗО | d4fbbf81-2f15-4ef0-9af1-a9864a9b9737 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 747e7fd6-8217-4436-bbb9-0158ffec4745 | Внешний УРОВ от {выкл. 1} | ДЗО 2к. Внешний УРОВ от 00ACQ132 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/TEİAŞ YEDEK/ДЗО 2к. 00ACL01 (00ACL01GH002-A1) | ДЗО 2к. Внешний УРОВ от 00ACQ132 | 7b7e9fbd-8d61-4f35-83a7-4c682b70c2e3 | 00ACL01EW202_XK01
14280 | ДЗО | d4fbbf81-2f15-4ef0-9af1-a9864a9b9737 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 67c1ed62-ff79-441f-81f4-fc66b8cf32ac | Блок SG1 (ТТ {выкл. 1}) | ДЗО 2к. Крышка БИ (SG1) токов 00ACQ132 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/TEİAŞ YEDEK/ДЗО 2к. 00ACL01 (00ACL01GH002-A1) | ДЗО 2к. Крышка БИ (SG1) токов 00ACQ132 не вставлена | 9b977315-92ed-462d-a49e-bff157979f64 | 00ACL01EK220_XN12
14281 | ДЗО | d4fbbf81-2f15-4ef0-9af1-a9864a9b9737 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | eec3989f-bb68-4d43-9e37-353e66b6b72c | Пуск УРОВ {выкл. 2} | ДЗО 2к. Ключ SA11 "Пуск УРОВ 00ACQ133" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/TEİAŞ YEDEK/ДЗО 2к. 00ACL01 (00ACL01GH002-A1) | ДЗО 2к. Ключ SA11 "Пуск УРОВ 00ACQ133" - вывод | e7bc183f-4ec8-4e60-b383-5a270df8b60e | 00ACL01EK216_XN02
14282 | ДЗО | d4fbbf81-2f15-4ef0-9af1-a9864a9b9737 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/TEİAŞ YEDEK/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 59921a75-0c3d-437e-9c6c-bb1861787e69 | Пуск УРОВ {выкл. 1} | ДЗО 2к. Ключ SA9 "Пуск УРОВ 00ACQ132" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/TEİAŞ YEDEK/ДЗО 2к. 00ACL01 (00ACL01GH002-A1) | ДЗО 2к. Ключ SA9 "Пуск УРОВ 00ACQ132" - вывод | 1e263a3b-4955-42cc-81cc-2938ce70d9a6 | 00ACL01EK214_XN02
14283 | Шкаф ДЗО 2к. | 3fe57527-d2b9-42f8-90fa-c0a096067852 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/БТ 40BAT01/ДЗО 2к. БТ 40BAT01 (40BAT01GH002-A1) | ДЗО 2к. Дверь шкафа открыта | 055e0e2e-f5ca-42b9-87e2-1ee3e8dcfc34 | 40BAT01EK202_XN01
14284 | Шкаф ДЗО 1к. | 1fcb05e2-a295-4e1c-b23c-670793c2481d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/БТ 40BAT01/ДЗО 1к. БТ 40BAT01 (40BAT01GH001-A1) | ДЗО 1к. Дверь шкафа открыта | 364ad877-0c25-4abe-beac-f8719ddea44a | 40BAT01EK102_XN01
14285 | Шкаф ПА блока №4 1к. | 0f78331f-00bf-4d6b-8900-ee7a752a06ba | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01 | РЗиА/Шкаф релейный | 485905a8-7a30-4c8b-b588-d0e9b958c10b | Неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A12) | Неисправность в шкафу 40ARA00GH001-E1 | e1d81f81-fe81-4057-afef-1bddd1d6c6a8 | 40ARA00EK111_XF00
14286 | Шкаф ПА блока №4 1к. | 0f78331f-00bf-4d6b-8900-ee7a752a06ba | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01 | РЗиА/Шкаф релейный | 666c609b-b670-4bc3-8b30-36ce8a53f157 | Срабатывание защит |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A12) | Срабатывание защит 40ARA00GH001-E1 | 37d307c0-1dbc-4a47-b8e2-53dca860e374 | 40ARA00EW111_XK01
14287 | Шкаф ПА блока №4 1к. | 0f78331f-00bf-4d6b-8900-ee7a752a06ba | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/БТ 40BAT01/Шкаф ПА блока 4 1к. (40ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Дверь шкафа открыта | fb8a282f-369f-451a-aa75-ac650d4c163e | 40ARA00EK102_XN01
14288 | Шкаф ПА блока №4 2к. | 3555e655-a0e9-41aa-b501-95b5c91d7d18 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01 | РЗиА/Шкаф релейный | 485905a8-7a30-4c8b-b588-d0e9b958c10b | Неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A12) | Неисправность в шкафу 40ARA00GH002-E1 | 0c3c8a22-038e-410d-8879-b782c222e712 | 40ARA00EK121_XF00
14289 | Шкаф ПА блока №4 2к. | 3555e655-a0e9-41aa-b501-95b5c91d7d18 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01 | РЗиА/Шкаф релейный | 666c609b-b670-4bc3-8b30-36ce8a53f157 | Срабатывание защит |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A12) | Срабатывание защит 40ARA00GH002-E1 | e5239bbe-7d65-434a-99b7-e55b047eaec2 | 40ARA00EW121_XK01
14290 | ДЗО | d7297be5-8ac1-41e1-93c6-887b0d3beb5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 4cf4b649-9028-4e87-8ec0-fc18cba8dc77 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/БТ 20BAT01/ДЗО 2к. БТ 20BAT01 (20BAT01GH002-A1) | Связь с устройстом 20BAT01GH002-A1 установлена | 7a6041e3-3d93-4e26-8da5-a4f14355b771 | 20BAT01GH002A1_XN99
14291 | Шкаф ПА блока №4 2к. | 3555e655-a0e9-41aa-b501-95b5c91d7d18 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/БТ 40BAT01/Шкаф ПА блока 4 2к. (40ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Дверь шкафа открыта | 910941bb-ea76-4daf-b365-549bc44d8edb | 40ARA00EK202_XN01
14292 | Шкаф синхронизации блока №4 | 8713ba6c-4aaf-409e-8d3a-10c6ceeb632f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01 | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф синхронизации | f8a7c07c-e31b-43dd-a6a3-e68fa75c1f7c | Отказ контроллера ARIS |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A12) | Отказ контроллера Aris 00ACY20-A10 | 7c68d5a5-3849-44a3-9966-a0f91fa317e6 | 00ACY20EW002_XK01
14293 | Шкаф синхронизации блока №4 | 8713ba6c-4aaf-409e-8d3a-10c6ceeb632f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01 | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф синхронизации | 19cdb98e-7a12-4a6b-982f-fb2e070fb7d5 | Неисправность в шкафу |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф синхронизации (00ACY20)/Контроллер диагностики (00ACY20-A2) | Вызов к шкафу | 518d03c2-3969-4dc1-9b86-d89dab9075a3 | 00ACY20EK10_XF99
14294 | ДЗО | fd05e9c2-8aaf-44a3-a97f-725622a7fcd6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 731d6d0f-9557-453a-8f55-44b7c10988e0 | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A12) | ДЗО 1к (40BAT01GH001-A1). Неисправность | c4efa078-927c-4804-887a-7f97109cd927 | 40BAT01EK101_XF01
14295 | ДЗО | fd05e9c2-8aaf-44a3-a97f-725622a7fcd6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 4a061da7-3930-4ff2-8ead-3c49f220cc0e | Срабатывание |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A12) | ДЗО 1к (40BAT01GH001-A1). Срабатывание защит | 35de0c8c-b77f-4e80-88e9-571a86db3ae0 | 40BAT01EW101_XK01
14296 | ДЗО | fd05e9c2-8aaf-44a3-a97f-725622a7fcd6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 43ae5228-2c25-444a-8094-99fb7f7c55d0 | Выходные цепи {выкл. 1} | ДЗО 1к. Ключ SA8 "Цепи отключения 00ACQ131" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/БТ 40BAT01/ДЗО 1к. БТ 40BAT01 (40BAT01GH001-A1) | ДЗО 1к. Ключ SA8 "Цепи отключения 00ACQ131" - вывод | a8ac4ee1-fd07-43b6-bfad-73a2e8c5a166 | 40BAT01EK113_XN02
14297 | ДЗО | fd05e9c2-8aaf-44a3-a97f-725622a7fcd6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | a5cffd16-cafc-4d73-ad7f-1a36804ef5ad | Выходные цепи {выкл. 3} | ДЗО 1к. Ключ SA12 "Выходные цепи в РЗА БТ" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/БТ 40BAT01/ДЗО 1к. БТ 40BAT01 (40BAT01GH001-A1) | ДЗО 1к. Ключ SA12 "Выходные цепи в РЗА БТ" - вывод | 23cb2bb1-519c-4b1e-a147-de889809f558 | 40BAT01EK120_XN02
14298 | ДЗО | fd05e9c2-8aaf-44a3-a97f-725622a7fcd6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | eec3989f-bb68-4d43-9e37-353e66b6b72c | Пуск УРОВ {выкл. 2} | ДЗО 1к. Ключ SA11 "Пуск УРОВ 00ACQ132" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/БТ 40BAT01/ДЗО 1к. БТ 40BAT01 (40BAT01GH001-A1) | ДЗО 1к. Ключ SA11 "Пуск УРОВ 00ACQ132" - вывод | b3f61239-cb8c-497e-b641-6483f1843211 | 40BAT01EK116_XN02
14299 | ДЗО | fd05e9c2-8aaf-44a3-a97f-725622a7fcd6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 5f4181f4-09fa-4d5b-a625-9ffc805703c5 | Выходные цепи {выкл. 2} | ДЗО 1к. Ключ SA10 "Цепи отключения 00ACQ132" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/БТ 40BAT01/ДЗО 1к. БТ 40BAT01 (40BAT01GH001-A1) | ДЗО 1к. Ключ SA10 "Цепи отключения 00ACQ132" - вывод | 02f48e5e-d0bb-4293-91ab-06c5b41e22d1 | 40BAT01EK115_XN02
14300 | ДЗО | fd05e9c2-8aaf-44a3-a97f-725622a7fcd6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 70ce004c-7a9a-4131-8bad-bdfc6b244a56 | Блокировка при обрыве токовых цепей | ДЗО 1к. Ключ SA3 "Блокировка при обрыве ТЦ" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/БТ 40BAT01/ДЗО 1к. БТ 40BAT01 (40BAT01GH001-A1) | ДЗО 1к. Ключ SA3 "Блокировка при обрыве ТЦ" - вывод | af9ab932-dc43-41a3-a89b-1235b97c3150 | 40BAT01EK104_XN02
14301 | ДЗО | fd05e9c2-8aaf-44a3-a97f-725622a7fcd6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 35af0026-1a04-4445-aa1b-5ab8b906f3b8 | Срабатывание ДЗО при опробовании |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/БТ 40BAT01/ДЗО 1к. БТ 40BAT01 (40BAT01GH001-A1) | ДЗО 1к. Срабатывание ДЗО при опробовании | fd0f93d2-3668-44fe-8e3c-7fa753e05315 | 40BAT01EW107_XK01
14302 | ДЗО | fd05e9c2-8aaf-44a3-a97f-725622a7fcd6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 59921a75-0c3d-437e-9c6c-bb1861787e69 | Пуск УРОВ {выкл. 1} | ДЗО 1к. Ключ SA9 "Пуск УРОВ 00ACQ131" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/БТ 40BAT01/ДЗО 1к. БТ 40BAT01 (40BAT01GH001-A1) | ДЗО 1к. Ключ SA9 "Пуск УРОВ 00ACQ131" - вывод | 20a7e9f8-60c9-47be-9138-41cfb18448aa | 40BAT01EK114_XN02
14303 | ДЗО | fd05e9c2-8aaf-44a3-a97f-725622a7fcd6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | db55a937-35f4-4b20-8e53-9d4bc2c51569 | Введена группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/БТ 40BAT01/ДЗО 1к. БТ 40BAT01 (40BAT01GH001-A1) | ДЗО 1к. Ключ SA7 "Группа уставок 4" | 4ea4c087-155b-4f5e-9478-2c0d92926f00 | 40BAT01EK112_XN10
14304 | ДЗО | fd05e9c2-8aaf-44a3-a97f-725622a7fcd6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | ba7a5c6f-bc12-489d-b814-e296e0c14169 | Введена группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/БТ 40BAT01/ДЗО 1к. БТ 40BAT01 (40BAT01GH001-A1) | ДЗО 1к. Ключ SA7 "Группа уставок 3" | 0c4be6f5-ecb4-4879-a446-6bc91359b4e4 | 40BAT01EK111_XN10
14305 | ДЗО | fd05e9c2-8aaf-44a3-a97f-725622a7fcd6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 6628ebe4-00ba-4dba-8077-08144f4cac7b | Введена группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/БТ 40BAT01/ДЗО 1к. БТ 40BAT01 (40BAT01GH001-A1) | ДЗО 1к. Ключ SA7 "Группа уставок 2" | e934351b-3070-4455-b0fd-3543a2f12cc1 | 40BAT01EK110_XN10
14306 | ДЗО | fd05e9c2-8aaf-44a3-a97f-725622a7fcd6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 39e49b81-e7b9-4148-8281-608860821927 | Введена группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/БТ 40BAT01/ДЗО 1к. БТ 40BAT01 (40BAT01GH001-A1) | ДЗО 1к. Ключ SA7 "Группа уставок 1" | 0ad94ea4-65d9-486b-bc80-6f93dc42db77 | 40BAT01EK109_XN10
14307 | ДЗО | fd05e9c2-8aaf-44a3-a97f-725622a7fcd6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 9b47a2ff-6b9b-4b49-8083-b1f8727a5d8a | Разрешение опробывания | ДЗО 1к. Ключ SA5 "Разрешение опробования" | discrete | Работа_вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/БТ 40BAT01/ДЗО 1к. БТ 40BAT01 (40BAT01GH001-A1) | ДЗО 1к. Ключ SA5 "Разрешение опробования" - работа | d705bd5e-9ef3-4ed2-b3dd-916a63bdd624 | 40BAT01EK108_XB10
14308 | ДЗО | fd05e9c2-8aaf-44a3-a97f-725622a7fcd6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 63beb292-6870-45e2-ba9a-0a25651434f4 | Запрет АПВ | ДЗО 1к. Ключ SA6 "Запрет АПВ" | discrete | Работа_вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/БТ 40BAT01/ДЗО 1к. БТ 40BAT01 (40BAT01GH001-A1) | ДЗО 1к. Ключ SA6 "Запрет АПВ" - работа | 67d12790-7394-4b19-84f6-70ad01b0fe4d | 40BAT01EK107_XN03
14309 | ДЗО | fd05e9c2-8aaf-44a3-a97f-725622a7fcd6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 953a3ef8-5bfd-4ba3-9894-d20ef0efc029 | Очувствление оперативный вывод | ДЗО 1к. Ключ SA4 "Очувствление" - оперативный вывод | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/БТ 40BAT01/ДЗО 1к. БТ 40BAT01 (40BAT01GH001-A1) | ДЗО 1к. Ключ SA4 "Очувствление" - оперативный вывод | a40b6a9a-dafc-4f10-abaf-a0981b04009d | 40BAT01EK106_XN02
14310 | ДЗО | fd05e9c2-8aaf-44a3-a97f-725622a7fcd6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 35d147ca-0067-443c-bf46-5bc9b51f4c55 | Очувствление нормальный режим | ДЗО 1к. Ключ SA4 "Очувствление" - нормальный режим | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/БТ 40BAT01/ДЗО 1к. БТ 40BAT01 (40BAT01GH001-A1) | ДЗО 1к. Ключ SA4 "Очувствление" - нормальный режим | 8d754439-d08e-4362-a03b-94e6312da2c9 | 40BAT01EK105_XB10
14311 | ДЗО | fd05e9c2-8aaf-44a3-a97f-725622a7fcd6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | ff036d17-5913-4fb8-aba9-c61fb373351f | Отключение по УРОВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/БТ 40BAT01/ДЗО 1к. БТ 40BAT01 (40BAT01GH001-A1) | ДЗО 1к. Отключение по УРОВ | 13c480c8-621c-4496-97c2-0506c2d8d912 | 40BAT01EW108_XK01
14312 | ДЗО | fd05e9c2-8aaf-44a3-a97f-725622a7fcd6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 64802b2c-55db-46d7-9030-80d5ea6fc965 | Отключение трансформатора | ДЗО 1к. Отключение | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/БТ 40BAT01/ДЗО 1к. БТ 40BAT01 (40BAT01GH001-A1) | ДЗО 1к. Отключение | 3ec5dbd0-f53f-48a6-96df-05d5d39f1e91 | 40BAT01EW105_XK01
14313 | ДЗО | fd05e9c2-8aaf-44a3-a97f-725622a7fcd6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 58595bb9-d123-48ef-8c4f-1b42c1ff4cc7 | Внешний УРОВ от {выкл. 2} | ДЗО 1к. Внешний УРОВ от 00ACQ132 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/БТ 40BAT01/ДЗО 1к. БТ 40BAT01 (40BAT01GH001-A1) | ДЗО 1к. Внешний УРОВ от 00ACQ132 | 33f26a1d-03af-48e4-ab37-f0a7e667e225 | 40BAT01EW103_XK01
14314 | ДЗО | fd05e9c2-8aaf-44a3-a97f-725622a7fcd6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 747e7fd6-8217-4436-bbb9-0158ffec4745 | Внешний УРОВ от {выкл. 1} | ДЗО 1к. Внешний УРОВ от 00ACQ131 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/БТ 40BAT01/ДЗО 1к. БТ 40BAT01 (40BAT01GH001-A1) | ДЗО 1к. Внешний УРОВ от 00ACQ131 | e0b42b76-737f-4314-993e-9fe4c1f399d0 | 40BAT01EW102_XK01
14315 | ДЗО | fd05e9c2-8aaf-44a3-a97f-725622a7fcd6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 09d9ccb9-0db6-49ab-beae-989126018dc2 | Режим теста терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/БТ 40BAT01/ДЗО 1к. БТ 40BAT01 (40BAT01GH001-A1) | ДЗО 1к. Режим теста терминала | 32efc3a8-a8d2-4d04-8b51-a9ad16e3dd18 | 40BAT01EK131_XF50
14316 | ДЗО | fd05e9c2-8aaf-44a3-a97f-725622a7fcd6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | de47f1e6-dc1a-4fb2-a633-2f412a959321 | Очувствление ДЗО |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/БТ 40BAT01/ДЗО 1к. БТ 40BAT01 (40BAT01GH001-A1) | ДЗО 1к. Очувствление ДЗО | 8ca30927-a0ad-418a-a0ef-fd139ddd122d | 40BAT01EK130_XF01
14317 | ДЗО | fd05e9c2-8aaf-44a3-a97f-725622a7fcd6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | dc13a7ec-c7a1-4da9-9962-e87062d2ec2b | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/БТ 40BAT01/ДЗО 1к. БТ 40BAT01 (40BAT01GH001-A1) | ДЗО 1к. Неисправность цепей напряжения | d0480046-6e86-444a-b15f-0b7460a75f20 | 40BAT01EK128_XM51
14318 | ДЗО | fd05e9c2-8aaf-44a3-a97f-725622a7fcd6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | bf20d9ea-4d42-412a-a320-08d2ea3f83cc | Обрыв цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/БТ 40BAT01/ДЗО 1к. БТ 40BAT01 (40BAT01GH001-A1) | ДЗО 1к. Обрыв цепей тока | 24fefc52-6c5b-414f-9cd2-3c133af3d203 | 40BAT01EK127_XF91
14319 | ДЗО | fd05e9c2-8aaf-44a3-a97f-725622a7fcd6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 403c99cc-3781-42e8-bb80-610ba8d5d34c | Блок (ТН ВЛ или тр-ра) | ДЗО 1к. Крышка БИ (SG6) цепей напряжения | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/БТ 40BAT01/ДЗО 1к. БТ 40BAT01 (40BAT01GH001-A1) | ДЗО 1к. Крышка БИ (SG6) цепей напряжения не вставлена | d8849460-e28f-4f60-811a-bac305a81fbf | 40BAT01EK126_XN12
14320 | ДЗО | fd05e9c2-8aaf-44a3-a97f-725622a7fcd6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 7617e20b-3bab-42a2-bd6e-508b2f700c7c | Блок (ТТ ВЛ или тр-ра) | ДЗО 1к. Крышка БИ (SG3) токов БТ | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/БТ 40BAT01/ДЗО 1к. БТ 40BAT01 (40BAT01GH001-A1) | ДЗО 1к. Крышка БИ (SG3) токов БТ не вставлена | aab4da94-1464-4970-8167-c4e353033d95 | 40BAT01EK125_XN12
14321 | ДЗО | fd05e9c2-8aaf-44a3-a97f-725622a7fcd6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 2dd0b626-bb48-4e52-818d-229077ad3936 | Блок SG2 (ТТ {выкл. 2}) | ДЗО 1к. Крышка БИ (SG2) токов 00ACQ132 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/БТ 40BAT01/ДЗО 1к. БТ 40BAT01 (40BAT01GH001-A1) | ДЗО 1к. Крышка БИ (SG2) токов 00ACQ132 не вставлена | 540a0e48-cb6b-4ffa-b401-ec1e5bf3fb9f | 40BAT01EK122_XN12
14322 | ДЗО | fd05e9c2-8aaf-44a3-a97f-725622a7fcd6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 67c1ed62-ff79-441f-81f4-fc66b8cf32ac | Блок SG1 (ТТ {выкл. 1}) | ДЗО 1к. Крышка БИ (SG1) токов 00ACQ131 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/БТ 40BAT01/ДЗО 1к. БТ 40BAT01 (40BAT01GH001-A1) | ДЗО 1к. Крышка БИ (SG1) токов 00ACQ131 не вставлена | 5d1d2e66-f9f1-4d3d-a39c-ed2b46280d5e | 40BAT01EK121_XN12
14323 | ДЗО | fd05e9c2-8aaf-44a3-a97f-725622a7fcd6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 1ab90755-b3d1-4aa9-81df-7dcca8c4be6e | ДЗО | ДЗО 1к. Ключ SA2 "ДЗО" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/БТ 40BAT01/ДЗО 1к. БТ 40BAT01 (40BAT01GH001-A1) | ДЗО 1к. Ключ SA2 "ДЗО" - вывод | 66031d96-b6d9-4370-ad38-4912913cd541 | 40BAT01EK103_XN02
14324 | ДЗО | 3b2ab442-a782-4a3e-967d-e9f572a2204c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 4a061da7-3930-4ff2-8ead-3c49f220cc0e | Срабатывание |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A12) | ДЗО 2к (40BAT01GH002-A1). Срабатывание защит | d039c3ad-bf77-4912-95f9-d2a61ec3a0ec | 40BAT01EW201_XK01
14325 | ДЗО | 3b2ab442-a782-4a3e-967d-e9f572a2204c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 731d6d0f-9557-453a-8f55-44b7c10988e0 | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A12) | ДЗО 2к (40BAT01GH002-A1). Неисправность | f1dc6369-e4bf-4a67-92e4-d8fd5688ecb9 | 40BAT01EK201_XF01
14326 | ДЗО | 3b2ab442-a782-4a3e-967d-e9f572a2204c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 63beb292-6870-45e2-ba9a-0a25651434f4 | Запрет АПВ | ДЗО 2к. Ключ SA6 "Запрет АПВ" | discrete | Работа_вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/БТ 40BAT01/ДЗО 2к. БТ 40BAT01 (40BAT01GH002-A1) | ДЗО 2к. Ключ SA6 "Запрет АПВ" - работа | 01b296fe-734a-44d0-93a7-f963bfe8fec5 | 40BAT01EK207_XN03
14327 | ДЗО | 3b2ab442-a782-4a3e-967d-e9f572a2204c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | a5cffd16-cafc-4d73-ad7f-1a36804ef5ad | Выходные цепи {выкл. 3} | ДЗО 2к. Ключ SA12 "Выходные цепи в РЗА БТ" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/БТ 40BAT01/ДЗО 2к. БТ 40BAT01 (40BAT01GH002-A1) | ДЗО 2к. Ключ SA12 "Выходные цепи в РЗА БТ" - вывод | 4d6a4eab-cd71-4a33-a5f8-19f0aafc0b23 | 40BAT01EK220_XN02
14328 | ДЗО | 3b2ab442-a782-4a3e-967d-e9f572a2204c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | eec3989f-bb68-4d43-9e37-353e66b6b72c | Пуск УРОВ {выкл. 2} | ДЗО 2к. Ключ SA11 "Пуск УРОВ 00ACQ132" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/БТ 40BAT01/ДЗО 2к. БТ 40BAT01 (40BAT01GH002-A1) | ДЗО 2к. Ключ SA11 "Пуск УРОВ 00ACQ132" - вывод | c2ac19e2-5dd6-475a-adf9-ad906bfca5c5 | 40BAT01EK216_XN02
14329 | ДЗО | 3b2ab442-a782-4a3e-967d-e9f572a2204c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 5f4181f4-09fa-4d5b-a625-9ffc805703c5 | Выходные цепи {выкл. 2} | ДЗО 2к. Ключ SA10 "Цепи отключения 00ACQ132" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/БТ 40BAT01/ДЗО 2к. БТ 40BAT01 (40BAT01GH002-A1) | ДЗО 2к. Ключ SA10 "Цепи отключения 00ACQ132" - вывод | 00a5287d-7938-47c3-99be-bb30cba09d38 | 40BAT01EK215_XN02
14330 | ДЗО | 3b2ab442-a782-4a3e-967d-e9f572a2204c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 59921a75-0c3d-437e-9c6c-bb1861787e69 | Пуск УРОВ {выкл. 1} | ДЗО 2к. Ключ SA9 "Пуск УРОВ 00ACQ131" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/БТ 40BAT01/ДЗО 2к. БТ 40BAT01 (40BAT01GH002-A1) | ДЗО 2к. Ключ SA9 "Пуск УРОВ 00ACQ131" - вывод | 5051e53e-752d-49bf-9ad6-d8958771c79a | 40BAT01EK214_XN02
14331 | ДЗО | 3b2ab442-a782-4a3e-967d-e9f572a2204c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 43ae5228-2c25-444a-8094-99fb7f7c55d0 | Выходные цепи {выкл. 1} | ДЗО 2к. Ключ SA8 "Цепи отключения 00ACQ131" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/БТ 40BAT01/ДЗО 2к. БТ 40BAT01 (40BAT01GH002-A1) | ДЗО 2к. Ключ SA8 "Цепи отключения 00ACQ131" - вывод | d8d863b3-8599-473a-ba1a-214746d3ea93 | 40BAT01EK213_XN02
14332 | ДЗО | 3b2ab442-a782-4a3e-967d-e9f572a2204c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 9b47a2ff-6b9b-4b49-8083-b1f8727a5d8a | Разрешение опробывания | ДЗО 2к. Ключ SA5 "Разрешение опробования" | discrete | Работа_вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/БТ 40BAT01/ДЗО 2к. БТ 40BAT01 (40BAT01GH002-A1) | ДЗО 2к. Ключ SA5 "Разрешение опробования" - работа | 3b26d069-8fbb-4c5e-86b2-5954b3ec1658 | 40BAT01EK208_XB10
14333 | ДЗО | 3b2ab442-a782-4a3e-967d-e9f572a2204c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 953a3ef8-5bfd-4ba3-9894-d20ef0efc029 | Очувствление оперативный вывод | ДЗО 2к. Ключ SA4 "Очувствление" - оперативный вывод | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/БТ 40BAT01/ДЗО 2к. БТ 40BAT01 (40BAT01GH002-A1) | ДЗО 2к. Ключ SA4 "Очувствление" - оперативный вывод | 881d97b0-399d-4e11-a1c2-de9a80e46c3b | 40BAT01EK206_XN02
14334 | ДЗО | 3b2ab442-a782-4a3e-967d-e9f572a2204c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 35d147ca-0067-443c-bf46-5bc9b51f4c55 | Очувствление нормальный режим | ДЗО 2к. Ключ SA4 "Очувствление" - нормальный режим | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/БТ 40BAT01/ДЗО 2к. БТ 40BAT01 (40BAT01GH002-A1) | ДЗО 2к. Ключ SA4 "Очувствление" - нормальный режим | 1add6121-923a-40ea-8ff4-68969818cd0c | 40BAT01EK205_XB10
14335 | ДЗО | 3b2ab442-a782-4a3e-967d-e9f572a2204c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 70ce004c-7a9a-4131-8bad-bdfc6b244a56 | Блокировка при обрыве токовых цепей | ДЗО 2к. Ключ SA3 "Блокировка при обрыве ТЦ" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/БТ 40BAT01/ДЗО 2к. БТ 40BAT01 (40BAT01GH002-A1) | ДЗО 2к. Ключ SA3 "Блокировка при обрыве ТЦ" - вывод | 99d29af1-5e5e-47ac-b871-d15f578048f7 | 40BAT01EK204_XN02
14336 | ДЗО | 3b2ab442-a782-4a3e-967d-e9f572a2204c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 1ab90755-b3d1-4aa9-81df-7dcca8c4be6e | ДЗО | ДЗО 2к. Ключ SA2 "ДЗО" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/БТ 40BAT01/ДЗО 2к. БТ 40BAT01 (40BAT01GH002-A1) | ДЗО 2к. Ключ SA2 "ДЗО" - вывод | 24f346e4-95cc-480e-8452-1eee39753ce0 | 40BAT01EK203_XN02
14337 | ОМП AKKUYU HAT-2 | d7a15ae0-0304-4063-8865-b56edd4e95d1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/Шкаф ОМП линий 400 кВ 00ACL05, 00ACL06 | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 102 (ОМП) | 5d15948a-4074-4379-b176-7921068f54b0 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ОМП 00ACL06 (00ACL00GH002-A2) | Связь с устройстом 00ACL00GH002-A2 установлена | 3743b39a-f99a-471b-8478-6358c999466f | 00ACL00GH002A2_XN99
14338 | ДЗО | 3b2ab442-a782-4a3e-967d-e9f572a2204c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | db55a937-35f4-4b20-8e53-9d4bc2c51569 | Введена группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/БТ 40BAT01/ДЗО 2к. БТ 40BAT01 (40BAT01GH002-A1) | ДЗО 2к. Ключ SA7 "Группа уставок 4" | 9de0d350-7e10-4901-b888-db1d3a98bbc5 | 40BAT01EK212_XN10
14339 | ДЗО | 3b2ab442-a782-4a3e-967d-e9f572a2204c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | ba7a5c6f-bc12-489d-b814-e296e0c14169 | Введена группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/БТ 40BAT01/ДЗО 2к. БТ 40BAT01 (40BAT01GH002-A1) | ДЗО 2к. Ключ SA7 "Группа уставок 3" | 2e261855-cf4b-4188-8527-7a7b777b236a | 40BAT01EK211_XN10
14340 | ДЗО | 3b2ab442-a782-4a3e-967d-e9f572a2204c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 6628ebe4-00ba-4dba-8077-08144f4cac7b | Введена группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/БТ 40BAT01/ДЗО 2к. БТ 40BAT01 (40BAT01GH002-A1) | ДЗО 2к. Ключ SA7 "Группа уставок 2" | d2bef224-f1c5-4633-a8fc-4a15164069de | 40BAT01EK210_XN10
14341 | ДЗО | 3b2ab442-a782-4a3e-967d-e9f572a2204c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 39e49b81-e7b9-4148-8281-608860821927 | Введена группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/БТ 40BAT01/ДЗО 2к. БТ 40BAT01 (40BAT01GH002-A1) | ДЗО 2к. Ключ SA7 "Группа уставок 1" | a1a2bdff-7309-49cc-8b96-29293c5e4a23 | 40BAT01EK209_XN10
14342 | ДЗО | 3b2ab442-a782-4a3e-967d-e9f572a2204c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | ff036d17-5913-4fb8-aba9-c61fb373351f | Отключение по УРОВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/БТ 40BAT01/ДЗО 2к. БТ 40BAT01 (40BAT01GH002-A1) | ДЗО 2к. Отключение по УРОВ | 5067bd81-37bc-4063-a033-902b6919765d | 40BAT01EW208_XK01
14343 | ДЗО | 3b2ab442-a782-4a3e-967d-e9f572a2204c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 35af0026-1a04-4445-aa1b-5ab8b906f3b8 | Срабатывание ДЗО при опробовании |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/БТ 40BAT01/ДЗО 2к. БТ 40BAT01 (40BAT01GH002-A1) | ДЗО 2к. Срабатывание ДЗО при опробовании | 4264b483-5302-4db6-8cd4-7d1b82b0922a | 40BAT01EW207_XK01
14344 | ДЗО | 3b2ab442-a782-4a3e-967d-e9f572a2204c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 64802b2c-55db-46d7-9030-80d5ea6fc965 | Отключение трансформатора | ДЗО 2к. Отключение | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/БТ 40BAT01/ДЗО 2к. БТ 40BAT01 (40BAT01GH002-A1) | ДЗО 2к. Отключение | f2a6d438-c289-4b70-b70c-e5315b9e8307 | 40BAT01EW205_XK01
14345 | ДЗО | 3b2ab442-a782-4a3e-967d-e9f572a2204c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 58595bb9-d123-48ef-8c4f-1b42c1ff4cc7 | Внешний УРОВ от {выкл. 2} | ДЗО 2к. Внешний УРОВ от 00ACQ132 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/БТ 40BAT01/ДЗО 2к. БТ 40BAT01 (40BAT01GH002-A1) | ДЗО 2к. Внешний УРОВ от 00ACQ132 | dd1b8f6c-df99-41fd-81a5-8334deb7b36a | 40BAT01EW203_XK01
14346 | ДЗО | 3b2ab442-a782-4a3e-967d-e9f572a2204c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 747e7fd6-8217-4436-bbb9-0158ffec4745 | Внешний УРОВ от {выкл. 1} | ДЗО 2к. Внешний УРОВ от 00ACQ131 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/БТ 40BAT01/ДЗО 2к. БТ 40BAT01 (40BAT01GH002-A1) | ДЗО 2к. Внешний УРОВ от 00ACQ131 | 52630542-e1af-45e4-94f0-01c3fd036af2 | 40BAT01EW202_XK01
14347 | ДЗО | 3b2ab442-a782-4a3e-967d-e9f572a2204c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 09d9ccb9-0db6-49ab-beae-989126018dc2 | Режим теста терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/БТ 40BAT01/ДЗО 2к. БТ 40BAT01 (40BAT01GH002-A1) | ДЗО 2к. Режим теста терминала | 7430aaa8-7685-43e1-8832-b2833bf1fede | 40BAT01EK231_XF50
14348 | ДЗО | 3b2ab442-a782-4a3e-967d-e9f572a2204c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | de47f1e6-dc1a-4fb2-a633-2f412a959321 | Очувствление ДЗО |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/БТ 40BAT01/ДЗО 2к. БТ 40BAT01 (40BAT01GH002-A1) | ДЗО 2к. Очувствление ДЗО | 405a8c0c-229b-4333-8f9d-4f5cb8a9f085 | 40BAT01EK230_XF01
14349 | ДЗО | 3b2ab442-a782-4a3e-967d-e9f572a2204c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | dc13a7ec-c7a1-4da9-9962-e87062d2ec2b | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/БТ 40BAT01/ДЗО 2к. БТ 40BAT01 (40BAT01GH002-A1) | ДЗО 2к. Неисправность цепей напряжения | 0caa8051-98cb-4e00-9995-02b03e36c519 | 40BAT01EK228_XM51
14350 | ДЗО | 3b2ab442-a782-4a3e-967d-e9f572a2204c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | bf20d9ea-4d42-412a-a320-08d2ea3f83cc | Обрыв цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/БТ 40BAT01/ДЗО 2к. БТ 40BAT01 (40BAT01GH002-A1) | ДЗО 2к. Обрыв цепей тока | a4f84144-35ea-42a8-8c22-6f9b6aca76d4 | 40BAT01EK227_XF91
14351 | ДЗО | 3b2ab442-a782-4a3e-967d-e9f572a2204c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 403c99cc-3781-42e8-bb80-610ba8d5d34c | Блок (ТН ВЛ или тр-ра) | ДЗО 2к. Крышка БИ (SG6) цепей напряжения | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/БТ 40BAT01/ДЗО 2к. БТ 40BAT01 (40BAT01GH002-A1) | ДЗО 2к. Крышка БИ (SG6) цепей напряжения не вставлена | 0f084210-a7ae-4004-92ac-6dc1b2e678b2 | 40BAT01EK226_XN12
14352 | ДЗО | 3b2ab442-a782-4a3e-967d-e9f572a2204c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 7617e20b-3bab-42a2-bd6e-508b2f700c7c | Блок (ТТ ВЛ или тр-ра) | ДЗО 2к. Крышка БИ (SG3) токов БТ | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/БТ 40BAT01/ДЗО 2к. БТ 40BAT01 (40BAT01GH002-A1) | ДЗО 2к. Крышка БИ (SG3) токов БТ не вставлена | 8fa6c0c2-5018-4e10-b2fa-e7657317ff31 | 40BAT01EK225_XN12
14353 | ДЗО | 3b2ab442-a782-4a3e-967d-e9f572a2204c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 2dd0b626-bb48-4e52-818d-229077ad3936 | Блок SG2 (ТТ {выкл. 2}) | ДЗО 2к. Крышка БИ (SG2) токов 00ACQ132 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/БТ 40BAT01/ДЗО 2к. БТ 40BAT01 (40BAT01GH002-A1) | ДЗО 2к. Крышка БИ (SG2) токов 00ACQ132 не вставлена | 0d9619e7-ab34-4dd0-8d2a-b9ace147ceda | 40BAT01EK222_XN12
14354 | E1 | d7b1cbec-3818-442e-bfa8-201ea810e558 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01/Шкаф ПА блока №1 1к. | РЗиА/ПА/ПА блока | cf57c11c-85af-451b-8d3e-0c5686f02bb0 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/БТ 10BAT01/Шкаф ПА блока 1 1к. (10ARA00GH001-E1) | Связь с устройстом 10ARA00GH001-E1 установлена | 3206361b-4ece-4bea-b214-43f90a8c851a | 10ARA00GH001E1_XN99
14355 | Измерительный преобразователь | d8277d62-574a-4177-87fa-b5033404c61d | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Измерители/ИП METSEP824 | 5caa000c-ace0-4981-843f-e02d993cbb3f | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №02/ИП METSEP824 (10BCC02-P1) | Связь с устройстом 10BCC02-P1 установлена | 62d630ba-1bca-442d-8a49-59794f4b9ef2 | 10BCC02P1_XN99
14356 | A12 GRS1020 | d8d5a554-ed1d-4c27-a7f7-00b9ad5ebb08 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов сбора осциллограмм | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020 | 0bbeab5c-7224-4980-b380-ee8421d2c34f | Состояние порта №13 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов сбора осциллограмм (00AVB01GH005)/Коммутатор шкафа сбора осциллограмм (00AVB01GH005-A12) | Состояние порта №13 | db00108d-b6b9-433e-a7d2-72a1311ab16a | 00AVB01GH005A12ZV13_XN91
14357 | A12 GRS1020 | d8d5a554-ed1d-4c27-a7f7-00b9ad5ebb08 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов сбора осциллограмм | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020 | 1c8a8a68-1fae-43d4-9dc2-6e3f359c6d2e | Нарушение температурного режима в корпусе коммутатора |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов сбора осциллограмм (00AVB01GH005)/Коммутатор шкафа сбора осциллограмм (00AVB01GH005-A12) | Нарушение температурного режима в корпусе коммутатора | 56f7c34e-093b-43c6-8a87-664a71f2f85d | 00AVB01GH005A12XM04_XM91
14358 | A12 GRS1020 | d8d5a554-ed1d-4c27-a7f7-00b9ad5ebb08 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов сбора осциллограмм | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020 | 1c92ca3a-b461-4438-8ec0-437c3852e108 | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов сбора осциллограмм (00AVB01GH005)/Коммутатор шкафа сбора осциллограмм (00AVB01GH005-A12) | Связь с устройстом 00AVB01GH005-A12 установлена | 425b9633-918c-4a05-aff1-eb83e44b35e8 | 00AVB01GH005A12_XN99
14359 | A12 GRS1020 | d8d5a554-ed1d-4c27-a7f7-00b9ad5ebb08 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов сбора осциллограмм | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020 | 3ebd2243-bff9-4ffd-b8cb-6f9a1ab0b9a6 | Состояние порта №02 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов сбора осциллограмм (00AVB01GH005)/Коммутатор шкафа сбора осциллограмм (00AVB01GH005-A12) | Состояние порта №02 | 257cafcc-4eb2-40fc-aef3-2b29c43ae311 | 00AVB01GH005A12ZV02_XN91
14360 | A12 GRS1020 | d8d5a554-ed1d-4c27-a7f7-00b9ad5ebb08 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов сбора осциллограмм | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020 | 4be7fd47-1660-489d-9950-264404d2a0f4 | Состояние порта №11 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов сбора осциллограмм (00AVB01GH005)/Коммутатор шкафа сбора осциллограмм (00AVB01GH005-A12) | Состояние порта №11 | e4f7a0f6-690d-46df-b25e-f592fd85991c | 00AVB01GH005A12ZV11_XN91
14361 | A12 GRS1020 | d8d5a554-ed1d-4c27-a7f7-00b9ad5ebb08 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов сбора осциллограмм | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020 | 52003bf2-2c15-4b60-8a94-76875eac280e | Состояние порта №05 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов сбора осциллограмм (00AVB01GH005)/Коммутатор шкафа сбора осциллограмм (00AVB01GH005-A12) | Состояние порта №05 | cf21aaeb-632f-4cb0-ae1c-d11c7c7c8714 | 00AVB01GH005A12ZV05_XN91
14362 | A12 GRS1020 | d8d5a554-ed1d-4c27-a7f7-00b9ad5ebb08 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов сбора осциллограмм | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020 | 55746ad6-b444-4498-a503-c2a8c94c4391 | Состояние порта №03 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов сбора осциллограмм (00AVB01GH005)/Коммутатор шкафа сбора осциллограмм (00AVB01GH005-A12) | Состояние порта №03 | 6bbfad11-5c8c-4b95-a825-a261f6c78b49 | 00AVB01GH005A12ZV03_XN91
14363 | A12 GRS1020 | d8d5a554-ed1d-4c27-a7f7-00b9ad5ebb08 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов сбора осциллограмм | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020 | 604f08dd-0ccb-4181-ba0b-30e8fc0d31af | Состояние порта №06 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов сбора осциллограмм (00AVB01GH005)/Коммутатор шкафа сбора осциллограмм (00AVB01GH005-A12) | Состояние порта №06 | dbb93750-ef39-4691-a9ad-c8a5e1d68c95 | 00AVB01GH005A12ZV06_XN91
14364 | A12 GRS1020 | d8d5a554-ed1d-4c27-a7f7-00b9ad5ebb08 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов сбора осциллограмм | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020 | 84517aeb-f6e0-46a9-a48b-11c59eb3e176 | Состояние порта №01 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов сбора осциллограмм (00AVB01GH005)/Коммутатор шкафа сбора осциллограмм (00AVB01GH005-A12) | Состояние порта №01 | 9e092be3-acc0-4e9a-a557-6369a7775bf7 | 00AVB01GH005A12ZV01_XN91
14365 | A12 GRS1020 | d8d5a554-ed1d-4c27-a7f7-00b9ad5ebb08 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов сбора осциллограмм | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020 | 89a5289a-3b3f-4977-955e-2fb0a4588dbb | Состояние порта №08 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов сбора осциллограмм (00AVB01GH005)/Коммутатор шкафа сбора осциллограмм (00AVB01GH005-A12) | Состояние порта №08 | 18ff4f1d-e32a-4f5f-b41c-b4142e8b4301 | 00AVB01GH005A12ZV08_XN91
14366 | A12 GRS1020 | d8d5a554-ed1d-4c27-a7f7-00b9ad5ebb08 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов сбора осциллограмм | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020 | a34539e7-6d95-4ebc-880a-021d36453f5b | Состояние порта №16 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов сбора осциллограмм (00AVB01GH005)/Коммутатор шкафа сбора осциллограмм (00AVB01GH005-A12) | Состояние порта №16 | 72f202f4-29d9-4af9-8ff1-3d3875e82566 | 00AVB01GH005A12ZV16_XN91
14367 | A12 GRS1020 | d8d5a554-ed1d-4c27-a7f7-00b9ad5ebb08 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов сбора осциллограмм | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020 | c09defae-f6b1-4623-a8a5-ec5746cd9921 | Состояние порта №12 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов сбора осциллограмм (00AVB01GH005)/Коммутатор шкафа сбора осциллограмм (00AVB01GH005-A12) | Состояние порта №12 | cc714aa0-ec88-43fc-91cf-f233c2d88bce | 00AVB01GH005A12ZV12_XN91
14368 | A12 GRS1020 | d8d5a554-ed1d-4c27-a7f7-00b9ad5ebb08 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов сбора осциллограмм | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020 | c2c5aed0-e927-42b7-9390-c9e04340869c | Состояние порта №09 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов сбора осциллограмм (00AVB01GH005)/Коммутатор шкафа сбора осциллограмм (00AVB01GH005-A12) | Состояние порта №09 | 530c03e1-2312-4ed5-a449-077a5db18c25 | 00AVB01GH005A12ZV09_XN91
14369 | A12 GRS1020 | d8d5a554-ed1d-4c27-a7f7-00b9ad5ebb08 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов сбора осциллограмм | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020 | cc65e580-9445-48d0-8fd3-bfce078ab288 | Неисправность питания коммутатора |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов сбора осциллограмм (00AVB01GH005)/Коммутатор шкафа сбора осциллограмм (00AVB01GH005-A12) | Неисправность питания коммутатора | 616995e9-b988-41c4-8635-7e1ef4f06ba4 | 00AVB01GH005A12XM57_XF91
14370 | A12 GRS1020 | d8d5a554-ed1d-4c27-a7f7-00b9ad5ebb08 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов сбора осциллограмм | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020 | cf361978-54ff-49d4-9306-0a586c22f7e4 | Состояние порта №07 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов сбора осциллограмм (00AVB01GH005)/Коммутатор шкафа сбора осциллограмм (00AVB01GH005-A12) | Состояние порта №07 | 83f9ee2c-fc70-484b-a270-8138243945c8 | 00AVB01GH005A12ZV07_XN91
14371 | A12 GRS1020 | d8d5a554-ed1d-4c27-a7f7-00b9ad5ebb08 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов сбора осциллограмм | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020 | dba879f6-3c4a-4b62-b715-485f5598df04 | Состояние порта №14 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов сбора осциллограмм (00AVB01GH005)/Коммутатор шкафа сбора осциллограмм (00AVB01GH005-A12) | Состояние порта №14 | dac73a56-7cd2-4175-87dd-c4422d9731dc | 00AVB01GH005A12ZV14_XN91
14372 | A12 GRS1020 | d8d5a554-ed1d-4c27-a7f7-00b9ad5ebb08 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов сбора осциллограмм | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020 | dd2f34d1-2141-4874-b180-ca44250a5802 | Состояние порта №04 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов сбора осциллограмм (00AVB01GH005)/Коммутатор шкафа сбора осциллограмм (00AVB01GH005-A12) | Состояние порта №04 | d276f9b2-ba60-41ec-8d93-7141551f81df | 00AVB01GH005A12ZV04_XN91
14373 | A12 GRS1020 | d8d5a554-ed1d-4c27-a7f7-00b9ad5ebb08 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов сбора осциллограмм | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020 | ed9a4864-8efd-4962-b8ea-acb65ba9e139 | Состояние порта №10 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов сбора осциллограмм (00AVB01GH005)/Коммутатор шкафа сбора осциллограмм (00AVB01GH005-A12) | Состояние порта №10 | d54252c5-2336-4cdd-a6ad-a8a84b53a055 | 00AVB01GH005A12ZV10_XN91
14374 | A12 GRS1020 | d8d5a554-ed1d-4c27-a7f7-00b9ad5ebb08 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов сбора осциллограмм | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020 | f1768667-bfa9-4753-bc5d-1cec9bbbe3c1 | Состояние порта №15 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов сбора осциллограмм (00AVB01GH005)/Коммутатор шкафа сбора осциллограмм (00AVB01GH005-A12) | Состояние порта №15 | 49e0cc25-f185-403b-a24a-d883134b0054 | 00AVB01GH005A12ZV15_XN91
14375 | ДЗО | 3b2ab442-a782-4a3e-967d-e9f572a2204c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 67c1ed62-ff79-441f-81f4-fc66b8cf32ac | Блок SG1 (ТТ {выкл. 1}) | ДЗО 2к. Крышка БИ (SG1) токов 00ACQ131 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/БТ 40BAT01/ДЗО 2к. БТ 40BAT01 (40BAT01GH002-A1) | ДЗО 2к. Крышка БИ (SG1) токов 00ACQ131 не вставлена | 9fef4c40-d874-4b06-9bbd-0046e3034972 | 40BAT01EK221_XN12
14376 | Защиты | da05f30d-c153-4017-b7ac-23b1c97a7579 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 02036abb-7175-4d7e-b1a4-62e47887c7a9 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD04-F1) | Связь с устройстом 30BCD04-F1 установлена | b4a764c1-a0e7-4849-afba-7932a2ff90fd | 30BCD04F1_XN99
14377 | E1 | c2a60796-bbdb-400b-ae24-5a3918f8d50f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01/Шкаф ПА блока №4 1к. | РЗиА/ПА/ПА блока | e0d026cd-eab6-454c-9e7e-cf08a260dfe1 | Блок БИ (SG5) "Цепи ТТ выкл. 2 ДМ АРКЗ" | ПА 1к. Блок БИ (SG5) "Резерв" | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/БТ 40BAT01/Шкаф ПА блока 4 1к. (40ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Блок БИ (SG5) "Резерв" | ebd3b7c8-3a66-4769-bf9f-bfd34012d42f | 40ARA00EK107_XN12
14378 | E1 | c2a60796-bbdb-400b-ae24-5a3918f8d50f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01/Шкаф ПА блока №4 1к. | РЗиА/ПА/ПА блока | 077bb033-02cf-45dd-9ffe-f61f00716140 | Ключ SA5 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения выкл. 1" | ПА 1к. Ключ SA5 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ131" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/БТ 40BAT01/Шкаф ПА блока 4 1к. (40ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Ключ SA5 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ131" - вывод | 73d9e48f-d368-44c0-8ffc-c3e4345667e8 | 40ARA00EK115_XN02
14379 | E1 | c2a60796-bbdb-400b-ae24-5a3918f8d50f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01/Шкаф ПА блока №4 1к. | РЗиА/ПА/ПА блока | cc1f0f89-2b52-424b-abac-2e1282f1da62 | Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/БТ 40BAT01/Шкаф ПА блока 4 1к. (40ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Группа уставок 1 | 3e6a8520-e04e-415f-849d-6df8526d1544 | 40ARA00EK113_XN02
14380 | E1 | c2a60796-bbdb-400b-ae24-5a3918f8d50f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01/Шкаф ПА блока №4 1к. | РЗиА/ПА/ПА блока | 9193222f-1a0c-4c40-b33d-849d1f93c8ad | Терминал в режиме "Работа" |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/БТ 40BAT01/Шкаф ПА блока 4 1к. (40ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Терминал в режиме "Работа" | c5a6d702-276a-4152-810d-b62e566d9f87 | 40ARA00EK122_XN02
14381 | E1 | c2a60796-bbdb-400b-ae24-5a3918f8d50f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01/Шкаф ПА блока №4 1к. | РЗиА/ПА/ПА блока | 0809ce9b-4ff4-47c0-a2f7-56d03dcd4110 | Ключ SA7 "Цепи отключения генераторного выключателя" |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/БТ 40BAT01/Шкаф ПА блока 4 1к. (40ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Ключ SA7 "Цепи отключения генераторного выключателя" - ввод | 58c04da5-ef7c-444d-a9ca-a0f9bbbb22e8 | 40ARA00EK117_XN02
14382 | E1 | c2a60796-bbdb-400b-ae24-5a3918f8d50f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01/Шкаф ПА блока №4 1к. | РЗиА/ПА/ПА блока | f386688b-75cd-4387-a9b9-078206bab9dc | Ключ SA4 "АЛАР " |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/БТ 40BAT01/Шкаф ПА блока 4 1к. (40ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Ключ SA4 "АЛАР " - ввод | 9fa711a1-f696-48c8-a695-9110562a0599 | 40ARA00EK112_XN02
14383 | E1 | c2a60796-bbdb-400b-ae24-5a3918f8d50f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01/Шкаф ПА блока №4 1к. | РЗиА/ПА/ПА блока | ff82b846-db6e-45a1-800b-390e95c33954 | Ключ SA6 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения выкл. 2" | ПА 1к. Ключ SA6 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ132" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/БТ 40BAT01/Шкаф ПА блока 4 1к. (40ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Ключ SA6 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ132" - вывод | ad4119c2-32eb-4e5b-add0-208cff48eb46 | 40ARA00EK116_XN02
14384 | E1 | c2a60796-bbdb-400b-ae24-5a3918f8d50f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01/Шкаф ПА блока №4 1к. | РЗиА/ПА/ПА блока | c6e90f16-2a32-4d91-8c8d-746c99d7ba09 | Группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/БТ 40BAT01/Шкаф ПА блока 4 1к. (40ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Группа уставок 2 | c10e7101-9045-4b9d-8509-147a586cc5d6 | 40ARA00EK114_XN02
14385 | E1 | c2a60796-bbdb-400b-ae24-5a3918f8d50f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01/Шкаф ПА блока №4 1к. | РЗиА/ПА/ПА блока | 0ee633cc-9d8d-4198-b60e-9e041f4054f5 | Блок БИ (SG2) "Цепи ТТ выкл. 2 АЛАР" | ПА 1к. Блок БИ (SG2) "Цепи ТТ 00ACQ132 АЛАР" | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/БТ 40BAT01/Шкаф ПА блока 4 1к. (40ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Блок БИ (SG2) "Цепи ТТ 00ACQ132 АЛАР" | 77a14a87-dcb8-4095-a23d-887eccab9909 | 40ARA00EK104_XN12
14386 | E1 | c2a60796-bbdb-400b-ae24-5a3918f8d50f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01/Шкаф ПА блока №4 1к. | РЗиА/ПА/ПА блока | 5c1bc6b5-2918-4e0f-aa3c-d6b98ce24b6f | Неисправность цепей напряжения ТН 1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/БТ 40BAT01/Шкаф ПА блока 4 1к. (40ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Неисправность цепей напряжения | b0519004-6582-4208-81e1-f2d0470345b9 | 40ARA00EK118_XM51
14387 | E1 | c2a60796-bbdb-400b-ae24-5a3918f8d50f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01/Шкаф ПА блока №4 1к. | РЗиА/ПА/ПА блока | 4f345114-9764-4845-905a-0212a21df3ea | Блок БИ (SG6) "Цепи ТН АЛАР" |  | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/БТ 40BAT01/Шкаф ПА блока 4 1к. (40ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Блок БИ (SG6) "Цепи ТН АЛАР" | 9c89c75b-63db-411d-978b-a9fd64b92152 | 40ARA00EK108_XN12
14388 | E1 | c2a60796-bbdb-400b-ae24-5a3918f8d50f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01/Шкаф ПА блока №4 1к. | РЗиА/ПА/ПА блока | 6f95a44f-90cb-42ff-8288-96d98bc76ed7 | Срабатывание АЛАР 2 ступени (откл. выкл.400кВ) |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/БТ 40BAT01/Шкаф ПА блока 4 1к. (40ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Срабатывание АЛАР 2 ступени (откл. выкл.400кВ) | 6ad4dfc0-a951-4b1a-86ba-30e37713d00a | 40ARA00EW104_XF01
14389 | E1 | c2a60796-bbdb-400b-ae24-5a3918f8d50f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01/Шкаф ПА блока №4 1к. | РЗиА/ПА/ПА блока | 1e091dff-52e4-4166-b492-894a2bc114ab | Срабатывание АЛАР 1 ступени (откл. ген.выкл) |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/БТ 40BAT01/Шкаф ПА блока 4 1к. (40ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Срабатывание АЛАР 1 ступени (откл. ген.выкл) | 96ed9715-3f81-487c-a03a-f2b233467878 | 40ARA00EW103_XF01
14390 | E1 | c2a60796-bbdb-400b-ae24-5a3918f8d50f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01/Шкаф ПА блока №4 1к. | РЗиА/ПА/ПА блока | 51c7c035-44e0-40ab-972b-74ed72e02884 | Срабатывание |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/БТ 40BAT01/Шкаф ПА блока 4 1к. (40ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Срабатывание | 8a27fb14-5213-47a0-bf29-83dd58663ea4 | 40ARA00EW102_XF01
14391 | E1 | c2a60796-bbdb-400b-ae24-5a3918f8d50f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01/Шкаф ПА блока №4 1к. | РЗиА/ПА/ПА блока | d8af5cde-cf8b-42f9-9ffd-2bd224b9f253 | Неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/БТ 40BAT01/Шкаф ПА блока 4 1к. (40ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Неисправность | 0429cd3c-19ef-486d-9e70-fb385fba0076 | 40ARA00EK121_XF01
14392 | E1 | c2a60796-bbdb-400b-ae24-5a3918f8d50f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01/Шкаф ПА блока №4 1к. | РЗиА/ПА/ПА блока | 21d36cc0-9cbf-4e62-b05e-195bd2091bc0 | Блокировка АЛАР |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/БТ 40BAT01/Шкаф ПА блока 4 1к. (40ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Блокировка АЛАР | 27f64913-32d6-4065-95e1-dbb08a64100a | 40ARA00EK120_XF01
14393 | E1 | c2a60796-bbdb-400b-ae24-5a3918f8d50f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01/Шкаф ПА блока №4 1к. | РЗиА/ПА/ПА блока | ad2122cf-d4e0-4054-b03a-44a9f5e6b701 | Блок БИ (SG4) "Цепи ТН блока ДМ АРКЗ" | ПА 1к. Блок БИ (SG4) "Цепи ТН блока 4 ДМ АРКЗ" | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/БТ 40BAT01/Шкаф ПА блока 4 1к. (40ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Блок БИ (SG4) "Цепи ТН блока 4 ДМ АРКЗ" | 12473d35-9fab-418a-86e5-8f398172b814 | 40ARA00EK106_XN12
14394 | E1 | c2a60796-bbdb-400b-ae24-5a3918f8d50f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01/Шкаф ПА блока №4 1к. | РЗиА/ПА/ПА блока | d4596801-f59c-49de-972d-15b99f286590 | Блок БИ (SG3) "Цепи ТТ выкл. 1 ДМ АРКЗ" | ПА 1к. Блок БИ (SG3) "Цепи ТТ блока 4 ДМ АРКЗ" | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/БТ 40BAT01/Шкаф ПА блока 4 1к. (40ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Блок БИ (SG3) "Цепи ТТ блока 4 ДМ АРКЗ" | 83b5b696-f43e-458c-a756-18a9b8dbe887 | 40ARA00EK105_XN12
14395 | E1 | c2a60796-bbdb-400b-ae24-5a3918f8d50f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01/Шкаф ПА блока №4 1к. | РЗиА/ПА/ПА блока | c4f295d8-8c7e-47b5-a4f0-51808bd122c6 | Блок БИ (SG1) "Цепи ТТ выкл. 1 АЛАР" | ПА 1к. Блок БИ (SG1) "Цепи ТТ 00ACQ131 АЛАР" | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/БТ 40BAT01/Шкаф ПА блока 4 1к. (40ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Блок БИ (SG1) "Цепи ТТ 00ACQ131 АЛАР" | d7100fbe-1b44-4af8-a2bc-90bc50279ea1 | 40ARA00EK103_XN12
14396 | E1 | 28f475cb-f65e-4bf8-bed7-46e75752db77 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01/Шкаф ПА блока №4 2к. | РЗиА/ПА/ПА блока | 077bb033-02cf-45dd-9ffe-f61f00716140 | Ключ SA5 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения выкл. 1" | ПА 2к. Ключ SA5 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ131" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/БТ 40BAT01/Шкаф ПА блока 4 2к. (40ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Ключ SA5 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ131" - вывод | 905c78fa-4f27-4f21-8f94-d12a51b339e8 | 40ARA00EK215_XN02
14397 | E1 | 28f475cb-f65e-4bf8-bed7-46e75752db77 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01/Шкаф ПА блока №4 2к. | РЗиА/ПА/ПА блока | cc1f0f89-2b52-424b-abac-2e1282f1da62 | Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/БТ 40BAT01/Шкаф ПА блока 4 2к. (40ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Группа уставок 1 | 74473999-a80b-448d-ad22-3ce2512c8fa0 | 40ARA00EK213_XN02
14398 | E1 | 28f475cb-f65e-4bf8-bed7-46e75752db77 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01/Шкаф ПА блока №4 2к. | РЗиА/ПА/ПА блока | 0add17fa-0708-4382-b348-84bcd6c112a0 | Блок БИ (SG7) "Резерв" |  | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/БТ 40BAT01/Шкаф ПА блока 4 2к. (40ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Блок БИ (SG7) "Резерв" не вставлен | f99396f4-6fc7-4905-b82e-d6130fc95794 | 40ARA00EK223_XN12
14399 | E1 | 28f475cb-f65e-4bf8-bed7-46e75752db77 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01/Шкаф ПА блока №4 2к. | РЗиА/ПА/ПА блока | 9193222f-1a0c-4c40-b33d-849d1f93c8ad | Терминал в режиме "Работа" |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/БТ 40BAT01/Шкаф ПА блока 4 2к. (40ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Терминал в режиме "Работа" | 0634f23f-b7b9-42a9-ae3f-5910110d2190 | 40ARA00EK222_XN02
14400 | E1 | 28f475cb-f65e-4bf8-bed7-46e75752db77 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01/Шкаф ПА блока №4 2к. | РЗиА/ПА/ПА блока | ff82b846-db6e-45a1-800b-390e95c33954 | Ключ SA6 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения выкл. 2" | ПА 2к. Ключ SA6 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ132" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/БТ 40BAT01/Шкаф ПА блока 4 2к. (40ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Ключ SA6 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ132" - вывод | d477ceec-c461-4f4b-888c-88e13389cd24 | 40ARA00EK216_XN02
14401 | E1 | 28f475cb-f65e-4bf8-bed7-46e75752db77 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01/Шкаф ПА блока №4 2к. | РЗиА/ПА/ПА блока | f386688b-75cd-4387-a9b9-078206bab9dc | Ключ SA4 "АЛАР " |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/БТ 40BAT01/Шкаф ПА блока 4 2к. (40ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Ключ SA4 "АЛАР " - ввод | cc8400a1-777d-4912-a95b-eae882ae2991 | 40ARA00EK212_XN02
14402 | E1 | 28f475cb-f65e-4bf8-bed7-46e75752db77 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01/Шкаф ПА блока №4 2к. | РЗиА/ПА/ПА блока | 0809ce9b-4ff4-47c0-a2f7-56d03dcd4110 | Ключ SA7 "Цепи отключения генераторного выключателя" |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/БТ 40BAT01/Шкаф ПА блока 4 2к. (40ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Ключ SA7 "Цепи отключения генераторного выключателя" - ввод | f8079657-4a04-4c32-8d5f-f7ea117c65ae | 40ARA00EK217_XN02
14403 | E1 | 28f475cb-f65e-4bf8-bed7-46e75752db77 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01/Шкаф ПА блока №4 2к. | РЗиА/ПА/ПА блока | c6e90f16-2a32-4d91-8c8d-746c99d7ba09 | Группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/БТ 40BAT01/Шкаф ПА блока 4 2к. (40ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Группа уставок 2 | 4f4b8099-3fe2-4abf-9db2-91c46d6314b5 | 40ARA00EK214_XN02
14404 | E1 | 28f475cb-f65e-4bf8-bed7-46e75752db77 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01/Шкаф ПА блока №4 2к. | РЗиА/ПА/ПА блока | d4596801-f59c-49de-972d-15b99f286590 | Блок БИ (SG3) "Цепи ТТ выкл. 1 ДМ АРКЗ" | ПА 2к. Блок БИ (SG3) "Цепи ТТ блока 4 ДМ АРКЗ" | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/БТ 40BAT01/Шкаф ПА блока 4 2к. (40ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Блок БИ (SG3) "Цепи ТТ блока 4 ДМ АРКЗ" | 686129d6-e507-4f0f-a7c1-08176edc74d5 | 40ARA00EK205_XN12
14405 | E1 | 28f475cb-f65e-4bf8-bed7-46e75752db77 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01/Шкаф ПА блока №4 2к. | РЗиА/ПА/ПА блока | 5c1bc6b5-2918-4e0f-aa3c-d6b98ce24b6f | Неисправность цепей напряжения ТН 1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/БТ 40BAT01/Шкаф ПА блока 4 2к. (40ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Неисправность цепей напряжения | 1eebeae1-20fa-4c52-a290-a8a0fe273b07 | 40ARA00EK218_XM51
14406 | E1 | 28f475cb-f65e-4bf8-bed7-46e75752db77 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01/Шкаф ПА блока №4 2к. | РЗиА/ПА/ПА блока | 6f95a44f-90cb-42ff-8288-96d98bc76ed7 | Срабатывание АЛАР 2 ступени (откл. выкл.400кВ) |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/БТ 40BAT01/Шкаф ПА блока 4 2к. (40ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Срабатывание АЛАР 2 ступени (откл. выкл.400кВ) | 4f957624-d0ca-4327-b805-65418bef5b1f | 40ARA00EW204_XF01
14407 | Защиты | da2ad927-1a6b-40c4-ae79-c3271d7457cb | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 4afe0e63-7f72-4ced-817a-02bbdbf58f30 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA04-F1) | Связь с устройстом 30BCA04-F1 установлена | 5e007368-3da9-4e33-8bd7-d2cba00e0042 | 30BCA04F1_XN99
14408 | E1 | 28f475cb-f65e-4bf8-bed7-46e75752db77 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01/Шкаф ПА блока №4 2к. | РЗиА/ПА/ПА блока | 1e091dff-52e4-4166-b492-894a2bc114ab | Срабатывание АЛАР 1 ступени (откл. ген.выкл) |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/БТ 40BAT01/Шкаф ПА блока 4 2к. (40ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Срабатывание АЛАР 1 ступени (откл. ген.выкл) | 3346d941-6a6d-4add-8a6c-68317cf2f49d | 40ARA00EW203_XF01
14409 | E1 | 28f475cb-f65e-4bf8-bed7-46e75752db77 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01/Шкаф ПА блока №4 2к. | РЗиА/ПА/ПА блока | 51c7c035-44e0-40ab-972b-74ed72e02884 | Срабатывание |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/БТ 40BAT01/Шкаф ПА блока 4 2к. (40ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Срабатывание | 9c87865b-dfbb-49b1-b279-a814df433242 | 40ARA00EW202_XF01
14410 | E1 | 28f475cb-f65e-4bf8-bed7-46e75752db77 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01/Шкаф ПА блока №4 2к. | РЗиА/ПА/ПА блока | d8af5cde-cf8b-42f9-9ffd-2bd224b9f253 | Неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/БТ 40BAT01/Шкаф ПА блока 4 2к. (40ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Неисправность | 1c03db03-3498-4282-86ff-d92880c8eb89 | 40ARA00EK221_XF01
14411 | E1 | 28f475cb-f65e-4bf8-bed7-46e75752db77 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01/Шкаф ПА блока №4 2к. | РЗиА/ПА/ПА блока | 21d36cc0-9cbf-4e62-b05e-195bd2091bc0 | Блокировка АЛАР |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/БТ 40BAT01/Шкаф ПА блока 4 2к. (40ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Блокировка АЛАР | 15da0b20-21b7-4d5f-8a42-907681786ea6 | 40ARA00EK220_XF01
14412 | E1 | 28f475cb-f65e-4bf8-bed7-46e75752db77 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01/Шкаф ПА блока №4 2к. | РЗиА/ПА/ПА блока | 0ee633cc-9d8d-4198-b60e-9e041f4054f5 | Блок БИ (SG2) "Цепи ТТ выкл. 2 АЛАР" | ПА 2к. Блок БИ (SG2) "Цепи ТТ 00ACQ132 АЛАР" | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/БТ 40BAT01/Шкаф ПА блока 4 2к. (40ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Блок БИ (SG2) "Цепи ТТ 00ACQ132 АЛАР" | 329de367-059f-4189-9627-d0b2fa929d38 | 40ARA00EK204_XN12
14413 | E1 | 28f475cb-f65e-4bf8-bed7-46e75752db77 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01/Шкаф ПА блока №4 2к. | РЗиА/ПА/ПА блока | c4f295d8-8c7e-47b5-a4f0-51808bd122c6 | Блок БИ (SG1) "Цепи ТТ выкл. 1 АЛАР" | ПА 2к. Блок БИ (SG1) "Цепи ТТ 00ACQ131 АЛАР" | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/БТ 40BAT01/Шкаф ПА блока 4 2к. (40ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Блок БИ (SG1) "Цепи ТТ 00ACQ131 АЛАР" | 1a9b5c36-2e73-4f29-9a1d-6cd549beb7c5 | 40ARA00EK203_XN12
14414 | E1 | 28f475cb-f65e-4bf8-bed7-46e75752db77 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01/Шкаф ПА блока №4 2к. | РЗиА/ПА/ПА блока | 4f345114-9764-4845-905a-0212a21df3ea | Блок БИ (SG6) "Цепи ТН АЛАР" |  | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/БТ 40BAT01/Шкаф ПА блока 4 2к. (40ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Блок БИ (SG6) "Цепи ТН АЛАР" | 04a35a74-c0af-42c1-a75f-7a7d823dac1f | 40ARA00EK208_XN12
14415 | E1 | 28f475cb-f65e-4bf8-bed7-46e75752db77 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01/Шкаф ПА блока №4 2к. | РЗиА/ПА/ПА блока | e0d026cd-eab6-454c-9e7e-cf08a260dfe1 | Блок БИ (SG5) "Цепи ТТ выкл. 2 ДМ АРКЗ" | ПА 2к. Блок БИ (SG5) "Резерв" | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/БТ 40BAT01/Шкаф ПА блока 4 2к. (40ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Блок БИ (SG5) "Резерв" | ae62143b-5e5f-42ae-8024-15a0d6ccb566 | 40ARA00EK207_XN12
14416 | E1 | 28f475cb-f65e-4bf8-bed7-46e75752db77 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01/Шкаф ПА блока №4 2к. | РЗиА/ПА/ПА блока | ad2122cf-d4e0-4054-b03a-44a9f5e6b701 | Блок БИ (SG4) "Цепи ТН блока ДМ АРКЗ" | ПА 2к. Блок БИ (SG4) "Цепи ТН блока 4 ДМ АРКЗ" | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/БТ 40BAT01/Шкаф ПА блока 4 2к. (40ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Блок БИ (SG4) "Цепи ТН блока 4 ДМ АРКЗ" | 4a566cc7-4c66-4d3e-9590-cfea0ada97a7 | 40ARA00EK206_XN12
14417 | 9805 | 8e070ef8-40c1-4a30-8046-62094a566cf8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | d2b3f6cc-fffa-45dd-a3b6-27288a82f7e7 | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-01A1) | Разрешение управления разъединителем 00ACQ123GS102 от ОБР | 22148a80-7493-4ed1-a3cf-80d471731451 | 00ACQ123GS102_XZ00
14418 | 9805 | 8e070ef8-40c1-4a30-8046-62094a566cf8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | de50d3d7-ce30-45ca-9a95-6c4259562bf4 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-01A1) | Положение разъединителя 00ACQ123GS102 | b31b36b0-a0f0-4df4-96d6-d84f9d5faad6 | 00ACQ123GS102_XB00
14419 | 9805 | 8e070ef8-40c1-4a30-8046-62094a566cf8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | e37d34e5-fa9a-415f-a99a-178755c56979 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-01A1) | Команда управления разъединителем 00ACQ123GS102 | 36641692-2d14-4b48-be56-8f16156eb1c0 | 00ACQ123GS102_XA00
14420 | Шкаф цепей ТН ВЛ | 4f6a3bd8-53bb-470a-8b17-9bc45206f92d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | РЗиА/Шкаф цепей ТН ВЛ | 9c362bd7-dce9-48e6-b114-d10b27808c8f | Отсутствует напряжение на линии | Отсутствует напряжение на линии 00ACL02. Шкаф 00ACL02GH004 | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-02A1) | Отсутствует напряжение на линии 00ACL02. Шкаф 00ACL02GH004 | f4b2fd76-b6a0-4d0a-8175-1dc4c4fd87f0 | 00ACL02EK731_XF01
14421 | Шкаф цепей ТН ВЛ | 4f6a3bd8-53bb-470a-8b17-9bc45206f92d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | РЗиА/Шкаф цепей ТН ВЛ | 2bd1190b-792f-4614-a25c-99de136e1632 | АВ цепей освещения/обогрева | АВ цепей освещения/обогрева. Шкаф 00ACL02GH004 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-02A1) | Отключен АВ цепей освещения/обогрева. Шкаф 00ACL02GH004 | 6891d6a4-45f3-412c-8cf8-869f9d4331d5 | 00ACL02EK734_XF01
14422 | Шкаф цепей ТН ВЛ | 4f6a3bd8-53bb-470a-8b17-9bc45206f92d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | РЗиА/Шкаф цепей ТН ВЛ | 349a8aff-02a5-4794-8f70-34272209b505 | АВ цепей напряжения (0,2; 0,5; 3Р) | АВ цепей напряжения (0,2; 0,5; 3Р). Шкаф 00ACL02GH004 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-02A1) | Отключен АВ цепей напряжения (0,2; 0,5; 3Р). Шкаф 00ACL02GH004 | a092b195-a443-4754-8076-5b28a32c7352 | 00ACL02EK732_XF01
14423 | Шкаф КиУП | 5cc8fe11-d62f-4e17-9352-5bc94bd768ff | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A12) | КиУП (00ACY12). Дверь шкафа открыта | 0ce5f89e-9c2c-40fb-a7a6-8af6482cfbac | 00ACY12EK003_XN01
14424 | Шкаф КиУП | 5cc8fe11-d62f-4e17-9352-5bc94bd768ff | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | РЗиА/Шкаф релейный | 19e003a8-56d0-4aec-9e6f-7caf8643b027 | Крышка БИ (SG1-SG4) |  | discrete | Крышка ИБ | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A12) | КиУП (00ACY12). Крышка БИ (SG1-SG4) не установлена | 2ada74cb-3a9d-4ba8-ada1-e1e5786ae3b0 | 00ACY12EK002_XB13
14425 | Шкаф КиУП | 5cc8fe11-d62f-4e17-9352-5bc94bd768ff | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | РЗиА/Шкаф релейный | 485905a8-7a30-4c8b-b588-d0e9b958c10b | Неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A12) | КиУП (00ACY12). Неисправность в шкафу | 60ae257c-657c-49fe-9557-ec40bf30f647 | 00ACY12EK001_XF00
14426 | ШМУ A | 258680f8-8d99-4888-92e4-132cb5d4dc5a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | e8d505b2-54db-4021-9286-1a0acbe1b60c | Рукоятка ручного управления | Рукоятка ручного управления Р и ЗН в ШМУ 00ACQ123GH100 | discrete | Рукоятка | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-01A1) | Рукоятка ручного управления Р и ЗН в ШМУ 00ACQ123GH100 вставлена | aa495dee-abad-48b8-9ffd-ee60a19e8365 | 10BCT01EK705_XB10
14427 | ШМУ A | 258680f8-8d99-4888-92e4-132cb5d4dc5a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 2b10a493-aa72-47d5-a189-f720fa032b7b | ДУ Р/ЗН в ШМУ | ДУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ123GH100 | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-01A1) | ДУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ123GH100 | 8865302e-1eee-4609-a757-a9e0b790bf9f | 10BCT01EK701_XN18
14428 | РТСН 10BCT02 | dadd5cc0-b126-48de-9d62-c73cb7fc74f4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 26b414c1-be7b-4726-ac26-130c050a1317 | Привод побежал |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/АРКТ РТСН 10BCT02 (10BCT02GH003-A2) | АРКТ. Привод побежал | f66a136f-0eef-4baa-b750-3c80d73faae7 | 10BCT02EK525_XF01
14429 | РТСН 10BCT02 | dadd5cc0-b126-48de-9d62-c73cb7fc74f4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 3a503843-e5f4-46ad-9542-443c954cc8f4 | Крайнее нижнее положение |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/АРКТ РТСН 10BCT02 (10BCT02GH003-A2) | АРКТ. Крайняя нижняя ступень | 8f642ecf-3aca-4f03-80e4-6c2f73eafd9f | 10BCT02EK520_XK02
14430 | РТСН 10BCT02 | dadd5cc0-b126-48de-9d62-c73cb7fc74f4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 8b377608-9afa-4ee4-9037-4651eaf1cd54 | Крайнее верхнее положение |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/АРКТ РТСН 10BCT02 (10BCT02GH003-A2) | АРКТ. Крайняя верхняя ступень | b1c8aad0-0d2f-4936-8cae-1c108cbef954 | 10BCT02EK521_XK02
14431 | РТСН 10BCT02 | dadd5cc0-b126-48de-9d62-c73cb7fc74f4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 8e1ea539-eaff-4fe6-85df-ad7ddca674ee | Привод застрял |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/АРКТ РТСН 10BCT02 (10BCT02GH003-A2) | АРКТ. Привод застрял | 98b193ba-5eb9-4cae-89ca-9b4ac19ff1f7 | 10BCT02EK526_XF01
14432 | РТСН 10BCT02 | dadd5cc0-b126-48de-9d62-c73cb7fc74f4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | b3499ac7-d3d1-4b8d-a82a-7af6094b1083 | Прибавить |  | controldiscrete | Команда RCO | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/АРКТ РТСН 10BCT02 (10BCT02GH003-A2) | АРКТ. Команда "Переключить" от СКУ ЭЧ СВМ | 041c27be-2754-4228-a461-8cd68869a15b | 10BCT02GH013_XA01
14433 | РТСН 10BCT02 | dadd5cc0-b126-48de-9d62-c73cb7fc74f4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | c9ed1da7-d19a-425c-afc5-e62534fddc57 | Привод в движении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/АРКТ РТСН 10BCT02 (10BCT02GH003-A2) | АРКТ. Идет переключение РПН | 9cb33fe9-acd7-43ab-948f-4bad69817def | 10BCT02EK522_XF01
14434 | РТСН 10BCT02 | dadd5cc0-b126-48de-9d62-c73cb7fc74f4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | d90c6011-b6b8-4418-8888-2fa6a47b4542 | Блокировка управления РПН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/АРКТ РТСН 10BCT02 (10BCT02GH003-A2) | АРКТ. Блокировка по току ВН | eb5b2c2d-e89b-48a3-b1c8-c389bbffe686 | 10BCT02EK523_XF01
14435 | ШМУ A | 258680f8-8d99-4888-92e4-132cb5d4dc5a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | d1fd71fe-cfad-4e55-a428-bbf28d506e65 | Высокое давление SF6 | Высокое давление SF6. ШМУ 00ACQ123GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-01A1) | Высокое давление SF6. ШМУ 00ACQ123GH100 | 10942c02-8e15-4a86-8abf-7d262e1a45f8 | 10BCT01EK712_XK03
14436 | ШМУ A | 258680f8-8d99-4888-92e4-132cb5d4dc5a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | ac767013-cb0e-41c1-80dc-a0a5f69af334 | Отсутствует напряжение на присоединении | Отсутствует напряжение на присоединении. ШМУ 00ACQ123GH100 | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-01A1) | Отсутствует напряжение на присоединении. ШМУ 00ACQ123GH100 | bcb534f7-8a35-44a8-8f30-1bd91f342472 | 10BCT01EK727_XF01
14437 | ШМУ A | 258680f8-8d99-4888-92e4-132cb5d4dc5a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 96044c0c-8134-48a7-9440-97c32c5076f2 | Отсутствие напряжения цепей индикации в ШМУ | Отсутствие напряжения цепей индикации в ШМУ 00ACQ123GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-01A1) | Отсутствие напряжения цепей индикации в ШМУ 00ACQ123GH100 | 26e0f64f-252d-49dd-8337-e517e2c5d8fa | 10BCT01EK724_XK02
14438 | ШМУ A | 258680f8-8d99-4888-92e4-132cb5d4dc5a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | be0b5fb1-5c9c-467c-b301-0f59e5646073 | Неисправность индикатора наличия напряжения | Неисправность индикатора наличия напряжения в ШМУ 00ACQ123GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-01A1) | Неисправность индикатора наличия напряжения в ШМУ 00ACQ123GH100 | 825e2148-e546-4356-91b5-cbe80c93556f | 10BCT01EW703_XF91
14439 | ШМУ A | 258680f8-8d99-4888-92e4-132cb5d4dc5a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 462c0e0f-6304-4efe-867a-b42c92ae3333 | МУ Р/ЗН в ШМУ | МУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ123GH100 | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-01A1) | МУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ123GH100 | b0f1d2c8-19f8-4ada-930b-cb6422dc085e | 10BCT01EK702_XN19
14440 | ШМУ A | 258680f8-8d99-4888-92e4-132cb5d4dc5a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 9bb0a8f8-d950-411d-a19a-6fde77f37826 | АВ цепей освещения и обогрева в ШМУ | АВ цепей освещения и обогрева в ШМУ 00ACQ123GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-01A1) | Отключен АВ цепей освещения и обогрева в ШМУ 00ACQ123GH100 | b4bee69f-f602-45dc-83a8-6958111dbe3d | 10BCT01EW704_XK01
14441 | ШМУ A | 258680f8-8d99-4888-92e4-132cb5d4dc5a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 0ef78133-0322-4b3a-b6fa-80c5a3d33b77 | АВ цепей ТН в ШМУ | АВ цепей ТН в ШМУ 00ACQ123GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-01A1) | Отключен АВ цепей ТН в ШМУ 00ACQ123GH100 | 02801d46-6a3a-40b3-8f54-d8c192fa6de5 | 10BCT01EW707_XK01
14442 | ШМУ A | 258680f8-8d99-4888-92e4-132cb5d4dc5a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | c7b18462-37a5-4bb2-aed9-40bf1e7716fa | АВ питания цепей сигнализации в ШМУ | АВ питания цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ123GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-01A1) | Отключен АВ питания цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ123GH100 | 9ff4db0b-7b30-4d2d-b4fb-855c54214798 | 10BCT01EW705_XK01
14443 | ШМУ A | 258680f8-8d99-4888-92e4-132cb5d4dc5a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | fb011729-4c54-4ab7-bc77-b6216f0c1e26 | АВ питания цепей управления Р, ЗН в ШМУ | АВ питания цепей управления Р, ЗН в ШМУ 00ACQ123GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-01A1) | Отключен АВ питания цепей управления Р, ЗН в ШМУ 00ACQ123GH100 | 33488bb0-b3cd-4be6-83ae-88a498f5e5fa | 10BCT01EW706_XK01
14444 | ШМУ A | 258680f8-8d99-4888-92e4-132cb5d4dc5a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | f94cd6d9-e3e7-4e20-81d4-b02c3217ff57 | Крышка SG11 (TBS1) | Крышка SG11(TSB1). ШМУ 00ACQ123GH100 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-01A1) | Крышка SG11(TSB1) снята. ШМУ 00ACQ123GH100 | f9f9d46f-340c-4df0-b32a-9e0a6235f10d | 10BCT01EK719_XB10
14445 | ШМУ A | 258680f8-8d99-4888-92e4-132cb5d4dc5a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 207e3cf1-3d35-4642-a4f4-30a453f6d3b7 | Отсутствие напряжения цепей обогрева приводов Р, ЗН в ШМУ | Отсутствие напряжения цепей обогрева приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ123GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-01A1) | Отсутствие напряжения цепей обогрева приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ123GH100 | aeee9665-a3b3-4152-bf6c-ceb9f4e1e556 | 10BCT01EK723_XF90
14446 | ШМУ A | 258680f8-8d99-4888-92e4-132cb5d4dc5a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 318bc8d0-89a6-4834-9a8b-bca0e5ea4b6d | Отсутствие напряжения цепей сигнализации в ШМУ | Отсутствие напряжение цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ123GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-01A1) | Отсутствие напряжение цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ123GH100 | 857ab572-9509-4433-907e-5eaf9d08ea04 | 10BCT01EK724_XF01
14447 | ШМУ A | 258680f8-8d99-4888-92e4-132cb5d4dc5a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | ad341cb0-e605-4e8e-8079-8780f90473c7 | АВ моторных приводов Р, ЗН в ШМУ | АВ питания моторных приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ123GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-01A1) | Отключены АВ питания моторных приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ123GH100 | 033a8f90-5285-4ba8-887c-934ecca1ddb6 | 10BCT01EK718_XB10
14448 | ШМУ A | 258680f8-8d99-4888-92e4-132cb5d4dc5a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 1239dcfe-991a-4a56-a789-5f1409982de3 | Низкое давление SF6 2 ступень | Низкое давление SF6 2 ступень. ШМУ 00ACQ123GH100 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-01A1) | Низкое давление SF6 2 ступень. ШМУ 00ACQ123GH100 | cbe1b1fe-9c1b-4655-bddf-f12696057add | 10BCT01EW701_XK02
14449 | ШМУ A | 258680f8-8d99-4888-92e4-132cb5d4dc5a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 2378aa4f-c38f-4eb8-876f-b4e8153c8749 | Низкое давление SF6 1 ступень | Низкое давление SF6 1 ступень. ШМУ 00ACQ123GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-01A1) | Низкое давление SF6 1 ступень. ШМУ 00ACQ123GH100 | 5efe61c3-c0a1-452f-8c83-84cb96188211 | 10BCT01EK712_XK02
14450 | ШМУ A | 258680f8-8d99-4888-92e4-132cb5d4dc5a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 8b87705f-b2ce-4f04-b4fc-0d47fab03b38 | Неисправность термогигростата | Неисправность термогигростата в ШМУ 00ACQ123GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-01A1) | Неисправность термогигростата в ШМУ 00ACQ123GH100 | 310a58c7-75af-4292-a643-aa4c380a392d | 10BCT01EW703_XF90
14451 | ШМУ A | 258680f8-8d99-4888-92e4-132cb5d4dc5a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | da7cc377-c4c1-42d3-998c-eea0bbbb2e88 | Крышка SG14 (TBS4) | Крышка SG14(TSB4). ШМУ 00ACQ123GH100 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-01A1) | Крышка SG14(TSB4) снята. ШМУ 00ACQ123GH100 | ff489d17-f095-4aa5-ac8f-a94d675bb08d | 10BCT01EK722_XB10
14452 | ШМУ A | 258680f8-8d99-4888-92e4-132cb5d4dc5a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | cc4bd7c4-78c3-4490-933d-be2054b86571 | Крышка SG13 (TBS3) | Крышка SG13(TSB3). ШМУ 00ACQ123GH100 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-01A1) | Крышка SG13(TSB3) снята. ШМУ 00ACQ123GH100 | 7a2d4bf1-058b-403e-a930-7fa3787629d1 | 10BCT01EK721_XB10
14453 | ШМУ A | 258680f8-8d99-4888-92e4-132cb5d4dc5a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 496fce50-eacb-4bfd-8e2d-26a9090ba44c | Крышка SG12 (TBS2) | Крышка SG12(TSB2). ШМУ 00ACQ123GH100 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-01A1) | Крышка SG12(TSB2) снята. ШМУ 00ACQ123GH100 | 405469a0-056c-478e-975b-5ed90ad92e7b | 10BCT01EK720_XB10
14454 | ШМУ A | 258680f8-8d99-4888-92e4-132cb5d4dc5a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 6b340290-82dd-476b-83b9-fcc90bd7aab4 | Дистанционное управление Р/ЗН общее | Дистанционное управление Р/ЗН общее. Ячейка C02A | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-01A1) | Дистанционное управление Р/ЗН общее. Ячейка C02A | a977c057-4a4f-4385-9cca-25b69a00e181 | 10BCT01EK701_XN16
14455 | ШМУ A | 258680f8-8d99-4888-92e4-132cb5d4dc5a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 5b5073b8-c12b-473d-a95c-0b7ee745a5ca | Местное управление Р/ЗН общее | Местное управление Р/ЗН общее. Ячейка C02A | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-01A1) | Местное управление Р/ЗН общее. Ячейка C02A | d4df3494-0654-4a1a-bea0-64ba6ca92ea1 | 10BCT01EK702_XB10
14456 | ШМУ A | 258680f8-8d99-4888-92e4-132cb5d4dc5a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 3fe3bd90-5907-45c8-b320-eed3cd425743 | Отсутствие напряжения цепей обогрева привода выключателя | Отсутствие напряжения цепей обогрева привода выключателя. ШМУ 00ACQ123GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-01A1) | Отсутствие напряжения цепей обогрева привода выключателя. ШМУ 00ACQ123GH100 | ac9878e6-72e7-4e79-aa8b-f01ff0b1ba98 | 10BCT01EK723_XF91
14457 | ШМУ A | 258680f8-8d99-4888-92e4-132cb5d4dc5a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | cf25cbd7-f5c8-4ce9-9373-924d52589e66 | Ключ М/Д ШМУ в положении вывод | Ключ М/Д управления Р/ЗН в ШМУ 00ACQ123GH100 в положении Вывод | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-01A1) | Ключ М/Д управления Р/ЗН в ШМУ 00ACQ123GH100 в положении Вывод | 5dd58802-0cf7-48e4-b163-52544045322d | 10BCT01EK703_XN02
14458 | ШМУ B | 4ea90020-7e21-4737-8f7d-98011793ec7e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | e8d505b2-54db-4021-9286-1a0acbe1b60c | Рукоятка ручного управления | Рукоятка ручного управления Р и ЗН в ШМУ 00ACQ122GH100 | discrete | Рукоятка | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-02A1) | Рукоятка ручного управления Р и ЗН в ШМУ 00ACQ122GH100 вставлена | f68090c7-edb3-4334-8984-4ab0a5bfd5c3 | 00ACL02EK605_XB10
14459 | ШМУ B | 4ea90020-7e21-4737-8f7d-98011793ec7e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 9bb0a8f8-d950-411d-a19a-6fde77f37826 | АВ цепей освещения и обогрева в ШМУ | АВ цепей освещения и обогрева в ШМУ 00ACQ122GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-02A1) | Отключен АВ цепей освещения и обогрева в ШМУ 00ACQ122GH100 | a69a20b0-6939-4b9b-9446-0cc0702c3d67 | 00ACL02EK627_XB10
14460 | ШМУ B | 4ea90020-7e21-4737-8f7d-98011793ec7e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | d1fd71fe-cfad-4e55-a428-bbf28d506e65 | Высокое давление SF6 | Высокое давление SF6. ШМУ 00ACQ122GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-02A1) | Высокое давление SF6. ШМУ 00ACQ122GH100 | 00a82b30-b532-4aa4-a811-3e8122268952 | 00ACL02EK612_XK03
14461 | ШМУ B | 4ea90020-7e21-4737-8f7d-98011793ec7e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 96044c0c-8134-48a7-9440-97c32c5076f2 | Отсутствие напряжения цепей индикации в ШМУ | Отсутствие напряжения цепей индикации в ШМУ 00ACQ122GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-02A1) | Отсутствие напряжения цепей индикации в ШМУ 00ACQ122GH100 | 3e59ce75-a3f2-4a6f-8fde-b55fd6fef039 | 00ACL02EW606_XK02
14462 | ШМУ B | 4ea90020-7e21-4737-8f7d-98011793ec7e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 462c0e0f-6304-4efe-867a-b42c92ae3333 | МУ Р/ЗН в ШМУ | МУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ122GH100 | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-02A1) | МУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ122GH100 | 23cb608f-9760-473f-a83a-b4df217c191c | 00ACL02EK602_XN19
14463 | ШМУ B | 4ea90020-7e21-4737-8f7d-98011793ec7e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 2b10a493-aa72-47d5-a189-f720fa032b7b | ДУ Р/ЗН в ШМУ | ДУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ122GH100 | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-02A1) | ДУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ122GH100 | 117651e3-f398-4e50-a522-f2a6bd3c1be4 | 00ACL02EK601_XN18
14464 | ШМУ B | 4ea90020-7e21-4737-8f7d-98011793ec7e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | cf25cbd7-f5c8-4ce9-9373-924d52589e66 | Ключ М/Д ШМУ в положении вывод | Ключ М/Д управления Р/ЗН в ШМУ 00ACQ122GH100 в положении Вывод | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-02A1) | Ключ М/Д управления Р/ЗН в ШМУ 00ACQ122GH100 в положении Вывод | 55c0ae8b-022f-4e69-a024-6f16fd1e280d | 00ACL02EK603_XN02
14465 | ШМУ B | 4ea90020-7e21-4737-8f7d-98011793ec7e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 6b340290-82dd-476b-83b9-fcc90bd7aab4 | Дистанционное управление Р/ЗН общее | Дистанционное управление Р/ЗН общее. Ячейка C02B | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-02A1) | Дистанционное управление Р/ЗН общее. Ячейка C02B | ee88f87f-a98f-4df7-b79c-556625992778 | 00ACL02EK601_XN16
14466 | ШМУ B | 4ea90020-7e21-4737-8f7d-98011793ec7e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 318bc8d0-89a6-4834-9a8b-bca0e5ea4b6d | Отсутствие напряжения цепей сигнализации в ШМУ | Отсутствие напряжения цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ122GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-02A1) | Отсутствие напряжения цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ122GH100 | dbdb3a7e-dbef-439b-a485-cb261f9d5ccb | 00ACL02EW606_XK01
14467 | ШМУ B | 4ea90020-7e21-4737-8f7d-98011793ec7e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | c7b18462-37a5-4bb2-aed9-40bf1e7716fa | АВ питания цепей сигнализации в ШМУ | АВ питания цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ122GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-02A1) | Отключен АВ питания цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ122GH100 | e7775503-72ce-48d2-bdef-3d958601936d | 00ACL02EW605_XK01
14468 | ШМУ B | 4ea90020-7e21-4737-8f7d-98011793ec7e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 207e3cf1-3d35-4642-a4f4-30a453f6d3b7 | Отсутствие напряжения цепей обогрева приводов Р, ЗН в ШМУ | Отсутствие напряжения цепей обогрева приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ122GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-02A1) | Отсутствие напряжения цепей обогрева приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ122GH100 | 675fd6c4-0e88-40d0-8586-816d12bb6717 | 00ACL02EW604_XK01
14469 | ШМУ B | 4ea90020-7e21-4737-8f7d-98011793ec7e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | fb011729-4c54-4ab7-bc77-b6216f0c1e26 | АВ питания цепей управления Р, ЗН в ШМУ | АВ питания цепей управления Р, ЗН в ШМУ 00ACQ122GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-02A1) | Отключен АВ питания цепей управления Р, ЗН в ШМУ 00ACQ122GH100 | 939e2ad4-e117-4a64-a279-5217822ae73f | 00ACL02EK624_XF01
14470 | ШМУ B | 4ea90020-7e21-4737-8f7d-98011793ec7e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 3fe3bd90-5907-45c8-b320-eed3cd425743 | Отсутствие напряжения цепей обогрева привода выключателя | Отсутствие напряжения цепей обогрева привода выключателя. ШМУ 00ACQ122GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-02A1) | Отсутствие напряжения цепей обогрева привода выключателя. ШМУ 00ACQ122GH100 | 01fb55a6-0d74-43fb-9b4b-78ca378ecaef | 00ACL02EK623_XF90
14471 | ШМУ B | 4ea90020-7e21-4737-8f7d-98011793ec7e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 8b87705f-b2ce-4f04-b4fc-0d47fab03b38 | Неисправность термогигростата | Неисправность термогигростата в ШМУ 00ACQ122GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-02A1) | Неисправность термогигростата в ШМУ 00ACQ122GH100 | 7dd3a9a9-9ac6-4d17-9625-be3d42c8dda8 | 00ACL02EW603_XF90
14472 | ШМУ B | 4ea90020-7e21-4737-8f7d-98011793ec7e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 1239dcfe-991a-4a56-a789-5f1409982de3 | Низкое давление SF6 2 ступень | Низкое давление SF6 2 ступень. ШМУ 00ACQ122GH100 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-02A1) | Низкое давление SF6 2 ступень. ШМУ 00ACQ122GH100 | d11d9342-577c-4ef0-a3cb-fb13e49d3dd4 | 00ACL02EW601_XK02
14473 | Шкаф РАС №3 | dc6a4596-7d53-4985-8970-7e7486bb776d | СВМ/Втор.сист./РАС | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф РАС | 47dcbc4a-457b-425a-a6b6-8cacfc1dd578 | Пуск РАС |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A11) | РАС (00ASQ04GH003). Пуск | 766823a8-1e0f-43a2-9a7c-cdaaef445391 | 00ASQ04EW301_XF20
14474 | Шкаф РАС №3 | dc6a4596-7d53-4985-8970-7e7486bb776d | СВМ/Втор.сист./РАС | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф РАС | 8fdf1006-7908-4db6-8060-a249260d8f4d | Неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A11) | РАС (00ASQ04GH003). Неисправность | 14fae09c-fe35-41b3-adfe-c27a5439bea3 | 00ASQ04EK301_XF00
14475 | ШМУ B | 4ea90020-7e21-4737-8f7d-98011793ec7e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 5b5073b8-c12b-473d-a95c-0b7ee745a5ca | Местное управление Р/ЗН общее | Местное управление Р/ЗН общее. Ячейка C02B | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-02A1) | Местное управление Р/ЗН общее. Ячейка C02B | c862254b-5ed5-4290-ac55-e3cfad312449 | 00ACL02EK602_XB10
14476 | ШМУ B | 4ea90020-7e21-4737-8f7d-98011793ec7e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | ad341cb0-e605-4e8e-8079-8780f90473c7 | АВ моторных приводов Р, ЗН в ШМУ | АВ питания моторных приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ122GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-02A1) | Отключен АВ питания моторных приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ122GH100 | a3505497-f7c8-4b57-ac0d-13ae024be8ec | 00ACL02EK618_XB10
14477 | ШМУ B | 4ea90020-7e21-4737-8f7d-98011793ec7e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 2378aa4f-c38f-4eb8-876f-b4e8153c8749 | Низкое давление SF6 1 ступень | Низкое давление SF6 1 ступень. ШМУ 00ACQ122GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-02A1) | Низкое давление SF6 1 ступень. ШМУ 00ACQ122GH100 | 17ac2da6-0e2a-4211-9785-4ac4ab2be48c | 00ACL02EK612_XK02
14478 | ШМУ С | 4017488f-e0ed-42fb-8764-5f146bb2461c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | f94cd6d9-e3e7-4e20-81d4-b02c3217ff57 | Крышка SG11 (TBS1) | Крышка SG11(TSB1). ШМУ 00ACQ121GH100 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-02A1) | Крышка SG11(TSB1) снята. ШМУ 00ACQ121GH100 | e71ec9ce-e459-4b7a-9b83-7c36ef28b4ce | 00ACL02EK719_XB10
14479 | ШМУ С | 4017488f-e0ed-42fb-8764-5f146bb2461c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | e8d505b2-54db-4021-9286-1a0acbe1b60c | Рукоятка ручного управления | Рукоятка ручного управления Р и ЗН в ШМУ 00ACQ121GH100 | discrete | Рукоятка | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-02A1) | Рукоятка ручного управления Р и ЗН в ШМУ 00ACQ121GH100 вставлена | f47fc4d4-ee42-4947-9ed4-b7e582a4d5dc | 00ACL02EK705_XB10
14480 | A11 GRS1020 | dca846a0-a963-418a-9b2b-49f9fab24c06 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | 00c481ee-fb04-4a2e-a0f4-d41431d766f1 | Состояние порта №08 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH004)/Коммутатор сервера СОТИ АССО (00AVB01GH004-A11) | Состояние порта №08 | 9231718f-402b-4dd9-984f-5e991c8e5707 | 00AVB01GH004A11ZV08_XN91
14481 | A11 GRS1020 | dca846a0-a963-418a-9b2b-49f9fab24c06 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | 0b06b64d-1ef0-421b-8854-08f105d5d594 | Состояние порта №04 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH004)/Коммутатор сервера СОТИ АССО (00AVB01GH004-A11) | Состояние порта №04 | d15a290e-66cf-4493-947b-8494bd0ed6d4 | 00AVB01GH004A11ZV04_XN91
14482 | A11 GRS1020 | dca846a0-a963-418a-9b2b-49f9fab24c06 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | 197a894d-ed8e-47d8-a0ba-9ac7dae18f47 | Состояние порта №03 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH004)/Коммутатор сервера СОТИ АССО (00AVB01GH004-A11) | Состояние порта №03 | a3341b1c-41de-4d7b-9b59-b069ba9169a7 | 00AVB01GH004A11ZV03_XN91
14483 | A11 GRS1020 | dca846a0-a963-418a-9b2b-49f9fab24c06 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | 1cb9e102-0f5f-422e-90b8-5d021ec5377a | Состояние порта №21 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH004)/Коммутатор сервера СОТИ АССО (00AVB01GH004-A11) | Состояние порта №21 | c71f53fd-e5e8-4f4b-84ba-a3ab396df6d2 | 00AVB01GH004A11ZV21_XN91
14484 | A11 GRS1020 | dca846a0-a963-418a-9b2b-49f9fab24c06 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | 2250f719-5f97-4b04-b7d1-df920de11c79 | Состояние порта №02 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH004)/Коммутатор сервера СОТИ АССО (00AVB01GH004-A11) | Состояние порта №02 | e1f763eb-5343-4f56-8bdb-73c1386c1694 | 00AVB01GH004A11ZV02_XN91
14485 | A11 GRS1020 | dca846a0-a963-418a-9b2b-49f9fab24c06 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | 23f83ceb-4c70-497a-845a-0aa01b90efe9 | Состояние порта №05 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH004)/Коммутатор сервера СОТИ АССО (00AVB01GH004-A11) | Состояние порта №05 | 6bef555c-3480-4232-8ee3-dc8d3ef4070b | 00AVB01GH004A11ZV05_XN91
14486 | A11 GRS1020 | dca846a0-a963-418a-9b2b-49f9fab24c06 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | 264f07c0-fe4a-4528-878b-5831d71b964f | Состояние порта №16 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH004)/Коммутатор сервера СОТИ АССО (00AVB01GH004-A11) | Состояние порта №16 | 60f4fde0-f4ad-491f-bede-8be2c452f819 | 00AVB01GH004A11ZV16_XN91
14487 | A11 GRS1020 | dca846a0-a963-418a-9b2b-49f9fab24c06 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | 2daaa490-48a8-4ff0-8930-81f7e5140b71 | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH004)/Коммутатор сервера СОТИ АССО (00AVB01GH004-A11) | Связь с устройстом 00AVB01GH004-A11 установлена | f2fd46a4-5676-46a7-b300-d60bc7b4525c | 00AVB01GH004A11_XN99
14488 | A11 GRS1020 | dca846a0-a963-418a-9b2b-49f9fab24c06 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | 37832292-8180-4dd5-a96d-a73d5c9d27bd | Состояние порта №06 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH004)/Коммутатор сервера СОТИ АССО (00AVB01GH004-A11) | Состояние порта №06 | 9a259079-4e8f-4604-b50a-13e1f7a232af | 00AVB01GH004A11ZV06_XN91
14489 | A11 GRS1020 | dca846a0-a963-418a-9b2b-49f9fab24c06 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | 3d737e81-77c5-4e58-ab9f-76d04e16ade0 | Состояние порта №22 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH004)/Коммутатор сервера СОТИ АССО (00AVB01GH004-A11) | Состояние порта №22 | 75664448-baa2-4ba6-8344-859d66062e5a | 00AVB01GH004A11ZV22_XN91
14490 | A11 GRS1020 | dca846a0-a963-418a-9b2b-49f9fab24c06 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | 4d03c59b-f99e-4adc-b5ef-0faf6c4554c3 | Состояние порта №12 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH004)/Коммутатор сервера СОТИ АССО (00AVB01GH004-A11) | Состояние порта №12 | ac7885a2-99cf-447b-a8fb-c98414651c52 | 00AVB01GH004A11ZV12_XN91
14491 | A11 GRS1020 | dca846a0-a963-418a-9b2b-49f9fab24c06 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | 56e50dbb-eaca-4404-b10f-c68604e4dbca | Состояние порта №20 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH004)/Коммутатор сервера СОТИ АССО (00AVB01GH004-A11) | Состояние порта №20 | 1f4f9fb0-8757-40bb-adf3-a3e5822854dc | 00AVB01GH004A11ZV20_XN91
14492 | A11 GRS1020 | dca846a0-a963-418a-9b2b-49f9fab24c06 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | 66a36810-6636-42d9-aea2-d1070d522fba | Состояние порта №15 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH004)/Коммутатор сервера СОТИ АССО (00AVB01GH004-A11) | Состояние порта №15 | 8c6b0342-f017-4c48-ad1c-44fbcb7ace2e | 00AVB01GH004A11ZV15_XN91
14493 | A11 GRS1020 | dca846a0-a963-418a-9b2b-49f9fab24c06 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | 676cf294-aabf-4604-ba6f-d14dd36e8cbd | Состояние порта №17 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH004)/Коммутатор сервера СОТИ АССО (00AVB01GH004-A11) | Состояние порта №17 | 3cac9392-11eb-41bf-ab43-0716554b6c39 | 00AVB01GH004A11ZV17_XN91
14494 | A11 GRS1020 | dca846a0-a963-418a-9b2b-49f9fab24c06 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | 6ce07908-34af-4624-b912-3d0c3f9640e4 | Состояние порта №18 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH004)/Коммутатор сервера СОТИ АССО (00AVB01GH004-A11) | Состояние порта №18 | b0ac3060-1dd3-4911-82b9-671ddb3a2fe8 | 00AVB01GH004A11ZV18_XN91
14495 | A11 GRS1020 | dca846a0-a963-418a-9b2b-49f9fab24c06 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | 6d88aeff-e1a4-4e4e-8b27-3aa021ec0408 | Состояние порта №19 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH004)/Коммутатор сервера СОТИ АССО (00AVB01GH004-A11) | Состояние порта №19 | 5da58c8f-0e8d-482d-9324-def2e6c44d1a | 00AVB01GH004A11ZV19_XN91
14496 | A11 GRS1020 | dca846a0-a963-418a-9b2b-49f9fab24c06 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | 78ce3550-3347-40f3-8315-2fc27adc2546 | Состояние порта №23 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH004)/Коммутатор сервера СОТИ АССО (00AVB01GH004-A11) | Состояние порта №23 | c835608f-192f-462a-8ad1-517b877d147c | 00AVB01GH004A11ZV23_XN91
14497 | A11 GRS1020 | dca846a0-a963-418a-9b2b-49f9fab24c06 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | 9f92c83e-4c84-42be-a521-99a6e8ffbe19 | Нарушение температурного режима в корпусе коммутатора |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH004)/Коммутатор сервера СОТИ АССО (00AVB01GH004-A11) | Нарушение температурного режима в корпусе коммутатора | e43e7c1f-3c32-4dbc-8e9d-4b4a228bf967 | 00AVB01GH004A11XM04_XM91
14498 | A11 GRS1020 | dca846a0-a963-418a-9b2b-49f9fab24c06 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | a27c11f5-6411-4133-bbc4-62d5aa2dd854 | Состояние порта №09 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH004)/Коммутатор сервера СОТИ АССО (00AVB01GH004-A11) | Состояние порта №09 | 49a80abb-bdce-44fe-94f3-61e854912d8b | 00AVB01GH004A11ZV09_XN91
14499 | A11 GRS1020 | dca846a0-a963-418a-9b2b-49f9fab24c06 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | a4573273-9c28-4b7a-8ff6-1cadd143a681 | Состояние порта №01 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH004)/Коммутатор сервера СОТИ АССО (00AVB01GH004-A11) | Состояние порта №01 | feb55ceb-0ab0-4179-8f79-d562d092f707 | 00AVB01GH004A11ZV01_XN91
14500 | A11 GRS1020 | dca846a0-a963-418a-9b2b-49f9fab24c06 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | a6de9a19-fe65-4aca-bf5b-a52474a8694c | Неисправность питания коммутатора |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH004)/Коммутатор сервера СОТИ АССО (00AVB01GH004-A11) | Неисправность питания коммутатора | 7349855f-6777-4365-84b0-a441e4083aa1 | 00AVB01GH004A11XM57_XF91
14501 | A11 GRS1020 | dca846a0-a963-418a-9b2b-49f9fab24c06 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | a9917d3d-3793-44df-ad11-0d9c10b02a0c | Состояние порта №07 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH004)/Коммутатор сервера СОТИ АССО (00AVB01GH004-A11) | Состояние порта №07 | 696a9896-35ab-4904-9d51-9c95bdbfb67b | 00AVB01GH004A11ZV07_XN91
14502 | A11 GRS1020 | dca846a0-a963-418a-9b2b-49f9fab24c06 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | ab1947c1-4ddb-434d-9faa-06a8ef17d6f9 | Состояние порта №13 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH004)/Коммутатор сервера СОТИ АССО (00AVB01GH004-A11) | Состояние порта №13 | d899dc66-988f-48d5-b029-8d65c8aa46f7 | 00AVB01GH004A11ZV13_XN91
14503 | A11 GRS1020 | dca846a0-a963-418a-9b2b-49f9fab24c06 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | bbabbb89-09e7-4513-bc82-d3502776f5b7 | Состояние порта №14 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH004)/Коммутатор сервера СОТИ АССО (00AVB01GH004-A11) | Состояние порта №14 | 664abff4-63ef-4be5-9186-c08302c5bf80 | 00AVB01GH004A11ZV14_XN91
14504 | A11 GRS1020 | dca846a0-a963-418a-9b2b-49f9fab24c06 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | d84b66e0-8454-4e70-b536-8f851fb469eb | Состояние порта №10 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH004)/Коммутатор сервера СОТИ АССО (00AVB01GH004-A11) | Состояние порта №10 | d0a01dba-c471-400a-ab8d-9cab032fc96d | 00AVB01GH004A11ZV10_XN91
14505 | A11 GRS1020 | dca846a0-a963-418a-9b2b-49f9fab24c06 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | f2a131e6-5b05-4f49-9912-45e420fbade1 | Состояние порта №24 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH004)/Коммутатор сервера СОТИ АССО (00AVB01GH004-A11) | Состояние порта №24 | 0d615385-95eb-462d-8449-ed6f7fc64ddc | 00AVB01GH004A11ZV24_XN91
14506 | A11 GRS1020 | dca846a0-a963-418a-9b2b-49f9fab24c06 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | f90c1126-21e6-41c1-89e5-bdafbe9f249a | Состояние порта №11 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH004)/Коммутатор сервера СОТИ АССО (00AVB01GH004-A11) | Состояние порта №11 | 8cb9eeab-a0aa-44b6-af14-26d2242730cf | 00AVB01GH004A11ZV11_XN91
14507 | ШМУ С | 4017488f-e0ed-42fb-8764-5f146bb2461c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 9bb0a8f8-d950-411d-a19a-6fde77f37826 | АВ цепей освещения и обогрева в ШМУ | АВ цепей освещения и обогрева в ШМУ 00ACQ121GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-02A1) | Отключен АВ цепей освещения и обогрева в ШМУ 00ACQ121GH100 | 94c6b640-f85c-4b83-aef9-640ca181ea84 | 00ACL02EK727_XB10
14508 | ШМУ С | 4017488f-e0ed-42fb-8764-5f146bb2461c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | ac767013-cb0e-41c1-80dc-a0a5f69af334 | Отсутствует напряжение на присоединении | Отсутствует напряжение на присоединении. ШМУ 00ACQ121GH100 | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-02A1) | Отсутствует напряжение на присоединении. ШМУ 00ACQ121GH100 | ea0b15e6-fcae-4162-b23a-ba8ef5edf5ef | 00ACL02EW703_XF01
14509 | ШМУ С | 4017488f-e0ed-42fb-8764-5f146bb2461c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | d1fd71fe-cfad-4e55-a428-bbf28d506e65 | Высокое давление SF6 | Высокое давление SF6. ШМУ 00ACQ121GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-02A1) | Высокое давление SF6. ШМУ 00ACQ121GH100 | 57def822-7452-4054-9ee2-4516ea972915 | 00ACL02EK712_XK03
14510 | ШМУ С | 4017488f-e0ed-42fb-8764-5f146bb2461c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 96044c0c-8134-48a7-9440-97c32c5076f2 | Отсутствие напряжения цепей индикации в ШМУ | Отсутствие напряжения цепей индикации в ШМУ 00ACQ121GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-02A1) | Отсутствие напряжения цепей индикации в ШМУ 00ACQ121GH100 | 7b95851b-1c77-42a0-a0cd-4af29a4e1455 | 00ACL02EW706_XK02
14511 | ШМУ С | 4017488f-e0ed-42fb-8764-5f146bb2461c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | be0b5fb1-5c9c-467c-b301-0f59e5646073 | Неисправность индикатора наличия напряжения | Неисправность индикатора наличия напряжения в ШМУ 00ACQ121GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-02A1) | Неисправность индикатора наличия напряжения в ШМУ 00ACQ121GH100 | c76c9286-3cc7-47c0-be79-fbc8455f61ee | 00ACL02EW703_XF91
14512 | ШМУ С | 4017488f-e0ed-42fb-8764-5f146bb2461c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 462c0e0f-6304-4efe-867a-b42c92ae3333 | МУ Р/ЗН в ШМУ | МУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ121GH100 | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-02A1) | МУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ121GH100 | c50b625a-2e0f-4755-a77e-3b00b1ce86a7 | 00ACL02EK702_XN19
14513 | ШМУ С | 4017488f-e0ed-42fb-8764-5f146bb2461c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 0ef78133-0322-4b3a-b6fa-80c5a3d33b77 | АВ цепей ТН в ШМУ | АВ цепей ТН в ШМУ 00ACQ121GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-02A1) | Отключен АВ цепей ТН в ШМУ 00ACQ121GH100 | 35dba372-e065-4a24-9089-23d42712097a | 00ACL02EW707_XK01
14514 | ШМУ С | 4017488f-e0ed-42fb-8764-5f146bb2461c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | cc4bd7c4-78c3-4490-933d-be2054b86571 | Крышка SG13 (TBS3) | Крышка SG13(TSB3). ШМУ 00ACQ121GH100 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-02A1) | Крышка SG13(TSB3) снята. ШМУ 00ACQ121GH100 | 34db1fc5-1097-4be8-b785-137d06c2076b | 00ACL02EK721_XB10
14515 | ШМУ С | 4017488f-e0ed-42fb-8764-5f146bb2461c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 496fce50-eacb-4bfd-8e2d-26a9090ba44c | Крышка SG12 (TBS2) | Крышка SG12(TSB2). ШМУ 00ACQ121GH100 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-02A1) | Крышка SG12(TSB2) снята. ШМУ 00ACQ121GH100 | b434961c-c506-42c6-86a6-f059744a6f47 | 00ACL02EK720_XB10
14516 | ШМУ С | 4017488f-e0ed-42fb-8764-5f146bb2461c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 3fe3bd90-5907-45c8-b320-eed3cd425743 | Отсутствие напряжения цепей обогрева привода выключателя | Отсутствие напряжения цепей обогрева привода выключателя. ШМУ 00ACQ121GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-02A1) | Отсутствие напряжения цепей обогрева привода выключателя. ШМУ 00ACQ121GH100 | 0ab65482-316d-4b13-8447-c14babd3e5f9 | 00ACL02EK723_XF90
14517 | ШМУ С | 4017488f-e0ed-42fb-8764-5f146bb2461c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | c7b18462-37a5-4bb2-aed9-40bf1e7716fa | АВ питания цепей сигнализации в ШМУ | АВ питания цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ121GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-02A1) | Отключен АВ питания цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ121GH100 | 1af9bdbe-49b3-4a14-989b-b95d9c51b61b | 00ACL02EW705_XK01
14518 | ШМУ С | 4017488f-e0ed-42fb-8764-5f146bb2461c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | cf25cbd7-f5c8-4ce9-9373-924d52589e66 | Ключ М/Д ШМУ в положении вывод | Ключ М/Д управления Р/ЗН в ШМУ 00ACQ121GH100 в положении Вывод | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-02A1) | Ключ М/Д управления Р/ЗН в ШМУ 00ACQ121GH100 в положении Вывод | 23d89d10-5424-46fa-9ff8-f6a4568ef80a | 00ACL02EK703_XN02
14519 | ШМУ С | 4017488f-e0ed-42fb-8764-5f146bb2461c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 318bc8d0-89a6-4834-9a8b-bca0e5ea4b6d | Отсутствие напряжения цепей сигнализации в ШМУ | Отсутствие напряжения цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ121GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-02A1) | Отсутствие напряжения цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ121GH100 | 0f62447a-cc00-498b-94f6-a0b838412101 | 00ACL02EW706_XK01
14520 | ШМУ С | 4017488f-e0ed-42fb-8764-5f146bb2461c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 207e3cf1-3d35-4642-a4f4-30a453f6d3b7 | Отсутствие напряжения цепей обогрева приводов Р, ЗН в ШМУ | Отсутствие напряжения цепей обогрева приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ121GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-02A1) | Отсутствие напряжения цепей обогрева приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ121GH100 | 2c89335b-7c8d-4d75-8347-bce408795084 | 00ACL02EW704_XK01
14521 | ШМУ С | 4017488f-e0ed-42fb-8764-5f146bb2461c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 2378aa4f-c38f-4eb8-876f-b4e8153c8749 | Низкое давление SF6 1 ступень | Низкое давление SF6 1 ступень. ШМУ 00ACQ121GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-02A1) | Низкое давление SF6 1 ступень. ШМУ 00ACQ121GH100 | 27e42116-77e6-4be5-b5a9-8ef31f5073c1 | 00ACL02EK712_XK02
14522 | ШМУ С | 4017488f-e0ed-42fb-8764-5f146bb2461c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | ad341cb0-e605-4e8e-8079-8780f90473c7 | АВ моторных приводов Р, ЗН в ШМУ | АВ питания моторных приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ121GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-02A1) | Отключен АВ питания моторных приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ121GH100 | 1638cc28-6653-43a4-bf31-c43f82f10e75 | 00ACL02EK718_XB10
14523 | ШМУ С | 4017488f-e0ed-42fb-8764-5f146bb2461c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 1239dcfe-991a-4a56-a789-5f1409982de3 | Низкое давление SF6 2 ступень | Низкое давление SF6 2 ступень. ШМУ 00ACQ121GH100 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-02A1) | Низкое давление SF6 2 ступень. ШМУ 00ACQ121GH100 | 99a96b3d-959f-4ff8-84be-efa3fab9caf3 | 00ACL02EW701_XK02
14524 | ШМУ С | 4017488f-e0ed-42fb-8764-5f146bb2461c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 5b5073b8-c12b-473d-a95c-0b7ee745a5ca | Местное управление Р/ЗН общее | Местное управление Р/ЗН общее. Ячейка C02C | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-02A1) | Местное управление Р/ЗН общее. Ячейка C02C | 5dc41000-8499-4c55-9567-564b60ae5e04 | 00ACL02EK702_XB10
14525 | ШМУ С | 4017488f-e0ed-42fb-8764-5f146bb2461c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 8b87705f-b2ce-4f04-b4fc-0d47fab03b38 | Неисправность термогигростата | Неисправность термогигростата в ШМУ 00ACQ121GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-02A1) | Неисправность термогигростата в ШМУ 00ACQ121GH100 | 3c757124-af7a-4088-8ba9-cb02655d37cc | 00ACL02EW703_XF90
14526 | ШМУ С | 4017488f-e0ed-42fb-8764-5f146bb2461c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 6b340290-82dd-476b-83b9-fcc90bd7aab4 | Дистанционное управление Р/ЗН общее | Дистанционное управление Р/ЗН общее. Ячейка C02C | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-02A1) | Дистанционное управление Р/ЗН общее. Ячейка C02C | 4e3dca12-d722-4792-ba40-3bca5c8c4e90 | 00ACL02EK701_XN16
14527 | ШМУ С | 4017488f-e0ed-42fb-8764-5f146bb2461c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 2b10a493-aa72-47d5-a189-f720fa032b7b | ДУ Р/ЗН в ШМУ | ДУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ121GH100 | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-02A1) | ДУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ121GH100 | fc784583-e8f2-425a-86fb-ebfc644442c8 | 00ACL02EK701_XN18
14528 | ШМУ С | 4017488f-e0ed-42fb-8764-5f146bb2461c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | fb011729-4c54-4ab7-bc77-b6216f0c1e26 | АВ питания цепей управления Р, ЗН в ШМУ | АВ питания цепей управления Р, ЗН в ШМУ 00ACQ121GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-02A1) | Отключен АВ питания цепей управления Р, ЗН в ШМУ 00ACQ121GH100 | c2d4cb48-3689-4d69-b475-17eee194f70b | 00ACL02EK724_XF01
14529 | РТСН 10BCT01 | af265219-9a88-4f5f-8422-50eadeb492df | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | a778f47c-f09b-4f8a-9817-1012a9d9fdbd | cosφ ВН |  | analog | Относительные единицы | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY12-00P2) | Cos ф | ed5c1f01-d105-4c33-8f6e-8c30a458d7a0 | 10BCT01CE009_XQ19
14530 | РТСН 10BCT01 | af265219-9a88-4f5f-8422-50eadeb492df | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 592feadd-edcb-40a1-a208-b30534b46eeb | F ВН |  | analog | Частота | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY12-00P2) | Частота | e6eb891f-d8d5-4ed2-91f9-03b8719a3fe5 | 10BCT01CE005_XQ10
14531 | РТСН 10BCT01 | af265219-9a88-4f5f-8422-50eadeb492df | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | fb0b78f9-8224-4412-92d0-6239a410e268 | Uca ВН |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY12-00P2) | Линейное напряжение фазы CA | ea5e6e26-bcd9-4d4d-9cab-076d2d6bd1b8 | 10BCT01CE061_XQ61
14532 | РТСН 10BCT01 | af265219-9a88-4f5f-8422-50eadeb492df | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 0f475008-47b4-4c0c-86d2-e91e4d085d4f | U0 ВН |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY12-00P2) | Напряжение нулевой последовательности | 62fd17fc-7be9-4ec3-af76-8b2e19f92ba3 | 10BCT01CE071_XQ71
14533 | РТСН 10BCT01 | af265219-9a88-4f5f-8422-50eadeb492df | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 5f973e52-6b70-49a8-9d0d-dcef00b2fada | Q ВН |  | analog | Мвар | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY12-00P2) | Мощность реактивная сумм | cd6dca57-f4bb-400d-a547-eebe00aea11b | 10BCT01CE004_XQ14
14534 | РТСН 10BCT01 | af265219-9a88-4f5f-8422-50eadeb492df | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 037a84b5-781e-410f-a805-7e72c604be15 | P ВН |  | analog | МВт | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY12-00P2) | Мощность активная сумм | 97c930ac-1a0b-4df5-8c97-4db78b449f98 | 10BCT01CE003_XQ13
14535 | АУВ | dd5bb2c6-7f53-43c5-b20a-e14c88d610e4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9414/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | e67bebba-0575-4bff-b131-8138cfdc7813 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9414/АУВ 00ACQ52 (00ACQ52GH001-A1) | Связь с устройстом 00ACQ52GH001-A1 установлена | 2cd13298-d075-4965-a41d-ffaf19d81a5c | 00ACQ52GH001A1_XN99
14536 | РТСН 10BCT01 | af265219-9a88-4f5f-8422-50eadeb492df | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 6a777263-7e12-4fdb-ac5d-5f1c42aa668b | I0 ВН |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY12-00P2) | Ток нулевой последовательности | 003266c7-ae3b-4586-8d59-081b98fe9cf7 | 10BCT01CE072_XQ07
14537 | РТСН 10BCT01 | af265219-9a88-4f5f-8422-50eadeb492df | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | a320ff2a-2436-44ec-a19b-fba9933c0f33 | Uab ВН |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY12-00P2) | Линейное напряжение фазы AB | c538c446-cbdb-4482-8a59-9b08561b8740 | 10BCT01CE041_XQ41
14538 | РТСН 10BCT01 | af265219-9a88-4f5f-8422-50eadeb492df | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 7fdc0117-6c97-4acc-89f0-5d9b42aae0b2 | Ubc ВН |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY12-00P2) | Линейное напряжение фазы BC | 93973e86-c8e2-4994-8433-425146492d76 | 10BCT01CE051_XQ51
14539 | РТСН 10BCT01 | af265219-9a88-4f5f-8422-50eadeb492df | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | ec3924eb-3f57-4d92-9222-d2200ce25bad | Uc ВН |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY12-00P2) | Фазное напряжение фаза C | e23e537b-42ee-4d73-b15a-5f64a45f15d7 | 10BCT01CE031_XQ31
14540 | Шкаф сетевого оборудования №3 | dd895552-f918-4576-bf69-94774f60ea44 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | 09a1fde9-8baa-44c0-8e5b-1f63e6e0a8d4 | Блок питания 220/24 -U21 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Контроллер диагностики (00AVB02GH003-A10) | Блок питания 220/24 -U21 в норме | 24b04fde-fb6c-4e34-89fe-5cbf4b4b01ee | 00AVB02GH003EK05_XN14
14541 | Шкаф сетевого оборудования №3 | dd895552-f918-4576-bf69-94774f60ea44 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | 19076823-5924-40a6-88f0-36dbbbbcc2e0 | Отсуствует напряжение на вводе №2 |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Контроллер диагностики (00AVB02GH003-A10) | Отсуствует напряжение на вводе №2 | e44590d0-1e36-4f85-b67e-43d13a177800 | 00AVB02GH003EK02_XM13
14542 | Шкаф сетевого оборудования №3 | dd895552-f918-4576-bf69-94774f60ea44 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | 1ad5ded8-5951-4eef-b852-2188aedd5f78 | АВ -F22 коммутатора -A02(БП2) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Контроллер диагностики (00AVB02GH003-A10) | Отключен АВ -F22 коммутатора -A02(БП2) | 39d1a05f-a560-4f3f-b328-94639623a3cb | 00AVB02GH003EK23_XM14
14543 | Шкаф сетевого оборудования №3 | dd895552-f918-4576-bf69-94774f60ea44 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | 39bf3c13-33ff-48f8-b2ef-7400f2d177a3 | АВ -F15 БП -U11 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Контроллер диагностики (00AVB02GH003-A10) | Отключен АВ -F15 БП -U11 | bfd486c1-18ea-43e9-b9c9-86b240fbbea8 | 00AVB02GH003EK11_XM14
14544 | Шкаф сетевого оборудования №3 | dd895552-f918-4576-bf69-94774f60ea44 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | 441887dc-c6d0-4f50-a175-0a79f8ea74d6 | АВ -F25 БП -U21 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Контроллер диагностики (00AVB02GH003-A10) | Отключен АВ -F25 БП -U21 | dd1b8a20-6f72-456e-9652-ab435200e201 | 00AVB02GH003EK21_XM14
14545 | Шкаф сетевого оборудования №3 | dd895552-f918-4576-bf69-94774f60ea44 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | 5a3cba8c-2ccd-482a-87c9-7709f93e9f17 | Неисправность в шкафу |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Контроллер диагностики (00AVB02GH003-A10) | Неисправность в шкафу | 3cbbeb62-3880-4fa4-8622-79e05a5fa8e5 | 00AVB02GH003EK50_XX00
14546 | Шкаф сетевого оборудования №3 | dd895552-f918-4576-bf69-94774f60ea44 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | 67e975f5-2c55-4b13-b95f-5ea9b7816465 | АВ -F12 коммутатора -A02(БП1) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Контроллер диагностики (00AVB02GH003-A10) | Отключен АВ -F12 коммутатора -A02(БП1) | f12e9369-fa89-4a20-80bc-91d659425c5f | 00AVB02GH003EK13_XM14
14547 | Шкаф сетевого оборудования №3 | dd895552-f918-4576-bf69-94774f60ea44 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | 97d88b0a-6536-406f-932f-09a131a57a7f | АВ -F14 коммутатора -A04(БП1) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Контроллер диагностики (00AVB02GH003-A10) | Отключен АВ -F14 коммутатора -A04(БП1) | 6ff11c55-166a-446a-a0d5-8297bea044f0 | 00AVB02GH003EK15_XM14
14548 | Шкаф сетевого оборудования №3 | dd895552-f918-4576-bf69-94774f60ea44 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | 9851b199-42c4-4d47-bc19-eaa7663b6b3e | АВ -F11 коммутатора -A01(БП1) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Контроллер диагностики (00AVB02GH003-A10) | Отключен АВ -F11 коммутатора -A01(БП1) | 23892381-3644-439c-bca3-9ad6072c1f4d | 00AVB02GH003EK12_XM14
14549 | Шкаф сетевого оборудования №3 | dd895552-f918-4576-bf69-94774f60ea44 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | 9d162c1d-05ed-460b-90f4-7ddcc87feaa9 | АВ -F23 коммутатора -A03(БП2) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Контроллер диагностики (00AVB02GH003-A10) | Отключен АВ -F23 коммутатора -A03(БП2) | a941f0fc-27ce-4b41-917e-24e52b3e65fb | 00AVB02GH003EK24_XM14
14550 | Шкаф сетевого оборудования №3 | dd895552-f918-4576-bf69-94774f60ea44 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | 9f658fea-9ca4-4efc-aab6-a1ad645b24a7 | АВ -F21 коммутатора -A01(БП2) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Контроллер диагностики (00AVB02GH003-A10) | Отключен АВ -F21 коммутатора -A01(БП2) | 06458e4e-0a02-4d7b-acf7-270f6de777a4 | 00AVB02GH003EK22_XM14
14551 | Шкаф сетевого оборудования №3 | dd895552-f918-4576-bf69-94774f60ea44 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | a95dd2cb-b080-4255-8d3a-a5696e7f8521 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Контроллер диагностики (00AVB02GH003-A10) | Дверь шкафа открыта | f8a3d6dd-1b5e-44f6-a19d-77debc200bd0 | 00AVB02GH003EK03_XN01
14552 | Шкаф сетевого оборудования №3 | dd895552-f918-4576-bf69-94774f60ea44 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | ad495982-bbe9-47f8-8bbc-e828b706e91d | Коммутатор -A04 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Контроллер диагностики (00AVB02GH003-A10) | Коммутатор -A04 в норме | 5be5ff87-7090-47bd-bf7a-6fd935609ca1 | 00AVB02GH003EK09_XN14
14553 | Шкаф сетевого оборудования №3 | dd895552-f918-4576-bf69-94774f60ea44 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | bdd0395f-b454-4a67-b103-2f1625bb183b | Блок питания 220/24 -U11 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Контроллер диагностики (00AVB02GH003-A10) | Блок питания 220/24 -U11 в норме | f29064ce-7624-463a-8dfa-10644e9ff097 | 00AVB02GH003EK04_XN14
14554 | Шкаф сетевого оборудования №3 | dd895552-f918-4576-bf69-94774f60ea44 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | caa6c461-33d3-4c2a-add3-6265481668f9 | Коммутатор -A01 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Контроллер диагностики (00AVB02GH003-A10) | Коммутатор -A01 в норме | 135f9fed-55fc-44af-b372-f2602fa6c929 | 00AVB02GH003EK06_XN14
14555 | Шкаф сетевого оборудования №3 | dd895552-f918-4576-bf69-94774f60ea44 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | cb63ed7c-03c0-419e-832d-0ed8cd8c4fe6 | Коммутатор -A02 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Контроллер диагностики (00AVB02GH003-A10) | Коммутатор -A02 в норме | 0911b52b-df90-4486-82b5-b752a1939c5a | 00AVB02GH003EK07_XN14
14556 | Шкаф сетевого оборудования №3 | dd895552-f918-4576-bf69-94774f60ea44 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | d8fb79a9-6a27-4732-b94f-7a136098dbdb | АВ -F13 коммутатора -A03(БП1) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Контроллер диагностики (00AVB02GH003-A10) | Отключен АВ -F13 коммутатора -A03(БП1) | c348a6db-d4ca-4ad0-9140-0df4caabb2fe | 00AVB02GH003EK14_XM14
14557 | Шкаф сетевого оборудования №3 | dd895552-f918-4576-bf69-94774f60ea44 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | e26deafe-7b11-4ac2-bd12-4568a3ad4892 | Отсуствует напряжение на вводе №1 |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Контроллер диагностики (00AVB02GH003-A10) | Отсуствует напряжение на вводе №1 | 564e9507-1861-4f5a-bc4f-b68610ae4f00 | 00AVB02GH003EK01_XM13
14558 | Шкаф сетевого оборудования №3 | dd895552-f918-4576-bf69-94774f60ea44 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | f0888c5b-885b-482c-887e-41c94a05ebc8 | АВ -F24 коммутатора -A04(БП2) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Контроллер диагностики (00AVB02GH003-A10) | Отключен АВ -F24 коммутатора -A04(БП2) | 747f3baf-8f46-4c21-8b88-e2fa8b1a42e0 | 00AVB02GH003EK25_XM14
14559 | Шкаф сетевого оборудования №3 | dd895552-f918-4576-bf69-94774f60ea44 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | fb863bb0-fc54-493a-b883-e8fe3a8b16fd | Коммутатор -A03 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Контроллер диагностики (00AVB02GH003-A10) | Коммутатор -A03 в норме | dc07ff6a-4c41-42c9-a673-dce49f38e1b4 | 00AVB02GH003EK08_XN14
14560 | РТСН 10BCT01 | af265219-9a88-4f5f-8422-50eadeb492df | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | e75172fe-7804-4f57-9a6e-817348581e88 | Ub ВН |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY12-00P2) | Фазное напряжение фаза B | db3491f4-14e1-4fdd-8f7b-5631dc740d98 | 10BCT01CE021_XQ21
14561 | РТСН 10BCT01 | af265219-9a88-4f5f-8422-50eadeb492df | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | b76b2887-e65e-4fa0-b0d1-1db94950036d | Ua ВН |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY12-00P2) | Фазное напряжение фаза A | 1b79c03a-6ea5-4452-99f3-c92228c80038 | 10BCT01CE011_XQ11
14562 | РТСН 10BCT01 | af265219-9a88-4f5f-8422-50eadeb492df | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | dd7eeac5-d818-4544-b0f5-71aa5180c85f | Ic ВН |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY12-00P2) | Ток трансформатора 400 кВ фазы C | fe07ae53-dd1c-45e6-bf5c-ac164fdbc399 | 10BCT01CE032_XQ03
14563 | РТСН 10BCT01 | af265219-9a88-4f5f-8422-50eadeb492df | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 12dc2473-1607-43b5-ba29-df0352385f8b | Ib ВН |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY12-00P2) | Ток трансформатора 400 кВ фазы B | 0aa7a9b6-31ee-431e-84f6-72b930ff3ac4 | 10BCT01CE022_XQ02
14564 | РТСН 10BCT01 | af265219-9a88-4f5f-8422-50eadeb492df | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | da3e044d-13b6-4707-929c-9887a00b9432 | Ia ВН |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY12-00P2) | Ток трансформатора 400 кВ фазы A | bcb76c91-df03-4db9-b241-72539baa3f23 | 10BCT01CE012_XQ01
14565 | РТСН 10BCT01 | af265219-9a88-4f5f-8422-50eadeb492df | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 785262e5-ac12-4022-9ae2-3da29d5c8224 | S ВН |  | analog | МВА | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY12-00P2) | Мощность полная сумм | 1a1c7d4a-5e49-460a-8d1b-1584d4b9fa6a | 10BCT01CE006_XQ16
14566 | РТСН 10BCT02 | dadd5cc0-b126-48de-9d62-c73cb7fc74f4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | e75172fe-7804-4f57-9a6e-817348581e88 | Ub ВН |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY12-00P3) | Фазное напряжение фаза B | 2255708f-a0cc-4675-8a97-315c51ec4261 | 10BCT02CE021_XQ21
14567 | РТСН 10BCT02 | dadd5cc0-b126-48de-9d62-c73cb7fc74f4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 592feadd-edcb-40a1-a208-b30534b46eeb | F ВН |  | analog | Частота | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY12-00P3) | Частота | 21638571-59e5-47d8-8258-71bab564a6f4 | 10BCT02CE005_XQ10
14568 | РТСН 10BCT02 | dadd5cc0-b126-48de-9d62-c73cb7fc74f4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | a320ff2a-2436-44ec-a19b-fba9933c0f33 | Uab ВН |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY12-00P3) | Линейное напряжение фазы AB | a3990490-eda5-4fd3-aec7-df132a875000 | 10BCT02CE041_XQ41
14569 | РТСН 10BCT02 | dadd5cc0-b126-48de-9d62-c73cb7fc74f4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 7fdc0117-6c97-4acc-89f0-5d9b42aae0b2 | Ubc ВН |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY12-00P3) | Линейное напряжение фазы BC | ebcff4f0-8ddf-45b6-a72c-d43693a6a638 | 10BCT02CE051_XQ51
14570 | РТСН 10BCT02 | dadd5cc0-b126-48de-9d62-c73cb7fc74f4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | fb0b78f9-8224-4412-92d0-6239a410e268 | Uca ВН |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY12-00P3) | Линейное напряжение фазы CA | a23ddfa8-6fc0-4b8c-b0da-f542bbd30d46 | 10BCT02CE061_XQ61
14571 | РТСН 10BCT02 | dadd5cc0-b126-48de-9d62-c73cb7fc74f4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | ec3924eb-3f57-4d92-9222-d2200ce25bad | Uc ВН |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY12-00P3) | Фазное напряжение фаза C | 98e35457-bfc1-459e-892c-5014f6987956 | 10BCT02CE031_XQ31
14572 | РТСН 10BCT02 | dadd5cc0-b126-48de-9d62-c73cb7fc74f4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | b76b2887-e65e-4fa0-b0d1-1db94950036d | Ua ВН |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY12-00P3) | Фазное напряжение фаза A | e6ad5b7b-3791-40e4-8ff8-6b9761a7c074 | 10BCT02CE011_XQ11
14573 | РТСН 10BCT02 | dadd5cc0-b126-48de-9d62-c73cb7fc74f4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 0f475008-47b4-4c0c-86d2-e91e4d085d4f | U0 ВН |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY12-00P3) | Напряжение нулевой последовательности | 5c7d7abf-a8a5-4e97-8194-08c9ae154fe2 | 10BCT02CE071_XQ71
14574 | РТСН 10BCT02 | dadd5cc0-b126-48de-9d62-c73cb7fc74f4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 6a777263-7e12-4fdb-ac5d-5f1c42aa668b | I0 ВН |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY12-00P3) | Ток нулевой последовательности | 46d7a7e4-8b3c-4d62-8db8-714fbe17efc2 | 10BCT02CE072_XQ07
14575 | РТСН 10BCT02 | dadd5cc0-b126-48de-9d62-c73cb7fc74f4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | dd7eeac5-d818-4544-b0f5-71aa5180c85f | Ic ВН |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY12-00P3) | Ток трансформатора 400 кВ фазы C | 6343827b-2c87-4593-a900-075788bc7a8e | 10BCT02CE032_XQ03
14576 | РТСН 10BCT02 | dadd5cc0-b126-48de-9d62-c73cb7fc74f4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 12dc2473-1607-43b5-ba29-df0352385f8b | Ib ВН |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY12-00P3) | Ток трансформатора 400 кВ фазы B | a05b9a9b-5e12-419e-b100-cb6275145d3e | 10BCT02CE022_XQ02
14577 | РТСН 10BCT02 | dadd5cc0-b126-48de-9d62-c73cb7fc74f4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | da3e044d-13b6-4707-929c-9887a00b9432 | Ia ВН |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY12-00P3) | Ток трансформатора 400 кВ фазы A | 508aff29-9f25-4b0a-9a84-de800cb7322d | 10BCT02CE012_XQ01
14578 | РТСН 10BCT02 | dadd5cc0-b126-48de-9d62-c73cb7fc74f4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | a778f47c-f09b-4f8a-9817-1012a9d9fdbd | cosφ ВН |  | analog | Относительные единицы | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY12-00P3) | Cos ф | 2d85401a-ed4b-4302-82fe-7fa8ba72d9a6 | 10BCT02CE009_XQ19
14579 | РТСН 10BCT02 | dadd5cc0-b126-48de-9d62-c73cb7fc74f4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 785262e5-ac12-4022-9ae2-3da29d5c8224 | S ВН |  | analog | МВА | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY12-00P3) | Мощность полная сумм | 026e2b6b-4f19-4d06-8b92-fbea60052caa | 10BCT02CE006_XQ16
14580 | РТСН 10BCT02 | dadd5cc0-b126-48de-9d62-c73cb7fc74f4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 5f973e52-6b70-49a8-9d0d-dcef00b2fada | Q ВН |  | analog | Мвар | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY12-00P3) | Мощность реактивная сумм | 59d1e03c-e66e-4f7d-9ca0-226f63bc5dff | 10BCT02CE004_XQ14
14581 | РТСН 10BCT02 | dadd5cc0-b126-48de-9d62-c73cb7fc74f4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 037a84b5-781e-410f-a805-7e72c604be15 | P ВН |  | analog | МВт | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY12-00P3) | Мощность активная сумм | de26377a-ca26-47d3-8843-1e48b17c1669 | 10BCT02CE003_XQ13
14582 | 9803 | ae7aed38-a655-48ad-bebb-e43d133be65e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | d2b3f6cc-fffa-45dd-a3b6-27288a82f7e7 | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-01A1) | Разрешение управления разъединителем 00ACQ123GS101 от ОБР | 3063faa8-6c7f-4f2b-886c-cb18730342a0 | 00ACQ123GS101_XZ00
14583 | 9803 | ae7aed38-a655-48ad-bebb-e43d133be65e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | de50d3d7-ce30-45ca-9a95-6c4259562bf4 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-01A1) | Положение разъединителя 00ACQ123GS101 | 537c6a96-7818-4547-acb8-b2a6e66e8f50 | 00ACQ123GS101_XB00
14584 | 9803 | ae7aed38-a655-48ad-bebb-e43d133be65e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | e37d34e5-fa9a-415f-a99a-178755c56979 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-01A1) | Команда управления разъединителем 00ACQ123GS101 | 0be88673-becb-435f-80fb-5c8dffd6874e | 00ACQ123GS101_XA00
14585 | 9807 | 7720e2f8-b6e8-4701-8393-d5c87c07a660 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | de50d3d7-ce30-45ca-9a95-6c4259562bf4 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-01A1) | Положение разъединителя 10BCT01GS101 | c8a4bbbc-6e44-4389-897b-f4a7620126da | 10BCT01GS101_XB00
14586 | 9807 | 7720e2f8-b6e8-4701-8393-d5c87c07a660 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | d2b3f6cc-fffa-45dd-a3b6-27288a82f7e7 | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-01A1) | Разрешение управления разъединителем 10BCT01GS101 от ОБР | 5bdf0bd4-3aaf-4351-bec7-7f391310adbb | 10BCT01GS101_XZ00
14587 | 9807 | 7720e2f8-b6e8-4701-8393-d5c87c07a660 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | e37d34e5-fa9a-415f-a99a-178755c56979 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-01A1) | Команда управления разъединителем 10BCT01GS101 | 5877304e-d5cf-49ce-8e64-ede180771838 | 10BCT01GS101_XA00
14588 | 9813 | eda5ed56-4a16-479e-8eb0-65097e0105ed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | d2b3f6cc-fffa-45dd-a3b6-27288a82f7e7 | Оперирование | Разрешение управления разъединителем 00ACQ122GS101 от ОБР | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-02A1) | Разрешение управления разъединителем 00ACQ122GS101 от ОБР | 6ed1b826-3c9d-481c-b60b-79c2970106fd | 00ACQ122GS101_XZ00
14589 | 9813 | eda5ed56-4a16-479e-8eb0-65097e0105ed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | e37d34e5-fa9a-415f-a99a-178755c56979 | Управление | Команда управления разъединителем 00ACQ122GS101 | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-02A1) | Команда управления разъединителем 00ACQ122GS101 | 4ec4a10d-7f67-4dba-9d00-bc14d34d6f8e | 00ACQ122GS101_XA00
14590 | 9813 | eda5ed56-4a16-479e-8eb0-65097e0105ed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | de50d3d7-ce30-45ca-9a95-6c4259562bf4 | Положение | Положение разъединителя 00ACQ122GS101 | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-02A1) | Положение разъединителя 00ACQ122GS101 | c771ea67-e728-4f18-85c0-4b969f554d41 | 00ACQ122GS101_XB00
14591 | 9815 | 18f3adf5-6128-47fc-9c20-8d8ad21f5a06 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | e37d34e5-fa9a-415f-a99a-178755c56979 | Управление | Команда управления разъединителем 00ACQ122GS102 | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-02A1) | Команда управления разъединителем 00ACQ122GS102 | 3a4ed1f1-2ade-4169-9c4f-47567fa09645 | 00ACQ122GS102_XA00
14592 | 9815 | 18f3adf5-6128-47fc-9c20-8d8ad21f5a06 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | d2b3f6cc-fffa-45dd-a3b6-27288a82f7e7 | Оперирование | Разрешение управления разъединителем 00ACQ122GS102 от ОБР | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-02A1) | Разрешение управления разъединителем 00ACQ122GS102 от ОБР | d79bab52-f5e1-4f4c-8229-e8e78f0fe609 | 00ACQ122GS102_XZ00
14593 | 9815 | 18f3adf5-6128-47fc-9c20-8d8ad21f5a06 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | de50d3d7-ce30-45ca-9a95-6c4259562bf4 | Положение | Положение разъединителя 00ACQ122GS102 | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-02A1) | Положение разъединителя 00ACQ122GS102 | 2d7a928b-d0cc-4513-8962-dcdb1d08c908 | 00ACQ122GS102_XB00
14594 | 9821 | c66a0c98-37c2-4883-93a8-dd976bd95b21 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | d2b3f6cc-fffa-45dd-a3b6-27288a82f7e7 | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-02A1) | Разрешение управления разъединителем 00ACL02GS101 от ОБР | 9c241483-a89c-4aac-a039-1c1c9215188c | 00ACL02GS101_XZ00
14595 | 9821 | c66a0c98-37c2-4883-93a8-dd976bd95b21 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | de50d3d7-ce30-45ca-9a95-6c4259562bf4 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-02A1) | Положение разъединителя 00ACL02GS101 | 068c859d-99eb-4438-bb75-6428b7607a4b | 00ACL02GS101_XB00
14596 | 9821 | c66a0c98-37c2-4883-93a8-dd976bd95b21 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | e37d34e5-fa9a-415f-a99a-178755c56979 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-02A1) | Команда управления разъединителем 00ACL02GS101 | 4c67d641-71d2-4b21-b392-f42a2a0905c3 | 00ACL02GS101_XA00
14597 | 9823 | ceed1ed0-1aea-42a7-b1bd-05294b7dc88d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | d2b3f6cc-fffa-45dd-a3b6-27288a82f7e7 | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-02A1) | Разрешение управления разъединителем 00ACQ121GS102 от ОБР | 9c048706-3897-469f-bd7d-467e08d3d26e | 00ACQ121GS102_XZ00
14598 | 9823 | ceed1ed0-1aea-42a7-b1bd-05294b7dc88d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | de50d3d7-ce30-45ca-9a95-6c4259562bf4 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-02A1) | Положение разъединителя 00ACQ121GS102 | ad76e460-5822-477d-bc1d-8bf854ea3221 | 00ACQ121GS102_XB00
14599 | 9823 | ceed1ed0-1aea-42a7-b1bd-05294b7dc88d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | e37d34e5-fa9a-415f-a99a-178755c56979 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-02A1) | Команда управления разъединителем 00ACQ121GS102 | 1c92ae91-0b39-468d-8578-35b93b01c388 | 00ACQ121GS102_XA00
14600 | 9825 | 63697daa-cdf2-4ff6-b758-b184f69b14aa | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | d2b3f6cc-fffa-45dd-a3b6-27288a82f7e7 | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-02A1) | Разрешение управления разъединителем 00ACQ121GS101 от ОБР | dd53a01b-a6c6-449c-9109-f2f00726257f | 00ACQ121GS101_XZ00
14601 | A01 ЦКУ ARIS-4810 | ddd5eb9b-8731-4cf1-a8c6-02f4f4fea5ee | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №5 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-4810 | 2facf572-f98e-44c7-bed6-d22828014c50 | Светодиод авария (Alarm) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH005)/ЦКУ (00AVA01GH005-A01) | Светодиод авария (Alarm) | 77a34b49-ccda-47ea-a101-3bf29ebb4a6c | 00AVA01GH005A01ZM02_XN96
14602 | 9825 | 63697daa-cdf2-4ff6-b758-b184f69b14aa | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | de50d3d7-ce30-45ca-9a95-6c4259562bf4 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-02A1) | Положение разъединителя 00ACQ121GS101 | 55e8abf9-84cf-4f5c-ac0a-c1218564b521 | 00ACQ121GS101_XB00
14603 | 9825 | 63697daa-cdf2-4ff6-b758-b184f69b14aa | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | e37d34e5-fa9a-415f-a99a-178755c56979 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-02A1) | Команда управления разъединителем 00ACQ121GS101 | a7bea96f-62de-4a8c-818e-35103a6a9c2c | 00ACQ121GS101_XA00
14604 | A01 ЦКУ ARIS-4810 | ddd5eb9b-8731-4cf1-a8c6-02f4f4fea5ee | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №5 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-4810 | 5ae89095-034b-42af-bd51-28b5e5bebd0f | Наличие точного времени |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH005)/ЦКУ (00AVA01GH005-A01) | Наличие точного времени (TimeSync) | bfc795d4-ff0a-471c-bc3c-c46b31e50a6a | 00AVA01GH005A01ZM05_XN98
14605 | A01 ЦКУ ARIS-4810 | ddd5eb9b-8731-4cf1-a8c6-02f4f4fea5ee | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №5 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-4810 | 64270dc6-3ba0-43cc-bf18-76157ef16550 | Интерфейс ET1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH005)/ЦКУ (00AVA01GH005-A01) | Интерфейс ET1 в работе (ET1Link) | 6714b2f2-579e-45a5-a2c5-e3b01bb97e9b | 00AVA01GH005A01ZM08_XN93
14606 | A01 ЦКУ ARIS-4810 | ddd5eb9b-8731-4cf1-a8c6-02f4f4fea5ee | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №5 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-4810 | 73d4851f-73bd-4d10-ad3f-7f29d7eea81b | Дистанционное управление (Remote) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH005)/ЦКУ (00AVA01GH005-A01) | Дистанционное управление (Remote) | 8c4d6643-ebb4-40a2-ac9b-43681170af5a | 00AVA01GH005A01ZM04_XN16
14607 | A01 ЦКУ ARIS-4810 | ddd5eb9b-8731-4cf1-a8c6-02f4f4fea5ee | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №5 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-4810 | aa04926e-4c82-4ec0-87a2-10dee685e159 | Интерфейс ET2 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH005)/ЦКУ (00AVA01GH005-A01) | Интерфейс ET2 в работе (ET2Link) | 7b462b4b-64f5-4e0a-855f-d016ced2f75e | 00AVA01GH005A01ZM09_XN93
14608 | A01 ЦКУ ARIS-4810 | ddd5eb9b-8731-4cf1-a8c6-02f4f4fea5ee | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №5 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-4810 | b2eec236-f981-4e39-8af7-7be25b21d6b8 | Местное управление (Local) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH005)/ЦКУ (00AVA01GH005-A01) | Местное управление (Local) | e73b351f-3f10-413b-af8b-a106e7ee4be7 | 00AVA01GH005A01ZM03_XN17
14609 | A01 ЦКУ ARIS-4810 | ddd5eb9b-8731-4cf1-a8c6-02f4f4fea5ee | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №5 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-4810 | db45795d-05f8-41f9-a5eb-d8c29047170a | Светодиод работа (Work) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH005)/ЦКУ (00AVA01GH005-A01) | Светодиод работа (Work) | a5358943-4149-42c5-86e6-85c6f0635604 | 00AVA01GH005A01ZM01_XN96
14610 | A01 ЦКУ ARIS-4810 | ddd5eb9b-8731-4cf1-a8c6-02f4f4fea5ee | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №5 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-4810 | dcbfc830-e7a2-4e9a-92dd-d8ae5f156567 | Питания 2 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH005)/ЦКУ (00AVA01GH005-A01) | Питание 2 в норме (Pwr2OR) | 1d3cd937-a499-40e8-8185-fd3ad30c9189 | 00AVA01GH005A01ZM07_XN94
14611 | A01 ЦКУ ARIS-4810 | ddd5eb9b-8731-4cf1-a8c6-02f4f4fea5ee | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №5 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-4810 | e91cb7e5-a806-4ee5-902b-ce174c57309c | Питания 1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH005)/ЦКУ (00AVA01GH005-A01) | Питание 1 в норме (Pwr1OR) | d21eb7d2-5b7e-4171-bedc-68448062a5bb | 00AVA01GH005A01ZM06_XN94
14612 | 9330 | 4062d482-f817-45de-9153-bf1b850da000 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-01A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 10BAT01GV101 от ОБР | addbc278-1a79-445e-8189-1b53282f69ab | 10BAT01GV101_XZ00
14613 | 9330 | 4062d482-f817-45de-9153-bf1b850da000 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-01A1) | Положение заземляющего ножа 10BAT01GV101 | 25ee49cc-f1a1-46d8-ad70-f04eb1296535 | 10BAT01GV101_XB02
14614 | 9330 | 4062d482-f817-45de-9153-bf1b850da000 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-01A1) | Команда управления заземляющим ножом 10BAT01GV101 | 0a0d8969-755d-4b32-ae28-c3af0f050357 | 10BAT01GV101_XA00
14615 | 9345 | a19cfdb6-93b7-43c5-92b7-436f2669c750 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | d2b3f6cc-fffa-45dd-a3b6-27288a82f7e7 | Оперирование | Разрешение управления разъединителем 00ACQ22GS102 от ОБР | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-02A1) | Разрешение управления разъединителем 00ACQ22GS102 от ОБР | 8a6ad811-8152-4440-afa4-d7d10a5c3e99 | 00ACQ22GS102_XZ00
14616 | 9345 | a19cfdb6-93b7-43c5-92b7-436f2669c750 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | de50d3d7-ce30-45ca-9a95-6c4259562bf4 | Положение | Положение разъединителя 00ACQ22GS102 | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-02A1) | Положение разъединителя 00ACQ22GS102 | 770e6fcd-f4f1-490c-a512-95c49f2bd71a | 00ACQ22GS102_XB00
14617 | 9345 | a19cfdb6-93b7-43c5-92b7-436f2669c750 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | e37d34e5-fa9a-415f-a99a-178755c56979 | Управление | Команда управления разъединителем 00ACQ22GS102 | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-02A1) | Команда управления разъединителем 00ACQ22GS102 | 5c3c2d0b-e0c0-4e8a-820d-9a99647db535 | 00ACQ22GS102_XA00
14618 | 9800 | 06c9c4f2-3d23-4329-813a-33d9ccd56bcb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-01A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 10BCT01GV101 от ОБР | 9d8ace1f-ba77-4b7d-a543-7ad7d5d58f56 | 10BCT01GV101_XZ00
14619 | 9800 | 06c9c4f2-3d23-4329-813a-33d9ccd56bcb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-01A1) | Положение заземляющего ножа 10BCT01GV101 | c3847b03-ee8a-4e32-a12c-14fe9349c2d5 | 10BCT01GV101_XB02
14620 | 9800 | 06c9c4f2-3d23-4329-813a-33d9ccd56bcb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-01A1) | Команда управления заземляющим ножом 10BCT01GV101 | 40f1f07b-e3ae-4c43-9477-09f181b799ff | 10BCT01GV101_XA00
14621 | 9800-A | e786666f-b5d9-4ba0-8a48-6f2a3075ef0c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-01A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 10BCT01GV102 от ОБР | 345106bd-1295-45f2-a2c0-f906e79b6005 | 10BCT01GV102_XZ00
14622 | 9800-A | e786666f-b5d9-4ba0-8a48-6f2a3075ef0c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-01A1) | Положение заземляющего ножа 10BCT01GV102 | f471fed3-3858-4df6-9fde-a3c4ba32b126 | 10BCT01GV102_XB02
14623 | 9800-A | e786666f-b5d9-4ba0-8a48-6f2a3075ef0c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-01A1) | Команда управления заземляющим ножом 10BCT01GV102 | a5737507-d4d0-4711-9cae-c5eb16846a8d | 10BCT01GV102_XA00
14624 | 9800-B | f914c5cb-4864-44d9-b165-0f35c974174f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-01A1) | Команда управления заземляющим ножом 00ACQ123GV102 | 4af714cc-d638-4a5a-9f1e-8b337b0463a0 | 00ACQ123GV102_XA00
14625 | 9800-B | f914c5cb-4864-44d9-b165-0f35c974174f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-01A1) | Положение заземляющего ножа 00ACQ123GV102 | 425f07da-e936-4994-930a-10e563b05558 | 00ACQ123GV102_XB02
14626 | 9800-B | f914c5cb-4864-44d9-b165-0f35c974174f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-01A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 00ACQ123GV102 от ОБР | 9d7ef979-349e-4f10-9b06-849b19aa0f6d | 00ACQ123GV102_XZ00
14627 | 9800-С | 95aff316-418b-45c4-8831-0f85f0c71427 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-01A1) | Команда управления заземляющим ножом 00ACQ123GV101 | 37108b8b-2325-46e4-8ed9-66d9674995f3 | 00ACQ123GV101_XA00
14628 | 9800-С | 95aff316-418b-45c4-8831-0f85f0c71427 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-01A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 00ACQ123GV101 от ОБР | dd27eef7-838c-4880-973b-999e94d77596 | 00ACQ123GV101_XZ00
14629 | 9800-С | 95aff316-418b-45c4-8831-0f85f0c71427 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-01A1) | Положение заземляющего ножа 00ACQ123GV101 | ca0ab013-1663-4258-b483-21118332b1d5 | 00ACQ123GV101_XB02
14630 | 9810-A | b2e9dad7-b007-4543-adc9-6ffde1b5030f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление | Команда управления заземляющим ножом 00ACQ122GV101 | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-02A1) | Команда управления заземляющим ножом 00ACQ122GV101 | 480c2f44-3185-46dd-9080-32e31a1bb450 | 00ACQ122GV101_XA00
14631 | 9810-A | b2e9dad7-b007-4543-adc9-6ffde1b5030f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование | Разрешение управления заземляющим ножом 00ACQ122GV101 от ОБР | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-02A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 00ACQ122GV101 от ОБР | a80e56e0-4a50-4ec9-a8cb-f9438cd22bd2 | 00ACQ122GV101_XZ00
14632 | 9810-A | b2e9dad7-b007-4543-adc9-6ffde1b5030f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение | Положение заземляющего ножа 00ACQ122GV101 | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-02A1) | Положение заземляющего ножа 00ACQ122GV101 | d3200aa5-f102-4aa2-8868-6e3386336a98 | 00ACQ122GV101_XB02
14633 | 9810-B | 684a104f-7e9c-494f-988c-78799a758f4b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование | Разрешение управления заземляющим ножом 00ACQ122GV102 от ОБР | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-02A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 00ACQ122GV102 от ОБР | 2487176d-6df8-413f-a4ce-dc03be6097a7 | 00ACQ122GV102_XZ00
14634 | 9810-B | 684a104f-7e9c-494f-988c-78799a758f4b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение | Положение заземляющего ножа 00ACQ122GV102 | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-02A1) | Положение заземляющего ножа 00ACQ122GV102 | c6829e49-0f67-4ce1-a279-ba3d70612ef9 | 00ACQ122GV102_XB02
14635 | 9810-B | 684a104f-7e9c-494f-988c-78799a758f4b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление | Команда управления заземляющим ножом 00ACQ122GV102 | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-02A1) | Команда управления заземляющим ножом 00ACQ122GV102 | ba308dec-bcd4-4ded-85b2-1c5cabfe2b2e | 00ACQ122GV102_XA00
14636 | 9820 | 0ed340b9-5706-4eb3-a71c-6fd6a101e7ee | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-02A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 00ACL02GV101 от ОБР | 140654f1-a0b6-47ba-a519-7c10f821500f | 00ACL02GV101_XZ00
14637 | 9820 | 0ed340b9-5706-4eb3-a71c-6fd6a101e7ee | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-02A1) | Положение заземляющего ножа 00ACL02GV101 | 0db85819-f880-416f-84a9-119949577fdb | 00ACL02GV101_XB02
14638 | 9820 | 0ed340b9-5706-4eb3-a71c-6fd6a101e7ee | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-02A1) | Команда управления заземляющим ножом 00ACL02GV101 | e34435c5-80ee-4f03-a97a-da5a17b450e9 | 00ACL02GV101_XA00
14639 | 9820-A | f17abaff-5792-4440-a280-024b48fe1f94 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-02A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 00ACL02GV102 от ОБР | e04322bc-50b3-4734-86ca-8ca4c573d13f | 00ACL02GV102_XZ00
14640 | 9820-A | f17abaff-5792-4440-a280-024b48fe1f94 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-02A1) | Положение заземляющего ножа 00ACL02GV102 | 353da838-2c28-4906-a278-796b8add3818 | 00ACL02GV102_XB02
14641 | 9820-A | f17abaff-5792-4440-a280-024b48fe1f94 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-02A1) | Команда управления заземляющим ножом 00ACL02GV102 | 90fcf8b6-7d00-40be-944f-4f4cb43160b9 | 00ACL02GV102_XA00
14642 | 9820-B | f8a502ae-d9ee-4dac-88d9-30daa3361eb0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-02A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 00ACQ121GV102 от ОБР | 3abf696a-bade-4235-a697-806831294996 | 00ACQ121GV102_XZ00
14643 | 9820-B | f8a502ae-d9ee-4dac-88d9-30daa3361eb0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-02A1) | Положение заземляющего ножа 00ACQ121GV102 | 03d47084-863d-420e-8ea1-c424f8c459ec | 00ACQ121GV102_XB02
14644 | 9820-B | f8a502ae-d9ee-4dac-88d9-30daa3361eb0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-02A1) | Команда управления заземляющим ножом 00ACQ121GV102 | b4e43400-5c55-4706-8cad-a47d005ff2ee | 00ACQ121GV102_XA00
14645 | 9820-C | 0334410e-b0f1-4b4e-89e4-eb4f5a1de1fb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-02A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 00ACQ121GV101 от ОБР | 6ee2caec-2782-480b-ae79-7bca1b1facee | 00ACQ121GV101_XZ00
14646 | 9820-C | 0334410e-b0f1-4b4e-89e4-eb4f5a1de1fb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-02A1) | Положение заземляющего ножа 00ACQ121GV101 | c2ad1cce-832e-4549-8b8e-d8edb04b60a0 | 00ACQ121GV101_XB02
14647 | 9820-C | 0334410e-b0f1-4b4e-89e4-eb4f5a1de1fb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-02A1) | Команда управления заземляющим ножом 00ACQ121GV101 | b36ebc02-cbd7-4260-bf51-4061e73c8660 | 00ACQ121GV101_XA00
14648 | 9806 | 84a00c6a-388f-4777-ae5b-7e833266bbf1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | f6d5baef-2264-4a5f-a366-ded3e19fe51b | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9806/АУВ 00ACQ123 (00ACQ123GH001-A1) | АУВ. Положение выключателя | d068bcfb-9331-440a-b30f-d08c674f6a5d | 00ACQ123_XB01
14649 | 9806 | 84a00c6a-388f-4777-ae5b-7e833266bbf1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | e2d9da9c-c73e-4126-a936-fab070d1b6ef | Привод выключателя не готов для цикла О-В-О |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9806/АУВ 00ACQ123 (00ACQ123GH001-A1) | АУВ. Привод выключателя не готов для цикла О-В-О | ef82bebc-38f6-4971-972f-bde5fe0d370c | 00ACQ123EK052_XF01
14650 | 9806 | 84a00c6a-388f-4777-ae5b-7e833266bbf1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 0d95daa1-2a92-4815-8161-386403aebb8f | Снижение давления элегаза сигнальная ступень 2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9806/АУВ 00ACQ123 (00ACQ123GH001-A1) | АУВ. Снижение давления элегаза сигнальная ступень 2 | 8003afcb-7d19-4e33-8c13-0127194b8fb1 | 00ACQ123EK051_XK02
14651 | 9806 | 84a00c6a-388f-4777-ae5b-7e833266bbf1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | ac247f6f-483c-4e5d-9454-c881a257a4fc | Превышено время работы привода выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9806/АУВ 00ACQ123 (00ACQ123GH001-A1) | АУВ. Превышено время работы привода выключателя | 2144e8d7-07e4-4dd4-85cc-4b1984b41d0c | 00ACQ123EK050_XF01
14652 | 9806 | 84a00c6a-388f-4777-ae5b-7e833266bbf1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | c25a118d-886a-4ffd-a315-6fb9d44c0bf1 | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9806/АУВ 00ACQ123 (00ACQ123GH001-A1) | АУВ. Аварийное отключение | 0e1458a0-61f3-40f3-8618-7e41ccfbd4a3 | 00ACQ123EW023_XK00
14653 | 9806 | 84a00c6a-388f-4777-ae5b-7e833266bbf1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 8be268e4-b9bf-4c97-b75f-3cffd4067afd | Деблокирование в ШМУ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9806/АУВ 00ACQ123 (00ACQ123GH001-A1) | АУВ. Деблокирование в ШМУ | 67d325a9-7fd3-4ff7-b008-c4e7aaf4c477 | 00ACQ123EK053_XB10
14654 | ДЗТ 2к. | dde3673a-0daf-4ade-a71c-288129bea2bd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b09b728f-62d0-4768-afb3-0838d999fbb8 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH002-A1) | Связь с устройстом 10BCT02GH002-A1 установлена | 02c634e9-67ea-464f-8542-15e55e6d67e0 | 10BCT02GH002A1_XN99
14655 | 9806 | 84a00c6a-388f-4777-ae5b-7e833266bbf1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 59a633ff-f708-4295-aaa2-d238428db416 | Ключ М/Д в ШМУ в положении Вывод |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9806/АУВ 00ACQ123 (00ACQ123GH001-A1) | АУВ. Ключ М/Д в ШМУ в положении "Вывод" | 6746c3e7-e613-4d97-8338-2a72fea6413d | 00ACQ123EK054_XN02
14656 | 9806 | 84a00c6a-388f-4777-ae5b-7e833266bbf1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | f3081914-f098-48c8-958f-9d3702607d03 | Успешное ТАПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9806/АУВ 00ACQ123 (00ACQ123GH001-A1) | АУВ. Успешное ТАПВ | b8d195f7-6220-4948-91d8-a04b31a67ede | 00ACQ123EW010_XK01
14657 | 9806 | 84a00c6a-388f-4777-ae5b-7e833266bbf1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 435cee08-fb39-47b6-9ebb-f4a6905d4447 | Блокировка отключения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9806/АУВ 00ACQ123 (00ACQ123GH001-A1) | АУВ. Блокировка отключения | 39043bf1-c9f7-4f0f-b2bd-6c08b6afdbd2 | 00ACQ123EW017_XK01
14658 | 9806 | 84a00c6a-388f-4777-ae5b-7e833266bbf1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | e39b470b-90a4-4606-9243-a2578314ff98 | Блокировка включения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9806/АУВ 00ACQ123 (00ACQ123GH001-A1) | АУВ. Блокировка включения | 4cc89028-fcd0-4b84-9dce-86021b456710 | 00ACQ123EW016_XK01
14659 | 9806 | 84a00c6a-388f-4777-ae5b-7e833266bbf1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 5f533953-adf9-46b6-a13c-bec11fc6730d | Неуспешное ТАПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9806/АУВ 00ACQ123 (00ACQ123GH001-A1) | АУВ. Неуспешное ТАПВ | 49a1a83c-4cd3-4e91-889c-f8ec0bcf3f0d | 00ACQ123EW011_XK01
14660 | 9806 | 84a00c6a-388f-4777-ae5b-7e833266bbf1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 31a61531-58fb-4c13-82a9-240f9dffbb21 | Потеря элегаза блокировка управления |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9806/АУВ 00ACQ123 (00ACQ123GH001-A1) | АУВ. Потеря элегаза блокировка управления | 83cc8245-a8c6-4ef6-b867-530e4395e6bc | 00ACQ123EW022_XK02
14661 | 9806 | 84a00c6a-388f-4777-ae5b-7e833266bbf1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 9936c581-79c3-4d86-9246-40d1245130f3 | Снижение давления элегаза сигнальная ступень 1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9806/АУВ 00ACQ123 (00ACQ123GH001-A1) | АУВ. Снижение давления элегаза сигнальная ступень 1 | 8a118adc-356d-48fc-8fd4-3be37925b386 | 00ACQ123EK043_XK02
14662 | 9806 | 84a00c6a-388f-4777-ae5b-7e833266bbf1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 5cf7a8f5-9a54-4100-ad27-a3c84fb09738 | Неисправность выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9806/АУВ 00ACQ123 (00ACQ123GH001-A1) | АУВ. Неисправность выключателя | 5ce3a3e8-21a4-4d5f-a2b5-62525cfc28f3 | 00ACQ123EK045_XM90
14663 | 9806 | 84a00c6a-388f-4777-ae5b-7e833266bbf1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | b8f2e4eb-1c75-493e-a6b5-c83c51681048 | Местное управление в ШМУ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9806/АУВ 00ACQ123 (00ACQ123GH001-A1) | АУВ. Местное управление выключателем в ШМУ | c6e747fa-4933-4db5-bf8e-40b2f43dd32c | 00ACQ123EK040_XF01
14664 | 9806 | 84a00c6a-388f-4777-ae5b-7e833266bbf1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 3ed7c957-443f-4f40-b7be-3176c14e993c | Местное управление в АУВ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9806/АУВ 00ACQ123 (00ACQ123GH001-A1) | АУВ. Местное управление выключателем в АУВ | 33018808-adaf-4c43-aadf-90037b6700c6 | 00ACQ123EK041_XF01
14665 | 9806 | 84a00c6a-388f-4777-ae5b-7e833266bbf1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 32df31ef-0e80-4509-b7f9-8553c9aac4ea | Местное управление |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9806/АУВ 00ACQ123 (00ACQ123GH001-A1) | АУВ. Местное управление выключателем | 35f09a68-73a8-4a57-9bb7-03c2ea5b5486 | 00ACQ123EK042_XF01
14666 | 9806 | 84a00c6a-388f-4777-ae5b-7e833266bbf1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 55f7ff75-b4ec-4bec-b195-e44eb1a35a85 | Дистанционное управление |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9806/АУВ 00ACQ123 (00ACQ123GH001-A1) | АУВ. Дистанционное управление выключателем | 6afc530a-d2aa-4c34-863b-f6c85f54c174 | 00ACQ123EK039_XN16
14667 | 9806 | 84a00c6a-388f-4777-ae5b-7e833266bbf1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 956b150b-4544-4f9c-9345-a7ac4f8f5182 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9806/АУВ 00ACQ123 (00ACQ123GH001-A1) | АУВ. Команда управления от СКУ ЭЧ СВМ | e89021da-4f75-4aa5-b578-8d7de848842e | 00ACQ123_XA00
14668 | 9806 | 84a00c6a-388f-4777-ae5b-7e833266bbf1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 10839f74-8f8a-4d69-8a51-6db24e89e494 | Срабатывание АПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9806/АУВ 00ACQ123 (00ACQ123GH001-A1) | Срабатывание АПВ 00ACQ123 | b34682a4-b902-486d-9c6c-062375010d45 | 00ACQ123_XM93
14669 | 9814 | e2190e9a-a8d1-4490-b376-b8e537318300 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | e2d9da9c-c73e-4126-a936-fab070d1b6ef | Привод выключателя не готов для цикла О-В-О |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9814/АУВ 00ACQ122 (00ACQ122GH001-A1) | АУВ. Привод выключателя не готов для цикла О-В-О | 5f4f3e9d-987d-4b27-a67a-1c468dbe9ae3 | 00ACQ122EK052_XF01
14670 | 9814 | e2190e9a-a8d1-4490-b376-b8e537318300 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 0d95daa1-2a92-4815-8161-386403aebb8f | Снижение давления элегаза сигнальная ступень 2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9814/АУВ 00ACQ122 (00ACQ122GH001-A1) | АУВ. Снижение давления элегаза сигнальная ступень 2 | e2afdfe0-befd-4fc1-88fa-a2872633a5e2 | 00ACQ122EK051_XK02
14671 | 9814 | e2190e9a-a8d1-4490-b376-b8e537318300 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | ac247f6f-483c-4e5d-9454-c881a257a4fc | Превышено время работы привода выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9814/АУВ 00ACQ122 (00ACQ122GH001-A1) | АУВ. Превышено время работы привода выключателя | f16a2344-548c-4e1f-acdd-6ebc6b551073 | 00ACQ122EK050_XF01
14672 | 9814 | e2190e9a-a8d1-4490-b376-b8e537318300 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 55f7ff75-b4ec-4bec-b195-e44eb1a35a85 | Дистанционное управление |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9814/АУВ 00ACQ122 (00ACQ122GH001-A1) | АУВ. Дистанционное управление выключателем | 89bc07ed-04d3-46a5-ab4f-4f35220d3310 | 00ACQ122EK039_XN16
14673 | 9814 | e2190e9a-a8d1-4490-b376-b8e537318300 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 8be268e4-b9bf-4c97-b75f-3cffd4067afd | Деблокирование в ШМУ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9814/АУВ 00ACQ122 (00ACQ122GH001-A1) | АУВ. Деблокирование в ШМУ | 2eb84e52-853e-44e2-98cc-e4d01b215ed5 | 00ACQ122EK053_XB10
14674 | 9814 | e2190e9a-a8d1-4490-b376-b8e537318300 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 59a633ff-f708-4295-aaa2-d238428db416 | Ключ М/Д в ШМУ в положении Вывод |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9814/АУВ 00ACQ122 (00ACQ122GH001-A1) | АУВ. Ключ М/Д в ШМУ в положении "Вывод" | 653d7db0-bd92-40ba-a28b-c5660b996108 | 00ACQ122EK054_XN02
14675 | 9814 | e2190e9a-a8d1-4490-b376-b8e537318300 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 1a5c80ab-9d0a-4035-b422-bb5a1174ccf4 | Успешное ОАПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9814/АУВ 00ACQ122 (00ACQ122GH001-A1) | АУВ. Успешное ОАПВ | 5e33b9f1-f958-4625-b817-4cec345c65eb | 00ACQ122EW013_XK01
14676 | 9814 | e2190e9a-a8d1-4490-b376-b8e537318300 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | f3081914-f098-48c8-958f-9d3702607d03 | Успешное ТАПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9814/АУВ 00ACQ122 (00ACQ122GH001-A1) | АУВ. Успешное ТАПВ | c2b5d854-0a32-4b3b-8577-57b1882f0121 | 00ACQ122EW011_XK01
14677 | 9814 | e2190e9a-a8d1-4490-b376-b8e537318300 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 5f533953-adf9-46b6-a13c-bec11fc6730d | Неуспешное ТАПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9814/АУВ 00ACQ122 (00ACQ122GH001-A1) | АУВ. Неуспешное ТАПВ | 2bdbef32-4ed9-45c4-a618-220d5117d63d | 00ACQ122EW012_XK01
14678 | 9814 | e2190e9a-a8d1-4490-b376-b8e537318300 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 1964f4c0-18b4-4782-a0ab-159ae9533789 | Неуспешное ОАПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9814/АУВ 00ACQ122 (00ACQ122GH001-A1) | АУВ. Неуспешное ОАПВ | 76f55436-c120-477b-834b-42f3e589368d | 00ACQ122EW014_XK01
14679 | 9814 | e2190e9a-a8d1-4490-b376-b8e537318300 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 435cee08-fb39-47b6-9ebb-f4a6905d4447 | Блокировка отключения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9814/АУВ 00ACQ122 (00ACQ122GH001-A1) | АУВ. Блокировка отключения | 0b6b287c-da70-4afe-b9ba-988f4796b7d1 | 00ACQ122EW017_XK01
14680 | 9814 | e2190e9a-a8d1-4490-b376-b8e537318300 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | e39b470b-90a4-4606-9243-a2578314ff98 | Блокировка включения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9814/АУВ 00ACQ122 (00ACQ122GH001-A1) | АУВ. Блокировка включения | b285ed07-f3c2-4b55-9d99-a2e1715a5579 | 00ACQ122EW016_XK01
14681 | 9814 | e2190e9a-a8d1-4490-b376-b8e537318300 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | c25a118d-886a-4ffd-a315-6fb9d44c0bf1 | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9814/АУВ 00ACQ122 (00ACQ122GH001-A1) | АУВ. Аварийное отключение | 559284c9-22f9-4c58-9a54-2f25c138eaa1 | 00ACQ122EW023_XK00
14682 | 9814 | e2190e9a-a8d1-4490-b376-b8e537318300 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 9936c581-79c3-4d86-9246-40d1245130f3 | Снижение давления элегаза сигнальная ступень 1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9814/АУВ 00ACQ122 (00ACQ122GH001-A1) | АУВ. Снижение давления элегаза сигнальная ступень 1 | 09b867e1-65dd-4b37-a844-fe563974d65a | 00ACQ122EK043_XK02
14683 | 9814 | e2190e9a-a8d1-4490-b376-b8e537318300 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | b8f2e4eb-1c75-493e-a6b5-c83c51681048 | Местное управление в ШМУ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9814/АУВ 00ACQ122 (00ACQ122GH001-A1) | АУВ. Местное управление выключателем в ШМУ | e57f2534-4091-432c-a4ed-70be4dedc55c | 00ACQ122EK040_XF01
14684 | 9814 | e2190e9a-a8d1-4490-b376-b8e537318300 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 3ed7c957-443f-4f40-b7be-3176c14e993c | Местное управление в АУВ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9814/АУВ 00ACQ122 (00ACQ122GH001-A1) | АУВ. Местное управление выключателем в АУВ | de4bff39-7a32-4ada-bde7-375b41c63410 | 00ACQ122EK041_XF01
14685 | 9814 | e2190e9a-a8d1-4490-b376-b8e537318300 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 32df31ef-0e80-4509-b7f9-8553c9aac4ea | Местное управление |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9814/АУВ 00ACQ122 (00ACQ122GH001-A1) | АУВ. Местное управление выключателем | 6aa7cb11-9b73-40de-8d5f-a06281252f8b | 00ACQ122EK042_XF01
14686 | 9814 | e2190e9a-a8d1-4490-b376-b8e537318300 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | f6d5baef-2264-4a5f-a366-ded3e19fe51b | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9814/АУВ 00ACQ122 (00ACQ122GH001-A1) | АУВ. Положение выключателя | 7ac5d41e-6f4e-465b-81d9-6c09901aa9eb | 00ACQ122_XB01
14687 | 9814 | e2190e9a-a8d1-4490-b376-b8e537318300 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 956b150b-4544-4f9c-9345-a7ac4f8f5182 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9814/АУВ 00ACQ122 (00ACQ122GH001-A1) | АУВ. Команда управления от СКУ ЭЧ СВМ | 9c02011c-afdd-4e24-b030-f1a1a8bae94a | 00ACQ122_XA00
14688 | 9814 | e2190e9a-a8d1-4490-b376-b8e537318300 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 31a61531-58fb-4c13-82a9-240f9dffbb21 | Потеря элегаза блокировка управления |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9814/АУВ 00ACQ122 (00ACQ122GH001-A1) | АУВ. Потеря элегаза блокировка управления | a1e68431-4b74-480b-b699-bdfe6b88fc8d | 00ACQ122EW022_XK02
14689 | 9814 | e2190e9a-a8d1-4490-b376-b8e537318300 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 5cf7a8f5-9a54-4100-ad27-a3c84fb09738 | Неисправность выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9814/АУВ 00ACQ122 (00ACQ122GH001-A1) | АУВ. Неисправность выключателя | 46d8d9a6-9506-4feb-a339-37f40f27d46f | 00ACQ122EK045_XM90
14690 | 9814 | e2190e9a-a8d1-4490-b376-b8e537318300 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 10839f74-8f8a-4d69-8a51-6db24e89e494 | Срабатывание АПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9814/АУВ 00ACQ122 (00ACQ122GH001-A1) | Срабатывание АПВ 00ACQ122 | e9cd33e7-b732-439d-b6bf-36a503b3900d | 00ACQ122_XM93
14691 | 9822 | 31235cce-a60e-46c0-a28c-250cffbc00ab | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | f6d5baef-2264-4a5f-a366-ded3e19fe51b | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9822/АУВ 00ACQ121 (00ACQ121GH001-A1) | АУВ. Положение выключателя | 0b0136c3-aa11-457a-b925-7dcb25756577 | 00ACQ121_XB01
14692 | 9822 | 31235cce-a60e-46c0-a28c-250cffbc00ab | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | e2d9da9c-c73e-4126-a936-fab070d1b6ef | Привод выключателя не готов для цикла О-В-О |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9822/АУВ 00ACQ121 (00ACQ121GH001-A1) | АУВ. Привод выключателя не готов для цикла О-В-О | 031eaad1-d425-441d-a828-9c2be9bebcbf | 00ACQ121EK052_XF01
14693 | 9822 | 31235cce-a60e-46c0-a28c-250cffbc00ab | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 0d95daa1-2a92-4815-8161-386403aebb8f | Снижение давления элегаза сигнальная ступень 2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9822/АУВ 00ACQ121 (00ACQ121GH001-A1) | АУВ. Снижение давления элегаза сигнальная ступень 2 | 8e323cd2-4989-44ab-afcc-3aa89e3592ab | 00ACQ121EK051_XK02
14694 | 9822 | 31235cce-a60e-46c0-a28c-250cffbc00ab | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | ac247f6f-483c-4e5d-9454-c881a257a4fc | Превышено время работы привода выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9822/АУВ 00ACQ121 (00ACQ121GH001-A1) | АУВ. Превышено время работы привода выключателя | 12fd7be8-937d-4078-b9f0-476e324069c5 | 00ACQ121EK050_XF01
14695 | 9822 | 31235cce-a60e-46c0-a28c-250cffbc00ab | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 8be268e4-b9bf-4c97-b75f-3cffd4067afd | Деблокирование в ШМУ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9822/АУВ 00ACQ121 (00ACQ121GH001-A1) | АУВ. Деблокирование в ШМУ | 0d7467a8-e8d9-45f3-91a6-9ce5c4a1ab5e | 00ACQ121EK053_XB10
14696 | 9822 | 31235cce-a60e-46c0-a28c-250cffbc00ab | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 59a633ff-f708-4295-aaa2-d238428db416 | Ключ М/Д в ШМУ в положении Вывод |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9822/АУВ 00ACQ121 (00ACQ121GH001-A1) | АУВ. Ключ М/Д в ШМУ в положении "Вывод" | f2505abb-16cf-4f3e-976d-24f793185612 | 00ACQ121EK054_XN02
14697 | 9822 | 31235cce-a60e-46c0-a28c-250cffbc00ab | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 435cee08-fb39-47b6-9ebb-f4a6905d4447 | Блокировка отключения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9822/АУВ 00ACQ121 (00ACQ121GH001-A1) | АУВ. Блокировка отключения | 6abf9503-23d7-48d3-8ddf-60644a0871df | 00ACQ121EW017_XK01
14698 | 9822 | 31235cce-a60e-46c0-a28c-250cffbc00ab | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 9936c581-79c3-4d86-9246-40d1245130f3 | Снижение давления элегаза сигнальная ступень 1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9822/АУВ 00ACQ121 (00ACQ121GH001-A1) | АУВ. Снижение давления элегаза сигнальная ступень 1 | 39f39e5c-2864-4f82-bc31-3aceae17e6dc | 00ACQ121EK043_XK02
14699 | 9822 | 31235cce-a60e-46c0-a28c-250cffbc00ab | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 1a5c80ab-9d0a-4035-b422-bb5a1174ccf4 | Успешное ОАПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9822/АУВ 00ACQ121 (00ACQ121GH001-A1) | АУВ. Успешное ОАПВ | cd23d10c-8400-4459-97f1-5690b1dada7d | 00ACQ121EW013_XK01
14700 | 9822 | 31235cce-a60e-46c0-a28c-250cffbc00ab | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | f3081914-f098-48c8-958f-9d3702607d03 | Успешное ТАПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9822/АУВ 00ACQ121 (00ACQ121GH001-A1) | АУВ. Успешное ТАПВ | 80255dca-bca6-4e4b-bc36-3c75b236aea2 | 00ACQ121EW011_XK01
14701 | 9822 | 31235cce-a60e-46c0-a28c-250cffbc00ab | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 5f533953-adf9-46b6-a13c-bec11fc6730d | Неуспешное ТАПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9822/АУВ 00ACQ121 (00ACQ121GH001-A1) | АУВ. Неуспешное ТАПВ | eaa743c6-10b7-4739-8ce1-f6ccc41c7022 | 00ACQ121EW012_XK01
14702 | 9822 | 31235cce-a60e-46c0-a28c-250cffbc00ab | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 1964f4c0-18b4-4782-a0ab-159ae9533789 | Неуспешное ОАПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9822/АУВ 00ACQ121 (00ACQ121GH001-A1) | АУВ. Неуспешное ОАПВ | 6b4adc70-b5fe-4492-9380-87fb7ea9b672 | 00ACQ121EW014_XK01
14703 | 9822 | 31235cce-a60e-46c0-a28c-250cffbc00ab | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 3ed7c957-443f-4f40-b7be-3176c14e993c | Местное управление в АУВ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9822/АУВ 00ACQ121 (00ACQ121GH001-A1) | АУВ. Местное управление выключателем в АУВ | 93307027-1202-4a1e-abb7-991ead08afe3 | 00ACQ121EK041_XF01
14704 | 9822 | 31235cce-a60e-46c0-a28c-250cffbc00ab | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 32df31ef-0e80-4509-b7f9-8553c9aac4ea | Местное управление |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9822/АУВ 00ACQ121 (00ACQ121GH001-A1) | АУВ. Местное управление выключателем | 363a16cf-0a18-434c-8f09-c6ea49bb4ab2 | 00ACQ121EK042_XF01
14705 | 9822 | 31235cce-a60e-46c0-a28c-250cffbc00ab | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 55f7ff75-b4ec-4bec-b195-e44eb1a35a85 | Дистанционное управление |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9822/АУВ 00ACQ121 (00ACQ121GH001-A1) | АУВ. Дистанционное управление выключателем | cfea3b37-c363-4181-8460-4cd9a7b469ce | 00ACQ121EK039_XN16
14706 | 9822 | 31235cce-a60e-46c0-a28c-250cffbc00ab | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | e39b470b-90a4-4606-9243-a2578314ff98 | Блокировка включения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9822/АУВ 00ACQ121 (00ACQ121GH001-A1) | АУВ. Блокировка включения | 0630bca2-e0c2-489a-809c-1f51a04d23c6 | 00ACQ121EW016_XK01
14707 | 9822 | 31235cce-a60e-46c0-a28c-250cffbc00ab | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | c25a118d-886a-4ffd-a315-6fb9d44c0bf1 | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9822/АУВ 00ACQ121 (00ACQ121GH001-A1) | АУВ. Аварийное отключение | 203791d7-9838-4227-9980-4c6bc2cb82bd | 00ACQ121EW023_XK00
14708 | 9822 | 31235cce-a60e-46c0-a28c-250cffbc00ab | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 5cf7a8f5-9a54-4100-ad27-a3c84fb09738 | Неисправность выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9822/АУВ 00ACQ121 (00ACQ121GH001-A1) | АУВ. Неисправность выключателя | e32b9539-17bd-4ca5-842c-e05baefc48fb | 00ACQ121EK045_XM90
14709 | 9822 | 31235cce-a60e-46c0-a28c-250cffbc00ab | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 956b150b-4544-4f9c-9345-a7ac4f8f5182 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9822/АУВ 00ACQ121 (00ACQ121GH001-A1) | АУВ. Команда управления от СКУ ЭЧ СВМ | 58e0c040-33d4-4496-ace6-4377226816eb | 00ACQ121_XA00
14710 | 9822 | 31235cce-a60e-46c0-a28c-250cffbc00ab | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 31a61531-58fb-4c13-82a9-240f9dffbb21 | Потеря элегаза блокировка управления |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9822/АУВ 00ACQ121 (00ACQ121GH001-A1) | АУВ. Потеря элегаза блокировка управления | 16cc963a-4379-418a-a52e-3eff3a4564d4 | 00ACQ121EW022_XK02
14711 | АУВ | de3a9446-d3f1-4ab6-b3d5-fc982ea0d81f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9436/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | e67bebba-0575-4bff-b131-8138cfdc7813 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9436/АУВ 00ACQ63 (00ACQ63GH001-A1) | Связь с устройстом 00ACQ63GH001-A1 установлена | f553176b-2133-46ab-b53f-30ceaa091d02 | 00ACQ63GH001A1_XN99
14712 | 9822 | 31235cce-a60e-46c0-a28c-250cffbc00ab | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | b8f2e4eb-1c75-493e-a6b5-c83c51681048 | Местное управление в ШМУ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9822/АУВ 00ACQ121 (00ACQ121GH001-A1) | АУВ. Местное управление выключателем в ШМУ | 8b7cf635-07d1-4410-93f6-f0146abaee61 | 00ACQ121EK040_XF01
14713 | 9822 | 31235cce-a60e-46c0-a28c-250cffbc00ab | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 10839f74-8f8a-4d69-8a51-6db24e89e494 | Срабатывание АПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9822/АУВ 00ACQ121 (00ACQ121GH001-A1) | Срабатывание АПВ 00ACQ121 | df1b80c4-8ea8-430d-bdef-173d3b0d949c | 00ACQ121_XM93
14714 | MANAVGAT | 9ef0aa6f-e51a-4fe2-a093-b629dcbdfd8c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | 2ac9022d-afcf-4365-b9b7-5948c84def19 | P |  | analog | МВт | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY12-00P1) | Мощность активная сумм | a103a05f-8fae-4088-99ec-15af6021ad1b | 00ACL02CE003_XQ13
14715 | MANAVGAT | 9ef0aa6f-e51a-4fe2-a093-b629dcbdfd8c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | e7792401-d1c2-4d4d-8eba-fce3f5a5a14b | F |  | analog | Частота | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY12-00P1) | Частота | be7a01d3-d453-479e-bb84-496fb17c90df | 00ACL02CE005_XQ10
14716 | MANAVGAT | 9ef0aa6f-e51a-4fe2-a093-b629dcbdfd8c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | 47448650-5661-4848-82fb-eb58baad6799 | cosφ |  | analog | Относительные единицы | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY12-00P1) | Cos ф | a4b7d018-6393-4b3f-ac12-8da752db2cef | 00ACL02CE009_XQ19
14717 | A11 RS20-0800 | de5b433a-14bb-4a9c-af5d-a938325eb5b0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ СКУ ЭЧ №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 14814823-1336-4325-a4a7-ddd3eb4c8e32 | Состояние порта №02 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ СКУ ЭЧ (00AVC01GK001)/Коммутатор АРМ (00AVC01GK001-A11) | Состояние порта №02 | 32a9e18a-19f6-4f8e-b067-d6698419b0ff | 00AVC01GK001A11ZV02_XN91
14718 | A11 RS20-0800 | de5b433a-14bb-4a9c-af5d-a938325eb5b0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ СКУ ЭЧ №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 154fc577-101c-46b2-a952-3ba0f4254a50 | Состояние порта №01 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ СКУ ЭЧ (00AVC01GK001)/Коммутатор АРМ (00AVC01GK001-A11) | Состояние порта №01 | 6ef368ac-5128-4870-a1c0-fe745f3a6f0e | 00AVC01GK001A11ZV01_XN91
14719 | A11 RS20-0800 | de5b433a-14bb-4a9c-af5d-a938325eb5b0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ СКУ ЭЧ №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 1b17532a-74c7-45bc-9bd3-9965d7665cb4 | Состояние порта №06 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ СКУ ЭЧ (00AVC01GK001)/Коммутатор АРМ (00AVC01GK001-A11) | Состояние порта №06 | 02deb6c2-a424-4d87-ba3a-f57a49c1ea74 | 00AVC01GK001A11ZV06_XN91
14720 | A11 RS20-0800 | de5b433a-14bb-4a9c-af5d-a938325eb5b0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ СКУ ЭЧ №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 2e1558ac-9375-42e1-814d-af65ca2c0bd2 | Состояние питания |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ СКУ ЭЧ (00AVC01GK001)/Коммутатор АРМ (00AVC01GK001-A11) | Состояние питания | 35473842-c2ce-40d8-a5f5-3241cb92dd33 | 00AVC01GK001A11ZM02_XN95
14721 | A11 RS20-0800 | de5b433a-14bb-4a9c-af5d-a938325eb5b0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ СКУ ЭЧ №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 3cb0ec2f-f6ea-4fc1-9dd9-ba0d09c0a4fe | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ СКУ ЭЧ (00AVC01GK001)/Коммутатор АРМ (00AVC01GK001-A11) | Связь с устройстом 00AVC01GK001-A11 установлена | 48fb1fba-ccfa-4210-9db5-6b7bae7a058c | 00AVC01GK001A11_XN99
14722 | A11 RS20-0800 | de5b433a-14bb-4a9c-af5d-a938325eb5b0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ СКУ ЭЧ №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 3fcdd5a8-f064-4eb3-a1e0-6f0877bdfd90 | Состояние порта №04 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ СКУ ЭЧ (00AVC01GK001)/Коммутатор АРМ (00AVC01GK001-A11) | Состояние порта №04 | f943b7e9-2189-480c-a853-c269a3da7eeb | 00AVC01GK001A11ZV04_XN91
14723 | A11 RS20-0800 | de5b433a-14bb-4a9c-af5d-a938325eb5b0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ СКУ ЭЧ №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 6fbc853f-a14c-412b-933f-99b926c07509 | Состояние порта №05 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ СКУ ЭЧ (00AVC01GK001)/Коммутатор АРМ (00AVC01GK001-A11) | Состояние порта №05 | a108cdd8-e8b8-47bb-b9bf-00d28628e250 | 00AVC01GK001A11ZV05_XN91
14724 | A11 RS20-0800 | de5b433a-14bb-4a9c-af5d-a938325eb5b0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ СКУ ЭЧ №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 7b832107-7534-4a63-91b5-a8dc06ba53c6 | Состояние порта №08 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ СКУ ЭЧ (00AVC01GK001)/Коммутатор АРМ (00AVC01GK001-A11) | Состояние порта №08 | c9ae752c-a24b-4583-b1fd-b3c69e01e730 | 00AVC01GK001A11ZV08_XN91
14725 | A11 RS20-0800 | de5b433a-14bb-4a9c-af5d-a938325eb5b0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ СКУ ЭЧ №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | ecf3b729-0976-4369-847c-2cd76dea9d63 | Отказ устройства |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ СКУ ЭЧ (00AVC01GK001)/Коммутатор АРМ (00AVC01GK001-A11) | Отказ устройства | 121345a7-1bb8-48c0-a6ee-d16e519a9087 | 00AVC01GK001A11ZM03_XF91
14726 | A11 RS20-0800 | de5b433a-14bb-4a9c-af5d-a938325eb5b0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ СКУ ЭЧ №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | fb53e95c-67d2-4cd5-badb-bfb4614549b7 | Состояние порта №07 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ СКУ ЭЧ (00AVC01GK001)/Коммутатор АРМ (00AVC01GK001-A11) | Состояние порта №07 | 8a6c4b15-fe8f-478f-a234-ff5fd52c7143 | 00AVC01GK001A11ZV07_XN91
14727 | A11 RS20-0800 | de5b433a-14bb-4a9c-af5d-a938325eb5b0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ СКУ ЭЧ №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | fc465253-a4a2-40b1-9801-52e2b0b2c1dd | Состояние порта №03 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ СКУ ЭЧ (00AVC01GK001)/Коммутатор АРМ (00AVC01GK001-A11) | Состояние порта №03 | ccf11b0f-6faf-4c8e-b4ba-4061c0a9e64e | 00AVC01GK001A11ZV03_XN91
14728 | 00P2 ЭНИП-2 | de7c21c0-ff2d-4323-9e33-194d8efd7ee7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/Шкаф КиУП | РЗиА/Измерители/ЭНИП-2-41 | 097abf56-fa6b-4fd7-96fc-3ab405f7f5c3 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY01-00P2) | Связь с устройстом 00ACY01-00P2 установлена | 3b7ac222-8945-46ae-b69c-13881025c0c5 | 00ACY0100P2_XN99
14729 | Шкаф ЦКУ №3 | ded08397-c7d2-4422-8e2d-4b91ed3d2ef0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф центрального координирующего устройства | 1b2a98ee-a8f9-4a23-ac49-593d498e8d4f | Неисправность в шкафу |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH003)/Контроллер диагностики (00AVA01GH003-A10) | Неисправность в шкафу | b65b01c3-84c5-45c2-b282-c515176f8b4b | 00AVA01GH003EK50_XX00
14730 | Шкаф ЦКУ №3 | ded08397-c7d2-4422-8e2d-4b91ed3d2ef0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф центрального координирующего устройства | 34d06ba4-225f-4c13-9f8c-08ed08863d1b | АВ -F21 БП2 ЦКУ -A01 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH003)/Контроллер диагностики (00AVA01GH003-A10) | Отключен АВ -F21 БП2 ЦКУ -A01 | fb80e4b6-33cf-4cde-b2fa-1aa696d0dbe4 | 00AVA01GH003EK24_XM14
14731 | Шкаф ЦКУ №3 | ded08397-c7d2-4422-8e2d-4b91ed3d2ef0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф центрального координирующего устройства | 4293f227-1224-4da5-8642-ba2407ceabaa | Отсуствует напряжение на вводе №1 |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH003)/Контроллер диагностики (00AVA01GH003-A10) | Отсуствует напряжение на вводе №1 | 0f262221-da63-4a43-9646-599d47f8dc5f | 00AVA01GH003EK01_XM13
14732 | Шкаф ЦКУ №3 | ded08397-c7d2-4422-8e2d-4b91ed3d2ef0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф центрального координирующего устройства | 6a517337-75e6-4cb3-aace-05f8d6a32596 | Блок питания 220/24 -U11 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH003)/Контроллер диагностики (00AVA01GH003-A10) | Блок питания 220/24 -U11 в норме | 7e5548ef-abc4-4d6c-9169-403c7ef17616 | 00AVA01GH003EK04_XN14
14733 | Шкаф ЦКУ №3 | ded08397-c7d2-4422-8e2d-4b91ed3d2ef0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф центрального координирующего устройства | 7f76f993-c1e8-4417-a257-c43740e87704 | АВ -F23 БП -U21 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH003)/Контроллер диагностики (00AVA01GH003-A10) | Отключен АВ -F23 БП -U21 | 1198f268-ccd1-4d24-8f63-8d4c745147b2 | 00AVA01GH003EK21_XM14
14734 | Шкаф ЦКУ №3 | ded08397-c7d2-4422-8e2d-4b91ed3d2ef0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф центрального координирующего устройства | 97b83813-c411-4cc9-8fde-d0c6f2fec184 | Блок питания 220/24 -U21 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH003)/Контроллер диагностики (00AVA01GH003-A10) | Блок питания 220/24 -U21 в норме | dbb2f017-051c-40b8-8292-661e359197c5 | 00AVA01GH003EK06_XN14
14735 | Шкаф ЦКУ №3 | ded08397-c7d2-4422-8e2d-4b91ed3d2ef0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф центрального координирующего устройства | a2688a4a-4a93-4e68-901b-2ec1c54e2bf1 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH003)/Контроллер диагностики (00AVA01GH003-A10) | Дверь шкафа открыта | ed8da89a-12ca-4caa-8c16-db8e3da096be | 00AVA01GH003EK03_XN01
14736 | Шкаф ЦКУ №3 | ded08397-c7d2-4422-8e2d-4b91ed3d2ef0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф центрального координирующего устройства | afbaf0b2-0df2-4a46-8f3c-ba02fdfda758 | АВ -F11 БП1 ЦКУ -A01 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH003)/Контроллер диагностики (00AVA01GH003-A10) | Отключен АВ -F11 БП1 ЦКУ -A01 | 20ed07e1-a5fd-43d7-9648-a786937f5fc1 | 00AVA01GH003EK14_XM14
14737 | Шкаф ЦКУ №3 | ded08397-c7d2-4422-8e2d-4b91ed3d2ef0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф центрального координирующего устройства | b92506b4-2361-457e-8720-051414fedcbc | АВ -F22 коммутатора -A11(P2) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH003)/Контроллер диагностики (00AVA01GH003-A10) | Отключен АВ -F22 коммутатора -A11(P2) | eeb24920-f673-4ab8-827f-b8e27a43b097 | 00AVA01GH003EK22_XM14
14738 | Шкаф ЦКУ №3 | ded08397-c7d2-4422-8e2d-4b91ed3d2ef0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф центрального координирующего устройства | cec12398-e934-4827-869a-36f0b8f0ac57 | АВ -F12 коммутатора -A11(P1) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH003)/Контроллер диагностики (00AVA01GH003-A10) | Отключен АВ -F12 коммутатора -A11(P1) | ad6fa208-3b5a-426d-83ae-93896b09790f | 00AVA01GH003EK12_XM14
14739 | Шкаф ЦКУ №3 | ded08397-c7d2-4422-8e2d-4b91ed3d2ef0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф центрального координирующего устройства | d1d9c67d-fb34-43a9-9176-16bcf8484650 | Коммутатор -A11 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH003)/Контроллер диагностики (00AVA01GH003-A10) | Коммутатор -A11 в норме | 525b6dd9-a614-4259-a664-561617fb5ab1 | 00AVA01GH003EK07_XN14
14740 | Шкаф ЦКУ №3 | ded08397-c7d2-4422-8e2d-4b91ed3d2ef0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф центрального координирующего устройства | d75ec789-8d7e-4d9a-9674-8762a78aa12b | Отсуствует напряжение на вводе №2 |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH003)/Контроллер диагностики (00AVA01GH003-A10) | Отсуствует напряжение на вводе №2 | 799386ad-235e-4521-97c2-2d42f15360f3 | 00AVA01GH003EK02_XM13
14741 | Шкаф ЦКУ №3 | ded08397-c7d2-4422-8e2d-4b91ed3d2ef0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф центрального координирующего устройства | e286e067-8989-418e-8ac3-3fd099d144ca | АВ -F13 БП -U11 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH003)/Контроллер диагностики (00AVA01GH003-A10) | Отключен АВ -F13 БП -U11 | 8858ccf3-bcdc-4ab1-b6b3-e8478a510d58 | 00AVA01GH003EK11_XM14
14742 | Шкаф ЦКУ №3 | ded08397-c7d2-4422-8e2d-4b91ed3d2ef0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф центрального координирующего устройства | f40689a8-99f5-4696-822f-a94d81381771 | ЦКУ -A01 неисправен |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH003)/Контроллер диагностики (00AVA01GH003-A10) | ЦКУ -A01 неисправен | 6c15cd01-69d7-46d5-9b5b-2560719c3483 | 00AVA01GH003EK05_XN14
14743 | A22 RS20-0800 | dedd6152-1e2f-4a18-bb36-fd8200788f80 | СВМ/Втор.сист./ЦРС/Панель ЦРС №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 14814823-1336-4325-a4a7-ddd3eb4c8e32 | Состояние порта №02 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центральной резервной сигнализации (00ACY15)/Коммутатор ЦРС (00ACY15-A06) | Состояние порта №02 | f3923ad2-db62-4cfc-b1df-a72e2bc700ce | 00ACY15A22ZV02_XN91
14744 | A22 RS20-0800 | dedd6152-1e2f-4a18-bb36-fd8200788f80 | СВМ/Втор.сист./ЦРС/Панель ЦРС №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 154fc577-101c-46b2-a952-3ba0f4254a50 | Состояние порта №01 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центральной резервной сигнализации (00ACY15)/Коммутатор ЦРС (00ACY15-A06) | Состояние порта №01 | 400d031f-c835-4c2c-9278-6b0a19124482 | 00ACY15A22ZV01_XN91
14745 | A22 RS20-0800 | dedd6152-1e2f-4a18-bb36-fd8200788f80 | СВМ/Втор.сист./ЦРС/Панель ЦРС №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 1b17532a-74c7-45bc-9bd3-9965d7665cb4 | Состояние порта №06 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центральной резервной сигнализации (00ACY15)/Коммутатор ЦРС (00ACY15-A06) | Состояние порта №06 | f875a1b3-a3d8-4904-9d77-a946ba87ad03 | 00ACY15A22ZV06_XN91
14746 | A22 RS20-0800 | dedd6152-1e2f-4a18-bb36-fd8200788f80 | СВМ/Втор.сист./ЦРС/Панель ЦРС №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 2e1558ac-9375-42e1-814d-af65ca2c0bd2 | Состояние питания |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центральной резервной сигнализации (00ACY15)/Коммутатор ЦРС (00ACY15-A06) | Состояние питания | 120d7107-ba93-46a8-a35b-69f8ed6e7aa5 | 00ACY15A22ZM02_XN95
14747 | A22 RS20-0800 | dedd6152-1e2f-4a18-bb36-fd8200788f80 | СВМ/Втор.сист./ЦРС/Панель ЦРС №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 3cb0ec2f-f6ea-4fc1-9dd9-ba0d09c0a4fe | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центральной резервной сигнализации (00ACY15)/Коммутатор ЦРС (00ACY15-A06) | Связь с устройстом 00ACY15-A06 установлена | f0fa6181-9752-4fd7-af6b-9e62bd2a40f8 | 00ACY15A06_XN99
14748 | A22 RS20-0800 | dedd6152-1e2f-4a18-bb36-fd8200788f80 | СВМ/Втор.сист./ЦРС/Панель ЦРС №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 3fcdd5a8-f064-4eb3-a1e0-6f0877bdfd90 | Состояние порта №04 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центральной резервной сигнализации (00ACY15)/Коммутатор ЦРС (00ACY15-A06) | Состояние порта №04 | 09b665d4-8f83-4dc4-b2f2-57426e2a5b88 | 00ACY15A22ZV04_XN91
14749 | A22 RS20-0800 | dedd6152-1e2f-4a18-bb36-fd8200788f80 | СВМ/Втор.сист./ЦРС/Панель ЦРС №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 6fbc853f-a14c-412b-933f-99b926c07509 | Состояние порта №05 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центральной резервной сигнализации (00ACY15)/Коммутатор ЦРС (00ACY15-A06) | Состояние порта №05 | f1b18717-2abb-4fd3-971e-6ea7709ad457 | 00ACY15A22ZV05_XN91
14750 | A22 RS20-0800 | dedd6152-1e2f-4a18-bb36-fd8200788f80 | СВМ/Втор.сист./ЦРС/Панель ЦРС №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 7b832107-7534-4a63-91b5-a8dc06ba53c6 | Состояние порта №08 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центральной резервной сигнализации (00ACY15)/Коммутатор ЦРС (00ACY15-A06) | Состояние порта №08 | df837c63-0288-4f49-ab4a-ffc01f1e46fb | 00ACY15A22ZV08_XN91
14751 | A22 RS20-0800 | dedd6152-1e2f-4a18-bb36-fd8200788f80 | СВМ/Втор.сист./ЦРС/Панель ЦРС №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | ecf3b729-0976-4369-847c-2cd76dea9d63 | Отказ устройства |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центральной резервной сигнализации (00ACY15)/Коммутатор ЦРС (00ACY15-A06) | Отказ устройства | fd0d3d71-ac1e-4c14-b0e6-1befe11ac116 | 00ACY15A22ZM03_XF91
14752 | A22 RS20-0800 | dedd6152-1e2f-4a18-bb36-fd8200788f80 | СВМ/Втор.сист./ЦРС/Панель ЦРС №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | fb53e95c-67d2-4cd5-badb-bfb4614549b7 | Состояние порта №07 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центральной резервной сигнализации (00ACY15)/Коммутатор ЦРС (00ACY15-A06) | Состояние порта №07 | f64bd523-86ca-4843-9914-541208365ac9 | 00ACY15A22ZV07_XN91
14753 | A22 RS20-0800 | dedd6152-1e2f-4a18-bb36-fd8200788f80 | СВМ/Втор.сист./ЦРС/Панель ЦРС №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | fc465253-a4a2-40b1-9801-52e2b0b2c1dd | Состояние порта №03 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центральной резервной сигнализации (00ACY15)/Коммутатор ЦРС (00ACY15-A06) | Состояние порта №03 | 8ade21fd-f3e7-40a9-8874-facf114cf43a | 00ACY15A22ZV03_XN91
14754 | MANAVGAT | 9ef0aa6f-e51a-4fe2-a093-b629dcbdfd8c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | 9f8e8407-f033-4742-9089-d5c02f7be095 | S |  | analog | МВА | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY12-00P1) | Мощность полная сумм | e7b9655a-5404-41ec-8379-85ed76336620 | 00ACL02CE006_XQ16
14755 | MANAVGAT | 9ef0aa6f-e51a-4fe2-a093-b629dcbdfd8c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | 4d0b911a-d631-4a63-93eb-7e10b765121e | I0 |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY12-00P1) | Ток нулевой последовательности | 482998a6-53e4-4041-988a-adb81ca30c13 | 00ACL02CE072_XQ07
14756 | MANAVGAT | 9ef0aa6f-e51a-4fe2-a093-b629dcbdfd8c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | 1a9fa889-fba0-4d06-991b-69edd7d83b92 | Ic |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY12-00P1) | Ток ВЛ 400 кВ фазы C | b8380a9a-13ce-48dd-88e2-84e46d444ef0 | 00ACL02CE032_XQ03
14757 | MANAVGAT | 9ef0aa6f-e51a-4fe2-a093-b629dcbdfd8c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | 0842ff82-b489-4dcb-b07d-2d0f4dd15400 | Ib |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY12-00P1) | Ток ВЛ 400 кВ фазы B | 4cf20da9-8a1d-4dde-8ef7-412920e05d9a | 00ACL02CE022_XQ02
14758 | MANAVGAT | 9ef0aa6f-e51a-4fe2-a093-b629dcbdfd8c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | 89a65e87-4755-4b82-b052-49b095cb3c43 | Ia |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY12-00P1) | Ток ВЛ 400 кВ фазы A | c62ad003-37a2-4305-86ec-b34977402c51 | 00ACL02CE012_XQ01
14759 | MANAVGAT | 9ef0aa6f-e51a-4fe2-a093-b629dcbdfd8c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | dc12a9bc-afbb-4cc3-8298-b2fd0874acf2 | Ubc |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY12-00P1) | Линейное напряжение фазы BC | 9486edfb-a6f4-4957-a036-bfa1f1c9e1e2 | 00ACL02CE051_XQ51
14760 | MANAVGAT | 9ef0aa6f-e51a-4fe2-a093-b629dcbdfd8c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | dca8f4f1-2670-4a62-ae84-85becb60cbc5 | Uab |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY12-00P1) | Линейное напряжение фазы AB | 416fac58-c8f6-48ef-bba1-a2f8a34e7cf4 | 00ACL02CE041_XQ41
14761 | MANAVGAT | 9ef0aa6f-e51a-4fe2-a093-b629dcbdfd8c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | 223a6021-85de-49b9-9101-f0babdb531a1 | Uca |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY12-00P1) | Линейное напряжение фазы CA | 16036b9b-04ec-48ff-b57d-a01d3afe64d1 | 00ACL02CE061_XQ61
14762 | MANAVGAT | 9ef0aa6f-e51a-4fe2-a093-b629dcbdfd8c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | feabd5a3-0b0d-4c7a-916b-ffdba36ff4d6 | Uc |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY12-00P1) | Фазное напряжение фаза C | 2e2c493c-384a-439f-b4dc-eec831f6fd20 | 00ACL02CE031_XQ31
14763 | MANAVGAT | 9ef0aa6f-e51a-4fe2-a093-b629dcbdfd8c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | d3bf9ae4-0ed9-4d4b-bc90-4307e7d0837e | Ub |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY12-00P1) | Фазное напряжение фаза B | 8b533706-2013-41d2-87a7-45815accb940 | 00ACL02CE021_XQ21
14764 | MANAVGAT | 9ef0aa6f-e51a-4fe2-a093-b629dcbdfd8c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | 32d9430b-8b2c-4d4d-b49e-a41d02b701ce | Ua |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY12-00P1) | Фазное напряжение фаза A | 760a4e01-16c7-4238-a233-2e1d6b39dfa9 | 00ACL02CE011_XQ11
14765 | MANAVGAT | 9ef0aa6f-e51a-4fe2-a093-b629dcbdfd8c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | ba56ace9-1af3-4684-b97d-942bd7f3838e | U0 |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY12-00P1) | Напряжение нулевой последовательности | b2559eea-389e-400c-87d3-a894cabe6b49 | 00ACL02CE071_XQ71
14766 | MANAVGAT | 9ef0aa6f-e51a-4fe2-a093-b629dcbdfd8c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | 3a4722a8-9fd6-42ae-a480-86a0d978eee6 | Q |  | analog | Мвар | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY12-00P1) | Мощность реактивная сумм | 8451e578-acf1-46c3-9962-cec04d4b369b | 00ACL02CE004_XQ14
14767 | Шкаф КиУВ | ba8c2e40-016d-4a01-9c13-7f8eb7e6b6ff | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9806 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9806/АУВ 00ACQ123 (00ACQ123GH001-A1) | АУВ. Дверь шкафа открыта | b08f676b-3a4c-4117-9fa2-ebec7cd35139 | 00ACQ123EK002_XN01
14768 | Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | dfd40797-97ec-421e-96dd-b420ef76de9b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | 1ecd845a-03a5-4e75-a3b1-e35e66b72389 | S03 перекл. пит. терминала |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Отключен S03 перекл. пит. терминала | eb525061-b7de-46f2-a320-e29a984927a4 | 00AVB40GH001EK30_XM14
14769 | Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | dfd40797-97ec-421e-96dd-b420ef76de9b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | 24272c7a-f796-4d82-8e1c-8fd5ecd64723 | АВ F16 осн. пит. прием. цепей |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Отключен АВ F16 осн. пит. прием. цепей | 9bb9e759-6ceb-47e9-8274-9b7d6f6548f3 | 00AVB40GH001EK16_XM14
14770 | Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | dfd40797-97ec-421e-96dd-b420ef76de9b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | 246b86d5-78c0-4f8b-9ee8-c9f37074e46e | Отсуствует питание дискретных входов |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Наличие питания дискретных входов | f5bce369-d788-4aa2-bb33-9444b3e2bcce | 00AVB40GH001EK43_XN94
14771 | Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | dfd40797-97ec-421e-96dd-b420ef76de9b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | 4424e574-ada9-4c17-ad0f-8ea2d718bdff | АВ F23 рез. пит. коммутатора A03 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Отключен АВ F23 рез. пит. коммутатора A03 | 223f88e0-9986-42a3-86d5-2dfb2cdb1fe1 | 00AVB40GH001EK23_XM14
14772 | Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | dfd40797-97ec-421e-96dd-b420ef76de9b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | 449d7ab7-1710-4694-92a1-156f0e21765c | Отсутствует питания шкафа (резервное) |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Наличие питания шкафа (резервное) | 7dfd5dfe-5b1e-488b-aaaf-79f003455b3b | 00AVB40GH001EK02_XN94
14773 | Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | dfd40797-97ec-421e-96dd-b420ef76de9b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | 45eef015-1ebb-4b20-924e-a3aedcb1807b | АВ F13 осн. пит. коммутатора A03 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Отключен АВ F13 осн. пит. коммутатора A03 | ba8680a9-3c95-4f7b-871c-b5c2a8331993 | 00AVB40GH001EK13_XM14
14774 | Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | dfd40797-97ec-421e-96dd-b420ef76de9b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | 493a0670-89fd-4079-b3a1-2438f423ba86 | АВ F01 пит. цепей, освещ., обогрева, роз. |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Отключен АВ F01 пит. цепей, освещ., обогрева, роз. | a602ea77-6819-4136-b348-442023a337d5 | 00AVB40GH001EK32_XM14
14775 | Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | dfd40797-97ec-421e-96dd-b420ef76de9b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | 49f1c785-39f5-47da-a9a0-22536c20df09 | АВ F14 осн. пит. коммутатора A04 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Отключен АВ F14 осн. пит. коммутатора A04 | 9b51e8ce-5530-42bc-a7bd-f92da4155091 | 00AVB40GH001EK14_XM14
14776 | Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | dfd40797-97ec-421e-96dd-b420ef76de9b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | 5c342946-8521-4892-ba25-7f3ffa3c37d7 | Отсутствует питания шкафа (основное) |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Наличие питания шкафа (основное) | 7b4bb638-d048-4e76-b704-98b64c7b740a | 00AVB40GH001EK01_XN94
14777 | Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | dfd40797-97ec-421e-96dd-b420ef76de9b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | 6355eeae-a40a-4b22-8fc3-f83e94d7fbb5 | Неисправность коммутатора A02 |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Неисправность коммутатора A02 | 8e86066e-b383-48b0-a7ba-2c1d4095ac52 | 00AVB40GH001EK07_XF90
14778 | Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | dfd40797-97ec-421e-96dd-b420ef76de9b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | 6ad1cbaa-39b6-4d81-9463-7a6ac2c66af9 | АВ F21 рез. пит. коммутатора A01 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Отключен АВ F21 рез. пит. коммутатора A01 | 31be9a65-ef72-4ca5-97aa-bdd564e219aa | 00AVB40GH001EK21_XM14
14779 | Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | dfd40797-97ec-421e-96dd-b420ef76de9b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | 6bdb266b-3b96-45b0-ab8e-296befba22aa | Неисправность в шкафу |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Неисправность в шкафу | 21728e5c-b154-495e-a171-89f7015fa528 | 00AVB40GH001EK50_XF99
14780 | Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | dfd40797-97ec-421e-96dd-b420ef76de9b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | 6d6f0e10-7ccb-442c-b988-cba19a09d44e | Неисправность коммутатора A03 |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Неисправность коммутатора A03 | 0a667f02-30f8-4c28-a00f-6fbc3ca397a2 | 00AVB40GH001EK08_XF90
14781 | Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | dfd40797-97ec-421e-96dd-b420ef76de9b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | 71a40c8d-4309-4878-91b3-f3994a0c1302 | Обогрев шкафа |  | discrete | Включен (SPS) | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Включен обогрев шкафа | 6f7747af-5802-4b92-8ea7-8f279e3c00ce | 00AVB40GH001EK44_XN20
14782 | Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | dfd40797-97ec-421e-96dd-b420ef76de9b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | 7db6e839-46d7-43f0-b569-0fcab873368c | АВ F12 осн. пит. коммутатора A02 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Отключен АВ F12 осн. пит. коммутатора A02 | 0dd5c1fd-7605-49a6-ad3f-9bd314bb26ab | 00AVB40GH001EK12_XM14
14783 | Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | dfd40797-97ec-421e-96dd-b420ef76de9b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | 8c060d4c-7a8a-4e1e-b088-cc77acf3279e | Неисправность коммутатора A04 |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Неисправность коммутатора A04 | 4bfbbe19-452d-49ec-a84b-083e87e77b42 | 00AVB40GH001EK09_XF90
14784 | Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | dfd40797-97ec-421e-96dd-b420ef76de9b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | b6b2354d-7134-454c-ad3e-6507159cffca | АВ F25 рез. пит. цепей сигн. |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Отключен АВ F25 рез. пит. цепей сигн. | 6dae7e52-9b9a-44b7-b89a-041b96be33bf | 00AVB40GH001EK25_XM14
14785 | Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | dfd40797-97ec-421e-96dd-b420ef76de9b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | c3a80afe-57ca-497c-8756-57e3ae11c8fc | АВ F15 осн. пит. цепей сигн. |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Отключен АВ F15 осн. пит. цепей сигн. | 4b14df67-d276-47a8-8044-20e4a1fc4a6f | 00AVB40GH001EK15_XM14
14786 | Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | dfd40797-97ec-421e-96dd-b420ef76de9b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | c44eb0c0-0555-4c38-98c8-ce788bcadd45 | АВ F26 рез. пит. прием. цепей |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Отключен АВ F26 рез. пит. прием. цепей | e8922546-695e-4ddb-8c93-43d9e38d139e | 00AVB40GH001EK56_XM14
14787 | Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | dfd40797-97ec-421e-96dd-b420ef76de9b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | c51082b6-7bb0-467a-b224-0a09ebb4ded0 | АВ F22 рез. пит. коммутатора A02 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Отключен АВ F22 рез. пит. коммутатора A02 | 272ba33c-c7b9-4770-95c0-f6c5e5d2501c | 00AVB40GH001EK22_XM14
14788 | Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | dfd40797-97ec-421e-96dd-b420ef76de9b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | c973e1d2-f90d-4ba4-8fc3-2efd546743f5 | АВ S11 пит. осн. ввода |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Отключен АВ S11 пит. осн. ввода | 518381b6-83f6-4d8a-9063-1493cc6faab7 | 00AVB40GH001EK10_XM14
14789 | Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | dfd40797-97ec-421e-96dd-b420ef76de9b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | de19022d-8c40-454d-9bb0-b16599b747c5 | АВ F24 рез. пит. коммутатора A04 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Отключен АВ F24 рез. пит. коммутатора A04 | a471952c-2ce0-452e-89fc-729ea25802f9 | 00AVB40GH001EK24_XM14
14790 | Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | dfd40797-97ec-421e-96dd-b420ef76de9b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | df305bc3-43d0-4a4c-b285-155aa77bf149 | Неисправность коммутатора A01 |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Неисправность коммутатора A01 | 0e644bce-7b1a-417c-afa9-6c601a650970 | 00AVB40GH001EK06_XF90
14791 | Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | dfd40797-97ec-421e-96dd-b420ef76de9b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | f2803d90-b3bf-4017-82c6-5bd3885e8183 | АВ F11 осн. пит. коммутатора A01 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Отключен АВ F11 осн. пит. коммутатора A01 | 1e3ef700-bbcd-426f-8c89-03ccbbaf19b7 | 00AVB40GH001EK11_XM14
14792 | Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | dfd40797-97ec-421e-96dd-b420ef76de9b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | f280a610-2cc9-4592-952d-9546f60c22ac | АВ S21 пит. рез. ввода |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Отключен АВ S21 пит. рез. ввода | f52eb489-e14d-4c50-b711-4865ee52070b | 00AVB40GH001EK20_XM14
14793 | Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | dfd40797-97ec-421e-96dd-b420ef76de9b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | ffb8c29c-c8c2-4c5e-9b3f-d7b0a1f4bbfc | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Дверь шкафа открыта | 59e7da17-aae5-4b52-989a-365cd1ef08af | 00AVB40GH001EK03_XN01
14794 | АУВ | ee1a80d5-b414-443b-a513-3d55292822a6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9806/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | a1a3ce8f-5b6b-4b88-ba44-fefb706285d2 | Обобщенная неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A11) | АУВ. (00ACQ123GH001). Обобщенная неисправность | 8848f1de-009b-42c7-8eca-800b4449c88d | 00ACQ123EK001_XF00
14795 | АУВ | ee1a80d5-b414-443b-a513-3d55292822a6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9806/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4f5b3de5-b64f-4904-83b8-c5880634f538 | Срабатывание |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A11) | АУВ. (00ACQ123GH001). Срабатывание | 5969e833-b396-41b1-b961-00a13798c2e2 | 00ACQ123EW001_XK01
14796 | АУВ | ee1a80d5-b414-443b-a513-3d55292822a6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9806/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 08ef956c-907b-4685-8473-a89d42d5218b | Ключ SA7 Ведущий¦Ведомый |  | discrete | Ведущий, ведомый | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9806/АУВ 00ACQ123 (00ACQ123GH001-A1) | АУВ. Ключ SA7 "Выбор Ведущий/ведомый" - ведущий | 05810155-9a8c-4084-b680-34df2207c31f | 00ACQ123EK013_XB10
14797 | АУВ | ee1a80d5-b414-443b-a513-3d55292822a6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9806/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 6a3fe033-d18c-49ff-9642-34c23b6b2fdd | Ключ SA6 КННШ+КОНЛ, КС |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9806/АУВ 00ACQ123 (00ACQ123GH001-A1) | АУВ. Ключ SA6 "Режим работы ТАПВ" - КННШ+КОНЛ, КС | 56c4a752-a454-46ac-b95a-1c28e4c16ba0 | 00ACQ123EK011_XN03
14798 | АУВ | ee1a80d5-b414-443b-a513-3d55292822a6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9806/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | aa21fb46-2e09-4ded-8945-695fc68cf76f | Ключ SA6 КОНШ+КННЛ, КС |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9806/АУВ 00ACQ123 (00ACQ123GH001-A1) | АУВ. Ключ SA6 "Режим работы ТАПВ" - КОНШ+КННЛ, КС | 5d0faeff-ef56-48c2-bf41-86a6145f9101 | 00ACQ123EK010_XN03
14799 | АУВ | ee1a80d5-b414-443b-a513-3d55292822a6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9806/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 3fb4463a-6ed9-42b0-87b3-d60ddb6be1b8 | Ключ SA12 Ремонт |  | discrete | Ремонт | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9806/АУВ 00ACQ123 (00ACQ123GH001-A1) | АУВ. Ключ SA12 "Ремонт" - ремонт | 02e975af-2ac1-4ad8-afa5-eb4b340473bd | 00ACQ123EK017_XB10
14800 | АУВ | ee1a80d5-b414-443b-a513-3d55292822a6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9806/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 090398eb-0873-4878-b245-7061f444e9f5 | Ключ SA5 ТАПВ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9806/АУВ 00ACQ123 (00ACQ123GH001-A1) | АУВ. Ключ SA5 "ТАПВ и ОАПВ" - ТАПВ введено | 27a45770-9b18-438f-b0d8-4686303a1f22 | 00ACQ123EK007_XN03
14801 | АУВ | ee1a80d5-b414-443b-a513-3d55292822a6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9806/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 35be7900-8c57-424e-9a9a-cfea3e3d0969 | Ключ SA4 УРОВ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9806/АУВ 00ACQ123 (00ACQ123GH001-A1) | АУВ. Ключ SA4 "УРОВ" - вывод | e6282041-2817-42c0-827b-f074f844415e | 00ACQ123EK006_XN02
14802 | АУВ | ee1a80d5-b414-443b-a513-3d55292822a6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9806/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 69bc6f21-7106-4842-a2f3-1312e5acfbfb | Ключ SA3 Режим работы тест |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9806/АУВ 00ACQ123 (00ACQ123GH001-A1) | АУВ. Ключ SA3 "Режим работы терминала" - тест | baa15ea7-fc79-425e-ada9-dacc89798c48 | 00ACQ123EK005_XB10
14803 | Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | e04bb633-ca0e-4824-97b9-fe639bece370 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | 1ecd845a-03a5-4e75-a3b1-e35e66b72389 | S03 перекл. пит. терминала |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Отключен S03 перекл. пит. терминала | b0413c5b-6d44-4159-89e8-1ac51fd888f0 | 00AVB20GH001EK30_XM14
14804 | Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | e04bb633-ca0e-4824-97b9-fe639bece370 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | 24272c7a-f796-4d82-8e1c-8fd5ecd64723 | АВ F16 осн. пит. прием. цепей |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Отключен АВ F16 осн. пит. прием. цепей | c34a1bb2-39e7-43cd-bc0c-36a995fb711e | 00AVB20GH001EK16_XM14
14805 | Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | e04bb633-ca0e-4824-97b9-fe639bece370 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | 246b86d5-78c0-4f8b-9ee8-c9f37074e46e | Отсуствует питание дискретных входов |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Наличие питания дискретных входов | aa33da21-4ebd-4972-b10b-d54f5b51939a | 00AVB20GH001EK43_XN94
14806 | Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | e04bb633-ca0e-4824-97b9-fe639bece370 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | 4424e574-ada9-4c17-ad0f-8ea2d718bdff | АВ F23 рез. пит. коммутатора A03 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Отключен АВ F23 рез. пит. коммутатора A03 | 97067cbc-9de9-42d6-a1c1-891bebd4b660 | 00AVB20GH001EK23_XM14
14807 | Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | e04bb633-ca0e-4824-97b9-fe639bece370 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | 449d7ab7-1710-4694-92a1-156f0e21765c | Отсутствует питания шкафа (резервное) |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Наличие питания шкафа (резервное) | a78fff97-01a2-401b-960e-00ef0df54983 | 00AVB20GH001EK02_XN94
14808 | Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | e04bb633-ca0e-4824-97b9-fe639bece370 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | 45eef015-1ebb-4b20-924e-a3aedcb1807b | АВ F13 осн. пит. коммутатора A03 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Отключен АВ F13 осн. пит. коммутатора A03 | 91f29add-19b0-4126-80ff-0eb72bd3495a | 00AVB20GH001EK13_XM14
14809 | Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | e04bb633-ca0e-4824-97b9-fe639bece370 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | 493a0670-89fd-4079-b3a1-2438f423ba86 | АВ F01 пит. цепей, освещ., обогрева, роз. |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Отключен АВ F01 пит. цепей, освещ., обогрева, роз. | d09ca1d1-78a1-457d-8524-fb5a46ace2e9 | 00AVB20GH001EK32_XM14
14810 | Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | e04bb633-ca0e-4824-97b9-fe639bece370 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | 49f1c785-39f5-47da-a9a0-22536c20df09 | АВ F14 осн. пит. коммутатора A04 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Отключен АВ F14 осн. пит. коммутатора A04 | 52c0ff0e-9119-4447-b38d-f0ff188696b9 | 00AVB20GH001EK14_XM14
14811 | Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | e04bb633-ca0e-4824-97b9-fe639bece370 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | 5c342946-8521-4892-ba25-7f3ffa3c37d7 | Отсутствует питания шкафа (основное) |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Наличие питания шкафа (основное) | 028a7e95-f825-448a-82e8-6a435585ca68 | 00AVB20GH001EK01_XN94
14812 | Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | e04bb633-ca0e-4824-97b9-fe639bece370 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | 6355eeae-a40a-4b22-8fc3-f83e94d7fbb5 | Неисправность коммутатора A02 |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Неисправность коммутатора A02 | d29e0610-ea76-4d47-8005-04f186100d1e | 00AVB20GH001EK07_XF90
14813 | Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | e04bb633-ca0e-4824-97b9-fe639bece370 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | 6ad1cbaa-39b6-4d81-9463-7a6ac2c66af9 | АВ F21 рез. пит. коммутатора A01 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Отключен АВ F21 рез. пит. коммутатора A01 | d2e11575-1606-4acf-ad28-1d9a1cad7c46 | 00AVB20GH001EK21_XM14
14814 | Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | e04bb633-ca0e-4824-97b9-fe639bece370 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | 6bdb266b-3b96-45b0-ab8e-296befba22aa | Неисправность в шкафу |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Неисправность в шкафу | 74fc765f-081c-4433-a7e9-f7b16eebf2d0 | 00AVB20GH001EK50_XF99
14815 | Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | e04bb633-ca0e-4824-97b9-fe639bece370 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | 6d6f0e10-7ccb-442c-b988-cba19a09d44e | Неисправность коммутатора A03 |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Неисправность коммутатора A03 | d02e9f92-03bb-4a06-95c7-df9bdccbe36e | 00AVB20GH001EK08_XF90
14816 | Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | e04bb633-ca0e-4824-97b9-fe639bece370 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | 71a40c8d-4309-4878-91b3-f3994a0c1302 | Обогрев шкафа |  | discrete | Включен (SPS) | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Включен обогрев шкафа | 5670fe2b-7d38-4dc4-9675-e3ac5e65aa82 | 00AVB20GH001EK44_XN20
14817 | Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | e04bb633-ca0e-4824-97b9-fe639bece370 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | 7db6e839-46d7-43f0-b569-0fcab873368c | АВ F12 осн. пит. коммутатора A02 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Отключен АВ F12 осн. пит. коммутатора A02 | 6043807f-04f7-422c-a428-acaa948d2435 | 00AVB20GH001EK12_XM14
14818 | Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | e04bb633-ca0e-4824-97b9-fe639bece370 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | 8c060d4c-7a8a-4e1e-b088-cc77acf3279e | Неисправность коммутатора A04 |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Неисправность коммутатора A04 | 361e3b09-bac2-4b19-b58b-fc1877090764 | 00AVB20GH001EK09_XF90
14819 | Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | e04bb633-ca0e-4824-97b9-fe639bece370 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | b6b2354d-7134-454c-ad3e-6507159cffca | АВ F25 рез. пит. цепей сигн. |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Отключен АВ F25 рез. пит. цепей сигн. | 7bbe2a61-3ec1-4e4c-8fd8-dd836a4c563e | 00AVB20GH001EK25_XM14
14820 | Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | e04bb633-ca0e-4824-97b9-fe639bece370 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | c3a80afe-57ca-497c-8756-57e3ae11c8fc | АВ F15 осн. пит. цепей сигн. |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Отключен АВ F15 осн. пит. цепей сигн. | 2cbd28c4-b3d6-4361-8e85-7046aa4243e9 | 00AVB20GH001EK15_XM14
14821 | Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | e04bb633-ca0e-4824-97b9-fe639bece370 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | c44eb0c0-0555-4c38-98c8-ce788bcadd45 | АВ F26 рез. пит. прием. цепей |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Отключен АВ F26 рез. пит. прием. цепей | cc8561f4-fd97-49d5-84e7-9e3e3cfbaa02 | 00AVB20GH001EK56_XM14
14822 | Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | e04bb633-ca0e-4824-97b9-fe639bece370 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | c51082b6-7bb0-467a-b224-0a09ebb4ded0 | АВ F22 рез. пит. коммутатора A02 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Отключен АВ F22 рез. пит. коммутатора A02 | 97c2f466-28ec-4585-8cd7-603479a7db4b | 00AVB20GH001EK22_XM14
14823 | Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | e04bb633-ca0e-4824-97b9-fe639bece370 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | c973e1d2-f90d-4ba4-8fc3-2efd546743f5 | АВ S11 пит. осн. ввода |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Отключен АВ S11 пит. осн. ввода | f24c5cdc-48a4-436f-904f-7370a1586c88 | 00AVB20GH001EK10_XM14
14824 | Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | e04bb633-ca0e-4824-97b9-fe639bece370 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | de19022d-8c40-454d-9bb0-b16599b747c5 | АВ F24 рез. пит. коммутатора A04 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Отключен АВ F24 рез. пит. коммутатора A04 | e403a840-e5af-48f0-9ac4-afc66cfd018d | 00AVB20GH001EK24_XM14
14825 | Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | e04bb633-ca0e-4824-97b9-fe639bece370 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | df305bc3-43d0-4a4c-b285-155aa77bf149 | Неисправность коммутатора A01 |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Неисправность коммутатора A01 | cee88c6a-cd3d-4013-af77-07a4ad62bbbe | 00AVB20GH001EK06_XF90
14826 | Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | e04bb633-ca0e-4824-97b9-fe639bece370 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | f2803d90-b3bf-4017-82c6-5bd3885e8183 | АВ F11 осн. пит. коммутатора A01 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Отключен АВ F11 осн. пит. коммутатора A01 | aff02a64-9fc7-46ce-9273-3cc0f5a25522 | 00AVB20GH001EK11_XM14
14827 | Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | e04bb633-ca0e-4824-97b9-fe639bece370 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | f280a610-2cc9-4592-952d-9546f60c22ac | АВ S21 пит. рез. ввода |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Отключен АВ S21 пит. рез. ввода | 0f33d814-ded6-49f4-b66a-ea86c882b301 | 00AVB20GH001EK20_XM14
14828 | Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | e04bb633-ca0e-4824-97b9-fe639bece370 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | ffb8c29c-c8c2-4c5e-9b3f-d7b0a1f4bbfc | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Дверь шкафа открыта | 501d0d9c-eb3b-4160-aceb-d631de14bade | 00AVB20GH001EK03_XN01
14829 | АУВ | ee1a80d5-b414-443b-a513-3d55292822a6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9806/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | bbbef028-1c88-4ec3-a351-8acc4f91ee87 | Ключ SA3 Режим работы вывод |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9806/АУВ 00ACQ123 (00ACQ123GH001-A1) | АУВ. Ключ SA3 "Режим работы терминала" - вывод | 2a308468-cda0-4ce5-9807-e690b07ea519 | 00ACQ123EK004_XN02
14830 | АУВ | ee1a80d5-b414-443b-a513-3d55292822a6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9806/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | d1ef8678-87a7-495b-a8c8-8cd5136d478f | Пуск УРОВ от защит присоединений | АУВ. Пуск УРОВ от РЗА РТСН | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9806/АУВ 00ACQ123 (00ACQ123GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ от РЗА РТСН | 5b027e88-eecf-4e6f-82f7-4ff8b976b502 | 00ACQ123EW005_XK01
14831 | АУВ | ee1a80d5-b414-443b-a513-3d55292822a6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9806/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 80cd2825-6f1b-4c49-b552-041f0308db39 | Пуск УРОВ от ДЗШ | АУВ. Пуск УРОВ от ДЗШ | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9806/АУВ 00ACQ123 (00ACQ123GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ от ДЗШ | 9ebf315c-cfc9-43a5-b020-75cf372f1a24 | 00ACQ123EW002_XK01
14832 | АУВ | ee1a80d5-b414-443b-a513-3d55292822a6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9806/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 89c03890-4781-41ca-8f07-77c1a1abf494 | Срабатывание УРОВ на отключение смежных выключателей |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9806/АУВ 00ACQ123 (00ACQ123GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ на отключение смежных выключателей | d5688d96-9df0-4461-87a5-edf83a1d81bd | 00ACQ123EW006_XK01
14833 | АУВ | ee1a80d5-b414-443b-a513-3d55292822a6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9806/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 15e33340-8e55-4dc1-8aeb-fa54f3a99e99 | Срабатывание УРОВ ф.B на себя |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9806/АУВ 00ACQ123 (00ACQ123GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ ф.B "на себя" | d019c094-5bf2-47c4-8311-949cfee35a99 | 00ACQ123EW008_XK01
14834 | АУВ | ee1a80d5-b414-443b-a513-3d55292822a6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9806/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | db5d6594-f3c8-4e36-9bdb-24e3833905b1 | Срабатывание УРОВ ф.А на себя |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9806/АУВ 00ACQ123 (00ACQ123GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ ф.A "на себя" | 5e1c119a-ef5b-4544-af00-5b336a9bd0bc | 00ACQ123EW007_XK01
14835 | АУВ | ee1a80d5-b414-443b-a513-3d55292822a6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9806/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 6710325a-2110-42b8-b6c6-a0ea01e0ece7 | Срабатывание УРОВ ф.C на себя |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9806/АУВ 00ACQ123 (00ACQ123GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ ф.C "на себя" | 9caf0412-e6da-4b61-af13-b6968947a3a2 | 00ACQ123EW009_XK01
14836 | АУВ | ee1a80d5-b414-443b-a513-3d55292822a6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9806/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | a08c15d0-be2c-4213-99fd-f0654cdcd56d | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9806/АУВ 00ACQ123 (00ACQ123GH001-A1) | АУВ. Неисправность цепей напряжения | 379bf1da-8217-4fc9-9f5c-4bb8018e8ec7 | 00ACQ123EW020_XM51
14837 | Защиты | e0ea7191-8c93-42f6-bbc9-869f5b047640 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 1c7b4571-e190-4b88-a78d-9e5e9f0597a1 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA01-F1) | Связь с устройстом 20BCA01-F1 установлена | 7e901860-6587-4cf4-a04b-fd52718e9ff9 | 20BCA01F1_XN99
14838 | АУВ | ee1a80d5-b414-443b-a513-3d55292822a6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9806/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 13768911-763e-42f9-bbae-f7cd2f7e3b85 | Срабатывание ЗНФ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9806/АУВ 00ACQ123 (00ACQ123GH001-A1) | АУВ. Срабатывание ЗНФ | 6a8347b4-22cf-418e-89c7-7fe7b5b3c379 | 00ACQ123EW018_XK01
14839 | АУВ | ee1a80d5-b414-443b-a513-3d55292822a6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9806/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 3987950a-c044-4b43-b799-dbf877b93a61 | Неисправность цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9806/АУВ 00ACQ123 (00ACQ123GH001-A1) | АУВ. Неисправность цепей тока | 422a0ea3-a9e3-4cef-9b80-92f4d083b641 | 00ACQ123EW021_XM50
14840 | АУВ | ee1a80d5-b414-443b-a513-3d55292822a6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9806/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 33363f30-bb5e-4299-8b3a-b7da0787e011 | Срабатывание ЗНР ШМУ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9806/АУВ 00ACQ123 (00ACQ123GH001-A1) | АУВ. Срабатывание ЗНР ШМУ | 34fd2a79-51de-4f19-8538-9a739bad1bf1 | 00ACQ123EW019_XK01
14841 | АУВ | ee1a80d5-b414-443b-a513-3d55292822a6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9806/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 7fcbb617-81ab-4260-9bae-e0018eb0500b | Неисправность ЦУ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9806/АУВ 00ACQ123 (00ACQ123GH001-A1) | АУВ. Неисправность ЦУ | 678d74c3-0cc5-4a45-9f69-64bd833e27f9 | 00ACQ123EK038_XM90
14842 | АУВ | ee1a80d5-b414-443b-a513-3d55292822a6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9806/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | c683b95e-d301-403d-9588-c5d6aa74e7d3 | Нет опер. тока приемных цепей терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9806/АУВ 00ACQ123 (00ACQ123GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока приемных цепей терминала | 5af5ebc2-5de3-4539-96b5-ee02355eb091 | 00ACQ123EK037_XF01
14843 | АУВ | ee1a80d5-b414-443b-a513-3d55292822a6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9806/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 239a208c-502c-4ed4-9d07-afd579dc1624 | Нет опер. тока ЦУ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9806/АУВ 00ACQ123 (00ACQ123GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока ЦУ | 2578bcec-5dc8-4ce3-a604-c77e8566f002 | 00ACQ123EK036_XF01
14844 | АУВ | ee1a80d5-b414-443b-a513-3d55292822a6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9806/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 5c77d434-5cb6-41d9-984f-b4cf1d25c767 | Нет опер. тока ЭМО2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9806/АУВ 00ACQ123 (00ACQ123GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока ЭМО2 | acbab74e-eb84-4df1-b043-2a9a75267bd8 | 00ACQ123EK035_XF01
14845 | АУВ | ee1a80d5-b414-443b-a513-3d55292822a6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9806/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 37f61b19-3058-45b0-bd14-e8d5e5bfea41 | Нет опер. тока ЭМВ, ЭМО1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9806/АУВ 00ACQ123 (00ACQ123GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока ЭМВ, ЭМО1 | 5c4c82f8-e77f-4876-99c4-913e715c2e09 | 00ACQ123EK034_XF01
14846 | АУВ | ee1a80d5-b414-443b-a513-3d55292822a6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9806/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 1d33fc93-a3dd-4621-836d-ff82e4ea756f | Ключ SA11 Действие УРОВ в ДЗШ | АУВ. Ключ SA11 Действие УРОВ в ДЗШ | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9806/АУВ 00ACQ123 (00ACQ123GH001-A1) | АУВ. Ключ SA11 Действие УРОВ в ДЗШ | 4db0bb5b-f688-461f-8cb3-661d57d8108d | 00ACQ123EK015_XB10
14847 | АУВ | ee1a80d5-b414-443b-a513-3d55292822a6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9806/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 726f7e9a-56b5-40af-8899-e87d246eab5a | Отключен АВ ЭМВ, ЭМО1,ЭМО2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9806/АУВ 00ACQ123 (00ACQ123GH001-A1) | АУВ. Отключен АВ ЭМВ, ЭМО1,ЭМО2 | 00d1a06d-06b6-48ef-8898-af87c88cc708 | 00ACQ123EK032_XF01
14848 | АУВ | ee1a80d5-b414-443b-a513-3d55292822a6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9806/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 2284c24a-716b-4b3b-a36d-33f887b58c20 | Команда отключить от терминала |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9806/АУВ 00ACQ123 (00ACQ123GH001-A1) | АУВ. Команда отключить от терминала | 4cbcb6cf-d75a-4985-a346-48ff3101cd5a | 00ACQ123EK031_XA00
14849 | АУВ | ee1a80d5-b414-443b-a513-3d55292822a6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9806/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | fe452fe6-f696-414d-91d5-586095522715 | Команда включить от терминала |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9806/АУВ 00ACQ123 (00ACQ123GH001-A1) | АУВ. Команда включить от терминала | 6082049e-dca0-4346-a39d-69076e670c07 | 00ACQ123EK030_XA00
14850 | АУВ | ee1a80d5-b414-443b-a513-3d55292822a6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9806/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4b338d79-438e-4a06-af56-b01ee26980e3 | Запрет АПВ от защит присоединений | АУВ. Запрет АПВ от РЗА РТСН | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9806/АУВ 00ACQ123 (00ACQ123GH001-A1) | АУВ. Запрет АПВ от РЗА РТСН | 54bb7b16-6bcf-4721-9779-91a2e2727942 | 00ACQ123EK024_XN20
14851 | АУВ | ee1a80d5-b414-443b-a513-3d55292822a6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9806/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4d737756-be1d-4844-8dea-543015082276 | Запрет АПВ от ДЗШ | АУВ. Запрет АПВ от ДЗШ | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9806/АУВ 00ACQ123 (00ACQ123GH001-A1) | АУВ. Запрет АПВ от ДЗШ | a7f534ea-570a-40fc-a811-2ad62a8eb066 | 00ACQ123EK023_XN20
14852 | АУВ | ee1a80d5-b414-443b-a513-3d55292822a6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9806/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 81818a28-0a59-4062-be3c-29a863ca8e4e | Группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9806/АУВ 00ACQ123 (00ACQ123GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 4 | 6660ecd4-c6d7-4674-b855-0de1a1e0c342 | 00ACQ123EK021_XN10
14853 | АУВ | ee1a80d5-b414-443b-a513-3d55292822a6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9806/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | e5c2879a-b6a5-406e-9fda-87661064cf5d | Группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9806/АУВ 00ACQ123 (00ACQ123GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 3 | 0ab07d50-a697-48e1-a472-11ee7688652a | 00ACQ123EK020_XN10
14854 | АУВ | ee1a80d5-b414-443b-a513-3d55292822a6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9806/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 09da0443-4316-4e1a-8b99-f198384210de | Группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9806/АУВ 00ACQ123 (00ACQ123GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 2 | 0f19bd7f-5e65-42e6-8059-9f1682db6cee | 00ACQ123EK019_XN10
14855 | АУВ | ee1a80d5-b414-443b-a513-3d55292822a6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9806/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 952bb8fd-16e4-474e-97ae-fe9cae9141b1 | Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9806/АУВ 00ACQ123 (00ACQ123GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 1 | 350938bc-ec1f-463a-ace5-984f41f0a42c | 00ACQ123EK018_XN10
14856 | АУВ | ee1a80d5-b414-443b-a513-3d55292822a6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9806/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 9cdfa5b7-8851-4ddc-97f8-59d9d0c10b76 | Воздействие на выключатель |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9806/АУВ 00ACQ123 (00ACQ123GH001-A1) | АУВ. Воздействие на выключатель выведено | 5451682c-ddaa-414a-858a-8866d1c8b0a4 | 00ACQ123EK014_XB10
14857 | АУВ | ee1a80d5-b414-443b-a513-3d55292822a6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9806/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 0a143684-03ef-44bd-aa73-768b0366a29e | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9806/АУВ 00ACQ123 (00ACQ123GH001-A1) | АУВ. Неисправность терминала | 1720ed5b-4e34-424a-a1e1-1de5eb73633e | 00ACQ123EK003_XF01
14858 | АУВ | ee1a80d5-b414-443b-a513-3d55292822a6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9806/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | edbb21a7-6bec-4e6b-b200-a5fd97e6dfcc | Пуск ТАПВ |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9806/АУВ 00ACQ123 (00ACQ123GH001-A1) | АУВ. Пуск ТАПВ | ff16596e-ac26-4088-82c9-947abf1b3975 | 00ACQ123EK026_XF01
14859 | АУВ | ee1a80d5-b414-443b-a513-3d55292822a6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9806/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 764a44ba-6b4a-4416-9552-efd9e45be0ff | Блокировка включения от Lock-Out relay шкафа (KL4) |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9806/АУВ 00ACQ123 (00ACQ123GH001-A1) | АУВ. Блокировка включения от Lock-Out relay шкафа (KL4) | 52139a82-c51b-45f0-9a14-596b97cba2c9 | 00ACQ123EK049_XF01
14860 | АУВ | ee1a80d5-b414-443b-a513-3d55292822a6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9806/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | ef1ff72f-5943-4ebc-bbac-7e04ef501807 | Иcпытательные блоки |  | discrete | Испытательные блоки | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9806/АУВ 00ACQ123 (00ACQ123GH001-A1) | АУВ. Испытательные блоки не собраны | 5ad41f72-8d9d-4498-8586-6fdcdeaac621 | 00ACQ123EK022_XB10
14861 | АУВ | ee1a80d5-b414-443b-a513-3d55292822a6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9806/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 5a4af917-1539-4ebb-bb8c-e1b222dd6a25 | Ключ SA6 Несинхронное ТАПВ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9806/АУВ 00ACQ123 (00ACQ123GH001-A1) | АУВ. Ключ SA6 "Режим работы ТАПВ" - Несинхронное ТАПВ | 3c276409-50a6-4415-927e-381c425fd49c | 00ACQ123EK009_XN03
14862 | АУВ | ee1a80d5-b414-443b-a513-3d55292822a6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9806/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4af87956-fa2d-4497-b16b-9fca0011c4d5 | Ключ SA10 Действие УРОВ в ДЗО | АУВ. Ключ SA10 Действие УРОВ в ДЗО ОТСН | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9806/АУВ 00ACQ123 (00ACQ123GH001-A1) | АУВ. Ключ SA10 Действие УРОВ в ДЗО ОТСН | 1e4a6dcf-c96b-4be8-8f0a-e67aefc7c044 | 00ACQ123EK016_XB10
14863 | Шкаф КиУВ | e7cd6240-82fa-4254-9dce-0a4d45a5f839 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9814 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9814/АУВ 00ACQ122 (00ACQ122GH001-A1) | АУВ. Дверь шкафа открыта | b6e62e1d-a976-44f9-a8f1-cd51012a69ce | 00ACQ122EK002_XN01
14864 | АУВ | 464ee477-9c8e-42f9-b823-4a3df3c8e1ff | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9814/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4f5b3de5-b64f-4904-83b8-c5880634f538 | Срабатывание |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A11) | АУВ. (00ACQ122GH001). Срабатывание | d9bc3953-2ab5-407c-a0a8-11ed0dd2d59c | 00ACQ122EW001_XK01
14865 | АУВ | 464ee477-9c8e-42f9-b823-4a3df3c8e1ff | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9814/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | a1a3ce8f-5b6b-4b88-ba44-fefb706285d2 | Обобщенная неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A11) | АУВ. (00ACQ122GH001). Обобщенная неисправность | 91b933b6-38f1-4caf-b5f8-e1cafa3870b5 | 00ACQ122EK001_XF00
14866 | АУВ | 464ee477-9c8e-42f9-b823-4a3df3c8e1ff | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9814/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 3fb4463a-6ed9-42b0-87b3-d60ddb6be1b8 | Ключ SA12 Ремонт |  | discrete | Ремонт | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9814/АУВ 00ACQ122 (00ACQ122GH001-A1) | АУВ. Ключ SA12 "Ремонт" - ремонт | f74c3b77-6f51-4cb2-a90b-d62475e4be3d | 00ACQ122EK017_XB10
14867 | АУВ | 464ee477-9c8e-42f9-b823-4a3df3c8e1ff | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9814/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 6a3fe033-d18c-49ff-9642-34c23b6b2fdd | Ключ SA6 КННШ+КОНЛ, КС |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9814/АУВ 00ACQ122 (00ACQ122GH001-A1) | АУВ. Ключ SA6 "Режим работы ТАПВ" - КННШ+КОНЛ, КС | 3af5652c-f14a-4438-b1a1-353df450f1fb | 00ACQ122EK011_XN03
14868 | АУВ | 464ee477-9c8e-42f9-b823-4a3df3c8e1ff | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9814/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | aa21fb46-2e09-4ded-8945-695fc68cf76f | Ключ SA6 КОНШ+КННЛ, КС |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9814/АУВ 00ACQ122 (00ACQ122GH001-A1) | АУВ. Ключ SA6 "Режим работы ТАПВ" - КОНШ+КННЛ, КС | 89543c18-31e3-490b-a89e-52bd139386fc | 00ACQ122EK010_XN03
14869 | АУВ | 464ee477-9c8e-42f9-b823-4a3df3c8e1ff | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9814/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 5a4af917-1539-4ebb-bb8c-e1b222dd6a25 | Ключ SA6 Несинхронное ТАПВ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9814/АУВ 00ACQ122 (00ACQ122GH001-A1) | АУВ. Ключ SA6 "Режим работы ТАПВ" - Несинхронное ТАПВ | 5469d27d-9d30-47b7-b7c5-ed3a2b215d49 | 00ACQ122EK009_XN03
14870 | АУВ | 464ee477-9c8e-42f9-b823-4a3df3c8e1ff | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9814/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 70010862-488f-418f-8d4d-ae2d5c317a4c | Ключ SA5 ОАПВ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9814/АУВ 00ACQ122 (00ACQ122GH001-A1) | АУВ. Ключ SA5 "ТАПВ и ОАПВ" - ОАПВ введено | ebf8c3c2-1429-4342-897c-71a5f732481a | 00ACQ122EK008_XN03
14871 | АУВ | 464ee477-9c8e-42f9-b823-4a3df3c8e1ff | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9814/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 090398eb-0873-4878-b245-7061f444e9f5 | Ключ SA5 ТАПВ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9814/АУВ 00ACQ122 (00ACQ122GH001-A1) | АУВ. Ключ SA5 "ТАПВ и ОАПВ" - ТАПВ введено | 96c50c8a-79fc-4c17-8fae-d053571f1ea0 | 00ACQ122EK007_XN03
14872 | АУВ | 464ee477-9c8e-42f9-b823-4a3df3c8e1ff | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9814/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 35be7900-8c57-424e-9a9a-cfea3e3d0969 | Ключ SA4 УРОВ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9814/АУВ 00ACQ122 (00ACQ122GH001-A1) | АУВ. Ключ SA4 "УРОВ" - вывод | 88436109-d9a3-4431-891e-7b8b644659c3 | 00ACQ122EK006_XN02
14873 | АУВ | 464ee477-9c8e-42f9-b823-4a3df3c8e1ff | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9814/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 69bc6f21-7106-4842-a2f3-1312e5acfbfb | Ключ SA3 Режим работы тест |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9814/АУВ 00ACQ122 (00ACQ122GH001-A1) | АУВ. Ключ SA3 "Режим работы терминала" - тест | fe50935c-186c-46a3-b19e-4731cbf18c35 | 00ACQ122EK005_XB10
14874 | АУВ | 464ee477-9c8e-42f9-b823-4a3df3c8e1ff | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9814/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | bbbef028-1c88-4ec3-a351-8acc4f91ee87 | Ключ SA3 Режим работы вывод |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9814/АУВ 00ACQ122 (00ACQ122GH001-A1) | АУВ. Ключ SA3 "Режим работы терминала" - вывод | 0373fdf2-e22b-4ca4-8d1f-71a587cf86fb | 00ACQ122EK004_XN02
14875 | АУВ | 464ee477-9c8e-42f9-b823-4a3df3c8e1ff | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9814/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 6710325a-2110-42b8-b6c6-a0ea01e0ece7 | Срабатывание УРОВ ф.C на себя |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9814/АУВ 00ACQ122 (00ACQ122GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ ф.C "на себя" | b5dba295-4803-4ba3-aea9-6f20c2b91b7d | 00ACQ122EW010_XK01
14876 | АУВ | 464ee477-9c8e-42f9-b823-4a3df3c8e1ff | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9814/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 15e33340-8e55-4dc1-8aeb-fa54f3a99e99 | Срабатывание УРОВ ф.B на себя |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9814/АУВ 00ACQ122 (00ACQ122GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ ф.B "на себя" | 3f3f985a-20a4-4a6c-b386-fb4eb4b99816 | 00ACQ122EW009_XK01
14877 | АУВ | 464ee477-9c8e-42f9-b823-4a3df3c8e1ff | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9814/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 3f6e7988-794b-453a-aff6-66277f5630d1 | Пуск УРОВ и ОАПВ ф.B от защит присоединений | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.B от РЗА ВЛ | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9814/АУВ 00ACQ122 (00ACQ122GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.B от РЗА ВЛ | e0459c0a-4d09-4a42-a56d-89c4b185a984 | 00ACQ122EW004_XK01
14878 | АУВ | 464ee477-9c8e-42f9-b823-4a3df3c8e1ff | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9814/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | db5d6594-f3c8-4e36-9bdb-24e3833905b1 | Срабатывание УРОВ ф.А на себя |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9814/АУВ 00ACQ122 (00ACQ122GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ ф.A "на себя" | 1d4e79de-d1bf-4dea-8a2c-0bb574438052 | 00ACQ122EW008_XK01
14879 | АУВ | 464ee477-9c8e-42f9-b823-4a3df3c8e1ff | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9814/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4b338d79-438e-4a06-af56-b01ee26980e3 | Запрет АПВ от защит присоединений | АУВ. Запрет АПВ от РЗА ВЛ | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9814/АУВ 00ACQ122 (00ACQ122GH001-A1) | АУВ. Запрет АПВ от РЗА ВЛ | b23599f1-6d76-4fd0-83e3-b194654a9e65 | 00ACQ122EK024_XN20
14880 | АУВ | 464ee477-9c8e-42f9-b823-4a3df3c8e1ff | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9814/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | edbb21a7-6bec-4e6b-b200-a5fd97e6dfcc | Пуск ТАПВ |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9814/АУВ 00ACQ122 (00ACQ122GH001-A1) | АУВ. Пуск ТАПВ | 2ce91d5c-8c18-4236-b3f8-c944609acd15 | 00ACQ122EK026_XF01
14881 | АУВ | 464ee477-9c8e-42f9-b823-4a3df3c8e1ff | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9814/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 55f54db7-51be-410d-9cbd-c4b17c9156f7 | Пуск УРОВ и ОАПВ ф.C от защит присоединений | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.C от РЗА ВЛ | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9814/АУВ 00ACQ122 (00ACQ122GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.C от РЗА ВЛ | c7d433fa-5008-4dc5-91ba-f719370734de | 00ACQ122EW005_XK01
14882 | АУВ | 464ee477-9c8e-42f9-b823-4a3df3c8e1ff | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9814/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 3987950a-c044-4b43-b799-dbf877b93a61 | Неисправность цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9814/АУВ 00ACQ122 (00ACQ122GH001-A1) | АУВ. Неисправность цепей тока | 5cdd3bfa-0120-4dc1-95c3-80ad05b6ad7c | 00ACQ122EW021_XM50
14883 | АУВ | 464ee477-9c8e-42f9-b823-4a3df3c8e1ff | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9814/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 33363f30-bb5e-4299-8b3a-b7da0787e011 | Срабатывание ЗНР ШМУ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9814/АУВ 00ACQ122 (00ACQ122GH001-A1) | АУВ. Срабатывание ЗНР ШМУ | 4ab9dbc9-8aae-43c8-a684-891844032eaf | 00ACQ122EW019_XK01
14884 | АУВ | 464ee477-9c8e-42f9-b823-4a3df3c8e1ff | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9814/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 13768911-763e-42f9-bbae-f7cd2f7e3b85 | Срабатывание ЗНФ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9814/АУВ 00ACQ122 (00ACQ122GH001-A1) | АУВ. Срабатывание ЗНФ | f192f833-70e0-4bf9-bc40-aee8c59472e5 | 00ACQ122EW018_XK01
14885 | АУВ | 464ee477-9c8e-42f9-b823-4a3df3c8e1ff | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9814/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 89c03890-4781-41ca-8f07-77c1a1abf494 | Срабатывание УРОВ на отключение смежных выключателей |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9814/АУВ 00ACQ122 (00ACQ122GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ на отключение смежных выключателей | 7b37efb7-fa69-421a-b9d0-cfd2229c9533 | 00ACQ122EW007_XK01
14886 | АУВ | 464ee477-9c8e-42f9-b823-4a3df3c8e1ff | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9814/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | d1ef8678-87a7-495b-a8c8-8cd5136d478f | Пуск УРОВ от защит присоединений | АУВ. Пуск УРОВ от РЗА ВЛ | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9814/АУВ 00ACQ122 (00ACQ122GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ от РЗА ВЛ | 2cb01a47-293b-4585-9495-c33438328b3f | 00ACQ122EW006_XK01
14887 | 00AU1 SICOM-3000 | e1f73497-8959-4b22-b8cf-bd6f14ac90b8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 19fb8cff-3099-4cc6-9f23-b7b27322bdc1 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/Коммутатор КиУП (00ACY11-00AU1) | Связь с устройстом 00ACY11-00AU1 установлена | 6e2fd815-c2fe-47f5-8101-ed8d6f3a8301 | 00ACY1100AU1_XN99
14888 | 00AU1 SICOM-3000 | e1f73497-8959-4b22-b8cf-bd6f14ac90b8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 1fd05d3c-bd67-4aa7-8074-d54fbf7cea7f | Состояние порта №01 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/Коммутатор КиУП (00ACY11-00AU1) | Состояние порта №01 | a93a9f23-d925-44b1-9bc3-c192b4745869 | 00ACY11A11ZV01_XN91
14889 | 00AU1 SICOM-3000 | e1f73497-8959-4b22-b8cf-bd6f14ac90b8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 5314a6ba-cb5f-437c-a6c1-45e0c87d99b5 | Состояние порта №03 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/Коммутатор КиУП (00ACY11-00AU1) | Состояние порта №03 | 04306c7e-338e-4aa7-b758-6b436d219dfc | 00ACY11A11ZV03_XN91
14890 | 00AU1 SICOM-3000 | e1f73497-8959-4b22-b8cf-bd6f14ac90b8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 69e69816-2542-4466-a8cd-509ee5bf1b7b | Состояние порта №06 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/Коммутатор КиУП (00ACY11-00AU1) | Состояние порта №06 | bb5de7da-556a-48a6-be54-8e9368f1adaa | 00ACY11A11ZV06_XN91
14891 | 00AU1 SICOM-3000 | e1f73497-8959-4b22-b8cf-bd6f14ac90b8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 71926aff-3e5d-484d-a218-c15da8248a36 | Состояние порта №08 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/Коммутатор КиУП (00ACY11-00AU1) | Состояние порта №08 | 0e653de0-565b-4202-be53-a3609393f909 | 00ACY11A11ZV08_XN91
14892 | 00AU1 SICOM-3000 | e1f73497-8959-4b22-b8cf-bd6f14ac90b8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 77e750d7-e34c-4b86-ac23-3792569f17a1 | Состояние порта №07 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/Коммутатор КиУП (00ACY11-00AU1) | Состояние порта №07 | 3b80b367-2290-4629-9585-4e5697bdf3ef | 00ACY11A11ZV07_XN91
14893 | 00AU1 SICOM-3000 | e1f73497-8959-4b22-b8cf-bd6f14ac90b8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 995e1ab4-4e9b-4445-b3fd-62d5bd280335 | Состояние порта №05 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/Коммутатор КиУП (00ACY11-00AU1) | Состояние порта №05 | a32392b2-ae3a-493f-8d64-ba6c17f9520f | 00ACY11A11ZV05_XN91
14894 | 00AU1 SICOM-3000 | e1f73497-8959-4b22-b8cf-bd6f14ac90b8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | a2525f78-7860-4b68-b076-d88e248f3af5 | Состояние порта №02 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/Коммутатор КиУП (00ACY11-00AU1) | Состояние порта №02 | 8e168b28-5783-4012-b071-aa3282648a09 | 00ACY11A11ZV02_XN91
14895 | 00AU1 SICOM-3000 | e1f73497-8959-4b22-b8cf-bd6f14ac90b8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | e7b49366-abfa-4991-bae9-4212ac28d4ba | Состояние порта №04 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/Коммутатор КиУП (00ACY11-00AU1) | Состояние порта №04 | fa0fd2a5-1578-4f84-b021-90ee8ffacb8e | 00ACY11A11ZV04_XN91
14896 | Измерительный преобразователь | e2135b75-dfac-491b-8a4a-5a18ba8dbe5f | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Измерители/ИП METSEP824 | 5caa000c-ace0-4981-843f-e02d993cbb3f | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №04/ИП METSEP824 (30BCC04-P1) | Связь с устройстом 30BCC04-P1 установлена | dbe86ea8-2df1-4f44-bcc9-4eb644522e41 | 30BCC04P1_XN99
14897 | АУВ | 464ee477-9c8e-42f9-b823-4a3df3c8e1ff | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9814/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | f68b5ebe-c7df-4edd-bd01-a663779ab76a | Пуск УРОВ и ОАПВ ф.A от защит присоединений | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.A от РЗА ВЛ | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9814/АУВ 00ACQ122 (00ACQ122GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.A от РЗА ВЛ | fc325e9f-08e3-4bf2-9acd-b4f7a3f2f11e | 00ACQ122EW003_XK01
14898 | АУВ | 464ee477-9c8e-42f9-b823-4a3df3c8e1ff | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9814/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 7fcbb617-81ab-4260-9bae-e0018eb0500b | Неисправность ЦУ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9814/АУВ 00ACQ122 (00ACQ122GH001-A1) | АУВ. Неисправность ЦУ | 9090f7c6-ad14-4852-b557-8737ad42b542 | 00ACQ122EK038_XM90
14899 | АУВ | 464ee477-9c8e-42f9-b823-4a3df3c8e1ff | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9814/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | c683b95e-d301-403d-9588-c5d6aa74e7d3 | Нет опер. тока приемных цепей терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9814/АУВ 00ACQ122 (00ACQ122GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока приемных цепей терминала | 682eb862-ef75-4207-846b-9707deee5689 | 00ACQ122EK037_XF01
14900 | АУВ | 464ee477-9c8e-42f9-b823-4a3df3c8e1ff | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9814/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 239a208c-502c-4ed4-9d07-afd579dc1624 | Нет опер. тока ЦУ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9814/АУВ 00ACQ122 (00ACQ122GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока ЦУ | 248c019a-d2af-4ec9-aa2f-ee9e8350dffb | 00ACQ122EK036_XF01
14901 | АУВ | 464ee477-9c8e-42f9-b823-4a3df3c8e1ff | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9814/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 5c77d434-5cb6-41d9-984f-b4cf1d25c767 | Нет опер. тока ЭМО2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9814/АУВ 00ACQ122 (00ACQ122GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока ЭМО2 | f9d9435e-3526-4f10-8047-df879ecf1c13 | 00ACQ122EK035_XF01
14902 | АУВ | 464ee477-9c8e-42f9-b823-4a3df3c8e1ff | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9814/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 37f61b19-3058-45b0-bd14-e8d5e5bfea41 | Нет опер. тока ЭМВ, ЭМО1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9814/АУВ 00ACQ122 (00ACQ122GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока ЭМВ, ЭМО1 | dae97730-7faf-49fc-8d69-5d3608f4716b | 00ACQ122EK034_XF01
14903 | АУВ | 464ee477-9c8e-42f9-b823-4a3df3c8e1ff | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9814/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 726f7e9a-56b5-40af-8899-e87d246eab5a | Отключен АВ ЭМВ, ЭМО1,ЭМО2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9814/АУВ 00ACQ122 (00ACQ122GH001-A1) | АУВ. Отключен АВ ЭМВ, ЭМО1,ЭМО2 | eb883dda-91de-43d3-b0c8-f5f3198671ff | 00ACQ122EK032_XF01
14904 | АУВ | 464ee477-9c8e-42f9-b823-4a3df3c8e1ff | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9814/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 2284c24a-716b-4b3b-a36d-33f887b58c20 | Команда отключить от терминала |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9814/АУВ 00ACQ122 (00ACQ122GH001-A1) | АУВ. Команда отключить от терминала | 4df7382b-9add-436a-81ef-4b5f4cb8a1ff | 00ACQ122EK030_XA00
14905 | АУВ | 464ee477-9c8e-42f9-b823-4a3df3c8e1ff | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9814/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | fe452fe6-f696-414d-91d5-586095522715 | Команда включить от терминала |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9814/АУВ 00ACQ122 (00ACQ122GH001-A1) | АУВ. Команда включить от терминала | 3a1a69b2-e10a-4c14-8bc4-e071433372d8 | 00ACQ122EK029_XA00
14906 | АУВ | 464ee477-9c8e-42f9-b823-4a3df3c8e1ff | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9814/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 64014b65-b146-49a3-bf30-33a3275972fa | Фиксация цикла ОАПВ |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9814/АУВ 00ACQ122 (00ACQ122GH001-A1) | АУВ. Фиксация цикла ОАПВ | 6710bfa4-36c7-4e74-9eb6-a936d4477a69 | 00ACQ122EK027_XF01
14907 | АУВ | 464ee477-9c8e-42f9-b823-4a3df3c8e1ff | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9814/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4af87956-fa2d-4497-b16b-9fca0011c4d5 | Ключ SA10 Действие УРОВ в ДЗО | АУВ. Ключ SA10 Действие УРОВ в ДЗО ВЛ | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9814/АУВ 00ACQ122 (00ACQ122GH001-A1) | АУВ. Ключ SA10 Действие УРОВ в ДЗО ВЛ | 2c6c75bb-b819-4889-9705-cda79f06f3e4 | 00ACQ122EK016_XB10
14908 | АУВ | 464ee477-9c8e-42f9-b823-4a3df3c8e1ff | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9814/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4d737756-be1d-4844-8dea-543015082276 | Запрет АПВ от ДЗШ | АУВ. Запрет АПВ от РЗА РТСН | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9814/АУВ 00ACQ122 (00ACQ122GH001-A1) | АУВ. Запрет АПВ от РЗА РТСН | 24875be0-dd8d-4b78-9915-2e868db2f988 | 00ACQ122EK023_XN20
14909 | АУВ | 464ee477-9c8e-42f9-b823-4a3df3c8e1ff | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9814/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | ef1ff72f-5943-4ebc-bbac-7e04ef501807 | Иcпытательные блоки |  | discrete | Испытательные блоки | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9814/АУВ 00ACQ122 (00ACQ122GH001-A1) | АУВ. Испытательные блоки не собраны | a335822e-4f64-4f8f-acb0-a5e544157dce | 00ACQ122EK022_XB10
14910 | АУВ | 464ee477-9c8e-42f9-b823-4a3df3c8e1ff | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9814/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 81818a28-0a59-4062-be3c-29a863ca8e4e | Группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9814/АУВ 00ACQ122 (00ACQ122GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 4 | c74eae04-ead0-490c-9b83-94a38b5f4118 | 00ACQ122EK021_XN10
14911 | АУВ | 464ee477-9c8e-42f9-b823-4a3df3c8e1ff | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9814/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | e5c2879a-b6a5-406e-9fda-87661064cf5d | Группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9814/АУВ 00ACQ122 (00ACQ122GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 3 | 70522b55-edd0-4eae-8243-2e97ff9b259a | 00ACQ122EK020_XN10
14912 | АУВ | 464ee477-9c8e-42f9-b823-4a3df3c8e1ff | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9814/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 09da0443-4316-4e1a-8b99-f198384210de | Группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9814/АУВ 00ACQ122 (00ACQ122GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 2 | e0876f21-0671-47c9-a453-81a30f9bae68 | 00ACQ122EK019_XN10
14913 | АУВ | 464ee477-9c8e-42f9-b823-4a3df3c8e1ff | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9814/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 952bb8fd-16e4-474e-97ae-fe9cae9141b1 | Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9814/АУВ 00ACQ122 (00ACQ122GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 1 | 65ea0e4f-3122-4e1d-b648-2877a0237627 | 00ACQ122EK018_XN10
14914 | АУВ | 464ee477-9c8e-42f9-b823-4a3df3c8e1ff | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9814/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 9cdfa5b7-8851-4ddc-97f8-59d9d0c10b76 | Воздействие на выключатель |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9814/АУВ 00ACQ122 (00ACQ122GH001-A1) | АУВ. Воздействие на выключатель выведено | 3d46fdfe-9394-4b33-a2e3-d459c62d27ad | 00ACQ122EK014_XB10
14915 | АУВ | 464ee477-9c8e-42f9-b823-4a3df3c8e1ff | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9814/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 0a143684-03ef-44bd-aa73-768b0366a29e | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9814/АУВ 00ACQ122 (00ACQ122GH001-A1) | АУВ. Неисправность терминала | f91f33e5-82d8-4419-9841-41854bcf603f | 00ACQ122EK003_XF01
14916 | АУВ | 464ee477-9c8e-42f9-b823-4a3df3c8e1ff | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9814/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 80cd2825-6f1b-4c49-b552-041f0308db39 | Пуск УРОВ от ДЗШ | АУВ. Пуск УРОВ от РЗА РТСН | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9814/АУВ 00ACQ122 (00ACQ122GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ от РЗА РТСН | 210764f3-8904-4c19-aa37-28246c3a2ef5 | 00ACQ122EW002_XK01
14917 | АУВ | 464ee477-9c8e-42f9-b823-4a3df3c8e1ff | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9814/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | a08c15d0-be2c-4213-99fd-f0654cdcd56d | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9814/АУВ 00ACQ122 (00ACQ122GH001-A1) | АУВ. Неисправность цепей напряжения | d94ea2ea-a819-4461-a4ff-7640a07f641b | 00ACQ122EW020_XM51
14918 | АУВ | 464ee477-9c8e-42f9-b823-4a3df3c8e1ff | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9814/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 764a44ba-6b4a-4416-9552-efd9e45be0ff | Блокировка включения от Lock-Out relay шкафа (KL4) |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9814/АУВ 00ACQ122 (00ACQ122GH001-A1) | АУВ. Блокировка включения от Lock-Out relay шкафа (KL4) | 5d207a22-8fb6-4b3d-8af9-7f0ebe43e31e | 00ACQ122EK049_XF01
14919 | АУВ | 464ee477-9c8e-42f9-b823-4a3df3c8e1ff | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9814/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | bb547538-0c23-40de-81cd-1f5a34f17d90 | Разрешение АПВ ведомого выключателя |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9814/АУВ 00ACQ122 (00ACQ122GH001-A1) | АУВ. Разрешение АПВ ведомого выключателя | 798b356d-ad7d-493c-a8c2-27ef2c3bd1ea | 00ACQ122EK028_XF01
14920 | АУВ | 464ee477-9c8e-42f9-b823-4a3df3c8e1ff | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9814/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 08ef956c-907b-4685-8473-a89d42d5218b | Ключ SA7 Ведущий¦Ведомый |  | discrete | Ведущий, ведомый | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9814/АУВ 00ACQ122 (00ACQ122GH001-A1) | АУВ. Ключ SA7 "Выбор Ведущий/ведомый" - ведущий | 33012456-02ac-4867-8890-0a5f2a7d2d01 | 00ACQ122EK013_XB10
14921 | АУВ | 464ee477-9c8e-42f9-b823-4a3df3c8e1ff | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9814/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 1d33fc93-a3dd-4621-836d-ff82e4ea756f | Ключ SA11 Действие УРОВ в ДЗШ | АУВ. Ключ SA11 Действие УРОВ в ДЗО РТСН | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9814/АУВ 00ACQ122 (00ACQ122GH001-A1) | АУВ. Ключ SA11 Действие УРОВ в ДЗО РТСН | 6568da0b-f501-4544-8f36-169e73a26a97 | 00ACQ122EK015_XB10
14922 | Шкаф КиУВ | 6448592f-3fdc-48f1-bc9c-dd249a9882b4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9822 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9822/АУВ 00ACQ121 (00ACQ121GH001-A1) | АУВ. Дверь шкафа открыта | 02352670-6041-4be6-9864-9481029108e5 | 00ACQ121EK002_XN01
14923 | A41 RS20-0800 | e2e1802a-54c9-4c8d-831e-a84f2e4c77ad | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH021 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 14814823-1336-4325-a4a7-ddd3eb4c8e32 | Состояние порта №02 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Коммутатор УСО (00AVB03GH021-A41) | Состояние порта №02 | c2fdd4fe-cd58-4b46-8cd3-3901162eb0ec | 00AVB03GH021A41ZV02_XN91
14924 | A41 RS20-0800 | e2e1802a-54c9-4c8d-831e-a84f2e4c77ad | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH021 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 154fc577-101c-46b2-a952-3ba0f4254a50 | Состояние порта №01 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Коммутатор УСО (00AVB03GH021-A41) | Состояние порта №01 | 0bc69a60-0262-44f6-b1b0-45f7b77a8978 | 00AVB03GH021A41ZV01_XN91
14925 | A41 RS20-0800 | e2e1802a-54c9-4c8d-831e-a84f2e4c77ad | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH021 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 1b17532a-74c7-45bc-9bd3-9965d7665cb4 | Состояние порта №06 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Коммутатор УСО (00AVB03GH021-A41) | Состояние порта №06 | f28a1f3f-694b-419c-981e-e9364b3475a0 | 00AVB03GH021A41ZV06_XN91
14926 | A41 RS20-0800 | e2e1802a-54c9-4c8d-831e-a84f2e4c77ad | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH021 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 2e1558ac-9375-42e1-814d-af65ca2c0bd2 | Состояние питания |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Коммутатор УСО (00AVB03GH021-A41) | Состояние питания | 430b2ac6-059f-4377-8a84-6e5cf464507e | 00AVB03GH021A41ZM02_XN95
14927 | A41 RS20-0800 | e2e1802a-54c9-4c8d-831e-a84f2e4c77ad | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH021 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 3cb0ec2f-f6ea-4fc1-9dd9-ba0d09c0a4fe | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Коммутатор УСО (00AVB03GH021-A41) | Связь с устройстом 00AVB03GH021-A41 установлена | 0b5b5d61-c473-4caa-b041-f6ee6c3e5cb1 | 00AVB03GH021A41_XN99
14928 | A41 RS20-0800 | e2e1802a-54c9-4c8d-831e-a84f2e4c77ad | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH021 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 3fcdd5a8-f064-4eb3-a1e0-6f0877bdfd90 | Состояние порта №04 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Коммутатор УСО (00AVB03GH021-A41) | Состояние порта №04 | 6a557f79-b08d-4b40-9a6a-d8b101d5e3ad | 00AVB03GH021A41ZV04_XN91
14929 | A41 RS20-0800 | e2e1802a-54c9-4c8d-831e-a84f2e4c77ad | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH021 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 6fbc853f-a14c-412b-933f-99b926c07509 | Состояние порта №05 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Коммутатор УСО (00AVB03GH021-A41) | Состояние порта №05 | baf30539-8330-431d-9cb8-5c7b7722edd0 | 00AVB03GH021A41ZV05_XN91
14930 | A41 RS20-0800 | e2e1802a-54c9-4c8d-831e-a84f2e4c77ad | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH021 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 7b832107-7534-4a63-91b5-a8dc06ba53c6 | Состояние порта №08 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Коммутатор УСО (00AVB03GH021-A41) | Состояние порта №08 | 2d0f5fdc-aed3-4685-a01d-feded17c2bc6 | 00AVB03GH021A41ZV08_XN91
14931 | A41 RS20-0800 | e2e1802a-54c9-4c8d-831e-a84f2e4c77ad | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH021 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | ecf3b729-0976-4369-847c-2cd76dea9d63 | Отказ устройства |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Коммутатор УСО (00AVB03GH021-A41) | Отказ устройства | bdb000ad-28bf-4da9-bef2-79791b5ef1b0 | 00AVB03GH021A41ZM03_XF91
14932 | A41 RS20-0800 | e2e1802a-54c9-4c8d-831e-a84f2e4c77ad | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH021 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | fb53e95c-67d2-4cd5-badb-bfb4614549b7 | Состояние порта №07 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Коммутатор УСО (00AVB03GH021-A41) | Состояние порта №07 | 8635dd26-d8d8-4cef-a7b5-f5a7e1b51b00 | 00AVB03GH021A41ZV07_XN91
14933 | A41 RS20-0800 | e2e1802a-54c9-4c8d-831e-a84f2e4c77ad | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH021 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | fc465253-a4a2-40b1-9801-52e2b0b2c1dd | Состояние порта №03 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Коммутатор УСО (00AVB03GH021-A41) | Состояние порта №03 | 8ba6b4ee-6ee5-4c2f-aca8-46c2b0beb189 | 00AVB03GH021A41ZV03_XN91
14934 | Измерительный преобразователь | e307b819-72b2-4d5b-ac98-5cca7a3cdfcc | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Измерители/ИП METSEP824 | 5caa000c-ace0-4981-843f-e02d993cbb3f | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №04/ИП METSEP824 (10BCA04-P1) | Связь с устройстом 10BCA04-P1 установлена | 99fae141-d24c-40ee-9a86-5c6691fe91d5 | 10BCA04P1_XN99
14935 | АУВ | 19569548-9968-45dc-aaf2-bde1ea1d6bd1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9822/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | a1a3ce8f-5b6b-4b88-ba44-fefb706285d2 | Обобщенная неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A11) | АУВ. (00ACQ121GH001). Обобщенная неисправность | a1227930-f525-4bd2-b1af-c72b49bb50b7 | 00ACQ121EK001_XF00
14936 | АУВ | 19569548-9968-45dc-aaf2-bde1ea1d6bd1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9822/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4f5b3de5-b64f-4904-83b8-c5880634f538 | Срабатывание |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A11) | АУВ. (00ACQ121GH001). Срабатывание | a3a922ac-5ef0-4d76-b0a9-62bcc9cd7e4e | 00ACQ121EW001_XK01
14937 | АУВ | 19569548-9968-45dc-aaf2-bde1ea1d6bd1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9822/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 3fb4463a-6ed9-42b0-87b3-d60ddb6be1b8 | Ключ SA12 Ремонт |  | discrete | Ремонт | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9822/АУВ 00ACQ121 (00ACQ121GH001-A1) | АУВ. Ключ SA12 "Ремонт" - ремонт | 70107a1b-2e6d-4d1f-854d-63306ea6aae9 | 00ACQ121EK017_XB10
14938 | АУВ | 19569548-9968-45dc-aaf2-bde1ea1d6bd1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9822/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 6a3fe033-d18c-49ff-9642-34c23b6b2fdd | Ключ SA6 КННШ+КОНЛ, КС |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9822/АУВ 00ACQ121 (00ACQ121GH001-A1) | АУВ. Ключ SA6 "Режим работы ТАПВ" - КННШ+КОНЛ, КС | 9cab95fa-3e5d-4bc2-b687-670ea951e1f0 | 00ACQ121EK011_XN03
14939 | АУВ | 19569548-9968-45dc-aaf2-bde1ea1d6bd1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9822/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | aa21fb46-2e09-4ded-8945-695fc68cf76f | Ключ SA6 КОНШ+КННЛ, КС |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9822/АУВ 00ACQ121 (00ACQ121GH001-A1) | АУВ. Ключ SA6 "Режим работы ТАПВ" - КОНШ+КННЛ, КС | 79c93e99-a5fb-4ea5-a13d-f5a274f94e23 | 00ACQ121EK010_XN03
14940 | АУВ | 19569548-9968-45dc-aaf2-bde1ea1d6bd1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9822/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 5a4af917-1539-4ebb-bb8c-e1b222dd6a25 | Ключ SA6 Несинхронное ТАПВ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9822/АУВ 00ACQ121 (00ACQ121GH001-A1) | АУВ. Ключ SA6 "Режим работы ТАПВ" - Несинхронное ТАПВ | 05b9dca5-5b96-476f-9952-183bab5c6fa7 | 00ACQ121EK009_XN03
14941 | АУВ | 19569548-9968-45dc-aaf2-bde1ea1d6bd1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9822/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 70010862-488f-418f-8d4d-ae2d5c317a4c | Ключ SA5 ОАПВ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9822/АУВ 00ACQ121 (00ACQ121GH001-A1) | АУВ. Ключ SA5 "ТАПВ и ОАПВ" - ОАПВ введено | b8afa882-5e7b-4247-9d07-916c788a694f | 00ACQ121EK008_XN03
14942 | АУВ | 19569548-9968-45dc-aaf2-bde1ea1d6bd1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9822/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 090398eb-0873-4878-b245-7061f444e9f5 | Ключ SA5 ТАПВ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9822/АУВ 00ACQ121 (00ACQ121GH001-A1) | АУВ. Ключ SA5 "ТАПВ и ОАПВ" - ТАПВ введено | c2081984-cb87-466d-9eb4-e44c6d9de8c8 | 00ACQ121EK007_XN03
14943 | АУВ | 19569548-9968-45dc-aaf2-bde1ea1d6bd1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9822/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 35be7900-8c57-424e-9a9a-cfea3e3d0969 | Ключ SA4 УРОВ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9822/АУВ 00ACQ121 (00ACQ121GH001-A1) | АУВ. Ключ SA4 "УРОВ" - вывод | f5788a48-4fc2-46c9-a71f-7064facab179 | 00ACQ121EK006_XN02
14944 | АУВ | 19569548-9968-45dc-aaf2-bde1ea1d6bd1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9822/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 69bc6f21-7106-4842-a2f3-1312e5acfbfb | Ключ SA3 Режим работы тест |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9822/АУВ 00ACQ121 (00ACQ121GH001-A1) | АУВ. Ключ SA3 "Режим работы терминала" - тест | bbecd721-0a8a-423f-9152-cf19f47a803c | 00ACQ121EK005_XB10
14945 | АУВ | 19569548-9968-45dc-aaf2-bde1ea1d6bd1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9822/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | bbbef028-1c88-4ec3-a351-8acc4f91ee87 | Ключ SA3 Режим работы вывод |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9822/АУВ 00ACQ121 (00ACQ121GH001-A1) | АУВ. Ключ SA3 "Режим работы терминала" - вывод | 3002501a-a007-47f7-8c95-86dafb59dcb9 | 00ACQ121EK004_XN02
14946 | АУВ | 19569548-9968-45dc-aaf2-bde1ea1d6bd1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9822/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 15e33340-8e55-4dc1-8aeb-fa54f3a99e99 | Срабатывание УРОВ ф.B на себя |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9822/АУВ 00ACQ121 (00ACQ121GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ ф.B "на себя" | e305c38a-efd9-40bb-8daa-f296973fb811 | 00ACQ121EW009_XK01
14947 | АУВ | 19569548-9968-45dc-aaf2-bde1ea1d6bd1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9822/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | db5d6594-f3c8-4e36-9bdb-24e3833905b1 | Срабатывание УРОВ ф.А на себя |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9822/АУВ 00ACQ121 (00ACQ121GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ ф.A "на себя" | 2dba2936-5807-4c2c-8ef5-a8534e3892bc | 00ACQ121EW008_XK01
14948 | АУВ | 19569548-9968-45dc-aaf2-bde1ea1d6bd1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9822/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 08ef956c-907b-4685-8473-a89d42d5218b | Ключ SA7 Ведущий¦Ведомый |  | discrete | Ведущий, ведомый | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9822/АУВ 00ACQ121 (00ACQ121GH001-A1) | АУВ. Ключ SA7 "Выбор Ведущий/ведомый" - ведущий | 0222b194-9c76-4d6d-829b-19b88bb911ff | 00ACQ121EK013_XB10
14949 | АУВ | 19569548-9968-45dc-aaf2-bde1ea1d6bd1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9822/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 3987950a-c044-4b43-b799-dbf877b93a61 | Неисправность цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9822/АУВ 00ACQ121 (00ACQ121GH001-A1) | АУВ. Неисправность цепей тока | 4dcb9420-d441-4304-a060-325eae586c0f | 00ACQ121EW021_XM50
14950 | АУВ | 19569548-9968-45dc-aaf2-bde1ea1d6bd1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9822/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | a08c15d0-be2c-4213-99fd-f0654cdcd56d | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9822/АУВ 00ACQ121 (00ACQ121GH001-A1) | АУВ. Неисправность цепей напряжения | 9b7ea494-6a85-4852-b14e-ef2fb11d4d66 | 00ACQ121EW020_XM51
14951 | АУВ | 19569548-9968-45dc-aaf2-bde1ea1d6bd1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9822/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 33363f30-bb5e-4299-8b3a-b7da0787e011 | Срабатывание ЗНР ШМУ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9822/АУВ 00ACQ121 (00ACQ121GH001-A1) | АУВ. Срабатывание ЗНР ШМУ | c5b41cfa-a760-4996-a340-d44e5c6a8c7a | 00ACQ121EW019_XK01
14952 | АУВ | 19569548-9968-45dc-aaf2-bde1ea1d6bd1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9822/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 13768911-763e-42f9-bbae-f7cd2f7e3b85 | Срабатывание ЗНФ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9822/АУВ 00ACQ121 (00ACQ121GH001-A1) | АУВ. Срабатывание ЗНФ | 7156e1a0-a630-45d7-a3d5-dfd9997e304a | 00ACQ121EW018_XK01
14953 | АУВ | 19569548-9968-45dc-aaf2-bde1ea1d6bd1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9822/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | e5c2879a-b6a5-406e-9fda-87661064cf5d | Группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9822/АУВ 00ACQ121 (00ACQ121GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 3 | 82244685-b275-47df-a53e-b582df256463 | 00ACQ121EK020_XN10
14954 | АУВ | 19569548-9968-45dc-aaf2-bde1ea1d6bd1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9822/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 81818a28-0a59-4062-be3c-29a863ca8e4e | Группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9822/АУВ 00ACQ121 (00ACQ121GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 4 | 560f9c77-d6ae-4476-a244-bb0eedd3a8ff | 00ACQ121EK021_XN10
14955 | 00P1 ЭНИП-2 | e3976b15-5287-4bde-be8d-2c17f614a1fc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/Шкаф КиУП | РЗиА/Измерители/ЭНИП-2-41 | 097abf56-fa6b-4fd7-96fc-3ab405f7f5c3 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY06-00P1) | Связь с устройстом 00ACY06-00P1 установлена | 7b6700ad-94f9-4936-88ce-7b5247e15977 | 00ACY0600P1_XN99
14956 | АУВ | 19569548-9968-45dc-aaf2-bde1ea1d6bd1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9822/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4d737756-be1d-4844-8dea-543015082276 | Запрет АПВ от ДЗШ | АУВ. Запрет АПВ от ДЗШ | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9822/АУВ 00ACQ121 (00ACQ121GH001-A1) | АУВ. Запрет АПВ от ДЗШ | ff97b470-5e88-40b2-bfd9-c6d5cdc8b0b2 | 00ACQ121EK023_XN20
14957 | АУВ | 19569548-9968-45dc-aaf2-bde1ea1d6bd1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9822/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | edbb21a7-6bec-4e6b-b200-a5fd97e6dfcc | Пуск ТАПВ |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9822/АУВ 00ACQ121 (00ACQ121GH001-A1) | АУВ. Пуск ТАПВ | c8457e43-104b-4acb-9fa4-7ac9c3d57669 | 00ACQ121EK026_XF01
14958 | АУВ | 19569548-9968-45dc-aaf2-bde1ea1d6bd1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9822/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 6710325a-2110-42b8-b6c6-a0ea01e0ece7 | Срабатывание УРОВ ф.C на себя |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9822/АУВ 00ACQ121 (00ACQ121GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ ф.C "на себя" | a94508cb-7b79-478a-8d7e-9fbd3d730af9 | 00ACQ121EW010_XK01
14959 | АУВ | 19569548-9968-45dc-aaf2-bde1ea1d6bd1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9822/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 55f54db7-51be-410d-9cbd-c4b17c9156f7 | Пуск УРОВ и ОАПВ ф.C от защит присоединений | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.C от РЗА ВЛ | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9822/АУВ 00ACQ121 (00ACQ121GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.C от РЗА ВЛ | b9c3ecbb-884c-4caf-b2e3-a1b2cd1cc4a6 | 00ACQ121EW005_XK01
14960 | АУВ | 19569548-9968-45dc-aaf2-bde1ea1d6bd1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9822/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 3f6e7988-794b-453a-aff6-66277f5630d1 | Пуск УРОВ и ОАПВ ф.B от защит присоединений | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.B от РЗА ВЛ | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9822/АУВ 00ACQ121 (00ACQ121GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.B от РЗА ВЛ | 95875da8-ebed-4107-8cbc-4bb3f555f1bf | 00ACQ121EW004_XK01
14961 | АУВ | 19569548-9968-45dc-aaf2-bde1ea1d6bd1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9822/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 89c03890-4781-41ca-8f07-77c1a1abf494 | Срабатывание УРОВ на отключение смежных выключателей |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9822/АУВ 00ACQ121 (00ACQ121GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ на отключение смежных выключателей | 1ea1fc65-a63d-4da0-b4b0-45d428b67bbb | 00ACQ121EW007_XK01
14962 | АУВ | 19569548-9968-45dc-aaf2-bde1ea1d6bd1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9822/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | d1ef8678-87a7-495b-a8c8-8cd5136d478f | Пуск УРОВ от защит присоединений | АУВ. Пуск УРОВ от РЗА ВЛ | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9822/АУВ 00ACQ121 (00ACQ121GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ от РЗА ВЛ | bc83bbbc-cb01-4417-86a0-e1c56b116a25 | 00ACQ121EW006_XK01
14963 | АУВ | 19569548-9968-45dc-aaf2-bde1ea1d6bd1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9822/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | f68b5ebe-c7df-4edd-bd01-a663779ab76a | Пуск УРОВ и ОАПВ ф.A от защит присоединений | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.A от РЗА ВЛ | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9822/АУВ 00ACQ121 (00ACQ121GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.A от РЗА ВЛ | 598bfce4-646b-4324-99c1-f93c94e245f1 | 00ACQ121EW003_XK01
14964 | АУВ | 19569548-9968-45dc-aaf2-bde1ea1d6bd1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9822/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 80cd2825-6f1b-4c49-b552-041f0308db39 | Пуск УРОВ от ДЗШ | АУВ. Пуск УРОВ от ДЗШ | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9822/АУВ 00ACQ121 (00ACQ121GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ от ДЗШ | 25db3d40-0313-49ae-9dcb-ff4a75e80ad5 | 00ACQ121EW002_XK01
14965 | АУВ | 19569548-9968-45dc-aaf2-bde1ea1d6bd1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9822/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 7fcbb617-81ab-4260-9bae-e0018eb0500b | Неисправность ЦУ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9822/АУВ 00ACQ121 (00ACQ121GH001-A1) | АУВ. Неисправность ЦУ | 170ea2f7-c75d-4586-8652-7a2267309e1c | 00ACQ121EK038_XM90
14966 | АУВ | 19569548-9968-45dc-aaf2-bde1ea1d6bd1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9822/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 239a208c-502c-4ed4-9d07-afd579dc1624 | Нет опер. тока ЦУ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9822/АУВ 00ACQ121 (00ACQ121GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока ЦУ | 32882014-0a14-4a31-8b04-2f1f8524060f | 00ACQ121EK036_XF01
14967 | АУВ | 19569548-9968-45dc-aaf2-bde1ea1d6bd1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9822/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 5c77d434-5cb6-41d9-984f-b4cf1d25c767 | Нет опер. тока ЭМО2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9822/АУВ 00ACQ121 (00ACQ121GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока ЭМО2 | 070274ca-4117-4848-84b4-3809c97387d8 | 00ACQ121EK035_XF01
14968 | АУВ | 19569548-9968-45dc-aaf2-bde1ea1d6bd1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9822/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 37f61b19-3058-45b0-bd14-e8d5e5bfea41 | Нет опер. тока ЭМВ, ЭМО1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9822/АУВ 00ACQ121 (00ACQ121GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока ЭМВ, ЭМО1 | c4897447-260a-47f0-8087-1116756236c3 | 00ACQ121EK034_XF01
14969 | АУВ | 19569548-9968-45dc-aaf2-bde1ea1d6bd1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9822/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 726f7e9a-56b5-40af-8899-e87d246eab5a | Отключен АВ ЭМВ, ЭМО1,ЭМО2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9822/АУВ 00ACQ121 (00ACQ121GH001-A1) | АУВ. Отключен АВ ЭМВ, ЭМО1,ЭМО2 | 302764c1-6f9d-41b0-9f46-2e8edf929261 | 00ACQ121EK032_XF01
14970 | АУВ | 19569548-9968-45dc-aaf2-bde1ea1d6bd1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9822/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 2284c24a-716b-4b3b-a36d-33f887b58c20 | Команда отключить от терминала |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9822/АУВ 00ACQ121 (00ACQ121GH001-A1) | АУВ. Команда отключить от терминала | 87eff6d5-8901-42c9-be2e-b190693c15b5 | 00ACQ121EK030_XA00
14971 | АУВ | 19569548-9968-45dc-aaf2-bde1ea1d6bd1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9822/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | fe452fe6-f696-414d-91d5-586095522715 | Команда включить от терминала |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9822/АУВ 00ACQ121 (00ACQ121GH001-A1) | АУВ. Команда включить от терминала | 52dcad93-4fae-4798-9d56-fc6f8b958d47 | 00ACQ121EK029_XA00
14972 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | e3c7d649-4a12-4e1c-bd81-33c0f3784878 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01/Шкаф синхронизации блока №2 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | 1e4cb958-12be-491d-b2b6-99365ebb066a | Местное управление (Local) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф синхронизации (00ACY18)/Контроллер диагностики (00ACY18-A2) | Местное управление (Local) | 53eb70e9-0473-4f2d-981f-77197e76c892 | 00ACY18A10ZM03_XN17
14973 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | e3c7d649-4a12-4e1c-bd81-33c0f3784878 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01/Шкаф синхронизации блока №2 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | 36b9baf6-da52-4a3d-bdfa-dc01598b9acf | Интерфейс ET2 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф синхронизации (00ACY18)/Контроллер диагностики (00ACY18-A2) | Интерфейс ET2 в работе (ET2Link) | cc2d8926-98cd-4cbb-a773-f609154bba9f | 00ACY18A10ZM09_XN93
14974 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | e3c7d649-4a12-4e1c-bd81-33c0f3784878 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01/Шкаф синхронизации блока №2 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | 7abbfe13-93e4-418f-ace1-3098a846e6b2 | Наличие точного времени |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф синхронизации (00ACY18)/Контроллер диагностики (00ACY18-A2) | Наличие точного времени (TimeSync) | 71eae814-0021-47eb-a4ae-25617cc33fbd | 00ACY18A10ZM05_XN98
14975 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | e3c7d649-4a12-4e1c-bd81-33c0f3784878 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01/Шкаф синхронизации блока №2 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | 7fe0091b-a88e-440d-8ccc-cdc1de062cdd | Дистанционное управление (Remote) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф синхронизации (00ACY18)/Контроллер диагностики (00ACY18-A2) | Дистанционное управление (Remote) | addadadd-5243-4fee-916a-b0631029cad0 | 00ACY18A10ZM04_XN16
14976 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | e3c7d649-4a12-4e1c-bd81-33c0f3784878 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01/Шкаф синхронизации блока №2 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | a415759e-4fc3-4eb7-9a8f-d29164335e2e | Интерфейс ET1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф синхронизации (00ACY18)/Контроллер диагностики (00ACY18-A2) | Интерфейс ET1 в работе (ET1Link) | 4fcf76a4-8d16-4e11-b099-edf81ecb6c46 | 00ACY18A10ZM08_XN93
14977 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | e3c7d649-4a12-4e1c-bd81-33c0f3784878 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01/Шкаф синхронизации блока №2 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | aa54b71b-4094-4120-9a9e-56bc25a9e14d | Светодиод авария (Alarm) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф синхронизации (00ACY18)/Контроллер диагностики (00ACY18-A2) | Светодиод авария (Alarm) | 60eeaafd-926f-4e35-842b-8fca60ddea88 | 00ACY18A10ZM02_XN96
14978 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | e3c7d649-4a12-4e1c-bd81-33c0f3784878 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01/Шкаф синхронизации блока №2 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | bfdbf20e-7cc3-4a2f-becb-68b51854157b | Светодиод работа (Work) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф синхронизации (00ACY18)/Контроллер диагностики (00ACY18-A2) | Светодиод работа (Work) | 2f4caadc-c69c-4ed1-b8b3-c80048be3a03 | 00ACY18A10ZM01_XN96
14979 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | e3c7d649-4a12-4e1c-bd81-33c0f3784878 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01/Шкаф синхронизации блока №2 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | d0d60be3-0cb1-41f6-b27e-4c37f749f10d | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф синхронизации (00ACY18)/Контроллер диагностики (00ACY18-A2) | Связь с устройстом 00ACY18-A2 установлена | 743a2baf-d1a1-4349-972f-f0b49544ac28 | 00ACY18A2_XN99
14980 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | e3c7d649-4a12-4e1c-bd81-33c0f3784878 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01/Шкаф синхронизации блока №2 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | db4eafe6-9358-4471-a08e-7dcfa33d1d18 | Питания 1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф синхронизации (00ACY18)/Контроллер диагностики (00ACY18-A2) | Питание 1 в норме (Pwr1OR) | e86b2bda-4094-4689-99e1-c745501dce8c | 00ACY18A10ZM06_XN94
14981 | АУВ | 19569548-9968-45dc-aaf2-bde1ea1d6bd1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9822/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | bb547538-0c23-40de-81cd-1f5a34f17d90 | Разрешение АПВ ведомого выключателя |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9822/АУВ 00ACQ121 (00ACQ121GH001-A1) | АУВ. Разрешение АПВ ведомого выключателя | 627e2d1f-83b5-467e-8066-43b0722eb5f3 | 00ACQ121EK028_XF01
14982 | АУВ | 19569548-9968-45dc-aaf2-bde1ea1d6bd1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9822/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 64014b65-b146-49a3-bf30-33a3275972fa | Фиксация цикла ОАПВ |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9822/АУВ 00ACQ121 (00ACQ121GH001-A1) | АУВ. Фиксация цикла ОАПВ | bf5c971b-272a-4af3-b9c0-b4c2807e957c | 00ACQ121EK027_XF01
14983 | АУВ | 19569548-9968-45dc-aaf2-bde1ea1d6bd1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9822/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4b338d79-438e-4a06-af56-b01ee26980e3 | Запрет АПВ от защит присоединений | АУВ. Запрет АПВ от РЗА ВЛ | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9822/АУВ 00ACQ121 (00ACQ121GH001-A1) | АУВ. Запрет АПВ от РЗА ВЛ | a3223a90-73b5-4e6e-8f01-ccccbd7bc633 | 00ACQ121EK024_XN20
14984 | АУВ | 19569548-9968-45dc-aaf2-bde1ea1d6bd1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9822/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4af87956-fa2d-4497-b16b-9fca0011c4d5 | Ключ SA10 Действие УРОВ в ДЗО | АУВ. Ключ SA10 Действие УРОВ в ДЗО ВЛ | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9822/АУВ 00ACQ121 (00ACQ121GH001-A1) | АУВ. Ключ SA10 Действие УРОВ в ДЗО ВЛ | 08aa5b91-65fc-451f-94ec-3719ccff4616 | 00ACQ121EK016_XB10
14985 | АУВ | 19569548-9968-45dc-aaf2-bde1ea1d6bd1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9822/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | ef1ff72f-5943-4ebc-bbac-7e04ef501807 | Иcпытательные блоки |  | discrete | Испытательные блоки | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9822/АУВ 00ACQ121 (00ACQ121GH001-A1) | АУВ. Испытательные блоки не собраны | ebe34c8f-9840-4998-91d8-cbe5ab5c9dd5 | 00ACQ121EK022_XB10
14986 | АУВ | 19569548-9968-45dc-aaf2-bde1ea1d6bd1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9822/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 09da0443-4316-4e1a-8b99-f198384210de | Группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9822/АУВ 00ACQ121 (00ACQ121GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 2 | c9b0804a-2812-4c01-b701-4ebd360bc5dc | 00ACQ121EK019_XN10
14987 | АУВ | 19569548-9968-45dc-aaf2-bde1ea1d6bd1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9822/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 952bb8fd-16e4-474e-97ae-fe9cae9141b1 | Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9822/АУВ 00ACQ121 (00ACQ121GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 1 | b2f2f77f-78e1-4b45-ab40-fb1435205917 | 00ACQ121EK018_XN10
14988 | АУВ | 19569548-9968-45dc-aaf2-bde1ea1d6bd1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9822/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 9cdfa5b7-8851-4ddc-97f8-59d9d0c10b76 | Воздействие на выключатель |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9822/АУВ 00ACQ121 (00ACQ121GH001-A1) | АУВ. Воздействие на выключатель выведено | 5319292e-ccbc-47b5-8e98-05207e976450 | 00ACQ121EK014_XB10
14989 | АУВ | 19569548-9968-45dc-aaf2-bde1ea1d6bd1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9822/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 0a143684-03ef-44bd-aa73-768b0366a29e | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9822/АУВ 00ACQ121 (00ACQ121GH001-A1) | АУВ. Неисправность терминала | a4a286b3-5014-4ffa-adb4-f7a2fcfdd39f | 00ACQ121EK003_XF01
14990 | АУВ | 19569548-9968-45dc-aaf2-bde1ea1d6bd1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9822/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 764a44ba-6b4a-4416-9552-efd9e45be0ff | Блокировка включения от Lock-Out relay шкафа (KL4) |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9822/АУВ 00ACQ121 (00ACQ121GH001-A1) | АУВ. Блокировка включения от Lock-Out relay шкафа (KL4) | eac483dd-2e30-4257-8739-5f70c7ea7abb | 00ACQ121EK049_XF01
14991 | АУВ | 19569548-9968-45dc-aaf2-bde1ea1d6bd1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9822/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | c683b95e-d301-403d-9588-c5d6aa74e7d3 | Нет опер. тока приемных цепей терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9822/АУВ 00ACQ121 (00ACQ121GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока приемных цепей терминала | 2fcd684c-1b96-4db0-ac89-af8b1ddda9e3 | 00ACQ121EK037_XF01
14992 | АУВ | 19569548-9968-45dc-aaf2-bde1ea1d6bd1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9822/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 1d33fc93-a3dd-4621-836d-ff82e4ea756f | Ключ SA11 Действие УРОВ в ДЗШ | АУВ. Ключ SA11 Действие УРОВ в ДЗШ | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9822/АУВ 00ACQ121 (00ACQ121GH001-A1) | АУВ. Ключ SA11 Действие УРОВ в ДЗШ | 90811975-b3fc-4b8f-95a8-f7d4b46929e6 | 00ACQ121EK015_XB10
14993 | Шкаф пуска-приема команд РЗ и ПА по ВЧ АЭС Аккую - Манавгат | 9eab2a7a-01e7-4c9c-a1c6-4d59911c1549 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT | РЗиА/Шкаф релейный | 485905a8-7a30-4c8b-b588-d0e9b958c10b | Неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A12) | Неисправность в шкафу 00ACK02GH001-A1 | 5e85c7a3-a317-418f-be46-3b6ac4ae8353 | 00ACL02EK501_XF00
14994 | Шкаф пуска-приема команд РЗ и ПА по ВЧ АЭС Аккую - Манавгат | 9eab2a7a-01e7-4c9c-a1c6-4d59911c1549 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT | РЗиА/Шкаф релейный | 666c609b-b670-4bc3-8b30-36ce8a53f157 | Срабатывание защит |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A12) | Срабатывание защиты 00ACK02GH001-A1 | cbaac635-f6cd-4446-89fb-d9efa1f44899 | 00ACL02EW501_XK01
14995 | Шкаф ПА 2 к. | 94cbd285-965a-4cb6-9ca7-de745e9402d4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT | РЗиА/Шкаф релейный | 485905a8-7a30-4c8b-b588-d0e9b958c10b | Неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A11) | Неисправность в шкафу 00ARA02GH002-E1 | 3d660577-6e5b-43c3-9cd8-1bc93b2fa68e | 00ARA02EK121_XF00
14996 | Шкаф ПА 2 к. | 94cbd285-965a-4cb6-9ca7-de745e9402d4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT | РЗиА/Шкаф релейный | 666c609b-b670-4bc3-8b30-36ce8a53f157 | Срабатывание защит |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A11) | Срабатывание защит 00ARA02GH002-E1 | fd2dc196-bf12-4b67-ba10-5ca22942c632 | 00ARA02EW121_XK01
14997 | Шкаф ПА 2 к. | 94cbd285-965a-4cb6-9ca7-de745e9402d4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ПА ВЛ Манавгат 2 к-т (00ARA02GH002-E1) | ПА 2к. Дверь шкафа открыта | e7a1564e-e14b-40fc-81cc-86ec01fa0104 | 00ARA02EK252_XN01
14998 | Шкаф ПА 1 к. | b975e96e-6ec9-41ee-b819-f9a2f9f9b77e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT | РЗиА/Шкаф релейный | 485905a8-7a30-4c8b-b588-d0e9b958c10b | Неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A11) | Неисправность в шкафу 00ARA02GH001-E1 | f9bdab78-021b-43f4-9762-815b7f9a7d26 | 00ARA02EK111_XF00
14999 | Шкаф ПА 1 к. | b975e96e-6ec9-41ee-b819-f9a2f9f9b77e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT | РЗиА/Шкаф релейный | 666c609b-b670-4bc3-8b30-36ce8a53f157 | Срабатывание защит |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A11) | Срабатывание защит 00ARA02GH001-E1 | 83874b70-a97f-4a71-921f-ee9082df6e4f | 00ARA02EW111_XK01
15000 | Шкаф ПА 1 к. | b975e96e-6ec9-41ee-b819-f9a2f9f9b77e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ПА ВЛ Манавгат 1 к-т (00ARA02GH001-E1) | ПА 1к. Дверь шкафа открыта | 167df2d5-ce53-48fa-af36-afb846a52ee2 | 00ARA02EK202_XN01
15001 | Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | 3a398e43-6307-4eb9-b9f7-c8b1bd6023af | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/КСЗ 2к. 00ACL02 (00ACL02GH002-A1) | Дверь шкафа открыта | c9701abb-42ca-435d-95f7-7acbe7b581bf | 00ACL02EK302_XN01
15002 | Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | 87fb3cfb-7850-46db-8b48-60fd729e5365 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/КСЗ 1к. 00ACL02 (00ACL02GH001-A1) | Дверь шкафа открыта | 6f193583-f284-42c3-8e03-8f2ad03397b1 | 00ACL02EK102_XN01
15003 | Шкаф 00ACL02GH003 | 409b837c-fb61-4832-8bed-f25196e11496 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Дверь шкафа 00ACL02GH003 открыта | 766a5c12-d8c4-42d5-bfbb-de545986a815 | 00ACL02EK003_XN01
15004 | Шкаф 00ACL02GH003 | 409b837c-fb61-4832-8bed-f25196e11496 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT | РЗиА/Шкаф релейный | b180a9e5-6a13-4ada-b751-b4cd83d4f96c | Срабатывание АВ |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Срабатывание АВ в шкафу 00ACL02GH003 | 56477dd8-36e6-4db5-83cd-5cb89bc8a5ed | 00ACL02EK002_XK01
15005 | Шкаф 00ACL02GH003 | 409b837c-fb61-4832-8bed-f25196e11496 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT | РЗиА/Шкаф релейный | 485905a8-7a30-4c8b-b588-d0e9b958c10b | Неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Неисправность в шкафу 00ACL02GH003 | 4b4ef290-c7c3-4192-a3d0-d3827db26ec8 | 00ACL02EK001_XM90
15006 | КСЗ | 47bc1a95-e92e-4792-8df2-fea9ca68ff6d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 0a4cd955-3710-412d-8da9-b1615f281922 | Срабатывание (обобщенное) |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A11) | КСЗ 1к (00ACL02GH001-A1). Срабатывание защит | c85a9b40-e2a5-4382-86bc-8773ace7c441 | 00ACL02EW101_XK01
15007 | КСЗ | 47bc1a95-e92e-4792-8df2-fea9ca68ff6d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | afb799e0-e53e-44f0-a622-97bc368f3d8d | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A11) | КСЗ 1к (00ACL02GH001-A1). Неисправность | 8ebad940-cb11-4abe-aa36-188bcdde9fd1 | 00ACL02EK101_XF01
15008 | КСЗ | 47bc1a95-e92e-4792-8df2-fea9ca68ff6d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 8a08c8c2-f9ca-416a-9a66-02feeb3c0e87 | Срабатывание ТНЗНП |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/КСЗ 1к. 00ACL02 (00ACL02GH001-A1) | КСЗ 1к. Срабатывание ТНЗНП | 97fc6e40-8e8b-4905-8e15-3d94ff46cf13 | 00ACL02EW124_XK01
15009 | КСЗ | 47bc1a95-e92e-4792-8df2-fea9ca68ff6d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | c9a33f88-ebad-4c50-bc0f-fa4977b4c557 | Ключ 01SA11 Пуск УРОВ выкл. 1 | КСЗ 1к. Ключ 01SA11 "Пуск УРОВ 00ACQ121" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/КСЗ 1к. 00ACL02 (00ACL02GH001-A1) | КСЗ 1к. Ключ 01SA11 "Пуск УРОВ 00ACQ121" - вывод | 2bfae6a0-b3df-4e61-9ac8-05aafca31fa4 | 00ACL02EK116_XN02
15010 | КСЗ | 47bc1a95-e92e-4792-8df2-fea9ca68ff6d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | da41f9b7-5324-43ad-b3b7-02bd33561b2f | Ключ 01SA13 Пуск УРОВ выкл. 2 | КСЗ 1к. Ключ 01SA13 "Пуск УРОВ 00ACQ122" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/КСЗ 1к. 00ACL02 (00ACL02GH001-A1) | КСЗ 1к. Ключ 01SA13 "Пуск УРОВ 00ACQ122" - вывод | deb5a0b0-5089-4756-8d23-95446512a216 | 00ACL02EK127_XN02
15011 | КСЗ | 47bc1a95-e92e-4792-8df2-fea9ca68ff6d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 5de1e2f1-e65b-4b9e-8b5c-3dd94e7a1cea | Ключ 01SA10 Цепи отключения выкл. 1 | КСЗ 1к. Ключ 01SA10 "Цепи отключения 00ACQ121" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/КСЗ 1к. 00ACL02 (00ACL02GH001-A1) | КСЗ 1к. Ключ 01SA10 "Цепи отключения 00ACQ121" - вывод | ec0d2168-d987-4b2a-b18c-c56bed0591fd | 00ACL02EK115_XN02
15012 | КСЗ | 47bc1a95-e92e-4792-8df2-fea9ca68ff6d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 86c10579-708c-4ffe-8ab9-3bfc120461df | Ключ 01SA12 Цепи отключения выкл. 2 | КСЗ 1к. Ключ 01SA12 "Цепи отключения 00ACQ122" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/КСЗ 1к. 00ACL02 (00ACL02GH001-A1) | КСЗ 1к. Ключ 01SA12 "Цепи отключения 00ACQ122" - вывод | 76c23d01-6229-4359-930f-dffab1fc1fa2 | 00ACL02EK126_XN02
15013 | КСЗ | 47bc1a95-e92e-4792-8df2-fea9ca68ff6d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 2d767f05-2e4e-4997-90f7-e3623aaf0dd0 | Ключ 01SA14 Передача телекоманд |  | discrete | Выведен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/КСЗ 1к. 00ACL02 (00ACL02GH001-A1) | КСЗ 1к. Ключ 01SA14 "Передача телекоманд" - вывод | 2cc095ff-1a93-433d-a563-a10fddbecf73 | 00ACL02EK117_XN02
15014 | КСЗ | 47bc1a95-e92e-4792-8df2-fea9ca68ff6d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 16f69836-dc90-4556-b633-8a6712c389ad | Ключ 01SA8 ОУ ТНЗНП |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/КСЗ 1к. 00ACL02 (00ACL02GH001-A1) | КСЗ 1к. Ключ 01SA8 "ОУ ТНЗНП" - ввод | 06986a29-c628-4e31-9231-508f1d5a39be | 00ACL02EK110_XB10
15015 | КСЗ | 47bc1a95-e92e-4792-8df2-fea9ca68ff6d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 8bb5c661-4486-4aa1-8a0a-48eafc061d82 | Ключ 01SA7 ОУ ДЗ |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/КСЗ 1к. 00ACL02 (00ACL02GH001-A1) | КСЗ 1к. Ключ 01SA7 "ОУ ДЗ" - ввод | 4d7d2542-7a48-4032-80b3-1dc5154821b2 | 00ACL02EK109_XB10
15016 | КСЗ | 47bc1a95-e92e-4792-8df2-fea9ca68ff6d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 52ee1476-b0b3-4b99-8b45-abe4096ad6bf | Ключ 01SA6 МТЗ |  | discrete | Выведен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/КСЗ 1к. 00ACL02 (00ACL02GH001-A1) | КСЗ 1к. Ключ 01SA6 "МТЗ" - вывод | 152cd58b-55f4-47da-b552-1ecbd97d60a6 | 00ACL02EK108_XN02
15017 | КСЗ | 47bc1a95-e92e-4792-8df2-fea9ca68ff6d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 8237968e-5916-45e8-b639-1d3be0422255 | Ключ 01SA5 МФТО |  | discrete | Выведен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/КСЗ 1к. 00ACL02 (00ACL02GH001-A1) | КСЗ 1к. Ключ 01SA5 "МФТО" - вывод | 47f4c70b-6b8c-4a1a-b309-2329668e1770 | 00ACL02EK107_XN02
15018 | КСЗ | 47bc1a95-e92e-4792-8df2-fea9ca68ff6d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 22460cc4-5e37-4414-981f-64f2911875ab | Ключ 01SA4 ТНЗНП |  | discrete | Выведен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/КСЗ 1к. 00ACL02 (00ACL02GH001-A1) | КСЗ 1к. Ключ 01SA4 "ТНЗНП" - вывод | bae585c9-48f1-4ded-b0d2-bb53d210785a | 00ACL02EK106_XN02
15019 | КСЗ | 47bc1a95-e92e-4792-8df2-fea9ca68ff6d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 71ebd71d-486e-4a3e-8200-906a19803902 | Ключ 01SA3 ДЗ |  | discrete | Выведен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/КСЗ 1к. 00ACL02 (00ACL02GH001-A1) | КСЗ 1к. Ключ 01SA3 "ДЗ" - вывод | 60ee7d89-2584-4813-9cd5-8107e5b634f1 | 00ACL02EK105_XN02
15020 | КСЗ | 47bc1a95-e92e-4792-8df2-fea9ca68ff6d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 21143eb2-bcd1-47c5-9775-beecda310f9f | Ключ 01SA2 Терминал |  | discrete | Выведен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/КСЗ 1к. 00ACL02 (00ACL02GH001-A1) | КСЗ 1к. Ключ 01SA2 "Терминал" - вывод | c2798052-d012-4da8-b1bd-eb68a9ab07ca | 00ACL02EK104_XN02
15021 | КСЗ | 47bc1a95-e92e-4792-8df2-fea9ca68ff6d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 1493774c-179b-4728-87c3-a9e0da8e19df | Отключение, Пуск УРОВ и ОАПВ ф.C |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/КСЗ 1к. 00ACL02 (00ACL02GH001-A1) | КСЗ 1к. Отключение, Пуск УРОВ и ОАПВ ф.C | f94b86c1-6076-46de-aa72-972aa8ec0885 | 00ACL02EW122_XK21
15022 | КСЗ | 47bc1a95-e92e-4792-8df2-fea9ca68ff6d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 12cebf00-bee4-4b9a-a764-6c41ef7b69de | Срабатывание ЗНР |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/КСЗ 1к. 00ACL02 (00ACL02GH001-A1) | КСЗ 1к. Срабатывание ЗНР | 953acbbd-10d2-4203-be79-b02af7aff305 | 00ACL02EW119_XK01
15023 | КСЗ | 47bc1a95-e92e-4792-8df2-fea9ca68ff6d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 0c67a03e-f57b-4d03-90a5-6d7dbc6c7fec | Срабатывание II ст. МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/КСЗ 1к. 00ACL02 (00ACL02GH001-A1) | КСЗ 1к. Срабатывание II ст. МТЗ | ddeb3b5c-bada-4e6b-9f24-10f1674fa1b5 | 00ACL02EW118_XK02
15024 | КСЗ | 47bc1a95-e92e-4792-8df2-fea9ca68ff6d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 42b77061-10e6-4e19-8e23-7e757cbeaa1d | Срабатывание I ст. МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/КСЗ 1к. 00ACL02 (00ACL02GH001-A1) | КСЗ 1к. Срабатывание I ст. МТЗ | 3d119964-0f55-490d-8f83-788619832509 | 00ACL02EW117_XK02
15025 | КСЗ | 47bc1a95-e92e-4792-8df2-fea9ca68ff6d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | bdffc9bd-8dbb-4b8a-887b-9db4a9c4d69d | Срабатывание МФТО |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/КСЗ 1к. 00ACL02 (00ACL02GH001-A1) | КСЗ 1к. Срабатывание МФТО | 5c907a7e-2db3-45a2-8369-e17daff712e6 | 00ACL02EW116_XK01
15026 | КСЗ | 47bc1a95-e92e-4792-8df2-fea9ca68ff6d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | edc8fb12-53e4-4e92-9c5d-2cd0f53edc32 | Срабатывание АУ ТНЗНП |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/КСЗ 1к. 00ACL02 (00ACL02GH001-A1) | КСЗ 1к. Срабатывание АУ ТНЗНП | c315c2b2-271a-488e-98bd-268a57412839 | 00ACL02EW114_XK01
15027 | КСЗ | 47bc1a95-e92e-4792-8df2-fea9ca68ff6d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 44d6c80a-b6ea-4aaa-b000-af07ff245219 | Срабатывание III-VI ст. ТНЗНП |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/КСЗ 1к. 00ACL02 (00ACL02GH001-A1) | КСЗ 1к. Срабатывание III-VI ст. ТНЗНП | 26ac4583-c36f-4104-aef5-43a06adc74ad | 00ACL02EW113_XK02
15028 | КСЗ | 47bc1a95-e92e-4792-8df2-fea9ca68ff6d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 7ee09b2a-e7ed-4395-a858-17b9b799e95e | Срабатывание II ст. ТНЗНП |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/КСЗ 1к. 00ACL02 (00ACL02GH001-A1) | КСЗ 1к. Срабатывание II ст. ТНЗНП | bb4d3592-181f-48d9-a279-6e086dd45750 | 00ACL02EW112_XK02
15029 | КСЗ | 47bc1a95-e92e-4792-8df2-fea9ca68ff6d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 13db12d0-921f-44ce-a822-8806076c0b8c | Срабатывание I ст. ТНЗНП |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/КСЗ 1к. 00ACL02 (00ACL02GH001-A1) | КСЗ 1к. Срабатывание I ст. ТНЗНП | 1e99d9d8-bc98-45c3-a04e-ce7f32a31e00 | 00ACL02EW111_XK02
15030 | Инвертор 00BRT11 | e4acc769-f261-4576-bd85-5567c9d2fc92 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 734ff28c-7b3e-4219-9871-88387ab9a630 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL04/00BUL04-Q3/Инвертор (00BRT11) | Связь с устройстом 00BRT11 установлена | e5d87b50-2852-4834-8973-eca3907d3890 | 00BRT11_XN99
15031 | КСЗ | 47bc1a95-e92e-4792-8df2-fea9ca68ff6d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 40fdd496-c781-44c8-8eb4-e01de413f251 | Срабатывание ОУ ДЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/КСЗ 1к. 00ACL02 (00ACL02GH001-A1) | КСЗ 1к. Срабатывание ОУ ДЗ | 2a901fc9-50ee-40b8-83e9-8963804d1edd | 00ACL02EW109_XK01
15032 | КСЗ | 47bc1a95-e92e-4792-8df2-fea9ca68ff6d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 1a49ec2d-12e5-47cf-989f-2f7d3b96b687 | Срабатывание АУ ДЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/КСЗ 1к. 00ACL02 (00ACL02GH001-A1) | КСЗ 1к. Срабатывание АУ ДЗ | 778f89a0-bb4c-4a86-b791-c261b7b25c50 | 00ACL02EW108_XK01
15033 | КСЗ | 47bc1a95-e92e-4792-8df2-fea9ca68ff6d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 633f27f2-818a-439e-b162-7a3d45b53b0b | Срабатывание III-V ст. ДЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/КСЗ 1к. 00ACL02 (00ACL02GH001-A1) | КСЗ 1к. Срабатывание III-V ст. ДЗ | 68105f89-92f0-4dd0-a695-05045747cadc | 00ACL02EW107_XK02
15034 | КСЗ | 47bc1a95-e92e-4792-8df2-fea9ca68ff6d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | a5646a60-973b-4f08-b6d7-df70f3549178 | Срабатывание II ст. ДЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/КСЗ 1к. 00ACL02 (00ACL02GH001-A1) | КСЗ 1к. Срабатывание II ст. ДЗ | a335922f-91fb-465f-9058-60a08889bbd0 | 00ACL02EW106_XK02
15035 | КСЗ | 47bc1a95-e92e-4792-8df2-fea9ca68ff6d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 29c394bf-7871-427a-aea1-ac882caa9bb2 | Срабатывание I ст. ДЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/КСЗ 1к. 00ACL02 (00ACL02GH001-A1) | КСЗ 1к. Срабатывание I ст. ДЗ | b456c636-df76-4a30-a75e-42fcd71ec0cd | 00ACL02EW105_XK02
15036 | КСЗ | 47bc1a95-e92e-4792-8df2-fea9ca68ff6d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 3f66bb07-8589-4e0c-9968-ece89e65a7b8 | Передача ТО отключение с запретом АПВ в УПАСК 1 |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/КСЗ 1к. 00ACL02 (00ACL02GH001-A1) | КСЗ 1к. "Передача ТО" отключение с запретом АПВ в УПАСК 1 | 651ac06c-d8c4-4950-b509-dc54007a8383 | 00ACL02EW104_XK01
15037 | КСЗ | 47bc1a95-e92e-4792-8df2-fea9ca68ff6d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 07eec649-d979-45ca-a6cd-ff622901108c | Приём ТО отключение с запретом АПВ от УПАСК 2 |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/КСЗ 1к. 00ACL02 (00ACL02GH001-A1) | КСЗ 1к. "Приём ТО" отключение с запретом АПВ от УПАСК 2 | 5833fc4b-bf7a-473a-9f24-90d41d7d3072 | 00ACL02EW103_XK10
15038 | КСЗ | 47bc1a95-e92e-4792-8df2-fea9ca68ff6d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | b346884a-ed99-4f0a-9be2-84936127724a | Приём ТО отключение с запретом АПВ от УПАСК 1 |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/КСЗ 1к. 00ACL02 (00ACL02GH001-A1) | КСЗ 1к. "Приём ТО" отключение с запретом АПВ от УПАСК 1 | 8b17cc8a-54a1-4130-90b2-728d4deab93c | 00ACL02EW102_XK10
15039 | КСЗ | 47bc1a95-e92e-4792-8df2-fea9ca68ff6d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 353d00c1-5836-463b-a5f1-ac8c29bb98da | Отключение, Пуск УРОВ и ОАПВ ф.А |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/КСЗ 1к. 00ACL02 (00ACL02GH001-A1) | КСЗ 1к. Отключение, Пуск УРОВ и ОАПВ ф.A | e3a8c70a-3e95-480c-acec-624bbf3c6668 | 00ACL02EW120_XK21
15040 | КСЗ | 47bc1a95-e92e-4792-8df2-fea9ca68ff6d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 2f39899b-d5e7-4df2-9847-e929304ad85e | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/КСЗ 1к. 00ACL02 (00ACL02GH001-A1) | КСЗ 1к. Неисправность цепей напряжения | 84b63044-009e-41a8-88b0-2100ab6456b0 | 00ACL02EK125_XM51
15041 | КСЗ | 47bc1a95-e92e-4792-8df2-fea9ca68ff6d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | c1dfddf2-1cc7-461c-b719-1c6a3ea84647 | Пуск ТУ ДЗ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/КСЗ 1к. 00ACL02 (00ACL02GH001-A1) | КСЗ 1к. Пуск ТУ ДЗ | 0b89cda4-508a-44fa-bf46-a5f03eb18adb | 00ACL02EK124_XK12
15042 | КСЗ | 47bc1a95-e92e-4792-8df2-fea9ca68ff6d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | a0ff3bd4-2bdf-417f-acbf-724758832ae7 | Приём ТУ ДЗ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/КСЗ 1к. 00ACL02 (00ACL02GH001-A1) | КСЗ 1к. Приём ТУ ДЗ | c4e805e4-5faa-4fde-ba05-f98861ce5b32 | 00ACL02EK123_XM12
15043 | КСЗ | 47bc1a95-e92e-4792-8df2-fea9ca68ff6d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 321ac089-3c40-4c17-9ce7-b0c3445a509c | Запрет АПВ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/КСЗ 1к. 00ACL02 (00ACL02GH001-A1) | КСЗ 1к. Запрет АПВ | d4629628-0d5f-431e-866e-8ecb6f8eeed7 | 00ACL02EK121_XN20
15044 | КСЗ | 47bc1a95-e92e-4792-8df2-fea9ca68ff6d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | d9e13c5d-0c5e-4daa-a6b5-dcc1c9304a92 | Крышка 01SG3 |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/КСЗ 1к. 00ACL02 (00ACL02GH001-A1) | КСЗ 1к. 01SG3 не вставлена | 604f61c7-c952-4517-b802-4a729ddfbc25 | 00ACL02EK120_XB10
15045 | КСЗ | 47bc1a95-e92e-4792-8df2-fea9ca68ff6d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 305747df-2d9a-4de1-bbba-df5660c10d69 | Крышка 01SG2 |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/КСЗ 1к. 00ACL02 (00ACL02GH001-A1) | КСЗ 1к. 01SG2 не вставлена | a6b97dac-e5cc-4b76-b312-1cc706ddfd07 | 00ACL02EK119_XB10
15046 | КСЗ | 47bc1a95-e92e-4792-8df2-fea9ca68ff6d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | e6d2768d-6e29-4672-8e60-3985381430bc | Крышка 01SG1 |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/КСЗ 1к. 00ACL02 (00ACL02GH001-A1) | КСЗ 1к. 01SG1 не вставлена | 31ea1fc6-dc80-4b9c-95a8-f0484f32e780 | 00ACL02EK118_XB10
15047 | КСЗ | 47bc1a95-e92e-4792-8df2-fea9ca68ff6d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 5b41b0a3-1258-4537-bc80-9828909edb3d | Группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/КСЗ 1к. 00ACL02 (00ACL02GH001-A1) | КСЗ 1к. Группа уставок 4 | 3a173e41-0c72-4b19-8e4d-5c16742d9490 | 00ACL02EK114_XN10
15048 | КСЗ | 47bc1a95-e92e-4792-8df2-fea9ca68ff6d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 88e7a0c1-4325-47e6-936f-d28d9f55c949 | Группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/КСЗ 1к. 00ACL02 (00ACL02GH001-A1) | КСЗ 1к. Группа уставок 3 | e8a8af2c-655f-47fb-8da3-d38c96c866e1 | 00ACL02EK113_XN10
15049 | КСЗ | 47bc1a95-e92e-4792-8df2-fea9ca68ff6d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 28ae006b-94d8-421b-8ab5-99bd8b1b5f02 | Группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/КСЗ 1к. 00ACL02 (00ACL02GH001-A1) | КСЗ 1к. Группа уставок 2 | 84858fe3-5e9f-45c4-ad15-37520d6eda6a | 00ACL02EK112_XN10
15050 | КСЗ | 47bc1a95-e92e-4792-8df2-fea9ca68ff6d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 00dbcf85-5934-430b-b051-bd1cb036bb7b | Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/КСЗ 1к. 00ACL02 (00ACL02GH001-A1) | КСЗ 1к. Группа уставок 1 | 677a7bbe-6efe-492a-b897-7fc4c2e662ff | 00ACL02EK111_XN10
15051 | КСЗ | 47bc1a95-e92e-4792-8df2-fea9ca68ff6d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 2b36710c-6b6e-41b7-8f3a-493aa48ee22e | Отключение, Пуск УРОВ и ОАПВ ф.B |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/КСЗ 1к. 00ACL02 (00ACL02GH001-A1) | КСЗ 1к. Отключение, Пуск УРОВ и ОАПВ ф.B | 57cec770-4851-43f1-9558-a10501c46984 | 00ACL02EW121_XK21
15052 | КСЗ | 47bc1a95-e92e-4792-8df2-fea9ca68ff6d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 6cd92cce-63dc-4687-8c88-ec6a1676327c | Срабатывание ОУ ТНЗНП |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/КСЗ 1к. 00ACL02 (00ACL02GH001-A1) | КСЗ 1к. Срабатывание ОУ ТНЗНП | 646769bf-6bcc-40ae-a0fe-627df592ca1f | 00ACL02EW115_XK01
15053 | КСЗ | 47bc1a95-e92e-4792-8df2-fea9ca68ff6d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | a8e965a4-f912-471b-b831-9b200eefeff4 | Контроль исправности КС |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/КСЗ 1к. 00ACL02 (00ACL02GH001-A1) | КСЗ 1к. Контроль исправности КС | e3321a00-512b-47b6-accf-839ec3680501 | 00ACL02EK122_XM01
15054 | КСЗ | 47bc1a95-e92e-4792-8df2-fea9ca68ff6d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 9a970f16-36d1-4f3d-af31-67f322fccad7 | Режим теста терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/КСЗ 1к. 00ACL02 (00ACL02GH001-A1) | КСЗ 1к. Режим теста терминала | 5594cfcb-4262-4027-a1ca-a2744829e4b5 | 00ACL02EK103_XF50
15055 | ДЗО | 73ad3585-bde6-49bc-810d-2ce4040224cc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 4a061da7-3930-4ff2-8ead-3c49f220cc0e | Срабатывание |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A11) | ДЗО 1к (00ACL02GH001-A2). Срабатывание защит | 83e16c24-b39c-4e66-8d27-b8715eb57065 | 00ACL02EW201_XK01
15056 | ДЗО | 73ad3585-bde6-49bc-810d-2ce4040224cc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 731d6d0f-9557-453a-8f55-44b7c10988e0 | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A11) | ДЗО 1к (00ACL02GH001-A2). Неисправность | 4914470e-1f25-4aed-a71b-b73956c84e57 | 00ACL02EK201_XF01
15057 | ДЗО | 73ad3585-bde6-49bc-810d-2ce4040224cc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 9b47a2ff-6b9b-4b49-8083-b1f8727a5d8a | Разрешение опробывания | ДЗО 1к. Ключ 02SA5 "Разрешение опробавания" | discrete | Работа_вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ДЗО 1к. 00ACL02 (00ACL02GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA5 "Разрешение опробавания" - работа | 6abdc705-d058-4651-8c5a-2fcfcc02784f | 00ACL02EK208_XB10
15058 | ДЗО | 73ad3585-bde6-49bc-810d-2ce4040224cc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 63beb292-6870-45e2-ba9a-0a25651434f4 | Запрет АПВ | ДЗО 1к. Ключ 02SA6 "Запрет АПВ" | discrete | Работа_вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ДЗО 1к. 00ACL02 (00ACL02GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA6 "Запрет АПВ" - работа | 942a73ae-0bb5-408a-ba0f-8033fe41dc30 | 00ACL02EK207_XN03
15059 | Инвертор 00BRT11 | e4acc769-f261-4576-bd85-5567c9d2fc92 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | c2e078be-4437-4b4e-86a1-e5d222257564 | Проверка работоспособности прервана |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL04/00BUL04-Q3/Инвертор (00BRT11) | Проверка работоспособности отключена | fbc0e341-0f5b-47f6-863b-b0dcd8aca277 | 00BRT11EK060_XM17
15060 | ДЗО | 73ad3585-bde6-49bc-810d-2ce4040224cc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 953a3ef8-5bfd-4ba3-9894-d20ef0efc029 | Очувствление оперативный вывод | ДЗО 1к. Ключ 02SA4 "Очувствление" - оперативный вывод | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ДЗО 1к. 00ACL02 (00ACL02GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA4 "Очувствление" - оперативный вывод | 4950cc69-f808-407c-8740-5e49274658da | 00ACL02EK206_XN02
15061 | ДЗО | 73ad3585-bde6-49bc-810d-2ce4040224cc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 35d147ca-0067-443c-bf46-5bc9b51f4c55 | Очувствление нормальный режим | ДЗО 1к. Ключ 02SA4 "Очувствление" - нормальный режим | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ДЗО 1к. 00ACL02 (00ACL02GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA4 "Очувствление" - нормальный режим | bad89e1c-442a-4637-b040-29faf563ccea | 00ACL02EK205_XB10
15062 | ДЗО | 73ad3585-bde6-49bc-810d-2ce4040224cc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 1ab90755-b3d1-4aa9-81df-7dcca8c4be6e | ДЗО | ДЗО 1к. Ключ 02SA2 "ДЗО" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ДЗО 1к. 00ACL02 (00ACL02GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA2 "ДЗО" - вывод | 6e7cdc86-6904-4a69-ba79-b1d827c22869 | 00ACL02EK203_XN02
15063 | ДЗО | 73ad3585-bde6-49bc-810d-2ce4040224cc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | eec3989f-bb68-4d43-9e37-353e66b6b72c | Пуск УРОВ {выкл. 2} | ДЗО 1к. Ключ 02SA11 "Пуск УРОВ 00ACQ122" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ДЗО 1к. 00ACL02 (00ACL02GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA11 "Пуск УРОВ 00ACQ122" - вывод | 3d91e919-bd8c-4f6b-97a8-772716094ca9 | 00ACL02EK216_XN02
15064 | ДЗО | 73ad3585-bde6-49bc-810d-2ce4040224cc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 5f4181f4-09fa-4d5b-a625-9ffc805703c5 | Выходные цепи {выкл. 2} | ДЗО 1к. Ключ 02SA10 "Цепи отключения 00ACQ122" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ДЗО 1к. 00ACL02 (00ACL02GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA10 "Цепи отключения 00ACQ122" - вывод | 9af42703-a014-4790-ab74-cd0ca3393b42 | 00ACL02EK215_XN02
15065 | ДЗО | 73ad3585-bde6-49bc-810d-2ce4040224cc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 59921a75-0c3d-437e-9c6c-bb1861787e69 | Пуск УРОВ {выкл. 1} | ДЗО 1к. Ключ 02SA9 "Пуск УРОВ 00ACQ121" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ДЗО 1к. 00ACL02 (00ACL02GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA9 "Пуск УРОВ 00ACQ121" - вывод | 6085b416-284b-40dc-a474-f0e293bbb0a4 | 00ACL02EK214_XN02
15066 | ДЗО | 73ad3585-bde6-49bc-810d-2ce4040224cc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | cad0fd7f-da1e-4eb4-b826-28af98891355 | Отключение в УПАСК | ДЗО 1к. Ключ 02SA12 "Отключение в УПАСК" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ДЗО 1к. 00ACL02 (00ACL02GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA12 "Отключение в УПАСК" - вывод | e607ba37-d9e8-4a62-8537-9df365b9b53a | 00ACL02EK217_XN02
15067 | ДЗО | 73ad3585-bde6-49bc-810d-2ce4040224cc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 43ae5228-2c25-444a-8094-99fb7f7c55d0 | Выходные цепи {выкл. 1} | ДЗО 1к. Ключ 02SA8 "Цепи отключения 00ACQ121" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ДЗО 1к. 00ACL02 (00ACL02GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA8 "Цепи отключения 00ACQ121" - вывод | 69bbc692-a8bd-4fc2-9f25-61a3014b4281 | 00ACL02EK213_XN02
15068 | ДЗО | 73ad3585-bde6-49bc-810d-2ce4040224cc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 70ce004c-7a9a-4131-8bad-bdfc6b244a56 | Блокировка при обрыве токовых цепей | ДЗО 1к. Ключ 02SA3 "Блокировка при обрыве ТЦ" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ДЗО 1к. 00ACL02 (00ACL02GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA3 "Блокировка при обрыве ТЦ" - вывод | a692149e-13b6-4e36-8566-7d28d714838d | 00ACL02EK204_XN02
15069 | ДЗО | 73ad3585-bde6-49bc-810d-2ce4040224cc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | ff036d17-5913-4fb8-aba9-c61fb373351f | Отключение по УРОВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ДЗО 1к. 00ACL02 (00ACL02GH001-A2) | ДЗО 1к. Отключение по УРОВ | b1f66791-7a7e-4973-86b4-72d431f84c66 | 00ACL02EW208_XK01
15070 | ДЗО | 73ad3585-bde6-49bc-810d-2ce4040224cc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 58595bb9-d123-48ef-8c4f-1b42c1ff4cc7 | Внешний УРОВ от {выкл. 2} | ДЗО 1к. Внешний УРОВ от 00ACQ122 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ДЗО 1к. 00ACL02 (00ACL02GH001-A2) | ДЗО 1к. Внешний УРОВ от 00ACQ122 | 396239ba-bb2e-4281-9439-a06d05c0939a | 00ACL02EW203_XK01
15071 | ДЗО | 73ad3585-bde6-49bc-810d-2ce4040224cc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 747e7fd6-8217-4436-bbb9-0158ffec4745 | Внешний УРОВ от {выкл. 1} | ДЗО 1к. Внешний УРОВ от 00ACQ121 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ДЗО 1к. 00ACL02 (00ACL02GH001-A2) | ДЗО 1к. Внешний УРОВ от 00ACQ121 | 41be359a-c9f3-40bc-a8b3-b997b579fc58 | 00ACL02EW202_XK01
15072 | ДЗО | 73ad3585-bde6-49bc-810d-2ce4040224cc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 09d9ccb9-0db6-49ab-beae-989126018dc2 | Режим теста терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ДЗО 1к. 00ACL02 (00ACL02GH001-A2) | ДЗО 1к. Режим теста терминала | 2e2cbf62-0a57-4c25-87cc-fb32cc4f2282 | 00ACL02EK230_XF50
15073 | ДЗО | 73ad3585-bde6-49bc-810d-2ce4040224cc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | de47f1e6-dc1a-4fb2-a633-2f412a959321 | Очувствление ДЗО |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ДЗО 1к. 00ACL02 (00ACL02GH001-A2) | ДЗО 1к. Очувствление ДЗО | cb589579-7d38-4af9-afd9-ff6bed208f0d | 00ACL02EK229_XF01
15074 | ДЗО | 73ad3585-bde6-49bc-810d-2ce4040224cc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | dc13a7ec-c7a1-4da9-9962-e87062d2ec2b | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ДЗО 1к. 00ACL02 (00ACL02GH001-A2) | ДЗО 1к. Неисправность цепей напряжения | 24f574b8-702e-4224-bcec-8ff006382ebe | 00ACL02EK227_XM51
15075 | ДЗО | 73ad3585-bde6-49bc-810d-2ce4040224cc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | bf20d9ea-4d42-412a-a320-08d2ea3f83cc | Обрыв цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ДЗО 1к. 00ACL02 (00ACL02GH001-A2) | ДЗО 1к. Обрыв цепей тока | c91f12bd-3c3f-4213-947c-e59636385b78 | 00ACL02EK226_XF91
15076 | ДЗО | 73ad3585-bde6-49bc-810d-2ce4040224cc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 7617e20b-3bab-42a2-bd6e-508b2f700c7c | Блок (ТТ ВЛ или тр-ра) | ДЗО 1к. Крышка БИ (02SG3) токов ВЛ | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ДЗО 1к. 00ACL02 (00ACL02GH001-A2) | ДЗО 1к. Крышка БИ (02SG3) токов ВЛ не вставлена | aeba30e9-b4ec-4092-97a7-d8cfbbb027fa | 00ACL02EK222_XN12
15077 | ДЗО | 73ad3585-bde6-49bc-810d-2ce4040224cc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 2dd0b626-bb48-4e52-818d-229077ad3936 | Блок SG2 (ТТ {выкл. 2}) | ДЗО 1к. Крышка БИ (02SG2) токов 00ACQ122 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ДЗО 1к. 00ACL02 (00ACL02GH001-A2) | ДЗО 1к. Крышка БИ (02SG2) токов 00ACQ122 не вставлена | 570799a5-d485-4e46-8918-83c63f4a6c2a | 00ACL02EK221_XN12
15078 | ДЗО | 73ad3585-bde6-49bc-810d-2ce4040224cc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 67c1ed62-ff79-441f-81f4-fc66b8cf32ac | Блок SG1 (ТТ {выкл. 1}) | ДЗО 1к. Крышка БИ (02SG1) токов 00ACQ121 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ДЗО 1к. 00ACL02 (00ACL02GH001-A2) | ДЗО 1к. Крышка БИ (02SG1) токов 00ACQ121 не вставлена | 35fa8d7e-cd34-49a5-b13c-66f03ab14b67 | 00ACL02EK220_XN12
15079 | ДЗО | 73ad3585-bde6-49bc-810d-2ce4040224cc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | db55a937-35f4-4b20-8e53-9d4bc2c51569 | Введена группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ДЗО 1к. 00ACL02 (00ACL02GH001-A2) | ДЗО 1к. Группа уставок 4 | 38555224-5adc-4b62-ae75-75a3caa48adb | 00ACL02EK212_XN10
15080 | ДЗО | 73ad3585-bde6-49bc-810d-2ce4040224cc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | ba7a5c6f-bc12-489d-b814-e296e0c14169 | Введена группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ДЗО 1к. 00ACL02 (00ACL02GH001-A2) | ДЗО 1к. Группа уставок 3 | 33eab240-bc53-4e1c-a774-3848167bb25b | 00ACL02EK211_XN10
15081 | ДЗО | 73ad3585-bde6-49bc-810d-2ce4040224cc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 6628ebe4-00ba-4dba-8077-08144f4cac7b | Введена группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ДЗО 1к. 00ACL02 (00ACL02GH001-A2) | ДЗО 1к. Группа уставок 2 | 60574c9f-9de1-4ff6-94b6-b6bd6fc1a3ab | 00ACL02EK210_XN10
15082 | ДЗО | 73ad3585-bde6-49bc-810d-2ce4040224cc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 39e49b81-e7b9-4148-8281-608860821927 | Введена группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ДЗО 1к. 00ACL02 (00ACL02GH001-A2) | ДЗО 1к. Группа уставок 1 | 3c5ef01a-c65e-4905-8ff8-316bf62acf77 | 00ACL02EK209_XN10
15083 | ДЗО | 73ad3585-bde6-49bc-810d-2ce4040224cc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 403c99cc-3781-42e8-bb80-610ba8d5d34c | Блок (ТН ВЛ или тр-ра) | ДЗО 1к. Крышка БИ (02SG4) цепей напряжения | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ДЗО 1к. 00ACL02 (00ACL02GH001-A2) | ДЗО 1к. Крышка БИ (02SG4) цепей напряжения не вставлена | b9100df4-bc46-4ec4-aeb7-b1dac4cf0754 | 00ACL02EK225_XN12
15084 | ДЗО | 73ad3585-bde6-49bc-810d-2ce4040224cc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 35af0026-1a04-4445-aa1b-5ab8b906f3b8 | Срабатывание ДЗО при опробовании |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ДЗО 1к. 00ACL02 (00ACL02GH001-A2) | ДЗО 1к. Срабатывание ДЗО при опробовании | f27842f2-1c61-4604-a7d5-6dfaf2d9f7dd | 00ACL02EW207_XK01
15085 | ДЗО | 73ad3585-bde6-49bc-810d-2ce4040224cc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 64802b2c-55db-46d7-9030-80d5ea6fc965 | Отключение трансформатора | ДЗО 1к. Отключение | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ДЗО 1к. 00ACL02 (00ACL02GH001-A2) | ДЗО 1к. Отключение | c1571098-2c73-467e-af6d-af0c0b43e938 | 00ACL02EW205_XK01
15086 | КСЗ | ffb9cfcd-8083-47a3-9c68-55aae4849ffa | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 0a4cd955-3710-412d-8da9-b1615f281922 | Срабатывание (обобщенное) |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A11) | КСЗ 2к (00ACL02GH002-A1). Срабатывание защит | 0d0aa45e-c001-4b14-9a38-63dd2a93c12a | 00ACL02EW301_XK01
15087 | КСЗ | ffb9cfcd-8083-47a3-9c68-55aae4849ffa | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | afb799e0-e53e-44f0-a622-97bc368f3d8d | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A11) | КСЗ 2к (00ACL02GH002-A1). Неисправность | 6d5b07fd-3f9f-4d48-9095-d37f3f5f897a | 00ACL02EK301_XF01
15088 | КСЗ | ffb9cfcd-8083-47a3-9c68-55aae4849ffa | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 8a08c8c2-f9ca-416a-9a66-02feeb3c0e87 | Срабатывание ТНЗНП |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/КСЗ 2к. 00ACL02 (00ACL02GH002-A1) | КСЗ 2к. Срабатывание ТНЗНП | 0d81fd4b-c0c6-49e6-9822-e8e514e4a68a | 00ACL02EW324_XK01
15089 | КСЗ | ffb9cfcd-8083-47a3-9c68-55aae4849ffa | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | da41f9b7-5324-43ad-b3b7-02bd33561b2f | Ключ 01SA13 Пуск УРОВ выкл. 2 | КСЗ 2к. Ключ 01SA13 "Пуск УРОВ 00ACQ122" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/КСЗ 2к. 00ACL02 (00ACL02GH002-A1) | КСЗ 2к. Ключ 01SA13 "Пуск УРОВ 00ACQ122" - вывод | efa73dc0-1e2c-4aa6-9b8f-4aa51807b2a3 | 00ACL02EK327_XN02
15090 | US2 EDS-408A | e4f044a6-7a1f-4ce3-93a2-25cb00a07c9a | СВМ/Втор.сист./РАС/Шкаф РАС №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 19fb8cff-3099-4cc6-9f23-b7b27322bdc1 | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф регистратора аварийных событий (00ASQ04GH002)/Коммутатор РАС (00ASQ04GH002-US2) | Связь с устройстом 00ASQ04GH002-US2 установлена | fd049110-7634-4011-a7ee-f16bc8ef131d | 00ASQ04GH002US2_XN99
15091 | КСЗ | ffb9cfcd-8083-47a3-9c68-55aae4849ffa | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 86c10579-708c-4ffe-8ab9-3bfc120461df | Ключ 01SA12 Цепи отключения выкл. 2 | КСЗ 2к. Ключ 01SA12 "Цепи отключения 00ACQ122" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/КСЗ 2к. 00ACL02 (00ACL02GH002-A1) | КСЗ 2к. Ключ 01SA12 "Цепи отключения 00ACQ122" - вывод | 3608aff5-4315-4781-809f-cf154aae9c44 | 00ACL02EK326_XN02
15092 | КСЗ | ffb9cfcd-8083-47a3-9c68-55aae4849ffa | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | c9a33f88-ebad-4c50-bc0f-fa4977b4c557 | Ключ 01SA11 Пуск УРОВ выкл. 1 | КСЗ 2к. Ключ 01SA11 "Пуск УРОВ 00ACQ121" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/КСЗ 2к. 00ACL02 (00ACL02GH002-A1) | КСЗ 2к. Ключ 01SA11 "Пуск УРОВ 00ACQ121" - вывод | 17883117-82d4-43df-9c2f-059f261409d7 | 00ACL02EK316_XN02
15093 | КСЗ | ffb9cfcd-8083-47a3-9c68-55aae4849ffa | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 5de1e2f1-e65b-4b9e-8b5c-3dd94e7a1cea | Ключ 01SA10 Цепи отключения выкл. 1 | КСЗ 2к. Ключ 01SA10 "Цепи отключения 00ACQ121" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/КСЗ 2к. 00ACL02 (00ACL02GH002-A1) | КСЗ 2к. Ключ 01SA10 "Цепи отключения 00ACQ121" - вывод | b9f51fec-783f-4e69-af91-cfe8e1ea0b28 | 00ACL02EK315_XN02
15094 | КСЗ | ffb9cfcd-8083-47a3-9c68-55aae4849ffa | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 2d767f05-2e4e-4997-90f7-e3623aaf0dd0 | Ключ 01SA14 Передача телекоманд |  | discrete | Выведен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/КСЗ 2к. 00ACL02 (00ACL02GH002-A1) | КСЗ 2к. Ключ 01SA14 "Передача телекоманд" - вывод | 475e6b07-ee16-4d24-8a6e-e6f3a17ed0d4 | 00ACL02EK317_XN02
15095 | КСЗ | ffb9cfcd-8083-47a3-9c68-55aae4849ffa | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 16f69836-dc90-4556-b633-8a6712c389ad | Ключ 01SA8 ОУ ТНЗНП |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/КСЗ 2к. 00ACL02 (00ACL02GH002-A1) | КСЗ 2к. Ключ 01SA8 "ОУ ТНЗНП" - ввод | 7d3b564c-7e09-47c0-a964-0a85b2ce3e58 | 00ACL02EK310_XB10
15096 | КСЗ | ffb9cfcd-8083-47a3-9c68-55aae4849ffa | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 8bb5c661-4486-4aa1-8a0a-48eafc061d82 | Ключ 01SA7 ОУ ДЗ |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/КСЗ 2к. 00ACL02 (00ACL02GH002-A1) | КСЗ 2к. Ключ 01SA7 "ОУ ДЗ" - ввод | 0aa4cd43-a4a8-4d5b-9739-280ba7e53460 | 00ACL02EK309_XB10
15097 | КСЗ | ffb9cfcd-8083-47a3-9c68-55aae4849ffa | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 52ee1476-b0b3-4b99-8b45-abe4096ad6bf | Ключ 01SA6 МТЗ |  | discrete | Выведен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/КСЗ 2к. 00ACL02 (00ACL02GH002-A1) | КСЗ 2к. Ключ 01SA6 "МТЗ" - вывод | 8c11f5a8-2b67-4cae-bc11-22354d7b1e64 | 00ACL02EK308_XN02
15098 | КСЗ | ffb9cfcd-8083-47a3-9c68-55aae4849ffa | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 8237968e-5916-45e8-b639-1d3be0422255 | Ключ 01SA5 МФТО |  | discrete | Выведен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/КСЗ 2к. 00ACL02 (00ACL02GH002-A1) | КСЗ 2к. Ключ 01SA5 "МФТО" - вывод | 5c48abbb-30ad-42ab-908b-492e784cad6a | 00ACL02EK307_XN02
15099 | КСЗ | ffb9cfcd-8083-47a3-9c68-55aae4849ffa | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 22460cc4-5e37-4414-981f-64f2911875ab | Ключ 01SA4 ТНЗНП |  | discrete | Выведен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/КСЗ 2к. 00ACL02 (00ACL02GH002-A1) | КСЗ 2к. Ключ 01SA4 "ТНЗНП" - вывод | 6bf8c227-79e0-43ea-b1e0-ba251a126efb | 00ACL02EK306_XN02
15100 | КСЗ | ffb9cfcd-8083-47a3-9c68-55aae4849ffa | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 71ebd71d-486e-4a3e-8200-906a19803902 | Ключ 01SA3 ДЗ |  | discrete | Выведен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/КСЗ 2к. 00ACL02 (00ACL02GH002-A1) | КСЗ 2к. Ключ 01SA3 "ДЗ" - вывод | 1f59b49b-0555-4e83-8202-ce3ed472ddac | 00ACL02EK305_XN02
15101 | КСЗ | ffb9cfcd-8083-47a3-9c68-55aae4849ffa | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 21143eb2-bcd1-47c5-9775-beecda310f9f | Ключ 01SA2 Терминал |  | discrete | Выведен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/КСЗ 2к. 00ACL02 (00ACL02GH002-A1) | КСЗ 2к. Ключ 01SA2 "Терминал" - вывод | 14c0483b-50bc-492b-9b41-440e2d3a58e8 | 00ACL02EK304_XN02
15102 | КСЗ | ffb9cfcd-8083-47a3-9c68-55aae4849ffa | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 1493774c-179b-4728-87c3-a9e0da8e19df | Отключение, Пуск УРОВ и ОАПВ ф.C |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/КСЗ 2к. 00ACL02 (00ACL02GH002-A1) | КСЗ 2к. Отключение, Пуск УРОВ и ОАПВ ф.C | 6e7f25ff-d57e-4009-8214-dd0cdc3a6eec | 00ACL02EW322_XK21
15103 | КСЗ | ffb9cfcd-8083-47a3-9c68-55aae4849ffa | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 2b36710c-6b6e-41b7-8f3a-493aa48ee22e | Отключение, Пуск УРОВ и ОАПВ ф.B |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/КСЗ 2к. 00ACL02 (00ACL02GH002-A1) | КСЗ 2к. Отключение, Пуск УРОВ и ОАПВ ф.B | 0a8a927a-657b-4a43-8081-12c69ab3f2f0 | 00ACL02EW321_XK21
15104 | КСЗ | ffb9cfcd-8083-47a3-9c68-55aae4849ffa | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 0c67a03e-f57b-4d03-90a5-6d7dbc6c7fec | Срабатывание II ст. МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/КСЗ 2к. 00ACL02 (00ACL02GH002-A1) | КСЗ 2к. Срабатывание II ст. МТЗ | 747e8405-964d-4663-97aa-e12e45683ea5 | 00ACL02EW318_XK02
15105 | КСЗ | ffb9cfcd-8083-47a3-9c68-55aae4849ffa | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 42b77061-10e6-4e19-8e23-7e757cbeaa1d | Срабатывание I ст. МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/КСЗ 2к. 00ACL02 (00ACL02GH002-A1) | КСЗ 2к. Срабатывание I ст. МТЗ | a08370ca-72b9-4aad-bc24-96f828bfb680 | 00ACL02EW317_XK02
15106 | КСЗ | ffb9cfcd-8083-47a3-9c68-55aae4849ffa | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | bdffc9bd-8dbb-4b8a-887b-9db4a9c4d69d | Срабатывание МФТО |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/КСЗ 2к. 00ACL02 (00ACL02GH002-A1) | КСЗ 2к. Срабатывание МФТО | 32d803d7-8463-44f1-9d11-45cb6bdd61a2 | 00ACL02EW316_XK01
15107 | КСЗ | ffb9cfcd-8083-47a3-9c68-55aae4849ffa | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 6cd92cce-63dc-4687-8c88-ec6a1676327c | Срабатывание ОУ ТНЗНП |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/КСЗ 2к. 00ACL02 (00ACL02GH002-A1) | КСЗ 2к. Срабатывание ОУ ТНЗНП | 58eb9e36-e2c9-4a08-9b32-62413275f3a8 | 00ACL02EW315_XK01
15108 | КСЗ | ffb9cfcd-8083-47a3-9c68-55aae4849ffa | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 353d00c1-5836-463b-a5f1-ac8c29bb98da | Отключение, Пуск УРОВ и ОАПВ ф.А |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/КСЗ 2к. 00ACL02 (00ACL02GH002-A1) | КСЗ 2к. Отключение, Пуск УРОВ и ОАПВ ф.A | 2679a3f6-96df-4749-848d-0a2c98a63392 | 00ACL02EW320_XK21
15109 | КСЗ | ffb9cfcd-8083-47a3-9c68-55aae4849ffa | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 633f27f2-818a-439e-b162-7a3d45b53b0b | Срабатывание III-V ст. ДЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/КСЗ 2к. 00ACL02 (00ACL02GH002-A1) | КСЗ 2к. Срабатывание III-V ст. ДЗ | 6b1e13cd-1119-4ee5-b6ff-28e55706767b | 00ACL02EW307_XK02
15110 | КСЗ | ffb9cfcd-8083-47a3-9c68-55aae4849ffa | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | a5646a60-973b-4f08-b6d7-df70f3549178 | Срабатывание II ст. ДЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/КСЗ 2к. 00ACL02 (00ACL02GH002-A1) | КСЗ 2к. Срабатывание II ст. ДЗ | 21463eb8-9bd7-4642-9aed-33413d3c8d42 | 00ACL02EW306_XK02
15111 | КСЗ | ffb9cfcd-8083-47a3-9c68-55aae4849ffa | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 29c394bf-7871-427a-aea1-ac882caa9bb2 | Срабатывание I ст. ДЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/КСЗ 2к. 00ACL02 (00ACL02GH002-A1) | КСЗ 2к. Срабатывание I ст. ДЗ | e3576909-9059-49e6-8c7a-e47e6930af38 | 00ACL02EW305_XK02
15112 | КСЗ | ffb9cfcd-8083-47a3-9c68-55aae4849ffa | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 3f66bb07-8589-4e0c-9968-ece89e65a7b8 | Передача ТО отключение с запретом АПВ в УПАСК 1 |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/КСЗ 2к. 00ACL02 (00ACL02GH002-A1) | КСЗ 2к. "Передача ТО" отключение с запретом АПВ в УПАСК 1 | e44e2f11-2ba1-4fd9-ad2e-669cf7982e1f | 00ACL02EW304_XK01
15113 | КСЗ | ffb9cfcd-8083-47a3-9c68-55aae4849ffa | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 07eec649-d979-45ca-a6cd-ff622901108c | Приём ТО отключение с запретом АПВ от УПАСК 2 |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/КСЗ 2к. 00ACL02 (00ACL02GH002-A1) | КСЗ 2к. "Приём ТО" отключение с запретом АПВ от УПАСК 2 | 8a477165-adf0-480c-add9-4d84091bcaf0 | 00ACL02EW303_XK10
15114 | КСЗ | ffb9cfcd-8083-47a3-9c68-55aae4849ffa | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 2f39899b-d5e7-4df2-9847-e929304ad85e | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/КСЗ 2к. 00ACL02 (00ACL02GH002-A1) | КСЗ 2к. Неисправность цепей напряжения | 696ffb5f-a392-43fc-bbf6-97830e44b069 | 00ACL02EK325_XM51
15115 | КСЗ | ffb9cfcd-8083-47a3-9c68-55aae4849ffa | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | c1dfddf2-1cc7-461c-b719-1c6a3ea84647 | Пуск ТУ ДЗ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/КСЗ 2к. 00ACL02 (00ACL02GH002-A1) | КСЗ 2к. Пуск ТУ ДЗ | 048277b4-056d-4246-8f32-0f59770a3ac0 | 00ACL02EK324_XK12
15116 | КСЗ | ffb9cfcd-8083-47a3-9c68-55aae4849ffa | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | a0ff3bd4-2bdf-417f-acbf-724758832ae7 | Приём ТУ ДЗ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/КСЗ 2к. 00ACL02 (00ACL02GH002-A1) | КСЗ 2к. Приём ТУ ДЗ | f4ace9a6-3045-4643-a727-7be52e30f648 | 00ACL02EK323_XM12
15117 | КСЗ | ffb9cfcd-8083-47a3-9c68-55aae4849ffa | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | a8e965a4-f912-471b-b831-9b200eefeff4 | Контроль исправности КС |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/КСЗ 2к. 00ACL02 (00ACL02GH002-A1) | КСЗ 2к. Контроль исправности КС | b93c20f6-a8c8-411f-ae20-7c340cdff2a1 | 00ACL02EK322_XM01
15118 | КСЗ | ffb9cfcd-8083-47a3-9c68-55aae4849ffa | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 321ac089-3c40-4c17-9ce7-b0c3445a509c | Запрет АПВ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/КСЗ 2к. 00ACL02 (00ACL02GH002-A1) | КСЗ 2к. Запрет АПВ | c93c5b55-de64-48e1-a562-101d5559b4fe | 00ACL02EK321_XN20
15119 | КСЗ | ffb9cfcd-8083-47a3-9c68-55aae4849ffa | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 305747df-2d9a-4de1-bbba-df5660c10d69 | Крышка 01SG2 |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/КСЗ 2к. 00ACL02 (00ACL02GH002-A1) | КСЗ 2к. 01SG2 не вставлена | 2d8257e5-a952-4799-832d-357f3927b37d | 00ACL02EK319_XB10
15120 | КСЗ | ffb9cfcd-8083-47a3-9c68-55aae4849ffa | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | e6d2768d-6e29-4672-8e60-3985381430bc | Крышка 01SG1 |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/КСЗ 2к. 00ACL02 (00ACL02GH002-A1) | КСЗ 2к. 01SG1 не вставлена | 45b9571d-c810-4dd4-b2ea-0d96f14aadcf | 00ACL02EK318_XB10
15121 | КСЗ | ffb9cfcd-8083-47a3-9c68-55aae4849ffa | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 5b41b0a3-1258-4537-bc80-9828909edb3d | Группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/КСЗ 2к. 00ACL02 (00ACL02GH002-A1) | КСЗ 2к. Группа уставок 4 | f5ed9b2d-73bb-467a-8c07-1d269b6266f7 | 00ACL02EK314_XN10
15122 | КСЗ | ffb9cfcd-8083-47a3-9c68-55aae4849ffa | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 88e7a0c1-4325-47e6-936f-d28d9f55c949 | Группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/КСЗ 2к. 00ACL02 (00ACL02GH002-A1) | КСЗ 2к. Группа уставок 3 | cb009065-c936-46c8-bb7f-fc16aaa0616f | 00ACL02EK313_XN10
15123 | КСЗ | ffb9cfcd-8083-47a3-9c68-55aae4849ffa | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 28ae006b-94d8-421b-8ab5-99bd8b1b5f02 | Группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/КСЗ 2к. 00ACL02 (00ACL02GH002-A1) | КСЗ 2к. Группа уставок 2 | 8b256b78-3e85-4a0e-a10a-94c07bbf81ce | 00ACL02EK312_XN10
15124 | КСЗ | ffb9cfcd-8083-47a3-9c68-55aae4849ffa | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 00dbcf85-5934-430b-b051-bd1cb036bb7b | Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/КСЗ 2к. 00ACL02 (00ACL02GH002-A1) | КСЗ 2к. Группа уставок 1 | a8b06779-d072-43df-87bd-f1d3f064875d | 00ACL02EK311_XN10
15125 | КСЗ | ffb9cfcd-8083-47a3-9c68-55aae4849ffa | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 9a970f16-36d1-4f3d-af31-67f322fccad7 | Режим теста терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/КСЗ 2к. 00ACL02 (00ACL02GH002-A1) | КСЗ 2к. Режим теста терминала | b90fd6b5-c222-4bdc-9387-0b4138992c37 | 00ACL02EK303_XF50
15126 | КСЗ | ffb9cfcd-8083-47a3-9c68-55aae4849ffa | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | edc8fb12-53e4-4e92-9c5d-2cd0f53edc32 | Срабатывание АУ ТНЗНП |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/КСЗ 2к. 00ACL02 (00ACL02GH002-A1) | КСЗ 2к. Срабатывание АУ ТНЗНП | d0d1c868-2c1d-4eed-8ec4-808946667665 | 00ACL02EW314_XK01
15127 | КСЗ | ffb9cfcd-8083-47a3-9c68-55aae4849ffa | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 44d6c80a-b6ea-4aaa-b000-af07ff245219 | Срабатывание III-VI ст. ТНЗНП |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/КСЗ 2к. 00ACL02 (00ACL02GH002-A1) | КСЗ 2к. Срабатывание III-VI ст. ТНЗНП | b2e2b7ef-760f-45a7-933d-342b5848c015 | 00ACL02EW313_XK02
15128 | КСЗ | ffb9cfcd-8083-47a3-9c68-55aae4849ffa | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 7ee09b2a-e7ed-4395-a858-17b9b799e95e | Срабатывание II ст. ТНЗНП |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/КСЗ 2к. 00ACL02 (00ACL02GH002-A1) | КСЗ 2к. Срабатывание II ст. ТНЗНП | c7692177-0151-41bd-bca4-db318830e3d4 | 00ACL02EW312_XK02
15129 | КСЗ | ffb9cfcd-8083-47a3-9c68-55aae4849ffa | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 13db12d0-921f-44ce-a822-8806076c0b8c | Срабатывание I ст. ТНЗНП |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/КСЗ 2к. 00ACL02 (00ACL02GH002-A1) | КСЗ 2к. Срабатывание I ст. ТНЗНП | 2d32cfe9-00b6-4927-9753-533782cf4450 | 00ACL02EW311_XK02
15130 | КСЗ | ffb9cfcd-8083-47a3-9c68-55aae4849ffa | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 40fdd496-c781-44c8-8eb4-e01de413f251 | Срабатывание ОУ ДЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/КСЗ 2к. 00ACL02 (00ACL02GH002-A1) | КСЗ 2к. Срабатывание ОУ ДЗ | 4cdb12e6-90c3-4dad-aa5c-9de47da300d8 | 00ACL02EW309_XK01
15131 | КСЗ | ffb9cfcd-8083-47a3-9c68-55aae4849ffa | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 1a49ec2d-12e5-47cf-989f-2f7d3b96b687 | Срабатывание АУ ДЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/КСЗ 2к. 00ACL02 (00ACL02GH002-A1) | КСЗ 2к. Срабатывание АУ ДЗ | 865e59a9-e3fd-4490-b308-c4a86476a68a | 00ACL02EW308_XK01
15132 | КСЗ | ffb9cfcd-8083-47a3-9c68-55aae4849ffa | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | b346884a-ed99-4f0a-9be2-84936127724a | Приём ТО отключение с запретом АПВ от УПАСК 1 |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/КСЗ 2к. 00ACL02 (00ACL02GH002-A1) | КСЗ 2к. "Приём ТО" отключение с запретом АПВ от УПАСК 1 | 2d91f6f9-acf1-4c23-89ac-dcdc083f3478 | 00ACL02EW302_XK10
15133 | КСЗ | e5063d54-d1e1-410d-aad8-06caaf2d37ac | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | cb2ba615-8871-49c2-b964-652d963aa629 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/КСЗ 1к. 00ACL07 (00ACL07GH001-A1) | Связь с устройстом 00ACL07GH001-A1 установлена | 7d2ab8ce-9b16-4bea-9c76-5c33f501db8c | 00ACL07GH001A1_XN99
15134 | КСЗ | ffb9cfcd-8083-47a3-9c68-55aae4849ffa | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | d9e13c5d-0c5e-4daa-a6b5-dcc1c9304a92 | Крышка 01SG3 |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/КСЗ 2к. 00ACL02 (00ACL02GH002-A1) | КСЗ 2к. 01SG3 не вставлена | 1135afe6-8eb5-467c-8ef9-a5919336ca67 | 00ACL02EK320_XB10
15135 | КСЗ | ffb9cfcd-8083-47a3-9c68-55aae4849ffa | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 12cebf00-bee4-4b9a-a764-6c41ef7b69de | Срабатывание ЗНР |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/КСЗ 2к. 00ACL02 (00ACL02GH002-A1) | КСЗ 2к. Срабатывание ЗНР | 016ff278-aa7b-4a5f-beee-193494ef98e8 | 00ACL02EW319_XK01
15136 | ДЗО | 8078ad6c-d0e8-4bd5-9cfc-e999f5faff37 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 4a061da7-3930-4ff2-8ead-3c49f220cc0e | Срабатывание |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A11) | ДЗО 2к (00ACL02GH002-A2). Срабатывание защит | 4ffa7145-0de6-4053-884b-66d5bf1ffda5 | 00ACL02EW401_XK01
15137 | ДЗО | 8078ad6c-d0e8-4bd5-9cfc-e999f5faff37 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 731d6d0f-9557-453a-8f55-44b7c10988e0 | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A11) | ДЗО 2к (00ACL02GH002-A2). Неисправность | 5ca0016a-9f3e-4264-835e-180ba02578af | 00ACL02EK401_XF01
15138 | ДЗО | 8078ad6c-d0e8-4bd5-9cfc-e999f5faff37 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 70ce004c-7a9a-4131-8bad-bdfc6b244a56 | Блокировка при обрыве токовых цепей | ДЗО 2к. Ключ 02SA3 "Блокировка при обрыве ТЦ" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ДЗО 2к. 00ACL02 (00ACL02GH002-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA3 "Блокировка при обрыве ТЦ" - вывод | 911601ec-2219-4eb7-9b61-37f4c059753b | 00ACL02EK404_XN02
15139 | ДЗО | 8078ad6c-d0e8-4bd5-9cfc-e999f5faff37 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 1ab90755-b3d1-4aa9-81df-7dcca8c4be6e | ДЗО | ДЗО 2к. Ключ 02SA2 "ДЗО" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ДЗО 2к. 00ACL02 (00ACL02GH002-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA2 "ДЗО" - вывод | 758f7830-25cb-4d86-bad8-848487e8711d | 00ACL02EK403_XN02
15140 | ДЗО | 8078ad6c-d0e8-4bd5-9cfc-e999f5faff37 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | cad0fd7f-da1e-4eb4-b826-28af98891355 | Отключение в УПАСК | ДЗО 2к. Ключ 02SA12 "Отключение в УПАСК" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ДЗО 2к. 00ACL02 (00ACL02GH002-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA12 "Отключение в УПАСК" - вывод | e1cb1872-a71e-4bcc-8616-fa6f87702f4f | 00ACL02EK417_XN02
15141 | ДЗО | 8078ad6c-d0e8-4bd5-9cfc-e999f5faff37 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | eec3989f-bb68-4d43-9e37-353e66b6b72c | Пуск УРОВ {выкл. 2} | ДЗО 2к. Ключ 02SA11 "Пуск УРОВ 00ACQ122" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ДЗО 2к. 00ACL02 (00ACL02GH002-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA11 "Пуск УРОВ 00ACQ122" - вывод | ec6e8f26-8468-45f4-b90c-115e777acff6 | 00ACL02EK416_XN02
15142 | ДЗО | 8078ad6c-d0e8-4bd5-9cfc-e999f5faff37 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 5f4181f4-09fa-4d5b-a625-9ffc805703c5 | Выходные цепи {выкл. 2} | ДЗО 2к. Ключ 02SA10 "Цепи отключения 00ACQ122" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ДЗО 2к. 00ACL02 (00ACL02GH002-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA10 "Цепи отключения 00ACQ122" - вывод | 6d62e812-6250-47b6-9621-fcfa9d64b3f8 | 00ACL02EK415_XN02
15143 | ДЗО | 8078ad6c-d0e8-4bd5-9cfc-e999f5faff37 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 59921a75-0c3d-437e-9c6c-bb1861787e69 | Пуск УРОВ {выкл. 1} | ДЗО 2к. Ключ 02SA9 "Пуск УРОВ 00ACQ121" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ДЗО 2к. 00ACL02 (00ACL02GH002-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA9 "Пуск УРОВ 00ACQ121" - вывод | 0260adf1-673f-4fdb-843d-2f2c315aef15 | 00ACL02EK414_XN02
15144 | ДЗО | 8078ad6c-d0e8-4bd5-9cfc-e999f5faff37 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 43ae5228-2c25-444a-8094-99fb7f7c55d0 | Выходные цепи {выкл. 1} | ДЗО 2к. Ключ 02SA8 "Цепи отключения 00ACQ121" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ДЗО 2к. 00ACL02 (00ACL02GH002-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA8 "Цепи отключения 00ACQ121" - вывод | 372e81a2-01c5-4b12-bc92-6a4f687b6a7e | 00ACL02EK413_XN02
15145 | ДЗО | 8078ad6c-d0e8-4bd5-9cfc-e999f5faff37 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 9b47a2ff-6b9b-4b49-8083-b1f8727a5d8a | Разрешение опробывания | ДЗО 2к. Ключ 02SA5 "Разрешение опробавания" | discrete | Работа_вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ДЗО 2к. 00ACL02 (00ACL02GH002-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA5 "Разрешение опробавания" - работа | 38474723-e726-418e-b275-df3048d662be | 00ACL02EK408_XB10
15146 | ДЗО | 8078ad6c-d0e8-4bd5-9cfc-e999f5faff37 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 63beb292-6870-45e2-ba9a-0a25651434f4 | Запрет АПВ | ДЗО 2к. Ключ 02SA6 "Запрет АПВ" | discrete | Работа_вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ДЗО 2к. 00ACL02 (00ACL02GH002-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA6 "Запрет АПВ" - работа | 080363b3-7d12-472f-9ba4-15865794adb3 | 00ACL02EK407_XN03
15147 | ДЗО | 8078ad6c-d0e8-4bd5-9cfc-e999f5faff37 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 953a3ef8-5bfd-4ba3-9894-d20ef0efc029 | Очувствление оперативный вывод | ДЗО 2к. Ключ 02SA4 "Очувствление" - оперативный вывод | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ДЗО 2к. 00ACL02 (00ACL02GH002-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA4 "Очувствление" - оперативный вывод | 31d75cc2-a80f-4adf-a333-2b4535361992 | 00ACL02EK406_XN02
15148 | ДЗО | 8078ad6c-d0e8-4bd5-9cfc-e999f5faff37 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 35d147ca-0067-443c-bf46-5bc9b51f4c55 | Очувствление нормальный режим | ДЗО 2к. Ключ 02SA4 "Очувствление" - нормальный режим | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ДЗО 2к. 00ACL02 (00ACL02GH002-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA4 "Очувствление" - нормальный режим | 77538733-ab53-46a2-8052-5b8299e07743 | 00ACL02EK405_XB10
15149 | ДЗО | 8078ad6c-d0e8-4bd5-9cfc-e999f5faff37 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 64802b2c-55db-46d7-9030-80d5ea6fc965 | Отключение трансформатора | ДЗО 2к. Отключение | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ДЗО 2к. 00ACL02 (00ACL02GH002-A2) | ДЗО 2к. Отключение | 2335eace-0f29-4307-b2b2-5631a02b2e06 | 00ACL02EW405_XK01
15150 | ДЗО | 8078ad6c-d0e8-4bd5-9cfc-e999f5faff37 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 403c99cc-3781-42e8-bb80-610ba8d5d34c | Блок (ТН ВЛ или тр-ра) | ДЗО 2к. Крышка БИ (02SG4) цепей напряжения | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ДЗО 2к. 00ACL02 (00ACL02GH002-A2) | ДЗО 2к. Крышка БИ (02SG4) цепей напряжения не вставлена | 5fe9000e-a51a-41d9-abea-656323dfb7bd | 00ACL02EK425_XN12
15151 | ДЗО | 8078ad6c-d0e8-4bd5-9cfc-e999f5faff37 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | ff036d17-5913-4fb8-aba9-c61fb373351f | Отключение по УРОВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ДЗО 2к. 00ACL02 (00ACL02GH002-A2) | ДЗО 2к. Отключение по УРОВ | 9d48b462-ce39-4106-81f1-a24ac049f435 | 00ACL02EW408_XK01
15152 | ДЗО | 8078ad6c-d0e8-4bd5-9cfc-e999f5faff37 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 35af0026-1a04-4445-aa1b-5ab8b906f3b8 | Срабатывание ДЗО при опробовании |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ДЗО 2к. 00ACL02 (00ACL02GH002-A2) | ДЗО 2к. Срабатывание ДЗО при опробовании | a7846f14-30a2-4f6b-8907-78fa6af5df7b | 00ACL02EW407_XK01
15153 | ДЗО | 8078ad6c-d0e8-4bd5-9cfc-e999f5faff37 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 747e7fd6-8217-4436-bbb9-0158ffec4745 | Внешний УРОВ от {выкл. 1} | ДЗО 2к. Внешний УРОВ от 00ACQ121 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ДЗО 2к. 00ACL02 (00ACL02GH002-A2) | ДЗО 2к. Внешний УРОВ от 00ACQ121 | a18eb9af-53dd-4221-a1a9-6fbb88e3018f | 00ACL02EW402_XK01
15154 | ДЗО | 8078ad6c-d0e8-4bd5-9cfc-e999f5faff37 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 09d9ccb9-0db6-49ab-beae-989126018dc2 | Режим теста терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ДЗО 2к. 00ACL02 (00ACL02GH002-A2) | ДЗО 2к. Режим теста терминала | 47d09155-b068-493f-82ab-b7f59b0d703c | 00ACL02EK430_XF50
15155 | Измерительный преобразователь | e51a02f1-d601-4dd0-bea7-8b1f955cc5aa | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Измерители/ИП METSEP824 | 5caa000c-ace0-4981-843f-e02d993cbb3f | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №01/ИП METSEP824 (40BCA01-P1) | Связь с устройстом 40BCA01-P1 установлена | dd9e1f40-41c5-40ce-8a60-c4403774d8b6 | 40BCA01P1_XN99
15156 | Шкаф ЦКУ №1 | e537d7f2-ab27-419b-af06-3162b692727a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф центрального координирующего устройства | 1b2a98ee-a8f9-4a23-ac49-593d498e8d4f | Неисправность в шкафу |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH001)/Контроллер диагностики (00AVA01GH001-A10) | Неисправность в шкафу | 8464c19d-a344-4e4f-8db3-bfa59e132922 | 00AVA01GH001EK50_XX00
15157 | Шкаф ЦКУ №1 | e537d7f2-ab27-419b-af06-3162b692727a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф центрального координирующего устройства | 34d06ba4-225f-4c13-9f8c-08ed08863d1b | АВ -F21 БП2 ЦКУ -A01 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH001)/Контроллер диагностики (00AVA01GH001-A10) | Отключен АВ -F21 БП2 ЦКУ -A01 | a8ead608-4b1e-4a9e-bf73-e9a3f4c593e2 | 00AVA01GH001EK24_XM14
15158 | Шкаф ЦКУ №1 | e537d7f2-ab27-419b-af06-3162b692727a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф центрального координирующего устройства | 4293f227-1224-4da5-8642-ba2407ceabaa | Отсуствует напряжение на вводе №1 |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH001)/Контроллер диагностики (00AVA01GH001-A10) | Отсуствует напряжение на вводе №1 | 8795551a-0e05-403d-9522-b7edb1615a9a | 00AVA01GH001EK01_XM13
15159 | Шкаф ЦКУ №1 | e537d7f2-ab27-419b-af06-3162b692727a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф центрального координирующего устройства | 6a517337-75e6-4cb3-aace-05f8d6a32596 | Блок питания 220/24 -U11 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH001)/Контроллер диагностики (00AVA01GH001-A10) | Блок питания 220/24 -U11 в норме | f41bc8a6-ed16-4081-9f70-5b1e12ea7629 | 00AVA01GH001EK04_XN14
15160 | Шкаф ЦКУ №1 | e537d7f2-ab27-419b-af06-3162b692727a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф центрального координирующего устройства | 7f76f993-c1e8-4417-a257-c43740e87704 | АВ -F23 БП -U21 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH001)/Контроллер диагностики (00AVA01GH001-A10) | Отключен АВ -F23 БП -U21 | 1a8c7258-972d-489f-9c1d-97f4a5d46f4b | 00AVA01GH001EK21_XM14
15161 | Шкаф ЦКУ №1 | e537d7f2-ab27-419b-af06-3162b692727a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф центрального координирующего устройства | 97b83813-c411-4cc9-8fde-d0c6f2fec184 | Блок питания 220/24 -U21 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH001)/Контроллер диагностики (00AVA01GH001-A10) | Блок питания 220/24 -U21 в норме | 4384923c-b441-4677-82e4-d38a380b3241 | 00AVA01GH001EK06_XN14
15162 | Шкаф ЦКУ №1 | e537d7f2-ab27-419b-af06-3162b692727a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф центрального координирующего устройства | a2688a4a-4a93-4e68-901b-2ec1c54e2bf1 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH001)/Контроллер диагностики (00AVA01GH001-A10) | Дверь шкафа открыта | 0583ab12-003e-431f-b434-27ec9dbb0b00 | 00AVA01GH001EK03_XN01
15163 | Шкаф ЦКУ №1 | e537d7f2-ab27-419b-af06-3162b692727a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф центрального координирующего устройства | afbaf0b2-0df2-4a46-8f3c-ba02fdfda758 | АВ -F11 БП1 ЦКУ -A01 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH001)/Контроллер диагностики (00AVA01GH001-A10) | Отключен АВ -F11 БП1 ЦКУ -A01 | fd898e59-1ba0-46f8-95b9-943f3ad88bcd | 00AVA01GH001EK14_XM14
15164 | Шкаф ЦКУ №1 | e537d7f2-ab27-419b-af06-3162b692727a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф центрального координирующего устройства | b92506b4-2361-457e-8720-051414fedcbc | АВ -F22 коммутатора -A11(P2) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH001)/Контроллер диагностики (00AVA01GH001-A10) | Отключен АВ -F22 коммутатора -A11(P2) | 37baa104-ca7d-41f4-98ef-20e79cd6a0a7 | 00AVA01GH001EK22_XM14
15165 | Шкаф ЦКУ №1 | e537d7f2-ab27-419b-af06-3162b692727a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф центрального координирующего устройства | cec12398-e934-4827-869a-36f0b8f0ac57 | АВ -F12 коммутатора -A11(P1) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH001)/Контроллер диагностики (00AVA01GH001-A10) | Отключен АВ -F12 коммутатора -A11(P1) | d24448f2-b782-4987-8ba2-9a6090faf9ea | 00AVA01GH001EK12_XM14
15166 | Шкаф ЦКУ №1 | e537d7f2-ab27-419b-af06-3162b692727a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф центрального координирующего устройства | d1d9c67d-fb34-43a9-9176-16bcf8484650 | Коммутатор -A11 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH001)/Контроллер диагностики (00AVA01GH001-A10) | Коммутатор -A11 в норме | d03f7de0-2a60-4dab-a615-22ac3a621102 | 00AVA01GH001EK07_XN14
15167 | Шкаф ЦКУ №1 | e537d7f2-ab27-419b-af06-3162b692727a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф центрального координирующего устройства | d75ec789-8d7e-4d9a-9674-8762a78aa12b | Отсуствует напряжение на вводе №2 |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH001)/Контроллер диагностики (00AVA01GH001-A10) | Отсуствует напряжение на вводе №2 | 43a699c7-3d1e-411a-b26b-5df809a0cb5f | 00AVA01GH001EK02_XM13
15168 | Шкаф ЦКУ №1 | e537d7f2-ab27-419b-af06-3162b692727a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф центрального координирующего устройства | e286e067-8989-418e-8ac3-3fd099d144ca | АВ -F13 БП -U11 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH001)/Контроллер диагностики (00AVA01GH001-A10) | Отключен АВ -F13 БП -U11 | 3c1c6b38-c615-4047-bb63-3feeab23971e | 00AVA01GH001EK11_XM14
15169 | Шкаф ЦКУ №1 | e537d7f2-ab27-419b-af06-3162b692727a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф центрального координирующего устройства | f40689a8-99f5-4696-822f-a94d81381771 | ЦКУ -A01 неисправен |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH001)/Контроллер диагностики (00AVA01GH001-A10) | ЦКУ -A01 неисправен | 8830174b-d999-44d1-a32d-d3283e6fa3f3 | 00AVA01GH001EK05_XN14
15170 | ДЗО | 8078ad6c-d0e8-4bd5-9cfc-e999f5faff37 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | de47f1e6-dc1a-4fb2-a633-2f412a959321 | Очувствление ДЗО |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ДЗО 2к. 00ACL02 (00ACL02GH002-A2) | ДЗО 2к. Очувствление ДЗО | ef672cab-be91-4028-8161-a97e5992c84b | 00ACL02EK429_XF01
15171 | ДЗО | 8078ad6c-d0e8-4bd5-9cfc-e999f5faff37 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | dc13a7ec-c7a1-4da9-9962-e87062d2ec2b | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ДЗО 2к. 00ACL02 (00ACL02GH002-A2) | ДЗО 2к. Неисправность цепей напряжения | 08308034-015b-413e-8025-71fe10372287 | 00ACL02EK427_XM51
15172 | ДЗО | 8078ad6c-d0e8-4bd5-9cfc-e999f5faff37 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | bf20d9ea-4d42-412a-a320-08d2ea3f83cc | Обрыв цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ДЗО 2к. 00ACL02 (00ACL02GH002-A2) | ДЗО 2к. Обрыв цепей тока | 7fa40910-ee25-4d23-b010-e2a91309af44 | 00ACL02EK426_XF91
15173 | ДЗО | 8078ad6c-d0e8-4bd5-9cfc-e999f5faff37 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 7617e20b-3bab-42a2-bd6e-508b2f700c7c | Блок (ТТ ВЛ или тр-ра) | ДЗО 2к. Крышка БИ (02SG3) токов ВЛ | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ДЗО 2к. 00ACL02 (00ACL02GH002-A2) | ДЗО 2к. Крышка БИ (02SG3) токов ВЛ не вставлена | 7630ff8b-4846-4a4b-beb7-ed5dbcadc89e | 00ACL02EK422_XN12
15174 | ДЗО | 8078ad6c-d0e8-4bd5-9cfc-e999f5faff37 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 67c1ed62-ff79-441f-81f4-fc66b8cf32ac | Блок SG1 (ТТ {выкл. 1}) | ДЗО 2к. Крышка БИ (02SG1) токов 00ACQ121 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ДЗО 2к. 00ACL02 (00ACL02GH002-A2) | ДЗО 2к. Крышка БИ (02SG1) токов 00ACQ121 не вставлена | 65fa918c-907c-4895-9994-8aec4ea9849b | 00ACL02EK420_XN12
15175 | ДЗО | 8078ad6c-d0e8-4bd5-9cfc-e999f5faff37 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | db55a937-35f4-4b20-8e53-9d4bc2c51569 | Введена группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ДЗО 2к. 00ACL02 (00ACL02GH002-A2) | ДЗО 2к. Группа уставок 4 | e9b59ea1-a116-4f4a-b2bd-c13420ec0421 | 00ACL02EK412_XN10
15176 | ДЗО | 8078ad6c-d0e8-4bd5-9cfc-e999f5faff37 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | ba7a5c6f-bc12-489d-b814-e296e0c14169 | Введена группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ДЗО 2к. 00ACL02 (00ACL02GH002-A2) | ДЗО 2к. Группа уставок 3 | df596232-7540-4f77-b95c-f5d9e674bcc8 | 00ACL02EK411_XN10
15177 | Выкл. | e565022d-1f2c-43c5-be1c-5c8161e508e0 | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCF/Ячейка 07 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b8b67cd5-aefd-41c0-935a-6b7bd9086751 | Ia |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/Внешние системы/СКУ ЭЧ ОС СН/СКУ ЭЧ ОС СН (00BYA01(2)) | Ток. Фаза A 00ATA21GS001 | 73971238-28a4-4b9b-9321-a6bbf2e80b22 | 00ATA21GS001A_XQ01
15178 | ДЗО | 8078ad6c-d0e8-4bd5-9cfc-e999f5faff37 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 6628ebe4-00ba-4dba-8077-08144f4cac7b | Введена группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ДЗО 2к. 00ACL02 (00ACL02GH002-A2) | ДЗО 2к. Группа уставок 2 | 26983db3-db3c-414a-8498-e5eb489535ff | 00ACL02EK410_XN10
15179 | ДЗО | 8078ad6c-d0e8-4bd5-9cfc-e999f5faff37 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 39e49b81-e7b9-4148-8281-608860821927 | Введена группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ДЗО 2к. 00ACL02 (00ACL02GH002-A2) | ДЗО 2к. Группа уставок 1 | e16a6814-4176-4ce5-b614-141c44bf0d79 | 00ACL02EK409_XN10
15180 | ДЗО | 8078ad6c-d0e8-4bd5-9cfc-e999f5faff37 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 58595bb9-d123-48ef-8c4f-1b42c1ff4cc7 | Внешний УРОВ от {выкл. 2} | ДЗО 2к. Внешний УРОВ от 00ACQ122 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ДЗО 2к. 00ACL02 (00ACL02GH002-A2) | ДЗО 2к. Внешний УРОВ от 00ACQ122 | 6ec0d268-746e-413f-b065-00907ebad42a | 00ACL02EW403_XK01
15181 | ДЗО | 8078ad6c-d0e8-4bd5-9cfc-e999f5faff37 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 2dd0b626-bb48-4e52-818d-229077ad3936 | Блок SG2 (ТТ {выкл. 2}) | ДЗО 2к. Крышка БИ (02SG2) токов 00ACQ122 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ДЗО 2к. 00ACL02 (00ACL02GH002-A2) | ДЗО 2к. Крышка БИ (02SG2) токов 00ACQ122 не вставлена | 35cfcbb4-c783-420b-92c0-0f72fa88b740 | 00ACL02EK421_XN12
15182 | E1 ПА | 9d9057e7-e082-4a10-96fc-38839a5e2c4d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 7961ffe2-a4a1-49a5-aeed-7ce8350358ea | Ключ SA12 "Действие в УПАСК" |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ПА ВЛ Манавгат 1 к-т (00ARA02GH001-E1) | ПА 1к. Ключ SA12 "Действие в УПАСК" - ввод | 8f30f62b-e559-4ae0-b6e0-0b0a65ab0cd1 | 00ARA02EK218_XN02
15183 | E1 ПА | 9d9057e7-e082-4a10-96fc-38839a5e2c4d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 0627ed2b-5879-4de8-98a2-f1298db413b7 | Ключ SA11 "Действие УРОВ АОПН выключателя 2" | ПА 1к. Ключ SA11 "Действие УРОВ АОПН выключателя 2" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ПА ВЛ Манавгат 1 к-т (00ARA02GH001-E1) | ПА 1к. Ключ SA11 "Действие УРОВ АОПН выключателя 2" - ввод | c8fada76-d1f8-4c7f-8e18-f6f455a71303 | 00ARA02EK217_XN02
15184 | E1 ПА | 9d9057e7-e082-4a10-96fc-38839a5e2c4d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 7dd1cfea-11f7-4692-a522-a1201bc6126a | Ключ SA10 "Действие УРОВ АОПН выключателя 1" | ПА 1к. Ключ SA10 "Действие УРОВ АОПН выключателя 1" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ПА ВЛ Манавгат 1 к-т (00ARA02GH001-E1) | ПА 1к. Ключ SA10 "Действие УРОВ АОПН выключателя 1" - ввод | 0f5c7f0d-e1b3-4311-ab80-b7159153d1a3 | 00ARA02EK216_XN02
15185 | E1 ПА | 9d9057e7-e082-4a10-96fc-38839a5e2c4d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 3d6e25b6-b531-4bbb-9d34-9706eec09862 | Ключ SA6 "АОПН" |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ПА ВЛ Манавгат 1 к-т (00ARA02GH001-E1) | ПА 1к. Ключ SA6 "АОПН " - ввод | 13a79fb1-798b-4c4e-a7da-bc51451b45a9 | 00ARA02EK213_XN02
15186 | E1 ПА | 9d9057e7-e082-4a10-96fc-38839a5e2c4d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 869e24b2-cbf3-4ad1-bf30-c8dd9cca5ca9 | Ключ SA5 "АЛАР" |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ПА ВЛ Манавгат 1 к-т (00ARA02GH001-E1) | ПА 1к. Ключ SA5 "АЛАР " - ввод | 85a9ba80-2b51-494b-bf3d-9cdc5d2eb17f | 00ARA02EK212_XN02
15187 | E1 ПА | 9d9057e7-e082-4a10-96fc-38839a5e2c4d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 2c0f8753-f7a0-483d-a89a-edfdb2e980f4 | Ключ SA4 "УРОВ АОПН" |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ПА ВЛ Манавгат 1 к-т (00ARA02GH001-E1) | ПА 1к. Ключ SA4 "УРОВ АОПН" - ввод | 0dc44b6b-5d98-4f26-8cd1-e3f95150aee9 | 00ARA02EK211_XN02
15188 | E1 ПА | 9d9057e7-e082-4a10-96fc-38839a5e2c4d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | b85946b7-5f92-4926-b6c6-d9847f32c6fe | Ключ SA2 "Цепи ТНЛ 2" | ПА 1к. Ключ SA3 "Цепи ТН 00ACL02GT602" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ПА ВЛ Манавгат 1 к-т (00ARA02GH001-E1) | ПА 1к. Ключ SA3 "Цепи ТН 00ACL02GT602" - ввод | c8e606e2-cf73-4615-a2f0-a8253853e5a3 | 00ARA02EK210_XN02
15189 | E1 ПА | 9d9057e7-e082-4a10-96fc-38839a5e2c4d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | e3934d70-8c53-44bb-af74-b0f1adb3e965 | Ключ SA2 "Цепи ТНЛ 1" | ПА 1к. Ключ SA3 "Цепи ТН 00ACL02GT601" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ПА ВЛ Манавгат 1 к-т (00ARA02GH001-E1) | ПА 1к. Ключ SA3 "Цепи ТН 00ACL02GT601" - ввод | 2e7a35a7-42a8-46b8-9c44-d6d1f3e3cc4d | 00ARA02EK209_XN02
15190 | E1 ПА | 9d9057e7-e082-4a10-96fc-38839a5e2c4d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 5c858a56-6abd-4e54-895c-ebd613b455dc | Неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ПА ВЛ Манавгат 1 к-т (00ARA02GH001-E1) | ПА 1к. Неисправность | 10f5ca7e-6cff-4d80-97cd-e4b459a119cf | 00ARA02EK228_XF00
15191 | E1 ПА | 9d9057e7-e082-4a10-96fc-38839a5e2c4d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 2780b757-cecd-4019-af94-c2ee4ca243fd | Срабатывание АЛАР ФССС |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ПА ВЛ Манавгат 1 к-т (00ARA02GH001-E1) | ПА 1к. Срабатывание АЛАР ФССС | c16b521d-b127-4b5f-bc16-a85bafeb0d8c | 00ARA02EW202_XK02
15192 | E1 ПА | 9d9057e7-e082-4a10-96fc-38839a5e2c4d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 0dc04bae-c0d4-4198-9587-63b8a16b5528 | Срабатывание УРОВ АОПН выкл. 2 | ПА 1к. Срабатывание УРОВ АОПН 00ACQ122 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ПА ВЛ Манавгат 1 к-т (00ARA02GH001-E1) | ПА 1к. Срабатывание УРОВ АОПН 00ACQ122 | 4e8b06ac-09fa-45e2-b2c0-e275daad2e58 | 00ARA02EW207_XK20
15193 | E1 ПА | 9d9057e7-e082-4a10-96fc-38839a5e2c4d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 1c6a77fe-bf43-4bce-8623-1a3dfc0f5564 | Срабатывание УРОВ АОПН выкл. 1 | ПА 1к. Срабатывание УРОВ АОПН 00ACQ121 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ПА ВЛ Манавгат 1 к-т (00ARA02GH001-E1) | ПА 1к. Срабатывание УРОВ АОПН 00ACQ121 | ab8a41c2-714b-4331-a0fe-28decf0e3a8f | 00ARA02EW206_XK20
15194 | E1 ПА | 9d9057e7-e082-4a10-96fc-38839a5e2c4d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | cf0a0407-c81d-4706-8aab-3c7b12f4b34f | Срабатывание АОПН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ПА ВЛ Манавгат 1 к-т (00ARA02GH001-E1) | ПА 1к. Срабатывание АОПН 2 ступени | 3f0b3db6-620a-41f9-93d5-50a12025e848 | 00ARA02EW205_XK02
15195 | E1 ПА | 9d9057e7-e082-4a10-96fc-38839a5e2c4d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 4f1aa5fe-5d7f-4e28-b4dc-dedb15f1c135 | Срабатывание АОПН 1 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ПА ВЛ Манавгат 1 к-т (00ARA02GH001-E1) | ПА 1к. Срабатывание АОПН 1 ступени | afd38769-e18f-4339-9f66-699a504c955e | 00ARA02EW204_XK02
15196 | E1 ПА | 9d9057e7-e082-4a10-96fc-38839a5e2c4d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | d36ce28b-90a2-4572-978e-75ed34d5ad7b | Срабатывание |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ПА ВЛ Манавгат 1 к-т (00ARA02GH001-E1) | ПА 1к. Срабатывание | 62c0cbcc-1510-4ecc-9f6b-29c559f1e5f7 | 00ARA02EK229_XK01
15197 | E1 ПА | 9d9057e7-e082-4a10-96fc-38839a5e2c4d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 6b5ea7ad-7682-4e57-954a-47edbf44d8b7 | Блокировка АЛАР |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ПА ВЛ Манавгат 1 к-т (00ARA02GH001-E1) | ПА 1к. Блокировка АЛАР | b25ce93d-4780-459c-90eb-4c2a391b1582 | 00ARA02EK227_XF09
15198 | E1 ПА | 9d9057e7-e082-4a10-96fc-38839a5e2c4d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 0fdbbee1-e8be-4dc8-a37c-b283dcced44a | Неисправность цепей напряжения ТНЛ 2 | ПА 1к. Неисправность цепей напряжения ТН 00ACL02GT602 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ПА ВЛ Манавгат 1 к-т (00ARA02GH001-E1) | ПА 1к. Неисправность цепей напряжения ТН 00ACL02GT602 | 833a7402-c84d-4380-ac9c-f0c67fdfd0e5 | 00ARA02EK221_XM51
15199 | E1 ПА | 9d9057e7-e082-4a10-96fc-38839a5e2c4d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 30802c15-e047-406e-8b7d-13187bc35513 | Неисправность цепей напряжения ТНЛ 1 | ПА 1к. Неисправность цепей напряжения ТН 00ACL02GT601 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ПА ВЛ Манавгат 1 к-т (00ARA02GH001-E1) | ПА 1к. Неисправность цепей напряжения ТН 00ACL02GT601 | 1dbb6d9b-f4c2-4e14-9ef8-c0cb0cda27c8 | 00ARA02EK220_XM51
15200 | E1 ПА | 9d9057e7-e082-4a10-96fc-38839a5e2c4d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | f01947bd-3acb-463b-a52a-2b5779f8c196 | Нет опер. тока приемных цепей терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ПА ВЛ Манавгат 1 к-т (00ARA02GH001-E1) | ПА 1к. Нет опер. тока приемных цепей терминала | f82afc97-e068-40ef-b745-53e8eb4de8b2 | 00ARA02EK219_XF01
15201 | E1 ПА | 9d9057e7-e082-4a10-96fc-38839a5e2c4d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | ff1ef798-a327-4a01-ae3a-19172984b6f4 | Срабатывание АЛАР ФЦК |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ПА ВЛ Манавгат 1 к-т (00ARA02GH001-E1) | ПА 1к. Срабатывание АЛАР ФЦК | 0f879cda-bc5d-44e2-846a-103c33d0ed92 | 00ARA02EW203_XK02
15202 | E1 ПА | 9d9057e7-e082-4a10-96fc-38839a5e2c4d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | b0d31b02-1afe-40c6-ac6c-474313625ba2 | Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ПА ВЛ Манавгат 1 к-т (00ARA02GH001-E1) | ПА 1к. Группа уставок 1 | feb04eb0-95b1-4eae-8f61-292165190e4f | 00ARA02EK223_XN02
15203 | E1 ПА | 9d9057e7-e082-4a10-96fc-38839a5e2c4d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 95bc1248-3058-43db-b19c-01b7cd61f4fe | Терминал в режиме "Работа" |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ПА ВЛ Манавгат 1 к-т (00ARA02GH001-E1) | ПА 1к. Терминал в режиме "Работа" | 4beea6bc-9111-438c-bb4d-836b79a98034 | 00ARA02EK222_XN02
15204 | E1 ПА | 9d9057e7-e082-4a10-96fc-38839a5e2c4d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | a24efe49-8678-428e-8bc5-d12584bcf9fa | Блок БИ (SG6) цепей напряжения |  | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ПА ВЛ Манавгат 1 к-т (00ARA02GH001-E1) | ПА 1к. Крышка БИ (SG6) цепей напряжения не вставлена | 469c38b0-b11a-494e-8c29-d66f7ec0c520 | 00ARA02EK208_XN12
15205 | E1 ПА | 9d9057e7-e082-4a10-96fc-38839a5e2c4d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | efc5699b-d8cb-48ea-9aa8-3fee3058be9b | Блок БИ (SG5) цепей напряжения |  | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ПА ВЛ Манавгат 1 к-т (00ARA02GH001-E1) | ПА 1к. Крышка БИ (SG5) цепей напряжения не вставлена | e68bc544-aad8-4689-899b-58cdccd3ef23 | 00ARA02EK207_XN12
15206 | E1 ПА | 9d9057e7-e082-4a10-96fc-38839a5e2c4d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 131a8473-992b-4b5b-a451-9b24907435b4 | Блок БИ (SG4) цепей напряжения |  | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ПА ВЛ Манавгат 1 к-т (00ARA02GH001-E1) | ПА 1к. Крышка БИ (SG4) цепей напряжения не вставлена | 42ce287a-2ac8-4902-bd71-7c48a53e8c42 | 00ARA02EK206_XN12
15207 | Измерительный преобразователь | e5889a35-4c31-44ec-99c4-fa548eec89a8 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Измерители/ИП METSEP824 | 5caa000c-ace0-4981-843f-e02d993cbb3f | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №04/ИП METSEP824 (10BCB04-P1) | Связь с устройстом 10BCB04-P1 установлена | 8a5074e8-63c7-405f-a49f-ffc3b6d16085 | 10BCB04P1_XN99
15208 | E1 ПА | 9d9057e7-e082-4a10-96fc-38839a5e2c4d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | e1f447d1-30dc-4f02-a2c1-3115ac5ebbdb | Блок БИ (SG3) токов выкл. 2 | ПА 1к. Крышка БИ (SG3) токов 00ACQ121 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ПА ВЛ Манавгат 1 к-т (00ARA02GH001-E1) | ПА 1к. Крышка БИ (SG3) токов 00ACQ121 не вставлена | 6d25ea3e-e7de-43b3-93b9-3ab72b935163 | 00ARA02EK205_XN12
15209 | E1 ПА | 9d9057e7-e082-4a10-96fc-38839a5e2c4d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 530c09fb-17f0-489b-87ac-782a77a0c4b8 | Блок БИ (SG2) токов выкл. 1 | ПА 1к. Крышка БИ (SG2) токов 00ACQ122 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ПА ВЛ Манавгат 1 к-т (00ARA02GH001-E1) | ПА 1к. Крышка БИ (SG2) токов 00ACQ122 не вставлена | 4a3c458a-f2bd-43e7-b243-8539c0beb32e | 00ARA02EK204_XN12
15210 | E1 ПА | 9d9057e7-e082-4a10-96fc-38839a5e2c4d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 50cfa4fb-8d54-42bc-b5ca-6bc8480185d4 | Ключ SA9 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения выкл. 2" |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ПА ВЛ Манавгат 1 к-т (00ARA02GH001-E1) | ПА 1к. Ключ SA9 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ122" - вывод | 9c2c495e-2f81-44c8-915f-528d8102e707 | 00ARA02EK215_XN02
15211 | E1 ПА | 9d9057e7-e082-4a10-96fc-38839a5e2c4d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 14b42ec8-6b0e-48d8-898b-d2988bd14a0e | Ключ SA8 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения выкл. 1" |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ПА ВЛ Манавгат 1 к-т (00ARA02GH001-E1) | ПА 1к. Ключ SA8 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ121" - вывод | 3629acfd-9382-4fe6-ba29-8bfb53cdc359 | 00ARA02EK214_XN02
15212 | E1 ПА | 9d9057e7-e082-4a10-96fc-38839a5e2c4d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | ec56519a-ec7f-41bd-82e2-e61bb5e3c09a | Выключатель 2 в работе | ПА 1к. Группа уставок 2 | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ПА ВЛ Манавгат 1 к-т (00ARA02GH001-E1) | ПА 1к. Группа уставок 2 | 64d2715e-a56c-46ab-b574-4790e6c4ea52 | 00ARA02EK225_XN04
15213 | E1 ПА | 9d9057e7-e082-4a10-96fc-38839a5e2c4d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | c4eb97f7-98c8-4d04-a1ec-f8d58ed88af6 | Блок БИ (SG1) токов ВЛ не вставлена |  | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ПА ВЛ Манавгат 1 к-т (00ARA02GH001-E1) | ПА 1к. Крышка БИ (SG1) токов ВЛ не вставлена | 178a5974-53a6-4e1f-a71d-570b5b08ada0 | 00ARA02EK203_XN12
15214 | E1 ПА | 00e3706c-45fa-4578-9c9e-9a9b4afc5999 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 7961ffe2-a4a1-49a5-aeed-7ce8350358ea | Ключ SA12 "Действие в УПАСК" |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ПА ВЛ Манавгат 2 к-т (00ARA02GH002-E1) | ПА 2к. Ключ SA12 "Действие в УПАСК" - ввод | b894e3f1-0800-461e-8b49-16f8f3f19c81 | 00ARA02EK268_XN02
15215 | E1 ПА | 00e3706c-45fa-4578-9c9e-9a9b4afc5999 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 0627ed2b-5879-4de8-98a2-f1298db413b7 | Ключ SA11 "Действие УРОВ АОПН выключателя 2" | ПА 2к. Ключ SA11 "Действие УРОВ АОПН выключателя 2" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ПА ВЛ Манавгат 2 к-т (00ARA02GH002-E1) | ПА 2к. Ключ SA11 "Действие УРОВ АОПН выключателя 2" - ввод | 9d2b594d-4952-4ab3-825e-b3fd94bf73a0 | 00ARA02EK267_XN02
15216 | E1 ПА | 00e3706c-45fa-4578-9c9e-9a9b4afc5999 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 7dd1cfea-11f7-4692-a522-a1201bc6126a | Ключ SA10 "Действие УРОВ АОПН выключателя 1" | ПА 2к. Ключ SA10 "Действие УРОВ АОПН выключателя 1" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ПА ВЛ Манавгат 2 к-т (00ARA02GH002-E1) | ПА 2к. Ключ SA10 "Действие УРОВ АОПН выключателя 1" - ввод | 1f34c94b-92d7-4bfb-8ff6-3fe4b8f17d38 | 00ARA02EK266_XN02
15217 | Защиты | e61612f9-a28c-48e7-8208-7d1f82935b4b | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 02036abb-7175-4d7e-b1a4-62e47887c7a9 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC04-F1) | Связь с устройстом 10BCC04-F1 установлена | c88fc686-97d9-4605-97cb-03721a13433a | 10BCC04F1_XN99
15218 | E1 ПА | 00e3706c-45fa-4578-9c9e-9a9b4afc5999 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 50cfa4fb-8d54-42bc-b5ca-6bc8480185d4 | Ключ SA9 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения выкл. 2" |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ПА ВЛ Манавгат 2 к-т (00ARA02GH002-E1) | ПА 2к. Ключ SA9 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ122" - вывод | 631d2d2c-ca2b-4ede-8597-4406f04aa409 | 00ARA02EK265_XN02
15219 | E1 ПА | 00e3706c-45fa-4578-9c9e-9a9b4afc5999 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 14b42ec8-6b0e-48d8-898b-d2988bd14a0e | Ключ SA8 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения выкл. 1" |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ПА ВЛ Манавгат 2 к-т (00ARA02GH002-E1) | ПА 2к. Ключ SA8 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ121" - вывод | 93fa903d-cffd-4a8e-8efe-956cb0ff3c2d | 00ARA02EK264_XN02
15220 | E1 ПА | 00e3706c-45fa-4578-9c9e-9a9b4afc5999 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 3d6e25b6-b531-4bbb-9d34-9706eec09862 | Ключ SA6 "АОПН" |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ПА ВЛ Манавгат 2 к-т (00ARA02GH002-E1) | ПА 2к. Ключ SA6 "АОПН " - ввод | 36c5d997-ce08-46d1-9cb8-5761489a2856 | 00ARA02EK263_XN02
15221 | E1 ПА | 00e3706c-45fa-4578-9c9e-9a9b4afc5999 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 869e24b2-cbf3-4ad1-bf30-c8dd9cca5ca9 | Ключ SA5 "АЛАР" |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ПА ВЛ Манавгат 2 к-т (00ARA02GH002-E1) | ПА 2к. Ключ SA5 "АЛАР " - ввод | 654acdd6-7361-49cb-8216-953df6b568bf | 00ARA02EK262_XN02
15222 | E1 ПА | 00e3706c-45fa-4578-9c9e-9a9b4afc5999 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 2c0f8753-f7a0-483d-a89a-edfdb2e980f4 | Ключ SA4 "УРОВ АОПН" |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ПА ВЛ Манавгат 2 к-т (00ARA02GH002-E1) | ПА 2к. Ключ SA4 "УРОВ АОПН" - ввод | eb696cc1-36ea-4010-89a8-79edba35d53e | 00ARA02EK261_XN02
15223 | Измерительный преобразователь | e69d1283-55b7-44d9-96fb-ead1af7786be | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Измерители/ИП METSEP824 | 5caa000c-ace0-4981-843f-e02d993cbb3f | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №05/ИП METSEP824 (30BCB05-P1) | Связь с устройстом 30BCB05-P1 установлена | 7038d957-e0eb-4c04-9b63-307e69a45048 | 30BCB05P1_XN99
15224 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | e6d2608b-60e0-4970-b792-f50a06b777fa | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №3 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | 1e4cb958-12be-491d-b2b6-99365ebb066a | Местное управление (Local) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH003)/Контроллер диагностики (00AVA01GH003-A10) | Местное управление (Local) | 76d4ff86-60db-4345-9188-565e344d2b3a | 00AVA01GH003A10ZM03_XN17
15225 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | e6d2608b-60e0-4970-b792-f50a06b777fa | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №3 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | 36b9baf6-da52-4a3d-bdfa-dc01598b9acf | Интерфейс ET2 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH003)/Контроллер диагностики (00AVA01GH003-A10) | Интерфейс ET2 в работе (ET2Link) | 4386b109-7cef-407e-985e-6d6abfb10f6f | 00AVA01GH003A10ZM09_XN93
15226 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | e6d2608b-60e0-4970-b792-f50a06b777fa | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №3 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | 7abbfe13-93e4-418f-ace1-3098a846e6b2 | Наличие точного времени |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH003)/Контроллер диагностики (00AVA01GH003-A10) | Наличие точного времени (TimeSync) | 63b8058a-cd5a-4897-922d-4c321f0a2d84 | 00AVA01GH003A10ZM05_XN98
15227 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | e6d2608b-60e0-4970-b792-f50a06b777fa | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №3 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | 7fe0091b-a88e-440d-8ccc-cdc1de062cdd | Дистанционное управление (Remote) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH003)/Контроллер диагностики (00AVA01GH003-A10) | Дистанционное управление (Remote) | d74dcd39-40f3-4bf5-b184-8f4fe97c4bcb | 00AVA01GH003A10ZM04_XN16
15228 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | e6d2608b-60e0-4970-b792-f50a06b777fa | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №3 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | a415759e-4fc3-4eb7-9a8f-d29164335e2e | Интерфейс ET1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH003)/Контроллер диагностики (00AVA01GH003-A10) | Интерфейс ET1 в работе (ET1Link) | 45e4c535-6092-40a2-bc73-fabe37580ae6 | 00AVA01GH003A10ZM08_XN93
15229 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | e6d2608b-60e0-4970-b792-f50a06b777fa | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №3 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | aa54b71b-4094-4120-9a9e-56bc25a9e14d | Светодиод авария (Alarm) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH003)/Контроллер диагностики (00AVA01GH003-A10) | Светодиод авария (Alarm) | 916d9882-831b-4189-8835-9d381dec75e3 | 00AVA01GH003A10ZM02_XN96
15230 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | e6d2608b-60e0-4970-b792-f50a06b777fa | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №3 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | bfdbf20e-7cc3-4a2f-becb-68b51854157b | Светодиод работа (Work) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH003)/Контроллер диагностики (00AVA01GH003-A10) | Светодиод работа (Work) | 4dd0f302-c702-48f0-9e66-efe0b379f206 | 00AVA01GH003A10ZM01_XN96
15231 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | e6d2608b-60e0-4970-b792-f50a06b777fa | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №3 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | d0d60be3-0cb1-41f6-b27e-4c37f749f10d | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH003)/Контроллер диагностики (00AVA01GH003-A10) | Связь с устройстом 00AVA01GH003-A10 установлена | 82f40630-e1cb-4999-86cb-af6f602d426a | 00AVA01GH003A10_XN99
15232 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | e6d2608b-60e0-4970-b792-f50a06b777fa | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №3 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | db4eafe6-9358-4471-a08e-7dcfa33d1d18 | Питания 1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH003)/Контроллер диагностики (00AVA01GH003-A10) | Питание 1 в норме (Pwr1OR) | 5ecf8019-c2bc-4f80-965a-59c6323925ca | 00AVA01GH003A10ZM06_XN94
15233 | E1 ПА | 00e3706c-45fa-4578-9c9e-9a9b4afc5999 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | b85946b7-5f92-4926-b6c6-d9847f32c6fe | Ключ SA2 "Цепи ТНЛ 2" | ПА 2к. Ключ SA3 "Цепи ТН 00ACL02GT602" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ПА ВЛ Манавгат 2 к-т (00ARA02GH002-E1) | ПА 2к. Ключ SA3 "Цепи ТН 00ACL02GT602" - ввод | a4dbf79e-6a67-48f7-b75f-31247b3d3c1e | 00ARA02EK260_XN02
15234 | E1 ПА | 00e3706c-45fa-4578-9c9e-9a9b4afc5999 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | e3934d70-8c53-44bb-af74-b0f1adb3e965 | Ключ SA2 "Цепи ТНЛ 1" | ПА 2к. Ключ SA3 "Цепи ТН 00ACL02GT601" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ПА ВЛ Манавгат 2 к-т (00ARA02GH002-E1) | ПА 2к. Ключ SA3 "Цепи ТН 00ACL02GT601" - ввод | f793ac01-5c63-46e9-bb14-c3e0700bedbc | 00ARA02EK259_XN02
15235 | E1 ПА | 00e3706c-45fa-4578-9c9e-9a9b4afc5999 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 95bc1248-3058-43db-b19c-01b7cd61f4fe | Терминал в режиме "Работа" |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ПА ВЛ Манавгат 2 к-т (00ARA02GH002-E1) | ПА 2к. Терминал в режиме "Работа" | 5cf22e50-0396-4f2a-83f5-145cd8690073 | 00ARA02EK272_XN02
15236 | E1 ПА | 00e3706c-45fa-4578-9c9e-9a9b4afc5999 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 5c858a56-6abd-4e54-895c-ebd613b455dc | Неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ПА ВЛ Манавгат 2 к-т (00ARA02GH002-E1) | ПА 2к. Неисправность | 6589275e-127f-4bcb-a4b8-00aae0668dd7 | 00ARA02EK278_XF00
15237 | E1 ПА | 00e3706c-45fa-4578-9c9e-9a9b4afc5999 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | ec56519a-ec7f-41bd-82e2-e61bb5e3c09a | Выключатель 2 в работе | ПА 2к. Группа уставок 2 | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ПА ВЛ Манавгат 2 к-т (00ARA02GH002-E1) | ПА 2к. Группа уставок 2 | d8145448-ce73-4a7f-83fd-0a311d156568 | 00ARA02EK275_XN04
15238 | E1 ПА | 00e3706c-45fa-4578-9c9e-9a9b4afc5999 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 2780b757-cecd-4019-af94-c2ee4ca243fd | Срабатывание АЛАР ФССС |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ПА ВЛ Манавгат 2 к-т (00ARA02GH002-E1) | ПА 2к. Срабатывание АЛАР ФССС | ef6945bd-168c-4c9a-8fa5-be560c361679 | 00ARA02EW252_XK02
15239 | E1 ПА | 00e3706c-45fa-4578-9c9e-9a9b4afc5999 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | ff1ef798-a327-4a01-ae3a-19172984b6f4 | Срабатывание АЛАР ФЦК |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ПА ВЛ Манавгат 2 к-т (00ARA02GH002-E1) | ПА 2к. Срабатывание АЛАР ФЦК | e92a9d98-f2ac-43ba-8742-b86c9b8a0583 | 00ARA02EW253_XK02
15240 | E1 ПА | 00e3706c-45fa-4578-9c9e-9a9b4afc5999 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | b0d31b02-1afe-40c6-ac6c-474313625ba2 | Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ПА ВЛ Манавгат 2 к-т (00ARA02GH002-E1) | ПА 2к. Группа уставок 1 | 348e5313-e0db-42d9-92cf-6983dcf14e6c | 00ARA02EK273_XN02
15241 | E1 ПА | 00e3706c-45fa-4578-9c9e-9a9b4afc5999 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 0dc04bae-c0d4-4198-9587-63b8a16b5528 | Срабатывание УРОВ АОПН выкл. 2 | ПА 2к. Срабатывание УРОВ АОПН 00ACQ122 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ПА ВЛ Манавгат 2 к-т (00ARA02GH002-E1) | ПА 2к. Срабатывание УРОВ АОПН 00ACQ122 | 3ac0761c-a299-4fae-93b1-7910bc1ee0aa | 00ARA02EW257_XK20
15242 | E1 ПА | 00e3706c-45fa-4578-9c9e-9a9b4afc5999 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 1c6a77fe-bf43-4bce-8623-1a3dfc0f5564 | Срабатывание УРОВ АОПН выкл. 1 | ПА 2к. Срабатывание УРОВ АОПН 00ACQ121 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ПА ВЛ Манавгат 2 к-т (00ARA02GH002-E1) | ПА 2к. Срабатывание УРОВ АОПН 00ACQ121 | 05452a99-a1b0-45a2-8812-ca0a96db0b07 | 00ARA02EW256_XK20
15243 | E1 ПА | 00e3706c-45fa-4578-9c9e-9a9b4afc5999 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | cf0a0407-c81d-4706-8aab-3c7b12f4b34f | Срабатывание АОПН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ПА ВЛ Манавгат 2 к-т (00ARA02GH002-E1) | ПА 2к. Срабатывание АОПН 2 ступени | aef3575c-bb0e-40eb-9a89-28a110b07d59 | 00ARA02EW255_XK02
15244 | E1 ПА | 00e3706c-45fa-4578-9c9e-9a9b4afc5999 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 4f1aa5fe-5d7f-4e28-b4dc-dedb15f1c135 | Срабатывание АОПН 1 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ПА ВЛ Манавгат 2 к-т (00ARA02GH002-E1) | ПА 2к. Срабатывание АОПН 1 ступени | aa8e9e8e-6344-4c24-b4dd-5a0898a06f52 | 00ARA02EW254_XK02
15245 | E1 ПА | 00e3706c-45fa-4578-9c9e-9a9b4afc5999 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | d36ce28b-90a2-4572-978e-75ed34d5ad7b | Срабатывание |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ПА ВЛ Манавгат 2 к-т (00ARA02GH002-E1) | ПА 2к. Срабатывание | 96147e1a-e8b6-4ac4-adc2-970249985008 | 00ARA02EK279_XK01
15246 | E1 ПА | 00e3706c-45fa-4578-9c9e-9a9b4afc5999 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 6b5ea7ad-7682-4e57-954a-47edbf44d8b7 | Блокировка АЛАР |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ПА ВЛ Манавгат 2 к-т (00ARA02GH002-E1) | ПА 2к. Блокировка АЛАР | 6659428b-02d8-4fcf-9c91-58736bca3bc0 | 00ARA02EK277_XF09
15247 | E1 ПА | 00e3706c-45fa-4578-9c9e-9a9b4afc5999 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 0fdbbee1-e8be-4dc8-a37c-b283dcced44a | Неисправность цепей напряжения ТНЛ 2 | ПА 2к. Неисправность цепей напряжения ТН 00ACL02GT602 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ПА ВЛ Манавгат 2 к-т (00ARA02GH002-E1) | ПА 2к. Неисправность цепей напряжения ТН 00ACL02GT602 | 6a30c7e6-0530-411e-abb5-876a5ef31c40 | 00ARA02EK271_XM51
15248 | E1 ПА | 00e3706c-45fa-4578-9c9e-9a9b4afc5999 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | f01947bd-3acb-463b-a52a-2b5779f8c196 | Нет опер. тока приемных цепей терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ПА ВЛ Манавгат 2 к-т (00ARA02GH002-E1) | ПА 2к. Нет опер. тока приемных цепей терминала | 1a82c6e5-f5c0-448c-8264-450ec2a6471d | 00ARA02EK269_XF01
15249 | E1 ПА | 00e3706c-45fa-4578-9c9e-9a9b4afc5999 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | a24efe49-8678-428e-8bc5-d12584bcf9fa | Блок БИ (SG6) цепей напряжения |  | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ПА ВЛ Манавгат 2 к-т (00ARA02GH002-E1) | ПА 2к. Крышка БИ (SG6) цепей напряжения не вставлена | 5dc19a99-1794-4b14-a7c0-f9c6168c466d | 00ARA02EK258_XN12
15250 | E1 ПА | 00e3706c-45fa-4578-9c9e-9a9b4afc5999 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | efc5699b-d8cb-48ea-9aa8-3fee3058be9b | Блок БИ (SG5) цепей напряжения |  | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ПА ВЛ Манавгат 2 к-т (00ARA02GH002-E1) | ПА 2к. Крышка БИ (SG5) цепей напряжения не вставлена | a5636ea1-3bf7-454a-9fe4-c8458ee129b5 | 00ARA02EK257_XN12
15251 | E1 ПА | 00e3706c-45fa-4578-9c9e-9a9b4afc5999 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 131a8473-992b-4b5b-a451-9b24907435b4 | Блок БИ (SG4) цепей напряжения |  | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ПА ВЛ Манавгат 2 к-т (00ARA02GH002-E1) | ПА 2к. Крышка БИ (SG4) цепей напряжения не вставлена | f685bdc8-07d2-480c-9986-3944bb2e3d3f | 00ARA02EK256_XN12
15252 | E1 ПА | 00e3706c-45fa-4578-9c9e-9a9b4afc5999 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | e1f447d1-30dc-4f02-a2c1-3115ac5ebbdb | Блок БИ (SG3) токов выкл. 2 | ПА 2к. Крышка БИ (SG3) токов 00ACQ121 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ПА ВЛ Манавгат 2 к-т (00ARA02GH002-E1) | ПА 2к. Крышка БИ (SG3) токов 00ACQ121 не вставлена | 2d0ed742-75b3-46aa-9f6c-15b7aaf31937 | 00ARA02EK255_XN12
15253 | E1 ПА | 00e3706c-45fa-4578-9c9e-9a9b4afc5999 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | c4eb97f7-98c8-4d04-a1ec-f8d58ed88af6 | Блок БИ (SG1) токов ВЛ не вставлена |  | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ПА ВЛ Манавгат 2 к-т (00ARA02GH002-E1) | ПА 2к. Крышка БИ (SG1) токов ВЛ не вставлена | 7476f6cc-880d-468b-bab1-7c3eaf5be872 | 00ARA02EK253_XN12
15254 | E1 ПА | 00e3706c-45fa-4578-9c9e-9a9b4afc5999 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 30802c15-e047-406e-8b7d-13187bc35513 | Неисправность цепей напряжения ТНЛ 1 | ПА 2к. Неисправность цепей напряжения ТН 00ACL02GT601 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ПА ВЛ Манавгат 2 к-т (00ARA02GH002-E1) | ПА 2к. Неисправность цепей напряжения ТН 00ACL02GT601 | fb50206d-9a92-4cab-80c7-df567abb2426 | 00ARA02EK270_XM51
15255 | E1 ПА | 00e3706c-45fa-4578-9c9e-9a9b4afc5999 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 530c09fb-17f0-489b-87ac-782a77a0c4b8 | Блок БИ (SG2) токов выкл. 1 | ПА 2к. Крышка БИ (SG2) токов 00ACQ122 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ПА ВЛ Манавгат 2 к-т (00ARA02GH002-E1) | ПА 2к. Крышка БИ (SG2) токов 00ACQ122 не вставлена | 58b528e6-98c2-4ebb-981d-ac08c413f0cc | 00ARA02EK254_XN12
15256 | Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | da0e16bc-4a0d-4a05-b3d2-c6fff204bf3f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 10BCT01 (10BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Дверь шкафа открыта | 29eec139-3fa7-47fd-82ad-45ab1af5ec84 | 10BCT01EK402_XN01
15257 | Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | a3aec3d9-f50c-4113-aa90-3e81d5bd1544 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Дверь шкафа открыта | 564bf6d5-3a2c-4125-81b6-72859435b999 | 10BCT01EK102_XN01
15258 | Мониторинг | a9917c5e-5523-4de4-a419-0e768ebda63f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01 | Мониторинг и диагностика/Мониторинг трансформатора | f15f6791-b275-432b-a08d-03c7748d61ff | Состояние трансформатора Предаварийное |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Состояние трансформатора 10BCT01 «Предаварийное» | 69a02e36-2469-4e01-a2ac-5f5702549179 | 10BCT01EK812_XK29
15259 | Мониторинг | a9917c5e-5523-4de4-a419-0e768ebda63f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01 | Мониторинг и диагностика/Мониторинг трансформатора | 86b97e1a-9c46-4314-b485-5df6edeab35b | Состояние трансформатора Ухудшенное |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Состояние трансформатора 10BCT01 «Ухудшенное» | 64870556-15bc-40c9-adc9-9543dc38b958 | 10BCT01EK811_XF01
15260 | Мониторинг | a9917c5e-5523-4de4-a419-0e768ebda63f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01 | Мониторинг и диагностика/Мониторинг трансформатора | 86f9f83a-ed9d-4d5a-895a-fca27181ff06 | Повреждение датчиков и устройств системы мониторинга |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Повреждение датчиков и устройств системы мониторинга 10BCT01GH017 | d210c6e7-e1b1-4121-a635-e740281f3d97 | 10BCT01EK810_XF01
15261 | РПН | be59ca20-7f66-4774-869f-6ce0b58ee57c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | bfac778a-e545-4bdf-b2c9-fc2887436678 | АВ цепей обогрева Q3 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | РПН РТСН 10BCT01. Отключен автомат Q3 цепей обогрева | 38232f47-0bb8-4393-a692-f3cfed4e791e | 10BCT01EK001_XF50
15262 | РПН | be59ca20-7f66-4774-869f-6ce0b58ee57c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | b8245f70-4ded-4865-a459-201c1d583acc | Команда "Переключить" от СКУ ЭЧ СВМ |  | controldiscrete | Команда RCO | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/АРКТ РТСН 10BCT01 (10BCT01GH003-A2) | АРКТ. Команда "Переключить" от СКУ ЭЧ СВМ | e349ba19-184d-46a4-b836-9514324cb85f | 10BCT01GH013_XA01
15263 | РПН | be59ca20-7f66-4774-869f-6ce0b58ee57c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | cff510c3-5952-4865-aff3-1c4508f9463b | Положение РПН |  | integer | Положение РПН | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A11) | Логометр. Положение РПН 10BCT01 | c2a56f8d-e45a-47a5-bcd7-ecaf06cc229c | 10BCT01CE001_XQ01
15264 | РПН | be59ca20-7f66-4774-869f-6ce0b58ee57c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | 4162288b-4b28-4ce4-9de2-af05b507a3c0 | Привод побежал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/АРКТ РТСН 10BCT01 (10BCT01GH003-A2) | АРКТ. Привод побежал | 8b1093be-ff1d-4765-a692-4dd7043392a6 | 10BCT01EK525_XF01
15265 | РПН | be59ca20-7f66-4774-869f-6ce0b58ee57c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | 03b3597d-213a-4b1f-9594-0a9d08ef2093 | Привод не пошел |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/АРКТ РТСН 10BCT01 (10BCT01GH003-A2) | АРКТ. Привод не пошел | 38af8199-6a67-4489-9226-66861f75a950 | 10BCT01EK527_XF01
15266 | РПН | be59ca20-7f66-4774-869f-6ce0b58ee57c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | 7319611b-1a3c-4ace-8f13-92f914126674 | Привод застрял |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/АРКТ РТСН 10BCT01 (10BCT01GH003-A2) | АРКТ. Привод застрял | 1f18880b-d0ba-4323-8d49-1cabc801c942 | 10BCT01EK526_XF01
15267 | РПН | be59ca20-7f66-4774-869f-6ce0b58ee57c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | 357e5105-6ff5-424b-8bc6-5ebcc880cf6a | Крайняя верхняя ступень |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/АРКТ РТСН 10BCT01 (10BCT01GH003-A2) | АРКТ. Крайняя верхняя ступень | 0f23e338-dbb8-4ec5-a74c-16f9f722d579 | 10BCT01EK521_XK02
15268 | РПН | be59ca20-7f66-4774-869f-6ce0b58ee57c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | 9dafbdc4-9619-46fa-95b4-844cac716f93 | Идет переключение РПН |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/АРКТ РТСН 10BCT01 (10BCT01GH003-A2) | АРКТ. Идет переключение РПН | fadc2842-2c61-4345-80a9-dcb381b8ee57 | 10BCT01EK522_XF01
15269 | РПН | be59ca20-7f66-4774-869f-6ce0b58ee57c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | 8ff7883a-c38d-42b1-a9fc-bc761327d69f | Вставлена рукоятка в приводе РПН |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/АРКТ РТСН 10BCT01 (10BCT01GH003-A2) | АРКТ. Вставлена рукоятка в приводе РПН | 0f7398a8-751f-48bf-adba-edad4b70bff3 | 10BCT01EK524_XF01
15270 | РПН | be59ca20-7f66-4774-869f-6ce0b58ee57c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | d7c7d3c9-ae7c-4229-9bd7-a6592d811e1e | Блокировка по току ВН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/АРКТ РТСН 10BCT01 (10BCT01GH003-A2) | АРКТ. Блокировка по току ВН | b71c09de-1c12-434b-aa65-13ff9c131902 | 10BCT01EK523_XF01
15271 | РПН | be59ca20-7f66-4774-869f-6ce0b58ee57c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | e3aa32bd-8b88-49bf-a182-a5b74899b44e | Режим управления на приводе РПН - местный |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/АРКТ РТСН 10BCT01 (10BCT01GH003-A2) | АРКТ. Режим управления на приводе РПН - местный | 1dab4228-46e8-442f-802e-5547388cc103 | 10BCT01EK517_XB10
15272 | РПН | be59ca20-7f66-4774-869f-6ce0b58ee57c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | 262320a3-642e-4b2f-bf59-30632f03af51 | Режим управления на приводе РПН - дистационный |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/АРКТ РТСН 10BCT01 (10BCT01GH003-A2) | АРКТ. Режим управления на приводе РПН - дистационный | b50bb662-0c05-47dc-8798-cb9d86867162 | 10BCT01EK516_XB10
15273 | РПН | be59ca20-7f66-4774-869f-6ce0b58ee57c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | 31549a2f-5f7c-44d6-9018-552f03bdce68 | Крайняя нижняя ступень |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/АРКТ РТСН 10BCT01 (10BCT01GH003-A2) | АРКТ. Крайняя нижняя ступень | c71dc8d8-0144-49a1-acc3-bf09fca03832 | 10BCT01EK520_XK02
15274 | РПН | be59ca20-7f66-4774-869f-6ce0b58ee57c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | 92ed5814-70a2-4dfc-876f-3ebad321e834 | АВ цепей управления Q2 |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/АРКТ РТСН 10BCT01 (10BCT01GH003-A2) | АРКТ. АВ цепей управления Q2 отключен | 153e8a06-54c5-4071-881a-2a2a9da58b0f | 10BCT01EK519_XF01
15275 | РПН | be59ca20-7f66-4774-869f-6ce0b58ee57c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | 14f9eca9-1472-46cd-b1a8-4245e86214a2 | АВ РПН Q1 |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/АРКТ РТСН 10BCT01 (10BCT01GH003-A2) | АРКТ. АВ РПН Q1 отключен | 15489203-75f6-4d7c-81ad-a057302e05ee | 10BCT01EK518_XF01
15276 | Шкаф ДЗТ 2к. | 0868a774-0216-4251-8d1c-e454bf2ba137 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Дверь шкафа открыта | 4f5a2b10-dff0-4f43-a24f-0b3c51fcb6a4 | 10BCT01EK302_XN01
15277 | 9320-B | d7229d97-6c7a-4162-b3a4-f9fcadb3bb43 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-02A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 00ACQ11GV102 от ОБР | 2f32c0c9-7c4d-4bea-a989-56bbb05e2968 | 00ACQ11GV102_XZ00
15278 | 9320-B | d7229d97-6c7a-4162-b3a4-f9fcadb3bb43 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-02A1) | Положение заземляющего ножа 00ACQ11GV102 | a276768d-05e5-40b0-ab96-b3a9670f6f97 | 00ACQ11GV102_XB02
15279 | 9320-B | d7229d97-6c7a-4162-b3a4-f9fcadb3bb43 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-02A1) | Команда управления заземляющим ножом 00ACQ11GV102 | 40b179f6-7455-464c-a867-6ff5516f8cf5 | 00ACQ11GV102_XA00
15280 | Сист.охл. | 0413348a-86bc-4cdf-9a5c-f5a37492d783 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01 | Первичное электротехническое оборудование/Система охлаждения трансформатора | ea4040f4-5893-48ff-aa17-35cc310ba94c | Неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Неисправность системы охлаждения 10BCT01 | 2f0a5266-d357-4811-9a09-e030df6afa2f | 10BCT01EK803_XF90
15281 | Сист.охл. | 0413348a-86bc-4cdf-9a5c-f5a37492d783 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01 | Первичное электротехническое оборудование/Система охлаждения трансформатора | e9381903-b09a-4c16-bd4e-c3d52ef34f5c | Отключена |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Система охлаждения 10BCT01 отключена | d32e87ef-e6e3-45eb-913a-2fe0fc4c25e3 | 10BCT01EK802_XB10
15282 | Сист.охл. | 0413348a-86bc-4cdf-9a5c-f5a37492d783 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01 | Первичное электротехническое оборудование/Система охлаждения трансформатора | 1876310e-2692-49de-98dc-3046a9280139 | Включена |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Система охлаждения 10BCT01 включена | e65ffc5c-a515-4d40-a132-eca75f4a2adf | 10BCT01EK801_XB10
15283 | АРКТ | 7f0899d8-6442-4c8d-a545-714268b8ffe5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | 5e342aa8-8984-414c-96f2-0af3c9e0e016 | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A11) | АРКТ (10BCT01GH003-A2). Неисправность терминала | 2b1c19dc-a33b-4d37-beb2-b73b0a0de222 | 10BCT01EK501_XF01
15284 | АРКТ | 7f0899d8-6442-4c8d-a545-714268b8ffe5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | 2b127c19-0a1c-4fd4-ade2-73ae861ecad4 | Ключ 02SA5 Режим управления РПН СКУ ЭЧ СВМ |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/АРКТ РТСН 10BCT01 (10BCT01GH003-A2) | АРКТ. Ключ 02SA5 "Режим управления РПН" - СКУ ЭЧ СВМ | fdd9898e-a4d7-49ee-8773-5d43b9e1c194 | 10BCT01EK507_XB10
15285 | АРКТ | 7f0899d8-6442-4c8d-a545-714268b8ffe5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | 35cbaa27-c0ae-4089-9cd8-be0f8101de5a | Ключ 02SA5 Режим управления РПН автоматический |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/АРКТ РТСН 10BCT01 (10BCT01GH003-A2) | АРКТ. Ключ 02SA5 "Режим управления РПН" - автоматический | 8bde9e2d-5d48-442c-907d-9b7686898472 | 10BCT01EK505_XB10
15286 | АРКТ | 7f0899d8-6442-4c8d-a545-714268b8ffe5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | a318722a-1cfb-44ea-b364-446ba86d6911 | Ключ 02SA4 Ручное регулирование Убавить |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/АРКТ РТСН 10BCT01 (10BCT01GH003-A2) | АРКТ. Ключ 02SA4 "Ручное регулирование" - Убавить | 1c835b49-48fb-4817-917e-a4336912f765 | 10BCT01EK504_XB10
15287 | АРКТ | 7f0899d8-6442-4c8d-a545-714268b8ffe5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | a20dfd7a-6d06-455c-a8c5-927db0c48bfd | Ключ 02SA3 Терминал |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/АРКТ РТСН 10BCT01 (10BCT01GH003-A2) | АРКТ. Ключ 02SA3 "Терминал" - вывод | fb687a65-c1a9-4d99-9cdb-12b8a8246c5c | 10BCT01EK502_XN02
15288 | АРКТ | 7f0899d8-6442-4c8d-a545-714268b8ffe5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | 141ca4ad-1af6-4096-b7a9-39c4d5def044 | Ключ 02SA4 Ручное регулирование Прибавить |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/АРКТ РТСН 10BCT01 (10BCT01GH003-A2) | АРКТ. Ключ 02SA4 "Ручное регулирование" - Прибавить | b6a9bf92-b4ea-4aeb-93df-78d9b86d33a0 | 10BCT01EK503_XB10
15289 | АРКТ | 7f0899d8-6442-4c8d-a545-714268b8ffe5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | 91996b7a-111d-4f09-ba12-5a523f4c43b7 | Режим теста |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/АРКТ РТСН 10BCT01 (10BCT01GH003-A2) | АРКТ. Режим теста терминала | 1ffeb610-58d7-423e-9864-cde3b297a6a6 | 10BCT01EK528_XF50
15290 | АРКТ | 7f0899d8-6442-4c8d-a545-714268b8ffe5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | bf845c07-ae55-4e7c-81da-de79538076a9 | Выдана команда Убавить |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/АРКТ РТСН 10BCT01 (10BCT01GH003-A2) | АРКТ. Выдана команда "Убавить" | 26828590-7418-4cfe-ba64-d4d2a30e10c5 | 10BCT01EK515_XA00
15291 | АРКТ | 7f0899d8-6442-4c8d-a545-714268b8ffe5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | 6b1e30b1-840f-44e3-9a3c-954c73bfb541 | Выдана команда Прибавить |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/АРКТ РТСН 10BCT01 (10BCT01GH003-A2) | АРКТ. Выдана команда "Прибавить" | 135d3d64-c79f-459e-96f9-71dd2369957d | 10BCT01EK513_XA00
15292 | АРКТ | 7f0899d8-6442-4c8d-a545-714268b8ffe5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | c6749562-9838-4437-833c-0c2bc149659a | Блок БИ (02SG4) Цепи ТН ячейки 2 |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/АРКТ РТСН 10BCT01 (10BCT01GH003-A2) | АРКТ. Блок БИ (02SG4). "Цепи ТН ячейки 10BCB04" - не вставлен | 6509ef65-3184-46db-8984-60c6cf170963 | 10BCT01EK511_XN12
15293 | АРКТ | 7f0899d8-6442-4c8d-a545-714268b8ffe5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | c54df137-4a7e-4cec-a827-f0f86beb16b0 | Блок БИ (02SG3) Цепи ТН ячейки 1 |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/АРКТ РТСН 10BCT01 (10BCT01GH003-A2) | АРКТ. Блок БИ (02SG3). Цепи ТН ячейки 10BCA01" - не вставлен | 9eb2c321-5dc6-4223-badc-e663b325b6fb | 10BCT01EK510_XN12
15294 | АРКТ | 7f0899d8-6442-4c8d-a545-714268b8ffe5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | 3f2a2507-60a3-4efa-b3d4-ccb3589ab6eb | Блок БИ (02SG2) Цепи ТТ ячейки 2 |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/АРКТ РТСН 10BCT01 (10BCT01GH003-A2) | АРКТ. Блок БИ (02SG2). "Цепи ТТ ячейки 10BCB04" - не вставлен | 6d8fe3f8-594a-439d-ac12-9df7ff10cde6 | 10BCT01EK509_XN12
15295 | АУВ | e705072c-5457-4b63-a973-3e09fcf6624b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9732/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | e67bebba-0575-4bff-b131-8138cfdc7813 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9732/АУВ 00ACQ93 (00ACQ93GH001-A1) | Связь с устройстом 00ACQ93GH001-A1 установлена | bef85b7d-c750-4220-9049-a9611c59ff7d | 00ACQ93GH001A1_XN99
15296 | АРКТ | 7f0899d8-6442-4c8d-a545-714268b8ffe5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | 5e0337e3-cb4c-43fb-af70-83f281965a06 | Блок БИ (02SG1) Цепи ТТ ячейки 1 |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/АРКТ РТСН 10BCT01 (10BCT01GH003-A2) | АРКТ. Блок БИ (02SG1). "Цепи ТТ ячейки 10BCA01" - не вставлен | 92388d91-048f-473d-a1d7-18d00236a053 | 10BCT01EK508_XN12
15297 | ДЗО 1к. | 03d4c49a-5d0f-4bdf-bbcf-ec8f329b8104 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 9a79e659-c0d3-4a9a-82cd-89a99a431285 | Срабатывание обобщенное |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A11) | ДЗО 1к (10BCT01GH001-A2). Срабатывание защит | 5f9f0610-1e16-44d9-aba3-bb9ac76f12f6 | 10BCT01EW201_XK01
15298 | ДЗО 1к. | 03d4c49a-5d0f-4bdf-bbcf-ec8f329b8104 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 58756d12-0e39-41fd-b9fa-16d7890eb57f | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A11) | ДЗО 1к (10BCT01GH001-A2). Неисправность терминала | 383bb68f-3572-483d-8704-3e37eb6411d4 | 10BCT01EK201_XF01
15299 | ДЗО 1к. | 03d4c49a-5d0f-4bdf-bbcf-ec8f329b8104 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | ac2214f1-7636-4603-9c1e-a3048a77837a | Отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗО 1к. РТСН 10BCT01, 10BCT02 (10BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Отключение | 5c380814-85c9-4a75-bb06-f26feaaf2e85 | 10BCT01EW201_XK00
15300 | ДЗО 1к. | 03d4c49a-5d0f-4bdf-bbcf-ec8f329b8104 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 933a8872-c03b-42c0-b0fc-707bc69d9b6b | Ключ 02SA8 Цепи отключения выкл. 1 | ДЗО 1к. Ключ 02SA8 "Цепи отключения 00ACQ122" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗО 1к. РТСН 10BCT01, 10BCT02 (10BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA8 "Цепи отключения 00ACQ122" - вывод | ed135e7e-fa67-4278-8c3c-e5275088719c | 10BCT01EK211_XN02
15301 | ДЗО 1к. | 03d4c49a-5d0f-4bdf-bbcf-ec8f329b8104 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | a275d301-0e51-418e-b26d-7004b920a148 | Ключ 02SA6 Очувствление ДЗО оперативный вывод |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗО 1к. РТСН 10BCT01, 10BCT02 (10BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA6 "Очувствление ДЗО" - оперативный ввод | b2c9a4e2-2e7a-47b8-ac48-bcfa64792944 | 10BCT01EK206_XB10
15302 | ДЗО 1к. | 03d4c49a-5d0f-4bdf-bbcf-ec8f329b8104 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | fd71d701-08b8-42e5-9cbd-633e3253a21c | Ключ 02SA6 Очувствление ДЗО нормальный режим |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗО 1к. РТСН 10BCT01, 10BCT02 (10BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA6 "Очувствление ДЗО" - нормальный режим | 6fce5b61-c2d4-487b-aafe-da6e9246aec3 | 10BCT01EK205_XB10
15303 | ДЗО 1к. | 03d4c49a-5d0f-4bdf-bbcf-ec8f329b8104 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | f31efbb3-d828-4eb0-ae69-d24679ebfc5f | Ключ 02SA5 Блокировка при обрыве токовых цепей |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗО 1к. РТСН 10BCT01, 10BCT02 (10BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA5 "Блокировка при обрыве токовых цепей" - вывод | 218131b3-3254-4b5f-a81c-c6b34c85636e | 10BCT01EK204_XN02
15304 | ДЗО 1к. | 03d4c49a-5d0f-4bdf-bbcf-ec8f329b8104 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | e8f62bb7-acb6-4e3a-8471-cf192c263748 | Ключ 02SA4 Разрешение опробования |  | discrete | Работа_вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗО 1к. РТСН 10BCT01, 10BCT02 (10BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA4 "Разрешение опробования" - работа | a4d22ab7-ddc8-4283-9d51-cc841992fc5f | 10BCT01EK203_XB10
15305 | ДЗО 1к. | 03d4c49a-5d0f-4bdf-bbcf-ec8f329b8104 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 14f7c2dc-5e25-43f3-8894-b7e9e4164b01 | Ключ 02SA3 ДЗО |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗО 1к. РТСН 10BCT01, 10BCT02 (10BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA3 "ДЗО" - вывод | b676c7a7-2d8d-4926-a128-f4c79e9f4601 | 10BCT01EK202_XN02
15306 | ДЗО 1к. | 03d4c49a-5d0f-4bdf-bbcf-ec8f329b8104 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | d9943df8-5398-43a5-b6ee-db5b6f623e05 | Ключ 02SA14 Цепи отключения НН транс. 2 | ДЗО 1к. Ключ 02SA14 "Цепи отключения НН 10BCT02" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗО 1к. РТСН 10BCT01, 10BCT02 (10BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA14 "Цепи отключения НН 10BCT02" - вывод | 4b31a0d8-f4e5-49a4-b9c8-a33bb72b379a | 10BCT01EK216_XN02
15307 | ДЗО 1к. | 03d4c49a-5d0f-4bdf-bbcf-ec8f329b8104 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | cb111b87-92b8-4479-b52f-43ed11d0646f | Ключ 02SA13 Цепи отключения НН транс. 1 | ДЗО 1к. Ключ 02SA13 "Цепи отключения НН 10BCT01" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗО 1к. РТСН 10BCT01, 10BCT02 (10BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA13 "Цепи отключения НН 10BCT01" - вывод | cf8a6c42-ff2b-4d75-8222-32cb7730963d | 10BCT01EK215_XN02
15308 | ДЗО 1к. | 03d4c49a-5d0f-4bdf-bbcf-ec8f329b8104 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | def88dce-75d5-4aef-a559-55f0584b898c | Ключ 02SA11 Пуск УРОВ выкл. 2 | ДЗО 1к. Ключ 02SA11 "Пуск УРОВ 00ACQ123" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗО 1к. РТСН 10BCT01, 10BCT02 (10BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA11 "Пуск УРОВ 00ACQ123" - вывод | 254b2d3e-b68b-46d7-b7f6-a0bad61bdfc6 | 10BCT01EK214_XN02
15309 | ДЗО 1к. | 03d4c49a-5d0f-4bdf-bbcf-ec8f329b8104 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 3297dd20-d376-4ae6-b8d7-ea23159d53cf | Ключ 02SA10 Цепи отключения выкл. 2 | ДЗО 1к. Ключ 02SA10 "Цепи отключения 00ACQ123" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗО 1к. РТСН 10BCT01, 10BCT02 (10BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA10 "Цепи отключения 00ACQ123" - вывод | 93b7f94a-0d42-4c1d-8e94-7f41a8e96e78 | 10BCT01EK213_XN02
15310 | ДЗО 1к. | 03d4c49a-5d0f-4bdf-bbcf-ec8f329b8104 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | e731b3b2-e811-4e10-882b-f07857aad1d1 | Ключ 02SA9 Пуск УРОВ выкл. 1 | ДЗО 1к. Ключ 02SA9 "Пуск УРОВ 00ACQ122" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗО 1к. РТСН 10BCT01, 10BCT02 (10BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA9 "Пуск УРОВ 00ACQ122" - вывод | 75fc6cfe-d530-4d87-9037-d4598638b8d1 | 10BCT01EK212_XN02
15311 | ДЗО 1к. | 03d4c49a-5d0f-4bdf-bbcf-ec8f329b8104 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | e7c29bec-3e40-459e-8889-99f162497f3a | Блок 02SG4 (ТТ транс. 2) | ДЗО 1к. Блок БИ (02SG4) "Цепи ТТ 10BCT02" | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗО 1к. РТСН 10BCT01, 10BCT02 (10BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Блок БИ (02SG4) "Цепи ТТ 10BCT02" - не вставлен | 96abd71b-7b05-4315-b9a3-9fecf3b28510 | 10BCT01EK220_XN12
15312 | 00AU1 SICOM-3000 | e708e968-3f96-43a3-b26a-4b742ad18332 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/C¦D/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 19fb8cff-3099-4cc6-9f23-b7b27322bdc1 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/Коммутатор КиУП (00ACY07-00AU1) | Связь с устройстом 00ACY07-00AU1 установлена | 9733356d-fc5b-4104-ae00-99d3307d7394 | 00ACY0700AU1_XN99
15313 | 00AU1 SICOM-3000 | e708e968-3f96-43a3-b26a-4b742ad18332 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/C¦D/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 1fd05d3c-bd67-4aa7-8074-d54fbf7cea7f | Состояние порта №01 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/Коммутатор КиУП (00ACY07-00AU1) | Состояние порта №01 | 79130954-c73f-431d-8ed2-315e4f0559a5 | 00ACY07A11ZV01_XN91
15314 | 00AU1 SICOM-3000 | e708e968-3f96-43a3-b26a-4b742ad18332 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/C¦D/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 5314a6ba-cb5f-437c-a6c1-45e0c87d99b5 | Состояние порта №03 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/Коммутатор КиУП (00ACY07-00AU1) | Состояние порта №03 | 82360f53-2af1-43fb-abdc-4e97c6402a01 | 00ACY07A11ZV03_XN91
15315 | 00AU1 SICOM-3000 | e708e968-3f96-43a3-b26a-4b742ad18332 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/C¦D/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 69e69816-2542-4466-a8cd-509ee5bf1b7b | Состояние порта №06 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/Коммутатор КиУП (00ACY07-00AU1) | Состояние порта №06 | df4814ba-ebdb-4af0-9272-1115a8d79c4a | 00ACY07A11ZV06_XN91
15316 | 00AU1 SICOM-3000 | e708e968-3f96-43a3-b26a-4b742ad18332 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/C¦D/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 71926aff-3e5d-484d-a218-c15da8248a36 | Состояние порта №08 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/Коммутатор КиУП (00ACY07-00AU1) | Состояние порта №08 | 041d84cf-52d7-4ad9-bcc2-c333978ac70a | 00ACY07A11ZV08_XN91
15317 | 00AU1 SICOM-3000 | e708e968-3f96-43a3-b26a-4b742ad18332 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/C¦D/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 77e750d7-e34c-4b86-ac23-3792569f17a1 | Состояние порта №07 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/Коммутатор КиУП (00ACY07-00AU1) | Состояние порта №07 | 2fcb3b03-971f-4779-9834-fb3835a18934 | 00ACY07A11ZV07_XN91
15318 | 00AU1 SICOM-3000 | e708e968-3f96-43a3-b26a-4b742ad18332 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/C¦D/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 995e1ab4-4e9b-4445-b3fd-62d5bd280335 | Состояние порта №05 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/Коммутатор КиУП (00ACY07-00AU1) | Состояние порта №05 | 226e397a-07ab-4d63-8eb4-ed841fe66743 | 00ACY07A11ZV05_XN91
15319 | 00AU1 SICOM-3000 | e708e968-3f96-43a3-b26a-4b742ad18332 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/C¦D/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | a2525f78-7860-4b68-b076-d88e248f3af5 | Состояние порта №02 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/Коммутатор КиУП (00ACY07-00AU1) | Состояние порта №02 | a69603ec-9c5d-498f-a660-ee5d3ff7e2d3 | 00ACY07A11ZV02_XN91
15320 | 00AU1 SICOM-3000 | e708e968-3f96-43a3-b26a-4b742ad18332 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/C¦D/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | e7b49366-abfa-4991-bae9-4212ac28d4ba | Состояние порта №04 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/Коммутатор КиУП (00ACY07-00AU1) | Состояние порта №04 | 1397fb5d-e4fe-4846-ab97-cd487d473d7e | 00ACY07A11ZV04_XN91
15321 | ДЗО 1к. | 03d4c49a-5d0f-4bdf-bbcf-ec8f329b8104 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | cd012b3a-836c-4b7d-a617-9edd8269e1b6 | Блок 02SG3 (ТТ транс. 1) | ДЗО 1к. Блок БИ (02SG3) "Цепи ТТ 10BCT01" | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗО 1к. РТСН 10BCT01, 10BCT02 (10BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Блок БИ (02SG3) "Цепи ТТ 10BCT01" - не вставлен | 54427193-db87-467a-b901-602763e2c9b9 | 10BCT01EK219_XN12
15322 | ДЗО 1к. | 03d4c49a-5d0f-4bdf-bbcf-ec8f329b8104 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 047aef40-3f2b-43dc-81e4-6697dbcada70 | Группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗО 1к. РТСН 10BCT01, 10BCT02 (10BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA7 "Группа уставок 4" | d8fb16ba-cdc6-4727-8796-ae48c473dedd | 10BCT01EK210_XN10
15323 | ДЗО 1к. | 03d4c49a-5d0f-4bdf-bbcf-ec8f329b8104 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 78a9430a-2e30-4c95-8139-1016a6a85978 | Группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗО 1к. РТСН 10BCT01, 10BCT02 (10BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA7 "Группа уставок 3" | b149a5d8-6e6d-476c-ae19-9a118b350f09 | 10BCT01EK209_XN10
15324 | ДЗО 1к. | 03d4c49a-5d0f-4bdf-bbcf-ec8f329b8104 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 3fe13ba3-12d1-49ea-a8dd-489531b32719 | Группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗО 1к. РТСН 10BCT01, 10BCT02 (10BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA7 "Группа уставок 2" | e814e232-9f52-4143-8997-03e0bf80a75f | 10BCT01EK208_XN10
15325 | ДЗО 1к. | 03d4c49a-5d0f-4bdf-bbcf-ec8f329b8104 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | a4f01e0a-bde9-49db-913b-b74938956c1d | Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗО 1к. РТСН 10BCT01, 10BCT02 (10BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA7 "Группа уставок 1" | 4e859285-6089-4217-8ee2-7d2eecd0c521 | 10BCT01EK207_XN10
15326 | ДЗО 1к. | 03d4c49a-5d0f-4bdf-bbcf-ec8f329b8104 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 77a08a0e-163e-4ed6-8709-8911600cb442 | Очувствление ДЗО |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗО 1к. РТСН 10BCT01, 10BCT02 (10BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Очувствление ДЗО | e00e7326-bdda-41d1-9295-38c85bf353bc | 10BCT01EK225_XB00
15327 | Защиты | e75ae726-7fa6-4c83-96ed-be3019d83468 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 4afe0e63-7f72-4ced-817a-02bbdbf58f30 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC03-F1) | Связь с устройстом 10BCC03-F1 установлена | 20c12f6e-cf46-41ec-b221-ebfcb4bf0079 | 10BCC03F1_XN99
15328 | ДЗО 1к. | 03d4c49a-5d0f-4bdf-bbcf-ec8f329b8104 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 885786b4-ed25-43cc-9858-9b7f371a15e6 | Неисправность ТН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗО 1к. РТСН 10BCT01, 10BCT02 (10BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Неисправность ТН | 4d1a5656-7ce0-4622-a21b-e027beb483b7 | 10BCT01EK223_XF90
15329 | ДЗО 1к. | 03d4c49a-5d0f-4bdf-bbcf-ec8f329b8104 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 104c1087-6305-40ec-bfb0-0ebc5b1be90d | Обрыв цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗО 1к. РТСН 10BCT01, 10BCT02 (10BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Обрыв цепей тока | ad5ed4aa-ddeb-43af-896d-e6477e8fbb49 | 10BCT01EK222_XF91
15330 | ДЗО 1к. | 03d4c49a-5d0f-4bdf-bbcf-ec8f329b8104 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 8275d02e-e6fe-4ad9-ac0e-7251c91cfc0c | Блок 02SG5 (ТН транс. 1) | ДЗО 1к. Блок БИ (02SG5) "Цепи ТН 10BCT01" | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗО 1к. РТСН 10BCT01, 10BCT02 (10BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Блок БИ (02SG5) "Цепи ТН 10BCT01" - не вставлен | 9ee6fa0f-2f0e-4f99-9971-84e8e1e5e687 | 10BCT01EK221_XN12
15331 | ДЗО 1к. | 03d4c49a-5d0f-4bdf-bbcf-ec8f329b8104 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 66ae53ed-d887-477c-abb1-cb23c3da1dce | Отсутствие напряжения на ошиновке 400 кВ |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗО 1к. РТСН 10BCT01, 10BCT02 (10BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Отсутствие напряжения на ошиновке 400 кВ | 98907a4b-010b-4363-9ec4-1428a861a37c | 10BCT01EK224_XB00
15332 | ДЗО 1к. | 03d4c49a-5d0f-4bdf-bbcf-ec8f329b8104 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 322f4118-867c-43d9-9605-d802bd60c10b | Срабатывание ДЗО_ЧТО |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗО 1к. РТСН 10BCT01, 10BCT02 (10BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Срабатывание ДЗО_ЧТО | 8972eb42-ced9-4939-8b96-1cfe04e17450 | 10BCT01EW204_XK01
15333 | ДЗО 1к. | 03d4c49a-5d0f-4bdf-bbcf-ec8f329b8104 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 962ead63-0048-4a31-a8ed-7f74905d8232 | Срабатывание ДЗО |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗО 1к. РТСН 10BCT01, 10BCT02 (10BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Срабатывание ДЗО | 39cb607f-efa2-4da8-83af-fa0006496974 | 10BCT01EW203_XK01
15334 | ДЗО 1к. | 03d4c49a-5d0f-4bdf-bbcf-ec8f329b8104 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 39cd2ec4-7db2-4fbd-b425-213ac0a5484d | Внешний УРОВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗО 1к. РТСН 10BCT01, 10BCT02 (10BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Внешний УРОВ | 4bc3aeea-20c8-4bf0-9c27-c03048b0835c | 10BCT01EW202_XK01
15335 | ДЗО 1к. | 03d4c49a-5d0f-4bdf-bbcf-ec8f329b8104 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 4443e372-9b74-431b-b3ab-6293ee3b43eb | Режим теста |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗО 1к. РТСН 10BCT01, 10BCT02 (10BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Режим теста терминала | 6070e305-9e03-4a86-92d9-215166d74f94 | 10BCT01EK228_XF50
15336 | ДЗО 1к. | 03d4c49a-5d0f-4bdf-bbcf-ec8f329b8104 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | f97817b9-0af9-44f5-9ae6-b9ba7eff6603 | Общая неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗО 1к. РТСН 10BCT01, 10BCT02 (10BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Общая неисправность | 25c64dc9-cd7a-4b64-85a3-a171aa05680a | 10BCT01EK227_XF00
15337 | ДЗО 1к. | 03d4c49a-5d0f-4bdf-bbcf-ec8f329b8104 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 7084f88b-b814-4ac1-82ca-5d1de2956582 | Блок 02SG2 (ТТ выкл. 2) | ДЗО 1к. Блок БИ (02SG2) "Цепи ТТ 00ACQ123" | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗО 1к. РТСН 10BCT01, 10BCT02 (10BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Блок БИ (02SG2) "Цепи ТТ 00ACQ123" - не вставлен | afb60692-4057-4178-a049-f04fe7167746 | 10BCT01EK218_XN12
15338 | ДЗО 1к. | 03d4c49a-5d0f-4bdf-bbcf-ec8f329b8104 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 4d4c5c4e-78c8-467e-afe5-1b0c556dc54a | Блок 02SG1 (ТТ выкл. 1) | ДЗО 1к. Блок БИ (02SG1) "Цепи ТТ 00ACQ122" | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗО 1к. РТСН 10BCT01, 10BCT02 (10BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Блок БИ (02SG1) "Цепи ТТ 00ACQ122" - не вставлен | 7288d3b8-d1b2-4ac2-a8ff-5f5ff7c0d790 | 10BCT01EK217_XN12
15339 | ДЗТ 1к. | add18934-2273-4f21-8248-98d761233b5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 629d6034-d48a-49de-a9ea-bb17e80be790 | Срабатывание |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A11) | ДЗТ 1к (10BCT01GH001-A1). Срабатывание защиты | 4494a47c-c942-46ac-a724-9fa5d0965aa3 | 10BCT01EW101_XK01
15340 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | e77fc3da-1708-4521-a676-572496fa9a30 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №6 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | 1e4cb958-12be-491d-b2b6-99365ebb066a | Местное управление (Local) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH006)/Контроллер диагностики (00AVA01GH006-A10) | Местное управление (Local) | 682d55ba-7e88-47b9-9707-d239aff75f8f | 00AVA01GH006A10ZM03_XN17
15341 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | e77fc3da-1708-4521-a676-572496fa9a30 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №6 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | 36b9baf6-da52-4a3d-bdfa-dc01598b9acf | Интерфейс ET2 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH006)/Контроллер диагностики (00AVA01GH006-A10) | Интерфейс ET2 в работе (ET2Link) | 7e934f30-78ad-4fa3-ae5d-536ccb12cd54 | 00AVA01GH006A10ZM09_XN93
15342 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | e77fc3da-1708-4521-a676-572496fa9a30 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №6 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | 7abbfe13-93e4-418f-ace1-3098a846e6b2 | Наличие точного времени |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH006)/Контроллер диагностики (00AVA01GH006-A10) | Наличие точного времени (TimeSync) | 4b5e4eaf-c5fc-4008-b256-8945cbf93220 | 00AVA01GH006A10ZM05_XN98
15343 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | e77fc3da-1708-4521-a676-572496fa9a30 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №6 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | 7fe0091b-a88e-440d-8ccc-cdc1de062cdd | Дистанционное управление (Remote) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH006)/Контроллер диагностики (00AVA01GH006-A10) | Дистанционное управление (Remote) | f67547b8-a706-411a-9589-30b2ed6d24c7 | 00AVA01GH006A10ZM04_XN16
15344 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | e77fc3da-1708-4521-a676-572496fa9a30 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №6 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | a415759e-4fc3-4eb7-9a8f-d29164335e2e | Интерфейс ET1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH006)/Контроллер диагностики (00AVA01GH006-A10) | Интерфейс ET1 в работе (ET1Link) | a9b8756d-1a02-4aa6-8459-08c1f3c2ae38 | 00AVA01GH006A10ZM08_XN93
15345 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | e77fc3da-1708-4521-a676-572496fa9a30 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №6 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | aa54b71b-4094-4120-9a9e-56bc25a9e14d | Светодиод авария (Alarm) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH006)/Контроллер диагностики (00AVA01GH006-A10) | Светодиод авария (Alarm) | a25ef843-e83f-4750-a4d4-518d61c506af | 00AVA01GH006A10ZM02_XN96
15346 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | e77fc3da-1708-4521-a676-572496fa9a30 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №6 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | bfdbf20e-7cc3-4a2f-becb-68b51854157b | Светодиод работа (Work) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH006)/Контроллер диагностики (00AVA01GH006-A10) | Светодиод работа (Work) | 632220ff-15df-4498-90ae-8efada9fd2e1 | 00AVA01GH006A10ZM01_XN96
15347 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | e77fc3da-1708-4521-a676-572496fa9a30 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №6 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | d0d60be3-0cb1-41f6-b27e-4c37f749f10d | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH006)/Контроллер диагностики (00AVA01GH006-A10) | Связь с устройстом 00AVA01GH006-A10 установлена | 7c4a4c28-348a-4f81-b6cf-2a828fc355e0 | 00AVA01GH006A10_XN99
15348 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | e77fc3da-1708-4521-a676-572496fa9a30 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №6 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | db4eafe6-9358-4471-a08e-7dcfa33d1d18 | Питания 1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH006)/Контроллер диагностики (00AVA01GH006-A10) | Питание 1 в норме (Pwr1OR) | 97926a4c-8bcb-472d-9053-ca13a8528f54 | 00AVA01GH006A10ZM06_XN94
15349 | ДЗТ 1к. | add18934-2273-4f21-8248-98d761233b5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 19c344b1-4aaa-440c-85e5-4b16bc97a5a7 | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A11) | ДЗТ 1к (10BCT01GH001-A1). Неисправность защиты | 81c13fec-1f1b-4ed0-8b98-c27c058c3101 | 10BCT01EK101_XF01
15350 | ДЗТ 1к. | add18934-2273-4f21-8248-98d761233b5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 261df5c8-1565-430f-8872-b4a6290e2978 | Срабатывание отсечного клапана на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание отсечного клапана на сигнал | 2ea95d68-d108-483d-92d0-1ca19832576b | 10BCT01EK161_XK02
15351 | ДЗТ 1к. | add18934-2273-4f21-8248-98d761233b5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 74323a76-b64d-489d-8bc2-65597edb3fc8 | ЗПН 2 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. ЗПН 2 ступень на сигнал | 5a4d3923-6788-4575-9911-4874533274d9 | 10BCT01EK159_XK02
15352 | ДЗТ 1к. | add18934-2273-4f21-8248-98d761233b5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 19f8e242-6de9-493c-8685-0f5f3b5b04c3 | Срабатывание отсечного клапана на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание отсечного клапана на отключение | f1e2784e-1953-4e88-85d6-5de46e3a4373 | 10BCT01EW120_XK02
15353 | ДЗТ 1к. | add18934-2273-4f21-8248-98d761233b5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 20d6b063-a338-443d-8cdf-d98067a25e03 | Срабатывания ЗДЗ НН |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание ЗДЗ НН | 151654e8-c99d-4d6c-8a80-b1ea5e57ef45 | 10BCT01EW119_XF01
15354 | ДЗТ 1к. | add18934-2273-4f21-8248-98d761233b5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f2a25b11-555e-440d-8a73-9f8e6c6becdd | Срабатывания УРОВ НН |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание УРОВ НН | f10b2e00-48b6-42a8-b294-f9fe9d39353b | 10BCT01EW118_XF01
15355 | ДЗТ 1к. | add18934-2273-4f21-8248-98d761233b5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 215dcdfb-5a60-49ae-a22f-422a1e30cc36 | Снижение изоляции отсечного клапана |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Снижение изоляции отсечного клапана | c05d08b7-e9b8-4562-a384-1f246c5b688c | 10BCT01EK160_XF01
15356 | ДЗТ 1к. | add18934-2273-4f21-8248-98d761233b5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 7bba4916-bff9-4527-bbeb-15379fbf7938 | Ключ 01SA18 Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ122 | ДЗТ 1к. Ключ 01SA18 "Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ123" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA18 "Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ123" выведены | 1da81e0d-4ea7-4343-89f2-1d4cfcf45c0f | 10BCT01EK119_XN03
15357 | ДЗТ 1к. | add18934-2273-4f21-8248-98d761233b5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 0c37f201-c3dd-4e24-8e3c-52d8f9d54d2f | Ключ 01SA6 Терминал |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA6 "Вывод терминала" | 05622a12-4978-42f2-be8c-79359b8ed352 | 10BCT01EK107_XN02
15358 | ДЗТ 1к. | add18934-2273-4f21-8248-98d761233b5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 0f0c444e-f743-4d5d-938b-f1208f5ec1e7 | Ключ 01SA7 ГЗ РПН |  | discrete | На сигнал_На отключение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA7 "ГЗ РПН на отключение" - сигнал | eb51fa08-e85e-42a4-91b9-80cb50bf0fa7 | 10BCT01EK108_XB10
15359 | ДЗТ 1к. | add18934-2273-4f21-8248-98d761233b5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | ba7186f3-d704-459e-8701-8405d9330547 | Ключ 01SA8 ТЗ |  | discrete | На сигнал_На отключение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA8 "ТЗ на сигнал" - на отключение | 85a24d25-f1a7-44d5-bb4d-c690da4f8dcf | 10BCT01EK109_XB10
15360 | ДЗТ 1к. | add18934-2273-4f21-8248-98d761233b5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 8da5fe88-3cf0-48d4-bb67-9efd50cff4f0 | Ключ 01SA9 ДЗТ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA9 "Вывод ДЗТ" | 619ce351-45ac-4aee-906e-22f289864311 | 10BCT01EK110_XN02
15361 | ДЗТ 1к. | add18934-2273-4f21-8248-98d761233b5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 088c2afe-e8e7-481a-9e15-4986843114ca | Ключ 01SA13 Защита от перевозбуждения |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA13 "Защита от перевозбуждения" - вывод | fc2a35d2-1b07-4037-8c15-ee15f928527f | 10BCT01EK114_XN02
15362 | ДЗТ 1к. | add18934-2273-4f21-8248-98d761233b5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | aa32694d-9028-4c9f-b4a7-fe6462685576 | Ключ 01SA4 ГЗ 2 ст |  | discrete | На сигнал_На отключение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA4 "ГЗ 2 ст. на отключение" - сигнал | f79bc8a5-8eab-43ac-b9fb-f4d4aea74dd9 | 10BCT01EK105_XB10
15363 | ДЗТ 1к. | add18934-2273-4f21-8248-98d761233b5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 82daa065-4592-4368-b0a3-6cd20bb50510 | Ключ 01SA5 ГЗ 1 ст. |  | discrete | На сигнал_На отключение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA5 "ГЗ 1 ст. на сигнал" - на отключение | ae256110-7e5e-47b3-a377-aa009b0fd3f6 | 10BCT01EK106_XB10
15364 | ДЗТ 1к. | add18934-2273-4f21-8248-98d761233b5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 709efae9-47e2-479f-a8c9-bef8d66b011d | Ключ 01SA19 Цепи отключения выключателей НН1 10ВСA01 и 10ВСC02 | ДЗТ 1к. Ключ 01SA19 "Цепи отключения выключателей НН1 10BCA01" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA19 "Цепи отключения выключателей НН1 10BCA01" выведены | c5559da7-d8d9-43a4-ae03-5b31ec4a8b66 | 10BCT01EK120_XB10
15365 | ДЗТ 1к. | add18934-2273-4f21-8248-98d761233b5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | fa1b5f49-86f3-49a5-97bf-43db3acb36f4 | Срабатывание ГЗ РПН на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание ГЗ РПН на отключение | 82cba7d6-cac0-47bc-b976-ec127a9843c5 | 10BCT01EW110_XF01
15366 | ДЗТ 1к. | add18934-2273-4f21-8248-98d761233b5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | a4508d25-58b1-4362-8f7b-53658f984e44 | Превышена температура масла на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Превышена температура масла на сигнал | ff30b316-9d02-4eba-bdb1-a4d2f2b0d811 | 10BCT01EK151_XF01
15367 | ДЗТ 1к. | add18934-2273-4f21-8248-98d761233b5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | c24f46a4-8a38-4931-9146-a09c303c09c4 | Снижение изоляции температура обмотки на отключение |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Снижение изоляции температура обмотки на отключение | 8c2baa9c-5488-4abd-8f63-723304fb0918 | 10BCT01EK152_XF01
15368 | ДЗТ 1к. | add18934-2273-4f21-8248-98d761233b5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | d9e4a92b-0ba7-49cd-8e50-0c04e5428593 | Максимальный уровень масла РПН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Максимальный уровень масла РПН | 5df65d8a-a1f9-43b0-a59f-58b6222f590a | 10BCT01EK157_XF01
15369 | ДЗТ 1к. | add18934-2273-4f21-8248-98d761233b5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 3ebc2454-9a6e-4320-a5dc-4aa6294cfab5 | Минимальный уровень масла РПН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Минимальный уровень масла РПН | 91289612-74a6-43b5-8a51-f20542b7a631 | 10BCT01EK156_XF01
15370 | ДЗТ 1к. | add18934-2273-4f21-8248-98d761233b5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b284d976-df57-41d7-b18d-a67ac2df687b | Ключ 01SA20 Цепи отключения выключателей НН2 10ВСB04 и 10ВСD04 | ДЗТ 1к. Ключ 01SA20 "Цепи отключения выключателей НН2 10BCB04" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA20 "Цепи отключения выключателей НН2 10BCB04" выведены | adc7e6f7-4e38-463f-9208-bfc90f314249 | 10BCT01EK121_XB10
15371 | ДЗТ 1к. | add18934-2273-4f21-8248-98d761233b5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | e96f764c-5a5b-45f0-a9fb-5d6b9bdda5f8 | Ключ 01SA22 Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA22 "Группа уставок 1" | 34dab823-7bde-4b9f-8897-171a3d803558 | 10BCT01EK122_XN10
15372 | ДЗТ 1к. | add18934-2273-4f21-8248-98d761233b5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | c88cf446-ca80-4473-9cf1-43673ca6a006 | Ключ 01SA22 Группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA22 "Группа уставок 2" | 8c1769e0-7003-473d-b551-536a85b69fec | 10BCT01EK123_XN10
15373 | ДЗТ 1к. | add18934-2273-4f21-8248-98d761233b5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 75906ee1-4ab4-4f28-a043-fbe9d48de032 | Ключ 01SA22 Группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA22 "Группа уставок 3" | ee3be487-eb91-4594-b8d9-7436d2a4ce41 | 10BCT01EK124_XN10
15374 | ДЗТ 1к. | add18934-2273-4f21-8248-98d761233b5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | def716ff-44e0-4de6-bd41-262429f466f7 | Ключ 01SA22 Группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA22 "Группа уставок 4" | 5baf283f-c3da-4164-8162-b92e2b4cd1d3 | 10BCT01EK125_XN10
15375 | ДЗТ 1к. | add18934-2273-4f21-8248-98d761233b5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | d42bcf3a-4d7f-4b19-a412-251b31f44bed | Отключение от ДЗО 1 комлект |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Отключение от ДЗО 1 комлект | 8c427f29-b08a-4f2f-a4f1-cd8cbff28e5c | 10BCT01EW116_XF01
15376 | ДЗТ 1к. | add18934-2273-4f21-8248-98d761233b5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 8026b778-4318-4712-940d-eb821edbf6e8 | ЗПН 2 ступень на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. ЗПН 2 ступень на отключение | 5f0850a7-a952-4b49-8bd9-8ab1107878a6 | 10BCT01EW115_XK02
15377 | ДЗТ 1к. | add18934-2273-4f21-8248-98d761233b5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 9e39c850-c08d-4399-b1b4-8194d4aad089 | Превышена температура обмотки на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Превышена температура обмотки на отключение | a1b79e46-24cf-41fd-80e3-66e24aa581c7 | 10BCT01EW114_XF01
15378 | ДЗТ 1к. | add18934-2273-4f21-8248-98d761233b5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 03fa461d-5ea2-4e07-be1d-6d73449988d7 | Срабатывание предохранительного клапана №2 на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание предохранительного клапана №2 на отключение | d2201f4f-ec8f-4503-ad28-2cb252b84bbd | 10BCT01EW112_XF01
15379 | ДЗТ 1к. | add18934-2273-4f21-8248-98d761233b5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | e8ba3d8a-197f-43cf-916b-36f3630b8d1a | Срабатывание ГЗ 2 ступень на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание ГЗ 2 ступень на отключение | 00e9f481-c1df-436b-91dd-02ba24068e6e | 10BCT01EW109_XK02
15380 | ДЗТ 1к. | add18934-2273-4f21-8248-98d761233b5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 3d6391c0-e853-4a05-9b2b-0c066dbbbd54 | Отключение от ДЗО 2 комлект |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Отключение от ДЗО 2 комлект | 18efa2d6-dc27-46c4-9644-1af0701a99bb | 10BCT01EW117_XF01
15381 | ДЗТ 1к. | add18934-2273-4f21-8248-98d761233b5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 1db48f77-f64b-4d95-8d66-684cc445f1fa | Срабатывание ГЗ 1 ступень на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание ГЗ 1 ступень на отключение | a78a0201-c56a-40c0-bf86-0a37fcacf3a4 | 10BCT01EW108_XK02
15382 | АУВ | e795700a-30b7-45c7-afcd-cacb7f475479 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9832/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | e67bebba-0575-4bff-b131-8138cfdc7813 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9832/АУВ 00ACQ133 (00ACQ133GH001-A1) | Связь с устройстом 00ACQ133GH001-A1 установлена | 03e6fe06-e6c9-4c31-803d-0aa796174897 | 00ACQ133GH001A1_XN99
15383 | ДЗТ 1к. | add18934-2273-4f21-8248-98d761233b5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | d1caeebc-7025-478b-80b5-c7edf39599a8 | Защита от перевозбуждения 2 ступень на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Защита от перевозбуждения 2 ступень на отключение | 321639f9-ab91-4a01-b38b-3443cb959ace | 10BCT01EW107_XK02
15384 | ДЗТ 1к. | add18934-2273-4f21-8248-98d761233b5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b6958795-77a4-4ca6-abf7-64aea48c2724 | Срабатывание предохранительного клапана №1 на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание предохранительного клапана №1 на отключение | 2fd00162-e94d-4214-af38-22df23da04fd | 10BCT01EW111_XF01
15385 | ДЗТ 1к. | add18934-2273-4f21-8248-98d761233b5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 701c2c94-5bfa-4c67-b0d7-a5d5ba041196 | Защита от перевозбуждения 1 ступень на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Защита от перевозбуждения 1 ступень на отключение | 28a8aca1-6da9-4d32-b25e-9f0f4f1eea8c | 10BCT01EW106_XK02
15386 | ДЗТ 1к. | add18934-2273-4f21-8248-98d761233b5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 6179060a-7409-449e-869b-384371111a74 | Перегрузка по току НН2 отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Перегрузка по току НН2 отключение | 2ae95ed8-fd6f-463e-b566-90ef4a354b00 | 10BCT01EW105_XF01
15387 | ДЗТ 1к. | add18934-2273-4f21-8248-98d761233b5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 825a845b-8f96-4af3-8851-efe6737b3db2 | Перегрузка по току НН1 отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Перегрузка по току НН1 отключение | 05adc31c-5fc0-4ed4-b20c-9d2455f1367e | 10BCT01EW104_XF01
15388 | ДЗТ 1к. | add18934-2273-4f21-8248-98d761233b5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 5d7a89a9-67de-40bb-bceb-3f1563902110 | Срабатывание защиты от замыканий на землю в обмотке ВН |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к (10BCT01). Срабатывание защиты от замыканий на землю в обмотке ВН | a732170b-50fa-49eb-a886-af30ffa07bcf | 10BCT01EW102_XF01
15389 | ДЗТ 1к. | add18934-2273-4f21-8248-98d761233b5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f420d8e1-0018-4d29-9ead-c8b442a4a480 | Режим теста |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Режим теста терминала | 00837da2-85db-4473-91d4-712b33df4c47 | 10BCT01EK160_XF50
15390 | Измерительный преобразователь | e7e63c2f-493f-4b9b-87c4-73b4acbb0679 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Измерители/ИП METSEP824 | 5caa000c-ace0-4981-843f-e02d993cbb3f | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №05/ИП METSEP824 (30BCD05-P1) | Связь с устройстом 30BCD05-P1 установлена | a0ce27e5-1bba-4bbe-8b29-7be2958d17a3 | 30BCD05P1_XN99
15391 | ДЗТ 1к. | add18934-2273-4f21-8248-98d761233b5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 73b5df74-c4cd-4933-a8c3-09b093ccf9a1 | ЗПН 1 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. ЗПН 1 ступень на сигнал | 94e65716-80de-4782-87b6-31a69d432c97 | 10BCT01EK158_XK02
15392 | ДЗТ 1к. | add18934-2273-4f21-8248-98d761233b5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 7acfbc58-4559-4662-9598-790e2e8b1133 | Снижение изоляции ГЗ 1 ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Снижение изоляции ГЗ 1 ступень | 3b0a467f-b666-41dc-97c5-4819a81c4c93 | 10BCT01EK140_XK02
15393 | ДЗТ 1к. | add18934-2273-4f21-8248-98d761233b5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | ec13b1dc-225f-4160-9b82-d4dd547ba94c | Срабатывание ГЗ 1 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание ГЗ 1 ступень на сигнал | 4763d400-764e-46cf-b1b1-b638a5d4e279 | 10BCT01EK141_XK02
15394 | ДЗТ 1к. | add18934-2273-4f21-8248-98d761233b5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | d5d9703c-1466-46f2-a456-e35259eea296 | Снижение изоляции ГЗ 2 ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Снижение изоляции ГЗ 2 ступень | c7b24238-41f9-4f9c-af11-d5d639c1e36f | 10BCT01EK142_XK02
15395 | ДЗТ 1к. | add18934-2273-4f21-8248-98d761233b5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 50937b28-0be8-4cc2-a5f0-914af7b91a27 | Срабатывание ГЗ 2 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание ГЗ 2 ступень на сигнал | 5ea62105-15f5-4080-a4b5-39b93e816164 | 10BCT01EK143_XK02
15396 | ДЗТ 1к. | add18934-2273-4f21-8248-98d761233b5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 9de1ce62-c0f1-4e35-826d-b01a07c6c049 | Снижение изоляции ГЗ РПН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Снижение изоляции ГЗ РПН | 11d501c6-da20-451b-92d5-02f792d3e22b | 10BCT01EK144_XF01
15397 | E1 ПА | e7e829ce-0d68-4351-b2b3-c5e5f5226bc8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 1bb2602b-a1cd-49a8-970b-9c4649f7f24d | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ПА ВЛ Ерменек 2 к-т (00ARA03GH002-E1) | Связь с устройстом 00ARA03GH002-E1 установлена | 6f7d39d7-ee6c-496c-9c6f-912b70d0636a | 00ARA03GH002E1_XN99
15398 | ДЗТ 1к. | add18934-2273-4f21-8248-98d761233b5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f1123cf6-eb2f-40b1-b129-b0f196453d2f | Срабатывание ГЗ РПН на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание ГЗ РПН на сигнал | f65c76d3-4f75-4e44-84c1-bea878d2cbf7 | 10BCT01EK145_XF01
15399 | ДЗТ 1к. | add18934-2273-4f21-8248-98d761233b5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 17f7461a-5ae9-425c-9326-6d99c81352cb | Снижение изоляции предохранительного клапана №1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Снижение изоляции предохранительного клапана №1 | 7d627798-ca4c-470f-9964-79cbc873f6b1 | 10BCT01EK146_XF01
15400 | ДЗТ 1к. | add18934-2273-4f21-8248-98d761233b5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 20a41962-52de-4c63-83fb-dc5e602a0062 | Срабатывание предохранительного клапана №1 на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание предохранительного клапана №1 на сигнал | c4f7395a-0747-4313-b11d-f142f31edd8e | 10BCT01EK147_XF01
15401 | ДЗТ 1к. | add18934-2273-4f21-8248-98d761233b5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 03474d9a-053c-4e76-bd77-ba5c2bf894e2 | Снижение изоляции предохранительного клапана №2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Снижение изоляции предохранительного клапана №2 | 67f4b894-1bdf-4f4c-9f76-3cb007300934 | 10BCT01EK148_XF01
15402 | ДЗТ 1к. | add18934-2273-4f21-8248-98d761233b5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 99884697-46b7-4574-b6e7-5029469ad7ee | Срабатывание предохранительного клапана №2 на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание предохранительного клапана №2 на сигнал | 26f8bb51-9ae6-4575-aad0-26da1d740526 | 10BCT01EK149_XF01
15403 | ДЗТ 1к. | add18934-2273-4f21-8248-98d761233b5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 936025c9-2360-4164-af0b-2159fe758f61 | Снижение изоляции температура масла на отключение |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Снижение изоляции температура масла на отключение | 78259aed-5607-45e7-a707-f095fffa1c07 | 10BCT01EK150_XF01
15404 | ДЗТ 1к. | add18934-2273-4f21-8248-98d761233b5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 40ef06e3-17d5-46e0-aafb-259a938bf6a1 | Блок 01SG1 (ТТ ВН) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Блок БИ (01SG1) "Цепи ТТ 10BCT01" - не вставлен. | 16e04e17-17a8-4d2e-a031-c5927b091f50 | 10BCT01EK126_XN12
15405 | ДЗТ 1к. | add18934-2273-4f21-8248-98d761233b5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f4e19eef-c967-44d1-ac3b-77613a99d0ad | Блок 01SG2 (ТТ НН1) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Блок БИ (01SG2) "Цепи ТТ ячейки 10BCA01" - не вставлен. | 2048a4d3-680c-4432-97c2-6f9493510997 | 10BCT01EK127_XN12
15406 | ДЗТ 1к. | add18934-2273-4f21-8248-98d761233b5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 1254ba05-3ea9-44fb-bedd-65f18ca3b41a | Блок 01SG3 (ТТ НН2) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Блок БИ (01SG3) "Цепи ТТ ячейки 10BCB04" - не вставлен | c92700cb-9742-44cc-8b00-5dab1195e12d | 10BCT01EK128_XN12
15407 | ДЗТ 1к. | add18934-2273-4f21-8248-98d761233b5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b43eb54a-1dbf-4532-92c7-14072f95e408 | Ключ 01SA10 ДЗТ от замыканий на землю в обмотке ВН |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA10 "Вывод ДЗТ от замыканий на землю в обмотке ВН" | dd91ea26-7175-49c4-ba04-984eba21744f | 10BCT01EK111_XN02
15408 | ДЗТ 1к. | add18934-2273-4f21-8248-98d761233b5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | cb751df8-1d7e-4ede-a1ac-0ff13162bf76 | Ключ 01SA11 Защита от перегрузок НН2 |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA11 "Вывод защиты от перегрузок НН2" | a5a530ea-4dca-4965-ba9a-027ef0c1e3a7 | 10BCT01EK112_XN02
15409 | ДЗТ 1к. | add18934-2273-4f21-8248-98d761233b5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 23456ad9-2112-43e2-a99e-c0aa092e6ae2 | Ключ 01SA12 Защита от перегрузок НН1 |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA12 "Вывод защиты от перегрузок НН1" | 7d96d7d9-7204-4f85-8b61-adeacc02553c | 10BCT01EK113_XN02
15410 | ДЗТ 1к. | add18934-2273-4f21-8248-98d761233b5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | db4f0823-d203-44df-a600-b71f78f46209 | Ключ 01SA14 ЗПН стороны ВН |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA14 "Вывод ЗПН стороны ВН" | 1fac1254-8233-4c82-a263-bfd215eba983 | 10BCT01EK115_XN02
15411 | ДЗТ 1к. | add18934-2273-4f21-8248-98d761233b5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 9897fc3a-a0ca-4896-9fab-aba12108c192 | Ключ 01SA16 Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ123 | ДЗТ 1к. Ключ 01SA16 "Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ122" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA16 "Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ122" выведены | 0d0a7023-3a9b-4de2-a613-f12a8bc65e9b | 10BCT01EK117_XN03
15412 | ДЗТ 1к. | add18934-2273-4f21-8248-98d761233b5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 8a198b5b-452a-460f-9b64-e014f81f800f | Ключ 01SA17 Цепи отключение 00ACQ122 | ДЗТ 1к. Ключ 01SA17 "Цепи отключение 00ACQ123" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA17 "Цепи отключение 00ACQ123" выведены | 8906c5b2-71a9-4ded-8202-e3f52ee070b7 | 10BCT01EK118_XB10
15413 | ДЗТ 1к. | add18934-2273-4f21-8248-98d761233b5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 6f01d708-9040-40c8-a797-61dc09d21d08 | Ключ 01SA15 Цепь отключения 00ACQ123 | ДЗТ 1к. Ключ 01SA15 "Цепь отключения 00ACQ122" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA15 "Цепь отключения 00ACQ122" выведена | 674ff67b-02b8-4941-80a1-3a334a23d495 | 10BCT01EK116_XB10
15414 | ДЗТ 1к. | add18934-2273-4f21-8248-98d761233b5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | ebf4bd4c-9ddf-4482-9e97-a458b5b4a2ce | Блок 01SG4 (ТТ нейтрали) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Блок БИ (01SG4). "Цепи ТТ нейтрали 10BCT01" - не вставлен | 17eba864-1a34-415e-a765-4323fcbf70f2 | 10BCT01EK129_XN12
15415 | ДЗТ 1к. | add18934-2273-4f21-8248-98d761233b5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f416d5f0-68d1-476c-9961-dd5aa0a61728 | Блок 01SG5 (ТН ВН) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Блок БИ (01SG5) "Цепи ТН 10BCT01" - не вставлен | 2db00449-8b1e-4965-b34e-862bf71f8849 | 10BCT01EK130_XN12
15416 | ДЗТ 1к. | add18934-2273-4f21-8248-98d761233b5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 4dda438c-d673-431d-ae50-6d86d490651a | Срабатывание на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывние ДЗТ | d920fa69-65d5-4838-92ad-f9aff67f6d9a | 10BCT01EK131_XK01
15417 | ДЗТ 1к. | add18934-2273-4f21-8248-98d761233b5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | e4d0c08e-f798-4f15-848a-f7746f6b4824 | Отсутствие питания приемных цепей |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Отсутствие питания приемных цепей | 257d6d0c-80f2-4782-bbca-2755267a27a3 | 10BCT01EK132_XF01
15418 | ДЗТ 1к. | add18934-2273-4f21-8248-98d761233b5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | c65c35c7-ebb4-4ea8-b5df-0caed265ed74 | Отсутствие питания ГЗ и ТЗ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Отсутствие питания ГЗ и ТЗ | f1d2daab-b510-40f5-9594-b88c973dcef9 | 10BCT01EK133_XF01
15419 | ДЗТ 1к. | add18934-2273-4f21-8248-98d761233b5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 28b7d12a-8e2d-4700-8147-c9bf9adf1378 | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Неисправность цепей напряжения | e9af29f2-5627-4bf6-ba4c-5d25f482dd41 | 10BCT01EK134_XM51
15420 | ДЗТ 1к. | add18934-2273-4f21-8248-98d761233b5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 15cfe531-49f0-43c5-88b8-9d55b690d78d | Срабатывание КИТ на блокировку ДЗТ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание КИТ на блокировку ДЗТ | e80f4977-2735-4442-a807-234141c75b98 | 10BCT01EK135_XF01
15421 | ДЗТ 1к. | add18934-2273-4f21-8248-98d761233b5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b91177ab-a094-475d-924f-22c866a35365 | Перегрузка по току НН1 сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Перегрузка по току НН1 сигнал | 6ccb0841-b05d-47b8-b713-4b9507dee636 | 10BCT01EK136_XF01
15422 | ДЗТ 1к. | add18934-2273-4f21-8248-98d761233b5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | c0f2867d-7819-406a-9dc6-4e3cfe17c345 | Перегрузка по току НН2 сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Перегрузка по току НН2 сигнал | b96cf954-2daa-4db6-91fb-2cc3e95e340d | 10BCT01EK137_XF01
15423 | ДЗТ 1к. | add18934-2273-4f21-8248-98d761233b5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 2c01089b-92aa-41f3-b820-f8b4a6fa0e46 | Защита от перевозбуждения 1 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Защита от перевозбуждения 1 ступень на сигнал | 818a3ad0-636f-4859-84d5-2e77355f2ff9 | 10BCT01EK138_XK02
15424 | ДЗТ 1к. | add18934-2273-4f21-8248-98d761233b5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b1fbb9cb-c62c-400f-96b8-a246e662e70a | Защита от перевозбуждения 2 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Защита от перевозбуждения 2 ступень на сигнал | 5b7aec18-6b2c-4d2a-a105-f02073e8e2e8 | 10BCT01EK139_XK02
15425 | ДЗТ 1к. | add18934-2273-4f21-8248-98d761233b5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | af283726-4470-4b47-b118-a3a9310ae69a | Максимальный уровень масла |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Максимальный уровень масла | 1654906f-5707-46bc-9157-e87f6e8bbe4d | 10BCT01EK155_XF01
15426 | ДЗТ 1к. | add18934-2273-4f21-8248-98d761233b5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f91afc83-cb10-470a-bc01-dd3b01664786 | Минимальный уровень масла |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Минимальный уровень масла | 9f0ccf26-1c85-44e0-9cbd-e44899b0305b | 10BCT01EK154_XF01
15427 | ДЗТ 1к. | add18934-2273-4f21-8248-98d761233b5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 837e99d6-f57a-46ea-9f06-aa1e47072b93 | Превышена температура обмотки на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Превышена температура обмотки на сигнал | 47a79ba6-db7f-4a0f-aa8e-8789c4aab466 | 10BCT01EK153_XF01
15428 | ДЗТ 2к. | 901f6cef-3f1b-4726-8ceb-15163fe0b40e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 629d6034-d48a-49de-a9ea-bb17e80be790 | Срабатывание |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A11) | ДЗТ 2к (10BCT01GH002-A1). Срабатывание защиты | 5c255256-5d35-4347-bb78-be693aad39d6 | 10BCT01EW301_XK01
15429 | Защиты | e80d0b12-5507-475f-8059-585413f111a2 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 4afe0e63-7f72-4ced-817a-02bbdbf58f30 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB03-F1) | Связь с устройстом 20BCB03-F1 установлена | 525cf973-df17-4bc2-9aa0-b87a6da1d32b | 20BCB03F1_XN99
15430 | ДЗТ 2к. | 901f6cef-3f1b-4726-8ceb-15163fe0b40e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 19c344b1-4aaa-440c-85e5-4b16bc97a5a7 | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A11) | ДЗТ 2к (10BCT01GH002-A1). Неисправность защиты | 93f3acc2-9b33-4a66-9bff-860607625f6f | 10BCT01EK301_XF01
15431 | ДЗТ 2к. | 901f6cef-3f1b-4726-8ceb-15163fe0b40e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 261df5c8-1565-430f-8872-b4a6290e2978 | Срабатывание отсечного клапана на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание отсечного клапана на сигнал | 9176bb16-e8e3-4a61-bb4a-05c44ec8f00e | 10BCT01EK361_XK02
15432 | ДЗТ 2к. | 901f6cef-3f1b-4726-8ceb-15163fe0b40e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 74323a76-b64d-489d-8bc2-65597edb3fc8 | ЗПН 2 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. ЗПН 2 ступень на сигнал | c925f1b4-c9b2-40ac-a7fd-be632468c357 | 10BCT01EK359_XK02
15433 | ДЗТ 2к. | 901f6cef-3f1b-4726-8ceb-15163fe0b40e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 19f8e242-6de9-493c-8685-0f5f3b5b04c3 | Срабатывание отсечного клапана на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание отсечного клапана на отключение | abeac15a-692f-43ac-98bd-58e608e43413 | 10BCT01EW320_XK02
15434 | ДЗТ 2к. | 901f6cef-3f1b-4726-8ceb-15163fe0b40e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 20d6b063-a338-443d-8cdf-d98067a25e03 | Срабатывания ЗДЗ НН |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание ЗДЗ НН | 1b87f94d-0141-48c9-9baa-f45d1d15d20c | 10BCT01EW319_XF01
15435 | ДЗТ 2к. | 901f6cef-3f1b-4726-8ceb-15163fe0b40e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f2a25b11-555e-440d-8a73-9f8e6c6becdd | Срабатывания УРОВ НН |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание УРОВ НН | 7bbfe780-ff22-4e73-868c-cded088174d2 | 10BCT01EW318_XF01
15436 | ДЗТ 2к. | 901f6cef-3f1b-4726-8ceb-15163fe0b40e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 215dcdfb-5a60-49ae-a22f-422a1e30cc36 | Снижение изоляции отсечного клапана |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Снижение изоляции отсечного клапана | bc88e3ba-51d7-43ec-87af-c778143e2b24 | 10BCT01EK360_XF01
15437 | ДЗТ 2к. | 901f6cef-3f1b-4726-8ceb-15163fe0b40e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 088c2afe-e8e7-481a-9e15-4986843114ca | Ключ 01SA13 Защита от перевозбуждения |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA13 "Защита от перевозбуждения" - вывод | 34e282d8-a35f-4b14-94a8-9179eb00ac4e | 10BCT01EK314_XN02
15438 | ДЗТ 2к. | 901f6cef-3f1b-4726-8ceb-15163fe0b40e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | def716ff-44e0-4de6-bd41-262429f466f7 | Ключ 01SA22 Группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA22 "Группа уставок 4" | 4234dabc-fbf6-44f6-87ee-468c6501105d | 10BCT01EK325_XN10
15439 | ДЗТ 2к. | 901f6cef-3f1b-4726-8ceb-15163fe0b40e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 75906ee1-4ab4-4f28-a043-fbe9d48de032 | Ключ 01SA22 Группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA22 "Группа уставок 3" | 2d071d35-1ccc-4845-9682-045a4c4cfd2d | 10BCT01EK324_XN10
15440 | ДЗТ 2к. | 901f6cef-3f1b-4726-8ceb-15163fe0b40e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | c88cf446-ca80-4473-9cf1-43673ca6a006 | Ключ 01SA22 Группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA22 "Группа уставок 2" | f4493bb2-b8b9-4a29-98ef-7f66e73e2afb | 10BCT01EK323_XN10
15441 | ДЗТ 2к. | 901f6cef-3f1b-4726-8ceb-15163fe0b40e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | e96f764c-5a5b-45f0-a9fb-5d6b9bdda5f8 | Ключ 01SA22 Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA22 "Группа уставок 1" | d51d9521-75c8-4252-9d3e-e5d9ea4fca04 | 10BCT01EK322_XN10
15442 | ДЗТ 2к. | 901f6cef-3f1b-4726-8ceb-15163fe0b40e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b284d976-df57-41d7-b18d-a67ac2df687b | Ключ 01SA20 Цепи отключения выключателей НН2 10ВСB04 и 10ВСD04 | ДЗТ 2к. Ключ 01SA20 "Цепи отключения выключателей НН2 10BCB04" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA20 "Цепи отключения выключателей НН2 10BCB04" выведены | 0c1ec89c-caeb-4656-93cb-5d536b40c28c | 10BCT01EK321_XB10
15443 | ДЗТ 2к. | 901f6cef-3f1b-4726-8ceb-15163fe0b40e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 709efae9-47e2-479f-a8c9-bef8d66b011d | Ключ 01SA19 Цепи отключения выключателей НН1 10ВСA01 и 10ВСC02 | ДЗТ 2к. Ключ 01SA19 "Цепи отключения выключателей НН1 10BCA01" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA19 "Цепи отключения выключателей НН1 10BCA01" выведены | d34abf76-f799-48f6-8de2-2ca1a61c72ca | 10BCT01EK320_XB10
15444 | ДЗТ 2к. | 901f6cef-3f1b-4726-8ceb-15163fe0b40e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 7bba4916-bff9-4527-bbeb-15379fbf7938 | Ключ 01SA18 Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ122 | ДЗТ 2к. Ключ 01SA18 "Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ123" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA18 "Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ123" выведены | c6fa5f49-eb6e-4244-8e44-97b74cd14245 | 10BCT01EK319_XN03
15445 | ДЗТ 2к. | 901f6cef-3f1b-4726-8ceb-15163fe0b40e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 9897fc3a-a0ca-4896-9fab-aba12108c192 | Ключ 01SA16 Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ123 | ДЗТ 2к. Ключ 01SA16 "Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ122" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA16 "Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ122" выведены | 6a359721-489c-4293-91d7-1b592fb739a2 | 10BCT01EK317_XN03
15446 | ДЗТ 2к. | 901f6cef-3f1b-4726-8ceb-15163fe0b40e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | ba7186f3-d704-459e-8701-8405d9330547 | Ключ 01SA8 ТЗ |  | discrete | На сигнал_На отключение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA8 "ТЗ на сигнал" - на отключение | c506ce9d-e067-4bfe-8819-2a3001b78c0c | 10BCT01EK309_XB10
15447 | ДЗТ 2к. | 901f6cef-3f1b-4726-8ceb-15163fe0b40e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 0f0c444e-f743-4d5d-938b-f1208f5ec1e7 | Ключ 01SA7 ГЗ РПН |  | discrete | На сигнал_На отключение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA7 "ГЗ РПН на отключение" - сигнал | 312150de-d040-4f93-8e7f-14f5aa33aace | 10BCT01EK308_XB10
15448 | РТСН 20BCT01 | e826ba4f-7abb-4493-8e5e-1ccb57acf9cd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 26b414c1-be7b-4726-ac26-130c050a1317 | Привод побежал |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/АРКТ РТСН 20BCT01 (20BCT01GH003-A2) | АРКТ. Привод побежал | 53994081-426a-4fad-be62-6050193ef4b0 | 20BCT01EK524_XF01
15449 | РТСН 20BCT01 | e826ba4f-7abb-4493-8e5e-1ccb57acf9cd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 3a503843-e5f4-46ad-9542-443c954cc8f4 | Крайнее нижнее положение |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/АРКТ РТСН 20BCT01 (20BCT01GH003-A2) | АРКТ. Крайняя нижняя ступень | 58aecc60-2004-4f97-955c-049c899bcccd | 20BCT01EK518_XK02
15450 | ДЗТ 2к. | 901f6cef-3f1b-4726-8ceb-15163fe0b40e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 82daa065-4592-4368-b0a3-6cd20bb50510 | Ключ 01SA5 ГЗ 1 ст. |  | discrete | На сигнал_На отключение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA5 "ГЗ 1 ст. на сигнал" - на отключение | e6468dc7-b4ae-4e01-b94b-99adcfea102a | 10BCT01EK306_XB10
15451 | ДЗТ 2к. | 901f6cef-3f1b-4726-8ceb-15163fe0b40e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | aa32694d-9028-4c9f-b4a7-fe6462685576 | Ключ 01SA4 ГЗ 2 ст |  | discrete | На сигнал_На отключение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA4 "ГЗ 2 ст. на отключение" - сигнал | 3ba6d619-c0de-422e-a683-2fb721486708 | 10BCT01EK305_XB10
15452 | ДЗТ 2к. | 901f6cef-3f1b-4726-8ceb-15163fe0b40e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f420d8e1-0018-4d29-9ead-c8b442a4a480 | Режим теста |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Режим теста терминала | 0b7bcb1a-dfcc-4fea-b345-d1e0b6bcfabb | 10BCT01EW360_XF50
15453 | ДЗТ 2к. | 901f6cef-3f1b-4726-8ceb-15163fe0b40e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | d9e4a92b-0ba7-49cd-8e50-0c04e5428593 | Максимальный уровень масла РПН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Максимальный уровень масла РПН | d62173e8-6ae0-458d-bc42-96c6fd30ec5e | 10BCT01EK357_XF01
15454 | ДЗТ 2к. | 901f6cef-3f1b-4726-8ceb-15163fe0b40e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 50937b28-0be8-4cc2-a5f0-914af7b91a27 | Срабатывание ГЗ 2 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание ГЗ 2 ступень на сигнал | 77973604-6d3c-4025-9ada-581036c2a8f4 | 10BCT01EK343_XK02
15455 | РТСН 20BCT01 | e826ba4f-7abb-4493-8e5e-1ccb57acf9cd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 8b377608-9afa-4ee4-9037-4651eaf1cd54 | Крайнее верхнее положение |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/АРКТ РТСН 20BCT01 (20BCT01GH003-A2) | АРКТ. Крайняя верхняя ступень | a2880d78-3357-418d-8d0d-ccad488455ec | 20BCT01EK519_XK02
15456 | РТСН 20BCT01 | e826ba4f-7abb-4493-8e5e-1ccb57acf9cd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 8e1ea539-eaff-4fe6-85df-ad7ddca674ee | Привод застрял |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/АРКТ РТСН 20BCT01 (20BCT01GH003-A2) | АРКТ. Привод застрял | fa11f68b-acc0-4eeb-af95-fdd8da840df3 | 20BCT01EK525_XF01
15457 | ДЗТ 2к. | 901f6cef-3f1b-4726-8ceb-15163fe0b40e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | ebf4bd4c-9ddf-4482-9e97-a458b5b4a2ce | Блок 01SG4 (ТТ нейтрали) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Блок БИ (01SG4). "Цепи ТТ нейтрали 10BCT01" - не вставлен | 3de94c82-9bd0-4225-a66f-ab71ab518326 | 10BCT01EK329_XN12
15458 | ДЗТ 2к. | 901f6cef-3f1b-4726-8ceb-15163fe0b40e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 1254ba05-3ea9-44fb-bedd-65f18ca3b41a | Блок 01SG3 (ТТ НН2) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Блок БИ (01SG3) "Цепи ТТ ячейки 10BCB04" - не вставлен | fd5b3b1a-0fb8-43f2-b7d2-89081b799d73 | 10BCT01EK328_XN12
15459 | РТСН 20BCT01 | e826ba4f-7abb-4493-8e5e-1ccb57acf9cd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | b3499ac7-d3d1-4b8d-a82a-7af6094b1083 | Прибавить |  | controldiscrete | Команда RCO | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/АРКТ РТСН 20BCT01 (20BCT01GH003-A2) | АРКТ. Команда "Переключить" от СКУ ЭЧ СВМ | f3c70749-0276-4b7e-8bdf-c61197d5904c | 20BCT01GH013_XA01
15460 | ДЗТ 2к. | 901f6cef-3f1b-4726-8ceb-15163fe0b40e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 03fa461d-5ea2-4e07-be1d-6d73449988d7 | Срабатывание предохранительного клапана №2 на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание предохранительного клапана №2 на отключение | 6bb8481c-72ac-4773-bda7-2c95e79724ef | 10BCT01EW312_XF01
15461 | РТСН 20BCT01 | e826ba4f-7abb-4493-8e5e-1ccb57acf9cd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | c9ed1da7-d19a-425c-afc5-e62534fddc57 | Привод в движении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/АРКТ РТСН 20BCT01 (20BCT01GH003-A2) | АРКТ. Идет переключение РПН | c7432d3d-5479-4fc1-b632-93250970baf1 | 20BCT01EK520_XF01
15462 | РТСН 20BCT01 | e826ba4f-7abb-4493-8e5e-1ccb57acf9cd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | d90c6011-b6b8-4418-8888-2fa6a47b4542 | Блокировка управления РПН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/АРКТ РТСН 20BCT01 (20BCT01GH003-A2) | АРКТ. Блокировка по току ВН | f291b3a2-a3ea-46b9-9c88-a0047cc7e07b | 20BCT01EK521_XF01
15463 | ДЗТ 2к. | 901f6cef-3f1b-4726-8ceb-15163fe0b40e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 73b5df74-c4cd-4933-a8c3-09b093ccf9a1 | ЗПН 1 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. ЗПН 1 ступень на сигнал | 6287c10d-c5fd-4065-ac2e-974aa48ecf03 | 10BCT01EK358_XK02
15464 | ДЗТ 2к. | 901f6cef-3f1b-4726-8ceb-15163fe0b40e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 3ebc2454-9a6e-4320-a5dc-4aa6294cfab5 | Минимальный уровень масла РПН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Минимальный уровень масла РПН | 8d1b8021-b0b1-4371-aae6-534ba4cde86d | 10BCT01EK356_XF01
15465 | ДЗТ 2к. | 901f6cef-3f1b-4726-8ceb-15163fe0b40e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | af283726-4470-4b47-b118-a3a9310ae69a | Максимальный уровень масла |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Максимальный уровень масла | b1f96f52-b0fa-47c9-b329-e2b71ae70c06 | 10BCT01EK355_XF01
15466 | ДЗТ 2к. | 901f6cef-3f1b-4726-8ceb-15163fe0b40e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f91afc83-cb10-470a-bc01-dd3b01664786 | Минимальный уровень масла |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Минимальный уровень масла | a1581087-b9ee-4aa5-bca6-3a08a6ac6ebf | 10BCT01EK354_XF01
15467 | ДЗТ 2к. | 901f6cef-3f1b-4726-8ceb-15163fe0b40e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 837e99d6-f57a-46ea-9f06-aa1e47072b93 | Превышена температура обмотки на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Превышена температура обмотки на сигнал | bf8067a7-fa04-4137-aa72-93f2b612fb74 | 10BCT01EK353_XF01
15468 | ДЗТ 2к. | 901f6cef-3f1b-4726-8ceb-15163fe0b40e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | c24f46a4-8a38-4931-9146-a09c303c09c4 | Снижение изоляции температура обмотки на отключение |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Снижение изоляции температура обмотки на отключение | 81014042-71a6-48e2-b26a-1370ae65fac2 | 10BCT01EK352_XF01
15469 | ДЗТ 2к. | 901f6cef-3f1b-4726-8ceb-15163fe0b40e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | a4508d25-58b1-4362-8f7b-53658f984e44 | Превышена температура масла на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Превышена температура масла на сигнал | f11469ed-90e9-4938-8611-319695cc56ef | 10BCT01EK351_XF01
15470 | ДЗТ 2к. | 901f6cef-3f1b-4726-8ceb-15163fe0b40e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 936025c9-2360-4164-af0b-2159fe758f61 | Снижение изоляции температура масла на отключение |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Снижение изоляции температура масла на отключение | 44835269-0c76-4389-8bc9-6fbd5d743d1c | 10BCT01EK350_XF01
15471 | ДЗТ 2к. | 901f6cef-3f1b-4726-8ceb-15163fe0b40e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 99884697-46b7-4574-b6e7-5029469ad7ee | Срабатывание предохранительного клапана №2 на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание предохранительного клапана №2 на сигнал | 089514ad-9e63-4fb0-aec4-5c189f30b1a5 | 10BCT01EK349_XF01
15472 | A01 ЦКУ ARIS-4810 | e87069fd-b345-48d4-a9dd-c0e4d52627f9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №4 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-4810 | 2facf572-f98e-44c7-bed6-d22828014c50 | Светодиод авария (Alarm) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH004)/ЦКУ (00AVA01GH004-A01) | Светодиод авария (Alarm) | ee74db73-6756-4691-b9f7-02d27176a642 | 00AVA01GH004A01ZM02_XN96
15473 | A01 ЦКУ ARIS-4810 | e87069fd-b345-48d4-a9dd-c0e4d52627f9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №4 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-4810 | 5ae89095-034b-42af-bd51-28b5e5bebd0f | Наличие точного времени |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH004)/ЦКУ (00AVA01GH004-A01) | Наличие точного времени (TimeSync) | 7d29c4c5-22fa-43bc-8c62-65fdd6d9f58c | 00AVA01GH004A01ZM05_XN98
15474 | A01 ЦКУ ARIS-4810 | e87069fd-b345-48d4-a9dd-c0e4d52627f9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №4 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-4810 | 64270dc6-3ba0-43cc-bf18-76157ef16550 | Интерфейс ET1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH004)/ЦКУ (00AVA01GH004-A01) | Интерфейс ET1 в работе (ET1Link) | 6b28b1c3-9a8c-4ff1-bb1f-d4aa71d751cb | 00AVA01GH004A01ZM08_XN93
15475 | A01 ЦКУ ARIS-4810 | e87069fd-b345-48d4-a9dd-c0e4d52627f9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №4 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-4810 | 73d4851f-73bd-4d10-ad3f-7f29d7eea81b | Дистанционное управление (Remote) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH004)/ЦКУ (00AVA01GH004-A01) | Дистанционное управление (Remote) | 9e83e0a5-f33a-4b7c-8a78-e36fbb0bf167 | 00AVA01GH004A01ZM04_XN16
15476 | A01 ЦКУ ARIS-4810 | e87069fd-b345-48d4-a9dd-c0e4d52627f9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №4 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-4810 | aa04926e-4c82-4ec0-87a2-10dee685e159 | Интерфейс ET2 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH004)/ЦКУ (00AVA01GH004-A01) | Интерфейс ET2 в работе (ET2Link) | a8d1f19a-8e0f-43fa-8013-9cfd2b15e075 | 00AVA01GH004A01ZM09_XN93
15477 | A01 ЦКУ ARIS-4810 | e87069fd-b345-48d4-a9dd-c0e4d52627f9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №4 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-4810 | b2eec236-f981-4e39-8af7-7be25b21d6b8 | Местное управление (Local) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH004)/ЦКУ (00AVA01GH004-A01) | Местное управление (Local) | 51ff1008-187e-42b1-86ef-60a7520c810b | 00AVA01GH004A01ZM03_XN17
15478 | A01 ЦКУ ARIS-4810 | e87069fd-b345-48d4-a9dd-c0e4d52627f9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №4 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-4810 | db45795d-05f8-41f9-a5eb-d8c29047170a | Светодиод работа (Work) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH004)/ЦКУ (00AVA01GH004-A01) | Светодиод работа (Work) | 5a83d258-ae8e-4ce4-8357-7654613a54c3 | 00AVA01GH004A01ZM01_XN96
15479 | A01 ЦКУ ARIS-4810 | e87069fd-b345-48d4-a9dd-c0e4d52627f9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №4 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-4810 | dcbfc830-e7a2-4e9a-92dd-d8ae5f156567 | Питания 2 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH004)/ЦКУ (00AVA01GH004-A01) | Питание 2 в норме (Pwr2OR) | 5c0f0531-1941-49fb-8116-4e151ca1eb15 | 00AVA01GH004A01ZM07_XN94
15480 | A01 ЦКУ ARIS-4810 | e87069fd-b345-48d4-a9dd-c0e4d52627f9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №4 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-4810 | e91cb7e5-a806-4ee5-902b-ce174c57309c | Питания 1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH004)/ЦКУ (00AVA01GH004-A01) | Питание 1 в норме (Pwr1OR) | 890e63e7-ef4d-46cf-90a7-5da4ea0b993f | 00AVA01GH004A01ZM06_XN94
15481 | ДЗТ 2к. | 901f6cef-3f1b-4726-8ceb-15163fe0b40e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 03474d9a-053c-4e76-bd77-ba5c2bf894e2 | Снижение изоляции предохранительного клапана №2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Снижение изоляции предохранительного клапана №2 | d7c7f59b-2b15-4093-a2ee-ab88155a63d8 | 10BCT01EK348_XF01
15482 | ДЗТ 2к. | 901f6cef-3f1b-4726-8ceb-15163fe0b40e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 20a41962-52de-4c63-83fb-dc5e602a0062 | Срабатывание предохранительного клапана №1 на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание предохранительного клапана №1 на сигнал | 98982e6b-e873-4ce3-ad27-d95426b44e91 | 10BCT01EK347_XF01
15483 | ДЗТ 2к. | 901f6cef-3f1b-4726-8ceb-15163fe0b40e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 17f7461a-5ae9-425c-9326-6d99c81352cb | Снижение изоляции предохранительного клапана №1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Снижение изоляции предохранительного клапана №1 | 415f71eb-5661-4cab-91af-6106846e31c4 | 10BCT01EK346_XF01
15484 | ДЗТ 2к. | 901f6cef-3f1b-4726-8ceb-15163fe0b40e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f1123cf6-eb2f-40b1-b129-b0f196453d2f | Срабатывание ГЗ РПН на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание ГЗ РПН на сигнал | b6336eb4-f505-4e33-bb93-f2b11e2330cb | 10BCT01EK345_XF01
15485 | ДЗТ 2к. | 901f6cef-3f1b-4726-8ceb-15163fe0b40e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 9de1ce62-c0f1-4e35-826d-b01a07c6c049 | Снижение изоляции ГЗ РПН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Снижение изоляции ГЗ РПН | e784c203-b324-4c5c-8a51-31f5d59e98fa | 10BCT01EK344_XF01
15486 | ДЗТ 2к. | 901f6cef-3f1b-4726-8ceb-15163fe0b40e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | d5d9703c-1466-46f2-a456-e35259eea296 | Снижение изоляции ГЗ 2 ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Снижение изоляции ГЗ 2 ступень | 37094908-de14-40e3-b304-5dee50c280e5 | 10BCT01EK342_XK02
15487 | ДЗТ 2к. | 901f6cef-3f1b-4726-8ceb-15163fe0b40e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | ec13b1dc-225f-4160-9b82-d4dd547ba94c | Срабатывание ГЗ 1 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание ГЗ 1 ступень на сигнал | 7cbedb54-eb4a-4b60-8cb5-b987ce9bc6fa | 10BCT01EK341_XK02
15488 | ДЗТ 2к. | 901f6cef-3f1b-4726-8ceb-15163fe0b40e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 7acfbc58-4559-4662-9598-790e2e8b1133 | Снижение изоляции ГЗ 1 ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Снижение изоляции ГЗ 1 ступень | 84dc3905-c52f-4937-9409-62864eefb99d | 10BCT01EK340_XK02
15489 | ДЗТ 2к. | 901f6cef-3f1b-4726-8ceb-15163fe0b40e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b1fbb9cb-c62c-400f-96b8-a246e662e70a | Защита от перевозбуждения 2 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Защита от перевозбуждения 2 ступень на сигнал | 20aa36fb-7e91-4bb6-8645-c715d8ebdd07 | 10BCT01EK339_XK02
15490 | ДЗТ 2к. | 901f6cef-3f1b-4726-8ceb-15163fe0b40e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 2c01089b-92aa-41f3-b820-f8b4a6fa0e46 | Защита от перевозбуждения 1 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Защита от перевозбуждения 1 ступень на сигнал | 6b668afc-58aa-4fa2-aa99-24d6969d039f | 10BCT01EK338_XK02
15491 | ДЗТ 2к. | 901f6cef-3f1b-4726-8ceb-15163fe0b40e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | c0f2867d-7819-406a-9dc6-4e3cfe17c345 | Перегрузка по току НН2 сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Перегрузка по току НН2 сигнал | 24a149af-6149-4dd2-be10-60c0be8f2fb1 | 10BCT01EK337_XF01
15492 | ДЗТ 2к. | 901f6cef-3f1b-4726-8ceb-15163fe0b40e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b91177ab-a094-475d-924f-22c866a35365 | Перегрузка по току НН1 сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Перегрузка по току НН1 сигнал | e7c140ee-0fa5-4c1c-b83a-7a6d081420f3 | 10BCT01EK336_XF01
15493 | ДЗТ 2к. | 901f6cef-3f1b-4726-8ceb-15163fe0b40e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 15cfe531-49f0-43c5-88b8-9d55b690d78d | Срабатывание КИТ на блокировку ДЗТ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание КИТ на блокировку ДЗТ | d3d15916-8139-437c-8685-940709a65089 | 10BCT01EK335_XF01
15494 | ДЗТ 2к. | 901f6cef-3f1b-4726-8ceb-15163fe0b40e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 28b7d12a-8e2d-4700-8147-c9bf9adf1378 | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Неисправность цепей напряжения | 39eb1ee6-ff18-4e49-b305-48a0b1773ddc | 10BCT01EK334_XM51
15495 | ДЗТ 2к. | 901f6cef-3f1b-4726-8ceb-15163fe0b40e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | c65c35c7-ebb4-4ea8-b5df-0caed265ed74 | Отсутствие питания ГЗ и ТЗ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Отсутствие питания ГЗ и ТЗ | 146e4cdd-c856-45bc-acdd-857842098425 | 10BCT01EK333_XF01
15496 | ДЗТ 2к. | 901f6cef-3f1b-4726-8ceb-15163fe0b40e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | e4d0c08e-f798-4f15-848a-f7746f6b4824 | Отсутствие питания приемных цепей |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Отсутствие питания приемных цепей | 9c1cdfad-9b1e-4265-a2f5-bd63d26ccc1a | 10BCT01EK332_XF01
15497 | ДЗТ 2к. | 901f6cef-3f1b-4726-8ceb-15163fe0b40e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 4dda438c-d673-431d-ae50-6d86d490651a | Срабатывание на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывние ДЗТ | bda9ff4b-a540-4047-b9d2-9bc94f916194 | 10BCT01EK331_XK01
15498 | ДЗТ 2к. | 901f6cef-3f1b-4726-8ceb-15163fe0b40e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 8a198b5b-452a-460f-9b64-e014f81f800f | Ключ 01SA17 Цепи отключение 00ACQ122 | ДЗТ 2к. Ключ 01SA17 "Цепи отключение 00ACQ123" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA17 "Цепи отключение 00ACQ123" выведены | 99083324-5ff0-4ee6-bf77-9943aaee7e91 | 10BCT01EK318_XB10
15499 | ДЗТ 2к. | 901f6cef-3f1b-4726-8ceb-15163fe0b40e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 6f01d708-9040-40c8-a797-61dc09d21d08 | Ключ 01SA15 Цепь отключения 00ACQ123 | ДЗТ 2к. Ключ 01SA15 "Цепь отключения 00ACQ122" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA15 "Цепь отключения 00ACQ122" выведена | 67e53136-db75-4b78-89d6-be675e68607a | 10BCT01EK316_XB10
15500 | ДЗТ 2к. | 901f6cef-3f1b-4726-8ceb-15163fe0b40e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | db4f0823-d203-44df-a600-b71f78f46209 | Ключ 01SA14 ЗПН стороны ВН |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA14 "Вывод ЗПН стороны ВН" | 880a2c06-3228-47c4-a184-080d263f1428 | 10BCT01EK315_XN02
15501 | ДЗТ 2к. | 901f6cef-3f1b-4726-8ceb-15163fe0b40e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 23456ad9-2112-43e2-a99e-c0aa092e6ae2 | Ключ 01SA12 Защита от перегрузок НН1 |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA12 "Вывод защиты от перегрузок НН1" | da95ad6f-7d23-4c43-9f85-786f7a08e41e | 10BCT01EK313_XN02
15502 | ДЗТ 2к. | 901f6cef-3f1b-4726-8ceb-15163fe0b40e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | cb751df8-1d7e-4ede-a1ac-0ff13162bf76 | Ключ 01SA11 Защита от перегрузок НН2 |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA11 "Вывод защиты от перегрузок НН2" | de3248bf-809b-4238-931c-9921d2934061 | 10BCT01EK312_XN02
15503 | ДЗТ 2к. | 901f6cef-3f1b-4726-8ceb-15163fe0b40e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b43eb54a-1dbf-4532-92c7-14072f95e408 | Ключ 01SA10 ДЗТ от замыканий на землю в обмотке ВН |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA10 "Вывод ДЗТ от замыканий на землю в обмотке ВН" | ee2eaf90-f1b1-45ae-ace0-d9c8fb64d0ee | 10BCT01EK311_XN02
15504 | ДЗТ 2к. | 901f6cef-3f1b-4726-8ceb-15163fe0b40e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 8da5fe88-3cf0-48d4-bb67-9efd50cff4f0 | Ключ 01SA9 ДЗТ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA9 "Вывод ДЗТ" | 75686b0f-1320-40b6-a79e-c7bded365788 | 10BCT01EK310_XN02
15505 | ДЗТ 2к. | 901f6cef-3f1b-4726-8ceb-15163fe0b40e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 0c37f201-c3dd-4e24-8e3c-52d8f9d54d2f | Ключ 01SA6 Терминал |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA6 "Вывод терминала" | 45e0ae0e-dc33-4c60-aea2-13469af0c876 | 10BCT01EK307_XN02
15506 | Защиты | e8d6c12b-14cf-43d3-9501-ba49896c78d9 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | ee455519-1ca5-4d61-80d0-376d4cb14a48 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA04-F1) | Связь с устройстом 00BCA04-F1 установлена | da9c5088-a1cb-4d81-b1d5-774f3da600c9 | 00BCA04F1_XN99
15507 | Измерительный преобразователь | e92f2020-e62a-44af-83ea-6dbd46c3be71 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Измерители/ИП METSEP824 | 5caa000c-ace0-4981-843f-e02d993cbb3f | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №04/ИП METSEP824 (20BCC04-P1) | Связь с устройстом 20BCC04-P1 установлена | 729b2271-fe0e-4d6c-a095-4784cd5f840f | 20BCC04P1_XN99
15508 | Шкаф РАС №6 | e967dc29-142e-4860-bc27-9fa96d59e176 | СВМ/Втор.сист./РАС | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф РАС | 47dcbc4a-457b-425a-a6b6-8cacfc1dd578 | Пуск РАС |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A11) | РАС (00ASQ04GH006). Пуск | 39277876-e880-46cf-8a81-f52a9a215b42 | 00ASQ04EW601_XF20
15509 | Шкаф РАС №6 | e967dc29-142e-4860-bc27-9fa96d59e176 | СВМ/Втор.сист./РАС | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф РАС | 8fdf1006-7908-4db6-8060-a249260d8f4d | Неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A11) | РАС (00ASQ04GH006). Неисправность | cc027880-46a1-40b8-a7a7-7082ea0f23fd | 00ASQ04EK601_XF00
15510 | ДЗТ 2к. | 901f6cef-3f1b-4726-8ceb-15163fe0b40e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f416d5f0-68d1-476c-9961-dd5aa0a61728 | Блок 01SG5 (ТН ВН) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Блок БИ (01SG5) "Цепи ТН 10BCT01" - не вставлен | 380551f0-eaa8-4f6a-9fe5-f2ea11435809 | 10BCT01EK330_XN12
15511 | ДЗТ 2к. | 901f6cef-3f1b-4726-8ceb-15163fe0b40e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f4e19eef-c967-44d1-ac3b-77613a99d0ad | Блок 01SG2 (ТТ НН1) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Блок БИ (01SG2) "Цепи ТТ ячейки 10BCA01" - не вставлен | c14abbee-9a72-4e05-890f-15eeb2f66d21 | 10BCT01EK327_XN12
15512 | ДЗТ 2к. | 901f6cef-3f1b-4726-8ceb-15163fe0b40e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 40ef06e3-17d5-46e0-aafb-259a938bf6a1 | Блок 01SG1 (ТТ ВН) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Блок БИ (01SG1) "Цепи ТТ 10BCT01" - не вставлен. | 24d5025e-026a-440e-8bec-a0982eeca583 | 10BCT01EK326_XN12
15513 | ДЗТ 2к. | 901f6cef-3f1b-4726-8ceb-15163fe0b40e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 3d6391c0-e853-4a05-9b2b-0c066dbbbd54 | Отключение от ДЗО 2 комлект |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Отключение от ДЗО 2 комлект | 0f393371-49d5-4548-ac04-65bae83aa595 | 10BCT01EW317_XF01
15514 | ДЗТ 2к. | 901f6cef-3f1b-4726-8ceb-15163fe0b40e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | d42bcf3a-4d7f-4b19-a412-251b31f44bed | Отключение от ДЗО 1 комлект |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Отключение от ДЗО 1 комлект | 96c41851-8550-48e7-99da-900d7eb5486e | 10BCT01EW316_XF01
15515 | ДЗТ 2к. | 901f6cef-3f1b-4726-8ceb-15163fe0b40e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 8026b778-4318-4712-940d-eb821edbf6e8 | ЗПН 2 ступень на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. ЗПН 2 ступень на отключение | eb90e568-d31e-4bdf-a622-2b1ee810bdf8 | 10BCT01EW315_XK02
15516 | ДЗТ 2к. | 901f6cef-3f1b-4726-8ceb-15163fe0b40e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 9e39c850-c08d-4399-b1b4-8194d4aad089 | Превышена температура обмотки на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Превышена температура обмотки на отключение | 5c0b0041-01eb-4574-95b7-697165adae5b | 10BCT01EW314_XF01
15517 | ДЗТ 2к. | 901f6cef-3f1b-4726-8ceb-15163fe0b40e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b6958795-77a4-4ca6-abf7-64aea48c2724 | Срабатывание предохранительного клапана №1 на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание предохранительного клапана №1 на отключение | c74d037f-055d-42cd-84f3-5fef182e9e4c | 10BCT01EW311_XF01
15518 | ДЗТ 2к. | 901f6cef-3f1b-4726-8ceb-15163fe0b40e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | fa1b5f49-86f3-49a5-97bf-43db3acb36f4 | Срабатывание ГЗ РПН на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание ГЗ РПН на отключение | b6f72a7d-c001-49f1-b02e-ef1822c827d1 | 10BCT01EW310_XF01
15519 | ДЗТ 2к. | 901f6cef-3f1b-4726-8ceb-15163fe0b40e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | e8ba3d8a-197f-43cf-916b-36f3630b8d1a | Срабатывание ГЗ 2 ступень на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание ГЗ 2 ступень на отключение | aa79074b-23d8-4b13-acec-34d989c9129a | 10BCT01EW309_XK02
15520 | ДЗТ 2к. | 901f6cef-3f1b-4726-8ceb-15163fe0b40e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 1db48f77-f64b-4d95-8d66-684cc445f1fa | Срабатывание ГЗ 1 ступень на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание ГЗ 1 ступень на отключение | 29005d2f-863b-4b4a-93d4-a64171f2e8fd | 10BCT01EW308_XK02
15521 | A04 SICOM-3028 L2 | eac981ac-9858-4a79-bc5a-4d97e56ab0b6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 036f41cb-5502-4264-b5e0-6ae272b0b758 | Состояние порта №4 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB40GH001-A04) | Состояние порта №04 | b7a101fc-00f4-41ca-9d6a-df824490eff2 | 00AVB40GH001A04ZV04_XN91
15522 | A04 SICOM-3028 L2 | eac981ac-9858-4a79-bc5a-4d97e56ab0b6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 0c3ced16-e085-40ae-88a6-db8f62e39805 | Состояние порта №10 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB40GH001-A04) | Состояние порта №10 | 4712675d-45ff-4c86-851d-677eeb9922e9 | 00AVB40GH001A04ZV10_XN91
15523 | A04 SICOM-3028 L2 | eac981ac-9858-4a79-bc5a-4d97e56ab0b6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 11dd6a69-281d-41e5-aa91-107987318675 | Состояние порта №1 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB40GH001-A04) | Состояние порта №01 | 944f8af0-f003-44c6-a05b-3653e6c82c59 | 00AVB40GH001A04ZV01_XN91
15524 | A04 SICOM-3028 L2 | eac981ac-9858-4a79-bc5a-4d97e56ab0b6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 177ac86f-a5e2-48f5-9d03-0a5fc2a30aca | Состояние порта №11 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB40GH001-A04) | Состояние порта №11 | a2a3fd26-a20f-414b-88a5-51ae5ba3a5c7 | 00AVB40GH001A04ZV11_XN91
15525 | A04 SICOM-3028 L2 | eac981ac-9858-4a79-bc5a-4d97e56ab0b6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 1afac838-93c9-4b11-9ece-26ac77dd341a | Состояние порта №20 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB40GH001-A04) | Состояние порта №20 | f8c64af6-4902-406c-b81e-d54ed6f4f9a7 | 00AVB40GH001A04ZV20_XN91
15526 | A04 SICOM-3028 L2 | eac981ac-9858-4a79-bc5a-4d97e56ab0b6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 21b60423-2c6b-4662-acbc-40fe39216860 | Состояние порта №6 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB40GH001-A04) | Состояние порта №06 | baf826e9-605d-4b41-bc90-acb8a7f5789c | 00AVB40GH001A04ZV06_XN91
15527 | A04 SICOM-3028 L2 | eac981ac-9858-4a79-bc5a-4d97e56ab0b6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 24e50930-ce02-4946-bc94-31c8ecc387d5 | Состояние порта №15 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB40GH001-A04) | Состояние порта №15 | 03e52c32-cf3a-4f58-9828-c6f9764c96cf | 00AVB40GH001A04ZV15_XN91
15528 | A04 SICOM-3028 L2 | eac981ac-9858-4a79-bc5a-4d97e56ab0b6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 2a902a05-7dbe-42c3-8f40-916ea1632c60 | Состояние порта №12 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB40GH001-A04) | Состояние порта №12 | 76951f37-a798-4b1e-ad9d-db0f5007778a | 00AVB40GH001A04ZV12_XN91
15529 | A04 SICOM-3028 L2 | eac981ac-9858-4a79-bc5a-4d97e56ab0b6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 37156044-96b4-4a3c-a454-4566d9aedf7c | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB40GH001-A04) | Связь с устройстом 00AVB40GH001-A04 установлена | a3fd98d4-0c1b-4093-8e49-46f8ef65a9af | 00AVB40GH001A04_XN99
15530 | A04 SICOM-3028 L2 | eac981ac-9858-4a79-bc5a-4d97e56ab0b6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 425812b7-2ff0-48a7-9655-f8280b7814dc | Состояние порта №9 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB40GH001-A04) | Состояние порта №09 | 39e57780-6552-4371-b09c-210bcbaa473e | 00AVB40GH001A04ZV09_XN91
15531 | A04 SICOM-3028 L2 | eac981ac-9858-4a79-bc5a-4d97e56ab0b6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 44232791-472e-49ef-b100-be37966e1b5f | Состояние порта №26 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB40GH001-A04) | Состояние порта №26 | 8a766c40-25f8-4dcc-b26f-ac21809473ad | 00AVB40GH001A04ZV26_XN91
15532 | A04 SICOM-3028 L2 | eac981ac-9858-4a79-bc5a-4d97e56ab0b6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 588b8a52-dbdd-43d7-9656-54a70f893db6 | Состояние порта №13 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB40GH001-A04) | Состояние порта №13 | 22d83dfe-5c0e-439d-bebe-0c93b652c53b | 00AVB40GH001A04ZV13_XN91
15533 | A04 SICOM-3028 L2 | eac981ac-9858-4a79-bc5a-4d97e56ab0b6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 5ed08f0f-0f16-4cc0-a58d-4efa7d658422 | Состояние порта №18 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB40GH001-A04) | Состояние порта №18 | 55820151-11e8-48ca-a2df-41f751905fe7 | 00AVB40GH001A04ZV18_XN91
15534 | A04 SICOM-3028 L2 | eac981ac-9858-4a79-bc5a-4d97e56ab0b6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 5f84bfb4-1d78-47fc-b0ec-8cff18de0dae | Состояние порта №21 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB40GH001-A04) | Состояние порта №21 | 3ce6a50f-9565-4ac5-a1d0-af256509605b | 00AVB40GH001A04ZV21_XN91
15535 | A04 SICOM-3028 L2 | eac981ac-9858-4a79-bc5a-4d97e56ab0b6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 5fa9d9cc-2507-4a2e-84a3-d18428c5fcfe | Состояние порта №27 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB40GH001-A04) | Состояние порта №27 | 0ad2b92a-8e7f-43b8-a2cd-59e4247a5677 | 00AVB40GH001A04ZV27_XN91
15536 | A04 SICOM-3028 L2 | eac981ac-9858-4a79-bc5a-4d97e56ab0b6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 64f5b55d-a76f-4367-b6e2-93b7ca601573 | Состояние порта №19 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB40GH001-A04) | Состояние порта №19 | a209f07b-6eb3-4e05-b603-fd91c9ef8404 | 00AVB40GH001A04ZV19_XN91
15537 | A04 SICOM-3028 L2 | eac981ac-9858-4a79-bc5a-4d97e56ab0b6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 73eb9694-5da0-4045-89d5-076f2f5eddb3 | Состояние порта №3 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB40GH001-A04) | Состояние порта №03 | b9d22375-29c0-4e5d-bcff-8b4e7d8ea0d5 | 00AVB40GH001A04ZV03_XN91
15538 | A04 SICOM-3028 L2 | eac981ac-9858-4a79-bc5a-4d97e56ab0b6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 78bcf820-5b5e-4772-8ebd-974f3d0f1926 | Состояние порта №8 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB40GH001-A04) | Состояние порта №08 | 9b2a24d1-0e4c-4dd6-8912-1b67ed10c4ad | 00AVB40GH001A04ZV08_XN91
15539 | A04 SICOM-3028 L2 | eac981ac-9858-4a79-bc5a-4d97e56ab0b6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 79c87390-be5b-4c96-81b7-50cbc2463c8c | Состояние порта №14 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB40GH001-A04) | Состояние порта №14 | 1c82fa78-4854-4842-9ad4-7ba4068a54e0 | 00AVB40GH001A04ZV14_XN91
15540 | A04 SICOM-3028 L2 | eac981ac-9858-4a79-bc5a-4d97e56ab0b6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 7f0fce56-009a-47fe-8879-4641816eebd2 | Состояние порта №23 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB40GH001-A04) | Состояние порта №23 | 8f4cb15d-d202-49ea-b66e-c5ffa40c2d22 | 00AVB40GH001A04ZV23_XN91
15541 | A04 SICOM-3028 L2 | eac981ac-9858-4a79-bc5a-4d97e56ab0b6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 82f0e00f-85b8-4a20-8545-7868e4c22d57 | Состояние порта №7 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB40GH001-A04) | Состояние порта №07 | 63058f0a-3e43-4694-bd63-69fcbc41e10f | 00AVB40GH001A04ZV07_XN91
15542 | A04 SICOM-3028 L2 | eac981ac-9858-4a79-bc5a-4d97e56ab0b6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 888d9c55-d18d-4900-a35f-d7b7e11f81e4 | Состояние порта №24 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB40GH001-A04) | Состояние порта №24 | 92f233fc-350d-4427-b5f0-274686a789b0 | 00AVB40GH001A04ZV24_XN91
15543 | A04 SICOM-3028 L2 | eac981ac-9858-4a79-bc5a-4d97e56ab0b6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 95454426-77ae-4cc6-97ae-688a00777088 | Состояние порта №25 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB40GH001-A04) | Состояние порта №25 | 4f742918-c55b-4638-bdec-a0fdb4c7faba | 00AVB40GH001A04ZV25_XN91
15544 | A04 SICOM-3028 L2 | eac981ac-9858-4a79-bc5a-4d97e56ab0b6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 9b9a02c6-6a6e-4560-9e88-1b4e6a4cbda0 | Состояние порта №16 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB40GH001-A04) | Состояние порта №16 | 4f499936-67c7-4b7e-abc3-b2b28d171d5d | 00AVB40GH001A04ZV16_XN91
15545 | A04 SICOM-3028 L2 | eac981ac-9858-4a79-bc5a-4d97e56ab0b6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | a0f75284-35fb-4fdd-a170-0315d7c40e0e | Состояние порта №22 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB40GH001-A04) | Состояние порта №22 | 5c3e1ff3-5290-4432-a8c1-737cd13f27eb | 00AVB40GH001A04ZV22_XN91
15546 | A04 SICOM-3028 L2 | eac981ac-9858-4a79-bc5a-4d97e56ab0b6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | a64aff8e-3013-43d6-a985-ec687f50edff | Питание вход №1 |  | integer | Питание SICOM | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB40GH001-A04) | Питание коммутатора на входе 1 | 8a5101f2-35ef-4860-a632-bef1816e9204 | 00AVB40GH001A04XM57_XN95
15547 | A04 SICOM-3028 L2 | eac981ac-9858-4a79-bc5a-4d97e56ab0b6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | b6e66b53-5d08-4142-97ee-c08be7aa26e2 | Состояние порта №17 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB40GH001-A04) | Состояние порта №17 | 6b8f58db-63e3-42e5-8dc0-1d10f5e80e99 | 00AVB40GH001A04ZV17_XN91
15548 | A04 SICOM-3028 L2 | eac981ac-9858-4a79-bc5a-4d97e56ab0b6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | b9b68e8d-cd0d-4cdf-b36f-5f3cd8e19ea8 | Состояние порта №2 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB40GH001-A04) | Состояние порта №02 | b0e08b87-9fc2-440d-827e-32bf572b864d | 00AVB40GH001A04ZV02_XN91
15549 | A04 SICOM-3028 L2 | eac981ac-9858-4a79-bc5a-4d97e56ab0b6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | cb61d204-475b-4b85-a559-5c7aabc7f737 | Состояние порта №5 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB40GH001-A04) | Состояние порта №05 | 42ff3b4c-4bb3-4a44-bc73-108d397b4d53 | 00AVB40GH001A04ZV05_XN91
15550 | A04 SICOM-3028 L2 | eac981ac-9858-4a79-bc5a-4d97e56ab0b6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | e6db109c-57e9-4332-94c4-514e97b4db85 | Питание вход №2 |  | integer | Питание SICOM | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB40GH001-A04) | Питание коммутатора на входе 2 | e8813ad5-42d7-4d9a-bb61-477887c13452 | 00AVB40GH001A04XM58_XN95
15551 | A04 SICOM-3028 L2 | eac981ac-9858-4a79-bc5a-4d97e56ab0b6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | fea1e217-329c-4aa3-bb6e-0bf7e276f540 | Состояние порта №28 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB40GH001-A04) | Состояние порта №28 | af9e4cbb-6724-4d3b-b78a-12f46801fdd4 | 00AVB40GH001A04ZV28_XN91
15552 | ДЗТ 2к. | 901f6cef-3f1b-4726-8ceb-15163fe0b40e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | d1caeebc-7025-478b-80b5-c7edf39599a8 | Защита от перевозбуждения 2 ступень на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Защита от перевозбуждения 2 ступень на отключение | d42b4434-3b56-4c62-b12e-fc09a344b28b | 10BCT01EW307_XK02
15553 | A11 УСО ЭКРА-242 | eae381fe-1af2-49e6-82bf-57ab050af55f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH023 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ЭКРА 242А | 20a8c92f-dfaa-4f93-8919-c0e87a054566 | Вывод контроллера |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Вывод контроллера | f0181ab3-6800-48ef-bb3c-40485fb4d4c0 | 00AVB03GH023A11XM07_XN97
15554 | A11 УСО ЭКРА-242 | eae381fe-1af2-49e6-82bf-57ab050af55f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH023 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ЭКРА 242А | 21fc64c2-8d00-4db6-9122-ba894210958c | Наличие питания по входу №1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Наличие питания по входу №1 | 885ca0d1-9be6-4609-970b-e68a4f6ca48f | 00AVB03GH023A11XM04_XN94
15555 | A11 УСО ЭКРА-242 | eae381fe-1af2-49e6-82bf-57ab050af55f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH023 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ЭКРА 242А | 36f5c7dc-ebd6-45f0-bdab-075b404d6340 | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Связь с устройстом 00AVB03GH023-A11 установлена | f5d2e093-d463-4084-bed4-0a6864d43b55 | 00AVB03GH023A11_XN99
15556 | A11 УСО ЭКРА-242 | eae381fe-1af2-49e6-82bf-57ab050af55f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH023 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ЭКРА 242А | 41ebf84e-a6fa-450e-a861-033ffd479763 | Контроллер в работе |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Контроллер в работе | 23fd08bc-6c83-49c2-8678-74eb7e3976ee | 00AVB03GH023A11XM06_XN97
15557 | A11 УСО ЭКРА-242 | eae381fe-1af2-49e6-82bf-57ab050af55f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH023 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ЭКРА 242А | a8701c39-0c13-4dcb-936f-81facb714845 | Идет синхронизация через Ethernet |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Идет синхронизация через Ethernet | ba399381-c510-479a-998f-b5517cce0f77 | 00AVB03GH023A11XM03_XN98
15558 | A11 УСО ЭКРА-242 | eae381fe-1af2-49e6-82bf-57ab050af55f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH023 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ЭКРА 242А | c42c1c7b-6042-4549-b06f-9126b556d185 | Активность канала связи Eth1.2 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Активность канала связи Eth1.2 | a4e37a72-875b-4ba8-9f44-da942ec0f144 | 00AVB03GH023A11XM02_XN93
15559 | A11 УСО ЭКРА-242 | eae381fe-1af2-49e6-82bf-57ab050af55f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH023 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ЭКРА 242А | d158532e-6445-4ccb-8326-347f2c23a1e9 | Активность канала связи Eth1.1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Активность канала связи Eth1.1 | b26ffdcc-ae54-4eab-b135-795952838c5e | 00AVB03GH023A11XM01_XN93
15560 | A11 УСО ЭКРА-242 | eae381fe-1af2-49e6-82bf-57ab050af55f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH023 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ЭКРА 242А | def49e2e-9ba8-457b-92aa-3844bd06b8a9 | Местное управление |  | discrete | Введено | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Местное управление | 58d1492c-53d2-4be7-86f5-9f23fe0127f9 | 00AVB03GH023A11XM09_XN17
15561 | A11 УСО ЭКРА-242 | eae381fe-1af2-49e6-82bf-57ab050af55f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH023 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ЭКРА 242А | e34102dc-3630-4d9c-91e2-282c9cb9dcea | Неисправность контроллера |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Неисправность контроллера | 5bdef1c3-d4d6-4aa3-be34-93e49ce7a061 | 00AVB03GH023A11XM08_XF90
15562 | A11 УСО ЭКРА-242 | eae381fe-1af2-49e6-82bf-57ab050af55f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH023 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ЭКРА 242А | edac57bb-1eac-428c-a351-e05d9f73d784 | Наличие питания по входу №2 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Наличие питания по входу №2 | 650417f1-4062-402f-a13e-5048a2a1537f | 00AVB03GH023A11XM05_XN94
15563 | ДЗТ 2к. | 901f6cef-3f1b-4726-8ceb-15163fe0b40e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 701c2c94-5bfa-4c67-b0d7-a5d5ba041196 | Защита от перевозбуждения 1 ступень на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Защита от перевозбуждения 1 ступень на отключение | 277f7e7c-34b5-4c6f-85aa-a41dc11c81d5 | 10BCT01EW306_XK02
15564 | A11 GRS1042 | eae9bf73-a202-4903-97cd-34be11279a2f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | 236cde05-f7c0-49f3-8662-dff7d52aedf9 | Состояние порта №11 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH006)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH006-A11) | Состояние порта №11 | 028517ac-8865-4151-bb50-729e7afd19c7 | 00AVA01GH006A11ZV11_XN91
15565 | A11 GRS1042 | eae9bf73-a202-4903-97cd-34be11279a2f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | 2f26c833-abe0-4954-9e00-02d17607cfff | Состояние порта №06 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH006)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH006-A11) | Состояние порта №06 | 82b406b3-44ea-435d-94c9-9e7050d41a71 | 00AVA01GH006A11ZV06_XN91
15566 | A11 GRS1042 | eae9bf73-a202-4903-97cd-34be11279a2f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | 424ac985-018e-42c8-b43a-30d982eaeef1 | Состояние порта №20 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH006)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH006-A11) | Состояние порта №20 | 576e27db-9bea-4e0d-8172-e749f1e3260b | 00AVA01GH006A11ZV20_XN91
15567 | A11 GRS1042 | eae9bf73-a202-4903-97cd-34be11279a2f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | 4a855a5a-98f4-44d4-8349-313d16b1927a | Состояние порта №10 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH006)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH006-A11) | Состояние порта №10 | e247985c-ed68-4312-be62-03395e663b15 | 00AVA01GH006A11ZV10_XN91
15568 | A11 GRS1042 | eae9bf73-a202-4903-97cd-34be11279a2f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | 527daefa-eb9e-4d3c-85d2-9acf7f2aeaeb | Состояние порта №16 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH006)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH006-A11) | Состояние порта №16 | efe6c816-d0fd-402d-a6e3-78a87dfec608 | 00AVA01GH006A11ZV16_XN91
15569 | A11 GRS1042 | eae9bf73-a202-4903-97cd-34be11279a2f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | 530d1c04-a85d-4429-b574-614f64ecc819 | Состояние порта №18 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH006)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH006-A11) | Состояние порта №18 | 29d61c9c-6a4e-4cb5-baef-83fb06539cd5 | 00AVA01GH006A11ZV18_XN91
15570 | A11 GRS1042 | eae9bf73-a202-4903-97cd-34be11279a2f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | 5db3fac6-9d1f-4256-add0-064ee407ac08 | Неисправность питания коммутатора |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH006)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH006-A11) | Неисправность питания коммутатора | db02685c-ddb8-46bf-b94b-55690a979dac | 00AVA01GH006A11XM57_XF91
15571 | A11 GRS1042 | eae9bf73-a202-4903-97cd-34be11279a2f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | 6d0a05b0-e2bc-4925-bdd2-cf783a262dcd | Состояние порта №12 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH006)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH006-A11) | Состояние порта №12 | 628eb263-6898-4da9-957c-510c3902e5b6 | 00AVA01GH006A11ZV12_XN91
15572 | A11 GRS1042 | eae9bf73-a202-4903-97cd-34be11279a2f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | 6dbf01cb-b727-4eca-9804-9869624f052f | Состояние порта №13 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH006)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH006-A11) | Состояние порта №13 | 18dbdfb1-9369-4e77-97ce-1f950f764bf8 | 00AVA01GH006A11ZV13_XN91
15573 | A11 GRS1042 | eae9bf73-a202-4903-97cd-34be11279a2f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | 70d0b8c5-ae08-43ed-af5d-4c0b04121623 | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH006)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH006-A11) | Связь с устройстом 00AVA01GH006-A11 установлена | 294dc100-51f3-4ae3-9ce6-4ec5d4dd4ad7 | 00AVA01GH006A11_XN99
15574 | A11 GRS1042 | eae9bf73-a202-4903-97cd-34be11279a2f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | 7a16b9d8-9bca-4dd3-b3bf-830d6052e45d | Нарушение температурного режима в корпусе коммутатора |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH006)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH006-A11) | Нарушение температурного режима в корпусе коммутатора | eec2a380-7511-4e6b-88d8-3eece521f466 | 00AVA01GH006A11XM04_XM91
15575 | A11 GRS1042 | eae9bf73-a202-4903-97cd-34be11279a2f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | 85ef1016-a045-4b8c-a39d-6fee161e73bf | Состояние порта №14 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH006)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH006-A11) | Состояние порта №14 | 25b2d617-56b7-4049-b3bc-15c7e2031503 | 00AVA01GH006A11ZV14_XN91
15576 | A11 GRS1042 | eae9bf73-a202-4903-97cd-34be11279a2f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | 87bf4cd8-2fec-42cd-b9e3-d4feb1f534df | Состояние порта №09 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH006)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH006-A11) | Состояние порта №09 | d74f40b4-0eb7-49a5-9814-0f863182a0df | 00AVA01GH006A11ZV09_XN91
15577 | A11 GRS1042 | eae9bf73-a202-4903-97cd-34be11279a2f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | a296ab17-ec9e-48a5-87db-5aa823daa778 | Состояние порта №07 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH006)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH006-A11) | Состояние порта №07 | 6fbbdc35-a383-4714-bc87-cbff668d52a2 | 00AVA01GH006A11ZV07_XN91
15578 | A11 GRS1042 | eae9bf73-a202-4903-97cd-34be11279a2f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | a4bbced8-30a3-46ca-8d8c-0bb7fa62394e | Состояние порта №02 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH006)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH006-A11) | Состояние порта №02 | f8da64e3-3574-4f2d-9ee7-a3662cafc476 | 00AVA01GH006A11ZV02_XN91
15579 | A11 GRS1042 | eae9bf73-a202-4903-97cd-34be11279a2f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | a5c67376-e336-490c-bf73-38da8dc5f54f | Состояние порта №15 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH006)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH006-A11) | Состояние порта №15 | 11c9927b-df8f-4490-a74a-7758e927edaf | 00AVA01GH006A11ZV15_XN91
15580 | A11 GRS1042 | eae9bf73-a202-4903-97cd-34be11279a2f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | a7fbcc18-20bd-48f1-9c68-601e510d8c52 | Состояние порта №03 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH006)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH006-A11) | Состояние порта №03 | a7fcea66-cd86-443e-87d1-560757962fc1 | 00AVA01GH006A11ZV03_XN91
15581 | A11 GRS1042 | eae9bf73-a202-4903-97cd-34be11279a2f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | b020acf1-f979-4eed-9a65-40d10529bf71 | Состояние порта №17 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH006)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH006-A11) | Состояние порта №17 | 6e6f67e0-271e-40d5-9e1a-44dbc65413b5 | 00AVA01GH006A11ZV17_XN91
15582 | A11 GRS1042 | eae9bf73-a202-4903-97cd-34be11279a2f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | bb1204b0-766e-4209-af4a-0728e79b40bf | Состояние порта №01 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH006)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH006-A11) | Состояние порта №01 | adfb13ee-75d8-4cf4-b2d6-f187a920f7c5 | 00AVA01GH006A11ZV01_XN91
15583 | A11 GRS1042 | eae9bf73-a202-4903-97cd-34be11279a2f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | bdfe5250-986b-4d9c-9862-97aa352f7e39 | Состояние порта №08 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH006)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH006-A11) | Состояние порта №08 | 360bc389-c5c4-4090-ae25-765494322816 | 00AVA01GH006A11ZV08_XN91
15584 | A11 GRS1042 | eae9bf73-a202-4903-97cd-34be11279a2f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | cf7cad33-d598-44fa-8f25-80376637aa57 | Состояние порта №19 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH006)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH006-A11) | Состояние порта №19 | 99c13531-f43b-4cad-8793-c57ec5293923 | 00AVA01GH006A11ZV19_XN91
15585 | A11 GRS1042 | eae9bf73-a202-4903-97cd-34be11279a2f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | e0ad32f4-0e9f-48c8-8d7a-1837a4a261b8 | Состояние порта №04 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH006)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH006-A11) | Состояние порта №04 | d3d679aa-c04f-4076-8ff4-b68f258b41e3 | 00AVA01GH006A11ZV04_XN91
15586 | A11 GRS1042 | eae9bf73-a202-4903-97cd-34be11279a2f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | e0e8b2f9-bc17-45f9-ab53-af2ab933a854 | Состояние порта №05 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH006)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH006-A11) | Состояние порта №05 | ae10ced8-94fa-4322-be60-be568f41869c | 00AVA01GH006A11ZV05_XN91
15587 | ДЗТ 2к. | 901f6cef-3f1b-4726-8ceb-15163fe0b40e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 6179060a-7409-449e-869b-384371111a74 | Перегрузка по току НН2 отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Перегрузка по току НН2 отключение | 493061cd-da31-4ece-b86b-a6d1d0d06051 | 10BCT01EW305_XF01
15588 | ДЗТ 2к. | 901f6cef-3f1b-4726-8ceb-15163fe0b40e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 825a845b-8f96-4af3-8851-efe6737b3db2 | Перегрузка по току НН1 отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Перегрузка по току НН1 отключение | ee8b1b2e-01ae-49e2-b544-4208866fe3a2 | 10BCT01EW304_XF01
15589 | ДЗТ 2к. | 901f6cef-3f1b-4726-8ceb-15163fe0b40e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 5d7a89a9-67de-40bb-bceb-3f1563902110 | Срабатывание защиты от замыканий на землю в обмотке ВН |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к (10BCT01). Срабатывание защиты от замыканий на землю в обмотке ВН | 495aeb4c-4d8c-4f13-b4fb-4fd053c0ced4 | 10BCT01EW302_XF01
15590 | МТЗ и КИВ | 0d5cdaf4-f223-4999-9094-15d273870635 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 9744e6e4-12b0-4692-b1a9-9724de99da82 | Срабатывание обобщенное |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A11) | КИВ и МТЗ (10BCT01GH003-A1). Срабатывание защит | d25ce167-bcff-44b8-b3a4-fa6b6906ef84 | 10BCT01EW401_XK01
15591 | МТЗ и КИВ | 0d5cdaf4-f223-4999-9094-15d273870635 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | a0ff70f9-25a0-483e-9ed7-1362afeb512a | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A11) | КИВ и МТЗ (10BCT01GH003-A1). Неисправность терминала | 8352bc3d-e862-461a-be0d-0bbfe716839e | 10BCT01EK401_XF01
15592 | МТЗ и КИВ | 0d5cdaf4-f223-4999-9094-15d273870635 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 118c3c0a-7d2d-473c-8947-0653cabeaabf | Срабатывание ДЗ 2 ст. |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 10BCT01 (10BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Срабатывание ДЗ 2 ст. | 0e354dbd-e32f-4fa5-8dcd-b27adfaf05a0 | 10BCT01EW411_XK02
15593 | МТЗ и КИВ | 0d5cdaf4-f223-4999-9094-15d273870635 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | b7271847-ed0a-4f08-b9b4-3809a253964c | Срабатывание ДЗ 1 ст. |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 10BCT01 (10BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Срабатывание ДЗ 1 ст. | 8e4b7e70-f508-4c42-ad23-372e7d18a866 | 10BCT01EW410_XK02
15594 | МТЗ и КИВ | 0d5cdaf4-f223-4999-9094-15d273870635 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 491a91a6-57a8-4ce4-adef-5c6f9508b8c9 | Ключ 01SA13 Цепи отключения ячейка 1 |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 10BCT01 (10BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA13 "Цепи отключения 10BCA01" - вывод | e881327b-e0fa-4f0c-9217-c6961f0e65a0 | 10BCT01EK414_XN02
15595 | МТЗ и КИВ | 0d5cdaf4-f223-4999-9094-15d273870635 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | bdcbacb3-b867-4287-ad7a-a22183ebf966 | Ключ 01SA16 КИВ 2 ступень на сигнал |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 10BCT01 (10BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA16 "КИВ 2 ступень" - перевод на отключение | 117387b5-b1f1-4f78-91a3-0e23d6c64b92 | 10BCT01EK419_XB10
15596 | МТЗ и КИВ | 0d5cdaf4-f223-4999-9094-15d273870635 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 1ad05b3b-7919-4548-93f1-4982fcfb904e | Ключ 01SA16 КИВ 2 ступень на отключение |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 10BCT01 (10BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA16 "КИВ 2 ступень" - перевод на сигнал | 6ce1f8a8-7423-4252-9012-bf22d61ddedd | 10BCT01EK418_XB10
15597 | МТЗ и КИВ | 0d5cdaf4-f223-4999-9094-15d273870635 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 463928d3-b437-43f1-b778-9496d2dd7c7d | Ключ 01SA15 КИВ 1 ступень на сигнал |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 10BCT01 (10BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA15 "КИВ 1 ступень" - перевод на отключение | dd5de955-214a-454e-a342-818cc854cfc4 | 10BCT01EK417_XB10
15598 | МТЗ и КИВ | 0d5cdaf4-f223-4999-9094-15d273870635 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 1fc2ecab-9d2b-4acc-8635-239dda671794 | Ключ 01SA15 КИВ 1 ступень на отключение |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 10BCT01 (10BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA15 "КИВ 1 ступень" - перевод на сигнал | 99362c61-e0be-4abc-953b-6e8a93d3e98b | 10BCT01EK416_XB10
15599 | МТЗ и КИВ | 0d5cdaf4-f223-4999-9094-15d273870635 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 97be919d-c1fd-4987-951d-98b49dbc18d4 | Ключ 01SA14 Цепи отключения ячейка 2 |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 10BCT01 (10BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA14 "Цепи отключения 10BCB04" - вывод | 79cefdd9-44ec-4882-be3b-3e10a1acafd7 | 10BCT01EK415_XN02
15600 | МТЗ и КИВ | 0d5cdaf4-f223-4999-9094-15d273870635 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 5cf65cf7-1233-4fde-b9e1-5bf66112e6e1 | Ключ 01SA12 Пуск УРОВ выкл. 2 |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 10BCT01 (10BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA12 "Пуск УРОВ 00ACQ123" - вывод | 8c7c10d3-b402-4f93-9436-ed47675c4d54 | 10BCT01EK413_XN02
15601 | МТЗ и КИВ | 0d5cdaf4-f223-4999-9094-15d273870635 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | b6d681c8-acbe-430e-b9e4-e6002015738e | Ключ 01SA11 Цепи отключения выкл. 2 |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 10BCT01 (10BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA11 "Цепи отключения 00ACQ123" - вывод | 025b5d73-c939-4223-a5b6-682be20b9913 | 10BCT01EK412_XN02
15602 | МТЗ и КИВ | 0d5cdaf4-f223-4999-9094-15d273870635 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | b5c0bb98-000e-4c46-a4f7-defddd6e9136 | Ключ 01SA10 Пуск УРОВ выкл. 1 |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 10BCT01 (10BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA10 "Пуск УРОВ 00ACQ122" - вывод | 88c3fccb-3cea-449e-85ec-686bf2873ac9 | 10BCT01EK411_XN02
15603 | МТЗ и КИВ | 0d5cdaf4-f223-4999-9094-15d273870635 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | bc60cb8b-91be-4a9c-8bf0-14685825b459 | Ключ 01SA9 Цепи отключения выкл. 1 |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 10BCT01 (10BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA9 "Цепи отключения 00ACQ122" - вывод | b13a8794-147b-417c-961c-c93070df434c | 10BCT01EK410_XN02
15604 | МТЗ и КИВ | 0d5cdaf4-f223-4999-9094-15d273870635 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | bdc42366-d149-4452-9fc0-7284ec530b24 | Ключ 01SA8 ЗМН НН |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 10BCT01 (10BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA8 "ЗМН НН" - вывод | 4e88aa6c-a109-408e-bd7b-8e4c6136d0cd | 10BCT01EK409_XN02
15605 | МТЗ и КИВ | 0d5cdaf4-f223-4999-9094-15d273870635 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 837cc3df-5ca8-4baf-86f7-2a7489131621 | Ключ 01SA7 ДЗ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 10BCT01 (10BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA7 "ДЗ" - вывод (резерв) | c7d59a9b-191c-422f-935d-da0d36c798e2 | 10BCT01EK408_XN02
15606 | МТЗ и КИВ | 0d5cdaf4-f223-4999-9094-15d273870635 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 06e0059e-01de-43c7-9d46-1ec6ee6cb1a4 | Ключ 01SA6 Контроль изоляции НН |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 10BCT01 (10BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA6 "Контроль изоляции НН" - вывод | a1cc3ca5-1b24-4e4e-b46a-7c529e1560f2 | 10BCT01EK407_XN02
15607 | МТЗ и КИВ | 0d5cdaf4-f223-4999-9094-15d273870635 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | a68e660f-68d9-4b3e-86e1-908d13694fa7 | Ключ 01SA5 МТЗ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 10BCT01 (10BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA5 "МТЗ" - вывод | 1ae5e812-f020-4f81-917f-feff3ebf15ba | 10BCT01EK406_XN02
15608 | МТЗ и КИВ | 0d5cdaf4-f223-4999-9094-15d273870635 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | f55bc5f3-5641-4bc4-86a0-7b4a8d8b8989 | Ключ 01SA4 Защита от несимметричной перегрузки |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 10BCT01 (10BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA4 "Защита от несимметричной перегрузки" - вывод | b7a2fd0d-5c35-4388-8bec-d2d03284d342 | 10BCT01EK405_XN02
15609 | МТЗ и КИВ | 0d5cdaf4-f223-4999-9094-15d273870635 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | e4771c72-946c-4a9a-8ed6-4916686ae505 | Ключ 01SA3 Терминал |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 10BCT01 (10BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA3 "Терминал" - вывод | 38dfe031-04a1-4288-bfae-e805e2fd430e | 10BCT01EK404_XN02
15610 | МТЗ и КИВ | 0d5cdaf4-f223-4999-9094-15d273870635 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | ca6467c7-c5ab-4763-a63c-6e47cd730453 | Срабатывание КИВ 1 ст. на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 10BCT01 (10BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Срабатывание КИВ 1 ст. на отключение | 4b554ad7-f606-4882-9e37-8570b2b1263e | 10BCT01EW408_XK02
15611 | МТЗ и КИВ | 0d5cdaf4-f223-4999-9094-15d273870635 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | cf9bf0a2-3964-4bef-a467-07522dd87e8c | Группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 10BCT01 (10BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA17 "Группа уставок 3" | 39d0dd0e-1959-42bc-a314-e99dc11829f9 | 10BCT01EK427_XN10
15612 | МТЗ и КИВ | 0d5cdaf4-f223-4999-9094-15d273870635 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | d363cbe4-c50e-437e-97a7-2ab3f60e06c0 | Группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 10BCT01 (10BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA17 "Группа уставок 2" | 2bd3dd33-235e-46d5-aa40-fce97433960e | 10BCT01EK426_XN10
15613 | МТЗ и КИВ | 0d5cdaf4-f223-4999-9094-15d273870635 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 67499145-a168-48fa-95c5-68cdf197eb1d | Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 10BCT01 (10BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA17 "Группа уставок 1" | bcbb69f1-dfba-4e8b-901c-b136bbebf201 | 10BCT01EK425_XN10
15614 | МТЗ и КИВ | 0d5cdaf4-f223-4999-9094-15d273870635 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 93497e22-bcb0-4bb7-9757-24c1f3191cff | Срабатывание КИВ 1 ст. на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 10BCT01 (10BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Срабатывание КИВ 1 ст. на сигнал | 5947016c-a560-40a4-8996-081d166cd0fa | 10BCT01EK435_XF01
15615 | МТЗ и КИВ | 0d5cdaf4-f223-4999-9094-15d273870635 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 8768fe18-6026-4038-8911-e2e743939977 | Срабатывание КИВ 2 ст. на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 10BCT01 (10BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Срабатывание КИВ 2 ст. на сигнал | 6119e8ea-54c2-4793-92b1-ba10635bc63e | 10BCT01EK436_XF01
15616 | МТЗ и КИВ | 0d5cdaf4-f223-4999-9094-15d273870635 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 54d2748f-8239-43e4-9adf-378ffd26ff12 | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 10BCT01 (10BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Неисправность цепей напряжения | b2187831-ac6c-43ac-b842-bbe7ef1b33a6 | 10BCT01EK437_XM51
15617 | МТЗ и КИВ | 0d5cdaf4-f223-4999-9094-15d273870635 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 6ce01937-7af1-408e-ad34-ba12d8c3678f | Режим теста |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 10BCT01 (10BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Режим теста терминала | 81aa4457-0f8b-49be-887c-e667ab202560 | 10BCT01EK439_XF50
15618 | МТЗ и КИВ | 0d5cdaf4-f223-4999-9094-15d273870635 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 0948965e-83c4-4dbe-ad15-c397c1823c79 | Срабатывание КИВ 2 ст. на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 10BCT01 (10BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Срабатывание КИВ 2 ст. на отключение | 4487c105-4502-4809-8be7-83e01cb5611b | 10BCT01EW409_XK02
15619 | МТЗ и КИВ | 0d5cdaf4-f223-4999-9094-15d273870635 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 7382ec72-8b1c-4efd-aadc-4589f51286a6 | Блок БИ 01SG5 Цепи ТН ячейки НН 2 |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 10BCT01 (10BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Блок БИ (01SG5). "Цепи ТН ячейки 10BCB04" - не вставлен | 7333ae74-8309-4f83-91db-cf5b2678ad44 | 10BCT01EK424_XN12
15620 | МТЗ и КИВ | 0d5cdaf4-f223-4999-9094-15d273870635 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 228e881f-ae92-4095-84ae-31f43f4756e4 | Блок БИ 01SG4 Цепи ТН ячейки НН 1 |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 10BCT01 (10BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Блок БИ (01SG4). "Цепи ТН ячейки 10BCA01" - не вставлен | e8c9c2ff-c3e4-4893-a319-da02405cce7e | 10BCT01EK423_XN12
15621 | МТЗ и КИВ | 0d5cdaf4-f223-4999-9094-15d273870635 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | b33a400b-944d-44bc-b640-c1e8c9d69921 | Блок БИ 01SG3 Цепи ТН трансформатора |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 10BCT01 (10BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Блок БИ (01SG3). "Цепи ТН 10BCT01" - не вставлен | 63d8fff3-cb46-49da-a9ed-2fddc2966709 | 10BCT01EK422_XN12
15622 | МТЗ и КИВ | 0d5cdaf4-f223-4999-9094-15d273870635 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 81026c9c-97f0-48b0-92cc-9ae59d229250 | Блок БИ 01SG2 цепи емкостного тока |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 10BCT01 (10BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Блок БИ (01SG2). "Цепи емкостного тока вводов" - не вставлен | 3ddf509a-e090-4c97-ba3a-293773be6dd8 | 10BCT01EK421_XN12
15623 | МТЗ и КИВ | 0d5cdaf4-f223-4999-9094-15d273870635 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 5501cae2-4ab1-4bd7-a185-5dc83ea7e986 | Блок БИ 01SG1 Цепи ТТ трансформатора |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 10BCT01 (10BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Блок БИ (01SG1). "Цепи ТТ 10BCT01" - не вставлен | 9286497e-765b-4398-8cb1-8d93973db0de | 10BCT01EK420_XN12
15624 | МТЗ и КИВ | 0d5cdaf4-f223-4999-9094-15d273870635 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | cb26b67d-7973-4666-b40b-471720f7d8d7 | Отсутствует питание приемных цепей |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 10BCT01 (10BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Отсутствует питание приемных цепей | 7a650bef-ee11-4021-a0d8-0308d0b4f75b | 10BCT01EK403_XF01
15625 | МТЗ и КИВ | 0d5cdaf4-f223-4999-9094-15d273870635 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | d510a797-3282-43c2-85fa-18b3c5c10d86 | Срабатывание МТЗ с U (t2) |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 10BCT01 (10BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Срабатывание МТЗ с U (t2) | e39d6ef2-a0d3-4ca3-9bfe-9f3ddc24b458 | 10BCT01EW405_XK02
15626 | МТЗ и КИВ | 0d5cdaf4-f223-4999-9094-15d273870635 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 2f22b590-bff5-4878-baf7-352cae4d00f1 | Срабатывание МТЗ с U (t1) |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 10BCT01 (10BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Срабатывание МТЗ с U (t1) | e35c3463-9d93-4178-b78d-e25b19df60e3 | 10BCT01EW404_XK02
15627 | МТЗ и КИВ | 0d5cdaf4-f223-4999-9094-15d273870635 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 6343d7c7-0bdf-482f-829e-aae3cd77566e | Срабатывание МТЗ 3 ст. |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 10BCT01 (10BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Срабатывание МТЗ 3 ст. | d89a672e-a2fb-4a79-867f-dec3c68ccfb9 | 10BCT01EW406_XK02
15628 | МТЗ и КИВ | 0d5cdaf4-f223-4999-9094-15d273870635 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | cd0f2a7e-7eb8-4dde-b29d-e71708eea152 | Неисправность КИВ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 10BCT01 (10BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Неисправность КИВ | 99364d6a-cef5-4c0e-998a-9898dac92cc6 | 10BCT01EK432_XF01
15629 | МТЗ и КИВ | 0d5cdaf4-f223-4999-9094-15d273870635 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 66c07b5c-ee1f-4eba-b105-8ef1a9600c25 | Группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 10BCT01 (10BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA17 "Группа уставок 4" | ddb92f9f-60eb-4108-bbb0-5a37b9db538c | 10BCT01EK428_XN10
15630 | Мониторинг | e2a6881f-0357-4159-9b4b-cd6726acc7dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02 | Мониторинг и диагностика/Мониторинг трансформатора | 86f9f83a-ed9d-4d5a-895a-fca27181ff06 | Повреждение датчиков и устройств системы мониторинга |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Повреждение датчиков и устройств системы мониторинга 10BCT02GH017 | 7f4e35d7-b85d-4dac-8796-e98a658bda08 | 10BCT02EK810_XF01
15631 | Мониторинг | e2a6881f-0357-4159-9b4b-cd6726acc7dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02 | Мониторинг и диагностика/Мониторинг трансформатора | 86b97e1a-9c46-4314-b485-5df6edeab35b | Состояние трансформатора Ухудшенное |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Состояние трансформатора 10BCT02 «Ухудшенное» | 1161d95a-67eb-4ba4-94ee-950a09aab35a | 10BCT02EK811_XF01
15632 | Мониторинг | e2a6881f-0357-4159-9b4b-cd6726acc7dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02 | Мониторинг и диагностика/Мониторинг трансформатора | f15f6791-b275-432b-a08d-03c7748d61ff | Состояние трансформатора Предаварийное |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Состояние трансформатора 10BCT02 «Предаварийное» | 8f8158d7-aeed-4bee-b9ad-e8f2da84ee02 | 10BCT02EK812_XK29
15633 | Шкаф ДЗТ 2к. | 886378d5-5118-4afc-ad8f-7acc8a4b88b2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Дверь шкафа открыта | dea02003-4a28-47b8-ac3c-b88232461224 | 10BCT02EK302_XN01
15634 | Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | abec3add-2ab5-4f2a-bb8d-ed24ecf40416 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Дверь шкафа открыта | 9d241816-bb59-41ae-a20a-545e9838b0a5 | 10BCT02EK102_XN01
15635 | РПН | 38d4eee7-76fe-434c-94e2-34ebddbcff93 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | bfac778a-e545-4bdf-b2c9-fc2887436678 | АВ цепей обогрева Q3 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | РПН РТСН 10BCT02. Отключен автомат Q3 цепей обогрева | 19667aca-9d95-43f5-a4ce-98c485933589 | 10BCT02EK001_XF50
15636 | РПН | 38d4eee7-76fe-434c-94e2-34ebddbcff93 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | b8245f70-4ded-4865-a459-201c1d583acc | Команда "Переключить" от СКУ ЭЧ СВМ |  | controldiscrete | Команда RCO | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/АРКТ РТСН 10BCT02 (10BCT02GH003-A2) | АРКТ. Команда "Переключить" от СКУ ЭЧ СВМ | 041c27be-2754-4228-a461-8cd68869a15b | 10BCT02GH013_XA01
15637 | РПН | 38d4eee7-76fe-434c-94e2-34ebddbcff93 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | cff510c3-5952-4865-aff3-1c4508f9463b | Положение РПН |  | integer | Положение РПН | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A12) | Логометр. Положение РПН 10BCT02 | 6161caab-dde8-421c-b9c4-abbf5d3a4e6d | 10BCT02CE001_XQ01
15638 | РПН | 38d4eee7-76fe-434c-94e2-34ebddbcff93 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | e3aa32bd-8b88-49bf-a182-a5b74899b44e | Режим управления на приводе РПН - местный |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/АРКТ РТСН 10BCT02 (10BCT02GH003-A2) | АРКТ. Режим управления на приводе РПН - местный | 9a62985e-214a-4296-88b1-e1ee07523937 | 10BCT02EK517_XB10
15639 | РПН | 38d4eee7-76fe-434c-94e2-34ebddbcff93 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | 262320a3-642e-4b2f-bf59-30632f03af51 | Режим управления на приводе РПН - дистационный |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/АРКТ РТСН 10BCT02 (10BCT02GH003-A2) | АРКТ. Режим управления на приводе РПН - дистационный | 29052a8e-4abd-4846-863b-bcca8f203dd6 | 10BCT02EK516_XB10
15640 | РПН | 38d4eee7-76fe-434c-94e2-34ebddbcff93 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | 4162288b-4b28-4ce4-9de2-af05b507a3c0 | Привод побежал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/АРКТ РТСН 10BCT02 (10BCT02GH003-A2) | АРКТ. Привод побежал | f66a136f-0eef-4baa-b750-3c80d73faae7 | 10BCT02EK525_XF01
15641 | РПН | 38d4eee7-76fe-434c-94e2-34ebddbcff93 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | 03b3597d-213a-4b1f-9594-0a9d08ef2093 | Привод не пошел |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/АРКТ РТСН 10BCT02 (10BCT02GH003-A2) | АРКТ. Привод не пошел | 0278dbc7-35f6-407a-8258-f4b640f37d4f | 10BCT02EK527_XF01
15642 | РПН | 38d4eee7-76fe-434c-94e2-34ebddbcff93 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | 7319611b-1a3c-4ace-8f13-92f914126674 | Привод застрял |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/АРКТ РТСН 10BCT02 (10BCT02GH003-A2) | АРКТ. Привод застрял | 98b193ba-5eb9-4cae-89ca-9b4ac19ff1f7 | 10BCT02EK526_XF01
15643 | РПН | 38d4eee7-76fe-434c-94e2-34ebddbcff93 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | 31549a2f-5f7c-44d6-9018-552f03bdce68 | Крайняя нижняя ступень |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/АРКТ РТСН 10BCT02 (10BCT02GH003-A2) | АРКТ. Крайняя нижняя ступень | 8f642ecf-3aca-4f03-80e4-6c2f73eafd9f | 10BCT02EK520_XK02
15644 | РПН | 38d4eee7-76fe-434c-94e2-34ebddbcff93 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | 357e5105-6ff5-424b-8bc6-5ebcc880cf6a | Крайняя верхняя ступень |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/АРКТ РТСН 10BCT02 (10BCT02GH003-A2) | АРКТ. Крайняя верхняя ступень | b1c8aad0-0d2f-4936-8cae-1c108cbef954 | 10BCT02EK521_XK02
15645 | РПН | 38d4eee7-76fe-434c-94e2-34ebddbcff93 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | 9dafbdc4-9619-46fa-95b4-844cac716f93 | Идет переключение РПН |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/АРКТ РТСН 10BCT02 (10BCT02GH003-A2) | АРКТ. Идет переключение РПН | 9cb33fe9-acd7-43ab-948f-4bad69817def | 10BCT02EK522_XF01
15646 | РПН | 38d4eee7-76fe-434c-94e2-34ebddbcff93 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | 8ff7883a-c38d-42b1-a9fc-bc761327d69f | Вставлена рукоятка в приводе РПН |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/АРКТ РТСН 10BCT02 (10BCT02GH003-A2) | АРКТ. Вставлена рукоятка в приводе РПН | 1d392b8d-36a8-4034-b475-b01f11da975a | 10BCT02EK524_XF01
15647 | РПН | 38d4eee7-76fe-434c-94e2-34ebddbcff93 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | d7c7d3c9-ae7c-4229-9bd7-a6592d811e1e | Блокировка по току ВН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/АРКТ РТСН 10BCT02 (10BCT02GH003-A2) | АРКТ. Блокировка по току ВН | eb5b2c2d-e89b-48a3-b1c8-c389bbffe686 | 10BCT02EK523_XF01
15648 | РПН | 38d4eee7-76fe-434c-94e2-34ebddbcff93 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | 92ed5814-70a2-4dfc-876f-3ebad321e834 | АВ цепей управления Q2 |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/АРКТ РТСН 10BCT02 (10BCT02GH003-A2) | АРКТ. АВ цепей управления Q2 отключен | 6f4dc3f1-278d-4f9e-8f30-0fceba8ce8cb | 10BCT02EK519_XF01
15649 | РПН | 38d4eee7-76fe-434c-94e2-34ebddbcff93 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | 14f9eca9-1472-46cd-b1a8-4245e86214a2 | АВ РПН Q1 |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/АРКТ РТСН 10BCT02 (10BCT02GH003-A2) | АРКТ. АВ РПН Q1 отключен | 1ac2fc5d-ba80-4bd1-b5e6-0f99eb2767ac | 10BCT02EK518_XF01
15650 | Сист.охл. | 08204710-3a46-4341-899d-279c40d19383 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02 | Первичное электротехническое оборудование/Система охлаждения трансформатора | ea4040f4-5893-48ff-aa17-35cc310ba94c | Неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Неисправность системы охлаждения 10BCT02 | d721bed2-262f-4e3b-92fa-5ffd59cdb064 | 10BCT02EK803_XF90
15651 | Сист.охл. | 08204710-3a46-4341-899d-279c40d19383 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02 | Первичное электротехническое оборудование/Система охлаждения трансформатора | e9381903-b09a-4c16-bd4e-c3d52ef34f5c | Отключена |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Система охлаждения 10BCT02 отключена | 01c3f74b-213c-499b-b52a-095398488a9d | 10BCT02EK802_XB10
15652 | АУВ | eb4f1efe-8c99-4c01-8b5f-13f79ffdd7fd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9756/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | e67bebba-0575-4bff-b131-8138cfdc7813 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9756/АУВ 00ACQ91 (00ACQ91GH001-A1) | Связь с устройстом 00ACQ91GH001-A1 установлена | 47bc87b0-935f-4049-b7de-d860b2965bdf | 00ACQ91GH001A1_XN99
15653 | Шкаф серверов сбора осциллограмм | eb89dc88-226e-4e78-b595-5fba2c966c37 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф серверов сбора осциллограммов или сопряжения с СВСУ | 03af4b7d-ca48-48ad-b81e-b79c10ebfc7e | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов сбора осциллограмм (00AVB01GH005)/Контроллер диагностики (00AVB01GH005-A10) | Дверь шкафа открыта | 373c5f99-a98f-47c6-85d8-8fa600372d36 | 00AVB01GH005EK03_XN01
15654 | Шкаф серверов сбора осциллограмм | eb89dc88-226e-4e78-b595-5fba2c966c37 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф серверов сбора осциллограммов или сопряжения с СВСУ | 047b9355-980f-4483-af91-4477c7f2c089 | Питание -A01 от резервного ввода (-S12) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов сбора осциллограмм (00AVB01GH005)/Контроллер диагностики (00AVB01GH005-A10) | Питание -A01 от резервного ввода (-S12) | b0c7901c-58f9-4e1c-922e-878ddc6e6b88 | 00AVB01GH005EK31_XN13
15655 | Шкаф серверов сбора осциллограмм | eb89dc88-226e-4e78-b595-5fba2c966c37 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф серверов сбора осциллограммов или сопряжения с СВСУ | 156f6f12-36e3-45e5-9edb-c1971126401d | АВ -F14 коммутатора -A21(БП1) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов сбора осциллограмм (00AVB01GH005)/Контроллер диагностики (00AVB01GH005-A10) | Отключен АВ -F14 коммутатора -A21(БП1) | aa70c981-2a9a-4a2c-8cc4-2d300a7b5db2 | 00AVB01GH005EK13_XM14
15656 | Шкаф серверов сбора осциллограмм | eb89dc88-226e-4e78-b595-5fba2c966c37 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф серверов сбора осциллограммов или сопряжения с СВСУ | 248649fb-060e-4ec8-9274-f4d4888b11f3 | Коммутатор -A11 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов сбора осциллограмм (00AVB01GH005)/Контроллер диагностики (00AVB01GH005-A10) | Коммутатор -A11 в норме | 3b769851-d2e2-420c-967e-5e258a02dbb7 | 00AVB01GH005EK06_XN14
15657 | Шкаф серверов сбора осциллограмм | eb89dc88-226e-4e78-b595-5fba2c966c37 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф серверов сбора осциллограммов или сопряжения с СВСУ | 257aad2f-6dba-40dd-99d0-d322e8d4265f | Сервер -A02 неисправен |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов сбора осциллограмм (00AVB01GH005)/Контроллер диагностики (00AVB01GH005-A10) | Шлюз -A02 неисправен | 8c7e6651-2562-42ec-ada7-537eac72374c | 00AVB01GH005EK09_XN14
15658 | Шкаф серверов сбора осциллограмм | eb89dc88-226e-4e78-b595-5fba2c966c37 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф серверов сбора осциллограммов или сопряжения с СВСУ | 3d44fb6a-c8a3-448b-aa32-1bd94b75874e | АВ -F21/-F22 сервера -A02 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов сбора осциллограмм (00AVB01GH005)/Контроллер диагностики (00AVB01GH005-A10) | Отключен АВ -F21/-F22 шлюза -A02 | d4f16737-54f3-4bfe-b5b2-924e529b18ab | 00AVB01GH005EK24_XM14
15659 | Шкаф серверов сбора осциллограмм | eb89dc88-226e-4e78-b595-5fba2c966c37 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф серверов сбора осциллограммов или сопряжения с СВСУ | 3f15b774-f9ee-42dc-a8d2-00ff2c97b460 | АВ -F26 вентилятора -M01 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов сбора осциллограмм (00AVB01GH005)/Контроллер диагностики (00AVB01GH005-A10) | Отключен АВ -F26 вентилятора -M01 | 42b65c80-3d6b-4cd0-84c1-fbc343652682 | 00AVB01GH005EK16_XM14
15660 | Шкаф серверов сбора осциллограмм | eb89dc88-226e-4e78-b595-5fba2c966c37 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф серверов сбора осциллограммов или сопряжения с СВСУ | 4b6df4a7-7c59-4dec-80bc-80e91338da2e | АВ -F15 БП -U11 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов сбора осциллограмм (00AVB01GH005)/Контроллер диагностики (00AVB01GH005-A10) | Отключен АВ -F15 БП -U11 | fb12998e-46b5-456f-898a-037ebb6fdc6c | 00AVB01GH005EK11_XM14
15661 | Шкаф серверов сбора осциллограмм | eb89dc88-226e-4e78-b595-5fba2c966c37 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф серверов сбора осциллограммов или сопряжения с СВСУ | 58bc0b87-e012-432d-b399-791ac55320cc | АВ -F24 коммутатора -A21(БП2) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов сбора осциллограмм (00AVB01GH005)/Контроллер диагностики (00AVB01GH005-A10) | Отключен АВ -F24 коммутатора -A21(БП2) | d882535a-664a-4040-bc00-f8622f01565a | 00AVB01GH005EK23_XM14
15662 | Шкаф серверов сбора осциллограмм | eb89dc88-226e-4e78-b595-5fba2c966c37 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф серверов сбора осциллограммов или сопряжения с СВСУ | 59232a73-87e1-4a3c-96cf-c94fbba5c387 | АВ -F20 канала 2 (Сервер -A02) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов сбора осциллограмм (00AVB01GH005)/Контроллер диагностики (00AVB01GH005-A10) | Отключен АВ -F20 канала 2 (шлюз -A01) | 0d3d1ae7-cc5f-4839-a1ff-a3fcb1f493d0 | 00AVB01GH005EK25_XM14
15663 | Шкаф серверов сбора осциллограмм | eb89dc88-226e-4e78-b595-5fba2c966c37 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф серверов сбора осциллограммов или сопряжения с СВСУ | 5fa45b6e-712d-4adc-9281-e395e3fb979f | Температура повышена/неисправность охлаждения |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов сбора осциллограмм (00AVB01GH005)/Контроллер диагностики (00AVB01GH005-A10) | Температурный режим в норме (вент. откл.) | 9be94fd4-219c-43f4-bf16-36a7ac979775 | 00AVB01GH005EK33_XN15
15664 | Шкаф серверов сбора осциллограмм | eb89dc88-226e-4e78-b595-5fba2c966c37 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф серверов сбора осциллограммов или сопряжения с СВСУ | 6fcd974b-e453-40c0-88b9-b05c7956e6d9 | Коммутатор -A12 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов сбора осциллограмм (00AVB01GH005)/Контроллер диагностики (00AVB01GH005-A10) | Коммутатор -A12 в норме | 2aa407ba-f2bc-4626-b4cc-dcb7011ac258 | 00AVB01GH005EK07_XN14
15665 | Шкаф серверов сбора осциллограмм | eb89dc88-226e-4e78-b595-5fba2c966c37 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф серверов сбора осциллограммов или сопряжения с СВСУ | 7372636e-80ac-4f31-a87b-ba2c6963b43a | АВ -F23 коммутатора -A11(БП2) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов сбора осциллограмм (00AVB01GH005)/Контроллер диагностики (00AVB01GH005-A10) | Отключен АВ -F23 коммутатора -A11(БП2) | a21a31b8-2101-47eb-a893-a0b5df033e3e | 00AVB01GH005EK22_XM14
15666 | Шкаф серверов сбора осциллограмм | eb89dc88-226e-4e78-b595-5fba2c966c37 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф серверов сбора осциллограммов или сопряжения с СВСУ | 7563f016-7f64-48b8-97ac-a15a6da4cf49 | АВ -F25 БП -U21 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов сбора осциллограмм (00AVB01GH005)/Контроллер диагностики (00AVB01GH005-A10) | Отключен АВ -F25 БП -U21 | 34504b12-ac41-4d8b-b844-dcc612d75738 | 00AVB01GH005EK21_XM14
15667 | Шкаф серверов сбора осциллограмм | eb89dc88-226e-4e78-b595-5fba2c966c37 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф серверов сбора осциллограммов или сопряжения с СВСУ | 75ca2190-b528-4054-aa55-ed9134838425 | АВ -F10 канала 1 (Сервер -A01) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов сбора осциллограмм (00AVB01GH005)/Контроллер диагностики (00AVB01GH005-A10) | Отключен АВ -F10 канала 1 (шлюз -A01) | 2bfe8762-9a69-4c86-a119-0407dc171717 | 00AVB01GH005EK15_XM14
15668 | Шкаф серверов сбора осциллограмм | eb89dc88-226e-4e78-b595-5fba2c966c37 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф серверов сбора осциллограммов или сопряжения с СВСУ | 7794cbfa-dd35-4a00-813e-34b4d65b3457 | Отсуствует напряжение на вводе №2 |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов сбора осциллограмм (00AVB01GH005)/Контроллер диагностики (00AVB01GH005-A10) | Отсуствует напряжение на вводе №2 | c6837be9-ae33-4041-9944-cf381f80f504 | 00AVB01GH005EK02_XM13
15669 | Шкаф серверов сбора осциллограмм | eb89dc88-226e-4e78-b595-5fba2c966c37 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф серверов сбора осциллограммов или сопряжения с СВСУ | 7919ad48-3eaf-402e-911f-b9d1ffffbba4 | АВ -F11/-F12 сервера -A01 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов сбора осциллограмм (00AVB01GH005)/Контроллер диагностики (00AVB01GH005-A10) | Отключен АВ -F11/-F12 шлюза -A01 | 87e9939c-20bb-493b-9137-f6af2b850d71 | 00AVB01GH005EK14_XM14
15670 | Шкаф серверов сбора осциллограмм | eb89dc88-226e-4e78-b595-5fba2c966c37 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф серверов сбора осциллограммов или сопряжения с СВСУ | 9a30e3ea-62b8-4a70-a0c2-454b5aa21ebc | Неисправность в шкафу |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов сбора осциллограмм (00AVB01GH005)/Контроллер диагностики (00AVB01GH005-A10) | Неисправность в шкафу | d7546439-61ab-4e7b-b93f-26c89109f15f | 00AVB01GH005EK50_XX00
15671 | Шкаф серверов сбора осциллограмм | eb89dc88-226e-4e78-b595-5fba2c966c37 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф серверов сбора осциллограммов или сопряжения с СВСУ | a1ba950f-acb3-472b-be19-fd02f7b58e7f | АВ -F13 коммутатора -A11(БП1) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов сбора осциллограмм (00AVB01GH005)/Контроллер диагностики (00AVB01GH005-A10) | Отключен АВ -F13 коммутатора -A11(БП1) | 008b316b-5bd0-4836-8541-3d7d947e377c | 00AVB01GH005EK12_XM14
15672 | Шкаф серверов сбора осциллограмм | eb89dc88-226e-4e78-b595-5fba2c966c37 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф серверов сбора осциллограммов или сопряжения с СВСУ | b0525fed-f750-4e76-ba86-a5a171468306 | Блок питания 220/24 -U11 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов сбора осциллограмм (00AVB01GH005)/Контроллер диагностики (00AVB01GH005-A10) | Блок питания 220/24 -U11 в норме | bfbd607a-6b98-4fb2-8338-fb77b9ea1f57 | 00AVB01GH005EK04_XN14
15673 | Шкаф серверов сбора осциллограмм | eb89dc88-226e-4e78-b595-5fba2c966c37 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф серверов сбора осциллограммов или сопряжения с СВСУ | bdf16610-daa6-42ca-bc5d-8ccf88adeb2d | Отсуствует напряжение на вводе №1 |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов сбора осциллограмм (00AVB01GH005)/Контроллер диагностики (00AVB01GH005-A10) | Отсуствует напряжение на вводе №1 | 9c73d795-6e8e-4689-b315-c255b30a1523 | 00AVB01GH005EK01_XM13
15674 | Шкаф серверов сбора осциллограмм | eb89dc88-226e-4e78-b595-5fba2c966c37 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф серверов сбора осциллограммов или сопряжения с СВСУ | c82dcf94-1e7d-4e85-bc23-12b018cb6a70 | Сервер -A01 неисправен |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов сбора осциллограмм (00AVB01GH005)/Контроллер диагностики (00AVB01GH005-A10) | Шлюз -A01 неисправен | 6055f4ec-a56f-45f8-bcfa-27842ea224db | 00AVB01GH005EK08_XN14
15675 | Шкаф серверов сбора осциллограмм | eb89dc88-226e-4e78-b595-5fba2c966c37 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф серверов сбора осциллограммов или сопряжения с СВСУ | c8ec9662-ba46-449f-93dc-2e186427f21d | Питание -A02 от резервного ввода (-S22) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов сбора осциллограмм (00AVB01GH005)/Контроллер диагностики (00AVB01GH005-A10) | Питание -A02 от резервного ввода (-S22) | 0a32455f-d5e3-4920-867e-bd5b56e7d473 | 00AVB01GH005EK32_XN13
15676 | Шкаф серверов сбора осциллограмм | eb89dc88-226e-4e78-b595-5fba2c966c37 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф серверов сбора осциллограммов или сопряжения с СВСУ | d9f2fe6a-a598-463b-82d7-63cba0d7ffd6 | Блок питания 220/24 -U21 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов сбора осциллограмм (00AVB01GH005)/Контроллер диагностики (00AVB01GH005-A10) | Блок питания 220/24 -U21 в норме | 5bd38567-f6f6-4847-86cf-4dbc61a1a289 | 00AVB01GH005EK05_XN14
15677 | Сист.охл. | 08204710-3a46-4341-899d-279c40d19383 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02 | Первичное электротехническое оборудование/Система охлаждения трансформатора | 1876310e-2692-49de-98dc-3046a9280139 | Включена |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Система охлаждения 10BCT02 включена | fbaf2919-532e-4ae5-aa1d-75617a60e3b5 | 10BCT02EK801_XB10
15678 | Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | 9a26fdb0-7410-402c-a96f-308ceb77e212 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 10BCT02 (10BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Дверь шкафа открыта | 41d59d60-3b90-4a5d-974d-f0adcfe15771 | 10BCT02EK402_XN01
15679 | АРКТ | bcab1499-4555-4972-aa46-fe8634752eed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | 5e342aa8-8984-414c-96f2-0af3c9e0e016 | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A11) | АРКТ (10BCT02GH003-A2). Неисправность терминала | adb246b8-ea6c-40d0-b46d-b7802b88dbba | 10BCT02EK501_XF01
15680 | АРКТ | bcab1499-4555-4972-aa46-fe8634752eed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | 2b127c19-0a1c-4fd4-ade2-73ae861ecad4 | Ключ 02SA5 Режим управления РПН СКУ ЭЧ СВМ |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/АРКТ РТСН 10BCT02 (10BCT02GH003-A2) | АРКТ. Ключ 02SA5 "Режим управления РПН" - СКУ ЭЧ СВМ | 6bfda208-14cf-4dc1-b26e-2c895a0cb6e1 | 10BCT02EK507_XB10
15681 | АРКТ | bcab1499-4555-4972-aa46-fe8634752eed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | 35cbaa27-c0ae-4089-9cd8-be0f8101de5a | Ключ 02SA5 Режим управления РПН автоматический |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/АРКТ РТСН 10BCT02 (10BCT02GH003-A2) | АРКТ. Ключ 02SA5 "Режим управления РПН" - автоматический | aed00f08-b49e-45c8-8fdf-24dfa66a9b58 | 10BCT02EK505_XB10
15682 | АРКТ | bcab1499-4555-4972-aa46-fe8634752eed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | a318722a-1cfb-44ea-b364-446ba86d6911 | Ключ 02SA4 Ручное регулирование Убавить |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/АРКТ РТСН 10BCT02 (10BCT02GH003-A2) | АРКТ. Ключ 02SA4 "Ручное регулирование" - Убавить | 0cec8354-7dd3-4461-bb67-8e46a75a4efd | 10BCT02EK504_XB10
15683 | АРКТ | bcab1499-4555-4972-aa46-fe8634752eed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | 141ca4ad-1af6-4096-b7a9-39c4d5def044 | Ключ 02SA4 Ручное регулирование Прибавить |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/АРКТ РТСН 10BCT02 (10BCT02GH003-A2) | АРКТ. Ключ 02SA4 "Ручное регулирование" - Прибавить | d101a234-27f1-438e-bcfb-54565c1f2a9e | 10BCT02EK503_XB10
15684 | АРКТ | bcab1499-4555-4972-aa46-fe8634752eed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | a20dfd7a-6d06-455c-a8c5-927db0c48bfd | Ключ 02SA3 Терминал |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/АРКТ РТСН 10BCT02 (10BCT02GH003-A2) | АРКТ. Ключ 02SA3 "Терминал" - вывод | acf8194d-5ab1-49af-9c0d-f5e23eec9c32 | 10BCT02EK502_XN02
15685 | АРКТ | bcab1499-4555-4972-aa46-fe8634752eed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | c6749562-9838-4437-833c-0c2bc149659a | Блок БИ (02SG4) Цепи ТН ячейки 2 |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/АРКТ РТСН 10BCT02 (10BCT02GH003-A2) | АРКТ. Блок БИ (02SG4). "Цепи ТН ячейки 10BCD04" - не вставлен | 5281b668-d5ca-4ab3-a1c4-8e5e85ac55c2 | 10BCT02EK511_XN12
15686 | АРКТ | bcab1499-4555-4972-aa46-fe8634752eed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | bf845c07-ae55-4e7c-81da-de79538076a9 | Выдана команда Убавить |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/АРКТ РТСН 10BCT02 (10BCT02GH003-A2) | АРКТ. Выдана команда "Убавить" | 774fa175-cbd8-40dd-80a2-6225069d26d0 | 10BCT02EK515_XA00
15687 | АРКТ | bcab1499-4555-4972-aa46-fe8634752eed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | 6b1e30b1-840f-44e3-9a3c-954c73bfb541 | Выдана команда Прибавить |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/АРКТ РТСН 10BCT02 (10BCT02GH003-A2) | АРКТ. Выдана команда "Прибавить" | e2e0412b-1a19-4f2c-8e36-ff977f3d2e96 | 10BCT02EK513_XA00
15688 | АРКТ | bcab1499-4555-4972-aa46-fe8634752eed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | 91996b7a-111d-4f09-ba12-5a523f4c43b7 | Режим теста |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/АРКТ РТСН 10BCT02 (10BCT02GH003-A2) | АРКТ. Режим теста терминала | 7bc2b633-bb31-4952-9f06-bfacc5fecfc6 | 10BCT02EK528_XF50
15689 | АРКТ | bcab1499-4555-4972-aa46-fe8634752eed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | c54df137-4a7e-4cec-a827-f0f86beb16b0 | Блок БИ (02SG3) Цепи ТН ячейки 1 |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/АРКТ РТСН 10BCT02 (10BCT02GH003-A2) | АРКТ. Блок БИ (02SG3). Цепи ТН ячейки 10BCC02" - не вставлен | cfe1b33e-b512-4763-8840-a69519995651 | 10BCT02EK510_XN12
15690 | АРКТ | bcab1499-4555-4972-aa46-fe8634752eed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | 3f2a2507-60a3-4efa-b3d4-ccb3589ab6eb | Блок БИ (02SG2) Цепи ТТ ячейки 2 |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/АРКТ РТСН 10BCT02 (10BCT02GH003-A2) | АРКТ. Блок БИ (02SG2). "Цепи ТТ ячейки 10BCD04" - не вставлен | 396c6f9e-04db-4997-a134-fa1f00f7ad8b | 10BCT02EK509_XN12
15691 | АРКТ | bcab1499-4555-4972-aa46-fe8634752eed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | 5e0337e3-cb4c-43fb-af70-83f281965a06 | Блок БИ (02SG1) Цепи ТТ ячейки 1 |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/АРКТ РТСН 10BCT02 (10BCT02GH003-A2) | АРКТ. Блок БИ (02SG1). "Цепи ТТ ячейки 10BCC02" - не вставлен | 7a861ea2-302d-48c9-9428-a4adcf712cea | 10BCT02EK508_XN12
15692 | ДЗО 2к. | 90d74609-7b8d-45a6-ac6f-82295611fb49 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 58756d12-0e39-41fd-b9fa-16d7890eb57f | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A11) | ДЗО 2к (10BCT02GH001-A2). Неисправность терминала | b7805527-13e6-4fc6-9191-5b342ab0208f | 10BCT02EK201_XF01
15693 | ДЗО 2к. | 90d74609-7b8d-45a6-ac6f-82295611fb49 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 9a79e659-c0d3-4a9a-82cd-89a99a431285 | Срабатывание обобщенное |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A11) | ДЗО 2к (10BCT02GH001-A2). Срабатывание защит | d609f709-ee1e-470a-af96-24027e34b659 | 10BCT02EW201_XK01
15694 | ДЗО 2к. | 90d74609-7b8d-45a6-ac6f-82295611fb49 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | ac2214f1-7636-4603-9c1e-a3048a77837a | Отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗО 2к. РТСН 10BCT01, 10BCT02 (10BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Отключение | daf0329d-e57a-4ac3-ad25-dc5f75ca329f | 10BCT02EW201_XK00
15695 | ДЗО 2к. | 90d74609-7b8d-45a6-ac6f-82295611fb49 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | d9943df8-5398-43a5-b6ee-db5b6f623e05 | Ключ 02SA14 Цепи отключения НН транс. 2 | ДЗО 2к. Ключ 02SA14 "Цепи отключения НН 10BCT02" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗО 2к. РТСН 10BCT01, 10BCT02 (10BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA14 "Цепи отключения НН 10BCT02" - вывод | e0304e0b-6b00-4ed5-b1c3-7314552200b9 | 10BCT02EK216_XN02
15696 | ДЗО 2к. | 90d74609-7b8d-45a6-ac6f-82295611fb49 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | cb111b87-92b8-4479-b52f-43ed11d0646f | Ключ 02SA13 Цепи отключения НН транс. 1 | ДЗО 2к. Ключ 02SA13 "Цепи отключения НН 10BCT01" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗО 2к. РТСН 10BCT01, 10BCT02 (10BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA13 "Цепи отключения НН 10BCT01" - вывод | a668e22b-4bed-4152-a63c-3fbb2636f982 | 10BCT02EK215_XN02
15697 | ДЗО 2к. | 90d74609-7b8d-45a6-ac6f-82295611fb49 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | def88dce-75d5-4aef-a559-55f0584b898c | Ключ 02SA11 Пуск УРОВ выкл. 2 | ДЗО 2к. Ключ 02SA11 "Пуск УРОВ 00ACQ123" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗО 2к. РТСН 10BCT01, 10BCT02 (10BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA11 "Пуск УРОВ 00ACQ123" - вывод | 052acfcb-fa7b-4805-bf77-3a30587b4fb7 | 10BCT02EK214_XN02
15698 | ДЗО 2к. | 90d74609-7b8d-45a6-ac6f-82295611fb49 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 3297dd20-d376-4ae6-b8d7-ea23159d53cf | Ключ 02SA10 Цепи отключения выкл. 2 | ДЗО 2к. Ключ 02SA10 "Цепи отключения 00ACQ123" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗО 2к. РТСН 10BCT01, 10BCT02 (10BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA10 "Цепи отключения 00ACQ123" - вывод | 2a46caf2-475d-4a8f-9c46-0aafeb394dfd | 10BCT02EK213_XN02
15699 | ДЗО 2к. | 90d74609-7b8d-45a6-ac6f-82295611fb49 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 933a8872-c03b-42c0-b0fc-707bc69d9b6b | Ключ 02SA8 Цепи отключения выкл. 1 | ДЗО 2к. Ключ 02SA8 "Цепи отключения 00ACQ122" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗО 2к. РТСН 10BCT01, 10BCT02 (10BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA8 "Цепи отключения 00ACQ122" - вывод | d1c0a326-2b5c-4b1a-bcef-6dc8dd18f3ba | 10BCT02EK211_XN02
15700 | ДЗО 2к. | 90d74609-7b8d-45a6-ac6f-82295611fb49 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | a275d301-0e51-418e-b26d-7004b920a148 | Ключ 02SA6 Очувствление ДЗО оперативный вывод |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗО 2к. РТСН 10BCT01, 10BCT02 (10BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA6 "Очувствление ДЗО" - оперативный ввод | 88b640de-a8ea-4828-bb5e-30dd32095dec | 10BCT02EK206_XB10
15701 | ДЗО 2к. | 90d74609-7b8d-45a6-ac6f-82295611fb49 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | fd71d701-08b8-42e5-9cbd-633e3253a21c | Ключ 02SA6 Очувствление ДЗО нормальный режим |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗО 2к. РТСН 10BCT01, 10BCT02 (10BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA6 "Очувствление ДЗО" - нормальный режим | aef3e4f7-52ae-44ae-8519-6e1cdd7a31f7 | 10BCT02EK205_XB10
15702 | ДЗО 2к. | 90d74609-7b8d-45a6-ac6f-82295611fb49 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | f31efbb3-d828-4eb0-ae69-d24679ebfc5f | Ключ 02SA5 Блокировка при обрыве токовых цепей |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗО 2к. РТСН 10BCT01, 10BCT02 (10BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA5 "Блокировка при обрыве токовых цепей" - вывод | bb256103-0e95-4038-b822-6507a0bc5dac | 10BCT02EK204_XN02
15703 | ДЗО 2к. | 90d74609-7b8d-45a6-ac6f-82295611fb49 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | e8f62bb7-acb6-4e3a-8471-cf192c263748 | Ключ 02SA4 Разрешение опробования |  | discrete | Работа_вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗО 2к. РТСН 10BCT01, 10BCT02 (10BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA4 "Разрешение опробования" - работа | 470ad36d-9039-40e9-abd9-181ea22c3033 | 10BCT02EK203_XB10
15704 | ДЗО 2к. | 90d74609-7b8d-45a6-ac6f-82295611fb49 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 77a08a0e-163e-4ed6-8709-8911600cb442 | Очувствление ДЗО |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗО 2к. РТСН 10BCT01, 10BCT02 (10BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Очувствление ДЗО | 58f10100-647e-417f-92a9-934ec45b6968 | 10BCT02EK225_XB00
15705 | ДЗО 2к. | 90d74609-7b8d-45a6-ac6f-82295611fb49 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 4d4c5c4e-78c8-467e-afe5-1b0c556dc54a | Блок 02SG1 (ТТ выкл. 1) | ДЗО 2к. Блок БИ (02SG1) "Цепи ТТ 00ACQ122" | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗО 2к. РТСН 10BCT01, 10BCT02 (10BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Блок БИ (02SG1) "Цепи ТТ 00ACQ122" - не вставлен | 55bcab1e-cc9f-4f4b-9467-fa9394ae7303 | 10BCT02EK217_XN12
15706 | ДЗО 2к. | 90d74609-7b8d-45a6-ac6f-82295611fb49 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | e731b3b2-e811-4e10-882b-f07857aad1d1 | Ключ 02SA9 Пуск УРОВ выкл. 1 | ДЗО 2к. Ключ 02SA9 "Пуск УРОВ 00ACQ122" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗО 2к. РТСН 10BCT01, 10BCT02 (10BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA9 "Пуск УРОВ 00ACQ122" - вывод | 1eeea3c4-2a36-44c0-8ffb-fd8c0566bef7 | 10BCT02EK212_XN02
15707 | ДЗО 2к. | 90d74609-7b8d-45a6-ac6f-82295611fb49 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 047aef40-3f2b-43dc-81e4-6697dbcada70 | Группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗО 2к. РТСН 10BCT01, 10BCT02 (10BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA7 "Группа уставок 4" | 09530fcf-4b56-41bf-9571-4f0f0944c416 | 10BCT02EK210_XN10
15708 | ДЗО 2к. | 90d74609-7b8d-45a6-ac6f-82295611fb49 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 322f4118-867c-43d9-9605-d802bd60c10b | Срабатывание ДЗО_ЧТО |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗО 2к. РТСН 10BCT01, 10BCT02 (10BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Срабатывание ДЗО_ЧТО | 8328ab7b-84f1-4c6d-8130-0ebb09a0baa3 | 10BCT02EW204_XK01
15709 | ДЗО 2к. | 90d74609-7b8d-45a6-ac6f-82295611fb49 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 962ead63-0048-4a31-a8ed-7f74905d8232 | Срабатывание ДЗО |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗО 2к. РТСН 10BCT01, 10BCT02 (10BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Срабатывание ДЗО | c6c8f72f-52d7-45ef-b9a2-60be2d4ce798 | 10BCT02EW203_XK01
15710 | ДЗО 2к. | 90d74609-7b8d-45a6-ac6f-82295611fb49 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 39cd2ec4-7db2-4fbd-b425-213ac0a5484d | Внешний УРОВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗО 2к. РТСН 10BCT01, 10BCT02 (10BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Внешний УРОВ | ea5402f9-d599-4173-a6e2-67865c97078d | 10BCT02EW202_XK01
15711 | ДЗО 2к. | 90d74609-7b8d-45a6-ac6f-82295611fb49 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 4443e372-9b74-431b-b3ab-6293ee3b43eb | Режим теста |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗО 2к. РТСН 10BCT01, 10BCT02 (10BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Режим теста терминала | 5a67b356-9735-4433-b829-3ad339ae29fd | 10BCT02EK228_XF50
15712 | ДЗО 2к. | 90d74609-7b8d-45a6-ac6f-82295611fb49 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | f97817b9-0af9-44f5-9ae6-b9ba7eff6603 | Общая неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗО 2к. РТСН 10BCT01, 10BCT02 (10BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Общая неисправность | b02a2a43-96da-4159-831a-40ca58f553d0 | 10BCT02EK227_XF00
15713 | ДЗО 2к. | 90d74609-7b8d-45a6-ac6f-82295611fb49 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 66ae53ed-d887-477c-abb1-cb23c3da1dce | Отсутствие напряжения на ошиновке 400 кВ |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗО 2к. РТСН 10BCT01, 10BCT02 (10BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Отсутствие напряжения на ошиновке 400 кВ | 153c0b8b-748d-47ad-8841-a52393e4aa62 | 10BCT02EK224_XB00
15714 | ДЗО 2к. | 90d74609-7b8d-45a6-ac6f-82295611fb49 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 885786b4-ed25-43cc-9858-9b7f371a15e6 | Неисправность ТН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗО 2к. РТСН 10BCT01, 10BCT02 (10BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Неисправность ТН | 88b2b94d-7e8e-41f6-bd0b-5814ee9a6a93 | 10BCT02EK223_XF90
15715 | ДЗО 2к. | 90d74609-7b8d-45a6-ac6f-82295611fb49 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 104c1087-6305-40ec-bfb0-0ebc5b1be90d | Обрыв цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗО 2к. РТСН 10BCT01, 10BCT02 (10BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Обрыв цепей тока | 67c67f9b-cf62-44e2-b50a-bfb54112c9d4 | 10BCT02EK222_XF91
15716 | ДЗО 2к. | 90d74609-7b8d-45a6-ac6f-82295611fb49 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 8275d02e-e6fe-4ad9-ac0e-7251c91cfc0c | Блок 02SG5 (ТН транс. 1) | ДЗО 2к. Блок БИ (02SG5) "Цепи ТН 10BCT01" | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗО 2к. РТСН 10BCT01, 10BCT02 (10BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Блок БИ (02SG5) "Цепи ТН 10BCT01" - не вставлен | ce9a5afe-a3a8-47b2-890f-e49f9ac7abdc | 10BCT02EK221_XN12
15717 | ДЗО 2к. | 90d74609-7b8d-45a6-ac6f-82295611fb49 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | e7c29bec-3e40-459e-8889-99f162497f3a | Блок 02SG4 (ТТ транс. 2) | ДЗО 2к. Блок БИ (02SG4) "Цепи ТТ 10BCT02" | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗО 2к. РТСН 10BCT01, 10BCT02 (10BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Блок БИ (02SG4) "Цепи ТТ 10BCT02" - не вставлен | 15d4ea4e-079c-4488-ba0f-ced1c35dd1ba | 10BCT02EK220_XN12
15718 | ДЗО 2к. | 90d74609-7b8d-45a6-ac6f-82295611fb49 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | cd012b3a-836c-4b7d-a617-9edd8269e1b6 | Блок 02SG3 (ТТ транс. 1) | ДЗО 2к. Блок БИ (02SG3) "Цепи ТТ 10BCT01" | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗО 2к. РТСН 10BCT01, 10BCT02 (10BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Блок БИ (02SG3) "Цепи ТТ 10BCT01" - не вставлен | b72c77b0-621a-4836-95c7-2c7830e98f54 | 10BCT02EK219_XN12
15719 | ДЗО 2к. | 90d74609-7b8d-45a6-ac6f-82295611fb49 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 7084f88b-b814-4ac1-82ca-5d1de2956582 | Блок 02SG2 (ТТ выкл. 2) | ДЗО 2к. Блок БИ (02SG2) "Цепи ТТ 00ACQ123" | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗО 2к. РТСН 10BCT01, 10BCT02 (10BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Блок БИ (02SG2) "Цепи ТТ 00ACQ123" - не вставлен | db8f793c-0d63-45e1-8216-0142537ff85d | 10BCT02EK218_XN12
15720 | ДЗТ 2к. | ebad66a6-ed31-436d-b5ab-9fdcf2164eed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b09b728f-62d0-4768-afb3-0838d999fbb8 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT01 (30BCT01GH002-A1) | Связь с устройстом 30BCT01GH002-A1 установлена | b079f638-f400-42de-87b9-0d54c9fbf635 | 30BCT01GH002A1_XN99
15721 | ДЗО 2к. | 90d74609-7b8d-45a6-ac6f-82295611fb49 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 78a9430a-2e30-4c95-8139-1016a6a85978 | Группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗО 2к. РТСН 10BCT01, 10BCT02 (10BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA7 "Группа уставок 3" | dfc658fc-545f-4161-be58-da4da7948222 | 10BCT02EK209_XN10
15722 | ДЗО 2к. | 90d74609-7b8d-45a6-ac6f-82295611fb49 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 3fe13ba3-12d1-49ea-a8dd-489531b32719 | Группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗО 2к. РТСН 10BCT01, 10BCT02 (10BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA7 "Группа уставок 2" | 1db5f779-73b6-4170-b34e-06ae43022f7d | 10BCT02EK208_XN10
15723 | ДЗО 2к. | 90d74609-7b8d-45a6-ac6f-82295611fb49 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | a4f01e0a-bde9-49db-913b-b74938956c1d | Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗО 2к. РТСН 10BCT01, 10BCT02 (10BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA7 "Группа уставок 1" | 5f28b31b-099d-4f61-b075-c377004744cb | 10BCT02EK207_XN10
15724 | ДЗО 2к. | 90d74609-7b8d-45a6-ac6f-82295611fb49 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 14f7c2dc-5e25-43f3-8894-b7e9e4164b01 | Ключ 02SA3 ДЗО |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗО 2к. РТСН 10BCT01, 10BCT02 (10BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA3 "ДЗО" - вывод | 3be891b0-2007-472b-8c8c-204b241a05e9 | 10BCT02EK202_XN02
15725 | ДЗТ 1к. | ee073dab-2a20-4335-b51b-185cab6c7504 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 629d6034-d48a-49de-a9ea-bb17e80be790 | Срабатывание |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A11) | ДЗТ 1к (10BCT02GH001-A1). Срабатывание защиты | 9f0ec929-da08-4f69-b319-ed933af0a9c1 | 10BCT02EW101_XK01
15726 | ДЗТ 1к. | ee073dab-2a20-4335-b51b-185cab6c7504 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 19c344b1-4aaa-440c-85e5-4b16bc97a5a7 | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A11) | ДЗТ 1к (10BCT02GH001-A1). Неисправность защиты | 43493607-7e1b-46a0-bdcc-08ab45f594e9 | 10BCT02EK101_XF01
15727 | ДЗТ 1к. | ee073dab-2a20-4335-b51b-185cab6c7504 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 261df5c8-1565-430f-8872-b4a6290e2978 | Срабатывание отсечного клапана на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание отсечного клапана на сигнал | 420b4d72-f06e-46a3-9b47-7d69b0fdbc20 | 10BCT02EK161_XK02
15728 | ДЗТ 1к. | ee073dab-2a20-4335-b51b-185cab6c7504 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 74323a76-b64d-489d-8bc2-65597edb3fc8 | ЗПН 2 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. ЗПН 2 ступень на сигнал | 640a85ea-2094-478a-9734-50615d120da2 | 10BCT02EK159_XK02
15729 | ДЗТ 1к. | ee073dab-2a20-4335-b51b-185cab6c7504 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 19f8e242-6de9-493c-8685-0f5f3b5b04c3 | Срабатывание отсечного клапана на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание отсечного клапана на отключение | d5f76a95-2402-46fe-98e0-ceba4d260ca6 | 10BCT02EW120_XK02
15730 | ДЗТ 1к. | ee073dab-2a20-4335-b51b-185cab6c7504 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 20d6b063-a338-443d-8cdf-d98067a25e03 | Срабатывания ЗДЗ НН |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание ЗДЗ НН | 2cb3ef42-1dc2-42ce-bcfa-a7983be681b7 | 10BCT02EW119_XF01
15731 | ДЗТ 1к. | ee073dab-2a20-4335-b51b-185cab6c7504 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f2a25b11-555e-440d-8a73-9f8e6c6becdd | Срабатывания УРОВ НН |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание УРОВ НН | 335a0727-b9e0-4cd9-a389-20e37322712e | 10BCT02EW118_XF01
15732 | ДЗТ 1к. | ee073dab-2a20-4335-b51b-185cab6c7504 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 215dcdfb-5a60-49ae-a22f-422a1e30cc36 | Снижение изоляции отсечного клапана |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Снижение изоляции отсечного клапана | 62996237-1225-4a9a-99e2-7bd6640fffe2 | 10BCT02EK160_XF01
15733 | ДЗТ 1к. | ee073dab-2a20-4335-b51b-185cab6c7504 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 82daa065-4592-4368-b0a3-6cd20bb50510 | Ключ 01SA5 ГЗ 1 ст. |  | discrete | На сигнал_На отключение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA5 "ГЗ 1 ст. на сигнал" - на отключение | dcad2b3a-287a-4984-8f49-9935b9990ef8 | 10BCT02EK106_XB10
15734 | ДЗТ 1к. | ee073dab-2a20-4335-b51b-185cab6c7504 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | def716ff-44e0-4de6-bd41-262429f466f7 | Ключ 01SA22 Группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA22 "Группа уставок 4" | ef85bc0e-69a7-4d02-b2d3-a362cc969bb7 | 10BCT02EK125_XN10
15735 | ДЗТ 1к. | ee073dab-2a20-4335-b51b-185cab6c7504 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 75906ee1-4ab4-4f28-a043-fbe9d48de032 | Ключ 01SA22 Группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA22 "Группа уставок 3" | 14901e2a-4108-42ec-92d7-9e5e24c65d1d | 10BCT02EK124_XN10
15736 | ДЗТ 1к. | ee073dab-2a20-4335-b51b-185cab6c7504 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | c88cf446-ca80-4473-9cf1-43673ca6a006 | Ключ 01SA22 Группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA22 "Группа уставок 2" | d24297da-6446-41dc-929f-386b2ef90126 | 10BCT02EK123_XN10
15737 | ДЗТ 1к. | ee073dab-2a20-4335-b51b-185cab6c7504 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | e96f764c-5a5b-45f0-a9fb-5d6b9bdda5f8 | Ключ 01SA22 Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA22 "Группа уставок 1" | 06697dd4-192c-40b6-a29e-e5a3d1789282 | 10BCT02EK122_XN10
15738 | ДЗТ 1к. | ee073dab-2a20-4335-b51b-185cab6c7504 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b284d976-df57-41d7-b18d-a67ac2df687b | Ключ 01SA20 Цепи отключения выключателей НН2 10ВСB04 и 10ВСD04 | ДЗТ 1к. Ключ 01SA20 "Цепи отключения выключателей НН2 10BCD04" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA20 "Цепи отключения выключателей НН2 10BCD04" выведены | e17fe6ef-276a-474f-9b7c-4f11ee0cf975 | 10BCT02EK121_XB10
15739 | ДЗТ 1к. | ee073dab-2a20-4335-b51b-185cab6c7504 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 709efae9-47e2-479f-a8c9-bef8d66b011d | Ключ 01SA19 Цепи отключения выключателей НН1 10ВСA01 и 10ВСC02 | ДЗТ 1к. Ключ 01SA19 "Цепи отключения выключателей НН1 10BCC02" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA19 "Цепи отключения выключателей НН1 10BCC02" выведены | fa5bf483-3aef-45c7-9e0e-253b456826e5 | 10BCT02EK120_XB10
15740 | ДЗТ 1к. | ee073dab-2a20-4335-b51b-185cab6c7504 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 7bba4916-bff9-4527-bbeb-15379fbf7938 | Ключ 01SA18 Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ122 | ДЗТ 1к. Ключ 01SA18 "Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ123" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA18 "Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ123" выведены | 8a8d93f5-9e1e-4141-b168-73e513ff8116 | 10BCT02EK119_XN03
15741 | ДЗТ 1к. | ee073dab-2a20-4335-b51b-185cab6c7504 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 088c2afe-e8e7-481a-9e15-4986843114ca | Ключ 01SA13 Защита от перевозбуждения |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA13 "Защита от перевозбуждения" - вывод | 1cf31230-8252-4486-9bf9-79e0c9a816d9 | 10BCT02EK114_XN02
15742 | ДЗТ 1к. | ee073dab-2a20-4335-b51b-185cab6c7504 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | ba7186f3-d704-459e-8701-8405d9330547 | Ключ 01SA8 ТЗ |  | discrete | На сигнал_На отключение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA8 "ТЗ на сигнал" - на отключение | 490324bb-0d80-4df8-b054-61ca2a863e8b | 10BCT02EK109_XB10
15743 | ДЗТ 1к. | ee073dab-2a20-4335-b51b-185cab6c7504 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 0f0c444e-f743-4d5d-938b-f1208f5ec1e7 | Ключ 01SA7 ГЗ РПН |  | discrete | На сигнал_На отключение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA7 "ГЗ РПН на отключение" - сигнал | e928b431-84ee-4d19-9188-f03e55d336a7 | 10BCT02EK108_XB10
15744 | ДЗТ 1к. | ee073dab-2a20-4335-b51b-185cab6c7504 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | aa32694d-9028-4c9f-b4a7-fe6462685576 | Ключ 01SA4 ГЗ 2 ст |  | discrete | На сигнал_На отключение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA4 "ГЗ 2 ст. на отключение" - сигнал | 6ec54de2-1e36-47d7-ac6e-7cec788d7be3 | 10BCT02EK105_XB10
15745 | ДЗТ 1к. | ee073dab-2a20-4335-b51b-185cab6c7504 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 9897fc3a-a0ca-4896-9fab-aba12108c192 | Ключ 01SA16 Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ123 | ДЗТ 1к. Ключ 01SA16 "Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ122" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA16 "Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ122" выведены | be04a0e5-5f7c-45d7-bc52-e198ce63396e | 10BCT02EK117_XN03
15746 | ДЗТ 1к. | ee073dab-2a20-4335-b51b-185cab6c7504 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b6958795-77a4-4ca6-abf7-64aea48c2724 | Срабатывание предохранительного клапана №1 на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание предохранительного клапана №1 на отключение | 0287e22e-c5e9-4a3e-b3ef-d351f97935a5 | 10BCT02EW111_XF01
15747 | ДЗТ 1к. | ee073dab-2a20-4335-b51b-185cab6c7504 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | d9e4a92b-0ba7-49cd-8e50-0c04e5428593 | Максимальный уровень масла РПН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Максимальный уровень масла РПН | b513545e-1d01-46dd-ab74-3274222b89f0 | 10BCT02EK157_XF01
15748 | ДЗТ 1к. | ee073dab-2a20-4335-b51b-185cab6c7504 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f1123cf6-eb2f-40b1-b129-b0f196453d2f | Срабатывание ГЗ РПН на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание ГЗ РПН на сигнал | 8da796c0-da8f-4512-88a0-7b2c2d4211fd | 10BCT02EK145_XF01
15749 | ДЗТ 1к. | ee073dab-2a20-4335-b51b-185cab6c7504 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | e4d0c08e-f798-4f15-848a-f7746f6b4824 | Отсутствие питания приемных цепей |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Отсутствие питания приемных цепей | ab81ba6f-965c-4485-a594-c53d94dc59ed | 10BCT02EK132_XF01
15750 | ДЗТ 1к. | ee073dab-2a20-4335-b51b-185cab6c7504 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 4dda438c-d673-431d-ae50-6d86d490651a | Срабатывание на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывние ДЗТ | 7a97d6ac-5c4f-4c1f-b954-0437caef81fe | 10BCT02EK131_XK01
15751 | ДЗТ 1к. | ee073dab-2a20-4335-b51b-185cab6c7504 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 3d6391c0-e853-4a05-9b2b-0c066dbbbd54 | Отключение от ДЗО 2 комлект |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Отключение от ДЗО 2 комлект | abfa8175-618b-404b-a4e6-eb4f53165c95 | 10BCT02EW117_XF01
15752 | ДЗО | ebb87da6-7572-4055-bbe6-a717573f6464 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 4cf4b649-9028-4e87-8ec0-fc18cba8dc77 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/БТ 30BAT01/ДЗО 2к. БТ 30BAT01 (30BAT01GH002-A1) | Связь с устройстом 30BAT01GH002-A1 установлена | 505f4712-718f-4f84-bf09-1e5b38686445 | 30BAT01GH002A1_XN99
15753 | ДЗТ 1к. | ee073dab-2a20-4335-b51b-185cab6c7504 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | d42bcf3a-4d7f-4b19-a412-251b31f44bed | Отключение от ДЗО 1 комлект |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Отключение от ДЗО 1 комлект | fb7b57bf-d38e-4878-80cf-8e80880be3f5 | 10BCT02EW116_XF01
15754 | ДЗТ 1к. | ee073dab-2a20-4335-b51b-185cab6c7504 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 8026b778-4318-4712-940d-eb821edbf6e8 | ЗПН 2 ступень на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. ЗПН 2 ступень на отключение | 6d6b2b73-6c9f-4a32-a5bc-6a1baf2f23b7 | 10BCT02EW115_XK02
15755 | ДЗТ 1к. | ee073dab-2a20-4335-b51b-185cab6c7504 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 9e39c850-c08d-4399-b1b4-8194d4aad089 | Превышена температура обмотки на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Превышена температура обмотки на отключение | 6c783e78-98a4-423f-b282-46b7b74be177 | 10BCT02EW114_XF01
15756 | ДЗТ 1к. | ee073dab-2a20-4335-b51b-185cab6c7504 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 03fa461d-5ea2-4e07-be1d-6d73449988d7 | Срабатывание предохранительного клапана №2 на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание предохранительного клапана №2 на отключение | 429d9504-6221-4260-9686-2175337531f5 | 10BCT02EW112_XF01
15757 | ДЗТ 1к. | ee073dab-2a20-4335-b51b-185cab6c7504 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | fa1b5f49-86f3-49a5-97bf-43db3acb36f4 | Срабатывание ГЗ РПН на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание ГЗ РПН на отключение | 84f6b57e-4c2f-4e2a-9bc3-485d9eb09191 | 10BCT02EW110_XF01
15758 | ДЗТ 1к. | ee073dab-2a20-4335-b51b-185cab6c7504 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | e8ba3d8a-197f-43cf-916b-36f3630b8d1a | Срабатывание ГЗ 2 ступень на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание ГЗ 2 ступень на отключение | 5ad0bd57-6e72-4bd1-9652-6327a443ba06 | 10BCT02EW109_XK02
15759 | ДЗТ 1к. | ee073dab-2a20-4335-b51b-185cab6c7504 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 1db48f77-f64b-4d95-8d66-684cc445f1fa | Срабатывание ГЗ 1 ступень на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание ГЗ 1 ступень на отключение | 55ebeecb-304e-42f1-8f35-c5a025ee936d | 10BCT02EW108_XK02
15760 | ДЗТ 1к. | ee073dab-2a20-4335-b51b-185cab6c7504 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | d1caeebc-7025-478b-80b5-c7edf39599a8 | Защита от перевозбуждения 2 ступень на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Защита от перевозбуждения 2 ступень на отключение | 99f5a21d-ad80-4b40-9310-934434c5acd5 | 10BCT02EW107_XK02
15761 | ДЗТ 1к. | ee073dab-2a20-4335-b51b-185cab6c7504 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 701c2c94-5bfa-4c67-b0d7-a5d5ba041196 | Защита от перевозбуждения 1 ступень на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Защита от перевозбуждения 1 ступень на отключение | 102a0da8-e292-42bc-b00a-38bd49ec26c8 | 10BCT02EW106_XK02
15762 | ДЗТ 1к. | ee073dab-2a20-4335-b51b-185cab6c7504 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 6179060a-7409-449e-869b-384371111a74 | Перегрузка по току НН2 отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Перегрузка по току НН2 отключение | bc7df86f-9437-43de-ab24-f49e15239426 | 10BCT02EW105_XF01
15763 | ДЗТ 1к. | ee073dab-2a20-4335-b51b-185cab6c7504 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 825a845b-8f96-4af3-8851-efe6737b3db2 | Перегрузка по току НН1 отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Перегрузка по току НН1 отключение | 106e8d2d-1c2b-488d-ae8d-b2b7e7486c39 | 10BCT02EW104_XF01
15764 | ДЗТ 1к. | ee073dab-2a20-4335-b51b-185cab6c7504 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 5d7a89a9-67de-40bb-bceb-3f1563902110 | Срабатывание защиты от замыканий на землю в обмотке ВН |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к (10BCT02). Срабатывание защиты от замыканий на землю в обмотке ВН | ae227cd7-44ad-41f9-a0c7-f068a511eba9 | 10BCT02EW102_XF01
15765 | ДЗТ 1к. | ee073dab-2a20-4335-b51b-185cab6c7504 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f420d8e1-0018-4d29-9ead-c8b442a4a480 | Режим теста |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Режим теста терминала | 10468aef-c0ad-4733-8393-905f8dbe1f5d | 10BCT02EK160_XF50
15766 | ДЗТ 1к. | ee073dab-2a20-4335-b51b-185cab6c7504 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 73b5df74-c4cd-4933-a8c3-09b093ccf9a1 | ЗПН 1 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. ЗПН 1 ступень на сигнал | a727bb8f-e38b-432c-bcee-3926bdf39b6b | 10BCT02EK158_XK02
15767 | ДЗТ 1к. | ee073dab-2a20-4335-b51b-185cab6c7504 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 3ebc2454-9a6e-4320-a5dc-4aa6294cfab5 | Минимальный уровень масла РПН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Минимальный уровень масла РПН | 83ccc2a2-11cb-4314-b906-48e5e05ebbe5 | 10BCT02EK156_XF01
15768 | ДЗТ 1к. | ee073dab-2a20-4335-b51b-185cab6c7504 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | af283726-4470-4b47-b118-a3a9310ae69a | Максимальный уровень масла |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Максимальный уровень масла | d6548437-6a56-43f2-a957-032e40368cbc | 10BCT02EK155_XF01
15769 | ДЗТ 1к. | ee073dab-2a20-4335-b51b-185cab6c7504 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f91afc83-cb10-470a-bc01-dd3b01664786 | Минимальный уровень масла |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Минимальный уровень масла | ec7e11ee-fda5-42e4-b5e6-e00df5ba4103 | 10BCT02EK154_XF01
15770 | ДЗТ 1к. | ee073dab-2a20-4335-b51b-185cab6c7504 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 837e99d6-f57a-46ea-9f06-aa1e47072b93 | Превышена температура обмотки на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Превышена температура обмотки на сигнал | 7af0b68c-f5b8-4ead-9b3a-a1dac5f80b68 | 10BCT02EK153_XF01
15771 | ДЗТ 1к. | ee073dab-2a20-4335-b51b-185cab6c7504 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | c24f46a4-8a38-4931-9146-a09c303c09c4 | Снижение изоляции температура обмотки на отключение |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Снижение изоляции температура обмотки на отключение | 6476b33e-8f5f-4bee-b520-6901e9308a88 | 10BCT02EK152_XF01
15772 | ДЗТ 1к. | ee073dab-2a20-4335-b51b-185cab6c7504 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | a4508d25-58b1-4362-8f7b-53658f984e44 | Превышена температура масла на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Превышена температура масла на сигнал | 46316822-f176-4e4e-ab9f-9b9272325a60 | 10BCT02EK151_XF01
15773 | ДЗТ 1к. | ee073dab-2a20-4335-b51b-185cab6c7504 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 936025c9-2360-4164-af0b-2159fe758f61 | Снижение изоляции температура масла на отключение |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Снижение изоляции температура масла на отключение | 6d3fad6a-c691-4455-92fa-ed206306659d | 10BCT02EK150_XF01
15774 | ДЗТ 1к. | ee073dab-2a20-4335-b51b-185cab6c7504 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 99884697-46b7-4574-b6e7-5029469ad7ee | Срабатывание предохранительного клапана №2 на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание предохранительного клапана №2 на сигнал | 662bfd12-72b8-4b78-b53c-c344df7d8d28 | 10BCT02EK149_XF01
15775 | ДЗТ 1к. | ee073dab-2a20-4335-b51b-185cab6c7504 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 03474d9a-053c-4e76-bd77-ba5c2bf894e2 | Снижение изоляции предохранительного клапана №2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Снижение изоляции предохранительного клапана №2 | def82d2d-488a-433e-8eac-20472ece8bec | 10BCT02EK148_XF01
15776 | ДЗТ 1к. | ee073dab-2a20-4335-b51b-185cab6c7504 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 20a41962-52de-4c63-83fb-dc5e602a0062 | Срабатывание предохранительного клапана №1 на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание предохранительного клапана №1 на сигнал | 8be45c66-5e4b-4229-8345-c9da784e30f2 | 10BCT02EK147_XF01
15777 | ДЗТ 1к. | ee073dab-2a20-4335-b51b-185cab6c7504 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 17f7461a-5ae9-425c-9326-6d99c81352cb | Снижение изоляции предохранительного клапана №1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Снижение изоляции предохранительного клапана №1 | b75c522f-7585-42d5-b476-5c199a3d98a0 | 10BCT02EK146_XF01
15778 | ДЗТ 1к. | ee073dab-2a20-4335-b51b-185cab6c7504 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 9de1ce62-c0f1-4e35-826d-b01a07c6c049 | Снижение изоляции ГЗ РПН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Снижение изоляции ГЗ РПН | 64baa22a-ede1-4251-9430-f63f568a8b69 | 10BCT02EK144_XF01
15779 | ДЗТ 1к. | ee073dab-2a20-4335-b51b-185cab6c7504 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 50937b28-0be8-4cc2-a5f0-914af7b91a27 | Срабатывание ГЗ 2 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание ГЗ 2 ступень на сигнал | d24f0e8f-b904-4cce-b1dc-3e2cea93e2d6 | 10BCT02EK143_XK02
15780 | ДЗТ 1к. | ee073dab-2a20-4335-b51b-185cab6c7504 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | d5d9703c-1466-46f2-a456-e35259eea296 | Снижение изоляции ГЗ 2 ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Снижение изоляции ГЗ 2 ступень | 9a9f5cd2-3eb4-4979-8ecb-4e335a7a1f8f | 10BCT02EK142_XK02
15781 | ДЗТ 1к. | ee073dab-2a20-4335-b51b-185cab6c7504 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | ec13b1dc-225f-4160-9b82-d4dd547ba94c | Срабатывание ГЗ 1 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание ГЗ 1 ступень на сигнал | 50ff13eb-2a42-41aa-a8c4-dd76ad4e8bf3 | 10BCT02EK141_XK02
15782 | ДЗТ 1к. | ee073dab-2a20-4335-b51b-185cab6c7504 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 7acfbc58-4559-4662-9598-790e2e8b1133 | Снижение изоляции ГЗ 1 ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Снижение изоляции ГЗ 1 ступень | 5c764fdf-9e73-463d-a1b8-319207f3f109 | 10BCT02EK140_XK02
15783 | ДЗТ 1к. | ee073dab-2a20-4335-b51b-185cab6c7504 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b1fbb9cb-c62c-400f-96b8-a246e662e70a | Защита от перевозбуждения 2 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Защита от перевозбуждения 2 ступень на сигнал | 5096e5cd-7b69-4a92-8dbc-cc423d6e929a | 10BCT02EK139_XK02
15784 | ДЗТ 1к. | ee073dab-2a20-4335-b51b-185cab6c7504 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 2c01089b-92aa-41f3-b820-f8b4a6fa0e46 | Защита от перевозбуждения 1 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Защита от перевозбуждения 1 ступень на сигнал | b4fa4bfd-c4b5-4c7d-a4ff-ce308b658a18 | 10BCT02EK138_XK02
15785 | ДЗТ 1к. | ee073dab-2a20-4335-b51b-185cab6c7504 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | c0f2867d-7819-406a-9dc6-4e3cfe17c345 | Перегрузка по току НН2 сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Перегрузка по току НН2 сигнал | 74065054-9893-4e49-bfad-ba10490bc926 | 10BCT02EK137_XF01
15786 | ДЗТ 1к. | ee073dab-2a20-4335-b51b-185cab6c7504 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b91177ab-a094-475d-924f-22c866a35365 | Перегрузка по току НН1 сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Перегрузка по току НН1 сигнал | f8dd2c2a-2467-42af-91ca-aabe90af6729 | 10BCT02EK136_XF01
15787 | ДЗТ 1к. | ee073dab-2a20-4335-b51b-185cab6c7504 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 15cfe531-49f0-43c5-88b8-9d55b690d78d | Срабатывание КИТ на блокировку ДЗТ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание КИТ на блокировку ДЗТ | 99c8ca3d-5c9e-427b-a934-1ab9b6c15afd | 10BCT02EK135_XF01
15788 | ДЗТ 1к. | ee073dab-2a20-4335-b51b-185cab6c7504 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 8a198b5b-452a-460f-9b64-e014f81f800f | Ключ 01SA17 Цепи отключение 00ACQ122 | ДЗТ 1к. Ключ 01SA17 "Цепи отключение 00ACQ123" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA17 "Цепи отключение 00ACQ123" выведены | ad6fb678-e8df-4ae7-bc2d-78f6a7f1cd42 | 10BCT02EK118_XB10
15789 | ДЗТ 1к. | ee073dab-2a20-4335-b51b-185cab6c7504 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 6f01d708-9040-40c8-a797-61dc09d21d08 | Ключ 01SA15 Цепь отключения 00ACQ123 | ДЗТ 1к. Ключ 01SA15 "Цепь отключения 00ACQ122" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA15 "Цепь отключения 00ACQ122" выведена | 7b59ef9c-61a3-4c02-9c99-bd6a96f92ac4 | 10BCT02EK116_XB10
15790 | ДЗТ 1к. | ee073dab-2a20-4335-b51b-185cab6c7504 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | db4f0823-d203-44df-a600-b71f78f46209 | Ключ 01SA14 ЗПН стороны ВН |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA14 "Вывод ЗПН стороны ВН" | cd05ce1e-7092-4bdb-b8d2-ee9811538e6d | 10BCT02EK115_XN02
15791 | ДЗТ 1к. | ee073dab-2a20-4335-b51b-185cab6c7504 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 23456ad9-2112-43e2-a99e-c0aa092e6ae2 | Ключ 01SA12 Защита от перегрузок НН1 |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA12 "Вывод защиты от перегрузок НН1" | 3ca1c1d2-5d23-483a-a907-8a1f5fcae6b2 | 10BCT02EK113_XN02
15792 | ДЗТ 1к. | ee073dab-2a20-4335-b51b-185cab6c7504 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | cb751df8-1d7e-4ede-a1ac-0ff13162bf76 | Ключ 01SA11 Защита от перегрузок НН2 |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA11 "Вывод защиты от перегрузок НН2" | ac2586c5-a19c-4f0a-ba87-6c9cbaa17748 | 10BCT02EK112_XN02
15793 | ДЗТ 1к. | ee073dab-2a20-4335-b51b-185cab6c7504 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b43eb54a-1dbf-4532-92c7-14072f95e408 | Ключ 01SA10 ДЗТ от замыканий на землю в обмотке ВН |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA10 "Вывод ДЗТ от замыканий на землю в обмотке ВН" | 31d50d6b-e688-4a5c-9715-45bd8fe49050 | 10BCT02EK111_XN02
15794 | ДЗТ 1к. | ee073dab-2a20-4335-b51b-185cab6c7504 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 8da5fe88-3cf0-48d4-bb67-9efd50cff4f0 | Ключ 01SA9 ДЗТ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA9 "Вывод ДЗТ" | 1322f83c-ce22-4eaf-99c4-2e2138ae16fb | 10BCT02EK110_XN02
15795 | A11 УСО ЭКРА-242 | ec2149c9-0a5d-4a0e-adf6-c76801d19200 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ЭКРА 242А | 20a8c92f-dfaa-4f93-8919-c0e87a054566 | Вывод контроллера |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Вывод контроллера | 100fc55e-dca6-4dc2-b721-a48ffba589c9 | 00AVB30GH001A1XM07_XN97
15796 | A11 УСО ЭКРА-242 | ec2149c9-0a5d-4a0e-adf6-c76801d19200 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ЭКРА 242А | 36f5c7dc-ebd6-45f0-bdab-075b404d6340 | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Связь с устройстом 00AVB30GH001-A11 установлена | 2021c604-52c8-4d61-ac1d-bd8607dab4b7 | 00AVB30GH001A11_XN99
15797 | A11 УСО ЭКРА-242 | ec2149c9-0a5d-4a0e-adf6-c76801d19200 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ЭКРА 242А | 41ebf84e-a6fa-450e-a861-033ffd479763 | Контроллер в работе |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Контроллер в работе | 8ee94c0c-5bbd-4d9f-a7ac-3d85f9c7f08e | 00AVB30GH001A1XM06_XN97
15798 | A11 УСО ЭКРА-242 | ec2149c9-0a5d-4a0e-adf6-c76801d19200 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ЭКРА 242А | a8701c39-0c13-4dcb-936f-81facb714845 | Идет синхронизация через Ethernet |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Идет синхронизация через Ethernet | a47c27a6-728e-4ca6-83bc-a881399e8504 | 00AVB30GH001A1XM03_XN98
15799 | A11 УСО ЭКРА-242 | ec2149c9-0a5d-4a0e-adf6-c76801d19200 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ЭКРА 242А | c42c1c7b-6042-4549-b06f-9126b556d185 | Активность канала связи Eth1.2 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Активность канала связи Eth1.2 | 21c83dc3-b83c-4375-b31e-2869fe7e23c6 | 00AVB30GH001A1XM02_XN93
15800 | A11 УСО ЭКРА-242 | ec2149c9-0a5d-4a0e-adf6-c76801d19200 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ЭКРА 242А | d158532e-6445-4ccb-8326-347f2c23a1e9 | Активность канала связи Eth1.1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Активность канала связи Eth1.1 | 60a6d83a-d9ff-44c1-a509-ae920e72b291 | 00AVB30GH001A1XM01_XN93
15801 | A11 УСО ЭКРА-242 | ec2149c9-0a5d-4a0e-adf6-c76801d19200 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ЭКРА 242А | def49e2e-9ba8-457b-92aa-3844bd06b8a9 | Местное управление |  | discrete | Введено | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Местное управление | 5537a76e-ad11-419a-a3e1-829e7ebb6787 | 00AVB30GH001A1XM09_XN17
15802 | A11 УСО ЭКРА-242 | ec2149c9-0a5d-4a0e-adf6-c76801d19200 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ЭКРА 242А | e34102dc-3630-4d9c-91e2-282c9cb9dcea | Неисправность контроллера |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Неисправность контроллера | dea8d3e0-9aea-4ad9-b05a-472999cf8349 | 00AVB30GH001A1XM08_XF90
15803 | ДЗТ 1к. | ee073dab-2a20-4335-b51b-185cab6c7504 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 0c37f201-c3dd-4e24-8e3c-52d8f9d54d2f | Ключ 01SA6 Терминал |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA6 "Вывод терминала" | 25b878ed-e5fc-4e29-9cb7-06e6667386df | 10BCT02EK107_XN02
15804 | ДЗТ 1к. | ee073dab-2a20-4335-b51b-185cab6c7504 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 28b7d12a-8e2d-4700-8147-c9bf9adf1378 | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Неисправность цепей напряжения | e9594e5c-f7d1-48e6-915c-19e3882005a6 | 10BCT02EK134_XM51
15805 | Измерительный преобразователь | ec7faf0a-759b-4135-86af-a14b30cf63a8 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Измерители/ИП METSEP824 | 5caa000c-ace0-4981-843f-e02d993cbb3f | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №05/ИП METSEP824 (20BCB05-P1) | Связь с устройстом 20BCB05-P1 установлена | b6d1fa61-0c1d-48cd-89c6-bb30aeff0a1a | 20BCB05P1_XN99
15806 | ДЗТ 1к. | ee073dab-2a20-4335-b51b-185cab6c7504 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | c65c35c7-ebb4-4ea8-b5df-0caed265ed74 | Отсутствие питания ГЗ и ТЗ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Отсутствие питания ГЗ и ТЗ | be8c26e0-67a9-48b6-ac3c-6f09414f54c0 | 10BCT02EK133_XF01
15807 | ДЗТ 1к. | ee073dab-2a20-4335-b51b-185cab6c7504 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f416d5f0-68d1-476c-9961-dd5aa0a61728 | Блок 01SG5 (ТН ВН) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Блок БИ (01SG5) "Цепи ТН 10BCT02" - не вставлен | 004d8941-caf9-4962-a8f9-bbfdd3f38bbd | 10BCT02EK130_XN12
15808 | ДЗТ 1к. | ee073dab-2a20-4335-b51b-185cab6c7504 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | ebf4bd4c-9ddf-4482-9e97-a458b5b4a2ce | Блок 01SG4 (ТТ нейтрали) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Блок БИ (01SG4). "Цепи ТТ нейтрали 10BCT02" - не вставлен | 8c89ff76-5bfc-4d27-b837-b4030d72ecb3 | 10BCT02EK129_XN12
15809 | ДЗТ 1к. | ee073dab-2a20-4335-b51b-185cab6c7504 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 1254ba05-3ea9-44fb-bedd-65f18ca3b41a | Блок 01SG3 (ТТ НН2) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Блок БИ (01SG3) "Цепи ТТ ячейки 10BCD04" - не вставлен | 4f591fa0-de0e-48e8-8eeb-699932847e8b | 10BCT02EK128_XN12
15810 | ДЗТ 1к. | ee073dab-2a20-4335-b51b-185cab6c7504 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f4e19eef-c967-44d1-ac3b-77613a99d0ad | Блок 01SG2 (ТТ НН1) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Блок БИ (01SG2) "Цепи ТТ ячейки 10BCC02" - не вставлен. | 449a5bc9-f836-4144-9dff-e42fdd04fc01 | 10BCT02EK127_XN12
15811 | ДЗТ 1к. | ee073dab-2a20-4335-b51b-185cab6c7504 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 40ef06e3-17d5-46e0-aafb-259a938bf6a1 | Блок 01SG1 (ТТ ВН) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Блок БИ (01SG1) "Цепи ТТ 10BCT02" - не вставлен. | 0e6b2b76-863a-42c2-a680-0402c1547fcf | 10BCT02EK126_XN12
15812 | ДЗТ 2к. | dde3673a-0daf-4ade-a71c-288129bea2bd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 629d6034-d48a-49de-a9ea-bb17e80be790 | Срабатывание |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A11) | ДЗТ 2к (10BCT02GH002-A1). Срабатывание защиты | 3816d28f-e5f1-48b1-9c38-dc74a9b4ab3b | 10BCT02EW301_XK01
15813 | ДЗТ 2к. | dde3673a-0daf-4ade-a71c-288129bea2bd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 19c344b1-4aaa-440c-85e5-4b16bc97a5a7 | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A11) | ДЗТ 2к (10BCT02GH002-A1). Неисправность защиты | 3905e7b5-6d9a-4ffd-938c-41107f67aad3 | 10BCT02EK301_XF01
15814 | ДЗТ 2к. | dde3673a-0daf-4ade-a71c-288129bea2bd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 261df5c8-1565-430f-8872-b4a6290e2978 | Срабатывание отсечного клапана на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание отсечного клапана на сигнал | a437ca12-c1d0-42ce-a174-6d10a30fecc7 | 10BCT02EK361_XK02
15815 | ДЗТ 2к. | dde3673a-0daf-4ade-a71c-288129bea2bd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 74323a76-b64d-489d-8bc2-65597edb3fc8 | ЗПН 2 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. ЗПН 2 ступень на сигнал | e04ed452-5ae2-444e-9d48-aaf64c2dcc53 | 10BCT02EK359_XK02
15816 | ДЗТ 2к. | dde3673a-0daf-4ade-a71c-288129bea2bd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 19f8e242-6de9-493c-8685-0f5f3b5b04c3 | Срабатывание отсечного клапана на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание отсечного клапана на отключение | 79cfb0a7-3abe-446c-9361-e30c1b0a9c35 | 10BCT02EW320_XK02
15817 | ДЗТ 2к. | dde3673a-0daf-4ade-a71c-288129bea2bd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 20d6b063-a338-443d-8cdf-d98067a25e03 | Срабатывания ЗДЗ НН |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание ЗДЗ НН | e914cf80-ac6a-4430-8bd7-2f2a9cbe5e0d | 10BCT02EW319_XF01
15818 | ДЗТ 2к. | dde3673a-0daf-4ade-a71c-288129bea2bd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f2a25b11-555e-440d-8a73-9f8e6c6becdd | Срабатывания УРОВ НН |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание УРОВ НН | 692a24af-81c4-4f92-8b05-e7ac431e3410 | 10BCT02EW318_XF01
15819 | ДЗТ 2к. | dde3673a-0daf-4ade-a71c-288129bea2bd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 215dcdfb-5a60-49ae-a22f-422a1e30cc36 | Снижение изоляции отсечного клапана |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Снижение изоляции отсечного клапана | 69eabc88-7988-45df-869f-401d3d9fae14 | 10BCT02EK360_XF01
15820 | A11 GRS1042 | ec973463-c2ce-426a-bbf1-91038e1328eb | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | 236cde05-f7c0-49f3-8662-dff7d52aedf9 | Состояние порта №11 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH002)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH002-A11) | Состояние порта №11 | a44317a1-a0d8-48fa-b445-f7229ea46e90 | 00AVA01GH002A11ZV11_XN91
15821 | A11 GRS1042 | ec973463-c2ce-426a-bbf1-91038e1328eb | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | 2f26c833-abe0-4954-9e00-02d17607cfff | Состояние порта №06 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH002)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH002-A11) | Состояние порта №06 | daa9b9b1-6b94-4406-8256-dde55af86402 | 00AVA01GH002A11ZV06_XN91
15822 | A11 GRS1042 | ec973463-c2ce-426a-bbf1-91038e1328eb | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | 424ac985-018e-42c8-b43a-30d982eaeef1 | Состояние порта №20 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH002)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH002-A11) | Состояние порта №20 | 8ee6a27c-9efc-4dcf-b59d-088cbd38d4cc | 00AVA01GH002A11ZV20_XN91
15823 | A11 GRS1042 | ec973463-c2ce-426a-bbf1-91038e1328eb | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | 4a855a5a-98f4-44d4-8349-313d16b1927a | Состояние порта №10 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH002)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH002-A11) | Состояние порта №10 | f12270f7-a741-4b75-8de5-122db3d2a007 | 00AVA01GH002A11ZV10_XN91
15824 | A11 GRS1042 | ec973463-c2ce-426a-bbf1-91038e1328eb | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | 527daefa-eb9e-4d3c-85d2-9acf7f2aeaeb | Состояние порта №16 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH002)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH002-A11) | Состояние порта №16 | 77dee823-b9ba-4614-8517-c1ec70ff7cc3 | 00AVA01GH002A11ZV16_XN91
15825 | A11 GRS1042 | ec973463-c2ce-426a-bbf1-91038e1328eb | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | 530d1c04-a85d-4429-b574-614f64ecc819 | Состояние порта №18 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH002)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH002-A11) | Состояние порта №18 | f09a3187-a223-469f-813b-71c53b4d7eee | 00AVA01GH002A11ZV18_XN91
15826 | A11 GRS1042 | ec973463-c2ce-426a-bbf1-91038e1328eb | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | 5db3fac6-9d1f-4256-add0-064ee407ac08 | Неисправность питания коммутатора |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH002)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH002-A11) | Неисправность питания коммутатора | 0dcf589e-a61b-4eb2-8834-ebe6ee3ee898 | 00AVA01GH002A11XM57_XF91
15827 | A11 GRS1042 | ec973463-c2ce-426a-bbf1-91038e1328eb | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | 6d0a05b0-e2bc-4925-bdd2-cf783a262dcd | Состояние порта №12 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH002)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH002-A11) | Состояние порта №12 | 31285dc9-81e6-4893-9009-c81f1f040d61 | 00AVA01GH002A11ZV12_XN91
15828 | A11 GRS1042 | ec973463-c2ce-426a-bbf1-91038e1328eb | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | 6dbf01cb-b727-4eca-9804-9869624f052f | Состояние порта №13 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH002)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH002-A11) | Состояние порта №13 | 6d340d3d-77df-485d-9f75-bf5365d9e9cb | 00AVA01GH002A11ZV13_XN91
15829 | A11 GRS1042 | ec973463-c2ce-426a-bbf1-91038e1328eb | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | 70d0b8c5-ae08-43ed-af5d-4c0b04121623 | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH002)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH002-A11) | Связь с устройстом 00AVA01GH002-A11 установлена | 218c4345-a9c6-4622-9ab0-d9efbd17c8dd | 00AVA01GH002A11_XN99
15830 | A11 GRS1042 | ec973463-c2ce-426a-bbf1-91038e1328eb | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | 7a16b9d8-9bca-4dd3-b3bf-830d6052e45d | Нарушение температурного режима в корпусе коммутатора |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH002)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH002-A11) | Нарушение температурного режима в корпусе коммутатора | 75a249fa-73eb-47ca-b4f7-5ba3b6598045 | 00AVA01GH002A11XM04_XM91
15831 | A11 GRS1042 | ec973463-c2ce-426a-bbf1-91038e1328eb | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | 85ef1016-a045-4b8c-a39d-6fee161e73bf | Состояние порта №14 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH002)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH002-A11) | Состояние порта №14 | 200d5603-4ffb-462d-90c7-d3cffb5b2607 | 00AVA01GH002A11ZV14_XN91
15832 | A11 GRS1042 | ec973463-c2ce-426a-bbf1-91038e1328eb | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | 87bf4cd8-2fec-42cd-b9e3-d4feb1f534df | Состояние порта №09 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH002)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH002-A11) | Состояние порта №09 | 27631273-c60b-4c10-9aa5-26245260c0f0 | 00AVA01GH002A11ZV09_XN91
15833 | A11 GRS1042 | ec973463-c2ce-426a-bbf1-91038e1328eb | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | a296ab17-ec9e-48a5-87db-5aa823daa778 | Состояние порта №07 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH002)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH002-A11) | Состояние порта №07 | 04e7959f-4652-4b9a-a521-e878a842e005 | 00AVA01GH002A11ZV07_XN91
15834 | A11 GRS1042 | ec973463-c2ce-426a-bbf1-91038e1328eb | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | a4bbced8-30a3-46ca-8d8c-0bb7fa62394e | Состояние порта №02 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH002)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH002-A11) | Состояние порта №02 | 096cabbb-b03c-4ac0-aff4-a66730ab6453 | 00AVA01GH002A11ZV02_XN91
15835 | A11 GRS1042 | ec973463-c2ce-426a-bbf1-91038e1328eb | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | a5c67376-e336-490c-bf73-38da8dc5f54f | Состояние порта №15 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH002)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH002-A11) | Состояние порта №15 | d6be0b69-5b67-4f71-96d6-26a0cc91ef0a | 00AVA01GH002A11ZV15_XN91
15836 | A11 GRS1042 | ec973463-c2ce-426a-bbf1-91038e1328eb | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | a7fbcc18-20bd-48f1-9c68-601e510d8c52 | Состояние порта №03 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH002)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH002-A11) | Состояние порта №03 | 9e710922-99d3-47d5-915c-70eb0aca6993 | 00AVA01GH002A11ZV03_XN91
15837 | A11 GRS1042 | ec973463-c2ce-426a-bbf1-91038e1328eb | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | b020acf1-f979-4eed-9a65-40d10529bf71 | Состояние порта №17 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH002)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH002-A11) | Состояние порта №17 | c3612a50-bb2e-4632-9cb0-ea16d392e8f0 | 00AVA01GH002A11ZV17_XN91
15838 | A11 GRS1042 | ec973463-c2ce-426a-bbf1-91038e1328eb | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | bb1204b0-766e-4209-af4a-0728e79b40bf | Состояние порта №01 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH002)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH002-A11) | Состояние порта №01 | 4514b3ad-8bb1-499c-9b03-e1d324eaabdb | 00AVA01GH002A11ZV01_XN91
15839 | A11 GRS1042 | ec973463-c2ce-426a-bbf1-91038e1328eb | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | bdfe5250-986b-4d9c-9862-97aa352f7e39 | Состояние порта №08 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH002)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH002-A11) | Состояние порта №08 | 4e733ade-5fc2-4f0c-be50-5532eff358fd | 00AVA01GH002A11ZV08_XN91
15840 | A11 GRS1042 | ec973463-c2ce-426a-bbf1-91038e1328eb | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | cf7cad33-d598-44fa-8f25-80376637aa57 | Состояние порта №19 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH002)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH002-A11) | Состояние порта №19 | f11a29e2-0075-4849-b8b8-a18ef7d4d5db | 00AVA01GH002A11ZV19_XN91
15841 | A11 GRS1042 | ec973463-c2ce-426a-bbf1-91038e1328eb | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | e0ad32f4-0e9f-48c8-8d7a-1837a4a261b8 | Состояние порта №04 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH002)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH002-A11) | Состояние порта №04 | 94a3a274-d2ed-480e-8d7c-6df78b521c41 | 00AVA01GH002A11ZV04_XN91
15842 | A11 GRS1042 | ec973463-c2ce-426a-bbf1-91038e1328eb | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | e0e8b2f9-bc17-45f9-ab53-af2ab933a854 | Состояние порта №05 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH002)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH002-A11) | Состояние порта №05 | 38e3238c-997a-4663-9588-4e1f1ab7272c | 00AVA01GH002A11ZV05_XN91
15843 | ДЗТ 2к. | dde3673a-0daf-4ade-a71c-288129bea2bd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | def716ff-44e0-4de6-bd41-262429f466f7 | Ключ 01SA22 Группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA22 "Группа уставок 4" | 1ec59d76-b4e9-458e-9e76-0c8c1ee31d26 | 10BCT02EK325_XN10
15844 | ДЗТ 2к. | dde3673a-0daf-4ade-a71c-288129bea2bd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 75906ee1-4ab4-4f28-a043-fbe9d48de032 | Ключ 01SA22 Группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA22 "Группа уставок 3" | a8ed5d63-96a0-4527-a056-4f0e60870ba2 | 10BCT02EK324_XN10
15845 | ДЗТ 2к. | dde3673a-0daf-4ade-a71c-288129bea2bd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | c88cf446-ca80-4473-9cf1-43673ca6a006 | Ключ 01SA22 Группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA22 "Группа уставок 2" | 90e77cb7-9768-4b87-8f76-5baab54be43f | 10BCT02EK323_XN10
15846 | ДЗТ 2к. | dde3673a-0daf-4ade-a71c-288129bea2bd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | e96f764c-5a5b-45f0-a9fb-5d6b9bdda5f8 | Ключ 01SA22 Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA22 "Группа уставок 1" | a1abdd7f-3dd6-4318-af67-c5f8202352c5 | 10BCT02EK322_XN10
15847 | ДЗТ 2к. | dde3673a-0daf-4ade-a71c-288129bea2bd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b284d976-df57-41d7-b18d-a67ac2df687b | Ключ 01SA20 Цепи отключения выключателей НН2 10ВСB04 и 10ВСD04 | ДЗТ 2к. Ключ 01SA20 "Цепи отключения выключателей НН2 10BCD04" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA20 "Цепи отключения выключателей НН2 10BCD04" выведены | 1f07b500-2392-4f76-94e0-97d94735358f | 10BCT02EK321_XB10
15848 | ДЗТ 2к. | dde3673a-0daf-4ade-a71c-288129bea2bd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 709efae9-47e2-479f-a8c9-bef8d66b011d | Ключ 01SA19 Цепи отключения выключателей НН1 10ВСA01 и 10ВСC02 | ДЗТ 2к. Ключ 01SA19 "Цепи отключения выключателей НН1 10BCC02" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA19 "Цепи отключения выключателей НН1 10BCC02" выведены | 886cc3f3-333d-43b6-af73-44fd81d51be4 | 10BCT02EK320_XB10
15849 | ДЗТ 2к. | dde3673a-0daf-4ade-a71c-288129bea2bd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 7bba4916-bff9-4527-bbeb-15379fbf7938 | Ключ 01SA18 Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ122 | ДЗТ 2к. Ключ 01SA18 "Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ123" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA18 "Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ123" выведены | 146e4f5d-780b-481c-9a6e-a3e6c0d4fcd0 | 10BCT02EK319_XN03
15850 | ДЗТ 2к. | dde3673a-0daf-4ade-a71c-288129bea2bd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 8a198b5b-452a-460f-9b64-e014f81f800f | Ключ 01SA17 Цепи отключение 00ACQ122 | ДЗТ 2к. Ключ 01SA17 "Цепи отключение 00ACQ123" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA17 "Цепи отключение 00ACQ123" выведены | 8be63f19-1d5c-4a24-a996-9c94304077d5 | 10BCT02EK318_XB10
15851 | ДЗТ 2к. | dde3673a-0daf-4ade-a71c-288129bea2bd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | ba7186f3-d704-459e-8701-8405d9330547 | Ключ 01SA8 ТЗ |  | discrete | На сигнал_На отключение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA8 "ТЗ на сигнал" - на отключение | 069bcf98-2dc6-422d-9243-c73c9665b4f3 | 10BCT02EK309_XB10
15852 | ДЗТ 2к. | dde3673a-0daf-4ade-a71c-288129bea2bd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 0f0c444e-f743-4d5d-938b-f1208f5ec1e7 | Ключ 01SA7 ГЗ РПН |  | discrete | На сигнал_На отключение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA7 "ГЗ РПН на отключение" - сигнал | 00a0df75-3efb-4f2c-918a-fbfe3369db56 | 10BCT02EK308_XB10
15853 | ДЗТ 2к. | dde3673a-0daf-4ade-a71c-288129bea2bd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 82daa065-4592-4368-b0a3-6cd20bb50510 | Ключ 01SA5 ГЗ 1 ст. |  | discrete | На сигнал_На отключение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA5 "ГЗ 1 ст. на сигнал" - на отключение | 94ad49f3-6c27-46d6-817a-7ff1ae49f73c | 10BCT02EK306_XB10
15854 | ДЗТ 2к. | dde3673a-0daf-4ade-a71c-288129bea2bd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | aa32694d-9028-4c9f-b4a7-fe6462685576 | Ключ 01SA4 ГЗ 2 ст |  | discrete | На сигнал_На отключение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA4 "ГЗ 2 ст. на отключение" - сигнал | 78819312-13f2-41c4-a78a-fb3a912e294c | 10BCT02EK305_XB10
15855 | ДЗТ 2к. | dde3673a-0daf-4ade-a71c-288129bea2bd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 088c2afe-e8e7-481a-9e15-4986843114ca | Ключ 01SA13 Защита от перевозбуждения |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA13 "Защита от перевозбуждения" - вывод | 36c70fdc-bb19-4269-ac73-d20aebf60009 | 10BCT02EK314_XN02
15856 | ДЗТ 2к. | dde3673a-0daf-4ade-a71c-288129bea2bd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | d1caeebc-7025-478b-80b5-c7edf39599a8 | Защита от перевозбуждения 2 ступень на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Защита от перевозбуждения 2 ступень на отключение | da116141-85a0-4e92-983b-67eea108a1a1 | 10BCT02EW307_XK02
15857 | ДЗТ 2к. | dde3673a-0daf-4ade-a71c-288129bea2bd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 99884697-46b7-4574-b6e7-5029469ad7ee | Срабатывание предохранительного клапана №2 на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание предохранительного клапана №2 на сигнал | 6e1adec0-e6f1-4abf-a315-b7a6dd98e416 | 10BCT02EK349_XF01
15858 | ДЗТ 2к. | dde3673a-0daf-4ade-a71c-288129bea2bd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | ec13b1dc-225f-4160-9b82-d4dd547ba94c | Срабатывание ГЗ 1 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание ГЗ 1 ступень на сигнал | 6a6921cb-b170-4aab-a30e-d7631b5f6150 | 10BCT02EK341_XK02
15859 | ДЗТ 2к. | dde3673a-0daf-4ade-a71c-288129bea2bd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | ebf4bd4c-9ddf-4482-9e97-a458b5b4a2ce | Блок 01SG4 (ТТ нейтрали) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Блок БИ (01SG4). "Цепи ТТ нейтрали 10BCT02" - не вставлен | 9d57eff7-e585-4d73-82b8-b856e62c33cf | 10BCT02EK329_XN12
15860 | ДЗТ 2к. | dde3673a-0daf-4ade-a71c-288129bea2bd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | c24f46a4-8a38-4931-9146-a09c303c09c4 | Снижение изоляции температура обмотки на отключение |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Снижение изоляции температура обмотки на отключение | 10473acf-b6d5-4400-86e3-690c53fdbce9 | 10BCT02EK352_XF01
15861 | ДЗТ 2к. | dde3673a-0daf-4ade-a71c-288129bea2bd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | a4508d25-58b1-4362-8f7b-53658f984e44 | Превышена температура масла на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Превышена температура масла на сигнал | 0afda0b5-09da-4d64-bab7-9b8caf201f98 | 10BCT02EK351_XF01
15862 | ДЗТ 2к. | dde3673a-0daf-4ade-a71c-288129bea2bd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 936025c9-2360-4164-af0b-2159fe758f61 | Снижение изоляции температура масла на отключение |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Снижение изоляции температура масла на отключение | 3dda3097-6af8-4f86-9138-de10bece3417 | 10BCT02EK350_XF01
15863 | ДЗТ 2к. | dde3673a-0daf-4ade-a71c-288129bea2bd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 03474d9a-053c-4e76-bd77-ba5c2bf894e2 | Снижение изоляции предохранительного клапана №2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Снижение изоляции предохранительного клапана №2 | 9593cc6a-2058-4cb4-a9f1-8d126fccf90a | 10BCT02EK348_XF01
15864 | ДЗТ 2к. | dde3673a-0daf-4ade-a71c-288129bea2bd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 20a41962-52de-4c63-83fb-dc5e602a0062 | Срабатывание предохранительного клапана №1 на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание предохранительного клапана №1 на сигнал | afca1d98-d9ec-4ade-9e87-a91ac7629595 | 10BCT02EK347_XF01
15865 | ДЗТ 2к. | dde3673a-0daf-4ade-a71c-288129bea2bd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 17f7461a-5ae9-425c-9326-6d99c81352cb | Снижение изоляции предохранительного клапана №1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Снижение изоляции предохранительного клапана №1 | c7b3ca14-e319-4ca4-a562-eeaa1364778d | 10BCT02EK346_XF01
15866 | ДЗТ 2к. | dde3673a-0daf-4ade-a71c-288129bea2bd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f1123cf6-eb2f-40b1-b129-b0f196453d2f | Срабатывание ГЗ РПН на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание ГЗ РПН на сигнал | 62b1b564-17b7-49db-8615-54323a941045 | 10BCT02EK345_XF01
15867 | ДЗТ 2к. | dde3673a-0daf-4ade-a71c-288129bea2bd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 9de1ce62-c0f1-4e35-826d-b01a07c6c049 | Снижение изоляции ГЗ РПН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Снижение изоляции ГЗ РПН | 2998b973-e6d4-4a6b-805f-d1a3831dc7b4 | 10BCT02EK344_XF01
15868 | ДЗТ 2к. | dde3673a-0daf-4ade-a71c-288129bea2bd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 50937b28-0be8-4cc2-a5f0-914af7b91a27 | Срабатывание ГЗ 2 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание ГЗ 2 ступень на сигнал | 73fb332c-ebf6-4e2c-b5d0-666deba99583 | 10BCT02EK343_XK02
15869 | ДЗТ 2к. | dde3673a-0daf-4ade-a71c-288129bea2bd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | d5d9703c-1466-46f2-a456-e35259eea296 | Снижение изоляции ГЗ 2 ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Снижение изоляции ГЗ 2 ступень | 623f56ca-e87e-461b-852a-385e9d0f8e59 | 10BCT02EK342_XK02
15870 | ДЗТ 2к. | dde3673a-0daf-4ade-a71c-288129bea2bd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 7acfbc58-4559-4662-9598-790e2e8b1133 | Снижение изоляции ГЗ 1 ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Снижение изоляции ГЗ 1 ступень | 733c7aea-2950-4292-8abb-944cf38d1c7e | 10BCT02EK340_XK02
15871 | ДЗТ 2к. | dde3673a-0daf-4ade-a71c-288129bea2bd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b1fbb9cb-c62c-400f-96b8-a246e662e70a | Защита от перевозбуждения 2 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Защита от перевозбуждения 2 ступень на сигнал | 747e3ad7-5ddc-41f5-a503-a243b3ac7c9c | 10BCT02EK339_XK02
15872 | ДЗТ 2к. | dde3673a-0daf-4ade-a71c-288129bea2bd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 2c01089b-92aa-41f3-b820-f8b4a6fa0e46 | Защита от перевозбуждения 1 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Защита от перевозбуждения 1 ступень на сигнал | 34356b80-5759-4d62-b365-e0e99d36815a | 10BCT02EK338_XK02
15873 | ДЗТ 2к. | dde3673a-0daf-4ade-a71c-288129bea2bd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | c0f2867d-7819-406a-9dc6-4e3cfe17c345 | Перегрузка по току НН2 сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Перегрузка по току НН2 сигнал | 7abbedc1-95ed-466d-b2a0-43556599db02 | 10BCT02EK337_XF01
15874 | ДЗТ 2к. | dde3673a-0daf-4ade-a71c-288129bea2bd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 15cfe531-49f0-43c5-88b8-9d55b690d78d | Срабатывание КИТ на блокировку ДЗТ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание КИТ на блокировку ДЗТ | e4433d77-2187-4748-bd1a-c6961182d24a | 10BCT02EK335_XF01
15875 | ДЗТ 2к. | dde3673a-0daf-4ade-a71c-288129bea2bd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 28b7d12a-8e2d-4700-8147-c9bf9adf1378 | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Неисправность цепей напряжения | 0c3b4247-d04a-41a4-b30f-f1338bf765f4 | 10BCT02EK334_XM51
15876 | ДЗТ 2к. | dde3673a-0daf-4ade-a71c-288129bea2bd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | c65c35c7-ebb4-4ea8-b5df-0caed265ed74 | Отсутствие питания ГЗ и ТЗ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Отсутствие питания ГЗ и ТЗ | 668cfa4a-38a5-4f46-bab5-c99711b57140 | 10BCT02EK333_XF01
15877 | ДЗТ 2к. | dde3673a-0daf-4ade-a71c-288129bea2bd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | e4d0c08e-f798-4f15-848a-f7746f6b4824 | Отсутствие питания приемных цепей |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Отсутствие питания приемных цепей | d3528a19-d547-4e37-b69f-4db7987aa384 | 10BCT02EK332_XF01
15878 | ДЗТ 2к. | dde3673a-0daf-4ade-a71c-288129bea2bd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 4dda438c-d673-431d-ae50-6d86d490651a | Срабатывание на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывние ДЗТ | 15af2c8c-bf7a-4d08-ace2-f44a6c907c61 | 10BCT02EK331_XK01
15879 | ДЗТ 2к. | dde3673a-0daf-4ade-a71c-288129bea2bd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f416d5f0-68d1-476c-9961-dd5aa0a61728 | Блок 01SG5 (ТН ВН) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Блок БИ (01SG5) "Цепи ТН 10BCT02" - не вставлен | 5db77447-b5c2-4bdf-bde3-8963e1f5f8b1 | 10BCT02EK330_XN12
15880 | ДЗТ 2к. | dde3673a-0daf-4ade-a71c-288129bea2bd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 9897fc3a-a0ca-4896-9fab-aba12108c192 | Ключ 01SA16 Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ123 | ДЗТ 2к. Ключ 01SA16 "Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ122" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA16 "Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ122" выведены | c68fa37f-2ae6-423a-92af-5db5171214bd | 10BCT02EK317_XN03
15881 | ДЗТ 2к. | dde3673a-0daf-4ade-a71c-288129bea2bd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 6f01d708-9040-40c8-a797-61dc09d21d08 | Ключ 01SA15 Цепь отключения 00ACQ123 | ДЗТ 2к. Ключ 01SA15 "Цепь отключения 00ACQ122" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA15 "Цепь отключения 00ACQ122" выведена | 2ace67dc-ea21-49f0-9d30-eec0c5d0414c | 10BCT02EK316_XB10
15882 | ДЗТ 2к. | dde3673a-0daf-4ade-a71c-288129bea2bd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | db4f0823-d203-44df-a600-b71f78f46209 | Ключ 01SA14 ЗПН стороны ВН |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA14 "Вывод ЗПН стороны ВН" | f5df35cc-dae0-4396-8268-1991a12e02d6 | 10BCT02EK315_XN02
15883 | ДЗТ 2к. | dde3673a-0daf-4ade-a71c-288129bea2bd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 23456ad9-2112-43e2-a99e-c0aa092e6ae2 | Ключ 01SA12 Защита от перегрузок НН1 |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA12 "Вывод защиты от перегрузок НН1" | cca65ec7-23f6-4d78-9928-4dfc523cf0b9 | 10BCT02EK313_XN02
15884 | ДЗТ 2к. | dde3673a-0daf-4ade-a71c-288129bea2bd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | cb751df8-1d7e-4ede-a1ac-0ff13162bf76 | Ключ 01SA11 Защита от перегрузок НН2 |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA11 "Вывод защиты от перегрузок НН2" | 2812d86e-1f41-494b-b5aa-d33786d0882b | 10BCT02EK312_XN02
15885 | ДЗТ 2к. | dde3673a-0daf-4ade-a71c-288129bea2bd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b43eb54a-1dbf-4532-92c7-14072f95e408 | Ключ 01SA10 ДЗТ от замыканий на землю в обмотке ВН |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA10 "Вывод ДЗТ от замыканий на землю в обмотке ВН" | 77aa4255-3236-4167-a3c2-1e644fb02051 | 10BCT02EK311_XN02
15886 | ДЗТ 2к. | dde3673a-0daf-4ade-a71c-288129bea2bd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 8da5fe88-3cf0-48d4-bb67-9efd50cff4f0 | Ключ 01SA9 ДЗТ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA9 "Вывод ДЗТ" | e38dac18-0c5c-4a32-a268-091554baacd6 | 10BCT02EK310_XN02
15887 | ДЗТ 1к. | ee073dab-2a20-4335-b51b-185cab6c7504 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b09b728f-62d0-4768-afb3-0838d999fbb8 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH001-A1) | Связь с устройстом 10BCT02GH001-A1 установлена | aa371250-b70a-4ffc-aabc-fe843c6a1f99 | 10BCT02GH001A1_XN99
15888 | ДЗТ 2к. | dde3673a-0daf-4ade-a71c-288129bea2bd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 0c37f201-c3dd-4e24-8e3c-52d8f9d54d2f | Ключ 01SA6 Терминал |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA6 "Вывод терминала" | dfedfcc3-0264-4ec8-989d-90508b2a0a3b | 10BCT02EK307_XN02
15889 | ДЗТ 2к. | dde3673a-0daf-4ade-a71c-288129bea2bd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 1254ba05-3ea9-44fb-bedd-65f18ca3b41a | Блок 01SG3 (ТТ НН2) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Блок БИ (01SG3) "Цепи ТТ ячейки 10BCD04" - не вставлен | 91f6b61d-7f40-4cd9-bdc2-72c3f58b37ac | 10BCT02EK328_XN12
15890 | ДЗТ 2к. | dde3673a-0daf-4ade-a71c-288129bea2bd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f4e19eef-c967-44d1-ac3b-77613a99d0ad | Блок 01SG2 (ТТ НН1) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Блок БИ (01SG2) "Цепи ТТ ячейки 10BCC02" - не вставлен | 077f8869-4804-47e8-ab94-5fb612d2e6ac | 10BCT02EK327_XN12
15891 | ДЗТ 2к. | dde3673a-0daf-4ade-a71c-288129bea2bd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 40ef06e3-17d5-46e0-aafb-259a938bf6a1 | Блок 01SG1 (ТТ ВН) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Блок БИ (01SG1) "Цепи ТТ 10BCT02" - не вставлен. | 174cfbbf-e1c8-4112-848b-fc9660358dae | 10BCT02EK326_XN12
15892 | ДЗТ 2к. | dde3673a-0daf-4ade-a71c-288129bea2bd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b91177ab-a094-475d-924f-22c866a35365 | Перегрузка по току НН1 сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Перегрузка по току НН1 сигнал | bd84b40d-04c6-4c51-8135-b4b9cf58efff | 10BCT02EK336_XF01
15893 | ДЗТ 2к. | dde3673a-0daf-4ade-a71c-288129bea2bd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 3d6391c0-e853-4a05-9b2b-0c066dbbbd54 | Отключение от ДЗО 2 комлект |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Отключение от ДЗО 2 комлект | 19e4cc94-d8e9-4dd3-97d4-dee5ac224e73 | 10BCT02EW317_XF01
15894 | ДЗТ 2к. | dde3673a-0daf-4ade-a71c-288129bea2bd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | d42bcf3a-4d7f-4b19-a412-251b31f44bed | Отключение от ДЗО 1 комлект |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Отключение от ДЗО 1 комлект | 683667d5-2228-48aa-b471-84d482377e3e | 10BCT02EW316_XF01
15895 | ДЗТ 2к. | dde3673a-0daf-4ade-a71c-288129bea2bd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 8026b778-4318-4712-940d-eb821edbf6e8 | ЗПН 2 ступень на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. ЗПН 2 ступень на отключение | 44936414-5d02-40ed-87c4-49a69df9290d | 10BCT02EW315_XK02
15896 | ДЗТ 2к. | dde3673a-0daf-4ade-a71c-288129bea2bd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 9e39c850-c08d-4399-b1b4-8194d4aad089 | Превышена температура обмотки на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Превышена температура обмотки на отключение | a2ab7125-db51-47ff-8cd8-c3f4b309288f | 10BCT02EW314_XF01
15897 | ДЗТ 2к. | dde3673a-0daf-4ade-a71c-288129bea2bd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 03fa461d-5ea2-4e07-be1d-6d73449988d7 | Срабатывание предохранительного клапана №2 на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание предохранительного клапана №2 на отключение | f9e947df-d3c9-4a06-bd33-75b79347df4f | 10BCT02EW312_XF01
15898 | ДЗТ 2к. | dde3673a-0daf-4ade-a71c-288129bea2bd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b6958795-77a4-4ca6-abf7-64aea48c2724 | Срабатывание предохранительного клапана №1 на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание предохранительного клапана №1 на отключение | 3b171145-04b0-4083-a975-3dfd833f6917 | 10BCT02EW311_XF01
15899 | ДЗТ 2к. | dde3673a-0daf-4ade-a71c-288129bea2bd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | fa1b5f49-86f3-49a5-97bf-43db3acb36f4 | Срабатывание ГЗ РПН на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание ГЗ РПН на отключение | ddd9d82c-e377-40e6-8055-cc0ac2af52fa | 10BCT02EW310_XF01
15900 | ДЗТ 2к. | dde3673a-0daf-4ade-a71c-288129bea2bd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | e8ba3d8a-197f-43cf-916b-36f3630b8d1a | Срабатывание ГЗ 2 ступень на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание ГЗ 2 ступень на отключение | 9892a216-3f0a-4a33-a331-4130c048c76b | 10BCT02EW309_XK02
15901 | ДЗТ 2к. | dde3673a-0daf-4ade-a71c-288129bea2bd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 1db48f77-f64b-4d95-8d66-684cc445f1fa | Срабатывание ГЗ 1 ступень на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание ГЗ 1 ступень на отключение | 603cfac0-a52e-44be-a456-77a1ab5c247c | 10BCT02EW308_XK02
15902 | ДЗТ 2к. | dde3673a-0daf-4ade-a71c-288129bea2bd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 701c2c94-5bfa-4c67-b0d7-a5d5ba041196 | Защита от перевозбуждения 1 ступень на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Защита от перевозбуждения 1 ступень на отключение | 5660ac2b-7941-439b-b9d4-7a5c55555631 | 10BCT02EW306_XK02
15903 | ДЗТ 2к. | dde3673a-0daf-4ade-a71c-288129bea2bd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 6179060a-7409-449e-869b-384371111a74 | Перегрузка по току НН2 отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Перегрузка по току НН2 отключение | d6c20ad6-7d87-4e12-962d-df6a084d48b8 | 10BCT02EW305_XF01
15904 | ДЗТ 2к. | dde3673a-0daf-4ade-a71c-288129bea2bd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 825a845b-8f96-4af3-8851-efe6737b3db2 | Перегрузка по току НН1 отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Перегрузка по току НН1 отключение | ff8ea0e5-a58b-46fa-a995-95e0b4065276 | 10BCT02EW304_XF01
15905 | ДЗТ 2к. | dde3673a-0daf-4ade-a71c-288129bea2bd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 5d7a89a9-67de-40bb-bceb-3f1563902110 | Срабатывание защиты от замыканий на землю в обмотке ВН |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к (10BCT02). Срабатывание защиты от замыканий на землю в обмотке ВН | 858ce8c2-e389-484d-82e1-778bfebb19f5 | 10BCT02EW302_XF01
15906 | ДЗТ 2к. | dde3673a-0daf-4ade-a71c-288129bea2bd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f420d8e1-0018-4d29-9ead-c8b442a4a480 | Режим теста |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Режим теста терминала | 406e7b60-a715-44d7-8201-9fddc6122f77 | 10BCT02EK360_XF50
15907 | ДЗТ 2к. | dde3673a-0daf-4ade-a71c-288129bea2bd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 73b5df74-c4cd-4933-a8c3-09b093ccf9a1 | ЗПН 1 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. ЗПН 1 ступень на сигнал | 46cc6487-2d87-4f02-8aad-10dc9480789c | 10BCT02EK358_XK02
15908 | ДЗТ 2к. | dde3673a-0daf-4ade-a71c-288129bea2bd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | d9e4a92b-0ba7-49cd-8e50-0c04e5428593 | Максимальный уровень масла РПН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Максимальный уровень масла РПН | 5c779f66-595c-41f3-b587-0364ebfd105f | 10BCT02EK357_XF01
15909 | ДЗТ 2к. | dde3673a-0daf-4ade-a71c-288129bea2bd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 3ebc2454-9a6e-4320-a5dc-4aa6294cfab5 | Минимальный уровень масла РПН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Минимальный уровень масла РПН | 3129f0d0-8a01-47ef-8a05-0219ddc0a237 | 10BCT02EK356_XF01
15910 | ДЗТ 2к. | dde3673a-0daf-4ade-a71c-288129bea2bd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | af283726-4470-4b47-b118-a3a9310ae69a | Максимальный уровень масла |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Максимальный уровень масла | 1dc03e8e-6931-47b2-acab-da19743a6e4d | 10BCT02EK355_XF01
15911 | ДЗТ 2к. | dde3673a-0daf-4ade-a71c-288129bea2bd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f91afc83-cb10-470a-bc01-dd3b01664786 | Минимальный уровень масла |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Минимальный уровень масла | 7cd5d4d2-0fee-4381-beb8-b9dc7b86940d | 10BCT02EK354_XF01
15912 | ДЗТ 2к. | dde3673a-0daf-4ade-a71c-288129bea2bd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 837e99d6-f57a-46ea-9f06-aa1e47072b93 | Превышена температура обмотки на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT02 (10BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Превышена температура обмотки на сигнал | 626b5119-435e-4f38-bdb5-3e05b80d1cab | 10BCT02EK353_XF01
15913 | МТЗ и КИВ | d10160a9-973a-4ab7-9394-1b9ca4f48439 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 9744e6e4-12b0-4692-b1a9-9724de99da82 | Срабатывание обобщенное |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A11) | КИВ и МТЗ (10BCT02GH003-A1). Срабатывание защит | dd45ab1a-08ce-4561-8a71-eca7693ec25c | 10BCT02EW401_XK01
15914 | МТЗ и КИВ | d10160a9-973a-4ab7-9394-1b9ca4f48439 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | a0ff70f9-25a0-483e-9ed7-1362afeb512a | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A11) | КИВ и МТЗ (10BCT02GH003-A1). Неисправность терминала | d5ed688b-bb31-4888-8e3d-800bb234742a | 10BCT02EK401_XF01
15915 | МТЗ и КИВ | d10160a9-973a-4ab7-9394-1b9ca4f48439 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 118c3c0a-7d2d-473c-8947-0653cabeaabf | Срабатывание ДЗ 2 ст. |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 10BCT02 (10BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Срабатывание ДЗ 2 ст. | 10a6b339-758f-48b1-9795-3e8859f96178 | 10BCT02EW411_XK02
15916 | МТЗ и КИВ | d10160a9-973a-4ab7-9394-1b9ca4f48439 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | b7271847-ed0a-4f08-b9b4-3809a253964c | Срабатывание ДЗ 1 ст. |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 10BCT02 (10BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Срабатывание ДЗ 1 ст. | 31db0f30-f2db-4b7c-aeab-12626c866eb1 | 10BCT02EW410_XK02
15917 | МТЗ и КИВ | d10160a9-973a-4ab7-9394-1b9ca4f48439 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | e4771c72-946c-4a9a-8ed6-4916686ae505 | Ключ 01SA3 Терминал |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 10BCT02 (10BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA3 "Терминал" - вывод | 333888c6-4c3a-4276-b427-a46b5794b93d | 10BCT02EK404_XN02
15918 | МТЗ и КИВ | d10160a9-973a-4ab7-9394-1b9ca4f48439 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | b6d681c8-acbe-430e-b9e4-e6002015738e | Ключ 01SA11 Цепи отключения выкл. 2 |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 10BCT02 (10BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA11 "Цепи отключения 00ACQ123" - вывод | dfb1060c-9f6d-4848-a3fb-8f81e933cf3d | 10BCT02EK412_XN02
15919 | МТЗ и КИВ | d10160a9-973a-4ab7-9394-1b9ca4f48439 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | b5c0bb98-000e-4c46-a4f7-defddd6e9136 | Ключ 01SA10 Пуск УРОВ выкл. 1 |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 10BCT02 (10BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA10 "Пуск УРОВ 00ACQ122" - вывод | bd2b2c33-f5ef-49cd-8006-47123c288385 | 10BCT02EK411_XN02
15920 | МТЗ и КИВ | d10160a9-973a-4ab7-9394-1b9ca4f48439 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | bc60cb8b-91be-4a9c-8bf0-14685825b459 | Ключ 01SA9 Цепи отключения выкл. 1 |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 10BCT02 (10BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA9 "Цепи отключения 00ACQ122" - вывод | d96f407b-786a-4ca8-a36c-cf2a00570692 | 10BCT02EK410_XN02
15921 | МТЗ и КИВ | d10160a9-973a-4ab7-9394-1b9ca4f48439 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | bdc42366-d149-4452-9fc0-7284ec530b24 | Ключ 01SA8 ЗМН НН |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 10BCT02 (10BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA8 "ЗМН НН" - вывод | f0b78f47-a94a-47b4-a0d1-6aa9846e25b8 | 10BCT02EK409_XN02
15922 | МТЗ и КИВ | d10160a9-973a-4ab7-9394-1b9ca4f48439 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 837cc3df-5ca8-4baf-86f7-2a7489131621 | Ключ 01SA7 ДЗ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 10BCT02 (10BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA7 "ДЗ" - вывод (резерв) | b4f4666f-de2a-4100-bf91-69ec9ccb0f92 | 10BCT02EK408_XN02
15923 | МТЗ и КИВ | d10160a9-973a-4ab7-9394-1b9ca4f48439 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 06e0059e-01de-43c7-9d46-1ec6ee6cb1a4 | Ключ 01SA6 Контроль изоляции НН |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 10BCT02 (10BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA6 "Контроль изоляции НН" - вывод | f6069749-efbf-412c-8271-58db481edd54 | 10BCT02EK407_XN02
15924 | МТЗ и КИВ | d10160a9-973a-4ab7-9394-1b9ca4f48439 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | a68e660f-68d9-4b3e-86e1-908d13694fa7 | Ключ 01SA5 МТЗ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 10BCT02 (10BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA5 "МТЗ" - вывод | 34b96bdc-7aef-41f1-91de-9c6e8b93cb4f | 10BCT02EK406_XN02
15925 | МТЗ и КИВ | d10160a9-973a-4ab7-9394-1b9ca4f48439 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | f55bc5f3-5641-4bc4-86a0-7b4a8d8b8989 | Ключ 01SA4 Защита от несимметричной перегрузки |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 10BCT02 (10BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA4 "Защита от несимметричной перегрузки" - вывод | 9a25a054-7b3c-436d-80e5-7f985f213fe3 | 10BCT02EK405_XN02
15926 | МТЗ и КИВ | d10160a9-973a-4ab7-9394-1b9ca4f48439 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 97be919d-c1fd-4987-951d-98b49dbc18d4 | Ключ 01SA14 Цепи отключения ячейка 2 |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 10BCT02 (10BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA14 "Цепи отключения 10BCD04" - вывод | c621bb7f-76f3-4ad8-8559-7213fdf21e57 | 10BCT02EK415_XN02
15927 | МТЗ и КИВ | d10160a9-973a-4ab7-9394-1b9ca4f48439 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | bdcbacb3-b867-4287-ad7a-a22183ebf966 | Ключ 01SA16 КИВ 2 ступень на сигнал |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 10BCT02 (10BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA16 "КИВ 2 ступень" - перевод на отключение | b98ad59a-bb57-4517-b3c7-1ccfaf64f27b | 10BCT02EK419_XB10
15928 | МТЗ и КИВ | d10160a9-973a-4ab7-9394-1b9ca4f48439 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 1ad05b3b-7919-4548-93f1-4982fcfb904e | Ключ 01SA16 КИВ 2 ступень на отключение |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 10BCT02 (10BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA16 "КИВ 2 ступень" - перевод на сигнал | c64047fd-9600-479f-86d5-ffd0cc8bfccb | 10BCT02EK418_XB10
15929 | МТЗ и КИВ | d10160a9-973a-4ab7-9394-1b9ca4f48439 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 463928d3-b437-43f1-b778-9496d2dd7c7d | Ключ 01SA15 КИВ 1 ступень на сигнал |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 10BCT02 (10BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA15 "КИВ 1 ступень" - перевод на отключение | 1b80320e-b97a-4a9b-840d-c367a175b1ab | 10BCT02EK417_XB10
15930 | МТЗ и КИВ | d10160a9-973a-4ab7-9394-1b9ca4f48439 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 1fc2ecab-9d2b-4acc-8635-239dda671794 | Ключ 01SA15 КИВ 1 ступень на отключение |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 10BCT02 (10BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA15 "КИВ 1 ступень" - перевод на сигнал | 0e034dcf-88c0-42b2-927e-a9ea0c5a7d32 | 10BCT02EK416_XB10
15931 | МТЗ и КИВ | d10160a9-973a-4ab7-9394-1b9ca4f48439 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 491a91a6-57a8-4ce4-adef-5c6f9508b8c9 | Ключ 01SA13 Цепи отключения ячейка 1 |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 10BCT02 (10BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA13 "Цепи отключения 10BCC02" - вывод | 3aa42882-4d13-41c5-a688-6d4e80c89d67 | 10BCT02EK414_XN02
15932 | МТЗ и КИВ | d10160a9-973a-4ab7-9394-1b9ca4f48439 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 5cf65cf7-1233-4fde-b9e1-5bf66112e6e1 | Ключ 01SA12 Пуск УРОВ выкл. 2 |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 10BCT02 (10BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA12 "Пуск УРОВ 00ACQ123" - вывод | b4cac5c1-5f9f-4a13-91fc-d181fcfe6031 | 10BCT02EK413_XN02
15933 | МТЗ и КИВ | d10160a9-973a-4ab7-9394-1b9ca4f48439 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 66c07b5c-ee1f-4eba-b105-8ef1a9600c25 | Группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 10BCT02 (10BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA17 "Группа уставок 4" | 8a4f7af2-3e4d-44cb-9f4e-f8e81cb39dc0 | 10BCT02EK428_XN10
15934 | МТЗ и КИВ | d10160a9-973a-4ab7-9394-1b9ca4f48439 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | ca6467c7-c5ab-4763-a63c-6e47cd730453 | Срабатывание КИВ 1 ст. на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 10BCT02 (10BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Срабатывание КИВ 1 ст. на отключение | 9bdf9955-b0fa-485f-982e-8472711509c5 | 10BCT02EW408_XK02
15935 | МТЗ и КИВ | d10160a9-973a-4ab7-9394-1b9ca4f48439 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | d510a797-3282-43c2-85fa-18b3c5c10d86 | Срабатывание МТЗ с U (t2) |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 10BCT02 (10BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Срабатывание МТЗ с U (t2) | 48a62902-7705-4e5e-ba74-b5a256fe4d47 | 10BCT02EW405_XK02
15936 | МТЗ и КИВ | d10160a9-973a-4ab7-9394-1b9ca4f48439 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 6343d7c7-0bdf-482f-829e-aae3cd77566e | Срабатывание МТЗ 3 ст. |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 10BCT02 (10BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Срабатывание МТЗ 3 ст. | 91620248-ae94-457b-976c-c7941e76c555 | 10BCT02EW406_XK02
15937 | МТЗ и КИВ | d10160a9-973a-4ab7-9394-1b9ca4f48439 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 0948965e-83c4-4dbe-ad15-c397c1823c79 | Срабатывание КИВ 2 ст. на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 10BCT02 (10BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Срабатывание КИВ 2 ст. на отключение | f0d2714e-a462-4beb-a7e6-26d9298b7275 | 10BCT02EW409_XK02
15938 | МТЗ и КИВ | d10160a9-973a-4ab7-9394-1b9ca4f48439 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | cf9bf0a2-3964-4bef-a467-07522dd87e8c | Группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 10BCT02 (10BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA17 "Группа уставок 3" | 08585620-9420-44d4-ac72-454fa23e3a7e | 10BCT02EK427_XN10
15939 | МТЗ и КИВ | d10160a9-973a-4ab7-9394-1b9ca4f48439 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | d363cbe4-c50e-437e-97a7-2ab3f60e06c0 | Группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 10BCT02 (10BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA17 "Группа уставок 2" | 77a2d18d-ce04-479c-aa92-46a0d5f108e3 | 10BCT02EK426_XN10
15940 | МТЗ и КИВ | d10160a9-973a-4ab7-9394-1b9ca4f48439 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 67499145-a168-48fa-95c5-68cdf197eb1d | Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 10BCT02 (10BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA17 "Группа уставок 1" | cf751866-0f80-4495-82bc-d117b46a1b99 | 10BCT02EK425_XN10
15941 | МТЗ и КИВ | d10160a9-973a-4ab7-9394-1b9ca4f48439 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 6ce01937-7af1-408e-ad34-ba12d8c3678f | Режим теста |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 10BCT02 (10BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Режим теста терминала | a2eec7c1-e8ba-4db0-b651-8ac2392f9a4e | 10BCT02EK439_XF50
15942 | МТЗ и КИВ | d10160a9-973a-4ab7-9394-1b9ca4f48439 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 54d2748f-8239-43e4-9adf-378ffd26ff12 | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 10BCT02 (10BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Неисправность цепей напряжения | abcd6983-bb22-4626-af64-855e1ba57296 | 10BCT02EK437_XM51
15943 | МТЗ и КИВ | d10160a9-973a-4ab7-9394-1b9ca4f48439 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 8768fe18-6026-4038-8911-e2e743939977 | Срабатывание КИВ 2 ст. на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 10BCT02 (10BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Срабатывание КИВ 2 ст. на сигнал | 8a388542-8125-4d33-937d-d7f51a3eb47f | 10BCT02EK436_XF01
15944 | МТЗ и КИВ | d10160a9-973a-4ab7-9394-1b9ca4f48439 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 93497e22-bcb0-4bb7-9757-24c1f3191cff | Срабатывание КИВ 1 ст. на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 10BCT02 (10BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Срабатывание КИВ 1 ст. на сигнал | 522e0efd-a566-44e1-a434-2bcb59910437 | 10BCT02EK435_XF01
15945 | МТЗ и КИВ | d10160a9-973a-4ab7-9394-1b9ca4f48439 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 7382ec72-8b1c-4efd-aadc-4589f51286a6 | Блок БИ 01SG5 Цепи ТН ячейки НН 2 |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 10BCT02 (10BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Блок БИ (01SG5). "Цепи ТН ячейки 10BCD04" - не вставлен | 919dc176-e381-4275-963e-5f27ad0f9a26 | 10BCT02EK424_XN12
15946 | АУВ | ee1a80d5-b414-443b-a513-3d55292822a6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9806/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | e67bebba-0575-4bff-b131-8138cfdc7813 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9806/АУВ 00ACQ123 (00ACQ123GH001-A1) | Связь с устройстом 00ACQ123GH001-A1 установлена | af8fa7e9-f02e-4f3a-bdf6-6540d9e534b6 | 00ACQ123GH001A1_XN99
15947 | МТЗ и КИВ | d10160a9-973a-4ab7-9394-1b9ca4f48439 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 228e881f-ae92-4095-84ae-31f43f4756e4 | Блок БИ 01SG4 Цепи ТН ячейки НН 1 |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 10BCT02 (10BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Блок БИ (01SG4). "Цепи ТН ячейки 10BCC02" - не вставлен | 91209c58-2644-41dd-a673-383f41280458 | 10BCT02EK423_XN12
15948 | МТЗ и КИВ | d10160a9-973a-4ab7-9394-1b9ca4f48439 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | b33a400b-944d-44bc-b640-c1e8c9d69921 | Блок БИ 01SG3 Цепи ТН трансформатора |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 10BCT02 (10BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Блок БИ (01SG3). "Цепи ТН 10BCT02" - не вставлен | 5afae207-e94e-46fd-b3a9-b87874176e62 | 10BCT02EK422_XN12
15949 | МТЗ и КИВ | d10160a9-973a-4ab7-9394-1b9ca4f48439 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 81026c9c-97f0-48b0-92cc-9ae59d229250 | Блок БИ 01SG2 цепи емкостного тока |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 10BCT02 (10BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Блок БИ (01SG2). "Цепи емкостного тока вводов" - не вставлен | 65c71036-bb67-4b38-93cf-f5a847d592be | 10BCT02EK421_XN12
15950 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | ee7e2d3a-aa1d-4c6e-8c81-eab202c533e4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | 1e4cb958-12be-491d-b2b6-99365ebb066a | Местное управление (Local) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Контроллер диагностики (00AVB02GH002-A10) | Местное управление (Local) | e4e623e7-18ac-4abf-a5c4-6c68224cfe44 | 00AVB02GH002A10ZM03_XN17
15951 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | ee7e2d3a-aa1d-4c6e-8c81-eab202c533e4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | 36b9baf6-da52-4a3d-bdfa-dc01598b9acf | Интерфейс ET2 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Контроллер диагностики (00AVB02GH002-A10) | Интерфейс ET2 в работе (ET2Link) | 546395e6-ccde-4957-898e-c23e0836a357 | 00AVB02GH002A10ZM09_XN93
15952 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | ee7e2d3a-aa1d-4c6e-8c81-eab202c533e4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | 7abbfe13-93e4-418f-ace1-3098a846e6b2 | Наличие точного времени |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Контроллер диагностики (00AVB02GH002-A10) | Наличие точного времени (TimeSync) | 4ce7bb2e-894a-4209-b6f1-2c025f284e61 | 00AVB02GH002A10ZM05_XN98
15953 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | ee7e2d3a-aa1d-4c6e-8c81-eab202c533e4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | 7fe0091b-a88e-440d-8ccc-cdc1de062cdd | Дистанционное управление (Remote) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Контроллер диагностики (00AVB02GH002-A10) | Дистанционное управление (Remote) | 8ba71fde-7de8-44b7-ad30-b4217d03af15 | 00AVB02GH002A10ZM04_XN16
15954 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | ee7e2d3a-aa1d-4c6e-8c81-eab202c533e4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | a415759e-4fc3-4eb7-9a8f-d29164335e2e | Интерфейс ET1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Контроллер диагностики (00AVB02GH002-A10) | Интерфейс ET1 в работе (ET1Link) | 51d1269e-3156-406b-81ef-cab177b2119b | 00AVB02GH002A10ZM08_XN93
15955 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | ee7e2d3a-aa1d-4c6e-8c81-eab202c533e4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | aa54b71b-4094-4120-9a9e-56bc25a9e14d | Светодиод авария (Alarm) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Контроллер диагностики (00AVB02GH002-A10) | Светодиод авария (Alarm) | 1598a658-a4b4-456a-b995-4a40088cea0c | 00AVB02GH002A10ZM02_XN96
15956 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | ee7e2d3a-aa1d-4c6e-8c81-eab202c533e4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | bfdbf20e-7cc3-4a2f-becb-68b51854157b | Светодиод работа (Work) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Контроллер диагностики (00AVB02GH002-A10) | Светодиод работа (Work) | 2c0f2a3b-2c01-419b-8f53-a3632339f0fc | 00AVB02GH002A10ZM01_XN96
15957 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | ee7e2d3a-aa1d-4c6e-8c81-eab202c533e4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | d0d60be3-0cb1-41f6-b27e-4c37f749f10d | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Контроллер диагностики (00AVB02GH002-A10) | Связь с устройстом 00AVB02GH002-A10 установлена | 0968eb33-b26d-4a3b-8d75-8116f02755b9 | 00AVB02GH002A10_XN99
15958 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | ee7e2d3a-aa1d-4c6e-8c81-eab202c533e4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | db4eafe6-9358-4471-a08e-7dcfa33d1d18 | Питания 1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Контроллер диагностики (00AVB02GH002-A10) | Питание 1 в норме (Pwr1OR) | 97611119-feb7-42b0-8843-fa0433e5a5c3 | 00AVB02GH002A10ZM06_XN94
15959 | Измерительный преобразователь | ee7eed59-8762-4fb6-85c7-90a0a6a48e3d | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Измерители/ИП METSEP824 | 5caa000c-ace0-4981-843f-e02d993cbb3f | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №04/ИП METSEP824 (00BCD04-P1) | Связь с устройстом 00BCD04-P1 установлена | 0bc76fa2-2055-4434-be41-53e810874243 | 00BCD04P1_XN99
15960 | A04 MAR1030 | ee8ebc0d-e4fe-424e-b8f6-6d229227b6b8 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 1d2200e6-2540-4b86-9207-3af636b8228d | Состояние порта №28 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A04) | Состояние порта №28 | fcf30625-8e28-43e6-9901-ef5c786a385e | 00AVB02GH007A04ZV28_XN91
15961 | A04 MAR1030 | ee8ebc0d-e4fe-424e-b8f6-6d229227b6b8 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 23e0cdac-a551-40d9-ac9f-7c3c401eae41 | Состояние порта №03 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A04) | Состояние порта №03 | bc93d9a9-739a-4dd1-8dc7-b0f80490cf90 | 00AVB02GH007A04ZV03_XN91
15962 | A04 MAR1030 | ee8ebc0d-e4fe-424e-b8f6-6d229227b6b8 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 295757af-3dd6-4742-812c-d58bd4295cc0 | Состояние порта №22 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A04) | Состояние порта №22 | 3f03c6b5-d012-4842-b04a-4ecc6f9979d7 | 00AVB02GH007A04ZV22_XN91
15963 | A04 MAR1030 | ee8ebc0d-e4fe-424e-b8f6-6d229227b6b8 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 2a4ad49c-d015-4d50-8732-da0a47e98875 | Состояние порта №17 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A04) | Состояние порта №17 | 4a11246c-27bd-420b-b8ca-4d29431a7776 | 00AVB02GH007A04ZV17_XN91
15964 | A04 MAR1030 | ee8ebc0d-e4fe-424e-b8f6-6d229227b6b8 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 36f213f1-3b35-48f1-b9ee-5ad87c30e92f | Состояние порта №25 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A04) | Состояние порта №25 | 950291e7-78e4-4849-a04d-ea46c55e9f6e | 00AVB02GH007A04ZV25_XN91
15965 | A04 MAR1030 | ee8ebc0d-e4fe-424e-b8f6-6d229227b6b8 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 3c731ca1-84e8-4dbe-82ff-63d7fbc0211b | Состояние порта №18 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A04) | Состояние порта №18 | fbfbb72b-dba6-40df-b04c-6b88d4d2c7ec | 00AVB02GH007A04ZV18_XN91
15966 | A04 MAR1030 | ee8ebc0d-e4fe-424e-b8f6-6d229227b6b8 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 3c8e03c1-55a3-4f11-9190-b966ce49dfb9 | Состояние порта №01 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A04) | Состояние порта №01 | 7dce48c4-ba4b-4043-85ee-0553afc179c1 | 00AVB02GH007A04ZV01_XN91
15967 | A04 MAR1030 | ee8ebc0d-e4fe-424e-b8f6-6d229227b6b8 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 3eeef17d-51fd-40d9-ae28-4e313b0d9ff3 | Состояние порта №13 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A04) | Состояние порта №13 | f0033724-316f-47cb-be4f-ae95c2164b76 | 00AVB02GH007A04ZV13_XN91
15968 | A04 MAR1030 | ee8ebc0d-e4fe-424e-b8f6-6d229227b6b8 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 54bfe2d9-a23d-4a1d-be96-6d0b661c138f | Неисправность питания коммутатора |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A04) | Неисправность питания коммутатора | 78650ee8-75e7-4790-a532-dd69ae931750 | 00AVB02GH007A04XM57_XF91
15969 | A04 MAR1030 | ee8ebc0d-e4fe-424e-b8f6-6d229227b6b8 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 557bcf2d-0d35-4613-9fe4-bd254f2b5739 | Состояние порта №14 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A04) | Состояние порта №14 | a387a2a0-1a06-485c-a5b1-3ae0535bfdf2 | 00AVB02GH007A04ZV14_XN91
15970 | A04 MAR1030 | ee8ebc0d-e4fe-424e-b8f6-6d229227b6b8 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 5f2f957d-1c53-4b76-a12f-cfad21121a1b | Состояние порта №27 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A04) | Состояние порта №27 | 136e3c47-ccec-459c-9460-5d498d64fe10 | 00AVB02GH007A04ZV27_XN91
15971 | A04 MAR1030 | ee8ebc0d-e4fe-424e-b8f6-6d229227b6b8 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 6671c836-3f0b-47ec-955d-0e0154b45b53 | Состояние порта №20 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A04) | Состояние порта №20 | 9ea5d08b-8152-4dc0-aa1d-4b9d76310477 | 00AVB02GH007A04ZV20_XN91
15972 | A04 MAR1030 | ee8ebc0d-e4fe-424e-b8f6-6d229227b6b8 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 72e4af7f-80bc-4bb6-9294-143bf7afb57e | Состояние порта №04 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A04) | Состояние порта №04 | a5058192-b5ef-4446-b3e1-63fd99b4bad0 | 00AVB02GH007A04ZV04_XN91
15973 | A04 MAR1030 | ee8ebc0d-e4fe-424e-b8f6-6d229227b6b8 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 751399f2-98ec-480c-9874-4f75b91be518 | Состояние порта №24 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A04) | Состояние порта №24 | 8189355d-269b-434e-a8c5-b8a5221670d4 | 00AVB02GH007A04ZV24_XN91
15974 | A04 MAR1030 | ee8ebc0d-e4fe-424e-b8f6-6d229227b6b8 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7b0e7f84-01ce-4f7f-9a10-cf7d9e65c0e2 | Состояние порта №23 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A04) | Состояние порта №23 | 1d4f0d43-1d93-4114-ba08-ffbffe28b8f4 | 00AVB02GH007A04ZV23_XN91
15975 | A04 MAR1030 | ee8ebc0d-e4fe-424e-b8f6-6d229227b6b8 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7c52cded-c53b-4939-9cc4-952f1cf9f68d | Состояние порта №10 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A04) | Состояние порта №10 | 38305719-7d9d-42b0-a647-3a9155b46926 | 00AVB02GH007A04ZV10_XN91
15976 | A04 MAR1030 | ee8ebc0d-e4fe-424e-b8f6-6d229227b6b8 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7f191076-ba74-4a30-8ca2-71ee920661ce | Состояние порта №08 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A04) | Состояние порта №08 | c8d6d516-0c06-4da7-a066-1efff36634de | 00AVB02GH007A04ZV08_XN91
15977 | A04 MAR1030 | ee8ebc0d-e4fe-424e-b8f6-6d229227b6b8 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7ff664f3-bd16-4f5d-bce2-7c4a96d46f9d | Состояние порта №26 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A04) | Состояние порта №26 | 1f98f94d-b9e9-4352-ab1b-c505772f60c6 | 00AVB02GH007A04ZV26_XN91
15978 | A04 MAR1030 | ee8ebc0d-e4fe-424e-b8f6-6d229227b6b8 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 89efeb87-3461-4d9b-8911-a306a91b04f4 | Состояние порта №11 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A04) | Состояние порта №11 | 3f9dae58-07d1-4a85-8b59-3a89756ef725 | 00AVB02GH007A04ZV11_XN91
15979 | A04 MAR1030 | ee8ebc0d-e4fe-424e-b8f6-6d229227b6b8 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 93de5857-5977-4027-a32e-74e71c571e28 | Состояние порта №19 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A04) | Состояние порта №19 | a5e568bc-9fbf-478e-8696-50a7a957db5f | 00AVB02GH007A04ZV19_XN91
15980 | A04 MAR1030 | ee8ebc0d-e4fe-424e-b8f6-6d229227b6b8 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 9df4401b-02e6-4b66-ac14-903eefc47689 | Состояние порта №07 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A04) | Состояние порта №07 | ce595237-9926-46a1-a461-292880723a1c | 00AVB02GH007A04ZV07_XN91
15981 | A04 MAR1030 | ee8ebc0d-e4fe-424e-b8f6-6d229227b6b8 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | a63360be-2b4e-44b5-92ce-826cdc08165e | Состояние порта №21 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A04) | Состояние порта №21 | 01610574-a30f-436d-823d-3e0d66663cee | 00AVB02GH007A04ZV21_XN91
15982 | A04 MAR1030 | ee8ebc0d-e4fe-424e-b8f6-6d229227b6b8 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | abe24dc8-4925-448a-bf94-3314ac47c9ea | Состояние порта №06 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A04) | Состояние порта №06 | 5ae39525-78c0-4898-abe6-0beb5990f3a9 | 00AVB02GH007A04ZV06_XN91
15983 | A04 MAR1030 | ee8ebc0d-e4fe-424e-b8f6-6d229227b6b8 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | b0554c0d-dddc-4dc5-b114-4137c63e922a | Состояние порта №05 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A04) | Состояние порта №05 | b9276034-3cef-4d8b-90d9-84382b42697a | 00AVB02GH007A04ZV05_XN91
15984 | A04 MAR1030 | ee8ebc0d-e4fe-424e-b8f6-6d229227b6b8 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | be2d40ad-c2eb-48fe-92b1-d5197787cdbd | Состояние порта №15 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A04) | Состояние порта №15 | ca8ca8b6-497f-45ec-8444-69e1c8269642 | 00AVB02GH007A04ZV15_XN91
15985 | A04 MAR1030 | ee8ebc0d-e4fe-424e-b8f6-6d229227b6b8 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | c0975a2b-f83c-41ec-8f76-cde16320c149 | Состояние порта №09 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A04) | Состояние порта №09 | 1b07fec2-8db0-49c6-b658-5d7b250d75cc | 00AVB02GH007A04ZV09_XN91
15986 | A04 MAR1030 | ee8ebc0d-e4fe-424e-b8f6-6d229227b6b8 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | cebf3d8a-0273-4c48-a8f3-d9485138dc26 | Состояние порта №02 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A04) | Состояние порта №02 | fc7f2446-f792-43d2-8b9e-4fc460eca5b8 | 00AVB02GH007A04ZV02_XN91
15987 | A04 MAR1030 | ee8ebc0d-e4fe-424e-b8f6-6d229227b6b8 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | d2fe0f37-35b6-4636-aaf3-4d6b76221f92 | Состояние порта №16 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A04) | Состояние порта №16 | eccc4358-c9fa-42f0-bda6-dc0f514e6217 | 00AVB02GH007A04ZV16_XN91
15988 | A04 MAR1030 | ee8ebc0d-e4fe-424e-b8f6-6d229227b6b8 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | d56abac7-4724-4700-bd4e-fa39902a807f | Нарушение температурного режима в корпусе коммутатора |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A04) | Нарушение температурного режима в корпусе коммутатора | e5cb8ee7-6ac7-4918-a52d-befd69f7feb1 | 00AVB02GH007A04XM04_XM91
15989 | A04 MAR1030 | ee8ebc0d-e4fe-424e-b8f6-6d229227b6b8 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | e0d5e39c-3b03-45a4-8f08-4b376b591cf6 | Состояние порта №12 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A04) | Состояние порта №12 | d54d3c57-3d29-4aee-be33-9f8a0d04b0b7 | 00AVB02GH007A04ZV12_XN91
15990 | A04 MAR1030 | ee8ebc0d-e4fe-424e-b8f6-6d229227b6b8 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | e34973fe-7613-46b7-bfed-9bc5c2435c6d | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A04) | Связь с устройстом 00AVB02GH007-A04 установлена | 3fe02f9f-8e92-4f5c-9609-c3ed92f562c7 | 00AVB02GH007A04_XN99
15991 | МТЗ и КИВ | d10160a9-973a-4ab7-9394-1b9ca4f48439 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 5501cae2-4ab1-4bd7-a185-5dc83ea7e986 | Блок БИ 01SG1 Цепи ТТ трансформатора |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 10BCT02 (10BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Блок БИ (01SG1). "Цепи ТТ 10BCT02" - не вставлен | 74abe50a-c662-45e0-96ed-06265eeddf5d | 10BCT02EK420_XN12
15992 | МТЗ и КИВ | d10160a9-973a-4ab7-9394-1b9ca4f48439 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 2f22b590-bff5-4878-baf7-352cae4d00f1 | Срабатывание МТЗ с U (t1) |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 10BCT02 (10BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Срабатывание МТЗ с U (t1) | 9601051f-95a2-400f-a8aa-2c61b69da1fc | 10BCT02EW404_XK02
15993 | МТЗ и КИВ | d10160a9-973a-4ab7-9394-1b9ca4f48439 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | cd0f2a7e-7eb8-4dde-b29d-e71708eea152 | Неисправность КИВ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 10BCT02 (10BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Неисправность КИВ | a7a5ad33-2013-4e95-8ab4-50811fbd05e1 | 10BCT02EK432_XF01
15994 | МТЗ и КИВ | d10160a9-973a-4ab7-9394-1b9ca4f48439 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | cb26b67d-7973-4666-b40b-471720f7d8d7 | Отсутствует питание приемных цепей |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 10BCT02 (10BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Отсутствует питание приемных цепей | da3da4b9-4149-4a55-84ba-1f7ddb267c37 | 10BCT02EK403_XF01
15995 | 9777 | dfdf95b5-2352-4a44-9a5a-7a6ac6fbd913 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | d2b3f6cc-fffa-45dd-a3b6-27288a82f7e7 | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-01A1) | Разрешение управления разъединителем 30BAT01GS101 от ОБР | bfad8d49-c67b-4f8c-9891-08880c37c060 | 30BAT01GS101_XZ00
15996 | 9777 | dfdf95b5-2352-4a44-9a5a-7a6ac6fbd913 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | de50d3d7-ce30-45ca-9a95-6c4259562bf4 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-01A1) | Положение разъединителя 30BAT01GS101 | 96ae79a1-6e55-48b8-90fe-a89a02dd45d2 | 30BAT01GS101_XB00
15997 | 9777 | dfdf95b5-2352-4a44-9a5a-7a6ac6fbd913 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | e37d34e5-fa9a-415f-a99a-178755c56979 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-01A1) | Команда управления разъединителем 30BAT01GS101 | 6a7808b6-99e6-4972-ac7b-d1d50dc7c479 | 30BAT01GS101_XA00
15998 | БТ 30BAT01 | 9e113655-4eee-4b36-8e50-71cda6f98068 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор двухобмоточный | c34e3068-a552-4a3b-a3a2-5cd41248d4a8 | cosφ ВН |  | analog | Относительные единицы | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY11-00P2) | Cos ф | 98b2e424-e656-42dc-86dc-1eebc108f15a | 30BAT01CE009_XQ19
15999 | БТ 30BAT01 | 9e113655-4eee-4b36-8e50-71cda6f98068 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор двухобмоточный | 93dbf68a-f7d7-4832-9ddf-44ff65b1b09d | Uab ВН |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY11-00P2) | Линейное напряжение фазы AB | 52296cf7-e75d-4d64-a1c7-6bafe164fbea | 30BAT01CE041_XQ41
16000 | БТ 30BAT01 | 9e113655-4eee-4b36-8e50-71cda6f98068 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор двухобмоточный | 7ba31517-ea63-4f9a-9758-0384ab859000 | P ВН |  | analog | МВт | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY11-00P2) | Мощность активная сумм | ecb26495-ddab-442c-8164-0acbb14ae42b | 30BAT01CE003_XQ13
16001 | БТ 30BAT01 | 9e113655-4eee-4b36-8e50-71cda6f98068 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор двухобмоточный | 93c1674d-99bc-457e-ae41-092ab24223b4 | Ic ВН |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY11-00P2) | Ток трансформатора 400 кВ фазы C | d865987b-d17c-4818-af31-494a0bbd94f9 | 30BAT01CE032_XQ03
16002 | БТ 30BAT01 | 9e113655-4eee-4b36-8e50-71cda6f98068 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор двухобмоточный | dffaf68b-6f27-41d2-835b-cfa0b0a954e9 | Ib ВН |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY11-00P2) | Ток трансформатора 400 кВ фазы B | e32184fd-7dc6-48e5-8845-8e2ded61d824 | 30BAT01CE022_XQ02
16003 | БТ 30BAT01 | 9e113655-4eee-4b36-8e50-71cda6f98068 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор двухобмоточный | 40df32ad-7da3-473c-8011-a65dd383bbb7 | Ia ВН |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY11-00P2) | Ток трансформатора 400 кВ фазы A | d01e01c9-6309-4d1e-ad5f-79dc0d1a60e0 | 30BAT01CE012_XQ01
16004 | БТ 30BAT01 | 9e113655-4eee-4b36-8e50-71cda6f98068 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор двухобмоточный | deb59405-8796-4ce0-a4fc-182e06ec9cf2 | S ВН |  | analog | МВА | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY11-00P2) | Мощность полная сумм | c65ac078-e67c-48e7-b798-49a5b5e9b64e | 30BAT01CE006_XQ16
16005 | Защиты | eee4c0fd-5960-466b-b6e1-5ca3ccaded64 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод) | 98061d14-9263-483f-9b7c-9619bf681b52 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD04-F1) | Связь с устройстом 00BCD04-F1 установлена | baa3b5b2-dd8b-4d6c-a282-f166a8d99b7e | 00BCD04F1_XN99
16006 | БТ 30BAT01 | 9e113655-4eee-4b36-8e50-71cda6f98068 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор двухобмоточный | e82a0d05-b749-4b95-981f-e8957cb90e70 | F ВН |  | analog | Частота | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY11-00P2) | Частота | 14937d91-9511-440f-9f19-ddf1360026ff | 30BAT01CE005_XQ10
16007 | БТ 30BAT01 | 9e113655-4eee-4b36-8e50-71cda6f98068 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор двухобмоточный | d4af4143-a18e-4114-8937-8384cbb81b51 | U0 ВН |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY11-00P2) | Напряжение нулевой последовательности | ab0b428a-e9e0-485a-a3c9-67d874b256c4 | 30BAT01CE071_XQ71
16008 | БТ 30BAT01 | 9e113655-4eee-4b36-8e50-71cda6f98068 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор двухобмоточный | f89ab368-c845-4a02-9f46-5dbb43b1e57f | Uca ВН |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY11-00P2) | Линейное напряжение фазы CA | 8f90b16f-f40a-456b-be50-eebdd08ed96b | 30BAT01CE061_XQ61
16009 | БТ 30BAT01 | 9e113655-4eee-4b36-8e50-71cda6f98068 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор двухобмоточный | 28f5d08c-dd1c-4f68-ba10-a08647d95d0c | Ubc ВН |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY11-00P2) | Линейное напряжение фазы BC | 9babd1cf-3e36-4667-9fb1-c126a3ef579b | 30BAT01CE051_XQ51
16010 | БТ 30BAT01 | 9e113655-4eee-4b36-8e50-71cda6f98068 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор двухобмоточный | 54db71d2-7e54-4f0e-9f4c-2e80a0c2f03e | Uc ВН |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY11-00P2) | Фазное напряжение фаза C | 6083c22d-6549-4dbf-bf02-8687900ddcf9 | 30BAT01CE031_XQ31
16011 | БТ 30BAT01 | 9e113655-4eee-4b36-8e50-71cda6f98068 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор двухобмоточный | bfce3c8a-a316-4540-999b-c60ef40d68a9 | Ub ВН |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY11-00P2) | Фазное напряжение фаза B | 7b64af3c-df9f-4006-b04a-c32acfcde022 | 30BAT01CE021_XQ21
16012 | БТ 30BAT01 | 9e113655-4eee-4b36-8e50-71cda6f98068 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор двухобмоточный | 3dc5dfa2-0fda-45a1-8b07-7b82ea57b31d | Ua ВН |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY11-00P2) | Фазное напряжение фаза A | 3afa9d1d-fc04-4169-b48f-260e3854d4c2 | 30BAT01CE011_XQ11
16013 | БТ 30BAT01 | 9e113655-4eee-4b36-8e50-71cda6f98068 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор двухобмоточный | 4de898f8-e07c-44e5-ae0f-dfcd5b8d9a16 | Q ВН |  | analog | Мвар | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY11-00P2) | Мощность реактивная сумм | e84f1bf1-d4cb-4440-904f-c25e9a805234 | 30BAT01CE004_XQ14
16014 | БТ 30BAT01 | 9e113655-4eee-4b36-8e50-71cda6f98068 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор двухобмоточный | 16e1ea65-edd7-4b36-b8bc-0222dc9e0c34 | I0 ВН |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY11-00P2) | Ток нулевой последовательности | 5dea2010-6a9b-4467-ad88-a456d95de8d3 | 30BAT01CE072_XQ07
16015 | Измерительный преобразователь | eef19e05-b02f-4531-8dc8-6fab3a71b245 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Измерители/ИП METSEP824 | 5caa000c-ace0-4981-843f-e02d993cbb3f | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №02/ИП METSEP824 (10BCD02-P1) | Связь с устройстом 10BCD02-P1 установлена | 207556f8-5aaf-46d2-9caf-f124e008ecb0 | 10BCD02P1_XN99
16016 | Измерительный преобразователь | ef178887-9750-4c2d-bf4e-51793dba9639 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Измерители/ИП METSEP824 | 5caa000c-ace0-4981-843f-e02d993cbb3f | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №01/ИП METSEP824 (10BCC01-P1) | Связь с устройстом 10BCC01-P1 установлена | b7e81e72-0890-4325-8ea4-1efa874dd46d | 10BCC01P1_XN99
16017 | A41 МСЭ ESR-21 | ef319eda-e4f8-40fa-89d1-c24ef038f493 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Сетевой экран | 212a967b-4752-4fa3-a0f4-51639a3d13fc | Состояние порта №07 |  | integer | Состояние порта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH004)/Межсетевой экран (00AVB01GH004-A41) | Состояние порта №07 | c4ab9b97-a295-42b8-a181-5477fc5d03cd | 00AVB01GH004A41ZV07_XN91
16018 | A41 МСЭ ESR-21 | ef319eda-e4f8-40fa-89d1-c24ef038f493 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Сетевой экран | 30161a87-8fa0-4120-ad25-4c4f4649e033 | Состояние порта №04 |  | integer | Состояние порта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH004)/Межсетевой экран (00AVB01GH004-A41) | Состояние порта №04 | 14d3ae43-4fa5-4ae5-ab62-a1bd61acb1a3 | 00AVB01GH004A41ZV04_XN91
16019 | A41 МСЭ ESR-21 | ef319eda-e4f8-40fa-89d1-c24ef038f493 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Сетевой экран | 3114133f-82ed-4b84-9323-b13ef7799292 | Состояние порта №10 |  | integer | Состояние порта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH004)/Межсетевой экран (00AVB01GH004-A41) | Состояние порта №10 | d9c71f74-fccb-450d-a6ae-c323e8392c23 | 00AVB01GH004A41ZV10_XN91
16020 | A41 МСЭ ESR-21 | ef319eda-e4f8-40fa-89d1-c24ef038f493 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Сетевой экран | 3d3af9b7-338e-42a5-a685-13e31c6c1f6c | Состояние порта №03 |  | integer | Состояние порта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH004)/Межсетевой экран (00AVB01GH004-A41) | Состояние порта №03 | e4f7db9b-b44c-4fde-acfc-62029af7a0ac | 00AVB01GH004A41ZV03_XN91
16021 | A41 МСЭ ESR-21 | ef319eda-e4f8-40fa-89d1-c24ef038f493 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Сетевой экран | 46e61901-cbbd-44d1-8534-778efc0b1990 | Состояние порта №11 |  | integer | Состояние порта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH004)/Межсетевой экран (00AVB01GH004-A41) | Состояние порта №11 | 2c2f9248-9e14-4d6f-a81a-4c46362816d0 | 00AVB01GH004A41ZV11_XN91
16022 | A41 МСЭ ESR-21 | ef319eda-e4f8-40fa-89d1-c24ef038f493 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Сетевой экран | 48dca744-7d6c-41cb-ae43-ccc5c968771f | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH004)/Межсетевой экран (00AVB01GH004-A41) | Связь с устройстом 00AVB01GH004-A41 установлена | ca8bb7b4-7f9e-4a55-abf0-c72a6a85c8e4 | 00AVB01GH004A41_XN99
16023 | A41 МСЭ ESR-21 | ef319eda-e4f8-40fa-89d1-c24ef038f493 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Сетевой экран | 574121fa-a0be-4069-b99a-5a803af14fca | Состояние порта №08 |  | integer | Состояние порта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH004)/Межсетевой экран (00AVB01GH004-A41) | Состояние порта №08 | 0685eb1c-fe79-4d1d-9eed-ca5c04ce89c0 | 00AVB01GH004A41ZV08_XN91
16024 | A41 МСЭ ESR-21 | ef319eda-e4f8-40fa-89d1-c24ef038f493 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Сетевой экран | 579e6d33-c58f-4bc2-8671-29e20335399d | Состояние порта №09 |  | integer | Состояние порта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH004)/Межсетевой экран (00AVB01GH004-A41) | Состояние порта №09 | 27800c21-ec09-4e39-9fba-e752688480c0 | 00AVB01GH004A41ZV09_XN91
16025 | A41 МСЭ ESR-21 | ef319eda-e4f8-40fa-89d1-c24ef038f493 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Сетевой экран | 616f9d9c-bb47-4a1a-89a8-6e644cba07cd | Состояние порта №12 |  | integer | Состояние порта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH004)/Межсетевой экран (00AVB01GH004-A41) | Состояние порта №12 | c2a6bbd7-1662-42a5-a63c-e6e93bbdb8fe | 00AVB01GH004A41ZV12_XN91
16026 | A41 МСЭ ESR-21 | ef319eda-e4f8-40fa-89d1-c24ef038f493 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Сетевой экран | 68e5e913-1305-4a19-89f1-0bd5c4f6188c | Состояние порта №01 |  | integer | Состояние порта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH004)/Межсетевой экран (00AVB01GH004-A41) | Состояние порта №01 | b235151d-70d2-40dc-8daa-5d5b6c61cabf | 00AVB01GH004A41ZV01_XN91
16027 | A41 МСЭ ESR-21 | ef319eda-e4f8-40fa-89d1-c24ef038f493 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Сетевой экран | cb42cc20-80b5-47e9-8488-c17d18155edf | Состояние порта №06 |  | integer | Состояние порта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH004)/Межсетевой экран (00AVB01GH004-A41) | Состояние порта №06 | 72701396-0fd1-49ef-be6f-8e6a83e3e6b9 | 00AVB01GH004A41ZV06_XN91
16028 | A41 МСЭ ESR-21 | ef319eda-e4f8-40fa-89d1-c24ef038f493 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Сетевой экран | d471c199-d999-4e41-b3d8-0449dc2bcb78 | Состояние порта №05 |  | integer | Состояние порта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH004)/Межсетевой экран (00AVB01GH004-A41) | Состояние порта №05 | 368ee2ff-38c4-4d0c-ab3f-9166a0f0e246 | 00AVB01GH004A41ZV05_XN91
16029 | A41 МСЭ ESR-21 | ef319eda-e4f8-40fa-89d1-c24ef038f493 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Сетевой экран | d5d5ca1a-2ebe-4cd8-93c3-c04d15d89258 | Состояние порта №02 |  | integer | Состояние порта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH004)/Межсетевой экран (00AVB01GH004-A41) | Состояние порта №02 | 483a7c4a-3ec5-4bb4-9449-a50481840fe0 | 00AVB01GH004A41ZV02_XN91
16030 | 9773 | 9fbd4a9e-440e-4b77-83ae-b5cba7927360 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | d2b3f6cc-fffa-45dd-a3b6-27288a82f7e7 | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-01A1) | Разрешение управления разъединителем 00ACQ113GS101 от ОБР | 95bbb4b0-9c08-40c4-b485-70192f6e6554 | 00ACQ113GS101_XZ00
16031 | 9773 | 9fbd4a9e-440e-4b77-83ae-b5cba7927360 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | de50d3d7-ce30-45ca-9a95-6c4259562bf4 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-01A1) | Положение разъединителя 00ACQ113GS101 | c538168c-1a86-4c52-af37-8a4d41c62fb6 | 00ACQ113GS101_XB00
16032 | 9773 | 9fbd4a9e-440e-4b77-83ae-b5cba7927360 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | e37d34e5-fa9a-415f-a99a-178755c56979 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-01A1) | Команда управления разъединителем 00ACQ113GS101 | 12914f5b-d537-4d03-a75d-ef7d33e477ef | 00ACQ113GS101_XA00
16033 | 9775 | b2154072-f3ee-4612-8cee-53055239bb0e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | d2b3f6cc-fffa-45dd-a3b6-27288a82f7e7 | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-01A1) | Разрешение управления разъединителем 00ACQ113GS102 от ОБР | 5f1bae59-02d7-4dd0-9d00-c04203c1a0d3 | 00ACQ113GS102_XZ00
16034 | 9775 | b2154072-f3ee-4612-8cee-53055239bb0e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | de50d3d7-ce30-45ca-9a95-6c4259562bf4 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-01A1) | Положение разъединителя 00ACQ113GS102 | 402f8748-c949-4f17-8c21-9ecb1a1f4d7e | 00ACQ113GS102_XB00
16035 | 9775 | b2154072-f3ee-4612-8cee-53055239bb0e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | e37d34e5-fa9a-415f-a99a-178755c56979 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-01A1) | Команда управления разъединителем 00ACQ113GS102 | 019f99d2-380d-4e97-9909-942d0a604beb | 00ACQ113GS102_XA00
16036 | 9783 | 8792cf48-1671-4640-aab7-44ef79192483 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | d2b3f6cc-fffa-45dd-a3b6-27288a82f7e7 | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-01A1) | Разрешение управления разъединителем 00ACQ112GS101 от ОБР | a5f1da95-c250-49c2-b62e-381dc48e3b7d | 00ACQ112GS101_XZ00
16037 | 9783 | 8792cf48-1671-4640-aab7-44ef79192483 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | de50d3d7-ce30-45ca-9a95-6c4259562bf4 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-01A1) | Положение разъединителя 00ACQ112GS101 | 6dd9d60f-1f56-49e2-af92-cc2efb9c6bb7 | 00ACQ112GS101_XB00
16038 | 9783 | 8792cf48-1671-4640-aab7-44ef79192483 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | e37d34e5-fa9a-415f-a99a-178755c56979 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-01A1) | Команда управления разъединителем 00ACQ112GS101 | 01a22f60-d97b-4941-96aa-f693296a0f52 | 00ACQ112GS101_XA00
16039 | 9785 | e9f39b25-f764-4c3b-a097-efe7d0c2e4e7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | de50d3d7-ce30-45ca-9a95-6c4259562bf4 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-01A1) | Положение разъединителя 00ACQ112GS102 | ac031e53-6c5c-4f9b-ade1-256831062559 | 00ACQ112GS102_XB00
16040 | 9785 | e9f39b25-f764-4c3b-a097-efe7d0c2e4e7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | e37d34e5-fa9a-415f-a99a-178755c56979 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-01A1) | Команда управления разъединителем 00ACQ112GS102 | 563e20a7-9721-4185-b41f-b94926afe2c7 | 00ACQ112GS102_XA00
16041 | 9785 | e9f39b25-f764-4c3b-a097-efe7d0c2e4e7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | d2b3f6cc-fffa-45dd-a3b6-27288a82f7e7 | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-01A1) | Разрешение управления разъединителем 00ACQ112GS102 от ОБР | fc98f8dd-e48e-447a-b47d-de66e63eb24a | 00ACQ112GS102_XZ00
16042 | 9791 | 700e4192-53b8-4037-b6a4-e60071536d71 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | de50d3d7-ce30-45ca-9a95-6c4259562bf4 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-02A1) | Положение разъединителя 00ACL03GS101 | f3b5cdd0-a4ff-4e5e-820a-0e4fad4a2626 | 00ACL03GS101_XB00
16043 | 9791 | 700e4192-53b8-4037-b6a4-e60071536d71 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | e37d34e5-fa9a-415f-a99a-178755c56979 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-02A1) | Команда управления разъединителем 00ACL03GS101 | 542e3bec-5366-4142-9c69-d75c5fca0e02 | 00ACL03GS101_XA00
16044 | 9791 | 700e4192-53b8-4037-b6a4-e60071536d71 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | d2b3f6cc-fffa-45dd-a3b6-27288a82f7e7 | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-02A1) | Разрешение управления разъединителем 00ACL03GS101 от ОБР | a5e84d6a-f02d-4693-ac81-154bda859229 | 00ACL03GS101_XZ00
16045 | 9795 | 1acf5eb9-aa5b-4335-84d2-520deb4bc3a6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | de50d3d7-ce30-45ca-9a95-6c4259562bf4 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-02A1) | Положение разъединителя 00ACQ111GS101 | c4f37108-f76b-4419-adb1-299f2dd62076 | 00ACQ111GS101_XB00
16046 | 9795 | 1acf5eb9-aa5b-4335-84d2-520deb4bc3a6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | e37d34e5-fa9a-415f-a99a-178755c56979 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-02A1) | Команда управления разъединителем 00ACQ111GS101 | 9eaceb3e-cb48-47c5-b067-c28fc6df6c04 | 00ACQ111GS101_XA00
16047 | 9795 | 1acf5eb9-aa5b-4335-84d2-520deb4bc3a6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | d2b3f6cc-fffa-45dd-a3b6-27288a82f7e7 | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-02A1) | Разрешение управления разъединителем 00ACQ111GS101 от ОБР | 2dd9ce25-5732-4d0c-8f89-3d0296671dd8 | 00ACQ111GS101_XZ00
16048 | 9770 | cc727ff2-609a-49a3-9cbf-7fba66559dae | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-01A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 30BAT01GV101 от ОБР | 4fbe46e8-7c97-45cd-ae13-0750fc4de71d | 30BAT01GV101_XZ00
16049 | 9770 | cc727ff2-609a-49a3-9cbf-7fba66559dae | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-01A1) | Положение заземляющего ножа 30BAT01GV101 | 3a1032c0-4c64-4d3d-b26c-dff25ab9f9d9 | 30BAT01GV101_XB02
16050 | 9770 | cc727ff2-609a-49a3-9cbf-7fba66559dae | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-01A1) | Команда управления заземляющим ножом 30BAT01GV101 | 12f57a6c-e539-49b1-9e9e-3fd14b97f03e | 30BAT01GV101_XA00
16051 | 9770-A | 553275b0-7486-474a-855d-3c37d7409263 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-01A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 30BAT01GV102 от ОБР | c99dc39b-ee3c-47d1-88dd-dbd920324ced | 30BAT01GV102_XZ00
16052 | 9770-A | 553275b0-7486-474a-855d-3c37d7409263 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-01A1) | Положение заземляющего ножа 30BAT01GV102 | 8cca66cd-b04c-4104-a060-1b968c2775c8 | 30BAT01GV102_XB02
16053 | 9770-A | 553275b0-7486-474a-855d-3c37d7409263 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-01A1) | Команда управления заземляющим ножом 30BAT01GV102 | f45d3747-8a0c-49fc-bb96-e52823d60149 | 30BAT01GV102_XA00
16054 | 9770-B | 8178370c-ca74-4164-ab94-6b8fa209344b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-01A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 00ACQ113GV102 от ОБР | b966646a-b82d-4c6c-bbf0-f79fc9174d6b | 00ACQ113GV102_XZ00
16055 | 9770-B | 8178370c-ca74-4164-ab94-6b8fa209344b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-01A1) | Положение заземляющего ножа 00ACQ113GV102 | 679334a2-656b-44c0-9d52-15af43cd5aa8 | 00ACQ113GV102_XB02
16056 | 9770-B | 8178370c-ca74-4164-ab94-6b8fa209344b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-01A1) | Команда управления заземляющим ножом 00ACQ113GV102 | ec707246-bcd7-4c20-9681-1b8c11120250 | 00ACQ113GV102_XA00
16057 | 9770-C | 5885d811-4337-4b05-b10b-6aa5ec8ea2bd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-01A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 00ACQ113GV101 от ОБР | 641b0d57-8dac-4a9b-b1e4-f17b313c22af | 00ACQ113GV101_XZ00
16058 | 9770-C | 5885d811-4337-4b05-b10b-6aa5ec8ea2bd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-01A1) | Положение заземляющего ножа 00ACQ113GV101 | 94c495c0-a484-4999-a87b-1cf30b83b7f4 | 00ACQ113GV101_XB02
16059 | 9770-C | 5885d811-4337-4b05-b10b-6aa5ec8ea2bd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-01A1) | Команда управления заземляющим ножом 00ACQ113GV101 | 23a38bc9-c4f0-4098-847a-2ff7b7df7338 | 00ACQ113GV101_XA00
16060 | 9780-A | 2013ce17-126c-46ed-84c5-d39ca717dfb3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-01A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 00ACQ112GV101 от ОБР | c617afed-c2f2-4813-baca-bccc3d72eb08 | 00ACQ112GV101_XZ00
16061 | 9780-A | 2013ce17-126c-46ed-84c5-d39ca717dfb3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-01A1) | Положение заземляющего ножа 00ACQ112GV101 | d57ba136-6da5-49a1-93b6-5558c8843278 | 00ACQ112GV101_XB02
16062 | 9780-A | 2013ce17-126c-46ed-84c5-d39ca717dfb3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-01A1) | Команда управления заземляющим ножом 00ACQ112GV101 | b484fb5c-aa1d-46a7-a611-d55ad5ced313 | 00ACQ112GV101_XA00
16063 | 9780-B | 5a4007c7-f034-47b8-9988-41690d803bfc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-01A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 00ACQ112GV102 от ОБР | 9bc89d53-fc2f-4421-b23f-48210f8df613 | 00ACQ112GV102_XZ00
16064 | 9780-B | 5a4007c7-f034-47b8-9988-41690d803bfc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-01A1) | Положение заземляющего ножа 00ACQ112GV102 | 4df9a3d0-cdf1-4834-a2f9-d73d5b1e90b6 | 00ACQ112GV102_XB02
16065 | 9780-B | 5a4007c7-f034-47b8-9988-41690d803bfc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-01A1) | Команда управления заземляющим ножом 00ACQ112GV102 | a3251eef-8a27-449e-858b-7b7dfa8f2b84 | 00ACQ112GV102_XA00
16066 | 9790 | 63c2c0da-bbea-48c6-8958-4d131e400007 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-02A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 00ACL03GV101 от ОБР | edaf2ca9-3cb7-46b0-87c5-d4e7954a0eba | 00ACL03GV101_XZ00
16067 | 9790 | 63c2c0da-bbea-48c6-8958-4d131e400007 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-02A1) | Положение заземляющего ножа 00ACL03GV101 | ac47a2dc-4556-40d3-b7fa-60fde7072ce8 | 00ACL03GV101_XB02
16068 | 9790 | 63c2c0da-bbea-48c6-8958-4d131e400007 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-02A1) | Команда управления заземляющим ножом 00ACL03GV101 | 36fc499f-89aa-4ffd-a5ea-0dd109285e03 | 00ACL03GV101_XA00
16069 | 9790-A | c2720e94-c5ae-4d3d-8800-3029e9eb54df | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-02A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 00ACL03GV102 от ОБР | f5125d8d-2026-49f8-a638-bbdc8d3a009f | 00ACL03GV102_XZ00
16070 | 9790-A | c2720e94-c5ae-4d3d-8800-3029e9eb54df | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-02A1) | Положение заземляющего ножа 00ACL03GV102 | db551671-7848-4efb-9e14-e17fcc8ab1fc | 00ACL03GV102_XB02
16071 | 9790-A | c2720e94-c5ae-4d3d-8800-3029e9eb54df | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-02A1) | Команда управления заземляющим ножом 00ACL03GV102 | 84fcb588-1fd4-494b-a55e-f2dcad932a29 | 00ACL03GV102_XA00
16072 | 9790-B | 65dd9464-657b-4645-8a0f-83213ee9e7d7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-02A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 00ACQ111GV102 от ОБР | 16037949-27bf-4c80-8254-53535612f13f | 00ACQ111GV102_XZ00
16073 | 9790-B | 65dd9464-657b-4645-8a0f-83213ee9e7d7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-02A1) | Положение заземляющего ножа 00ACQ111GV102 | 6d12639f-b152-411a-bf37-11b025501bc7 | 00ACQ111GV102_XB02
16074 | 9790-B | 65dd9464-657b-4645-8a0f-83213ee9e7d7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-02A1) | Команда управления заземляющим ножом 00ACQ111GV102 | 20b038a7-0bb6-4640-832b-96789aaf443a | 00ACQ111GV102_XA00
16075 | 9790-C | 3a3be73f-07cb-4b00-bad8-240bc2b151bb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-02A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 00ACQ111GV101 от ОБР | b2a93494-27b2-4dd1-88eb-3bf4aa0ba016 | 00ACQ111GV101_XZ00
16076 | 9790-C | 3a3be73f-07cb-4b00-bad8-240bc2b151bb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-02A1) | Положение заземляющего ножа 00ACQ111GV101 | 97e45901-79c3-4897-a53d-0cc1876383be | 00ACQ111GV101_XB02
16077 | 9790-C | 3a3be73f-07cb-4b00-bad8-240bc2b151bb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-02A1) | Команда управления заземляющим ножом 00ACQ111GV101 | 95b4cb76-430d-42c7-88f3-f0bacb8c8f7e | 00ACQ111GV101_XA00
16078 | 9776 | e5786e6f-1692-499e-ac4a-e19cbc0b109e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | f6d5baef-2264-4a5f-a366-ded3e19fe51b | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9776/АУВ 00ACQ113 (00ACQ113GH001-A1) | АУВ. Положение выключателя | c6c7ab5e-a874-427c-91ea-7600a79f4adc | 00ACQ113_XB01
16079 | 9776 | e5786e6f-1692-499e-ac4a-e19cbc0b109e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | e2d9da9c-c73e-4126-a936-fab070d1b6ef | Привод выключателя не готов для цикла О-В-О |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9776/АУВ 00ACQ113 (00ACQ113GH001-A1) | АУВ. Привод выключателя не готов для цикла О-В-О | 4a364d1c-c7e4-40d4-838f-6accb62bd1be | 00ACQ113EK052_XF01
16080 | 9776 | e5786e6f-1692-499e-ac4a-e19cbc0b109e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 0d95daa1-2a92-4815-8161-386403aebb8f | Снижение давления элегаза сигнальная ступень 2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9776/АУВ 00ACQ113 (00ACQ113GH001-A1) | АУВ. Снижение давления элегаза сигнальная ступень 2 | b2ba072d-8eb5-4922-9424-c9647284a954 | 00ACQ113EK051_XK02
16081 | 9776 | e5786e6f-1692-499e-ac4a-e19cbc0b109e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | ac247f6f-483c-4e5d-9454-c881a257a4fc | Превышено время работы привода выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9776/АУВ 00ACQ113 (00ACQ113GH001-A1) | АУВ. Превышено время работы привода выключателя | 546a1cef-e3d0-4dda-b5c4-4f083917d326 | 00ACQ113EK050_XF01
16082 | 9776 | e5786e6f-1692-499e-ac4a-e19cbc0b109e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 8be268e4-b9bf-4c97-b75f-3cffd4067afd | Деблокирование в ШМУ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9776/АУВ 00ACQ113 (00ACQ113GH001-A1) | АУВ. Деблокирование в ШМУ | a6f69985-9e8d-44d9-b883-f3f0cccad0ec | 00ACQ113EK053_XB10
16083 | 9776 | e5786e6f-1692-499e-ac4a-e19cbc0b109e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | b3bd4cf2-56c0-45cc-b216-17c8db3fac30 | Включение от схемы синхронизации |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9776/АУВ 00ACQ113 (00ACQ113GH001-A1) | АУВ. Включение от схемы синхронизации | 8168b9db-7153-4651-995b-07a157db11e1 | 00ACQ113EK029_XF01
16084 | 9776 | e5786e6f-1692-499e-ac4a-e19cbc0b109e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 59a633ff-f708-4295-aaa2-d238428db416 | Ключ М/Д в ШМУ в положении Вывод |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9776/АУВ 00ACQ113 (00ACQ113GH001-A1) | АУВ. Ключ М/Д в ШМУ в положении "Вывод" | 33f85b1a-1bc1-420a-bfbc-28f16a59aa6c | 00ACQ113EK054_XN02
16085 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | f0221887-b603-415c-b8f3-4e0e9c3f338f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | 1e4cb958-12be-491d-b2b6-99365ebb066a | Местное управление (Local) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Контроллер диагностики (00AVB02GH003-A10) | Местное управление (Local) | 9319cc4a-0a0a-4667-b3cd-dbf7afd80b9c | 00AVB02GH003A10ZM03_XN17
16086 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | f0221887-b603-415c-b8f3-4e0e9c3f338f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | 36b9baf6-da52-4a3d-bdfa-dc01598b9acf | Интерфейс ET2 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Контроллер диагностики (00AVB02GH003-A10) | Интерфейс ET2 в работе (ET2Link) | 9eb89578-acff-4415-8439-377905b1a31e | 00AVB02GH003A10ZM09_XN93
16087 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | f0221887-b603-415c-b8f3-4e0e9c3f338f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | 7abbfe13-93e4-418f-ace1-3098a846e6b2 | Наличие точного времени |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Контроллер диагностики (00AVB02GH003-A10) | Наличие точного времени (TimeSync) | 3f9ee965-75cb-46ee-82bd-1069478e84c2 | 00AVB02GH003A10ZM05_XN98
16088 | 9776 | e5786e6f-1692-499e-ac4a-e19cbc0b109e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 956b150b-4544-4f9c-9345-a7ac4f8f5182 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9776/АУВ 00ACQ113 (00ACQ113GH001-A1) | АУВ. Команда управления от СКУ ЭЧ СВМ | b73273b5-4d92-4845-8595-9aa14a6ebe6a | 00ACQ113_XA00
16089 | 9776 | e5786e6f-1692-499e-ac4a-e19cbc0b109e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 9936c581-79c3-4d86-9246-40d1245130f3 | Снижение давления элегаза сигнальная ступень 1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9776/АУВ 00ACQ113 (00ACQ113GH001-A1) | АУВ. Снижение давления элегаза сигнальная ступень 1 | 953aa894-41f8-4845-a72f-d93398ec42ba | 00ACQ113EK043_XK02
16090 | 9776 | e5786e6f-1692-499e-ac4a-e19cbc0b109e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 31a61531-58fb-4c13-82a9-240f9dffbb21 | Потеря элегаза блокировка управления |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9776/АУВ 00ACQ113 (00ACQ113GH001-A1) | АУВ. Потеря элегаза блокировка управления | b7a46030-f68b-46d5-a34c-7558677d7406 | 00ACQ113EW022_XK02
16091 | 9776 | e5786e6f-1692-499e-ac4a-e19cbc0b109e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | f3081914-f098-48c8-958f-9d3702607d03 | Успешное ТАПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9776/АУВ 00ACQ113 (00ACQ113GH001-A1) | АУВ. Успешное ТАПВ | a76feace-542a-4089-90d4-4707068fe1d4 | 00ACQ113EW010_XK01
16092 | 9776 | e5786e6f-1692-499e-ac4a-e19cbc0b109e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 5f533953-adf9-46b6-a13c-bec11fc6730d | Неуспешное ТАПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9776/АУВ 00ACQ113 (00ACQ113GH001-A1) | АУВ. Неуспешное ТАПВ | fdcfc0d8-cc60-456d-8bbf-49ed4e0a1e26 | 00ACQ113EW011_XK01
16093 | 9776 | e5786e6f-1692-499e-ac4a-e19cbc0b109e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 3ed7c957-443f-4f40-b7be-3176c14e993c | Местное управление в АУВ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9776/АУВ 00ACQ113 (00ACQ113GH001-A1) | АУВ. Местное управление выключателем в АУВ | d09ab32e-c2a7-42d2-af9e-c2b8daff1d18 | 00ACQ113EK041_XF01
16094 | 9776 | e5786e6f-1692-499e-ac4a-e19cbc0b109e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 32df31ef-0e80-4509-b7f9-8553c9aac4ea | Местное управление |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9776/АУВ 00ACQ113 (00ACQ113GH001-A1) | АУВ. Местное управление выключателем | d57ebfbc-2396-42c9-b589-3e39aa01fd44 | 00ACQ113EK042_XF01
16095 | 9776 | e5786e6f-1692-499e-ac4a-e19cbc0b109e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 1a553404-0ea1-4bb2-affb-714a4c9d4c24 | Затянуто отключение |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9776/АУВ 00ACQ113 (00ACQ113GH001-A1) | АУВ. Затянуто отключение | 56d828a5-3c88-40b4-acb9-230e198a5289 | 00ACQ113EK047_XF01
16096 | 9776 | e5786e6f-1692-499e-ac4a-e19cbc0b109e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 07e30155-27a7-4ae4-85b0-ffef8f8d190a | Затянуто включение |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9776/АУВ 00ACQ113 (00ACQ113GH001-A1) | АУВ. Затянуто включение | 48dc3b4d-8a19-4232-acca-64ab78bc7d42 | 00ACQ113EK046_XF01
16097 | 9776 | e5786e6f-1692-499e-ac4a-e19cbc0b109e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 435cee08-fb39-47b6-9ebb-f4a6905d4447 | Блокировка отключения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9776/АУВ 00ACQ113 (00ACQ113GH001-A1) | АУВ. Блокировка отключения | 676e24d6-6e85-42ca-bf84-b35bb91d1a42 | 00ACQ113EW017_XK01
16098 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | f0221887-b603-415c-b8f3-4e0e9c3f338f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | 7fe0091b-a88e-440d-8ccc-cdc1de062cdd | Дистанционное управление (Remote) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Контроллер диагностики (00AVB02GH003-A10) | Дистанционное управление (Remote) | 024117a8-8d75-4476-baa3-96a97ee03c12 | 00AVB02GH003A10ZM04_XN16
16099 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | f0221887-b603-415c-b8f3-4e0e9c3f338f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | a415759e-4fc3-4eb7-9a8f-d29164335e2e | Интерфейс ET1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Контроллер диагностики (00AVB02GH003-A10) | Интерфейс ET1 в работе (ET1Link) | 795e4c7a-7746-4025-87f0-c7293c5802fc | 00AVB02GH003A10ZM08_XN93
16100 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | f0221887-b603-415c-b8f3-4e0e9c3f338f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | aa54b71b-4094-4120-9a9e-56bc25a9e14d | Светодиод авария (Alarm) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Контроллер диагностики (00AVB02GH003-A10) | Светодиод авария (Alarm) | c59292fc-9e1e-4e04-bf48-b92c3c9d0df9 | 00AVB02GH003A10ZM02_XN96
16101 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | f0221887-b603-415c-b8f3-4e0e9c3f338f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | bfdbf20e-7cc3-4a2f-becb-68b51854157b | Светодиод работа (Work) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Контроллер диагностики (00AVB02GH003-A10) | Светодиод работа (Work) | cee387d3-bc23-4876-b8d7-fe904b17cb97 | 00AVB02GH003A10ZM01_XN96
16102 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | f0221887-b603-415c-b8f3-4e0e9c3f338f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | d0d60be3-0cb1-41f6-b27e-4c37f749f10d | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Контроллер диагностики (00AVB02GH003-A10) | Связь с устройстом 00AVB02GH003-A10 установлена | 2a3872fc-62f4-46e6-8cc0-887e91831326 | 00AVB02GH003A10_XN99
16103 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | f0221887-b603-415c-b8f3-4e0e9c3f338f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | db4eafe6-9358-4471-a08e-7dcfa33d1d18 | Питания 1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Контроллер диагностики (00AVB02GH003-A10) | Питание 1 в норме (Pwr1OR) | e8456a67-768f-45ca-976f-52a859ee1f8c | 00AVB02GH003A10ZM06_XN94
16104 | ЭКРА-242 01A1 | f0315847-03c9-40ba-8f24-7948dc545e7b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ЭКРА 242А | 36f5c7dc-ebd6-45f0-bdab-075b404d6340 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-01A1) | Связь с устройстом 00ACY12-01A1 установлена | fc05cd61-5b0f-48d6-afae-51715377d7c5 | 00ACY1201A1_XN99
16105 | A01 SICOM-3028 L3 | f056c8d0-566f-45e1-b994-1f14b3e5370b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 036f41cb-5502-4264-b5e0-6ae272b0b758 | Состояние порта №4 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB10GH001-A01) | Состояние порта №04 | ad6d5cfe-3c4f-45d9-ba11-735e0ff7781f | 00AVB10GH001A01ZV04_XN91
16106 | A01 SICOM-3028 L3 | f056c8d0-566f-45e1-b994-1f14b3e5370b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 0c3ced16-e085-40ae-88a6-db8f62e39805 | Состояние порта №10 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB10GH001-A01) | Состояние порта №10 | 6020772b-a184-4594-8fb5-72b5dac05ecb | 00AVB10GH001A01ZV10_XN91
16107 | A01 SICOM-3028 L3 | f056c8d0-566f-45e1-b994-1f14b3e5370b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 11dd6a69-281d-41e5-aa91-107987318675 | Состояние порта №1 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB10GH001-A01) | Состояние порта №01 | 6a951d7e-d03f-4476-8ab8-2a189f11ceef | 00AVB10GH001A01ZV01_XN91
16108 | A01 SICOM-3028 L3 | f056c8d0-566f-45e1-b994-1f14b3e5370b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 177ac86f-a5e2-48f5-9d03-0a5fc2a30aca | Состояние порта №11 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB10GH001-A01) | Состояние порта №11 | 4bc169b7-5b2d-41b2-b829-2f89875f2ce7 | 00AVB10GH001A01ZV11_XN91
16109 | A01 SICOM-3028 L3 | f056c8d0-566f-45e1-b994-1f14b3e5370b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 1afac838-93c9-4b11-9ece-26ac77dd341a | Состояние порта №20 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB10GH001-A01) | Состояние порта №20 | 7cf4c7c4-a51b-43a8-b9fd-edf1251c0ccc | 00AVB10GH001A01ZV20_XN91
16110 | A01 SICOM-3028 L3 | f056c8d0-566f-45e1-b994-1f14b3e5370b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 21b60423-2c6b-4662-acbc-40fe39216860 | Состояние порта №6 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB10GH001-A01) | Состояние порта №06 | 08160653-31aa-4620-960a-bb6df3e65c9c | 00AVB10GH001A01ZV06_XN91
16111 | A01 SICOM-3028 L3 | f056c8d0-566f-45e1-b994-1f14b3e5370b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 24e50930-ce02-4946-bc94-31c8ecc387d5 | Состояние порта №15 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB10GH001-A01) | Состояние порта №15 | c24d2053-9987-448d-81ce-2989ec0bae74 | 00AVB10GH001A01ZV15_XN91
16112 | A01 SICOM-3028 L3 | f056c8d0-566f-45e1-b994-1f14b3e5370b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 2a902a05-7dbe-42c3-8f40-916ea1632c60 | Состояние порта №12 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB10GH001-A01) | Состояние порта №12 | 086203a4-b210-4acd-b896-46b9f082e8fc | 00AVB10GH001A01ZV12_XN91
16113 | A01 SICOM-3028 L3 | f056c8d0-566f-45e1-b994-1f14b3e5370b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 37156044-96b4-4a3c-a454-4566d9aedf7c | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB10GH001-A01) | Связь с устройстом 00AVB10GH001-A01 установлена | cedf981f-8671-47b8-abf8-0cd128d464cd | 00AVB10GH001A01_XN99
16114 | A01 SICOM-3028 L3 | f056c8d0-566f-45e1-b994-1f14b3e5370b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 425812b7-2ff0-48a7-9655-f8280b7814dc | Состояние порта №9 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB10GH001-A01) | Состояние порта №09 | 8e693d79-01d5-4b4d-a66b-1ed8ea5f5660 | 00AVB10GH001A01ZV09_XN91
16115 | A01 SICOM-3028 L3 | f056c8d0-566f-45e1-b994-1f14b3e5370b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 44232791-472e-49ef-b100-be37966e1b5f | Состояние порта №26 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB10GH001-A01) | Состояние порта №26 | 695ef8e3-a4d7-4d54-8a31-34c5ed21a641 | 00AVB10GH001A01ZV26_XN91
16116 | A01 SICOM-3028 L3 | f056c8d0-566f-45e1-b994-1f14b3e5370b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 588b8a52-dbdd-43d7-9656-54a70f893db6 | Состояние порта №13 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB10GH001-A01) | Состояние порта №13 | 6845e0a9-eae5-4883-9410-54573f499036 | 00AVB10GH001A01ZV13_XN91
16117 | A01 SICOM-3028 L3 | f056c8d0-566f-45e1-b994-1f14b3e5370b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 5ed08f0f-0f16-4cc0-a58d-4efa7d658422 | Состояние порта №18 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB10GH001-A01) | Состояние порта №18 | 7074638f-f6d7-4712-9b8e-4e565b68b3b7 | 00AVB10GH001A01ZV18_XN91
16118 | A01 SICOM-3028 L3 | f056c8d0-566f-45e1-b994-1f14b3e5370b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 5f84bfb4-1d78-47fc-b0ec-8cff18de0dae | Состояние порта №21 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB10GH001-A01) | Состояние порта №21 | b150c047-22b9-4a4c-a37a-736deca6f928 | 00AVB10GH001A01ZV21_XN91
16119 | A01 SICOM-3028 L3 | f056c8d0-566f-45e1-b994-1f14b3e5370b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 5fa9d9cc-2507-4a2e-84a3-d18428c5fcfe | Состояние порта №27 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB10GH001-A01) | Состояние порта №27 | cf892969-61da-40f6-9606-83e559d79a4f | 00AVB10GH001A01ZV27_XN91
16120 | A01 SICOM-3028 L3 | f056c8d0-566f-45e1-b994-1f14b3e5370b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 64f5b55d-a76f-4367-b6e2-93b7ca601573 | Состояние порта №19 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB10GH001-A01) | Состояние порта №19 | fb9189d7-a4e5-4564-ac62-9ed20a7250dc | 00AVB10GH001A01ZV19_XN91
16121 | A01 SICOM-3028 L3 | f056c8d0-566f-45e1-b994-1f14b3e5370b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 73eb9694-5da0-4045-89d5-076f2f5eddb3 | Состояние порта №3 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB10GH001-A01) | Состояние порта №03 | 0935abcb-e30c-4d08-a6f5-830afe41df9f | 00AVB10GH001A01ZV03_XN91
16122 | A01 SICOM-3028 L3 | f056c8d0-566f-45e1-b994-1f14b3e5370b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 78bcf820-5b5e-4772-8ebd-974f3d0f1926 | Состояние порта №8 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB10GH001-A01) | Состояние порта №08 | a18a0759-0e8b-4354-ba6f-7482e39012ec | 00AVB10GH001A01ZV08_XN91
16123 | A01 SICOM-3028 L3 | f056c8d0-566f-45e1-b994-1f14b3e5370b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 79c87390-be5b-4c96-81b7-50cbc2463c8c | Состояние порта №14 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB10GH001-A01) | Состояние порта №14 | 6d5cbb1f-41ea-432c-b162-7ccce037b1fd | 00AVB10GH001A01ZV14_XN91
16124 | A01 SICOM-3028 L3 | f056c8d0-566f-45e1-b994-1f14b3e5370b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 7f0fce56-009a-47fe-8879-4641816eebd2 | Состояние порта №23 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB10GH001-A01) | Состояние порта №23 | 5b6f247c-768c-43b7-92f6-47aed89571fa | 00AVB10GH001A01ZV23_XN91
16125 | A01 SICOM-3028 L3 | f056c8d0-566f-45e1-b994-1f14b3e5370b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 82f0e00f-85b8-4a20-8545-7868e4c22d57 | Состояние порта №7 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB10GH001-A01) | Состояние порта №07 | 0a67a684-2e0a-4db7-b13a-a2b9f322160a | 00AVB10GH001A01ZV07_XN91
16126 | A01 SICOM-3028 L3 | f056c8d0-566f-45e1-b994-1f14b3e5370b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 888d9c55-d18d-4900-a35f-d7b7e11f81e4 | Состояние порта №24 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB10GH001-A01) | Состояние порта №24 | 184fe627-c29c-468d-bd87-2f1a7cd8e2b4 | 00AVB10GH001A01ZV24_XN91
16127 | A01 SICOM-3028 L3 | f056c8d0-566f-45e1-b994-1f14b3e5370b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 95454426-77ae-4cc6-97ae-688a00777088 | Состояние порта №25 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB10GH001-A01) | Состояние порта №25 | 53b36299-0278-4878-bea7-6b1b70e78393 | 00AVB10GH001A01ZV25_XN91
16128 | A01 SICOM-3028 L3 | f056c8d0-566f-45e1-b994-1f14b3e5370b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 9b9a02c6-6a6e-4560-9e88-1b4e6a4cbda0 | Состояние порта №16 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB10GH001-A01) | Состояние порта №16 | 99281086-9ec9-454b-85f4-296ddfaa57d6 | 00AVB10GH001A01ZV16_XN91
16129 | A01 SICOM-3028 L3 | f056c8d0-566f-45e1-b994-1f14b3e5370b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | a0f75284-35fb-4fdd-a170-0315d7c40e0e | Состояние порта №22 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB10GH001-A01) | Состояние порта №22 | 0beebb4d-e321-4abe-ab55-6714d4e6c8cd | 00AVB10GH001A01ZV22_XN91
16130 | A01 SICOM-3028 L3 | f056c8d0-566f-45e1-b994-1f14b3e5370b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | a64aff8e-3013-43d6-a985-ec687f50edff | Питание вход №1 |  | integer | Питание SICOM | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB10GH001-A01) | Питание коммутатора на входе 1 | e72ea49f-6029-43ad-9dff-3fec058a16c6 | 00AVB10GH001A01XM57_XN95
16131 | A01 SICOM-3028 L3 | f056c8d0-566f-45e1-b994-1f14b3e5370b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | b6e66b53-5d08-4142-97ee-c08be7aa26e2 | Состояние порта №17 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB10GH001-A01) | Состояние порта №17 | 3a0582cb-6925-44fc-a51d-0c3358a45dd0 | 00AVB10GH001A01ZV17_XN91
16132 | A01 SICOM-3028 L3 | f056c8d0-566f-45e1-b994-1f14b3e5370b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | b9b68e8d-cd0d-4cdf-b36f-5f3cd8e19ea8 | Состояние порта №2 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB10GH001-A01) | Состояние порта №02 | 752374bb-477e-4dde-b4b9-528797e67610 | 00AVB10GH001A01ZV02_XN91
16133 | A01 SICOM-3028 L3 | f056c8d0-566f-45e1-b994-1f14b3e5370b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | cb61d204-475b-4b85-a559-5c7aabc7f737 | Состояние порта №5 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB10GH001-A01) | Состояние порта №05 | dbac9d6c-cad1-4f23-ba12-d9abf04e4cf1 | 00AVB10GH001A01ZV05_XN91
16134 | A01 SICOM-3028 L3 | f056c8d0-566f-45e1-b994-1f14b3e5370b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | e6db109c-57e9-4332-94c4-514e97b4db85 | Питание вход №2 |  | integer | Питание SICOM | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB10GH001-A01) | Питание коммутатора на входе 2 | 2b811d52-7f11-4c0e-8c3e-f80d930bb86c | 00AVB10GH001A01XM58_XN95
16135 | A01 SICOM-3028 L3 | f056c8d0-566f-45e1-b994-1f14b3e5370b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | fea1e217-329c-4aa3-bb6e-0bf7e276f540 | Состояние порта №28 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB10GH001-A01) | Состояние порта №28 | 57228e70-359b-4c38-b10e-d82ecf20bba8 | 00AVB10GH001A01ZV28_XN91
16136 | 9776 | e5786e6f-1692-499e-ac4a-e19cbc0b109e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | e39b470b-90a4-4606-9243-a2578314ff98 | Блокировка включения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9776/АУВ 00ACQ113 (00ACQ113GH001-A1) | АУВ. Блокировка включения | 8a313668-39e7-416b-81b7-e520776ca1e9 | 00ACQ113EW016_XK01
16137 | 9776 | e5786e6f-1692-499e-ac4a-e19cbc0b109e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | b8f2e4eb-1c75-493e-a6b5-c83c51681048 | Местное управление в ШМУ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9776/АУВ 00ACQ113 (00ACQ113GH001-A1) | АУВ. Местное управление выключателем в ШМУ | d51b6db5-a0d5-4d8c-8091-0283efa942b4 | 00ACQ113EK040_XF01
16138 | 9776 | e5786e6f-1692-499e-ac4a-e19cbc0b109e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 55f7ff75-b4ec-4bec-b195-e44eb1a35a85 | Дистанционное управление |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9776/АУВ 00ACQ113 (00ACQ113GH001-A1) | АУВ. Дистанционное управление выключателем | 1bb8735b-8776-4fb8-86c2-cc0ef8964d8b | 00ACQ113EK039_XN16
16139 | 9776 | e5786e6f-1692-499e-ac4a-e19cbc0b109e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | e4b39d33-a500-4ee1-ab32-81159b98a4e9 | Выбран для синхронизации |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9776/АУВ 00ACQ113 (00ACQ113GH001-A1) | АУВ. Выключатель выбран для синхронизации | 320ba63d-c309-4ffd-9eeb-dae837ea4133 | 00ACQ113EK028_XF01
16140 | 9776 | e5786e6f-1692-499e-ac4a-e19cbc0b109e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 5cf7a8f5-9a54-4100-ad27-a3c84fb09738 | Неисправность выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9776/АУВ 00ACQ113 (00ACQ113GH001-A1) | АУВ. Неисправность выключателя | c3446e01-7fc1-48ac-bdb7-e3f1c55a88b9 | 00ACQ113EK045_XM90
16141 | 9776 | e5786e6f-1692-499e-ac4a-e19cbc0b109e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | c25a118d-886a-4ffd-a315-6fb9d44c0bf1 | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9776/АУВ 00ACQ113 (00ACQ113GH001-A1) | АУВ. Аварийное отключение | 87338b8e-a930-4b60-94f0-e3d3f2b22e67 | 00ACQ113EW023_XK00
16142 | 9776 | e5786e6f-1692-499e-ac4a-e19cbc0b109e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 10839f74-8f8a-4d69-8a51-6db24e89e494 | Срабатывание АПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9776/АУВ 00ACQ113 (00ACQ113GH001-A1) | Срабатывание АПВ 00ACQ113 | 84d26e1a-ff5a-43e3-a3c2-a66f07326abd | 00ACQ113_XM93
16143 | 9784 | d08c1b2e-9756-430b-9eaf-09c100bd36c2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | e2d9da9c-c73e-4126-a936-fab070d1b6ef | Привод выключателя не готов для цикла О-В-О |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9784/АУВ 00ACQ112 (00ACQ112GH001-A1) | АУВ. Привод выключателя не готов для цикла О-В-О | 65adb199-dbb8-4c90-9295-7d0af8b46501 | 00ACQ112EK052_XF01
16144 | 9784 | d08c1b2e-9756-430b-9eaf-09c100bd36c2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 0d95daa1-2a92-4815-8161-386403aebb8f | Снижение давления элегаза сигнальная ступень 2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9784/АУВ 00ACQ112 (00ACQ112GH001-A1) | АУВ. Снижение давления элегаза сигнальная ступень 2 | b1f82067-a548-4bd0-b603-30f6ee5a375c | 00ACQ112EK051_XK02
16145 | 9784 | d08c1b2e-9756-430b-9eaf-09c100bd36c2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | ac247f6f-483c-4e5d-9454-c881a257a4fc | Превышено время работы привода выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9784/АУВ 00ACQ112 (00ACQ112GH001-A1) | АУВ. Превышено время работы привода выключателя | 9cdea550-bb5a-41ee-bfeb-7d8ff49535b6 | 00ACQ112EK050_XF01
16146 | 9784 | d08c1b2e-9756-430b-9eaf-09c100bd36c2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 8be268e4-b9bf-4c97-b75f-3cffd4067afd | Деблокирование в ШМУ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9784/АУВ 00ACQ112 (00ACQ112GH001-A1) | АУВ. Деблокирование в ШМУ | 241ccf48-fa8e-4faa-9987-e78ca420f7ab | 00ACQ112EK053_XB10
16147 | 9784 | d08c1b2e-9756-430b-9eaf-09c100bd36c2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 59a633ff-f708-4295-aaa2-d238428db416 | Ключ М/Д в ШМУ в положении Вывод |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9784/АУВ 00ACQ112 (00ACQ112GH001-A1) | АУВ. Ключ М/Д в ШМУ в положении "Вывод" | 591b77e4-330b-4e83-b4f5-2d0c03bffa18 | 00ACQ112EK054_XN02
16148 | 9784 | d08c1b2e-9756-430b-9eaf-09c100bd36c2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 956b150b-4544-4f9c-9345-a7ac4f8f5182 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9784/АУВ 00ACQ112 (00ACQ112GH001-A1) | АУВ. Команда управления от СКУ ЭЧ СВМ | 8ca9320c-2abc-4500-b2d6-52caa6100247 | 00ACQ112_XA00
16149 | 9784 | d08c1b2e-9756-430b-9eaf-09c100bd36c2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 9936c581-79c3-4d86-9246-40d1245130f3 | Снижение давления элегаза сигнальная ступень 1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9784/АУВ 00ACQ112 (00ACQ112GH001-A1) | АУВ. Снижение давления элегаза сигнальная ступень 1 | 577a4c78-4b4f-47bf-b564-c2e950c40cbf | 00ACQ112EK044_XK02
16150 | 9784 | d08c1b2e-9756-430b-9eaf-09c100bd36c2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 31a61531-58fb-4c13-82a9-240f9dffbb21 | Потеря элегаза блокировка управления |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9784/АУВ 00ACQ112 (00ACQ112GH001-A1) | АУВ. Потеря элегаза блокировка управления | 52b23499-a9e7-4747-a252-5da3df7628ea | 00ACQ112EW022_XK02
16151 | 9784 | d08c1b2e-9756-430b-9eaf-09c100bd36c2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 1a5c80ab-9d0a-4035-b422-bb5a1174ccf4 | Успешное ОАПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9784/АУВ 00ACQ112 (00ACQ112GH001-A1) | АУВ. Успешное ОАПВ | 7f8a38c2-dd52-4416-bd56-16154661643e | 00ACQ112EW013_XK01
16152 | 9784 | d08c1b2e-9756-430b-9eaf-09c100bd36c2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | f3081914-f098-48c8-958f-9d3702607d03 | Успешное ТАПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9784/АУВ 00ACQ112 (00ACQ112GH001-A1) | АУВ. Успешное ТАПВ | cec6b16e-d4de-49dc-8363-27cbba73b533 | 00ACQ112EW011_XK01
16153 | 9784 | d08c1b2e-9756-430b-9eaf-09c100bd36c2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 5f533953-adf9-46b6-a13c-bec11fc6730d | Неуспешное ТАПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9784/АУВ 00ACQ112 (00ACQ112GH001-A1) | АУВ. Неуспешное ТАПВ | ee28cc32-9855-44d6-9ba5-d3d92600a70e | 00ACQ112EW012_XK01
16154 | 9784 | d08c1b2e-9756-430b-9eaf-09c100bd36c2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 1964f4c0-18b4-4782-a0ab-159ae9533789 | Неуспешное ОАПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9784/АУВ 00ACQ112 (00ACQ112GH001-A1) | АУВ. Неуспешное ОАПВ | cafa97b7-db76-40a2-8c73-92c8edb5c6d1 | 00ACQ112EW014_XK01
16155 | 9784 | d08c1b2e-9756-430b-9eaf-09c100bd36c2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | b8f2e4eb-1c75-493e-a6b5-c83c51681048 | Местное управление в ШМУ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9784/АУВ 00ACQ112 (00ACQ112GH001-A1) | АУВ. Местное управление выключателем в ШМУ | 688d4e6e-6d47-47d6-83df-328a8860144f | 00ACQ112EK041_XF01
16156 | 9784 | d08c1b2e-9756-430b-9eaf-09c100bd36c2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 3ed7c957-443f-4f40-b7be-3176c14e993c | Местное управление в АУВ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9784/АУВ 00ACQ112 (00ACQ112GH001-A1) | АУВ. Местное управление выключателем в АУВ | 8d0f17ba-9fc6-406f-a5fc-01c8ab6e740a | 00ACQ112EK042_XF01
16157 | 9784 | d08c1b2e-9756-430b-9eaf-09c100bd36c2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 32df31ef-0e80-4509-b7f9-8553c9aac4ea | Местное управление |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9784/АУВ 00ACQ112 (00ACQ112GH001-A1) | АУВ. Местное управление выключателем | cf573f32-ad5c-4a3a-b189-ee08853200ae | 00ACQ112EK043_XF01
16158 | Защиты | f06eeef8-8b55-42aa-a152-3d0b4ba37007 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | ee455519-1ca5-4d61-80d0-376d4cb14a48 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA05-F1) | Связь с устройстом 30BCA05-F1 установлена | 03e7a308-f634-44f6-a5da-62058c44fb08 | 30BCA05F1_XN99
16159 | 9784 | d08c1b2e-9756-430b-9eaf-09c100bd36c2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 1a553404-0ea1-4bb2-affb-714a4c9d4c24 | Затянуто отключение |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9784/АУВ 00ACQ112 (00ACQ112GH001-A1) | АУВ. Затянуто отключение | 02acf53e-8f99-498a-bff3-202912176332 | 00ACQ112EK047_XF01
16160 | 9784 | d08c1b2e-9756-430b-9eaf-09c100bd36c2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 07e30155-27a7-4ae4-85b0-ffef8f8d190a | Затянуто включение |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9784/АУВ 00ACQ112 (00ACQ112GH001-A1) | АУВ. Затянуто включение | 30affdd6-9a26-4bd6-954d-d7e067c06886 | 00ACQ112EK046_XF01
16161 | 9784 | d08c1b2e-9756-430b-9eaf-09c100bd36c2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 55f7ff75-b4ec-4bec-b195-e44eb1a35a85 | Дистанционное управление |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9784/АУВ 00ACQ112 (00ACQ112GH001-A1) | АУВ. Дистанционное управление выключателем | 2ff1a24d-ade9-492f-b1d5-4ebc11d1759b | 00ACQ112EK040_XN16
16162 | Панель ЦРС №2 | f08a2ff2-ebbd-444d-b884-efad0041894f | СВМ/Втор.сист./ЦРС | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф центральной резервной сигнализации | d76e9ef6-5ba9-40fb-a500-84135c90959e | Неисправность в шкафу |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A11) | ЦРС (00ACY16). Неисправность | d15620d9-900e-4e48-8671-e8d96e55e01d | 00ACY16EK101_XF00
16163 | 00P2 ЭНИП-2 | f0912354-fd2d-4646-a380-8f06df57b6df | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/Шкаф КиУП | РЗиА/Измерители/ЭНИП-2-41 | 097abf56-fa6b-4fd7-96fc-3ab405f7f5c3 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY03-00P2) | Связь с устройстом 00ACY03-00P2 установлена | c2128c26-3055-4f56-827c-559b12aba9e2 | 00ACY0300P2_XN99
16164 | A42 RS20-0800 | f09c89b1-d652-4d5d-9ac8-69e3df498b96 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH015 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 14814823-1336-4325-a4a7-ddd3eb4c8e32 | Состояние порта №02 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH015)/Коммутатор УСО (00AVB03GH015-A42) | Состояние порта №02 | 2f0582eb-4bff-43dc-9fc3-4884bd3f8053 | 00AVB03GH015A42ZV02_XN91
16165 | A42 RS20-0800 | f09c89b1-d652-4d5d-9ac8-69e3df498b96 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH015 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 154fc577-101c-46b2-a952-3ba0f4254a50 | Состояние порта №01 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH015)/Коммутатор УСО (00AVB03GH015-A42) | Состояние порта №01 | d765ae21-be74-4f93-aa90-eaa0e156c411 | 00AVB03GH015A42ZV01_XN91
16166 | A42 RS20-0800 | f09c89b1-d652-4d5d-9ac8-69e3df498b96 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH015 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 1b17532a-74c7-45bc-9bd3-9965d7665cb4 | Состояние порта №06 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH015)/Коммутатор УСО (00AVB03GH015-A42) | Состояние порта №06 | 853ce4a2-1196-4dee-9509-f2c7cbad0559 | 00AVB03GH015A42ZV06_XN91
16167 | A42 RS20-0800 | f09c89b1-d652-4d5d-9ac8-69e3df498b96 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH015 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 2e1558ac-9375-42e1-814d-af65ca2c0bd2 | Состояние питания |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH015)/Коммутатор УСО (00AVB03GH015-A42) | Состояние питания | 19ffb7af-64a6-4a54-a2b0-f575537fb8e5 | 00AVB03GH015A42ZM02_XN95
16168 | A42 RS20-0800 | f09c89b1-d652-4d5d-9ac8-69e3df498b96 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH015 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 3cb0ec2f-f6ea-4fc1-9dd9-ba0d09c0a4fe | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH015)/Коммутатор УСО (00AVB03GH015-A42) | Связь с устройстом 00AVB03GH015-A42 установлена | 9c42f5d0-1fe0-4cb6-909e-814998218405 | 00AVB03GH015A42_XN99
16169 | A42 RS20-0800 | f09c89b1-d652-4d5d-9ac8-69e3df498b96 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH015 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 3fcdd5a8-f064-4eb3-a1e0-6f0877bdfd90 | Состояние порта №04 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH015)/Коммутатор УСО (00AVB03GH015-A42) | Состояние порта №04 | 0a93c555-4d25-4a0a-b8c8-2a3566e7f587 | 00AVB03GH015A42ZV04_XN91
16170 | A42 RS20-0800 | f09c89b1-d652-4d5d-9ac8-69e3df498b96 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH015 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 6fbc853f-a14c-412b-933f-99b926c07509 | Состояние порта №05 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH015)/Коммутатор УСО (00AVB03GH015-A42) | Состояние порта №05 | 1e6d5ddf-38f9-45ef-ac7d-87f1c899506c | 00AVB03GH015A42ZV05_XN91
16171 | A42 RS20-0800 | f09c89b1-d652-4d5d-9ac8-69e3df498b96 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH015 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 7b832107-7534-4a63-91b5-a8dc06ba53c6 | Состояние порта №08 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH015)/Коммутатор УСО (00AVB03GH015-A42) | Состояние порта №08 | fa76ae39-5865-49c4-9b4c-f73849895e3f | 00AVB03GH015A42ZV08_XN91
16172 | A42 RS20-0800 | f09c89b1-d652-4d5d-9ac8-69e3df498b96 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH015 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | ecf3b729-0976-4369-847c-2cd76dea9d63 | Отказ устройства |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH015)/Коммутатор УСО (00AVB03GH015-A42) | Отказ устройства | 243942a0-915e-4ff2-95f8-8b728e2e2fe0 | 00AVB03GH015A42ZM03_XF91
16173 | A42 RS20-0800 | f09c89b1-d652-4d5d-9ac8-69e3df498b96 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH015 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | fb53e95c-67d2-4cd5-badb-bfb4614549b7 | Состояние порта №07 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH015)/Коммутатор УСО (00AVB03GH015-A42) | Состояние порта №07 | a6efde54-30bd-4e25-9470-36a4aaa763cd | 00AVB03GH015A42ZV07_XN91
16174 | A42 RS20-0800 | f09c89b1-d652-4d5d-9ac8-69e3df498b96 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH015 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | fc465253-a4a2-40b1-9801-52e2b0b2c1dd | Состояние порта №03 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH015)/Коммутатор УСО (00AVB03GH015-A42) | Состояние порта №03 | 90b28259-73fd-4345-aea9-230f9b4513d8 | 00AVB03GH015A42ZV03_XN91
16175 | 9784 | d08c1b2e-9756-430b-9eaf-09c100bd36c2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 435cee08-fb39-47b6-9ebb-f4a6905d4447 | Блокировка отключения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9784/АУВ 00ACQ112 (00ACQ112GH001-A1) | АУВ. Блокировка отключения | ebfae99a-df27-474b-8bee-f90afea8317a | 00ACQ112EW017_XK01
16176 | Защиты | f0af6d3b-d9fc-4c3e-b35e-7985654be677 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 02036abb-7175-4d7e-b1a4-62e47887c7a9 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD04-F1) | Связь с устройстом 20BCD04-F1 установлена | 80c1892e-fb33-4c9d-9252-f1b41d029d06 | 20BCD04F1_XN99
16177 | 9784 | d08c1b2e-9756-430b-9eaf-09c100bd36c2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | e39b470b-90a4-4606-9243-a2578314ff98 | Блокировка включения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9784/АУВ 00ACQ112 (00ACQ112GH001-A1) | АУВ. Блокировка включения | 38a7c6ff-37cb-4aaf-b7e4-652a1c6fefe7 | 00ACQ112EW016_XK01
16178 | 9784 | d08c1b2e-9756-430b-9eaf-09c100bd36c2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | c25a118d-886a-4ffd-a315-6fb9d44c0bf1 | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9784/АУВ 00ACQ112 (00ACQ112GH001-A1) | АУВ. Аварийное отключение | e591af23-b254-4884-b3b4-e88f2fc0804b | 00ACQ112EW023_XK00
16179 | 9784 | d08c1b2e-9756-430b-9eaf-09c100bd36c2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 5cf7a8f5-9a54-4100-ad27-a3c84fb09738 | Неисправность выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9784/АУВ 00ACQ112 (00ACQ112GH001-A1) | АУВ. Неисправность выключателя | cdc09e10-b713-415d-b9ba-bbd8418928bf | 00ACQ112EK045_XM90
16180 | 9784 | d08c1b2e-9756-430b-9eaf-09c100bd36c2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | f6d5baef-2264-4a5f-a366-ded3e19fe51b | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9784/АУВ 00ACQ112 (00ACQ112GH001-A1) | АУВ. Положение выключателя | 09a63222-7189-49a5-bd03-5f7ee31ffe02 | 00ACQ112_XB01
16181 | 9784 | d08c1b2e-9756-430b-9eaf-09c100bd36c2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | e4b39d33-a500-4ee1-ab32-81159b98a4e9 | Выбран для синхронизации |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9784/АУВ 00ACQ112 (00ACQ112GH001-A1) | АУВ. Выключатель выбран для синхронизации | 46756092-725e-427b-995d-137ba5e83386 | 00ACQ112EK029_XF01
16182 | 9784 | d08c1b2e-9756-430b-9eaf-09c100bd36c2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | b3bd4cf2-56c0-45cc-b216-17c8db3fac30 | Включение от схемы синхронизации |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9784/АУВ 00ACQ112 (00ACQ112GH001-A1) | АУВ. Включение от схемы синхронизации | 1c799fa6-ec51-4525-b1a6-b3bc22db4ddd | 00ACQ112EK030_XF01
16183 | 9784 | d08c1b2e-9756-430b-9eaf-09c100bd36c2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 10839f74-8f8a-4d69-8a51-6db24e89e494 | Срабатывание АПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9784/АУВ 00ACQ112 (00ACQ112GH001-A1) | Срабатывание АПВ 00ACQ112 | 0a0861cb-a823-40f7-bac0-3b0e8aa5288e | 00ACQ112_XM93
16184 | 9792 | 8ece2b42-5d8f-4122-8e00-17282454e6df | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | f6d5baef-2264-4a5f-a366-ded3e19fe51b | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9792/АУВ 00ACQ111 (00ACQ111GH001-A1) | АУВ. Положение выключателя | 92fe9905-eebf-4eee-9d40-f7453a9fba8a | 00ACQ111_XB01
16185 | 9792 | 8ece2b42-5d8f-4122-8e00-17282454e6df | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | e2d9da9c-c73e-4126-a936-fab070d1b6ef | Привод выключателя не готов для цикла О-В-О |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9792/АУВ 00ACQ111 (00ACQ111GH001-A1) | АУВ. Привод выключателя не готов для цикла О-В-О | 87851d0d-f008-492a-9877-221312852dcb | 00ACQ111EK052_XF01
16186 | 9792 | 8ece2b42-5d8f-4122-8e00-17282454e6df | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 0d95daa1-2a92-4815-8161-386403aebb8f | Снижение давления элегаза сигнальная ступень 2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9792/АУВ 00ACQ111 (00ACQ111GH001-A1) | АУВ. Снижение давления элегаза сигнальная ступень 2 | 55bd6435-426b-44e1-a5ce-68c233197bee | 00ACQ111EK051_XK02
16187 | 9792 | 8ece2b42-5d8f-4122-8e00-17282454e6df | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | ac247f6f-483c-4e5d-9454-c881a257a4fc | Превышено время работы привода выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9792/АУВ 00ACQ111 (00ACQ111GH001-A1) | АУВ. Превышено время работы привода выключателя | d3b67a0c-6a9e-4c1f-87b5-e583b6abce0d | 00ACQ111EK050_XF01
16188 | 9792 | 8ece2b42-5d8f-4122-8e00-17282454e6df | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 8be268e4-b9bf-4c97-b75f-3cffd4067afd | Деблокирование в ШМУ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9792/АУВ 00ACQ111 (00ACQ111GH001-A1) | АУВ. Деблокирование в ШМУ | 839fa314-47bd-4d79-9619-8d078e0cbc0b | 00ACQ111EK053_XB10
16189 | 9792 | 8ece2b42-5d8f-4122-8e00-17282454e6df | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 59a633ff-f708-4295-aaa2-d238428db416 | Ключ М/Д в ШМУ в положении Вывод |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9792/АУВ 00ACQ111 (00ACQ111GH001-A1) | АУВ. Ключ М/Д в ШМУ в положении "Вывод" | 43a39b12-cbeb-4ecc-ab33-adb9d6bfaeb4 | 00ACQ111EK054_XN02
16190 | 9792 | 8ece2b42-5d8f-4122-8e00-17282454e6df | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 1a5c80ab-9d0a-4035-b422-bb5a1174ccf4 | Успешное ОАПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9792/АУВ 00ACQ111 (00ACQ111GH001-A1) | АУВ. Успешное ОАПВ | 84ca2299-6d2e-4f0d-a663-f3cd9931795e | 00ACQ111EW013_XK01
16191 | 9792 | 8ece2b42-5d8f-4122-8e00-17282454e6df | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 5f533953-adf9-46b6-a13c-bec11fc6730d | Неуспешное ТАПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9792/АУВ 00ACQ111 (00ACQ111GH001-A1) | АУВ. Неуспешное ТАПВ | c3535c53-fd9d-4b42-aa31-c88c040d7019 | 00ACQ111EW012_XK01
16192 | 9792 | 8ece2b42-5d8f-4122-8e00-17282454e6df | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 1964f4c0-18b4-4782-a0ab-159ae9533789 | Неуспешное ОАПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9792/АУВ 00ACQ111 (00ACQ111GH001-A1) | АУВ. Неуспешное ОАПВ | ec82946c-7d06-400d-99ae-5af20cac9b9e | 00ACQ111EW014_XK01
16193 | 9792 | 8ece2b42-5d8f-4122-8e00-17282454e6df | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 435cee08-fb39-47b6-9ebb-f4a6905d4447 | Блокировка отключения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9792/АУВ 00ACQ111 (00ACQ111GH001-A1) | АУВ. Блокировка отключения | 24ec9505-24e2-4ee5-9264-876a8c83b19d | 00ACQ111EW017_XK01
16194 | 9792 | 8ece2b42-5d8f-4122-8e00-17282454e6df | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | e39b470b-90a4-4606-9243-a2578314ff98 | Блокировка включения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9792/АУВ 00ACQ111 (00ACQ111GH001-A1) | АУВ. Блокировка включения | ac6001c3-b7c3-4550-b909-68cd4185112a | 00ACQ111EW016_XK01
16195 | 9792 | 8ece2b42-5d8f-4122-8e00-17282454e6df | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 5cf7a8f5-9a54-4100-ad27-a3c84fb09738 | Неисправность выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9792/АУВ 00ACQ111 (00ACQ111GH001-A1) | АУВ. Неисправность выключателя | beb7cd1b-40e1-4206-b5f0-1a4478289427 | 00ACQ111EK045_XM90
16196 | 9792 | 8ece2b42-5d8f-4122-8e00-17282454e6df | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 9936c581-79c3-4d86-9246-40d1245130f3 | Снижение давления элегаза сигнальная ступень 1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9792/АУВ 00ACQ111 (00ACQ111GH001-A1) | АУВ. Снижение давления элегаза сигнальная ступень 1 | 2fec042e-6c95-4dcc-b2a4-53296992a3c9 | 00ACQ111EK043_XK02
16197 | 9792 | 8ece2b42-5d8f-4122-8e00-17282454e6df | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | b8f2e4eb-1c75-493e-a6b5-c83c51681048 | Местное управление в ШМУ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9792/АУВ 00ACQ111 (00ACQ111GH001-A1) | АУВ. Местное управление выключателем в ШМУ | 33c651a1-f799-4a49-a0ae-fdc8c2ff1a69 | 00ACQ111EK040_XF01
16198 | 9792 | 8ece2b42-5d8f-4122-8e00-17282454e6df | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 32df31ef-0e80-4509-b7f9-8553c9aac4ea | Местное управление |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9792/АУВ 00ACQ111 (00ACQ111GH001-A1) | АУВ. Местное управление выключателем | 4906410d-9464-4adc-ad08-10afc32c2f36 | 00ACQ111EK042_XF01
16199 | 9792 | 8ece2b42-5d8f-4122-8e00-17282454e6df | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 55f7ff75-b4ec-4bec-b195-e44eb1a35a85 | Дистанционное управление |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9792/АУВ 00ACQ111 (00ACQ111GH001-A1) | АУВ. Дистанционное управление выключателем | a26c51bb-a30e-4c24-9f6a-b48b82f91a6d | 00ACQ111EK039_XN16
16200 | 9792 | 8ece2b42-5d8f-4122-8e00-17282454e6df | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | c25a118d-886a-4ffd-a315-6fb9d44c0bf1 | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9792/АУВ 00ACQ111 (00ACQ111GH001-A1) | АУВ. Аварийное отключение | b1b930f7-2d98-4c0b-b3df-06ff67ee8df3 | 00ACQ111EW023_XK00
16201 | 9792 | 8ece2b42-5d8f-4122-8e00-17282454e6df | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 956b150b-4544-4f9c-9345-a7ac4f8f5182 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9792/АУВ 00ACQ111 (00ACQ111GH001-A1) | АУВ. Команда управления от СКУ ЭЧ СВМ | 5ef3381d-158e-4802-a19e-abb1c7b80ee6 | 00ACQ111_XA00
16202 | 9792 | 8ece2b42-5d8f-4122-8e00-17282454e6df | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | f3081914-f098-48c8-958f-9d3702607d03 | Успешное ТАПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9792/АУВ 00ACQ111 (00ACQ111GH001-A1) | АУВ. Успешное ТАПВ | 1203d897-6812-4063-86bb-d70d14b8d996 | 00ACQ111EW011_XK01
16203 | 9792 | 8ece2b42-5d8f-4122-8e00-17282454e6df | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 3ed7c957-443f-4f40-b7be-3176c14e993c | Местное управление в АУВ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9792/АУВ 00ACQ111 (00ACQ111GH001-A1) | АУВ. Местное управление выключателем в АУВ | 04077e1e-50a9-49a5-9bfd-c60a69cf1a41 | 00ACQ111EK041_XF01
16204 | 9792 | 8ece2b42-5d8f-4122-8e00-17282454e6df | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 31a61531-58fb-4c13-82a9-240f9dffbb21 | Потеря элегаза блокировка управления |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9792/АУВ 00ACQ111 (00ACQ111GH001-A1) | АУВ. Потеря элегаза блокировка управления | 189549fc-5f8d-4b61-82c9-c3415aff7b16 | 00ACQ111EW022_XK02
16205 | 9792 | 8ece2b42-5d8f-4122-8e00-17282454e6df | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 10839f74-8f8a-4d69-8a51-6db24e89e494 | Срабатывание АПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9792/АУВ 00ACQ111 (00ACQ111GH001-A1) | Срабатывание АПВ 00ACQ111 | 4dd64968-03a2-4376-958a-1d51b3a377ff | 00ACQ111_XM93
16206 | ERMENEK HES | 681ea523-4fe1-4354-9872-f5c4444ad7b3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | 4d0b911a-d631-4a63-93eb-7e10b765121e | I0 |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY11-00P1) | Ток нулевой последовательности | 11810c6e-e6b4-487e-8275-aa04ea693eb3 | 00ACL03CE072_XQ07
16207 | ERMENEK HES | 681ea523-4fe1-4354-9872-f5c4444ad7b3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | 1a9fa889-fba0-4d06-991b-69edd7d83b92 | Ic |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY11-00P1) | Ток ВЛ 400 кВ фазы C | 7f747f56-519f-4e94-ad66-c2b98c0432cb | 00ACL03CE032_XQ03
16208 | ERMENEK HES | 681ea523-4fe1-4354-9872-f5c4444ad7b3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | feabd5a3-0b0d-4c7a-916b-ffdba36ff4d6 | Uc |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY11-00P1) | Фазное напряжение фаза C | dbcac4ec-7497-45b0-8c52-572c7cd6e2a4 | 00ACL03CE031_XQ31
16209 | ERMENEK HES | 681ea523-4fe1-4354-9872-f5c4444ad7b3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | d3bf9ae4-0ed9-4d4b-bc90-4307e7d0837e | Ub |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY11-00P1) | Фазное напряжение фаза B | 3b63696e-ffe0-48c1-9bba-4b74b5f055d8 | 00ACL03CE021_XQ21
16210 | ERMENEK HES | 681ea523-4fe1-4354-9872-f5c4444ad7b3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | 32d9430b-8b2c-4d4d-b49e-a41d02b701ce | Ua |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY11-00P1) | Фазное напряжение фаза A | ae92a128-a9fd-4b96-ae40-ea81bf8b6123 | 00ACL03CE011_XQ11
16211 | ERMENEK HES | 681ea523-4fe1-4354-9872-f5c4444ad7b3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | 3a4722a8-9fd6-42ae-a480-86a0d978eee6 | Q |  | analog | Мвар | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY11-00P1) | Мощность реактивная сумм | b6488dd5-f4dd-4f18-95d3-a5bc28dcac1f | 00ACL03CE004_XQ14
16212 | ERMENEK HES | 681ea523-4fe1-4354-9872-f5c4444ad7b3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | 2ac9022d-afcf-4365-b9b7-5948c84def19 | P |  | analog | МВт | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY11-00P1) | Мощность активная сумм | fb442c47-dff6-4b24-a7a5-372c7817e081 | 00ACL03CE003_XQ13
16213 | ERMENEK HES | 681ea523-4fe1-4354-9872-f5c4444ad7b3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | 0842ff82-b489-4dcb-b07d-2d0f4dd15400 | Ib |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY11-00P1) | Ток ВЛ 400 кВ фазы B | 80427dfb-aa76-4999-9c38-c2e191ee1995 | 00ACL03CE022_XQ02
16214 | ERMENEK HES | 681ea523-4fe1-4354-9872-f5c4444ad7b3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | 89a65e87-4755-4b82-b052-49b095cb3c43 | Ia |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY11-00P1) | Ток ВЛ 400 кВ фазы A | 77e9e46a-512e-4f92-ab76-c5aa0672e65e | 00ACL03CE012_XQ01
16215 | ERMENEK HES | 681ea523-4fe1-4354-9872-f5c4444ad7b3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | 47448650-5661-4848-82fb-eb58baad6799 | cosφ |  | analog | Относительные единицы | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY11-00P1) | Cos ф | 6a1fb662-43cf-4c7b-a801-94adf093ed53 | 00ACL03CE009_XQ19
16216 | ERMENEK HES | 681ea523-4fe1-4354-9872-f5c4444ad7b3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | 9f8e8407-f033-4742-9089-d5c02f7be095 | S |  | analog | МВА | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY11-00P1) | Мощность полная сумм | aa071ccd-6be2-403d-8614-0ab98af4c444 | 00ACL03CE006_XQ16
16217 | ERMENEK HES | 681ea523-4fe1-4354-9872-f5c4444ad7b3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | e7792401-d1c2-4d4d-8eba-fce3f5a5a14b | F |  | analog | Частота | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY11-00P1) | Частота | cc713fdd-ea9c-4ea8-a2b7-7178fe445105 | 00ACL03CE005_XQ10
16218 | ERMENEK HES | 681ea523-4fe1-4354-9872-f5c4444ad7b3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | 223a6021-85de-49b9-9101-f0babdb531a1 | Uca |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY11-00P1) | Линейное напряжение фазы CA | 14acb517-e255-4df4-964e-7fce73b6ae76 | 00ACL03CE061_XQ61
16219 | ERMENEK HES | 681ea523-4fe1-4354-9872-f5c4444ad7b3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | dc12a9bc-afbb-4cc3-8298-b2fd0874acf2 | Ubc |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY11-00P1) | Линейное напряжение фазы BC | 10f5863b-418b-4613-983c-c66f5e7e557e | 00ACL03CE051_XQ51
16220 | ERMENEK HES | 681ea523-4fe1-4354-9872-f5c4444ad7b3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | dca8f4f1-2670-4a62-ae84-85becb60cbc5 | Uab |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY11-00P1) | Линейное напряжение фазы AB | 413cf5d7-99f4-4838-a4e7-dae4aaea9097 | 00ACL03CE041_XQ41
16221 | ERMENEK HES | 681ea523-4fe1-4354-9872-f5c4444ad7b3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | ba56ace9-1af3-4684-b97d-942bd7f3838e | U0 |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY11-00P1) | Напряжение нулевой последовательности | cf91092b-8c09-4ba9-9f14-5e40c2ab714e | 00ACL03CE071_XQ71
16222 | 9793 | f28c9277-9c1c-43af-a189-b33144594c5b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | d2b3f6cc-fffa-45dd-a3b6-27288a82f7e7 | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-02A1) | Разрешение управления разъединителем 00ACQ111GS102 от ОБР | b446779d-d3a7-4c0a-a42e-e2adf51fd405 | 00ACQ111GS102_XZ00
16223 | 9793 | f28c9277-9c1c-43af-a189-b33144594c5b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | de50d3d7-ce30-45ca-9a95-6c4259562bf4 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-02A1) | Положение разъединителя 00ACQ111GS102 | 034beb76-c1ad-415b-861c-f586a310446a | 00ACQ111GS102_XB00
16224 | 9793 | f28c9277-9c1c-43af-a189-b33144594c5b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | e37d34e5-fa9a-415f-a99a-178755c56979 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-02A1) | Команда управления разъединителем 00ACQ111GS102 | 798d9701-8d1c-4864-aa3b-e32fc7ca8443 | 00ACQ111GS102_XA00
16225 | Шкаф цепей ТН ВЛ | 4da067d3-580c-4d7d-86b2-e84c37f2215e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | РЗиА/Шкаф цепей ТН ВЛ | 9c362bd7-dce9-48e6-b114-d10b27808c8f | Отсутствует напряжение на линии | Отсутствует напряжение на линии 00ACL03. Шкаф 00ACL03GH004 | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-02A1) | Отсутствует напряжение на линии 00ACL03. Шкаф 00ACL03GH004 | edf77896-f3c0-487b-85ca-ec23989044ab | 00ACL03EK731_XF01
16226 | Шкаф цепей ТН ВЛ | 4da067d3-580c-4d7d-86b2-e84c37f2215e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | РЗиА/Шкаф цепей ТН ВЛ | 349a8aff-02a5-4794-8f70-34272209b505 | АВ цепей напряжения (0,2; 0,5; 3Р) | АВ цепей напряжения (0,2; 0,5; 3Р). Шкаф 00ACL03GH004 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-02A1) | Отключен АВ цепей напряжения (0,2; 0,5; 3Р). Шкаф 00ACL03GH004 | af067d79-2a5c-45ea-b6fe-c23351287fc1 | 00ACL03EK732_XF01
16227 | Шкаф цепей ТН ВЛ | 4da067d3-580c-4d7d-86b2-e84c37f2215e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | РЗиА/Шкаф цепей ТН ВЛ | 2bd1190b-792f-4614-a25c-99de136e1632 | АВ цепей освещения/обогрева | АВ цепей освещения/обогрева. Шкаф 00ACL03GH004 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-02A1) | Отключен АВ цепей освещения/обогрева. Шкаф 00ACL03GH004 | 998e3d12-6c06-4bcb-9046-e963faaf67cc | 00ACL03EK734_XF01
16228 | Шкаф КиУП | 1c61db82-9321-4e08-92c4-7c443b1ba3f6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | РЗиА/Шкаф релейный | 485905a8-7a30-4c8b-b588-d0e9b958c10b | Неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A12) | КиУП (00ACY11). Неисправность в шкафу | 17681792-cac2-44a5-9ed7-9464054dde77 | 00ACY11EK001_XF00
16229 | Защиты | f1f4f3fb-11ee-48ed-a103-4c22320194f4 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 1c7b4571-e190-4b88-a78d-9e5e9f0597a1 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA03-F1) | Связь с устройстом 20BCA03-F1 установлена | efbe8b21-e4af-4569-8571-6618a395db78 | 20BCA03F1_XN99
16230 | Шкаф КиУП | 1c61db82-9321-4e08-92c4-7c443b1ba3f6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A12) | КиУП (00ACY11). Дверь шкафа открыта | 117c2c9b-c521-4ae8-b484-40119d3534b8 | 00ACY11EK003_XN01
16231 | Шкаф КиУП | 1c61db82-9321-4e08-92c4-7c443b1ba3f6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | РЗиА/Шкаф релейный | 19e003a8-56d0-4aec-9e6f-7caf8643b027 | Крышка БИ (SG1-SG4) |  | discrete | Крышка ИБ | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A12) | КиУП (00ACY11). Крышка БИ (SG1-SG4) не установлена | 1a5320f2-639c-4334-916c-4987943c55df | 00ACY11EK002_XB13
16232 | ШМУ A | c5b1cabc-706f-47dd-9018-dfc78940558e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 0ef78133-0322-4b3a-b6fa-80c5a3d33b77 | АВ цепей ТН в ШМУ | АВ цепей ТН в ШМУ 00ACQ113GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-01A1) | Отключен АВ цепей ТН в ШМУ 00ACQ113GH100 | 56c542e9-9285-44bd-9446-0e16af8d85f2 | 30BAT01EW307_XK01
16233 | ШМУ A | c5b1cabc-706f-47dd-9018-dfc78940558e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | d1fd71fe-cfad-4e55-a428-bbf28d506e65 | Высокое давление SF6 | Высокое давление SF6. ШМУ 00ACQ113GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-01A1) | Высокое давление SF6. ШМУ 00ACQ113GH100 | a7680ded-6f30-444d-a62a-e15b4c82833f | 30BAT01EK312_XK03
16234 | ШМУ A | c5b1cabc-706f-47dd-9018-dfc78940558e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 2b10a493-aa72-47d5-a189-f720fa032b7b | ДУ Р/ЗН в ШМУ | ДУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ113GH100 | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-01A1) | ДУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ113GH100 | 20096a9d-f6db-455a-9c2a-822add1727fc | 30BAT01EK301_XN18
16235 | ШМУ A | c5b1cabc-706f-47dd-9018-dfc78940558e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 462c0e0f-6304-4efe-867a-b42c92ae3333 | МУ Р/ЗН в ШМУ | МУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ113GH100 | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-01A1) | МУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ113GH100 | 8119552a-f45e-4db9-b56a-7fdb973ccc1c | 30BAT01EK302_XN19
16236 | ШМУ A | c5b1cabc-706f-47dd-9018-dfc78940558e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 96044c0c-8134-48a7-9440-97c32c5076f2 | Отсутствие напряжения цепей индикации в ШМУ | Отсутствие напряжения цепей индикации в ШМУ 00ACQ113GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-01A1) | Отсутствие напряжения цепей индикации в ШМУ 00ACQ113GH100 | 9c618e1b-da86-4065-8bc4-bb88e6c6a7f5 | 30BAT01EK330_XK02
16237 | ШМУ A | c5b1cabc-706f-47dd-9018-dfc78940558e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | ac767013-cb0e-41c1-80dc-a0a5f69af334 | Отсутствует напряжение на присоединении | Отсутствует напряжение на присоединении. ШМУ 00ACQ113GH100 | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-01A1) | Отсутствует напряжение на присоединении. ШМУ 00ACQ113GH100 | ac28a59f-8bcd-4950-abeb-15802b3dc1c6 | 30BAT01EK327_XF01
16238 | ШМУ A | c5b1cabc-706f-47dd-9018-dfc78940558e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | d795b7f3-d51e-4009-81b5-77aef5be6dcd | Низкое давление SF6 1 ступень. GIL | Низкое давление SF6 1 ступень. GIL 30BAT | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-01A1) | Низкое давление SF6 1 ступень. GIL 30BAT | b40c28ef-3355-4da6-98b7-aae00e743bb6 | 30BAT01EK331_XK02
16239 | ШМУ A | c5b1cabc-706f-47dd-9018-dfc78940558e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | ca9a786a-52a3-429f-a8b0-3694d05310bd | АВ цепей сигнализации. GIL | АВ цепей сигнализации. GIL 30BAT | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-01A1) | Отключен АВ цепей сигнализации. GIL 30BAT | 5ecc90c4-0bed-429d-851e-9edc4c4173e9 | 30BAT01EK331_XF03
16240 | ШМУ A | c5b1cabc-706f-47dd-9018-dfc78940558e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | e9b7b24a-51bd-4b15-bfdc-8ee7d9c22121 | Высокое давление SF6. GIL | Высокое давление SF6. GIL 30BAT | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-01A1) | Высокое давление SF6. GIL 30BAT | 0cbd795d-c373-4385-b79b-ed74376e8c51 | 30BAT01EK331_XK03
16241 | ШМУ A | c5b1cabc-706f-47dd-9018-dfc78940558e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | d9a6d50a-5d54-44bd-a905-7749fb6000c5 | АВ цепей освещения и обогрева. GIL | АВ цепей освещения и обогрева. GIL 30BAT | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-01A1) | Отключен АВ цепей освещения и обогрева. GIL 30BAT | d86b51b3-6f57-44ec-bc54-88f35dd41b00 | 30BAT01EK331_XF02
16242 | ШМУ A | c5b1cabc-706f-47dd-9018-dfc78940558e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 76853d11-0e7b-43b4-a9de-b7ab8fa90392 | Низкое давление SF6 2 ступень. GIL | Низкое давление SF6 2 ступень. GIL 30BAT | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-01A1) | Низкое давление SF6 2 ступень. GIL 30BAT | d017a9c8-52f5-44a9-a65e-a841165adfbe | 30BAT01EK331_XK04
16243 | ШМУ A | c5b1cabc-706f-47dd-9018-dfc78940558e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 1445a12b-ec3e-4ca1-a772-23d248d803ef | Отсутствие напряжения цепей системы контроля SF6 GIL | Отсутствие напряжения цепей системы контроля SF6 GIL. ШМУ 00ACQ113GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-01A1) | Отсутствие напряжения цепей системы контроля SF6 GIL. ШМУ 00ACQ113GH100 | 12fa2664-e863-4e3e-aa29-38fb4f9a30a0 | 30BAT01EK331_XF01
16244 | ШМУ A | c5b1cabc-706f-47dd-9018-dfc78940558e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 1239dcfe-991a-4a56-a789-5f1409982de3 | Низкое давление SF6 2 ступень | Низкое давление SF6 2 ступень. ШМУ 00ACQ113GH100 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-01A1) | Низкое давление SF6 2 ступень. ШМУ 00ACQ113GH100 | 289c9a84-05ba-4361-a216-5532872b227e | 30BAT01EW301_XK02
16245 | ШМУ A | c5b1cabc-706f-47dd-9018-dfc78940558e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 2378aa4f-c38f-4eb8-876f-b4e8153c8749 | Низкое давление SF6 1 ступень | Низкое давление SF6 1 ступень. ШМУ 00ACQ113GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-01A1) | Низкое давление SF6 1 ступень. ШМУ 00ACQ113GH100 | 56a59e1c-0ac8-4529-a1df-719200ab3c95 | 30BAT01EK312_XK02
16246 | ШМУ A | c5b1cabc-706f-47dd-9018-dfc78940558e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 8b87705f-b2ce-4f04-b4fc-0d47fab03b38 | Неисправность термогигростата | Неисправность термогигростата в ШМУ 00ACQ113GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-01A1) | Неисправность термогигростата в ШМУ 00ACQ113GH100 | 9afbcbcb-df47-43f2-b783-694faec8f1cb | 30BAT01EW303_XF90
16247 | ШМУ A | c5b1cabc-706f-47dd-9018-dfc78940558e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 5b5073b8-c12b-473d-a95c-0b7ee745a5ca | Местное управление Р/ЗН общее | Местное управление общее. Ячейка C03A | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-01A1) | Местное управление общее. Ячейка C03A | d745f47b-74cc-454d-92af-a6089756dae1 | 30BAT01EK302_XB10
16248 | ШМУ A | c5b1cabc-706f-47dd-9018-dfc78940558e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | da7cc377-c4c1-42d3-998c-eea0bbbb2e88 | Крышка SG14 (TBS4) | Крышка SG14(TSB4). ШМУ 00ACQ113GH100 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-01A1) | Крышка SG14(TSB4) снята. ШМУ 00ACQ113GH100 | f639da00-223e-4295-ac44-12b10c080986 | 30BAT01EK322_XB10
16249 | ШМУ A | c5b1cabc-706f-47dd-9018-dfc78940558e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | cc4bd7c4-78c3-4490-933d-be2054b86571 | Крышка SG13 (TBS3) | Крышка SG13(TSB3). ШМУ 00ACQ113GH100 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-01A1) | Крышка SG13(TSB3) снята. ШМУ 00ACQ113GH100 | 64cb82a2-7236-4b63-bdd9-dae112f09080 | 30BAT01EK321_XB10
16250 | ШМУ A | c5b1cabc-706f-47dd-9018-dfc78940558e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 496fce50-eacb-4bfd-8e2d-26a9090ba44c | Крышка SG12 (TBS2) | Крышка SG12(TSB2). ШМУ 00ACQ113GH100 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-01A1) | Крышка SG12(TSB2) снята. ШМУ 00ACQ113GH100 | b87c547c-69c4-4647-8f30-fe00efb89149 | 30BAT01EK320_XB10
16251 | ШМУ A | c5b1cabc-706f-47dd-9018-dfc78940558e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | f94cd6d9-e3e7-4e20-81d4-b02c3217ff57 | Крышка SG11 (TBS1) | Крышка SG11(TSB1). ШМУ 00ACQ113GH100 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-01A1) | Крышка SG11(TSB1) снята. ШМУ 00ACQ113GH100 | e34fff14-ad50-4ae7-816a-13795e0d8e29 | 30BAT01EK319_XB10
16252 | ШМУ A | c5b1cabc-706f-47dd-9018-dfc78940558e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | cf25cbd7-f5c8-4ce9-9373-924d52589e66 | Ключ М/Д ШМУ в положении вывод |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-01A1) | Ключ М/Д управления Р/ЗН в ШМУ 00ACQ113GH100 в положении Вывод | 1363e179-554f-453b-8674-bd4e654514ba | 30BAT01EK303_XN02
16253 | Шкаф РАС №5 | f22bce8d-0ec0-4beb-ab14-08cb076dbb39 | СВМ/Втор.сист./РАС | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф РАС | 47dcbc4a-457b-425a-a6b6-8cacfc1dd578 | Пуск РАС |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A11) | РАС (00ASQ04GH005). Пуск | 72269c20-fed8-4248-9ff3-9fb523c30273 | 00ASQ04EW501_XF20
16254 | Шкаф РАС №5 | f22bce8d-0ec0-4beb-ab14-08cb076dbb39 | СВМ/Втор.сист./РАС | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф РАС | 8fdf1006-7908-4db6-8060-a249260d8f4d | Неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A11) | РАС (00ASQ04GH005). Неисправность | 9ad20cd6-580f-49d1-8513-1ed3dcfdd9a2 | 00ASQ04EK501_XF00
16255 | ШМУ A | c5b1cabc-706f-47dd-9018-dfc78940558e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 6b340290-82dd-476b-83b9-fcc90bd7aab4 | Дистанционное управление Р/ЗН общее | Дистанционное управление общее. Ячейка C03A | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-01A1) | Дистанционное управление общее. Ячейка C03A | 5921e287-f5dc-443e-b3f7-defd308285a0 | 30BAT01EK301_XN16
16256 | ШМУ A | c5b1cabc-706f-47dd-9018-dfc78940558e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 318bc8d0-89a6-4834-9a8b-bca0e5ea4b6d | Отсутствие напряжения цепей сигнализации в ШМУ | Отсутствие напряжения цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ113GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-01A1) | Отсутствие напряжения цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ113GH100 | 9326e1c6-cfdd-4a4d-a450-1a9757c617a5 | 30BAT01EK325_XF90
16257 | ШМУ A | c5b1cabc-706f-47dd-9018-dfc78940558e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | be0b5fb1-5c9c-467c-b301-0f59e5646073 | Неисправность индикатора наличия напряжения | Неисправность индикатора наличия напряжения в ШМУ 00ACQ112GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-01A1) | Неисправность индикатора наличия напряжения в ШМУ 00ACQ112GH100 | 243fcad5-5e64-4061-8425-c9028c5d1e7b | 30BAT01EK629_XB10
16258 | ШМУ A | c5b1cabc-706f-47dd-9018-dfc78940558e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | e8d505b2-54db-4021-9286-1a0acbe1b60c | Рукоятка ручного управления | Рукоятка ручного управления Р и ЗН в ШМУ 00ACQ113GH100 | discrete | Рукоятка | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-01A1) | Рукоятка ручного управления Р и ЗН в ШМУ 00ACQ113GH100 вставлена | 41bab188-963c-4f61-88f9-ac9af0d5e128 | 30BAT01EK305_XB10
16259 | ШМУ A | c5b1cabc-706f-47dd-9018-dfc78940558e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 207e3cf1-3d35-4642-a4f4-30a453f6d3b7 | Отсутствие напряжения цепей обогрева приводов Р, ЗН в ШМУ | Отсутствие напряжения цепей обогрева приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ113GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-01A1) | Отсутствие напряжения цепей обогрева приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ113GH100 | 7e81ee5e-282b-4c0f-920c-0b49947112ed | 30BAT01EK324_XF01
16260 | ШМУ A | c5b1cabc-706f-47dd-9018-dfc78940558e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 3fe3bd90-5907-45c8-b320-eed3cd425743 | Отсутствие напряжения цепей обогрева привода выключателя | Отсутствие напряжения цепей обогрева привода выключателя. ШМУ 00ACQ113GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-01A1) | Отсутствие напряжения цепей обогрева привода выключателя. ШМУ 00ACQ113GH100 | 216d4b31-16d6-4554-97db-8aced371d420 | 30BAT01EK323_XF90
16261 | ШМУ A | c5b1cabc-706f-47dd-9018-dfc78940558e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 9bb0a8f8-d950-411d-a19a-6fde77f37826 | АВ цепей освещения и обогрева в ШМУ | АВ цепей освещения и обогрева в ШМУ 00ACQ113GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-01A1) | Отключен АВ цепей освещения и обогрева в ШМУ 00ACQ113GH100 | 97d0354c-25f7-4b95-96b5-990c00a8ebcb | 30BAT01EW304_XK01
16262 | ШМУ A | c5b1cabc-706f-47dd-9018-dfc78940558e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | fb011729-4c54-4ab7-bc77-b6216f0c1e26 | АВ питания цепей управления Р, ЗН в ШМУ | АВ питания цепей управления Р, ЗН в ШМУ 00ACQ113GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-01A1) | Отключен АВ питания цепей управления Р, ЗН в ШМУ 00ACQ113GH100 | 91baa019-212b-4652-a982-07a19d03f1c1 | 30BAT01EW306_XK01
16263 | ШМУ A | c5b1cabc-706f-47dd-9018-dfc78940558e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | c7b18462-37a5-4bb2-aed9-40bf1e7716fa | АВ питания цепей сигнализации в ШМУ | АВ питания цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ113GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-01A1) | Отключен АВ питания цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ113GH100 | bc5264ff-2bdd-4cbb-a677-f1354d0ca7c7 | 30BAT01EW305_XK01
16264 | ШМУ A | c5b1cabc-706f-47dd-9018-dfc78940558e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | ad341cb0-e605-4e8e-8079-8780f90473c7 | АВ моторных приводов Р, ЗН в ШМУ | АВ питания моторных приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ113GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-01A1) | Отключен АВ питания моторных приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ113GH100 | 39146bfd-a966-43d1-b6be-e9620d01dc35 | 30BAT01EK318_XB10
16265 | ШМУ B | ef508488-df68-462a-a05f-3d4bcb2019c3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 318bc8d0-89a6-4834-9a8b-bca0e5ea4b6d | Отсутствие напряжения цепей сигнализации в ШМУ | Отсутствие напряжения цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ112GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-01A1) | Отсутствие напряжения цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ112GH100 | 8cf00aed-fd59-4cb7-a527-99af6130e6b3 | 00ACL03EK627_XF90
16266 | ШМУ B | ef508488-df68-462a-a05f-3d4bcb2019c3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | d1fd71fe-cfad-4e55-a428-bbf28d506e65 | Высокое давление SF6 | Высокое давление SF6. ШМУ 00ACQ112GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-01A1) | Высокое давление SF6. ШМУ 00ACQ112GH100 | 5031c5dd-a0a7-4312-ab7c-078328a257e8 | 00ACL03EK622_XK03
16267 | ШМУ B | ef508488-df68-462a-a05f-3d4bcb2019c3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 2b10a493-aa72-47d5-a189-f720fa032b7b | ДУ Р/ЗН в ШМУ | ДУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ112GH100 | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-01A1) | ДУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ112GH100 | f5bc6887-043d-49e6-a89d-fc560b8ce682 | 00ACL03EK601_XN18
16268 | ШМУ B | ef508488-df68-462a-a05f-3d4bcb2019c3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 462c0e0f-6304-4efe-867a-b42c92ae3333 | МУ Р/ЗН в ШМУ | МУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ112GH100 | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-01A1) | МУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ112GH100 | 0d3ef728-460d-4916-813c-757be1d8ccd7 | 00ACL03EK602_XN19
16269 | ШМУ B | ef508488-df68-462a-a05f-3d4bcb2019c3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 96044c0c-8134-48a7-9440-97c32c5076f2 | Отсутствие напряжения цепей индикации в ШМУ | Отсутствие напряжения цепей индикации в ШМУ 00ACQ112GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-01A1) | Отсутствие напряжения цепей индикации в ШМУ 00ACQ112GH100 | f2921965-0a7f-4dce-936d-362cd4382c38 | 00ACL03EK630_XK02
16270 | ШМУ B | ef508488-df68-462a-a05f-3d4bcb2019c3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 6b340290-82dd-476b-83b9-fcc90bd7aab4 | Дистанционное управление Р/ЗН общее | Дистанционное управление общее. Ячейка C03B | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-01A1) | Дистанционное управление общее. Ячейка C03B | 6192f05b-7d8a-4d46-822a-5124c4396a58 | 00ACL03EK601_XN16
16271 | ШМУ B | ef508488-df68-462a-a05f-3d4bcb2019c3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | e8d505b2-54db-4021-9286-1a0acbe1b60c | Рукоятка ручного управления | Рукоятка ручного управления Р и ЗН в ШМУ 00ACQ112GH100 | discrete | Рукоятка | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-01A1) | Рукоятка ручного управления Р и ЗН в ШМУ 00ACQ112GH100 вставлена | 5ab58fb7-cdb4-4699-ac3a-094b02c77ef8 | 00ACL03EK615_XB10
16272 | ШМУ B | ef508488-df68-462a-a05f-3d4bcb2019c3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 207e3cf1-3d35-4642-a4f4-30a453f6d3b7 | Отсутствие напряжения цепей обогрева приводов Р, ЗН в ШМУ | Отсутствие напряжения цепей обогрева приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ112GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-01A1) | Отсутствие напряжения цепей обогрева приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ112GH100 | 9208bc3f-8385-4151-a978-d839361086a2 | 00ACL03EK624_XF01
16273 | ШМУ B | ef508488-df68-462a-a05f-3d4bcb2019c3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 3fe3bd90-5907-45c8-b320-eed3cd425743 | Отсутствие напряжения цепей обогрева привода выключателя | Отсутствие напряжения цепей обогрева привода выключателя. ШМУ 00ACQ112GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-01A1) | Отсутствие напряжения цепей обогрева привода выключателя. ШМУ 00ACQ112GH100 | 0a2d6cd7-c2b0-4237-a449-7e9b7dc5ca94 | 00ACL03EK623_XF90
16274 | ШМУ B | ef508488-df68-462a-a05f-3d4bcb2019c3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 9bb0a8f8-d950-411d-a19a-6fde77f37826 | АВ цепей освещения и обогрева в ШМУ | АВ цепей освещения и обогрева в ШМУ 00ACQ112GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-01A1) | Отключен АВ цепей освещения и обогрева в ШМУ 00ACQ112GH100 | 891bfccf-69fd-431c-9f81-75f5c217daf9 | 00ACL03EW604_XK01
16275 | ШМУ B | ef508488-df68-462a-a05f-3d4bcb2019c3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | fb011729-4c54-4ab7-bc77-b6216f0c1e26 | АВ питания цепей управления Р, ЗН в ШМУ | АВ питания цепей управления Р, ЗН в ШМУ 00ACQ112GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-01A1) | Отключен АВ питания цепей управления Р, ЗН в ШМУ 00ACQ112GH100 | 0e8153d8-a29e-493b-b609-edcc6549b071 | 00ACL03EW606_XK01
16276 | ШМУ B | ef508488-df68-462a-a05f-3d4bcb2019c3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | c7b18462-37a5-4bb2-aed9-40bf1e7716fa | АВ питания цепей сигнализации в ШМУ | АВ питания цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ112GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-01A1) | Отключен АВ питания цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ112GH100 | 528f95ce-855b-46eb-952c-005ecfb98310 | 00ACL03EW605_XK01
16277 | ШМУ B | ef508488-df68-462a-a05f-3d4bcb2019c3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | ad341cb0-e605-4e8e-8079-8780f90473c7 | АВ моторных приводов Р, ЗН в ШМУ | АВ питания моторных приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ112GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-01A1) | Отключен АВ питания моторных приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ112GH100 | e983edaa-76a2-49fa-8f54-722b201ebf47 | 00ACL03EK618_XB10
16278 | ШМУ B | ef508488-df68-462a-a05f-3d4bcb2019c3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 1239dcfe-991a-4a56-a789-5f1409982de3 | Низкое давление SF6 2 ступень | Низкое давление SF6 2 ступень. ШМУ 00ACQ112GH100 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-01A1) | Низкое давление SF6 2 ступень. ШМУ 00ACQ112GH100 | 8ee73646-b823-494e-8555-f94b02f98aae | 00ACL03EW601_XK02
16279 | ШМУ B | ef508488-df68-462a-a05f-3d4bcb2019c3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 2378aa4f-c38f-4eb8-876f-b4e8153c8749 | Низкое давление SF6 1 ступень | Низкое давление SF6 1 ступень. ШМУ 00ACQ112GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-01A1) | Низкое давление SF6 1 ступень. ШМУ 00ACQ112GH100 | f0d3b762-1706-4829-87d6-8247d64d02d4 | 00ACL03EK622_XK02
16280 | ШМУ B | ef508488-df68-462a-a05f-3d4bcb2019c3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 8b87705f-b2ce-4f04-b4fc-0d47fab03b38 | Неисправность термогигростата | Неисправность термогигростата в ШМУ 00ACQ112GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-01A1) | Неисправность термогигростата в ШМУ 00ACQ112GH100 | 009b66ae-8171-441a-b270-907b9367f42f | 00ACL03EW603_XF90
16281 | ШМУ B | ef508488-df68-462a-a05f-3d4bcb2019c3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 5b5073b8-c12b-473d-a95c-0b7ee745a5ca | Местное управление Р/ЗН общее | Местное управление общее. Ячейка C03B | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-01A1) | Местное управление общее. Ячейка C03B | ba2261d3-4bb2-4ae3-b3c7-c8469f955f23 | 00ACL03EK602_XB10
16282 | ШМУ B | ef508488-df68-462a-a05f-3d4bcb2019c3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | cf25cbd7-f5c8-4ce9-9373-924d52589e66 | Ключ М/Д ШМУ в положении вывод | Ключ М/Д управления Р/ЗН в ШМУ 00ACQ112GH100 в положении Вывод | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-01A1) | Ключ М/Д управления Р/ЗН в ШМУ 00ACQ112GH100 в положении Вывод | 0291de4c-7f78-4684-8742-00fe92e53bc7 | 00ACL03EK613_XN02
16283 | ШМУ С | 6e76f7ce-8fc0-4f6c-898d-f1102b5dfdce | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 462c0e0f-6304-4efe-867a-b42c92ae3333 | МУ Р/ЗН в ШМУ | МУ Р/ЗН ячейки в ШМУ 00ACQ111GH100 | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-02A1) | МУ Р/ЗН ячейки в ШМУ 00ACQ111GH100 | 384359f2-87fb-4881-9cb3-f9617d0443b3 | 00ACL03EK702_XN04
16284 | АУВ | f252fc3f-e5f5-4d92-9f3b-7a900ec3a050 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9402/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | e67bebba-0575-4bff-b131-8138cfdc7813 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9402/АУВ 00ACQ53 (00ACQ53GH001-A1) | Связь с устройстом 00ACQ53GH001-A1 установлена | 89833c78-fb6a-4a7b-b30e-ebe848663132 | 00ACQ53GH001A1_XN99
16285 | ШМУ С | 6e76f7ce-8fc0-4f6c-898d-f1102b5dfdce | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | fb011729-4c54-4ab7-bc77-b6216f0c1e26 | АВ питания цепей управления Р, ЗН в ШМУ | АВ питания цепей управления Р, ЗН в ШМУ 00ACQ111GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-02A1) | Отключен АВ питания цепей управления Р, ЗН в ШМУ 00ACQ111GH100 | 4bf5bc02-efd1-41bd-8cef-0260d2af574f | 00ACL03EW706_XK01
16286 | ШМУ С | 6e76f7ce-8fc0-4f6c-898d-f1102b5dfdce | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | d1fd71fe-cfad-4e55-a428-bbf28d506e65 | Высокое давление SF6 | Высокое давление SF6. ШМУ 00ACQ111GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-02A1) | Высокое давление SF6. ШМУ 00ACQ111GH100 | d3a0d449-39e6-4bbf-8222-e5e969fb4944 | 00ACL03EK712_XK03
16287 | ШМУ С | 6e76f7ce-8fc0-4f6c-898d-f1102b5dfdce | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 0cce7f91-c988-4336-b5de-34b2f0e2117b | Ключ М/Д в сторону ШР ШМУ в положении вывод | Ключ М/Д управления Р/ЗН в сторону ШР в ШМУ 00ACQ111GH100 в положении Вывод | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-02A1) | Ключ М/Д управления Р/ЗН в сторону ШР в ШМУ 00ACQ111GH100 в положении Вывод | c98264a5-9f69-4259-97d3-dead97399a7c | 00ACL03EK737_XN02
16288 | ШМУ С | 6e76f7ce-8fc0-4f6c-898d-f1102b5dfdce | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 29f22954-883f-4a71-88c0-c9d0aab21cd4 | МУ Р/ЗН в сторону ШР | МУ Р/ЗН в сторону ШР в ШМУ 00ACQ111GH100 | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-02A1) | МУ Р/ЗН в сторону ШР в ШМУ 00ACQ111GH100 | e03adbc6-99ff-4353-91d3-fc754143c807 | 00ACL03EK736_XN04
16289 | ШМУ С | 6e76f7ce-8fc0-4f6c-898d-f1102b5dfdce | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | a811cf2a-2b44-4667-96a4-11da0b4fbbe1 | ДУ Р/ЗН в сторону ШР | ДУ Р/ЗН в сторону ШР в ШМУ 00ACQ111GH100 | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-02A1) | ДУ Р/ЗН в сторону ШР в ШМУ 00ACQ111GH100 | cbb2daf1-8547-4946-87b5-c25ae1b4fd23 | 00ACL03EK735_XN03
16290 | ШМУ С | 6e76f7ce-8fc0-4f6c-898d-f1102b5dfdce | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 2b10a493-aa72-47d5-a189-f720fa032b7b | ДУ Р/ЗН в ШМУ | ДУ Р/ЗН ячейки в ШМУ 00ACQ111GH100 | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-02A1) | ДУ Р/ЗН ячейки в ШМУ 00ACQ111GH100 | d9c116be-3c7e-47e8-b28e-d6ea0e910363 | 00ACL03EK701_XN03
16291 | ШМУ С | 6e76f7ce-8fc0-4f6c-898d-f1102b5dfdce | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 3fe3bd90-5907-45c8-b320-eed3cd425743 | Отсутствие напряжения цепей обогрева привода выключателя | Отсутствие напряжения цепей обогрева привода выключателя в ШМУ 00ACQ111GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-02A1) | Отсутствие напряжения цепей обогрева привода выключателя в ШМУ 00ACQ111GH100 | 1546ad76-f87a-42c1-bb68-fd380544e3d0 | 00ACL03EK729_XF90
16292 | ШМУ С | 6e76f7ce-8fc0-4f6c-898d-f1102b5dfdce | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | ac767013-cb0e-41c1-80dc-a0a5f69af334 | Отсутствует напряжение на присоединении | Отсутствует напряжение на присоединении. ШМУ 00ACQ111GH100 | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-02A1) | Отсутствует напряжение на присоединении. ШМУ 00ACQ111GH100 | 25735099-8de9-4cef-a44c-4b0b26b78b32 | 00ACL03EK730_XF01
16293 | ШМУ С | 6e76f7ce-8fc0-4f6c-898d-f1102b5dfdce | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | be0b5fb1-5c9c-467c-b301-0f59e5646073 | Неисправность индикатора наличия напряжения | Неисправность индикатора наличия напряжения в ШМУ 00ACQ111GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-02A1) | Неисправность индикатора наличия напряжения в ШМУ 00ACQ111GH100 | a2472652-f966-4dc7-bc9f-a5ef8fd886d7 | 00ACL03EK730_XF91
16294 | ШМУ С | 6e76f7ce-8fc0-4f6c-898d-f1102b5dfdce | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 96044c0c-8134-48a7-9440-97c32c5076f2 | Отсутствие напряжения цепей индикации в ШМУ | Отсутствие напряжения цепей индикации в ШМУ 00ACQ111GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-02A1) | Отсутствие напряжения цепей индикации в ШМУ 00ACQ111GH100 | fd0d9f37-1cfc-4cd8-8bc8-be8e62e3439a | 00ACL03EK727_XK02
16295 | ШМУ С | 6e76f7ce-8fc0-4f6c-898d-f1102b5dfdce | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 207e3cf1-3d35-4642-a4f4-30a453f6d3b7 | Отсутствие напряжения цепей обогрева приводов Р, ЗН в ШМУ | Отсутствие напряжения цепей обогрева приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ111GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-02A1) | Отсутствие напряжения цепей обогрева приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ111GH100 | 8934b5f2-b2e5-4bb8-a904-15332284584a | 00ACL03EK728_XF90
16296 | ШМУ С | 6e76f7ce-8fc0-4f6c-898d-f1102b5dfdce | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | cc4bd7c4-78c3-4490-933d-be2054b86571 | Крышка SG13 (TBS3) | Крышка SG13(TSB3). ШМУ 00ACQ111GH100 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-02A1) | Крышка SG13(TSB3) снята. ШМУ 00ACQ111GH100 | e81bbb99-2d1e-4589-8dab-ec536aa6a672 | 00ACL03EK721_XB10
16297 | ШМУ С | 6e76f7ce-8fc0-4f6c-898d-f1102b5dfdce | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 5b5073b8-c12b-473d-a95c-0b7ee745a5ca | Местное управление Р/ЗН общее | Местное управление Р/ЗН общее. Ячейка C03C | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-02A1) | Местное управление Р/ЗН общее. Ячейка C03C | 4bfae0d7-9357-421e-94a0-fe8b606c2f77 | 00ACL03EK702_XB10
16298 | ШМУ С | 6e76f7ce-8fc0-4f6c-898d-f1102b5dfdce | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 6b340290-82dd-476b-83b9-fcc90bd7aab4 | Дистанционное управление Р/ЗН общее | Дистанционное управление Р/ЗН общее. Ячейка C03C | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-02A1) | Дистанционное управление Р/ЗН общее. Ячейка C03C | acec7566-7a4e-491b-bb67-62e279db4822 | 00ACL03EK701_XN16
16299 | ШМУ С | 6e76f7ce-8fc0-4f6c-898d-f1102b5dfdce | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 318bc8d0-89a6-4834-9a8b-bca0e5ea4b6d | Отсутствие напряжения цепей сигнализации в ШМУ | Отсутствие напряжения цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ111GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-02A1) | Отсутствие напряжения цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ111GH100 | 33c1a80e-792f-4c6f-a9d0-f0e76cd2fad7 | 00ACL03EK724_XF01
16300 | ШМУ С | 6e76f7ce-8fc0-4f6c-898d-f1102b5dfdce | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | ad341cb0-e605-4e8e-8079-8780f90473c7 | АВ моторных приводов Р, ЗН в ШМУ | АВ питания моторных приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ111GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-02A1) | Отключен АВ питания моторных приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ111GH100 | b5c68794-3bde-49c2-827d-18be3fff89d7 | 00ACL03EK718_XB10
16301 | ШМУ С | 6e76f7ce-8fc0-4f6c-898d-f1102b5dfdce | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 2378aa4f-c38f-4eb8-876f-b4e8153c8749 | Низкое давление SF6 1 ступень | Низкое давление SF6 1 ступень. ШМУ 00ACQ111GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-02A1) | Низкое давление SF6 1 ступень. ШМУ 00ACQ111GH100 | 1e16f886-1a3c-4c5e-91de-eb1a6a1f5863 | 00ACL03EK712_XK02
16302 | ШМУ С | 6e76f7ce-8fc0-4f6c-898d-f1102b5dfdce | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | c7b18462-37a5-4bb2-aed9-40bf1e7716fa | АВ питания цепей сигнализации в ШМУ | АВ питания цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ111GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-02A1) | Отключен АВ питания цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ111GH100 | a4baacec-bb6d-4d2c-a021-dbd1dc82030a | 00ACL03EW705_XK01
16303 | ШМУ С | 6e76f7ce-8fc0-4f6c-898d-f1102b5dfdce | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 9bb0a8f8-d950-411d-a19a-6fde77f37826 | АВ цепей освещения и обогрева в ШМУ | АВ цепей освещения и обогрева в ШМУ 00ACQ111GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-02A1) | Отключен АВ цепей освещения и обогрева в ШМУ 00ACQ111GH100 | a02b0e45-dc7e-45f4-8717-dc0dad96e10d | 00ACL03EW704_XK01
16304 | ШМУ С | 6e76f7ce-8fc0-4f6c-898d-f1102b5dfdce | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 1239dcfe-991a-4a56-a789-5f1409982de3 | Низкое давление SF6 2 ступень | Низкое давление SF6 2 ступень. ШМУ 00ACQ111GH100 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-02A1) | Низкое давление SF6 2 ступень. ШМУ 00ACQ111GH100 | 342570b6-8e75-4b72-afb3-f42285f5b6be | 00ACL03EW701_XK02
16305 | ШМУ С | 6e76f7ce-8fc0-4f6c-898d-f1102b5dfdce | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 8b87705f-b2ce-4f04-b4fc-0d47fab03b38 | Неисправность термогигростата | Неисправность термогигростата в ШМУ 00ACQ111GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-02A1) | Неисправность термогигростата в ШМУ 00ACQ111GH100 | aced8260-329c-4760-8f4c-2ede1fd3210b | 00ACL03EW703_XF90
16306 | 00AU1 SICOM-3000 | f3d5f9b8-8bb9-4dc9-91c2-1af4398b6e6a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 19fb8cff-3099-4cc6-9f23-b7b27322bdc1 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/Коммутатор КиУП (00ACY06-00AU1) | Связь с устройстом 00ACY06-00AU1 установлена | 52ec2e31-9f51-4fe3-bcb1-4d7cf02dbaa1 | 00ACY0600AU1_XN99
16307 | 00AU1 SICOM-3000 | f3d5f9b8-8bb9-4dc9-91c2-1af4398b6e6a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 1fd05d3c-bd67-4aa7-8074-d54fbf7cea7f | Состояние порта №01 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/Коммутатор КиУП (00ACY06-00AU1) | Состояние порта №01 | 0dda1bae-af6c-483c-8320-118214710e6d | 00ACY06A11ZV01_XN91
16308 | 00AU1 SICOM-3000 | f3d5f9b8-8bb9-4dc9-91c2-1af4398b6e6a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 5314a6ba-cb5f-437c-a6c1-45e0c87d99b5 | Состояние порта №03 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/Коммутатор КиУП (00ACY06-00AU1) | Состояние порта №03 | e2472325-aa83-47f6-8258-528ce10e6a08 | 00ACY06A11ZV03_XN91
16309 | 00AU1 SICOM-3000 | f3d5f9b8-8bb9-4dc9-91c2-1af4398b6e6a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 69e69816-2542-4466-a8cd-509ee5bf1b7b | Состояние порта №06 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/Коммутатор КиУП (00ACY06-00AU1) | Состояние порта №06 | f4a01cc7-5c13-48c0-a5f8-dddacf2acb23 | 00ACY06A11ZV06_XN91
16310 | 00AU1 SICOM-3000 | f3d5f9b8-8bb9-4dc9-91c2-1af4398b6e6a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 71926aff-3e5d-484d-a218-c15da8248a36 | Состояние порта №08 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/Коммутатор КиУП (00ACY06-00AU1) | Состояние порта №08 | 9422ab8e-9557-444f-8ac5-8ea88ab3da8a | 00ACY06A11ZV08_XN91
16311 | 00AU1 SICOM-3000 | f3d5f9b8-8bb9-4dc9-91c2-1af4398b6e6a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 77e750d7-e34c-4b86-ac23-3792569f17a1 | Состояние порта №07 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/Коммутатор КиУП (00ACY06-00AU1) | Состояние порта №07 | ab3ce9c5-fe70-4c6f-8831-83ba7b3aae19 | 00ACY06A11ZV07_XN91
16312 | 00AU1 SICOM-3000 | f3d5f9b8-8bb9-4dc9-91c2-1af4398b6e6a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 995e1ab4-4e9b-4445-b3fd-62d5bd280335 | Состояние порта №05 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/Коммутатор КиУП (00ACY06-00AU1) | Состояние порта №05 | 4adbf7a7-130c-4e40-b4f6-fb7697d83081 | 00ACY06A11ZV05_XN91
16313 | 00AU1 SICOM-3000 | f3d5f9b8-8bb9-4dc9-91c2-1af4398b6e6a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | a2525f78-7860-4b68-b076-d88e248f3af5 | Состояние порта №02 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/Коммутатор КиУП (00ACY06-00AU1) | Состояние порта №02 | 1bc352c5-6b27-4e2b-b910-1adddd2ab8b7 | 00ACY06A11ZV02_XN91
16314 | 00AU1 SICOM-3000 | f3d5f9b8-8bb9-4dc9-91c2-1af4398b6e6a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | e7b49366-abfa-4991-bae9-4212ac28d4ba | Состояние порта №04 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/Коммутатор КиУП (00ACY06-00AU1) | Состояние порта №04 | 6b6e3f56-3b21-465a-995c-cb1764e90fb6 | 00ACY06A11ZV04_XN91
16315 | Шкаф сетевого оборудования №6 | f41af7cb-33c1-44af-ac90-a8f7f1993d6c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | 09a1fde9-8baa-44c0-8e5b-1f63e6e0a8d4 | Блок питания 220/24 -U21 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Контроллер диагностики (00AVB02GH006-A10) | Блок питания 220/24 -U21 в норме | f6ea241d-37c3-4a62-a017-73ddd5359d25 | 00AVB02GH006EK05_XN14
16316 | Шкаф сетевого оборудования №6 | f41af7cb-33c1-44af-ac90-a8f7f1993d6c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | 19076823-5924-40a6-88f0-36dbbbbcc2e0 | Отсуствует напряжение на вводе №2 |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Контроллер диагностики (00AVB02GH006-A10) | Отсуствует напряжение на вводе №2 | 2b9c09db-92fd-454c-8562-a5470346909a | 00AVB02GH006EK02_XM13
16317 | Шкаф сетевого оборудования №6 | f41af7cb-33c1-44af-ac90-a8f7f1993d6c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | 1ad5ded8-5951-4eef-b852-2188aedd5f78 | АВ -F22 коммутатора -A02(БП2) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Контроллер диагностики (00AVB02GH006-A10) | Отключен АВ -F22 коммутатора -A02(БП2) | 7f6735c9-bb43-4077-a0ee-1785847201cf | 00AVB02GH006EK23_XM14
16318 | Шкаф сетевого оборудования №6 | f41af7cb-33c1-44af-ac90-a8f7f1993d6c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | 39bf3c13-33ff-48f8-b2ef-7400f2d177a3 | АВ -F15 БП -U11 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Контроллер диагностики (00AVB02GH006-A10) | Отключен АВ -F15 БП -U11 | b814af6d-dd75-4553-b7c6-d643da67cc06 | 00AVB02GH006EK11_XM14
16319 | Шкаф сетевого оборудования №6 | f41af7cb-33c1-44af-ac90-a8f7f1993d6c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | 441887dc-c6d0-4f50-a175-0a79f8ea74d6 | АВ -F25 БП -U21 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Контроллер диагностики (00AVB02GH006-A10) | Отключен АВ -F25 БП -U21 | 0dd84d01-8b6d-451a-960d-30438298d32b | 00AVB02GH006EK21_XM14
16320 | Шкаф сетевого оборудования №6 | f41af7cb-33c1-44af-ac90-a8f7f1993d6c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | 5a3cba8c-2ccd-482a-87c9-7709f93e9f17 | Неисправность в шкафу |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Контроллер диагностики (00AVB02GH006-A10) | Неисправность в шкафу | 1acd89a6-d137-435c-8759-f1413067509f | 00AVB02GH006EK50_XX00
16321 | Шкаф сетевого оборудования №6 | f41af7cb-33c1-44af-ac90-a8f7f1993d6c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | 67e975f5-2c55-4b13-b95f-5ea9b7816465 | АВ -F12 коммутатора -A02(БП1) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Контроллер диагностики (00AVB02GH006-A10) | Отключен АВ -F12 коммутатора -A02(БП1) | 3be9fe39-bd2e-4371-b79e-648eca24c6fd | 00AVB02GH006EK13_XM14
16322 | Шкаф сетевого оборудования №6 | f41af7cb-33c1-44af-ac90-a8f7f1993d6c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | 97d88b0a-6536-406f-932f-09a131a57a7f | АВ -F14 коммутатора -A04(БП1) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Контроллер диагностики (00AVB02GH006-A10) | Отключен АВ -F14 коммутатора -A04(БП1) | dcd73148-3779-4964-9bea-c1222de8da12 | 00AVB02GH006EK15_XM14
16323 | Шкаф сетевого оборудования №6 | f41af7cb-33c1-44af-ac90-a8f7f1993d6c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | 9851b199-42c4-4d47-bc19-eaa7663b6b3e | АВ -F11 коммутатора -A01(БП1) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Контроллер диагностики (00AVB02GH006-A10) | Отключен АВ -F11 коммутатора -A01(БП1) | 253cf455-2f89-4421-91a0-d72e3ab97b7a | 00AVB02GH006EK12_XM14
16324 | Шкаф сетевого оборудования №6 | f41af7cb-33c1-44af-ac90-a8f7f1993d6c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | 9d162c1d-05ed-460b-90f4-7ddcc87feaa9 | АВ -F23 коммутатора -A03(БП2) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Контроллер диагностики (00AVB02GH006-A10) | Отключен АВ -F23 коммутатора -A03(БП2) | edb13d27-959d-431c-87ba-6e1fdeb936f4 | 00AVB02GH006EK24_XM14
16325 | Шкаф сетевого оборудования №6 | f41af7cb-33c1-44af-ac90-a8f7f1993d6c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | 9f658fea-9ca4-4efc-aab6-a1ad645b24a7 | АВ -F21 коммутатора -A01(БП2) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Контроллер диагностики (00AVB02GH006-A10) | Отключен АВ -F21 коммутатора -A01(БП2) | 131126d1-a05a-40a3-b936-1d354c0a29b9 | 00AVB02GH006EK22_XM14
16326 | Шкаф сетевого оборудования №6 | f41af7cb-33c1-44af-ac90-a8f7f1993d6c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | a95dd2cb-b080-4255-8d3a-a5696e7f8521 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Контроллер диагностики (00AVB02GH006-A10) | Дверь шкафа открыта | 180edbaa-e6f8-4624-b765-c498e1324469 | 00AVB02GH006EK03_XN01
16327 | Шкаф сетевого оборудования №6 | f41af7cb-33c1-44af-ac90-a8f7f1993d6c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | ad495982-bbe9-47f8-8bbc-e828b706e91d | Коммутатор -A04 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Контроллер диагностики (00AVB02GH006-A10) | Коммутатор -A04 в норме | be495b9c-1b97-4ad5-9abc-8d8e50464ace | 00AVB02GH006EK09_XN14
16328 | Шкаф сетевого оборудования №6 | f41af7cb-33c1-44af-ac90-a8f7f1993d6c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | bdd0395f-b454-4a67-b103-2f1625bb183b | Блок питания 220/24 -U11 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Контроллер диагностики (00AVB02GH006-A10) | Блок питания 220/24 -U11 в норме | 4fdb8cb2-bc81-47b2-9cc4-0db961b8be89 | 00AVB02GH006EK04_XN14
16329 | Шкаф сетевого оборудования №6 | f41af7cb-33c1-44af-ac90-a8f7f1993d6c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | caa6c461-33d3-4c2a-add3-6265481668f9 | Коммутатор -A01 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Контроллер диагностики (00AVB02GH006-A10) | Коммутатор -A01 в норме | 26894611-b3e1-451d-94f4-1af80291dd51 | 00AVB02GH006EK06_XN14
16330 | Шкаф сетевого оборудования №6 | f41af7cb-33c1-44af-ac90-a8f7f1993d6c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | cb63ed7c-03c0-419e-832d-0ed8cd8c4fe6 | Коммутатор -A02 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Контроллер диагностики (00AVB02GH006-A10) | Коммутатор -A02 в норме | a3c901dd-45ae-4303-98ed-bc1a6c3b744b | 00AVB02GH006EK07_XN14
16331 | Шкаф сетевого оборудования №6 | f41af7cb-33c1-44af-ac90-a8f7f1993d6c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | d8fb79a9-6a27-4732-b94f-7a136098dbdb | АВ -F13 коммутатора -A03(БП1) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Контроллер диагностики (00AVB02GH006-A10) | Отключен АВ -F13 коммутатора -A03(БП1) | 384dda23-9961-4ea3-91a9-eea760db7105 | 00AVB02GH006EK14_XM14
16332 | Шкаф сетевого оборудования №6 | f41af7cb-33c1-44af-ac90-a8f7f1993d6c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | e26deafe-7b11-4ac2-bd12-4568a3ad4892 | Отсуствует напряжение на вводе №1 |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Контроллер диагностики (00AVB02GH006-A10) | Отсуствует напряжение на вводе №1 | 84b413da-4695-4463-98a8-567f2565a963 | 00AVB02GH006EK01_XM13
16333 | Шкаф сетевого оборудования №6 | f41af7cb-33c1-44af-ac90-a8f7f1993d6c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | f0888c5b-885b-482c-887e-41c94a05ebc8 | АВ -F24 коммутатора -A04(БП2) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Контроллер диагностики (00AVB02GH006-A10) | Отключен АВ -F24 коммутатора -A04(БП2) | f410ced9-8cbd-4ade-ab8d-2a409d0ad808 | 00AVB02GH006EK25_XM14
16334 | Шкаф сетевого оборудования №6 | f41af7cb-33c1-44af-ac90-a8f7f1993d6c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | fb863bb0-fc54-493a-b883-e8fe3a8b16fd | Коммутатор -A03 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Контроллер диагностики (00AVB02GH006-A10) | Коммутатор -A03 в норме | 3150ed33-2a13-45d0-bdff-2ab6da9aa1e6 | 00AVB02GH006EK08_XN14
16335 | Защиты | f42359de-426a-49fd-9bd1-e20757b59d76 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 4afe0e63-7f72-4ced-817a-02bbdbf58f30 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB03-F1) | Связь с устройстом 00BCB03-F1 установлена | 1de75660-b144-4005-9591-cfbc9737df8b | 00BCB03F1_XN99
16336 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | f42df526-7d4e-4007-a10c-aa0b79d92011 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01/Шкаф синхронизации блока №4 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | 1e4cb958-12be-491d-b2b6-99365ebb066a | Местное управление (Local) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф синхронизации (00ACY20)/Контроллер диагностики (00ACY20-A2) | Местное управление (Local) | cd54a4e1-e908-46d3-aa4d-5e20da83aa44 | 00ACY20A10ZM03_XN17
16337 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | f42df526-7d4e-4007-a10c-aa0b79d92011 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01/Шкаф синхронизации блока №4 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | 36b9baf6-da52-4a3d-bdfa-dc01598b9acf | Интерфейс ET2 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф синхронизации (00ACY20)/Контроллер диагностики (00ACY20-A2) | Интерфейс ET2 в работе (ET2Link) | 6265c036-4e3f-4793-aba2-ed4994695a96 | 00ACY20A10ZM09_XN93
16338 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | f42df526-7d4e-4007-a10c-aa0b79d92011 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01/Шкаф синхронизации блока №4 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | 7abbfe13-93e4-418f-ace1-3098a846e6b2 | Наличие точного времени |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф синхронизации (00ACY20)/Контроллер диагностики (00ACY20-A2) | Наличие точного времени (TimeSync) | 44aeec76-5c54-43f0-9f5a-9a961ac88a2e | 00ACY20A10ZM05_XN98
16339 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | f42df526-7d4e-4007-a10c-aa0b79d92011 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01/Шкаф синхронизации блока №4 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | 7fe0091b-a88e-440d-8ccc-cdc1de062cdd | Дистанционное управление (Remote) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф синхронизации (00ACY20)/Контроллер диагностики (00ACY20-A2) | Дистанционное управление (Remote) | b22d1b73-03a6-4070-aa88-74b7d9516a59 | 00ACY20A10ZM04_XN16
16340 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | f42df526-7d4e-4007-a10c-aa0b79d92011 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01/Шкаф синхронизации блока №4 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | a415759e-4fc3-4eb7-9a8f-d29164335e2e | Интерфейс ET1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф синхронизации (00ACY20)/Контроллер диагностики (00ACY20-A2) | Интерфейс ET1 в работе (ET1Link) | 09536701-9ff9-483b-a468-6d275ea16c8f | 00ACY20A10ZM08_XN93
16341 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | f42df526-7d4e-4007-a10c-aa0b79d92011 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01/Шкаф синхронизации блока №4 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | aa54b71b-4094-4120-9a9e-56bc25a9e14d | Светодиод авария (Alarm) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф синхронизации (00ACY20)/Контроллер диагностики (00ACY20-A2) | Светодиод авария (Alarm) | 4ce64dbd-c1cd-4848-9457-300ccd84d921 | 00ACY20A10ZM02_XN96
16342 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | f42df526-7d4e-4007-a10c-aa0b79d92011 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01/Шкаф синхронизации блока №4 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | bfdbf20e-7cc3-4a2f-becb-68b51854157b | Светодиод работа (Work) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф синхронизации (00ACY20)/Контроллер диагностики (00ACY20-A2) | Светодиод работа (Work) | 35682f75-94e9-4b79-bec2-1d24d26106d5 | 00ACY20A10ZM01_XN96
16343 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | f42df526-7d4e-4007-a10c-aa0b79d92011 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01/Шкаф синхронизации блока №4 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | d0d60be3-0cb1-41f6-b27e-4c37f749f10d | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф синхронизации (00ACY20)/Контроллер диагностики (00ACY20-A2) | Связь с устройстом 00ACY20-A2 установлена | 6c06f8d9-7b38-41db-a221-43b8693cb249 | 00ACY20A2_XN99
16344 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | f42df526-7d4e-4007-a10c-aa0b79d92011 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01/Шкаф синхронизации блока №4 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | db4eafe6-9358-4471-a08e-7dcfa33d1d18 | Питания 1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф синхронизации (00ACY20)/Контроллер диагностики (00ACY20-A2) | Питание 1 в норме (Pwr1OR) | dd74841c-b4e8-4f9f-b541-86bc22b54bae | 00ACY20A10ZM06_XN94
16345 | ШМУ С | 6e76f7ce-8fc0-4f6c-898d-f1102b5dfdce | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | e8d505b2-54db-4021-9286-1a0acbe1b60c | Рукоятка ручного управления | Рукоятка ручного управления Р и ЗН в ШМУ 00ACQ111GH100 | discrete | Рукоятка | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-02A1) | Рукоятка ручного управления Р и ЗН в ШМУ 00ACQ111GH100 вставлена | 9c773999-8124-407a-9365-fafd90d88b7e | 00ACL03EK705_XB10
16346 | ШМУ С | 6e76f7ce-8fc0-4f6c-898d-f1102b5dfdce | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 496fce50-eacb-4bfd-8e2d-26a9090ba44c | Крышка SG12 (TBS2) | Крышка SG12(TSB2). ШМУ 00ACQ111GH100 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-02A1) | Крышка SG12(TSB2) снята. ШМУ 00ACQ111GH100 | 062a3ae5-7002-4744-9363-3f72f764d609 | 00ACL03EK720_XB10
16347 | ШМУ С | 6e76f7ce-8fc0-4f6c-898d-f1102b5dfdce | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | f94cd6d9-e3e7-4e20-81d4-b02c3217ff57 | Крышка SG11 (TBS1) | Крышка SG11(TSB1). ШМУ 00ACQ111GH100 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-02A1) | Крышка SG11(TSB1) снята. ШМУ 00ACQ111GH100 | 4df9cbff-bd7e-4bff-8736-9c3e3ef5fe70 | 00ACL03EK719_XB10
16348 | ШМУ С | 6e76f7ce-8fc0-4f6c-898d-f1102b5dfdce | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 0ef78133-0322-4b3a-b6fa-80c5a3d33b77 | АВ цепей ТН в ШМУ | АВ цепей ТН в ШМУ 00ACQ111GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-02A1) | Отключен АВ цепей ТН в ШМУ 00ACQ111GH100 | 86002e7d-be33-4eb0-bc09-1e0767c37bc4 | 00ACL03EW707_XK01
16349 | Защиты | f4348b01-fcda-48c1-9605-13786661b8d8 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 1c7b4571-e190-4b88-a78d-9e5e9f0597a1 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC01-F1) | Связь с устройстом 20BCC01-F1 установлена | 152bedfb-6681-4d1e-96c8-bdde3461b4be | 20BCC01F1_XN99
16350 | ШМУ С | 6e76f7ce-8fc0-4f6c-898d-f1102b5dfdce | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | cf25cbd7-f5c8-4ce9-9373-924d52589e66 | Ключ М/Д ШМУ в положении вывод | Ключ М/Д управления Р/ЗН ячейки в ШМУ 00ACQ111GH100 в положении Вывод | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-02A1) | Ключ М/Д управления Р/ЗН ячейки в ШМУ 00ACQ111GH100 в положении Вывод | 4559f673-fc59-4389-91aa-401e6dfb62d5 | 00ACL03EK703_XN02
16351 | Шкаф КиУВ | e90ef2b9-0cdc-4049-b9b6-bb2439ef0397 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9776 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9776/АУВ 00ACQ113 (00ACQ113GH001-A1) | АУВ. Дверь шкафа открыта | b142c519-6150-47e9-b00a-58edf525bba3 | 00ACQ113EK002_XN01
16352 | АУВ | 9456ce4d-a358-49ac-8471-f8208e04ea10 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9776/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | a1a3ce8f-5b6b-4b88-ba44-fefb706285d2 | Обобщенная неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A11) | АУВ. (00ACQ113GH001). Обобщенная неисправность | e96cf1a1-9c54-409a-80dd-dd5cd8c6d5ec | 00ACQ113EK001_XF00
16353 | АУВ | 9456ce4d-a358-49ac-8471-f8208e04ea10 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9776/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4f5b3de5-b64f-4904-83b8-c5880634f538 | Срабатывание |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A11) | АУВ. (00ACQ113GH001). Срабатывание | a496119f-ede0-4b3a-8d78-0c75b90bf6f5 | 00ACQ113EW001_XK01
16354 | АУВ | 9456ce4d-a358-49ac-8471-f8208e04ea10 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9776/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 3fb4463a-6ed9-42b0-87b3-d60ddb6be1b8 | Ключ SA12 Ремонт |  | discrete | Ремонт | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9776/АУВ 00ACQ113 (00ACQ113GH001-A1) | АУВ. Ключ SA12 "Ремонт" - ремонт | 19390f48-ce71-46d4-931b-40ae23e64bbb | 00ACQ113EK017_XB10
16355 | АУВ | 9456ce4d-a358-49ac-8471-f8208e04ea10 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9776/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 090398eb-0873-4878-b245-7061f444e9f5 | Ключ SA5 ТАПВ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9776/АУВ 00ACQ113 (00ACQ113GH001-A1) | АУВ. Ключ SA5 "ТАПВ и ОАПВ" - ТАПВ введено | 0ef0a078-4724-4559-989b-6b206b1cd064 | 00ACQ113EK007_XN03
16356 | АУВ | 9456ce4d-a358-49ac-8471-f8208e04ea10 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9776/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 35be7900-8c57-424e-9a9a-cfea3e3d0969 | Ключ SA4 УРОВ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9776/АУВ 00ACQ113 (00ACQ113GH001-A1) | АУВ. Ключ SA4 "УРОВ" - вывод | 9b5f79df-d38c-43e4-88af-361f32e53cc2 | 00ACQ113EK006_XN02
16357 | АУВ | 9456ce4d-a358-49ac-8471-f8208e04ea10 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9776/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 69bc6f21-7106-4842-a2f3-1312e5acfbfb | Ключ SA3 Режим работы тест |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9776/АУВ 00ACQ113 (00ACQ113GH001-A1) | АУВ. Ключ SA3 "Режим работы терминала" - тест | 0e368c5e-8c8b-4aa7-86de-869f3e7eb82f | 00ACQ113EK005_XB10
16358 | АУВ | 9456ce4d-a358-49ac-8471-f8208e04ea10 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9776/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | bbbef028-1c88-4ec3-a351-8acc4f91ee87 | Ключ SA3 Режим работы вывод |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9776/АУВ 00ACQ113 (00ACQ113GH001-A1) | АУВ. Ключ SA3 "Режим работы терминала" - вывод | 5d3888d7-47a7-4db0-8dd5-b0a13c253e94 | 00ACQ113EK004_XN02
16359 | АУВ | 9456ce4d-a358-49ac-8471-f8208e04ea10 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9776/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | db5d6594-f3c8-4e36-9bdb-24e3833905b1 | Срабатывание УРОВ ф.А на себя |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9776/АУВ 00ACQ113 (00ACQ113GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ ф.A "на себя" | 22de4a22-5eef-4309-955f-ddcb5578b1f0 | 00ACQ113EW007_XK01
16360 | АУВ | 9456ce4d-a358-49ac-8471-f8208e04ea10 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9776/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 0a143684-03ef-44bd-aa73-768b0366a29e | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9776/АУВ 00ACQ113 (00ACQ113GH001-A1) | АУВ. Неисправность терминала | d1cde577-abf8-49b6-8b0e-8eac42cc8d23 | 00ACQ113EK003_XF01
16361 | АУВ | 9456ce4d-a358-49ac-8471-f8208e04ea10 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9776/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | d1ef8678-87a7-495b-a8c8-8cd5136d478f | Пуск УРОВ от защит присоединений |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9776/АУВ 00ACQ113 (00ACQ113GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ от РЗА БТ | e7d466a8-15e9-4d18-98f7-fe114d5c1ff0 | 00ACQ113EW005_XK01
16362 | АУВ | 9456ce4d-a358-49ac-8471-f8208e04ea10 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9776/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 80cd2825-6f1b-4c49-b552-041f0308db39 | Пуск УРОВ от ДЗШ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9776/АУВ 00ACQ113 (00ACQ113GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ от ДЗШ | a1d0f1cc-f175-4e08-a5fc-182a2ea3add9 | 00ACQ113EW002_XK01
16363 | АУВ | 9456ce4d-a358-49ac-8471-f8208e04ea10 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9776/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4d737756-be1d-4844-8dea-543015082276 | Запрет АПВ от ДЗШ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9776/АУВ 00ACQ113 (00ACQ113GH001-A1) | АУВ. Запрет АПВ от ДЗШ | a4278cb7-f711-4e0e-89df-98455ec6acc8 | 00ACQ113EK023_XN20
16364 | АУВ | 9456ce4d-a358-49ac-8471-f8208e04ea10 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9776/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | ef1ff72f-5943-4ebc-bbac-7e04ef501807 | Иcпытательные блоки |  | discrete | Испытательные блоки | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9776/АУВ 00ACQ113 (00ACQ113GH001-A1) | АУВ. Испытательные блоки не собраны | 60b73edd-fced-41ec-9515-9bae6f7c0765 | 00ACQ113EK022_XB10
16365 | АУВ | 9456ce4d-a358-49ac-8471-f8208e04ea10 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9776/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 81818a28-0a59-4062-be3c-29a863ca8e4e | Группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9776/АУВ 00ACQ113 (00ACQ113GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 4 | 934aa605-5a68-474e-a3df-015569364a27 | 00ACQ113EK021_XN10
16366 | АУВ | 9456ce4d-a358-49ac-8471-f8208e04ea10 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9776/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | e5c2879a-b6a5-406e-9fda-87661064cf5d | Группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9776/АУВ 00ACQ113 (00ACQ113GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 3 | fe30d9d2-f520-4ae9-bbac-b8c3ec119e2c | 00ACQ113EK020_XN10
16367 | АУВ | 9456ce4d-a358-49ac-8471-f8208e04ea10 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9776/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 09da0443-4316-4e1a-8b99-f198384210de | Группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9776/АУВ 00ACQ113 (00ACQ113GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 2 | a4fa84b2-1489-4f82-918e-8c2d07424104 | 00ACQ113EK019_XN10
16368 | АУВ | 9456ce4d-a358-49ac-8471-f8208e04ea10 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9776/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 952bb8fd-16e4-474e-97ae-fe9cae9141b1 | Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9776/АУВ 00ACQ113 (00ACQ113GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 1 | 3a3cd4da-e889-4465-8820-fb45f5c971f1 | 00ACQ113EK018_XN10
16369 | АУВ | 9456ce4d-a358-49ac-8471-f8208e04ea10 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9776/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4af87956-fa2d-4497-b16b-9fca0011c4d5 | Ключ SA10 Действие УРОВ в ДЗО |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9776/АУВ 00ACQ113 (00ACQ113GH001-A1) | АУВ. Выведено действие УРОВ в ДЗО БТ | 98765b49-1364-437a-9eea-af6795354225 | 00ACQ113EK016_XB10
16370 | АУВ | 9456ce4d-a358-49ac-8471-f8208e04ea10 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9776/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 1d33fc93-a3dd-4621-836d-ff82e4ea756f | Ключ SA11 Действие УРОВ в ДЗШ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9776/АУВ 00ACQ113 (00ACQ113GH001-A1) | АУВ. Выведено действие УРОВ в ДЗШ | 7df041ef-256c-4399-99b7-d9df3e2f1421 | 00ACQ113EK015_XB10
16371 | АУВ | 9456ce4d-a358-49ac-8471-f8208e04ea10 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9776/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 6710325a-2110-42b8-b6c6-a0ea01e0ece7 | Срабатывание УРОВ ф.C на себя |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9776/АУВ 00ACQ113 (00ACQ113GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ ф.C "на себя" | a34768e2-b9df-495f-80cf-31cf4ef31d41 | 00ACQ113EW009_XK01
16372 | АУВ | 9456ce4d-a358-49ac-8471-f8208e04ea10 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9776/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 15e33340-8e55-4dc1-8aeb-fa54f3a99e99 | Срабатывание УРОВ ф.B на себя |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9776/АУВ 00ACQ113 (00ACQ113GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ ф.B "на себя" | 07982ab0-d1bf-4078-9e59-cd1d50dd73a6 | 00ACQ113EW008_XK01
16373 | АУВ | 9456ce4d-a358-49ac-8471-f8208e04ea10 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9776/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 3987950a-c044-4b43-b799-dbf877b93a61 | Неисправность цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9776/АУВ 00ACQ113 (00ACQ113GH001-A1) | АУВ. Неисправность цепей тока | 60b65227-737d-4536-8f20-a639b51e668a | 00ACQ113EW021_XM50
16374 | АУВ | 9456ce4d-a358-49ac-8471-f8208e04ea10 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9776/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | a08c15d0-be2c-4213-99fd-f0654cdcd56d | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9776/АУВ 00ACQ113 (00ACQ113GH001-A1) | АУВ. Неисправность цепей напряжения | 0d1bda64-53c2-4a79-a803-fc259b372c86 | 00ACQ113EW020_XM51
16375 | АУВ | 9456ce4d-a358-49ac-8471-f8208e04ea10 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9776/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 33363f30-bb5e-4299-8b3a-b7da0787e011 | Срабатывание ЗНР ШМУ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9776/АУВ 00ACQ113 (00ACQ113GH001-A1) | АУВ. Срабатывание ЗНР ШМУ | c30f219a-29c5-4cd3-9404-48c3ef796b14 | 00ACQ113EW019_XK01
16376 | АУВ | 9456ce4d-a358-49ac-8471-f8208e04ea10 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9776/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 13768911-763e-42f9-bbae-f7cd2f7e3b85 | Срабатывание ЗНФ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9776/АУВ 00ACQ113 (00ACQ113GH001-A1) | АУВ. Срабатывание ЗНФ | 0bcd23df-9b54-4ddc-9d7f-979dbc63175e | 00ACQ113EW018_XK01
16377 | АУВ | 9456ce4d-a358-49ac-8471-f8208e04ea10 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9776/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | d731260a-43d7-41af-aa58-5ed3bc7b548d | Внешнее отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9776/АУВ 00ACQ113 (00ACQ113GH001-A1) | АУВ. Внешнее отключение | 11c6acde-109e-4e17-98d2-3d9d6baf6631 | 00ACQ113EW014_XK01
16378 | АУВ | 9456ce4d-a358-49ac-8471-f8208e04ea10 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9776/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 89c03890-4781-41ca-8f07-77c1a1abf494 | Срабатывание УРОВ на отключение смежных выключателей |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9776/АУВ 00ACQ113 (00ACQ113GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ на отключение смежных выключателей | e6e0d225-28bb-4493-8421-82163f7564fb | 00ACQ113EW006_XK01
16379 | АУВ | 9456ce4d-a358-49ac-8471-f8208e04ea10 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9776/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 7fcbb617-81ab-4260-9bae-e0018eb0500b | Неисправность ЦУ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9776/АУВ 00ACQ113 (00ACQ113GH001-A1) | АУВ. Неисправность ЦУ | 5971ab55-db77-4041-a8db-f9295b40fdec | 00ACQ113EK038_XM90
16380 | АУВ | 9456ce4d-a358-49ac-8471-f8208e04ea10 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9776/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | c683b95e-d301-403d-9588-c5d6aa74e7d3 | Нет опер. тока приемных цепей терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9776/АУВ 00ACQ113 (00ACQ113GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока приемных цепей терминала | e0d60ee8-7684-4f34-aca8-edc3daa48ef6 | 00ACQ113EK037_XF01
16381 | АУВ | 9456ce4d-a358-49ac-8471-f8208e04ea10 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9776/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 239a208c-502c-4ed4-9d07-afd579dc1624 | Нет опер. тока ЦУ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9776/АУВ 00ACQ113 (00ACQ113GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока ЦУ | a7dc6e3a-4ac2-4e4e-a2a7-209ccfa11864 | 00ACQ113EK036_XF01
16382 | АУВ | 9456ce4d-a358-49ac-8471-f8208e04ea10 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9776/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 5c77d434-5cb6-41d9-984f-b4cf1d25c767 | Нет опер. тока ЭМО2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9776/АУВ 00ACQ113 (00ACQ113GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока ЭМО2 | eab38e87-3a87-4dcd-9860-f7c7d20aabde | 00ACQ113EK035_XF01
16383 | АУВ | 9456ce4d-a358-49ac-8471-f8208e04ea10 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9776/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 37f61b19-3058-45b0-bd14-e8d5e5bfea41 | Нет опер. тока ЭМВ, ЭМО1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9776/АУВ 00ACQ113 (00ACQ113GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока ЭМВ, ЭМО1 | 9d947cc9-1c81-44cb-abbf-026a1edf2330 | 00ACQ113EK034_XF01
16384 | АУВ | 9456ce4d-a358-49ac-8471-f8208e04ea10 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9776/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | edbb21a7-6bec-4e6b-b200-a5fd97e6dfcc | Пуск ТАПВ |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9776/АУВ 00ACQ113 (00ACQ113GH001-A1) | АУВ. Пуск ТАПВ | 2aa47853-4f8b-45c7-b664-9bf69aabeec8 | 00ACQ113EK026_XF01
16385 | АУВ | 9456ce4d-a358-49ac-8471-f8208e04ea10 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9776/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 726f7e9a-56b5-40af-8899-e87d246eab5a | Отключен АВ ЭМВ, ЭМО1,ЭМО2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9776/АУВ 00ACQ113 (00ACQ113GH001-A1) | АУВ. Отключен АВ ЭМВ, ЭМО1,ЭМО2 | eb845912-5a8f-4fb6-9f1c-235ebb79e547 | 00ACQ113EK032_XF01
16386 | АУВ | 9456ce4d-a358-49ac-8471-f8208e04ea10 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9776/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 2284c24a-716b-4b3b-a36d-33f887b58c20 | Команда отключить от терминала |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9776/АУВ 00ACQ113 (00ACQ113GH001-A1) | АУВ. Команда отключить от терминала | a56e49ae-8b58-4439-84cd-10d79dc1652e | 00ACQ113EK031_XA00
16387 | АУВ | 9456ce4d-a358-49ac-8471-f8208e04ea10 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9776/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | fe452fe6-f696-414d-91d5-586095522715 | Команда включить от терминала |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9776/АУВ 00ACQ113 (00ACQ113GH001-A1) | АУВ. Команда включить от терминала | 032dc3ec-b2d1-412a-8daa-35da7855f6d5 | 00ACQ113EK030_XA00
16388 | АУВ | 9456ce4d-a358-49ac-8471-f8208e04ea10 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9776/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 1989f2f9-00cb-4291-a449-42d2271d5a1c | Разрешение включения от функции КС |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9776/АУВ 00ACQ113 (00ACQ113GH001-A1) | АУВ. Разрешение включения от функции КС | 39b3072a-4534-407e-a538-7ebbd9688a7a | 00ACQ113EK025_XF01
16389 | АУВ | 9456ce4d-a358-49ac-8471-f8208e04ea10 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9776/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4b338d79-438e-4a06-af56-b01ee26980e3 | Запрет АПВ от защит присоединений |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9776/АУВ 00ACQ113 (00ACQ113GH001-A1) | АУВ. Запрет АПВ от РЗА БТ | 847ae214-d0f3-4a26-b7f2-86c04468fc62 | 00ACQ113EK024_XN20
16390 | АУВ | 9456ce4d-a358-49ac-8471-f8208e04ea10 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9776/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 764a44ba-6b4a-4416-9552-efd9e45be0ff | Блокировка включения от Lock-Out relay шкафа (KL4) |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9776/АУВ 00ACQ113 (00ACQ113GH001-A1) | АУВ. Блокировка включения от Lock-Out relay шкафа (KL4) | 01a5fa4a-f38e-4acd-8da2-4249d70c9d53 | 00ACQ113EK049_XF01
16391 | АУВ | 9456ce4d-a358-49ac-8471-f8208e04ea10 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9776/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 9cdfa5b7-8851-4ddc-97f8-59d9d0c10b76 | Воздействие на выключатель |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9776/АУВ 00ACQ113 (00ACQ113GH001-A1) | АУВ. Воздействие на выключатель выведено | 6d45117b-8d75-4022-aa8e-117aae71cec6 | 00ACQ113EK014_XB10
16392 | Шкаф КиУВ | 3bb82f07-e537-4d1c-9ed2-625f075c20b2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9784 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9784/АУВ 00ACQ112 (00ACQ112GH001-A1) | АУВ. Дверь шкафа открыта | 5ecba5ee-f28b-4c26-96a1-9efa35a18df8 | 00ACQ112EK002_XN01
16393 | АУВ | 99707508-79ef-428f-8053-564779323ebc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9784/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | a1a3ce8f-5b6b-4b88-ba44-fefb706285d2 | Обобщенная неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A11) | АУВ. (00ACQ112GH001). Обобщенная неисправность | 5d13c3f5-e4b7-4c3d-b26e-a20de38d1f12 | 00ACQ112EK001_XF00
16394 | АУВ | 99707508-79ef-428f-8053-564779323ebc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9784/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4f5b3de5-b64f-4904-83b8-c5880634f538 | Срабатывание |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A11) | АУВ. (00ACQ112GH001). Срабатывание | 16b699ae-01e2-4249-beea-2fbb70abc0ed | 00ACQ112EW001_XK01
16395 | АУВ | 99707508-79ef-428f-8053-564779323ebc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9784/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 3fb4463a-6ed9-42b0-87b3-d60ddb6be1b8 | Ключ SA12 Ремонт |  | discrete | Ремонт | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9784/АУВ 00ACQ112 (00ACQ112GH001-A1) | АУВ. Ключ SA12 "Ремонт" - ремонт | 5e229421-76e6-43cf-8028-0fce313cd7bd | 00ACQ112EK017_XB10
16396 | АУВ | 99707508-79ef-428f-8053-564779323ebc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9784/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 6a3fe033-d18c-49ff-9642-34c23b6b2fdd | Ключ SA6 КННШ+КОНЛ, КС |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9784/АУВ 00ACQ112 (00ACQ112GH001-A1) | АУВ. Ключ SA6 "Режим работы ТАПВ" - КННШ+КОНЛ, КС | b4f7c1b8-7717-4ff4-945c-df9a32febf73 | 00ACQ112EK011_XN03
16397 | АУВ | 99707508-79ef-428f-8053-564779323ebc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9784/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | aa21fb46-2e09-4ded-8945-695fc68cf76f | Ключ SA6 КОНШ+КННЛ, КС |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9784/АУВ 00ACQ112 (00ACQ112GH001-A1) | АУВ. Ключ SA6 "Режим работы ТАПВ" - КОНШ+КННЛ, КС | 32bdaffc-ede6-474b-b8e2-82d11d751c11 | 00ACQ112EK010_XN03
16398 | АУВ | 99707508-79ef-428f-8053-564779323ebc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9784/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 5a4af917-1539-4ebb-bb8c-e1b222dd6a25 | Ключ SA6 Несинхронное ТАПВ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9784/АУВ 00ACQ112 (00ACQ112GH001-A1) | АУВ. Ключ SA6 "Режим работы ТАПВ" - Несинхронное ТАПВ | babfbd53-b9d2-441f-bb5d-a6656f627505 | 00ACQ112EK009_XN03
16399 | АУВ | 99707508-79ef-428f-8053-564779323ebc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9784/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 70010862-488f-418f-8d4d-ae2d5c317a4c | Ключ SA5 ОАПВ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9784/АУВ 00ACQ112 (00ACQ112GH001-A1) | АУВ. Ключ SA5 "ТАПВ и ОАПВ" - ОАПВ введено | 0484a7cc-f955-4d68-8641-6285ed3ae2e1 | 00ACQ112EK008_XN03
16400 | АУВ | 99707508-79ef-428f-8053-564779323ebc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9784/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 090398eb-0873-4878-b245-7061f444e9f5 | Ключ SA5 ТАПВ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9784/АУВ 00ACQ112 (00ACQ112GH001-A1) | АУВ. Ключ SA5 "ТАПВ и ОАПВ" - ТАПВ введено | d4efee66-fc2a-4c18-9628-598ff499c248 | 00ACQ112EK007_XN03
16401 | АУВ | 99707508-79ef-428f-8053-564779323ebc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9784/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 35be7900-8c57-424e-9a9a-cfea3e3d0969 | Ключ SA4 УРОВ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9784/АУВ 00ACQ112 (00ACQ112GH001-A1) | АУВ. Ключ SA4 "УРОВ" - вывод | d6d08498-62ad-4f7b-b200-7bcafce5254d | 00ACQ112EK006_XN02
16402 | АУВ | 99707508-79ef-428f-8053-564779323ebc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9784/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 69bc6f21-7106-4842-a2f3-1312e5acfbfb | Ключ SA3 Режим работы тест |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9784/АУВ 00ACQ112 (00ACQ112GH001-A1) | АУВ. Ключ SA3 "Режим работы терминала" - тест | 0d286c3c-2df1-43d4-ad7c-21dad352f057 | 00ACQ112EK005_XB10
16403 | АУВ | 99707508-79ef-428f-8053-564779323ebc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9784/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | bbbef028-1c88-4ec3-a351-8acc4f91ee87 | Ключ SA3 Режим работы вывод |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9784/АУВ 00ACQ112 (00ACQ112GH001-A1) | АУВ. Ключ SA3 "Режим работы терминала" - вывод | aad2c853-9f8e-4518-8de9-ff37d332340f | 00ACQ112EK004_XN02
16404 | АУВ | 99707508-79ef-428f-8053-564779323ebc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9784/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 15e33340-8e55-4dc1-8aeb-fa54f3a99e99 | Срабатывание УРОВ ф.B на себя |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9784/АУВ 00ACQ112 (00ACQ112GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ ф.B "на себя" | 8ebc4fc1-bb5d-4ae4-b313-295eb01ecbb2 | 00ACQ112EW009_XK01
16405 | АУВ | 99707508-79ef-428f-8053-564779323ebc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9784/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 08ef956c-907b-4685-8473-a89d42d5218b | Ключ SA7 Ведущий¦Ведомый |  | discrete | Ведущий, ведомый | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9784/АУВ 00ACQ112 (00ACQ112GH001-A1) | АУВ. Ключ SA7 "Выбор Ведущий/ведомый" - ведущий | be4046cd-d67b-4b0f-81b4-1202fbf81e90 | 00ACQ112EK013_XB10
16406 | АУВ | 99707508-79ef-428f-8053-564779323ebc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9784/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 60082d56-a97a-45d5-b28b-c7ff58907134 | Ключ SA6 КОНШ+КННЛ, КННШ+КОНЛ, КС |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9784/АУВ 00ACQ112 (00ACQ112GH001-A1) | АУВ. Ключ SA6 "Режим работы ТАПВ" - КОНШ+КННЛ, КННШ+КОНЛ, КС | 97d0b6b0-2b8d-48db-8262-9d7d2106d17d | 00ACQ112EK012_XN03
16407 | АУВ | 99707508-79ef-428f-8053-564779323ebc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9784/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | db5d6594-f3c8-4e36-9bdb-24e3833905b1 | Срабатывание УРОВ ф.А на себя |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9784/АУВ 00ACQ112 (00ACQ112GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ ф.A "на себя" | ea183ffd-9d34-43d9-9070-3a2fbb7e05b9 | 00ACQ112EW008_XK01
16408 | АУВ | 99707508-79ef-428f-8053-564779323ebc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9784/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 33363f30-bb5e-4299-8b3a-b7da0787e011 | Срабатывание ЗНР ШМУ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9784/АУВ 00ACQ112 (00ACQ112GH001-A1) | АУВ. Срабатывание ЗНР ШМУ | f3cdf2fd-c272-425e-ad39-4fafe62a0523 | 00ACQ112EW019_XK01
16409 | АУВ | 99707508-79ef-428f-8053-564779323ebc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9784/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 6710325a-2110-42b8-b6c6-a0ea01e0ece7 | Срабатывание УРОВ ф.C на себя |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9784/АУВ 00ACQ112 (00ACQ112GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ ф.C "на себя" | 925961c7-75b7-460b-be59-f5fcca1e8532 | 00ACQ112EW010_XK01
16410 | АУВ | 99707508-79ef-428f-8053-564779323ebc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9784/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 55f54db7-51be-410d-9cbd-c4b17c9156f7 | Пуск УРОВ и ОАПВ ф.C от защит присоединений | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.C от РЗА ВЛ | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9784/АУВ 00ACQ112 (00ACQ112GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.C от РЗА ВЛ | cb01e449-4fd2-4e73-be0a-09bcafd655b9 | 00ACQ112EW005_XK01
16411 | АУВ | 99707508-79ef-428f-8053-564779323ebc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9784/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 3f6e7988-794b-453a-aff6-66277f5630d1 | Пуск УРОВ и ОАПВ ф.B от защит присоединений | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.B от РЗА ВЛ | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9784/АУВ 00ACQ112 (00ACQ112GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.B от РЗА ВЛ | 0de07ff0-eb36-4646-90cd-594fff67aa0b | 00ACQ112EW004_XK01
16412 | МТЗ и КИВ | f484d287-891e-48b4-b8b8-ac1a27d39abb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | d34629d2-256c-4a58-a61b-c1a983ad5e13 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 40BCT02 (40BCT02GH003-A1) | Связь с устройстом 40BCT02GH003-A1 установлена | db196621-af89-4f40-b84c-81cda7c63488 | 40BCT02GH003A1_XN99
16413 | G11 ИБП | f4a698af-d125-44cd-a6b2-63de2d259a84 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №1 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 0a25a644-e1cc-4831-bca1-fae43b0f0b12 | Выходная частота |  | analog | Частота | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH003)/ИБП (00AVB01GH003-G11) | Выходная частота | 7fb55849-4ee3-4366-aff1-9a7699903a71 | 00AVB01GH003G11CE08_XN98
16414 | G11 ИБП | f4a698af-d125-44cd-a6b2-63de2d259a84 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №1 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 1c66d4be-3301-4bd7-80c6-3f689c51985d | Напряжение на батарее |  | analog | Напряжение до 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH003)/ИБП (00AVB01GH003-G11) | Напряжение на батарее | 61802c19-9299-478e-b56c-681c3e693e23 | 00AVB01GH003G11CE03_XQ93
16415 | G11 ИБП | f4a698af-d125-44cd-a6b2-63de2d259a84 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №1 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 22f23445-1f00-4352-b32e-d94596633778 | Статус выхода |  | integer | Статус выхода ИБП | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH003)/ИБП (00AVB01GH003-G11) | Статус выхода | 379b0e1e-c3fc-4bb5-bcc2-1a6d8a9f85c3 | 00AVB01GH003G11XM04_XQ12
16416 | G11 ИБП | f4a698af-d125-44cd-a6b2-63de2d259a84 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №1 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 2b100ed8-47c7-41c4-afa1-e2465da8de16 | Входное напряжение |  | analog | Напряжение до 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH003)/ИБП (00AVB01GH003-G11) | Входное напряжение | 5eb8b4be-75a4-4a19-a721-592be61223d4 | 00AVB01GH003G11CE05_XQ12
16417 | G11 ИБП | f4a698af-d125-44cd-a6b2-63de2d259a84 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №1 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 385b05c8-073a-442b-ae22-223c321bf7d4 | Выходное напряжение |  | analog | Напряжение до 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH003)/ИБП (00AVB01GH003-G11) | Выходное напряжение | 1a962ca9-f870-49c0-9c66-64fa1eccec06 | 00AVB01GH003G11CE07_XQ12
16418 | G11 ИБП | f4a698af-d125-44cd-a6b2-63de2d259a84 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №1 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 5fdb3335-062a-4add-b485-b74242c44d6a | Емкость батареи |  | analog | Емкость, % | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH003)/ИБП (00AVB01GH003-G11) | Емкость батареи | 678337cb-9c8d-4f1e-af28-a473eac80b27 | 00AVB01GH003G11CE02_XQ92
16419 | G11 ИБП | f4a698af-d125-44cd-a6b2-63de2d259a84 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №1 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 61671baf-2001-417e-b8cd-a8b27552e014 | Нагрузка |  | analog | Нагрузка, % | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH003)/ИБП (00AVB01GH003-G11) | Нагрузка | c6664812-1ada-4129-ae04-06226f93a8de | 00AVB01GH003G11CE09_XQ93
16420 | G11 ИБП | f4a698af-d125-44cd-a6b2-63de2d259a84 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №1 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 6772d4fd-79f7-4c1a-b92e-fd0b006b8f0e | Индикатор необходимости замены батареи |  | integer | Необходимость замены ИБП | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH003)/ИБП (00AVB01GH003-G11) | Индикатор необходимости замены батареи | bc3ddae1-3123-4ec8-944a-ce3d31e9baba | 00AVB01GH003G11XM03_XN96
16421 | G11 ИБП | f4a698af-d125-44cd-a6b2-63de2d259a84 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №1 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 6c780e28-39ed-4992-86e8-b88c46e45d76 | Температура окружающей среды |  | analog | Температура | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH003)/ИБП (00AVB01GH003-G11) | Температура окружающей среды | d287f675-78b9-41b2-9e9b-5f229fcf18b9 | 00AVB01GH003G11CE10_XQ90
16422 | G11 ИБП | f4a698af-d125-44cd-a6b2-63de2d259a84 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №1 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 9857b700-086c-4c77-9f67-3d401ee6c07e | Статус входного напряжения |  | integer | Неисправность входа ИБП | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH003)/ИБП (00AVB01GH003-G11) | Неисправности входного напряжения | 435d9e36-a23e-41b8-8238-08a70dadc4d3 | 00AVB01GH003G11XM05_XF91
16423 | G11 ИБП | f4a698af-d125-44cd-a6b2-63de2d259a84 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №1 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | c82d3fd0-fdea-496e-8e5c-1b05a22dd4ab | Время автономной работы с момента переключения на батарею |  | analog | Second | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH003)/ИБП (00AVB01GH003-G11) | Время автономной работы с момента переключения на батарею | 8e3aba66-8d04-4a5a-a24f-461a3c990328 | 00AVB01GH003G11CE01_XQ92
16424 | G11 ИБП | f4a698af-d125-44cd-a6b2-63de2d259a84 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №1 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | d615cd7a-6d61-4ceb-adb6-68754ee56c54 | Статус батареи |  | integer | Статус батареи ИБП | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH003)/ИБП (00AVB01GH003-G11) | Статус батареи | 3c7bde6d-bb76-43e8-9c33-80ca91ea7821 | 00AVB01GH003G11XM01_XQ12
16425 | G11 ИБП | f4a698af-d125-44cd-a6b2-63de2d259a84 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №1 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | e12cf9f9-8258-4066-9a83-5810d3dd5649 | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH003)/ИБП (00AVB01GH003-G11) | Связь с устройстом 00AVB01GH003-G11 установлена | 3112df3d-fe0e-4da2-af0e-b59d88741746 | 00AVB01GH003G11_XN99
16426 | G11 ИБП | f4a698af-d125-44cd-a6b2-63de2d259a84 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №1 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | e611b2c0-f38d-428e-b4ea-5605de76897e | Время автономной работы оставшиеся |  | analog | Second | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH003)/ИБП (00AVB01GH003-G11) | Время автономной работы оставшееся | b95f9abb-6422-4d1c-b336-32526109bed1 | 00AVB01GH003G11CE04_XQ92
16427 | G11 ИБП | f4a698af-d125-44cd-a6b2-63de2d259a84 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №1 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | fb87bfa6-9abf-4c02-abf3-1204d307ddbf | Входная частота |  | analog | Частота | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH003)/ИБП (00AVB01GH003-G11) | Входная частота | 94f62acb-f165-4cbe-b09c-97770ba21203 | 00AVB01GH003G11CE06_XQ10
16428 | АУВ | 99707508-79ef-428f-8053-564779323ebc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9784/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 3987950a-c044-4b43-b799-dbf877b93a61 | Неисправность цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9784/АУВ 00ACQ112 (00ACQ112GH001-A1) | АУВ. Неисправность цепей тока | ac98376d-5ba4-45f7-9694-394df11d5d5c | 00ACQ112EW021_XM50
16429 | АУВ | 99707508-79ef-428f-8053-564779323ebc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9784/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | a08c15d0-be2c-4213-99fd-f0654cdcd56d | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9784/АУВ 00ACQ112 (00ACQ112GH001-A1) | АУВ. Неисправность цепей напряжения | 775cb1de-a382-40c8-8cd6-ed9e1d3ba0aa | 00ACQ112EW020_XM51
16430 | АУВ | 99707508-79ef-428f-8053-564779323ebc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9784/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 1d33fc93-a3dd-4621-836d-ff82e4ea756f | Ключ SA11 Действие УРОВ в ДЗШ | АУВ. Ключ SA11 Действие УРОВ в ДЗО БТ | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9784/АУВ 00ACQ112 (00ACQ112GH001-A1) | АУВ. Ключ SA11 Действие УРОВ в ДЗО БТ | fdd64898-0b16-4b7d-ac75-61bf7dd2902b | 00ACQ112EK015_XB10
16431 | АУВ | 99707508-79ef-428f-8053-564779323ebc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9784/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 13768911-763e-42f9-bbae-f7cd2f7e3b85 | Срабатывание ЗНФ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9784/АУВ 00ACQ112 (00ACQ112GH001-A1) | АУВ. Срабатывание ЗНФ | c747cb45-f4fa-4651-a8d9-6edacc708f94 | 00ACQ112EW018_XK01
16432 | АУВ | 99707508-79ef-428f-8053-564779323ebc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9784/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | d1ef8678-87a7-495b-a8c8-8cd5136d478f | Пуск УРОВ от защит присоединений | АУВ. Пуск УРОВ от РЗА ВЛ | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9784/АУВ 00ACQ112 (00ACQ112GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ от РЗА ВЛ | 47f8f721-e35c-498b-9fb2-8ce18796d3f8 | 00ACQ112EW006_XK01
16433 | АУВ | 99707508-79ef-428f-8053-564779323ebc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9784/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | f68b5ebe-c7df-4edd-bd01-a663779ab76a | Пуск УРОВ и ОАПВ ф.A от защит присоединений | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.A от РЗА ВЛ | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9784/АУВ 00ACQ112 (00ACQ112GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.A от РЗА ВЛ | 2784c608-5584-48de-86fd-b555cb9a57be | 00ACQ112EW003_XK01
16434 | АУВ | 99707508-79ef-428f-8053-564779323ebc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9784/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 80cd2825-6f1b-4c49-b552-041f0308db39 | Пуск УРОВ от ДЗШ | АУВ. Пуск УРОВ от РЗА БТ | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9784/АУВ 00ACQ112 (00ACQ112GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ от РЗА БТ | 3f3e83e3-2029-4dfc-a4b2-247405068306 | 00ACQ112EW002_XK01
16435 | АУВ | 99707508-79ef-428f-8053-564779323ebc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9784/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 7fcbb617-81ab-4260-9bae-e0018eb0500b | Неисправность ЦУ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9784/АУВ 00ACQ112 (00ACQ112GH001-A1) | АУВ. Неисправность ЦУ | cd4dce2b-eebb-402e-8595-364f7eca41ab | 00ACQ112EK039_XM90
16436 | АУВ | 99707508-79ef-428f-8053-564779323ebc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9784/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | c683b95e-d301-403d-9588-c5d6aa74e7d3 | Нет опер. тока приемных цепей терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9784/АУВ 00ACQ112 (00ACQ112GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока приемных цепей терминала | a84484e7-7363-41ea-b61c-bb83cbddbeb5 | 00ACQ112EK038_XF01
16437 | АУВ | 99707508-79ef-428f-8053-564779323ebc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9784/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 239a208c-502c-4ed4-9d07-afd579dc1624 | Нет опер. тока ЦУ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9784/АУВ 00ACQ112 (00ACQ112GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока ЦУ | 5e63258b-0a4c-4bf7-ad69-ca79d988c53d | 00ACQ112EK037_XF01
16438 | АУВ | 99707508-79ef-428f-8053-564779323ebc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9784/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 5c77d434-5cb6-41d9-984f-b4cf1d25c767 | Нет опер. тока ЭМО2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9784/АУВ 00ACQ112 (00ACQ112GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока ЭМО2 | 90bf33e5-3539-4c2e-8846-f4c43a83bc3b | 00ACQ112EK036_XF01
16439 | АУВ | 99707508-79ef-428f-8053-564779323ebc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9784/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 37f61b19-3058-45b0-bd14-e8d5e5bfea41 | Нет опер. тока ЭМВ, ЭМО1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9784/АУВ 00ACQ112 (00ACQ112GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока ЭМВ, ЭМО1 | 915cd6c2-fa56-4c91-92ae-dcb2f9cdddd8 | 00ACQ112EK035_XF01
16440 | АУВ | 99707508-79ef-428f-8053-564779323ebc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9784/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 2284c24a-716b-4b3b-a36d-33f887b58c20 | Команда отключить от терминала |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9784/АУВ 00ACQ112 (00ACQ112GH001-A1) | АУВ. Команда отключить от терминала | e114112f-b7e4-4141-bc04-86d136fb690f | 00ACQ112EK032_XA00
16441 | АУВ | 99707508-79ef-428f-8053-564779323ebc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9784/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | edbb21a7-6bec-4e6b-b200-a5fd97e6dfcc | Пуск ТАПВ |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9784/АУВ 00ACQ112 (00ACQ112GH001-A1) | АУВ. Пуск ТАПВ | 2e26bdd9-7b45-466e-8848-82e343f57d6c | 00ACQ112EK026_XF01
16442 | АУВ | 99707508-79ef-428f-8053-564779323ebc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9784/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | fe452fe6-f696-414d-91d5-586095522715 | Команда включить от терминала |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9784/АУВ 00ACQ112 (00ACQ112GH001-A1) | АУВ. Команда включить от терминала | bd3d2e04-83c7-4d9e-a0b8-41af06b33559 | 00ACQ112EK031_XA00
16443 | АУВ | 99707508-79ef-428f-8053-564779323ebc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9784/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | bb547538-0c23-40de-81cd-1f5a34f17d90 | Разрешение АПВ ведомого выключателя |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9784/АУВ 00ACQ112 (00ACQ112GH001-A1) | АУВ. Разрешение АПВ ведомого выключателя | 014dd67a-14f6-4fd4-8f63-3ce1bd5e03c4 | 00ACQ112EK028_XF01
16444 | АУВ | 99707508-79ef-428f-8053-564779323ebc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9784/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 64014b65-b146-49a3-bf30-33a3275972fa | Фиксация цикла ОАПВ |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9784/АУВ 00ACQ112 (00ACQ112GH001-A1) | АУВ. Фиксация цикла ОАПВ | 1f871c3d-e334-4015-bed2-ff30433d65a3 | 00ACQ112EK027_XF01
16445 | АУВ | 99707508-79ef-428f-8053-564779323ebc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9784/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 1989f2f9-00cb-4291-a449-42d2271d5a1c | Разрешение включения от функции КС |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9784/АУВ 00ACQ112 (00ACQ112GH001-A1) | АУВ. Разрешение включения от функции КС | 25288019-dd07-44fc-8a3d-b87c3718d07e | 00ACQ112EK025_XF01
16446 | АУВ | 99707508-79ef-428f-8053-564779323ebc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9784/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4b338d79-438e-4a06-af56-b01ee26980e3 | Запрет АПВ от защит присоединений | АУВ. Запрет АПВ от РЗА ВЛ | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9784/АУВ 00ACQ112 (00ACQ112GH001-A1) | АУВ. Запрет АПВ от РЗА ВЛ | 30df6157-7f08-45a2-a3c8-c5e9aebd4251 | 00ACQ112EK024_XN20
16447 | АУВ | 99707508-79ef-428f-8053-564779323ebc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9784/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4d737756-be1d-4844-8dea-543015082276 | Запрет АПВ от ДЗШ | АУВ. Запрет АПВ от РЗА БТ | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9784/АУВ 00ACQ112 (00ACQ112GH001-A1) | АУВ. Запрет АПВ от РЗА БТ | c0475073-5d8b-480b-999f-8c6b892e634a | 00ACQ112EK023_XN20
16448 | АУВ | 99707508-79ef-428f-8053-564779323ebc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9784/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | ef1ff72f-5943-4ebc-bbac-7e04ef501807 | Иcпытательные блоки |  | discrete | Испытательные блоки | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9784/АУВ 00ACQ112 (00ACQ112GH001-A1) | АУВ. Испытательные блоки не собраны | 48fbd982-cd46-494f-9490-8b83bc222391 | 00ACQ112EK022_XB10
16449 | АУВ | 99707508-79ef-428f-8053-564779323ebc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9784/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 81818a28-0a59-4062-be3c-29a863ca8e4e | Группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9784/АУВ 00ACQ112 (00ACQ112GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 4 | 00b6c542-3300-4e0b-bcbf-86fed63c7605 | 00ACQ112EK021_XN10
16450 | АУВ | 99707508-79ef-428f-8053-564779323ebc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9784/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 9cdfa5b7-8851-4ddc-97f8-59d9d0c10b76 | Воздействие на выключатель |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9784/АУВ 00ACQ112 (00ACQ112GH001-A1) | АУВ. Воздействие на выключатель выведено | 879e4319-bdb9-4d26-aa63-a43e56c8e8d3 | 00ACQ112EK014_XB10
16451 | АУВ | 99707508-79ef-428f-8053-564779323ebc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9784/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 09da0443-4316-4e1a-8b99-f198384210de | Группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9784/АУВ 00ACQ112 (00ACQ112GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 2 | 5eaff101-2e0e-482c-a0d4-20ad42fb4aca | 00ACQ112EK019_XN10
16452 | АУВ | 99707508-79ef-428f-8053-564779323ebc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9784/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 952bb8fd-16e4-474e-97ae-fe9cae9141b1 | Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9784/АУВ 00ACQ112 (00ACQ112GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 1 | b19f637d-d703-46ba-bd38-897ee2fe0a7a | 00ACQ112EK018_XN10
16453 | АУВ | 99707508-79ef-428f-8053-564779323ebc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9784/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 0a143684-03ef-44bd-aa73-768b0366a29e | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9784/АУВ 00ACQ112 (00ACQ112GH001-A1) | АУВ. Неисправность терминала | 099f01f9-f5ae-4d0f-90be-f6b942894534 | 00ACQ112EK003_XF01
16454 | АУВ | 99707508-79ef-428f-8053-564779323ebc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9784/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | d731260a-43d7-41af-aa58-5ed3bc7b548d | Внешнее отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9784/АУВ 00ACQ112 (00ACQ112GH001-A1) | АУВ. Внешнее отключение | ddffa778-463b-476e-bd08-f2a6fc9a0c99 | 00ACQ112EW015_XK01
16455 | АУВ | 99707508-79ef-428f-8053-564779323ebc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9784/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 89c03890-4781-41ca-8f07-77c1a1abf494 | Срабатывание УРОВ на отключение смежных выключателей |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9784/АУВ 00ACQ112 (00ACQ112GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ на отключение смежных выключателей | 90becc9c-d926-40ba-a58f-6cb835b7d96a | 00ACQ112EW007_XK01
16456 | АУВ | 99707508-79ef-428f-8053-564779323ebc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9784/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 764a44ba-6b4a-4416-9552-efd9e45be0ff | Блокировка включения от Lock-Out relay шкафа (KL4) |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9784/АУВ 00ACQ112 (00ACQ112GH001-A1) | АУВ. Блокировка включения от Lock-Out relay шкафа (KL4) | cf43a6e2-2387-47e6-8ed9-68f748dcc2eb | 00ACQ112EK049_XF01
16457 | АУВ | 99707508-79ef-428f-8053-564779323ebc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9784/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 726f7e9a-56b5-40af-8899-e87d246eab5a | Отключен АВ ЭМВ, ЭМО1,ЭМО2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9784/АУВ 00ACQ112 (00ACQ112GH001-A1) | АУВ. Отключен АВ ЭМВ, ЭМО1,ЭМО2 | c7380824-3141-4541-8cca-13d738de3cc3 | 00ACQ112EK033_XF01
16458 | АУВ | 99707508-79ef-428f-8053-564779323ebc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9784/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | e5c2879a-b6a5-406e-9fda-87661064cf5d | Группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9784/АУВ 00ACQ112 (00ACQ112GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 3 | c93007dd-2cb6-482c-919f-4632f7308851 | 00ACQ112EK020_XN10
16459 | АУВ | 99707508-79ef-428f-8053-564779323ebc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9784/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4af87956-fa2d-4497-b16b-9fca0011c4d5 | Ключ SA10 Действие УРОВ в ДЗО | АУВ. Ключ SA10 Действие УРОВ в ДЗО ВЛ | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9784/АУВ 00ACQ112 (00ACQ112GH001-A1) | АУВ. Ключ SA10 Действие УРОВ в ДЗО ВЛ | fceeda2a-b11d-4e57-b335-ec6aa840549a | 00ACQ112EK016_XB10
16460 | Шкаф КиУВ | 16444f1f-efe7-416f-b90c-c7f618f117b1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9792 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9792/АУВ 00ACQ111 (00ACQ111GH001-A1) | АУВ. Дверь шкафа открыта | d9a8aab2-5035-4171-9cbe-6cc88d269219 | 00ACQ111EK002_XN01
16461 | АУВ | d0625ea9-e279-444d-b378-4cae4f0f9a36 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9792/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4f5b3de5-b64f-4904-83b8-c5880634f538 | Срабатывание |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A11) | АУВ. (00ACQ111GH001). Срабатывание | f3696b89-11ce-47f8-b844-d9a82e4f1111 | 00ACQ111EW001_XK01
16462 | АУВ | d0625ea9-e279-444d-b378-4cae4f0f9a36 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9792/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | a1a3ce8f-5b6b-4b88-ba44-fefb706285d2 | Обобщенная неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A11) | АУВ. (00ACQ111GH001). Обобщенная неисправность | c6a120ef-2584-481e-8b49-0f082cf6c8f8 | 00ACQ111EK001_XF00
16463 | АУВ | d0625ea9-e279-444d-b378-4cae4f0f9a36 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9792/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 3fb4463a-6ed9-42b0-87b3-d60ddb6be1b8 | Ключ SA12 Ремонт |  | discrete | Ремонт | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9792/АУВ 00ACQ111 (00ACQ111GH001-A1) | АУВ. Ключ SA12 "Ремонт" - ремонт | 49b70b7f-fc3d-48fe-93d8-677ef4b268bf | 00ACQ111EK017_XB10
16464 | АУВ | d0625ea9-e279-444d-b378-4cae4f0f9a36 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9792/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 08ef956c-907b-4685-8473-a89d42d5218b | Ключ SA7 Ведущий¦Ведомый |  | discrete | Ведущий, ведомый | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9792/АУВ 00ACQ111 (00ACQ111GH001-A1) | АУВ. Ключ SA7 "Выбор Ведущий/ведомый" - ведущий | 6da47918-0849-4c66-85c7-ef83e92d9da0 | 00ACQ111EK013_XB10
16465 | АУВ | d0625ea9-e279-444d-b378-4cae4f0f9a36 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9792/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 6a3fe033-d18c-49ff-9642-34c23b6b2fdd | Ключ SA6 КННШ+КОНЛ, КС |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9792/АУВ 00ACQ111 (00ACQ111GH001-A1) | АУВ. Ключ SA6 "Режим работы ТАПВ" - КННШ+КОНЛ, КС | 23529f2c-2826-4fd3-bfb9-633d08d7549c | 00ACQ111EK011_XN03
16466 | АУВ | d0625ea9-e279-444d-b378-4cae4f0f9a36 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9792/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 5a4af917-1539-4ebb-bb8c-e1b222dd6a25 | Ключ SA6 Несинхронное ТАПВ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9792/АУВ 00ACQ111 (00ACQ111GH001-A1) | АУВ. Ключ SA6 "Режим работы ТАПВ" - Несинхронное ТАПВ | bb15aea8-ad39-4d90-b777-1f6e261de2a2 | 00ACQ111EK009_XN03
16467 | АУВ | d0625ea9-e279-444d-b378-4cae4f0f9a36 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9792/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 70010862-488f-418f-8d4d-ae2d5c317a4c | Ключ SA5 ОАПВ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9792/АУВ 00ACQ111 (00ACQ111GH001-A1) | АУВ. Ключ SA5 "ТАПВ и ОАПВ" - ОАПВ введено | 5ae96bf8-6e52-489e-b6e9-bb950b05146b | 00ACQ111EK008_XN03
16468 | АУВ | d0625ea9-e279-444d-b378-4cae4f0f9a36 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9792/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 090398eb-0873-4878-b245-7061f444e9f5 | Ключ SA5 ТАПВ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9792/АУВ 00ACQ111 (00ACQ111GH001-A1) | АУВ. Ключ SA5 "ТАПВ и ОАПВ" - ТАПВ введено | 58531a46-d2c5-4212-b6b8-9061ea35b28e | 00ACQ111EK007_XN03
16469 | АУВ | d0625ea9-e279-444d-b378-4cae4f0f9a36 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9792/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 35be7900-8c57-424e-9a9a-cfea3e3d0969 | Ключ SA4 УРОВ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9792/АУВ 00ACQ111 (00ACQ111GH001-A1) | АУВ. Ключ SA4 "УРОВ" - вывод | 42255248-4c83-47d1-8861-8a00a9772020 | 00ACQ111EK006_XN02
16470 | АУВ | d0625ea9-e279-444d-b378-4cae4f0f9a36 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9792/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 69bc6f21-7106-4842-a2f3-1312e5acfbfb | Ключ SA3 Режим работы тест |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9792/АУВ 00ACQ111 (00ACQ111GH001-A1) | АУВ. Ключ SA3 "Режим работы терминала" - тест | 32836262-92ae-4b9f-96bf-ea3e37683b08 | 00ACQ111EK005_XB10
16471 | АУВ | d0625ea9-e279-444d-b378-4cae4f0f9a36 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9792/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | bbbef028-1c88-4ec3-a351-8acc4f91ee87 | Ключ SA3 Режим работы вывод |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9792/АУВ 00ACQ111 (00ACQ111GH001-A1) | АУВ. Ключ SA3 "Режим работы терминала" - вывод | d0145366-5d0e-4cf8-afef-f2c5cb912696 | 00ACQ111EK004_XN02
16472 | АУВ | d0625ea9-e279-444d-b378-4cae4f0f9a36 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9792/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | aa21fb46-2e09-4ded-8945-695fc68cf76f | Ключ SA6 КОНШ+КННЛ, КС |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9792/АУВ 00ACQ111 (00ACQ111GH001-A1) | АУВ. Ключ SA6 "Режим работы ТАПВ" - КОНШ+КННЛ, КС | ec6e6cd6-18f0-4528-a81d-8595511ca7e4 | 00ACQ111EK010_XN03
16473 | АУВ | d0625ea9-e279-444d-b378-4cae4f0f9a36 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9792/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 6710325a-2110-42b8-b6c6-a0ea01e0ece7 | Срабатывание УРОВ ф.C на себя |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9792/АУВ 00ACQ111 (00ACQ111GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ ф.C "на себя" | aca2f42f-562c-47c6-b11a-488a9b57bd0b | 00ACQ111EW010_XK01
16474 | АУВ | d0625ea9-e279-444d-b378-4cae4f0f9a36 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9792/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 15e33340-8e55-4dc1-8aeb-fa54f3a99e99 | Срабатывание УРОВ ф.B на себя |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9792/АУВ 00ACQ111 (00ACQ111GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ ф.B "на себя" | 64aea74f-adb8-4d39-a7cb-8871541cb29c | 00ACQ111EW009_XK01
16475 | АУВ | d0625ea9-e279-444d-b378-4cae4f0f9a36 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9792/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | db5d6594-f3c8-4e36-9bdb-24e3833905b1 | Срабатывание УРОВ ф.А на себя |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9792/АУВ 00ACQ111 (00ACQ111GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ ф.A "на себя" | dbcab3b3-9e31-4ac0-93bc-d4379b79e4a7 | 00ACQ111EW008_XK01
16476 | АУВ | d0625ea9-e279-444d-b378-4cae4f0f9a36 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9792/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | edbb21a7-6bec-4e6b-b200-a5fd97e6dfcc | Пуск ТАПВ |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9792/АУВ 00ACQ111 (00ACQ111GH001-A1) | АУВ. Пуск ТАПВ | 7490ed3e-ff10-41d6-93d9-b22c8918c87e | 00ACQ111EK026_XF01
16477 | АУВ | d0625ea9-e279-444d-b378-4cae4f0f9a36 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9792/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 3987950a-c044-4b43-b799-dbf877b93a61 | Неисправность цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9792/АУВ 00ACQ111 (00ACQ111GH001-A1) | АУВ. Неисправность цепей тока | 62e52a9f-ed08-4c9c-a6b3-00233b7d9da2 | 00ACQ111EW021_XM50
16478 | АУВ | d0625ea9-e279-444d-b378-4cae4f0f9a36 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9792/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 33363f30-bb5e-4299-8b3a-b7da0787e011 | Срабатывание ЗНР ШМУ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9792/АУВ 00ACQ111 (00ACQ111GH001-A1) | АУВ. Срабатывание ЗНР ШМУ | 2276a8a7-d0a0-4d0f-af2d-15b8e62bb37c | 00ACQ111EW019_XK01
16479 | АУВ | d0625ea9-e279-444d-b378-4cae4f0f9a36 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9792/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 13768911-763e-42f9-bbae-f7cd2f7e3b85 | Срабатывание ЗНФ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9792/АУВ 00ACQ111 (00ACQ111GH001-A1) | АУВ. Срабатывание ЗНФ | f68e662a-cc02-4896-baea-d2a4e2a2b49b | 00ACQ111EW018_XK01
16480 | АУВ | d0625ea9-e279-444d-b378-4cae4f0f9a36 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9792/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 55f54db7-51be-410d-9cbd-c4b17c9156f7 | Пуск УРОВ и ОАПВ ф.C от защит присоединений | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.C от РЗА ВЛ | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9792/АУВ 00ACQ111 (00ACQ111GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.C от РЗА ВЛ | 02391f5e-d578-4f8e-89e2-8ca40be5447f | 00ACQ111EW005_XK01
16481 | АУВ | d0625ea9-e279-444d-b378-4cae4f0f9a36 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9792/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 3f6e7988-794b-453a-aff6-66277f5630d1 | Пуск УРОВ и ОАПВ ф.B от защит присоединений | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.B от РЗА ВЛ | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9792/АУВ 00ACQ111 (00ACQ111GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.B от РЗА ВЛ | 8af926ba-bc13-4c81-a780-3299b92d33ed | 00ACQ111EW004_XK01
16482 | АУВ | d0625ea9-e279-444d-b378-4cae4f0f9a36 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9792/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 89c03890-4781-41ca-8f07-77c1a1abf494 | Срабатывание УРОВ на отключение смежных выключателей |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9792/АУВ 00ACQ111 (00ACQ111GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ на отключение смежных выключателей | cd3ef6b5-aa19-4fbe-ae4b-44ca83862ed8 | 00ACQ111EW007_XK01
16483 | АУВ | d0625ea9-e279-444d-b378-4cae4f0f9a36 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9792/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | d1ef8678-87a7-495b-a8c8-8cd5136d478f | Пуск УРОВ от защит присоединений | АУВ. Пуск УРОВ от РЗА ВЛ | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9792/АУВ 00ACQ111 (00ACQ111GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ от РЗА ВЛ | 5cdc8c06-b30a-4073-bed8-b9b7e7562dac | 00ACQ111EW006_XK01
16484 | АУВ | f5649052-190f-4e2a-a25c-bbbf8a7aff63 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9486/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | e67bebba-0575-4bff-b131-8138cfdc7813 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9486/АУВ 00ACQ71 (00ACQ71GH001-A1) | Связь с устройстом 00ACQ71GH001-A1 установлена | a9e3b783-7cba-425a-91ed-e7e18dd5bca6 | 00ACQ71GH001A1_XN99
16485 | АУВ | d0625ea9-e279-444d-b378-4cae4f0f9a36 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9792/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | f68b5ebe-c7df-4edd-bd01-a663779ab76a | Пуск УРОВ и ОАПВ ф.A от защит присоединений | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.A от РЗА ВЛ | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9792/АУВ 00ACQ111 (00ACQ111GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.A от РЗА ВЛ | 06cd5791-1a7d-499e-ba5b-e9de4d74e266 | 00ACQ111EW003_XK01
16486 | АУВ | d0625ea9-e279-444d-b378-4cae4f0f9a36 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9792/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 80cd2825-6f1b-4c49-b552-041f0308db39 | Пуск УРОВ от ДЗШ | АУВ. Пуск УРОВ от ДЗШ | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9792/АУВ 00ACQ111 (00ACQ111GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ от ДЗШ | 25fd6e30-3b5d-4796-974f-1bdfffba4255 | 00ACQ111EW002_XK01
16487 | АРКТ | f59788de-f72b-4d38-8d8c-701bf34e73ac | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | 19c606c5-abb8-4228-ac67-773389f31ccb | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/АРКТ РТСН 30BCT02 (30BCT02GH003-A2) | Связь с устройстом 30BCT02GH003-A2 установлена | f33caadf-34c7-46d6-bfa8-cb202212e6e9 | 30BCT02GH003A2_XN99
16488 | АУВ | d0625ea9-e279-444d-b378-4cae4f0f9a36 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9792/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4af87956-fa2d-4497-b16b-9fca0011c4d5 | Ключ SA10 Действие УРОВ в ДЗО | АУВ. Ключ SA10 Действие УРОВ в ДЗО ВЛ | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9792/АУВ 00ACQ111 (00ACQ111GH001-A1) | АУВ. Ключ SA10 Действие УРОВ в ДЗО ВЛ | 64ca76fe-1f34-43eb-9749-a8341c4767d7 | 00ACQ111EK016_XB10
16489 | АУВ | d0625ea9-e279-444d-b378-4cae4f0f9a36 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9792/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 7fcbb617-81ab-4260-9bae-e0018eb0500b | Неисправность ЦУ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9792/АУВ 00ACQ111 (00ACQ111GH001-A1) | АУВ. Неисправность ЦУ | 657c650a-b76f-477d-96fe-eb29dadb3bb3 | 00ACQ111EK038_XM90
16490 | АУВ | d0625ea9-e279-444d-b378-4cae4f0f9a36 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9792/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | c683b95e-d301-403d-9588-c5d6aa74e7d3 | Нет опер. тока приемных цепей терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9792/АУВ 00ACQ111 (00ACQ111GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока приемных цепей терминала | 7299f177-2580-4194-a482-57263efa4bf6 | 00ACQ111EK037_XF01
16491 | АУВ | d0625ea9-e279-444d-b378-4cae4f0f9a36 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9792/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 239a208c-502c-4ed4-9d07-afd579dc1624 | Нет опер. тока ЦУ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9792/АУВ 00ACQ111 (00ACQ111GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока ЦУ | 5c88374c-9423-470c-91c8-7edc2f0055d3 | 00ACQ111EK036_XF01
16492 | АУВ | d0625ea9-e279-444d-b378-4cae4f0f9a36 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9792/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 5c77d434-5cb6-41d9-984f-b4cf1d25c767 | Нет опер. тока ЭМО2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9792/АУВ 00ACQ111 (00ACQ111GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока ЭМО2 | 9467ddb8-0700-4fd0-b277-f419cfb5fd2e | 00ACQ111EK035_XF01
16493 | АУВ | d0625ea9-e279-444d-b378-4cae4f0f9a36 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9792/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 37f61b19-3058-45b0-bd14-e8d5e5bfea41 | Нет опер. тока ЭМВ, ЭМО1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9792/АУВ 00ACQ111 (00ACQ111GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока ЭМВ, ЭМО1 | 33fd1a7d-380f-476f-857c-4aa08f0abd13 | 00ACQ111EK034_XF01
16494 | АУВ | d0625ea9-e279-444d-b378-4cae4f0f9a36 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9792/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 2284c24a-716b-4b3b-a36d-33f887b58c20 | Команда отключить от терминала |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9792/АУВ 00ACQ111 (00ACQ111GH001-A1) | АУВ. Команда отключить от терминала | ee818975-f8a7-40ee-b35c-cb8f7cd8d565 | 00ACQ111EK030_XA00
16495 | АУВ | d0625ea9-e279-444d-b378-4cae4f0f9a36 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9792/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | fe452fe6-f696-414d-91d5-586095522715 | Команда включить от терминала |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9792/АУВ 00ACQ111 (00ACQ111GH001-A1) | АУВ. Команда включить от терминала | 35e43fd4-3e6a-46e9-9b47-970b3d33010a | 00ACQ111EK029_XA00
16496 | АУВ | d0625ea9-e279-444d-b378-4cae4f0f9a36 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9792/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | bb547538-0c23-40de-81cd-1f5a34f17d90 | Разрешение АПВ ведомого выключателя |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9792/АУВ 00ACQ111 (00ACQ111GH001-A1) | АУВ. Разрешение АПВ ведомого выключателя | 603fdc4e-b445-433f-a173-7185ad76dc53 | 00ACQ111EK028_XF01
16497 | АУВ | d0625ea9-e279-444d-b378-4cae4f0f9a36 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9792/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 64014b65-b146-49a3-bf30-33a3275972fa | Фиксация цикла ОАПВ |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9792/АУВ 00ACQ111 (00ACQ111GH001-A1) | АУВ. Фиксация цикла ОАПВ | e0185f0d-6a70-4293-bed1-c4b02db63a8e | 00ACQ111EK027_XF01
16498 | АУВ | d0625ea9-e279-444d-b378-4cae4f0f9a36 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9792/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4b338d79-438e-4a06-af56-b01ee26980e3 | Запрет АПВ от защит присоединений | АУВ. Запрет АПВ от РЗА ВЛ | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9792/АУВ 00ACQ111 (00ACQ111GH001-A1) | АУВ. Запрет АПВ от РЗА ВЛ | 0196a92d-8983-4c71-b99a-3015df847b06 | 00ACQ111EK024_XN20
16499 | АУВ | d0625ea9-e279-444d-b378-4cae4f0f9a36 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9792/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4d737756-be1d-4844-8dea-543015082276 | Запрет АПВ от ДЗШ | АУВ. Запрет АПВ от ДЗШ | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9792/АУВ 00ACQ111 (00ACQ111GH001-A1) | АУВ. Запрет АПВ от ДЗШ | 969fd107-4604-4350-8961-65d363e93404 | 00ACQ111EK023_XN20
16500 | АУВ | d0625ea9-e279-444d-b378-4cae4f0f9a36 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9792/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | ef1ff72f-5943-4ebc-bbac-7e04ef501807 | Иcпытательные блоки |  | discrete | Испытательные блоки | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9792/АУВ 00ACQ111 (00ACQ111GH001-A1) | АУВ. Испытательные блоки не собраны | d82de396-84ea-444b-b3d2-d8b39b6bf2f9 | 00ACQ111EK022_XB10
16501 | АУВ | d0625ea9-e279-444d-b378-4cae4f0f9a36 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9792/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | e5c2879a-b6a5-406e-9fda-87661064cf5d | Группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9792/АУВ 00ACQ111 (00ACQ111GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 3 | 30f27af0-173e-45b0-994d-afe2e099bc54 | 00ACQ111EK020_XN10
16502 | A02 SICOM-3028 L3 | f625656e-73b3-4e45-9b03-967b664a3194 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 036f41cb-5502-4264-b5e0-6ae272b0b758 | Состояние порта №4 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB40GH001-A02) | Состояние порта №04 | a3313fbe-a8bd-4b1d-bd40-e61ff1158b32 | 00AVB40GH001A02ZV04_XN91
16503 | A02 SICOM-3028 L3 | f625656e-73b3-4e45-9b03-967b664a3194 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 0c3ced16-e085-40ae-88a6-db8f62e39805 | Состояние порта №10 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB40GH001-A02) | Состояние порта №10 | 3d4b48c8-f224-46f5-9e15-1b326eb2c2f4 | 00AVB40GH001A02ZV10_XN91
16504 | A02 SICOM-3028 L3 | f625656e-73b3-4e45-9b03-967b664a3194 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 11dd6a69-281d-41e5-aa91-107987318675 | Состояние порта №1 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB40GH001-A02) | Состояние порта №01 | ef445ebb-74a8-4b18-9a47-76e0ba127a26 | 00AVB40GH001A02ZV01_XN91
16505 | A02 SICOM-3028 L3 | f625656e-73b3-4e45-9b03-967b664a3194 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 177ac86f-a5e2-48f5-9d03-0a5fc2a30aca | Состояние порта №11 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB40GH001-A02) | Состояние порта №11 | c848678f-324b-4b44-946f-1944168ab62d | 00AVB40GH001A02ZV11_XN91
16506 | A02 SICOM-3028 L3 | f625656e-73b3-4e45-9b03-967b664a3194 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 1afac838-93c9-4b11-9ece-26ac77dd341a | Состояние порта №20 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB40GH001-A02) | Состояние порта №20 | b28e99f7-0cab-4385-9476-6732e2d5ad3a | 00AVB40GH001A02ZV20_XN91
16507 | A02 SICOM-3028 L3 | f625656e-73b3-4e45-9b03-967b664a3194 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 21b60423-2c6b-4662-acbc-40fe39216860 | Состояние порта №6 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB40GH001-A02) | Состояние порта №06 | 7f934ad2-34da-4289-9038-ef65b96d5f6b | 00AVB40GH001A02ZV06_XN91
16508 | A02 SICOM-3028 L3 | f625656e-73b3-4e45-9b03-967b664a3194 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 24e50930-ce02-4946-bc94-31c8ecc387d5 | Состояние порта №15 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB40GH001-A02) | Состояние порта №15 | eb7e64b7-7268-45f7-86a3-786c1e8785b3 | 00AVB40GH001A02ZV15_XN91
16509 | A02 SICOM-3028 L3 | f625656e-73b3-4e45-9b03-967b664a3194 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 2a902a05-7dbe-42c3-8f40-916ea1632c60 | Состояние порта №12 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB40GH001-A02) | Состояние порта №12 | a1711c44-fbfd-4db9-8281-b80e15a581ca | 00AVB40GH001A02ZV12_XN91
16510 | A02 SICOM-3028 L3 | f625656e-73b3-4e45-9b03-967b664a3194 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 37156044-96b4-4a3c-a454-4566d9aedf7c | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB40GH001-A02) | Связь с устройстом 00AVB40GH001-A02 установлена | 50a14d6b-305d-4376-ba85-44db2f40912b | 00AVB40GH001A02_XN99
16511 | A02 SICOM-3028 L3 | f625656e-73b3-4e45-9b03-967b664a3194 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 425812b7-2ff0-48a7-9655-f8280b7814dc | Состояние порта №9 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB40GH001-A02) | Состояние порта №09 | ff1c8780-1232-44aa-bca4-b741be039e1d | 00AVB40GH001A02ZV09_XN91
16512 | A02 SICOM-3028 L3 | f625656e-73b3-4e45-9b03-967b664a3194 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 44232791-472e-49ef-b100-be37966e1b5f | Состояние порта №26 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB40GH001-A02) | Состояние порта №26 | c1673bd8-0310-4720-85fa-7ca54668db75 | 00AVB40GH001A02ZV26_XN91
16513 | A02 SICOM-3028 L3 | f625656e-73b3-4e45-9b03-967b664a3194 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 588b8a52-dbdd-43d7-9656-54a70f893db6 | Состояние порта №13 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB40GH001-A02) | Состояние порта №13 | 68024871-73bb-4421-9862-6613c7ab3573 | 00AVB40GH001A02ZV13_XN91
16514 | A02 SICOM-3028 L3 | f625656e-73b3-4e45-9b03-967b664a3194 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 5ed08f0f-0f16-4cc0-a58d-4efa7d658422 | Состояние порта №18 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB40GH001-A02) | Состояние порта №18 | 2a7f6fcc-f6b9-478c-bc9e-f783e8d51879 | 00AVB40GH001A02ZV18_XN91
16515 | A02 SICOM-3028 L3 | f625656e-73b3-4e45-9b03-967b664a3194 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 5f84bfb4-1d78-47fc-b0ec-8cff18de0dae | Состояние порта №21 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB40GH001-A02) | Состояние порта №21 | c9958b35-18dc-4600-ad59-f72af6be968e | 00AVB40GH001A02ZV21_XN91
16516 | A02 SICOM-3028 L3 | f625656e-73b3-4e45-9b03-967b664a3194 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 5fa9d9cc-2507-4a2e-84a3-d18428c5fcfe | Состояние порта №27 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB40GH001-A02) | Состояние порта №27 | 86c0913b-2cba-48b7-bd95-2dea8df753a3 | 00AVB40GH001A02ZV27_XN91
16517 | A02 SICOM-3028 L3 | f625656e-73b3-4e45-9b03-967b664a3194 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 64f5b55d-a76f-4367-b6e2-93b7ca601573 | Состояние порта №19 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB40GH001-A02) | Состояние порта №19 | ee767a45-140e-45e7-98a3-9b5fa766fbd6 | 00AVB40GH001A02ZV19_XN91
16518 | A02 SICOM-3028 L3 | f625656e-73b3-4e45-9b03-967b664a3194 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 73eb9694-5da0-4045-89d5-076f2f5eddb3 | Состояние порта №3 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB40GH001-A02) | Состояние порта №03 | 0d3f9a41-dbaa-41e4-ab26-c6607c140e3b | 00AVB40GH001A02ZV03_XN91
16519 | A02 SICOM-3028 L3 | f625656e-73b3-4e45-9b03-967b664a3194 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 78bcf820-5b5e-4772-8ebd-974f3d0f1926 | Состояние порта №8 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB40GH001-A02) | Состояние порта №08 | 69281f15-133b-432d-bc53-e14d44aee3e4 | 00AVB40GH001A02ZV08_XN91
16520 | A02 SICOM-3028 L3 | f625656e-73b3-4e45-9b03-967b664a3194 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 79c87390-be5b-4c96-81b7-50cbc2463c8c | Состояние порта №14 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB40GH001-A02) | Состояние порта №14 | 6c46cdc3-4661-486f-b5f7-69d4c0e06d45 | 00AVB40GH001A02ZV14_XN91
16521 | A02 SICOM-3028 L3 | f625656e-73b3-4e45-9b03-967b664a3194 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 7f0fce56-009a-47fe-8879-4641816eebd2 | Состояние порта №23 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB40GH001-A02) | Состояние порта №23 | f9604bf4-b78a-4a86-bd7c-79840f4eefc4 | 00AVB40GH001A02ZV23_XN91
16522 | A02 SICOM-3028 L3 | f625656e-73b3-4e45-9b03-967b664a3194 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 82f0e00f-85b8-4a20-8545-7868e4c22d57 | Состояние порта №7 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB40GH001-A02) | Состояние порта №07 | 3b870748-c854-4986-a490-77419d35c0d8 | 00AVB40GH001A02ZV07_XN91
16523 | A02 SICOM-3028 L3 | f625656e-73b3-4e45-9b03-967b664a3194 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 888d9c55-d18d-4900-a35f-d7b7e11f81e4 | Состояние порта №24 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB40GH001-A02) | Состояние порта №24 | 7a394f38-94a1-457a-bdd4-35b1a2ac60dc | 00AVB40GH001A02ZV24_XN91
16524 | A02 SICOM-3028 L3 | f625656e-73b3-4e45-9b03-967b664a3194 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 95454426-77ae-4cc6-97ae-688a00777088 | Состояние порта №25 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB40GH001-A02) | Состояние порта №25 | 22e37929-8d16-43c3-b09a-7352bba98a87 | 00AVB40GH001A02ZV25_XN91
16525 | A02 SICOM-3028 L3 | f625656e-73b3-4e45-9b03-967b664a3194 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 9b9a02c6-6a6e-4560-9e88-1b4e6a4cbda0 | Состояние порта №16 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB40GH001-A02) | Состояние порта №16 | 0a69abbc-b571-43af-8f27-f453ed845a7e | 00AVB40GH001A02ZV16_XN91
16526 | A02 SICOM-3028 L3 | f625656e-73b3-4e45-9b03-967b664a3194 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | a0f75284-35fb-4fdd-a170-0315d7c40e0e | Состояние порта №22 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB40GH001-A02) | Состояние порта №22 | 438eeb47-bc78-4b9c-832e-ad07376eed9b | 00AVB40GH001A02ZV22_XN91
16527 | A02 SICOM-3028 L3 | f625656e-73b3-4e45-9b03-967b664a3194 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | a64aff8e-3013-43d6-a985-ec687f50edff | Питание вход №1 |  | integer | Питание SICOM | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB40GH001-A02) | Питание коммутатора на входе 1 | 8928d68d-25b7-48c3-9ccb-c22a0f6d907e | 00AVB40GH001A02XM57_XN95
16528 | A02 SICOM-3028 L3 | f625656e-73b3-4e45-9b03-967b664a3194 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | b6e66b53-5d08-4142-97ee-c08be7aa26e2 | Состояние порта №17 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB40GH001-A02) | Состояние порта №17 | 9c25d455-6fd6-4b96-9d15-e73162a1e27b | 00AVB40GH001A02ZV17_XN91
16529 | A02 SICOM-3028 L3 | f625656e-73b3-4e45-9b03-967b664a3194 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | b9b68e8d-cd0d-4cdf-b36f-5f3cd8e19ea8 | Состояние порта №2 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB40GH001-A02) | Состояние порта №02 | cb160c59-ae86-48fc-8ecb-30dfe05cbc99 | 00AVB40GH001A02ZV02_XN91
16530 | A02 SICOM-3028 L3 | f625656e-73b3-4e45-9b03-967b664a3194 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | cb61d204-475b-4b85-a559-5c7aabc7f737 | Состояние порта №5 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB40GH001-A02) | Состояние порта №05 | f987cafd-78a0-4118-8e00-afefd5f9fc76 | 00AVB40GH001A02ZV05_XN91
16531 | A02 SICOM-3028 L3 | f625656e-73b3-4e45-9b03-967b664a3194 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | e6db109c-57e9-4332-94c4-514e97b4db85 | Питание вход №2 |  | integer | Питание SICOM | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB40GH001-A02) | Питание коммутатора на входе 2 | 7d316dae-d5a5-4700-b129-b2ea339696cb | 00AVB40GH001A02XM58_XN95
16532 | A02 SICOM-3028 L3 | f625656e-73b3-4e45-9b03-967b664a3194 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | fea1e217-329c-4aa3-bb6e-0bf7e276f540 | Состояние порта №28 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB40GH001-A02) | Состояние порта №28 | 75755d33-19a6-454f-9260-f60f7c8e43d5 | 00AVB40GH001A02ZV28_XN91
16533 | АУВ | d0625ea9-e279-444d-b378-4cae4f0f9a36 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9792/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 09da0443-4316-4e1a-8b99-f198384210de | Группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9792/АУВ 00ACQ111 (00ACQ111GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 2 | bf99ed28-f977-432f-b85e-509a8214ea9d | 00ACQ111EK019_XN10
16534 | АУВ | d0625ea9-e279-444d-b378-4cae4f0f9a36 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9792/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 952bb8fd-16e4-474e-97ae-fe9cae9141b1 | Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9792/АУВ 00ACQ111 (00ACQ111GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 1 | fb62b2aa-e391-499c-a044-c4781a10c3c8 | 00ACQ111EK018_XN10
16535 | АУВ | d0625ea9-e279-444d-b378-4cae4f0f9a36 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9792/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 9cdfa5b7-8851-4ddc-97f8-59d9d0c10b76 | Воздействие на выключатель |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9792/АУВ 00ACQ111 (00ACQ111GH001-A1) | АУВ. Воздействие на выключатель выведено | 3eece08a-f1c7-4c8e-b99c-3e04335cfc8f | 00ACQ111EK014_XB10
16536 | АУВ | d0625ea9-e279-444d-b378-4cae4f0f9a36 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9792/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 0a143684-03ef-44bd-aa73-768b0366a29e | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9792/АУВ 00ACQ111 (00ACQ111GH001-A1) | АУВ. Неисправность терминала | 458edc46-2e17-48f1-b35a-811c20ec4029 | 00ACQ111EK003_XF01
16537 | АУВ | d0625ea9-e279-444d-b378-4cae4f0f9a36 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9792/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | a08c15d0-be2c-4213-99fd-f0654cdcd56d | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9792/АУВ 00ACQ111 (00ACQ111GH001-A1) | АУВ. Неисправность цепей напряжения | b7aa81f2-aa57-47cc-a13e-eb5090342084 | 00ACQ111EW020_XM51
16538 | АУВ | d0625ea9-e279-444d-b378-4cae4f0f9a36 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9792/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 764a44ba-6b4a-4416-9552-efd9e45be0ff | Блокировка включения от Lock-Out relay шкафа (KL4) |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9792/АУВ 00ACQ111 (00ACQ111GH001-A1) | АУВ. Блокировка включения от Lock-Out relay шкафа (KL4) | d85bbb82-c19e-40b1-b9c3-aa7ed96e9352 | 00ACQ111EK049_XF01
16539 | АУВ | d0625ea9-e279-444d-b378-4cae4f0f9a36 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9792/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 726f7e9a-56b5-40af-8899-e87d246eab5a | Отключен АВ ЭМВ, ЭМО1,ЭМО2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9792/АУВ 00ACQ111 (00ACQ111GH001-A1) | АУВ. Отключен АВ ЭМВ, ЭМО1,ЭМО2 | c1751751-85c6-489d-98aa-e7b7b2e2ab00 | 00ACQ111EK032_XF01
16540 | АУВ | d0625ea9-e279-444d-b378-4cae4f0f9a36 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9792/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 81818a28-0a59-4062-be3c-29a863ca8e4e | Группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9792/АУВ 00ACQ111 (00ACQ111GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 4 | 77891689-015c-4760-b5c2-210f25ff371f | 00ACQ111EK021_XN10
16541 | АУВ | d0625ea9-e279-444d-b378-4cae4f0f9a36 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9792/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 1d33fc93-a3dd-4621-836d-ff82e4ea756f | Ключ SA11 Действие УРОВ в ДЗШ | АУВ. Ключ SA11 Действие УРОВ в ДЗШ | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9792/АУВ 00ACQ111 (00ACQ111GH001-A1) | АУВ. Ключ SA11 Действие УРОВ в ДЗШ | d7e62ff1-0423-47ac-beb0-c05079d1e108 | 00ACQ111EK015_XB10
16542 | Шкаф ПА 1 к. | c5964a2a-1c1f-44a2-86ce-1ce09ea7e8a5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES | РЗиА/Шкаф релейный | 485905a8-7a30-4c8b-b588-d0e9b958c10b | Неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A11) | Неисправность в шкафу 00ARA03GH001-E1 | 506a1467-ba09-4e52-a63d-965ac51abb11 | 00ARA03EK111_XF00
16543 | Шкаф ПА 1 к. | c5964a2a-1c1f-44a2-86ce-1ce09ea7e8a5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES | РЗиА/Шкаф релейный | 666c609b-b670-4bc3-8b30-36ce8a53f157 | Срабатывание защит |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A11) | Срабатывание защит 00ARA03GH001-E1 | 899bb9ca-b1d9-494f-945b-cc90285fc48b | 00ARA03EW111_XK01
16544 | Шкаф ПА 1 к. | c5964a2a-1c1f-44a2-86ce-1ce09ea7e8a5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ПА ВЛ Ерменек 1 к-т (00ARA03GH001-E1) | ПА 1к. Дверь шкафа открыта | df2c0db5-dd63-49c8-86a2-438f23d06f77 | 00ARA03EK202_XN01
16545 | Защиты | f70f777a-f807-4219-8334-d2827e524284 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 4afe0e63-7f72-4ced-817a-02bbdbf58f30 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD03-F1) | Связь с устройстом 10BCD03-F1 установлена | ba041206-879e-4544-90cc-fc83d7e77139 | 10BCD03F1_XN99
16546 | Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | 0b48520d-0753-4328-8ba4-5b3a3316821b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/КСЗ 2к. 00ACL03 (00ACL03GH002-A1) | Дверь шкафа открыта | 725724a7-83aa-40dd-82ef-e51637da0c17 | 00ACL03EK302_XN01
16547 | Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | 9f75596b-a46c-4cfc-aae3-99644212d46a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/КСЗ 1к. 00ACL03 (00ACL03GH001-A1) | Дверь шкафа открыта | 7902d7d5-75d8-4c23-9123-5016e9f84dce | 00ACL03EK102_XN01
16548 | Шкаф пуска-приема команд РЗ и ПА по ВЧ АЭС Аккую - Ерменек | be48c96a-9ed9-4a8f-a622-bee6f09c5a49 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES | РЗиА/Шкаф релейный | 485905a8-7a30-4c8b-b588-d0e9b958c10b | Неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A12) | Неисправность в шкафу 00ACK03GH001-A1 | f3bb68f3-f9f7-408e-9934-74a78a3ee46e | 00ACL03EK501_XF00
16549 | Шкаф пуска-приема команд РЗ и ПА по ВЧ АЭС Аккую - Ерменек | be48c96a-9ed9-4a8f-a622-bee6f09c5a49 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES | РЗиА/Шкаф релейный | 666c609b-b670-4bc3-8b30-36ce8a53f157 | Срабатывание защит |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A12) | Срабатывание защиты 00ACK03GH001-A1 | 0d3a9331-6f5d-46d5-bbb9-a989905976ed | 00ACL03EW501_XK01
16550 | Шкаф ПА 2 к. | c1404bd8-4f76-4c2b-bf7b-73765bff314c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES | РЗиА/Шкаф релейный | 666c609b-b670-4bc3-8b30-36ce8a53f157 | Срабатывание защит |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A11) | Срабатывание защит 00ARA03GH002-E1 | 815dfc07-ce5d-4597-b574-0e9c0699e839 | 00ARA03EW121_XK01
16551 | Шкаф ПА 2 к. | c1404bd8-4f76-4c2b-bf7b-73765bff314c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES | РЗиА/Шкаф релейный | 485905a8-7a30-4c8b-b588-d0e9b958c10b | Неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A11) | Неисправность в шкафу 00ARA03GH002-E1 | c0f7fb16-98a4-4992-adda-1fb825118a48 | 00ARA03EK121_XF00
16552 | Шкаф ПА 2 к. | c1404bd8-4f76-4c2b-bf7b-73765bff314c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ПА ВЛ Ерменек 2 к-т (00ARA03GH002-E1) | ПА 2к. Дверь шкафа открыта | db2d7a10-51e9-44a9-8de3-afe29fa3c472 | 00ARA03EK252_XN01
16553 | ДЗО | 2003c19b-6fb2-4b89-8a71-8c53145eff26 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 4a061da7-3930-4ff2-8ead-3c49f220cc0e | Срабатывание |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A11) | ДЗО 1к (00ACL03GH001-A2). Срабатывание защит | 7699dcbc-1e11-4d77-a81a-e863eedfd035 | 00ACL03EW201_XK01
16554 | ДЗО | 2003c19b-6fb2-4b89-8a71-8c53145eff26 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 731d6d0f-9557-453a-8f55-44b7c10988e0 | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A11) | ДЗО 1к (00ACL03GH001-A2). Неисправность | fb339379-393e-4613-88f9-e06c3a6cac4b | 00ACL03EK201_XF01
16555 | ДЗО | 2003c19b-6fb2-4b89-8a71-8c53145eff26 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | cad0fd7f-da1e-4eb4-b826-28af98891355 | Отключение в УПАСК | ДЗО 1к. Ключ 02SA15 "Отключение в УПАСК" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ДЗО 1к. 00ACL03 (00ACL03GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA15 "Отключение в УПАСК" - вывод | deda9876-0d8f-466b-9807-6c5dd4dbe930 | 00ACL03EK219_XN02
16556 | ДЗО | 2003c19b-6fb2-4b89-8a71-8c53145eff26 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 80e7da0d-f5b2-40c2-9aa2-fc894e2e440e | Пуск УРОВ {выкл. 3} | ДЗО 1к. Ключ 02SA14 "Пуск УРОВ 00ACQ101" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ДЗО 1к. 00ACL03 (00ACL03GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA14 "Пуск УРОВ 00ACQ101" - вывод | ec91407b-210b-4a05-b0a4-78043a3c2f38 | 00ACL03EK218_XN02
16557 | Защиты | f72b63ce-ae27-487e-b878-6cfe496b57e1 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 1c7b4571-e190-4b88-a78d-9e5e9f0597a1 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB05-F1) | Связь с устройстом 40BCB05-F1 установлена | d499f69a-893f-4f5e-bf77-098e437f6d7c | 40BCB05F1_XN99
16558 | ДЗО | 2003c19b-6fb2-4b89-8a71-8c53145eff26 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | a5cffd16-cafc-4d73-ad7f-1a36804ef5ad | Выходные цепи {выкл. 3} | ДЗО 1к. Ключ 02SA13 "Цепи отключения 00ACQ101" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ДЗО 1к. 00ACL03 (00ACL03GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA13 "Цепи отключения 00ACQ101" - вывод | cc397763-5af8-4f05-b63e-b1faa5896563 | 00ACL03EK217_XN02
16559 | ДЗО | 2003c19b-6fb2-4b89-8a71-8c53145eff26 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 9b47a2ff-6b9b-4b49-8083-b1f8727a5d8a | Разрешение опробывания | ДЗО 1к. Ключ 02SA5 "Разрешение опробавания" | discrete | Работа_вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ДЗО 1к. 00ACL03 (00ACL03GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA5 "Разрешение опробавания" - работа | 3d233fbc-9957-4a95-a345-b55372303bc5 | 00ACL03EK208_XB10
16560 | ДЗО | 2003c19b-6fb2-4b89-8a71-8c53145eff26 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 63beb292-6870-45e2-ba9a-0a25651434f4 | Запрет АПВ | ДЗО 1к. Ключ 02SA6 "Запрет АПВ" | discrete | Работа_вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ДЗО 1к. 00ACL03 (00ACL03GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA6 "Запрет АПВ" - работа | 9ce580e7-af7f-456f-a65d-f1fb7d74e5fa | 00ACL03EK207_XN03
16561 | ДЗО | 2003c19b-6fb2-4b89-8a71-8c53145eff26 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 953a3ef8-5bfd-4ba3-9894-d20ef0efc029 | Очувствление оперативный вывод | ДЗО 1к. Ключ 02SA4 "Очувствление" - оперативный вывод | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ДЗО 1к. 00ACL03 (00ACL03GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA4 "Очувствление" - оперативный вывод | 540aad1e-577f-4152-9739-53a15a142b9b | 00ACL03EK206_XN02
16562 | ДЗО | 2003c19b-6fb2-4b89-8a71-8c53145eff26 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 70ce004c-7a9a-4131-8bad-bdfc6b244a56 | Блокировка при обрыве токовых цепей | ДЗО 1к. Ключ 02SA3 "Блокировка при обрыве ТЦ" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ДЗО 1к. 00ACL03 (00ACL03GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA3 "Блокировка при обрыве ТЦ" - вывод | 9656c646-f39a-4101-bd81-bbedeb5cc674 | 00ACL03EK204_XN02
16563 | ДЗО | 2003c19b-6fb2-4b89-8a71-8c53145eff26 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 1ab90755-b3d1-4aa9-81df-7dcca8c4be6e | ДЗО | ДЗО 1к. Ключ 02SA2 "ДЗО" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ДЗО 1к. 00ACL03 (00ACL03GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA2 "ДЗО" - вывод | 7cb47150-40cf-46f0-90d9-d03396ff7fc9 | 00ACL03EK203_XN02
16564 | ДЗО | 2003c19b-6fb2-4b89-8a71-8c53145eff26 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 59921a75-0c3d-437e-9c6c-bb1861787e69 | Пуск УРОВ {выкл. 1} | ДЗО 1к. Ключ 02SA10 "Пуск УРОВ 00ACQ111" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ДЗО 1к. 00ACL03 (00ACL03GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA10 "Пуск УРОВ 00ACQ111" - вывод | d2a973ed-8a29-4cd8-8528-027dc3ebcd85 | 00ACL03EK214_XN02
16565 | ДЗО | 2003c19b-6fb2-4b89-8a71-8c53145eff26 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 43ae5228-2c25-444a-8094-99fb7f7c55d0 | Выходные цепи {выкл. 1} | ДЗО 1к. Ключ 02SA9 "Цепи отключения 00ACQ111" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ДЗО 1к. 00ACL03 (00ACL03GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA9 "Цепи отключения 00ACQ111" - вывод | ee34568a-a0bb-4c38-a133-36aca06e7765 | 00ACL03EK213_XN02
16566 | ДЗО | 2003c19b-6fb2-4b89-8a71-8c53145eff26 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | eec3989f-bb68-4d43-9e37-353e66b6b72c | Пуск УРОВ {выкл. 2} | ДЗО 1к. Ключ 02SA12 "Пуск УРОВ 00ACQ112" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ДЗО 1к. 00ACL03 (00ACL03GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA12 "Пуск УРОВ 00ACQ112" - вывод | a7fd43cf-05af-402f-b835-6fb741b17e0c | 00ACL03EK216_XN02
16567 | ДЗО | 2003c19b-6fb2-4b89-8a71-8c53145eff26 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 5f4181f4-09fa-4d5b-a625-9ffc805703c5 | Выходные цепи {выкл. 2} | ДЗО 1к. Ключ 02SA11 "Цепи отключения 00ACQ112" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ДЗО 1к. 00ACL03 (00ACL03GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA11 "Цепи отключения 00ACQ112" - вывод | 4fe97f86-6a1b-4f70-a578-5bd1ae39ed00 | 00ACL03EK215_XN02
16568 | ДЗО | 2003c19b-6fb2-4b89-8a71-8c53145eff26 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 35d147ca-0067-443c-bf46-5bc9b51f4c55 | Очувствление нормальный режим | ДЗО 1к. Ключ 02SA4 "Очувствление" - нормальный режим | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ДЗО 1к. 00ACL03 (00ACL03GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA4 "Очувствление" - нормальный режим | 84583a8c-494e-483d-b5bd-4798a42c8f0e | 00ACL03EK205_XB10
16569 | ДЗО | 2003c19b-6fb2-4b89-8a71-8c53145eff26 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | ff036d17-5913-4fb8-aba9-c61fb373351f | Отключение по УРОВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ДЗО 1к. 00ACL03 (00ACL03GH001-A2) | ДЗО 1к. Отключение по УРОВ | 539c0a9c-fb00-4dc1-9b4c-ebfa70a2c27f | 00ACL03EW208_XK01
16570 | ДЗО | 2003c19b-6fb2-4b89-8a71-8c53145eff26 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | b2a3499e-42dc-40eb-83f6-78012dcde5a7 | Внешний УРОВ от {выкл. 3} | ДЗО 1к. Внешний УРОВ от 00ACQ101 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ДЗО 1к. 00ACL03 (00ACL03GH001-A2) | ДЗО 1к. Внешний УРОВ от 00ACQ101 | b5843061-e89e-49c0-9b77-c70b64162da5 | 00ACL03EW204_XK01
16571 | ДЗО | 2003c19b-6fb2-4b89-8a71-8c53145eff26 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 747e7fd6-8217-4436-bbb9-0158ffec4745 | Внешний УРОВ от {выкл. 1} | ДЗО 1к. Внешний УРОВ от 00ACQ111 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ДЗО 1к. 00ACL03 (00ACL03GH001-A2) | ДЗО 1к. Внешний УРОВ от 00ACQ111 | 37bf1241-9840-4bf5-ae9e-6a8e44dc5919 | 00ACL03EW202_XK01
16572 | ДЗО | 2003c19b-6fb2-4b89-8a71-8c53145eff26 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 09d9ccb9-0db6-49ab-beae-989126018dc2 | Режим теста терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ДЗО 1к. 00ACL03 (00ACL03GH001-A2) | ДЗО 1к. Режим теста терминала | a7df983a-5372-421b-8885-e460edcd7b54 | 00ACL03EK230_XF50
16573 | ДЗО | 2003c19b-6fb2-4b89-8a71-8c53145eff26 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | de47f1e6-dc1a-4fb2-a633-2f412a959321 | Очувствление ДЗО |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ДЗО 1к. 00ACL03 (00ACL03GH001-A2) | ДЗО 1к. Очувствление ДЗО | 8366fdfd-1910-4194-824e-ae1108399728 | 00ACL03EK229_XF01
16574 | ДЗО | 2003c19b-6fb2-4b89-8a71-8c53145eff26 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | dc13a7ec-c7a1-4da9-9962-e87062d2ec2b | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ДЗО 1к. 00ACL03 (00ACL03GH001-A2) | ДЗО 1к. Неисправность цепей напряжения | 56920292-dff7-49ec-8fe6-c809a960f292 | 00ACL03EK227_XM51
16575 | ДЗО | 2003c19b-6fb2-4b89-8a71-8c53145eff26 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | bf20d9ea-4d42-412a-a320-08d2ea3f83cc | Обрыв цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ДЗО 1к. 00ACL03 (00ACL03GH001-A2) | ДЗО 1к. Обрыв цепей тока | 3fdf8337-61ed-430f-8122-2cccee76d06f | 00ACL03EK226_XF91
16576 | ДЗО | 2003c19b-6fb2-4b89-8a71-8c53145eff26 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 89eb4cc2-1cfb-4bf4-b363-780e6c3bac84 | Блок (ТТ {выкл. 4}) | ДЗО 1к. Крышка БИ (02SG5) токов 00ACQ101 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ДЗО 1к. 00ACL03 (00ACL03GH001-A2) | ДЗО 1к. Крышка БИ (02SG5) токов 00ACQ101 не вставлена | 07b3b6e1-7b6e-4f8c-b7a6-f40d03036f90 | 00ACL03EK224_XN12
16577 | ДЗО | 2003c19b-6fb2-4b89-8a71-8c53145eff26 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 7617e20b-3bab-42a2-bd6e-508b2f700c7c | Блок (ТТ ВЛ или тр-ра) | ДЗО 1к. Крышка БИ (02SG3) токов ВЛ | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ДЗО 1к. 00ACL03 (00ACL03GH001-A2) | ДЗО 1к. Крышка БИ (02SG3) токов ВЛ не вставлена | 31085e8d-abaa-4f21-af3f-3723b1416d98 | 00ACL03EK222_XN12
16578 | ДЗО | 2003c19b-6fb2-4b89-8a71-8c53145eff26 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 2dd0b626-bb48-4e52-818d-229077ad3936 | Блок SG2 (ТТ {выкл. 2}) | ДЗО 1к. Крышка БИ (02SG2) токов 00ACQ112 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ДЗО 1к. 00ACL03 (00ACL03GH001-A2) | ДЗО 1к. Крышка БИ (02SG2) токов 00ACQ112 не вставлена | 3f7ceeff-80a7-474e-a404-454144f57876 | 00ACL03EK221_XN12
16579 | ДЗО | 2003c19b-6fb2-4b89-8a71-8c53145eff26 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 67c1ed62-ff79-441f-81f4-fc66b8cf32ac | Блок SG1 (ТТ {выкл. 1}) | ДЗО 1к. Крышка БИ (02SG1) токов 00ACQ111 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ДЗО 1к. 00ACL03 (00ACL03GH001-A2) | ДЗО 1к. Крышка БИ (02SG1) токов 00ACQ111 не вставлена | 935aba0e-b223-4b0d-baf2-db63c797a4f0 | 00ACL03EK220_XN12
16580 | ДЗО | 2003c19b-6fb2-4b89-8a71-8c53145eff26 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 403c99cc-3781-42e8-bb80-610ba8d5d34c | Блок (ТН ВЛ или тр-ра) | ДЗО 1к. Крышка БИ (02SG6) цепей напряжения | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ДЗО 1к. 00ACL03 (00ACL03GH001-A2) | ДЗО 1к. Крышка БИ (02SG6) цепей напряжения не вставлена | 3959014f-e878-45c0-bf2f-170fe1eb2c10 | 00ACL03EK225_XN12
16581 | ДЗО | 2003c19b-6fb2-4b89-8a71-8c53145eff26 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | db55a937-35f4-4b20-8e53-9d4bc2c51569 | Введена группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ДЗО 1к. 00ACL03 (00ACL03GH001-A2) | ДЗО 1к. Группа уставок 4 | bace926f-21e7-40fd-b7f9-1045d8e9b5df | 00ACL03EK212_XN10
16582 | ДЗО | 2003c19b-6fb2-4b89-8a71-8c53145eff26 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | ba7a5c6f-bc12-489d-b814-e296e0c14169 | Введена группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ДЗО 1к. 00ACL03 (00ACL03GH001-A2) | ДЗО 1к. Группа уставок 3 | 0381b158-a933-4e5b-80ff-1b0224232282 | 00ACL03EK211_XN10
16583 | ДЗО | 2003c19b-6fb2-4b89-8a71-8c53145eff26 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 6628ebe4-00ba-4dba-8077-08144f4cac7b | Введена группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ДЗО 1к. 00ACL03 (00ACL03GH001-A2) | ДЗО 1к. Группа уставок 2 | 7a97183f-52ab-4d6c-895c-2df9b1d25ef6 | 00ACL03EK210_XN10
16584 | ДЗО | 2003c19b-6fb2-4b89-8a71-8c53145eff26 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 39e49b81-e7b9-4148-8281-608860821927 | Введена группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ДЗО 1к. 00ACL03 (00ACL03GH001-A2) | ДЗО 1к. Группа уставок 1 | 1cfb780a-a0de-44c9-929d-3aa5709c7e90 | 00ACL03EK209_XN10
16585 | ДЗО | 2003c19b-6fb2-4b89-8a71-8c53145eff26 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 35af0026-1a04-4445-aa1b-5ab8b906f3b8 | Срабатывание ДЗО при опробовании |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ДЗО 1к. 00ACL03 (00ACL03GH001-A2) | ДЗО 1к. Срабатывание ДЗО при опробовании | 654818f3-21d4-4bed-871f-bf03c0432d72 | 00ACL03EW207_XK01
16586 | ДЗО | 2003c19b-6fb2-4b89-8a71-8c53145eff26 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 58595bb9-d123-48ef-8c4f-1b42c1ff4cc7 | Внешний УРОВ от {выкл. 2} | ДЗО 1к. Внешний УРОВ от 00ACQ112 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ДЗО 1к. 00ACL03 (00ACL03GH001-A2) | ДЗО 1к. Внешний УРОВ от 00ACQ112 | 7f2997d2-d30b-47ba-bd17-97547a7b004c | 00ACL03EW203_XK01
16587 | ДЗО | 2003c19b-6fb2-4b89-8a71-8c53145eff26 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | ac72ac85-3172-48ff-83b1-3b4c52fa5f81 | Блок (ТТ {выкл. 3}) | ДЗО 1к. Крышка БИ (02SG4) токов 00ACQ93 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ДЗО 1к. 00ACL03 (00ACL03GH001-A2) | ДЗО 1к. Крышка БИ (02SG4) токов 00ACQ93 не вставлена | bb8368cc-9b27-4fc6-850e-6c97f471197d | 00ACL03EK223_XN12
16588 | ДЗО | 2003c19b-6fb2-4b89-8a71-8c53145eff26 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 64802b2c-55db-46d7-9030-80d5ea6fc965 | Отключение трансформатора | ДЗО 1к. Отключение | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ДЗО 1к. 00ACL03 (00ACL03GH001-A2) | ДЗО 1к. Отключение | 45aac5b1-093d-47f1-a148-01f644717f31 | 00ACL03EW205_XK01
16589 | КСЗ | 637d192b-d81b-4123-aeca-60a48cd28454 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | afb799e0-e53e-44f0-a622-97bc368f3d8d | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A11) | КСЗ 1к (00ACL03GH001-A1). Неисправность | 4a62a0d1-16df-4275-b59a-e8788ee6efcc | 00ACL03EK101_XF01
16590 | КСЗ | 637d192b-d81b-4123-aeca-60a48cd28454 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 0a4cd955-3710-412d-8da9-b1615f281922 | Срабатывание (обобщенное) |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A11) | КСЗ 1к (00ACL03GH001-A1). Срабатывание защит | c9e25d81-c33b-4a57-97bc-85513e889d82 | 00ACL03EW101_XK01
16591 | КСЗ | 637d192b-d81b-4123-aeca-60a48cd28454 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 22460cc4-5e37-4414-981f-64f2911875ab | Ключ 01SA4 ТНЗНП |  | discrete | Выведен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/КСЗ 1к. 00ACL03 (00ACL03GH001-A1) | КСЗ 1к. Ключ 01SA4 "ТНЗНП" - вывод | 96ceff8e-f46c-4f9f-bb3d-ddf7173f6a91 | 00ACL03EK106_XN02
16592 | КСЗ | 637d192b-d81b-4123-aeca-60a48cd28454 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 8a08c8c2-f9ca-416a-9a66-02feeb3c0e87 | Срабатывание ТНЗНП |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/КСЗ 1к. 00ACL03 (00ACL03GH001-A1) | КСЗ 1к. Срабатывание ТНЗНП | 10be35fe-28e7-4847-b05f-3b1fea9c14f9 | 00ACL03EW124_XK01
16593 | КСЗ | 637d192b-d81b-4123-aeca-60a48cd28454 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 07a1e92b-36f4-47b4-9fd2-ca9eb5905f34 | Ключ 01SA15 Цепи отключения выкл. 3 | КСЗ 1к. Ключ 01SA15 "Пуск УРОВ 00ACQ101" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/КСЗ 1к. 00ACL03 (00ACL03GH001-A1) | КСЗ 1к. Ключ 01SA15 "Пуск УРОВ 00ACQ101" - вывод | 552d20de-13ac-4480-a775-949950477f92 | 00ACL03EK130_XN02
16594 | КСЗ | 637d192b-d81b-4123-aeca-60a48cd28454 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 8bac2070-262c-4c33-be21-fe43983031fe | Ключ 01SA14 Пуск УРОВ выкл. 3 | КСЗ 1к. Ключ 01SA14 "Цепи отключения 00ACQ101" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/КСЗ 1к. 00ACL03 (00ACL03GH001-A1) | КСЗ 1к. Ключ 01SA14 "Цепи отключения 00ACQ101" - вывод | 264ee77b-7ffa-4a15-adfa-df060a34d28a | 00ACL03EK129_XN02
16595 | КСЗ | 637d192b-d81b-4123-aeca-60a48cd28454 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 86c10579-708c-4ffe-8ab9-3bfc120461df | Ключ 01SA12 Цепи отключения выкл. 2 | КСЗ 1к. Ключ 01SA12 "Цепи отключения 00ACQ112" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/КСЗ 1к. 00ACL03 (00ACL03GH001-A1) | КСЗ 1к. Ключ 01SA12 "Цепи отключения 00ACQ112" - вывод | 34789d88-942f-46cd-8cae-f3cbcf290036 | 00ACL03EK127_XN02
16596 | КСЗ | 637d192b-d81b-4123-aeca-60a48cd28454 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 5de1e2f1-e65b-4b9e-8b5c-3dd94e7a1cea | Ключ 01SA10 Цепи отключения выкл. 1 | КСЗ 1к. Ключ 01SA10 "Цепи отключения 00ACQ111" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/КСЗ 1к. 00ACL03 (00ACL03GH001-A1) | КСЗ 1к. Ключ 01SA10 "Цепи отключения 00ACQ111" - вывод | 1fafd950-79f3-4019-b639-7b57549f1182 | 00ACL03EK115_XN02
16597 | КСЗ | 637d192b-d81b-4123-aeca-60a48cd28454 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | c9a33f88-ebad-4c50-bc0f-fa4977b4c557 | Ключ 01SA11 Пуск УРОВ выкл. 1 | КСЗ 1к. Ключ 01SA11 "Пуск УРОВ 00ACQ111" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/КСЗ 1к. 00ACL03 (00ACL03GH001-A1) | КСЗ 1к. Ключ 01SA11 "Пуск УРОВ 00ACQ111" - вывод | 4babcb9e-5186-4a44-8155-b058b39b1c55 | 00ACL03EK116_XN02
16598 | КСЗ | 637d192b-d81b-4123-aeca-60a48cd28454 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | da41f9b7-5324-43ad-b3b7-02bd33561b2f | Ключ 01SA13 Пуск УРОВ выкл. 2 | КСЗ 1к. Ключ 01SA13 "Пуск УРОВ 00ACQ112" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/КСЗ 1к. 00ACL03 (00ACL03GH001-A1) | КСЗ 1к. Ключ 01SA13 "Пуск УРОВ 00ACQ112" - вывод | 252189b0-63fc-466c-bc83-7123d32a7836 | 00ACL03EK128_XN02
16599 | КСЗ | 637d192b-d81b-4123-aeca-60a48cd28454 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 52ee1476-b0b3-4b99-8b45-abe4096ad6bf | Ключ 01SA6 МТЗ |  | discrete | Выведен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/КСЗ 1к. 00ACL03 (00ACL03GH001-A1) | КСЗ 1к. Ключ 01SA6 "МТЗ" - вывод | e770b657-49ee-4342-aa44-0a77c96b453d | 00ACL03EK108_XN02
16600 | КСЗ | 637d192b-d81b-4123-aeca-60a48cd28454 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 8237968e-5916-45e8-b639-1d3be0422255 | Ключ 01SA5 МФТО |  | discrete | Выведен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/КСЗ 1к. 00ACL03 (00ACL03GH001-A1) | КСЗ 1к. Ключ 01SA5 "МФТО" - вывод | 0e9e0bfc-dc2b-47b5-87db-cdd99d09b550 | 00ACL03EK107_XN02
16601 | КСЗ | 637d192b-d81b-4123-aeca-60a48cd28454 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 71ebd71d-486e-4a3e-8200-906a19803902 | Ключ 01SA3 ДЗ |  | discrete | Выведен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/КСЗ 1к. 00ACL03 (00ACL03GH001-A1) | КСЗ 1к. Ключ 01SA3 "ДЗ" - вывод | d20b1716-7946-4b91-9a2e-9f12d5552120 | 00ACL03EK105_XN02
16602 | КСЗ | 637d192b-d81b-4123-aeca-60a48cd28454 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 21143eb2-bcd1-47c5-9775-beecda310f9f | Ключ 01SA2 Терминал |  | discrete | Выведен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/КСЗ 1к. 00ACL03 (00ACL03GH001-A1) | КСЗ 1к. Ключ 01SA2 "Терминал" - вывод | ea60655a-eb92-4e32-b7b5-5e98a1eb5f4d | 00ACL03EK104_XN02
16603 | КСЗ | 637d192b-d81b-4123-aeca-60a48cd28454 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 16f69836-dc90-4556-b633-8a6712c389ad | Ключ 01SA8 ОУ ТНЗНП |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/КСЗ 1к. 00ACL03 (00ACL03GH001-A1) | КСЗ 1к. Ключ 01SA8 "ОУ ТНЗНП" - ввод | e359318d-f27e-4f8c-b7db-8201839d8305 | 00ACL03EK110_XB10
16604 | КСЗ | 637d192b-d81b-4123-aeca-60a48cd28454 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 8bb5c661-4486-4aa1-8a0a-48eafc061d82 | Ключ 01SA7 ОУ ДЗ |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/КСЗ 1к. 00ACL03 (00ACL03GH001-A1) | КСЗ 1к. Ключ 01SA7 "ОУ ДЗ" - ввод | d71cae82-2f82-4ad7-8919-ad53352068b9 | 00ACL03EK109_XB10
16605 | КСЗ | 637d192b-d81b-4123-aeca-60a48cd28454 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 2d767f05-2e4e-4997-90f7-e3623aaf0dd0 | Ключ 01SA14 Передача телекоманд | Ключ 01SA16 "Передача телекоманд" | discrete | Выведен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/КСЗ 1к. 00ACL03 (00ACL03GH001-A1) | КСЗ 1к. Ключ 01SA16 "Передача телекоманд" - вывод | c0cdab59-1fa3-430f-ad73-936a55f37331 | 00ACL03EK118_XN02
16606 | КСЗ | 637d192b-d81b-4123-aeca-60a48cd28454 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 9fac52cb-e0f4-43e3-b50d-bb073dd45ce5 | Трехфазное отключение и Пуск УРОВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/КСЗ 1к. 00ACL03 (00ACL03GH001-A1) | КСЗ 1к. Трехфазное отключение и Пуск УРОВ | 22c83191-9114-437a-a137-3540f59002cc | 00ACL03EW123_XK22
16607 | КСЗ | 637d192b-d81b-4123-aeca-60a48cd28454 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 1493774c-179b-4728-87c3-a9e0da8e19df | Отключение, Пуск УРОВ и ОАПВ ф.C |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/КСЗ 1к. 00ACL03 (00ACL03GH001-A1) | КСЗ 1к. Отключение, Пуск УРОВ и ОАПВ ф.C | 8fdd98b8-24f1-4adf-b13d-506a15d9378d | 00ACL03EW122_XK21
16608 | КСЗ | 637d192b-d81b-4123-aeca-60a48cd28454 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 2b36710c-6b6e-41b7-8f3a-493aa48ee22e | Отключение, Пуск УРОВ и ОАПВ ф.B |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/КСЗ 1к. 00ACL03 (00ACL03GH001-A1) | КСЗ 1к. Отключение, Пуск УРОВ и ОАПВ ф.B | d782f693-0ac0-4037-8adb-1744c80d57f4 | 00ACL03EW121_XK21
16609 | КСЗ | 637d192b-d81b-4123-aeca-60a48cd28454 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 353d00c1-5836-463b-a5f1-ac8c29bb98da | Отключение, Пуск УРОВ и ОАПВ ф.А |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/КСЗ 1к. 00ACL03 (00ACL03GH001-A1) | КСЗ 1к. Отключение, Пуск УРОВ и ОАПВ ф.A | b95a1070-f5aa-42e7-956f-2a27fe9fe3f2 | 00ACL03EW120_XK21
16610 | КСЗ | 637d192b-d81b-4123-aeca-60a48cd28454 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 0c67a03e-f57b-4d03-90a5-6d7dbc6c7fec | Срабатывание II ст. МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/КСЗ 1к. 00ACL03 (00ACL03GH001-A1) | КСЗ 1к. Срабатывание II ст. МТЗ | fb42670e-fb1f-41c2-866c-06f0632d920d | 00ACL03EW118_XK02
16611 | КСЗ | 637d192b-d81b-4123-aeca-60a48cd28454 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 42b77061-10e6-4e19-8e23-7e757cbeaa1d | Срабатывание I ст. МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/КСЗ 1к. 00ACL03 (00ACL03GH001-A1) | КСЗ 1к. Срабатывание I ст. МТЗ | 3b3d8321-abd9-43e3-9fad-44186565a719 | 00ACL03EW117_XK02
16612 | КСЗ | 637d192b-d81b-4123-aeca-60a48cd28454 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | bdffc9bd-8dbb-4b8a-887b-9db4a9c4d69d | Срабатывание МФТО |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/КСЗ 1к. 00ACL03 (00ACL03GH001-A1) | КСЗ 1к. Срабатывание МФТО | 4b17f30f-e181-4121-9b5a-a5c725c60b7c | 00ACL03EW116_XK01
16613 | КСЗ | 637d192b-d81b-4123-aeca-60a48cd28454 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 6cd92cce-63dc-4687-8c88-ec6a1676327c | Срабатывание ОУ ТНЗНП |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/КСЗ 1к. 00ACL03 (00ACL03GH001-A1) | КСЗ 1к. Срабатывание ОУ ТНЗНП | b06cdb96-b66e-447c-aca6-c4639ab64207 | 00ACL03EW115_XK01
16614 | АУВ | f815cf0d-ce83-4c1a-8e70-54d958df8250 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9476/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | e67bebba-0575-4bff-b131-8138cfdc7813 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9476/АУВ 00ACQ72 (00ACQ72GH001-A1) | Связь с устройстом 00ACQ72GH001-A1 установлена | ce7be4f1-d699-4902-be03-c7ab767a7ade | 00ACQ72GH001A1_XN99
16615 | КСЗ | 637d192b-d81b-4123-aeca-60a48cd28454 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | edc8fb12-53e4-4e92-9c5d-2cd0f53edc32 | Срабатывание АУ ТНЗНП |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/КСЗ 1к. 00ACL03 (00ACL03GH001-A1) | КСЗ 1к. Срабатывание АУ ТНЗНП | 62552d2c-f727-4a1a-aa5d-8b3ffa8fdcf9 | 00ACL03EW114_XK01
16616 | КСЗ | 637d192b-d81b-4123-aeca-60a48cd28454 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 44d6c80a-b6ea-4aaa-b000-af07ff245219 | Срабатывание III-VI ст. ТНЗНП |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/КСЗ 1к. 00ACL03 (00ACL03GH001-A1) | КСЗ 1к. Срабатывание III-VI ст. ТНЗНП | c8c195e6-06af-4772-8e2e-c0fb4c7684ff | 00ACL03EW113_XK02
16617 | КСЗ | 637d192b-d81b-4123-aeca-60a48cd28454 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 40fdd496-c781-44c8-8eb4-e01de413f251 | Срабатывание ОУ ДЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/КСЗ 1к. 00ACL03 (00ACL03GH001-A1) | КСЗ 1к. Срабатывание ОУ ДЗ | 44ad8ebe-e963-4d48-9982-8872609c261b | 00ACL03EW109_XK01
16618 | КСЗ | 637d192b-d81b-4123-aeca-60a48cd28454 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 1a49ec2d-12e5-47cf-989f-2f7d3b96b687 | Срабатывание АУ ДЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/КСЗ 1к. 00ACL03 (00ACL03GH001-A1) | КСЗ 1к. Срабатывание АУ ДЗ | 11487ad1-8ae5-4686-b485-9ead3b747e26 | 00ACL03EW108_XK01
16619 | КСЗ | 637d192b-d81b-4123-aeca-60a48cd28454 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 633f27f2-818a-439e-b162-7a3d45b53b0b | Срабатывание III-V ст. ДЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/КСЗ 1к. 00ACL03 (00ACL03GH001-A1) | КСЗ 1к. Срабатывание III-V ст. ДЗ | b4cbeb7d-8450-4872-a1b8-69fb2825e3e3 | 00ACL03EW107_XK02
16620 | КСЗ | 637d192b-d81b-4123-aeca-60a48cd28454 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | a5646a60-973b-4f08-b6d7-df70f3549178 | Срабатывание II ст. ДЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/КСЗ 1к. 00ACL03 (00ACL03GH001-A1) | КСЗ 1к. Срабатывание II ст. ДЗ | 10408c45-9bd2-4ee4-a921-66a7fb61ea18 | 00ACL03EW106_XK02
16621 | КСЗ | 637d192b-d81b-4123-aeca-60a48cd28454 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 29c394bf-7871-427a-aea1-ac882caa9bb2 | Срабатывание I ст. ДЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/КСЗ 1к. 00ACL03 (00ACL03GH001-A1) | КСЗ 1к. Срабатывание I ст. ДЗ | 34616824-23a2-4003-9030-c2c8390eb7fd | 00ACL03EW105_XK02
16622 | КСЗ | 637d192b-d81b-4123-aeca-60a48cd28454 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 3f66bb07-8589-4e0c-9968-ece89e65a7b8 | Передача ТО отключение с запретом АПВ в УПАСК 1 |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/КСЗ 1к. 00ACL03 (00ACL03GH001-A1) | КСЗ 1к. "Передача ТО" отключение с запретом АПВ в УПАСК 1 | 156fa525-807b-4e1a-8719-56980f2ab85c | 00ACL03EW104_XK01
16623 | Защиты | f82ed9a9-0e70-4a49-8ba3-f20473f8c9c4 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | ee455519-1ca5-4d61-80d0-376d4cb14a48 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA05-F1) | Связь с устройстом 20BCA05-F1 установлена | addb81d4-851d-4535-8389-9f777fe337f4 | 20BCA05F1_XN99
16624 | КСЗ | 637d192b-d81b-4123-aeca-60a48cd28454 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 07eec649-d979-45ca-a6cd-ff622901108c | Приём ТО отключение с запретом АПВ от УПАСК 2 |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/КСЗ 1к. 00ACL03 (00ACL03GH001-A1) | КСЗ 1к. "Приём ТО" отключение с запретом АПВ от УПАСК 2 | 9ffd9233-3c49-40f6-966b-851e6085fbe1 | 00ACL03EW103_XK10
16625 | КСЗ | 637d192b-d81b-4123-aeca-60a48cd28454 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | b346884a-ed99-4f0a-9be2-84936127724a | Приём ТО отключение с запретом АПВ от УПАСК 1 |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/КСЗ 1к. 00ACL03 (00ACL03GH001-A1) | КСЗ 1к. "Приём ТО" отключение с запретом АПВ от УПАСК 1 | 85237362-77df-4a43-8a42-3c14eaa45ebb | 00ACL03EW102_XK10
16626 | КСЗ | 637d192b-d81b-4123-aeca-60a48cd28454 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 2f39899b-d5e7-4df2-9847-e929304ad85e | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/КСЗ 1к. 00ACL03 (00ACL03GH001-A1) | КСЗ 1к. Неисправность цепей напряжения | 8c113397-2ce1-4418-8e0e-ce568df08178 | 00ACL03EK126_XM51
16627 | КСЗ | 637d192b-d81b-4123-aeca-60a48cd28454 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | a0ff3bd4-2bdf-417f-acbf-724758832ae7 | Приём ТУ ДЗ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/КСЗ 1к. 00ACL03 (00ACL03GH001-A1) | КСЗ 1к. Пуск ТУ ДЗ | 0e5f9e95-2046-4092-ac84-9bf239a43dfe | 00ACL03EK125_XK12
16628 | КСЗ | 637d192b-d81b-4123-aeca-60a48cd28454 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 9a970f16-36d1-4f3d-af31-67f322fccad7 | Режим теста терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/КСЗ 1к. 00ACL03 (00ACL03GH001-A1) | КСЗ 1к. Приём ТУ ДЗ | 29a68166-d8c6-4bdf-8894-f5bcb4c0482c | 00ACL03EK124_XM12
16629 | КСЗ | 637d192b-d81b-4123-aeca-60a48cd28454 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | a8e965a4-f912-471b-b831-9b200eefeff4 | Контроль исправности КС |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/КСЗ 1к. 00ACL03 (00ACL03GH001-A1) | КСЗ 1к. Контроль исправности КС | 42d27129-1752-43a2-a9f2-e40ad7191f39 | 00ACL03EK123_XM01
16630 | КСЗ | 637d192b-d81b-4123-aeca-60a48cd28454 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 321ac089-3c40-4c17-9ce7-b0c3445a509c | Запрет АПВ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/КСЗ 1к. 00ACL03 (00ACL03GH001-A1) | КСЗ 1к. Запрет АПВ | 9c3a823a-342a-4346-a921-4a292bebb92e | 00ACL03EK122_XN20
16631 | Защиты | f8394bf5-d5e7-4f23-ab09-a9c5930ed0dc | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 4afe0e63-7f72-4ced-817a-02bbdbf58f30 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA02-F1) | Связь с устройстом 40BCA02-F1 установлена | 72337fd1-203e-41c4-887c-01e54f5f5dfe | 40BCA02F1_XN99
16632 | КСЗ | 637d192b-d81b-4123-aeca-60a48cd28454 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | d9e13c5d-0c5e-4daa-a6b5-dcc1c9304a92 | Крышка 01SG3 |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/КСЗ 1к. 00ACL03 (00ACL03GH001-A1) | КСЗ 1к. 01SG3 не вставлена | 96eb47e7-1def-40e0-b5eb-4af7ba28e7c9 | 00ACL03EK121_XB10
16633 | КСЗ | 637d192b-d81b-4123-aeca-60a48cd28454 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 305747df-2d9a-4de1-bbba-df5660c10d69 | Крышка 01SG2 |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/КСЗ 1к. 00ACL03 (00ACL03GH001-A1) | КСЗ 1к. 01SG2 не вставлена | 44237968-9b70-4cf4-8680-995ff595bbdf | 00ACL03EK120_XB10
16634 | КСЗ | 637d192b-d81b-4123-aeca-60a48cd28454 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | e6d2768d-6e29-4672-8e60-3985381430bc | Крышка 01SG1 |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/КСЗ 1к. 00ACL03 (00ACL03GH001-A1) | КСЗ 1к. 01SG1 не вставлена | b9cf2fbb-bc05-4578-a0ce-5c44ef1f5a14 | 00ACL03EK119_XB10
16635 | КСЗ | 637d192b-d81b-4123-aeca-60a48cd28454 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 5b41b0a3-1258-4537-bc80-9828909edb3d | Группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/КСЗ 1к. 00ACL03 (00ACL03GH001-A1) | КСЗ 1к. Группа уставок 4 | c32a2da7-acb6-4473-bb09-3d539d4de900 | 00ACL03EK114_XN10
16636 | КСЗ | 637d192b-d81b-4123-aeca-60a48cd28454 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 88e7a0c1-4325-47e6-936f-d28d9f55c949 | Группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/КСЗ 1к. 00ACL03 (00ACL03GH001-A1) | КСЗ 1к. Группа уставок 3 | 9bd1c223-a436-4999-a334-6c8ace1a30ff | 00ACL03EK113_XN10
16637 | КСЗ | 637d192b-d81b-4123-aeca-60a48cd28454 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 28ae006b-94d8-421b-8ab5-99bd8b1b5f02 | Группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/КСЗ 1к. 00ACL03 (00ACL03GH001-A1) | КСЗ 1к. Группа уставок 2 | 05f7b47b-f095-4268-a3d2-8e3111316ded | 00ACL03EK112_XN10
16638 | КСЗ | 637d192b-d81b-4123-aeca-60a48cd28454 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 00dbcf85-5934-430b-b051-bd1cb036bb7b | Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/КСЗ 1к. 00ACL03 (00ACL03GH001-A1) | КСЗ 1к. Группа уставок 1 | 0ab8939f-d02a-45eb-a49d-d70dc06e2ca5 | 00ACL03EK111_XN10
16639 | КСЗ | 637d192b-d81b-4123-aeca-60a48cd28454 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | c1dfddf2-1cc7-461c-b719-1c6a3ea84647 | Пуск ТУ ДЗ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/КСЗ 1к. 00ACL03 (00ACL03GH001-A1) | КСЗ 1к. Режим теста терминала | 5ccdaf16-e885-48e2-a779-3a3d3b91f12a | 00ACL03EK103_XF50
16640 | КСЗ | 637d192b-d81b-4123-aeca-60a48cd28454 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 12cebf00-bee4-4b9a-a764-6c41ef7b69de | Срабатывание ЗНР |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/КСЗ 1к. 00ACL03 (00ACL03GH001-A1) | КСЗ 1к. Срабатывание ЗНР | 102de84a-b0fc-49ba-aa4a-1c911e0b8e7a | 00ACL03EW119_XK01
16641 | КСЗ | 637d192b-d81b-4123-aeca-60a48cd28454 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 7ee09b2a-e7ed-4395-a858-17b9b799e95e | Срабатывание II ст. ТНЗНП |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/КСЗ 1к. 00ACL03 (00ACL03GH001-A1) | КСЗ 1к. Срабатывание II ст. ТНЗНП | 208f6c58-ecdb-4de3-9c0b-b281ba04d74e | 00ACL03EW112_XK02
16642 | КСЗ | 637d192b-d81b-4123-aeca-60a48cd28454 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 13db12d0-921f-44ce-a822-8806076c0b8c | Срабатывание I ст. ТНЗНП |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/КСЗ 1к. 00ACL03 (00ACL03GH001-A1) | КСЗ 1к. Срабатывание I ст. ТНЗНП | 62c144b5-3c49-4963-9a81-9b6e412caaa5 | 00ACL03EW111_XK02
16643 | 00P2 ЭНИП-2 | f89415dd-eef4-43ac-9474-98dd8aff9aeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/Шкаф КиУП | РЗиА/Измерители/ЭНИП-2-41 | 097abf56-fa6b-4fd7-96fc-3ab405f7f5c3 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY05-00P2) | Связь с устройстом 00ACY05-00P2 установлена | 5c376354-cae4-4307-b902-b0b5e4d9c5af | 00ACY0500P2_XN99
16644 | ДЗО | 3cef2a2d-e685-44cb-9975-07cf22156afe | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 4a061da7-3930-4ff2-8ead-3c49f220cc0e | Срабатывание |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A11) | ДЗО 2к (00ACL03GH002-A2). Срабатывание защит | 3ce8b375-fc30-40a1-abc5-ccea5d097c62 | 00ACL03EW401_XK01
16645 | ДЗО | 3cef2a2d-e685-44cb-9975-07cf22156afe | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 731d6d0f-9557-453a-8f55-44b7c10988e0 | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A11) | ДЗО 2к (00ACL03GH002-A2). Неисправность | c0662c71-faa2-4d74-b7df-f2dca7bca16c | 00ACL03EK401_XF01
16646 | ДЗО | 3cef2a2d-e685-44cb-9975-07cf22156afe | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | cad0fd7f-da1e-4eb4-b826-28af98891355 | Отключение в УПАСК | ДЗО 2к. Ключ 02SA15 "Отключение в УПАСК" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ДЗО 2к. 00ACL03 (00ACL03GH002-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA15 "Отключение в УПАСК" - вывод | 52a90c8e-7fc6-46e9-a726-a72134269d6c | 00ACL03EK419_XN02
16647 | A12 УСО ARIS-2214 | f8b8f351-5966-4cb3-9c4c-2f93db99a9a0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH021 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | 0086b5e3-f259-4625-ad3b-0e3774c25330 | Интерфейс ET2 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A12) | Интерфейс ET2 в работе (ET2Link) | 6c7eae56-64fd-4712-a1d2-e7799a53e02c | 00AVB03GH021A12ZM09_XN93
16648 | A12 УСО ARIS-2214 | f8b8f351-5966-4cb3-9c4c-2f93db99a9a0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH021 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | 0ec246f1-647e-43ad-9b80-a43fb0e1d762 | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A12) | Связь с устройстом 00AVB03GH021-A12 установлена | 065e7c9b-f6b4-4ca0-9b8f-3772b1edeca7 | 00AVB03GH021A12_XN99
16649 | A12 УСО ARIS-2214 | f8b8f351-5966-4cb3-9c4c-2f93db99a9a0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH021 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | 4928ac29-db64-4c7c-ad4d-90883376aef3 | Дистанционное управление (Remote) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A12) | Дистанционное управление (Remote) | 3837bcf4-cafb-4194-975c-8880aed9e9b9 | 00AVB03GH021A12ZM04_XN16
16650 | A12 УСО ARIS-2214 | f8b8f351-5966-4cb3-9c4c-2f93db99a9a0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH021 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | 6656577e-a294-425d-a3b9-b08a29d133e9 | Наличие точного времени |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A12) | Наличие точного времени (TimeSync) | 15a8adcf-54a6-472e-b994-579a45fc0d93 | 00AVB03GH021A12ZM05_XN98
16651 | A12 УСО ARIS-2214 | f8b8f351-5966-4cb3-9c4c-2f93db99a9a0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH021 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | 7fd03cde-1b87-4d32-ab1f-c9ad2e557516 | Питания 1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A12) | Питание 1 в норме (Pwr1OR) | 01017a00-495d-406f-985f-2c4fcc1686c6 | 00AVB03GH021A12ZM06_XN94
16652 | A12 УСО ARIS-2214 | f8b8f351-5966-4cb3-9c4c-2f93db99a9a0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH021 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | 8411ba09-5969-4757-9a5b-ca4afcfa2007 | Светодиод авария (Alarm) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A12) | Светодиод авария (Alarm) | c2d38b75-40e6-42f1-b378-fd7e24b2663b | 00AVB03GH021A12ZM02_XN96
16653 | A12 УСО ARIS-2214 | f8b8f351-5966-4cb3-9c4c-2f93db99a9a0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH021 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | 99bafaf1-bb85-4569-b9c5-ddc2390163a9 | Местное управление (Local) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A12) | Местное управление (Local) | 1b8a9fc1-1b8c-465d-b8b4-d22b6a0ae738 | 00AVB03GH021A12ZM03_XN17
16654 | A12 УСО ARIS-2214 | f8b8f351-5966-4cb3-9c4c-2f93db99a9a0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH021 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | b555f0e0-914e-4d9f-b5d1-5e9cce480c6a | Питания 2 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A12) | Питание 2 в норме (Pwr2OR) | 412aae5f-eb06-4f32-a9a7-104d1cd1c57b | 00AVB03GH021A12ZM07_XN94
16655 | A12 УСО ARIS-2214 | f8b8f351-5966-4cb3-9c4c-2f93db99a9a0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH021 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | ba431442-f9bf-4ff4-b340-36c997a967f6 | Светодиод работа (Work) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A12) | Светодиод работа (Work) | 807b3f19-e5ae-4b88-9fff-af0a4186c9e7 | 00AVB03GH021A12ZM01_XN96
16656 | A12 УСО ARIS-2214 | f8b8f351-5966-4cb3-9c4c-2f93db99a9a0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH021 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | bb1f3b9b-ee3c-4257-83d6-49f5544e1f4c | Интерфейс ET1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A12) | Интерфейс ET1 в работе (ET1Link) | de08cc7c-9fd9-43cd-9bf8-a686fb6b56d2 | 00AVB03GH021A12ZM08_XN93
16657 | ДЗО | 3cef2a2d-e685-44cb-9975-07cf22156afe | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 80e7da0d-f5b2-40c2-9aa2-fc894e2e440e | Пуск УРОВ {выкл. 3} | ДЗО 2к. Ключ 02SA14 "Пуск УРОВ 00ACQ101" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ДЗО 2к. 00ACL03 (00ACL03GH002-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA14 "Пуск УРОВ 00ACQ101" - вывод | dafc26d8-a8ed-4955-9aae-6262497268e6 | 00ACL03EK418_XN02
16658 | ДЗО | 3cef2a2d-e685-44cb-9975-07cf22156afe | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | a5cffd16-cafc-4d73-ad7f-1a36804ef5ad | Выходные цепи {выкл. 3} | ДЗО 2к. Ключ 02SA13 "Цепи отключения 00ACQ101" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ДЗО 2к. 00ACL03 (00ACL03GH002-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA13 "Цепи отключения 00ACQ101" - вывод | 8a92c3cf-9d33-4bdc-8f76-e7a96f722401 | 00ACL03EK417_XN02
16659 | ДЗО | 3cef2a2d-e685-44cb-9975-07cf22156afe | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | eec3989f-bb68-4d43-9e37-353e66b6b72c | Пуск УРОВ {выкл. 2} | ДЗО 2к. Ключ 02SA12 "Пуск УРОВ 00ACQ112" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ДЗО 2к. 00ACL03 (00ACL03GH002-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA12 "Пуск УРОВ 00ACQ112" - вывод | f4e0348c-d336-4e17-83a6-01353f4d7a58 | 00ACL03EK416_XN02
16660 | ДЗО | 3cef2a2d-e685-44cb-9975-07cf22156afe | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 59921a75-0c3d-437e-9c6c-bb1861787e69 | Пуск УРОВ {выкл. 1} | ДЗО 2к. Ключ 02SA10 "Пуск УРОВ 00ACQ111" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ДЗО 2к. 00ACL03 (00ACL03GH002-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA10 "Пуск УРОВ 00ACQ111" - вывод | 6afdff39-a307-4e2c-9001-a82bae29c931 | 00ACL03EK414_XN02
16661 | ДЗО | 3cef2a2d-e685-44cb-9975-07cf22156afe | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 43ae5228-2c25-444a-8094-99fb7f7c55d0 | Выходные цепи {выкл. 1} | ДЗО 2к. Ключ 02SA9 "Цепи отключения 00ACQ111" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ДЗО 2к. 00ACL03 (00ACL03GH002-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA9 "Цепи отключения 00ACQ111" - вывод | 7488cc03-c48f-4ded-b138-2fb27f9a06cb | 00ACL03EK413_XN02
16662 | ДЗО | 3cef2a2d-e685-44cb-9975-07cf22156afe | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 9b47a2ff-6b9b-4b49-8083-b1f8727a5d8a | Разрешение опробывания | ДЗО 2к. Ключ 02SA5 "Разрешение опробавания" | discrete | Работа_вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ДЗО 2к. 00ACL03 (00ACL03GH002-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA5 "Разрешение опробавания" - работа | 2cbcde23-3863-4bc0-b641-2bf455e3c459 | 00ACL03EK408_XB10
16663 | Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №2 | f95857c6-482a-45e0-8f0e-f98d00d129ef | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) | 0016daa8-32b2-42e2-8184-738ac023b8bb | Блок питания 220/24 -U11 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH002)/Контроллер диагностики (00AVB01GH002-A10) | Блок питания 220/24 -U11 в норме | 14f1dbb0-2fb6-434e-bcf5-4ca3442f60fb | 00AVB01GH002EK04_XN14
16664 | Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №2 | f95857c6-482a-45e0-8f0e-f98d00d129ef | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) | 0cd9d0a6-55e4-46cf-9244-4cc1cd69b5ac | АВ -F14 БП -U11 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH002)/Контроллер диагностики (00AVB01GH002-A10) | Отключен АВ -F14 БП -U11 | 87ace5d7-868f-47f7-b8cc-20fcb9705ad9 | 00AVB01GH002EK11_XM14
16665 | Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №2 | f95857c6-482a-45e0-8f0e-f98d00d129ef | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) | 1b69c446-8245-4066-964c-0e29034a8fb0 | Температура повышена/неисправность охлаждения |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH002)/Контроллер диагностики (00AVB01GH002-A10) | Температурный режим в норме (вент. откл.) | 925df168-ede2-49d1-9163-e2d868122548 | 00AVB01GH002EK33_XN15
16666 | Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №2 | f95857c6-482a-45e0-8f0e-f98d00d129ef | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) | 23106fcd-d12f-440f-bb6a-3a663a8fd9cc | АВ -F13 коммутатора -A11(БП1) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH002)/Контроллер диагностики (00AVB01GH002-A10) | Отключен АВ -F13 коммутатора -A11(БП1) | d8de7c38-da1b-4573-9356-b2e969d8650e | 00AVB01GH002EK12_XM14
16667 | Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №2 | f95857c6-482a-45e0-8f0e-f98d00d129ef | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) | 398284c6-b4b7-4403-84f9-6b50f569b2d2 | Сервер -A01 неисправен |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH002)/Контроллер диагностики (00AVB01GH002-A10) | Сервер -A01 неисправен | 1a4bf222-a1cb-4b24-87eb-8018fe48c069 | 00AVB01GH002EK08_XN14
16668 | Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №2 | f95857c6-482a-45e0-8f0e-f98d00d129ef | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) | 3afbb817-b0f2-4fbe-a5d6-9d68915d1bbc | АВ -F21 вентилятора -M01 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH002)/Контроллер диагностики (00AVB01GH002-A10) | Отключен АВ -F22 коммутатора -A11(БП2) | e17e2363-9129-48cc-a23d-1b64c4b54076 | 00AVB01GH002EK16_XM14
16669 | Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №2 | f95857c6-482a-45e0-8f0e-f98d00d129ef | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) | 4f939d87-ad0d-4ffa-8c5e-71820255472c | АВ -F11 БП1 сервера -A01 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH002)/Контроллер диагностики (00AVB01GH002-A10) | Отключен АВ -F11 БП1 сервера -A01 | fdec5445-aab0-47c4-84fb-4c8c036eab7f | 00AVB01GH002EK14_XM14
16670 | Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №2 | f95857c6-482a-45e0-8f0e-f98d00d129ef | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) | 6b1afd5b-68b6-4b2c-9d6d-30cc1517e5a5 | АВ -F24 коммутатора -A11(БП2) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH002)/Контроллер диагностики (00AVB01GH002-A10) | Отключен АВ -F23 БП -U21 | 99a181e6-8918-42f9-895d-2b0234ed752a | 00AVB01GH002EK23_XM14
16671 | Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №2 | f95857c6-482a-45e0-8f0e-f98d00d129ef | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) | 7fac47e0-7f68-40f7-bb02-aa9d618ffa98 | Блок питания 220/24 -U21 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH002)/Контроллер диагностики (00AVB01GH002-A10) | Блок питания 220/24 -U21 в норме | 2085de7a-6e93-4158-a6f6-7c24e631cc6d | 00AVB01GH002EK05_XN14
16672 | Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №2 | f95857c6-482a-45e0-8f0e-f98d00d129ef | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) | 819a4bb8-2d1f-4042-9c89-16d8d965c298 | Отсуствует напряжение на вводе №2 |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH002)/Контроллер диагностики (00AVB01GH002-A10) | Отсуствует напряжение на вводе №2 | 813e2452-6a55-4ae5-ad06-14f0a5eb61ae | 00AVB01GH002EK02_XM13
16673 | Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №2 | f95857c6-482a-45e0-8f0e-f98d00d129ef | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) | 838c9168-cbc2-4715-9c1f-6cf6ec298966 | Неисправность в шкафу |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH002)/Контроллер диагностики (00AVB01GH002-A10) | Неисправность в шкафу | 21c55490-8508-4e35-b187-e45a23612d99 | 00AVB01GH002EK50_XX00
16674 | Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №2 | f95857c6-482a-45e0-8f0e-f98d00d129ef | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) | 9f6045b8-84cb-4c46-92df-59692edce93a | Коммутатор -A11 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH002)/Контроллер диагностики (00AVB01GH002-A10) | Коммутатор -A11 в норме | 56f356f4-4b61-43aa-b6ee-e3911826533d | 00AVB01GH002EK06_XN14
16675 | Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №2 | f95857c6-482a-45e0-8f0e-f98d00d129ef | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) | a37d0d8d-b7b1-4c38-a153-f99b09b2b3da | АВ -F23 БП -U21 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH002)/Контроллер диагностики (00AVB01GH002-A10) | Отключен АВ -F21 вентилятора -M01 | 2c3f07a5-d248-4e25-8f9e-aed30ccfd0ca | 00AVB01GH002EK21_XM14
16676 | Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №2 | f95857c6-482a-45e0-8f0e-f98d00d129ef | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) | bfa7c8f5-8e9a-4f02-8da7-4331a6960444 | АВ -F10 байпаса -A101 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH002)/Контроллер диагностики (00AVB01GH002-A10) | Отключен АВ -F10 байпаса -A101 | 64c87590-0dc8-48a5-804e-1d75d2bf64a8 | 00AVB01GH002EK17_XM14
16677 | Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №2 | f95857c6-482a-45e0-8f0e-f98d00d129ef | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) | c328a9ce-13cb-4a9c-ad75-b866062a1c50 | АВ -F12 БП2 сервера -A01 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH002)/Контроллер диагностики (00AVB01GH002-A10) | Отключен АВ -F12 БП2 сервера -A01 | 753f0d77-bfb1-4f12-81c8-f6fbda0ae1ec | 00AVB01GH002EK24_XM14
16678 | Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №2 | f95857c6-482a-45e0-8f0e-f98d00d129ef | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) | c96a2617-29ed-49d1-aef0-1aa33c2c230c | Маршрутизатор -A31 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH002)/Контроллер диагностики (00AVB01GH002-A10) | Маршрутизатор -A31 в норме | 33e5a7a7-ea61-42e4-bf1d-488c647c746b | 00AVB01GH002EK34_XN14
16679 | Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №2 | f95857c6-482a-45e0-8f0e-f98d00d129ef | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) | cfc69ba9-832c-4f7f-93c9-ede977c36c35 | Отсуствует напряжение на вводе №1 |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH002)/Контроллер диагностики (00AVB01GH002-A10) | Отсуствует напряжение на вводе №1 | 3c5e8e7a-388f-46e6-af14-7b57ccf6f809 | 00AVB01GH002EK01_XM13
16680 | Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №2 | f95857c6-482a-45e0-8f0e-f98d00d129ef | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) | e482e0a5-44d8-4cb3-964d-052b5ef351f4 | Питание от резервного ввода (-S12) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH002)/Контроллер диагностики (00AVB01GH002-A10) | Питание от резервного ввода (-S12) | c67e3dd4-08cb-42eb-b8d5-339fdfad68b4 | 00AVB01GH002EK31_XN13
16681 | Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №2 | f95857c6-482a-45e0-8f0e-f98d00d129ef | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) | fcc717d2-0bdd-4ee4-8cc4-defbf250eec9 | Дверь шкафа открыта |  | discrete | Дверь открыта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH002)/Контроллер диагностики (00AVB01GH002-A10) | Дверь шкафа открыта | 279b398e-d1eb-4033-8270-dd166d843ed2 | 00AVB01GH002EK03_XN01
16682 | ДЗО | 3cef2a2d-e685-44cb-9975-07cf22156afe | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 63beb292-6870-45e2-ba9a-0a25651434f4 | Запрет АПВ | ДЗО 2к. Ключ 02SA6 "Запрет АПВ" | discrete | Работа_вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ДЗО 2к. 00ACL03 (00ACL03GH002-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA6 "Запрет АПВ" - работа | 290cf576-932a-4c51-a413-d4f973517e6d | 00ACL03EK407_XN03
16683 | ДЗО | 3cef2a2d-e685-44cb-9975-07cf22156afe | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 953a3ef8-5bfd-4ba3-9894-d20ef0efc029 | Очувствление оперативный вывод | ДЗО 2к. Ключ 02SA4 "Очувствление" - оперативный вывод | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ДЗО 2к. 00ACL03 (00ACL03GH002-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA4 "Очувствление" - оперативный вывод | 628e7e20-52f4-4398-aa2f-4696bd636691 | 00ACL03EK406_XN02
16684 | ДЗО | 3cef2a2d-e685-44cb-9975-07cf22156afe | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 35d147ca-0067-443c-bf46-5bc9b51f4c55 | Очувствление нормальный режим | ДЗО 2к. Ключ 02SA4 "Очувствление" - нормальный режим | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ДЗО 2к. 00ACL03 (00ACL03GH002-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA4 "Очувствление" - нормальный режим | 98ff5548-8957-40f5-92e6-69f5ae108352 | 00ACL03EK405_XB10
16685 | ДЗО | 3cef2a2d-e685-44cb-9975-07cf22156afe | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 5f4181f4-09fa-4d5b-a625-9ffc805703c5 | Выходные цепи {выкл. 2} | ДЗО 2к. Ключ 02SA11 "Цепи отключения 00ACQ112" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ДЗО 2к. 00ACL03 (00ACL03GH002-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA11 "Цепи отключения 00ACQ112" - вывод | 35e8b058-f0bd-41ed-93f0-ea90034427d5 | 00ACL03EK415_XN02
16686 | ДЗО | 3cef2a2d-e685-44cb-9975-07cf22156afe | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 39e49b81-e7b9-4148-8281-608860821927 | Введена группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ДЗО 2к. 00ACL03 (00ACL03GH002-A2) | ДЗО 2к. Группа уставок 1 | 3f7f44b3-d7d2-4664-879b-72c814309455 | 00ACL03EK409_XN10
16687 | ДЗО | 3cef2a2d-e685-44cb-9975-07cf22156afe | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 70ce004c-7a9a-4131-8bad-bdfc6b244a56 | Блокировка при обрыве токовых цепей | ДЗО 2к. Ключ 02SA3 "Блокировка при обрыве ТЦ" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ДЗО 2к. 00ACL03 (00ACL03GH002-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA3 "Блокировка при обрыве ТЦ" - вывод | 5c756173-0b7c-403a-879b-7d722f11bcb4 | 00ACL03EK404_XN02
16688 | ДЗО | 3cef2a2d-e685-44cb-9975-07cf22156afe | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 1ab90755-b3d1-4aa9-81df-7dcca8c4be6e | ДЗО | ДЗО 2к. Ключ 02SA2 "ДЗО" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ДЗО 2к. 00ACL03 (00ACL03GH002-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA2 "ДЗО" - вывод | bf642659-abe0-4305-8a2f-c023202b4a95 | 00ACL03EK403_XN02
16689 | ДЗО | 3cef2a2d-e685-44cb-9975-07cf22156afe | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | ff036d17-5913-4fb8-aba9-c61fb373351f | Отключение по УРОВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ДЗО 2к. 00ACL03 (00ACL03GH002-A2) | ДЗО 2к. Отключение по УРОВ | 502acbff-df45-484f-8db7-5affee3b7765 | 00ACL03EW408_XK01
16690 | ДЗО | 3cef2a2d-e685-44cb-9975-07cf22156afe | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 64802b2c-55db-46d7-9030-80d5ea6fc965 | Отключение трансформатора | ДЗО 2к. Отключение | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ДЗО 2к. 00ACL03 (00ACL03GH002-A2) | ДЗО 2к. Отключение | 711e83c5-8b8d-4e42-9301-222a89d050a5 | 00ACL03EW405_XK01
16691 | ДЗО | 3cef2a2d-e685-44cb-9975-07cf22156afe | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | b2a3499e-42dc-40eb-83f6-78012dcde5a7 | Внешний УРОВ от {выкл. 3} | ДЗО 2к. Внешний УРОВ от 00ACQ101 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ДЗО 2к. 00ACL03 (00ACL03GH002-A2) | ДЗО 2к. Внешний УРОВ от 00ACQ101 | 5d8faabc-1b22-4a01-a55b-ba87e4b11f18 | 00ACL03EW404_XK01
16692 | ДЗО | 3cef2a2d-e685-44cb-9975-07cf22156afe | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 58595bb9-d123-48ef-8c4f-1b42c1ff4cc7 | Внешний УРОВ от {выкл. 2} | ДЗО 2к. Внешний УРОВ от 00ACQ112 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ДЗО 2к. 00ACL03 (00ACL03GH002-A2) | ДЗО 2к. Внешний УРОВ от 00ACQ112 | 12810a41-6b9c-419b-977e-5d534e34451a | 00ACL03EW403_XK01
16693 | ДЗО | 3cef2a2d-e685-44cb-9975-07cf22156afe | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 747e7fd6-8217-4436-bbb9-0158ffec4745 | Внешний УРОВ от {выкл. 1} | ДЗО 2к. Внешний УРОВ от 00ACQ111 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ДЗО 2к. 00ACL03 (00ACL03GH002-A2) | ДЗО 2к. Внешний УРОВ от 00ACQ111 | 54c618f2-024b-47cb-83ad-aeae4bf6ecac | 00ACL03EW402_XK01
16694 | ДЗО | 3cef2a2d-e685-44cb-9975-07cf22156afe | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 09d9ccb9-0db6-49ab-beae-989126018dc2 | Режим теста терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ДЗО 2к. 00ACL03 (00ACL03GH002-A2) | ДЗО 2к. Режим теста терминала | cdea3157-65e3-4704-99e9-6c22e4081603 | 00ACL03EK430_XF50
16695 | ДЗО | 3cef2a2d-e685-44cb-9975-07cf22156afe | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | de47f1e6-dc1a-4fb2-a633-2f412a959321 | Очувствление ДЗО |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ДЗО 2к. 00ACL03 (00ACL03GH002-A2) | ДЗО 2к. Очувствление ДЗО | 01317b1f-b882-4b85-9952-0b562eb94f36 | 00ACL03EK429_XF01
16696 | ДЗО | 3cef2a2d-e685-44cb-9975-07cf22156afe | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | dc13a7ec-c7a1-4da9-9962-e87062d2ec2b | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ДЗО 2к. 00ACL03 (00ACL03GH002-A2) | ДЗО 2к. Неисправность цепей напряжения | b51f4118-5e09-419d-b2af-275e775c0ec4 | 00ACL03EK427_XM51
16697 | ДЗО | 3cef2a2d-e685-44cb-9975-07cf22156afe | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | bf20d9ea-4d42-412a-a320-08d2ea3f83cc | Обрыв цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ДЗО 2к. 00ACL03 (00ACL03GH002-A2) | ДЗО 2к. Обрыв цепей тока | e4f7b72e-e0ed-49bf-ac65-cbc140fa25dd | 00ACL03EK426_XF91
16698 | ДЗО | 3cef2a2d-e685-44cb-9975-07cf22156afe | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 403c99cc-3781-42e8-bb80-610ba8d5d34c | Блок (ТН ВЛ или тр-ра) | ДЗО 2к. Крышка БИ (02SG6) цепей напряжения | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ДЗО 2к. 00ACL03 (00ACL03GH002-A2) | ДЗО 2к. Крышка БИ (02SG6) цепей напряжения не вставлена | 6c819c54-5151-4d3c-a190-442cd5090931 | 00ACL03EK425_XN12
16699 | ДЗО | 3cef2a2d-e685-44cb-9975-07cf22156afe | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 89eb4cc2-1cfb-4bf4-b363-780e6c3bac84 | Блок (ТТ {выкл. 4}) | ДЗО 2к. Крышка БИ (02SG5) токов 00ACQ101 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ДЗО 2к. 00ACL03 (00ACL03GH002-A2) | ДЗО 2к. Крышка БИ (02SG5) токов 00ACQ101 не вставлена | 9131937f-6f6c-4760-9252-fa0b7aa89dd0 | 00ACL03EK424_XN12
16700 | ДЗО | 3cef2a2d-e685-44cb-9975-07cf22156afe | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | ac72ac85-3172-48ff-83b1-3b4c52fa5f81 | Блок (ТТ {выкл. 3}) | ДЗО 2к. Крышка БИ (02SG4) токов 00ACQ93 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ДЗО 2к. 00ACL03 (00ACL03GH002-A2) | ДЗО 2к. Крышка БИ (02SG4) токов 00ACQ93 не вставлена | e398df38-ed7f-4176-89b1-32ed472344eb | 00ACL03EK423_XN12
16701 | ДЗО | fa8b9e4f-869e-4963-a75b-e08602c39bda | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 4cf4b649-9028-4e87-8ec0-fc18cba8dc77 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ДЗО 1к. 00ACL04 (00ACL04GH001-A2) | Связь с устройстом 00ACL04GH001-A2 установлена | b5b8f7e0-838d-45cf-be19-fab9b0fce849 | 00ACL04GH001A2_XN99
16702 | ДЗО | 3cef2a2d-e685-44cb-9975-07cf22156afe | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 7617e20b-3bab-42a2-bd6e-508b2f700c7c | Блок (ТТ ВЛ или тр-ра) | ДЗО 2к. Крышка БИ (02SG3) токов ВЛ | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ДЗО 2к. 00ACL03 (00ACL03GH002-A2) | ДЗО 2к. Крышка БИ (02SG3) токов ВЛ не вставлена | 549801c9-cc10-4905-b7bf-5e11072abaf6 | 00ACL03EK422_XN12
16703 | ДЗО | 3cef2a2d-e685-44cb-9975-07cf22156afe | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 2dd0b626-bb48-4e52-818d-229077ad3936 | Блок SG2 (ТТ {выкл. 2}) | ДЗО 2к. Крышка БИ (02SG2) токов 00ACQ112 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ДЗО 2к. 00ACL03 (00ACL03GH002-A2) | ДЗО 2к. Крышка БИ (02SG2) токов 00ACQ112 не вставлена | 4d86ffd0-1f85-4215-bc19-8998ab599575 | 00ACL03EK421_XN12
16704 | ДЗО | 3cef2a2d-e685-44cb-9975-07cf22156afe | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 67c1ed62-ff79-441f-81f4-fc66b8cf32ac | Блок SG1 (ТТ {выкл. 1}) | ДЗО 2к. Крышка БИ (02SG1) токов 00ACQ111 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ДЗО 2к. 00ACL03 (00ACL03GH002-A2) | ДЗО 2к. Крышка БИ (02SG1) токов 00ACQ111 не вставлена | ba22d4c6-6a1a-42f0-8b29-f0f2fcc2d7f3 | 00ACL03EK420_XN12
16705 | ДЗО | 3cef2a2d-e685-44cb-9975-07cf22156afe | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | db55a937-35f4-4b20-8e53-9d4bc2c51569 | Введена группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ДЗО 2к. 00ACL03 (00ACL03GH002-A2) | ДЗО 2к. Группа уставок 4 | 30865ea9-4aa2-4fb6-a2b1-37cc31bc4c7f | 00ACL03EK412_XN10
16706 | ДЗО | 3cef2a2d-e685-44cb-9975-07cf22156afe | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | ba7a5c6f-bc12-489d-b814-e296e0c14169 | Введена группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ДЗО 2к. 00ACL03 (00ACL03GH002-A2) | ДЗО 2к. Группа уставок 3 | 03c83781-1499-4e7c-a261-9f46638a955d | 00ACL03EK411_XN10
16707 | ДЗО | 3cef2a2d-e685-44cb-9975-07cf22156afe | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 6628ebe4-00ba-4dba-8077-08144f4cac7b | Введена группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ДЗО 2к. 00ACL03 (00ACL03GH002-A2) | ДЗО 2к. Группа уставок 2 | 3acd675f-d583-438c-9a56-8aba16e2a7af | 00ACL03EK410_XN10
16708 | ДЗО | 3cef2a2d-e685-44cb-9975-07cf22156afe | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 35af0026-1a04-4445-aa1b-5ab8b906f3b8 | Срабатывание ДЗО при опробовании |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ДЗО 2к. 00ACL03 (00ACL03GH002-A2) | ДЗО 2к. Срабатывание ДЗО при опробовании | cdd5b98b-c20a-4ba4-80ee-29db2360dd38 | 00ACL03EW407_XK01
16709 | КСЗ | 25c1d9b6-6d44-4659-b46e-237f3ca7d457 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 0a4cd955-3710-412d-8da9-b1615f281922 | Срабатывание (обобщенное) |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A11) | КСЗ 2к (00ACL03GH002-A1). Срабатывание защит | 4d1aabf4-5e45-450a-86d3-eb324531a037 | 00ACL03EW301_XK01
16710 | КСЗ | 25c1d9b6-6d44-4659-b46e-237f3ca7d457 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | afb799e0-e53e-44f0-a622-97bc368f3d8d | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A11) | КСЗ 2к (00ACL03GH002-A1). Неисправность | 48dea31f-baf9-45f1-a388-e93a19dfd039 | 00ACL03EK301_XF01
16711 | КСЗ | 25c1d9b6-6d44-4659-b46e-237f3ca7d457 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 8a08c8c2-f9ca-416a-9a66-02feeb3c0e87 | Срабатывание ТНЗНП |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/КСЗ 2к. 00ACL03 (00ACL03GH002-A1) | КСЗ 2к. Срабатывание ТНЗНП | ae2169b5-d381-40c9-b8ae-f38144f2fd0f | 00ACL03EW324_XK01
16712 | КСЗ | 25c1d9b6-6d44-4659-b46e-237f3ca7d457 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 07a1e92b-36f4-47b4-9fd2-ca9eb5905f34 | Ключ 01SA15 Цепи отключения выкл. 3 | КСЗ 2к. Ключ 01SA15 "Пуск УРОВ 00ACQ101" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/КСЗ 2к. 00ACL03 (00ACL03GH002-A1) | КСЗ 2к. Ключ 01SA15 "Пуск УРОВ 00ACQ101" - вывод | 1ce89f0b-913b-453d-b714-a667a1c4f2cb | 00ACL03EK330_XN02
16713 | КСЗ | 25c1d9b6-6d44-4659-b46e-237f3ca7d457 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | da41f9b7-5324-43ad-b3b7-02bd33561b2f | Ключ 01SA13 Пуск УРОВ выкл. 2 | КСЗ 2к. Ключ 01SA13 "Пуск УРОВ 00ACQ112" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/КСЗ 2к. 00ACL03 (00ACL03GH002-A1) | КСЗ 2к. Ключ 01SA13 "Пуск УРОВ 00ACQ112" - вывод | 5f9cc6c2-f6e3-4095-8512-eab04e70649f | 00ACL03EK328_XN02
16714 | КСЗ | 25c1d9b6-6d44-4659-b46e-237f3ca7d457 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 86c10579-708c-4ffe-8ab9-3bfc120461df | Ключ 01SA12 Цепи отключения выкл. 2 | КСЗ 2к. Ключ 01SA12 "Цепи отключения 00ACQ112" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/КСЗ 2к. 00ACL03 (00ACL03GH002-A1) | КСЗ 2к. Ключ 01SA12 "Цепи отключения 00ACQ112" - вывод | 3262e76b-629c-44b2-bd02-955fcce88663 | 00ACL03EK327_XN02
16715 | КСЗ | 25c1d9b6-6d44-4659-b46e-237f3ca7d457 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | c9a33f88-ebad-4c50-bc0f-fa4977b4c557 | Ключ 01SA11 Пуск УРОВ выкл. 1 | КСЗ 2к. Ключ 01SA11 "Пуск УРОВ 00ACQ111" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/КСЗ 2к. 00ACL03 (00ACL03GH002-A1) | КСЗ 2к. Ключ 01SA11 "Пуск УРОВ 00ACQ111" - вывод | ebed1f80-e804-42a3-ad46-8d632cc16302 | 00ACL03EK316_XN02
16716 | КСЗ | 25c1d9b6-6d44-4659-b46e-237f3ca7d457 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 5de1e2f1-e65b-4b9e-8b5c-3dd94e7a1cea | Ключ 01SA10 Цепи отключения выкл. 1 | КСЗ 2к. Ключ 01SA10 "Цепи отключения 00ACQ111" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/КСЗ 2к. 00ACL03 (00ACL03GH002-A1) | КСЗ 2к. Ключ 01SA10 "Цепи отключения 00ACQ111" - вывод | ba1ab8cb-3ad4-4ed4-8cdc-1128510f0cb1 | 00ACL03EK315_XN02
16717 | КСЗ | 25c1d9b6-6d44-4659-b46e-237f3ca7d457 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 2d767f05-2e4e-4997-90f7-e3623aaf0dd0 | Ключ 01SA14 Передача телекоманд | Ключ 01SA16 "Передача телекоманд" | discrete | Выведен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/КСЗ 2к. 00ACL03 (00ACL03GH002-A1) | КСЗ 2к. Ключ 01SA16 "Передача телекоманд" - вывод | 7169d1fd-79fd-4395-b8ff-8c78034c78c6 | 00ACL03EK318_XN02
16718 | КСЗ | 25c1d9b6-6d44-4659-b46e-237f3ca7d457 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 22460cc4-5e37-4414-981f-64f2911875ab | Ключ 01SA4 ТНЗНП |  | discrete | Выведен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/КСЗ 2к. 00ACL03 (00ACL03GH002-A1) | КСЗ 2к. Ключ 01SA4 "ТНЗНП" - вывод | 528c53b9-bb6a-4857-86ca-1268694367e2 | 00ACL03EK306_XN02
16719 | КСЗ | 25c1d9b6-6d44-4659-b46e-237f3ca7d457 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 71ebd71d-486e-4a3e-8200-906a19803902 | Ключ 01SA3 ДЗ |  | discrete | Выведен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/КСЗ 2к. 00ACL03 (00ACL03GH002-A1) | КСЗ 2к. Ключ 01SA3 "ДЗ" - вывод | 3220e088-0324-4e7d-ab16-25454f0b29c6 | 00ACL03EK305_XN02
16720 | КСЗ | 25c1d9b6-6d44-4659-b46e-237f3ca7d457 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 21143eb2-bcd1-47c5-9775-beecda310f9f | Ключ 01SA2 Терминал |  | discrete | Выведен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/КСЗ 2к. 00ACL03 (00ACL03GH002-A1) | КСЗ 2к. Ключ 01SA2 "Терминал" - вывод | bd487114-f157-406e-bfb2-a0dab1281625 | 00ACL03EK304_XN02
16721 | КСЗ | 25c1d9b6-6d44-4659-b46e-237f3ca7d457 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 16f69836-dc90-4556-b633-8a6712c389ad | Ключ 01SA8 ОУ ТНЗНП |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/КСЗ 2к. 00ACL03 (00ACL03GH002-A1) | КСЗ 2к. Ключ 01SA8 "ОУ ТНЗНП" - ввод | c345c6f3-dfd4-4e6e-ab72-3887c109c199 | 00ACL03EK310_XB10
16722 | КСЗ | 25c1d9b6-6d44-4659-b46e-237f3ca7d457 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 8bb5c661-4486-4aa1-8a0a-48eafc061d82 | Ключ 01SA7 ОУ ДЗ |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/КСЗ 2к. 00ACL03 (00ACL03GH002-A1) | КСЗ 2к. Ключ 01SA7 "ОУ ДЗ" - ввод | 48883e11-3302-4487-b6a2-daa4d8f68eec | 00ACL03EK309_XB10
16723 | КСЗ | 25c1d9b6-6d44-4659-b46e-237f3ca7d457 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 52ee1476-b0b3-4b99-8b45-abe4096ad6bf | Ключ 01SA6 МТЗ |  | discrete | Выведен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/КСЗ 2к. 00ACL03 (00ACL03GH002-A1) | КСЗ 2к. Ключ 01SA6 "МТЗ" - вывод | 1c280766-4df1-4ab3-8dbd-2ab375f96772 | 00ACL03EK308_XN02
16724 | КСЗ | 25c1d9b6-6d44-4659-b46e-237f3ca7d457 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 8237968e-5916-45e8-b639-1d3be0422255 | Ключ 01SA5 МФТО |  | discrete | Выведен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/КСЗ 2к. 00ACL03 (00ACL03GH002-A1) | КСЗ 2к. Ключ 01SA5 "МФТО" - вывод | 56bf2869-fd9d-4c5c-8201-aa17ed50eb95 | 00ACL03EK307_XN02
16725 | КСЗ | 25c1d9b6-6d44-4659-b46e-237f3ca7d457 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 353d00c1-5836-463b-a5f1-ac8c29bb98da | Отключение, Пуск УРОВ и ОАПВ ф.А |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/КСЗ 2к. 00ACL03 (00ACL03GH002-A1) | КСЗ 2к. Отключение, Пуск УРОВ и ОАПВ ф.A | e332111d-86b1-464a-9cb7-88414ef2eedf | 00ACL03EW320_XK21
16726 | КСЗ | 25c1d9b6-6d44-4659-b46e-237f3ca7d457 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 9fac52cb-e0f4-43e3-b50d-bb073dd45ce5 | Трехфазное отключение и Пуск УРОВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/КСЗ 2к. 00ACL03 (00ACL03GH002-A1) | КСЗ 2к. Трехфазное отключение и Пуск УРОВ | 5973118b-5018-4276-b5d6-3866f673777b | 00ACL03EW323_XK22
16727 | КСЗ | 25c1d9b6-6d44-4659-b46e-237f3ca7d457 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 1493774c-179b-4728-87c3-a9e0da8e19df | Отключение, Пуск УРОВ и ОАПВ ф.C |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/КСЗ 2к. 00ACL03 (00ACL03GH002-A1) | КСЗ 2к. Отключение, Пуск УРОВ и ОАПВ ф.C | 7e96e666-2144-4a2d-9517-8e6bceed6133 | 00ACL03EW322_XK21
16728 | КСЗ | 25c1d9b6-6d44-4659-b46e-237f3ca7d457 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 2b36710c-6b6e-41b7-8f3a-493aa48ee22e | Отключение, Пуск УРОВ и ОАПВ ф.B |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/КСЗ 2к. 00ACL03 (00ACL03GH002-A1) | КСЗ 2к. Отключение, Пуск УРОВ и ОАПВ ф.B | e9eeb73d-140f-487f-9a81-9719d5eb9c53 | 00ACL03EW321_XK21
16729 | КСЗ | 25c1d9b6-6d44-4659-b46e-237f3ca7d457 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 5b41b0a3-1258-4537-bc80-9828909edb3d | Группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/КСЗ 2к. 00ACL03 (00ACL03GH002-A1) | КСЗ 2к. Группа уставок 4 | c8bf8569-284e-481c-b92b-881cfed28f78 | 00ACL03EK314_XN10
16730 | КСЗ | 25c1d9b6-6d44-4659-b46e-237f3ca7d457 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 88e7a0c1-4325-47e6-936f-d28d9f55c949 | Группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/КСЗ 2к. 00ACL03 (00ACL03GH002-A1) | КСЗ 2к. Группа уставок 3 | d3d541a6-1892-4e43-93ce-c5ab61e5a8b3 | 00ACL03EK313_XN10
16731 | Измерительный преобразователь | faa3b7c8-5ff2-476e-9da0-cbd2e2f3726a | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Измерители/ИП METSEP824 | 5caa000c-ace0-4981-843f-e02d993cbb3f | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №05/ИП METSEP824 (40BCB05-P1) | Связь с устройстом 40BCB05-P1 установлена | 74a1bca9-d1ff-48cf-94fe-56c7a2ba4844 | 40BCB05P1_XN99
16732 | КСЗ | 25c1d9b6-6d44-4659-b46e-237f3ca7d457 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 28ae006b-94d8-421b-8ab5-99bd8b1b5f02 | Группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/КСЗ 2к. 00ACL03 (00ACL03GH002-A1) | КСЗ 2к. Группа уставок 2 | 3e53ab24-ff56-4383-b5d2-9f0ca68a428a | 00ACL03EK312_XN10
16733 | КСЗ | 25c1d9b6-6d44-4659-b46e-237f3ca7d457 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 00dbcf85-5934-430b-b051-bd1cb036bb7b | Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/КСЗ 2к. 00ACL03 (00ACL03GH002-A1) | КСЗ 2к. Группа уставок 1 | 485220f1-c091-49ad-a9b3-da55c6c6d92a | 00ACL03EK311_XN10
16734 | КСЗ | 25c1d9b6-6d44-4659-b46e-237f3ca7d457 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | c1dfddf2-1cc7-461c-b719-1c6a3ea84647 | Пуск ТУ ДЗ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/КСЗ 2к. 00ACL03 (00ACL03GH002-A1) | КСЗ 2к. Режим теста терминала | 16959c6c-a433-4210-9eff-04408b37c4e8 | 00ACL03EK303_XF50
16735 | КСЗ | 25c1d9b6-6d44-4659-b46e-237f3ca7d457 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 0c67a03e-f57b-4d03-90a5-6d7dbc6c7fec | Срабатывание II ст. МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/КСЗ 2к. 00ACL03 (00ACL03GH002-A1) | КСЗ 2к. Срабатывание II ст. МТЗ | 67b4554c-049f-49b9-b710-d17fedcbee45 | 00ACL03EW318_XK02
16736 | КСЗ | 25c1d9b6-6d44-4659-b46e-237f3ca7d457 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 42b77061-10e6-4e19-8e23-7e757cbeaa1d | Срабатывание I ст. МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/КСЗ 2к. 00ACL03 (00ACL03GH002-A1) | КСЗ 2к. Срабатывание I ст. МТЗ | dee8f680-f468-48cb-b49a-3da61c937fd8 | 00ACL03EW317_XK02
16737 | КСЗ | 25c1d9b6-6d44-4659-b46e-237f3ca7d457 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | bdffc9bd-8dbb-4b8a-887b-9db4a9c4d69d | Срабатывание МФТО |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/КСЗ 2к. 00ACL03 (00ACL03GH002-A1) | КСЗ 2к. Срабатывание МФТО | 30621717-6b65-4f6e-936b-5ff07f606e18 | 00ACL03EW316_XK01
16738 | КСЗ | 25c1d9b6-6d44-4659-b46e-237f3ca7d457 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | edc8fb12-53e4-4e92-9c5d-2cd0f53edc32 | Срабатывание АУ ТНЗНП |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/КСЗ 2к. 00ACL03 (00ACL03GH002-A1) | КСЗ 2к. Срабатывание АУ ТНЗНП | 28da26ff-b1cc-49f1-9d1f-f575dbb7e947 | 00ACL03EW314_XK01
16739 | КСЗ | 25c1d9b6-6d44-4659-b46e-237f3ca7d457 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 44d6c80a-b6ea-4aaa-b000-af07ff245219 | Срабатывание III-VI ст. ТНЗНП |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/КСЗ 2к. 00ACL03 (00ACL03GH002-A1) | КСЗ 2к. Срабатывание III-VI ст. ТНЗНП | 1682ede3-6437-464f-8fcb-08934400431c | 00ACL03EW313_XK02
16740 | КСЗ | 25c1d9b6-6d44-4659-b46e-237f3ca7d457 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 7ee09b2a-e7ed-4395-a858-17b9b799e95e | Срабатывание II ст. ТНЗНП |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/КСЗ 2к. 00ACL03 (00ACL03GH002-A1) | КСЗ 2к. Срабатывание II ст. ТНЗНП | 4ff40d06-3247-44e1-a21f-a9018280fe11 | 00ACL03EW312_XK02
16741 | КСЗ | 25c1d9b6-6d44-4659-b46e-237f3ca7d457 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 13db12d0-921f-44ce-a822-8806076c0b8c | Срабатывание I ст. ТНЗНП |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/КСЗ 2к. 00ACL03 (00ACL03GH002-A1) | КСЗ 2к. Срабатывание I ст. ТНЗНП | 447db692-1c29-4c33-804b-fb908a77f4a4 | 00ACL03EW311_XK02
16742 | КСЗ | 25c1d9b6-6d44-4659-b46e-237f3ca7d457 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 2f39899b-d5e7-4df2-9847-e929304ad85e | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/КСЗ 2к. 00ACL03 (00ACL03GH002-A1) | КСЗ 2к. Неисправность цепей напряжения | 9051a2d8-d3b8-450e-a6b1-762b8f449783 | 00ACL03EK326_XM51
16743 | КСЗ | 25c1d9b6-6d44-4659-b46e-237f3ca7d457 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 40fdd496-c781-44c8-8eb4-e01de413f251 | Срабатывание ОУ ДЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/КСЗ 2к. 00ACL03 (00ACL03GH002-A1) | КСЗ 2к. Срабатывание ОУ ДЗ | 154a6e54-dde0-428b-a3e4-c68c5964d85b | 00ACL03EW309_XK01
16744 | КСЗ | 25c1d9b6-6d44-4659-b46e-237f3ca7d457 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 1a49ec2d-12e5-47cf-989f-2f7d3b96b687 | Срабатывание АУ ДЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/КСЗ 2к. 00ACL03 (00ACL03GH002-A1) | КСЗ 2к. Срабатывание АУ ДЗ | e3d43dea-308f-48f7-90f3-5b95fe8407af | 00ACL03EW308_XK01
16745 | КСЗ | 25c1d9b6-6d44-4659-b46e-237f3ca7d457 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 633f27f2-818a-439e-b162-7a3d45b53b0b | Срабатывание III-V ст. ДЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/КСЗ 2к. 00ACL03 (00ACL03GH002-A1) | КСЗ 2к. Срабатывание III-V ст. ДЗ | 0eaf1650-e89e-4658-802f-1b477323ce9b | 00ACL03EW307_XK02
16746 | КСЗ | 25c1d9b6-6d44-4659-b46e-237f3ca7d457 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | a5646a60-973b-4f08-b6d7-df70f3549178 | Срабатывание II ст. ДЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/КСЗ 2к. 00ACL03 (00ACL03GH002-A1) | КСЗ 2к. Срабатывание II ст. ДЗ | 64d48cc0-f278-462c-bcf9-859d140a67b9 | 00ACL03EW306_XK02
16747 | КСЗ | 25c1d9b6-6d44-4659-b46e-237f3ca7d457 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 29c394bf-7871-427a-aea1-ac882caa9bb2 | Срабатывание I ст. ДЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/КСЗ 2к. 00ACL03 (00ACL03GH002-A1) | КСЗ 2к. Срабатывание I ст. ДЗ | edfcc306-ebbc-4305-a4bc-d54d01543d8d | 00ACL03EW305_XK02
16748 | КСЗ | 25c1d9b6-6d44-4659-b46e-237f3ca7d457 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 3f66bb07-8589-4e0c-9968-ece89e65a7b8 | Передача ТО отключение с запретом АПВ в УПАСК 1 |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/КСЗ 2к. 00ACL03 (00ACL03GH002-A1) | КСЗ 2к. "Передача ТО" отключение с запретом АПВ в УПАСК 1 | b397eef5-2210-4ea4-aa7e-d744aa54aefa | 00ACL03EW304_XK01
16749 | КСЗ | 25c1d9b6-6d44-4659-b46e-237f3ca7d457 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 07eec649-d979-45ca-a6cd-ff622901108c | Приём ТО отключение с запретом АПВ от УПАСК 2 |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/КСЗ 2к. 00ACL03 (00ACL03GH002-A1) | КСЗ 2к. "Приём ТО" отключение с запретом АПВ от УПАСК 2 | 1f005712-15e6-4b32-b543-0d8940e70640 | 00ACL03EW303_XK10
16750 | КСЗ | 25c1d9b6-6d44-4659-b46e-237f3ca7d457 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | b346884a-ed99-4f0a-9be2-84936127724a | Приём ТО отключение с запретом АПВ от УПАСК 1 |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/КСЗ 2к. 00ACL03 (00ACL03GH002-A1) | КСЗ 2к. "Приём ТО" отключение с запретом АПВ от УПАСК 1 | c9355a15-832a-45a7-bde6-3bbce9328921 | 00ACL03EW302_XK10
16751 | КСЗ | 25c1d9b6-6d44-4659-b46e-237f3ca7d457 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | a0ff3bd4-2bdf-417f-acbf-724758832ae7 | Приём ТУ ДЗ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/КСЗ 2к. 00ACL03 (00ACL03GH002-A1) | КСЗ 2к. Пуск ТУ ДЗ | 84896959-de64-4bfb-8df3-bb34b74e9622 | 00ACL03EK325_XK12
16752 | КСЗ | 25c1d9b6-6d44-4659-b46e-237f3ca7d457 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 9a970f16-36d1-4f3d-af31-67f322fccad7 | Режим теста терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/КСЗ 2к. 00ACL03 (00ACL03GH002-A1) | КСЗ 2к. Приём ТУ ДЗ | 48e87cf9-1eef-4ebf-bb6f-d4070e932dda | 00ACL03EK324_XM12
16753 | КСЗ | 25c1d9b6-6d44-4659-b46e-237f3ca7d457 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 321ac089-3c40-4c17-9ce7-b0c3445a509c | Запрет АПВ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/КСЗ 2к. 00ACL03 (00ACL03GH002-A1) | КСЗ 2к. Запрет АПВ | 888a8a3b-a014-4768-93a3-ce4c5631a33b | 00ACL03EK322_XN20
16754 | КСЗ | 25c1d9b6-6d44-4659-b46e-237f3ca7d457 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | d9e13c5d-0c5e-4daa-a6b5-dcc1c9304a92 | Крышка 01SG3 |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/КСЗ 2к. 00ACL03 (00ACL03GH002-A1) | КСЗ 2к. 01SG3 не вставлена | 970737fc-e8c8-41d2-aa99-ec42ee666b03 | 00ACL03EK321_XB10
16755 | КСЗ | 25c1d9b6-6d44-4659-b46e-237f3ca7d457 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 305747df-2d9a-4de1-bbba-df5660c10d69 | Крышка 01SG2 |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/КСЗ 2к. 00ACL03 (00ACL03GH002-A1) | КСЗ 2к. 01SG2 не вставлена | 14a8db13-d31c-4f9c-83d3-379f1a6e13d6 | 00ACL03EK320_XB10
16756 | КСЗ | 25c1d9b6-6d44-4659-b46e-237f3ca7d457 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | e6d2768d-6e29-4672-8e60-3985381430bc | Крышка 01SG1 |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/КСЗ 2к. 00ACL03 (00ACL03GH002-A1) | КСЗ 2к. 01SG1 не вставлена | 983950dc-11b4-4ccd-b734-676e1ef8e6dc | 00ACL03EK319_XB10
16757 | КСЗ | 25c1d9b6-6d44-4659-b46e-237f3ca7d457 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 12cebf00-bee4-4b9a-a764-6c41ef7b69de | Срабатывание ЗНР |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/КСЗ 2к. 00ACL03 (00ACL03GH002-A1) | КСЗ 2к. Срабатывание ЗНР | f7a8e9f8-40cc-4616-a01d-b91d27bbb7f8 | 00ACL03EW319_XK01
16758 | КСЗ | 25c1d9b6-6d44-4659-b46e-237f3ca7d457 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 6cd92cce-63dc-4687-8c88-ec6a1676327c | Срабатывание ОУ ТНЗНП |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/КСЗ 2к. 00ACL03 (00ACL03GH002-A1) | КСЗ 2к. Срабатывание ОУ ТНЗНП | 5ac2a7d0-81cc-4224-acbe-00533382170d | 00ACL03EW315_XK01
16759 | КСЗ | 25c1d9b6-6d44-4659-b46e-237f3ca7d457 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | a8e965a4-f912-471b-b831-9b200eefeff4 | Контроль исправности КС |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/КСЗ 2к. 00ACL03 (00ACL03GH002-A1) | КСЗ 2к. Контроль исправности КС | 1149fe42-03e6-4adb-b46b-7a3844a0ed69 | 00ACL03EK323_XM01
16760 | КСЗ | 25c1d9b6-6d44-4659-b46e-237f3ca7d457 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 8bac2070-262c-4c33-be21-fe43983031fe | Ключ 01SA14 Пуск УРОВ выкл. 3 | КСЗ 2к. Ключ 01SA14 "Цепи отключения 00ACQ101" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/КСЗ 2к. 00ACL03 (00ACL03GH002-A1) | КСЗ 2к. Ключ 01SA14 "Цепи отключения 00ACQ101" - вывод | d136df8f-4847-4796-94e1-beedf4209683 | 00ACL03EK329_XN02
16761 | E1 ПА | 2506a29f-d1d0-4ccf-bc12-d903ad702ac6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 54243004-a114-49fc-8c76-2442ec03faac | Ключ SA13 "Действие на включение реактора" |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ПА ВЛ Ерменек 1 к-т (00ARA03GH001-E1) | ПА 1к. Ключ SA13 "Действие на включение реактора" - ввод | 2fbf793c-53c3-4ecb-9984-f0f3b1f745c2 | 00ARA03EK219_XN02
16762 | E1 ПА | 2506a29f-d1d0-4ccf-bc12-d903ad702ac6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 7961ffe2-a4a1-49a5-aeed-7ce8350358ea | Ключ SA12 "Действие в УПАСК" |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ПА ВЛ Ерменек 1 к-т (00ARA03GH001-E1) | ПА 1к. Ключ SA12 "Действие в УПАСК" - ввод | 9997c9f9-7434-4504-82e5-ad8a0fb1a8af | 00ARA03EK218_XN02
16763 | E1 ПА | 2506a29f-d1d0-4ccf-bc12-d903ad702ac6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 0627ed2b-5879-4de8-98a2-f1298db413b7 | Ключ SA11 "Действие УРОВ АОПН выключателя 2" | ПА 1к. Ключ SA11 "Действие УРОВ АОПН выключателя 2" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ПА ВЛ Ерменек 1 к-т (00ARA03GH001-E1) | ПА 1к. Ключ SA11 "Действие УРОВ АОПН выключателя 2" - ввод | 5d0f8cca-f80a-450a-94f1-363e66481031 | 00ARA03EK217_XN02
16764 | E1 ПА | 2506a29f-d1d0-4ccf-bc12-d903ad702ac6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 7dd1cfea-11f7-4692-a522-a1201bc6126a | Ключ SA10 "Действие УРОВ АОПН выключателя 1" | ПА 1к. Ключ SA10 "Действие УРОВ АОПН выключателя 1" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ПА ВЛ Ерменек 1 к-т (00ARA03GH001-E1) | ПА 1к. Ключ SA10 "Действие УРОВ АОПН выключателя 1" - ввод | f0ef813c-3bf1-4b36-92a3-1c65b8668adc | 00ARA03EK216_XN02
16765 | E1 ПА | 2506a29f-d1d0-4ccf-bc12-d903ad702ac6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 14b42ec8-6b0e-48d8-898b-d2988bd14a0e | Ключ SA8 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения выкл. 1" | ПА 1к. Ключ SA8 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ111" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ПА ВЛ Ерменек 1 к-т (00ARA03GH001-E1) | ПА 1к. Ключ SA8 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ111" - вывод | 24629aef-a517-4365-84e7-fb27712d76e6 | 00ARA03EK214_XN02
16766 | Измерительный преобразователь | fcd7b460-25a7-4440-9f0c-5d167718f1a4 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Измерители/ИП METSEP824 | 5caa000c-ace0-4981-843f-e02d993cbb3f | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №01/ИП METSEP824 (20BCD01-P1) | Связь с устройстом 20BCD01-P1 установлена | 18eaccbd-921d-4b11-9cc3-4198f8fe2579 | 20BCD01P1_XN99
16767 | E1 ПА | 2506a29f-d1d0-4ccf-bc12-d903ad702ac6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 3d6e25b6-b531-4bbb-9d34-9706eec09862 | Ключ SA6 "АОПН" |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ПА ВЛ Ерменек 1 к-т (00ARA03GH001-E1) | ПА 1к. Ключ SA6 "АОПН " - ввод | a098c510-19e4-4f87-be69-03a785f6540f | 00ARA03EK213_XN02
16768 | E1 ПА | 2506a29f-d1d0-4ccf-bc12-d903ad702ac6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 869e24b2-cbf3-4ad1-bf30-c8dd9cca5ca9 | Ключ SA5 "АЛАР" |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ПА ВЛ Ерменек 1 к-т (00ARA03GH001-E1) | ПА 1к. Ключ SA5 "АЛАР " - ввод | d2d9e812-b19f-4f39-ab1d-4add90f7788c | 00ARA03EK212_XN02
16769 | E1 ПА | 2506a29f-d1d0-4ccf-bc12-d903ad702ac6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 2c0f8753-f7a0-483d-a89a-edfdb2e980f4 | Ключ SA4 "УРОВ АОПН" |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ПА ВЛ Ерменек 1 к-т (00ARA03GH001-E1) | ПА 1к. Ключ SA4 "УРОВ АОПН" - ввод | 6b5d78de-f816-4f03-9060-0a6f7677a404 | 00ARA03EK211_XN02
16770 | E1 ПА | 2506a29f-d1d0-4ccf-bc12-d903ad702ac6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | b85946b7-5f92-4926-b6c6-d9847f32c6fe | Ключ SA2 "Цепи ТНЛ 2" | ПА 1к. Ключ SA3 "Цепи ТН 00ACL03GT602" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ПА ВЛ Ерменек 1 к-т (00ARA03GH001-E1) | ПА 1к. Ключ SA3 "Цепи ТН 00ACL03GT602" - ввод | c0338eec-70bc-478e-876f-0d8e4dcf7338 | 00ARA03EK210_XN02
16771 | E1 ПА | 2506a29f-d1d0-4ccf-bc12-d903ad702ac6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | e3934d70-8c53-44bb-af74-b0f1adb3e965 | Ключ SA2 "Цепи ТНЛ 1" | ПА 1к. Ключ SA3 "Цепи ТН 00ACL03GT601" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ПА ВЛ Ерменек 1 к-т (00ARA03GH001-E1) | ПА 1к. Ключ SA3 "Цепи ТН 00ACL03GT601" - ввод | 19020f36-a0f2-4ea2-aaeb-48c63f361f59 | 00ARA03EK209_XN02
16772 | E1 ПА | 2506a29f-d1d0-4ccf-bc12-d903ad702ac6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | d36ce28b-90a2-4572-978e-75ed34d5ad7b | Срабатывание |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ПА ВЛ Ерменек 1 к-т (00ARA03GH001-E1) | ПА 1к. Срабатывание | 3e9941af-18f9-4ef6-96cb-60779775798f | 00ARA03EK230_XK01
16773 | E1 ПА | 2506a29f-d1d0-4ccf-bc12-d903ad702ac6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 0dc04bae-c0d4-4198-9587-63b8a16b5528 | Срабатывание УРОВ АОПН выкл. 2 | ПА 1к. Срабатывание УРОВ АОПН 00ACQ112 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ПА ВЛ Ерменек 1 к-т (00ARA03GH001-E1) | ПА 1к. Срабатывание УРОВ АОПН 00ACQ112 | f72813eb-196c-4a95-ae7f-1e695cd60846 | 00ARA03EW207_XK20
16774 | E1 ПА | 2506a29f-d1d0-4ccf-bc12-d903ad702ac6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 1c6a77fe-bf43-4bce-8623-1a3dfc0f5564 | Срабатывание УРОВ АОПН выкл. 1 | ПА 1к. Срабатывание УРОВ АОПН 00ACQ111 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ПА ВЛ Ерменек 1 к-т (00ARA03GH001-E1) | ПА 1к. Срабатывание УРОВ АОПН 00ACQ111 | 07694dfb-bfce-45c4-86a2-e38536b67d86 | 00ARA03EW206_XK20
16775 | E1 ПА | 2506a29f-d1d0-4ccf-bc12-d903ad702ac6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | cf0a0407-c81d-4706-8aab-3c7b12f4b34f | Срабатывание АОПН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ПА ВЛ Ерменек 1 к-т (00ARA03GH001-E1) | ПА 1к. Срабатывание АОПН 2 ступени | 24440311-4ce4-44d5-9c04-e477a350e784 | 00ARA03EW205_XK02
16776 | E1 ПА | 2506a29f-d1d0-4ccf-bc12-d903ad702ac6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 4f1aa5fe-5d7f-4e28-b4dc-dedb15f1c135 | Срабатывание АОПН 1 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ПА ВЛ Ерменек 1 к-т (00ARA03GH001-E1) | ПА 1к. Срабатывание АОПН 1 ступени | a22dfc6b-bada-48bb-8f3c-abf0e675a7b7 | 00ARA03EW204_XK02
16777 | E1 ПА | 2506a29f-d1d0-4ccf-bc12-d903ad702ac6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 09e99c6f-9107-4a85-8fe7-da0615610d08 | Включение реактора |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ПА ВЛ Ерменек 1 к-т (00ARA03GH001-E1) | ПА 1к. Включение реактора | 5d3027f6-51af-4141-a10a-9f40d2b4baa0 | 00ARA03EK231_XN06
16778 | E1 ПА | 2506a29f-d1d0-4ccf-bc12-d903ad702ac6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 5c858a56-6abd-4e54-895c-ebd613b455dc | Неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ПА ВЛ Ерменек 1 к-т (00ARA03GH001-E1) | ПА 1к. Неисправность | df3fb96b-488e-453a-8e4d-a056eef5517a | 00ARA03EK229_XF00
16779 | E1 ПА | 2506a29f-d1d0-4ccf-bc12-d903ad702ac6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 6b5ea7ad-7682-4e57-954a-47edbf44d8b7 | Блокировка АЛАР |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ПА ВЛ Ерменек 1 к-т (00ARA03GH001-E1) | ПА 1к. Блокировка АЛАР | ef0ac0b8-1d27-4877-9e8f-95b03c35c46d | 00ARA03EK228_XF09
16780 | ДЗО | fd05e9c2-8aaf-44a3-a97f-725622a7fcd6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 4cf4b649-9028-4e87-8ec0-fc18cba8dc77 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/БТ 40BAT01/ДЗО 1к. БТ 40BAT01 (40BAT01GH001-A1) | Связь с устройстом 40BAT01GH001-A1 установлена | dfa5574b-5072-46f7-ae83-05e321a8bcdf | 40BAT01GH001A1_XN99
16781 | E1 ПА | 2506a29f-d1d0-4ccf-bc12-d903ad702ac6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 0fdbbee1-e8be-4dc8-a37c-b283dcced44a | Неисправность цепей напряжения ТНЛ 2 | ПА 1к. Неисправность цепей напряжения ТН 00ACL03GT602 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ПА ВЛ Ерменек 1 к-т (00ARA03GH001-E1) | ПА 1к. Неисправность цепей напряжения ТН 00ACL03GT602 | df5cf213-9309-42aa-9c26-c239e221ad02 | 00ARA03EK222_XM51
16782 | E1 ПА | 2506a29f-d1d0-4ccf-bc12-d903ad702ac6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 30802c15-e047-406e-8b7d-13187bc35513 | Неисправность цепей напряжения ТНЛ 1 | ПА 1к. Неисправность цепей напряжения ТН 00ACL03GT601 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ПА ВЛ Ерменек 1 к-т (00ARA03GH001-E1) | ПА 1к. Неисправность цепей напряжения ТН 00ACL03GT601 | 5facf83f-1ae8-431e-82c0-5e9b1d91c40f | 00ARA03EK221_XM51
16783 | E1 ПА | 2506a29f-d1d0-4ccf-bc12-d903ad702ac6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | f01947bd-3acb-463b-a52a-2b5779f8c196 | Нет опер. тока приемных цепей терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ПА ВЛ Ерменек 1 к-т (00ARA03GH001-E1) | ПА 1к. Нет опер. тока приемных цепей терминала | 098b393b-b29f-4bdc-886a-d3b615db3568 | 00ARA03EK220_XF01
16784 | E1 ПА | 2506a29f-d1d0-4ccf-bc12-d903ad702ac6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | ff1ef798-a327-4a01-ae3a-19172984b6f4 | Срабатывание АЛАР ФЦК |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ПА ВЛ Ерменек 1 к-т (00ARA03GH001-E1) | ПА 1к. Срабатывание АЛАР ФЦК | 0a214732-1d69-440c-ad74-e003423fe250 | 00ARA03EW203_XK02
16785 | E1 ПА | 2506a29f-d1d0-4ccf-bc12-d903ad702ac6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 2780b757-cecd-4019-af94-c2ee4ca243fd | Срабатывание АЛАР ФССС |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ПА ВЛ Ерменек 1 к-т (00ARA03GH001-E1) | ПА 1к. Срабатывание АЛАР ФССС | 170e05e0-fe23-4411-b804-c5f0cb1b20ae | 00ARA03EW202_XK02
16786 | E1 ПА | 2506a29f-d1d0-4ccf-bc12-d903ad702ac6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | b0d31b02-1afe-40c6-ac6c-474313625ba2 | Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ПА ВЛ Ерменек 1 к-т (00ARA03GH001-E1) | ПА 1к. Группа уставок 1 | e0ccffac-78ce-4307-859d-3bb170231ea2 | 00ARA03EK224_XN02
16787 | E1 ПА | 2506a29f-d1d0-4ccf-bc12-d903ad702ac6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 95bc1248-3058-43db-b19c-01b7cd61f4fe | Терминал в режиме "Работа" |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ПА ВЛ Ерменек 1 к-т (00ARA03GH001-E1) | ПА 1к. Терминал в режиме "Работа" | 8dd886b7-316a-4b2a-a7ea-c18c3b11a987 | 00ARA03EK223_XN02
16788 | E1 ПА | 2506a29f-d1d0-4ccf-bc12-d903ad702ac6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | a24efe49-8678-428e-8bc5-d12584bcf9fa | Блок БИ (SG6) цепей напряжения | ПА 1к. Крышка БИ (SG6) цепей напряжения | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ПА ВЛ Ерменек 1 к-т (00ARA03GH001-E1) | ПА 1к. Крышка БИ (SG6) цепей напряжения не вставлена | 7a74bffe-1757-4bc8-be5a-d366b0e963fb | 00ARA03EK208_XN12
16789 | E1 ПА | 2506a29f-d1d0-4ccf-bc12-d903ad702ac6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | efc5699b-d8cb-48ea-9aa8-3fee3058be9b | Блок БИ (SG5) цепей напряжения | ПА 1к. Крышка БИ (SG5) цепей напряжения | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ПА ВЛ Ерменек 1 к-т (00ARA03GH001-E1) | ПА 1к. Крышка БИ (SG5) цепей напряжения не вставлена | 3087fed8-d98f-4638-93de-85ec4d9e1382 | 00ARA03EK207_XN12
16790 | E1 ПА | 2506a29f-d1d0-4ccf-bc12-d903ad702ac6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 131a8473-992b-4b5b-a451-9b24907435b4 | Блок БИ (SG4) цепей напряжения | ПА 1к. Крышка БИ (SG4) цепей напряжения | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ПА ВЛ Ерменек 1 к-т (00ARA03GH001-E1) | ПА 1к. Крышка БИ (SG4) цепей напряжения не вставлена | 1458b971-7f2b-4045-a2a2-10eeabb6deed | 00ARA03EK206_XN12
16791 | E1 ПА | 2506a29f-d1d0-4ccf-bc12-d903ad702ac6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | e1f447d1-30dc-4f02-a2c1-3115ac5ebbdb | Блок БИ (SG3) токов выкл. 2 | ПА 1к. Крышка БИ (SG3) токов 00ACQ111 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ПА ВЛ Ерменек 1 к-т (00ARA03GH001-E1) | ПА 1к. Крышка БИ (SG3) токов 00ACQ111 не вставлена | d1e946db-0bb5-475f-9482-bf4efc7a90ae | 00ARA03EK205_XN12
16792 | E1 ПА | 2506a29f-d1d0-4ccf-bc12-d903ad702ac6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 530c09fb-17f0-489b-87ac-782a77a0c4b8 | Блок БИ (SG2) токов выкл. 1 | ПА 1к. Крышка БИ (SG2) токов 00ACQ112 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ПА ВЛ Ерменек 1 к-т (00ARA03GH001-E1) | ПА 1к. Крышка БИ (SG2) токов 00ACQ112 не вставлена | ec0bc5d1-7d0f-4c9b-b043-517fbe35f764 | 00ARA03EK204_XN12
16793 | E1 ПА | 2506a29f-d1d0-4ccf-bc12-d903ad702ac6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 50cfa4fb-8d54-42bc-b5ca-6bc8480185d4 | Ключ SA9 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения выкл. 2" | ПА 1к. Ключ SA9 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ112" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ПА ВЛ Ерменек 1 к-т (00ARA03GH001-E1) | ПА 1к. Ключ SA9 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ112" - вывод | e5eddca3-ad2b-412e-bc4b-2a3bb15284d6 | 00ARA03EK215_XN02
16794 | E1 ПА | 2506a29f-d1d0-4ccf-bc12-d903ad702ac6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 61eb5ea2-3dd6-4771-9c94-2c53ebcf609a | Группа уставок 2 | ПА 1к. Группа уставок 2 | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ПА ВЛ Ерменек 1 к-т (00ARA03GH001-E1) | ПА 1к. Группа уставок 2 | b9782200-73b2-4199-9f32-6876bb8ad047 | 00ARA03EK225_XN04
16795 | E1 ПА | 2506a29f-d1d0-4ccf-bc12-d903ad702ac6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | c4eb97f7-98c8-4d04-a1ec-f8d58ed88af6 | Блок БИ (SG1) токов ВЛ не вставлена |  | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ПА ВЛ Ерменек 1 к-т (00ARA03GH001-E1) | ПА 1к. Крышка БИ (SG1) токов ВЛ не вставлена | b3682458-97f0-4f1b-9b76-e81c77c119c4 | 00ARA03EK203_XN12
16796 | E1 ПА | e7e829ce-0d68-4351-b2b3-c5e5f5226bc8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 7961ffe2-a4a1-49a5-aeed-7ce8350358ea | Ключ SA12 "Действие в УПАСК" |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ПА ВЛ Ерменек 2 к-т (00ARA03GH002-E1) | ПА 2к. Ключ SA12 "Действие в УПАСК" - ввод | 8af8a408-fb0c-4db5-afc0-ccfa5679f66f | 00ARA03EK268_XN02
16797 | E1 ПА | e7e829ce-0d68-4351-b2b3-c5e5f5226bc8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 0627ed2b-5879-4de8-98a2-f1298db413b7 | Ключ SA11 "Действие УРОВ АОПН выключателя 2" | ПА 2к. Ключ SA11 "Действие УРОВ АОПН выключателя 2" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ПА ВЛ Ерменек 2 к-т (00ARA03GH002-E1) | ПА 2к. Ключ SA11 "Действие УРОВ АОПН выключателя 2" - ввод | 19db6f3d-ca46-48cc-8b11-c3299f2f6f4b | 00ARA03EK267_XN02
16798 | E1 ПА | e7e829ce-0d68-4351-b2b3-c5e5f5226bc8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 7dd1cfea-11f7-4692-a522-a1201bc6126a | Ключ SA10 "Действие УРОВ АОПН выключателя 1" | ПА 2к. Ключ SA10 "Действие УРОВ АОПН выключателя 1" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ПА ВЛ Ерменек 2 к-т (00ARA03GH002-E1) | ПА 2к. Ключ SA10 "Действие УРОВ АОПН выключателя 1" - ввод | cf3570bb-adc9-4848-ad29-4f08474a53de | 00ARA03EK266_XN02
16799 | E1 ПА | e7e829ce-0d68-4351-b2b3-c5e5f5226bc8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 50cfa4fb-8d54-42bc-b5ca-6bc8480185d4 | Ключ SA9 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения выкл. 2" | ПА 2к. Ключ SA9 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ112" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ПА ВЛ Ерменек 2 к-т (00ARA03GH002-E1) | ПА 2к. Ключ SA9 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ112" - вывод | ada883fa-9d08-4c0c-8ce2-50cede4133c5 | 00ARA03EK265_XN02
16800 | E1 ПА | e7e829ce-0d68-4351-b2b3-c5e5f5226bc8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 14b42ec8-6b0e-48d8-898b-d2988bd14a0e | Ключ SA8 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения выкл. 1" | ПА 2к. Ключ SA8 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ111" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ПА ВЛ Ерменек 2 к-т (00ARA03GH002-E1) | ПА 2к. Ключ SA8 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ111" - вывод | d1d4b766-a119-4b0f-b8cb-daa88b53886e | 00ARA03EK264_XN02
16801 | E1 ПА | e7e829ce-0d68-4351-b2b3-c5e5f5226bc8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 3d6e25b6-b531-4bbb-9d34-9706eec09862 | Ключ SA6 "АОПН" |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ПА ВЛ Ерменек 2 к-т (00ARA03GH002-E1) | ПА 2к. Ключ SA6 "АОПН " - ввод | 9afecaa1-629f-459b-9025-30e2a99f6716 | 00ARA03EK263_XN02
16802 | E1 ПА | e7e829ce-0d68-4351-b2b3-c5e5f5226bc8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 869e24b2-cbf3-4ad1-bf30-c8dd9cca5ca9 | Ключ SA5 "АЛАР" |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ПА ВЛ Ерменек 2 к-т (00ARA03GH002-E1) | ПА 2к. Ключ SA5 "АЛАР " - ввод | 4b264c7e-81a1-42ed-ba7c-0d27c07cba45 | 00ARA03EK262_XN02
16803 | E1 ПА | e7e829ce-0d68-4351-b2b3-c5e5f5226bc8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 2c0f8753-f7a0-483d-a89a-edfdb2e980f4 | Ключ SA4 "УРОВ АОПН" |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ПА ВЛ Ерменек 2 к-т (00ARA03GH002-E1) | ПА 2к. Ключ SA4 "УРОВ АОПН" - ввод | 4e4ff55b-ac85-4ce0-93f1-875f3cd0fef5 | 00ARA03EK261_XN02
16804 | E1 ПА | e7e829ce-0d68-4351-b2b3-c5e5f5226bc8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | b85946b7-5f92-4926-b6c6-d9847f32c6fe | Ключ SA2 "Цепи ТНЛ 2" | ПА 2к. Ключ SA3 "Цепи ТН 00ACL03GT602" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ПА ВЛ Ерменек 2 к-т (00ARA03GH002-E1) | ПА 2к. Ключ SA3 "Цепи ТН 00ACL03GT602" - ввод | 8f963626-75ae-411a-bfb4-6d7b26c29813 | 00ARA03EK260_XN02
16805 | E1 ПА | e7e829ce-0d68-4351-b2b3-c5e5f5226bc8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | e3934d70-8c53-44bb-af74-b0f1adb3e965 | Ключ SA2 "Цепи ТНЛ 1" | ПА 2к. Ключ SA3 "Цепи ТН 00ACL03GT601" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ПА ВЛ Ерменек 2 к-т (00ARA03GH002-E1) | ПА 2к. Ключ SA3 "Цепи ТН 00ACL03GT601" - ввод | 72fdcbab-f6c4-48b5-826a-9b566ea091e2 | 00ARA03EK259_XN02
16806 | E1 ПА | e7e829ce-0d68-4351-b2b3-c5e5f5226bc8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 54243004-a114-49fc-8c76-2442ec03faac | Ключ SA13 "Действие на включение реактора" |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ПА ВЛ Ерменек 2 к-т (00ARA03GH002-E1) | ПА 2к. Ключ SA13 "Действие на включение реактора" - ввод | 178ed620-3b39-4207-8e4d-5a50aae0d240 | 00ARA03EK269_XN02
16807 | E1 ПА | e7e829ce-0d68-4351-b2b3-c5e5f5226bc8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 09e99c6f-9107-4a85-8fe7-da0615610d08 | Включение реактора |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ПА ВЛ Ерменек 2 к-т (00ARA03GH002-E1) | ПА 2к. Включение реактора | b03a59ef-90f3-4348-8bd7-adea7f960979 | 00ARA03EK281_XN06
16808 | E1 ПА | e7e829ce-0d68-4351-b2b3-c5e5f5226bc8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 1c6a77fe-bf43-4bce-8623-1a3dfc0f5564 | Срабатывание УРОВ АОПН выкл. 1 | ПА 2к. Срабатывание УРОВ АОПН 00ACQ111 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ПА ВЛ Ерменек 2 к-т (00ARA03GH002-E1) | ПА 2к. Срабатывание УРОВ АОПН 00ACQ111 | 07de0d2b-06e4-4a21-824c-654a82969906 | 00ARA03EW256_XK20
16809 | E1 ПА | e7e829ce-0d68-4351-b2b3-c5e5f5226bc8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | d36ce28b-90a2-4572-978e-75ed34d5ad7b | Срабатывание |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ПА ВЛ Ерменек 2 к-т (00ARA03GH002-E1) | ПА 2к. Срабатывание | dd60c969-bcbf-4114-b591-f404a6e5e71b | 00ARA03EK280_XK01
16810 | E1 ПА | e7e829ce-0d68-4351-b2b3-c5e5f5226bc8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 0dc04bae-c0d4-4198-9587-63b8a16b5528 | Срабатывание УРОВ АОПН выкл. 2 | ПА 2к. Срабатывание УРОВ АОПН 00ACQ112 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ПА ВЛ Ерменек 2 к-т (00ARA03GH002-E1) | ПА 2к. Срабатывание УРОВ АОПН 00ACQ112 | 01db96b2-6f68-495f-8b79-e47919fa2b7e | 00ARA03EW257_XK20
16811 | E1 ПА | e7e829ce-0d68-4351-b2b3-c5e5f5226bc8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | cf0a0407-c81d-4706-8aab-3c7b12f4b34f | Срабатывание АОПН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ПА ВЛ Ерменек 2 к-т (00ARA03GH002-E1) | ПА 2к. Срабатывание АОПН 2 ступени | 77f5bd0d-db63-469b-9b2e-54dc7d6f04d6 | 00ARA03EW255_XK02
16812 | E1 ПА | e7e829ce-0d68-4351-b2b3-c5e5f5226bc8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 4f1aa5fe-5d7f-4e28-b4dc-dedb15f1c135 | Срабатывание АОПН 1 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ПА ВЛ Ерменек 2 к-т (00ARA03GH002-E1) | ПА 2к. Срабатывание АОПН 1 ступени | 20b3921d-2d78-476b-9bf6-acaaf6cb17f2 | 00ARA03EW254_XK02
16813 | E1 ПА | e7e829ce-0d68-4351-b2b3-c5e5f5226bc8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 6b5ea7ad-7682-4e57-954a-47edbf44d8b7 | Блокировка АЛАР |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ПА ВЛ Ерменек 2 к-т (00ARA03GH002-E1) | ПА 2к. Блокировка АЛАР | eed70715-f3dc-4afd-a0b0-c8685c23c944 | 00ARA03EK278_XF09
16814 | E1 ПА | e7e829ce-0d68-4351-b2b3-c5e5f5226bc8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 0fdbbee1-e8be-4dc8-a37c-b283dcced44a | Неисправность цепей напряжения ТНЛ 2 | ПА 2к. Неисправность цепей напряжения ТН 00ACL03GT602 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ПА ВЛ Ерменек 2 к-т (00ARA03GH002-E1) | ПА 2к. Неисправность цепей напряжения ТН 00ACL03GT602 | c06d5578-4580-4117-b0e7-aa59e0686b2c | 00ARA03EK272_XM51
16815 | E1 ПА | e7e829ce-0d68-4351-b2b3-c5e5f5226bc8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 30802c15-e047-406e-8b7d-13187bc35513 | Неисправность цепей напряжения ТНЛ 1 | ПА 2к. Неисправность цепей напряжения ТН 00ACL03GT601 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ПА ВЛ Ерменек 2 к-т (00ARA03GH002-E1) | ПА 2к. Неисправность цепей напряжения ТН 00ACL03GT601 | 0a702f44-2fef-4e4d-ba95-24d50eade213 | 00ARA03EK271_XM51
16816 | E1 ПА | e7e829ce-0d68-4351-b2b3-c5e5f5226bc8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | f01947bd-3acb-463b-a52a-2b5779f8c196 | Нет опер. тока приемных цепей терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ПА ВЛ Ерменек 2 к-т (00ARA03GH002-E1) | ПА 2к. Нет опер. тока приемных цепей терминала | 9efb9f22-3b90-4198-94fe-ef0eed9dc874 | 00ARA03EK270_XF01
16817 | E1 ПА | e7e829ce-0d68-4351-b2b3-c5e5f5226bc8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | ff1ef798-a327-4a01-ae3a-19172984b6f4 | Срабатывание АЛАР ФЦК |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ПА ВЛ Ерменек 2 к-т (00ARA03GH002-E1) | ПА 2к. Срабатывание АЛАР ФЦК | e5c37cae-60fd-40f2-9131-9d69e9449e80 | 00ARA03EW253_XK02
16818 | E1 ПА | e7e829ce-0d68-4351-b2b3-c5e5f5226bc8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 61eb5ea2-3dd6-4771-9c94-2c53ebcf609a | Группа уставок 2 | ПА 2к. Группа уставок 2 | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ПА ВЛ Ерменек 2 к-т (00ARA03GH002-E1) | ПА 2к. Группа уставок 2 | 65a44ff7-ccf8-4aaa-8d1a-d85a578edf8e | 00ARA03EK275_XN04
16819 | E1 ПА | e7e829ce-0d68-4351-b2b3-c5e5f5226bc8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | b0d31b02-1afe-40c6-ac6c-474313625ba2 | Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ПА ВЛ Ерменек 2 к-т (00ARA03GH002-E1) | ПА 2к. Группа уставок 1 | b0e81f43-9f51-4b79-82de-95576c1e1403 | 00ARA03EK274_XN02
16820 | E1 ПА | e7e829ce-0d68-4351-b2b3-c5e5f5226bc8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 95bc1248-3058-43db-b19c-01b7cd61f4fe | Терминал в режиме "Работа" |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ПА ВЛ Ерменек 2 к-т (00ARA03GH002-E1) | ПА 2к. Терминал в режиме "Работа" | 89c80eaa-d749-4748-a4e1-70f3de125705 | 00ARA03EK273_XN02
16821 | E1 ПА | e7e829ce-0d68-4351-b2b3-c5e5f5226bc8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | a24efe49-8678-428e-8bc5-d12584bcf9fa | Блок БИ (SG6) цепей напряжения | ПА 2к. Крышка БИ (SG6) цепей напряжения | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ПА ВЛ Ерменек 2 к-т (00ARA03GH002-E1) | ПА 2к. Крышка БИ (SG6) цепей напряжения не вставлена | 1a1fb1dc-4de7-40d1-835b-71e4d23c802d | 00ARA03EK258_XN12
16822 | E1 ПА | e7e829ce-0d68-4351-b2b3-c5e5f5226bc8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | efc5699b-d8cb-48ea-9aa8-3fee3058be9b | Блок БИ (SG5) цепей напряжения | ПА 2к. Крышка БИ (SG5) цепей напряжения | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ПА ВЛ Ерменек 2 к-т (00ARA03GH002-E1) | ПА 2к. Крышка БИ (SG5) цепей напряжения не вставлена | d1c085ed-7912-4c92-be5a-2ee99659f59c | 00ARA03EK257_XN12
16823 | E1 ПА | e7e829ce-0d68-4351-b2b3-c5e5f5226bc8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 131a8473-992b-4b5b-a451-9b24907435b4 | Блок БИ (SG4) цепей напряжения | ПА 2к. Крышка БИ (SG4) цепей напряжения | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ПА ВЛ Ерменек 2 к-т (00ARA03GH002-E1) | ПА 2к. Крышка БИ (SG4) цепей напряжения не вставлена | c483150e-8fc9-4507-8697-06d92092ccb1 | 00ARA03EK256_XN12
16824 | E1 ПА | e7e829ce-0d68-4351-b2b3-c5e5f5226bc8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | e1f447d1-30dc-4f02-a2c1-3115ac5ebbdb | Блок БИ (SG3) токов выкл. 2 | ПА 2к. Крышка БИ (SG3) токов 00ACQ111 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ПА ВЛ Ерменек 2 к-т (00ARA03GH002-E1) | ПА 2к. Крышка БИ (SG3) токов 00ACQ111 не вставлена | cdc72478-1cf8-4839-b71c-9f2f39eef35b | 00ARA03EK255_XN12
16825 | E1 ПА | e7e829ce-0d68-4351-b2b3-c5e5f5226bc8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 530c09fb-17f0-489b-87ac-782a77a0c4b8 | Блок БИ (SG2) токов выкл. 1 | ПА 2к. Крышка БИ (SG2) токов 00ACQ112 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ПА ВЛ Ерменек 2 к-т (00ARA03GH002-E1) | ПА 2к. Крышка БИ (SG2) токов 00ACQ112 не вставлена | 62b502d8-63c7-496b-9baf-39dcd3c6defc | 00ARA03EK254_XN12
16826 | E1 ПА | e7e829ce-0d68-4351-b2b3-c5e5f5226bc8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 2780b757-cecd-4019-af94-c2ee4ca243fd | Срабатывание АЛАР ФССС |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ПА ВЛ Ерменек 2 к-т (00ARA03GH002-E1) | ПА 2к. Срабатывание АЛАР ФССС | 99fe452b-6551-46fc-9c92-f78309fa2a03 | 00ARA03EW252_XK02
16827 | E1 ПА | e7e829ce-0d68-4351-b2b3-c5e5f5226bc8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | c4eb97f7-98c8-4d04-a1ec-f8d58ed88af6 | Блок БИ (SG1) токов ВЛ не вставлена |  | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ПА ВЛ Ерменек 2 к-т (00ARA03GH002-E1) | ПА 2к. Крышка БИ (SG1) токов ВЛ не вставлена | cc7bd3f7-ef99-4375-ac54-ddda3c55b032 | 00ARA03EK253_XN12
16828 | Защиты | fdcd967a-1754-47a0-b500-bd21e8a44ee1 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 02036abb-7175-4d7e-b1a4-62e47887c7a9 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD01-F1) | Связь с устройстом 10BCD01-F1 установлена | f771d051-b5f8-47e1-bdb2-5202a8f43164 | 10BCD01F1_XN99
16829 | E1 ПА | e7e829ce-0d68-4351-b2b3-c5e5f5226bc8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 5c858a56-6abd-4e54-895c-ebd613b455dc | Неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ПА ВЛ Ерменек 2 к-т (00ARA03GH002-E1) | ПА 2к. Неисправность | c348992a-d0eb-4d53-8121-b0f4455b9125 | 00ARA03EK279_XF00
16830 | Шкаф ДЗО 2к. | afc58ca9-8add-48db-85fe-108aa6835abe | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/БТ 30BAT01/ДЗО 2к. БТ 30BAT01 (30BAT01GH002-A1) | ДЗО 2к. Дверь шкафа открыта | 75f18b2c-be00-4922-9969-08a6ef120678 | 30BAT01EK202_XN01
16831 | Шкаф ПА блока №3 1к. | 8edad0f9-20a5-4e2c-8f7e-a2b5768299ed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01 | РЗиА/Шкаф релейный | 666c609b-b670-4bc3-8b30-36ce8a53f157 | Срабатывание защит |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A12) | Срабатывание защит 30ARA00GH001-E1 | d5d6cfca-75eb-4e4b-9fac-5bc5cc98245f | 30ARA00EW111_XK01
16832 | Шкаф ПА блока №3 1к. | 8edad0f9-20a5-4e2c-8f7e-a2b5768299ed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01 | РЗиА/Шкаф релейный | 485905a8-7a30-4c8b-b588-d0e9b958c10b | Неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A12) | Неисправность в шкафу 30ARA00GH001-E1 | 8500c532-4385-4f1f-a1b7-7429a8add0a0 | 30ARA00EK111_XF00
16833 | Шкаф ПА блока №3 1к. | 8edad0f9-20a5-4e2c-8f7e-a2b5768299ed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/БТ 30BAT01/Шкаф ПА блока 3 1к. (30ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Дверь шкафа открыта | e68c981f-b998-49e3-a928-806e4f19c08d | 30ARA00EK102_XN01
16834 | Шкаф ПА блока №3 2к. | 4b468f7a-a8c1-43f5-8bab-50365952d43e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01 | РЗиА/Шкаф релейный | 485905a8-7a30-4c8b-b588-d0e9b958c10b | Неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A12) | Неисправность в шкафу 30ARA00GH002-E1 | 635a2d28-9454-450c-832a-21011413ff18 | 30ARA00EK121_XF00
16835 | Шкаф ПА блока №3 2к. | 4b468f7a-a8c1-43f5-8bab-50365952d43e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01 | РЗиА/Шкаф релейный | 666c609b-b670-4bc3-8b30-36ce8a53f157 | Срабатывание защит |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A12) | Срабатывание защит 30ARA00GH002-E1 | 3b05012b-e0d8-4e8b-8bc7-71dea1fda89f | 30ARA00EW121_XK01
16836 | Шкаф ПА блока №3 2к. | 4b468f7a-a8c1-43f5-8bab-50365952d43e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/БТ 30BAT01/Шкаф ПА блока 3 2к. (30ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Дверь шкафа открыта | 7463c79d-dfce-4a0a-9e7e-bb6606b0cdf8 | 30ARA00EK202_XN01
16837 | Шкаф синхронизации блока №3 | 9d64ead7-b27c-4b8d-8430-c725bbe92784 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01 | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф синхронизации | f8a7c07c-e31b-43dd-a6a3-e68fa75c1f7c | Отказ контроллера ARIS |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A12) | Отказ контроллера Aris 00ACY19-A10 | eeb1b838-c077-4be9-b264-6d6280e90816 | 00ACY19EW002_XK01
16838 | Шкаф синхронизации блока №3 | 9d64ead7-b27c-4b8d-8430-c725bbe92784 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01 | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф синхронизации | 19cdb98e-7a12-4a6b-982f-fb2e070fb7d5 | Неисправность в шкафу |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф синхронизации (00ACY19)/Контроллер диагностики (00ACY19-A2) | Вызов к шкафу | d44f75bf-7076-4486-9a3f-2aab18a9fc04 | 00ACY19EK10_XF99
16839 | Шкаф ДЗО 1к. | 8f51e375-4394-493a-a126-1c4fae5492bc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/БТ 30BAT01/ДЗО 1к. БТ 30BAT01 (30BAT01GH001-A1) | ДЗО 1к. Дверь шкафа открыта | bd90f52d-f812-4401-a528-efe460f3e43a | 30BAT01EK102_XN01
16840 | ДЗО | 2d815966-7fee-4757-9e49-2bb34c4bfea7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 4a061da7-3930-4ff2-8ead-3c49f220cc0e | Срабатывание |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A12) | ДЗО 1к (30BAT01GH001-A1). Срабатывание защит | 78d1cc20-e075-47c1-a04e-732ed1619d9f | 30BAT01EW101_XK01
16841 | ДЗО | 2d815966-7fee-4757-9e49-2bb34c4bfea7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 731d6d0f-9557-453a-8f55-44b7c10988e0 | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A12) | ДЗО 1к (30BAT01GH001-A1). Неисправность | 96a4848a-4bb4-4145-8358-d673bc77b97d | 30BAT01EK101_XF01
16842 | ДЗО | 2d815966-7fee-4757-9e49-2bb34c4bfea7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | a5cffd16-cafc-4d73-ad7f-1a36804ef5ad | Выходные цепи {выкл. 3} | ДЗО 1к. Ключ SA12 "Выходные цепи в РЗА БТ" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/БТ 30BAT01/ДЗО 1к. БТ 30BAT01 (30BAT01GH001-A1) | ДЗО 1к. Ключ SA12 "Выходные цепи в РЗА БТ" - вывод | 0be78b61-96e9-44ae-b7e7-c5e716d3076d | 30BAT01EK120_XN02
16843 | ДЗО | 2d815966-7fee-4757-9e49-2bb34c4bfea7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | eec3989f-bb68-4d43-9e37-353e66b6b72c | Пуск УРОВ {выкл. 2} | ДЗО 1к. Ключ SA11 "Пуск УРОВ 00ACQ113" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/БТ 30BAT01/ДЗО 1к. БТ 30BAT01 (30BAT01GH001-A1) | ДЗО 1к. Ключ SA11 "Пуск УРОВ 00ACQ113" - вывод | 81807ef5-2b48-4878-bd60-1be6459c8aa3 | 30BAT01EK116_XN02
16844 | ДЗО | 2d815966-7fee-4757-9e49-2bb34c4bfea7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 5f4181f4-09fa-4d5b-a625-9ffc805703c5 | Выходные цепи {выкл. 2} | ДЗО 1к. Ключ SA10 "Цепи отключения 00ACQ113" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/БТ 30BAT01/ДЗО 1к. БТ 30BAT01 (30BAT01GH001-A1) | ДЗО 1к. Ключ SA10 "Цепи отключения 00ACQ113" - вывод | 6a863829-3c77-4d87-860d-4c10dcaf058e | 30BAT01EK115_XN02
16845 | ДЗО | 2d815966-7fee-4757-9e49-2bb34c4bfea7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 59921a75-0c3d-437e-9c6c-bb1861787e69 | Пуск УРОВ {выкл. 1} | ДЗО 1к. Ключ SA9 "Пуск УРОВ 00ACQ112" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/БТ 30BAT01/ДЗО 1к. БТ 30BAT01 (30BAT01GH001-A1) | ДЗО 1к. Ключ SA9 "Пуск УРОВ 00ACQ112" - вывод | a3414e1b-193b-43f0-b9ff-0965d943009c | 30BAT01EK114_XN02
16846 | ДЗО | 2d815966-7fee-4757-9e49-2bb34c4bfea7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 43ae5228-2c25-444a-8094-99fb7f7c55d0 | Выходные цепи {выкл. 1} | ДЗО 1к. Ключ SA8 "Цепи отключения 00ACQ112" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/БТ 30BAT01/ДЗО 1к. БТ 30BAT01 (30BAT01GH001-A1) | ДЗО 1к. Ключ SA8 "Цепи отключения 00ACQ112" - вывод | a022175c-fc19-4408-b515-0c4c6b5db995 | 30BAT01EK113_XN02
16847 | ДЗО | 2d815966-7fee-4757-9e49-2bb34c4bfea7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | db55a937-35f4-4b20-8e53-9d4bc2c51569 | Введена группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/БТ 30BAT01/ДЗО 1к. БТ 30BAT01 (30BAT01GH001-A1) | ДЗО 1к. Ключ SA7 "Группа уставок 4" | ea2f3d14-b623-41bb-8961-28f59447cd9a | 30BAT01EK112_XN10
16848 | ДЗО | 2d815966-7fee-4757-9e49-2bb34c4bfea7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 6628ebe4-00ba-4dba-8077-08144f4cac7b | Введена группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/БТ 30BAT01/ДЗО 1к. БТ 30BAT01 (30BAT01GH001-A1) | ДЗО 1к. Ключ SA7 "Группа уставок 2" | 9fc2d561-e828-4ef0-b8ad-199d7e3cbbfb | 30BAT01EK110_XN10
16849 | ДЗО | 2d815966-7fee-4757-9e49-2bb34c4bfea7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 39e49b81-e7b9-4148-8281-608860821927 | Введена группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/БТ 30BAT01/ДЗО 1к. БТ 30BAT01 (30BAT01GH001-A1) | ДЗО 1к. Ключ SA7 "Группа уставок 1" | 3781c9d3-9423-4d27-a9dc-547ee352e1e2 | 30BAT01EK109_XN10
16850 | ДЗО | 2d815966-7fee-4757-9e49-2bb34c4bfea7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | ba7a5c6f-bc12-489d-b814-e296e0c14169 | Введена группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/БТ 30BAT01/ДЗО 1к. БТ 30BAT01 (30BAT01GH001-A1) | ДЗО 1к. Ключ SA7 "Группа уставок 3" | ecafd310-d754-400d-b4b3-e42d46483399 | 30BAT01EK111_XN10
16851 | ДЗО | 2d815966-7fee-4757-9e49-2bb34c4bfea7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 403c99cc-3781-42e8-bb80-610ba8d5d34c | Блок (ТН ВЛ или тр-ра) | ДЗО 1к. Крышка БИ (SG6) цепей напряжения | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/БТ 30BAT01/ДЗО 1к. БТ 30BAT01 (30BAT01GH001-A1) | ДЗО 1к. Крышка БИ (SG6) цепей напряжения не вставлена | 04495c65-39dd-47f8-91e4-664b95f04c92 | 30BAT01EK126_XN12
16852 | ДЗО | 2d815966-7fee-4757-9e49-2bb34c4bfea7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | ff036d17-5913-4fb8-aba9-c61fb373351f | Отключение по УРОВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/БТ 30BAT01/ДЗО 1к. БТ 30BAT01 (30BAT01GH001-A1) | ДЗО 1к. Отключение по УРОВ | b0347d7c-e488-47a3-aac6-f72384528d81 | 30BAT01EW108_XK01
16853 | ДЗО | 2d815966-7fee-4757-9e49-2bb34c4bfea7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 35af0026-1a04-4445-aa1b-5ab8b906f3b8 | Срабатывание ДЗО при опробовании |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/БТ 30BAT01/ДЗО 1к. БТ 30BAT01 (30BAT01GH001-A1) | ДЗО 1к. Срабатывание ДЗО при опробовании | 92539393-4107-4124-a660-4243ff6cc397 | 30BAT01EW107_XK01
16854 | ДЗО | 2d815966-7fee-4757-9e49-2bb34c4bfea7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 64802b2c-55db-46d7-9030-80d5ea6fc965 | Отключение трансформатора | ДЗО 1к. Отключение | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/БТ 30BAT01/ДЗО 1к. БТ 30BAT01 (30BAT01GH001-A1) | ДЗО 1к. Отключение | b2d0dc76-caca-4e1d-affb-22e672d268eb | 30BAT01EW105_XK01
16855 | ДЗО | 2d815966-7fee-4757-9e49-2bb34c4bfea7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 58595bb9-d123-48ef-8c4f-1b42c1ff4cc7 | Внешний УРОВ от {выкл. 2} | ДЗО 1к. Внешний УРОВ от 00ACQ113 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/БТ 30BAT01/ДЗО 1к. БТ 30BAT01 (30BAT01GH001-A1) | ДЗО 1к. Внешний УРОВ от 00ACQ113 | 89461d25-e63e-44ed-8424-ca679a359548 | 30BAT01EW103_XK01
16856 | ДЗО | 2d815966-7fee-4757-9e49-2bb34c4bfea7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 747e7fd6-8217-4436-bbb9-0158ffec4745 | Внешний УРОВ от {выкл. 1} | ДЗО 1к. Внешний УРОВ от 00ACQ112 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/БТ 30BAT01/ДЗО 1к. БТ 30BAT01 (30BAT01GH001-A1) | ДЗО 1к. Внешний УРОВ от 00ACQ112 | 35ae0d82-f85a-4bf4-a34e-e2bb36c5d067 | 30BAT01EW102_XK01
16857 | ДЗО | 2d815966-7fee-4757-9e49-2bb34c4bfea7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 09d9ccb9-0db6-49ab-beae-989126018dc2 | Режим теста терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/БТ 30BAT01/ДЗО 1к. БТ 30BAT01 (30BAT01GH001-A1) | ДЗО 1к. Режим теста терминала | 2f618c44-b07a-4c46-bc44-646d8c8e19f5 | 30BAT01EK131_XF50
16858 | ДЗО | 2d815966-7fee-4757-9e49-2bb34c4bfea7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | de47f1e6-dc1a-4fb2-a633-2f412a959321 | Очувствление ДЗО |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/БТ 30BAT01/ДЗО 1к. БТ 30BAT01 (30BAT01GH001-A1) | ДЗО 1к. Очувствление ДЗО | 39ab594c-448b-48c8-8ea0-ab8a6a0e65d2 | 30BAT01EK130_XF01
16859 | ДЗО | 2d815966-7fee-4757-9e49-2bb34c4bfea7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | dc13a7ec-c7a1-4da9-9962-e87062d2ec2b | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/БТ 30BAT01/ДЗО 1к. БТ 30BAT01 (30BAT01GH001-A1) | ДЗО 1к. Неисправность цепей напряжения | fbe35971-81e8-4721-9fa8-8aa04b351807 | 30BAT01EK128_XM51
16860 | ДЗО | 2d815966-7fee-4757-9e49-2bb34c4bfea7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | bf20d9ea-4d42-412a-a320-08d2ea3f83cc | Обрыв цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/БТ 30BAT01/ДЗО 1к. БТ 30BAT01 (30BAT01GH001-A1) | ДЗО 1к. Обрыв цепей тока | 7c5caf6d-c052-4943-ba3b-da7e4deeb049 | 30BAT01EK127_XF91
16861 | ДЗО | 2d815966-7fee-4757-9e49-2bb34c4bfea7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 7617e20b-3bab-42a2-bd6e-508b2f700c7c | Блок (ТТ ВЛ или тр-ра) | ДЗО 1к. Крышка БИ (SG3) токов БТ | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/БТ 30BAT01/ДЗО 1к. БТ 30BAT01 (30BAT01GH001-A1) | ДЗО 1к. Крышка БИ (SG3) токов БТ не вставлена | 39b6c498-06c8-4dd9-9446-0601c4fc4f2d | 30BAT01EK125_XN12
16862 | ДЗО | 2d815966-7fee-4757-9e49-2bb34c4bfea7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 2dd0b626-bb48-4e52-818d-229077ad3936 | Блок SG2 (ТТ {выкл. 2}) | ДЗО 1к. Крышка БИ (SG2) токов 00ACQ113 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/БТ 30BAT01/ДЗО 1к. БТ 30BAT01 (30BAT01GH001-A1) | ДЗО 1к. Крышка БИ (SG2) токов 00ACQ113 не вставлена | a7ec2e4e-a9f3-4ffa-a7d2-be215ad26768 | 30BAT01EK122_XN12
16863 | ДЗО | 2d815966-7fee-4757-9e49-2bb34c4bfea7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 67c1ed62-ff79-441f-81f4-fc66b8cf32ac | Блок SG1 (ТТ {выкл. 1}) | ДЗО 1к. Крышка БИ (SG1) токов 00ACQ112 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/БТ 30BAT01/ДЗО 1к. БТ 30BAT01 (30BAT01GH001-A1) | ДЗО 1к. Крышка БИ (SG1) токов 00ACQ112 не вставлена | 3016d07a-ed53-4bae-b620-018a604f5d54 | 30BAT01EK121_XN12
16864 | ДЗО | 2d815966-7fee-4757-9e49-2bb34c4bfea7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 9b47a2ff-6b9b-4b49-8083-b1f8727a5d8a | Разрешение опробывания | ДЗО 1к. Ключ SA5 "Разрешение опробования" | discrete | Работа_вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/БТ 30BAT01/ДЗО 1к. БТ 30BAT01 (30BAT01GH001-A1) | ДЗО 1к. Ключ SA5 "Разрешение опробования" - работа | 151b92e7-63d2-44ba-8b67-5fee0304ac63 | 30BAT01EK108_XB10
16865 | ДЗО | 2d815966-7fee-4757-9e49-2bb34c4bfea7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 63beb292-6870-45e2-ba9a-0a25651434f4 | Запрет АПВ | ДЗО 1к. Ключ SA6 "Запрет АПВ" | discrete | Работа_вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/БТ 30BAT01/ДЗО 1к. БТ 30BAT01 (30BAT01GH001-A1) | ДЗО 1к. Ключ SA6 "Запрет АПВ" - работа | 9427fd68-1873-4437-9a7c-5c1544616bf8 | 30BAT01EK107_XN03
16866 | ДЗО | 2d815966-7fee-4757-9e49-2bb34c4bfea7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 953a3ef8-5bfd-4ba3-9894-d20ef0efc029 | Очувствление оперативный вывод | ДЗО 1к. Ключ SA4 "Очувствление" - оперативный вывод | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/БТ 30BAT01/ДЗО 1к. БТ 30BAT01 (30BAT01GH001-A1) | ДЗО 1к. Ключ SA4 "Очувствление" - оперативный вывод | a4d930d4-adae-461b-a1f0-901d1f95dcd2 | 30BAT01EK106_XN02
16867 | ДЗО | 2d815966-7fee-4757-9e49-2bb34c4bfea7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 35d147ca-0067-443c-bf46-5bc9b51f4c55 | Очувствление нормальный режим | ДЗО 1к. Ключ SA4 "Очувствление" - нормальный режим | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/БТ 30BAT01/ДЗО 1к. БТ 30BAT01 (30BAT01GH001-A1) | ДЗО 1к. Ключ SA4 "Очувствление" - нормальный режим | a1cfe1a3-f0e3-4b36-9c1d-50d0936c0913 | 30BAT01EK105_XB10
16868 | ДЗО | 2d815966-7fee-4757-9e49-2bb34c4bfea7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 70ce004c-7a9a-4131-8bad-bdfc6b244a56 | Блокировка при обрыве токовых цепей | ДЗО 1к. Ключ SA3 "Блокировка при обрыве ТЦ" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/БТ 30BAT01/ДЗО 1к. БТ 30BAT01 (30BAT01GH001-A1) | ДЗО 1к. Ключ SA3 "Блокировка при обрыве ТЦ" - вывод | 806ca878-4cd6-4b40-abce-e967207801fd | 30BAT01EK104_XN02
16869 | ДЗО | 2d815966-7fee-4757-9e49-2bb34c4bfea7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 1ab90755-b3d1-4aa9-81df-7dcca8c4be6e | ДЗО | ДЗО 1к. Ключ SA2 "ДЗО" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/БТ 30BAT01/ДЗО 1к. БТ 30BAT01 (30BAT01GH001-A1) | ДЗО 1к. Ключ SA2 "ДЗО" - вывод | 2539cf2d-825b-48a3-9f60-ba32ceb84d0a | 30BAT01EK103_XN02
16870 | ДЗО | ebb87da6-7572-4055-bbe6-a717573f6464 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 4a061da7-3930-4ff2-8ead-3c49f220cc0e | Срабатывание |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A12) | ДЗО 2к (30BAT01GH002-A1). Срабатывание защит | e79ee3cf-a27f-42dc-8c4c-a18f8fba485a | 30BAT01EW201_XK01
16871 | ДЗО | ebb87da6-7572-4055-bbe6-a717573f6464 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 731d6d0f-9557-453a-8f55-44b7c10988e0 | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A12) | ДЗО 2к (30BAT01GH002-A1). Неисправность | 687833b7-f22b-47f3-bcf4-2e56abd62584 | 30BAT01EK201_XF01
16872 | ДЗО | ebb87da6-7572-4055-bbe6-a717573f6464 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 1ab90755-b3d1-4aa9-81df-7dcca8c4be6e | ДЗО | ДЗО 2к. Ключ SA2 "ДЗО" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/БТ 30BAT01/ДЗО 2к. БТ 30BAT01 (30BAT01GH002-A1) | ДЗО 2к. Ключ SA2 "ДЗО" - вывод | 2a146ebd-064e-4f74-98f9-feeff3543ebe | 30BAT01EK203_XN02
16873 | ДЗО | ebb87da6-7572-4055-bbe6-a717573f6464 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | eec3989f-bb68-4d43-9e37-353e66b6b72c | Пуск УРОВ {выкл. 2} | ДЗО 2к. Ключ SA11 "Пуск УРОВ 00ACQ113" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/БТ 30BAT01/ДЗО 2к. БТ 30BAT01 (30BAT01GH002-A1) | ДЗО 2к. Ключ SA11 "Пуск УРОВ 00ACQ113" - вывод | 5d6c1aa4-5c7f-40a2-972d-22ee11c1d692 | 30BAT01EK216_XN02
16874 | МТЗ и КИВ | fdf003e5-d1c8-474c-8e14-e7946325a66d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | d34629d2-256c-4a58-a61b-c1a983ad5e13 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 00BCT01 (00BCT01GH003-A1) | Связь с устройстом 00BCT01GH003-A1 установлена | 2e11246f-7592-4ab7-854f-e0cb652aa76d | 00BCT01GH003A1_XN99
16875 | ДЗО | ebb87da6-7572-4055-bbe6-a717573f6464 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 5f4181f4-09fa-4d5b-a625-9ffc805703c5 | Выходные цепи {выкл. 2} | ДЗО 2к. Ключ SA10 "Цепи отключения 00ACQ113" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/БТ 30BAT01/ДЗО 2к. БТ 30BAT01 (30BAT01GH002-A1) | ДЗО 2к. Ключ SA10 "Цепи отключения 00ACQ113" - вывод | 2ee91cef-f91c-4f70-8e83-01ac6d103ad4 | 30BAT01EK215_XN02
16876 | ДЗО | ebb87da6-7572-4055-bbe6-a717573f6464 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 59921a75-0c3d-437e-9c6c-bb1861787e69 | Пуск УРОВ {выкл. 1} | ДЗО 2к. Ключ SA9 "Пуск УРОВ 00ACQ112" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/БТ 30BAT01/ДЗО 2к. БТ 30BAT01 (30BAT01GH002-A1) | ДЗО 2к. Ключ SA9 "Пуск УРОВ 00ACQ112" - вывод | eef17ebc-0452-4be2-a81e-2c208b3c034d | 30BAT01EK214_XN02
16877 | ДЗО | ebb87da6-7572-4055-bbe6-a717573f6464 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 43ae5228-2c25-444a-8094-99fb7f7c55d0 | Выходные цепи {выкл. 1} | ДЗО 2к. Ключ SA8 "Цепи отключения 00ACQ112" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/БТ 30BAT01/ДЗО 2к. БТ 30BAT01 (30BAT01GH002-A1) | ДЗО 2к. Ключ SA8 "Цепи отключения 00ACQ112" - вывод | ec140877-2051-417e-b28e-b27f213cf377 | 30BAT01EK213_XN02
16878 | ДЗО | ebb87da6-7572-4055-bbe6-a717573f6464 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 9b47a2ff-6b9b-4b49-8083-b1f8727a5d8a | Разрешение опробывания | ДЗО 2к. Ключ SA5 "Разрешение опробования" | discrete | Работа_вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/БТ 30BAT01/ДЗО 2к. БТ 30BAT01 (30BAT01GH002-A1) | ДЗО 2к. Ключ SA5 "Разрешение опробования" - работа | 59baf3e8-aefb-4c02-904d-d752f1ccf962 | 30BAT01EK208_XB10
16879 | ДЗО | ebb87da6-7572-4055-bbe6-a717573f6464 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 63beb292-6870-45e2-ba9a-0a25651434f4 | Запрет АПВ | ДЗО 2к. Ключ SA6 "Запрет АПВ" | discrete | Работа_вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/БТ 30BAT01/ДЗО 2к. БТ 30BAT01 (30BAT01GH002-A1) | ДЗО 2к. Ключ SA6 "Запрет АПВ" - работа | 5d7257f1-ce1d-4a51-9e63-0fe306ddadf7 | 30BAT01EK207_XN03
16880 | ДЗО | ebb87da6-7572-4055-bbe6-a717573f6464 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 953a3ef8-5bfd-4ba3-9894-d20ef0efc029 | Очувствление оперативный вывод | ДЗО 2к. Ключ SA4 "Очувствление" - оперативный вывод | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/БТ 30BAT01/ДЗО 2к. БТ 30BAT01 (30BAT01GH002-A1) | ДЗО 2к. Ключ SA4 "Очувствление" - оперативный вывод | 393b1d22-8092-4b57-a90c-0432ea8cc888 | 30BAT01EK206_XN02
16881 | ДЗО | ebb87da6-7572-4055-bbe6-a717573f6464 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 35d147ca-0067-443c-bf46-5bc9b51f4c55 | Очувствление нормальный режим | ДЗО 2к. Ключ SA4 "Очувствление" - нормальный режим | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/БТ 30BAT01/ДЗО 2к. БТ 30BAT01 (30BAT01GH002-A1) | ДЗО 2к. Ключ SA4 "Очувствление" - нормальный режим | d370e281-50fa-4263-af58-8cf20de7bd84 | 30BAT01EK205_XB10
16882 | A11 GRS1020 | fe5816b3-d252-4507-9c01-e2f45ee1ed6b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | 00c481ee-fb04-4a2e-a0f4-d41431d766f1 | Состояние порта №08 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH003)/Коммутатор СОТИ АССО (00AVB01GH003-A11) | Состояние порта №08 | 425fc01d-c1e5-4a19-829d-d4da545927f8 | 00AVB01GH003A11ZV08_XN91
16883 | A11 GRS1020 | fe5816b3-d252-4507-9c01-e2f45ee1ed6b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | 0b06b64d-1ef0-421b-8854-08f105d5d594 | Состояние порта №04 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH003)/Коммутатор СОТИ АССО (00AVB01GH003-A11) | Состояние порта №04 | 08f2f965-3e23-4e4d-b7c4-9ced92f70255 | 00AVB01GH003A11ZV04_XN91
16884 | A11 GRS1020 | fe5816b3-d252-4507-9c01-e2f45ee1ed6b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | 197a894d-ed8e-47d8-a0ba-9ac7dae18f47 | Состояние порта №03 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH003)/Коммутатор СОТИ АССО (00AVB01GH003-A11) | Состояние порта №03 | bc8cfe6f-db68-4bda-a632-76a63e4575a3 | 00AVB01GH003A11ZV03_XN91
16885 | A11 GRS1020 | fe5816b3-d252-4507-9c01-e2f45ee1ed6b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | 1cb9e102-0f5f-422e-90b8-5d021ec5377a | Состояние порта №21 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH003)/Коммутатор СОТИ АССО (00AVB01GH003-A11) | Состояние порта №21 | 622a15c1-1705-4594-976c-169f5f1a8503 | 00AVB01GH003A11ZV21_XN91
16886 | A11 GRS1020 | fe5816b3-d252-4507-9c01-e2f45ee1ed6b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | 2250f719-5f97-4b04-b7d1-df920de11c79 | Состояние порта №02 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH003)/Коммутатор СОТИ АССО (00AVB01GH003-A11) | Состояние порта №02 | 7ed635a0-5fe7-464d-b4a3-a560a6dffec5 | 00AVB01GH003A11ZV02_XN91
16887 | A11 GRS1020 | fe5816b3-d252-4507-9c01-e2f45ee1ed6b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | 23f83ceb-4c70-497a-845a-0aa01b90efe9 | Состояние порта №05 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH003)/Коммутатор СОТИ АССО (00AVB01GH003-A11) | Состояние порта №05 | 9af60fed-31ba-45dc-9d70-06c167b92494 | 00AVB01GH003A11ZV05_XN91
16888 | A11 GRS1020 | fe5816b3-d252-4507-9c01-e2f45ee1ed6b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | 264f07c0-fe4a-4528-878b-5831d71b964f | Состояние порта №16 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH003)/Коммутатор СОТИ АССО (00AVB01GH003-A11) | Состояние порта №16 | aac5b3c1-1bec-4475-bd3f-daee5957e5f5 | 00AVB01GH003A11ZV16_XN91
16889 | A11 GRS1020 | fe5816b3-d252-4507-9c01-e2f45ee1ed6b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | 2daaa490-48a8-4ff0-8930-81f7e5140b71 | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH003)/Коммутатор СОТИ АССО (00AVB01GH003-A11) | Связь с устройстом 00AVB01GH003-A11 установлена | 106f276a-f299-45d4-bdcb-d4e4b18dbb19 | 00AVB01GH003A11_XN99
16890 | A11 GRS1020 | fe5816b3-d252-4507-9c01-e2f45ee1ed6b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | 37832292-8180-4dd5-a96d-a73d5c9d27bd | Состояние порта №06 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH003)/Коммутатор СОТИ АССО (00AVB01GH003-A11) | Состояние порта №06 | 4fe4b20e-1f8d-49d3-b8c5-5a1fda6b7d00 | 00AVB01GH003A11ZV06_XN91
16891 | A11 GRS1020 | fe5816b3-d252-4507-9c01-e2f45ee1ed6b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | 3d737e81-77c5-4e58-ab9f-76d04e16ade0 | Состояние порта №22 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH003)/Коммутатор СОТИ АССО (00AVB01GH003-A11) | Состояние порта №22 | 46a7f37c-c387-48f2-8fa6-2b1e07dc3680 | 00AVB01GH003A11ZV22_XN91
16892 | A11 GRS1020 | fe5816b3-d252-4507-9c01-e2f45ee1ed6b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | 4d03c59b-f99e-4adc-b5ef-0faf6c4554c3 | Состояние порта №12 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH003)/Коммутатор СОТИ АССО (00AVB01GH003-A11) | Состояние порта №12 | 3a6ce7ed-640e-4586-934c-3048bd1c9173 | 00AVB01GH003A11ZV12_XN91
16893 | A11 GRS1020 | fe5816b3-d252-4507-9c01-e2f45ee1ed6b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | 56e50dbb-eaca-4404-b10f-c68604e4dbca | Состояние порта №20 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH003)/Коммутатор СОТИ АССО (00AVB01GH003-A11) | Состояние порта №20 | 659071f7-5f23-4cf6-9ad5-7dc142f584f9 | 00AVB01GH003A11ZV20_XN91
16894 | A11 GRS1020 | fe5816b3-d252-4507-9c01-e2f45ee1ed6b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | 66a36810-6636-42d9-aea2-d1070d522fba | Состояние порта №15 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH003)/Коммутатор СОТИ АССО (00AVB01GH003-A11) | Состояние порта №15 | 7a036232-b14b-45dd-bffe-137b30e59d82 | 00AVB01GH003A11ZV15_XN91
16895 | A11 GRS1020 | fe5816b3-d252-4507-9c01-e2f45ee1ed6b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | 676cf294-aabf-4604-ba6f-d14dd36e8cbd | Состояние порта №17 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH003)/Коммутатор СОТИ АССО (00AVB01GH003-A11) | Состояние порта №17 | 19c621ed-7f9a-482c-b7e9-4d00b4f62e92 | 00AVB01GH003A11ZV17_XN91
16896 | A11 GRS1020 | fe5816b3-d252-4507-9c01-e2f45ee1ed6b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | 6ce07908-34af-4624-b912-3d0c3f9640e4 | Состояние порта №18 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH003)/Коммутатор СОТИ АССО (00AVB01GH003-A11) | Состояние порта №18 | 0ffbc163-d173-448e-bbf1-496af22bd0d9 | 00AVB01GH003A11ZV18_XN91
16897 | A11 GRS1020 | fe5816b3-d252-4507-9c01-e2f45ee1ed6b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | 6d88aeff-e1a4-4e4e-8b27-3aa021ec0408 | Состояние порта №19 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH003)/Коммутатор СОТИ АССО (00AVB01GH003-A11) | Состояние порта №19 | 5e32863d-4346-4928-9603-85ec7dcfbc25 | 00AVB01GH003A11ZV19_XN91
16898 | A11 GRS1020 | fe5816b3-d252-4507-9c01-e2f45ee1ed6b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | 78ce3550-3347-40f3-8315-2fc27adc2546 | Состояние порта №23 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH003)/Коммутатор СОТИ АССО (00AVB01GH003-A11) | Состояние порта №23 | 2dd8747d-ca44-49d1-bea4-4dafa248f0ac | 00AVB01GH003A11ZV23_XN91
16899 | A11 GRS1020 | fe5816b3-d252-4507-9c01-e2f45ee1ed6b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | 9f92c83e-4c84-42be-a521-99a6e8ffbe19 | Нарушение температурного режима в корпусе коммутатора |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH003)/Коммутатор СОТИ АССО (00AVB01GH003-A11) | Нарушение температурного режима в корпусе коммутатора | 56832310-17c6-4752-809b-4beb5be777a8 | 00AVB01GH003A11XM04_XM91
16900 | A11 GRS1020 | fe5816b3-d252-4507-9c01-e2f45ee1ed6b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | a27c11f5-6411-4133-bbc4-62d5aa2dd854 | Состояние порта №09 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH003)/Коммутатор СОТИ АССО (00AVB01GH003-A11) | Состояние порта №09 | 81197b77-a868-421a-9044-78447e0aaf7d | 00AVB01GH003A11ZV09_XN91
16901 | A11 GRS1020 | fe5816b3-d252-4507-9c01-e2f45ee1ed6b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | a4573273-9c28-4b7a-8ff6-1cadd143a681 | Состояние порта №01 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH003)/Коммутатор СОТИ АССО (00AVB01GH003-A11) | Состояние порта №01 | e795f062-12a2-4f6c-a06c-882b7073710b | 00AVB01GH003A11ZV01_XN91
16902 | A11 GRS1020 | fe5816b3-d252-4507-9c01-e2f45ee1ed6b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | a6de9a19-fe65-4aca-bf5b-a52474a8694c | Неисправность питания коммутатора |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH003)/Коммутатор СОТИ АССО (00AVB01GH003-A11) | Неисправность питания коммутатора | ea183f03-339a-424a-86af-3de0a417c2fe | 00AVB01GH003A11XM57_XF91
16903 | A11 GRS1020 | fe5816b3-d252-4507-9c01-e2f45ee1ed6b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | a9917d3d-3793-44df-ad11-0d9c10b02a0c | Состояние порта №07 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH003)/Коммутатор СОТИ АССО (00AVB01GH003-A11) | Состояние порта №07 | d3cace12-8bb1-4548-b81d-de51937286cc | 00AVB01GH003A11ZV07_XN91
16904 | A11 GRS1020 | fe5816b3-d252-4507-9c01-e2f45ee1ed6b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | ab1947c1-4ddb-434d-9faa-06a8ef17d6f9 | Состояние порта №13 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH003)/Коммутатор СОТИ АССО (00AVB01GH003-A11) | Состояние порта №13 | f9c7f908-8d3f-4991-8935-e6151cd6fd2e | 00AVB01GH003A11ZV13_XN91
16905 | A11 GRS1020 | fe5816b3-d252-4507-9c01-e2f45ee1ed6b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | bbabbb89-09e7-4513-bc82-d3502776f5b7 | Состояние порта №14 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH003)/Коммутатор СОТИ АССО (00AVB01GH003-A11) | Состояние порта №14 | e3641d0f-ed22-4326-9a68-7567dba29f45 | 00AVB01GH003A11ZV14_XN91
16906 | A11 GRS1020 | fe5816b3-d252-4507-9c01-e2f45ee1ed6b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | d84b66e0-8454-4e70-b536-8f851fb469eb | Состояние порта №10 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH003)/Коммутатор СОТИ АССО (00AVB01GH003-A11) | Состояние порта №10 | 57ab5a4f-188e-4426-a949-173f2c5583de | 00AVB01GH003A11ZV10_XN91
16907 | A11 GRS1020 | fe5816b3-d252-4507-9c01-e2f45ee1ed6b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | f2a131e6-5b05-4f49-9912-45e420fbade1 | Состояние порта №24 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH003)/Коммутатор СОТИ АССО (00AVB01GH003-A11) | Состояние порта №24 | 5bd045f9-5563-47dd-b86a-c2d66c551503 | 00AVB01GH003A11ZV24_XN91
16908 | A11 GRS1020 | fe5816b3-d252-4507-9c01-e2f45ee1ed6b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | f90c1126-21e6-41c1-89e5-bdafbe9f249a | Состояние порта №11 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH003)/Коммутатор СОТИ АССО (00AVB01GH003-A11) | Состояние порта №11 | 3ba781bf-7b1c-45ac-8026-87a548c51398 | 00AVB01GH003A11ZV11_XN91
16909 | ДЗО | ebb87da6-7572-4055-bbe6-a717573f6464 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | a5cffd16-cafc-4d73-ad7f-1a36804ef5ad | Выходные цепи {выкл. 3} | ДЗО 2к. Ключ SA12 "Выходные цепи в РЗА БТ" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/БТ 30BAT01/ДЗО 2к. БТ 30BAT01 (30BAT01GH002-A1) | ДЗО 2к. Ключ SA12 "Выходные цепи в РЗА БТ" - вывод | 7a49dadb-d56d-48d5-bd18-a75721ee992c | 30BAT01EK220_XN02
16910 | ДЗО | ebb87da6-7572-4055-bbe6-a717573f6464 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 70ce004c-7a9a-4131-8bad-bdfc6b244a56 | Блокировка при обрыве токовых цепей | ДЗО 2к. Ключ SA3 "Блокировка при обрыве ТЦ" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/БТ 30BAT01/ДЗО 2к. БТ 30BAT01 (30BAT01GH002-A1) | ДЗО 2к. Ключ SA3 "Блокировка при обрыве ТЦ" - вывод | d264e786-e41a-4cd1-b840-81f95b719cbc | 30BAT01EK204_XN02
16911 | ДЗО | ebb87da6-7572-4055-bbe6-a717573f6464 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | db55a937-35f4-4b20-8e53-9d4bc2c51569 | Введена группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/БТ 30BAT01/ДЗО 2к. БТ 30BAT01 (30BAT01GH002-A1) | ДЗО 2к. Ключ SA7 "Группа уставок 4" | 23f938f7-baf7-4c89-8cd5-1302437ed112 | 30BAT01EK212_XN10
16912 | ДЗО | ebb87da6-7572-4055-bbe6-a717573f6464 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | ba7a5c6f-bc12-489d-b814-e296e0c14169 | Введена группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/БТ 30BAT01/ДЗО 2к. БТ 30BAT01 (30BAT01GH002-A1) | ДЗО 2к. Ключ SA7 "Группа уставок 3" | c1fc1468-5c74-4b77-ad94-8e4d5e85fd84 | 30BAT01EK211_XN10
16913 | ДЗО | ebb87da6-7572-4055-bbe6-a717573f6464 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 6628ebe4-00ba-4dba-8077-08144f4cac7b | Введена группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/БТ 30BAT01/ДЗО 2к. БТ 30BAT01 (30BAT01GH002-A1) | ДЗО 2к. Ключ SA7 "Группа уставок 2" | 73310802-a2a7-4a54-9352-16837b3a5b9d | 30BAT01EK210_XN10
16914 | ДЗО | ebb87da6-7572-4055-bbe6-a717573f6464 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 39e49b81-e7b9-4148-8281-608860821927 | Введена группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/БТ 30BAT01/ДЗО 2к. БТ 30BAT01 (30BAT01GH002-A1) | ДЗО 2к. Ключ SA7 "Группа уставок 1" | 628a6938-1ac5-4640-8be4-171c2c4b01f7 | 30BAT01EK209_XN10
16915 | ДЗО | ebb87da6-7572-4055-bbe6-a717573f6464 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | ff036d17-5913-4fb8-aba9-c61fb373351f | Отключение по УРОВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/БТ 30BAT01/ДЗО 2к. БТ 30BAT01 (30BAT01GH002-A1) | ДЗО 2к. Отключение по УРОВ | e346789b-97e1-43a7-873a-d2661ccd52c7 | 30BAT01EW208_XK01
16916 | ДЗО | ebb87da6-7572-4055-bbe6-a717573f6464 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 35af0026-1a04-4445-aa1b-5ab8b906f3b8 | Срабатывание ДЗО при опробовании |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/БТ 30BAT01/ДЗО 2к. БТ 30BAT01 (30BAT01GH002-A1) | ДЗО 2к. Срабатывание ДЗО при опробовании | 28697b78-030d-48b3-a8f8-19e1c00d03d4 | 30BAT01EW207_XK01
16917 | ДЗО | ebb87da6-7572-4055-bbe6-a717573f6464 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 64802b2c-55db-46d7-9030-80d5ea6fc965 | Отключение трансформатора | ДЗО 2к. Отключение | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/БТ 30BAT01/ДЗО 2к. БТ 30BAT01 (30BAT01GH002-A1) | ДЗО 2к. Отключение | c15db33f-20af-42f7-9b23-b8b1f0840c27 | 30BAT01EW205_XK01
16918 | ДЗО | ebb87da6-7572-4055-bbe6-a717573f6464 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 58595bb9-d123-48ef-8c4f-1b42c1ff4cc7 | Внешний УРОВ от {выкл. 2} | ДЗО 2к. Внешний УРОВ от 00ACQ113 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/БТ 30BAT01/ДЗО 2к. БТ 30BAT01 (30BAT01GH002-A1) | ДЗО 2к. Внешний УРОВ от 00ACQ113 | a74765d9-c035-443c-9775-bada2568d713 | 30BAT01EW203_XK01
16919 | ДЗО | ebb87da6-7572-4055-bbe6-a717573f6464 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 747e7fd6-8217-4436-bbb9-0158ffec4745 | Внешний УРОВ от {выкл. 1} | ДЗО 2к. Внешний УРОВ от 00ACQ112 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/БТ 30BAT01/ДЗО 2к. БТ 30BAT01 (30BAT01GH002-A1) | ДЗО 2к. Внешний УРОВ от 00ACQ112 | ad72fa7a-ee50-4a56-8dc8-ba67fb22de8c | 30BAT01EW202_XK01
16920 | ДЗО | ebb87da6-7572-4055-bbe6-a717573f6464 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 09d9ccb9-0db6-49ab-beae-989126018dc2 | Режим теста терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/БТ 30BAT01/ДЗО 2к. БТ 30BAT01 (30BAT01GH002-A1) | ДЗО 2к. Режим теста терминала | 34973d44-02ff-45ad-a4f3-0863c5aec0e3 | 30BAT01EK231_XF50
16921 | ДЗО | ebb87da6-7572-4055-bbe6-a717573f6464 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | de47f1e6-dc1a-4fb2-a633-2f412a959321 | Очувствление ДЗО |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/БТ 30BAT01/ДЗО 2к. БТ 30BAT01 (30BAT01GH002-A1) | ДЗО 2к. Очувствление ДЗО | 82a4094f-dd51-4992-a410-df6cd7d89b04 | 30BAT01EK230_XF01
16922 | ДЗО | ebb87da6-7572-4055-bbe6-a717573f6464 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | dc13a7ec-c7a1-4da9-9962-e87062d2ec2b | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/БТ 30BAT01/ДЗО 2к. БТ 30BAT01 (30BAT01GH002-A1) | ДЗО 2к. Неисправность цепей напряжения | 97f7f093-ea3b-4920-a626-a221d3227639 | 30BAT01EK228_XM51
16923 | ДЗО | ebb87da6-7572-4055-bbe6-a717573f6464 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | bf20d9ea-4d42-412a-a320-08d2ea3f83cc | Обрыв цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/БТ 30BAT01/ДЗО 2к. БТ 30BAT01 (30BAT01GH002-A1) | ДЗО 2к. Обрыв цепей тока | 6b1b17c1-20bd-4810-9b2a-b5c6dd8d7a0f | 30BAT01EK227_XF91
16924 | ДЗО | ebb87da6-7572-4055-bbe6-a717573f6464 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 403c99cc-3781-42e8-bb80-610ba8d5d34c | Блок (ТН ВЛ или тр-ра) | ДЗО 2к. Крышка БИ (SG6) цепей напряжения | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/БТ 30BAT01/ДЗО 2к. БТ 30BAT01 (30BAT01GH002-A1) | ДЗО 2к. Крышка БИ (SG6) цепей напряжения не вставлена | e1741949-ad7a-4157-9183-3286825d65b3 | 30BAT01EK226_XN12
16925 | ДЗО | ebb87da6-7572-4055-bbe6-a717573f6464 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 7617e20b-3bab-42a2-bd6e-508b2f700c7c | Блок (ТТ ВЛ или тр-ра) | ДЗО 2к. Крышка БИ (SG3) токов БТ | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/БТ 30BAT01/ДЗО 2к. БТ 30BAT01 (30BAT01GH002-A1) | ДЗО 2к. Крышка БИ (SG3) токов БТ не вставлена | 7ca372e9-7cb0-4fca-9d8c-9bd5482c0e74 | 30BAT01EK225_XN12
16926 | ДЗО | ebb87da6-7572-4055-bbe6-a717573f6464 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 2dd0b626-bb48-4e52-818d-229077ad3936 | Блок SG2 (ТТ {выкл. 2}) | ДЗО 2к. Крышка БИ (SG2) токов 00ACQ113 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/БТ 30BAT01/ДЗО 2к. БТ 30BAT01 (30BAT01GH002-A1) | ДЗО 2к. Крышка БИ (SG2) токов 00ACQ113 не вставлена | e95c360c-dc94-4417-9ec6-3698d89b92fb | 30BAT01EK222_XN12
16927 | ДЗО | ebb87da6-7572-4055-bbe6-a717573f6464 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 67c1ed62-ff79-441f-81f4-fc66b8cf32ac | Блок SG1 (ТТ {выкл. 1}) | ДЗО 2к. Крышка БИ (SG1) токов 00ACQ112 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/БТ 30BAT01/ДЗО 2к. БТ 30BAT01 (30BAT01GH002-A1) | ДЗО 2к. Крышка БИ (SG1) токов 00ACQ112 не вставлена | 9f84b235-2368-47e6-8d4b-8646a28a4788 | 30BAT01EK221_XN12
16928 | E1 | c229133e-9e3f-48af-aa3f-e9528372ac8d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01/Шкаф ПА блока №3 1к. | РЗиА/ПА/ПА блока | cc1f0f89-2b52-424b-abac-2e1282f1da62 | Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/БТ 30BAT01/Шкаф ПА блока 3 1к. (30ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Группа уставок 1 | 445b8e4a-3299-4df3-9e8a-7fba68a79198 | 30ARA00EK113_XN02
16929 | E1 | c229133e-9e3f-48af-aa3f-e9528372ac8d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01/Шкаф ПА блока №3 1к. | РЗиА/ПА/ПА блока | 9193222f-1a0c-4c40-b33d-849d1f93c8ad | Терминал в режиме "Работа" |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/БТ 30BAT01/Шкаф ПА блока 3 1к. (30ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Терминал в режиме "Работа" | b2de925c-9b23-436b-b63b-4821f4f3f46b | 30ARA00EK122_XN02
16930 | E1 | c229133e-9e3f-48af-aa3f-e9528372ac8d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01/Шкаф ПА блока №3 1к. | РЗиА/ПА/ПА блока | 0809ce9b-4ff4-47c0-a2f7-56d03dcd4110 | Ключ SA7 "Цепи отключения генераторного выключателя" |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/БТ 30BAT01/Шкаф ПА блока 3 1к. (30ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Ключ SA7 "Цепи отключения генераторного выключателя" - ввод | ae4322b0-4930-43d9-8e54-04ccaea1f917 | 30ARA00EK117_XN02
16931 | E1 | c229133e-9e3f-48af-aa3f-e9528372ac8d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01/Шкаф ПА блока №3 1к. | РЗиА/ПА/ПА блока | 077bb033-02cf-45dd-9ffe-f61f00716140 | Ключ SA5 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения выкл. 1" | ПА 1к. Ключ SA5 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ112" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/БТ 30BAT01/Шкаф ПА блока 3 1к. (30ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Ключ SA5 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ112" - вывод | 2bb945e5-f62a-44bf-ac84-2a8a6177363e | 30ARA00EK115_XN02
16932 | E1 | c229133e-9e3f-48af-aa3f-e9528372ac8d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01/Шкаф ПА блока №3 1к. | РЗиА/ПА/ПА блока | ff82b846-db6e-45a1-800b-390e95c33954 | Ключ SA6 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения выкл. 2" | ПА 1к. Ключ SA6 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ113" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/БТ 30BAT01/Шкаф ПА блока 3 1к. (30ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Ключ SA6 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ113" - вывод | 47342bcf-0293-45e1-8677-8355d18190c4 | 30ARA00EK116_XN02
16933 | E1 | c229133e-9e3f-48af-aa3f-e9528372ac8d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01/Шкаф ПА блока №3 1к. | РЗиА/ПА/ПА блока | e0d026cd-eab6-454c-9e7e-cf08a260dfe1 | Блок БИ (SG5) "Цепи ТТ выкл. 2 ДМ АРКЗ" | ПА 1к. Блок БИ (SG5) "Резерв" | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/БТ 30BAT01/Шкаф ПА блока 3 1к. (30ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Блок БИ (SG5) "Резерв" | 12323d04-709f-4341-9bd8-9352d5bee3b7 | 30ARA00EK107_XN12
16934 | E1 | c229133e-9e3f-48af-aa3f-e9528372ac8d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01/Шкаф ПА блока №3 1к. | РЗиА/ПА/ПА блока | c6e90f16-2a32-4d91-8c8d-746c99d7ba09 | Группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/БТ 30BAT01/Шкаф ПА блока 3 1к. (30ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Группа уставок 2 | 3039f7b8-3f46-43bb-bf95-8b09149d335e | 30ARA00EK114_XN02
16935 | E1 | c229133e-9e3f-48af-aa3f-e9528372ac8d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01/Шкаф ПА блока №3 1к. | РЗиА/ПА/ПА блока | 5c1bc6b5-2918-4e0f-aa3c-d6b98ce24b6f | Неисправность цепей напряжения ТН 1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/БТ 30BAT01/Шкаф ПА блока 3 1к. (30ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Неисправность цепей напряжения | 6e338545-250e-4e8c-ba0b-370d907f7a7d | 30ARA00EK118_XM51
16936 | E1 | c229133e-9e3f-48af-aa3f-e9528372ac8d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01/Шкаф ПА блока №3 1к. | РЗиА/ПА/ПА блока | 0ee633cc-9d8d-4198-b60e-9e041f4054f5 | Блок БИ (SG2) "Цепи ТТ выкл. 2 АЛАР" | ПА 1к. Блок БИ (SG2) "Цепи ТТ 00ACQ113 АЛАР" | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/БТ 30BAT01/Шкаф ПА блока 3 1к. (30ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Блок БИ (SG2) "Цепи ТТ 00ACQ113 АЛАР" | fb11220a-127e-48d8-a2e4-18eb5cb688d1 | 30ARA00EK104_XN12
16937 | E1 | c229133e-9e3f-48af-aa3f-e9528372ac8d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01/Шкаф ПА блока №3 1к. | РЗиА/ПА/ПА блока | c4f295d8-8c7e-47b5-a4f0-51808bd122c6 | Блок БИ (SG1) "Цепи ТТ выкл. 1 АЛАР" | ПА 1к. Блок БИ (SG1) "Цепи ТТ 00ACQ112 АЛАР" | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/БТ 30BAT01/Шкаф ПА блока 3 1к. (30ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Блок БИ (SG1) "Цепи ТТ 00ACQ112 АЛАР" | 1ae7c931-a4b0-43d9-b291-6257558a0389 | 30ARA00EK103_XN12
16938 | E1 | c229133e-9e3f-48af-aa3f-e9528372ac8d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01/Шкаф ПА блока №3 1к. | РЗиА/ПА/ПА блока | 4f345114-9764-4845-905a-0212a21df3ea | Блок БИ (SG6) "Цепи ТН АЛАР" |  | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/БТ 30BAT01/Шкаф ПА блока 3 1к. (30ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Блок БИ (SG6) "Цепи ТН АЛАР" | abf95e4a-2501-48f3-82f4-d86b7930143a | 30ARA00EK108_XN12
16939 | ДЗТ 2к. | fe779714-46bb-4986-a012-be5aad5fb971 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b09b728f-62d0-4768-afb3-0838d999fbb8 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH002-A1) | Связь с устройстом 00BCT01GH002-A1 установлена | fcc6a1fc-b75c-47f2-b8fa-d02b8395ecaf | 00BCT01GH002A1_XN99
16940 | E1 | c229133e-9e3f-48af-aa3f-e9528372ac8d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01/Шкаф ПА блока №3 1к. | РЗиА/ПА/ПА блока | ad2122cf-d4e0-4054-b03a-44a9f5e6b701 | Блок БИ (SG4) "Цепи ТН блока ДМ АРКЗ" | ПА 1к. Блок БИ (SG4) "Цепи ТН блока 3 ДМ АРКЗ" | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/БТ 30BAT01/Шкаф ПА блока 3 1к. (30ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Блок БИ (SG4) "Цепи ТН блока 3 ДМ АРКЗ" | 932b4bf3-e0ea-4adb-a587-f198064ae47f | 30ARA00EK106_XN12
16941 | E1 | c229133e-9e3f-48af-aa3f-e9528372ac8d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01/Шкаф ПА блока №3 1к. | РЗиА/ПА/ПА блока | 6f95a44f-90cb-42ff-8288-96d98bc76ed7 | Срабатывание АЛАР 2 ступени (откл. выкл.400кВ) |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/БТ 30BAT01/Шкаф ПА блока 3 1к. (30ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Срабатывание АЛАР 2 ступени (откл. выкл.400кВ) | 4eace070-32a7-4e82-817d-83402eba53a2 | 30ARA00EW104_XF01
16942 | E1 | c229133e-9e3f-48af-aa3f-e9528372ac8d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01/Шкаф ПА блока №3 1к. | РЗиА/ПА/ПА блока | 1e091dff-52e4-4166-b492-894a2bc114ab | Срабатывание АЛАР 1 ступени (откл. ген.выкл) |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/БТ 30BAT01/Шкаф ПА блока 3 1к. (30ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Срабатывание АЛАР 1 ступени (откл. ген.выкл) | fe574739-71d4-43f8-adae-913bf90cc069 | 30ARA00EW103_XF01
16943 | E1 | c229133e-9e3f-48af-aa3f-e9528372ac8d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01/Шкаф ПА блока №3 1к. | РЗиА/ПА/ПА блока | 51c7c035-44e0-40ab-972b-74ed72e02884 | Срабатывание |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/БТ 30BAT01/Шкаф ПА блока 3 1к. (30ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Срабатывание | ecd1ac46-c77b-49e3-8c19-86594ed8fa45 | 30ARA00EW102_XF01
16944 | E1 | c229133e-9e3f-48af-aa3f-e9528372ac8d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01/Шкаф ПА блока №3 1к. | РЗиА/ПА/ПА блока | d8af5cde-cf8b-42f9-9ffd-2bd224b9f253 | Неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/БТ 30BAT01/Шкаф ПА блока 3 1к. (30ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Неисправность | 069806d5-45b5-46e7-9828-bd595649de5c | 30ARA00EK121_XF01
16945 | E1 | c229133e-9e3f-48af-aa3f-e9528372ac8d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01/Шкаф ПА блока №3 1к. | РЗиА/ПА/ПА блока | 21d36cc0-9cbf-4e62-b05e-195bd2091bc0 | Блокировка АЛАР |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/БТ 30BAT01/Шкаф ПА блока 3 1к. (30ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Блокировка АЛАР | 32b871d4-005a-4b8a-b20f-7ea3a1286405 | 30ARA00EK120_XF01
16946 | E1 | c229133e-9e3f-48af-aa3f-e9528372ac8d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01/Шкаф ПА блока №3 1к. | РЗиА/ПА/ПА блока | d4596801-f59c-49de-972d-15b99f286590 | Блок БИ (SG3) "Цепи ТТ выкл. 1 ДМ АРКЗ" | ПА 1к. Блок БИ (SG3) "Цепи ТТ блока 3 ДМ АРКЗ" | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/БТ 30BAT01/Шкаф ПА блока 3 1к. (30ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Блок БИ (SG3) "Цепи ТТ блока 3 ДМ АРКЗ" | cc6448fe-d5fb-4d72-bbb0-fd0135bfe708 | 30ARA00EK105_XN12
16947 | E1 | c229133e-9e3f-48af-aa3f-e9528372ac8d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01/Шкаф ПА блока №3 1к. | РЗиА/ПА/ПА блока | f386688b-75cd-4387-a9b9-078206bab9dc | Ключ SA4 "АЛАР " |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/БТ 30BAT01/Шкаф ПА блока 3 1к. (30ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Ключ SA4 "АЛАР " - ввод | bdbdef0d-b2bb-4b4e-8893-825dab4c03d0 | 30ARA00EK112_XN02
16948 | E1 | 25c33355-7bbf-4445-b4c6-2d67b53fc649 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01/Шкаф ПА блока №3 2к. | РЗиА/ПА/ПА блока | cc1f0f89-2b52-424b-abac-2e1282f1da62 | Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/БТ 30BAT01/Шкаф ПА блока 3 2к. (30ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Группа уставок 1 | e08387d5-3ba5-469e-9015-80a6cc760419 | 30ARA00EK213_XN02
16949 | E1 | 25c33355-7bbf-4445-b4c6-2d67b53fc649 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01/Шкаф ПА блока №3 2к. | РЗиА/ПА/ПА блока | 0add17fa-0708-4382-b348-84bcd6c112a0 | Блок БИ (SG7) "Резерв" |  | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/БТ 30BAT01/Шкаф ПА блока 3 2к. (30ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Блок БИ (SG7) "Резерв" не вставлен | cc0abf59-1c26-4b61-8452-7359c42b1ca1 | 30ARA00EK223_XN12
16950 | E1 | 25c33355-7bbf-4445-b4c6-2d67b53fc649 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01/Шкаф ПА блока №3 2к. | РЗиА/ПА/ПА блока | 9193222f-1a0c-4c40-b33d-849d1f93c8ad | Терминал в режиме "Работа" |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/БТ 30BAT01/Шкаф ПА блока 3 2к. (30ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Терминал в режиме "Работа" | 74e87014-4364-446d-a467-7eac60e14622 | 30ARA00EK222_XN02
16951 | E1 | 25c33355-7bbf-4445-b4c6-2d67b53fc649 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01/Шкаф ПА блока №3 2к. | РЗиА/ПА/ПА блока | f386688b-75cd-4387-a9b9-078206bab9dc | Ключ SA4 "АЛАР " |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/БТ 30BAT01/Шкаф ПА блока 3 2к. (30ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Ключ SA4 "АЛАР " - ввод | 03c9a386-2dc2-4913-b854-a5a0b93f8cf6 | 30ARA00EK212_XN02
16952 | E1 | 25c33355-7bbf-4445-b4c6-2d67b53fc649 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01/Шкаф ПА блока №3 2к. | РЗиА/ПА/ПА блока | 0809ce9b-4ff4-47c0-a2f7-56d03dcd4110 | Ключ SA7 "Цепи отключения генераторного выключателя" |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/БТ 30BAT01/Шкаф ПА блока 3 2к. (30ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Ключ SA7 "Цепи отключения генераторного выключателя" - ввод | e04eeca6-1c22-468d-ab02-15c6bbc48f77 | 30ARA00EK217_XN02
16953 | E1 | 25c33355-7bbf-4445-b4c6-2d67b53fc649 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01/Шкаф ПА блока №3 2к. | РЗиА/ПА/ПА блока | 077bb033-02cf-45dd-9ffe-f61f00716140 | Ключ SA5 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения выкл. 1" | ПА 2к. Ключ SA5 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ112" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/БТ 30BAT01/Шкаф ПА блока 3 2к. (30ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Ключ SA5 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ112" - вывод | 4e6a03b9-1734-4b9c-bd1b-e88e44b60092 | 30ARA00EK215_XN02
16954 | E1 | 25c33355-7bbf-4445-b4c6-2d67b53fc649 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01/Шкаф ПА блока №3 2к. | РЗиА/ПА/ПА блока | ff82b846-db6e-45a1-800b-390e95c33954 | Ключ SA6 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения выкл. 2" | ПА 2к. Ключ SA6 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ113" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/БТ 30BAT01/Шкаф ПА блока 3 2к. (30ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Ключ SA6 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ113" - вывод | 25dd8bbb-8243-40c6-90e0-264d24982342 | 30ARA00EK216_XN02
16955 | E1 | 25c33355-7bbf-4445-b4c6-2d67b53fc649 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01/Шкаф ПА блока №3 2к. | РЗиА/ПА/ПА блока | c4f295d8-8c7e-47b5-a4f0-51808bd122c6 | Блок БИ (SG1) "Цепи ТТ выкл. 1 АЛАР" | ПА 2к. Блок БИ (SG1) "Цепи ТТ 00ACQ112 АЛАР" | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/БТ 30BAT01/Шкаф ПА блока 3 2к. (30ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Блок БИ (SG1) "Цепи ТТ 00ACQ112 АЛАР" | 7b240373-21a8-4df7-8dbc-ff7273b41b9d | 30ARA00EK203_XN12
16956 | E1 | 25c33355-7bbf-4445-b4c6-2d67b53fc649 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01/Шкаф ПА блока №3 2к. | РЗиА/ПА/ПА блока | c6e90f16-2a32-4d91-8c8d-746c99d7ba09 | Группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/БТ 30BAT01/Шкаф ПА блока 3 2к. (30ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Группа уставок 2 | 57efd197-8bbe-4e7d-a521-028f287d8907 | 30ARA00EK214_XN02
16957 | E1 | 25c33355-7bbf-4445-b4c6-2d67b53fc649 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01/Шкаф ПА блока №3 2к. | РЗиА/ПА/ПА блока | 5c1bc6b5-2918-4e0f-aa3c-d6b98ce24b6f | Неисправность цепей напряжения ТН 1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/БТ 30BAT01/Шкаф ПА блока 3 2к. (30ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Неисправность цепей напряжения | e2fe793a-3fa9-4b53-9932-65ce4ca3f5fb | 30ARA00EK218_XM51
16958 | A41 RS20-0800 | fed76254-5de8-4eeb-9c8c-170ecc4105e9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH022 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 14814823-1336-4325-a4a7-ddd3eb4c8e32 | Состояние порта №02 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Коммутатор УСО (00AVB03GH022-A41) | Состояние порта №02 | 03d28144-ce33-4f72-b146-bc098914a378 | 00AVB03GH022A41ZV02_XN91
16959 | A41 RS20-0800 | fed76254-5de8-4eeb-9c8c-170ecc4105e9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH022 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 154fc577-101c-46b2-a952-3ba0f4254a50 | Состояние порта №01 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Коммутатор УСО (00AVB03GH022-A41) | Состояние порта №01 | 9b33ce95-f0cc-49be-8450-b9cabb549c75 | 00AVB03GH022A41ZV01_XN91
16960 | A41 RS20-0800 | fed76254-5de8-4eeb-9c8c-170ecc4105e9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH022 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 1b17532a-74c7-45bc-9bd3-9965d7665cb4 | Состояние порта №06 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Коммутатор УСО (00AVB03GH022-A41) | Состояние порта №06 | 9d701dd7-b0f5-4582-99ee-6b9d9c7cfa08 | 00AVB03GH022A41ZV06_XN91
16961 | A41 RS20-0800 | fed76254-5de8-4eeb-9c8c-170ecc4105e9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH022 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 2e1558ac-9375-42e1-814d-af65ca2c0bd2 | Состояние питания |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Коммутатор УСО (00AVB03GH022-A41) | Состояние питания | d38d5d34-e063-4c84-8dda-f677aab3d0b2 | 00AVB03GH022A41ZM02_XN95
16962 | A41 RS20-0800 | fed76254-5de8-4eeb-9c8c-170ecc4105e9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH022 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 3cb0ec2f-f6ea-4fc1-9dd9-ba0d09c0a4fe | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Коммутатор УСО (00AVB03GH022-A41) | Связь с устройстом 00AVB03GH022-A41 установлена | e4984624-2008-4950-aeab-1280865f7762 | 00AVB03GH022A41_XN99
16963 | A41 RS20-0800 | fed76254-5de8-4eeb-9c8c-170ecc4105e9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH022 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 3fcdd5a8-f064-4eb3-a1e0-6f0877bdfd90 | Состояние порта №04 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Коммутатор УСО (00AVB03GH022-A41) | Состояние порта №04 | 9038861b-6b9a-494b-a42f-794c8b429748 | 00AVB03GH022A41ZV04_XN91
16964 | A41 RS20-0800 | fed76254-5de8-4eeb-9c8c-170ecc4105e9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH022 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 6fbc853f-a14c-412b-933f-99b926c07509 | Состояние порта №05 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Коммутатор УСО (00AVB03GH022-A41) | Состояние порта №05 | 48e3eea1-972f-4e91-8d6e-702d054396f5 | 00AVB03GH022A41ZV05_XN91
16965 | A41 RS20-0800 | fed76254-5de8-4eeb-9c8c-170ecc4105e9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH022 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 7b832107-7534-4a63-91b5-a8dc06ba53c6 | Состояние порта №08 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Коммутатор УСО (00AVB03GH022-A41) | Состояние порта №08 | 0f7646a0-d65b-4d39-976b-76e55145aeb5 | 00AVB03GH022A41ZV08_XN91
16966 | A41 RS20-0800 | fed76254-5de8-4eeb-9c8c-170ecc4105e9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH022 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | ecf3b729-0976-4369-847c-2cd76dea9d63 | Отказ устройства |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Коммутатор УСО (00AVB03GH022-A41) | Отказ устройства | 3f218d14-0fb3-4973-a3d5-26809465604e | 00AVB03GH022A41ZM03_XF91
16967 | A41 RS20-0800 | fed76254-5de8-4eeb-9c8c-170ecc4105e9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH022 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | fb53e95c-67d2-4cd5-badb-bfb4614549b7 | Состояние порта №07 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Коммутатор УСО (00AVB03GH022-A41) | Состояние порта №07 | 35e706e2-349c-416f-88aa-90d0c1ecce01 | 00AVB03GH022A41ZV07_XN91
16968 | A41 RS20-0800 | fed76254-5de8-4eeb-9c8c-170ecc4105e9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH022 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | fc465253-a4a2-40b1-9801-52e2b0b2c1dd | Состояние порта №03 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Коммутатор УСО (00AVB03GH022-A41) | Состояние порта №03 | e15c9a37-ea34-4927-aca7-b065041d4c36 | 00AVB03GH022A41ZV03_XN91
16969 | A03 MAR1030 | fefb1656-ed87-42a0-bd60-c40a0ebcd475 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 1d2200e6-2540-4b86-9207-3af636b8228d | Состояние порта №28 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A03) | Состояние порта №28 | df623822-5bb9-4ba9-9e91-e1011eae725f | 00AVB02GH005A03ZV28_XN91
16970 | A03 MAR1030 | fefb1656-ed87-42a0-bd60-c40a0ebcd475 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 23e0cdac-a551-40d9-ac9f-7c3c401eae41 | Состояние порта №03 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A03) | Состояние порта №03 | bef585de-b546-40c2-9726-fc0e996365e6 | 00AVB02GH005A03ZV03_XN91
16971 | A03 MAR1030 | fefb1656-ed87-42a0-bd60-c40a0ebcd475 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 295757af-3dd6-4742-812c-d58bd4295cc0 | Состояние порта №22 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A03) | Состояние порта №22 | 5ac35b91-9ea8-49aa-8872-4b30d32f760d | 00AVB02GH005A03ZV22_XN91
16972 | A03 MAR1030 | fefb1656-ed87-42a0-bd60-c40a0ebcd475 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 2a4ad49c-d015-4d50-8732-da0a47e98875 | Состояние порта №17 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A03) | Состояние порта №17 | 4b7c20a1-7c33-4fb2-af19-cf900e031ed5 | 00AVB02GH005A03ZV17_XN91
16973 | A03 MAR1030 | fefb1656-ed87-42a0-bd60-c40a0ebcd475 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 36f213f1-3b35-48f1-b9ee-5ad87c30e92f | Состояние порта №25 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A03) | Состояние порта №25 | e3843165-6265-4d17-9e82-79e31fb49ea0 | 00AVB02GH005A03ZV25_XN91
16974 | A03 MAR1030 | fefb1656-ed87-42a0-bd60-c40a0ebcd475 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 3c731ca1-84e8-4dbe-82ff-63d7fbc0211b | Состояние порта №18 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A03) | Состояние порта №18 | 9b7d5971-513c-4016-a8c6-1fb139e9fcf9 | 00AVB02GH005A03ZV18_XN91
16975 | A03 MAR1030 | fefb1656-ed87-42a0-bd60-c40a0ebcd475 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 3c8e03c1-55a3-4f11-9190-b966ce49dfb9 | Состояние порта №01 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A03) | Состояние порта №01 | 9202e081-09b7-476c-b6c0-03e8baa1ceb1 | 00AVB02GH005A03ZV01_XN91
16976 | A03 MAR1030 | fefb1656-ed87-42a0-bd60-c40a0ebcd475 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 3eeef17d-51fd-40d9-ae28-4e313b0d9ff3 | Состояние порта №13 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A03) | Состояние порта №13 | 17ef3a05-612c-430b-ac9e-c7e4ce2ea9bc | 00AVB02GH005A03ZV13_XN91
16977 | A03 MAR1030 | fefb1656-ed87-42a0-bd60-c40a0ebcd475 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 54bfe2d9-a23d-4a1d-be96-6d0b661c138f | Неисправность питания коммутатора |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A03) | Неисправность питания коммутатора | bc0e1b49-1fef-4e29-b9c5-5557a60f6165 | 00AVB02GH005A03XM57_XF91
16978 | A03 MAR1030 | fefb1656-ed87-42a0-bd60-c40a0ebcd475 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 557bcf2d-0d35-4613-9fe4-bd254f2b5739 | Состояние порта №14 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A03) | Состояние порта №14 | b1b5cd42-36b7-4efc-adf7-20763a0f38cf | 00AVB02GH005A03ZV14_XN91
16979 | A03 MAR1030 | fefb1656-ed87-42a0-bd60-c40a0ebcd475 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 5f2f957d-1c53-4b76-a12f-cfad21121a1b | Состояние порта №27 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A03) | Состояние порта №27 | b64c1c81-40da-4526-894a-10d64fc32bdd | 00AVB02GH005A03ZV27_XN91
16980 | A03 MAR1030 | fefb1656-ed87-42a0-bd60-c40a0ebcd475 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 6671c836-3f0b-47ec-955d-0e0154b45b53 | Состояние порта №20 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A03) | Состояние порта №20 | bc741429-38f3-486e-9ec2-2d0147786745 | 00AVB02GH005A03ZV20_XN91
16981 | A03 MAR1030 | fefb1656-ed87-42a0-bd60-c40a0ebcd475 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 72e4af7f-80bc-4bb6-9294-143bf7afb57e | Состояние порта №04 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A03) | Состояние порта №04 | f9289e7a-7b2f-42b8-8f6e-0d60a5c718ec | 00AVB02GH005A03ZV04_XN91
16982 | A03 MAR1030 | fefb1656-ed87-42a0-bd60-c40a0ebcd475 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 751399f2-98ec-480c-9874-4f75b91be518 | Состояние порта №24 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A03) | Состояние порта №24 | 7ed8b843-0349-4e0b-921f-1c8d794f2088 | 00AVB02GH005A03ZV24_XN91
16983 | A03 MAR1030 | fefb1656-ed87-42a0-bd60-c40a0ebcd475 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7b0e7f84-01ce-4f7f-9a10-cf7d9e65c0e2 | Состояние порта №23 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A03) | Состояние порта №23 | 1216615d-4544-4208-8ac1-b8acc42dbd2a | 00AVB02GH005A03ZV23_XN91
16984 | A03 MAR1030 | fefb1656-ed87-42a0-bd60-c40a0ebcd475 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7c52cded-c53b-4939-9cc4-952f1cf9f68d | Состояние порта №10 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A03) | Состояние порта №10 | c7300bef-2db1-46ef-a997-12d53ed540e6 | 00AVB02GH005A03ZV10_XN91
16985 | A03 MAR1030 | fefb1656-ed87-42a0-bd60-c40a0ebcd475 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7f191076-ba74-4a30-8ca2-71ee920661ce | Состояние порта №08 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A03) | Состояние порта №08 | ed8dcb66-925c-4f54-810a-bd63fef8f68d | 00AVB02GH005A03ZV08_XN91
16986 | A03 MAR1030 | fefb1656-ed87-42a0-bd60-c40a0ebcd475 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7ff664f3-bd16-4f5d-bce2-7c4a96d46f9d | Состояние порта №26 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A03) | Состояние порта №26 | aadc8cd2-b95f-40e9-9cb1-6d305d454d49 | 00AVB02GH005A03ZV26_XN91
16987 | A03 MAR1030 | fefb1656-ed87-42a0-bd60-c40a0ebcd475 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 89efeb87-3461-4d9b-8911-a306a91b04f4 | Состояние порта №11 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A03) | Состояние порта №11 | b02977f8-a6d3-4a93-a500-8110cecaccf8 | 00AVB02GH005A03ZV11_XN91
16988 | A03 MAR1030 | fefb1656-ed87-42a0-bd60-c40a0ebcd475 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 93de5857-5977-4027-a32e-74e71c571e28 | Состояние порта №19 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A03) | Состояние порта №19 | 63fe324a-ccdf-4f48-b014-f5fffb29f7bc | 00AVB02GH005A03ZV19_XN91
16989 | A03 MAR1030 | fefb1656-ed87-42a0-bd60-c40a0ebcd475 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 9df4401b-02e6-4b66-ac14-903eefc47689 | Состояние порта №07 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A03) | Состояние порта №07 | ffd2dd91-8753-4b38-b6cd-70f94c327066 | 00AVB02GH005A03ZV07_XN91
16990 | A03 MAR1030 | fefb1656-ed87-42a0-bd60-c40a0ebcd475 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | a63360be-2b4e-44b5-92ce-826cdc08165e | Состояние порта №21 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A03) | Состояние порта №21 | 0369282d-430f-4df4-b57f-b2285f7dba17 | 00AVB02GH005A03ZV21_XN91
16991 | A03 MAR1030 | fefb1656-ed87-42a0-bd60-c40a0ebcd475 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | abe24dc8-4925-448a-bf94-3314ac47c9ea | Состояние порта №06 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A03) | Состояние порта №06 | 30ce108b-5b4f-4752-b4c3-d121bbee0411 | 00AVB02GH005A03ZV06_XN91
16992 | A03 MAR1030 | fefb1656-ed87-42a0-bd60-c40a0ebcd475 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | b0554c0d-dddc-4dc5-b114-4137c63e922a | Состояние порта №05 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A03) | Состояние порта №05 | f8d5bf5a-7c59-4b30-9763-cd9b8bdae88d | 00AVB02GH005A03ZV05_XN91
16993 | A03 MAR1030 | fefb1656-ed87-42a0-bd60-c40a0ebcd475 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | be2d40ad-c2eb-48fe-92b1-d5197787cdbd | Состояние порта №15 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A03) | Состояние порта №15 | e442cc8f-62a7-4550-9491-faf1dc7c6bbe | 00AVB02GH005A03ZV15_XN91
16994 | A03 MAR1030 | fefb1656-ed87-42a0-bd60-c40a0ebcd475 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | c0975a2b-f83c-41ec-8f76-cde16320c149 | Состояние порта №09 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A03) | Состояние порта №09 | 21f9e000-fc88-40c4-8720-730027da2c09 | 00AVB02GH005A03ZV09_XN91
16995 | A03 MAR1030 | fefb1656-ed87-42a0-bd60-c40a0ebcd475 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | cebf3d8a-0273-4c48-a8f3-d9485138dc26 | Состояние порта №02 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A03) | Состояние порта №02 | 663f675e-61ee-4af2-84b9-8a535c208f5a | 00AVB02GH005A03ZV02_XN91
16996 | A03 MAR1030 | fefb1656-ed87-42a0-bd60-c40a0ebcd475 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | d2fe0f37-35b6-4636-aaf3-4d6b76221f92 | Состояние порта №16 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A03) | Состояние порта №16 | 9fe00afb-9015-40c9-8785-ca04e8f7b956 | 00AVB02GH005A03ZV16_XN91
16997 | A03 MAR1030 | fefb1656-ed87-42a0-bd60-c40a0ebcd475 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | d56abac7-4724-4700-bd4e-fa39902a807f | Нарушение температурного режима в корпусе коммутатора |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A03) | Нарушение температурного режима в корпусе коммутатора | 35cce693-7688-4256-810c-f62d86e1b1ab | 00AVB02GH005A03XM04_XM91
16998 | A03 MAR1030 | fefb1656-ed87-42a0-bd60-c40a0ebcd475 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | e0d5e39c-3b03-45a4-8f08-4b376b591cf6 | Состояние порта №12 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A03) | Состояние порта №12 | 6de84d9c-7395-4ba3-8661-7fa046a58985 | 00AVB02GH005A03ZV12_XN91
16999 | A03 MAR1030 | fefb1656-ed87-42a0-bd60-c40a0ebcd475 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | e34973fe-7613-46b7-bfed-9bc5c2435c6d | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A03) | Связь с устройстом 00AVB02GH005-A03 установлена | a93a3bed-991e-4970-8c65-6b2e48044e42 | 00AVB02GH005A03_XN99
17000 | E1 | 25c33355-7bbf-4445-b4c6-2d67b53fc649 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01/Шкаф ПА блока №3 2к. | РЗиА/ПА/ПА блока | 0ee633cc-9d8d-4198-b60e-9e041f4054f5 | Блок БИ (SG2) "Цепи ТТ выкл. 2 АЛАР" | ПА 2к. Блок БИ (SG2) "Цепи ТТ 00ACQ113 АЛАР" | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/БТ 30BAT01/Шкаф ПА блока 3 2к. (30ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Блок БИ (SG2) "Цепи ТТ 00ACQ113 АЛАР" | 573776ef-f388-45f5-a0e4-51cebf374f23 | 30ARA00EK204_XN12
17001 | E1 | 25c33355-7bbf-4445-b4c6-2d67b53fc649 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01/Шкаф ПА блока №3 2к. | РЗиА/ПА/ПА блока | 6f95a44f-90cb-42ff-8288-96d98bc76ed7 | Срабатывание АЛАР 2 ступени (откл. выкл.400кВ) |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/БТ 30BAT01/Шкаф ПА блока 3 2к. (30ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Срабатывание АЛАР 2 ступени (откл. выкл.400кВ) | 7f6642e8-2fc3-43fd-b7f8-6ed578dfdd77 | 30ARA00EW204_XF01
17002 | E1 | 25c33355-7bbf-4445-b4c6-2d67b53fc649 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01/Шкаф ПА блока №3 2к. | РЗиА/ПА/ПА блока | 1e091dff-52e4-4166-b492-894a2bc114ab | Срабатывание АЛАР 1 ступени (откл. ген.выкл) |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/БТ 30BAT01/Шкаф ПА блока 3 2к. (30ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Срабатывание АЛАР 1 ступени (откл. ген.выкл) | 7cc2bf7f-16f3-4568-9c9e-874cf14bd1cd | 30ARA00EW203_XF01
17003 | E1 | 25c33355-7bbf-4445-b4c6-2d67b53fc649 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01/Шкаф ПА блока №3 2к. | РЗиА/ПА/ПА блока | 51c7c035-44e0-40ab-972b-74ed72e02884 | Срабатывание |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/БТ 30BAT01/Шкаф ПА блока 3 2к. (30ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Срабатывание | e838cb45-dc3d-48f8-bca5-faea1c0260be | 30ARA00EW202_XF01
17004 | Шкаф ЦКУ №6 | ff6b3ede-0a4e-42fc-a653-f7cbde22a5cf | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф центрального координирующего устройства | 1b2a98ee-a8f9-4a23-ac49-593d498e8d4f | Неисправность в шкафу |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH006)/Контроллер диагностики (00AVA01GH006-A10) | Неисправность в шкафу | db1fd697-653f-4c32-81e3-cea4da8408a8 | 00AVA01GH006EK50_XX00
17005 | Шкаф ЦКУ №6 | ff6b3ede-0a4e-42fc-a653-f7cbde22a5cf | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф центрального координирующего устройства | 34d06ba4-225f-4c13-9f8c-08ed08863d1b | АВ -F21 БП2 ЦКУ -A01 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH006)/Контроллер диагностики (00AVA01GH006-A10) | Отключен АВ -F21 БП2 ЦКУ -A01 | 29e83402-1b19-4ea9-88b3-73c140a26f2f | 00AVA01GH006EK24_XM14
17006 | Шкаф ЦКУ №6 | ff6b3ede-0a4e-42fc-a653-f7cbde22a5cf | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф центрального координирующего устройства | 4293f227-1224-4da5-8642-ba2407ceabaa | Отсуствует напряжение на вводе №1 |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH006)/Контроллер диагностики (00AVA01GH006-A10) | Отсуствует напряжение на вводе №1 | 8aaee348-2e9f-4ab6-95d8-38dd2fb45589 | 00AVA01GH006EK01_XM13
17007 | Шкаф ЦКУ №6 | ff6b3ede-0a4e-42fc-a653-f7cbde22a5cf | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф центрального координирующего устройства | 6a517337-75e6-4cb3-aace-05f8d6a32596 | Блок питания 220/24 -U11 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH006)/Контроллер диагностики (00AVA01GH006-A10) | Блок питания 220/24 -U11 в норме | 6649f748-f6bd-4c4a-8e20-01c1b385a51d | 00AVA01GH006EK04_XN14
17008 | Шкаф ЦКУ №6 | ff6b3ede-0a4e-42fc-a653-f7cbde22a5cf | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф центрального координирующего устройства | 7f76f993-c1e8-4417-a257-c43740e87704 | АВ -F23 БП -U21 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH006)/Контроллер диагностики (00AVA01GH006-A10) | Отключен АВ -F23 БП -U21 | 175d1ae6-ab16-4527-acb6-152df364d78d | 00AVA01GH006EK21_XM14
17009 | Шкаф ЦКУ №6 | ff6b3ede-0a4e-42fc-a653-f7cbde22a5cf | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф центрального координирующего устройства | 97b83813-c411-4cc9-8fde-d0c6f2fec184 | Блок питания 220/24 -U21 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH006)/Контроллер диагностики (00AVA01GH006-A10) | Блок питания 220/24 -U21 в норме | 9f79b24e-ebbe-4bfc-95d2-bc10a37b2f52 | 00AVA01GH006EK06_XN14
17010 | Шкаф ЦКУ №6 | ff6b3ede-0a4e-42fc-a653-f7cbde22a5cf | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф центрального координирующего устройства | a2688a4a-4a93-4e68-901b-2ec1c54e2bf1 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH006)/Контроллер диагностики (00AVA01GH006-A10) | Дверь шкафа открыта | fb6eeeb0-f5c3-4766-a4ca-5bedfa1b6dbd | 00AVA01GH006EK03_XN01
17011 | Шкаф ЦКУ №6 | ff6b3ede-0a4e-42fc-a653-f7cbde22a5cf | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф центрального координирующего устройства | afbaf0b2-0df2-4a46-8f3c-ba02fdfda758 | АВ -F11 БП1 ЦКУ -A01 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH006)/Контроллер диагностики (00AVA01GH006-A10) | Отключен АВ -F11 БП1 ЦКУ -A01 | cf2d107c-fae8-4b01-9977-fefe2cab05f8 | 00AVA01GH006EK14_XM14
17012 | Шкаф ЦКУ №6 | ff6b3ede-0a4e-42fc-a653-f7cbde22a5cf | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф центрального координирующего устройства | b92506b4-2361-457e-8720-051414fedcbc | АВ -F22 коммутатора -A11(P2) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH006)/Контроллер диагностики (00AVA01GH006-A10) | Отключен АВ -F22 коммутатора -A11(P2) | 8868d7e8-06eb-4b63-91c9-6c5e9dcd206c | 00AVA01GH006EK22_XM14
17013 | Шкаф ЦКУ №6 | ff6b3ede-0a4e-42fc-a653-f7cbde22a5cf | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф центрального координирующего устройства | cec12398-e934-4827-869a-36f0b8f0ac57 | АВ -F12 коммутатора -A11(P1) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH006)/Контроллер диагностики (00AVA01GH006-A10) | Отключен АВ -F12 коммутатора -A11(P1) | a1c760e5-6368-499e-8332-5b23649e9104 | 00AVA01GH006EK12_XM14
17014 | Шкаф ЦКУ №6 | ff6b3ede-0a4e-42fc-a653-f7cbde22a5cf | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф центрального координирующего устройства | d1d9c67d-fb34-43a9-9176-16bcf8484650 | Коммутатор -A11 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH006)/Контроллер диагностики (00AVA01GH006-A10) | Коммутатор -A11 в норме | 8703ab9f-8495-4510-9960-51b6db6ea179 | 00AVA01GH006EK07_XN14
17015 | Шкаф ЦКУ №6 | ff6b3ede-0a4e-42fc-a653-f7cbde22a5cf | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф центрального координирующего устройства | d75ec789-8d7e-4d9a-9674-8762a78aa12b | Отсуствует напряжение на вводе №2 |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH006)/Контроллер диагностики (00AVA01GH006-A10) | Отсуствует напряжение на вводе №2 | c6a036d0-e38b-472d-a44e-e7f6a669e63e | 00AVA01GH006EK02_XM13
17016 | Шкаф ЦКУ №6 | ff6b3ede-0a4e-42fc-a653-f7cbde22a5cf | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф центрального координирующего устройства | e286e067-8989-418e-8ac3-3fd099d144ca | АВ -F13 БП -U11 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH006)/Контроллер диагностики (00AVA01GH006-A10) | Отключен АВ -F13 БП -U11 | ac14956c-687b-45b4-a5fd-9c1d20e3e084 | 00AVA01GH006EK11_XM14
17017 | Шкаф ЦКУ №6 | ff6b3ede-0a4e-42fc-a653-f7cbde22a5cf | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф центрального координирующего устройства | f40689a8-99f5-4696-822f-a94d81381771 | ЦКУ -A01 неисправен |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH006)/Контроллер диагностики (00AVA01GH006-A10) | ЦКУ -A01 неисправен | 63571612-7746-45a8-9de5-5598b8bb7343 | 00AVA01GH006EK05_XN14
17018 | E1 | 25c33355-7bbf-4445-b4c6-2d67b53fc649 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01/Шкаф ПА блока №3 2к. | РЗиА/ПА/ПА блока | d8af5cde-cf8b-42f9-9ffd-2bd224b9f253 | Неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/БТ 30BAT01/Шкаф ПА блока 3 2к. (30ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Неисправность | 8e1168b5-0d09-4f9f-9218-999a31982dc8 | 30ARA00EK221_XF01
17019 | E1 | 25c33355-7bbf-4445-b4c6-2d67b53fc649 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01/Шкаф ПА блока №3 2к. | РЗиА/ПА/ПА блока | 21d36cc0-9cbf-4e62-b05e-195bd2091bc0 | Блокировка АЛАР |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/БТ 30BAT01/Шкаф ПА блока 3 2к. (30ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Блокировка АЛАР | e0181ad2-b9c7-4758-bc64-ba532f215e5b | 30ARA00EK220_XF01
17020 | E1 | 25c33355-7bbf-4445-b4c6-2d67b53fc649 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01/Шкаф ПА блока №3 2к. | РЗиА/ПА/ПА блока | 4f345114-9764-4845-905a-0212a21df3ea | Блок БИ (SG6) "Цепи ТН АЛАР" |  | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/БТ 30BAT01/Шкаф ПА блока 3 2к. (30ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Блок БИ (SG6) "Цепи ТН АЛАР" | 5970d3a1-450a-4f34-94b8-46323cd40811 | 30ARA00EK208_XN12
17021 | E1 | 25c33355-7bbf-4445-b4c6-2d67b53fc649 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01/Шкаф ПА блока №3 2к. | РЗиА/ПА/ПА блока | ad2122cf-d4e0-4054-b03a-44a9f5e6b701 | Блок БИ (SG4) "Цепи ТН блока ДМ АРКЗ" | ПА 2к. Блок БИ (SG4) "Цепи ТН блока 3 ДМ АРКЗ" | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/БТ 30BAT01/Шкаф ПА блока 3 2к. (30ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Блок БИ (SG4) "Цепи ТН блока 3 ДМ АРКЗ" | abc50e07-a3f2-43be-ada9-af5f5e68c271 | 30ARA00EK206_XN12
17022 | E1 | 25c33355-7bbf-4445-b4c6-2d67b53fc649 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01/Шкаф ПА блока №3 2к. | РЗиА/ПА/ПА блока | e0d026cd-eab6-454c-9e7e-cf08a260dfe1 | Блок БИ (SG5) "Цепи ТТ выкл. 2 ДМ АРКЗ" | ПА 2к. Блок БИ (SG5) "Резерв" | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/БТ 30BAT01/Шкаф ПА блока 3 2к. (30ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Блок БИ (SG5) "Резерв" | 41ca4fee-fa01-405c-9814-d56bce515fbf | 30ARA00EK207_XN12
17023 | E1 | 25c33355-7bbf-4445-b4c6-2d67b53fc649 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01/Шкаф ПА блока №3 2к. | РЗиА/ПА/ПА блока | d4596801-f59c-49de-972d-15b99f286590 | Блок БИ (SG3) "Цепи ТТ выкл. 1 ДМ АРКЗ" | ПА 2к. Блок БИ (SG3) "Цепи ТТ блока 3 ДМ АРКЗ" | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/БТ 30BAT01/Шкаф ПА блока 3 2к. (30ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Блок БИ (SG3) "Цепи ТТ блока 3 ДМ АРКЗ" | bb47a9ef-09fb-4aef-b03a-3207eea68d77 | 30ARA00EK205_XN12
17024 | 9760-B | 8306b81b-1de0-4577-bb27-4305907b6c80 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-01A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 00ACQ101GV103 от ОБР | fa093c6d-c476-4bc3-bf8b-1633b9a83992 | 00ACQ101GV103_XZ00
17025 | 9760-B | 8306b81b-1de0-4577-bb27-4305907b6c80 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-01A1) | Положение заземляющего ножа 00ACQ101GV103 | b9517acd-3709-4ebb-bc77-e14a92ce2c09 | 00ACQ101GV103_XB02
17026 | 9760-B | 8306b81b-1de0-4577-bb27-4305907b6c80 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-01A1) | Команда управления заземляющим ножом 00ACQ101GV103 | 3e5dbf34-2ccb-43fe-94bd-b80399e340fe | 00ACQ101GV103_XA00
17027 | 9760-A | e89a958d-fdc7-44a3-9919-30b27b86142c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/КиУП. Контроллер (00ACY10-A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 00ACQ101GV101 от ОБР | b8aaaa25-f87b-44d3-98c0-4e5330f33d3f | 00ACQ101GV101_XZ00
17028 | 9760-A | e89a958d-fdc7-44a3-9919-30b27b86142c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/КиУП. Контроллер (00ACY10-A1) | Положение заземляющего ножа 00ACQ101GV101 | 445f0dcf-2b49-4cfb-a001-b749b5198e71 | 00ACQ101GV101_XB02
17029 | 9760-A | e89a958d-fdc7-44a3-9919-30b27b86142c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/КиУП. Контроллер (00ACY10-A1) | Команда управления заземляющим ножом 00ACQ101GV101 | c19bd716-a865-4d81-a310-f93e6d3964c9 | 00ACQ101GV101_XA00
17030 | 9760 | 29a970d3-9934-4009-b2bd-e97be128c0d5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/КиУП. Контроллер (00ACY10-A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 00ACQ101GV104 от ОБР | 0dab5e14-dc99-4e69-bd51-68318eb56e14 | 00ACQ101GV104_XZ00
17031 | 9760 | 29a970d3-9934-4009-b2bd-e97be128c0d5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/КиУП. Контроллер (00ACY10-A1) | Положение заземляющего ножа 00ACQ101GV104 | 695862bd-f4ed-4eab-a4d5-d14f9001525e | 00ACQ101GV104_XB02
17032 | 9760 | 29a970d3-9934-4009-b2bd-e97be128c0d5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/КиУП. Контроллер (00ACY10-A1) | Команда управления заземляющим ножом 00ACQ101GV104 | d7ae43cf-093c-4d30-8f0a-9ea03bfd027d | 00ACQ101GV104_XA00
17033 | 9797 | 54a3bf37-8c0a-4993-aa76-4572379974b1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | d2b3f6cc-fffa-45dd-a3b6-27288a82f7e7 | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-02A1) | Разрешение управления разъединителем 00ACQ101GS102 от ОБР | b1b1831b-423e-4d6b-b188-00cddd09c00e | 00ACQ101GS102_XZ00
17034 | 9797 | 54a3bf37-8c0a-4993-aa76-4572379974b1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | de50d3d7-ce30-45ca-9a95-6c4259562bf4 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-02A1) | Положение разъединителя 00ACQ101GS102 | 27184f33-fecd-4138-a5eb-2ef105145ba6 | 00ACQ101GS102_XB00
17035 | 9797 | 54a3bf37-8c0a-4993-aa76-4572379974b1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | e37d34e5-fa9a-415f-a99a-178755c56979 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-02A1) | Команда управления разъединителем 00ACQ101GS102 | 253d2729-b69c-4aa4-97f4-d63fc05d78a3 | 00ACQ101GS102_XA00
17036 | 9765 | 857dce64-b072-4898-b332-9c7dce9d29ca | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | e37d34e5-fa9a-415f-a99a-178755c56979 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/КиУП. Контроллер (00ACY10-A1) | Команда управления разъединителем 00ACQ101GS101 | 22171f04-bb6d-46d6-8b2d-616cd0cda17c | 00ACQ101GS101_XA00
17037 | 9765 | 857dce64-b072-4898-b332-9c7dce9d29ca | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | d2b3f6cc-fffa-45dd-a3b6-27288a82f7e7 | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/КиУП. Контроллер (00ACY10-A1) | Разрешение управления разъединителем 00ACQ101GS101 от ОБР | 66271ad9-c7f3-4efd-9972-fbe11eb271a6 | 00ACQ101GS101_XZ00
17038 | 9765 | 857dce64-b072-4898-b332-9c7dce9d29ca | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | de50d3d7-ce30-45ca-9a95-6c4259562bf4 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/КиУП. Контроллер (00ACY10-A1) | Положение разъединителя 00ACQ101GS101 | 0e7b5caa-8dea-447e-9d5c-af8f8f87aaf2 | 00ACQ101GS101_XB00
17039 | 9737 | 76bb0d82-5441-4093-a3a3-36585790d273 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | d2b3f6cc-fffa-45dd-a3b6-27288a82f7e7 | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-01A1) | Разрешение управления разъединителем 00ACQ101GS103 от ОБР | 8b3369d3-c1db-41bf-ac68-549ee030776e | 00ACQ101GS103_XZ00
17040 | 9737 | 76bb0d82-5441-4093-a3a3-36585790d273 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | de50d3d7-ce30-45ca-9a95-6c4259562bf4 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-01A1) | Положение разъединителя 00ACQ101GS103 | af2a38bc-e0ea-44da-a85d-febab88bc2aa | 00ACQ101GS103_XB00
17041 | 9737 | 76bb0d82-5441-4093-a3a3-36585790d273 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | e37d34e5-fa9a-415f-a99a-178755c56979 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-01A1) | Команда управления разъединителем 00ACQ101GS103 | 34786a04-e881-4dde-a299-820ce44de25f | 00ACQ101GS103_XA00
17042 | ШР ACR02 | ec0c5809-eef8-4264-a162-52d48121fbeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04 | Первичное электротехническое оборудование/Шунтирующий реактор | 0e1b169f-ef69-4d8f-a426-161679b0e668 | Ua |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY10-P1) | Фазное напряжение фаза A | 8e255711-1579-424b-b5b6-24eeac1f3311 | 00ACQ101CE011_XQ11
17043 | ШР ACR02 | ec0c5809-eef8-4264-a162-52d48121fbeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04 | Первичное электротехническое оборудование/Шунтирующий реактор | 2cff8bfa-4fe1-4cdf-accd-b6df6e5d8846 | cosф |  | analog | Относительные единицы | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY10-P1) | Cos ф | 19cf2d8b-cfee-4e17-ba3d-f2e826c02c63 | 00ACQ101CE009_XQ19
17044 | ШР ACR02 | ec0c5809-eef8-4264-a162-52d48121fbeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04 | Первичное электротехническое оборудование/Шунтирующий реактор | 957e1578-a5ad-4830-b43d-9a1dc0feb784 | Q |  | analog | Мвар | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY10-P1) | Мощность реактивная сумм | c4d3fb38-3987-495a-8208-01735d906424 | 00ACQ101CE004_XQ14
17045 | ШР ACR02 | ec0c5809-eef8-4264-a162-52d48121fbeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04 | Первичное электротехническое оборудование/Шунтирующий реактор | 4e596017-1ac1-4837-96d6-eea16ddaeeb4 | I0 |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY10-P1) | Ток нулевой последовательности | c10927ee-a8c8-4e82-b49b-bf1e55ef2f73 | 00ACQ101CE072_XQ07
17046 | ШР ACR02 | ec0c5809-eef8-4264-a162-52d48121fbeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04 | Первичное электротехническое оборудование/Шунтирующий реактор | 04053caf-c60e-4844-9a1a-b38767e0a3ea | Ic |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY10-P1) | Ток выключателя 400 кВ фазы C | 23c01a13-cb4d-4081-8911-329fd2af1bbc | 00ACQ101CE032_XQ03
17047 | ШР ACR02 | ec0c5809-eef8-4264-a162-52d48121fbeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04 | Первичное электротехническое оборудование/Шунтирующий реактор | 4e31443c-5c17-47bb-91fd-b4e51dfc6623 | Ib |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY10-P1) | Ток выключателя 400 кВ фазы B | 727f6375-65f6-4c9c-add9-54581abdf21c | 00ACQ101CE022_XQ02
17048 | ШР ACR02 | ec0c5809-eef8-4264-a162-52d48121fbeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04 | Первичное электротехническое оборудование/Шунтирующий реактор | 13fdacef-d49c-4b99-8227-ca488f644d7f | Ia |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY10-P1) | Ток выключателя 400 кВ фазы A | 8a3ec544-5901-45cf-8162-e9ca4b16dd00 | 00ACQ101CE012_XQ01
17049 | ШР ACR02 | ec0c5809-eef8-4264-a162-52d48121fbeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04 | Первичное электротехническое оборудование/Шунтирующий реактор | 3f57b15b-9710-41e7-8f0d-a642dfaacaad | F |  | analog | Частота | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY10-P1) | Частота | d0fcf9b7-7ec0-4e95-b663-76df7cf9d49b | 00ACQ101CE005_XQ10
17050 | ШР ACR02 | ec0c5809-eef8-4264-a162-52d48121fbeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04 | Первичное электротехническое оборудование/Шунтирующий реактор | 147ae522-12f4-4d94-9f98-450006323c83 | S |  | analog | МВА | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY10-P1) | Мощность полная сумм | 542c9469-b8f1-4429-a837-65aa94993972 | 00ACQ101CE006_XQ16
17051 | ШР ACR02 | ec0c5809-eef8-4264-a162-52d48121fbeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04 | Первичное электротехническое оборудование/Шунтирующий реактор | b668500f-db19-4016-8558-a49f3c37d4c7 | Uca |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY10-P1) | Линейное напряжение фазы CA | e90cbe09-8746-403b-85d8-d3ec920feb51 | 00ACQ101CE061_XQ61
17052 | ШР ACR02 | ec0c5809-eef8-4264-a162-52d48121fbeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04 | Первичное электротехническое оборудование/Шунтирующий реактор | 3752569e-9c4e-48ad-ab89-fa721160a898 | Ubc |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY10-P1) | Линейное напряжение фазы BC | 06aaba61-2541-4320-842f-1346fff39fea | 00ACQ101CE051_XQ51
17053 | ШР ACR02 | ec0c5809-eef8-4264-a162-52d48121fbeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04 | Первичное электротехническое оборудование/Шунтирующий реактор | 483bfc21-c50e-40f1-8a91-c2ccc7255db8 | Uab |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY10-P1) | Линейное напряжение фазы AB | 102b8a59-87e4-4bd4-b21c-4bdd3010216d | 00ACQ101CE041_XQ41
17054 | ШР ACR02 | ec0c5809-eef8-4264-a162-52d48121fbeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04 | Первичное электротехническое оборудование/Шунтирующий реактор | d9c6fb08-2f89-4242-a4e0-e5e252947c7b | Uc |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY10-P1) | Фазное напряжение фаза C | 6c38524d-d995-4468-a67c-2e22b40491b0 | 00ACQ101CE031_XQ31
17055 | ШР ACR02 | ec0c5809-eef8-4264-a162-52d48121fbeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04 | Первичное электротехническое оборудование/Шунтирующий реактор | ae7bfecc-20ee-4396-955c-bb31223bdbb8 | Ub |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY10-P1) | Фазное напряжение фаза B | adacf884-4312-4228-ae89-628eafbf6d21 | 00ACQ101CE021_XQ21
17056 | ШР ACR02 | ec0c5809-eef8-4264-a162-52d48121fbeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04 | Первичное электротехническое оборудование/Шунтирующий реактор | a4eb91b3-a6b1-4741-95c2-444633a81c89 | U0 |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY10-P1) | Напряжение нулевой последовательности | 8e62363b-029c-4d1f-a122-c3f8d173b879 | 00ACQ101CE071_XQ71
17057 | ШР ACR02 | ec0c5809-eef8-4264-a162-52d48121fbeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04 | Первичное электротехническое оборудование/Шунтирующий реактор | 60c5fed8-c1b5-4f06-a096-c456990f2bca | P |  | analog | МВт | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY10-P1) | Мощность активная сумм | a0134e7a-039e-4c7e-a87e-7cdbcb420470 | 00ACQ101CE003_XQ13
17058 | Устройство синхронизации реактора PSD | 5098632d-f6b7-46e8-bbbf-5dd2591bea87 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04 | РЗиА/Устройство синхронизации реактора (PSD 02) | 223e2a88-2947-45b1-8ce1-50b5c2af2150 | PSD 02. Цепь блока шунтирована | Управление PCS деблокировано (Байпас PCS). ШМУ 00ACQ101GH100 | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/КиУП. Контроллер (00ACY10-A1) | Управление PCS деблокировано (Байпас PCS). ШМУ 00ACQ101GH100 | 6160e507-ff05-4776-8977-a584503a6ebf | 00ACQ101EK427_XF01
17059 | Устройство синхронизации реактора PSD | 5098632d-f6b7-46e8-bbbf-5dd2591bea87 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04 | РЗиА/Устройство синхронизации реактора (PSD 02) | a10553a5-331b-45a4-b726-aa3a663067f7 | PSD 02. Ошибка данных, относящихся к фазе | Неисправность устройства PCS. ШМУ 00ACQ101GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/КиУП. Контроллер (00ACY10-A1) | Неисправность устройства PCS. ШМУ 00ACQ101GH100 | a8aa2f51-bc4e-4441-9f2f-c5a6f265b096 | 00ACQ101EK430_XF01
17060 | Устройство синхронизации реактора PSD | 5098632d-f6b7-46e8-bbbf-5dd2591bea87 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04 | РЗиА/Устройство синхронизации реактора (PSD 02) | d1f7bc06-a23b-4fc3-ade3-d60e44b06943 | PSD 02. Ошибка напряжения на СВ | Сигнал "Вызов" устройства PCS. ШМУ 00ACQ101GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/КиУП. Контроллер (00ACY10-A1) | Сигнал "Вызов" устройства PCS. ШМУ 00ACQ101GH100 | 31ff4fbb-ef5f-4b8f-858f-124bf35578b6 | 00ACQ101EK429_XF01
17061 | ШМУ | 31d9074a-8648-4f1e-b4af-685aa48b6ec8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 462c0e0f-6304-4efe-867a-b42c92ae3333 | МУ Р/ЗН в ШМУ | МУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ101GH100 | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/КиУП. Контроллер (00ACY10-A1) | МУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ101GH100 | 82f80839-95a9-4186-8a93-0e6a3ce1fd20 | 00ACQ101EK402_XN04
17062 | ШМУ | 31d9074a-8648-4f1e-b4af-685aa48b6ec8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | ac767013-cb0e-41c1-80dc-a0a5f69af334 | Отсутствует напряжение на присоединении | Отсутствует напряжение на присоединении. ШМУ 00ACQ101GH100 | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/КиУП. Контроллер (00ACY10-A1) | Отсутствует напряжение на присоединении. ШМУ 00ACQ101GH100 | 8ebd5bac-e02f-42c1-a1a9-940694e626e8 | 00ACQ101EK435_XF01
17063 | ШМУ | 31d9074a-8648-4f1e-b4af-685aa48b6ec8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 8b87705f-b2ce-4f04-b4fc-0d47fab03b38 | Неисправность термогигростата | Неисправность термогигростата в ШМУ 00ACQ101GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/КиУП. Контроллер (00ACY10-A1) | Неисправность термогигростата в ШМУ 00ACQ101GH100 | 26511dc8-6421-409b-8003-1c7cb0967602 | 00ACQ101EK434_XF90
17064 | ШМУ | 31d9074a-8648-4f1e-b4af-685aa48b6ec8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 2b10a493-aa72-47d5-a189-f720fa032b7b | ДУ Р/ЗН в ШМУ | ДУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ101GH100 | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/КиУП. Контроллер (00ACY10-A1) | ДУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ101GH100 | ac6f9afd-30a2-49d3-9ead-cb0e8cbe0e5b | 00ACQ101EK401_XN03
17065 | ШМУ | 31d9074a-8648-4f1e-b4af-685aa48b6ec8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | d1fd71fe-cfad-4e55-a428-bbf28d506e65 | Высокое давление SF6 | Высокое давление SF6. ШМУ 00ACQ101GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/КиУП. Контроллер (00ACY10-A1) | Высокое давление SF6. ШМУ 00ACQ101GH100 | 403fbb2a-8749-4c34-97bc-635cb640095d | 00ACQ101EK412_XK03
17066 | ШМУ | 31d9074a-8648-4f1e-b4af-685aa48b6ec8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | c7b18462-37a5-4bb2-aed9-40bf1e7716fa | АВ питания цепей сигнализации в ШМУ | АВ питания цепей сигнализации. ШМУ 00ACQ101GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/КиУП. Контроллер (00ACY10-A1) | Отключен АВ питания цепей сигнализации. ШМУ 00ACQ101GH100 | 624befd1-c1e9-43d8-9073-89b50a1707d5 | 00ACQ101EW405_XK01
17067 | ШМУ | 31d9074a-8648-4f1e-b4af-685aa48b6ec8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | cf25cbd7-f5c8-4ce9-9373-924d52589e66 | Ключ М/Д ШМУ в положении вывод |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/КиУП. Контроллер (00ACY10-A1) | Ключ М/Д управления Р/ЗН в ШМУ 00ACQ101GH100 в положении Вывод | eabc0cbc-361a-40cb-b7ea-8855b40702d8 | 00ACQ101EK403_XN02
17068 | ШМУ | 31d9074a-8648-4f1e-b4af-685aa48b6ec8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 6b340290-82dd-476b-83b9-fcc90bd7aab4 | Дистанционное управление Р/ЗН общее | Дистанционное управление общее. Ячейка C04 | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/КиУП. Контроллер (00ACY10-A1) | Дистанционное управление общее. Ячейка C04 | 1a7ef6fc-6572-41b8-9c95-357e1077b5d1 | 00ACQ101EK401_XN16
17069 | ШМУ | 31d9074a-8648-4f1e-b4af-685aa48b6ec8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | be0b5fb1-5c9c-467c-b301-0f59e5646073 | Неисправность индикатора наличия напряжения | Неисправность индикатора наличия напряжения в ШМУ 00ACQ101GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/КиУП. Контроллер (00ACY10-A1) | Неисправность индикатора наличия напряжения в ШМУ 00ACQ101GH100 | 860e42e1-4db0-4b76-a914-941068437b2f | 00ACQ101EK433_XF91
17070 | КСЗ | ffb9cfcd-8083-47a3-9c68-55aae4849ffa | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | cb2ba615-8871-49c2-b964-652d963aa629 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/КСЗ 2к. 00ACL02 (00ACL02GH002-A1) | Связь с устройстом 00ACL02GH002-A1 установлена | d590e2ec-c817-49a9-aa10-9f09f259128f | 00ACL02GH002A1_XN99
17071 | ШМУ | 31d9074a-8648-4f1e-b4af-685aa48b6ec8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 9bb0a8f8-d950-411d-a19a-6fde77f37826 | АВ цепей освещения и обогрева в ШМУ | АВ цепей освещения и обогрева. ШМУ 00ACQ101GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/КиУП. Контроллер (00ACY10-A1) | Отключен АВ цепей освещения и обогрева. ШМУ 00ACQ101GH100 | 86e3f5db-45a3-4425-817c-6b8763d34891 | 00ACQ101EW404_XK01
17072 | ШМУ | 31d9074a-8648-4f1e-b4af-685aa48b6ec8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | ad341cb0-e605-4e8e-8079-8780f90473c7 | АВ моторных приводов Р, ЗН в ШМУ | АВ питания моторных приводов Р, ЗН. ШМУ 00ACQ101GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/КиУП. Контроллер (00ACY10-A1) | Отключен АВ питания моторных приводов Р, ЗН. ШМУ 00ACQ101GH100 | 0fff532c-7cd4-4711-aa8e-79d8554a23f3 | 00ACQ101EK418_XB10
17073 | ШМУ | 31d9074a-8648-4f1e-b4af-685aa48b6ec8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 1239dcfe-991a-4a56-a789-5f1409982de3 | Низкое давление SF6 2 ступень | Низкое давление SF6 2 ступень. ШМУ 00ACQ101GH100 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/КиУП. Контроллер (00ACY10-A1) | Низкое давление SF6 2 ступень. ШМУ 00ACQ101GH100 | 088ca76d-19f8-407f-8139-0ce738780078 | 00ACQ101EW401_XK02
17074 | ШМУ | 31d9074a-8648-4f1e-b4af-685aa48b6ec8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 2378aa4f-c38f-4eb8-876f-b4e8153c8749 | Низкое давление SF6 1 ступень | Низкое давление SF6 1 ступень. ШМУ 00ACQ101GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/КиУП. Контроллер (00ACY10-A1) | Низкое давление SF6 1 ступень. ШМУ 00ACQ101GH100 | d18364a8-0b1c-406b-bbad-963daa5fb0d8 | 00ACQ101EK412_XK02
17075 | ШМУ | 31d9074a-8648-4f1e-b4af-685aa48b6ec8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 5b5073b8-c12b-473d-a95c-0b7ee745a5ca | Местное управление Р/ЗН общее | Местное управление общее. Ячейка C04 | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/КиУП. Контроллер (00ACY10-A1) | Местное управление общее. Ячейка C04 | 118e88d8-45f4-41e8-b96e-1f8f2516e050 | 00ACQ101EK402_XB10
17076 | ШМУ | 31d9074a-8648-4f1e-b4af-685aa48b6ec8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 318bc8d0-89a6-4834-9a8b-bca0e5ea4b6d | Отсутствие напряжения цепей сигнализации в ШМУ | Отсутствие напряжения цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ101GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/КиУП. Контроллер (00ACY10-A1) | Отсутствие напряжения цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ101GH100 | 7d6829b5-a42d-47d6-ae05-938ce5af0476 | 00ACQ101EK424_XF01
17077 | ШМУ | 31d9074a-8648-4f1e-b4af-685aa48b6ec8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | e8d505b2-54db-4021-9286-1a0acbe1b60c | Рукоятка ручного управления | Рукоятка ручного управления Р, ЗН в ШМУ 00ACQ101GH100 | discrete | Рукоятка | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/КиУП. Контроллер (00ACY10-A1) | Рукоятка ручного управления Р, ЗН в ШМУ 00ACQ101GH100 вставлена | 4bf682e9-5a78-47af-8ca6-46d591806626 | 00ACQ101EK405_XB10
17078 | A12 УСО ARIS-2214 | ffd53387-d9a2-444b-b9b6-71a4bfb94f90 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH020 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | 0086b5e3-f259-4625-ad3b-0e3774c25330 | Интерфейс ET2 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A12) | Интерфейс ET2 в работе (ET2Link) | 4c7886e9-d19e-4992-881b-9c24ccb47109 | 00AVB03GH020A12ZM09_XN93
17079 | A12 УСО ARIS-2214 | ffd53387-d9a2-444b-b9b6-71a4bfb94f90 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH020 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | 0ec246f1-647e-43ad-9b80-a43fb0e1d762 | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A12) | Связь с устройстом 00AVB03GH020-A12 установлена | 5b7234be-a125-4a7e-b5cb-dd2c91bcee96 | 00AVB03GH020A12_XN99
17080 | A12 УСО ARIS-2214 | ffd53387-d9a2-444b-b9b6-71a4bfb94f90 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH020 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | 4928ac29-db64-4c7c-ad4d-90883376aef3 | Дистанционное управление (Remote) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A12) | Дистанционное управление (Remote) | 1d9cf950-5233-4dc2-a6ef-435421b786a7 | 00AVB03GH020A12ZM04_XN16
17081 | A12 УСО ARIS-2214 | ffd53387-d9a2-444b-b9b6-71a4bfb94f90 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH020 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | 6656577e-a294-425d-a3b9-b08a29d133e9 | Наличие точного времени |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A12) | Наличие точного времени (TimeSync) | f561b068-632a-45fc-acef-1be5683b556b | 00AVB03GH020A12ZM05_XN98
17082 | A12 УСО ARIS-2214 | ffd53387-d9a2-444b-b9b6-71a4bfb94f90 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH020 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | 7fd03cde-1b87-4d32-ab1f-c9ad2e557516 | Питания 1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A12) | Питание 1 в норме (Pwr1OR) | fc3d9db5-f2b6-4ad3-9fb9-8cce644efeb2 | 00AVB03GH020A12ZM06_XN94
17083 | A12 УСО ARIS-2214 | ffd53387-d9a2-444b-b9b6-71a4bfb94f90 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH020 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | 8411ba09-5969-4757-9a5b-ca4afcfa2007 | Светодиод авария (Alarm) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A12) | Светодиод авария (Alarm) | 291e2661-4e91-46f6-9d0e-802449d441ca | 00AVB03GH020A12ZM02_XN96
17084 | A12 УСО ARIS-2214 | ffd53387-d9a2-444b-b9b6-71a4bfb94f90 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH020 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | 99bafaf1-bb85-4569-b9c5-ddc2390163a9 | Местное управление (Local) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A12) | Местное управление (Local) | 5f71bb6a-0b21-4bcf-a4e6-12a5380dc114 | 00AVB03GH020A12ZM03_XN17
17085 | A12 УСО ARIS-2214 | ffd53387-d9a2-444b-b9b6-71a4bfb94f90 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH020 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | b555f0e0-914e-4d9f-b5d1-5e9cce480c6a | Питания 2 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A12) | Питание 2 в норме (Pwr2OR) | 1ffb3b17-7b6e-4a41-8b21-8aa222e082f9 | 00AVB03GH020A12ZM07_XN94
17086 | A12 УСО ARIS-2214 | ffd53387-d9a2-444b-b9b6-71a4bfb94f90 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH020 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | ba431442-f9bf-4ff4-b340-36c997a967f6 | Светодиод работа (Work) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A12) | Светодиод работа (Work) | 0a3c6b58-4eca-4b89-a6a0-dc6755d843ab | 00AVB03GH020A12ZM01_XN96
17087 | A12 УСО ARIS-2214 | ffd53387-d9a2-444b-b9b6-71a4bfb94f90 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH020 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | bb1f3b9b-ee3c-4257-83d6-49f5544e1f4c | Интерфейс ET1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A12) | Интерфейс ET1 в работе (ET1Link) | 89becd90-0648-4084-9477-ee2c63e58281 | 00AVB03GH020A12ZM08_XN93
17088 | ШМУ | 31d9074a-8648-4f1e-b4af-685aa48b6ec8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 207e3cf1-3d35-4642-a4f4-30a453f6d3b7 | Отсутствие напряжения цепей обогрева приводов Р, ЗН в ШМУ | Отсутствие напряжения цепей обогрева приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ101GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/КиУП. Контроллер (00ACY10-A1) | Отсутствие напряжения цепей обогрева приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ101GH100 | 850696c4-586e-4b49-9b1e-33dc705381c3 | 00ACQ101EK426_XF90
17089 | ШМУ | 31d9074a-8648-4f1e-b4af-685aa48b6ec8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 96044c0c-8134-48a7-9440-97c32c5076f2 | Отсутствие напряжения цепей индикации в ШМУ | Отсутствие напряжения цепей индикации в ШМУ 00ACQ101GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/КиУП. Контроллер (00ACY10-A1) | Отсутствие напряжения цепей индикации в ШМУ 00ACQ101GH100 | b167a657-7d55-4cca-b376-50d1f29f79aa | 00ACQ101EK425_XF90
17090 | ШМУ | 31d9074a-8648-4f1e-b4af-685aa48b6ec8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 3fe3bd90-5907-45c8-b320-eed3cd425743 | Отсутствие напряжения цепей обогрева привода выключателя | Отсутствие напряжение цепей обогрева привода выключателя 00ACQ101 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/КиУП. Контроллер (00ACY10-A1) | Отсутствие напряжение цепей обогрева привода выключателя 00ACQ101 | 505a8353-fcd8-4d21-9bac-93ea77267ef1 | 00ACQ101EK423_XF90
17091 | ШМУ | 31d9074a-8648-4f1e-b4af-685aa48b6ec8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | fb011729-4c54-4ab7-bc77-b6216f0c1e26 | АВ питания цепей управления Р, ЗН в ШМУ | АВ питания цепей управления Р, ЗН. ШМУ 00ACQ101GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/КиУП. Контроллер (00ACY10-A1) | Отключен АВ питания цепей управления Р, ЗН. ШМУ 00ACQ101GH100 | 6c368240-3963-4193-99ae-3c87d75abf82 | 00ACQ101EW406_XK01
17092 | Шкаф КиУП | 61e37fc4-7ab6-4958-be75-cae70e380357 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04 | РЗиА/Шкаф релейный | 485905a8-7a30-4c8b-b588-d0e9b958c10b | Неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A12) | КиУП (00ACY10). Неисправность в шкафу | d520d45d-f7e9-4df8-8291-dfa06afad778 | 00ACY10EK001_XF00
17093 | Шкаф КиУП | 61e37fc4-7ab6-4958-be75-cae70e380357 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04 | РЗиА/Шкаф релейный | 19e003a8-56d0-4aec-9e6f-7caf8643b027 | Крышка БИ (SG1-SG4) |  | discrete | Крышка ИБ | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A12) | КиУП (00ACY10). Крышка БИ (SG1-SG2) не установлена | a18a53ce-b711-4a85-951a-4bfa2214279e | 00ACY10EK002_XB13
17094 | Шкаф КиУП | 61e37fc4-7ab6-4958-be75-cae70e380357 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A12) | КиУП (00ACY10). Дверь шкафа открыта | 75d756fc-115f-4549-9a9a-318ba90d73b8 | 00ACY10EK003_XN01
17095 | 9766 | 3e975dd9-7a41-46b0-8a8a-a9f89bbf7040 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | f6d5baef-2264-4a5f-a366-ded3e19fe51b | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/9766/АУВ 00ACQ101 (00ACQ101GH001-A1) | АУВ. Положение выключателя | 59942dbe-b30e-41e0-9381-97749e309514 | 00ACQ101_XB01
17096 | 9766 | 3e975dd9-7a41-46b0-8a8a-a9f89bbf7040 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 59a633ff-f708-4295-aaa2-d238428db416 | Ключ М/Д в ШМУ в положении Вывод |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/9766/АУВ 00ACQ101 (00ACQ101GH001-A1) | АУВ. Ключ М/Д в ШМУ в положении "Вывод" | d4199417-2e84-444e-b06b-c5915d231b5e | 00ACQ101EK054_XN02
17097 | 9766 | 3e975dd9-7a41-46b0-8a8a-a9f89bbf7040 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | e2d9da9c-c73e-4126-a936-fab070d1b6ef | Привод выключателя не готов для цикла О-В-О |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/9766/АУВ 00ACQ101 (00ACQ101GH001-A1) | АУВ. Привод выключателя не готов для цикла О-В-О | b54d4a45-2c79-4694-b7a1-8c1e5fd5733e | 00ACQ101EK052_XF01
17098 | 9766 | 3e975dd9-7a41-46b0-8a8a-a9f89bbf7040 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 0d95daa1-2a92-4815-8161-386403aebb8f | Снижение давления элегаза сигнальная ступень 2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/9766/АУВ 00ACQ101 (00ACQ101GH001-A1) | АУВ. Снижение давления элегаза сигнальная ступень 2 | f917b832-5d73-47be-bdee-4294fe4be036 | 00ACQ101EK051_XK02
17099 | 9766 | 3e975dd9-7a41-46b0-8a8a-a9f89bbf7040 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | ac247f6f-483c-4e5d-9454-c881a257a4fc | Превышено время работы привода выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/9766/АУВ 00ACQ101 (00ACQ101GH001-A1) | АУВ. Превышено время работы привода выключателя | 46d94060-3468-4d3f-91bd-128be5325d7b | 00ACQ101EK050_XF01
17100 | 9766 | 3e975dd9-7a41-46b0-8a8a-a9f89bbf7040 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | c25a118d-886a-4ffd-a315-6fb9d44c0bf1 | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/9766/АУВ 00ACQ101 (00ACQ101GH001-A1) | АУВ. Аварийное отключение | ec03d07d-96cd-4fc7-900a-b6ba7bd55516 | 00ACQ101EW023_XK00
17101 | 9766 | 3e975dd9-7a41-46b0-8a8a-a9f89bbf7040 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 8be268e4-b9bf-4c97-b75f-3cffd4067afd | Деблокирование в ШМУ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/9766/АУВ 00ACQ101 (00ACQ101GH001-A1) | АУВ. Деблокирование в ШМУ | 2a411bdb-5051-4a77-876d-882fb89e5b2e | 00ACQ101EK053_XB10
17102 | 9766 | 3e975dd9-7a41-46b0-8a8a-a9f89bbf7040 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 956b150b-4544-4f9c-9345-a7ac4f8f5182 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/9766/АУВ 00ACQ101 (00ACQ101GH001-A1) | АУВ. Команда управления от СКУ ЭЧ СВМ | bddf8d49-9da0-44aa-85b9-c815591970e7 | 00ACQ101_XA00
17103 | 9766 | 3e975dd9-7a41-46b0-8a8a-a9f89bbf7040 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 31a61531-58fb-4c13-82a9-240f9dffbb21 | Потеря элегаза блокировка управления |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/9766/АУВ 00ACQ101 (00ACQ101GH001-A1) | АУВ. Потеря элегаза блокировка управления | 578da4c5-6cb7-441b-b09c-7a4b5bc886e8 | 00ACQ101EW022_XK02
17104 | 9766 | 3e975dd9-7a41-46b0-8a8a-a9f89bbf7040 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | f3081914-f098-48c8-958f-9d3702607d03 | Успешное ТАПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/9766/АУВ 00ACQ101 (00ACQ101GH001-A1) | АУВ. Успешное ТАПВ | 370a7e0a-5d46-416c-a273-a45b3978ff74 | 00ACQ101EW010_XK01
17105 | 9766 | 3e975dd9-7a41-46b0-8a8a-a9f89bbf7040 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 5f533953-adf9-46b6-a13c-bec11fc6730d | Неуспешное ТАПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/9766/АУВ 00ACQ101 (00ACQ101GH001-A1) | АУВ. Неуспешное ТАПВ | 08b862f1-bb3c-410c-8d78-b4515da57155 | 00ACQ101EW011_XK01
17106 | 9766 | 3e975dd9-7a41-46b0-8a8a-a9f89bbf7040 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | b8f2e4eb-1c75-493e-a6b5-c83c51681048 | Местное управление в ШМУ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/9766/АУВ 00ACQ101 (00ACQ101GH001-A1) | АУВ. Местное управление выключателем в ШМУ | 3d5576b9-2d2c-40fd-90d1-86e6156c4f42 | 00ACQ101EK040_XF01
17107 | 9766 | 3e975dd9-7a41-46b0-8a8a-a9f89bbf7040 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 3ed7c957-443f-4f40-b7be-3176c14e993c | Местное управление в АУВ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/9766/АУВ 00ACQ101 (00ACQ101GH001-A1) | АУВ. Местное управление выключателем в АУВ | e785fd0f-03d0-4784-a29e-1a1a78764573 | 00ACQ101EK041_XF01
17108 | 9766 | 3e975dd9-7a41-46b0-8a8a-a9f89bbf7040 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 32df31ef-0e80-4509-b7f9-8553c9aac4ea | Местное управление |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/9766/АУВ 00ACQ101 (00ACQ101GH001-A1) | АУВ. Местное управление выключателем | 5e0111e0-21cc-482d-8ed6-11ab5383248b | 00ACQ101EK042_XF01
17109 | 9766 | 3e975dd9-7a41-46b0-8a8a-a9f89bbf7040 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 1a553404-0ea1-4bb2-affb-714a4c9d4c24 | Затянуто отключение |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/9766/АУВ 00ACQ101 (00ACQ101GH001-A1) | АУВ. Затянуто отключение | f9563440-341b-43a1-892f-79054b797c48 | 00ACQ101EK047_XF01
17110 | 9766 | 3e975dd9-7a41-46b0-8a8a-a9f89bbf7040 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 07e30155-27a7-4ae4-85b0-ffef8f8d190a | Затянуто включение |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/9766/АУВ 00ACQ101 (00ACQ101GH001-A1) | АУВ. Затянуто включение | 606d76e7-e079-4bb6-93ee-2be73dca57fd | 00ACQ101EK046_XF01
17111 | 9766 | 3e975dd9-7a41-46b0-8a8a-a9f89bbf7040 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 55f7ff75-b4ec-4bec-b195-e44eb1a35a85 | Дистанционное управление |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/9766/АУВ 00ACQ101 (00ACQ101GH001-A1) | АУВ. Дистанционное управление выключателем | 568f2ee3-a4f6-4929-b4df-8fcb2c66edfc | 00ACQ101EK039_XN16
17112 | 9766 | 3e975dd9-7a41-46b0-8a8a-a9f89bbf7040 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 435cee08-fb39-47b6-9ebb-f4a6905d4447 | Блокировка отключения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/9766/АУВ 00ACQ101 (00ACQ101GH001-A1) | АУВ. Блокировка отключения | d21b2381-ead2-4de7-bc19-f58f5367ca46 | 00ACQ101EW017_XK01
17113 | 9766 | 3e975dd9-7a41-46b0-8a8a-a9f89bbf7040 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | e39b470b-90a4-4606-9243-a2578314ff98 | Блокировка включения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/9766/АУВ 00ACQ101 (00ACQ101GH001-A1) | АУВ. Блокировка включения | 8c529a7f-d8fa-4ea9-8c0e-ef12e511a2f1 | 00ACQ101EW016_XK01
17114 | 9766 | 3e975dd9-7a41-46b0-8a8a-a9f89bbf7040 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 9936c581-79c3-4d86-9246-40d1245130f3 | Снижение давления элегаза сигнальная ступень 1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/9766/АУВ 00ACQ101 (00ACQ101GH001-A1) | АУВ. Снижение давления элегаза сигнальная ступень 1 | 25f7b787-a2e3-4966-8177-7b8efa7618d2 | 00ACQ101EK043_XK02
17115 | 9766 | 3e975dd9-7a41-46b0-8a8a-a9f89bbf7040 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 5cf7a8f5-9a54-4100-ad27-a3c84fb09738 | Неисправность выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/9766/АУВ 00ACQ101 (00ACQ101GH001-A1) | АУВ. Неисправность выключателя | 4e54480b-9036-4538-b5fc-eacb6d934693 | 00ACQ101EK045_XM90
17116 | 9766 | 3e975dd9-7a41-46b0-8a8a-a9f89bbf7040 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 10839f74-8f8a-4d69-8a51-6db24e89e494 | Срабатывание АПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/9766/АУВ 00ACQ101 (00ACQ101GH001-A1) | Срабатывание АПВ 00ACQ101 | fcb552ff-8ff2-4552-bf8f-6ad68ba3992a | 00ACQ101_XM93
17117 | Шкаф КиУВ | 28f8d675-339d-4b6f-8531-de2b9bf9c00a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/9766 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/9766/АУВ 00ACQ101 (00ACQ101GH001-A1) | АУВ. Дверь шкафа открыта | bd2d38ce-1a59-4ddb-9acd-d7351c79676d | 00ACQ101EK002_XN01
17118 | АУВ | 1bd5504f-1d1b-4f43-97b0-4c4260f9301c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/9766/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | a1a3ce8f-5b6b-4b88-ba44-fefb706285d2 | Обобщенная неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A11) | АУВ. (00ACQ101GH001). Обобщенная неисправность | d23f1c21-6f4b-4890-8cf4-65e07a653987 | 00ACQ101EK001_XF00
17119 | АУВ | 1bd5504f-1d1b-4f43-97b0-4c4260f9301c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/9766/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4f5b3de5-b64f-4904-83b8-c5880634f538 | Срабатывание |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A11) | АУВ. (00ACQ101GH001). Срабатывание | 2c3df0fe-2472-4047-aded-005d708b3d7c | 00ACQ101EW001_XK01
17120 | АУВ | 1bd5504f-1d1b-4f43-97b0-4c4260f9301c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/9766/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | edbb21a7-6bec-4e6b-b200-a5fd97e6dfcc | Пуск ТАПВ |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/9766/АУВ 00ACQ101 (00ACQ101GH001-A1) | АУВ. Пуск ТАПВ | cb76d769-2b2f-47e6-88ba-10ea432faac5 | 00ACQ101EK026_XF01
17121 | АУВ | 1bd5504f-1d1b-4f43-97b0-4c4260f9301c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/9766/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 090398eb-0873-4878-b245-7061f444e9f5 | Ключ SA5 ТАПВ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/9766/АУВ 00ACQ101 (00ACQ101GH001-A1) | АУВ. Ключ SA5 "ТАПВ и ОАПВ" - ТАПВ введено | 8de9b864-90f2-4cf4-93f9-82c716853988 | 00ACQ101EK007_XN03
17122 | АУВ | 1bd5504f-1d1b-4f43-97b0-4c4260f9301c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/9766/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 35be7900-8c57-424e-9a9a-cfea3e3d0969 | Ключ SA4 УРОВ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/9766/АУВ 00ACQ101 (00ACQ101GH001-A1) | АУВ. Ключ SA4 "УРОВ" - вывод | 2a0333b8-6a7b-4108-bcda-e9c3f4583d0c | 00ACQ101EK006_XN02
17123 | АУВ | 1bd5504f-1d1b-4f43-97b0-4c4260f9301c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/9766/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 69bc6f21-7106-4842-a2f3-1312e5acfbfb | Ключ SA3 Режим работы тест |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/9766/АУВ 00ACQ101 (00ACQ101GH001-A1) | АУВ. Ключ SA3 "Режим работы терминала" - тест | df45d658-f177-4b58-99a6-744604503226 | 00ACQ101EK005_XB10
17124 | АУВ | 1bd5504f-1d1b-4f43-97b0-4c4260f9301c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/9766/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | db5d6594-f3c8-4e36-9bdb-24e3833905b1 | Срабатывание УРОВ ф.А на себя |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/9766/АУВ 00ACQ101 (00ACQ101GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ ф.A "на себя" | b2340c3f-d39a-4225-a2c3-791995de11bc | 00ACQ101EW007_XK01
17125 | АУВ | 1bd5504f-1d1b-4f43-97b0-4c4260f9301c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/9766/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 7fcbb617-81ab-4260-9bae-e0018eb0500b | Неисправность ЦУ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/9766/АУВ 00ACQ101 (00ACQ101GH001-A1) | АУВ. Неисправность ЦУ | 4f92dcde-30f2-4cb6-9f86-15774352c4c9 | 00ACQ101EK038_XM90
17126 | АУВ | 1bd5504f-1d1b-4f43-97b0-4c4260f9301c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/9766/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | c683b95e-d301-403d-9588-c5d6aa74e7d3 | Нет опер. тока приемных цепей терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/9766/АУВ 00ACQ101 (00ACQ101GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока приемных цепей терминала | b9daa89e-eab3-413d-a90f-d7c1a4684d58 | 00ACQ101EK037_XF01
17127 | АУВ | 1bd5504f-1d1b-4f43-97b0-4c4260f9301c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/9766/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 6710325a-2110-42b8-b6c6-a0ea01e0ece7 | Срабатывание УРОВ ф.C на себя |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/9766/АУВ 00ACQ101 (00ACQ101GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ ф.C "на себя" | 60930a03-4dc5-4015-a8a5-3f08db96e263 | 00ACQ101EW009_XK01
17128 | АУВ | 1bd5504f-1d1b-4f43-97b0-4c4260f9301c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/9766/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 15e33340-8e55-4dc1-8aeb-fa54f3a99e99 | Срабатывание УРОВ ф.B на себя |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/9766/АУВ 00ACQ101 (00ACQ101GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ ф.B "на себя" | d0f08c9d-b2a8-4618-b392-2aacb65bc81d | 00ACQ101EW008_XK01
17129 | АУВ | 1bd5504f-1d1b-4f43-97b0-4c4260f9301c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/9766/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 3987950a-c044-4b43-b799-dbf877b93a61 | Неисправность цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/9766/АУВ 00ACQ101 (00ACQ101GH001-A1) | АУВ. Неисправность цепей тока | 27b99660-34cc-43c9-b6a8-b4046b6210fd | 00ACQ101EW021_XM50
17130 | АУВ | 1bd5504f-1d1b-4f43-97b0-4c4260f9301c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/9766/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | a08c15d0-be2c-4213-99fd-f0654cdcd56d | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/9766/АУВ 00ACQ101 (00ACQ101GH001-A1) | АУВ. Неисправность цепей напряжения | e2d32433-41da-4e4e-b264-10a7ab9f1001 | 00ACQ101EW020_XM51
17131 | АУВ | 1bd5504f-1d1b-4f43-97b0-4c4260f9301c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/9766/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 33363f30-bb5e-4299-8b3a-b7da0787e011 | Срабатывание ЗНР ШМУ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/9766/АУВ 00ACQ101 (00ACQ101GH001-A1) | АУВ. Срабатывание ЗНР ШМУ | 51898b35-5f1c-498d-b17a-de306f2afeb6 | 00ACQ101EW019_XK01
17132 | АУВ | 1bd5504f-1d1b-4f43-97b0-4c4260f9301c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/9766/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 13768911-763e-42f9-bbae-f7cd2f7e3b85 | Срабатывание ЗНФ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/9766/АУВ 00ACQ101 (00ACQ101GH001-A1) | АУВ. Срабатывание ЗНФ | a832180d-4ea7-4744-87af-485e8901977d | 00ACQ101EW018_XK01
17133 | АУВ | 1bd5504f-1d1b-4f43-97b0-4c4260f9301c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/9766/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | a0334a86-1a9b-40a6-9633-5f2446a14cc2 | Команда включения от АОПН |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/9766/АУВ 00ACQ101 (00ACQ101GH001-A1) | АУВ. Команда включения от АОПН | bce505df-d66f-48d7-8b55-ba54c1d5e75b | 00ACQ101EW015_XK01
17134 | АУВ | 1bd5504f-1d1b-4f43-97b0-4c4260f9301c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/9766/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | d731260a-43d7-41af-aa58-5ed3bc7b548d | Внешнее отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/9766/АУВ 00ACQ101 (00ACQ101GH001-A1) | АУВ. Внешнее отключение | f263c12f-a5e9-4e3b-a40e-364eab01098a | 00ACQ101EW014_XK01
17135 | АУВ | 1bd5504f-1d1b-4f43-97b0-4c4260f9301c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/9766/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 89c03890-4781-41ca-8f07-77c1a1abf494 | Срабатывание УРОВ на отключение смежных выключателей |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/9766/АУВ 00ACQ101 (00ACQ101GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ на отключение смежных выключателей | 0484d3b7-f7e1-4d98-b126-89c1e075888a | 00ACQ101EW006_XK01
17136 | АУВ | 1bd5504f-1d1b-4f43-97b0-4c4260f9301c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/9766/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | d1ef8678-87a7-495b-a8c8-8cd5136d478f | Пуск УРОВ от защит присоединений |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/9766/АУВ 00ACQ101 (00ACQ101GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ от РЗА ВЛ2 | 289b3c47-2278-4785-8b9f-c457ba84e72f | 00ACQ101EW005_XK01
17137 | АУВ | 1bd5504f-1d1b-4f43-97b0-4c4260f9301c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/9766/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 80cd2825-6f1b-4c49-b552-041f0308db39 | Пуск УРОВ от ДЗШ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/9766/АУВ 00ACQ101 (00ACQ101GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ от РЗА ВЛ1 | 778a57a7-538b-414b-97da-3e435c290035 | 00ACQ101EW002_XK01
17138 | АУВ | 1bd5504f-1d1b-4f43-97b0-4c4260f9301c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/9766/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | bbbef028-1c88-4ec3-a351-8acc4f91ee87 | Ключ SA3 Режим работы вывод |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/9766/АУВ 00ACQ101 (00ACQ101GH001-A1) | АУВ. Ключ SA3 "Режим работы терминала" - вывод | 182cec85-96a4-462d-bdcc-40ca69d3d9b4 | 00ACQ101EK004_XN02
17139 | АУВ | 1bd5504f-1d1b-4f43-97b0-4c4260f9301c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/9766/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 239a208c-502c-4ed4-9d07-afd579dc1624 | Нет опер. тока ЦУ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/9766/АУВ 00ACQ101 (00ACQ101GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока ЦУ | 60336220-85f5-4173-a1f2-1a1ea9cc9237 | 00ACQ101EK036_XF01
17140 | АУВ | 1bd5504f-1d1b-4f43-97b0-4c4260f9301c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/9766/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 37f61b19-3058-45b0-bd14-e8d5e5bfea41 | Нет опер. тока ЭМВ, ЭМО1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/9766/АУВ 00ACQ101 (00ACQ101GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока ЭМВ, ЭМО1 | 1b0b22be-5f31-4d69-9ab3-582d70d5e36f | 00ACQ101EK034_XF01
17141 | АУВ | 1bd5504f-1d1b-4f43-97b0-4c4260f9301c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/9766/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 2284c24a-716b-4b3b-a36d-33f887b58c20 | Команда отключить от терминала |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/9766/АУВ 00ACQ101 (00ACQ101GH001-A1) | АУВ. Команда отключить от терминала | ff044957-f7bd-4374-b6a8-e4a188a4d1be | 00ACQ101EK031_XA00
17142 | АУВ | 1bd5504f-1d1b-4f43-97b0-4c4260f9301c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/9766/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | fe452fe6-f696-414d-91d5-586095522715 | Команда включить от терминала |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/9766/АУВ 00ACQ101 (00ACQ101GH001-A1) | АУВ. Команда включить от терминала | ff3c5ff4-9ff2-4b96-a70b-d1e5b0d99bd3 | 00ACQ101EK030_XA00
17143 | АУВ | 1bd5504f-1d1b-4f43-97b0-4c4260f9301c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/9766/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 1989f2f9-00cb-4291-a449-42d2271d5a1c | Разрешение включения от функции КС |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/9766/АУВ 00ACQ101 (00ACQ101GH001-A1) | АУВ. Разрешение включения от функции КС | 85ab5333-749f-494c-b17b-dcb57fe24d6c | 00ACQ101EK025_XF01
17144 | АУВ | 1bd5504f-1d1b-4f43-97b0-4c4260f9301c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/9766/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4b338d79-438e-4a06-af56-b01ee26980e3 | Запрет АПВ от защит присоединений |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/9766/АУВ 00ACQ101 (00ACQ101GH001-A1) | АУВ. Запрет АПВ от РЗА ВЛ2 | 5a815466-3eac-43c2-aa03-d4d2caede510 | 00ACQ101EK024_XN20
17145 | АУВ | 1bd5504f-1d1b-4f43-97b0-4c4260f9301c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/9766/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4d737756-be1d-4844-8dea-543015082276 | Запрет АПВ от ДЗШ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/9766/АУВ 00ACQ101 (00ACQ101GH001-A1) | АУВ. Запрет АПВ от РЗА ВЛ1 | 23979420-c52a-427a-aa1d-fdc6fea40bb6 | 00ACQ101EK023_XN20
17146 | АУВ | 1bd5504f-1d1b-4f43-97b0-4c4260f9301c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/9766/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | ef1ff72f-5943-4ebc-bbac-7e04ef501807 | Иcпытательные блоки |  | discrete | Испытательные блоки | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/9766/АУВ 00ACQ101 (00ACQ101GH001-A1) | АУВ. Испытательные блоки не собраны | bf9ce3f5-7c40-4443-a063-b77554fd810d | 00ACQ101EK022_XB10
17147 | АУВ | 1bd5504f-1d1b-4f43-97b0-4c4260f9301c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/9766/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 81818a28-0a59-4062-be3c-29a863ca8e4e | Группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/9766/АУВ 00ACQ101 (00ACQ101GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 4 | 387cb118-6a21-4a8b-9c78-491f4fe10045 | 00ACQ101EK021_XN10
17148 | АУВ | 1bd5504f-1d1b-4f43-97b0-4c4260f9301c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/9766/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 09da0443-4316-4e1a-8b99-f198384210de | Группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/9766/АУВ 00ACQ101 (00ACQ101GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 2 | 453e5827-54fa-4478-a7df-e1100d25ca63 | 00ACQ101EK019_XN10
17149 | АУВ | 1bd5504f-1d1b-4f43-97b0-4c4260f9301c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/9766/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 952bb8fd-16e4-474e-97ae-fe9cae9141b1 | Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/9766/АУВ 00ACQ101 (00ACQ101GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 1 | 5a6d15a9-6dff-43f1-923c-a7f4f1bae41f | 00ACQ101EK018_XN10
17150 | АУВ | 1bd5504f-1d1b-4f43-97b0-4c4260f9301c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/9766/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4af87956-fa2d-4497-b16b-9fca0011c4d5 | Ключ SA10 Действие УРОВ в ДЗО |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/9766/АУВ 00ACQ101 (00ACQ101GH001-A1) | АУВ. Выведено действие УРОВ в ДЗО ВЛ2 | e51c6e1c-be17-4771-be99-df232f617aca | 00ACQ101EK016_XB10
17151 | АУВ | 1bd5504f-1d1b-4f43-97b0-4c4260f9301c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/9766/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 1d33fc93-a3dd-4621-836d-ff82e4ea756f | Ключ SA11 Действие УРОВ в ДЗШ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/9766/АУВ 00ACQ101 (00ACQ101GH001-A1) | АУВ. Выведено действие УРОВ в ДЗО ВЛ1 | 5681d5a5-b8b6-47cd-9a91-0a0f7635d53e | 00ACQ101EK015_XB10
17152 | АУВ | 1bd5504f-1d1b-4f43-97b0-4c4260f9301c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/9766/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 9cdfa5b7-8851-4ddc-97f8-59d9d0c10b76 | Воздействие на выключатель |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/9766/АУВ 00ACQ101 (00ACQ101GH001-A1) | АУВ. Воздействие на выключатель выведено | a7a0419f-e71f-4ac1-97f1-99d207ba05c7 | 00ACQ101EK014_XB10
17153 | АУВ | 1bd5504f-1d1b-4f43-97b0-4c4260f9301c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/9766/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 0a143684-03ef-44bd-aa73-768b0366a29e | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/9766/АУВ 00ACQ101 (00ACQ101GH001-A1) | АУВ. Неисправность терминала | caaeb9cc-a805-4757-8284-f00a3cb5c822 | 00ACQ101EK003_XF01
17154 | АУВ | 1bd5504f-1d1b-4f43-97b0-4c4260f9301c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/9766/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 764a44ba-6b4a-4416-9552-efd9e45be0ff | Блокировка включения от Lock-Out relay шкафа (KL4) |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/9766/АУВ 00ACQ101 (00ACQ101GH001-A1) | АУВ. Блокировка включения от Lock-Out relay шкафа (KL4) | b7306218-f148-4459-b5c5-da6046d5bc2d | 00ACQ101EK049_XF01
17155 | АУВ | 1bd5504f-1d1b-4f43-97b0-4c4260f9301c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/9766/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 726f7e9a-56b5-40af-8899-e87d246eab5a | Отключен АВ ЭМВ, ЭМО1,ЭМО2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/9766/АУВ 00ACQ101 (00ACQ101GH001-A1) | АУВ. Отключен АВ ЭМВ, ЭМО1,ЭМО2 | 470b699e-63db-459d-9c2d-15cb8a07576d | 00ACQ101EK032_XF01
17156 | АУВ | 1bd5504f-1d1b-4f43-97b0-4c4260f9301c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/9766/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | e5c2879a-b6a5-406e-9fda-87661064cf5d | Группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/9766/АУВ 00ACQ101 (00ACQ101GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 3 | 17130cd7-1cb4-4d3d-9b6e-a86a718b516f | 00ACQ101EK020_XN10
17157 | АУВ | 1bd5504f-1d1b-4f43-97b0-4c4260f9301c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/9766/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 5c77d434-5cb6-41d9-984f-b4cf1d25c767 | Нет опер. тока ЭМО2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/9766/АУВ 00ACQ101 (00ACQ101GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока ЭМО2 | 38369639-53fd-4cbd-8e8a-4151f62672a3 | 00ACQ101EK035_XF01
17158 | АУВ | 1bd5504f-1d1b-4f43-97b0-4c4260f9301c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/9766/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 3fb4463a-6ed9-42b0-87b3-d60ddb6be1b8 | Ключ SA12 Ремонт |  | discrete | Ремонт | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/9766/АУВ 00ACQ101 (00ACQ101GH001-A1) | АУВ. Ключ SA12 "Ремонт" - ремонт | 65762e01-d325-4dfe-bddf-8ab73546231d | 00ACQ101EK017_XB10
17159 | Шкаф КИВ, ДЗР 2 к. | 8f64478e-8326-43e2-bb3c-666e1dacb577 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/ДЗР 2к. реактора 400 кВ 00ACR02 (00ACR02GH002-A1) | ДЗР 2к. Дверь шкафа открыта | 0797bda9-2bbc-4344-926d-756041860a36 | 00ACR02EK302_XN01
17160 | Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | c5f447b8-4020-4c19-b691-9046cc684fdc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/ДЗР 1к. 00ACR02 (00ACR02GH001-A1) | ДЗР 1к. Дверь шкафа открыта | 6a862f46-9d57-4a87-bf5d-9112ea04a74f | 00ACR02EK102_XN01
17161 | РПН | 0a258ac7-5f86-4e8c-8a18-15c3fa5d221f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | cff510c3-5952-4865-aff3-1c4508f9463b | Положение РПН |  | integer | Положение РПН | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Логометр. Положение РПН 00ACR02 | d7c4be90-e4f4-44a0-80cb-39eadea4e8fe | 00ACR02CE001_XQ01
17162 | РПН | 0a258ac7-5f86-4e8c-8a18-15c3fa5d221f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | 109d361f-617b-4135-ba47-e8185911b91f | Отключение АВ привода по перегрузке |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/КИВ и РКТ реактора 400 кВ 00ACR02 (00ACR02GH001-A2) | КИВ и РКТ ШР. Отключенить АВ привода по перегрузке | 7a64810d-3845-4037-8eae-85287fdb2299 | 00ACR02EK218_XF01
17163 | РПН | 0a258ac7-5f86-4e8c-8a18-15c3fa5d221f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | 357e5105-6ff5-424b-8bc6-5ebcc880cf6a | Крайняя верхняя ступень |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/КИВ и РКТ реактора 400 кВ 00ACR02 (00ACR02GH001-A2) | КИВ и РКТ ШР. РПН в положении "максимум" | 999766d8-40c8-49b3-a900-0a2bb5d6cc8c | 00ACR02EK214_XF01
17164 | РПН | 0a258ac7-5f86-4e8c-8a18-15c3fa5d221f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | 31549a2f-5f7c-44d6-9018-552f03bdce68 | Крайняя нижняя ступень |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/КИВ и РКТ реактора 400 кВ 00ACR02 (00ACR02GH001-A2) | КИВ и РКТ ШР. РПН в положении "минимум" | 90b4351a-bcb2-40ad-abe4-ee1aa1d2d5e0 | 00ACR02EK213_XF01
17165 | РПН | 0a258ac7-5f86-4e8c-8a18-15c3fa5d221f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | 14f9eca9-1472-46cd-b1a8-4245e86214a2 | АВ РПН Q1 | АВ привода отключен | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/КИВ и РКТ реактора 400 кВ 00ACR02 (00ACR02GH001-A2) | КИВ и РКТ ШР. АВ привода отключен | 7bf5c3b4-4f48-4bfd-9c2c-2cb1802a6b2c | 00ACR02EK212_XF01
17166 | РПН | 0a258ac7-5f86-4e8c-8a18-15c3fa5d221f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | 551e9310-2d17-4728-b81a-b67e2f25e8f0 | Режим управления на приводе РПН - автоматический |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/КИВ и РКТ реактора 400 кВ 00ACR02 (00ACR02GH001-A2) | КИВ и РКТ ШР. Режим управления на приводе РПН - автоматический (Резерв) | f90a32f8-f7ca-4afc-910c-b1f21ea53649 | 00ACR02EK211_XF01
17167 | РПН | 0a258ac7-5f86-4e8c-8a18-15c3fa5d221f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | e3aa32bd-8b88-49bf-a182-a5b74899b44e | Режим управления на приводе РПН - местный |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/КИВ и РКТ реактора 400 кВ 00ACR02 (00ACR02GH001-A2) | КИВ и РКТ ШР. Режим управления на приводе РПН - местный | a7502493-4391-471f-8438-af6864873ffb | 00ACR02EK210_XF01
17168 | РПН | 0a258ac7-5f86-4e8c-8a18-15c3fa5d221f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | 262320a3-642e-4b2f-bf59-30632f03af51 | Режим управления на приводе РПН - дистационный |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/КИВ и РКТ реактора 400 кВ 00ACR02 (00ACR02GH001-A2) | КИВ и РКТ ШР. Режим управления на приводе РПН - дистационный | f114f77e-b09e-4b1b-89fd-675a281ff08c | 00ACR02EK209_XF01
17169 | РПН | 0a258ac7-5f86-4e8c-8a18-15c3fa5d221f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | 7319611b-1a3c-4ace-8f13-92f914126674 | Привод застрял | Переключение РПН не завершено | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/КИВ и РКТ реактора 400 кВ 00ACR02 (00ACR02GH001-A2) | КИВ и РКТ ШР. Переключение РПН не завершено | 224260e7-98c9-4263-858b-2c9d4a265381 | 00ACR02EK216_XF01
17170 | РПН | 0a258ac7-5f86-4e8c-8a18-15c3fa5d221f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | 9dafbdc4-9619-46fa-95b4-844cac716f93 | Идет переключение РПН |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/КИВ и РКТ реактора 400 кВ 00ACR02 (00ACR02GH001-A2) | КИВ и РКТ ШР. Идет переключение РПН | 22feb069-03af-4dd7-9afb-4c28c401649a | 00ACR02EK215_XF01
17171 | ШАОТ | bdf94832-f240-4077-b85f-420b2fbf8073 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02 | РЗиА/ШАОТ ШР | 6ab6dbc0-7b7d-4322-b535-47c87f313354 | Вентиляторы охлаждения работают |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A12) | ШАОТ ШР. Вентиляторы охлаждения работают | 899789c8-7bd7-4e34-8e67-26fab87eb4ed | 00ACR02EK407_XF50
17172 | ШАОТ | bdf94832-f240-4077-b85f-420b2fbf8073 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02 | РЗиА/ШАОТ ШР | 7069ffee-343e-47f2-b6dd-63d898558288 | Отключены все охладители |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A12) | ШАОТ ШР. Отключены все охладители | fe226b92-1df5-4b81-aab0-24944042fdbd | 00ACR02EK401_XF50
17173 | ШАОТ | bdf94832-f240-4077-b85f-420b2fbf8073 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02 | РЗиА/ШАОТ ШР | 90fd54ef-f415-42d3-b8eb-bcad65cfed42 | Ключ S101 "Авто" |  | discrete | Ввод | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A12) | ШАОТ ШР. Ключ S101 "Авто" - ввод | c1a3eab3-c339-453e-a4da-56fb997a0e3b | 00ACR02EK410_XF50
17174 | ШАОТ | bdf94832-f240-4077-b85f-420b2fbf8073 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02 | РЗиА/ШАОТ ШР | 4ec85aca-4fb4-4c99-8acc-f74863bb3b4f | Неисправность цепей охлаждения |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A12) | ШАОТ ШР. Неисправность цепей охлаждения | c29b3d7f-6c8d-4bc5-8bbf-4665584df7f6 | 00ACR02EK408_XF50
17175 | ШАОТ | bdf94832-f240-4077-b85f-420b2fbf8073 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02 | РЗиА/ШАОТ ШР | 86c4c46d-55b1-49b2-b9b8-8359cc0996be | Цепи питания розетки шкафа отключены |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A12) | ШАОТ ШР. Цепи питания розетки шкафа отключены | c9d52537-be45-4ae6-ae83-ce71f9224aea | 00ACR02EK403_XF50
17176 | ШАОТ | bdf94832-f240-4077-b85f-420b2fbf8073 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02 | РЗиА/ШАОТ ШР | c035154d-a5ad-494e-b1a9-6763ac8090ae | Ключ S101 "Режим "Термостат" |  | discrete | Ввод | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A12) | ШАОТ ШР. Ключ S101 "Режим "Термостат" - ввод | cd720bb9-8926-49d3-8a64-bd0ad3ea4c44 | 00ACR02EK409_XF50
17177 | ШАОТ | bdf94832-f240-4077-b85f-420b2fbf8073 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02 | РЗиА/ШАОТ ШР | a09f83df-5f32-43b8-8c4e-fe539b98ed7f | Наличие питания цепей обогрева |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A12) | ШАОТ ШР. Наличие питания цепей обогрева | 26f82c4c-f593-451d-ba38-06c366ea854b | 00ACR02EK406_XF50
17178 | ШАОТ | bdf94832-f240-4077-b85f-420b2fbf8073 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02 | РЗиА/ШАОТ ШР | 2f76e14b-1306-447d-a3c3-8b85c10367fe | Наличие питания цепей управления |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A12) | ШАОТ ШР. Наличие питания цепей управления | 9f741ce4-0578-496d-bf37-7b8f0f8c6f48 | 00ACR02EK405_XF50
17179 | ШАОТ | bdf94832-f240-4077-b85f-420b2fbf8073 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02 | РЗиА/ШАОТ ШР | 90d59b47-ae77-49f0-afc1-fd5d7499e0cd | Питание цепей управления отключено |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A12) | ШАОТ ШР. Питание цепей управления отключено | 73d53f5b-7b40-47b2-a8b4-ff957eb45c2d | 00ACR02EK404_XF50
17180 | ШАОТ | bdf94832-f240-4077-b85f-420b2fbf8073 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02 | РЗиА/ШАОТ ШР | af5b2d3c-8456-4d61-b21d-05740876eec9 | Цепи питания обогрева шкафа отключены |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A12) | ШАОТ ШР. Цепи питания обогрева шкафа отключены | bac36022-3f72-487e-95de-4d98ecd2d579 | 00ACR02EK402_XF50
17181 | ШАОТ | bdf94832-f240-4077-b85f-420b2fbf8073 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02 | РЗиА/ШАОТ ШР | 9ce562da-3340-4295-b4e2-28fd6e081be7 | Ключ S101 "Местный ручной" |  | discrete | Ввод | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A12) | ШАОТ ШР. Ключ S101 "Местный ручной" - ввод | a3e678c0-1f86-4313-a2e0-1c988b2d600c | 00ACR02EK412_XF50
17182 | ШАОТ | bdf94832-f240-4077-b85f-420b2fbf8073 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02 | РЗиА/ШАОТ ШР | 7b739576-8731-4560-bbd1-96cfedd7c38d | Ключ S101 "Дистанционный ручной |  | discrete | Ввод | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A12) | ШАОТ ШР. Ключ S101 "Дистанционный ручной" - ввод | eba7dd82-567a-4eb7-9f69-ef01bf999740 | 00ACR02EK411_XF50
17183 | КИВ | b8d36f69-dc35-4d04-b73c-7f145422d227 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2502А 1401 (КИВ ШР) | e696e7fc-f2da-4c4e-96c1-e48395aa03cc | Срабатывание обобщенное |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A12) | КИВ и РКТ ШР (00ACR02GH001-A2). Срабатывание КИВ | 3e347656-b7df-4a9f-b908-6f985b4baf8d | 00ACR02EW201_XK01
17184 | КИВ | b8d36f69-dc35-4d04-b73c-7f145422d227 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2502А 1401 (КИВ ШР) | b87d11c0-d963-45fd-a642-2a6a42fdd524 | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A12) | КИВ и РКТ ШР (00ACR02GH001-A2). Неисправность терминала | b5b0f4b0-8701-40fa-a660-99145f614e4b | 00ACR02EK201_XF01
17185 | КИВ | b8d36f69-dc35-4d04-b73c-7f145422d227 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2502А 1401 (КИВ ШР) | 108da293-05f4-4954-b29f-58964039c477 | Ключ 02SA5 Режим управления РПН - местный |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/КИВ и РКТ реактора 400 кВ 00ACR02 (00ACR02GH001-A2) | КИВ и РКТ ШР. Ключ 02SA5 "Режим управления РПН" - местный | 8774022d-8994-4d7f-b29f-e9270a11970a | 00ACR02EK208_XB10
17186 | КИВ | b8d36f69-dc35-4d04-b73c-7f145422d227 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2502А 1401 (КИВ ШР) | e340edcd-bd4a-4085-963c-02759039847a | Ключ 02SA5 Режим управления РПН - дистанционный |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/КИВ и РКТ реактора 400 кВ 00ACR02 (00ACR02GH001-A2) | КИВ и РКТ ШР. Ключ 02SA5 "Режим управления РПН" - дистанционный | a2c6509c-8e7c-4a82-a16e-39e1977e2fdc | 00ACR02EK207_XN16
17187 | КИВ | b8d36f69-dc35-4d04-b73c-7f145422d227 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2502А 1401 (КИВ ШР) | fde70035-d713-4fa8-a621-b2624b4edfad | Ключ 02SA4 Ручное регулирование - понизить |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/КИВ и РКТ реактора 400 кВ 00ACR02 (00ACR02GH001-A2) | КИВ и РКТ ШР. Ключ 02SA4 "Ручное регулирование" - понизить | 65482b44-c31e-47c5-95e3-df8326732843 | 00ACR02EK206_XB10
17188 | КИВ | b8d36f69-dc35-4d04-b73c-7f145422d227 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2502А 1401 (КИВ ШР) | c4bd0b6f-e641-4f27-8b49-60957dd05995 | Ключ 02SA2 Терминал |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/КИВ и РКТ реактора 400 кВ 00ACR02 (00ACR02GH001-A2) | КИВ и РКТ ШР. Ключ 02SA2 "Терминал" - вывод | 7e4790d9-5dc3-4afe-b467-19d5b15e3c50 | 00ACR02EK202_XN02
17189 | КИВ | b8d36f69-dc35-4d04-b73c-7f145422d227 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2502А 1401 (КИВ ШР) | 46e23695-f329-4522-9f40-28d44ed858f9 | Ключ 02SA4 Ручное регулирование - повысить |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/КИВ и РКТ реактора 400 кВ 00ACR02 (00ACR02GH001-A2) | КИВ и РКТ ШР. Ключ 02SA4 "Ручное регулирование" - повысить | 90a24683-2d04-4fca-8e1e-2f7f4c8e2f85 | 00ACR02EK205_XB10
17190 | КИВ | b8d36f69-dc35-4d04-b73c-7f145422d227 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2502А 1401 (КИВ ШР) | a7fb268b-ee6f-4c22-b292-1419d8f1335f | Срабатывание КИВ на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/КИВ и РКТ реактора 400 кВ 00ACR02 (00ACR02GH001-A2) | КИВ и РКТ ШР. Срабатывание КИВ на отключение | cdf51761-b4fc-41c2-b53c-fa6e8ef222d5 | 00ACR02EW202_XK01
17191 | КИВ | b8d36f69-dc35-4d04-b73c-7f145422d227 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2502А 1401 (КИВ ШР) | f5f3958c-9add-4a5e-975a-1ed24e2f736c | Режим теста |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/КИВ и РКТ реактора 400 кВ 00ACR02 (00ACR02GH001-A2) | КИВ и РКТ ШР. Режим теста терминала | 70e17136-68c7-4137-b219-65e7c940c4c0 | 00ACR02EK219_XF50
17192 | КИВ | b8d36f69-dc35-4d04-b73c-7f145422d227 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2502А 1401 (КИВ ШР) | 363f8251-40c0-4fd4-9aa0-b2a14ea94b4b | Срабатывание КИВ на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/КИВ и РКТ реактора 400 кВ 00ACR02 (00ACR02GH001-A2) | КИВ и РКТ ШР. Срабатывание КИВ на сигнал | cc1214a4-fae6-4934-a4fc-c6489bc5a493 | 00ACR02EK217_XF01
17193 | КИВ | b8d36f69-dc35-4d04-b73c-7f145422d227 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2502А 1401 (КИВ ШР) | f32a0fc1-ff6f-4458-b72a-206a07ceedfe | Группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/КИВ и РКТ реактора 400 кВ 00ACR02 (00ACR02GH001-A2) | КИВ и РКТ ШР. Группа уставок 2 | 4aadc3ab-a73d-4440-bd35-fdebb4d99601 | 00ACR02EK204_XN10
17194 | КИВ | b8d36f69-dc35-4d04-b73c-7f145422d227 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2502А 1401 (КИВ ШР) | 931d1ad8-6d67-41f0-b3f1-7472876a25d2 | Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/КИВ и РКТ реактора 400 кВ 00ACR02 (00ACR02GH001-A2) | КИВ и РКТ ШР. Группа уставок 1 | b03ef17b-76f8-4ffe-9fee-dc049640e35e | 00ACR02EK203_XN10
17195 | ДЗР | 2f99f907-4fbf-4ec4-b30e-94cd2241b4c6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | b3ac6441-27f1-47d7-8588-2d42757e5bf8 | Срабатывание обощенное |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A12) | ДЗР 1к (00ACR02GH001-A1). Срабатывание защит | 3adccda3-e836-4aee-80c8-94e4a6a51bda | 00ACR02EW101_XK01
17196 | ДЗР | 2f99f907-4fbf-4ec4-b30e-94cd2241b4c6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | c079c42a-30a5-406e-9c24-3bbc8682d66c | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A12) | ДЗР 1к (00ACR02GH001-A1). Неисправность терминала | 75a25f02-13a3-4b8b-9cf8-3c1ef7a32d04 | 00ACR02EK101_XF01
17197 | ДЗР | 2f99f907-4fbf-4ec4-b30e-94cd2241b4c6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 3c096e5f-13dc-4178-8464-9c9e579fbac1 | Ключ 01SA20 Пуск УРОВ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/ДЗР 1к. 00ACR02 (00ACR02GH001-A1) | ДЗР 1к. Ключ 01SA20 "Пуск УРОВ 00ACQ41" - вывод | ae789958-62d8-4026-9c96-14be967219fc | 00ACR02EK122_XN02
17198 | ДЗР | 2f99f907-4fbf-4ec4-b30e-94cd2241b4c6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 41b51c15-cebc-4285-8b93-364cf4e07d49 | Ключ 01SA19 Цепи отключения |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/ДЗР 1к. 00ACR02 (00ACR02GH001-A1) | ДЗР 1к. Ключ 01SA19 "Цепи отключения 00ACQ41" - вывод | 0db291cd-239b-4f8c-b169-cdf73357062b | 00ACR02EK121_XN02
17199 | ДЗР | 2f99f907-4fbf-4ec4-b30e-94cd2241b4c6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 6dfc1b66-d5d6-447a-a457-c40d2ebe0d9d | Ключ 01SA11 ГЗР 2 ступень |  | discrete | На сигнал_На отключение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/ДЗР 1к. 00ACR02 (00ACR02GH001-A1) | ДЗР 1к. Ключ 01SA11 "ГЗР 2 ступень" - перевод на сигнал | d17897f5-4158-48ba-b424-f25bdf531f09 | 00ACR02EK113_XB10
17200 | ДЗР | 2f99f907-4fbf-4ec4-b30e-94cd2241b4c6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | f73cc640-6613-4245-be21-507bcd724505 | Ключ 01SA14 Отсечной клапан |  | discrete | На сигнал_На отключение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/ДЗР 1к. 00ACR02 (00ACR02GH001-A1) | ДЗР 1к. Ключ 01SA14 "Отсечной клапан" - перевод на сигнал | a9bdad3b-db5e-4ad0-ac96-67cc98ea977b | 00ACR02EK116_XB10
17201 | ДЗР | 2f99f907-4fbf-4ec4-b30e-94cd2241b4c6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 1e1817e7-5829-4f12-b6ca-c87014d2e912 | Ключ 01SA13 Предохранительный клапан |  | discrete | На сигнал_На отключение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/ДЗР 1к. 00ACR02 (00ACR02GH001-A1) | ДЗР 1к. Ключ 01SA13 "Предохранительный клапан" - перевод на сигнал | 9430eabd-fa87-4d88-8b86-7697ce47ac31 | 00ACR02EK115_XB10
17202 | ДЗР | 2f99f907-4fbf-4ec4-b30e-94cd2241b4c6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 5be14753-81cc-492e-8fd9-c018d302de7e | Ключ 01SA12 ГЗ РПН |  | discrete | На сигнал_На отключение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/ДЗР 1к. 00ACR02 (00ACR02GH001-A1) | ДЗР 1к. Ключ 01SA12 "ГЗ РПН" - перевод на сигнал | 60396207-6f4f-4c32-9c3e-e2338573f115 | 00ACR02EK114_XB10
17203 | ДЗР | 2f99f907-4fbf-4ec4-b30e-94cd2241b4c6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | d07a0e4d-d024-4743-86ef-040d4049b6e3 | Ключ 01SA10 ГЗР 1 ступень |  | discrete | На отключение_на сигнал | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/ДЗР 1к. 00ACR02 (00ACR02GH001-A1) | ДЗР 1к. Ключ 01SA10 "ГЗР 1 ступень" - перевод на отключение | f8d4b0bd-09bb-4d70-ae04-5a0fa04ad19c | 00ACR02EK112_XB10
17204 | ДЗР | 2f99f907-4fbf-4ec4-b30e-94cd2241b4c6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 8cfd317a-9d3f-4104-9dc4-ef4a68b26a12 | Ключ 01SA9 Защита от повышения напряжения |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/ДЗР 1к. 00ACR02 (00ACR02GH001-A1) | ДЗР 1к. Ключ 01SA9 "Защита от повышения напряжения" - вывод | 89613bf5-aafa-429b-b9ad-78f0db823c83 | 00ACR02EK111_XN02
17205 | ДЗР | 2f99f907-4fbf-4ec4-b30e-94cd2241b4c6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 5498d1ed-3612-41e3-b161-baf74b6453cf | Ключ 01SA8 Защита от перегрузки на отключение |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/ДЗР 1к. 00ACR02 (00ACR02GH001-A1) | ДЗР 1к. Ключ 01SA8 "Защита от перегрузки" - перевод на сигнал | 2bdea7b3-7389-4a93-8d2e-9ef4dea681a0 | 00ACR02EK109_XB10
17206 | ДЗР | 2f99f907-4fbf-4ec4-b30e-94cd2241b4c6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 4cad7fb0-a529-4e5a-986a-5b1a71993777 | Ключ 01SA7 МТЗ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/ДЗР 1к. 00ACR02 (00ACR02GH001-A1) | ДЗР 1к. Ключ 01SA7 "МТЗ" - вывод | dfd8c62b-ff16-4b9a-9d12-c053898dc0bf | 00ACR02EK108_XN02
17207 | ДЗР | 2f99f907-4fbf-4ec4-b30e-94cd2241b4c6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | a9d93bd8-1ff8-45bb-9e6d-88fe398c3186 | Ключ 01SA6 ТЗНП |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/ДЗР 1к. 00ACR02 (00ACR02GH001-A1) | ДЗР 1к. Ключ 01SA6 "ТЗНП" - вывод | 6d1f7e79-fe4d-4d12-8425-a6d2aa151be3 | 00ACR02EK107_XN02
17208 | ДЗР | 2f99f907-4fbf-4ec4-b30e-94cd2241b4c6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 0fb2ee15-52a1-4f42-bee0-1c79068f6a79 | Ключ 01SA5 ДЗР |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/ДЗР 1к. 00ACR02 (00ACR02GH001-A1) | ДЗР 1к. Ключ 01SA5 "ДЗР" - вывод | 41fb4c62-6925-4954-a329-ee0bef72fcb2 | 00ACR02EK106_XN02
17209 | ДЗР | 2f99f907-4fbf-4ec4-b30e-94cd2241b4c6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 0330373b-947f-4734-92f2-bc51bc2eae1d | Ключ 01SA8 Защита от перегрузки на сигнал |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/ДЗР 1к. 00ACR02 (00ACR02GH001-A1) | ДЗР 1к. Ключ 01SA8 "Защита от перегрузки" - перевод на отключение | 4e0c77b7-b0f9-4f50-b5f2-aca3e947be66 | 00ACR02EK110_XB10
17210 | ДЗР | 2f99f907-4fbf-4ec4-b30e-94cd2241b4c6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 6a7f9b3c-25ff-433e-88b8-67253c27e798 | Срабатывание защиты от перегрузки на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/ДЗР 1к. 00ACR02 (00ACR02GH001-A1) | ДЗР 1к. Срабатывание защиты от перегрузки на сигнал | dd9bdd11-fe9a-4f8a-af2a-d66c901ef4b6 | 00ACR02EW115_XK01
17211 | ДЗР | 2f99f907-4fbf-4ec4-b30e-94cd2241b4c6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 680d0ea4-4d2e-4085-9a47-42f287fe0d01 | Срабатывание защиты от повышения напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/ДЗР 1к. 00ACR02 (00ACR02GH001-A1) | ДЗР 1к. Срабатывание защиты от повышения напряжения | 1cf1f31e-fbc3-4a40-b749-119fa33ed987 | 00ACR02EW117_XK01
17212 | ДЗР | 2f99f907-4fbf-4ec4-b30e-94cd2241b4c6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 06c66029-b7eb-401d-a7df-98c61559514a | Срабатывание защиты от перегрузки на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/ДЗР 1к. 00ACR02 (00ACR02GH001-A1) | ДЗР 1к. Срабатывание защиты от перегрузки на отключение | 71e5ac39-1251-424a-8fcc-027d1758436e | 00ACR02EW116_XK01
17213 | ДЗР | 2f99f907-4fbf-4ec4-b30e-94cd2241b4c6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | dafac5bf-6293-4819-993c-37b26ac3cf61 | Срабатывание МТЗ I ст. |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/ДЗР 1к. 00ACR02 (00ACR02GH001-A1) | ДЗР 1к. Срабатывание МТЗ I ст. | 14562c76-a581-40cf-af1a-a75a62fe0495 | 00ACR02EW114_XK02
17214 | ДЗР | 2f99f907-4fbf-4ec4-b30e-94cd2241b4c6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 7a505027-507f-46a2-8903-89a908045796 | Срабатывание ТЗНП II ст. |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/ДЗР 1к. 00ACR02 (00ACR02GH001-A1) | ДЗР 1к. Срабатывание ТЗНП II ст. | 6f8695cb-a74c-4bc7-b378-fa85daad7ecd | 00ACR02EW113_XK02
17215 | ДЗР | 2f99f907-4fbf-4ec4-b30e-94cd2241b4c6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 26139bde-69fd-423a-b45c-91cbe9834542 | Срабатывание ТЗНП I ст. |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/ДЗР 1к. 00ACR02 (00ACR02GH001-A1) | ДЗР 1к. Срабатывание ТЗНП I ст. | 01cf89d7-5e5d-4eb4-b0f9-e703565bfcf3 | 00ACR02EW112_XK02
17216 | ДЗР | 2f99f907-4fbf-4ec4-b30e-94cd2241b4c6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 11df1b6a-563c-4a9c-8343-f6a3eaaa6980 | Срабатывание ДЗР |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/ДЗР 1к. 00ACR02 (00ACR02GH001-A1) | ДЗР 1к. Срабатывание ДЗР | 1200fe24-86ac-439f-bc4d-d9d167bc5c1f | 00ACR02EW111_XK01
17217 | ДЗР | 2f99f907-4fbf-4ec4-b30e-94cd2241b4c6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | ab32f778-fcb4-42b2-baec-0aaf07cc8436 | Пуск пожаротушения |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/ДЗР 1к. 00ACR02 (00ACR02GH001-A1) | ДЗР 1к. Пуск пожаротушения | 4773202a-6050-471e-b7ad-8bc0df9d7ad9 | 00ACR02EW110_XK01
17218 | ДЗР | 2f99f907-4fbf-4ec4-b30e-94cd2241b4c6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 51586f5f-778b-42b3-8e28-f7bca3fb44b9 | Срабатывание ГЗ сепаратора на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/ДЗР 1к. 00ACR02 (00ACR02GH001-A1) | ДЗР 1к. Срабатывание ГЗ сепаратора на отключение | 8689ec10-eb78-4a19-835b-33636f468181 | 00ACR02EW109_XK01
17219 | ДЗР | 2f99f907-4fbf-4ec4-b30e-94cd2241b4c6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | eb0c414a-6036-4a14-90a1-380ec6de2419 | Срабатывание ГЗ РПН на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/ДЗР 1к. 00ACR02 (00ACR02GH001-A1) | ДЗР 1к. Срабатывание ГЗ РПН на отключение | 26268b7e-db5e-4ea9-b6ae-9ec1ab367132 | 00ACR02EW108_XK01
17220 | ДЗР | 2f99f907-4fbf-4ec4-b30e-94cd2241b4c6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | c6113907-4c26-4967-99b1-34a26abee08a | Срабатывание ГЗР 2 ступень на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/ДЗР 1к. 00ACR02 (00ACR02GH001-A1) | ДЗР 1к. Срабатывание ГЗР 2 ступень на отключение | 3072e44a-09cf-4f6d-b4a6-28bc147a1b54 | 00ACR02EW107_XK02
17221 | ДЗР | 2f99f907-4fbf-4ec4-b30e-94cd2241b4c6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | c30ed0d9-5bc2-4882-a43e-d31d6e65b722 | Срабатывание ГЗР 1 ступень на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/ДЗР 1к. 00ACR02 (00ACR02GH001-A1) | ДЗР 1к. Срабатывание ГЗР 1 ступень на отключение | 8f812644-7b23-457d-8874-420075f07d16 | 00ACR02EW106_XK02
17222 | ДЗР | 2f99f907-4fbf-4ec4-b30e-94cd2241b4c6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 64e0fbd8-b5cb-4d7b-9e42-d66ec6b59b85 | Срабатывание отсченого клапана на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/ДЗР 1к. 00ACR02 (00ACR02GH001-A1) | ДЗР 1к. Срабатывание отсченого клапана на отключение | f6925020-6a6a-4c16-b655-f80a8172381a | 00ACR02EW105_XK01
17223 | ДЗР | 2f99f907-4fbf-4ec4-b30e-94cd2241b4c6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 0b9ca61c-e599-4bc5-9051-f2e2883f6298 | Ключ 01SA4 Терминал |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/ДЗР 1к. 00ACR02 (00ACR02GH001-A1) | ДЗР 1к. Ключ 01SA4 "Терминал" - вывод | ccbe342a-75b0-4d43-811c-02841770e7eb | 00ACR02EK105_XN02
17224 | ДЗР | 2f99f907-4fbf-4ec4-b30e-94cd2241b4c6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | d7d8300b-cba8-4b44-af14-7bb9b070be07 | Срабатывание предохранительного клапана на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/ДЗР 1к. 00ACR02 (00ACR02GH001-A1) | ДЗР 1к. Срабатывание предохранительного клапана на отключение | 0faae481-25e5-4bf6-92a9-f8465b29f722 | 00ACR02EW104_XK01
17225 | ДЗР | 2f99f907-4fbf-4ec4-b30e-94cd2241b4c6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 1feeab34-a768-49f7-ab24-e0e586201ed0 | Высокая температура обмотки - на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/ДЗР 1к. 00ACR02 (00ACR02GH001-A1) | ДЗР 1к. Высокая температура обмотки - на отключение | 9b84e1fa-e2c1-4ea4-8e3a-303c729a5dbf | 00ACR02EW103_XK01
17226 | ДЗР | 2f99f907-4fbf-4ec4-b30e-94cd2241b4c6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | ca417619-3c04-46c3-825a-be42956f9e22 | Обрыв цепей тока ДЗР |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/ДЗР 1к. 00ACR02 (00ACR02GH001-A1) | ДЗР 1к. Обрыв цепей тока ДЗР | e78b30c5-42b7-4e3b-984f-e37a045cc09b | 00ACR02EK141_XF91
17227 | ДЗР | 2f99f907-4fbf-4ec4-b30e-94cd2241b4c6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 08ce7f6d-dcbf-4166-8525-a39c469b8dfb | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/ДЗР 1к. 00ACR02 (00ACR02GH001-A1) | ДЗР 1к. Неисправность цепей напряжения | 81864fed-2b45-45fb-9c56-bae462de9556 | 00ACR02EK140_XM51
17228 | ДЗР | 2f99f907-4fbf-4ec4-b30e-94cd2241b4c6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | a086fd9f-ce47-42e7-83ca-93e8c973ce56 | Срабатывание ГЗ РПН на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/ДЗР 1к. 00ACR02 (00ACR02GH001-A1) | ДЗР 1к. Срабатывание ГЗ РПН на сигнал | d68681d4-bef1-444b-8e3b-b45e197d1831 | 00ACR02EK139_XF01
17229 | ДЗР | 2f99f907-4fbf-4ec4-b30e-94cd2241b4c6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | c4583cba-243a-4e35-93f2-122f01b1ae6a | Срабатывание ГЗР 2 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/ДЗР 1к. 00ACR02 (00ACR02GH001-A1) | ДЗР 1к. Срабатывание ГЗР 2 ступень на сигнал | 9fc864a3-62b2-45de-b0f0-d3a52681cf61 | 00ACR02EK138_XK02
17230 | ДЗР | 2f99f907-4fbf-4ec4-b30e-94cd2241b4c6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 3f166095-b9e2-4ff7-8a63-4ef3a4c86de6 | Срабатывание ГЗР 1 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/ДЗР 1к. 00ACR02 (00ACR02GH001-A1) | ДЗР 1к. Срабатывание ГЗР 1 ступень на сигнал | 03bac9d2-80ff-4269-81e1-3cf3966913b1 | 00ACR02EK137_XK02
17231 | ДЗР | 2f99f907-4fbf-4ec4-b30e-94cd2241b4c6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 5554fe41-12ed-4153-a128-d35d91ea004b | Низкая изоляция ГЗ сепаратора |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/ДЗР 1к. 00ACR02 (00ACR02GH001-A1) | ДЗР 1к. Низкая изоляция ГЗ сепаратора | 7b4e0239-ca1b-4ba0-bcc2-8ef69f542619 | 00ACR02EK136_XF01
17232 | ДЗР | 2f99f907-4fbf-4ec4-b30e-94cd2241b4c6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 3f55c3c0-e24a-4c48-acec-298cf68f51c8 | Низкая изоляция ГЗ РПН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/ДЗР 1к. 00ACR02 (00ACR02GH001-A1) | ДЗР 1к. Низкая изоляция ГЗ РПН | 48adf6dd-5980-4eba-a04d-37343fee7889 | 00ACR02EK135_XF01
17233 | ДЗР | 2f99f907-4fbf-4ec4-b30e-94cd2241b4c6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | f4b7f7c9-ebd4-4165-9f7c-5d4561541f40 | Низкая изоляция ГЗР 2 ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/ДЗР 1к. 00ACR02 (00ACR02GH001-A1) | ДЗР 1к. Низкая изоляция ГЗР 2 ступень | 2bcf3439-2a97-407e-8c6d-e35bb8f099af | 00ACR02EK134_XK02
17234 | ДЗР | 2f99f907-4fbf-4ec4-b30e-94cd2241b4c6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 802a9fbb-5777-4411-ab7d-6d186b73a734 | Низкая изоляция ГЗР 1 ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/ДЗР 1к. 00ACR02 (00ACR02GH001-A1) | ДЗР 1к. Низкая изоляция ГЗР 1 ступень | 254625df-98b0-4a71-955e-7b1f29f5738b | 00ACR02EK133_XK02
17235 | ДЗР | 2f99f907-4fbf-4ec4-b30e-94cd2241b4c6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | dfccbab7-5399-445b-a315-d5402ce43214 | Высокий уровень масла РПН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/ДЗР 1к. 00ACR02 (00ACR02GH001-A1) | ДЗР 1к. Высокий уровень масла РПН | 976f1caf-a0c2-44dd-bbe2-b9bb3272e773 | 00ACR02EK130_XF01
17236 | ДЗР | 2f99f907-4fbf-4ec4-b30e-94cd2241b4c6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 7096a551-fe40-493c-ac4d-c29c94742dfd | Низкий уровень масла РПН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/ДЗР 1к. 00ACR02 (00ACR02GH001-A1) | ДЗР 1к. Низкий уровень масла РПН | cf3743b2-ac14-4418-a47b-838ec06be46f | 00ACR02EK129_XF01
17237 | ДЗР | 2f99f907-4fbf-4ec4-b30e-94cd2241b4c6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 4103ed5b-d928-4230-b463-94c5860a3ff3 | Высокий уровень масла |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/ДЗР 1к. 00ACR02 (00ACR02GH001-A1) | ДЗР 1к. Высокий уровень масла | 76bc7b2e-6a4a-43da-81d8-77c3289b1223 | 00ACR02EK128_XF01
17238 | ДЗР | 2f99f907-4fbf-4ec4-b30e-94cd2241b4c6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 8c1d3834-f1be-457e-94ad-1b341395ff0b | Низкий уровень масла |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/ДЗР 1к. 00ACR02 (00ACR02GH001-A1) | ДЗР 1к. Низкий уровень масла | c767283d-c78d-4721-86bb-de51bb55dde6 | 00ACR02EK127_XF01
17239 | ДЗР | 2f99f907-4fbf-4ec4-b30e-94cd2241b4c6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 6cded318-7809-4dcd-a367-b8270d90ddee | Высокая температура обмотки - на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/ДЗР 1к. 00ACR02 (00ACR02GH001-A1) | ДЗР 1к. Высокая температура обмотки - на сигнал | 4b3bcdb2-fbb2-4b46-9beb-b8a7f4c4cd01 | 00ACR02EK126_XF01
17240 | ДЗР | 2f99f907-4fbf-4ec4-b30e-94cd2241b4c6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 67625de1-78bc-4b2e-8900-4bd1c93c7816 | Высокая температура масла - на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/ДЗР 1к. 00ACR02 (00ACR02GH001-A1) | ДЗР 1к. Высокая температура масла - на сигнал | 319a3311-a9d8-4450-a8cb-1d3d3cf35c0f | 00ACR02EK125_XF01
17241 | ДЗР | 2f99f907-4fbf-4ec4-b30e-94cd2241b4c6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 439bdbf6-092d-4d1d-82b9-e420a5e8fed3 | Блок 01SG3 (ТН) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/ДЗР 1к. 00ACR02 (00ACR02GH001-A1) | ДЗР 1к. Крышка БИ (01SG3) цепей напряжения не вставлена | aa07579f-4ec4-44b8-89a8-5ae463024375 | 00ACR02EK124_XN12
17242 | ДЗР | 2f99f907-4fbf-4ec4-b30e-94cd2241b4c6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 0f6bdfd0-4b58-44be-bc1e-5ae125c792bb | Блоки 01SG1, 01SG2 (ТТ ШР) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/ДЗР 1к. 00ACR02 (00ACR02GH001-A1) | ДЗР 1к. Крышки БИ (01SG1, 01SG2) токов ШР не вставлены | 29ab84ec-4b28-4fdf-b7eb-4841558b960a | 00ACR02EK123_XN12
17243 | ДЗР | 2f99f907-4fbf-4ec4-b30e-94cd2241b4c6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 3f397dbe-da91-4215-9ba9-e6026bfecae1 | Общее срабатывание отсченого клапана |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/ДЗР 1к. 00ACR02 (00ACR02GH001-A1) | ДЗР 1к. Общее срабатывание отсченого клапана | 99031c70-0337-47ef-a38b-294395613b83 | 00ACR02EK132_XF01
17244 | ДЗР | 2f99f907-4fbf-4ec4-b30e-94cd2241b4c6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 716d865a-e22b-4a40-baf7-ba24fb62ff83 | Отсутствует питание ГЗ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/ДЗР 1к. 00ACR02 (00ACR02GH001-A1) | ДЗР 1к. Отсутствует питание ГЗ | 797e7cfe-c659-4864-abb2-d04d10cbba07 | 00ACR02EK103_XB10
17245 | ДЗР | 2f99f907-4fbf-4ec4-b30e-94cd2241b4c6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | c03e6d07-b285-4034-b537-80dbd43dfd8f | Общее срабатывание предохранительного клапана |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/ДЗР 1к. 00ACR02 (00ACR02GH001-A1) | ДЗР 1к. Общее срабатывание предохранительного клапана | e482ef41-9266-4141-8c1f-398937d45ab9 | 00ACR02EK131_XF01
17246 | ДЗР | 2f99f907-4fbf-4ec4-b30e-94cd2241b4c6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | c7b33839-5af0-4fd6-8653-5dc3036374e6 | Высокая температура масла - на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/ДЗР 1к. 00ACR02 (00ACR02GH001-A1) | ДЗР 1к. Высокая температура масла - на отключение | 192654ff-bbb4-4745-9bc3-acb2c8f95d6c | 00ACR02EW102_XK01
17247 | ДЗР | 2f99f907-4fbf-4ec4-b30e-94cd2241b4c6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | c557e5a1-57a1-41af-a85d-fe5234ac03d7 | Режим теста |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/ДЗР 1к. 00ACR02 (00ACR02GH001-A1) | ДЗР 1к. Режим теста терминала | 50f43ad9-4a54-47ff-90cb-272c2825fe94 | 00ACR02EK143_XF50
17248 | ДЗР | 2f99f907-4fbf-4ec4-b30e-94cd2241b4c6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 60f50ef4-24bc-44d9-b75b-e6a995d789f1 | Отсутствует питание ТЗ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/ДЗР 1к. 00ACR02 (00ACR02GH001-A1) | ДЗР 1к. Отсутствует питание ТЗ | 800b9bf3-bc54-408b-ad0f-dc052cafbbe5 | 00ACR02EK104_XB10
17249 | ДЗР | 53afad3e-e4ba-453a-990a-b71603cc7364 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 2 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | b3ac6441-27f1-47d7-8588-2d42757e5bf8 | Срабатывание обощенное |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A12) | ДЗР 2к (00ACR02GH002-A1). Срабатывание защит | 5a30a114-5044-4c8b-9d34-cb18358f2e3d | 00ACR02EW301_XK01
17250 | ДЗР | 53afad3e-e4ba-453a-990a-b71603cc7364 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 2 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | c079c42a-30a5-406e-9c24-3bbc8682d66c | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A12) | ДЗР 2к (00ACR02GH002-A1). Неисправность терминала | 489059bd-1fdb-4d48-856c-8be1a814ed08 | 00ACR02EK301_XF01
17251 | ДЗР | 53afad3e-e4ba-453a-990a-b71603cc7364 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 2 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 41b51c15-cebc-4285-8b93-364cf4e07d49 | Ключ 01SA19 Цепи отключения |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/ДЗР 2к. реактора 400 кВ 00ACR02 (00ACR02GH002-A1) | ДЗР 2к. Ключ 01SA19 "Цепи отключения 00ACQ41" - вывод | 82aabff0-46e2-4ad5-b982-2c99c577d4d3 | 00ACR02EK321_XN02
17252 | ДЗР | 53afad3e-e4ba-453a-990a-b71603cc7364 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 2 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 5498d1ed-3612-41e3-b161-baf74b6453cf | Ключ 01SA8 Защита от перегрузки на отключение |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/ДЗР 2к. реактора 400 кВ 00ACR02 (00ACR02GH002-A1) | ДЗР 2к. Ключ 01SA8 "Защита от перегрузки" - перевод на сигнал | 99d504c0-8b22-4bc0-a38a-da1b31a0f2c4 | 00ACR02EK309_XB10
17253 | ДЗР | 53afad3e-e4ba-453a-990a-b71603cc7364 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 2 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 0b9ca61c-e599-4bc5-9051-f2e2883f6298 | Ключ 01SA4 Терминал |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/ДЗР 2к. реактора 400 кВ 00ACR02 (00ACR02GH002-A1) | ДЗР 2к. Ключ 01SA4 "Терминал" - вывод | 80797250-595f-452c-ab24-4baba92a76ae | 00ACR02EK305_XN02
17254 | ДЗР | 53afad3e-e4ba-453a-990a-b71603cc7364 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 2 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 06c66029-b7eb-401d-a7df-98c61559514a | Срабатывание защиты от перегрузки на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/ДЗР 2к. реактора 400 кВ 00ACR02 (00ACR02GH002-A1) | ДЗР 2к. Срабатывание защиты от перегрузки на отключение | d6a41503-6dae-4801-84e9-8f01f0d29fbf | 00ACR02EW316_XK01
17255 | ДЗР | 53afad3e-e4ba-453a-990a-b71603cc7364 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 2 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 3c096e5f-13dc-4178-8464-9c9e579fbac1 | Ключ 01SA20 Пуск УРОВ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/ДЗР 2к. реактора 400 кВ 00ACR02 (00ACR02GH002-A1) | ДЗР 2к. Ключ 01SA20 "Пуск УРОВ 00ACQ41" - вывод | 03d2907d-cc7d-440a-acee-9591ac219095 | 00ACR02EK322_XN02
17256 | ДЗР | 53afad3e-e4ba-453a-990a-b71603cc7364 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 2 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | f73cc640-6613-4245-be21-507bcd724505 | Ключ 01SA14 Отсечной клапан |  | discrete | На сигнал_На отключение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/ДЗР 2к. реактора 400 кВ 00ACR02 (00ACR02GH002-A1) | ДЗР 2к. Ключ 01SA14 "Отсечной клапан" - перевод на сигнал | a360d900-7be3-4c12-9c9e-a05bd8b10304 | 00ACR02EK316_XB10
17257 | ДЗР | 53afad3e-e4ba-453a-990a-b71603cc7364 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 2 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 1e1817e7-5829-4f12-b6ca-c87014d2e912 | Ключ 01SA13 Предохранительный клапан |  | discrete | На сигнал_На отключение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/ДЗР 2к. реактора 400 кВ 00ACR02 (00ACR02GH002-A1) | ДЗР 2к. Ключ 01SA13 "Предохранительный клапан" - перевод на сигнал | 8a195ff9-2146-4f67-8264-6cafbc3a8d4d | 00ACR02EK315_XB10
17258 | ДЗР | 53afad3e-e4ba-453a-990a-b71603cc7364 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 2 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 5be14753-81cc-492e-8fd9-c018d302de7e | Ключ 01SA12 ГЗ РПН |  | discrete | На сигнал_На отключение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/ДЗР 2к. реактора 400 кВ 00ACR02 (00ACR02GH002-A1) | ДЗР 2к. Ключ 01SA12 "ГЗ РПН" - перевод на сигнал | b6f50f10-4ff3-4f44-8d8e-7ee8ae8d3660 | 00ACR02EK314_XB10
17259 | ДЗР | 53afad3e-e4ba-453a-990a-b71603cc7364 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 2 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 6dfc1b66-d5d6-447a-a457-c40d2ebe0d9d | Ключ 01SA11 ГЗР 2 ступень |  | discrete | На сигнал_На отключение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/ДЗР 2к. реактора 400 кВ 00ACR02 (00ACR02GH002-A1) | ДЗР 2к. Ключ 01SA11 "ГЗР 2 ступень" - перевод на сигнал | 5e382c61-2c97-485a-97f9-a4418cf68f01 | 00ACR02EK313_XB10
17260 | ДЗР | 53afad3e-e4ba-453a-990a-b71603cc7364 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 2 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | d07a0e4d-d024-4743-86ef-040d4049b6e3 | Ключ 01SA10 ГЗР 1 ступень |  | discrete | На отключение_на сигнал | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/ДЗР 2к. реактора 400 кВ 00ACR02 (00ACR02GH002-A1) | ДЗР 2к. Ключ 01SA10 "ГЗР 1 ступень" - перевод на отключение | 6ddb22fb-e8c0-4386-8813-efc148c013b8 | 00ACR02EK312_XB10
17261 | ДЗР | 53afad3e-e4ba-453a-990a-b71603cc7364 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 2 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 8cfd317a-9d3f-4104-9dc4-ef4a68b26a12 | Ключ 01SA9 Защита от повышения напряжения |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/ДЗР 2к. реактора 400 кВ 00ACR02 (00ACR02GH002-A1) | ДЗР 2к. Ключ 01SA9 "Защита от повышения напряжения" - вывод | ff55a26e-a0af-47c1-96a9-db35e12f1106 | 00ACR02EK311_XN02
17262 | ДЗР | 53afad3e-e4ba-453a-990a-b71603cc7364 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 2 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 0330373b-947f-4734-92f2-bc51bc2eae1d | Ключ 01SA8 Защита от перегрузки на сигнал |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/ДЗР 2к. реактора 400 кВ 00ACR02 (00ACR02GH002-A1) | ДЗР 2к. Ключ 01SA8 "Защита от перегрузки" - перевод на отключение | 3c057d02-44d4-428a-81e4-21bc4309ed48 | 00ACR02EK310_XB10
17263 | ДЗР | 53afad3e-e4ba-453a-990a-b71603cc7364 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 2 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 4cad7fb0-a529-4e5a-986a-5b1a71993777 | Ключ 01SA7 МТЗ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/ДЗР 2к. реактора 400 кВ 00ACR02 (00ACR02GH002-A1) | ДЗР 2к. Ключ 01SA7 "МТЗ" - вывод | 29799606-08e4-4f37-bb71-c8606332fdf5 | 00ACR02EK308_XN02
17264 | ДЗР | 53afad3e-e4ba-453a-990a-b71603cc7364 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 2 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | a9d93bd8-1ff8-45bb-9e6d-88fe398c3186 | Ключ 01SA6 ТЗНП |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/ДЗР 2к. реактора 400 кВ 00ACR02 (00ACR02GH002-A1) | ДЗР 2к. Ключ 01SA6 "ТЗНП" - вывод | fbeee990-5f9e-4114-9cb3-e4ea999a55b7 | 00ACR02EK307_XN02
17265 | ДЗР | 53afad3e-e4ba-453a-990a-b71603cc7364 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 2 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 0fb2ee15-52a1-4f42-bee0-1c79068f6a79 | Ключ 01SA5 ДЗР |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/ДЗР 2к. реактора 400 кВ 00ACR02 (00ACR02GH002-A1) | ДЗР 2к. Ключ 01SA5 "ДЗР" - вывод | 436cdb42-6999-4dee-8b8f-8b91a8868de3 | 00ACR02EK306_XN02
17266 | ДЗР | 53afad3e-e4ba-453a-990a-b71603cc7364 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 2 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | c557e5a1-57a1-41af-a85d-fe5234ac03d7 | Режим теста |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/ДЗР 2к. реактора 400 кВ 00ACR02 (00ACR02GH002-A1) | ДЗР 2к. Режим теста терминала | 1a0843cf-1e28-40c7-b9ad-a3f3cf87c1f5 | 00ACR02EK343_XF50
17267 | ДЗР | 53afad3e-e4ba-453a-990a-b71603cc7364 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 2 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 6a7f9b3c-25ff-433e-88b8-67253c27e798 | Срабатывание защиты от перегрузки на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/ДЗР 2к. реактора 400 кВ 00ACR02 (00ACR02GH002-A1) | ДЗР 2к. Срабатывание защиты от перегрузки на сигнал | 961db2be-b3d0-4237-81ee-fa181312eb69 | 00ACR02EW315_XK01
17268 | ДЗР | 53afad3e-e4ba-453a-990a-b71603cc7364 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 2 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | dafac5bf-6293-4819-993c-37b26ac3cf61 | Срабатывание МТЗ I ст. |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/ДЗР 2к. реактора 400 кВ 00ACR02 (00ACR02GH002-A1) | ДЗР 2к. Срабатывание МТЗ I ст. | b0f4a709-22a2-4319-b20d-d6ee8f8489e7 | 00ACR02EW314_XK02
17269 | ДЗР | 53afad3e-e4ba-453a-990a-b71603cc7364 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 2 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 7a505027-507f-46a2-8903-89a908045796 | Срабатывание ТЗНП II ст. |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/ДЗР 2к. реактора 400 кВ 00ACR02 (00ACR02GH002-A1) | ДЗР 2к. Срабатывание ТЗНП II ст. | 53cb8ac9-0370-4122-b46b-e4a609b6584e | 00ACR02EW313_XK02
17270 | ДЗР | 53afad3e-e4ba-453a-990a-b71603cc7364 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 2 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 26139bde-69fd-423a-b45c-91cbe9834542 | Срабатывание ТЗНП I ст. |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/ДЗР 2к. реактора 400 кВ 00ACR02 (00ACR02GH002-A1) | ДЗР 2к. Срабатывание ТЗНП I ст. | 9c7d315f-75da-4740-8a25-a4197513a5fd | 00ACR02EW312_XK02
17271 | ДЗР | 53afad3e-e4ba-453a-990a-b71603cc7364 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 2 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 11df1b6a-563c-4a9c-8343-f6a3eaaa6980 | Срабатывание ДЗР |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/ДЗР 2к. реактора 400 кВ 00ACR02 (00ACR02GH002-A1) | ДЗР 2к. Срабатывание ДЗР | 3b252e30-b53a-4fd0-952a-70a7835e5c61 | 00ACR02EW311_XK01
17272 | ДЗР | 53afad3e-e4ba-453a-990a-b71603cc7364 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 2 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | ab32f778-fcb4-42b2-baec-0aaf07cc8436 | Пуск пожаротушения |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/ДЗР 2к. реактора 400 кВ 00ACR02 (00ACR02GH002-A1) | ДЗР 2к. Пуск пожаротушения | 1f56e356-c17d-4741-9576-8039d81dae96 | 00ACR02EW310_XK01
17273 | ДЗР | 53afad3e-e4ba-453a-990a-b71603cc7364 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 2 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 51586f5f-778b-42b3-8e28-f7bca3fb44b9 | Срабатывание ГЗ сепаратора на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/ДЗР 2к. реактора 400 кВ 00ACR02 (00ACR02GH002-A1) | ДЗР 2к. Срабатывание ГЗ сепаратора на отключение | 6e9fc2f0-7d2c-4034-9dd2-0660ebece264 | 00ACR02EW309_XK01
17274 | ДЗР | 53afad3e-e4ba-453a-990a-b71603cc7364 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 2 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | eb0c414a-6036-4a14-90a1-380ec6de2419 | Срабатывание ГЗ РПН на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/ДЗР 2к. реактора 400 кВ 00ACR02 (00ACR02GH002-A1) | ДЗР 2к. Срабатывание ГЗ РПН на отключение | 5b88f92a-37d0-4817-a48b-2f439cd352f6 | 00ACR02EW308_XK01
17275 | ДЗР | 53afad3e-e4ba-453a-990a-b71603cc7364 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 2 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | c6113907-4c26-4967-99b1-34a26abee08a | Срабатывание ГЗР 2 ступень на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/ДЗР 2к. реактора 400 кВ 00ACR02 (00ACR02GH002-A1) | ДЗР 2к. Срабатывание ГЗР 2 ступень на отключение | 1316f11a-6f51-4c23-8901-f76333b09878 | 00ACR02EW307_XK02
17276 | ДЗР | 53afad3e-e4ba-453a-990a-b71603cc7364 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 2 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | c30ed0d9-5bc2-4882-a43e-d31d6e65b722 | Срабатывание ГЗР 1 ступень на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/ДЗР 2к. реактора 400 кВ 00ACR02 (00ACR02GH002-A1) | ДЗР 2к. Срабатывание ГЗР 1 ступень на отключение | 32d4bf94-a53f-4b3c-9470-c0f02193106b | 00ACR02EW306_XK02
17277 | ДЗР | 53afad3e-e4ba-453a-990a-b71603cc7364 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 2 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 64e0fbd8-b5cb-4d7b-9e42-d66ec6b59b85 | Срабатывание отсченого клапана на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/ДЗР 2к. реактора 400 кВ 00ACR02 (00ACR02GH002-A1) | ДЗР 2к. Срабатывание отсченого клапана на отключение | 659ab6f8-0b29-4d22-9cba-92418186ac74 | 00ACR02EW305_XK01
17278 | ДЗР | 53afad3e-e4ba-453a-990a-b71603cc7364 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 2 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 1feeab34-a768-49f7-ab24-e0e586201ed0 | Высокая температура обмотки - на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/ДЗР 2к. реактора 400 кВ 00ACR02 (00ACR02GH002-A1) | ДЗР 2к. Высокая температура обмотки - на отключение | c0e6dc52-eec0-4409-8a12-767fa8ab71e8 | 00ACR02EW303_XK01
17279 | ДЗР | 53afad3e-e4ba-453a-990a-b71603cc7364 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 2 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | c7b33839-5af0-4fd6-8653-5dc3036374e6 | Высокая температура масла - на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/ДЗР 2к. реактора 400 кВ 00ACR02 (00ACR02GH002-A1) | ДЗР 2к. Высокая температура масла - на отключение | e3181161-4b06-4e00-8b79-a6335cb6c45b | 00ACR02EW302_XK01
17280 | ДЗР | 53afad3e-e4ba-453a-990a-b71603cc7364 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 2 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 08ce7f6d-dcbf-4166-8525-a39c469b8dfb | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/ДЗР 2к. реактора 400 кВ 00ACR02 (00ACR02GH002-A1) | ДЗР 2к. Неисправность цепей напряжения | 1512f72c-f3ac-492b-8a47-e1c30912064a | 00ACR02EK340_XM51
17281 | ДЗР | 53afad3e-e4ba-453a-990a-b71603cc7364 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 2 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | a086fd9f-ce47-42e7-83ca-93e8c973ce56 | Срабатывание ГЗ РПН на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/ДЗР 2к. реактора 400 кВ 00ACR02 (00ACR02GH002-A1) | ДЗР 2к. Срабатывание ГЗ РПН на сигнал | 434567c2-d7b8-44d2-80da-daeca750ef4d | 00ACR02EK339_XF01
17282 | ДЗР | 53afad3e-e4ba-453a-990a-b71603cc7364 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 2 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | c4583cba-243a-4e35-93f2-122f01b1ae6a | Срабатывание ГЗР 2 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/ДЗР 2к. реактора 400 кВ 00ACR02 (00ACR02GH002-A1) | ДЗР 2к. Срабатывание ГЗР 2 ступень на сигнал | c3ae0f28-009d-40b3-8eb3-63023f23ad2e | 00ACR02EK338_XK02
17283 | ДЗР | 53afad3e-e4ba-453a-990a-b71603cc7364 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 2 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 3f55c3c0-e24a-4c48-acec-298cf68f51c8 | Низкая изоляция ГЗ РПН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/ДЗР 2к. реактора 400 кВ 00ACR02 (00ACR02GH002-A1) | ДЗР 2к. Низкая изоляция ГЗ РПН | 96ba362f-1d6c-476c-9609-48cd13922b4f | 00ACR02EK335_XF01
17284 | ДЗР | 53afad3e-e4ba-453a-990a-b71603cc7364 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 2 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | f4b7f7c9-ebd4-4165-9f7c-5d4561541f40 | Низкая изоляция ГЗР 2 ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/ДЗР 2к. реактора 400 кВ 00ACR02 (00ACR02GH002-A1) | ДЗР 2к. Низкая изоляция ГЗР 2 ступень | cf19b67a-475b-4e44-906e-76a6e6d85c8c | 00ACR02EK334_XK02
17285 | ДЗР | 53afad3e-e4ba-453a-990a-b71603cc7364 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 2 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 802a9fbb-5777-4411-ab7d-6d186b73a734 | Низкая изоляция ГЗР 1 ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/ДЗР 2к. реактора 400 кВ 00ACR02 (00ACR02GH002-A1) | ДЗР 2к. Низкая изоляция ГЗР 1 ступень | e05cb092-7a06-4ac4-9929-b2c59d30aefd | 00ACR02EK333_XK02
17286 | ДЗР | 53afad3e-e4ba-453a-990a-b71603cc7364 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 2 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | dfccbab7-5399-445b-a315-d5402ce43214 | Высокий уровень масла РПН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/ДЗР 2к. реактора 400 кВ 00ACR02 (00ACR02GH002-A1) | ДЗР 2к. Высокий уровень масла РПН | 75eb7f26-6efe-4eb3-9c58-d45c05e0f888 | 00ACR02EK330_XF01
17287 | ДЗР | 53afad3e-e4ba-453a-990a-b71603cc7364 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 2 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 7096a551-fe40-493c-ac4d-c29c94742dfd | Низкий уровень масла РПН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/ДЗР 2к. реактора 400 кВ 00ACR02 (00ACR02GH002-A1) | ДЗР 2к. Низкий уровень масла РПН | e7c47e86-a0f2-4a2d-910a-0ac1e73112d6 | 00ACR02EK329_XF01
17288 | ДЗР | 53afad3e-e4ba-453a-990a-b71603cc7364 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 2 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 4103ed5b-d928-4230-b463-94c5860a3ff3 | Высокий уровень масла |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/ДЗР 2к. реактора 400 кВ 00ACR02 (00ACR02GH002-A1) | ДЗР 2к. Высокий уровень масла | 77dc3856-e263-4b99-8275-23229510b1ab | 00ACR02EK328_XF01
17289 | ДЗР | 53afad3e-e4ba-453a-990a-b71603cc7364 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 2 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 8c1d3834-f1be-457e-94ad-1b341395ff0b | Низкий уровень масла |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/ДЗР 2к. реактора 400 кВ 00ACR02 (00ACR02GH002-A1) | ДЗР 2к. Низкий уровень масла | 12a51673-f6a4-4f55-b265-14bb21aa77b8 | 00ACR02EK327_XF01
17290 | ДЗР | 53afad3e-e4ba-453a-990a-b71603cc7364 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 2 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 6cded318-7809-4dcd-a367-b8270d90ddee | Высокая температура обмотки - на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/ДЗР 2к. реактора 400 кВ 00ACR02 (00ACR02GH002-A1) | ДЗР 2к. Высокая температура обмотки - на сигнал | 6d9c8ab8-8df3-4bbe-8ed8-f7e0973001b1 | 00ACR02EK326_XF01
17291 | ДЗР | 53afad3e-e4ba-453a-990a-b71603cc7364 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 2 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 67625de1-78bc-4b2e-8900-4bd1c93c7816 | Высокая температура масла - на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/ДЗР 2к. реактора 400 кВ 00ACR02 (00ACR02GH002-A1) | ДЗР 2к. Высокая температура масла - на сигнал | 022d8066-58b9-4fbf-b4cd-2a20b35091b8 | 00ACR02EK325_XF01
17292 | ДЗР | 53afad3e-e4ba-453a-990a-b71603cc7364 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 2 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 439bdbf6-092d-4d1d-82b9-e420a5e8fed3 | Блок 01SG3 (ТН) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/ДЗР 2к. реактора 400 кВ 00ACR02 (00ACR02GH002-A1) | ДЗР 2к. Крышка БИ (01SG3) цепей напряжения не вставлена | ca5d249c-2881-4c1a-a983-6e7bfd149424 | 00ACR02EK324_XN12
17293 | ДЗР | 53afad3e-e4ba-453a-990a-b71603cc7364 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 2 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 0f6bdfd0-4b58-44be-bc1e-5ae125c792bb | Блоки 01SG1, 01SG2 (ТТ ШР) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/ДЗР 2к. реактора 400 кВ 00ACR02 (00ACR02GH002-A1) | ДЗР 2к. Крышки БИ (01SG1, 01SG2) токов ШР не вставлены | e5ab9a2a-558d-40da-84c4-7eeff7b679db | 00ACR02EK323_XN12
17294 | ДЗР | 53afad3e-e4ba-453a-990a-b71603cc7364 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 2 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 3f397dbe-da91-4215-9ba9-e6026bfecae1 | Общее срабатывание отсченого клапана |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/ДЗР 2к. реактора 400 кВ 00ACR02 (00ACR02GH002-A1) | ДЗР 2к. Общее срабатывание отсченого клапана | e73ab5e7-b147-4e35-a3cf-13a602fef2a9 | 00ACR02EK332_XF01
17295 | ДЗР | 53afad3e-e4ba-453a-990a-b71603cc7364 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 2 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 60f50ef4-24bc-44d9-b75b-e6a995d789f1 | Отсутствует питание ТЗ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/ДЗР 2к. реактора 400 кВ 00ACR02 (00ACR02GH002-A1) | ДЗР 2к. Отсутствует питание ТЗ | 802e967b-ce57-4001-aa85-6f0add1b251e | 00ACR02EK304_XB10
17296 | ДЗР | 53afad3e-e4ba-453a-990a-b71603cc7364 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 2 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 716d865a-e22b-4a40-baf7-ba24fb62ff83 | Отсутствует питание ГЗ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/ДЗР 2к. реактора 400 кВ 00ACR02 (00ACR02GH002-A1) | ДЗР 2к. Отсутствует питание ГЗ | 7cd10e4c-96fe-4eca-9326-2b51c2938f70 | 00ACR02EK303_XB10
17297 | ДЗР | 53afad3e-e4ba-453a-990a-b71603cc7364 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 2 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 680d0ea4-4d2e-4085-9a47-42f287fe0d01 | Срабатывание защиты от повышения напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/ДЗР 2к. реактора 400 кВ 00ACR02 (00ACR02GH002-A1) | ДЗР 2к. Срабатывание защиты от повышения напряжения | f3f863d5-bb13-493b-b727-05baac706f75 | 00ACR02EW317_XK01
17298 | ДЗР | 53afad3e-e4ba-453a-990a-b71603cc7364 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 2 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | d7d8300b-cba8-4b44-af14-7bb9b070be07 | Срабатывание предохранительного клапана на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/ДЗР 2к. реактора 400 кВ 00ACR02 (00ACR02GH002-A1) | ДЗР 2к. Срабатывание предохранительного клапана на отключение | f808b171-424e-4e3e-b3fe-cb6821ac34da | 00ACR02EW304_XK01
17299 | ДЗР | 53afad3e-e4ba-453a-990a-b71603cc7364 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 2 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | ca417619-3c04-46c3-825a-be42956f9e22 | Обрыв цепей тока ДЗР |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/ДЗР 2к. реактора 400 кВ 00ACR02 (00ACR02GH002-A1) | ДЗР 2к. Обрыв цепей тока ДЗР | c6730964-9098-4927-84a8-d9f82708dbc4 | 00ACR02EK341_XF91
17300 | ДЗР | 53afad3e-e4ba-453a-990a-b71603cc7364 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 2 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | c03e6d07-b285-4034-b537-80dbd43dfd8f | Общее срабатывание предохранительного клапана |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/ДЗР 2к. реактора 400 кВ 00ACR02 (00ACR02GH002-A1) | ДЗР 2к. Общее срабатывание предохранительного клапана | 02d7c116-e2a5-4428-855c-356297f30c7f | 00ACR02EK331_XF01
17301 | ДЗР | 53afad3e-e4ba-453a-990a-b71603cc7364 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 2 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 3f166095-b9e2-4ff7-8a63-4ef3a4c86de6 | Срабатывание ГЗР 1 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/ДЗР 2к. реактора 400 кВ 00ACR02 (00ACR02GH002-A1) | ДЗР 2к. Срабатывание ГЗР 1 ступень на сигнал | d5987a85-42dd-422f-8168-c3f286346a99 | 00ACR02EK337_XK02
17302 | ДЗР | 53afad3e-e4ba-453a-990a-b71603cc7364 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 2 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 5554fe41-12ed-4153-a128-d35d91ea004b | Низкая изоляция ГЗ сепаратора |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/ДЗР 2к. реактора 400 кВ 00ACR02 (00ACR02GH002-A1) | ДЗР 2к. Низкая изоляция ГЗ сепаратора | b21f70fc-64dc-4f18-aad3-b3599c6abd9b | 00ACR02EK336_XF01
17303 | 9743 | 57c00836-334d-4198-8814-bd7d91de3dc9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | d2b3f6cc-fffa-45dd-a3b6-27288a82f7e7 | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-02A1) | Разрешение управления разъединителем 00ACQ92GS101 от ОБР | 3bc15980-0878-4afc-94a8-8d0ddc2ac69a | 00ACQ92GS101_XZ00
17304 | 9743 | 57c00836-334d-4198-8814-bd7d91de3dc9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | de50d3d7-ce30-45ca-9a95-6c4259562bf4 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-02A1) | Положение разъединителя 00ACQ92GS101 | abae03ec-eb0c-4503-a5fd-eddc6138fca2 | 00ACQ92GS101_XB00
17305 | 9743 | 57c00836-334d-4198-8814-bd7d91de3dc9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | e37d34e5-fa9a-415f-a99a-178755c56979 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-02A1) | Команда управления разъединителем 00ACQ92GS101 | d7ac204a-6800-4370-bd8e-a5181ce0acc4 | 00ACQ92GS101_XA00
17306 | 9745 | bc714cbd-06f6-4f52-84bf-9da02d088ba8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | d2b3f6cc-fffa-45dd-a3b6-27288a82f7e7 | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-02A1) | Разрешение управления разъединителем 00ACQ92GS102 от ОБР | 9f4407dd-d93b-4ff2-9edc-826b7f01af15 | 00ACQ92GS102_XZ00
17307 | 9745 | bc714cbd-06f6-4f52-84bf-9da02d088ba8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | de50d3d7-ce30-45ca-9a95-6c4259562bf4 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-02A1) | Положение разъединителя 00ACQ92GS102 | 1aedf2f8-0b30-4fdd-87bb-005fef24255b | 00ACQ92GS102_XB00
17308 | 9745 | bc714cbd-06f6-4f52-84bf-9da02d088ba8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | e37d34e5-fa9a-415f-a99a-178755c56979 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-02A1) | Команда управления разъединителем 00ACQ92GS102 | e468a207-7373-4858-9529-7c80d42ff273 | 00ACQ92GS102_XA00
17309 | 9753 | 7f5fb675-7a79-4021-80dc-8f2fdfb2cb10 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | d2b3f6cc-fffa-45dd-a3b6-27288a82f7e7 | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-02A1) | Разрешение управления разъединителем 00ACQ91GS102 от ОБР | 4b38a996-7976-4c51-afd3-e7458e315823 | 00ACQ91GS102_XZ00
17310 | 9753 | 7f5fb675-7a79-4021-80dc-8f2fdfb2cb10 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | de50d3d7-ce30-45ca-9a95-6c4259562bf4 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-02A1) | Положение разъединителя 00ACQ91GS102 | 36505b33-84d0-40cf-a1fa-debcd6844c8d | 00ACQ91GS102_XB00
17311 | 9753 | 7f5fb675-7a79-4021-80dc-8f2fdfb2cb10 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | e37d34e5-fa9a-415f-a99a-178755c56979 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-02A1) | Команда управления разъединителем 00ACQ91GS102 | 673a431b-39db-4b09-9d6f-9d86fa97e3a0 | 00ACQ91GS102_XA00
17312 | 9755 | 0b701ff7-1876-45cf-8279-8aba7d098219 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | e37d34e5-fa9a-415f-a99a-178755c56979 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-02A1) | Команда управления разъединителем 00ACQ91GS101 | 776af958-2ebc-4775-8ca2-b8370a2ced6c | 00ACQ91GS101_XA00
17313 | 9755 | 0b701ff7-1876-45cf-8279-8aba7d098219 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | d2b3f6cc-fffa-45dd-a3b6-27288a82f7e7 | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-02A1) | Разрешение управления разъединителем 00ACQ91GS101 от ОБР | 11e46055-a2ba-407b-9af8-ecc12aafb06c | 00ACQ91GS101_XZ00
17314 | 9755 | 0b701ff7-1876-45cf-8279-8aba7d098219 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | de50d3d7-ce30-45ca-9a95-6c4259562bf4 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-02A1) | Положение разъединителя 00ACQ91GS101 | a409fa6e-428e-4836-b240-190f1350bdc0 | 00ACQ91GS101_XB00
17315 | 9757 | 4df4c325-108c-4c8d-bbb7-82d29ca1b19e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | d2b3f6cc-fffa-45dd-a3b6-27288a82f7e7 | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-02A1) | Разрешение управления разъединителем 20BCT01GS101 от ОБР | 115c25ee-5627-4bb9-8960-0f36caaad4a6 | 20BCT01GS101_XZ00
17316 | 9757 | 4df4c325-108c-4c8d-bbb7-82d29ca1b19e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | de50d3d7-ce30-45ca-9a95-6c4259562bf4 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-02A1) | Положение разъединителя 20BCT01GS101 | 051e37d0-850d-4982-9ffb-de66e529403a | 20BCT01GS101_XB00
17317 | 9757 | 4df4c325-108c-4c8d-bbb7-82d29ca1b19e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | e37d34e5-fa9a-415f-a99a-178755c56979 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-02A1) | Команда управления разъединителем 20BCT01GS101 | e8d30c11-03f6-4bb5-a584-0bf3ce0f616e | 20BCT01GS101_XA00
17318 | 9730 | f9d30426-c805-4ffc-a0ac-fcd0cfaba31d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-01A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 00ACL04GV101 от ОБР | 3f2c2267-55a3-4ad0-ba51-f12f2b95c5bf | 00ACL04GV101_XZ00
17319 | 9730 | f9d30426-c805-4ffc-a0ac-fcd0cfaba31d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-01A1) | Положение заземляющего ножа 00ACL04GV101 | 7acc5436-6af2-4c5d-a56f-4ac68b2e4924 | 00ACL04GV101_XB02
17320 | 9730 | f9d30426-c805-4ffc-a0ac-fcd0cfaba31d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-01A1) | Команда управления заземляющим ножом 00ACL04GV101 | e03a62d4-e149-4e52-807c-c46d4f8260a5 | 00ACL04GV101_XA00
17321 | 9730-A | ac38fdcf-11ec-4388-8817-6018e7a48b17 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-01A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 00ACL04GV102 от ОБР | a9ff1ebc-36a5-4b8b-8dce-c006ff57fdea | 00ACL04GV102_XZ00
17322 | 9730-A | ac38fdcf-11ec-4388-8817-6018e7a48b17 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-01A1) | Положение заземляющего ножа 00ACL04GV102 | c3b4e299-5c09-4b63-abce-85776b2b946e | 00ACL04GV102_XB02
17323 | 9730-A | ac38fdcf-11ec-4388-8817-6018e7a48b17 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-01A1) | Команда управления заземляющим ножом 00ACL04GV102 | dee4c7ef-3165-4ed9-8f54-e07e92c53d31 | 00ACL04GV102_XA00
17324 | 9730-B | 2ce7e3fb-7853-43b9-8a19-90410e8c5bd6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-01A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 00ACQ93GV102 от ОБР | 02f0cf58-63e3-40ad-835d-07d0df18d9f5 | 00ACQ93GV102_XZ00
17325 | 9730-B | 2ce7e3fb-7853-43b9-8a19-90410e8c5bd6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-01A1) | Положение заземляющего ножа 00ACQ93GV102 | 4877d776-c0b0-434d-a157-8e270851fc47 | 00ACQ93GV102_XB02
17326 | 9730-B | 2ce7e3fb-7853-43b9-8a19-90410e8c5bd6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-01A1) | Команда управления заземляющим ножом 00ACQ93GV102 | fa4dcc10-e973-49ad-9dd0-8be0c78b31e1 | 00ACQ93GV102_XA00
17327 | РТСН 20BCT01 | e826ba4f-7abb-4493-8e5e-1ccb57acf9cd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 785262e5-ac12-4022-9ae2-3da29d5c8224 | S ВН |  | analog | МВА | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY09-00P2) | Мощность полная сумм | a7e0891d-6f34-4290-972f-d9e6432f02f6 | 20BCT01CE006_XQ16
17328 | РТСН 20BCT01 | e826ba4f-7abb-4493-8e5e-1ccb57acf9cd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 592feadd-edcb-40a1-a208-b30534b46eeb | F ВН |  | analog | Частота | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY09-00P2) | Частота | 3d810b5d-cee6-4d60-851c-c681663e8311 | 20BCT01CE005_XQ10
17329 | РТСН 20BCT01 | e826ba4f-7abb-4493-8e5e-1ccb57acf9cd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | da3e044d-13b6-4707-929c-9887a00b9432 | Ia ВН |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY09-00P2) | Ток трансформатора 400 кВ фазы A | e3337d9e-b040-4e80-b00a-f48b94c17fcc | 20BCT01CE012_XQ01
17330 | РТСН 20BCT01 | e826ba4f-7abb-4493-8e5e-1ccb57acf9cd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 0f475008-47b4-4c0c-86d2-e91e4d085d4f | U0 ВН |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY09-00P2) | Напряжение нулевой последовательности | 556a0236-13b5-4403-bfb3-f0cee99675fc | 20BCT01CE071_XQ71
17331 | РТСН 20BCT01 | e826ba4f-7abb-4493-8e5e-1ccb57acf9cd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | fb0b78f9-8224-4412-92d0-6239a410e268 | Uca ВН |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY09-00P2) | Линейное напряжение фазы CA | 0ad5f2e3-d0d0-4345-9668-46108d37e66e | 20BCT01CE061_XQ61
17332 | РТСН 20BCT01 | e826ba4f-7abb-4493-8e5e-1ccb57acf9cd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 7fdc0117-6c97-4acc-89f0-5d9b42aae0b2 | Ubc ВН |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY09-00P2) | Линейное напряжение фазы BC | e0008b75-9d5e-4a0c-8e87-ce0344d70560 | 20BCT01CE051_XQ51
17333 | РТСН 20BCT01 | e826ba4f-7abb-4493-8e5e-1ccb57acf9cd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | a320ff2a-2436-44ec-a19b-fba9933c0f33 | Uab ВН |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY09-00P2) | Линейное напряжение фазы AB | 7ca24af6-00e0-4721-aa4d-f93d086ef8c0 | 20BCT01CE041_XQ41
17334 | РТСН 20BCT01 | e826ba4f-7abb-4493-8e5e-1ccb57acf9cd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | ec3924eb-3f57-4d92-9222-d2200ce25bad | Uc ВН |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY09-00P2) | Фазное напряжение фаза C | 072a38f1-7aea-4893-a600-aea7c9f2bd89 | 20BCT01CE031_XQ31
17335 | РТСН 20BCT01 | e826ba4f-7abb-4493-8e5e-1ccb57acf9cd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | e75172fe-7804-4f57-9a6e-817348581e88 | Ub ВН |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY09-00P2) | Фазное напряжение фаза B | 009ee80c-d01e-44a2-a30d-ef2b85772235 | 20BCT01CE021_XQ21
17336 | РТСН 20BCT01 | e826ba4f-7abb-4493-8e5e-1ccb57acf9cd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 6a777263-7e12-4fdb-ac5d-5f1c42aa668b | I0 ВН |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY09-00P2) | Ток нулевой последовательности | 3457c3bc-047f-4a62-9a17-623ad4871f33 | 20BCT01CE072_XQ07
17337 | РТСН 20BCT01 | e826ba4f-7abb-4493-8e5e-1ccb57acf9cd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 5f973e52-6b70-49a8-9d0d-dcef00b2fada | Q ВН |  | analog | Мвар | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY09-00P2) | Мощность реактивная сумм | ccc1c2d4-53ef-4d5b-9d67-b1db8aaf9ce8 | 20BCT01CE004_XQ14
17338 | РТСН 20BCT01 | e826ba4f-7abb-4493-8e5e-1ccb57acf9cd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 037a84b5-781e-410f-a805-7e72c604be15 | P ВН |  | analog | МВт | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY09-00P2) | Мощность активная сумм | cb5c9f53-5fd2-4fe9-93da-b0f7052c8b25 | 20BCT01CE003_XQ13
17339 | РТСН 20BCT01 | e826ba4f-7abb-4493-8e5e-1ccb57acf9cd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | b76b2887-e65e-4fa0-b0d1-1db94950036d | Ua ВН |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY09-00P2) | Фазное напряжение фаза A | 2ca6e7c6-fdbd-4954-b31d-06e328f9e19a | 20BCT01CE011_XQ11
17340 | РТСН 20BCT01 | e826ba4f-7abb-4493-8e5e-1ccb57acf9cd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | a778f47c-f09b-4f8a-9817-1012a9d9fdbd | cosφ ВН |  | analog | Относительные единицы | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY09-00P2) | Cos ф | 3f00a139-fa23-44f3-9371-9fab0eaca04b | 20BCT01CE009_XQ19
17341 | РТСН 20BCT01 | e826ba4f-7abb-4493-8e5e-1ccb57acf9cd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | dd7eeac5-d818-4544-b0f5-71aa5180c85f | Ic ВН |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY09-00P2) | Ток трансформатора 400 кВ фазы C | 9e227a65-e907-4cf6-8db5-c7f20b154260 | 20BCT01CE032_XQ03
17342 | РТСН 20BCT01 | e826ba4f-7abb-4493-8e5e-1ccb57acf9cd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 12dc2473-1607-43b5-ba29-df0352385f8b | Ib ВН |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY09-00P2) | Ток трансформатора 400 кВ фазы B | 914ae3eb-bd19-4a13-879e-48989502c9c9 | 20BCT01CE022_XQ02
17343 | 9740-A | bdb0223a-a786-44bb-bc77-397629d3c120 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-02A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 00ACQ92GV101 от ОБР | 616c24e4-f3f4-447d-97b3-c05109f90a1f | 00ACQ92GV101_XZ00
17344 | 9740-A | bdb0223a-a786-44bb-bc77-397629d3c120 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-02A1) | Положение заземляющего ножа 00ACQ92GV101 | 738edc03-b231-41c4-832a-96586cbe66de | 00ACQ92GV101_XB02
17345 | 9740-A | bdb0223a-a786-44bb-bc77-397629d3c120 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-02A1) | Команда управления заземляющим ножом 00ACQ92GV101 | 75105dbc-fc79-492f-b634-56de74063e23 | 00ACQ92GV101_XA00
17346 | 9740-B | bfa27f8c-f515-451c-8982-24dc83200231 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-02A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 00ACQ92GV102 от ОБР | 7731c993-09bf-4e3b-a189-5e287a35ec4f | 00ACQ92GV102_XZ00
17347 | 9740-B | bfa27f8c-f515-451c-8982-24dc83200231 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-02A1) | Положение заземляющего ножа 00ACQ92GV102 | 843b59e6-ac07-4ba5-a42e-43b8d863c394 | 00ACQ92GV102_XB02
17348 | 9740-B | bfa27f8c-f515-451c-8982-24dc83200231 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-02A1) | Команда управления заземляющим ножом 00ACQ92GV102 | 7490e158-dab2-44e6-8442-1932e13e8c2b | 00ACQ92GV102_XA00
17349 | 9750 | 09aad804-269a-4db4-9d74-9d19a4f23a09 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-02A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 20BCT01GV101 от ОБР | 5aa3beec-43bb-45fd-affd-0e582931b475 | 20BCT01GV101_XZ00
17350 | 9750 | 09aad804-269a-4db4-9d74-9d19a4f23a09 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-02A1) | Положение заземляющего ножа 20BCT01GV101 | 0396ce1e-7932-43a5-991b-34670889ac32 | 20BCT01GV101_XB02
17351 | 9750 | 09aad804-269a-4db4-9d74-9d19a4f23a09 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-02A1) | Команда управления заземляющим ножом 20BCT01GV101 | 31cdd084-5633-4e90-a84a-112f4031cc18 | 20BCT01GV101_XA00
17352 | 9750-A | 4cf3ad6d-db5b-47f8-8ebd-668b07cb259e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-02A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 20BCT01GV102 от ОБР | 598ecc4e-68bf-43bb-a2fd-f5aa195f91b1 | 20BCT01GV102_XZ00
17353 | 9750-A | 4cf3ad6d-db5b-47f8-8ebd-668b07cb259e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-02A1) | Положение заземляющего ножа 20BCT01GV102 | 31e884a2-0366-4e19-bfee-d8965ba1e7d1 | 20BCT01GV102_XB02
17354 | 9750-A | 4cf3ad6d-db5b-47f8-8ebd-668b07cb259e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-02A1) | Команда управления заземляющим ножом 20BCT01GV102 | 36728e6a-2009-4f1f-9d5e-ae642ec2d820 | 20BCT01GV102_XA00
17355 | 9750-B | f3e115f9-6df7-48e3-9459-a1669081e74e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-02A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 00ACQ91GV102 от ОБР | 14ce5539-1430-489c-bb46-74e904fb381f | 00ACQ91GV102_XZ00
17356 | 9750-B | f3e115f9-6df7-48e3-9459-a1669081e74e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-02A1) | Положение заземляющего ножа 00ACQ91GV102 | 110b4231-8816-465d-89c6-a71397a23d97 | 00ACQ91GV102_XB02
17357 | 9750-B | f3e115f9-6df7-48e3-9459-a1669081e74e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-02A1) | Команда управления заземляющим ножом 00ACQ91GV102 | 17c4cbf9-1662-4e88-baa2-56ae51cc3994 | 00ACQ91GV102_XA00
17358 | 9750-C | 5af0c5a8-26cc-496d-9eff-f0c3e2b8e279 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-02A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 00ACQ91GV101 от ОБР | 2e33a4a9-6d52-4943-8dc8-6d7f37cf2b1e | 00ACQ91GV101_XZ00
17359 | 9750-C | 5af0c5a8-26cc-496d-9eff-f0c3e2b8e279 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-02A1) | Положение заземляющего ножа 00ACQ91GV101 | 34a4d390-deff-464d-9785-8390d4071bc5 | 00ACQ91GV101_XB02
17360 | 9750-C | 5af0c5a8-26cc-496d-9eff-f0c3e2b8e279 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-02A1) | Команда управления заземляющим ножом 00ACQ91GV101 | a4df6cc8-ad65-420a-ab32-fb489e76f24d | 00ACQ91GV101_XA00
17361 | 9732 | 93bd901f-3cab-4ad8-9644-f5d212d6e79d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 59a633ff-f708-4295-aaa2-d238428db416 | Ключ М/Д в ШМУ в положении Вывод |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9732/АУВ 00ACQ93 (00ACQ93GH001-A1) | АУВ. Ключ М/Д в ШМУ в положении "Вывод" | 753e32d9-f54a-40d7-a9bd-3434bcdcd3e3 | 00ACQ93EK054_XN02
17362 | 9732 | 93bd901f-3cab-4ad8-9644-f5d212d6e79d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | e2d9da9c-c73e-4126-a936-fab070d1b6ef | Привод выключателя не готов для цикла О-В-О |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9732/АУВ 00ACQ93 (00ACQ93GH001-A1) | АУВ. Привод выключателя не готов для цикла О-В-О | 10f4c5c5-20c3-429d-a20d-8ad584d5e93f | 00ACQ93EK052_XF01
17363 | 9732 | 93bd901f-3cab-4ad8-9644-f5d212d6e79d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 0d95daa1-2a92-4815-8161-386403aebb8f | Снижение давления элегаза сигнальная ступень 2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9732/АУВ 00ACQ93 (00ACQ93GH001-A1) | АУВ. Снижение давления элегаза сигнальная ступень 2 | b0605160-1daf-48e7-aa6d-7ce307e4f41c | 00ACQ93EK051_XK02
17364 | 9732 | 93bd901f-3cab-4ad8-9644-f5d212d6e79d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | ac247f6f-483c-4e5d-9454-c881a257a4fc | Превышено время работы привода выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9732/АУВ 00ACQ93 (00ACQ93GH001-A1) | АУВ. Превышено время работы привода выключателя | 6eba2bc5-5d21-4b25-9d8d-b785c52f4a51 | 00ACQ93EK050_XF01
17365 | 9732 | 93bd901f-3cab-4ad8-9644-f5d212d6e79d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 9936c581-79c3-4d86-9246-40d1245130f3 | Снижение давления элегаза сигнальная ступень 1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9732/АУВ 00ACQ93 (00ACQ93GH001-A1) | АУВ. Снижение давления элегаза сигнальная ступень 1 | 968c4a12-0f40-47a1-ab71-70a3de02a7fb | 00ACQ93EK043_XK02
17366 | 9732 | 93bd901f-3cab-4ad8-9644-f5d212d6e79d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 8be268e4-b9bf-4c97-b75f-3cffd4067afd | Деблокирование в ШМУ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9732/АУВ 00ACQ93 (00ACQ93GH001-A1) | АУВ. Деблокирование в ШМУ | f3db5e5b-8def-4c64-8c95-efdfecd80f68 | 00ACQ93EK053_XB10
17367 | 9732 | 93bd901f-3cab-4ad8-9644-f5d212d6e79d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | f6d5baef-2264-4a5f-a366-ded3e19fe51b | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9732/АУВ 00ACQ93 (00ACQ93GH001-A1) | АУВ. Положение выключателя | 823a5060-297d-445e-8972-56f3924ca271 | 00ACQ93_XB01
17368 | 9732 | 93bd901f-3cab-4ad8-9644-f5d212d6e79d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 956b150b-4544-4f9c-9345-a7ac4f8f5182 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9732/АУВ 00ACQ93 (00ACQ93GH001-A1) | АУВ. Команда управления от СКУ ЭЧ СВМ | 91784982-6368-4585-9b68-6401a411b323 | 00ACQ93_XA00
17369 | 9732 | 93bd901f-3cab-4ad8-9644-f5d212d6e79d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 31a61531-58fb-4c13-82a9-240f9dffbb21 | Потеря элегаза блокировка управления |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9732/АУВ 00ACQ93 (00ACQ93GH001-A1) | АУВ. Потеря элегаза блокировка управления | 18183e97-ecfa-4a0a-8398-ea73d1876309 | 00ACQ93EW022_XK02
17370 | 9732 | 93bd901f-3cab-4ad8-9644-f5d212d6e79d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | f3081914-f098-48c8-958f-9d3702607d03 | Успешное ТАПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9732/АУВ 00ACQ93 (00ACQ93GH001-A1) | АУВ. Успешное ТАПВ | 04b5b743-cf62-4ca7-bd5a-742e855c03a9 | 00ACQ93EW011_XK01
17371 | 9732 | 93bd901f-3cab-4ad8-9644-f5d212d6e79d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 5f533953-adf9-46b6-a13c-bec11fc6730d | Неуспешное ТАПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9732/АУВ 00ACQ93 (00ACQ93GH001-A1) | АУВ. Неуспешное ТАПВ | 572bef5c-6372-4511-936a-a9fb938cbf8f | 00ACQ93EW012_XK01
17372 | 9732 | 93bd901f-3cab-4ad8-9644-f5d212d6e79d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 1964f4c0-18b4-4782-a0ab-159ae9533789 | Неуспешное ОАПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9732/АУВ 00ACQ93 (00ACQ93GH001-A1) | АУВ. Неуспешное ОАПВ | bf6b09e6-4a79-4c52-ac3b-750fe5727f5e | 00ACQ93EW014_XK01
17373 | 9732 | 93bd901f-3cab-4ad8-9644-f5d212d6e79d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 435cee08-fb39-47b6-9ebb-f4a6905d4447 | Блокировка отключения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9732/АУВ 00ACQ93 (00ACQ93GH001-A1) | АУВ. Блокировка отключения | 4329b24e-bd49-4ca6-be9d-56b42fe79d94 | 00ACQ93EW017_XK01
17374 | 9732 | 93bd901f-3cab-4ad8-9644-f5d212d6e79d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | e39b470b-90a4-4606-9243-a2578314ff98 | Блокировка включения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9732/АУВ 00ACQ93 (00ACQ93GH001-A1) | АУВ. Блокировка включения | f15a1f92-9339-4dc1-b7c1-617005d3ba10 | 00ACQ93EW016_XK01
17375 | 9732 | 93bd901f-3cab-4ad8-9644-f5d212d6e79d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | c25a118d-886a-4ffd-a315-6fb9d44c0bf1 | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9732/АУВ 00ACQ93 (00ACQ93GH001-A1) | АУВ. Аварийное отключение | 112ceec2-386f-4dbe-9ad6-1a420ac2a505 | 00ACQ93EW023_XK00
17376 | 9732 | 93bd901f-3cab-4ad8-9644-f5d212d6e79d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 1a5c80ab-9d0a-4035-b422-bb5a1174ccf4 | Успешное ОАПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9732/АУВ 00ACQ93 (00ACQ93GH001-A1) | АУВ. Успешное ОАПВ | 5576c251-3543-4319-8ad6-4b6ed0ee4905 | 00ACQ93EW013_XK01
17377 | 9732 | 93bd901f-3cab-4ad8-9644-f5d212d6e79d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | b8f2e4eb-1c75-493e-a6b5-c83c51681048 | Местное управление в ШМУ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9732/АУВ 00ACQ93 (00ACQ93GH001-A1) | АУВ. Местное управление выключателем в ШМУ | 938696bb-36fa-4513-b7f1-534028c1d9b3 | 00ACQ93EK040_XF01
17378 | 9732 | 93bd901f-3cab-4ad8-9644-f5d212d6e79d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 3ed7c957-443f-4f40-b7be-3176c14e993c | Местное управление в АУВ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9732/АУВ 00ACQ93 (00ACQ93GH001-A1) | АУВ. Местное управление выключателем в АУВ | 569ea8ba-861c-4950-be08-76193669f196 | 00ACQ93EK041_XF01
17379 | 9732 | 93bd901f-3cab-4ad8-9644-f5d212d6e79d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 32df31ef-0e80-4509-b7f9-8553c9aac4ea | Местное управление |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9732/АУВ 00ACQ93 (00ACQ93GH001-A1) | АУВ. Местное управление выключателем | ec3af872-b810-418f-a9b3-dd6e56d571b6 | 00ACQ93EK042_XF01
17380 | 9732 | 93bd901f-3cab-4ad8-9644-f5d212d6e79d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 55f7ff75-b4ec-4bec-b195-e44eb1a35a85 | Дистанционное управление |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9732/АУВ 00ACQ93 (00ACQ93GH001-A1) | АУВ. Дистанционное управление выключателем | c0834ae0-ff71-4379-a7b1-ee596769b27a | 00ACQ93EK039_XN16
17381 | 9732 | 93bd901f-3cab-4ad8-9644-f5d212d6e79d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 5cf7a8f5-9a54-4100-ad27-a3c84fb09738 | Неисправность выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9732/АУВ 00ACQ93 (00ACQ93GH001-A1) | АУВ. Неисправность выключателя | 42839bbf-24d5-431e-91b4-936d0db715ac | 00ACQ93EK045_XM90
17382 | 9732 | 93bd901f-3cab-4ad8-9644-f5d212d6e79d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 10839f74-8f8a-4d69-8a51-6db24e89e494 | Срабатывание АПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9732/АУВ 00ACQ93 (00ACQ93GH001-A1) | Срабатывание АПВ 00ACQ93 | 64dba268-8366-4909-aa39-3fbb5e05c8a7 | 00ACQ93_XM93
17383 | 9744 | 31b1ac99-c574-414d-8303-1cff18151529 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | f6d5baef-2264-4a5f-a366-ded3e19fe51b | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9744/АУВ 00ACQ92 (00ACQ92GH001-A1) | АУВ. Положение выключателя | ebcec3e1-b06c-421a-90e3-6405d125ec6e | 00ACQ92_XB01
17384 | 9744 | 31b1ac99-c574-414d-8303-1cff18151529 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | e2d9da9c-c73e-4126-a936-fab070d1b6ef | Привод выключателя не готов для цикла О-В-О |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9744/АУВ 00ACQ92 (00ACQ92GH001-A1) | АУВ. Привод выключателя не готов для цикла О-В-О | 6a9bf18c-b5e2-4756-a746-9debf40f038d | 00ACQ92EK052_XF01
17385 | 9744 | 31b1ac99-c574-414d-8303-1cff18151529 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 0d95daa1-2a92-4815-8161-386403aebb8f | Снижение давления элегаза сигнальная ступень 2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9744/АУВ 00ACQ92 (00ACQ92GH001-A1) | АУВ. Снижение давления элегаза сигнальная ступень 2 | 133fe1e2-c601-4d68-a128-8078fbb08aba | 00ACQ92EK051_XK02
17386 | 9744 | 31b1ac99-c574-414d-8303-1cff18151529 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | ac247f6f-483c-4e5d-9454-c881a257a4fc | Превышено время работы привода выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9744/АУВ 00ACQ92 (00ACQ92GH001-A1) | АУВ. Превышено время работы привода выключателя | 5e0d6128-392e-43e6-a677-e9e5c2134507 | 00ACQ92EK050_XF01
17387 | 9744 | 31b1ac99-c574-414d-8303-1cff18151529 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 8be268e4-b9bf-4c97-b75f-3cffd4067afd | Деблокирование в ШМУ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9744/АУВ 00ACQ92 (00ACQ92GH001-A1) | АУВ. Деблокирование в ШМУ | 43449a00-3d0c-4b3b-bd00-e4990661664c | 00ACQ92EK053_XB10
17388 | 9744 | 31b1ac99-c574-414d-8303-1cff18151529 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 435cee08-fb39-47b6-9ebb-f4a6905d4447 | Блокировка отключения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9744/АУВ 00ACQ92 (00ACQ92GH001-A1) | АУВ. Блокировка отключения | b09ef2c5-2037-4914-a758-6d31c58ecb57 | 00ACQ92EW017_XK01
17389 | 9744 | 31b1ac99-c574-414d-8303-1cff18151529 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 59a633ff-f708-4295-aaa2-d238428db416 | Ключ М/Д в ШМУ в положении Вывод |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9744/АУВ 00ACQ92 (00ACQ92GH001-A1) | АУВ. Ключ М/Д в ШМУ в положении "Вывод" | 835e35e6-b207-4c7a-92f8-7e9d60b90a93 | 00ACQ92EK054_XN02
17390 | 9744 | 31b1ac99-c574-414d-8303-1cff18151529 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | c25a118d-886a-4ffd-a315-6fb9d44c0bf1 | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9744/АУВ 00ACQ92 (00ACQ92GH001-A1) | АУВ. Аварийное отключение | 2a856741-2181-496e-acc7-274688c81ca3 | 00ACQ92EW023_XK00
17391 | 9744 | 31b1ac99-c574-414d-8303-1cff18151529 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 5cf7a8f5-9a54-4100-ad27-a3c84fb09738 | Неисправность выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9744/АУВ 00ACQ92 (00ACQ92GH001-A1) | АУВ. Неисправность выключателя | 35d3083d-467f-4b68-94a4-8e572c074cb0 | 00ACQ92EK045_XM90
17392 | 9744 | 31b1ac99-c574-414d-8303-1cff18151529 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 956b150b-4544-4f9c-9345-a7ac4f8f5182 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9744/АУВ 00ACQ92 (00ACQ92GH001-A1) | АУВ. Команда управления от СКУ ЭЧ СВМ | 74b5f659-6a4d-429b-87c6-553dad7d1eae | 00ACQ92_XA00
17393 | 9744 | 31b1ac99-c574-414d-8303-1cff18151529 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 31a61531-58fb-4c13-82a9-240f9dffbb21 | Потеря элегаза блокировка управления |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9744/АУВ 00ACQ92 (00ACQ92GH001-A1) | АУВ. Потеря элегаза блокировка управления | d6a10b99-ec8e-4178-9f54-a6b3f17fff0a | 00ACQ92EW022_XK02
17394 | 9744 | 31b1ac99-c574-414d-8303-1cff18151529 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 1a5c80ab-9d0a-4035-b422-bb5a1174ccf4 | Успешное ОАПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9744/АУВ 00ACQ92 (00ACQ92GH001-A1) | АУВ. Успешное ОАПВ | 0210ba2b-5ec2-405b-a341-0c129ad2035e | 00ACQ92EW013_XK01
17395 | 9744 | 31b1ac99-c574-414d-8303-1cff18151529 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | f3081914-f098-48c8-958f-9d3702607d03 | Успешное ТАПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9744/АУВ 00ACQ92 (00ACQ92GH001-A1) | АУВ. Успешное ТАПВ | 92026638-d247-459c-b6a4-21c0f52a26f5 | 00ACQ92EW011_XK01
17396 | 9744 | 31b1ac99-c574-414d-8303-1cff18151529 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 5f533953-adf9-46b6-a13c-bec11fc6730d | Неуспешное ТАПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9744/АУВ 00ACQ92 (00ACQ92GH001-A1) | АУВ. Неуспешное ТАПВ | 45ee9622-e6e3-4524-8811-d90328f3d9b9 | 00ACQ92EW012_XK01
17397 | 9744 | 31b1ac99-c574-414d-8303-1cff18151529 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 1964f4c0-18b4-4782-a0ab-159ae9533789 | Неуспешное ОАПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9744/АУВ 00ACQ92 (00ACQ92GH001-A1) | АУВ. Неуспешное ОАПВ | 451ba904-f85c-46d3-8f17-d2ac89d405f9 | 00ACQ92EW014_XK01
17398 | 9744 | 31b1ac99-c574-414d-8303-1cff18151529 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | b8f2e4eb-1c75-493e-a6b5-c83c51681048 | Местное управление в ШМУ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9744/АУВ 00ACQ92 (00ACQ92GH001-A1) | АУВ. Местное управление выключателем в ШМУ | ee302b2e-009e-4ea3-99e0-041a31dd90fd | 00ACQ92EK040_XF01
17399 | 9744 | 31b1ac99-c574-414d-8303-1cff18151529 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 32df31ef-0e80-4509-b7f9-8553c9aac4ea | Местное управление |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9744/АУВ 00ACQ92 (00ACQ92GH001-A1) | АУВ. Местное управление выключателем | 89d288da-c218-4ddf-a2f6-972a394fc5d6 | 00ACQ92EK042_XF01
17400 | 9744 | 31b1ac99-c574-414d-8303-1cff18151529 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 55f7ff75-b4ec-4bec-b195-e44eb1a35a85 | Дистанционное управление |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9744/АУВ 00ACQ92 (00ACQ92GH001-A1) | АУВ. Дистанционное управление выключателем | 56e1297b-5c8d-4ea1-b27d-5f91d02e409d | 00ACQ92EK039_XN16
17401 | 9744 | 31b1ac99-c574-414d-8303-1cff18151529 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | e39b470b-90a4-4606-9243-a2578314ff98 | Блокировка включения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9744/АУВ 00ACQ92 (00ACQ92GH001-A1) | АУВ. Блокировка включения | 459fb61b-f4fd-4c4f-955e-1c830ac66a31 | 00ACQ92EW016_XK01
17402 | 9744 | 31b1ac99-c574-414d-8303-1cff18151529 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 9936c581-79c3-4d86-9246-40d1245130f3 | Снижение давления элегаза сигнальная ступень 1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9744/АУВ 00ACQ92 (00ACQ92GH001-A1) | АУВ. Снижение давления элегаза сигнальная ступень 1 | 0ec45bb2-bc31-4ca0-bc01-67063bbd6da1 | 00ACQ92EK043_XK02
17403 | 9744 | 31b1ac99-c574-414d-8303-1cff18151529 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 3ed7c957-443f-4f40-b7be-3176c14e993c | Местное управление в АУВ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9744/АУВ 00ACQ92 (00ACQ92GH001-A1) | АУВ. Местное управление выключателем в АУВ | 2522f2c4-6165-4e1e-9f22-183e784f4e84 | 00ACQ92EK041_XF01
17404 | 9744 | 31b1ac99-c574-414d-8303-1cff18151529 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 10839f74-8f8a-4d69-8a51-6db24e89e494 | Срабатывание АПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9744/АУВ 00ACQ92 (00ACQ92GH001-A1) | Срабатывание АПВ 00ACQ92 | a88847a0-1762-4f84-8ac4-5887051f3149 | 00ACQ92_XM93
17405 | 9756 | ba2e8357-dbe5-43d4-a039-0224842108c0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | e2d9da9c-c73e-4126-a936-fab070d1b6ef | Привод выключателя не готов для цикла О-В-О |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9756/АУВ 00ACQ91 (00ACQ91GH001-A1) | АУВ. Привод выключателя не готов для цикла О-В-О | a9daa77e-4da4-4cf2-8c1a-2ed95ba58f1b | 00ACQ91EK052_XF01
17406 | 9756 | ba2e8357-dbe5-43d4-a039-0224842108c0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 0d95daa1-2a92-4815-8161-386403aebb8f | Снижение давления элегаза сигнальная ступень 2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9756/АУВ 00ACQ91 (00ACQ91GH001-A1) | АУВ. Снижение давления элегаза сигнальная ступень 2 | c1a37381-765e-4720-977b-a8491050ebaa | 00ACQ91EK051_XK02
17407 | 9756 | ba2e8357-dbe5-43d4-a039-0224842108c0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | ac247f6f-483c-4e5d-9454-c881a257a4fc | Превышено время работы привода выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9756/АУВ 00ACQ91 (00ACQ91GH001-A1) | АУВ. Превышено время работы привода выключателя | 6e146940-b002-4373-928f-c3d0b5ba1ebf | 00ACQ91EK050_XF01
17408 | 9756 | ba2e8357-dbe5-43d4-a039-0224842108c0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 31a61531-58fb-4c13-82a9-240f9dffbb21 | Потеря элегаза блокировка управления |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9756/АУВ 00ACQ91 (00ACQ91GH001-A1) | АУВ. Потеря элегаза блокировка управления | 7bafbc57-0c4b-4348-8b87-63c0eabce36e | 00ACQ91EW022_XK02
17409 | 9756 | ba2e8357-dbe5-43d4-a039-0224842108c0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 8be268e4-b9bf-4c97-b75f-3cffd4067afd | Деблокирование в ШМУ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9756/АУВ 00ACQ91 (00ACQ91GH001-A1) | АУВ. Деблокирование в ШМУ | 45ea8aee-c930-4a50-80da-f82f17355248 | 00ACQ91EK053_XB10
17410 | 9756 | ba2e8357-dbe5-43d4-a039-0224842108c0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 59a633ff-f708-4295-aaa2-d238428db416 | Ключ М/Д в ШМУ в положении Вывод |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9756/АУВ 00ACQ91 (00ACQ91GH001-A1) | АУВ. Ключ М/Д в ШМУ в положении "Вывод" | f0703e36-6285-41af-823e-c1594a5fa922 | 00ACQ91EK054_XN02
17411 | 9756 | ba2e8357-dbe5-43d4-a039-0224842108c0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | e39b470b-90a4-4606-9243-a2578314ff98 | Блокировка включения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9756/АУВ 00ACQ91 (00ACQ91GH001-A1) | АУВ. Блокировка включения | 6f2c0b89-c3a8-4274-9439-e5dc7fb3b441 | 00ACQ91EW016_XK01
17412 | 9756 | ba2e8357-dbe5-43d4-a039-0224842108c0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | c25a118d-886a-4ffd-a315-6fb9d44c0bf1 | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9756/АУВ 00ACQ91 (00ACQ91GH001-A1) | АУВ. Аварийное отключение | 29babdba-f96f-47be-ab46-6689a5337ad4 | 00ACQ91EW023_XK00
17413 | 9756 | ba2e8357-dbe5-43d4-a039-0224842108c0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 9936c581-79c3-4d86-9246-40d1245130f3 | Снижение давления элегаза сигнальная ступень 1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9756/АУВ 00ACQ91 (00ACQ91GH001-A1) | АУВ. Снижение давления элегаза сигнальная ступень 1 | 56973b19-7e07-4746-9497-212d6f47e4a2 | 00ACQ91EK043_XK02
17414 | 9756 | ba2e8357-dbe5-43d4-a039-0224842108c0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | f3081914-f098-48c8-958f-9d3702607d03 | Успешное ТАПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9756/АУВ 00ACQ91 (00ACQ91GH001-A1) | АУВ. Успешное ТАПВ | d9da31d7-9dc8-4adb-9310-35fbb50712a1 | 00ACQ91EW010_XK01
17415 | 9756 | ba2e8357-dbe5-43d4-a039-0224842108c0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | b8f2e4eb-1c75-493e-a6b5-c83c51681048 | Местное управление в ШМУ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9756/АУВ 00ACQ91 (00ACQ91GH001-A1) | АУВ. Местное управление выключателем в ШМУ | 47154526-5534-47b2-9275-c98636acd777 | 00ACQ91EK040_XF01
17416 | 9756 | ba2e8357-dbe5-43d4-a039-0224842108c0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 3ed7c957-443f-4f40-b7be-3176c14e993c | Местное управление в АУВ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9756/АУВ 00ACQ91 (00ACQ91GH001-A1) | АУВ. Местное управление выключателем в АУВ | c97f8382-a72e-4648-8d49-42aaac919ef8 | 00ACQ91EK041_XF01
17417 | 9756 | ba2e8357-dbe5-43d4-a039-0224842108c0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 32df31ef-0e80-4509-b7f9-8553c9aac4ea | Местное управление |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9756/АУВ 00ACQ91 (00ACQ91GH001-A1) | АУВ. Местное управление выключателем | 9dafc4d0-af80-4b54-9ab8-98b0c4482830 | 00ACQ91EK042_XF01
17418 | 9756 | ba2e8357-dbe5-43d4-a039-0224842108c0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 55f7ff75-b4ec-4bec-b195-e44eb1a35a85 | Дистанционное управление |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9756/АУВ 00ACQ91 (00ACQ91GH001-A1) | АУВ. Дистанционное управление выключателем | 373a8164-ab13-4820-bf4e-bdb1c07da586 | 00ACQ91EK039_XN16
17419 | 9756 | ba2e8357-dbe5-43d4-a039-0224842108c0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 5cf7a8f5-9a54-4100-ad27-a3c84fb09738 | Неисправность выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9756/АУВ 00ACQ91 (00ACQ91GH001-A1) | АУВ. Неисправность выключателя | 1ebede24-4ddf-4ebd-b076-b4d29f452be0 | 00ACQ91EK045_XM90
17420 | 9756 | ba2e8357-dbe5-43d4-a039-0224842108c0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | f6d5baef-2264-4a5f-a366-ded3e19fe51b | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9756/АУВ 00ACQ91 (00ACQ91GH001-A1) | АУВ. Положение выключателя | b5cf02ad-aab2-45b5-b362-35bab7c4bb63 | 00ACQ91_XB01
17421 | 9756 | ba2e8357-dbe5-43d4-a039-0224842108c0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 956b150b-4544-4f9c-9345-a7ac4f8f5182 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9756/АУВ 00ACQ91 (00ACQ91GH001-A1) | АУВ. Команда управления от СКУ ЭЧ СВМ | 8d18671c-d6e2-4050-8306-2cb5b3b1199a | 00ACQ91_XA00
17422 | 9756 | ba2e8357-dbe5-43d4-a039-0224842108c0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 435cee08-fb39-47b6-9ebb-f4a6905d4447 | Блокировка отключения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9756/АУВ 00ACQ91 (00ACQ91GH001-A1) | АУВ. Блокировка отключения | b6f0a0e0-72f3-4832-8acd-ea9671c631ec | 00ACQ91EW017_XK01
17423 | 9756 | ba2e8357-dbe5-43d4-a039-0224842108c0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 5f533953-adf9-46b6-a13c-bec11fc6730d | Неуспешное ТАПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9756/АУВ 00ACQ91 (00ACQ91GH001-A1) | АУВ. Неуспешное ТАПВ | eb7e6a2d-8c9b-43ea-a9ff-b045aa225fcf | 00ACQ91EW011_XK01
17424 | 9756 | ba2e8357-dbe5-43d4-a039-0224842108c0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 10839f74-8f8a-4d69-8a51-6db24e89e494 | Срабатывание АПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9756/АУВ 00ACQ91 (00ACQ91GH001-A1) | Срабатывание АПВ 00ACQ91 | 9e60a71c-54d3-4af2-9a00-6204dc2cfdc7 | 00ACQ91_XM93
17425 | SEYDİŞEHİR | f2048e1d-10cc-4167-8a2d-9747193795bd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | 2ac9022d-afcf-4365-b9b7-5948c84def19 | P |  | analog | МВт | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY09-00P1) | Мощность активная сумм | b2a1bd40-f4c8-4da0-aace-76c309867055 | 00ACL04CE003_XQ13
17426 | SEYDİŞEHİR | f2048e1d-10cc-4167-8a2d-9747193795bd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | e7792401-d1c2-4d4d-8eba-fce3f5a5a14b | F |  | analog | Частота | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY09-00P1) | Частота | 2ef82872-6621-4c8a-b051-89e3c32cb9e0 | 00ACL04CE005_XQ10
17427 | SEYDİŞEHİR | f2048e1d-10cc-4167-8a2d-9747193795bd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | 47448650-5661-4848-82fb-eb58baad6799 | cosφ |  | analog | Относительные единицы | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY09-00P1) | Cos ф | fc757626-f17e-4e73-a37c-bc821f62e43a | 00ACL04CE009_XQ19
17428 | SEYDİŞEHİR | f2048e1d-10cc-4167-8a2d-9747193795bd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | 3a4722a8-9fd6-42ae-a480-86a0d978eee6 | Q |  | analog | Мвар | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY09-00P1) | Мощность реактивная сумм | 3bcaa5b6-b260-4a26-808e-796c6ad3152b | 00ACL04CE004_XQ14
17429 | SEYDİŞEHİR | f2048e1d-10cc-4167-8a2d-9747193795bd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | 4d0b911a-d631-4a63-93eb-7e10b765121e | I0 |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY09-00P1) | Ток нулевой последовательности | ed81d1ab-4620-4711-8213-8241a1a946b5 | 00ACL04CE072_XQ07
17430 | SEYDİŞEHİR | f2048e1d-10cc-4167-8a2d-9747193795bd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | 1a9fa889-fba0-4d06-991b-69edd7d83b92 | Ic |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY09-00P1) | Ток ВЛ 400 кВ фазы C | f03663a2-e83b-4602-bd9b-5289d9b7beb3 | 00ACL04CE032_XQ03
17431 | SEYDİŞEHİR | f2048e1d-10cc-4167-8a2d-9747193795bd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | 0842ff82-b489-4dcb-b07d-2d0f4dd15400 | Ib |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY09-00P1) | Ток ВЛ 400 кВ фазы B | 92cd28e1-8831-4098-aee1-8d37ff4ca940 | 00ACL04CE022_XQ02
17432 | SEYDİŞEHİR | f2048e1d-10cc-4167-8a2d-9747193795bd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | 89a65e87-4755-4b82-b052-49b095cb3c43 | Ia |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY09-00P1) | Ток ВЛ 400 кВ фазы A | 8aef9f4f-7f85-4d2d-97d5-c00c2d348011 | 00ACL04CE012_XQ01
17433 | SEYDİŞEHİR | f2048e1d-10cc-4167-8a2d-9747193795bd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | 9f8e8407-f033-4742-9089-d5c02f7be095 | S |  | analog | МВА | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY09-00P1) | Мощность полная сумм | 6e4c9096-1d00-48e8-a70c-7cf433d08c7e | 00ACL04CE006_XQ16
17434 | SEYDİŞEHİR | f2048e1d-10cc-4167-8a2d-9747193795bd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | feabd5a3-0b0d-4c7a-916b-ffdba36ff4d6 | Uc |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY09-00P1) | Фазное напряжение фаза C | 15ab4400-821f-4c9e-bc39-0e40c4da58d6 | 00ACL04CE031_XQ31
17435 | SEYDİŞEHİR | f2048e1d-10cc-4167-8a2d-9747193795bd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | d3bf9ae4-0ed9-4d4b-bc90-4307e7d0837e | Ub |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY09-00P1) | Фазное напряжение фаза B | 0e504ae2-2f09-4910-8e93-08dfe9d2afdb | 00ACL04CE021_XQ21
17436 | SEYDİŞEHİR | f2048e1d-10cc-4167-8a2d-9747193795bd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | 32d9430b-8b2c-4d4d-b49e-a41d02b701ce | Ua |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY09-00P1) | Фазное напряжение фаза A | ad29b77c-504f-4cea-9ffc-baf6cec7dcc6 | 00ACL04CE011_XQ11
17437 | SEYDİŞEHİR | f2048e1d-10cc-4167-8a2d-9747193795bd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | ba56ace9-1af3-4684-b97d-942bd7f3838e | U0 |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY09-00P1) | Напряжение нулевой последовательности | f9844bf4-de05-4de5-b6bf-a1121808e2fb | 00ACL04CE071_XQ71
17438 | SEYDİŞEHİR | f2048e1d-10cc-4167-8a2d-9747193795bd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | 223a6021-85de-49b9-9101-f0babdb531a1 | Uca |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY09-00P1) | Линейное напряжение фазы CA | cb3af5a0-3eff-4ede-8690-b1274927e3de | 00ACL04CE061_XQ61
17439 | SEYDİŞEHİR | f2048e1d-10cc-4167-8a2d-9747193795bd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | dc12a9bc-afbb-4cc3-8298-b2fd0874acf2 | Ubc |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY09-00P1) | Линейное напряжение фазы BC | a6d1307e-6995-47a3-92ba-3db465c67d29 | 00ACL04CE051_XQ51
17440 | SEYDİŞEHİR | f2048e1d-10cc-4167-8a2d-9747193795bd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | dca8f4f1-2670-4a62-ae84-85becb60cbc5 | Uab |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY09-00P1) | Линейное напряжение фазы AB | 3b4347b5-7d1e-4d74-8e31-67db544d95ce | 00ACL04CE041_XQ41
17441 | 9730-C | 9d7d196a-cf47-4f1b-b969-b10931c4eb6d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-01A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 00ACQ93GV101 от ОБР | cf1e2302-0b2f-4bd2-a9df-e8de49bc5729 | 00ACQ93GV101_XZ00
17442 | 9730-C | 9d7d196a-cf47-4f1b-b969-b10931c4eb6d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-01A1) | Положение заземляющего ножа 00ACQ93GV101 | f8e3c1ce-863d-4cad-bfee-fe543bbbb3b6 | 00ACQ93GV101_XB02
17443 | 9730-C | 9d7d196a-cf47-4f1b-b969-b10931c4eb6d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-01A1) | Команда управления заземляющим ножом 00ACQ93GV101 | 83971f66-4893-4cc0-a2f5-143a0b693687 | 00ACQ93GV101_XA00
17444 | ШМУ B | 18daf2b3-513f-4532-857b-240bc233a777 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 462c0e0f-6304-4efe-867a-b42c92ae3333 | МУ Р/ЗН в ШМУ | МУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ92GH100 | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-02A1) | МУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ92GH100 | ee5733b9-7f93-472d-8f13-f1025f41b49d | 00ACL04EK602_XN04
17445 | ШМУ B | 18daf2b3-513f-4532-857b-240bc233a777 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 2b10a493-aa72-47d5-a189-f720fa032b7b | ДУ Р/ЗН в ШМУ | ДУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ92GH100 | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-02A1) | ДУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ92GH100 | 42db4c2b-94f1-4421-8a59-9be76f1552c7 | 00ACL04EK601_XN03
17446 | ШМУ B | 18daf2b3-513f-4532-857b-240bc233a777 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | fb011729-4c54-4ab7-bc77-b6216f0c1e26 | АВ питания цепей управления Р, ЗН в ШМУ | АВ питания цепей управления Р, ЗН в ШМУ 00ACQ92GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-02A1) | Отключен АВ питания цепей управления Р, ЗН в ШМУ 00ACQ92GH100 | 61d94996-0b59-4e7e-800a-cd05a44c424a | 00ACL04EW606_XK01
17447 | ШМУ B | 18daf2b3-513f-4532-857b-240bc233a777 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | c7b18462-37a5-4bb2-aed9-40bf1e7716fa | АВ питания цепей сигнализации в ШМУ | АВ питания цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ92GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-02A1) | Отключен АВ питания цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ92GH100 | 2db5d9ab-d9e6-4505-aeda-a2417f3dd7e3 | 00ACL04EW605_XK01
17448 | ШМУ B | 18daf2b3-513f-4532-857b-240bc233a777 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 6b340290-82dd-476b-83b9-fcc90bd7aab4 | Дистанционное управление Р/ЗН общее | Дистанционное управление Р/ЗН общее. Ячейка C05B | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-02A1) | Дистанционное управление Р/ЗН общее. Ячейка C05B | 99903348-bb30-4d15-a12c-c44ee3b75f75 | 00ACL04EK601_XN16
17449 | ШМУ B | 18daf2b3-513f-4532-857b-240bc233a777 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | d1fd71fe-cfad-4e55-a428-bbf28d506e65 | Высокое давление SF6 | Высокое давление SF6. ШМУ 00ACQ92GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-02A1) | Высокое давление SF6. ШМУ 00ACQ92GH100 | 3ec74b36-b6b5-4d15-8169-de0d739de173 | 00ACL04EK612_XK03
17450 | ШМУ B | 18daf2b3-513f-4532-857b-240bc233a777 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 96044c0c-8134-48a7-9440-97c32c5076f2 | Отсутствие напряжения цепей индикации в ШМУ | Отсутствие напряжения цепей индикации в ШМУ 00ACQ92GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-02A1) | Отсутствие напряжения цепей индикации в ШМУ 00ACQ92GH100 | 64347a9e-769a-42c0-996c-59c8b667cb86 | 00ACL04EK627_XK02
17451 | ШМУ B | 18daf2b3-513f-4532-857b-240bc233a777 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 207e3cf1-3d35-4642-a4f4-30a453f6d3b7 | Отсутствие напряжения цепей обогрева приводов Р, ЗН в ШМУ | Отсутствие напряжения цепей обогрева приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ92GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-02A1) | Отсутствие напряжения цепей обогрева приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ92GH100 | 787e0a1a-846f-4618-8925-921d8ee5501d | 00ACL04EK628_XF90
17452 | ШМУ B | 18daf2b3-513f-4532-857b-240bc233a777 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 5b5073b8-c12b-473d-a95c-0b7ee745a5ca | Местное управление Р/ЗН общее | Местное управление Р/ЗН общее. Ячейка C05B | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-02A1) | Местное управление Р/ЗН общее. Ячейка C05B | c25679e7-0b0e-4f4c-b2ce-266477b6e815 | 00ACL04EK602_XB10
17453 | ШМУ B | 18daf2b3-513f-4532-857b-240bc233a777 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 1239dcfe-991a-4a56-a789-5f1409982de3 | Низкое давление SF6 2 ступень | Низкое давление SF6 2 ступень. ШМУ 00ACQ92GH100 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-02A1) | Низкое давление SF6 2 ступень. ШМУ 00ACQ92GH100 | 971b2b6c-5ffb-4622-bae0-6ed1f3246228 | 00ACL04EW601_XK02
17454 | ШМУ B | 18daf2b3-513f-4532-857b-240bc233a777 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 8b87705f-b2ce-4f04-b4fc-0d47fab03b38 | Неисправность термогигростата | Неисправность термогигростата в ШМУ 00ACQ92GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-02A1) | Неисправность термогигростата в ШМУ 00ACQ92GH100 | bd3c9834-ffbf-4b3b-99d8-110f8984a147 | 00ACL04EW603_XF90
17455 | ШМУ B | 18daf2b3-513f-4532-857b-240bc233a777 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | cf25cbd7-f5c8-4ce9-9373-924d52589e66 | Ключ М/Д ШМУ в положении вывод | Ключ М/Д управления Р/ЗН в ШМУ 00ACQ92GH100 в положении Вывод | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-02A1) | Ключ М/Д управления Р/ЗН в ШМУ 00ACQ92GH100 в положении Вывод | bdaaae50-2566-4adc-95b0-eafc93a40dd2 | 00ACL04EK603_XN02
17456 | ШМУ B | 18daf2b3-513f-4532-857b-240bc233a777 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 318bc8d0-89a6-4834-9a8b-bca0e5ea4b6d | Отсутствие напряжения цепей сигнализации в ШМУ | Отсутствие напряжения цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ92GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-02A1) | Отсутствие напряжения цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ92GH100 | a03b7726-aac5-418d-a38a-621473f94c53 | 00ACL04EK624_XF01
17457 | ШМУ B | 18daf2b3-513f-4532-857b-240bc233a777 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | ad341cb0-e605-4e8e-8079-8780f90473c7 | АВ моторных приводов Р, ЗН в ШМУ | АВ питания моторных приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ92GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-02A1) | Отключен АВ питания моторных приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ92GH100 | 4239a401-9417-4de2-a4d6-4ba636d224ce | 00ACL04EK618_XB10
17458 | ШМУ B | 18daf2b3-513f-4532-857b-240bc233a777 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 9bb0a8f8-d950-411d-a19a-6fde77f37826 | АВ цепей освещения и обогрева в ШМУ | АВ цепей освещения и обогрева в ШМУ 00ACQ92GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-02A1) | Отключен АВ цепей освещения и обогрева в ШМУ 00ACQ92GH100 | 149f459d-2c05-4a9a-86db-6339e1f16953 | 00ACL04EW604_XK01
17459 | ШМУ B | 18daf2b3-513f-4532-857b-240bc233a777 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 2378aa4f-c38f-4eb8-876f-b4e8153c8749 | Низкое давление SF6 1 ступень | Низкое давление SF6 1 ступень. ШМУ 00ACQ92GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-02A1) | Низкое давление SF6 1 ступень. ШМУ 00ACQ92GH100 | e429ddaf-5966-4483-aa25-1c701882adbb | 00ACL04EK612_XK02
17460 | ШМУ B | 18daf2b3-513f-4532-857b-240bc233a777 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | e8d505b2-54db-4021-9286-1a0acbe1b60c | Рукоятка ручного управления | Рукоятка ручного управления Р и ЗН в ШМУ 00ACQ92GH100 | discrete | Рукоятка | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-02A1) | Рукоятка ручного управления Р и ЗН в ШМУ 00ACQ92GH100 вставлена | 7f5d4062-d689-4688-84ea-7e1566791417 | 00ACL04EK605_XB10
17461 | ШМУ B | 18daf2b3-513f-4532-857b-240bc233a777 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 3fe3bd90-5907-45c8-b320-eed3cd425743 | Отсутствие напряжения цепей обогрева привода выключателя | Отсутствие напряжения цепей обогрева привода выключателя в ШМУ 00ACQ92GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-02A1) | Отсутствие напряжения цепей обогрева привода выключателя в ШМУ 00ACQ92GH100 | 38210414-8b7e-417d-9d23-13dfd83dfffe | 00ACL04EK629_XF90
17462 | ШМУ A | 5da0146a-3d34-4bc2-927c-03e11968df77 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 462c0e0f-6304-4efe-867a-b42c92ae3333 | МУ Р/ЗН в ШМУ | МУ Р/ЗН ячейки в ШМУ 00ACQ93GH100 | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-01A1) | МУ Р/ЗН ячейки в ШМУ 00ACQ93GH100 | 7fa52b17-07f5-4282-98c7-ea3e94390c7c | 00ACL04EK702_XN04
17463 | ШМУ A | 5da0146a-3d34-4bc2-927c-03e11968df77 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 6b340290-82dd-476b-83b9-fcc90bd7aab4 | Дистанционное управление Р/ЗН общее | Дистанционное управление Р/ЗН общее. Ячейка C05A | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-01A1) | Дистанционное управление Р/ЗН общее. Ячейка C05A | ee1528b7-6479-4cdb-9212-eb7d57fa9efa | 00ACL04EK701_XN16
17464 | ШМУ A | 5da0146a-3d34-4bc2-927c-03e11968df77 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | d1fd71fe-cfad-4e55-a428-bbf28d506e65 | Высокое давление SF6 | Высокое давление SF6. ШМУ 00ACQ93GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-01A1) | Высокое давление SF6. ШМУ 00ACQ93GH100 | f7e559fa-e9f4-4085-bbe8-df8c486f9b77 | 00ACL04EK712_XK03
17465 | ШМУ A | 5da0146a-3d34-4bc2-927c-03e11968df77 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 0cce7f91-c988-4336-b5de-34b2f0e2117b | Ключ М/Д в сторону ШР ШМУ в положении вывод | Ключ М/Д управления Р/ЗН в сторону ШР в ШМУ 00ACQ93GH100 в положении Вывод | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-01A1) | Ключ М/Д управления Р/ЗН в сторону ШР в ШМУ 00ACQ93GH100 в положении Вывод | c8a20532-217d-449f-9efd-7f13fa1722c3 | 00ACL04EK737_XN02
17466 | ШМУ A | 5da0146a-3d34-4bc2-927c-03e11968df77 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 29f22954-883f-4a71-88c0-c9d0aab21cd4 | МУ Р/ЗН в сторону ШР | МУ Р/ЗН в сторону ШР в ШМУ 00ACQ93GH100 | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-01A1) | МУ Р/ЗН в сторону ШР в ШМУ 00ACQ93GH100 | b371be07-5517-412c-bdff-d15966aace57 | 00ACL04EK736_XN04
17467 | ШМУ A | 5da0146a-3d34-4bc2-927c-03e11968df77 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | a811cf2a-2b44-4667-96a4-11da0b4fbbe1 | ДУ Р/ЗН в сторону ШР | ДУ Р/ЗН в сторону ШР в ШМУ 00ACQ93GH100 | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-01A1) | ДУ Р/ЗН в сторону ШР в ШМУ 00ACQ93GH100 | eacd8cb6-9a09-440b-b128-dc333bcd82b0 | 00ACL04EK735_XN03
17468 | ШМУ A | 5da0146a-3d34-4bc2-927c-03e11968df77 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 2b10a493-aa72-47d5-a189-f720fa032b7b | ДУ Р/ЗН в ШМУ | ДУ Р/ЗН ячейки в ШМУ 00ACQ93GH100 | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-01A1) | ДУ Р/ЗН ячейки в ШМУ 00ACQ93GH100 | 22ad9735-639f-49c9-925a-9ab3e539121a | 00ACL04EK701_XN03
17469 | ШМУ A | 5da0146a-3d34-4bc2-927c-03e11968df77 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 3fe3bd90-5907-45c8-b320-eed3cd425743 | Отсутствие напряжения цепей обогрева привода выключателя | Отсутствие напряжения цепей обогрева привода выключателя в ШМУ 00ACQ93GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-01A1) | Отсутствие напряжения цепей обогрева привода выключателя в ШМУ 00ACQ93GH100 | 549f36db-5b52-4e55-93fc-30dafedc1d78 | 00ACL04EK729_XF90
17470 | ШМУ A | 5da0146a-3d34-4bc2-927c-03e11968df77 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | ac767013-cb0e-41c1-80dc-a0a5f69af334 | Отсутствует напряжение на присоединении | Отсутствует напряжение на присоединении. ШМУ 00ACQ93GH100 | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-01A1) | Отсутствует напряжение на присоединении. ШМУ 00ACQ93GH100 | 955d4752-0d5e-4876-9601-5d4b30dd1870 | 00ACL04EK730_XF01
17471 | ШМУ A | 5da0146a-3d34-4bc2-927c-03e11968df77 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | be0b5fb1-5c9c-467c-b301-0f59e5646073 | Неисправность индикатора наличия напряжения | Неисправность индикатора наличия напряжения в ШМУ 00ACQ93GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-01A1) | Неисправность индикатора наличия напряжения в ШМУ 00ACQ93GH100 | 5ec66506-f6c8-4a61-990c-818aecbda690 | 00ACL04EK730_XF91
17472 | ШМУ A | 5da0146a-3d34-4bc2-927c-03e11968df77 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 96044c0c-8134-48a7-9440-97c32c5076f2 | Отсутствие напряжения цепей индикации в ШМУ | Отсутствие напряжения цепей индикации в ШМУ 00ACQ93GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-01A1) | Отсутствие напряжения цепей индикации в ШМУ 00ACQ93GH100 | 2179de65-4c1e-451b-9644-d797e9711a15 | 00ACL04EK727_XK02
17473 | ШМУ A | 5da0146a-3d34-4bc2-927c-03e11968df77 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 207e3cf1-3d35-4642-a4f4-30a453f6d3b7 | Отсутствие напряжения цепей обогрева приводов Р, ЗН в ШМУ | Отсутствие напряжения цепей обогрева приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ93GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-01A1) | Отсутствие напряжения цепей обогрева приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ93GH100 | 542da37b-9c84-47c4-adcd-822c8149932c | 00ACL04EK728_XF90
17474 | ШМУ A | 5da0146a-3d34-4bc2-927c-03e11968df77 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | fb011729-4c54-4ab7-bc77-b6216f0c1e26 | АВ питания цепей управления Р, ЗН в ШМУ | АВ питания цепей управления Р, ЗН в ШМУ 00ACQ93GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-01A1) | Отключен АВ питания цепей управления Р, ЗН в ШМУ 00ACQ93GH100 | f6614716-ac1b-4a40-8ef1-80729bb27403 | 00ACL04EW706_XK01
17475 | ШМУ A | 5da0146a-3d34-4bc2-927c-03e11968df77 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | cc4bd7c4-78c3-4490-933d-be2054b86571 | Крышка SG13 (TBS3) | Крышка SG13(TSB3). ШМУ 00ACQ93GH100 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-01A1) | Крышка SG13(TSB3) снята. ШМУ 00ACQ93GH100 | b38dc9f8-a2c4-4426-b963-daaa44513799 | 00ACL04EK721_XB10
17476 | ШМУ A | 5da0146a-3d34-4bc2-927c-03e11968df77 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 496fce50-eacb-4bfd-8e2d-26a9090ba44c | Крышка SG12 (TBS2) | Крышка SG12(TSB2). ШМУ 00ACQ93GH100 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-01A1) | Крышка SG12(TSB2) снята. ШМУ 00ACQ93GH100 | 5f324f6d-9dd6-4a7a-9258-a9271d9570b3 | 00ACL04EK720_XB10
17477 | ШМУ A | 5da0146a-3d34-4bc2-927c-03e11968df77 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 318bc8d0-89a6-4834-9a8b-bca0e5ea4b6d | Отсутствие напряжения цепей сигнализации в ШМУ | Отсутствие напряжения цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ93GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-01A1) | Отсутствие напряжения цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ93GH100 | 6a9557f6-5488-4674-8a30-3991c8be3dc8 | 00ACL04EK724_XF01
17478 | ШМУ A | 5da0146a-3d34-4bc2-927c-03e11968df77 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | ad341cb0-e605-4e8e-8079-8780f90473c7 | АВ моторных приводов Р, ЗН в ШМУ | АВ питания моторных приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ93GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-01A1) | Отключен АВ питания моторных приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ93GH100 | 0182f1b5-b1ea-41b2-bbea-b508d61dfffe | 00ACL04EK718_XB10
17479 | ШМУ A | 5da0146a-3d34-4bc2-927c-03e11968df77 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 2378aa4f-c38f-4eb8-876f-b4e8153c8749 | Низкое давление SF6 1 ступень | Низкое давление SF6 1 ступень. ШМУ 00ACQ93GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-01A1) | Низкое давление SF6 1 ступень. ШМУ 00ACQ93GH100 | e1b7a597-7213-4fbe-a615-2175d5740bdd | 00ACL04EK712_XK02
17480 | ШМУ A | 5da0146a-3d34-4bc2-927c-03e11968df77 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | c7b18462-37a5-4bb2-aed9-40bf1e7716fa | АВ питания цепей сигнализации в ШМУ | АВ питания цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ93GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-01A1) | Отключен АВ питания цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ93GH100 | 78a2ef83-5730-4fb4-a096-b5c8158e4ece | 00ACL04EW705_XK01
17481 | ШМУ A | 5da0146a-3d34-4bc2-927c-03e11968df77 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 9bb0a8f8-d950-411d-a19a-6fde77f37826 | АВ цепей освещения и обогрева в ШМУ | АВ цепей освещения и обогрева в ШМУ 00ACQ93GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-01A1) | Отключен АВ цепей освещения и обогрева в ШМУ 00ACQ93GH100 | 82116883-d479-40d8-b879-beb3b53bbebc | 00ACL04EW704_XK01
17482 | ШМУ A | 5da0146a-3d34-4bc2-927c-03e11968df77 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 1239dcfe-991a-4a56-a789-5f1409982de3 | Низкое давление SF6 2 ступень | Низкое давление SF6 2 ступень. ШМУ 00ACQ93GH100 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-01A1) | Низкое давление SF6 2 ступень. ШМУ 00ACQ93GH100 | e3930496-35fc-4e0a-8b67-a7b0128955b5 | 00ACL04EW701_XK02
17483 | ШМУ A | 5da0146a-3d34-4bc2-927c-03e11968df77 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 8b87705f-b2ce-4f04-b4fc-0d47fab03b38 | Неисправность термогигростата | Неисправность термогигростата в ШМУ 00ACQ93GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-01A1) | Неисправность термогигростата в ШМУ 00ACQ93GH100 | 3d216361-6075-48c2-a88a-d15acada7b14 | 00ACL04EW703_XF90
17484 | ШМУ A | 5da0146a-3d34-4bc2-927c-03e11968df77 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | e8d505b2-54db-4021-9286-1a0acbe1b60c | Рукоятка ручного управления | Рукоятка ручного управления Р и ЗН в ШМУ 00ACQ93GH100 | discrete | Рукоятка | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-01A1) | Рукоятка ручного управления Р и ЗН в ШМУ 00ACQ93GH100 вставлена | 7a0968f9-ba5c-4517-8d73-8dd85a4fef31 | 00ACL04EK705_XB10
17485 | ШМУ A | 5da0146a-3d34-4bc2-927c-03e11968df77 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 0ef78133-0322-4b3a-b6fa-80c5a3d33b77 | АВ цепей ТН в ШМУ | АВ цепей ТН в ШМУ 00ACQ93GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-01A1) | Отключен АВ цепей ТН в ШМУ 00ACQ93GH100 | aaa1d416-2404-4898-8af2-71691acfc005 | 00ACL04EW707_XK01
17486 | ШМУ A | 5da0146a-3d34-4bc2-927c-03e11968df77 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | f94cd6d9-e3e7-4e20-81d4-b02c3217ff57 | Крышка SG11 (TBS1) | Крышка SG11(TSB1). ШМУ 00ACQ93GH100 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-01A1) | Крышка SG11(TSB1) снята. ШМУ 00ACQ93GH100 | 7c8355a1-9302-417c-81c1-75296ce2f33f | 00ACL04EK719_XB10
17487 | ШМУ A | 5da0146a-3d34-4bc2-927c-03e11968df77 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 5b5073b8-c12b-473d-a95c-0b7ee745a5ca | Местное управление Р/ЗН общее | Местное управление Р/ЗН общее. Ячейка C05A | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-01A1) | Местное управление Р/ЗН общее. Ячейка C05A | 2f83a490-a277-4448-b0de-7ed18d0db819 | 00ACL04EK702_XB10
17488 | ШМУ A | 5da0146a-3d34-4bc2-927c-03e11968df77 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | cf25cbd7-f5c8-4ce9-9373-924d52589e66 | Ключ М/Д ШМУ в положении вывод | Ключ М/Д управления Р/ЗН ячейки в ШМУ 00ACQ93GH100 в положении Вывод | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-01A1) | Ключ М/Д управления Р/ЗН ячейки в ШМУ 00ACQ93GH100 в положении Вывод | c15a100a-39c3-4e16-82bf-c139058047b6 | 00ACL04EK703_XN02
17489 | Шкаф КиУП | 95c7ce4f-68b6-4f7f-9339-026f9f72e1e9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A12) | КиУП (00ACY09). Дверь шкафа открыта | c1725559-22bf-49f7-b86b-47fdc258d82a | 00ACY09EK003_XN01
17490 | Шкаф КиУП | 95c7ce4f-68b6-4f7f-9339-026f9f72e1e9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | РЗиА/Шкаф релейный | 19e003a8-56d0-4aec-9e6f-7caf8643b027 | Крышка БИ (SG1-SG4) |  | discrete | Крышка ИБ | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A12) | КиУП (00ACY09). Крышка БИ (SG1-SG4) не установлена | bebb9fc7-338d-4fcb-8329-273fbbf5ed56 | 00ACY09EK002_XB13
17491 | Шкаф КиУП | 95c7ce4f-68b6-4f7f-9339-026f9f72e1e9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | РЗиА/Шкаф релейный | 485905a8-7a30-4c8b-b588-d0e9b958c10b | Неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A12) | КиУП (00ACY09). Неисправность в шкафу | 4eb48e9b-f410-4b0f-922f-d94eff400892 | 00ACY09EK001_XF00
17492 | Шкаф цепей ТН ВЛ | 97f49fe1-3354-4b95-98e5-3f09827a738d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | РЗиА/Шкаф цепей ТН ВЛ | 9c362bd7-dce9-48e6-b114-d10b27808c8f | Отсутствует напряжение на линии | Отсутствует напряжение на линии 00ACL04. Шкаф 00ACL04GH004 | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-01A1) | Отсутствует напряжение на линии 00ACL04. Шкаф 00ACL04GH004 | fdc484d7-5f57-40c0-8835-7e3007756958 | 00ACL04EK731_XF01
17493 | Шкаф цепей ТН ВЛ | 97f49fe1-3354-4b95-98e5-3f09827a738d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | РЗиА/Шкаф цепей ТН ВЛ | 2bd1190b-792f-4614-a25c-99de136e1632 | АВ цепей освещения/обогрева | АВ цепей освещения/обогрева. Шкаф 00ACL04GH004 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-01A1) | Отключен АВ цепей освещения/обогрева. Шкаф 00ACL04GH004 | 26fd790e-6bb1-4bdd-b20a-60dd9a3053aa | 00ACL04EK734_XF01
17494 | Шкаф цепей ТН ВЛ | 97f49fe1-3354-4b95-98e5-3f09827a738d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | РЗиА/Шкаф цепей ТН ВЛ | 349a8aff-02a5-4794-8f70-34272209b505 | АВ цепей напряжения (0,2; 0,5; 3Р) | АВ цепей напряжения (0,2; 0,5; 3Р). Шкаф 00ACL04GH004 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-01A1) | Отключен АВ цепей напряжения (0,2; 0,5; 3Р). Шкаф 00ACL04GH004 | 017e5655-57e4-4f2b-9f26-bd41d06f5c90 | 00ACL04EK732_XF01
17495 | ШМУ С | 23b3e9dd-081c-4e41-b2ae-43fc261dfff1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 462c0e0f-6304-4efe-867a-b42c92ae3333 | МУ Р/ЗН в ШМУ | МУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ91GH100 | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-02A1) | МУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ91GH100 | 93966880-3ba7-451f-87f4-e5a7651610c8 | 20BCT01EK702_XN04
17496 | ШМУ С | 23b3e9dd-081c-4e41-b2ae-43fc261dfff1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 2b10a493-aa72-47d5-a189-f720fa032b7b | ДУ Р/ЗН в ШМУ | ДУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ91GH100 | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-02A1) | ДУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ91GH100 | 3f4062d1-ac41-435e-ac63-a8bd258a3668 | 20BCT01EK701_XN03
17497 | ШМУ С | 23b3e9dd-081c-4e41-b2ae-43fc261dfff1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | d1fd71fe-cfad-4e55-a428-bbf28d506e65 | Высокое давление SF6 | Высокое давление SF6. ШМУ 00ACQ91GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-02A1) | Высокое давление SF6. ШМУ 00ACQ91GH100 | 135000be-e1ce-4fed-a4c8-14be8f36d490 | 20BCT01EK712_XK03
17498 | ШМУ С | 23b3e9dd-081c-4e41-b2ae-43fc261dfff1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | ac767013-cb0e-41c1-80dc-a0a5f69af334 | Отсутствует напряжение на присоединении | Отсутствует напряжение на присоединении. ШМУ 00ACQ91GH100 | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-02A1) | Отсутствует напряжение на присоединении. ШМУ 00ACQ91GH100 | a2b2a0d5-4157-4a7f-826a-7a5efecf645c | 20BCT01EK730_XF01
17499 | ШМУ С | 23b3e9dd-081c-4e41-b2ae-43fc261dfff1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | be0b5fb1-5c9c-467c-b301-0f59e5646073 | Неисправность индикатора наличия напряжения | Неисправность индикатора наличия напряжения в ШМУ 00ACQ91GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-02A1) | Неисправность индикатора наличия напряжения в ШМУ 00ACQ91GH100 | ab121743-8497-4ce7-bf7c-eb3a857770cd | 20BCT01EK730_XF91
17500 | ШМУ С | 23b3e9dd-081c-4e41-b2ae-43fc261dfff1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 96044c0c-8134-48a7-9440-97c32c5076f2 | Отсутствие напряжения цепей индикации в ШМУ | Отсутствие напряжения цепей индикации в ШМУ 00ACQ91GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-02A1) | Отсутствие напряжения цепей индикации в ШМУ 00ACQ91GH100 | daa6e744-9614-47bb-bdd3-b321350c7223 | 20BCT01EK727_XK02
17501 | ШМУ С | 23b3e9dd-081c-4e41-b2ae-43fc261dfff1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 207e3cf1-3d35-4642-a4f4-30a453f6d3b7 | Отсутствие напряжения цепей обогрева приводов Р, ЗН в ШМУ | Отсутствие напряжения цепей обогрева приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ91GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-02A1) | Отсутствие напряжения цепей обогрева приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ91GH100 | bc9d32e3-b03d-4c84-9b2e-cb648760a161 | 20BCT01EK728_XF90
17502 | ШМУ С | 23b3e9dd-081c-4e41-b2ae-43fc261dfff1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | da7cc377-c4c1-42d3-998c-eea0bbbb2e88 | Крышка SG14 (TBS4) | Крышка SG14(TSB4). ШМУ 00ACQ91GH100 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-02A1) | Крышка SG14(TSB4) снята. ШМУ 00ACQ91GH100 | 9addd0c0-2d8c-42b1-a045-807955fb70cd | 20BCT01EK722_XB10
17503 | ШМУ С | 23b3e9dd-081c-4e41-b2ae-43fc261dfff1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | cc4bd7c4-78c3-4490-933d-be2054b86571 | Крышка SG13 (TBS3) | Крышка SG13(TSB3). ШМУ 00ACQ91GH100 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-02A1) | Крышка SG13(TSB3) снята. ШМУ 00ACQ91GH100 | 8efa926b-df15-4f69-8bef-f57cba35648c | 20BCT01EK721_XB10
17504 | ШМУ С | 23b3e9dd-081c-4e41-b2ae-43fc261dfff1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 496fce50-eacb-4bfd-8e2d-26a9090ba44c | Крышка SG12 (TBS2) | Крышка SG12(TSB2). ШМУ 00ACQ91GH100 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-02A1) | Крышка SG12(TSB2) снята. ШМУ 00ACQ91GH100 | 5ce70dc4-8d5e-4a0b-b346-28e84b987ac5 | 20BCT01EK720_XB10
17505 | ШМУ С | 23b3e9dd-081c-4e41-b2ae-43fc261dfff1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 6b340290-82dd-476b-83b9-fcc90bd7aab4 | Дистанционное управление Р/ЗН общее | Дистанционное управление Р/ЗН общее. Ячейка C05C | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-02A1) | Дистанционное управление Р/ЗН общее. Ячейка C05C | 2686914f-2b71-4e51-985c-075a624f651f | 20BCT01EK701_XN16
17506 | ШМУ С | 23b3e9dd-081c-4e41-b2ae-43fc261dfff1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 318bc8d0-89a6-4834-9a8b-bca0e5ea4b6d | Отсутствие напряжения цепей сигнализации в ШМУ | Отсутствие напряжения цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ91GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-02A1) | Отсутствие напряжения цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ91GH100 | d16c2a0b-dc14-451f-81c9-8f41db3701fa | 20BCT01EK724_XF01
17507 | ШМУ С | 23b3e9dd-081c-4e41-b2ae-43fc261dfff1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | ad341cb0-e605-4e8e-8079-8780f90473c7 | АВ моторных приводов Р, ЗН в ШМУ | АВ питания моторных приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ91GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-02A1) | Отключен АВ питания моторных приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ91GH100 | 84c57b48-28ff-4069-91eb-4f6191d05cfc | 20BCT01EK718_XB10
17508 | ШМУ С | 23b3e9dd-081c-4e41-b2ae-43fc261dfff1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 2378aa4f-c38f-4eb8-876f-b4e8153c8749 | Низкое давление SF6 1 ступень | Низкое давление SF6 1 ступень. ШМУ 00ACQ91GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-02A1) | Низкое давление SF6 1 ступень. ШМУ 00ACQ91GH100 | 886e01bf-5275-49db-9b67-2d6b27b50b14 | 20BCT01EK712_XK02
17509 | ШМУ С | 23b3e9dd-081c-4e41-b2ae-43fc261dfff1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | fb011729-4c54-4ab7-bc77-b6216f0c1e26 | АВ питания цепей управления Р, ЗН в ШМУ | АВ питания цепей управления Р, ЗН в ШМУ 00ACQ91GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-02A1) | Отключен АВ питания цепей управления Р, ЗН в ШМУ 00ACQ91GH100 | d9960f66-f963-4925-916f-4250c33cfd89 | 20BCT01EW706_XK01
17510 | ШМУ С | 23b3e9dd-081c-4e41-b2ae-43fc261dfff1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | c7b18462-37a5-4bb2-aed9-40bf1e7716fa | АВ питания цепей сигнализации в ШМУ | АВ питания цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ91GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-02A1) | Отключен АВ питания цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ91GH100 | 5c289d11-130c-4c0f-af4d-7e18ec7cf995 | 20BCT01EW705_XK01
17511 | ШМУ С | 23b3e9dd-081c-4e41-b2ae-43fc261dfff1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 9bb0a8f8-d950-411d-a19a-6fde77f37826 | АВ цепей освещения и обогрева в ШМУ | АВ цепей освещения и обогрева в ШМУ 00ACQ91GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-02A1) | Отключен АВ цепей освещения и обогрева в ШМУ 00ACQ91GH100 | 5d68f59f-3d21-49d1-8102-9e0f8336f79a | 20BCT01EW704_XK01
17512 | ШМУ С | 23b3e9dd-081c-4e41-b2ae-43fc261dfff1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 1239dcfe-991a-4a56-a789-5f1409982de3 | Низкое давление SF6 2 ступень | Низкое давление SF6 2 ступень. ШМУ 00ACQ91GH100 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-02A1) | Низкое давление SF6 2 ступень. ШМУ 00ACQ91GH100 | 8c79ee90-54e2-43cd-8fbd-45ced434c983 | 20BCT01EW701_XK02
17513 | ШМУ С | 23b3e9dd-081c-4e41-b2ae-43fc261dfff1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | e8d505b2-54db-4021-9286-1a0acbe1b60c | Рукоятка ручного управления | Рукоятка ручного управления Р и ЗН в ШМУ 00ACQ91GH100 | discrete | Рукоятка | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-02A1) | Рукоятка ручного управления Р и ЗН в ШМУ 00ACQ91GH100 вставлена | 331a0ee1-2fda-440b-869b-1bc3edc4a777 | 20BCT01EK705_XB10
17514 | ШМУ С | 23b3e9dd-081c-4e41-b2ae-43fc261dfff1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 8b87705f-b2ce-4f04-b4fc-0d47fab03b38 | Неисправность термогигростата | Неисправность термогигростата в ШМУ 00ACQ91GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-02A1) | Неисправность термогигростата в ШМУ 00ACQ91GH100 | 3daec883-c2ff-482e-ae2f-ca5883edb59d | 20BCT01EW703_XF90
17515 | ШМУ С | 23b3e9dd-081c-4e41-b2ae-43fc261dfff1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 0ef78133-0322-4b3a-b6fa-80c5a3d33b77 | АВ цепей ТН в ШМУ | АВ цепей ТН в ШМУ 00ACQ91GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-02A1) | Отключен АВ цепей ТН в ШМУ 00ACQ91GH100 | 98bc9452-557c-4b66-b1f7-c0bc75400b36 | 20BCT01EW707_XK01
17516 | ШМУ С | 23b3e9dd-081c-4e41-b2ae-43fc261dfff1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | f94cd6d9-e3e7-4e20-81d4-b02c3217ff57 | Крышка SG11 (TBS1) | Крышка SG11(TSB1). ШМУ 00ACQ91GH100 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-02A1) | Крышка SG11(TSB1) снята. ШМУ 00ACQ91GH100 | 28bfaff9-c2e1-455d-b714-851ccae1e200 | 20BCT01EK719_XB10
17517 | ШМУ С | 23b3e9dd-081c-4e41-b2ae-43fc261dfff1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 5b5073b8-c12b-473d-a95c-0b7ee745a5ca | Местное управление Р/ЗН общее | Местное управление Р/ЗН общее. Ячейка C05C | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-02A1) | Местное управление Р/ЗН общее. Ячейка C05C | f9f2e7f5-2821-4572-936a-d9ab76b6cd83 | 20BCT01EK702_XB10
17518 | ШМУ С | 23b3e9dd-081c-4e41-b2ae-43fc261dfff1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | cf25cbd7-f5c8-4ce9-9373-924d52589e66 | Ключ М/Д ШМУ в положении вывод | Ключ М/Д управления Р/ЗН в ШМУ 00ACQ91GH100 в положении Вывод | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-02A1) | Ключ М/Д управления Р/ЗН в ШМУ 00ACQ91GH100 в положении Вывод | d22278be-ea13-402a-9abd-92788e95141a | 20BCT01EK703_XN02
17519 | ШМУ С | 23b3e9dd-081c-4e41-b2ae-43fc261dfff1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 3fe3bd90-5907-45c8-b320-eed3cd425743 | Отсутствие напряжения цепей обогрева привода выключателя | Отсутствие напряжения цепей обогрева привода выключателя в ШМУ 00ACQ91GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-02A1) | Отсутствие напряжения цепей обогрева привода выключателя в ШМУ 00ACQ91GH100 | 8278f4e7-4f48-4837-bf80-bc836078bdfc | 20BCT01EK729_XF90
17520 | РТСН 20BCT02 | 738cc68a-3b4c-4c6c-b746-952fbb5c9acc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 5f973e52-6b70-49a8-9d0d-dcef00b2fada | Q ВН |  | analog | Мвар | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY09-00P3) | Мощность реактивная сумм | e20614a9-84b4-4cf5-b239-9af5b778c49a | 20BCT02CE004_XQ14
17521 | РТСН 20BCT02 | 738cc68a-3b4c-4c6c-b746-952fbb5c9acc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 037a84b5-781e-410f-a805-7e72c604be15 | P ВН |  | analog | МВт | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY09-00P3) | Мощность активная сумм | 2acb3f67-65a0-4703-be9f-92d48a470feb | 20BCT02CE003_XQ13
17522 | РТСН 20BCT02 | 738cc68a-3b4c-4c6c-b746-952fbb5c9acc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 592feadd-edcb-40a1-a208-b30534b46eeb | F ВН |  | analog | Частота | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY09-00P3) | Частота | 140b750e-635b-4467-9463-89024c6e5f43 | 20BCT02CE005_XQ10
17523 | РТСН 20BCT02 | 738cc68a-3b4c-4c6c-b746-952fbb5c9acc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 785262e5-ac12-4022-9ae2-3da29d5c8224 | S ВН |  | analog | МВА | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY09-00P3) | Мощность полная сумм | 98c888ba-5e16-45b1-abad-25d60c7debef | 20BCT02CE006_XQ16
17524 | РТСН 20BCT02 | 738cc68a-3b4c-4c6c-b746-952fbb5c9acc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 0f475008-47b4-4c0c-86d2-e91e4d085d4f | U0 ВН |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY09-00P3) | Напряжение нулевой последовательности | cfdb6043-6d4f-4367-bc37-0c2afba5c7d2 | 20BCT02CE071_XQ71
17525 | РТСН 20BCT02 | 738cc68a-3b4c-4c6c-b746-952fbb5c9acc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | fb0b78f9-8224-4412-92d0-6239a410e268 | Uca ВН |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY09-00P3) | Линейное напряжение фазы CA | fe8ff856-7199-48c5-a9f5-09ca477c926a | 20BCT02CE061_XQ61
17526 | РТСН 20BCT02 | 738cc68a-3b4c-4c6c-b746-952fbb5c9acc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 7fdc0117-6c97-4acc-89f0-5d9b42aae0b2 | Ubc ВН |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY09-00P3) | Линейное напряжение фазы BC | aaf10c5a-6756-432a-82d7-809d41430e97 | 20BCT02CE051_XQ51
17527 | РТСН 20BCT02 | 738cc68a-3b4c-4c6c-b746-952fbb5c9acc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | a320ff2a-2436-44ec-a19b-fba9933c0f33 | Uab ВН |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY09-00P3) | Линейное напряжение фазы AB | 2429058b-04fa-4825-9aeb-3bca37c3b7f3 | 20BCT02CE041_XQ41
17528 | РТСН 20BCT02 | 738cc68a-3b4c-4c6c-b746-952fbb5c9acc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | ec3924eb-3f57-4d92-9222-d2200ce25bad | Uc ВН |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY09-00P3) | Фазное напряжение фаза C | ccfd90f2-4cd5-4291-8d72-54952c744ecd | 20BCT02CE031_XQ31
17529 | РТСН 20BCT02 | 738cc68a-3b4c-4c6c-b746-952fbb5c9acc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | e75172fe-7804-4f57-9a6e-817348581e88 | Ub ВН |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY09-00P3) | Фазное напряжение фаза B | 2e65f937-5da0-4132-b724-744a6ed78e4e | 20BCT02CE021_XQ21
17530 | РТСН 20BCT02 | 738cc68a-3b4c-4c6c-b746-952fbb5c9acc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | b76b2887-e65e-4fa0-b0d1-1db94950036d | Ua ВН |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY09-00P3) | Фазное напряжение фаза A | 9dbddf9e-adb9-4498-b9ee-8c4eaf97fa74 | 20BCT02CE011_XQ11
17531 | РТСН 20BCT02 | 738cc68a-3b4c-4c6c-b746-952fbb5c9acc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 6a777263-7e12-4fdb-ac5d-5f1c42aa668b | I0 ВН |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY09-00P3) | Ток нулевой последовательности | 5b01cb4a-31e0-416c-b8a3-c14f01e43c47 | 20BCT02CE072_XQ07
17532 | РТСН 20BCT02 | 738cc68a-3b4c-4c6c-b746-952fbb5c9acc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | dd7eeac5-d818-4544-b0f5-71aa5180c85f | Ic ВН |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY09-00P3) | Ток трансформатора 400 кВ фазы C | f05aee81-2eed-4e5a-94a7-1b5589b8a10d | 20BCT02CE032_XQ03
17533 | РТСН 20BCT02 | 738cc68a-3b4c-4c6c-b746-952fbb5c9acc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 12dc2473-1607-43b5-ba29-df0352385f8b | Ib ВН |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY09-00P3) | Ток трансформатора 400 кВ фазы B | d76a3cbe-d0c2-4763-91ba-3107bb6c42ab | 20BCT02CE022_XQ02
17534 | РТСН 20BCT02 | 738cc68a-3b4c-4c6c-b746-952fbb5c9acc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | da3e044d-13b6-4707-929c-9887a00b9432 | Ia ВН |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY09-00P3) | Ток трансформатора 400 кВ фазы A | 5f4833db-a2a2-4287-abf5-76c6f902abac | 20BCT02CE012_XQ01
17535 | РТСН 20BCT02 | 738cc68a-3b4c-4c6c-b746-952fbb5c9acc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | a778f47c-f09b-4f8a-9817-1012a9d9fdbd | cosφ ВН |  | analog | Относительные единицы | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY09-00P3) | Cos ф | ec5b5d1f-0170-4e41-8a3b-e9d280ed04fd | 20BCT02CE009_XQ19
17536 | 9731 | b412201a-742b-46e8-9442-29329ad3c15a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | de50d3d7-ce30-45ca-9a95-6c4259562bf4 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-01A1) | Положение разъединителя 00ACL04GS101 | 2d37c664-0fef-43e0-9de7-008f4b131200 | 00ACL04GS101_XB00
17537 | 9731 | b412201a-742b-46e8-9442-29329ad3c15a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | e37d34e5-fa9a-415f-a99a-178755c56979 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-01A1) | Команда управления разъединителем 00ACL04GS101 | 13a411fd-07d0-4a10-b400-e9592e20a37a | 00ACL04GS101_XA00
17538 | 9731 | b412201a-742b-46e8-9442-29329ad3c15a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | d2b3f6cc-fffa-45dd-a3b6-27288a82f7e7 | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-01A1) | Разрешение управления разъединителем 00ACL04GS101 от ОБР | 0e5484c0-7abe-4a17-8efd-4ef300f5dc16 | 00ACL04GS101_XZ00
17539 | 9733 | 6474eb64-d8ea-4139-a1c8-8fd8313eefe3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | d2b3f6cc-fffa-45dd-a3b6-27288a82f7e7 | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-01A1) | Разрешение управления разъединителем 00ACQ93GS101 от ОБР | 9cf8302b-935d-429f-837f-fe737f5f3f93 | 00ACQ93GS101_XZ00
17540 | 9733 | 6474eb64-d8ea-4139-a1c8-8fd8313eefe3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | de50d3d7-ce30-45ca-9a95-6c4259562bf4 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-01A1) | Положение разъединителя 00ACQ93GS101 | c6b55acc-2226-4891-a158-2666c48b9ef3 | 00ACQ93GS101_XB00
17541 | 9733 | 6474eb64-d8ea-4139-a1c8-8fd8313eefe3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | e37d34e5-fa9a-415f-a99a-178755c56979 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-01A1) | Команда управления разъединителем 00ACQ93GS101 | 46a7d1a2-bbcd-4c65-9b39-c688ef23306d | 00ACQ93GS101_XA00
17542 | 9735 | 187512af-d032-4447-b5a8-68261cb502c5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | d2b3f6cc-fffa-45dd-a3b6-27288a82f7e7 | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-01A1) | Разрешение управления разъединителем 00ACQ93GS102 от ОБР | 5a15425c-5730-418d-aeec-eabe55860cb9 | 00ACQ93GS102_XZ00
17543 | 9735 | 187512af-d032-4447-b5a8-68261cb502c5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | de50d3d7-ce30-45ca-9a95-6c4259562bf4 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-01A1) | Положение разъединителя 00ACQ93GS102 | b4ef7352-0a31-459c-b5d2-30fd6ba94681 | 00ACQ93GS102_XB00
17544 | 9735 | 187512af-d032-4447-b5a8-68261cb502c5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | e37d34e5-fa9a-415f-a99a-178755c56979 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-01A1) | Команда управления разъединителем 00ACQ93GS102 | 185b7958-6bf4-40d4-a57e-66ad5296b5ab | 00ACQ93GS102_XA00
17545 | Шкаф КиУВ | b637d896-633b-461b-9d9d-916a33c4399d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9732 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9732/АУВ 00ACQ93 (00ACQ93GH001-A1) | АУВ. Дверь шкафа открыта | acd818d6-b13f-4fed-9d44-edcf0dbefe07 | 00ACQ93EK002_XN01
17546 | АУВ | e705072c-5457-4b63-a973-3e09fcf6624b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9732/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | a1a3ce8f-5b6b-4b88-ba44-fefb706285d2 | Обобщенная неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A11) | АУВ. (00ACQ93GH001). Обобщенная неисправность | d16eade8-5cb6-47df-8d65-91c985cd7325 | 00ACQ93EK001_XF00
17547 | АУВ | e705072c-5457-4b63-a973-3e09fcf6624b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9732/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4f5b3de5-b64f-4904-83b8-c5880634f538 | Срабатывание |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A11) | АУВ. (00ACQ93GH001). Срабатывание | 2deeac25-8071-4949-99cf-c347652fc4a9 | 00ACQ93EW001_XK01
17548 | АУВ | e705072c-5457-4b63-a973-3e09fcf6624b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9732/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 3fb4463a-6ed9-42b0-87b3-d60ddb6be1b8 | Ключ SA12 Ремонт |  | discrete | Ремонт | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9732/АУВ 00ACQ93 (00ACQ93GH001-A1) | АУВ. Ключ SA12 "Ремонт" - ремонт | 717d1b8f-1465-4356-8ed2-bd3b2f23a760 | 00ACQ93EK017_XB10
17549 | АУВ | e705072c-5457-4b63-a973-3e09fcf6624b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9732/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 08ef956c-907b-4685-8473-a89d42d5218b | Ключ SA7 Ведущий¦Ведомый |  | discrete | Ведущий, ведомый | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9732/АУВ 00ACQ93 (00ACQ93GH001-A1) | АУВ. Ключ SA7 "Выбор Ведущий/ведомый" - ведущий | 13192dcc-fdf8-4e34-9786-9710e23f3500 | 00ACQ93EK013_XB10
17550 | АУВ | e705072c-5457-4b63-a973-3e09fcf6624b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9732/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 6a3fe033-d18c-49ff-9642-34c23b6b2fdd | Ключ SA6 КННШ+КОНЛ, КС |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9732/АУВ 00ACQ93 (00ACQ93GH001-A1) | АУВ. Ключ SA6 "Режим работы ТАПВ" - КННШ+КОНЛ, КС | 27a78342-3284-47b2-8c71-2d416258c0c6 | 00ACQ93EK011_XN03
17551 | АУВ | e705072c-5457-4b63-a973-3e09fcf6624b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9732/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | aa21fb46-2e09-4ded-8945-695fc68cf76f | Ключ SA6 КОНШ+КННЛ, КС |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9732/АУВ 00ACQ93 (00ACQ93GH001-A1) | АУВ. Ключ SA6 "Режим работы ТАПВ" - КОНШ+КННЛ, КС | cfa52636-1c50-48f5-9767-752a98425337 | 00ACQ93EK010_XN03
17552 | АУВ | e705072c-5457-4b63-a973-3e09fcf6624b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9732/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 70010862-488f-418f-8d4d-ae2d5c317a4c | Ключ SA5 ОАПВ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9732/АУВ 00ACQ93 (00ACQ93GH001-A1) | АУВ. Ключ SA5 "ТАПВ и ОАПВ" - ОАПВ введено | 210c4aed-1f90-41ca-80bb-3f13f482b063 | 00ACQ93EK008_XN03
17553 | АУВ | e705072c-5457-4b63-a973-3e09fcf6624b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9732/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 090398eb-0873-4878-b245-7061f444e9f5 | Ключ SA5 ТАПВ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9732/АУВ 00ACQ93 (00ACQ93GH001-A1) | АУВ. Ключ SA5 "ТАПВ и ОАПВ" - ТАПВ введено | b5197361-9070-41ff-a2a1-e8ce239abd44 | 00ACQ93EK007_XN03
17554 | АУВ | e705072c-5457-4b63-a973-3e09fcf6624b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9732/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 35be7900-8c57-424e-9a9a-cfea3e3d0969 | Ключ SA4 УРОВ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9732/АУВ 00ACQ93 (00ACQ93GH001-A1) | АУВ. Ключ SA4 "УРОВ" - вывод | e43ca9f8-c3de-40ee-ad40-8ed591412f11 | 00ACQ93EK006_XN02
17555 | АУВ | e705072c-5457-4b63-a973-3e09fcf6624b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9732/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 69bc6f21-7106-4842-a2f3-1312e5acfbfb | Ключ SA3 Режим работы тест |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9732/АУВ 00ACQ93 (00ACQ93GH001-A1) | АУВ. Ключ SA3 "Режим работы терминала" - тест | 89485e5d-0195-4d8f-b242-14b007fe26dc | 00ACQ93EK005_XB10
17556 | АУВ | e705072c-5457-4b63-a973-3e09fcf6624b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9732/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | bbbef028-1c88-4ec3-a351-8acc4f91ee87 | Ключ SA3 Режим работы вывод |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9732/АУВ 00ACQ93 (00ACQ93GH001-A1) | АУВ. Ключ SA3 "Режим работы терминала" - вывод | a7081518-358d-4c5a-88e4-c460c5b9feae | 00ACQ93EK004_XN02
17557 | АУВ | e705072c-5457-4b63-a973-3e09fcf6624b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9732/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 3f6e7988-794b-453a-aff6-66277f5630d1 | Пуск УРОВ и ОАПВ ф.B от защит присоединений | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.B от РЗА ВЛ | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9732/АУВ 00ACQ93 (00ACQ93GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.B от РЗА ВЛ | 055b512a-9c7d-4d6c-8bb7-92cb77fe0420 | 00ACQ93EW004_XK01
17558 | АУВ | e705072c-5457-4b63-a973-3e09fcf6624b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9732/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | db5d6594-f3c8-4e36-9bdb-24e3833905b1 | Срабатывание УРОВ ф.А на себя |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9732/АУВ 00ACQ93 (00ACQ93GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ ф.A "на себя" | db5e18ef-c445-48fd-980b-f4f5628aa710 | 00ACQ93EW008_XK01
17559 | АУВ | e705072c-5457-4b63-a973-3e09fcf6624b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9732/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 6710325a-2110-42b8-b6c6-a0ea01e0ece7 | Срабатывание УРОВ ф.C на себя |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9732/АУВ 00ACQ93 (00ACQ93GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ ф.C "на себя" | c97e1c53-f2a6-43d0-b8f5-05ea308d8d30 | 00ACQ93EW010_XK01
17560 | АУВ | e705072c-5457-4b63-a973-3e09fcf6624b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9732/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 15e33340-8e55-4dc1-8aeb-fa54f3a99e99 | Срабатывание УРОВ ф.B на себя |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9732/АУВ 00ACQ93 (00ACQ93GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ ф.B "на себя" | 8460d32b-f225-49e0-ab15-0ef6da1b1933 | 00ACQ93EW009_XK01
17561 | АУВ | e705072c-5457-4b63-a973-3e09fcf6624b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9732/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 3987950a-c044-4b43-b799-dbf877b93a61 | Неисправность цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9732/АУВ 00ACQ93 (00ACQ93GH001-A1) | АУВ. Неисправность цепей тока | 52e28db4-6e88-4f2c-98d2-c81098991e5c | 00ACQ93EW021_XM50
17562 | АУВ | e705072c-5457-4b63-a973-3e09fcf6624b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9732/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | a08c15d0-be2c-4213-99fd-f0654cdcd56d | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9732/АУВ 00ACQ93 (00ACQ93GH001-A1) | АУВ. Неисправность цепей напряжения | b5713d7f-2915-4967-89fb-7f3e6727497e | 00ACQ93EW020_XM51
17563 | АУВ | e705072c-5457-4b63-a973-3e09fcf6624b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9732/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 33363f30-bb5e-4299-8b3a-b7da0787e011 | Срабатывание ЗНР ШМУ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9732/АУВ 00ACQ93 (00ACQ93GH001-A1) | АУВ. Срабатывание ЗНР ШМУ | 999b9342-4976-4a37-98d1-342454a5ebcd | 00ACQ93EW019_XK01
17564 | АУВ | e705072c-5457-4b63-a973-3e09fcf6624b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9732/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 13768911-763e-42f9-bbae-f7cd2f7e3b85 | Срабатывание ЗНФ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9732/АУВ 00ACQ93 (00ACQ93GH001-A1) | АУВ. Срабатывание ЗНФ | 051c664c-6613-4d09-b4e4-8326710c12a3 | 00ACQ93EW018_XK01
17565 | АУВ | e705072c-5457-4b63-a973-3e09fcf6624b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9732/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | f68b5ebe-c7df-4edd-bd01-a663779ab76a | Пуск УРОВ и ОАПВ ф.A от защит присоединений | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.A от РЗА ВЛ | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9732/АУВ 00ACQ93 (00ACQ93GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.A от РЗА ВЛ | a79f4f23-79f5-46fc-90ae-6befb1c46499 | 00ACQ93EW003_XK01
17566 | АУВ | e705072c-5457-4b63-a973-3e09fcf6624b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9732/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 80cd2825-6f1b-4c49-b552-041f0308db39 | Пуск УРОВ от ДЗШ | АУВ. Пуск УРОВ от ДЗШ | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9732/АУВ 00ACQ93 (00ACQ93GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ от ДЗШ | 0d66e317-4ea1-4f85-a68b-5626c2eb05e7 | 00ACQ93EW002_XK01
17567 | АУВ | e705072c-5457-4b63-a973-3e09fcf6624b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9732/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 764a44ba-6b4a-4416-9552-efd9e45be0ff | Блокировка включения от Lock-Out relay шкафа (KL4) |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9732/АУВ 00ACQ93 (00ACQ93GH001-A1) | АУВ. Блокировка включения от Lock-Out relay шкафа (KL4) | a4f0b085-a363-4c55-b2b3-690630096ecf | 00ACQ93EK049_XF01
17568 | АУВ | e705072c-5457-4b63-a973-3e09fcf6624b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9732/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 7fcbb617-81ab-4260-9bae-e0018eb0500b | Неисправность ЦУ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9732/АУВ 00ACQ93 (00ACQ93GH001-A1) | АУВ. Неисправность ЦУ | de96eb05-7db5-4d04-aad6-6ba845d0831d | 00ACQ93EK038_XM90
17569 | АУВ | e705072c-5457-4b63-a973-3e09fcf6624b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9732/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | c683b95e-d301-403d-9588-c5d6aa74e7d3 | Нет опер. тока приемных цепей терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9732/АУВ 00ACQ93 (00ACQ93GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока приемных цепей терминала | cd17f97b-0305-4924-8489-1408f72599af | 00ACQ93EK037_XF01
17570 | АУВ | e705072c-5457-4b63-a973-3e09fcf6624b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9732/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 5c77d434-5cb6-41d9-984f-b4cf1d25c767 | Нет опер. тока ЭМО2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9732/АУВ 00ACQ93 (00ACQ93GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока ЭМО2 | 2a17d653-198c-4eaa-9742-3c0f5e1b3368 | 00ACQ93EK035_XF01
17571 | АУВ | e705072c-5457-4b63-a973-3e09fcf6624b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9732/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | edbb21a7-6bec-4e6b-b200-a5fd97e6dfcc | Пуск ТАПВ |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9732/АУВ 00ACQ93 (00ACQ93GH001-A1) | АУВ. Пуск ТАПВ | e6b09fed-c644-4646-9b5b-2e538e27b1d4 | 00ACQ93EK026_XF01
17572 | АУВ | e705072c-5457-4b63-a973-3e09fcf6624b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9732/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 726f7e9a-56b5-40af-8899-e87d246eab5a | Отключен АВ ЭМВ, ЭМО1,ЭМО2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9732/АУВ 00ACQ93 (00ACQ93GH001-A1) | АУВ. Отключен АВ ЭМВ, ЭМО1,ЭМО2 | 9bc46ddc-160c-4394-a44e-8684bc867257 | 00ACQ93EK032_XF01
17573 | АУВ | e705072c-5457-4b63-a973-3e09fcf6624b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9732/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 2284c24a-716b-4b3b-a36d-33f887b58c20 | Команда отключить от терминала |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9732/АУВ 00ACQ93 (00ACQ93GH001-A1) | АУВ. Команда отключить от терминала | a8135b1f-227f-4a78-8ae8-7653cb9bec18 | 00ACQ93EK030_XA00
17574 | АУВ | e705072c-5457-4b63-a973-3e09fcf6624b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9732/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | fe452fe6-f696-414d-91d5-586095522715 | Команда включить от терминала |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9732/АУВ 00ACQ93 (00ACQ93GH001-A1) | АУВ. Команда включить от терминала | 3687ee8a-75c6-4c73-8e75-99bd614e72e8 | 00ACQ93EK029_XA00
17575 | АУВ | e705072c-5457-4b63-a973-3e09fcf6624b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9732/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | bb547538-0c23-40de-81cd-1f5a34f17d90 | Разрешение АПВ ведомого выключателя |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9732/АУВ 00ACQ93 (00ACQ93GH001-A1) | АУВ. Разрешение АПВ ведомого выключателя | fa181a58-08f8-4c21-b69e-e0ca9ccee38b | 00ACQ93EK028_XF01
17576 | АУВ | e705072c-5457-4b63-a973-3e09fcf6624b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9732/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 64014b65-b146-49a3-bf30-33a3275972fa | Фиксация цикла ОАПВ |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9732/АУВ 00ACQ93 (00ACQ93GH001-A1) | АУВ. Фиксация цикла ОАПВ | 628503d1-92fc-4499-b790-fa355511f414 | 00ACQ93EK027_XF01
17577 | АУВ | e705072c-5457-4b63-a973-3e09fcf6624b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9732/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4b338d79-438e-4a06-af56-b01ee26980e3 | Запрет АПВ от защит присоединений | АУВ. Запрет АПВ от РЗА ВЛ | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9732/АУВ 00ACQ93 (00ACQ93GH001-A1) | АУВ. Запрет АПВ от РЗА ВЛ | e62194b2-8458-4eb8-ac5a-d35e4e71cb45 | 00ACQ93EK024_XN20
17578 | АУВ | e705072c-5457-4b63-a973-3e09fcf6624b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9732/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4d737756-be1d-4844-8dea-543015082276 | Запрет АПВ от ДЗШ | АУВ. Запрет АПВ от ДЗШ | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9732/АУВ 00ACQ93 (00ACQ93GH001-A1) | АУВ. Запрет АПВ от ДЗШ | 6a92fb7c-6c3a-42ca-abfd-22698bdd4af2 | 00ACQ93EK023_XN20
17579 | АУВ | e705072c-5457-4b63-a973-3e09fcf6624b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9732/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | ef1ff72f-5943-4ebc-bbac-7e04ef501807 | Иcпытательные блоки |  | discrete | Испытательные блоки | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9732/АУВ 00ACQ93 (00ACQ93GH001-A1) | АУВ. Испытательные блоки не собраны | 1eebb892-d85c-49c0-808d-d552537da068 | 00ACQ93EK022_XB10
17580 | АУВ | e705072c-5457-4b63-a973-3e09fcf6624b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9732/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 81818a28-0a59-4062-be3c-29a863ca8e4e | Группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9732/АУВ 00ACQ93 (00ACQ93GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 4 | ea424179-4b75-4d5e-8d4f-d3bc3726bb00 | 00ACQ93EK021_XN10
17581 | АУВ | e705072c-5457-4b63-a973-3e09fcf6624b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9732/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | e5c2879a-b6a5-406e-9fda-87661064cf5d | Группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9732/АУВ 00ACQ93 (00ACQ93GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 3 | 9590c517-2a00-4d24-916c-adb4a9651887 | 00ACQ93EK020_XN10
17582 | АУВ | e705072c-5457-4b63-a973-3e09fcf6624b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9732/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 09da0443-4316-4e1a-8b99-f198384210de | Группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9732/АУВ 00ACQ93 (00ACQ93GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 2 | 9d3e6389-2cb8-400a-aac5-305da83b7a1d | 00ACQ93EK019_XN10
17583 | АУВ | e705072c-5457-4b63-a973-3e09fcf6624b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9732/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 952bb8fd-16e4-474e-97ae-fe9cae9141b1 | Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9732/АУВ 00ACQ93 (00ACQ93GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 1 | 2a5126b8-dbc7-48bc-94ab-23cc1d33f506 | 00ACQ93EK018_XN10
17584 | АУВ | e705072c-5457-4b63-a973-3e09fcf6624b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9732/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 9cdfa5b7-8851-4ddc-97f8-59d9d0c10b76 | Воздействие на выключатель |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9732/АУВ 00ACQ93 (00ACQ93GH001-A1) | АУВ. Воздействие на выключатель выведено | 7caf3982-66ad-4e2c-87d5-e1d8d3caadac | 00ACQ93EK014_XB10
17585 | АУВ | e705072c-5457-4b63-a973-3e09fcf6624b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9732/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 0a143684-03ef-44bd-aa73-768b0366a29e | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9732/АУВ 00ACQ93 (00ACQ93GH001-A1) | АУВ. Неисправность терминала | 95b279df-7b3b-46eb-80d9-3cb03adf735e | 00ACQ93EK003_XF01
17586 | АУВ | e705072c-5457-4b63-a973-3e09fcf6624b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9732/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 5a4af917-1539-4ebb-bb8c-e1b222dd6a25 | Ключ SA6 Несинхронное ТАПВ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9732/АУВ 00ACQ93 (00ACQ93GH001-A1) | АУВ. Ключ SA6 "Режим работы ТАПВ" - Несинхронное ТАПВ | 69098e96-941a-4e2e-8b6f-a549129ff88a | 00ACQ93EK009_XN03
17587 | АУВ | e705072c-5457-4b63-a973-3e09fcf6624b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9732/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 55f54db7-51be-410d-9cbd-c4b17c9156f7 | Пуск УРОВ и ОАПВ ф.C от защит присоединений | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.C от РЗА ВЛ | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9732/АУВ 00ACQ93 (00ACQ93GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.C от РЗА ВЛ | 5108cd9f-8c78-44c7-aab6-c2bf80ad1b01 | 00ACQ93EW005_XK01
17588 | АУВ | e705072c-5457-4b63-a973-3e09fcf6624b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9732/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4af87956-fa2d-4497-b16b-9fca0011c4d5 | Ключ SA10 Действие УРОВ в ДЗО | АУВ. Ключ SA10 Действие УРОВ в ДЗО ВЛ | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9732/АУВ 00ACQ93 (00ACQ93GH001-A1) | АУВ. Ключ SA10 Действие УРОВ в ДЗО ВЛ | 4ffb578f-4014-4fd8-9285-88dafa6798f4 | 00ACQ93EK016_XB10
17589 | АУВ | e705072c-5457-4b63-a973-3e09fcf6624b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9732/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 89c03890-4781-41ca-8f07-77c1a1abf494 | Срабатывание УРОВ на отключение смежных выключателей |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9732/АУВ 00ACQ93 (00ACQ93GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ на отключение смежных выключателей | cc696e1f-7ccc-4996-99b8-62e87cfc3bef | 00ACQ93EW007_XK01
17590 | АУВ | e705072c-5457-4b63-a973-3e09fcf6624b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9732/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | d1ef8678-87a7-495b-a8c8-8cd5136d478f | Пуск УРОВ от защит присоединений | АУВ. Пуск УРОВ от РЗА ВЛ | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9732/АУВ 00ACQ93 (00ACQ93GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ от РЗА ВЛ | 6af82026-3c1b-40ac-a06c-c0f7d9d95f3c | 00ACQ93EW006_XK01
17591 | АУВ | e705072c-5457-4b63-a973-3e09fcf6624b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9732/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 239a208c-502c-4ed4-9d07-afd579dc1624 | Нет опер. тока ЦУ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9732/АУВ 00ACQ93 (00ACQ93GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока ЦУ | bf14050f-4fb8-437b-8bd2-8d62566a7e80 | 00ACQ93EK036_XF01
17592 | АУВ | e705072c-5457-4b63-a973-3e09fcf6624b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9732/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 37f61b19-3058-45b0-bd14-e8d5e5bfea41 | Нет опер. тока ЭМВ, ЭМО1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9732/АУВ 00ACQ93 (00ACQ93GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока ЭМВ, ЭМО1 | 60f8ff8a-0160-4f8c-bd11-ce3f7141e0da | 00ACQ93EK034_XF01
17593 | АУВ | e705072c-5457-4b63-a973-3e09fcf6624b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9732/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 1d33fc93-a3dd-4621-836d-ff82e4ea756f | Ключ SA11 Действие УРОВ в ДЗШ | АУВ. Ключ SA11 Действие УРОВ в ДЗШ | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9732/АУВ 00ACQ93 (00ACQ93GH001-A1) | АУВ. Ключ SA11 Действие УРОВ в ДЗШ | d3e41ee3-5636-4c3b-b5ad-779d60a2bda6 | 00ACQ93EK015_XB10
17594 | Шкаф КиУВ | 60a1d197-d0c3-4bdc-a697-7b89a06d0d9e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9744 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9744/АУВ 00ACQ92 (00ACQ92GH001-A1) | АУВ. Дверь шкафа открыта | b13d6f89-c860-4376-9be6-1a942a302559 | 00ACQ92EK002_XN01
17595 | АУВ | 70f72f17-c94e-4479-be87-a5d80d921582 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9744/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | a1a3ce8f-5b6b-4b88-ba44-fefb706285d2 | Обобщенная неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A11) | АУВ. (00ACQ92GH001). Обобщенная неисправность | a1f55cd9-3e32-47fa-9b72-21b0c6970fc1 | 00ACQ92EK001_XF00
17596 | АУВ | 70f72f17-c94e-4479-be87-a5d80d921582 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9744/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4f5b3de5-b64f-4904-83b8-c5880634f538 | Срабатывание |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A11) | АУВ. (00ACQ92GH001). Срабатывание | 6240bc7d-63bb-4952-ad7a-55384760c63c | 00ACQ92EW001_XK01
17597 | АУВ | 70f72f17-c94e-4479-be87-a5d80d921582 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9744/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 69bc6f21-7106-4842-a2f3-1312e5acfbfb | Ключ SA3 Режим работы тест |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9744/АУВ 00ACQ92 (00ACQ92GH001-A1) | АУВ. Ключ SA3 "Режим работы терминала" - тест | 3dedb42c-1e1f-449f-abc9-c6dc3120ef1a | 00ACQ92EK005_XB10
17598 | АУВ | 70f72f17-c94e-4479-be87-a5d80d921582 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9744/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 3fb4463a-6ed9-42b0-87b3-d60ddb6be1b8 | Ключ SA12 Ремонт |  | discrete | Ремонт | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9744/АУВ 00ACQ92 (00ACQ92GH001-A1) | АУВ. Ключ SA12 "Ремонт" - ремонт | 17787827-bd50-4889-a384-bdf6f099440d | 00ACQ92EK017_XB10
17599 | АУВ | 70f72f17-c94e-4479-be87-a5d80d921582 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9744/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 08ef956c-907b-4685-8473-a89d42d5218b | Ключ SA7 Ведущий¦Ведомый |  | discrete | Ведущий, ведомый | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9744/АУВ 00ACQ92 (00ACQ92GH001-A1) | АУВ. Ключ SA7 "Выбор Ведущий/ведомый" - ведущий | b5dcadc8-29be-41e8-ac12-b81ea5f85c86 | 00ACQ92EK013_XB10
17600 | АУВ | 70f72f17-c94e-4479-be87-a5d80d921582 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9744/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 6a3fe033-d18c-49ff-9642-34c23b6b2fdd | Ключ SA6 КННШ+КОНЛ, КС |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9744/АУВ 00ACQ92 (00ACQ92GH001-A1) | АУВ. Ключ SA6 "Режим работы ТАПВ" - КННШ+КОНЛ, КС | 12eed27d-2c0c-4406-a5db-1fefd3276701 | 00ACQ92EK011_XN03
17601 | АУВ | 70f72f17-c94e-4479-be87-a5d80d921582 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9744/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | aa21fb46-2e09-4ded-8945-695fc68cf76f | Ключ SA6 КОНШ+КННЛ, КС |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9744/АУВ 00ACQ92 (00ACQ92GH001-A1) | АУВ. Ключ SA6 "Режим работы ТАПВ" - КОНШ+КННЛ, КС | c9395909-1afa-4148-a520-7003581ab179 | 00ACQ92EK010_XN03
17602 | АУВ | 70f72f17-c94e-4479-be87-a5d80d921582 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9744/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 5a4af917-1539-4ebb-bb8c-e1b222dd6a25 | Ключ SA6 Несинхронное ТАПВ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9744/АУВ 00ACQ92 (00ACQ92GH001-A1) | АУВ. Ключ SA6 "Режим работы ТАПВ" - Несинхронное ТАПВ | 2472740d-f127-499a-82e0-a86a37003231 | 00ACQ92EK009_XN03
17603 | АУВ | 70f72f17-c94e-4479-be87-a5d80d921582 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9744/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 70010862-488f-418f-8d4d-ae2d5c317a4c | Ключ SA5 ОАПВ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9744/АУВ 00ACQ92 (00ACQ92GH001-A1) | АУВ. Ключ SA5 "ТАПВ и ОАПВ" - ОАПВ введено | 2b92f49f-749a-4f4f-a5e5-1f462f2290ab | 00ACQ92EK008_XN03
17604 | АУВ | 70f72f17-c94e-4479-be87-a5d80d921582 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9744/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 090398eb-0873-4878-b245-7061f444e9f5 | Ключ SA5 ТАПВ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9744/АУВ 00ACQ92 (00ACQ92GH001-A1) | АУВ. Ключ SA5 "ТАПВ и ОАПВ" - ТАПВ введено | f7668bf8-6a35-460d-ad71-fc36b9cd7b0f | 00ACQ92EK007_XN03
17605 | АУВ | 70f72f17-c94e-4479-be87-a5d80d921582 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9744/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 35be7900-8c57-424e-9a9a-cfea3e3d0969 | Ключ SA4 УРОВ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9744/АУВ 00ACQ92 (00ACQ92GH001-A1) | АУВ. Ключ SA4 "УРОВ" - вывод | 5cd41fcd-e85d-464b-96fc-83dbafe3ab79 | 00ACQ92EK006_XN02
17606 | АУВ | 70f72f17-c94e-4479-be87-a5d80d921582 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9744/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | bbbef028-1c88-4ec3-a351-8acc4f91ee87 | Ключ SA3 Режим работы вывод |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9744/АУВ 00ACQ92 (00ACQ92GH001-A1) | АУВ. Ключ SA3 "Режим работы терминала" - вывод | ac315820-b8a6-4da2-884f-0f562328c03c | 00ACQ92EK004_XN02
17607 | АУВ | 70f72f17-c94e-4479-be87-a5d80d921582 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9744/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 15e33340-8e55-4dc1-8aeb-fa54f3a99e99 | Срабатывание УРОВ ф.B на себя |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9744/АУВ 00ACQ92 (00ACQ92GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ ф.B "на себя" | e006f3ba-dd55-4427-a891-6b2342d47bcf | 00ACQ92EW009_XK01
17608 | АУВ | 70f72f17-c94e-4479-be87-a5d80d921582 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9744/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | db5d6594-f3c8-4e36-9bdb-24e3833905b1 | Срабатывание УРОВ ф.А на себя |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9744/АУВ 00ACQ92 (00ACQ92GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ ф.A "на себя" | 549cbe66-090c-4d31-8ec9-7ff313d5e9eb | 00ACQ92EW008_XK01
17609 | АУВ | 70f72f17-c94e-4479-be87-a5d80d921582 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9744/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 7fcbb617-81ab-4260-9bae-e0018eb0500b | Неисправность ЦУ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9744/АУВ 00ACQ92 (00ACQ92GH001-A1) | АУВ. Неисправность ЦУ | 2d90363f-f435-45c1-a326-bac80c23bd1c | 00ACQ92EK038_XM90
17610 | АУВ | 70f72f17-c94e-4479-be87-a5d80d921582 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9744/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4af87956-fa2d-4497-b16b-9fca0011c4d5 | Ключ SA10 Действие УРОВ в ДЗО | АУВ. Ключ SA10 Действие УРОВ в ДЗО ВЛ | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9744/АУВ 00ACQ92 (00ACQ92GH001-A1) | АУВ. Ключ SA10 Действие УРОВ в ДЗО ВЛ | c82959b9-1f80-47f0-95df-e884aecd4f03 | 00ACQ92EK016_XB10
17611 | АУВ | 70f72f17-c94e-4479-be87-a5d80d921582 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9744/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 239a208c-502c-4ed4-9d07-afd579dc1624 | Нет опер. тока ЦУ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9744/АУВ 00ACQ92 (00ACQ92GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока ЦУ | d0b6cff6-419d-454f-9a1d-fdbd6e513abf | 00ACQ92EK036_XF01
17612 | АУВ | 70f72f17-c94e-4479-be87-a5d80d921582 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9744/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 5c77d434-5cb6-41d9-984f-b4cf1d25c767 | Нет опер. тока ЭМО2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9744/АУВ 00ACQ92 (00ACQ92GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока ЭМО2 | a94f408d-5127-491d-b2d8-f79c23b48c9d | 00ACQ92EK035_XF01
17613 | АУВ | 70f72f17-c94e-4479-be87-a5d80d921582 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9744/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 37f61b19-3058-45b0-bd14-e8d5e5bfea41 | Нет опер. тока ЭМВ, ЭМО1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9744/АУВ 00ACQ92 (00ACQ92GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока ЭМВ, ЭМО1 | 0803628f-652e-4635-9a4b-d2cd1f6f1aa3 | 00ACQ92EK034_XF01
17614 | АУВ | 70f72f17-c94e-4479-be87-a5d80d921582 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9744/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 726f7e9a-56b5-40af-8899-e87d246eab5a | Отключен АВ ЭМВ, ЭМО1,ЭМО2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9744/АУВ 00ACQ92 (00ACQ92GH001-A1) | АУВ. Отключен АВ ЭМВ, ЭМО1,ЭМО2 | 72d85bf2-90f8-459b-9657-30dde2f4089e | 00ACQ92EK032_XF01
17615 | АУВ | 70f72f17-c94e-4479-be87-a5d80d921582 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9744/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 2284c24a-716b-4b3b-a36d-33f887b58c20 | Команда отключить от терминала |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9744/АУВ 00ACQ92 (00ACQ92GH001-A1) | АУВ. Команда отключить от терминала | 265857e2-0538-4ba1-ba89-e7336b05c015 | 00ACQ92EK030_XA00
17616 | АУВ | 70f72f17-c94e-4479-be87-a5d80d921582 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9744/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | fe452fe6-f696-414d-91d5-586095522715 | Команда включить от терминала |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9744/АУВ 00ACQ92 (00ACQ92GH001-A1) | АУВ. Команда включить от терминала | 4666df01-9dd6-4bc3-9e9d-20f2f3d36deb | 00ACQ92EK029_XA00
17617 | АУВ | 70f72f17-c94e-4479-be87-a5d80d921582 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9744/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | bb547538-0c23-40de-81cd-1f5a34f17d90 | Разрешение АПВ ведомого выключателя |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9744/АУВ 00ACQ92 (00ACQ92GH001-A1) | АУВ. Разрешение АПВ ведомого выключателя | d1a07b57-d527-4891-8544-d1a2ac8c5417 | 00ACQ92EK028_XF01
17618 | АУВ | 70f72f17-c94e-4479-be87-a5d80d921582 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9744/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | edbb21a7-6bec-4e6b-b200-a5fd97e6dfcc | Пуск ТАПВ |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9744/АУВ 00ACQ92 (00ACQ92GH001-A1) | АУВ. Пуск ТАПВ | c4f3d8ee-f28e-4888-8b3c-a5e11adc1052 | 00ACQ92EK026_XF01
17619 | АУВ | 70f72f17-c94e-4479-be87-a5d80d921582 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9744/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 64014b65-b146-49a3-bf30-33a3275972fa | Фиксация цикла ОАПВ |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9744/АУВ 00ACQ92 (00ACQ92GH001-A1) | АУВ. Фиксация цикла ОАПВ | 4a16e15e-d586-41ac-b204-eb553ed7fe71 | 00ACQ92EK027_XF01
17620 | АУВ | 70f72f17-c94e-4479-be87-a5d80d921582 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9744/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4b338d79-438e-4a06-af56-b01ee26980e3 | Запрет АПВ от защит присоединений | АУВ. Запрет АПВ от РЗА ВЛ | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9744/АУВ 00ACQ92 (00ACQ92GH001-A1) | АУВ. Запрет АПВ от РЗА ВЛ | 07f616ae-2fd0-47bb-83af-06e295eca837 | 00ACQ92EK024_XN20
17621 | АУВ | 70f72f17-c94e-4479-be87-a5d80d921582 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9744/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4d737756-be1d-4844-8dea-543015082276 | Запрет АПВ от ДЗШ | АУВ. Запрет АПВ от РЗА РТСН | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9744/АУВ 00ACQ92 (00ACQ92GH001-A1) | АУВ. Запрет АПВ от РЗА РТСН | aca06d56-ffe3-4075-a66e-999d612e4871 | 00ACQ92EK023_XN20
17622 | АУВ | 70f72f17-c94e-4479-be87-a5d80d921582 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9744/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | ef1ff72f-5943-4ebc-bbac-7e04ef501807 | Иcпытательные блоки |  | discrete | Испытательные блоки | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9744/АУВ 00ACQ92 (00ACQ92GH001-A1) | АУВ. Испытательные блоки не собраны | e69eb4b7-ce6b-457c-a6eb-613501f5870e | 00ACQ92EK022_XB10
17623 | АУВ | 70f72f17-c94e-4479-be87-a5d80d921582 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9744/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 81818a28-0a59-4062-be3c-29a863ca8e4e | Группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9744/АУВ 00ACQ92 (00ACQ92GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 4 | d2a737d0-ba57-4b48-bb97-7045cd8f3f79 | 00ACQ92EK021_XN10
17624 | АУВ | 70f72f17-c94e-4479-be87-a5d80d921582 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9744/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | e5c2879a-b6a5-406e-9fda-87661064cf5d | Группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9744/АУВ 00ACQ92 (00ACQ92GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 3 | 17a228c5-e620-4df9-bfcf-d27f10edad22 | 00ACQ92EK020_XN10
17625 | АУВ | 70f72f17-c94e-4479-be87-a5d80d921582 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9744/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 09da0443-4316-4e1a-8b99-f198384210de | Группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9744/АУВ 00ACQ92 (00ACQ92GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 2 | dda145be-5a1d-4cdc-a7d2-70fd1e9ec470 | 00ACQ92EK019_XN10
17626 | АУВ | 70f72f17-c94e-4479-be87-a5d80d921582 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9744/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 952bb8fd-16e4-474e-97ae-fe9cae9141b1 | Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9744/АУВ 00ACQ92 (00ACQ92GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 1 | a4aa312f-4f18-4628-8c0f-3f4dd683e857 | 00ACQ92EK018_XN10
17627 | АУВ | 70f72f17-c94e-4479-be87-a5d80d921582 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9744/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 9cdfa5b7-8851-4ddc-97f8-59d9d0c10b76 | Воздействие на выключатель |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9744/АУВ 00ACQ92 (00ACQ92GH001-A1) | АУВ. Воздействие на выключатель выведено | 9ba830ac-d782-41c5-8edf-c97b5da245bd | 00ACQ92EK014_XB10
17628 | АУВ | 70f72f17-c94e-4479-be87-a5d80d921582 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9744/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 6710325a-2110-42b8-b6c6-a0ea01e0ece7 | Срабатывание УРОВ ф.C на себя |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9744/АУВ 00ACQ92 (00ACQ92GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ ф.C "на себя" | 9957d023-d8e0-4fa6-8dbc-45bd03824b68 | 00ACQ92EW010_XK01
17629 | АУВ | 70f72f17-c94e-4479-be87-a5d80d921582 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9744/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 55f54db7-51be-410d-9cbd-c4b17c9156f7 | Пуск УРОВ и ОАПВ ф.C от защит присоединений | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.C от РЗА ВЛ | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9744/АУВ 00ACQ92 (00ACQ92GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.C от РЗА ВЛ | cdd165c7-b59c-4c08-969d-13ad762e7bbe | 00ACQ92EW005_XK01
17630 | АУВ | 70f72f17-c94e-4479-be87-a5d80d921582 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9744/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 3f6e7988-794b-453a-aff6-66277f5630d1 | Пуск УРОВ и ОАПВ ф.B от защит присоединений | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.B от РЗА ВЛ | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9744/АУВ 00ACQ92 (00ACQ92GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.B от РЗА ВЛ | bc5cc8cc-986d-4950-8def-8a815f3a7d48 | 00ACQ92EW004_XK01
17631 | АУВ | 70f72f17-c94e-4479-be87-a5d80d921582 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9744/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 3987950a-c044-4b43-b799-dbf877b93a61 | Неисправность цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9744/АУВ 00ACQ92 (00ACQ92GH001-A1) | АУВ. Неисправность цепей тока | 1dc1e159-256a-45d4-bf82-947d4a3aeba3 | 00ACQ92EW021_XM50
17632 | АУВ | 70f72f17-c94e-4479-be87-a5d80d921582 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9744/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | a08c15d0-be2c-4213-99fd-f0654cdcd56d | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9744/АУВ 00ACQ92 (00ACQ92GH001-A1) | АУВ. Неисправность цепей напряжения | 6dc36502-55c7-49cc-80c0-8a0329750ae0 | 00ACQ92EW020_XM51
17633 | АУВ | 70f72f17-c94e-4479-be87-a5d80d921582 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9744/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 33363f30-bb5e-4299-8b3a-b7da0787e011 | Срабатывание ЗНР ШМУ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9744/АУВ 00ACQ92 (00ACQ92GH001-A1) | АУВ. Срабатывание ЗНР ШМУ | fee07e20-e706-4aa2-b8f8-10d5deefe157 | 00ACQ92EW019_XK01
17634 | АУВ | 70f72f17-c94e-4479-be87-a5d80d921582 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9744/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 13768911-763e-42f9-bbae-f7cd2f7e3b85 | Срабатывание ЗНФ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9744/АУВ 00ACQ92 (00ACQ92GH001-A1) | АУВ. Срабатывание ЗНФ | 0663beab-9259-4344-8891-24447f768abf | 00ACQ92EW018_XK01
17635 | АУВ | 70f72f17-c94e-4479-be87-a5d80d921582 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9744/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 89c03890-4781-41ca-8f07-77c1a1abf494 | Срабатывание УРОВ на отключение смежных выключателей |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9744/АУВ 00ACQ92 (00ACQ92GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ на отключение смежных выключателей | 54430244-9059-4995-9a2e-b44d7c30bc8f | 00ACQ92EW007_XK01
17636 | АУВ | 70f72f17-c94e-4479-be87-a5d80d921582 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9744/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | d1ef8678-87a7-495b-a8c8-8cd5136d478f | Пуск УРОВ от защит присоединений | АУВ. Пуск УРОВ от РЗА ВЛ | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9744/АУВ 00ACQ92 (00ACQ92GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ от РЗА ВЛ | a79bc543-eb87-4964-8b54-8df1a16d04e4 | 00ACQ92EW006_XK01
17637 | АУВ | 70f72f17-c94e-4479-be87-a5d80d921582 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9744/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | f68b5ebe-c7df-4edd-bd01-a663779ab76a | Пуск УРОВ и ОАПВ ф.A от защит присоединений | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.A от РЗА ВЛ | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9744/АУВ 00ACQ92 (00ACQ92GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.A от РЗА ВЛ | 138d80b9-007e-47b5-88e2-e20ca0d83d23 | 00ACQ92EW003_XK01
17638 | АУВ | 70f72f17-c94e-4479-be87-a5d80d921582 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9744/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 80cd2825-6f1b-4c49-b552-041f0308db39 | Пуск УРОВ от ДЗШ | АУВ. Пуск УРОВ от РЗА РТСН | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9744/АУВ 00ACQ92 (00ACQ92GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ от РЗА РТСН | 17130333-ca04-4768-80f6-181956e5fd19 | 00ACQ92EW002_XK01
17639 | АУВ | 70f72f17-c94e-4479-be87-a5d80d921582 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9744/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 764a44ba-6b4a-4416-9552-efd9e45be0ff | Блокировка включения от Lock-Out relay шкафа (KL4) |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9744/АУВ 00ACQ92 (00ACQ92GH001-A1) | АУВ. Блокировка включения от Lock-Out relay шкафа (KL4) | e7b11247-23a1-4840-8fa8-e6dbf366b7ae | 00ACQ92EK049_XF01
17640 | АУВ | 70f72f17-c94e-4479-be87-a5d80d921582 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9744/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 0a143684-03ef-44bd-aa73-768b0366a29e | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9744/АУВ 00ACQ92 (00ACQ92GH001-A1) | АУВ. Неисправность терминала | 77b667a3-739e-4091-86ea-18019ab252da | 00ACQ92EK003_XF01
17641 | АУВ | 70f72f17-c94e-4479-be87-a5d80d921582 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9744/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | c683b95e-d301-403d-9588-c5d6aa74e7d3 | Нет опер. тока приемных цепей терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9744/АУВ 00ACQ92 (00ACQ92GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока приемных цепей терминала | 10d765a5-02fa-4c2f-a176-c7b82e750b6f | 00ACQ92EK037_XF01
17642 | АУВ | 70f72f17-c94e-4479-be87-a5d80d921582 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9744/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 1d33fc93-a3dd-4621-836d-ff82e4ea756f | Ключ SA11 Действие УРОВ в ДЗШ | АУВ. Ключ SA11 Действие УРОВ в ДЗО РТСН | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9744/АУВ 00ACQ92 (00ACQ92GH001-A1) | АУВ. Ключ SA11 Действие УРОВ в ДЗО РТСН | 7eafeca3-de77-46f7-ae4f-0b7cbe3e7cb4 | 00ACQ92EK015_XB10
17643 | Шкаф КиУВ | 4f695266-b3db-4fa7-b915-e66adce05978 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9756 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9756/АУВ 00ACQ91 (00ACQ91GH001-A1) | АУВ. Дверь шкафа открыта | 412dac92-532b-44fb-bbcc-63c67733ddb2 | 00ACQ91EK002_XN01
17644 | АУВ | eb4f1efe-8c99-4c01-8b5f-13f79ffdd7fd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9756/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4f5b3de5-b64f-4904-83b8-c5880634f538 | Срабатывание |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A11) | АУВ. (00ACQ91GH001). Срабатывание | ac744bf6-6ca6-4bcb-b336-096fa39eed05 | 00ACQ91EW001_XK01
17645 | АУВ | eb4f1efe-8c99-4c01-8b5f-13f79ffdd7fd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9756/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | a1a3ce8f-5b6b-4b88-ba44-fefb706285d2 | Обобщенная неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A11) | АУВ. (00ACQ91GH001). Обобщенная неисправность | 0c7b47e6-a8e5-47b5-a882-b3302e829feb | 00ACQ91EK001_XF00
17646 | АУВ | eb4f1efe-8c99-4c01-8b5f-13f79ffdd7fd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9756/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 08ef956c-907b-4685-8473-a89d42d5218b | Ключ SA7 Ведущий¦Ведомый |  | discrete | Ведущий, ведомый | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9756/АУВ 00ACQ91 (00ACQ91GH001-A1) | АУВ. Ключ SA7 "Выбор Ведущий/ведомый" - ведущий | 2d540c75-abeb-4d67-8f85-9c5b123f22b2 | 00ACQ91EK013_XB10
17647 | АУВ | eb4f1efe-8c99-4c01-8b5f-13f79ffdd7fd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9756/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 6a3fe033-d18c-49ff-9642-34c23b6b2fdd | Ключ SA6 КННШ+КОНЛ, КС |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9756/АУВ 00ACQ91 (00ACQ91GH001-A1) | АУВ. Ключ SA6 "Режим работы ТАПВ" - КННШ+КОНЛ, КС | 5e5aaaa7-b7a8-4ae1-b946-f8c22129ed03 | 00ACQ91EK011_XN03
17648 | АУВ | eb4f1efe-8c99-4c01-8b5f-13f79ffdd7fd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9756/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | aa21fb46-2e09-4ded-8945-695fc68cf76f | Ключ SA6 КОНШ+КННЛ, КС |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9756/АУВ 00ACQ91 (00ACQ91GH001-A1) | АУВ. Ключ SA6 "Режим работы ТАПВ" - КОНШ+КННЛ, КС | 0ddaf6f5-8b07-450f-ad88-27f90220fb58 | 00ACQ91EK010_XN03
17649 | АУВ | eb4f1efe-8c99-4c01-8b5f-13f79ffdd7fd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9756/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 3fb4463a-6ed9-42b0-87b3-d60ddb6be1b8 | Ключ SA12 Ремонт |  | discrete | Ремонт | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9756/АУВ 00ACQ91 (00ACQ91GH001-A1) | АУВ. Ключ SA12 "Ремонт" - ремонт | 06a31fb4-63b4-4580-8470-fe6aa9946579 | 00ACQ91EK017_XB10
17650 | АУВ | eb4f1efe-8c99-4c01-8b5f-13f79ffdd7fd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9756/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 35be7900-8c57-424e-9a9a-cfea3e3d0969 | Ключ SA4 УРОВ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9756/АУВ 00ACQ91 (00ACQ91GH001-A1) | АУВ. Ключ SA4 "УРОВ" - вывод | eba5d532-c417-4054-95b4-387f997c902f | 00ACQ91EK006_XN02
17651 | АУВ | eb4f1efe-8c99-4c01-8b5f-13f79ffdd7fd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9756/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 69bc6f21-7106-4842-a2f3-1312e5acfbfb | Ключ SA3 Режим работы тест |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9756/АУВ 00ACQ91 (00ACQ91GH001-A1) | АУВ. Ключ SA3 "Режим работы терминала" - тест | c8239f5e-7ff9-4561-b34d-ce5b588a1169 | 00ACQ91EK005_XB10
17652 | АУВ | eb4f1efe-8c99-4c01-8b5f-13f79ffdd7fd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9756/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | bbbef028-1c88-4ec3-a351-8acc4f91ee87 | Ключ SA3 Режим работы вывод |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9756/АУВ 00ACQ91 (00ACQ91GH001-A1) | АУВ. Ключ SA3 "Режим работы терминала" - вывод | cb2d1e0d-4b27-43c7-a322-cf855d6da1d0 | 00ACQ91EK004_XN02
17653 | АУВ | eb4f1efe-8c99-4c01-8b5f-13f79ffdd7fd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9756/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 090398eb-0873-4878-b245-7061f444e9f5 | Ключ SA5 ТАПВ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9756/АУВ 00ACQ91 (00ACQ91GH001-A1) | АУВ. Ключ SA5 "ТАПВ и ОАПВ" - ТАПВ введено | 74341230-2721-4ddc-b7a0-f253d6e312c1 | 00ACQ91EK007_XN03
17654 | АУВ | eb4f1efe-8c99-4c01-8b5f-13f79ffdd7fd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9756/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | db5d6594-f3c8-4e36-9bdb-24e3833905b1 | Срабатывание УРОВ ф.А на себя |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9756/АУВ 00ACQ91 (00ACQ91GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ ф.A "на себя" | fa622d28-1ba0-49cd-ab34-588226618317 | 00ACQ91EW007_XK01
17655 | АУВ | eb4f1efe-8c99-4c01-8b5f-13f79ffdd7fd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9756/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | edbb21a7-6bec-4e6b-b200-a5fd97e6dfcc | Пуск ТАПВ |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9756/АУВ 00ACQ91 (00ACQ91GH001-A1) | АУВ. Пуск ТАПВ | 2432abef-05f6-46e1-b93d-3bcb1af12dce | 00ACQ91EK026_XF01
17656 | АУВ | eb4f1efe-8c99-4c01-8b5f-13f79ffdd7fd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9756/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | e5c2879a-b6a5-406e-9fda-87661064cf5d | Группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9756/АУВ 00ACQ91 (00ACQ91GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 3 | 25b3afca-faa6-463a-ac0f-97b0af760466 | 00ACQ91EK020_XN10
17657 | АУВ | eb4f1efe-8c99-4c01-8b5f-13f79ffdd7fd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9756/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 3987950a-c044-4b43-b799-dbf877b93a61 | Неисправность цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9756/АУВ 00ACQ91 (00ACQ91GH001-A1) | АУВ. Неисправность цепей тока | 9fedca91-4736-4924-9cc3-52b8046ffa3a | 00ACQ91EW021_XM50
17658 | АУВ | eb4f1efe-8c99-4c01-8b5f-13f79ffdd7fd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9756/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | a08c15d0-be2c-4213-99fd-f0654cdcd56d | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9756/АУВ 00ACQ91 (00ACQ91GH001-A1) | АУВ. Неисправность цепей напряжения | dd07b7b3-be6a-4a06-b9dd-67424167bf73 | 00ACQ91EW020_XM51
17659 | АУВ | eb4f1efe-8c99-4c01-8b5f-13f79ffdd7fd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9756/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 33363f30-bb5e-4299-8b3a-b7da0787e011 | Срабатывание ЗНР ШМУ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9756/АУВ 00ACQ91 (00ACQ91GH001-A1) | АУВ. Срабатывание ЗНР ШМУ | 28346ba9-2fd3-4247-a0d5-33e73ebe400e | 00ACQ91EW019_XK01
17660 | АУВ | eb4f1efe-8c99-4c01-8b5f-13f79ffdd7fd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9756/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 6710325a-2110-42b8-b6c6-a0ea01e0ece7 | Срабатывание УРОВ ф.C на себя |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9756/АУВ 00ACQ91 (00ACQ91GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ ф.C "на себя" | 01ee11d4-7f19-4c7c-a753-9d4ef42b0a6d | 00ACQ91EW009_XK01
17661 | АУВ | eb4f1efe-8c99-4c01-8b5f-13f79ffdd7fd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9756/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 15e33340-8e55-4dc1-8aeb-fa54f3a99e99 | Срабатывание УРОВ ф.B на себя |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9756/АУВ 00ACQ91 (00ACQ91GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ ф.B "на себя" | ee7e8e33-b0c6-45b3-998a-8b7483423274 | 00ACQ91EW008_XK01
17662 | АУВ | eb4f1efe-8c99-4c01-8b5f-13f79ffdd7fd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9756/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 89c03890-4781-41ca-8f07-77c1a1abf494 | Срабатывание УРОВ на отключение смежных выключателей |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9756/АУВ 00ACQ91 (00ACQ91GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ на отключение смежных выключателей | 5f1b1835-6cf6-4063-b4e8-14534cca761a | 00ACQ91EW006_XK01
17663 | АУВ | eb4f1efe-8c99-4c01-8b5f-13f79ffdd7fd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9756/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | d1ef8678-87a7-495b-a8c8-8cd5136d478f | Пуск УРОВ от защит присоединений | АУВ. Пуск УРОВ от РЗА РТСН | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9756/АУВ 00ACQ91 (00ACQ91GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ от РЗА РТСН | 7f5b5ea4-6fdf-4920-b257-eeaba9c65b6b | 00ACQ91EW005_XK01
17664 | АУВ | eb4f1efe-8c99-4c01-8b5f-13f79ffdd7fd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9756/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 80cd2825-6f1b-4c49-b552-041f0308db39 | Пуск УРОВ от ДЗШ | АУВ. Пуск УРОВ от ДЗШ | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9756/АУВ 00ACQ91 (00ACQ91GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ от ДЗШ | 372cbe13-5164-4ba7-ae5a-aa9d17fbc54f | 00ACQ91EW002_XK01
17665 | АУВ | eb4f1efe-8c99-4c01-8b5f-13f79ffdd7fd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9756/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 764a44ba-6b4a-4416-9552-efd9e45be0ff | Блокировка включения от Lock-Out relay шкафа (KL4) |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9756/АУВ 00ACQ91 (00ACQ91GH001-A1) | АУВ. Блокировка включения от Lock-Out relay шкафа (KL4) | 6429fa6a-3c4f-45ff-a3a8-75bf39e96369 | 00ACQ91EK049_XF01
17666 | АУВ | eb4f1efe-8c99-4c01-8b5f-13f79ffdd7fd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9756/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 7fcbb617-81ab-4260-9bae-e0018eb0500b | Неисправность ЦУ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9756/АУВ 00ACQ91 (00ACQ91GH001-A1) | АУВ. Неисправность ЦУ | acc7f7fe-440e-4334-97bc-bf43b40d848c | 00ACQ91EK038_XM90
17667 | АУВ | eb4f1efe-8c99-4c01-8b5f-13f79ffdd7fd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9756/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 239a208c-502c-4ed4-9d07-afd579dc1624 | Нет опер. тока ЦУ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9756/АУВ 00ACQ91 (00ACQ91GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока ЦУ | 5f7d0a5a-4248-4726-b267-58af7dd92f28 | 00ACQ91EK036_XF01
17668 | АУВ | eb4f1efe-8c99-4c01-8b5f-13f79ffdd7fd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9756/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 5c77d434-5cb6-41d9-984f-b4cf1d25c767 | Нет опер. тока ЭМО2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9756/АУВ 00ACQ91 (00ACQ91GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока ЭМО2 | d6c356ce-f3b7-48aa-b986-c3c86ceb700b | 00ACQ91EK035_XF01
17669 | АУВ | eb4f1efe-8c99-4c01-8b5f-13f79ffdd7fd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9756/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 37f61b19-3058-45b0-bd14-e8d5e5bfea41 | Нет опер. тока ЭМВ, ЭМО1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9756/АУВ 00ACQ91 (00ACQ91GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока ЭМВ, ЭМО1 | 4f400d4f-b512-47ea-a4eb-d81a2b2bb4f5 | 00ACQ91EK034_XF01
17670 | АУВ | eb4f1efe-8c99-4c01-8b5f-13f79ffdd7fd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9756/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 726f7e9a-56b5-40af-8899-e87d246eab5a | Отключен АВ ЭМВ, ЭМО1,ЭМО2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9756/АУВ 00ACQ91 (00ACQ91GH001-A1) | АУВ. Отключен АВ ЭМВ, ЭМО1,ЭМО2 | 815aa3d4-9fc4-4e3e-86e9-37b85548ceb5 | 00ACQ91EK032_XF01
17671 | АУВ | eb4f1efe-8c99-4c01-8b5f-13f79ffdd7fd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9756/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 2284c24a-716b-4b3b-a36d-33f887b58c20 | Команда отключить от терминала |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9756/АУВ 00ACQ91 (00ACQ91GH001-A1) | АУВ. Команда отключить от терминала | 8260b8e8-dd05-46c8-94c8-7d63f94649de | 00ACQ91EK031_XA00
17672 | АУВ | eb4f1efe-8c99-4c01-8b5f-13f79ffdd7fd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9756/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | fe452fe6-f696-414d-91d5-586095522715 | Команда включить от терминала |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9756/АУВ 00ACQ91 (00ACQ91GH001-A1) | АУВ. Команда включить от терминала | c0c3b5a6-b635-441b-972e-553ac84d8af2 | 00ACQ91EK030_XA00
17673 | АУВ | eb4f1efe-8c99-4c01-8b5f-13f79ffdd7fd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9756/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4b338d79-438e-4a06-af56-b01ee26980e3 | Запрет АПВ от защит присоединений | АУВ. Запрет АПВ от РЗА РТСН | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9756/АУВ 00ACQ91 (00ACQ91GH001-A1) | АУВ. Запрет АПВ от РЗА РТСН | 33cb6623-7f99-45e7-a20d-ffa574e19321 | 00ACQ91EK024_XN20
17674 | АУВ | eb4f1efe-8c99-4c01-8b5f-13f79ffdd7fd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9756/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4d737756-be1d-4844-8dea-543015082276 | Запрет АПВ от ДЗШ | АУВ. Запрет АПВ от ДЗШ | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9756/АУВ 00ACQ91 (00ACQ91GH001-A1) | АУВ. Запрет АПВ от ДЗШ | fd7f6069-37c2-427e-867f-de03b358e367 | 00ACQ91EK023_XN20
17675 | АУВ | eb4f1efe-8c99-4c01-8b5f-13f79ffdd7fd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9756/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | ef1ff72f-5943-4ebc-bbac-7e04ef501807 | Иcпытательные блоки |  | discrete | Испытательные блоки | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9756/АУВ 00ACQ91 (00ACQ91GH001-A1) | АУВ. Испытательные блоки не собраны | 8b01e5cf-d903-4065-bfef-7006ec254a7a | 00ACQ91EK022_XB10
17676 | АУВ | eb4f1efe-8c99-4c01-8b5f-13f79ffdd7fd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9756/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 81818a28-0a59-4062-be3c-29a863ca8e4e | Группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9756/АУВ 00ACQ91 (00ACQ91GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 4 | ce09c3a7-65f8-4cb1-9775-f749f0ea899a | 00ACQ91EK021_XN10
17677 | АУВ | eb4f1efe-8c99-4c01-8b5f-13f79ffdd7fd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9756/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 09da0443-4316-4e1a-8b99-f198384210de | Группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9756/АУВ 00ACQ91 (00ACQ91GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 2 | 1e21fdea-ca0f-4faa-bfc6-fb2febc16fbc | 00ACQ91EK019_XN10
17678 | АУВ | eb4f1efe-8c99-4c01-8b5f-13f79ffdd7fd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9756/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 952bb8fd-16e4-474e-97ae-fe9cae9141b1 | Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9756/АУВ 00ACQ91 (00ACQ91GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 1 | 00f122a7-f844-478d-8495-bdd63ee5b185 | 00ACQ91EK018_XN10
17679 | АУВ | eb4f1efe-8c99-4c01-8b5f-13f79ffdd7fd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9756/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 9cdfa5b7-8851-4ddc-97f8-59d9d0c10b76 | Воздействие на выключатель |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9756/АУВ 00ACQ91 (00ACQ91GH001-A1) | АУВ. Воздействие на выключатель выведено | 9fd05dd1-edd8-49d5-82bd-d224673da45b | 00ACQ91EK014_XB10
17680 | АУВ | eb4f1efe-8c99-4c01-8b5f-13f79ffdd7fd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9756/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 0a143684-03ef-44bd-aa73-768b0366a29e | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9756/АУВ 00ACQ91 (00ACQ91GH001-A1) | АУВ. Неисправность терминала | 737c322c-78f6-44a5-8397-bb2ee1e65f43 | 00ACQ91EK003_XF01
17681 | АУВ | eb4f1efe-8c99-4c01-8b5f-13f79ffdd7fd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9756/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 13768911-763e-42f9-bbae-f7cd2f7e3b85 | Срабатывание ЗНФ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9756/АУВ 00ACQ91 (00ACQ91GH001-A1) | АУВ. Срабатывание ЗНФ | d113157b-1ea8-434b-a7ad-4ef3ef12751c | 00ACQ91EW018_XK01
17682 | АУВ | eb4f1efe-8c99-4c01-8b5f-13f79ffdd7fd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9756/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | c683b95e-d301-403d-9588-c5d6aa74e7d3 | Нет опер. тока приемных цепей терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9756/АУВ 00ACQ91 (00ACQ91GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока приемных цепей терминала | 72349864-d8ce-4975-a0ba-dd384fe546f0 | 00ACQ91EK037_XF01
17683 | АУВ | eb4f1efe-8c99-4c01-8b5f-13f79ffdd7fd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9756/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 5a4af917-1539-4ebb-bb8c-e1b222dd6a25 | Ключ SA6 Несинхронное ТАПВ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9756/АУВ 00ACQ91 (00ACQ91GH001-A1) | АУВ. Ключ SA6 "Режим работы ТАПВ" - Несинхронное ТАПВ | 08946e74-9731-4181-9799-1feb3d9971af | 00ACQ91EK009_XN03
17684 | АУВ | eb4f1efe-8c99-4c01-8b5f-13f79ffdd7fd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9756/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 1d33fc93-a3dd-4621-836d-ff82e4ea756f | Ключ SA11 Действие УРОВ в ДЗШ | АУВ. Ключ SA11 Действие УРОВ в ДЗШ | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9756/АУВ 00ACQ91 (00ACQ91GH001-A1) | АУВ. Ключ SA11 Действие УРОВ в ДЗШ | 43aed70f-fb45-40cd-a45b-53232c0e913a | 00ACQ91EK015_XB10
17685 | АУВ | eb4f1efe-8c99-4c01-8b5f-13f79ffdd7fd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9756/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4af87956-fa2d-4497-b16b-9fca0011c4d5 | Ключ SA10 Действие УРОВ в ДЗО | АУВ. Ключ SA10 Действие УРОВ в ДЗО РТСН | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9756/АУВ 00ACQ91 (00ACQ91GH001-A1) | АУВ. Ключ SA10 Действие УРОВ в ДЗО РТСН | 12d47a34-3086-4d57-a7ac-ff269ed4b672 | 00ACQ91EK016_XB10
17686 | Шкаф 00ACL04GH003 | 78379a03-b06d-4c85-8052-de7c5d6fdf86 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR | РЗиА/Шкаф релейный | 485905a8-7a30-4c8b-b588-d0e9b958c10b | Неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Неисправность в шкафу 00ACL04GH003 | 78fdf285-b78a-4fa2-bfcd-7f667f598f04 | 00ACL04EK001_XM90
17687 | Шкаф 00ACL04GH003 | 78379a03-b06d-4c85-8052-de7c5d6fdf86 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Дверь шкафа 00ACL04GH003 открыта | af5ef354-8f97-46b3-a91c-510fc9921fdd | 00ACL04EK003_XN01
17688 | Шкаф 00ACL04GH003 | 78379a03-b06d-4c85-8052-de7c5d6fdf86 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR | РЗиА/Шкаф релейный | b180a9e5-6a13-4ada-b751-b4cd83d4f96c | Срабатывание АВ |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Срабатывание АВ в шкафу 00ACL04GH003 | 001155cd-e5ef-4e90-805a-0707ce71f2d3 | 00ACL04EK002_XK01
17689 | Шкаф пуска-приема команд РЗ и ПА по ВЧ АЭС Аккую - Сейдишехир | 71dd4e6a-93d2-4060-94eb-2faef1afab30 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR | РЗиА/Шкаф релейный | 666c609b-b670-4bc3-8b30-36ce8a53f157 | Срабатывание защит |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A12) | Срабатывание защиты 00ACK04GH001-A1 | 3a542ca9-a038-44b9-8697-d11ee109c751 | 00ACL04EW501_XK01
17690 | Шкаф пуска-приема команд РЗ и ПА по ВЧ АЭС Аккую - Сейдишехир | 71dd4e6a-93d2-4060-94eb-2faef1afab30 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR | РЗиА/Шкаф релейный | 485905a8-7a30-4c8b-b588-d0e9b958c10b | Неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A12) | Неисправность в шкафу 00ACK04GH001-A1 | dd0da3e7-311f-4302-85ba-27defbdcf40a | 00ACL04EK501_XF00
17691 | Шкаф ПА 2 к. | 4f39ef6f-87e9-411c-bf9e-6e8faa53aa1f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR | РЗиА/Шкаф релейный | 666c609b-b670-4bc3-8b30-36ce8a53f157 | Срабатывание защит |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A11) | Срабатывание защит 00ARA04GH002-E1 | 028ad9d8-cd2c-4df7-a01b-1e033bd9916b | 00ARA04EW121_XK01
17692 | Шкаф ПА 2 к. | 4f39ef6f-87e9-411c-bf9e-6e8faa53aa1f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR | РЗиА/Шкаф релейный | 485905a8-7a30-4c8b-b588-d0e9b958c10b | Неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A11) | Неисправность в шкафу 00ARA04GH002-E1 | 59f2d90e-eff1-4253-ac52-3fc0c5c32aed | 00ARA04EK121_XF00
17693 | Шкаф ПА 2 к. | 4f39ef6f-87e9-411c-bf9e-6e8faa53aa1f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ПА ВЛ Сейдишехир 2 к-т (00ARA04GH002-E1) | ПА 2к. Дверь шкафа открыта | e8b0793e-7d90-4151-8b3f-b3daa0338400 | 00ARA04EK252_XN01
17694 | Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | c7981ced-e238-4a7d-b1a7-2689fea1b504 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/КСЗ 2к. 00ACL04 (00ACL04GH002-A1) | Дверь шкафа открыта | 7bada3de-167f-4472-bdf0-eabcf296dd24 | 00ACL04EK302_XN01
17695 | Шкаф ПА 1 к. | a9ad57ad-51a1-4958-9111-f8d2cc3f776d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR | РЗиА/Шкаф релейный | 666c609b-b670-4bc3-8b30-36ce8a53f157 | Срабатывание защит |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A11) | Срабатывание защит 00ARA04GH001-E1 | 2dec2849-9ec5-41bd-af0b-7e28b7718dc1 | 00ARA04EW111_XK01
17696 | Шкаф ПА 1 к. | a9ad57ad-51a1-4958-9111-f8d2cc3f776d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR | РЗиА/Шкаф релейный | 485905a8-7a30-4c8b-b588-d0e9b958c10b | Неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A11) | Неисправность в шкафу 00ARA04GH001-E1 | 16ade50b-1051-41c2-a723-9a5a5efdc85b | 00ARA04EK111_XF00
17697 | Шкаф ПА 1 к. | a9ad57ad-51a1-4958-9111-f8d2cc3f776d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ПА ВЛ Сейдишехир 1 к-т (00ARA04GH001-E1) | ПА 1к. Дверь шкафа открыта | c64b5eed-fa79-46c6-9f0a-dcb5dfad8e18 | 00ARA04EK202_XN01
17698 | Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | 14964458-3790-4b9b-99bc-cd5a49f968f2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/КСЗ 1к. 00ACL04 (00ACL04GH001-A1) | Дверь шкафа открыта | 3f258265-e421-475b-9c28-a47576316584 | 00ACL04EK102_XN01
17699 | ДЗО | fa8b9e4f-869e-4963-a75b-e08602c39bda | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 4a061da7-3930-4ff2-8ead-3c49f220cc0e | Срабатывание |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A11) | ДЗО 1к (00ACL04GH001-A2). Срабатывание защит | 57178701-2032-4005-93c2-2992d5e7f23a | 00ACL04EW201_XK01
17700 | ДЗО | fa8b9e4f-869e-4963-a75b-e08602c39bda | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 731d6d0f-9557-453a-8f55-44b7c10988e0 | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A11) | ДЗО 1к (00ACL04GH001-A2). Неисправность | 8abf5ec7-ef3b-4226-a5d2-8a3aa26ad5c6 | 00ACL04EK201_XF01
17701 | ДЗО | fa8b9e4f-869e-4963-a75b-e08602c39bda | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 35d147ca-0067-443c-bf46-5bc9b51f4c55 | Очувствление нормальный режим | ДЗО 1к. Ключ 02SA4 "Очувствление" - нормальный режим | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ДЗО 1к. 00ACL04 (00ACL04GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA4 "Очувствление" - нормальный режим | 4d33351f-1126-4f22-8399-3896b2a31cc2 | 00ACL04EK205_XB10
17702 | ДЗО | fa8b9e4f-869e-4963-a75b-e08602c39bda | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | cad0fd7f-da1e-4eb4-b826-28af98891355 | Отключение в УПАСК | ДЗО 1к. Ключ 02SA15 "Отключение в УПАСК" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ДЗО 1к. 00ACL04 (00ACL04GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA15 "Отключение в УПАСК" - вывод | a3ad291a-88d4-4800-a3c3-f38bc58eea78 | 00ACL04EK219_XN02
17703 | ДЗО | fa8b9e4f-869e-4963-a75b-e08602c39bda | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 80e7da0d-f5b2-40c2-9aa2-fc894e2e440e | Пуск УРОВ {выкл. 3} | ДЗО 1к. Ключ 02SA14 "Пуск УРОВ 00ACQ101" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ДЗО 1к. 00ACL04 (00ACL04GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA14 "Пуск УРОВ 00ACQ101" - вывод | 004d6095-e2f9-4641-a158-db3063db275c | 00ACL04EK218_XN02
17704 | ДЗО | fa8b9e4f-869e-4963-a75b-e08602c39bda | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | a5cffd16-cafc-4d73-ad7f-1a36804ef5ad | Выходные цепи {выкл. 3} | ДЗО 1к. Ключ 02SA13 "Цепи отключения 00ACQ101" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ДЗО 1к. 00ACL04 (00ACL04GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA13 "Цепи отключения 00ACQ101" - вывод | 7c8fb194-aff2-4825-bc6b-c9ce4196934d | 00ACL04EK217_XN02
17705 | ДЗО | fa8b9e4f-869e-4963-a75b-e08602c39bda | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 63beb292-6870-45e2-ba9a-0a25651434f4 | Запрет АПВ | ДЗО 1к. Ключ 02SA6 "Запрет АПВ" | discrete | Работа_вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ДЗО 1к. 00ACL04 (00ACL04GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA6 "Запрет АПВ" - работа | 139bc146-50b7-43f5-8e2b-63ca08d34264 | 00ACL04EK207_XN03
17706 | ДЗО | fa8b9e4f-869e-4963-a75b-e08602c39bda | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 953a3ef8-5bfd-4ba3-9894-d20ef0efc029 | Очувствление оперативный вывод | ДЗО 1к. Ключ 02SA4 "Очувствление" - оперативный вывод | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ДЗО 1к. 00ACL04 (00ACL04GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA4 "Очувствление" - оперативный вывод | 16fb7198-27bf-48fc-bf02-bd35f6ae09cb | 00ACL04EK206_XN02
17707 | ДЗО | fa8b9e4f-869e-4963-a75b-e08602c39bda | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 59921a75-0c3d-437e-9c6c-bb1861787e69 | Пуск УРОВ {выкл. 1} | ДЗО 1к. Ключ 02SA10 "Пуск УРОВ 00ACQ92" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ДЗО 1к. 00ACL04 (00ACL04GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA10 "Пуск УРОВ 00ACQ92" - вывод | 78df4abc-8b33-4367-98e5-6839e1a523c9 | 00ACL04EK214_XN02
17708 | ДЗО | fa8b9e4f-869e-4963-a75b-e08602c39bda | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 43ae5228-2c25-444a-8094-99fb7f7c55d0 | Выходные цепи {выкл. 1} | ДЗО 1к. Ключ 02SA9 "Цепи отключения 00ACQ92" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ДЗО 1к. 00ACL04 (00ACL04GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA9 "Цепи отключения 00ACQ92" - вывод | a53db5d3-3309-4a9d-9f7b-d5bb58160f89 | 00ACL04EK213_XN02
17709 | ДЗО | fa8b9e4f-869e-4963-a75b-e08602c39bda | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | eec3989f-bb68-4d43-9e37-353e66b6b72c | Пуск УРОВ {выкл. 2} | ДЗО 1к. Ключ 02SA12 "Пуск УРОВ 00ACQ93" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ДЗО 1к. 00ACL04 (00ACL04GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA12 "Пуск УРОВ 00ACQ93" - вывод | 84ecb933-659f-488e-bb24-b7683296356c | 00ACL04EK216_XN02
17710 | ДЗО | fa8b9e4f-869e-4963-a75b-e08602c39bda | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 5f4181f4-09fa-4d5b-a625-9ffc805703c5 | Выходные цепи {выкл. 2} | ДЗО 1к. Ключ 02SA11 "Цепи отключения 00ACQ93" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ДЗО 1к. 00ACL04 (00ACL04GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA11 "Цепи отключения 00ACQ93" - вывод | c30843c3-aa8a-411b-84ae-cafa77328533 | 00ACL04EK215_XN02
17711 | ДЗО | fa8b9e4f-869e-4963-a75b-e08602c39bda | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 1ab90755-b3d1-4aa9-81df-7dcca8c4be6e | ДЗО | ДЗО 1к. Ключ 02SA2 "ДЗО" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ДЗО 1к. 00ACL04 (00ACL04GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA2 "ДЗО" - вывод | d441a3f8-87cf-495a-865e-ca67c9ee8d5c | 00ACL04EK203_XN02
17712 | ДЗО | fa8b9e4f-869e-4963-a75b-e08602c39bda | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 9b47a2ff-6b9b-4b49-8083-b1f8727a5d8a | Разрешение опробывания | ДЗО 1к. Ключ 02SA5 "Разрешение опробавания" | discrete | Работа_вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ДЗО 1к. 00ACL04 (00ACL04GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA5 "Разрешение опробавания" - работа | bb1dad9c-e607-4f96-84ff-8f9eb711faaa | 00ACL04EK208_XB10
17713 | ДЗО | fa8b9e4f-869e-4963-a75b-e08602c39bda | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 70ce004c-7a9a-4131-8bad-bdfc6b244a56 | Блокировка при обрыве токовых цепей | ДЗО 1к. Ключ 02SA3 "Блокировка при обрыве ТЦ" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ДЗО 1к. 00ACL04 (00ACL04GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA3 "Блокировка при обрыве ТЦ" - вывод | ade5d6af-2752-43e2-906e-a5d577f6c206 | 00ACL04EK204_XN02
17714 | ДЗО | fa8b9e4f-869e-4963-a75b-e08602c39bda | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | db55a937-35f4-4b20-8e53-9d4bc2c51569 | Введена группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ДЗО 1к. 00ACL04 (00ACL04GH001-A2) | ДЗО 1к. Группа уставок 4 | d3972d92-5e04-48bf-bcc2-c480ddc1c037 | 00ACL04EK212_XN10
17715 | ДЗО | fa8b9e4f-869e-4963-a75b-e08602c39bda | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | ba7a5c6f-bc12-489d-b814-e296e0c14169 | Введена группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ДЗО 1к. 00ACL04 (00ACL04GH001-A2) | ДЗО 1к. Группа уставок 3 | b6f2f5de-33ba-4304-8980-b6452870b7f9 | 00ACL04EK211_XN10
17716 | ДЗО | fa8b9e4f-869e-4963-a75b-e08602c39bda | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 6628ebe4-00ba-4dba-8077-08144f4cac7b | Введена группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ДЗО 1к. 00ACL04 (00ACL04GH001-A2) | ДЗО 1к. Группа уставок 2 | da2f22da-e06b-4c02-a2a9-cb309cf1c046 | 00ACL04EK210_XN10
17717 | ДЗО | fa8b9e4f-869e-4963-a75b-e08602c39bda | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 39e49b81-e7b9-4148-8281-608860821927 | Введена группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ДЗО 1к. 00ACL04 (00ACL04GH001-A2) | ДЗО 1к. Группа уставок 1 | 97241e2d-42fe-4d95-a507-e845b779531f | 00ACL04EK209_XN10
17718 | ДЗО | fa8b9e4f-869e-4963-a75b-e08602c39bda | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | ff036d17-5913-4fb8-aba9-c61fb373351f | Отключение по УРОВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ДЗО 1к. 00ACL04 (00ACL04GH001-A2) | ДЗО 1к. Отключение по УРОВ | 7f14c811-2de0-4d76-8bdd-51bc89c6e9d7 | 00ACL04EW208_XK01
17719 | ДЗО | fa8b9e4f-869e-4963-a75b-e08602c39bda | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 35af0026-1a04-4445-aa1b-5ab8b906f3b8 | Срабатывание ДЗО при опробовании |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ДЗО 1к. 00ACL04 (00ACL04GH001-A2) | ДЗО 1к. Срабатывание ДЗО при опробовании | 7ce2628c-f951-43a7-b6f4-27c5bb144067 | 00ACL04EW207_XK01
17720 | ДЗО | fa8b9e4f-869e-4963-a75b-e08602c39bda | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 64802b2c-55db-46d7-9030-80d5ea6fc965 | Отключение трансформатора | ДЗО 1к. Отключение | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ДЗО 1к. 00ACL04 (00ACL04GH001-A2) | ДЗО 1к. Отключение | 12627b6e-9bc1-405c-ae18-0d297035ac5f | 00ACL04EW205_XK01
17721 | ДЗО | fa8b9e4f-869e-4963-a75b-e08602c39bda | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | b2a3499e-42dc-40eb-83f6-78012dcde5a7 | Внешний УРОВ от {выкл. 3} | ДЗО 1к. Внешний УРОВ от 00ACQ101 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ДЗО 1к. 00ACL04 (00ACL04GH001-A2) | ДЗО 1к. Внешний УРОВ от 00ACQ101 | 09caba74-6945-4d8d-91c5-4420a85af010 | 00ACL04EW204_XK01
17722 | ДЗО | fa8b9e4f-869e-4963-a75b-e08602c39bda | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 58595bb9-d123-48ef-8c4f-1b42c1ff4cc7 | Внешний УРОВ от {выкл. 2} | ДЗО 1к. Внешний УРОВ от 00ACQ93 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ДЗО 1к. 00ACL04 (00ACL04GH001-A2) | ДЗО 1к. Внешний УРОВ от 00ACQ93 | 422a1800-4237-46f0-8735-9e7781daa2db | 00ACL04EW203_XK01
17723 | ДЗО | fa8b9e4f-869e-4963-a75b-e08602c39bda | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 747e7fd6-8217-4436-bbb9-0158ffec4745 | Внешний УРОВ от {выкл. 1} | ДЗО 1к. Внешний УРОВ от 00ACQ92 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ДЗО 1к. 00ACL04 (00ACL04GH001-A2) | ДЗО 1к. Внешний УРОВ от 00ACQ92 | ee0d4d4d-1652-4ab0-acf8-f21716ef4884 | 00ACL04EW202_XK01
17724 | ДЗО | fa8b9e4f-869e-4963-a75b-e08602c39bda | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 09d9ccb9-0db6-49ab-beae-989126018dc2 | Режим теста терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ДЗО 1к. 00ACL04 (00ACL04GH001-A2) | ДЗО 1к. Режим теста терминала | fa2757ad-0e1c-4c77-9aa9-02d58e93e41f | 00ACL04EK230_XF50
17725 | ДЗО | fa8b9e4f-869e-4963-a75b-e08602c39bda | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | de47f1e6-dc1a-4fb2-a633-2f412a959321 | Очувствление ДЗО |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ДЗО 1к. 00ACL04 (00ACL04GH001-A2) | ДЗО 1к. Очувствление ДЗО | 492e573f-0667-4680-9aaa-65e637b6b82e | 00ACL04EK229_XF01
17726 | ДЗО | fa8b9e4f-869e-4963-a75b-e08602c39bda | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | dc13a7ec-c7a1-4da9-9962-e87062d2ec2b | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ДЗО 1к. 00ACL04 (00ACL04GH001-A2) | ДЗО 1к. Неисправность цепей напряжения | 03ef75aa-ca76-48c0-bb43-b1476a338252 | 00ACL04EK227_XM51
17727 | ДЗО | fa8b9e4f-869e-4963-a75b-e08602c39bda | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | bf20d9ea-4d42-412a-a320-08d2ea3f83cc | Обрыв цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ДЗО 1к. 00ACL04 (00ACL04GH001-A2) | ДЗО 1к. Обрыв цепей тока | 4362cd93-a7f2-427b-8bf1-82da934478b3 | 00ACL04EK226_XF91
17728 | ДЗО | fa8b9e4f-869e-4963-a75b-e08602c39bda | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 89eb4cc2-1cfb-4bf4-b363-780e6c3bac84 | Блок (ТТ {выкл. 4}) | ДЗО 1к. Крышка БИ (02SG5) токов 00ACQ101 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ДЗО 1к. 00ACL04 (00ACL04GH001-A2) | ДЗО 1к. Крышка БИ (02SG5) токов 00ACQ101 не вставлена | 518db9f8-50e7-479f-9667-704df394046f | 00ACL04EK224_XN12
17729 | ДЗО | fa8b9e4f-869e-4963-a75b-e08602c39bda | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | ac72ac85-3172-48ff-83b1-3b4c52fa5f81 | Блок (ТТ {выкл. 3}) | ДЗО 1к. Крышка БИ (02SG4) токов 00ACQ111 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ДЗО 1к. 00ACL04 (00ACL04GH001-A2) | ДЗО 1к. Крышка БИ (02SG4) токов 00ACQ111 не вставлена | acb76e1d-894d-4e75-bf03-44341aa5b40d | 00ACL04EK223_XN12
17730 | ДЗО | fa8b9e4f-869e-4963-a75b-e08602c39bda | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 7617e20b-3bab-42a2-bd6e-508b2f700c7c | Блок (ТТ ВЛ или тр-ра) | ДЗО 1к. Крышка БИ (02SG3) токов ВЛ | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ДЗО 1к. 00ACL04 (00ACL04GH001-A2) | ДЗО 1к. Крышка БИ (02SG3) токов ВЛ не вставлена | 506b8cef-4dc9-45ac-821b-b56001861ec6 | 00ACL04EK222_XN12
17731 | ДЗО | fa8b9e4f-869e-4963-a75b-e08602c39bda | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 2dd0b626-bb48-4e52-818d-229077ad3936 | Блок SG2 (ТТ {выкл. 2}) | ДЗО 1к. Крышка БИ (02SG2) токов 00ACQ93 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ДЗО 1к. 00ACL04 (00ACL04GH001-A2) | ДЗО 1к. Крышка БИ (02SG2) токов 00ACQ93 не вставлена | a882a3cc-018e-4000-80fc-517af49639ad | 00ACL04EK221_XN12
17732 | ДЗО | fa8b9e4f-869e-4963-a75b-e08602c39bda | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 67c1ed62-ff79-441f-81f4-fc66b8cf32ac | Блок SG1 (ТТ {выкл. 1}) | ДЗО 1к. Крышка БИ (02SG1) токов 00ACQ92 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ДЗО 1к. 00ACL04 (00ACL04GH001-A2) | ДЗО 1к. Крышка БИ (02SG1) токов 00ACQ92 не вставлена | 507a72e2-4bd9-44b2-b541-74e3f3b08026 | 00ACL04EK220_XN12
17733 | ДЗО | fa8b9e4f-869e-4963-a75b-e08602c39bda | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 403c99cc-3781-42e8-bb80-610ba8d5d34c | Блок (ТН ВЛ или тр-ра) | ДЗО 1к. Крышка БИ (02SG6) цепей напряжения | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ДЗО 1к. 00ACL04 (00ACL04GH001-A2) | ДЗО 1к. Крышка БИ (02SG6) цепей напряжения не вставлена | a6bc6d99-5931-4d18-8b12-7d7d700ff4a2 | 00ACL04EK225_XN12
17734 | КСЗ | 7e8156d9-491a-41e1-82e1-1c4ccc240349 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | afb799e0-e53e-44f0-a622-97bc368f3d8d | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A11) | КСЗ 1к (00ACL04GH001-A1). Неисправность | 654711b0-7b12-447c-a367-237dd0776ee4 | 00ACL04EK101_XF01
17735 | КСЗ | 7e8156d9-491a-41e1-82e1-1c4ccc240349 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 0a4cd955-3710-412d-8da9-b1615f281922 | Срабатывание (обобщенное) |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A11) | КСЗ 1к (00ACL04GH001-A1). Срабатывание защит | a52b603b-33ec-4a08-91fa-8bac4f117d4a | 00ACL04EW101_XK01
17736 | КСЗ | 7e8156d9-491a-41e1-82e1-1c4ccc240349 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 8a08c8c2-f9ca-416a-9a66-02feeb3c0e87 | Срабатывание ТНЗНП |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/КСЗ 1к. 00ACL04 (00ACL04GH001-A1) | КСЗ 1к. Срабатывание ТНЗНП | 46033e73-1b2a-4537-95c5-4680d8f48a6f | 00ACL04EW124_XK01
17737 | КСЗ | 7e8156d9-491a-41e1-82e1-1c4ccc240349 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 07a1e92b-36f4-47b4-9fd2-ca9eb5905f34 | Ключ 01SA15 Цепи отключения выкл. 3 | КСЗ 1к. Ключ 01SA15 "Пуск УРОВ 00ACQ101" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/КСЗ 1к. 00ACL04 (00ACL04GH001-A1) | КСЗ 1к. Ключ 01SA15 "Пуск УРОВ 00ACQ101" - вывод | 8aa37cbc-f181-4d8c-8b62-3287d9334c5d | 00ACL04EK130_XN02
17738 | КСЗ | 7e8156d9-491a-41e1-82e1-1c4ccc240349 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | c9a33f88-ebad-4c50-bc0f-fa4977b4c557 | Ключ 01SA11 Пуск УРОВ выкл. 1 | КСЗ 1к. Ключ 01SA11 "Пуск УРОВ 00ACQ92" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/КСЗ 1к. 00ACL04 (00ACL04GH001-A1) | КСЗ 1к. Ключ 01SA11 "Пуск УРОВ 00ACQ92" - вывод | 70a1efeb-f55a-4ec3-8d15-2d411a6dfe73 | 00ACL04EK116_XN02
17739 | КСЗ | 7e8156d9-491a-41e1-82e1-1c4ccc240349 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | da41f9b7-5324-43ad-b3b7-02bd33561b2f | Ключ 01SA13 Пуск УРОВ выкл. 2 | КСЗ 1к. Ключ 01SA13 "Пуск УРОВ 00ACQ93" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/КСЗ 1к. 00ACL04 (00ACL04GH001-A1) | КСЗ 1к. Ключ 01SA13 "Пуск УРОВ 00ACQ93" - вывод | b7bbdcc7-0966-4afc-abea-9bc9799372ea | 00ACL04EK128_XN02
17740 | КСЗ | 7e8156d9-491a-41e1-82e1-1c4ccc240349 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 86c10579-708c-4ffe-8ab9-3bfc120461df | Ключ 01SA12 Цепи отключения выкл. 2 | КСЗ 1к. Ключ 01SA12 "Цепи отключения 00ACQ93" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/КСЗ 1к. 00ACL04 (00ACL04GH001-A1) | КСЗ 1к. Ключ 01SA12 "Цепи отключения 00ACQ93" - вывод | a85a6ad4-8876-4ec0-8f7d-940457d0d198 | 00ACL04EK127_XN02
17741 | КСЗ | 7e8156d9-491a-41e1-82e1-1c4ccc240349 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 5de1e2f1-e65b-4b9e-8b5c-3dd94e7a1cea | Ключ 01SA10 Цепи отключения выкл. 1 | КСЗ 1к. Ключ 01SA10 "Цепи отключения 00ACQ92" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/КСЗ 1к. 00ACL04 (00ACL04GH001-A1) | КСЗ 1к. Ключ 01SA10 "Цепи отключения 00ACQ92" - вывод | 247a95f2-b69a-4544-ba6e-82fd25e59b7e | 00ACL04EK115_XN02
17742 | КСЗ | 7e8156d9-491a-41e1-82e1-1c4ccc240349 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 2d767f05-2e4e-4997-90f7-e3623aaf0dd0 | Ключ 01SA14 Передача телекоманд | Ключ 01SA16 "Передача телекоманд" | discrete | Выведен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/КСЗ 1к. 00ACL04 (00ACL04GH001-A1) | КСЗ 1к. Ключ 01SA16 "Передача телекоманд" - вывод | 1a96cf0c-965e-4ce7-9579-db836299800b | 00ACL04EK118_XN02
17743 | КСЗ | 7e8156d9-491a-41e1-82e1-1c4ccc240349 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 16f69836-dc90-4556-b633-8a6712c389ad | Ключ 01SA8 ОУ ТНЗНП |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/КСЗ 1к. 00ACL04 (00ACL04GH001-A1) | КСЗ 1к. Ключ 01SA8 "ОУ ТНЗНП" - ввод | a02f98a1-8e74-4afe-876c-b77d12d1aebd | 00ACL04EK110_XB10
17744 | КСЗ | 7e8156d9-491a-41e1-82e1-1c4ccc240349 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 8bb5c661-4486-4aa1-8a0a-48eafc061d82 | Ключ 01SA7 ОУ ДЗ |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/КСЗ 1к. 00ACL04 (00ACL04GH001-A1) | КСЗ 1к. Ключ 01SA7 "ОУ ДЗ" - ввод | 4e465a5b-7def-4934-9ba9-3183bc05c283 | 00ACL04EK109_XB10
17745 | КСЗ | 7e8156d9-491a-41e1-82e1-1c4ccc240349 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 52ee1476-b0b3-4b99-8b45-abe4096ad6bf | Ключ 01SA6 МТЗ |  | discrete | Выведен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/КСЗ 1к. 00ACL04 (00ACL04GH001-A1) | КСЗ 1к. Ключ 01SA6 "МТЗ" - вывод | 0f09afef-4e74-4701-9721-25af1e2a5b60 | 00ACL04EK108_XN02
17746 | КСЗ | 7e8156d9-491a-41e1-82e1-1c4ccc240349 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 22460cc4-5e37-4414-981f-64f2911875ab | Ключ 01SA4 ТНЗНП |  | discrete | Выведен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/КСЗ 1к. 00ACL04 (00ACL04GH001-A1) | КСЗ 1к. Ключ 01SA4 "ТНЗНП" - вывод | 82fb1787-6028-488e-a110-1389b12afc21 | 00ACL04EK106_XN02
17747 | КСЗ | 7e8156d9-491a-41e1-82e1-1c4ccc240349 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 71ebd71d-486e-4a3e-8200-906a19803902 | Ключ 01SA3 ДЗ |  | discrete | Выведен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/КСЗ 1к. 00ACL04 (00ACL04GH001-A1) | КСЗ 1к. Ключ 01SA3 "ДЗ" - вывод | d3d51eae-d3cb-4a9e-ae02-1a8d6f225f18 | 00ACL04EK105_XN02
17748 | КСЗ | 7e8156d9-491a-41e1-82e1-1c4ccc240349 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 8237968e-5916-45e8-b639-1d3be0422255 | Ключ 01SA5 МФТО |  | discrete | Выведен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/КСЗ 1к. 00ACL04 (00ACL04GH001-A1) | КСЗ 1к. Ключ 01SA5 "МФТО" - вывод | 0b06968e-82a2-44ab-abda-8fe190e25c7a | 00ACL04EK107_XN02
17749 | КСЗ | 7e8156d9-491a-41e1-82e1-1c4ccc240349 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 21143eb2-bcd1-47c5-9775-beecda310f9f | Ключ 01SA2 Терминал |  | discrete | Выведен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/КСЗ 1к. 00ACL04 (00ACL04GH001-A1) | КСЗ 1к. Ключ 01SA2 "Терминал" - вывод | fdfbd40e-fbb1-474b-a235-87bbc7f027d4 | 00ACL04EK104_XN02
17750 | КСЗ | 7e8156d9-491a-41e1-82e1-1c4ccc240349 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 353d00c1-5836-463b-a5f1-ac8c29bb98da | Отключение, Пуск УРОВ и ОАПВ ф.А |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/КСЗ 1к. 00ACL04 (00ACL04GH001-A1) | КСЗ 1к. Отключение, Пуск УРОВ и ОАПВ ф.A | 78d37850-691f-4bfe-8a56-086086be7a62 | 00ACL04EW120_XK21
17751 | КСЗ | 7e8156d9-491a-41e1-82e1-1c4ccc240349 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | edc8fb12-53e4-4e92-9c5d-2cd0f53edc32 | Срабатывание АУ ТНЗНП |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/КСЗ 1к. 00ACL04 (00ACL04GH001-A1) | КСЗ 1к. Срабатывание АУ ТНЗНП | d4aa756c-7e8c-4386-9cdc-1a359dd73f47 | 00ACL04EW114_XK01
17752 | КСЗ | 7e8156d9-491a-41e1-82e1-1c4ccc240349 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 44d6c80a-b6ea-4aaa-b000-af07ff245219 | Срабатывание III-VI ст. ТНЗНП |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/КСЗ 1к. 00ACL04 (00ACL04GH001-A1) | КСЗ 1к. Срабатывание III-VI ст. ТНЗНП | 53ba403b-44ee-4bf3-98ee-4bf6ef871dd5 | 00ACL04EW113_XK02
17753 | КСЗ | 7e8156d9-491a-41e1-82e1-1c4ccc240349 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 7ee09b2a-e7ed-4395-a858-17b9b799e95e | Срабатывание II ст. ТНЗНП |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/КСЗ 1к. 00ACL04 (00ACL04GH001-A1) | КСЗ 1к. Срабатывание II ст. ТНЗНП | 37dc27a0-bf17-4c95-b1a0-c0284e182906 | 00ACL04EW112_XK02
17754 | КСЗ | 7e8156d9-491a-41e1-82e1-1c4ccc240349 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 13db12d0-921f-44ce-a822-8806076c0b8c | Срабатывание I ст. ТНЗНП |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/КСЗ 1к. 00ACL04 (00ACL04GH001-A1) | КСЗ 1к. Срабатывание I ст. ТНЗНП | 8b1c074c-9487-4577-b038-00560d5ce51a | 00ACL04EW111_XK02
17755 | КСЗ | 7e8156d9-491a-41e1-82e1-1c4ccc240349 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | c1dfddf2-1cc7-461c-b719-1c6a3ea84647 | Пуск ТУ ДЗ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/КСЗ 1к. 00ACL04 (00ACL04GH001-A1) | КСЗ 1к. Режим теста терминала | 35ab3c2e-ca2c-453a-a622-caaca29826ce | 00ACL04EK103_XF50
17756 | КСЗ | 7e8156d9-491a-41e1-82e1-1c4ccc240349 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 9fac52cb-e0f4-43e3-b50d-bb073dd45ce5 | Трехфазное отключение и Пуск УРОВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/КСЗ 1к. 00ACL04 (00ACL04GH001-A1) | КСЗ 1к. Трехфазное отключение и Пуск УРОВ | 259b2a79-d25e-4dc3-9999-1bba43c6d843 | 00ACL04EW123_XK22
17757 | КСЗ | 7e8156d9-491a-41e1-82e1-1c4ccc240349 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 1493774c-179b-4728-87c3-a9e0da8e19df | Отключение, Пуск УРОВ и ОАПВ ф.C |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/КСЗ 1к. 00ACL04 (00ACL04GH001-A1) | КСЗ 1к. Отключение, Пуск УРОВ и ОАПВ ф.C | 3bcca37c-c495-4593-8939-98e99bb8b04a | 00ACL04EW122_XK21
17758 | КСЗ | 7e8156d9-491a-41e1-82e1-1c4ccc240349 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 2b36710c-6b6e-41b7-8f3a-493aa48ee22e | Отключение, Пуск УРОВ и ОАПВ ф.B |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/КСЗ 1к. 00ACL04 (00ACL04GH001-A1) | КСЗ 1к. Отключение, Пуск УРОВ и ОАПВ ф.B | d0b16101-cbb6-493c-96da-0df277650086 | 00ACL04EW121_XK21
17759 | КСЗ | 7e8156d9-491a-41e1-82e1-1c4ccc240349 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 12cebf00-bee4-4b9a-a764-6c41ef7b69de | Срабатывание ЗНР |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/КСЗ 1к. 00ACL04 (00ACL04GH001-A1) | КСЗ 1к. Срабатывание ЗНР | 99e191ff-e064-4df3-bc17-0900b1898819 | 00ACL04EW119_XK01
17760 | КСЗ | 7e8156d9-491a-41e1-82e1-1c4ccc240349 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 0c67a03e-f57b-4d03-90a5-6d7dbc6c7fec | Срабатывание II ст. МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/КСЗ 1к. 00ACL04 (00ACL04GH001-A1) | КСЗ 1к. Срабатывание II ст. МТЗ | 92a52371-ce29-4744-98c9-25fdb935d644 | 00ACL04EW118_XK02
17761 | КСЗ | 7e8156d9-491a-41e1-82e1-1c4ccc240349 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 42b77061-10e6-4e19-8e23-7e757cbeaa1d | Срабатывание I ст. МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/КСЗ 1к. 00ACL04 (00ACL04GH001-A1) | КСЗ 1к. Срабатывание I ст. МТЗ | 017d8c0f-c05f-45a8-af8d-7a87aa3b7553 | 00ACL04EW117_XK02
17762 | КСЗ | 7e8156d9-491a-41e1-82e1-1c4ccc240349 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | bdffc9bd-8dbb-4b8a-887b-9db4a9c4d69d | Срабатывание МФТО |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/КСЗ 1к. 00ACL04 (00ACL04GH001-A1) | КСЗ 1к. Срабатывание МФТО | becc29ee-60c4-4e2b-8f12-8bedba871660 | 00ACL04EW116_XK01
17763 | КСЗ | 7e8156d9-491a-41e1-82e1-1c4ccc240349 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 6cd92cce-63dc-4687-8c88-ec6a1676327c | Срабатывание ОУ ТНЗНП |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/КСЗ 1к. 00ACL04 (00ACL04GH001-A1) | КСЗ 1к. Срабатывание ОУ ТНЗНП | 1466a8e6-7ccc-484c-9ee8-51544d5bd433 | 00ACL04EW115_XK01
17764 | КСЗ | 7e8156d9-491a-41e1-82e1-1c4ccc240349 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 40fdd496-c781-44c8-8eb4-e01de413f251 | Срабатывание ОУ ДЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/КСЗ 1к. 00ACL04 (00ACL04GH001-A1) | КСЗ 1к. Срабатывание ОУ ДЗ | 7db30e39-6969-4a5c-8774-d518f77424dd | 00ACL04EW109_XK01
17765 | КСЗ | 7e8156d9-491a-41e1-82e1-1c4ccc240349 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 1a49ec2d-12e5-47cf-989f-2f7d3b96b687 | Срабатывание АУ ДЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/КСЗ 1к. 00ACL04 (00ACL04GH001-A1) | КСЗ 1к. Срабатывание АУ ДЗ | 1398e5df-593d-445a-9458-36623512aae7 | 00ACL04EW108_XK01
17766 | КСЗ | 7e8156d9-491a-41e1-82e1-1c4ccc240349 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 633f27f2-818a-439e-b162-7a3d45b53b0b | Срабатывание III-V ст. ДЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/КСЗ 1к. 00ACL04 (00ACL04GH001-A1) | КСЗ 1к. Срабатывание III-V ст. ДЗ | eb5ab988-f078-421b-ab38-d90be6d3d621 | 00ACL04EW107_XK02
17767 | КСЗ | 7e8156d9-491a-41e1-82e1-1c4ccc240349 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | a5646a60-973b-4f08-b6d7-df70f3549178 | Срабатывание II ст. ДЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/КСЗ 1к. 00ACL04 (00ACL04GH001-A1) | КСЗ 1к. Срабатывание II ст. ДЗ | d86f300d-5c0e-4bee-a8de-73733a96b4cb | 00ACL04EW106_XK02
17768 | КСЗ | 7e8156d9-491a-41e1-82e1-1c4ccc240349 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 29c394bf-7871-427a-aea1-ac882caa9bb2 | Срабатывание I ст. ДЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/КСЗ 1к. 00ACL04 (00ACL04GH001-A1) | КСЗ 1к. Срабатывание I ст. ДЗ | 294e0a12-f9ea-4803-b434-23685b35b213 | 00ACL04EW105_XK02
17769 | КСЗ | 7e8156d9-491a-41e1-82e1-1c4ccc240349 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 3f66bb07-8589-4e0c-9968-ece89e65a7b8 | Передача ТО отключение с запретом АПВ в УПАСК 1 |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/КСЗ 1к. 00ACL04 (00ACL04GH001-A1) | КСЗ 1к. "Передача ТО" отключение с запретом АПВ в УПАСК 1 | b0619678-5a8b-46df-9dc6-e85af863b819 | 00ACL04EW104_XK01
17770 | КСЗ | 7e8156d9-491a-41e1-82e1-1c4ccc240349 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 07eec649-d979-45ca-a6cd-ff622901108c | Приём ТО отключение с запретом АПВ от УПАСК 2 |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/КСЗ 1к. 00ACL04 (00ACL04GH001-A1) | КСЗ 1к. "Приём ТО" отключение с запретом АПВ от УПАСК 2 | 2bab87c7-c93e-48f9-870b-7fa9d1550a8a | 00ACL04EW103_XK10
17771 | КСЗ | 7e8156d9-491a-41e1-82e1-1c4ccc240349 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | b346884a-ed99-4f0a-9be2-84936127724a | Приём ТО отключение с запретом АПВ от УПАСК 1 |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/КСЗ 1к. 00ACL04 (00ACL04GH001-A1) | КСЗ 1к. "Приём ТО" отключение с запретом АПВ от УПАСК 1 | a4da659f-a6e7-4e58-88f9-de952dc42947 | 00ACL04EW102_XK10
17772 | КСЗ | 7e8156d9-491a-41e1-82e1-1c4ccc240349 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | a0ff3bd4-2bdf-417f-acbf-724758832ae7 | Приём ТУ ДЗ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/КСЗ 1к. 00ACL04 (00ACL04GH001-A1) | КСЗ 1к. Пуск ТУ ДЗ | 9fc5508e-e3aa-4491-b3f2-e470fcc71b7b | 00ACL04EK125_XK12
17773 | КСЗ | 7e8156d9-491a-41e1-82e1-1c4ccc240349 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 9a970f16-36d1-4f3d-af31-67f322fccad7 | Режим теста терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/КСЗ 1к. 00ACL04 (00ACL04GH001-A1) | КСЗ 1к. Приём ТУ ДЗ | 86adc38f-fd26-4021-ac6b-66dae7a8273a | 00ACL04EK124_XM12
17774 | КСЗ | 7e8156d9-491a-41e1-82e1-1c4ccc240349 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | a8e965a4-f912-471b-b831-9b200eefeff4 | Контроль исправности КС |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/КСЗ 1к. 00ACL04 (00ACL04GH001-A1) | КСЗ 1к. Контроль исправности КС | 300373c7-75e5-4592-b9cb-ace781b861b5 | 00ACL04EK123_XM01
17775 | КСЗ | 7e8156d9-491a-41e1-82e1-1c4ccc240349 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 321ac089-3c40-4c17-9ce7-b0c3445a509c | Запрет АПВ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/КСЗ 1к. 00ACL04 (00ACL04GH001-A1) | КСЗ 1к. Запрет АПВ | 509a1433-d1d5-4fba-82b5-fd606cd85ef8 | 00ACL04EK122_XN20
17776 | КСЗ | 7e8156d9-491a-41e1-82e1-1c4ccc240349 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | d9e13c5d-0c5e-4daa-a6b5-dcc1c9304a92 | Крышка 01SG3 |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/КСЗ 1к. 00ACL04 (00ACL04GH001-A1) | КСЗ 1к. 01SG3 не вставлена | 77c91bdf-5f2b-4948-8af6-9c99bda1158b | 00ACL04EK121_XB10
17777 | КСЗ | 7e8156d9-491a-41e1-82e1-1c4ccc240349 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 305747df-2d9a-4de1-bbba-df5660c10d69 | Крышка 01SG2 |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/КСЗ 1к. 00ACL04 (00ACL04GH001-A1) | КСЗ 1к. 01SG2 не вставлена | 68fa23a0-d852-4672-a514-e43db73d28e6 | 00ACL04EK120_XB10
17778 | КСЗ | 7e8156d9-491a-41e1-82e1-1c4ccc240349 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | e6d2768d-6e29-4672-8e60-3985381430bc | Крышка 01SG1 |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/КСЗ 1к. 00ACL04 (00ACL04GH001-A1) | КСЗ 1к. 01SG1 не вставлена | 82e63513-c171-4d28-8579-cb335dbfeb07 | 00ACL04EK119_XB10
17779 | КСЗ | 7e8156d9-491a-41e1-82e1-1c4ccc240349 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 5b41b0a3-1258-4537-bc80-9828909edb3d | Группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/КСЗ 1к. 00ACL04 (00ACL04GH001-A1) | КСЗ 1к. Группа уставок 4 | be09c53c-8e6a-4fcc-b86f-b985afe9291a | 00ACL04EK114_XN10
17780 | КСЗ | 7e8156d9-491a-41e1-82e1-1c4ccc240349 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 88e7a0c1-4325-47e6-936f-d28d9f55c949 | Группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/КСЗ 1к. 00ACL04 (00ACL04GH001-A1) | КСЗ 1к. Группа уставок 3 | 649f0263-d3a5-4959-9e81-55fe6c904e53 | 00ACL04EK113_XN10
17781 | КСЗ | 7e8156d9-491a-41e1-82e1-1c4ccc240349 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 28ae006b-94d8-421b-8ab5-99bd8b1b5f02 | Группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/КСЗ 1к. 00ACL04 (00ACL04GH001-A1) | КСЗ 1к. Группа уставок 2 | 14aa1b10-a848-4fe8-b3ea-60cb67f047ed | 00ACL04EK112_XN10
17782 | КСЗ | 7e8156d9-491a-41e1-82e1-1c4ccc240349 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 00dbcf85-5934-430b-b051-bd1cb036bb7b | Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/КСЗ 1к. 00ACL04 (00ACL04GH001-A1) | КСЗ 1к. Группа уставок 1 | c04c21a1-b73c-4ca9-8fc9-d186e3c74bd0 | 00ACL04EK111_XN10
17783 | КСЗ | 7e8156d9-491a-41e1-82e1-1c4ccc240349 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 2f39899b-d5e7-4df2-9847-e929304ad85e | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/КСЗ 1к. 00ACL04 (00ACL04GH001-A1) | КСЗ 1к. Неисправность цепей напряжения | 378509fe-c9f3-4e60-8111-91b802122f81 | 00ACL04EK126_XM51
17784 | КСЗ | 7e8156d9-491a-41e1-82e1-1c4ccc240349 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 8bac2070-262c-4c33-be21-fe43983031fe | Ключ 01SA14 Пуск УРОВ выкл. 3 | КСЗ 1к. Ключ 01SA14 "Цепи отключения 00ACQ101" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/КСЗ 1к. 00ACL04 (00ACL04GH001-A1) | КСЗ 1к. Ключ 01SA14 "Цепи отключения 00ACQ101" - вывод | 7bcf7fa3-5518-4dd6-8737-6cffd6e7bd3a | 00ACL04EK129_XN02
17785 | ДЗО | b3460f49-b6cc-4121-8575-03733947b35e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 731d6d0f-9557-453a-8f55-44b7c10988e0 | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A11) | ДЗО 2к (00ACL04GH002-A2). Неисправность | cecca3ea-420a-44bf-bed6-b09d7ae907cc | 00ACL04EK401_XF01
17786 | ДЗО | b3460f49-b6cc-4121-8575-03733947b35e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 4a061da7-3930-4ff2-8ead-3c49f220cc0e | Срабатывание |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A11) | ДЗО 2к (00ACL04GH002-A2). Срабатывание защит | ca6235cb-221d-44ce-b9a0-8eb189ec37f3 | 00ACL04EW401_XK01
17787 | ДЗО | b3460f49-b6cc-4121-8575-03733947b35e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 59921a75-0c3d-437e-9c6c-bb1861787e69 | Пуск УРОВ {выкл. 1} | ДЗО 2к. Ключ 02SA10 "Пуск УРОВ 00ACQ92" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ДЗО 2к. 00ACL04 (00ACL04GH002-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA10 "Пуск УРОВ 00ACQ92" - вывод | 9dcb7c59-e0b0-4bc4-8ec2-f873c07801fb | 00ACL04EK414_XN02
17788 | ДЗО | b3460f49-b6cc-4121-8575-03733947b35e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | eec3989f-bb68-4d43-9e37-353e66b6b72c | Пуск УРОВ {выкл. 2} | ДЗО 2к. Ключ 02SA12 "Пуск УРОВ 00ACQ93" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ДЗО 2к. 00ACL04 (00ACL04GH002-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA12 "Пуск УРОВ 00ACQ93" - вывод | 1e2067e8-b5f5-4e3e-b821-e2ca2b7eae10 | 00ACL04EK416_XN02
17789 | ДЗО | b3460f49-b6cc-4121-8575-03733947b35e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 5f4181f4-09fa-4d5b-a625-9ffc805703c5 | Выходные цепи {выкл. 2} | ДЗО 2к. Ключ 02SA11 "Цепи отключения 00ACQ93" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ДЗО 2к. 00ACL04 (00ACL04GH002-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA11 "Цепи отключения 00ACQ93" - вывод | bf6546ec-7c0e-481c-ba5c-b8c662420f51 | 00ACL04EK415_XN02
17790 | ДЗО | b3460f49-b6cc-4121-8575-03733947b35e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | cad0fd7f-da1e-4eb4-b826-28af98891355 | Отключение в УПАСК | ДЗО 2к. Ключ 02SA15 "Отключение в УПАСК" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ДЗО 2к. 00ACL04 (00ACL04GH002-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA15 "Отключение в УПАСК" - вывод | 09172333-d9d8-42d2-92d7-a61db07d0aca | 00ACL04EK419_XN02
17791 | ДЗО | b3460f49-b6cc-4121-8575-03733947b35e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 80e7da0d-f5b2-40c2-9aa2-fc894e2e440e | Пуск УРОВ {выкл. 3} | ДЗО 2к. Ключ 02SA14 "Пуск УРОВ 00ACQ101" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ДЗО 2к. 00ACL04 (00ACL04GH002-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA14 "Пуск УРОВ 00ACQ101" - вывод | 331468d1-6d69-41b1-a30d-6b601ea855b4 | 00ACL04EK418_XN02
17792 | ДЗО | b3460f49-b6cc-4121-8575-03733947b35e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | a5cffd16-cafc-4d73-ad7f-1a36804ef5ad | Выходные цепи {выкл. 3} | ДЗО 2к. Ключ 02SA13 "Цепи отключения 00ACQ101" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ДЗО 2к. 00ACL04 (00ACL04GH002-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA13 "Цепи отключения 00ACQ101" - вывод | 6472f6d1-5f45-4cf3-aea2-f5d538289fa2 | 00ACL04EK417_XN02
17793 | ДЗО | b3460f49-b6cc-4121-8575-03733947b35e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 9b47a2ff-6b9b-4b49-8083-b1f8727a5d8a | Разрешение опробывания | ДЗО 2к. Ключ 02SA5 "Разрешение опробавания" | discrete | Работа_вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ДЗО 2к. 00ACL04 (00ACL04GH002-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA5 "Разрешение опробавания" - работа | 4476c6a1-f77d-4e9b-ac93-2300d33bae55 | 00ACL04EK408_XB10
17794 | ДЗО | b3460f49-b6cc-4121-8575-03733947b35e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 63beb292-6870-45e2-ba9a-0a25651434f4 | Запрет АПВ | ДЗО 2к. Ключ 02SA6 "Запрет АПВ" | discrete | Работа_вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ДЗО 2к. 00ACL04 (00ACL04GH002-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA6 "Запрет АПВ" - работа | 1049d704-8ac8-48ec-8159-66c84bf73158 | 00ACL04EK407_XN03
17795 | ДЗО | b3460f49-b6cc-4121-8575-03733947b35e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 953a3ef8-5bfd-4ba3-9894-d20ef0efc029 | Очувствление оперативный вывод | ДЗО 2к. Ключ 02SA4 "Очувствление" - оперативный вывод | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ДЗО 2к. 00ACL04 (00ACL04GH002-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA4 "Очувствление" - оперативный вывод | 01edc76d-cc69-494f-9654-6440653d3d16 | 00ACL04EK406_XN02
17796 | ДЗО | b3460f49-b6cc-4121-8575-03733947b35e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 70ce004c-7a9a-4131-8bad-bdfc6b244a56 | Блокировка при обрыве токовых цепей | ДЗО 2к. Ключ 02SA3 "Блокировка при обрыве ТЦ" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ДЗО 2к. 00ACL04 (00ACL04GH002-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA3 "Блокировка при обрыве ТЦ" - вывод | c9e1e161-e5ed-4ec5-9c56-324622ce4aea | 00ACL04EK404_XN02
17797 | ДЗО | b3460f49-b6cc-4121-8575-03733947b35e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 1ab90755-b3d1-4aa9-81df-7dcca8c4be6e | ДЗО | ДЗО 2к. Ключ 02SA2 "ДЗО" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ДЗО 2к. 00ACL04 (00ACL04GH002-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA2 "ДЗО" - вывод | bb9361e5-95cf-41e0-9086-f6fdda3d0e04 | 00ACL04EK403_XN02
17798 | ДЗО | b3460f49-b6cc-4121-8575-03733947b35e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 43ae5228-2c25-444a-8094-99fb7f7c55d0 | Выходные цепи {выкл. 1} | ДЗО 2к. Ключ 02SA9 "Цепи отключения 00ACQ92" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ДЗО 2к. 00ACL04 (00ACL04GH002-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA9 "Цепи отключения 00ACQ92" - вывод | f31480cf-b079-44e8-ba63-378fd4ef011e | 00ACL04EK413_XN02
17799 | ДЗО | b3460f49-b6cc-4121-8575-03733947b35e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 35d147ca-0067-443c-bf46-5bc9b51f4c55 | Очувствление нормальный режим | ДЗО 2к. Ключ 02SA4 "Очувствление" - нормальный режим | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ДЗО 2к. 00ACL04 (00ACL04GH002-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA4 "Очувствление" - нормальный режим | da7fe6c5-086b-4ad0-86b9-90bc124dab1c | 00ACL04EK405_XB10
17800 | ДЗО | b3460f49-b6cc-4121-8575-03733947b35e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 64802b2c-55db-46d7-9030-80d5ea6fc965 | Отключение трансформатора | ДЗО 2к. Отключение | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ДЗО 2к. 00ACL04 (00ACL04GH002-A2) | ДЗО 2к. Отключение | 9c67a819-005e-4822-8673-dc4834af3d28 | 00ACL04EW405_XK01
17801 | ДЗО | b3460f49-b6cc-4121-8575-03733947b35e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | ff036d17-5913-4fb8-aba9-c61fb373351f | Отключение по УРОВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ДЗО 2к. 00ACL04 (00ACL04GH002-A2) | ДЗО 2к. Отключение по УРОВ | fe91f074-d4e2-4b47-ae47-56658725b97c | 00ACL04EW408_XK01
17802 | ДЗО | b3460f49-b6cc-4121-8575-03733947b35e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 35af0026-1a04-4445-aa1b-5ab8b906f3b8 | Срабатывание ДЗО при опробовании |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ДЗО 2к. 00ACL04 (00ACL04GH002-A2) | ДЗО 2к. Срабатывание ДЗО при опробовании | 4d0899bb-ac67-4fe5-bd4f-5d342686a096 | 00ACL04EW407_XK01
17803 | ДЗО | b3460f49-b6cc-4121-8575-03733947b35e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | b2a3499e-42dc-40eb-83f6-78012dcde5a7 | Внешний УРОВ от {выкл. 3} | ДЗО 2к. Внешний УРОВ от 00ACQ101 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ДЗО 2к. 00ACL04 (00ACL04GH002-A2) | ДЗО 2к. Внешний УРОВ от 00ACQ101 | 87806517-3099-4176-afd6-63a72c3bd704 | 00ACL04EW404_XK01
17804 | ДЗО | b3460f49-b6cc-4121-8575-03733947b35e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 58595bb9-d123-48ef-8c4f-1b42c1ff4cc7 | Внешний УРОВ от {выкл. 2} | ДЗО 2к. Внешний УРОВ от 00ACQ93 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ДЗО 2к. 00ACL04 (00ACL04GH002-A2) | ДЗО 2к. Внешний УРОВ от 00ACQ93 | e4b226a3-29c7-4466-a422-59fb4f81af9e | 00ACL04EW403_XK01
17805 | ДЗО | b3460f49-b6cc-4121-8575-03733947b35e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 747e7fd6-8217-4436-bbb9-0158ffec4745 | Внешний УРОВ от {выкл. 1} | ДЗО 2к. Внешний УРОВ от 00ACQ92 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ДЗО 2к. 00ACL04 (00ACL04GH002-A2) | ДЗО 2к. Внешний УРОВ от 00ACQ92 | baa46a49-a308-4796-b646-2e85913539ee | 00ACL04EW402_XK01
17806 | ДЗО | b3460f49-b6cc-4121-8575-03733947b35e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | de47f1e6-dc1a-4fb2-a633-2f412a959321 | Очувствление ДЗО |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ДЗО 2к. 00ACL04 (00ACL04GH002-A2) | ДЗО 2к. Очувствление ДЗО | 5a1500de-b79b-4158-9590-7c941df44d87 | 00ACL04EK429_XF01
17807 | ДЗО | b3460f49-b6cc-4121-8575-03733947b35e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 403c99cc-3781-42e8-bb80-610ba8d5d34c | Блок (ТН ВЛ или тр-ра) | ДЗО 2к. Крышка БИ (02SG6) цепей напряжения | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ДЗО 2к. 00ACL04 (00ACL04GH002-A2) | ДЗО 2к. Крышка БИ (02SG6) цепей напряжения не вставлена | 940644b7-ff51-45bf-a7e3-6e92414edda0 | 00ACL04EK425_XN12
17808 | ДЗО | b3460f49-b6cc-4121-8575-03733947b35e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | dc13a7ec-c7a1-4da9-9962-e87062d2ec2b | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ДЗО 2к. 00ACL04 (00ACL04GH002-A2) | ДЗО 2к. Неисправность цепей напряжения | 7931e61d-803e-4bf5-a651-ec964a4795df | 00ACL04EK427_XM51
17809 | ДЗО | b3460f49-b6cc-4121-8575-03733947b35e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | bf20d9ea-4d42-412a-a320-08d2ea3f83cc | Обрыв цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ДЗО 2к. 00ACL04 (00ACL04GH002-A2) | ДЗО 2к. Обрыв цепей тока | 3e0e586f-ad03-4ebf-8117-5397159220af | 00ACL04EK426_XF91
17810 | ДЗО | b3460f49-b6cc-4121-8575-03733947b35e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 89eb4cc2-1cfb-4bf4-b363-780e6c3bac84 | Блок (ТТ {выкл. 4}) | ДЗО 2к. Крышка БИ (02SG5) токов 00ACQ101 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ДЗО 2к. 00ACL04 (00ACL04GH002-A2) | ДЗО 2к. Крышка БИ (02SG5) токов 00ACQ101 не вставлена | c0be238a-75e2-45be-be2d-6ad83b29bfc3 | 00ACL04EK424_XN12
17811 | ДЗО | b3460f49-b6cc-4121-8575-03733947b35e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | ac72ac85-3172-48ff-83b1-3b4c52fa5f81 | Блок (ТТ {выкл. 3}) | ДЗО 2к. Крышка БИ (02SG4) токов 00ACQ111 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ДЗО 2к. 00ACL04 (00ACL04GH002-A2) | ДЗО 2к. Крышка БИ (02SG4) токов 00ACQ111 не вставлена | 4fb0caad-8ea7-43f3-adbf-f14f3503e5d2 | 00ACL04EK423_XN12
17812 | ДЗО | b3460f49-b6cc-4121-8575-03733947b35e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 7617e20b-3bab-42a2-bd6e-508b2f700c7c | Блок (ТТ ВЛ или тр-ра) | ДЗО 2к. Крышка БИ (02SG3) токов ВЛ | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ДЗО 2к. 00ACL04 (00ACL04GH002-A2) | ДЗО 2к. Крышка БИ (02SG3) токов ВЛ не вставлена | e8ed320f-929c-414c-af8c-2f7da8db13c3 | 00ACL04EK422_XN12
17813 | ДЗО | b3460f49-b6cc-4121-8575-03733947b35e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 2dd0b626-bb48-4e52-818d-229077ad3936 | Блок SG2 (ТТ {выкл. 2}) | ДЗО 2к. Крышка БИ (02SG2) токов 00ACQ93 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ДЗО 2к. 00ACL04 (00ACL04GH002-A2) | ДЗО 2к. Крышка БИ (02SG2) токов 00ACQ93 не вставлена | 0158fb37-5bae-422b-a7ba-37c7760faa9d | 00ACL04EK421_XN12
17814 | ДЗО | b3460f49-b6cc-4121-8575-03733947b35e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 67c1ed62-ff79-441f-81f4-fc66b8cf32ac | Блок SG1 (ТТ {выкл. 1}) | ДЗО 2к. Крышка БИ (02SG1) токов 00ACQ92 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ДЗО 2к. 00ACL04 (00ACL04GH002-A2) | ДЗО 2к. Крышка БИ (02SG1) токов 00ACQ92 не вставлена | 0b758939-76a4-46c8-a599-5bb81bb3d814 | 00ACL04EK420_XN12
17815 | ДЗО | b3460f49-b6cc-4121-8575-03733947b35e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | db55a937-35f4-4b20-8e53-9d4bc2c51569 | Введена группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ДЗО 2к. 00ACL04 (00ACL04GH002-A2) | ДЗО 2к. Группа уставок 4 | 4945288f-fc0d-4db2-964d-7dc3a6020215 | 00ACL04EK412_XN10
17816 | ДЗО | b3460f49-b6cc-4121-8575-03733947b35e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 6628ebe4-00ba-4dba-8077-08144f4cac7b | Введена группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ДЗО 2к. 00ACL04 (00ACL04GH002-A2) | ДЗО 2к. Группа уставок 2 | 7f675710-a16e-40b2-92f3-c1f012b92ec3 | 00ACL04EK410_XN10
17817 | ДЗО | b3460f49-b6cc-4121-8575-03733947b35e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 39e49b81-e7b9-4148-8281-608860821927 | Введена группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ДЗО 2к. 00ACL04 (00ACL04GH002-A2) | ДЗО 2к. Группа уставок 1 | 8efcc629-2306-49c4-b485-249065a25788 | 00ACL04EK409_XN10
17818 | ДЗО | b3460f49-b6cc-4121-8575-03733947b35e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 09d9ccb9-0db6-49ab-beae-989126018dc2 | Режим теста терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ДЗО 2к. 00ACL04 (00ACL04GH002-A2) | ДЗО 2к. Режим теста терминала | 2f6f4b7d-91cd-41fa-9886-13287d30e975 | 00ACL04EK430_XF50
17819 | ДЗО | b3460f49-b6cc-4121-8575-03733947b35e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | ba7a5c6f-bc12-489d-b814-e296e0c14169 | Введена группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ДЗО 2к. 00ACL04 (00ACL04GH002-A2) | ДЗО 2к. Группа уставок 3 | a56c68e2-5659-4620-841d-91d83cd4d001 | 00ACL04EK411_XN10
17820 | КСЗ | a1ec1782-b2f6-46bd-9310-1b56f53ebe03 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 0a4cd955-3710-412d-8da9-b1615f281922 | Срабатывание (обобщенное) |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A11) | КСЗ 2к (00ACL04GH002-A1). Срабатывание защит | 247d1107-0d8b-4e7d-9539-27393330b626 | 00ACL04EW301_XK01
17821 | КСЗ | a1ec1782-b2f6-46bd-9310-1b56f53ebe03 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | afb799e0-e53e-44f0-a622-97bc368f3d8d | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A11) | КСЗ 2к (00ACL04GH002-A1). Неисправность | ec154ccf-e0ec-408c-b188-f8a74e4b8237 | 00ACL04EK301_XF01
17822 | КСЗ | a1ec1782-b2f6-46bd-9310-1b56f53ebe03 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 8a08c8c2-f9ca-416a-9a66-02feeb3c0e87 | Срабатывание ТНЗНП |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/КСЗ 2к. 00ACL04 (00ACL04GH002-A1) | КСЗ 2к. Срабатывание ТНЗНП | 2b494503-fb53-4345-b5d3-610c6440e6ce | 00ACL04EW324_XK01
17823 | КСЗ | a1ec1782-b2f6-46bd-9310-1b56f53ebe03 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 07a1e92b-36f4-47b4-9fd2-ca9eb5905f34 | Ключ 01SA15 Цепи отключения выкл. 3 | КСЗ 2к. Ключ 01SA15 "Пуск УРОВ 00ACQ101" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/КСЗ 2к. 00ACL04 (00ACL04GH002-A1) | КСЗ 2к. Ключ 01SA15 "Пуск УРОВ 00ACQ101" - вывод | 0ebaa48e-5df3-436b-bf80-c006794fa4cd | 00ACL04EK330_XN02
17824 | КСЗ | a1ec1782-b2f6-46bd-9310-1b56f53ebe03 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 86c10579-708c-4ffe-8ab9-3bfc120461df | Ключ 01SA12 Цепи отключения выкл. 2 | КСЗ 2к. Ключ 01SA12 "Цепи отключения 00ACQ93" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/КСЗ 2к. 00ACL04 (00ACL04GH002-A1) | КСЗ 2к. Ключ 01SA12 "Цепи отключения 00ACQ93" - вывод | b9cabaa7-a5f4-4c2f-ae27-22b994541543 | 00ACL04EK327_XN02
17825 | КСЗ | a1ec1782-b2f6-46bd-9310-1b56f53ebe03 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | c9a33f88-ebad-4c50-bc0f-fa4977b4c557 | Ключ 01SA11 Пуск УРОВ выкл. 1 | КСЗ 2к. Ключ 01SA11 "Пуск УРОВ 00ACQ92" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/КСЗ 2к. 00ACL04 (00ACL04GH002-A1) | КСЗ 2к. Ключ 01SA11 "Пуск УРОВ 00ACQ92" - вывод | 7749d3d4-06f9-4aa3-8446-b513333efcb4 | 00ACL04EK316_XN02
17826 | КСЗ | a1ec1782-b2f6-46bd-9310-1b56f53ebe03 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 5de1e2f1-e65b-4b9e-8b5c-3dd94e7a1cea | Ключ 01SA10 Цепи отключения выкл. 1 | КСЗ 2к. Ключ 01SA10 "Цепи отключения 00ACQ92" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/КСЗ 2к. 00ACL04 (00ACL04GH002-A1) | КСЗ 2к. Ключ 01SA10 "Цепи отключения 00ACQ92" - вывод | 2fffb91f-3558-41a2-a053-3368bd3c968f | 00ACL04EK315_XN02
17827 | КСЗ | a1ec1782-b2f6-46bd-9310-1b56f53ebe03 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | da41f9b7-5324-43ad-b3b7-02bd33561b2f | Ключ 01SA13 Пуск УРОВ выкл. 2 | КСЗ 2к. Ключ 01SA13 "Пуск УРОВ 00ACQ93" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/КСЗ 2к. 00ACL04 (00ACL04GH002-A1) | КСЗ 2к. Ключ 01SA13 "Пуск УРОВ 00ACQ93" - вывод | 549ddeb0-7662-4d64-a025-e8135d709ab8 | 00ACL04EK328_XN02
17828 | КСЗ | a1ec1782-b2f6-46bd-9310-1b56f53ebe03 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 16f69836-dc90-4556-b633-8a6712c389ad | Ключ 01SA8 ОУ ТНЗНП |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/КСЗ 2к. 00ACL04 (00ACL04GH002-A1) | КСЗ 2к. Ключ 01SA8 "ОУ ТНЗНП" - ввод | 1f58d175-be2f-4d84-a099-9c226daf76e9 | 00ACL04EK310_XB10
17829 | КСЗ | a1ec1782-b2f6-46bd-9310-1b56f53ebe03 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 8bb5c661-4486-4aa1-8a0a-48eafc061d82 | Ключ 01SA7 ОУ ДЗ |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/КСЗ 2к. 00ACL04 (00ACL04GH002-A1) | КСЗ 2к. Ключ 01SA7 "ОУ ДЗ" - ввод | 3f4f7ba9-e581-4477-b011-a2e1a64976e7 | 00ACL04EK309_XB10
17830 | КСЗ | a1ec1782-b2f6-46bd-9310-1b56f53ebe03 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 52ee1476-b0b3-4b99-8b45-abe4096ad6bf | Ключ 01SA6 МТЗ |  | discrete | Выведен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/КСЗ 2к. 00ACL04 (00ACL04GH002-A1) | КСЗ 2к. Ключ 01SA6 "МТЗ" - вывод | 8b695ab4-44bf-4146-9076-ceb29c0d99e3 | 00ACL04EK308_XN02
17831 | КСЗ | a1ec1782-b2f6-46bd-9310-1b56f53ebe03 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 8237968e-5916-45e8-b639-1d3be0422255 | Ключ 01SA5 МФТО |  | discrete | Выведен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/КСЗ 2к. 00ACL04 (00ACL04GH002-A1) | КСЗ 2к. Ключ 01SA5 "МФТО" - вывод | a6ef7675-f7f7-46e7-9816-3f95c0e5dd57 | 00ACL04EK307_XN02
17832 | КСЗ | a1ec1782-b2f6-46bd-9310-1b56f53ebe03 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 22460cc4-5e37-4414-981f-64f2911875ab | Ключ 01SA4 ТНЗНП |  | discrete | Выведен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/КСЗ 2к. 00ACL04 (00ACL04GH002-A1) | КСЗ 2к. Ключ 01SA4 "ТНЗНП" - вывод | e39fa30c-4ad9-4436-9fc2-6b502109c998 | 00ACL04EK306_XN02
17833 | КСЗ | a1ec1782-b2f6-46bd-9310-1b56f53ebe03 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 71ebd71d-486e-4a3e-8200-906a19803902 | Ключ 01SA3 ДЗ |  | discrete | Выведен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/КСЗ 2к. 00ACL04 (00ACL04GH002-A1) | КСЗ 2к. Ключ 01SA3 "ДЗ" - вывод | cb8a6608-047f-4897-9c22-8dbed6609e7e | 00ACL04EK305_XN02
17834 | КСЗ | a1ec1782-b2f6-46bd-9310-1b56f53ebe03 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 21143eb2-bcd1-47c5-9775-beecda310f9f | Ключ 01SA2 Терминал |  | discrete | Выведен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/КСЗ 2к. 00ACL04 (00ACL04GH002-A1) | КСЗ 2к. Ключ 01SA2 "Терминал" - вывод | 9590e531-145b-4342-8611-7ee23a871abe | 00ACL04EK304_XN02
17835 | КСЗ | a1ec1782-b2f6-46bd-9310-1b56f53ebe03 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 2d767f05-2e4e-4997-90f7-e3623aaf0dd0 | Ключ 01SA14 Передача телекоманд | Ключ 01SA16 "Передача телекоманд" | discrete | Выведен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/КСЗ 2к. 00ACL04 (00ACL04GH002-A1) | КСЗ 2к. Ключ 01SA16 "Передача телекоманд" - вывод | dd4a009a-2acb-4e5a-bd2e-67d9be4e6c39 | 00ACL04EK318_XN02
17836 | КСЗ | a1ec1782-b2f6-46bd-9310-1b56f53ebe03 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 353d00c1-5836-463b-a5f1-ac8c29bb98da | Отключение, Пуск УРОВ и ОАПВ ф.А |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/КСЗ 2к. 00ACL04 (00ACL04GH002-A1) | КСЗ 2к. Отключение, Пуск УРОВ и ОАПВ ф.A | 63e82ee7-9dcc-4435-b6ac-c325d7a7d45a | 00ACL04EW320_XK21
17837 | КСЗ | a1ec1782-b2f6-46bd-9310-1b56f53ebe03 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 9fac52cb-e0f4-43e3-b50d-bb073dd45ce5 | Трехфазное отключение и Пуск УРОВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/КСЗ 2к. 00ACL04 (00ACL04GH002-A1) | КСЗ 2к. Трехфазное отключение и Пуск УРОВ | 3c1ec6bc-23d2-4344-bed0-c8ff2c0e0c82 | 00ACL04EW323_XK22
17838 | КСЗ | a1ec1782-b2f6-46bd-9310-1b56f53ebe03 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 1493774c-179b-4728-87c3-a9e0da8e19df | Отключение, Пуск УРОВ и ОАПВ ф.C |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/КСЗ 2к. 00ACL04 (00ACL04GH002-A1) | КСЗ 2к. Отключение, Пуск УРОВ и ОАПВ ф.C | ccc33b03-6123-439c-993a-3adb25606722 | 00ACL04EW322_XK21
17839 | КСЗ | a1ec1782-b2f6-46bd-9310-1b56f53ebe03 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 12cebf00-bee4-4b9a-a764-6c41ef7b69de | Срабатывание ЗНР |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/КСЗ 2к. 00ACL04 (00ACL04GH002-A1) | КСЗ 2к. Срабатывание ЗНР | 5a134a34-bc94-44ba-9a5c-387873dc447c | 00ACL04EW319_XK01
17840 | КСЗ | a1ec1782-b2f6-46bd-9310-1b56f53ebe03 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 0c67a03e-f57b-4d03-90a5-6d7dbc6c7fec | Срабатывание II ст. МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/КСЗ 2к. 00ACL04 (00ACL04GH002-A1) | КСЗ 2к. Срабатывание II ст. МТЗ | fb40593c-af0b-435e-8565-b6e8ea5d6294 | 00ACL04EW318_XK02
17841 | КСЗ | a1ec1782-b2f6-46bd-9310-1b56f53ebe03 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 42b77061-10e6-4e19-8e23-7e757cbeaa1d | Срабатывание I ст. МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/КСЗ 2к. 00ACL04 (00ACL04GH002-A1) | КСЗ 2к. Срабатывание I ст. МТЗ | 1b4332c4-23b5-46eb-896c-3d8d8c2f3d09 | 00ACL04EW317_XK02
17842 | КСЗ | a1ec1782-b2f6-46bd-9310-1b56f53ebe03 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | bdffc9bd-8dbb-4b8a-887b-9db4a9c4d69d | Срабатывание МФТО |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/КСЗ 2к. 00ACL04 (00ACL04GH002-A1) | КСЗ 2к. Срабатывание МФТО | 327ca4b0-994a-4d3f-a130-a09987afadc8 | 00ACL04EW316_XK01
17843 | КСЗ | a1ec1782-b2f6-46bd-9310-1b56f53ebe03 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 6cd92cce-63dc-4687-8c88-ec6a1676327c | Срабатывание ОУ ТНЗНП |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/КСЗ 2к. 00ACL04 (00ACL04GH002-A1) | КСЗ 2к. Срабатывание ОУ ТНЗНП | f3ff33d4-b2cd-4327-b62c-f8914d7f1012 | 00ACL04EW315_XK01
17844 | КСЗ | a1ec1782-b2f6-46bd-9310-1b56f53ebe03 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | edc8fb12-53e4-4e92-9c5d-2cd0f53edc32 | Срабатывание АУ ТНЗНП |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/КСЗ 2к. 00ACL04 (00ACL04GH002-A1) | КСЗ 2к. Срабатывание АУ ТНЗНП | 0187c3e8-6cb1-49ad-beb8-8a76bd010202 | 00ACL04EW314_XK01
17845 | КСЗ | a1ec1782-b2f6-46bd-9310-1b56f53ebe03 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 44d6c80a-b6ea-4aaa-b000-af07ff245219 | Срабатывание III-VI ст. ТНЗНП |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/КСЗ 2к. 00ACL04 (00ACL04GH002-A1) | КСЗ 2к. Срабатывание III-VI ст. ТНЗНП | 47083673-3dc4-4026-a481-3861c319631f | 00ACL04EW313_XK02
17846 | КСЗ | a1ec1782-b2f6-46bd-9310-1b56f53ebe03 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 13db12d0-921f-44ce-a822-8806076c0b8c | Срабатывание I ст. ТНЗНП |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/КСЗ 2к. 00ACL04 (00ACL04GH002-A1) | КСЗ 2к. Срабатывание I ст. ТНЗНП | a2275705-9124-45ea-b648-5d3b9ed5cded | 00ACL04EW311_XK02
17847 | КСЗ | a1ec1782-b2f6-46bd-9310-1b56f53ebe03 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 40fdd496-c781-44c8-8eb4-e01de413f251 | Срабатывание ОУ ДЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/КСЗ 2к. 00ACL04 (00ACL04GH002-A1) | КСЗ 2к. Срабатывание ОУ ДЗ | c89ea514-2570-4e2f-82b0-339b8e59a279 | 00ACL04EW309_XK01
17848 | КСЗ | a1ec1782-b2f6-46bd-9310-1b56f53ebe03 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 1a49ec2d-12e5-47cf-989f-2f7d3b96b687 | Срабатывание АУ ДЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/КСЗ 2к. 00ACL04 (00ACL04GH002-A1) | КСЗ 2к. Срабатывание АУ ДЗ | fcdaaec6-e94b-453e-8f10-5948a230fbd2 | 00ACL04EW308_XK01
17849 | КСЗ | a1ec1782-b2f6-46bd-9310-1b56f53ebe03 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 633f27f2-818a-439e-b162-7a3d45b53b0b | Срабатывание III-V ст. ДЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/КСЗ 2к. 00ACL04 (00ACL04GH002-A1) | КСЗ 2к. Срабатывание III-V ст. ДЗ | 9f73f4e2-9895-43e9-a49f-dc6e8bd7e289 | 00ACL04EW307_XK02
17850 | КСЗ | a1ec1782-b2f6-46bd-9310-1b56f53ebe03 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | a5646a60-973b-4f08-b6d7-df70f3549178 | Срабатывание II ст. ДЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/КСЗ 2к. 00ACL04 (00ACL04GH002-A1) | КСЗ 2к. Срабатывание II ст. ДЗ | 1c764655-378b-4508-b7d8-843ed2c7b8d5 | 00ACL04EW306_XK02
17851 | КСЗ | a1ec1782-b2f6-46bd-9310-1b56f53ebe03 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 29c394bf-7871-427a-aea1-ac882caa9bb2 | Срабатывание I ст. ДЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/КСЗ 2к. 00ACL04 (00ACL04GH002-A1) | КСЗ 2к. Срабатывание I ст. ДЗ | bd182bfb-53fb-4e1e-a1c7-38a30c66e2ba | 00ACL04EW305_XK02
17852 | КСЗ | a1ec1782-b2f6-46bd-9310-1b56f53ebe03 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 3f66bb07-8589-4e0c-9968-ece89e65a7b8 | Передача ТО отключение с запретом АПВ в УПАСК 1 |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/КСЗ 2к. 00ACL04 (00ACL04GH002-A1) | КСЗ 2к. "Передача ТО" отключение с запретом АПВ в УПАСК 1 | 9973d215-718a-4111-8f19-d353cffea498 | 00ACL04EW304_XK01
17853 | КСЗ | a1ec1782-b2f6-46bd-9310-1b56f53ebe03 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 07eec649-d979-45ca-a6cd-ff622901108c | Приём ТО отключение с запретом АПВ от УПАСК 2 |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/КСЗ 2к. 00ACL04 (00ACL04GH002-A1) | КСЗ 2к. "Приём ТО" отключение с запретом АПВ от УПАСК 2 | 273226c0-a511-4a68-b394-61334c656c1e | 00ACL04EW303_XK10
17854 | КСЗ | a1ec1782-b2f6-46bd-9310-1b56f53ebe03 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | b346884a-ed99-4f0a-9be2-84936127724a | Приём ТО отключение с запретом АПВ от УПАСК 1 |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/КСЗ 2к. 00ACL04 (00ACL04GH002-A1) | КСЗ 2к. "Приём ТО" отключение с запретом АПВ от УПАСК 1 | f454608c-752b-4d38-8de4-f1895873d563 | 00ACL04EW302_XK10
17855 | КСЗ | a1ec1782-b2f6-46bd-9310-1b56f53ebe03 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 2f39899b-d5e7-4df2-9847-e929304ad85e | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/КСЗ 2к. 00ACL04 (00ACL04GH002-A1) | КСЗ 2к. Неисправность цепей напряжения | 4ef05127-e32b-4e12-8492-1dd949dc1a06 | 00ACL04EK326_XM51
17856 | КСЗ | a1ec1782-b2f6-46bd-9310-1b56f53ebe03 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | a0ff3bd4-2bdf-417f-acbf-724758832ae7 | Приём ТУ ДЗ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/КСЗ 2к. 00ACL04 (00ACL04GH002-A1) | КСЗ 2к. Пуск ТУ ДЗ | 17fbd686-6582-4013-a0ff-cf6564ef1f78 | 00ACL04EK325_XK12
17857 | КСЗ | a1ec1782-b2f6-46bd-9310-1b56f53ebe03 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 9a970f16-36d1-4f3d-af31-67f322fccad7 | Режим теста терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/КСЗ 2к. 00ACL04 (00ACL04GH002-A1) | КСЗ 2к. Приём ТУ ДЗ | 5bc3b36a-da8e-4fa4-8577-1c6607341af5 | 00ACL04EK324_XM12
17858 | КСЗ | a1ec1782-b2f6-46bd-9310-1b56f53ebe03 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | a8e965a4-f912-471b-b831-9b200eefeff4 | Контроль исправности КС |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/КСЗ 2к. 00ACL04 (00ACL04GH002-A1) | КСЗ 2к. Контроль исправности КС | a58b7863-de94-4ba3-a4c6-7915bed151c0 | 00ACL04EK323_XM01
17859 | КСЗ | a1ec1782-b2f6-46bd-9310-1b56f53ebe03 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 321ac089-3c40-4c17-9ce7-b0c3445a509c | Запрет АПВ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/КСЗ 2к. 00ACL04 (00ACL04GH002-A1) | КСЗ 2к. Запрет АПВ | 60959590-6e4b-4801-8ecc-42f2a3f58010 | 00ACL04EK322_XN20
17860 | КСЗ | a1ec1782-b2f6-46bd-9310-1b56f53ebe03 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | d9e13c5d-0c5e-4daa-a6b5-dcc1c9304a92 | Крышка 01SG3 |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/КСЗ 2к. 00ACL04 (00ACL04GH002-A1) | КСЗ 2к. 01SG3 не вставлена | abe80e78-97b9-486c-b968-c9ef3e28a364 | 00ACL04EK321_XB10
17861 | КСЗ | a1ec1782-b2f6-46bd-9310-1b56f53ebe03 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 305747df-2d9a-4de1-bbba-df5660c10d69 | Крышка 01SG2 |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/КСЗ 2к. 00ACL04 (00ACL04GH002-A1) | КСЗ 2к. 01SG2 не вставлена | 773285e1-1982-4f89-a5d5-f1a34472498d | 00ACL04EK320_XB10
17862 | КСЗ | a1ec1782-b2f6-46bd-9310-1b56f53ebe03 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | e6d2768d-6e29-4672-8e60-3985381430bc | Крышка 01SG1 |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/КСЗ 2к. 00ACL04 (00ACL04GH002-A1) | КСЗ 2к. 01SG1 не вставлена | 92ad8f97-9741-4f69-b8df-d8a3971fcec5 | 00ACL04EK319_XB10
17863 | КСЗ | a1ec1782-b2f6-46bd-9310-1b56f53ebe03 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 5b41b0a3-1258-4537-bc80-9828909edb3d | Группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/КСЗ 2к. 00ACL04 (00ACL04GH002-A1) | КСЗ 2к. Группа уставок 4 | 96396ee7-2d78-4572-a2d3-67997ac57837 | 00ACL04EK314_XN10
17864 | КСЗ | a1ec1782-b2f6-46bd-9310-1b56f53ebe03 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 88e7a0c1-4325-47e6-936f-d28d9f55c949 | Группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/КСЗ 2к. 00ACL04 (00ACL04GH002-A1) | КСЗ 2к. Группа уставок 3 | 2b591dd4-83cd-474b-b9b2-ad01e2cf55e9 | 00ACL04EK313_XN10
17865 | КСЗ | a1ec1782-b2f6-46bd-9310-1b56f53ebe03 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 28ae006b-94d8-421b-8ab5-99bd8b1b5f02 | Группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/КСЗ 2к. 00ACL04 (00ACL04GH002-A1) | КСЗ 2к. Группа уставок 2 | f31e5bdf-835b-49ab-8f56-45f8870bdf49 | 00ACL04EK312_XN10
17866 | КСЗ | a1ec1782-b2f6-46bd-9310-1b56f53ebe03 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | c1dfddf2-1cc7-461c-b719-1c6a3ea84647 | Пуск ТУ ДЗ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/КСЗ 2к. 00ACL04 (00ACL04GH002-A1) | КСЗ 2к. Режим теста терминала | 643c7d5d-a579-4226-b03a-83c2431fa6bf | 00ACL04EK303_XF50
17867 | КСЗ | a1ec1782-b2f6-46bd-9310-1b56f53ebe03 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 2b36710c-6b6e-41b7-8f3a-493aa48ee22e | Отключение, Пуск УРОВ и ОАПВ ф.B |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/КСЗ 2к. 00ACL04 (00ACL04GH002-A1) | КСЗ 2к. Отключение, Пуск УРОВ и ОАПВ ф.B | b7d453ee-7933-4228-ae4b-fc6d302ba75c | 00ACL04EW321_XK21
17868 | КСЗ | a1ec1782-b2f6-46bd-9310-1b56f53ebe03 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 7ee09b2a-e7ed-4395-a858-17b9b799e95e | Срабатывание II ст. ТНЗНП |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/КСЗ 2к. 00ACL04 (00ACL04GH002-A1) | КСЗ 2к. Срабатывание II ст. ТНЗНП | 9e690198-ce31-4fcf-aa02-6700f4cfe01f | 00ACL04EW312_XK02
17869 | КСЗ | a1ec1782-b2f6-46bd-9310-1b56f53ebe03 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 00dbcf85-5934-430b-b051-bd1cb036bb7b | Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/КСЗ 2к. 00ACL04 (00ACL04GH002-A1) | КСЗ 2к. Группа уставок 1 | 666bad28-637e-49ef-b4fd-1268b8270d6e | 00ACL04EK311_XN10
17870 | КСЗ | a1ec1782-b2f6-46bd-9310-1b56f53ebe03 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 8bac2070-262c-4c33-be21-fe43983031fe | Ключ 01SA14 Пуск УРОВ выкл. 3 | КСЗ 2к. Ключ 01SA14 "Цепи отключения 00ACQ101" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/КСЗ 2к. 00ACL04 (00ACL04GH002-A1) | КСЗ 2к. Ключ 01SA14 "Цепи отключения 00ACQ101" - вывод | a3597b64-0508-4ed3-8716-83a3ae1b30dd | 00ACL04EK329_XN02
17871 | E1 ПА | bb6eadcd-dc9b-4f8a-a854-a8f8b65e2739 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 869e24b2-cbf3-4ad1-bf30-c8dd9cca5ca9 | Ключ SA5 "АЛАР" |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ПА ВЛ Сейдишехир 1 к-т (00ARA04GH001-E1) | ПА 1к. Ключ SA5 "АЛАР " - ввод | 29e653aa-51c8-4cac-9fc0-d5139bd9fb4a | 00ARA04EK212_XN02
17872 | E1 ПА | bb6eadcd-dc9b-4f8a-a854-a8f8b65e2739 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 54243004-a114-49fc-8c76-2442ec03faac | Ключ SA13 "Действие на включение реактора" |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ПА ВЛ Сейдишехир 1 к-т (00ARA04GH001-E1) | ПА 1к. Ключ SA13 "Действие на включение реактора" - ввод | 35157d79-e15f-4de6-ae3c-374714cb3570 | 00ARA04EK219_XN02
17873 | E1 ПА | bb6eadcd-dc9b-4f8a-a854-a8f8b65e2739 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 7961ffe2-a4a1-49a5-aeed-7ce8350358ea | Ключ SA12 "Действие в УПАСК" |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ПА ВЛ Сейдишехир 1 к-т (00ARA04GH001-E1) | ПА 1к. Ключ SA12 "Действие в УПАСК" - ввод | d2437a58-ba09-4d35-ba39-c91b4154b437 | 00ARA04EK218_XN02
17874 | E1 ПА | bb6eadcd-dc9b-4f8a-a854-a8f8b65e2739 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 0627ed2b-5879-4de8-98a2-f1298db413b7 | Ключ SA11 "Действие УРОВ АОПН выключателя 2" | ПА 1к. Ключ SA11 "Действие УРОВ АОПН выключателя 2" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ПА ВЛ Сейдишехир 1 к-т (00ARA04GH001-E1) | ПА 1к. Ключ SA11 "Действие УРОВ АОПН выключателя 2" - ввод | f86db910-6d09-4fd9-8910-203559ea2153 | 00ARA04EK217_XN02
17875 | E1 ПА | bb6eadcd-dc9b-4f8a-a854-a8f8b65e2739 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 7dd1cfea-11f7-4692-a522-a1201bc6126a | Ключ SA10 "Действие УРОВ АОПН выключателя 1" | ПА 1к. Ключ SA10 "Действие УРОВ АОПН выключателя 1" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ПА ВЛ Сейдишехир 1 к-т (00ARA04GH001-E1) | ПА 1к. Ключ SA10 "Действие УРОВ АОПН выключателя 1" - ввод | bd5d13c8-b4b0-4766-9eb5-b1e4b9486eca | 00ARA04EK216_XN02
17876 | E1 ПА | bb6eadcd-dc9b-4f8a-a854-a8f8b65e2739 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 50cfa4fb-8d54-42bc-b5ca-6bc8480185d4 | Ключ SA9 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения выкл. 2" | ПА 1к. Ключ SA9 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ93" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ПА ВЛ Сейдишехир 1 к-т (00ARA04GH001-E1) | ПА 1к. Ключ SA9 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ93" - вывод | 6233db8f-92ee-4537-8994-6c005d88beea | 00ARA04EK215_XN02
17877 | E1 ПА | bb6eadcd-dc9b-4f8a-a854-a8f8b65e2739 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 14b42ec8-6b0e-48d8-898b-d2988bd14a0e | Ключ SA8 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения выкл. 1" | ПА 1к. Ключ SA8 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ92" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ПА ВЛ Сейдишехир 1 к-т (00ARA04GH001-E1) | ПА 1к. Ключ SA8 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ92" - вывод | 031268f2-0e4c-4fdd-bdf4-7f53bad96f92 | 00ARA04EK214_XN02
17878 | E1 ПА | bb6eadcd-dc9b-4f8a-a854-a8f8b65e2739 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 3d6e25b6-b531-4bbb-9d34-9706eec09862 | Ключ SA6 "АОПН" |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ПА ВЛ Сейдишехир 1 к-т (00ARA04GH001-E1) | ПА 1к. Ключ SA6 "АОПН " - ввод | 898f2ff1-0ca1-4bfa-93a3-ab7c16ce38f9 | 00ARA04EK213_XN02
17879 | E1 ПА | bb6eadcd-dc9b-4f8a-a854-a8f8b65e2739 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 2c0f8753-f7a0-483d-a89a-edfdb2e980f4 | Ключ SA4 "УРОВ АОПН" |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ПА ВЛ Сейдишехир 1 к-т (00ARA04GH001-E1) | ПА 1к. Ключ SA4 "УРОВ АОПН" - ввод | 887fdca8-b1be-486b-aa72-965820979d43 | 00ARA04EK211_XN02
17880 | E1 ПА | bb6eadcd-dc9b-4f8a-a854-a8f8b65e2739 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | b85946b7-5f92-4926-b6c6-d9847f32c6fe | Ключ SA2 "Цепи ТНЛ 2" | ПА 1к. Ключ SA3 "Цепи ТН 00ACL04GT602" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ПА ВЛ Сейдишехир 1 к-т (00ARA04GH001-E1) | ПА 1к. Ключ SA3 "Цепи ТН 00ACL04GT602" - ввод | fcc34798-8390-4b98-88c5-e2862c41641e | 00ARA04EK210_XN02
17881 | E1 ПА | bb6eadcd-dc9b-4f8a-a854-a8f8b65e2739 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | e3934d70-8c53-44bb-af74-b0f1adb3e965 | Ключ SA2 "Цепи ТНЛ 1" | ПА 1к. Ключ SA3 "Цепи ТН 00ACL04GT601" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ПА ВЛ Сейдишехир 1 к-т (00ARA04GH001-E1) | ПА 1к. Ключ SA3 "Цепи ТН 00ACL04GT601" - ввод | c15b203b-30c3-47ae-9867-c3bdab1a494c | 00ARA04EK209_XN02
17882 | E1 ПА | bb6eadcd-dc9b-4f8a-a854-a8f8b65e2739 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 0dc04bae-c0d4-4198-9587-63b8a16b5528 | Срабатывание УРОВ АОПН выкл. 2 | ПА 1к. Срабатывание УРОВ АОПН 00ACQ93 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ПА ВЛ Сейдишехир 1 к-т (00ARA04GH001-E1) | ПА 1к. Срабатывание УРОВ АОПН 00ACQ93 | d45116be-c800-4826-8a21-21c9c72651b0 | 00ARA04EW207_XK20
17883 | E1 ПА | bb6eadcd-dc9b-4f8a-a854-a8f8b65e2739 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | ff1ef798-a327-4a01-ae3a-19172984b6f4 | Срабатывание АЛАР ФЦК |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ПА ВЛ Сейдишехир 1 к-т (00ARA04GH001-E1) | ПА 1к. Срабатывание АЛАР ФЦК | e782826b-4c80-4704-8d41-d7723eebc0ba | 00ARA04EW203_XK02
17884 | E1 ПА | bb6eadcd-dc9b-4f8a-a854-a8f8b65e2739 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 61eb5ea2-3dd6-4771-9c94-2c53ebcf609a | Группа уставок 2 | ПА 1к. Группа уставок 2 | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ПА ВЛ Сейдишехир 1 к-т (00ARA04GH001-E1) | ПА 1к. Группа уставок 2 | 16860ca3-dab8-4d69-984d-09e031062ae4 | 00ARA04EK225_XN04
17885 | E1 ПА | bb6eadcd-dc9b-4f8a-a854-a8f8b65e2739 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | b0d31b02-1afe-40c6-ac6c-474313625ba2 | Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ПА ВЛ Сейдишехир 1 к-т (00ARA04GH001-E1) | ПА 1к. Группа уставок 1 | 5b6b3902-8d03-447a-98d8-1766ca09b08b | 00ARA04EK224_XN02
17886 | E1 ПА | bb6eadcd-dc9b-4f8a-a854-a8f8b65e2739 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 95bc1248-3058-43db-b19c-01b7cd61f4fe | Терминал в режиме "Работа" |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ПА ВЛ Сейдишехир 1 к-т (00ARA04GH001-E1) | ПА 1к. Терминал в режиме "Работа" | 1e7cb584-a398-4948-83c7-e32cef3e1e6f | 00ARA04EK223_XN02
17887 | E1 ПА | bb6eadcd-dc9b-4f8a-a854-a8f8b65e2739 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 1c6a77fe-bf43-4bce-8623-1a3dfc0f5564 | Срабатывание УРОВ АОПН выкл. 1 | ПА 1к. Срабатывание УРОВ АОПН 00ACQ92 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ПА ВЛ Сейдишехир 1 к-т (00ARA04GH001-E1) | ПА 1к. Срабатывание УРОВ АОПН 00ACQ92 | 3925f552-6006-4136-9917-ab2b509316eb | 00ARA04EW206_XK20
17888 | E1 ПА | bb6eadcd-dc9b-4f8a-a854-a8f8b65e2739 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 4f1aa5fe-5d7f-4e28-b4dc-dedb15f1c135 | Срабатывание АОПН 1 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ПА ВЛ Сейдишехир 1 к-т (00ARA04GH001-E1) | ПА 1к. Срабатывание АОПН 1 ступени | 0505df4e-7ebe-480a-b025-c3ab3863943a | 00ARA04EW204_XK02
17889 | E1 ПА | bb6eadcd-dc9b-4f8a-a854-a8f8b65e2739 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 09e99c6f-9107-4a85-8fe7-da0615610d08 | Включение реактора |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ПА ВЛ Сейдишехир 1 к-т (00ARA04GH001-E1) | ПА 1к. Включение реактора | 148a627f-137e-4b39-8a76-3e7fa94020f5 | 00ARA04EK231_XN06
17890 | E1 ПА | bb6eadcd-dc9b-4f8a-a854-a8f8b65e2739 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | d36ce28b-90a2-4572-978e-75ed34d5ad7b | Срабатывание |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ПА ВЛ Сейдишехир 1 к-т (00ARA04GH001-E1) | ПА 1к. Срабатывание | 64800a06-7377-46a6-8de1-e64cfd2d1f55 | 00ARA04EK230_XK01
17891 | E1 ПА | bb6eadcd-dc9b-4f8a-a854-a8f8b65e2739 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 5c858a56-6abd-4e54-895c-ebd613b455dc | Неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ПА ВЛ Сейдишехир 1 к-т (00ARA04GH001-E1) | ПА 1к. Неисправность | 85065ca9-25e2-42ea-a393-8896fcb60dcb | 00ARA04EK229_XF00
17892 | E1 ПА | bb6eadcd-dc9b-4f8a-a854-a8f8b65e2739 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 6b5ea7ad-7682-4e57-954a-47edbf44d8b7 | Блокировка АЛАР |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ПА ВЛ Сейдишехир 1 к-т (00ARA04GH001-E1) | ПА 1к. Блокировка АЛАР | 88c0c099-256c-4001-bc91-6e0591985685 | 00ARA04EK228_XF09
17893 | E1 ПА | bb6eadcd-dc9b-4f8a-a854-a8f8b65e2739 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 0fdbbee1-e8be-4dc8-a37c-b283dcced44a | Неисправность цепей напряжения ТНЛ 2 | ПА 1к. Неисправность цепей напряжения ТН 00ACL04GT602 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ПА ВЛ Сейдишехир 1 к-т (00ARA04GH001-E1) | ПА 1к. Неисправность цепей напряжения ТН 00ACL04GT602 | e96776c3-9ad6-4f85-8e13-b6bfe8c88179 | 00ARA04EK222_XM51
17894 | E1 ПА | bb6eadcd-dc9b-4f8a-a854-a8f8b65e2739 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 30802c15-e047-406e-8b7d-13187bc35513 | Неисправность цепей напряжения ТНЛ 1 | ПА 1к. Неисправность цепей напряжения ТН 00ACL04GT601 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ПА ВЛ Сейдишехир 1 к-т (00ARA04GH001-E1) | ПА 1к. Неисправность цепей напряжения ТН 00ACL04GT601 | 4d98854d-0712-479a-a45e-0f070363556c | 00ARA04EK221_XM51
17895 | E1 ПА | bb6eadcd-dc9b-4f8a-a854-a8f8b65e2739 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | f01947bd-3acb-463b-a52a-2b5779f8c196 | Нет опер. тока приемных цепей терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ПА ВЛ Сейдишехир 1 к-т (00ARA04GH001-E1) | ПА 1к. Нет опер. тока приемных цепей терминала | 9a818746-bd85-4100-9607-ec35ba6d858f | 00ARA04EK220_XF01
17896 | E1 ПА | bb6eadcd-dc9b-4f8a-a854-a8f8b65e2739 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | efc5699b-d8cb-48ea-9aa8-3fee3058be9b | Блок БИ (SG5) цепей напряжения | ПА 1к. Крышка БИ (SG5) цепей напряжения | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ПА ВЛ Сейдишехир 1 к-т (00ARA04GH001-E1) | ПА 1к. Крышка БИ (SG5) цепей напряжения не вставлена | 36028f89-ec3e-41de-a11e-0f69a583d61f | 00ARA04EK207_XN12
17897 | E1 ПА | bb6eadcd-dc9b-4f8a-a854-a8f8b65e2739 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 131a8473-992b-4b5b-a451-9b24907435b4 | Блок БИ (SG4) цепей напряжения | ПА 1к. Крышка БИ (SG4) цепей напряжения | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ПА ВЛ Сейдишехир 1 к-т (00ARA04GH001-E1) | ПА 1к. Крышка БИ (SG4) цепей напряжения не вставлена | e8ca1e8c-d9a3-471c-aea5-661eb514595d | 00ARA04EK206_XN12
17898 | E1 ПА | bb6eadcd-dc9b-4f8a-a854-a8f8b65e2739 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | e1f447d1-30dc-4f02-a2c1-3115ac5ebbdb | Блок БИ (SG3) токов выкл. 2 | ПА 1к. Крышка БИ (SG3) токов 00ACQ92 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ПА ВЛ Сейдишехир 1 к-т (00ARA04GH001-E1) | ПА 1к. Крышка БИ (SG3) токов 00ACQ92 не вставлена | 554fb49b-d9f8-41e6-827e-a941a19c3782 | 00ARA04EK205_XN12
17899 | E1 ПА | bb6eadcd-dc9b-4f8a-a854-a8f8b65e2739 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 530c09fb-17f0-489b-87ac-782a77a0c4b8 | Блок БИ (SG2) токов выкл. 1 | ПА 1к. Крышка БИ (SG2) токов 00ACQ93 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ПА ВЛ Сейдишехир 1 к-т (00ARA04GH001-E1) | ПА 1к. Крышка БИ (SG2) токов 00ACQ93 не вставлена | 267758cd-e79d-43b9-bb74-bb1b0a27f664 | 00ARA04EK204_XN12
17900 | E1 ПА | bb6eadcd-dc9b-4f8a-a854-a8f8b65e2739 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | c4eb97f7-98c8-4d04-a1ec-f8d58ed88af6 | Блок БИ (SG1) токов ВЛ не вставлена |  | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ПА ВЛ Сейдишехир 1 к-т (00ARA04GH001-E1) | ПА 1к. Крышка БИ (SG1) токов ВЛ не вставлена | 235a4ab7-b302-4614-ba0c-c43a4a095740 | 00ARA04EK203_XN12
17901 | E1 ПА | bb6eadcd-dc9b-4f8a-a854-a8f8b65e2739 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | a24efe49-8678-428e-8bc5-d12584bcf9fa | Блок БИ (SG6) цепей напряжения | ПА 1к. Крышка БИ (SG6) цепей напряжения | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ПА ВЛ Сейдишехир 1 к-т (00ARA04GH001-E1) | ПА 1к. Крышка БИ (SG6) цепей напряжения не вставлена | 92fb798b-2f9a-4f3a-a7c3-d06317963800 | 00ARA04EK208_XN12
17902 | E1 ПА | bb6eadcd-dc9b-4f8a-a854-a8f8b65e2739 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 2780b757-cecd-4019-af94-c2ee4ca243fd | Срабатывание АЛАР ФССС |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ПА ВЛ Сейдишехир 1 к-т (00ARA04GH001-E1) | ПА 1к. Срабатывание АЛАР ФССС | 0c758bf2-2d3f-4cd4-9f9c-805ba9e89384 | 00ARA04EW202_XK02
17903 | E1 ПА | bb6eadcd-dc9b-4f8a-a854-a8f8b65e2739 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | cf0a0407-c81d-4706-8aab-3c7b12f4b34f | Срабатывание АОПН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ПА ВЛ Сейдишехир 1 к-т (00ARA04GH001-E1) | ПА 1к. Срабатывание АОПН 2 ступени | 73e637aa-81fb-4ae4-a84e-7fd588ca38fc | 00ARA04EW205_XK02
17904 | E1 ПА | 60b26bf2-cc39-4423-a32f-4526e71d7ed5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 50cfa4fb-8d54-42bc-b5ca-6bc8480185d4 | Ключ SA9 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения выкл. 2" | ПА 2к. Ключ SA9 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ93" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ПА ВЛ Сейдишехир 2 к-т (00ARA04GH002-E1) | ПА 2к. Ключ SA9 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ93" - вывод | 5490f8fa-c90d-4bbd-8795-226f310e94a9 | 00ARA04EK265_XN02
17905 | E1 ПА | 60b26bf2-cc39-4423-a32f-4526e71d7ed5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 3d6e25b6-b531-4bbb-9d34-9706eec09862 | Ключ SA6 "АОПН" |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ПА ВЛ Сейдишехир 2 к-т (00ARA04GH002-E1) | ПА 2к. Ключ SA6 "АОПН " - ввод | a5742a0a-fba9-4f3e-92ff-930a2322cf87 | 00ARA04EK263_XN02
17906 | E1 ПА | 60b26bf2-cc39-4423-a32f-4526e71d7ed5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 869e24b2-cbf3-4ad1-bf30-c8dd9cca5ca9 | Ключ SA5 "АЛАР" |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ПА ВЛ Сейдишехир 2 к-т (00ARA04GH002-E1) | ПА 2к. Ключ SA5 "АЛАР " - ввод | b194efff-fd86-4492-8314-e9a378c938c1 | 00ARA04EK262_XN02
17907 | E1 ПА | 60b26bf2-cc39-4423-a32f-4526e71d7ed5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 2c0f8753-f7a0-483d-a89a-edfdb2e980f4 | Ключ SA4 "УРОВ АОПН" |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ПА ВЛ Сейдишехир 2 к-т (00ARA04GH002-E1) | ПА 2к. Ключ SA4 "УРОВ АОПН" - ввод | fe9c30b2-d2a1-405d-a4e0-a5c70d2e3fdf | 00ARA04EK261_XN02
17908 | E1 ПА | 60b26bf2-cc39-4423-a32f-4526e71d7ed5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | b85946b7-5f92-4926-b6c6-d9847f32c6fe | Ключ SA2 "Цепи ТНЛ 2" | ПА 2к. Ключ SA3 "Цепи ТН 00ACL04GT602" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ПА ВЛ Сейдишехир 2 к-т (00ARA04GH002-E1) | ПА 2к. Ключ SA3 "Цепи ТН 00ACL04GT602" - ввод | 62496ea4-be90-44ff-b7a0-1c1da6007a7e | 00ARA04EK260_XN02
17909 | E1 ПА | 60b26bf2-cc39-4423-a32f-4526e71d7ed5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | e3934d70-8c53-44bb-af74-b0f1adb3e965 | Ключ SA2 "Цепи ТНЛ 1" | ПА 2к. Ключ SA3 "Цепи ТН 00ACL04GT601" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ПА ВЛ Сейдишехир 2 к-т (00ARA04GH002-E1) | ПА 2к. Ключ SA3 "Цепи ТН 00ACL04GT601" - ввод | 093c6afa-0274-4ef8-b3a0-78f73fa23ba7 | 00ARA04EK259_XN02
17910 | E1 ПА | 60b26bf2-cc39-4423-a32f-4526e71d7ed5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 7961ffe2-a4a1-49a5-aeed-7ce8350358ea | Ключ SA12 "Действие в УПАСК" |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ПА ВЛ Сейдишехир 2 к-т (00ARA04GH002-E1) | ПА 2к. Ключ SA12 "Действие в УПАСК" - ввод | 1838af7b-b9c1-4eb7-80a3-9ebe6a3fe6be | 00ARA04EK268_XN02
17911 | E1 ПА | 60b26bf2-cc39-4423-a32f-4526e71d7ed5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 0627ed2b-5879-4de8-98a2-f1298db413b7 | Ключ SA11 "Действие УРОВ АОПН выключателя 2" | ПА 2к. Ключ SA11 "Действие УРОВ АОПН выключателя 2" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ПА ВЛ Сейдишехир 2 к-т (00ARA04GH002-E1) | ПА 2к. Ключ SA11 "Действие УРОВ АОПН выключателя 2" - ввод | 919d0cd9-073b-4584-b196-32cdfc90e6f5 | 00ARA04EK267_XN02
17912 | E1 ПА | 60b26bf2-cc39-4423-a32f-4526e71d7ed5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 7dd1cfea-11f7-4692-a522-a1201bc6126a | Ключ SA10 "Действие УРОВ АОПН выключателя 1" | ПА 2к. Ключ SA10 "Действие УРОВ АОПН выключателя 1" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ПА ВЛ Сейдишехир 2 к-т (00ARA04GH002-E1) | ПА 2к. Ключ SA10 "Действие УРОВ АОПН выключателя 1" - ввод | 39adf884-ceb0-4f03-8746-ce2bfddd3945 | 00ARA04EK266_XN02
17913 | E1 ПА | 60b26bf2-cc39-4423-a32f-4526e71d7ed5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | e1f447d1-30dc-4f02-a2c1-3115ac5ebbdb | Блок БИ (SG3) токов выкл. 2 | ПА 2к. Крышка БИ (SG3) токов 00ACQ92 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ПА ВЛ Сейдишехир 2 к-т (00ARA04GH002-E1) | ПА 2к. Крышка БИ (SG3) токов 00ACQ92 не вставлена | 59d945e0-9eb7-476f-831d-c33dd075284e | 00ARA04EK255_XN12
17914 | E1 ПА | 60b26bf2-cc39-4423-a32f-4526e71d7ed5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 530c09fb-17f0-489b-87ac-782a77a0c4b8 | Блок БИ (SG2) токов выкл. 1 | ПА 2к. Крышка БИ (SG2) токов 00ACQ93 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ПА ВЛ Сейдишехир 2 к-т (00ARA04GH002-E1) | ПА 2к. Крышка БИ (SG2) токов 00ACQ93 не вставлена | bd7174da-1f3c-41c9-b05b-23a5b580126e | 00ARA04EK254_XN12
17915 | E1 ПА | 60b26bf2-cc39-4423-a32f-4526e71d7ed5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | c4eb97f7-98c8-4d04-a1ec-f8d58ed88af6 | Блок БИ (SG1) токов ВЛ не вставлена |  | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ПА ВЛ Сейдишехир 2 к-т (00ARA04GH002-E1) | ПА 2к. Крышка БИ (SG1) токов ВЛ не вставлена | 48942afd-a18b-4989-9a7f-756450b8b4c8 | 00ARA04EK253_XN12
17916 | E1 ПА | 60b26bf2-cc39-4423-a32f-4526e71d7ed5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 5c858a56-6abd-4e54-895c-ebd613b455dc | Неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ПА ВЛ Сейдишехир 2 к-т (00ARA04GH002-E1) | ПА 2к. Неисправность | e8adc4ae-9cfb-4e8b-8eeb-3273d57f33cb | 00ARA04EK279_XF00
17917 | E1 ПА | 60b26bf2-cc39-4423-a32f-4526e71d7ed5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 1c6a77fe-bf43-4bce-8623-1a3dfc0f5564 | Срабатывание УРОВ АОПН выкл. 1 | ПА 2к. Срабатывание УРОВ АОПН 00ACQ92 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ПА ВЛ Сейдишехир 2 к-т (00ARA04GH002-E1) | ПА 2к. Срабатывание УРОВ АОПН 00ACQ92 | eece061a-9069-4664-92d3-0824108c316d | 00ARA04EW256_XK20
17918 | E1 ПА | 60b26bf2-cc39-4423-a32f-4526e71d7ed5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | cf0a0407-c81d-4706-8aab-3c7b12f4b34f | Срабатывание АОПН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ПА ВЛ Сейдишехир 2 к-т (00ARA04GH002-E1) | ПА 2к. Срабатывание АОПН 2 ступени | a7a3ac12-477b-4721-ba68-09f37d473f33 | 00ARA04EW255_XK02
17919 | E1 ПА | 60b26bf2-cc39-4423-a32f-4526e71d7ed5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 4f1aa5fe-5d7f-4e28-b4dc-dedb15f1c135 | Срабатывание АОПН 1 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ПА ВЛ Сейдишехир 2 к-т (00ARA04GH002-E1) | ПА 2к. Срабатывание АОПН 1 ступени | 09d5a650-758a-4423-9b19-c3546e27c965 | 00ARA04EW254_XK02
17920 | E1 ПА | 60b26bf2-cc39-4423-a32f-4526e71d7ed5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 09e99c6f-9107-4a85-8fe7-da0615610d08 | Включение реактора |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ПА ВЛ Сейдишехир 2 к-т (00ARA04GH002-E1) | ПА 2к. Включение реактора | e091e571-b49c-4333-9e4e-6c0ff1f4bb32 | 00ARA04EK281_XN06
17921 | E1 ПА | 60b26bf2-cc39-4423-a32f-4526e71d7ed5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | d36ce28b-90a2-4572-978e-75ed34d5ad7b | Срабатывание |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ПА ВЛ Сейдишехир 2 к-т (00ARA04GH002-E1) | ПА 2к. Срабатывание | a52d27f9-cca7-4184-b1f5-38db7caed491 | 00ARA04EK280_XK01
17922 | E1 ПА | 60b26bf2-cc39-4423-a32f-4526e71d7ed5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 6b5ea7ad-7682-4e57-954a-47edbf44d8b7 | Блокировка АЛАР |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ПА ВЛ Сейдишехир 2 к-т (00ARA04GH002-E1) | ПА 2к. Блокировка АЛАР | 571e19f7-5db2-4d5f-9b73-96ab077e3cd8 | 00ARA04EK278_XF09
17923 | E1 ПА | 60b26bf2-cc39-4423-a32f-4526e71d7ed5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 0fdbbee1-e8be-4dc8-a37c-b283dcced44a | Неисправность цепей напряжения ТНЛ 2 | ПА 2к. Неисправность цепей напряжения ТН 00ACL04GT602 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ПА ВЛ Сейдишехир 2 к-т (00ARA04GH002-E1) | ПА 2к. Неисправность цепей напряжения ТН 00ACL04GT602 | b4ce58fa-8bd9-41a3-8349-3de2c87c939e | 00ARA04EK272_XM51
17924 | E1 ПА | 60b26bf2-cc39-4423-a32f-4526e71d7ed5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 30802c15-e047-406e-8b7d-13187bc35513 | Неисправность цепей напряжения ТНЛ 1 | ПА 2к. Неисправность цепей напряжения ТН 00ACL04GT601 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ПА ВЛ Сейдишехир 2 к-т (00ARA04GH002-E1) | ПА 2к. Неисправность цепей напряжения ТН 00ACL04GT601 | 727ddefc-02e6-4dad-b813-a5ab42ebddae | 00ARA04EK271_XM51
17925 | E1 ПА | 60b26bf2-cc39-4423-a32f-4526e71d7ed5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | f01947bd-3acb-463b-a52a-2b5779f8c196 | Нет опер. тока приемных цепей терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ПА ВЛ Сейдишехир 2 к-т (00ARA04GH002-E1) | ПА 2к. Нет опер. тока приемных цепей терминала | edb28b0e-cc4e-4d77-b480-1a4356aa3c09 | 00ARA04EK270_XF01
17926 | E1 ПА | 60b26bf2-cc39-4423-a32f-4526e71d7ed5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | ff1ef798-a327-4a01-ae3a-19172984b6f4 | Срабатывание АЛАР ФЦК |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ПА ВЛ Сейдишехир 2 к-т (00ARA04GH002-E1) | ПА 2к. Срабатывание АЛАР ФЦК | 499904b0-69f0-48c0-a671-5b1c6146e584 | 00ARA04EW253_XK02
17927 | E1 ПА | 60b26bf2-cc39-4423-a32f-4526e71d7ed5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 2780b757-cecd-4019-af94-c2ee4ca243fd | Срабатывание АЛАР ФССС |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ПА ВЛ Сейдишехир 2 к-т (00ARA04GH002-E1) | ПА 2к. Срабатывание АЛАР ФССС | b4963769-7448-4d0c-a86f-e1a1125d344c | 00ARA04EW252_XK02
17928 | E1 ПА | 60b26bf2-cc39-4423-a32f-4526e71d7ed5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 61eb5ea2-3dd6-4771-9c94-2c53ebcf609a | Группа уставок 2 | ПА 2к. Группа уставок 2 | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ПА ВЛ Сейдишехир 2 к-т (00ARA04GH002-E1) | ПА 2к. Группа уставок 2 | 8af65e1c-3e98-4880-9f02-7e5341906756 | 00ARA04EK275_XN04
17929 | E1 ПА | 60b26bf2-cc39-4423-a32f-4526e71d7ed5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | b0d31b02-1afe-40c6-ac6c-474313625ba2 | Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ПА ВЛ Сейдишехир 2 к-т (00ARA04GH002-E1) | ПА 2к. Группа уставок 1 | 4e4c84f7-53ac-4b25-a808-c9652c5c9019 | 00ARA04EK274_XN02
17930 | E1 ПА | 60b26bf2-cc39-4423-a32f-4526e71d7ed5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 95bc1248-3058-43db-b19c-01b7cd61f4fe | Терминал в режиме "Работа" |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ПА ВЛ Сейдишехир 2 к-т (00ARA04GH002-E1) | ПА 2к. Терминал в режиме "Работа" | ac8920fd-35e6-4e9f-bddc-42ee01d0fecb | 00ARA04EK273_XN02
17931 | E1 ПА | 60b26bf2-cc39-4423-a32f-4526e71d7ed5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | a24efe49-8678-428e-8bc5-d12584bcf9fa | Блок БИ (SG6) цепей напряжения | ПА 2к. Крышка БИ (SG6) цепей напряжения | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ПА ВЛ Сейдишехир 2 к-т (00ARA04GH002-E1) | ПА 2к. Крышка БИ (SG6) цепей напряжения не вставлена | afd595a1-701d-438a-a7fd-0b3d371919da | 00ARA04EK258_XN12
17932 | E1 ПА | 60b26bf2-cc39-4423-a32f-4526e71d7ed5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | efc5699b-d8cb-48ea-9aa8-3fee3058be9b | Блок БИ (SG5) цепей напряжения | ПА 2к. Крышка БИ (SG5) цепей напряжения | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ПА ВЛ Сейдишехир 2 к-т (00ARA04GH002-E1) | ПА 2к. Крышка БИ (SG5) цепей напряжения не вставлена | 1eadcff7-5f49-4ac8-a059-69eee7a7e262 | 00ARA04EK257_XN12
17933 | E1 ПА | 60b26bf2-cc39-4423-a32f-4526e71d7ed5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 131a8473-992b-4b5b-a451-9b24907435b4 | Блок БИ (SG4) цепей напряжения | ПА 2к. Крышка БИ (SG4) цепей напряжения | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ПА ВЛ Сейдишехир 2 к-т (00ARA04GH002-E1) | ПА 2к. Крышка БИ (SG4) цепей напряжения не вставлена | 98aa7713-0466-439c-88b0-bc531b3cb857 | 00ARA04EK256_XN12
17934 | E1 ПА | 60b26bf2-cc39-4423-a32f-4526e71d7ed5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 0dc04bae-c0d4-4198-9587-63b8a16b5528 | Срабатывание УРОВ АОПН выкл. 2 | ПА 2к. Срабатывание УРОВ АОПН 00ACQ93 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ПА ВЛ Сейдишехир 2 к-т (00ARA04GH002-E1) | ПА 2к. Срабатывание УРОВ АОПН 00ACQ93 | 09bc3fc7-5bd9-43e6-bf1b-84732c98a50a | 00ARA04EW257_XK20
17935 | E1 ПА | 60b26bf2-cc39-4423-a32f-4526e71d7ed5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 54243004-a114-49fc-8c76-2442ec03faac | Ключ SA13 "Действие на включение реактора" |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ПА ВЛ Сейдишехир 2 к-т (00ARA04GH002-E1) | ПА 2к. Ключ SA13 "Действие на включение реактора" - ввод | b6a53950-11fb-46e9-acea-371cfb263d66 | 00ARA04EK269_XN02
17936 | E1 ПА | 60b26bf2-cc39-4423-a32f-4526e71d7ed5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 14b42ec8-6b0e-48d8-898b-d2988bd14a0e | Ключ SA8 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения выкл. 1" | ПА 2к. Ключ SA8 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ92" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ПА ВЛ Сейдишехир 2 к-т (00ARA04GH002-E1) | ПА 2к. Ключ SA8 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ92" - вывод | 091d287f-564f-4852-93eb-24c5a3180209 | 00ARA04EK264_XN02
17937 | Сист.охл. | ec2a747b-857b-4647-96b3-7a500de4db95 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01 | Первичное электротехническое оборудование/Система охлаждения трансформатора | ea4040f4-5893-48ff-aa17-35cc310ba94c | Неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Неисправность системы охлаждения 20BCT01 | f3f4a42b-0900-4808-a036-03079b533a5a | 20BCT01EK803_XF90
17938 | Сист.охл. | ec2a747b-857b-4647-96b3-7a500de4db95 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01 | Первичное электротехническое оборудование/Система охлаждения трансформатора | e9381903-b09a-4c16-bd4e-c3d52ef34f5c | Отключена |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Система охлаждения 20BCT01 отключена | e096812c-8822-485e-ab99-dbe2ed965f5d | 20BCT01EK802_XB10
17939 | Сист.охл. | ec2a747b-857b-4647-96b3-7a500de4db95 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01 | Первичное электротехническое оборудование/Система охлаждения трансформатора | 1876310e-2692-49de-98dc-3046a9280139 | Включена |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Система охлаждения 20BCT01 включена | 37a253e0-00e7-49b9-91f0-0794b6f57097 | 20BCT01EK801_XB10
17940 | РПН | 3e408033-c28a-4de4-9287-264b77d267e8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | bfac778a-e545-4bdf-b2c9-fc2887436678 | АВ цепей обогрева Q3 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | РПН РТСН 20BCT01. Отключен автомат Q3 цепей обогрева | 035e93e3-d776-4e6f-bd74-b73cbdc80738 | 20BCT01EK001_XF50
17941 | РПН | 3e408033-c28a-4de4-9287-264b77d267e8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | b8245f70-4ded-4865-a459-201c1d583acc | Команда "Переключить" от СКУ ЭЧ СВМ |  | controldiscrete | Команда RCO | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/АРКТ РТСН 20BCT01 (20BCT01GH003-A2) | АРКТ. Команда "Переключить" от СКУ ЭЧ СВМ | f3c70749-0276-4b7e-8bdf-c61197d5904c | 20BCT01GH013_XA01
17942 | РПН | 3e408033-c28a-4de4-9287-264b77d267e8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | cff510c3-5952-4865-aff3-1c4508f9463b | Положение РПН |  | integer | Положение РПН | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A11) | Логометр. Положение РПН 20BCT01 | f80fc276-370c-4990-b53c-0de2c2ed8d8c | 20BCT01CE001_XQ01
17943 | РПН | 3e408033-c28a-4de4-9287-264b77d267e8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | 31549a2f-5f7c-44d6-9018-552f03bdce68 | Крайняя нижняя ступень |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/АРКТ РТСН 20BCT01 (20BCT01GH003-A2) | АРКТ. Крайняя нижняя ступень | 58aecc60-2004-4f97-955c-049c899bcccd | 20BCT01EK518_XK02
17944 | РПН | 3e408033-c28a-4de4-9287-264b77d267e8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | 357e5105-6ff5-424b-8bc6-5ebcc880cf6a | Крайняя верхняя ступень |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/АРКТ РТСН 20BCT01 (20BCT01GH003-A2) | АРКТ. Крайняя верхняя ступень | a2880d78-3357-418d-8d0d-ccad488455ec | 20BCT01EK519_XK02
17945 | РПН | 3e408033-c28a-4de4-9287-264b77d267e8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | 9dafbdc4-9619-46fa-95b4-844cac716f93 | Идет переключение РПН |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/АРКТ РТСН 20BCT01 (20BCT01GH003-A2) | АРКТ. Идет переключение РПН | c7432d3d-5479-4fc1-b632-93250970baf1 | 20BCT01EK520_XF01
17946 | РПН | 3e408033-c28a-4de4-9287-264b77d267e8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | 92ed5814-70a2-4dfc-876f-3ebad321e834 | АВ цепей управления Q2 |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/АРКТ РТСН 20BCT01 (20BCT01GH003-A2) | АРКТ. АВ цепей управления Q2 отключен | 99037d2e-429c-40af-b1aa-2d47185b8688 | 20BCT01EK517_XF01
17947 | РПН | 3e408033-c28a-4de4-9287-264b77d267e8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | 14f9eca9-1472-46cd-b1a8-4245e86214a2 | АВ РПН Q1 |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/АРКТ РТСН 20BCT01 (20BCT01GH003-A2) | АРКТ. АВ РПН Q1 отключен | 1dcec13d-8f3e-494f-80ee-316eeff93714 | 20BCT01EK516_XF01
17948 | РПН | 3e408033-c28a-4de4-9287-264b77d267e8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | e3aa32bd-8b88-49bf-a182-a5b74899b44e | Режим управления на приводе РПН - местный |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/АРКТ РТСН 20BCT01 (20BCT01GH003-A2) | АРКТ. Режим управления на приводе РПН - местный | 32e54e5b-d410-49b8-a5a0-ffe2cd9f82ad | 20BCT01EK515_XB10
17949 | РПН | 3e408033-c28a-4de4-9287-264b77d267e8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | 262320a3-642e-4b2f-bf59-30632f03af51 | Режим управления на приводе РПН - дистационный |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/АРКТ РТСН 20BCT01 (20BCT01GH003-A2) | АРКТ. Режим управления на приводе РПН - дистационный | bedd64ea-9c24-4965-ad32-e9b024f52b2a | 20BCT01EK514_XB10
17950 | РПН | 3e408033-c28a-4de4-9287-264b77d267e8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | 4162288b-4b28-4ce4-9de2-af05b507a3c0 | Привод побежал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/АРКТ РТСН 20BCT01 (20BCT01GH003-A2) | АРКТ. Привод побежал | 53994081-426a-4fad-be62-6050193ef4b0 | 20BCT01EK524_XF01
17951 | РПН | 3e408033-c28a-4de4-9287-264b77d267e8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | 03b3597d-213a-4b1f-9594-0a9d08ef2093 | Привод не пошел |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/АРКТ РТСН 20BCT01 (20BCT01GH003-A2) | АРКТ. Привод не пошел | c1ead896-4325-4aab-92f6-349cb858688b | 20BCT01EK526_XF01
17952 | РПН | 3e408033-c28a-4de4-9287-264b77d267e8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | 7319611b-1a3c-4ace-8f13-92f914126674 | Привод застрял |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/АРКТ РТСН 20BCT01 (20BCT01GH003-A2) | АРКТ. Привод застрял | fa11f68b-acc0-4eeb-af95-fdd8da840df3 | 20BCT01EK525_XF01
17953 | РПН | 3e408033-c28a-4de4-9287-264b77d267e8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | 8ff7883a-c38d-42b1-a9fc-bc761327d69f | Вставлена рукоятка в приводе РПН |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/АРКТ РТСН 20BCT01 (20BCT01GH003-A2) | АРКТ. Вставлена рукоятка в приводе РПН | c8a8d78e-153c-4957-97ac-74127e8abd24 | 20BCT01EK522_XF01
17954 | РПН | 3e408033-c28a-4de4-9287-264b77d267e8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | d7c7d3c9-ae7c-4229-9bd7-a6592d811e1e | Блокировка по току ВН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/АРКТ РТСН 20BCT01 (20BCT01GH003-A2) | АРКТ. Блокировка по току ВН | f291b3a2-a3ea-46b9-9c88-a0047cc7e07b | 20BCT01EK521_XF01
17955 | Мониторинг | 21dee485-a727-4046-a8a2-ee3986fc3cc6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01 | Мониторинг и диагностика/Мониторинг трансформатора | 86b97e1a-9c46-4314-b485-5df6edeab35b | Состояние трансформатора Ухудшенное |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Состояние трансформатора 20BCT01 «Ухудшенное» | 8936993f-4401-456f-af18-1954a4967319 | 20BCT01EK811_XF01
17956 | Мониторинг | 21dee485-a727-4046-a8a2-ee3986fc3cc6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01 | Мониторинг и диагностика/Мониторинг трансформатора | f15f6791-b275-432b-a08d-03c7748d61ff | Состояние трансформатора Предаварийное |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Состояние трансформатора 20BCT01 «Предаварийное» | 70a82f72-0c94-43af-be0b-9e610e01b6bb | 20BCT01EK812_XK29
17957 | Мониторинг | 21dee485-a727-4046-a8a2-ee3986fc3cc6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01 | Мониторинг и диагностика/Мониторинг трансформатора | 86f9f83a-ed9d-4d5a-895a-fca27181ff06 | Повреждение датчиков и устройств системы мониторинга |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Повреждение датчиков и устройств системы мониторинга 20BCT01GH017 | 63f0510f-629d-4853-99f8-764dd0ea8de9 | 20BCT01EK810_XF01
17958 | Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | d29fb346-d08e-46f3-9263-5dee7a35c61c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Дверь шкафа открыта | 24e01f35-589e-4f78-8b4d-d910124af277 | 20BCT01EK102_XN01
17959 | Шкаф ДЗТ 2к. | b247b029-15b5-4033-b378-f3c508efac8d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Дверь шкафа открыта | 36781f72-554c-4819-89ee-672a430ccb37 | 20BCT01EK302_XN01
17960 | Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | ef6f45c3-8953-407d-8245-4519f0e11e8a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 20BCT01 (20BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Дверь шкафа открыта | 2fd64cc0-aa83-4547-828e-524308bab5d1 | 20BCT01EK402_XN01
17961 | АРКТ | c3671bb1-916a-4eb4-bd5c-ac87377949b3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | 5e342aa8-8984-414c-96f2-0af3c9e0e016 | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A11) | АРКТ (20BCT01GH003-A2). Неисправность терминала | 375870da-14ca-46af-ac1d-ad40d8c7ecce | 20BCT01EK501_XF01
17962 | АРКТ | c3671bb1-916a-4eb4-bd5c-ac87377949b3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | 141ca4ad-1af6-4096-b7a9-39c4d5def044 | Ключ 02SA4 Ручное регулирование Прибавить |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/АРКТ РТСН 20BCT01 (20BCT01GH003-A2) | АРКТ. Ключ 02SA4 "Ручное регулирование" - Прибавить | 41eda593-d113-4876-b8a8-70e3d2bb9a0a | 20BCT01EK503_XB10
17963 | АРКТ | c3671bb1-916a-4eb4-bd5c-ac87377949b3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | 2b127c19-0a1c-4fd4-ade2-73ae861ecad4 | Ключ 02SA5 Режим управления РПН СКУ ЭЧ СВМ |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/АРКТ РТСН 20BCT01 (20BCT01GH003-A2) | АРКТ. Ключ 02SA5 "Режим управления РПН" - СКУ ЭЧ СВМ | 948741f7-1731-4138-a6ab-f74d67cbca98 | 20BCT01EK507_XB10
17964 | АРКТ | c3671bb1-916a-4eb4-bd5c-ac87377949b3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | 35cbaa27-c0ae-4089-9cd8-be0f8101de5a | Ключ 02SA5 Режим управления РПН автоматический |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/АРКТ РТСН 20BCT01 (20BCT01GH003-A2) | АРКТ. Ключ 02SA5 "Режим управления РПН" - автоматический | 757e9ab1-a620-4500-9e31-e5a435608edc | 20BCT01EK505_XB10
17965 | АРКТ | c3671bb1-916a-4eb4-bd5c-ac87377949b3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | a318722a-1cfb-44ea-b364-446ba86d6911 | Ключ 02SA4 Ручное регулирование Убавить |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/АРКТ РТСН 20BCT01 (20BCT01GH003-A2) | АРКТ. Ключ 02SA4 "Ручное регулирование" - Убавить | c9782c48-592a-49df-9814-720904304ba4 | 20BCT01EK504_XB10
17966 | АРКТ | c3671bb1-916a-4eb4-bd5c-ac87377949b3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | a20dfd7a-6d06-455c-a8c5-927db0c48bfd | Ключ 02SA3 Терминал |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/АРКТ РТСН 20BCT01 (20BCT01GH003-A2) | АРКТ. Ключ 02SA3 "Терминал" - вывод | cde3a8b9-22b5-4ecd-bb43-99dc52325f82 | 20BCT01EK502_XN02
17967 | АРКТ | c3671bb1-916a-4eb4-bd5c-ac87377949b3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | 91996b7a-111d-4f09-ba12-5a523f4c43b7 | Режим теста |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/АРКТ РТСН 20BCT01 (20BCT01GH003-A2) | АРКТ. Режим теста терминала | da628f1f-8ffe-44c1-8073-cea66abfdbdd | 20BCT01EK528_XF50
17968 | АРКТ | c3671bb1-916a-4eb4-bd5c-ac87377949b3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | bf845c07-ae55-4e7c-81da-de79538076a9 | Выдана команда Убавить |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/АРКТ РТСН 20BCT01 (20BCT01GH003-A2) | АРКТ. Выдана команда "Убавить" | e3ec2029-5feb-44d3-958b-c321bf1c1369 | 20BCT01EK513_XA00
17969 | АРКТ | c3671bb1-916a-4eb4-bd5c-ac87377949b3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | 6b1e30b1-840f-44e3-9a3c-954c73bfb541 | Выдана команда Прибавить |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/АРКТ РТСН 20BCT01 (20BCT01GH003-A2) | АРКТ. Выдана команда "Прибавить" | b8437ff2-b22d-483c-b7ed-2f66acfd2484 | 20BCT01EK512_XA00
17970 | АРКТ | c3671bb1-916a-4eb4-bd5c-ac87377949b3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | c6749562-9838-4437-833c-0c2bc149659a | Блок БИ (02SG4) Цепи ТН ячейки 2 |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/АРКТ РТСН 20BCT01 (20BCT01GH003-A2) | АРКТ. Блок БИ (02SG4). "Цепи ТН ячейки 20BCB02" - не вставлен | 8eab2218-5b0e-4427-9143-856eaf65a053 | 20BCT01EK511_XN12
17971 | АРКТ | c3671bb1-916a-4eb4-bd5c-ac87377949b3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | c54df137-4a7e-4cec-a827-f0f86beb16b0 | Блок БИ (02SG3) Цепи ТН ячейки 1 |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/АРКТ РТСН 20BCT01 (20BCT01GH003-A2) | АРКТ. Блок БИ (02SG3). Цепи ТН ячейки 20BCA05" - не вставлен | 6b6afa35-86c5-481a-8099-e40a3262c9b2 | 20BCT01EK510_XN12
17972 | АРКТ | c3671bb1-916a-4eb4-bd5c-ac87377949b3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | 3f2a2507-60a3-4efa-b3d4-ccb3589ab6eb | Блок БИ (02SG2) Цепи ТТ ячейки 2 |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/АРКТ РТСН 20BCT01 (20BCT01GH003-A2) | АРКТ. Блок БИ (02SG2). "Цепи ТТ ячейки 20BCB02" - не вставлен | d4d231d9-7d9b-47b4-902e-c0ef35b50ac4 | 20BCT01EK509_XN12
17973 | АРКТ | c3671bb1-916a-4eb4-bd5c-ac87377949b3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | 5e0337e3-cb4c-43fb-af70-83f281965a06 | Блок БИ (02SG1) Цепи ТТ ячейки 1 |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/АРКТ РТСН 20BCT01 (20BCT01GH003-A2) | АРКТ. Блок БИ (02SG1). "Цепи ТТ ячейки 20BCA05" - не вставлен | 225d4900-0921-458d-8fb3-420287225956 | 20BCT01EK508_XN12
17974 | ДЗО 1к. | 47eb411d-aa3f-4603-8435-af2fcbaeb8b1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 9a79e659-c0d3-4a9a-82cd-89a99a431285 | Срабатывание обобщенное |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A11) | ДЗО 1к (20BCT01GH001-A2). Срабатывание защит | f1fd0ea2-40f5-40e3-aa52-308928333bcf | 20BCT01EW201_XK01
17975 | ДЗО 1к. | 47eb411d-aa3f-4603-8435-af2fcbaeb8b1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 58756d12-0e39-41fd-b9fa-16d7890eb57f | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A11) | ДЗО 1к (20BCT01GH001-A2). Неисправность терминала | 0ad55fa2-b763-456a-8c4a-f149cc149199 | 20BCT01EK201_XF01
17976 | ДЗО 1к. | 47eb411d-aa3f-4603-8435-af2fcbaeb8b1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | ac2214f1-7636-4603-9c1e-a3048a77837a | Отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗО 1к. РТСН 20BCT01, 20BCT02 (20BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Отключение | d95149ba-15cb-44fc-8583-504489eab717 | 20BCT01EW201_XK00
17977 | ДЗО 1к. | 47eb411d-aa3f-4603-8435-af2fcbaeb8b1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | f31efbb3-d828-4eb0-ae69-d24679ebfc5f | Ключ 02SA5 Блокировка при обрыве токовых цепей |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗО 1к. РТСН 20BCT01, 20BCT02 (20BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA5 "Блокировка при обрыве токовых цепей" - вывод | 52c20daf-26a2-4d2e-88fd-e65d37f77697 | 20BCT01EK204_XN02
17978 | ДЗО 1к. | 47eb411d-aa3f-4603-8435-af2fcbaeb8b1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | d9943df8-5398-43a5-b6ee-db5b6f623e05 | Ключ 02SA14 Цепи отключения НН транс. 2 | ДЗО 1к. Ключ 02SA14 "Цепи отключения НН 20BCT02" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗО 1к. РТСН 20BCT01, 20BCT02 (20BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA14 "Цепи отключения НН 20BCT02" - вывод | b45ab2cc-0033-456b-ba88-3db302551b2a | 20BCT01EK216_XN02
17979 | ДЗО 1к. | 47eb411d-aa3f-4603-8435-af2fcbaeb8b1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | cb111b87-92b8-4479-b52f-43ed11d0646f | Ключ 02SA13 Цепи отключения НН транс. 1 | ДЗО 1к. Ключ 02SA13 "Цепи отключения НН 20BCT01" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗО 1к. РТСН 20BCT01, 20BCT02 (20BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA13 "Цепи отключения НН 20BCT01" - вывод | 3675e14c-4483-49e4-9469-f05a11e1bac7 | 20BCT01EK215_XN02
17980 | ДЗО 1к. | 47eb411d-aa3f-4603-8435-af2fcbaeb8b1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | def88dce-75d5-4aef-a559-55f0584b898c | Ключ 02SA11 Пуск УРОВ выкл. 2 | ДЗО 1к. Ключ 02SA11 "Пуск УРОВ 00ACQ92" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗО 1к. РТСН 20BCT01, 20BCT02 (20BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA11 "Пуск УРОВ 00ACQ92" - вывод | 313ca535-b1b4-44af-90da-bab3af9d92cb | 20BCT01EK214_XN02
17981 | ДЗО 1к. | 47eb411d-aa3f-4603-8435-af2fcbaeb8b1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 3297dd20-d376-4ae6-b8d7-ea23159d53cf | Ключ 02SA10 Цепи отключения выкл. 2 | ДЗО 1к. Ключ 02SA10 "Цепи отключения 00ACQ92" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗО 1к. РТСН 20BCT01, 20BCT02 (20BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA10 "Цепи отключения 00ACQ92" - вывод | a4a55601-f52b-4b1b-be0f-41624f2864df | 20BCT01EK213_XN02
17982 | ДЗО 1к. | 47eb411d-aa3f-4603-8435-af2fcbaeb8b1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | e731b3b2-e811-4e10-882b-f07857aad1d1 | Ключ 02SA9 Пуск УРОВ выкл. 1 | ДЗО 1к. Ключ 02SA9 "Пуск УРОВ 00ACQ91" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗО 1к. РТСН 20BCT01, 20BCT02 (20BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA9 "Пуск УРОВ 00ACQ91" - вывод | 8c5e5203-190b-404a-97e7-50e41b2d1a11 | 20BCT01EK212_XN02
17983 | ДЗО 1к. | 47eb411d-aa3f-4603-8435-af2fcbaeb8b1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 933a8872-c03b-42c0-b0fc-707bc69d9b6b | Ключ 02SA8 Цепи отключения выкл. 1 | ДЗО 1к. Ключ 02SA8 "Цепи отключения 00ACQ91" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗО 1к. РТСН 20BCT01, 20BCT02 (20BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA8 "Цепи отключения 00ACQ91" - вывод | c9463872-deb4-417f-88f2-f961e6f5e550 | 20BCT01EK211_XN02
17984 | ДЗО 1к. | 47eb411d-aa3f-4603-8435-af2fcbaeb8b1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | a275d301-0e51-418e-b26d-7004b920a148 | Ключ 02SA6 Очувствление ДЗО оперативный вывод |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗО 1к. РТСН 20BCT01, 20BCT02 (20BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA6 "Очувствление ДЗО" - оперативный ввод | 82c4baf2-41eb-4160-ac54-ae3d82c1a3f4 | 20BCT01EK206_XB10
17985 | ДЗО 1к. | 47eb411d-aa3f-4603-8435-af2fcbaeb8b1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | fd71d701-08b8-42e5-9cbd-633e3253a21c | Ключ 02SA6 Очувствление ДЗО нормальный режим |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗО 1к. РТСН 20BCT01, 20BCT02 (20BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA6 "Очувствление ДЗО" - нормальный режим | d3057af5-cef5-44d4-b001-284875860c27 | 20BCT01EK205_XB10
17986 | ДЗО 1к. | 47eb411d-aa3f-4603-8435-af2fcbaeb8b1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | e8f62bb7-acb6-4e3a-8471-cf192c263748 | Ключ 02SA4 Разрешение опробования |  | discrete | Работа_вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗО 1к. РТСН 20BCT01, 20BCT02 (20BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA4 "Разрешение опробования" - работа | e90bc731-a3ac-46b3-bf9d-bf46e37a2485 | 20BCT01EK203_XB10
17987 | ДЗО 1к. | 47eb411d-aa3f-4603-8435-af2fcbaeb8b1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 14f7c2dc-5e25-43f3-8894-b7e9e4164b01 | Ключ 02SA3 ДЗО |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗО 1к. РТСН 20BCT01, 20BCT02 (20BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA3 "ДЗО" - вывод | fd651be4-ffd6-4f36-a8fe-11bfabb41922 | 20BCT01EK202_XN02
17988 | ДЗО 1к. | 47eb411d-aa3f-4603-8435-af2fcbaeb8b1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 66ae53ed-d887-477c-abb1-cb23c3da1dce | Отсутствие напряжения на ошиновке 400 кВ |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗО 1к. РТСН 20BCT01, 20BCT02 (20BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Отсутствие напряжения на ошиновке 400 кВ | 6ea27fae-7027-4e69-9f16-20cac0d2fd5e | 20BCT01EK224_XB00
17989 | ДЗО 1к. | 47eb411d-aa3f-4603-8435-af2fcbaeb8b1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 047aef40-3f2b-43dc-81e4-6697dbcada70 | Группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗО 1к. РТСН 20BCT01, 20BCT02 (20BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA7 "Группа уставок 4" | c4a863a4-fa42-4365-ba29-0d7da98bd045 | 20BCT01EK210_XN10
17990 | ДЗО 1к. | 47eb411d-aa3f-4603-8435-af2fcbaeb8b1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 78a9430a-2e30-4c95-8139-1016a6a85978 | Группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗО 1к. РТСН 20BCT01, 20BCT02 (20BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA7 "Группа уставок 3" | 31dde8e9-e5fe-49a8-89e7-24e645198db6 | 20BCT01EK209_XN10
17991 | ДЗО 1к. | 47eb411d-aa3f-4603-8435-af2fcbaeb8b1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 3fe13ba3-12d1-49ea-a8dd-489531b32719 | Группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗО 1к. РТСН 20BCT01, 20BCT02 (20BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA7 "Группа уставок 2" | 6c000a63-4186-41be-bcee-6cb26e4d8d66 | 20BCT01EK208_XN10
17992 | ДЗО 1к. | 47eb411d-aa3f-4603-8435-af2fcbaeb8b1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | a4f01e0a-bde9-49db-913b-b74938956c1d | Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗО 1к. РТСН 20BCT01, 20BCT02 (20BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA7 "Группа уставок 1" | efeacdae-5132-4039-90f6-505ec532b628 | 20BCT01EK207_XN10
17993 | ДЗО 1к. | 47eb411d-aa3f-4603-8435-af2fcbaeb8b1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 322f4118-867c-43d9-9605-d802bd60c10b | Срабатывание ДЗО_ЧТО |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗО 1к. РТСН 20BCT01, 20BCT02 (20BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Срабатывание ДЗО_ЧТО | b1fefe7c-ae9f-4793-a708-e20c6125fbb8 | 20BCT01EW204_XK01
17994 | ДЗО 1к. | 47eb411d-aa3f-4603-8435-af2fcbaeb8b1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 962ead63-0048-4a31-a8ed-7f74905d8232 | Срабатывание ДЗО |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗО 1к. РТСН 20BCT01, 20BCT02 (20BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Срабатывание ДЗО | 6066e147-3bf0-4210-ba62-3f5580dc03a5 | 20BCT01EW203_XK01
17995 | ДЗО 1к. | 47eb411d-aa3f-4603-8435-af2fcbaeb8b1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 39cd2ec4-7db2-4fbd-b425-213ac0a5484d | Внешний УРОВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗО 1к. РТСН 20BCT01, 20BCT02 (20BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Внешний УРОВ | c88eb24c-564d-4c5c-89ed-a439152c5340 | 20BCT01EW202_XK01
17996 | ДЗО 1к. | 47eb411d-aa3f-4603-8435-af2fcbaeb8b1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 4443e372-9b74-431b-b3ab-6293ee3b43eb | Режим теста |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗО 1к. РТСН 20BCT01, 20BCT02 (20BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Режим теста терминала | b82da8ac-0cab-4fdf-8a8e-e6882f8a69f8 | 20BCT01EK228_XF50
17997 | ДЗО 1к. | 47eb411d-aa3f-4603-8435-af2fcbaeb8b1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | f97817b9-0af9-44f5-9ae6-b9ba7eff6603 | Общая неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗО 1к. РТСН 20BCT01, 20BCT02 (20BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Общая неисправность | cdb6f7c3-0a79-408b-9dc1-9798fa610046 | 20BCT01EK227_XF00
17998 | ДЗО 1к. | 47eb411d-aa3f-4603-8435-af2fcbaeb8b1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 77a08a0e-163e-4ed6-8709-8911600cb442 | Очувствление ДЗО |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗО 1к. РТСН 20BCT01, 20BCT02 (20BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Очувствление ДЗО | e9c942c2-5afd-4be2-9502-ac75adc64856 | 20BCT01EK225_XB00
17999 | ДЗО 1к. | 47eb411d-aa3f-4603-8435-af2fcbaeb8b1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 885786b4-ed25-43cc-9858-9b7f371a15e6 | Неисправность ТН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗО 1к. РТСН 20BCT01, 20BCT02 (20BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Неисправность ТН | 74b65365-8a87-4268-8b07-5fc1c4733f99 | 20BCT01EK223_XF90
18000 | ДЗО 1к. | 47eb411d-aa3f-4603-8435-af2fcbaeb8b1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 104c1087-6305-40ec-bfb0-0ebc5b1be90d | Обрыв цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗО 1к. РТСН 20BCT01, 20BCT02 (20BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Обрыв цепей тока | 8e640477-dc20-47ab-9c96-24ec6bd3b6b5 | 20BCT01EK222_XF91
18001 | ДЗО 1к. | 47eb411d-aa3f-4603-8435-af2fcbaeb8b1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 8275d02e-e6fe-4ad9-ac0e-7251c91cfc0c | Блок 02SG5 (ТН транс. 1) | ДЗО 1к. Блок БИ (02SG5) "Цепи ТН 20BCT01" | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗО 1к. РТСН 20BCT01, 20BCT02 (20BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Блок БИ (02SG5) "Цепи ТН 20BCT01" - не вставлен | fbf06f09-e40e-4796-8e12-b9720f24f48f | 20BCT01EK221_XN12
18002 | ДЗО 1к. | 47eb411d-aa3f-4603-8435-af2fcbaeb8b1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | e7c29bec-3e40-459e-8889-99f162497f3a | Блок 02SG4 (ТТ транс. 2) | ДЗО 1к. Блок БИ (02SG4) "Цепи ТТ 20BCT02" | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗО 1к. РТСН 20BCT01, 20BCT02 (20BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Блок БИ (02SG4) "Цепи ТТ 20BCT02" - не вставлен | ae988bb0-d136-4506-8891-860d385e0fd2 | 20BCT01EK220_XN12
18003 | ДЗО 1к. | 47eb411d-aa3f-4603-8435-af2fcbaeb8b1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | cd012b3a-836c-4b7d-a617-9edd8269e1b6 | Блок 02SG3 (ТТ транс. 1) | ДЗО 1к. Блок БИ (02SG3) "Цепи ТТ 20BCT01" | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗО 1к. РТСН 20BCT01, 20BCT02 (20BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Блок БИ (02SG3) "Цепи ТТ 20BCT01" - не вставлен | 8a4c237f-7fc9-49dd-8839-26493b7c9259 | 20BCT01EK219_XN12
18004 | ДЗО 1к. | 47eb411d-aa3f-4603-8435-af2fcbaeb8b1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 7084f88b-b814-4ac1-82ca-5d1de2956582 | Блок 02SG2 (ТТ выкл. 2) | ДЗО 1к. Блок БИ (02SG2) "Цепи ТТ 00ACQ92" | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗО 1к. РТСН 20BCT01, 20BCT02 (20BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Блок БИ (02SG2) "Цепи ТТ 00ACQ92" - не вставлен | b1f8be95-71e9-447d-ab06-fa536ea65f50 | 20BCT01EK218_XN12
18005 | ДЗО 1к. | 47eb411d-aa3f-4603-8435-af2fcbaeb8b1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 4d4c5c4e-78c8-467e-afe5-1b0c556dc54a | Блок 02SG1 (ТТ выкл. 1) | ДЗО 1к. Блок БИ (02SG1) "Цепи ТТ 00ACQ91" | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗО 1к. РТСН 20BCT01, 20BCT02 (20BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Блок БИ (02SG1) "Цепи ТТ 00ACQ91" - не вставлен | 3c650a8f-bbc1-4b8b-906e-79faf7339322 | 20BCT01EK217_XN12
18006 | ДЗТ 1к. | ac88cf3e-9134-4d2d-ac37-bc421db45811 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 629d6034-d48a-49de-a9ea-bb17e80be790 | Срабатывание |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A11) | ДЗТ 1к (20BCT01GH001-A1). Срабатывание защиты | 13ed4693-d098-49dc-bfff-1a35ed37a1a7 | 20BCT01EW101_XK01
18007 | ДЗТ 1к. | ac88cf3e-9134-4d2d-ac37-bc421db45811 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 19c344b1-4aaa-440c-85e5-4b16bc97a5a7 | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A11) | ДЗТ 1к (20BCT01GH001-A1). Неисправность защиты | f37df4b1-757b-47c5-91ce-70eaf9e93d6b | 20BCT01EK101_XF01
18008 | ДЗТ 1к. | ac88cf3e-9134-4d2d-ac37-bc421db45811 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 261df5c8-1565-430f-8872-b4a6290e2978 | Срабатывание отсечного клапана на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание отсечного клапана на сигнал | 8a4e1e3c-74b5-4217-9c58-379f14d38958 | 20BCT01EK161_XK02
18009 | ДЗТ 1к. | ac88cf3e-9134-4d2d-ac37-bc421db45811 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 74323a76-b64d-489d-8bc2-65597edb3fc8 | ЗПН 2 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. ЗПН 2 ступень на сигнал | b14462d9-8a1e-4fb7-9cf4-2982cd5ee0a4 | 20BCT01EK159_XK02
18010 | ДЗТ 1к. | ac88cf3e-9134-4d2d-ac37-bc421db45811 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 19f8e242-6de9-493c-8685-0f5f3b5b04c3 | Срабатывание отсечного клапана на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание отсечного клапана на отключение | db897147-b528-495d-805f-7d2d545a2913 | 20BCT01EW120_XK02
18011 | ДЗТ 1к. | ac88cf3e-9134-4d2d-ac37-bc421db45811 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 20d6b063-a338-443d-8cdf-d98067a25e03 | Срабатывания ЗДЗ НН |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание ЗДЗ НН | e078150d-1939-432b-938b-2253269d3230 | 20BCT01EW119_XF01
18012 | ДЗТ 1к. | ac88cf3e-9134-4d2d-ac37-bc421db45811 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f2a25b11-555e-440d-8a73-9f8e6c6becdd | Срабатывания УРОВ НН |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание УРОВ НН | 26330b1d-b24b-4727-b5fa-6e57e3463e91 | 20BCT01EW118_XF01
18013 | ДЗТ 1к. | ac88cf3e-9134-4d2d-ac37-bc421db45811 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 215dcdfb-5a60-49ae-a22f-422a1e30cc36 | Снижение изоляции отсечного клапана |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Снижение изоляции отсечного клапана | b79e2276-d630-48cc-a29f-5a895d855bcb | 20BCT01EK160_XF01
18014 | ДЗТ 1к. | ac88cf3e-9134-4d2d-ac37-bc421db45811 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | def716ff-44e0-4de6-bd41-262429f466f7 | Ключ 01SA22 Группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA22 "Группа уставок 4" | a0722a09-e2d2-4755-b7e3-7081fb8a5ea0 | 20BCT01EK125_XN10
18015 | ДЗТ 1к. | ac88cf3e-9134-4d2d-ac37-bc421db45811 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 75906ee1-4ab4-4f28-a043-fbe9d48de032 | Ключ 01SA22 Группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA22 "Группа уставок 3" | fbe7f8ef-28f1-4370-98c3-0b7a9874c30d | 20BCT01EK124_XN10
18016 | ДЗТ 1к. | ac88cf3e-9134-4d2d-ac37-bc421db45811 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | c88cf446-ca80-4473-9cf1-43673ca6a006 | Ключ 01SA22 Группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA22 "Группа уставок 2" | 69bfbb00-801a-4f4d-8c70-b3fb6c2f2213 | 20BCT01EK123_XN10
18017 | ДЗТ 1к. | ac88cf3e-9134-4d2d-ac37-bc421db45811 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | e96f764c-5a5b-45f0-a9fb-5d6b9bdda5f8 | Ключ 01SA22 Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA22 "Группа уставок 1" | 8fc404bd-c14c-41a8-9db9-8a30b2d26ed7 | 20BCT01EK122_XN10
18018 | ДЗТ 1к. | ac88cf3e-9134-4d2d-ac37-bc421db45811 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b284d976-df57-41d7-b18d-a67ac2df687b | Ключ 01SA20 Цепи отключения выключателей НН2 10ВСB04 и 10ВСD04 | ДЗТ 1к. Ключ 01SA20 "Цепи отключения выключателей НН2 20BCB02" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA20 "Цепи отключения выключателей НН2 20BCB02" выведены | 96c8ae09-44ce-4327-85d4-e52cae237cd0 | 20BCT01EK121_XB10
18019 | ДЗТ 1к. | ac88cf3e-9134-4d2d-ac37-bc421db45811 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 709efae9-47e2-479f-a8c9-bef8d66b011d | Ключ 01SA19 Цепи отключения выключателей НН1 10ВСA01 и 10ВСC02 | ДЗТ 1к. Ключ 01SA19 "Цепи отключения выключателей НН1 20BCA05" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA19 "Цепи отключения выключателей НН1 20BCA05" выведены | e6c31000-8bf2-4d2b-9b73-b9c3bb493498 | 20BCT01EK120_XB10
18020 | ДЗТ 1к. | ac88cf3e-9134-4d2d-ac37-bc421db45811 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 7bba4916-bff9-4527-bbeb-15379fbf7938 | Ключ 01SA18 Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ122 | ДЗТ 1к. Ключ 01SA18 "Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ92" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA18 "Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ92" выведены | a5ac7bb5-6194-4719-8315-e0ee1b4c043a | 20BCT01EK119_XN03
18021 | ДЗТ 1к. | ac88cf3e-9134-4d2d-ac37-bc421db45811 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 8a198b5b-452a-460f-9b64-e014f81f800f | Ключ 01SA17 Цепи отключение 00ACQ122 | ДЗТ 1к. Ключ 01SA17 "Цепи отключение 00ACQ92" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA17 "Цепи отключение 00ACQ92" выведены | fa762de2-6bad-4831-8e18-635a2abe4f87 | 20BCT01EK118_XB10
18022 | ДЗТ 1к. | ac88cf3e-9134-4d2d-ac37-bc421db45811 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 9897fc3a-a0ca-4896-9fab-aba12108c192 | Ключ 01SA16 Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ123 | ДЗТ 1к. Ключ 01SA16 "Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ91" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA16 "Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ91" выведены | 30223546-b10c-4927-8f74-217167e41463 | 20BCT01EK117_XN03
18023 | ДЗТ 1к. | ac88cf3e-9134-4d2d-ac37-bc421db45811 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 6f01d708-9040-40c8-a797-61dc09d21d08 | Ключ 01SA15 Цепь отключения 00ACQ123 | ДЗТ 1к. Ключ 01SA15 "Цепь отключения 00ACQ91" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA15 "Цепь отключения 00ACQ91" выведена | d94ef6fb-2c44-43c1-a7f5-db26441b68da | 20BCT01EK116_XB10
18024 | ДЗТ 1к. | ac88cf3e-9134-4d2d-ac37-bc421db45811 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | db4f0823-d203-44df-a600-b71f78f46209 | Ключ 01SA14 ЗПН стороны ВН |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA14 "Вывод ЗПН стороны ВН" | 91070852-34ab-4099-9f99-d79ee278ad79 | 20BCT01EK115_XN02
18025 | ДЗТ 1к. | ac88cf3e-9134-4d2d-ac37-bc421db45811 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 088c2afe-e8e7-481a-9e15-4986843114ca | Ключ 01SA13 Защита от перевозбуждения |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA13 "Защита от перевозбуждения" - вывод | 726f6d7a-67de-45c1-92ab-80cd6d8cf9c3 | 20BCT01EK114_XN02
18026 | ДЗТ 1к. | ac88cf3e-9134-4d2d-ac37-bc421db45811 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | ba7186f3-d704-459e-8701-8405d9330547 | Ключ 01SA8 ТЗ |  | discrete | На сигнал_На отключение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA8 "ТЗ на сигнал" - на отключение | 98d75d6f-90e6-4273-8dcc-1901d488d862 | 20BCT01EK109_XB10
18027 | ДЗТ 1к. | ac88cf3e-9134-4d2d-ac37-bc421db45811 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 0f0c444e-f743-4d5d-938b-f1208f5ec1e7 | Ключ 01SA7 ГЗ РПН |  | discrete | На сигнал_На отключение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA7 "ГЗ РПН на отключение" - сигнал | 2d6fb3af-f700-4769-b799-39fd3dc289db | 20BCT01EK108_XB10
18028 | ДЗТ 1к. | ac88cf3e-9134-4d2d-ac37-bc421db45811 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 82daa065-4592-4368-b0a3-6cd20bb50510 | Ключ 01SA5 ГЗ 1 ст. |  | discrete | На сигнал_На отключение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA5 "ГЗ 1 ст. на сигнал" - на отключение | cdcd8696-958a-4827-bb23-6d9c44fe7a5a | 20BCT01EK106_XB10
18029 | ДЗТ 1к. | ac88cf3e-9134-4d2d-ac37-bc421db45811 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | aa32694d-9028-4c9f-b4a7-fe6462685576 | Ключ 01SA4 ГЗ 2 ст |  | discrete | На сигнал_На отключение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA4 "ГЗ 2 ст. на отключение" - сигнал | 3839e55e-7c99-4395-908b-6b5933509a3f | 20BCT01EK105_XB10
18030 | ДЗТ 1к. | ac88cf3e-9134-4d2d-ac37-bc421db45811 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b6958795-77a4-4ca6-abf7-64aea48c2724 | Срабатывание предохранительного клапана №1 на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание предохранительного клапана №1 на отключение | a772046b-ab54-4472-8946-b63c88353ab9 | 20BCT01EW111_XF01
18031 | ДЗТ 1к. | ac88cf3e-9134-4d2d-ac37-bc421db45811 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | c24f46a4-8a38-4931-9146-a09c303c09c4 | Снижение изоляции температура обмотки на отключение |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Снижение изоляции температура обмотки на отключение | 432b55c9-d132-4147-ba53-0b4e41e94adb | 20BCT01EK152_XF01
18032 | ДЗТ 1к. | ac88cf3e-9134-4d2d-ac37-bc421db45811 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | ec13b1dc-225f-4160-9b82-d4dd547ba94c | Срабатывание ГЗ 1 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание ГЗ 1 ступень на сигнал | 32501df0-5749-4a45-a693-92c80a464b2a | 20BCT01EK141_XK02
18033 | ДЗТ 1к. | ac88cf3e-9134-4d2d-ac37-bc421db45811 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 28b7d12a-8e2d-4700-8147-c9bf9adf1378 | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Неисправность цепей напряжения | a949751e-39ec-41ba-bf92-8f7ea2c6ee4f | 20BCT01EK134_XM51
18034 | ДЗТ 1к. | ac88cf3e-9134-4d2d-ac37-bc421db45811 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 3d6391c0-e853-4a05-9b2b-0c066dbbbd54 | Отключение от ДЗО 2 комлект |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Отключение от ДЗО 2 комлект | 322568eb-78d1-466f-a665-161852285221 | 20BCT01EW117_XF01
18035 | ДЗТ 1к. | ac88cf3e-9134-4d2d-ac37-bc421db45811 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | d42bcf3a-4d7f-4b19-a412-251b31f44bed | Отключение от ДЗО 1 комлект |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Отключение от ДЗО 1 комлект | 43962cd8-4771-4d5f-a8ba-ee27fad85a1e | 20BCT01EW116_XF01
18036 | ДЗТ 1к. | ac88cf3e-9134-4d2d-ac37-bc421db45811 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 8026b778-4318-4712-940d-eb821edbf6e8 | ЗПН 2 ступень на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. ЗПН 2 ступень на отключение | 251a1a33-9fce-4854-b4fe-4d91e2cd23dc | 20BCT01EW115_XK02
18037 | ДЗТ 1к. | ac88cf3e-9134-4d2d-ac37-bc421db45811 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 9e39c850-c08d-4399-b1b4-8194d4aad089 | Превышена температура обмотки на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Превышена температура обмотки на отключение | 229b1e93-f76f-4bd1-a389-246333518f27 | 20BCT01EW114_XF01
18038 | ДЗТ 1к. | ac88cf3e-9134-4d2d-ac37-bc421db45811 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 03fa461d-5ea2-4e07-be1d-6d73449988d7 | Срабатывание предохранительного клапана №2 на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание предохранительного клапана №2 на отключение | d55b64d5-0bf3-425a-b22f-5956b4b27dd8 | 20BCT01EW112_XF01
18039 | ДЗТ 1к. | ac88cf3e-9134-4d2d-ac37-bc421db45811 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | fa1b5f49-86f3-49a5-97bf-43db3acb36f4 | Срабатывание ГЗ РПН на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание ГЗ РПН на отключение | 99837f87-dbdf-461e-8f23-1dcf6f777df0 | 20BCT01EW110_XF01
18040 | ДЗТ 1к. | ac88cf3e-9134-4d2d-ac37-bc421db45811 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | e8ba3d8a-197f-43cf-916b-36f3630b8d1a | Срабатывание ГЗ 2 ступень на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание ГЗ 2 ступень на отключение | 92a92d7f-4ca5-4bf8-b0ac-9fc139b7637a | 20BCT01EW109_XK02
18041 | ДЗТ 1к. | ac88cf3e-9134-4d2d-ac37-bc421db45811 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 1db48f77-f64b-4d95-8d66-684cc445f1fa | Срабатывание ГЗ 1 ступень на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание ГЗ 1 ступень на отключение | c0ca7dd8-0546-4034-b876-e81dac3c341d | 20BCT01EW108_XK02
18042 | ДЗТ 1к. | ac88cf3e-9134-4d2d-ac37-bc421db45811 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | d1caeebc-7025-478b-80b5-c7edf39599a8 | Защита от перевозбуждения 2 ступень на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Защита от перевозбуждения 2 ступень на отключение | 83fdfad8-8c16-42cb-9d90-b518a3b3a2b7 | 20BCT01EW107_XK02
18043 | ДЗТ 1к. | ac88cf3e-9134-4d2d-ac37-bc421db45811 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 701c2c94-5bfa-4c67-b0d7-a5d5ba041196 | Защита от перевозбуждения 1 ступень на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Защита от перевозбуждения 1 ступень на отключение | 1914ec16-8651-4f8b-8afc-61bab659bb0d | 20BCT01EW106_XK02
18044 | ДЗТ 1к. | ac88cf3e-9134-4d2d-ac37-bc421db45811 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 6179060a-7409-449e-869b-384371111a74 | Перегрузка по току НН2 отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Перегрузка по току НН2 отключение | fd745081-e31c-45f0-9758-031e4b12858b | 20BCT01EW105_XF01
18045 | ДЗТ 1к. | ac88cf3e-9134-4d2d-ac37-bc421db45811 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 825a845b-8f96-4af3-8851-efe6737b3db2 | Перегрузка по току НН1 отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Перегрузка по току НН1 отключение | 6b066193-aedc-4cc1-8d24-9a8111a2bcf1 | 20BCT01EW104_XF01
18046 | ДЗТ 1к. | ac88cf3e-9134-4d2d-ac37-bc421db45811 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 5d7a89a9-67de-40bb-bceb-3f1563902110 | Срабатывание защиты от замыканий на землю в обмотке ВН |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к (20BCT01). Срабатывание защиты от замыканий на землю в обмотке ВН | 18dc49f4-21c8-4eb6-a37d-7e8ca40187e1 | 20BCT01EW102_XF01
18047 | ДЗТ 1к. | ac88cf3e-9134-4d2d-ac37-bc421db45811 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f420d8e1-0018-4d29-9ead-c8b442a4a480 | Режим теста |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Режим теста терминала | c10ef40c-dc55-4c36-8ca3-ae26fc8a5d09 | 20BCT01EK160_XF50
18048 | ДЗТ 1к. | ac88cf3e-9134-4d2d-ac37-bc421db45811 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 73b5df74-c4cd-4933-a8c3-09b093ccf9a1 | ЗПН 1 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. ЗПН 1 ступень на сигнал | bd330aa1-6978-46ca-a401-75c41bca92ca | 20BCT01EK158_XK02
18049 | ДЗТ 1к. | ac88cf3e-9134-4d2d-ac37-bc421db45811 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | d9e4a92b-0ba7-49cd-8e50-0c04e5428593 | Максимальный уровень масла РПН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Максимальный уровень масла РПН | 2b7fc9e7-b2c2-4dfb-9982-b0b9db90c5df | 20BCT01EK157_XF01
18050 | ДЗТ 1к. | ac88cf3e-9134-4d2d-ac37-bc421db45811 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 3ebc2454-9a6e-4320-a5dc-4aa6294cfab5 | Минимальный уровень масла РПН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Минимальный уровень масла РПН | beb67799-6a69-41d1-9999-b65b93029a9e | 20BCT01EK156_XF01
18051 | ДЗТ 1к. | ac88cf3e-9134-4d2d-ac37-bc421db45811 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 23456ad9-2112-43e2-a99e-c0aa092e6ae2 | Ключ 01SA12 Защита от перегрузок НН1 |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA12 "Вывод защиты от перегрузок НН1" | ce218323-45d3-4ad9-a104-7f8179af137b | 20BCT01EK113_XN02
18052 | ДЗТ 1к. | ac88cf3e-9134-4d2d-ac37-bc421db45811 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | af283726-4470-4b47-b118-a3a9310ae69a | Максимальный уровень масла |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Максимальный уровень масла | acf2ead7-8816-4e26-b171-7f78767cf5ad | 20BCT01EK155_XF01
18053 | ДЗТ 1к. | ac88cf3e-9134-4d2d-ac37-bc421db45811 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f91afc83-cb10-470a-bc01-dd3b01664786 | Минимальный уровень масла |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Минимальный уровень масла | f8dfcc4c-11cc-4377-8488-496b33826c71 | 20BCT01EK154_XF01
18054 | ДЗТ 1к. | ac88cf3e-9134-4d2d-ac37-bc421db45811 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 837e99d6-f57a-46ea-9f06-aa1e47072b93 | Превышена температура обмотки на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Превышена температура обмотки на сигнал | 58808057-38d4-4721-8554-303b726076d1 | 20BCT01EK153_XF01
18055 | ДЗТ 1к. | ac88cf3e-9134-4d2d-ac37-bc421db45811 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | a4508d25-58b1-4362-8f7b-53658f984e44 | Превышена температура масла на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Превышена температура масла на сигнал | 3164d3e9-cc87-4f1c-a398-b940cc86df6d | 20BCT01EK151_XF01
18056 | ДЗТ 1к. | ac88cf3e-9134-4d2d-ac37-bc421db45811 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 936025c9-2360-4164-af0b-2159fe758f61 | Снижение изоляции температура масла на отключение |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Снижение изоляции температура масла на отключение | 2b3a9c63-16a2-4b28-8558-6bc9ebe53c48 | 20BCT01EK150_XF01
18057 | ДЗТ 1к. | ac88cf3e-9134-4d2d-ac37-bc421db45811 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 99884697-46b7-4574-b6e7-5029469ad7ee | Срабатывание предохранительного клапана №2 на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание предохранительного клапана №2 на сигнал | 8eddca79-6cb8-4edb-bf3e-4384976a4145 | 20BCT01EK149_XF01
18058 | ДЗТ 1к. | ac88cf3e-9134-4d2d-ac37-bc421db45811 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 03474d9a-053c-4e76-bd77-ba5c2bf894e2 | Снижение изоляции предохранительного клапана №2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Снижение изоляции предохранительного клапана №2 | d4248fb4-351f-4590-bd92-500fbedd67ea | 20BCT01EK148_XF01
18059 | ДЗТ 1к. | ac88cf3e-9134-4d2d-ac37-bc421db45811 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 20a41962-52de-4c63-83fb-dc5e602a0062 | Срабатывание предохранительного клапана №1 на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание предохранительного клапана №1 на сигнал | 7a2e9c89-d8aa-4522-8b16-c365258e6e4a | 20BCT01EK147_XF01
18060 | ДЗТ 1к. | ac88cf3e-9134-4d2d-ac37-bc421db45811 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 17f7461a-5ae9-425c-9326-6d99c81352cb | Снижение изоляции предохранительного клапана №1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Снижение изоляции предохранительного клапана №1 | c3b33d06-3a48-45e8-97cf-557630e099ac | 20BCT01EK146_XF01
18061 | ДЗТ 1к. | ac88cf3e-9134-4d2d-ac37-bc421db45811 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f1123cf6-eb2f-40b1-b129-b0f196453d2f | Срабатывание ГЗ РПН на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание ГЗ РПН на сигнал | a63c4a93-d9bf-431f-b415-eb124626800b | 20BCT01EK145_XF01
18062 | ДЗТ 1к. | ac88cf3e-9134-4d2d-ac37-bc421db45811 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 9de1ce62-c0f1-4e35-826d-b01a07c6c049 | Снижение изоляции ГЗ РПН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Снижение изоляции ГЗ РПН | 5711c594-73b0-4a81-bcf9-011176b4ccfd | 20BCT01EK144_XF01
18063 | ДЗТ 1к. | ac88cf3e-9134-4d2d-ac37-bc421db45811 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 50937b28-0be8-4cc2-a5f0-914af7b91a27 | Срабатывание ГЗ 2 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание ГЗ 2 ступень на сигнал | e16555b4-5a14-45f7-8434-ddf24ed2bb06 | 20BCT01EK143_XK02
18064 | ДЗТ 1к. | ac88cf3e-9134-4d2d-ac37-bc421db45811 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | d5d9703c-1466-46f2-a456-e35259eea296 | Снижение изоляции ГЗ 2 ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Снижение изоляции ГЗ 2 ступень | 6c580673-a69d-45e6-9cd2-c77786c4add6 | 20BCT01EK142_XK02
18065 | ДЗТ 1к. | ac88cf3e-9134-4d2d-ac37-bc421db45811 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 7acfbc58-4559-4662-9598-790e2e8b1133 | Снижение изоляции ГЗ 1 ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Снижение изоляции ГЗ 1 ступень | d0c82a11-8421-4a11-876b-52d681f64eb0 | 20BCT01EK140_XK02
18066 | ДЗТ 1к. | ac88cf3e-9134-4d2d-ac37-bc421db45811 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b1fbb9cb-c62c-400f-96b8-a246e662e70a | Защита от перевозбуждения 2 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Защита от перевозбуждения 2 ступень на сигнал | b41be09d-148d-49da-ae73-8ccddb68d785 | 20BCT01EK139_XK02
18067 | ДЗТ 1к. | ac88cf3e-9134-4d2d-ac37-bc421db45811 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 2c01089b-92aa-41f3-b820-f8b4a6fa0e46 | Защита от перевозбуждения 1 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Защита от перевозбуждения 1 ступень на сигнал | 1f4473bc-6afe-4e4e-ac84-c0a8cb000828 | 20BCT01EK138_XK02
18068 | ДЗТ 1к. | ac88cf3e-9134-4d2d-ac37-bc421db45811 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | c0f2867d-7819-406a-9dc6-4e3cfe17c345 | Перегрузка по току НН2 сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Перегрузка по току НН2 сигнал | 502c89c4-3bb5-41fb-a71c-00ac480d7a0f | 20BCT01EK137_XF01
18069 | ДЗТ 1к. | ac88cf3e-9134-4d2d-ac37-bc421db45811 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b91177ab-a094-475d-924f-22c866a35365 | Перегрузка по току НН1 сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Перегрузка по току НН1 сигнал | 9db2f3dd-15cc-4dd1-ba45-530a61981f09 | 20BCT01EK136_XF01
18070 | ДЗТ 1к. | ac88cf3e-9134-4d2d-ac37-bc421db45811 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 15cfe531-49f0-43c5-88b8-9d55b690d78d | Срабатывание КИТ на блокировку ДЗТ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание КИТ на блокировку ДЗТ | 8ab43b49-1f5d-4307-bfd6-d51b5551f5a7 | 20BCT01EK135_XF01
18071 | ДЗТ 1к. | ac88cf3e-9134-4d2d-ac37-bc421db45811 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | c65c35c7-ebb4-4ea8-b5df-0caed265ed74 | Отсутствие питания ГЗ и ТЗ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Отсутствие питания ГЗ и ТЗ | f29156ec-3157-4cb9-b78d-a977bc5c0284 | 20BCT01EK133_XF01
18072 | ДЗТ 1к. | ac88cf3e-9134-4d2d-ac37-bc421db45811 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | e4d0c08e-f798-4f15-848a-f7746f6b4824 | Отсутствие питания приемных цепей |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Отсутствие питания приемных цепей | 2106f6da-1cb9-4f1d-8f3a-69e729127687 | 20BCT01EK132_XF01
18073 | ДЗТ 1к. | ac88cf3e-9134-4d2d-ac37-bc421db45811 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 4dda438c-d673-431d-ae50-6d86d490651a | Срабатывание на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывние ДЗТ | cad8998f-db67-4c47-a209-78a0af63a46e | 20BCT01EK131_XK01
18074 | ДЗТ 1к. | ac88cf3e-9134-4d2d-ac37-bc421db45811 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f416d5f0-68d1-476c-9961-dd5aa0a61728 | Блок 01SG5 (ТН ВН) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Блок БИ (01SG5) "Цепи ТН 20BCT01" - не вставлен | e866f483-ef4a-4e7d-8ebf-b38753f46087 | 20BCT01EK130_XN12
18075 | ДЗТ 1к. | ac88cf3e-9134-4d2d-ac37-bc421db45811 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | ebf4bd4c-9ddf-4482-9e97-a458b5b4a2ce | Блок 01SG4 (ТТ нейтрали) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Блок БИ (01SG4). "Цепи ТТ нейтрали 20BCT01" - не вставлен | e871679a-3510-41af-b8b7-baa4b889becc | 20BCT01EK129_XN12
18076 | ДЗТ 1к. | ac88cf3e-9134-4d2d-ac37-bc421db45811 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 1254ba05-3ea9-44fb-bedd-65f18ca3b41a | Блок 01SG3 (ТТ НН2) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Блок БИ (01SG3) "Цепи ТТ ячейки 20BCB02" - не вставлен | a564ca13-fcaa-4f40-b333-9767c74efa79 | 20BCT01EK128_XN12
18077 | ДЗТ 1к. | ac88cf3e-9134-4d2d-ac37-bc421db45811 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f4e19eef-c967-44d1-ac3b-77613a99d0ad | Блок 01SG2 (ТТ НН1) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Блок БИ (01SG2) "Цепи ТТ ячейки 20BCA05" - не вставлен. | 1a4b2903-471a-4c67-8824-5d5e29d24fb9 | 20BCT01EK127_XN12
18078 | ДЗТ 1к. | ac88cf3e-9134-4d2d-ac37-bc421db45811 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 40ef06e3-17d5-46e0-aafb-259a938bf6a1 | Блок 01SG1 (ТТ ВН) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Блок БИ (01SG1) "Цепи ТТ 20BCT01" - не вставлен. | 1ce6e72d-8b9d-45b9-9acc-af84b0766827 | 20BCT01EK126_XN12
18079 | ДЗТ 1к. | ac88cf3e-9134-4d2d-ac37-bc421db45811 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | cb751df8-1d7e-4ede-a1ac-0ff13162bf76 | Ключ 01SA11 Защита от перегрузок НН2 |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA11 "Вывод защиты от перегрузок НН2" | ace72dc5-f8a9-419c-9436-73804f5f9601 | 20BCT01EK112_XN02
18080 | ДЗТ 1к. | ac88cf3e-9134-4d2d-ac37-bc421db45811 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b43eb54a-1dbf-4532-92c7-14072f95e408 | Ключ 01SA10 ДЗТ от замыканий на землю в обмотке ВН |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA10 "Вывод ДЗТ от замыканий на землю в обмотке ВН" | 21f1fbc9-4e53-40a4-9152-015c930ed9eb | 20BCT01EK111_XN02
18081 | ДЗТ 1к. | ac88cf3e-9134-4d2d-ac37-bc421db45811 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 8da5fe88-3cf0-48d4-bb67-9efd50cff4f0 | Ключ 01SA9 ДЗТ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA9 "Вывод ДЗТ" | aeb92630-b110-4dbb-9be3-67cf4c982c19 | 20BCT01EK110_XN02
18082 | ДЗТ 1к. | ac88cf3e-9134-4d2d-ac37-bc421db45811 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 0c37f201-c3dd-4e24-8e3c-52d8f9d54d2f | Ключ 01SA6 Терминал |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA6 "Вывод терминала" | 8ea1caa1-f3d2-413b-b7af-bb9e46f418ce | 20BCT01EK107_XN02
18083 | ДЗТ 2к. | c2f5cf2d-648a-48a8-92b5-da1e2f56bd1b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 629d6034-d48a-49de-a9ea-bb17e80be790 | Срабатывание |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A11) | ДЗТ 2к (20BCT01GH002-A1). Срабатывание защиты | 4f293a7f-61fc-42bd-85ca-267ff9373fc6 | 20BCT01EW301_XK01
18084 | ДЗТ 2к. | c2f5cf2d-648a-48a8-92b5-da1e2f56bd1b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 19c344b1-4aaa-440c-85e5-4b16bc97a5a7 | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A11) | ДЗТ 2к (20BCT01GH002-A1). Неисправность защиты | e5801198-d959-4ce2-bdc5-6e8490215ba5 | 20BCT01EK301_XF01
18085 | ДЗТ 2к. | c2f5cf2d-648a-48a8-92b5-da1e2f56bd1b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 261df5c8-1565-430f-8872-b4a6290e2978 | Срабатывание отсечного клапана на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание отсечного клапана на сигнал | 2b6576de-729a-420d-bc7c-d08f58f8ade7 | 20BCT01EK361_XK02
18086 | ДЗТ 2к. | c2f5cf2d-648a-48a8-92b5-da1e2f56bd1b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 74323a76-b64d-489d-8bc2-65597edb3fc8 | ЗПН 2 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. ЗПН 2 ступень на сигнал | fa40f337-814b-4deb-a441-42c8a33babbf | 20BCT01EK359_XK02
18087 | ДЗТ 2к. | c2f5cf2d-648a-48a8-92b5-da1e2f56bd1b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 19f8e242-6de9-493c-8685-0f5f3b5b04c3 | Срабатывание отсечного клапана на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание отсечного клапана на отключение | e530f9e4-d136-42b8-9937-cc72a0a92380 | 20BCT01EW320_XK02
18088 | ДЗТ 2к. | c2f5cf2d-648a-48a8-92b5-da1e2f56bd1b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 20d6b063-a338-443d-8cdf-d98067a25e03 | Срабатывания ЗДЗ НН |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание ЗДЗ НН | fb8026bd-1b57-495f-9e90-f337459e234d | 20BCT01EW319_XF01
18089 | ДЗТ 2к. | c2f5cf2d-648a-48a8-92b5-da1e2f56bd1b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f2a25b11-555e-440d-8a73-9f8e6c6becdd | Срабатывания УРОВ НН |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание УРОВ НН | 66bab8c6-6468-4499-9af9-21b4194e2fb5 | 20BCT01EW318_XF01
18090 | ДЗТ 2к. | c2f5cf2d-648a-48a8-92b5-da1e2f56bd1b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 215dcdfb-5a60-49ae-a22f-422a1e30cc36 | Снижение изоляции отсечного клапана |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Снижение изоляции отсечного клапана | 330032eb-074e-4aad-8b76-8856a66ec64b | 20BCT01EK360_XF01
18091 | ДЗТ 2к. | c2f5cf2d-648a-48a8-92b5-da1e2f56bd1b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 9897fc3a-a0ca-4896-9fab-aba12108c192 | Ключ 01SA16 Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ123 | ДЗТ 2к. Ключ 01SA16 "Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ91" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA16 "Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ91" выведены | 8f5da308-0d50-429d-8c5b-3ef5c77f08d4 | 20BCT01EK317_XN03
18092 | ДЗТ 2к. | c2f5cf2d-648a-48a8-92b5-da1e2f56bd1b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 82daa065-4592-4368-b0a3-6cd20bb50510 | Ключ 01SA5 ГЗ 1 ст. |  | discrete | На сигнал_На отключение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA5 "ГЗ 1 ст. на сигнал" - на отключение | f94cd664-cefd-4ddb-a269-d62021ebf781 | 20BCT01EK306_XB10
18093 | ДЗТ 2к. | c2f5cf2d-648a-48a8-92b5-da1e2f56bd1b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | def716ff-44e0-4de6-bd41-262429f466f7 | Ключ 01SA22 Группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA22 "Группа уставок 4" | d629d48d-e39d-4383-8b43-589c82bc28b9 | 20BCT01EK325_XN10
18094 | ДЗТ 2к. | c2f5cf2d-648a-48a8-92b5-da1e2f56bd1b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 75906ee1-4ab4-4f28-a043-fbe9d48de032 | Ключ 01SA22 Группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA22 "Группа уставок 3" | 79f3a75f-6a6e-4264-b9d4-718411403cef | 20BCT01EK324_XN10
18095 | ДЗТ 2к. | c2f5cf2d-648a-48a8-92b5-da1e2f56bd1b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | c88cf446-ca80-4473-9cf1-43673ca6a006 | Ключ 01SA22 Группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA22 "Группа уставок 2" | 239e021b-d494-410f-adbb-c805caba0ede | 20BCT01EK323_XN10
18096 | ДЗТ 2к. | c2f5cf2d-648a-48a8-92b5-da1e2f56bd1b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | e96f764c-5a5b-45f0-a9fb-5d6b9bdda5f8 | Ключ 01SA22 Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA22 "Группа уставок 1" | a4f96f1c-c889-4219-bf45-38c211adc280 | 20BCT01EK322_XN10
18097 | ДЗТ 2к. | c2f5cf2d-648a-48a8-92b5-da1e2f56bd1b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b284d976-df57-41d7-b18d-a67ac2df687b | Ключ 01SA20 Цепи отключения выключателей НН2 10ВСB04 и 10ВСD04 | ДЗТ 2к. Ключ 01SA20 "Цепи отключения выключателей НН2 20BCB02" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA20 "Цепи отключения выключателей НН2 20BCB02" выведены | 4a05f3e9-a9fa-4d7c-ad55-fa825392832f | 20BCT01EK321_XB10
18098 | ДЗТ 2к. | c2f5cf2d-648a-48a8-92b5-da1e2f56bd1b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 709efae9-47e2-479f-a8c9-bef8d66b011d | Ключ 01SA19 Цепи отключения выключателей НН1 10ВСA01 и 10ВСC02 | ДЗТ 2к. Ключ 01SA19 "Цепи отключения выключателей НН1 20BCA05" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA19 "Цепи отключения выключателей НН1 20BCA05" выведены | 8d8c690a-3e6e-433f-a407-3bdd23b29849 | 20BCT01EK320_XB10
18099 | ДЗТ 2к. | c2f5cf2d-648a-48a8-92b5-da1e2f56bd1b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 7bba4916-bff9-4527-bbeb-15379fbf7938 | Ключ 01SA18 Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ122 | ДЗТ 2к. Ключ 01SA18 "Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ92" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA18 "Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ92" выведены | afd47ab1-1f4a-46d8-88a4-f3d6e46153bc | 20BCT01EK319_XN03
18100 | ДЗТ 2к. | c2f5cf2d-648a-48a8-92b5-da1e2f56bd1b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 8a198b5b-452a-460f-9b64-e014f81f800f | Ключ 01SA17 Цепи отключение 00ACQ122 | ДЗТ 2к. Ключ 01SA17 "Цепи отключение 00ACQ92" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA17 "Цепи отключение 00ACQ92" выведены | 51c0ca8e-40fd-45a6-ab7d-1c39e201b00f | 20BCT01EK318_XB10
18101 | ДЗТ 2к. | c2f5cf2d-648a-48a8-92b5-da1e2f56bd1b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 6f01d708-9040-40c8-a797-61dc09d21d08 | Ключ 01SA15 Цепь отключения 00ACQ123 | ДЗТ 2к. Ключ 01SA15 "Цепь отключения 00ACQ91" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA15 "Цепь отключения 00ACQ91" выведена | e5377d8e-5422-4bf7-a96a-4845773bf669 | 20BCT01EK316_XB10
18102 | ДЗТ 2к. | c2f5cf2d-648a-48a8-92b5-da1e2f56bd1b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | db4f0823-d203-44df-a600-b71f78f46209 | Ключ 01SA14 ЗПН стороны ВН |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA14 "Вывод ЗПН стороны ВН" | b5781bcb-94d4-4e0c-a480-47c0ba056246 | 20BCT01EK315_XN02
18103 | ДЗТ 2к. | c2f5cf2d-648a-48a8-92b5-da1e2f56bd1b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 088c2afe-e8e7-481a-9e15-4986843114ca | Ключ 01SA13 Защита от перевозбуждения |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA13 "Защита от перевозбуждения" - вывод | 1408565d-5447-445d-8dbc-781d1ca14b97 | 20BCT01EK314_XN02
18104 | ДЗТ 2к. | c2f5cf2d-648a-48a8-92b5-da1e2f56bd1b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | ba7186f3-d704-459e-8701-8405d9330547 | Ключ 01SA8 ТЗ |  | discrete | На сигнал_На отключение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA8 "ТЗ на сигнал" - на отключение | 3a0eaaa3-0b62-4e20-b528-52022f577fee | 20BCT01EK309_XB10
18105 | ДЗТ 2к. | c2f5cf2d-648a-48a8-92b5-da1e2f56bd1b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 0f0c444e-f743-4d5d-938b-f1208f5ec1e7 | Ключ 01SA7 ГЗ РПН |  | discrete | На сигнал_На отключение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA7 "ГЗ РПН на отключение" - сигнал | 4d8147dd-7a43-4ca9-a6b8-6baffc5d2086 | 20BCT01EK308_XB10
18106 | ДЗТ 2к. | c2f5cf2d-648a-48a8-92b5-da1e2f56bd1b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | aa32694d-9028-4c9f-b4a7-fe6462685576 | Ключ 01SA4 ГЗ 2 ст |  | discrete | На сигнал_На отключение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA4 "ГЗ 2 ст. на отключение" - сигнал | 9ee03e02-48ce-4d25-a44b-2fee60f703c6 | 20BCT01EK305_XB10
18107 | ДЗТ 2к. | c2f5cf2d-648a-48a8-92b5-da1e2f56bd1b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | d1caeebc-7025-478b-80b5-c7edf39599a8 | Защита от перевозбуждения 2 ступень на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Защита от перевозбуждения 2 ступень на отключение | ab000b43-e354-4185-adf9-b71d24acb714 | 20BCT01EW307_XK02
18108 | ДЗТ 2к. | c2f5cf2d-648a-48a8-92b5-da1e2f56bd1b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 99884697-46b7-4574-b6e7-5029469ad7ee | Срабатывание предохранительного клапана №2 на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание предохранительного клапана №2 на сигнал | 5818d522-9a3f-40cd-a0d1-3a6608737bf1 | 20BCT01EK349_XF01
18109 | ДЗТ 2к. | c2f5cf2d-648a-48a8-92b5-da1e2f56bd1b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 50937b28-0be8-4cc2-a5f0-914af7b91a27 | Срабатывание ГЗ 2 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание ГЗ 2 ступень на сигнал | 5fecee1b-86e6-485f-b5ab-1d2297b90255 | 20BCT01EK343_XK02
18110 | ДЗТ 2к. | c2f5cf2d-648a-48a8-92b5-da1e2f56bd1b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 2c01089b-92aa-41f3-b820-f8b4a6fa0e46 | Защита от перевозбуждения 1 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Защита от перевозбуждения 1 ступень на сигнал | 4a2b829e-a015-43f8-9509-745d22777feb | 20BCT01EK338_XK02
18111 | ДЗТ 2к. | c2f5cf2d-648a-48a8-92b5-da1e2f56bd1b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 23456ad9-2112-43e2-a99e-c0aa092e6ae2 | Ключ 01SA12 Защита от перегрузок НН1 |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA12 "Вывод защиты от перегрузок НН1" | fef9afba-290a-4455-afe8-e5fe61d373bf | 20BCT01EK313_XN02
18112 | ДЗТ 2к. | c2f5cf2d-648a-48a8-92b5-da1e2f56bd1b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | cb751df8-1d7e-4ede-a1ac-0ff13162bf76 | Ключ 01SA11 Защита от перегрузок НН2 |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA11 "Вывод защиты от перегрузок НН2" | cd457495-7093-4bd0-95da-231d1802fd85 | 20BCT01EK312_XN02
18113 | ДЗТ 2к. | c2f5cf2d-648a-48a8-92b5-da1e2f56bd1b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b43eb54a-1dbf-4532-92c7-14072f95e408 | Ключ 01SA10 ДЗТ от замыканий на землю в обмотке ВН |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA10 "Вывод ДЗТ от замыканий на землю в обмотке ВН" | 76b20f84-5da9-4e88-8e33-af72c32eae70 | 20BCT01EK311_XN02
18114 | ДЗТ 2к. | c2f5cf2d-648a-48a8-92b5-da1e2f56bd1b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 8da5fe88-3cf0-48d4-bb67-9efd50cff4f0 | Ключ 01SA9 ДЗТ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA9 "Вывод ДЗТ" | d482b367-24d2-4f3e-a7d9-369b1ad5f9fb | 20BCT01EK310_XN02
18115 | ДЗТ 2к. | c2f5cf2d-648a-48a8-92b5-da1e2f56bd1b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 0c37f201-c3dd-4e24-8e3c-52d8f9d54d2f | Ключ 01SA6 Терминал |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA6 "Вывод терминала" | db4b27e6-5c42-4e89-920b-9ce8d19e55ba | 20BCT01EK307_XN02
18116 | ДЗТ 2к. | c2f5cf2d-648a-48a8-92b5-da1e2f56bd1b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | a4508d25-58b1-4362-8f7b-53658f984e44 | Превышена температура масла на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Превышена температура масла на сигнал | 27d15c6f-97f6-4414-97df-901f62d194d2 | 20BCT01EK351_XF01
18117 | ДЗТ 2к. | c2f5cf2d-648a-48a8-92b5-da1e2f56bd1b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 936025c9-2360-4164-af0b-2159fe758f61 | Снижение изоляции температура масла на отключение |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Снижение изоляции температура масла на отключение | 788bc466-4820-4b47-9c60-c7804b7d769c | 20BCT01EK350_XF01
18118 | ДЗТ 2к. | c2f5cf2d-648a-48a8-92b5-da1e2f56bd1b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 03474d9a-053c-4e76-bd77-ba5c2bf894e2 | Снижение изоляции предохранительного клапана №2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Снижение изоляции предохранительного клапана №2 | 14e3282c-9f98-4eed-a5f9-8d34a7796abb | 20BCT01EK348_XF01
18119 | ДЗТ 2к. | c2f5cf2d-648a-48a8-92b5-da1e2f56bd1b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 20a41962-52de-4c63-83fb-dc5e602a0062 | Срабатывание предохранительного клапана №1 на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание предохранительного клапана №1 на сигнал | f22a388a-7da8-445c-8c64-39db31d743df | 20BCT01EK347_XF01
18120 | ДЗТ 2к. | c2f5cf2d-648a-48a8-92b5-da1e2f56bd1b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 17f7461a-5ae9-425c-9326-6d99c81352cb | Снижение изоляции предохранительного клапана №1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Снижение изоляции предохранительного клапана №1 | 0f008666-8963-482f-9255-3b05d93cbde8 | 20BCT01EK346_XF01
18121 | ДЗТ 2к. | c2f5cf2d-648a-48a8-92b5-da1e2f56bd1b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f1123cf6-eb2f-40b1-b129-b0f196453d2f | Срабатывание ГЗ РПН на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание ГЗ РПН на сигнал | 89391b27-c998-466d-aaa6-6bef9efb57bc | 20BCT01EK345_XF01
18122 | ДЗТ 2к. | c2f5cf2d-648a-48a8-92b5-da1e2f56bd1b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 9de1ce62-c0f1-4e35-826d-b01a07c6c049 | Снижение изоляции ГЗ РПН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Снижение изоляции ГЗ РПН | 843bf31e-d2ab-456a-9f43-4e7a9d7fd216 | 20BCT01EK344_XF01
18123 | ДЗТ 2к. | c2f5cf2d-648a-48a8-92b5-da1e2f56bd1b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | d5d9703c-1466-46f2-a456-e35259eea296 | Снижение изоляции ГЗ 2 ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Снижение изоляции ГЗ 2 ступень | 149b338f-a4f0-4e50-8b8d-1d36c5a5f6a3 | 20BCT01EK342_XK02
18124 | ДЗТ 2к. | c2f5cf2d-648a-48a8-92b5-da1e2f56bd1b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | ec13b1dc-225f-4160-9b82-d4dd547ba94c | Срабатывание ГЗ 1 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание ГЗ 1 ступень на сигнал | 8162934f-e684-4d52-abfa-2e1710b15163 | 20BCT01EK341_XK02
18125 | ДЗТ 2к. | c2f5cf2d-648a-48a8-92b5-da1e2f56bd1b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 7acfbc58-4559-4662-9598-790e2e8b1133 | Снижение изоляции ГЗ 1 ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Снижение изоляции ГЗ 1 ступень | 8c408272-9452-4263-b61b-33850da19b67 | 20BCT01EK340_XK02
18126 | ДЗТ 2к. | c2f5cf2d-648a-48a8-92b5-da1e2f56bd1b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b1fbb9cb-c62c-400f-96b8-a246e662e70a | Защита от перевозбуждения 2 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Защита от перевозбуждения 2 ступень на сигнал | 658ea380-5289-4f50-8b01-a39c76388f79 | 20BCT01EK339_XK02
18127 | ДЗТ 2к. | c2f5cf2d-648a-48a8-92b5-da1e2f56bd1b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | c0f2867d-7819-406a-9dc6-4e3cfe17c345 | Перегрузка по току НН2 сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Перегрузка по току НН2 сигнал | 13428b06-7086-483d-8266-8a4ea3e94e7b | 20BCT01EK337_XF01
18128 | ДЗТ 2к. | c2f5cf2d-648a-48a8-92b5-da1e2f56bd1b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b91177ab-a094-475d-924f-22c866a35365 | Перегрузка по току НН1 сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Перегрузка по току НН1 сигнал | 3b3c1f73-0e53-40c3-8881-5b2497380f89 | 20BCT01EK336_XF01
18129 | ДЗТ 2к. | c2f5cf2d-648a-48a8-92b5-da1e2f56bd1b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 15cfe531-49f0-43c5-88b8-9d55b690d78d | Срабатывание КИТ на блокировку ДЗТ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание КИТ на блокировку ДЗТ | 405edc5e-88df-47a0-9011-54b23d5cc737 | 20BCT01EK335_XF01
18130 | ДЗТ 2к. | c2f5cf2d-648a-48a8-92b5-da1e2f56bd1b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 28b7d12a-8e2d-4700-8147-c9bf9adf1378 | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Неисправность цепей напряжения | 66166d9c-c67d-40f7-b6d1-21a0825f542f | 20BCT01EK334_XM51
18131 | ДЗТ 2к. | c2f5cf2d-648a-48a8-92b5-da1e2f56bd1b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | c65c35c7-ebb4-4ea8-b5df-0caed265ed74 | Отсутствие питания ГЗ и ТЗ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Отсутствие питания ГЗ и ТЗ | be272a45-3a93-45f0-b330-a715c22d5944 | 20BCT01EK333_XF01
18132 | ДЗТ 2к. | c2f5cf2d-648a-48a8-92b5-da1e2f56bd1b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | e4d0c08e-f798-4f15-848a-f7746f6b4824 | Отсутствие питания приемных цепей |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Отсутствие питания приемных цепей | a9d7731a-ef1f-416f-83a0-a7d855dd041e | 20BCT01EK332_XF01
18133 | ДЗТ 2к. | c2f5cf2d-648a-48a8-92b5-da1e2f56bd1b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 4dda438c-d673-431d-ae50-6d86d490651a | Срабатывание на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывние ДЗТ | dcfc3f48-fdc4-4dfd-9100-ccca501e3a17 | 20BCT01EK331_XK01
18134 | ДЗТ 2к. | c2f5cf2d-648a-48a8-92b5-da1e2f56bd1b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f416d5f0-68d1-476c-9961-dd5aa0a61728 | Блок 01SG5 (ТН ВН) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Блок БИ (01SG5) "Цепи ТН 20BCT01" - не вставлен | 5672f41c-8ce3-434a-8d37-3d49abffc311 | 20BCT01EK330_XN12
18135 | ДЗТ 2к. | c2f5cf2d-648a-48a8-92b5-da1e2f56bd1b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | ebf4bd4c-9ddf-4482-9e97-a458b5b4a2ce | Блок 01SG4 (ТТ нейтрали) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Блок БИ (01SG4). "Цепи ТТ нейтрали 20BCT01" - не вставлен | 1ecdff00-aa3d-439a-9781-8cdbf36ec468 | 20BCT01EK329_XN12
18136 | ДЗТ 2к. | c2f5cf2d-648a-48a8-92b5-da1e2f56bd1b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 1254ba05-3ea9-44fb-bedd-65f18ca3b41a | Блок 01SG3 (ТТ НН2) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Блок БИ (01SG3) "Цепи ТТ ячейки 20BCB02" - не вставлен | 3f2b2d42-83f3-492c-8d6d-1e0ccd68b476 | 20BCT01EK328_XN12
18137 | ДЗТ 2к. | c2f5cf2d-648a-48a8-92b5-da1e2f56bd1b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f4e19eef-c967-44d1-ac3b-77613a99d0ad | Блок 01SG2 (ТТ НН1) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Блок БИ (01SG2) "Цепи ТТ ячейки 20BCA05" - не вставлен | 9e00fe06-5e53-4890-bb25-678327d7ee84 | 20BCT01EK327_XN12
18138 | ДЗТ 2к. | c2f5cf2d-648a-48a8-92b5-da1e2f56bd1b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 40ef06e3-17d5-46e0-aafb-259a938bf6a1 | Блок 01SG1 (ТТ ВН) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Блок БИ (01SG1) "Цепи ТТ 20BCT01" - не вставлен. | 1a7b711e-d38c-4df0-9026-a1e615455ebc | 20BCT01EK326_XN12
18139 | ДЗТ 2к. | c2f5cf2d-648a-48a8-92b5-da1e2f56bd1b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 3d6391c0-e853-4a05-9b2b-0c066dbbbd54 | Отключение от ДЗО 2 комлект |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Отключение от ДЗО 2 комлект | 404e5ee5-4645-4c6a-b906-94eb8f5f1c6b | 20BCT01EW317_XF01
18140 | ДЗТ 2к. | c2f5cf2d-648a-48a8-92b5-da1e2f56bd1b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | d42bcf3a-4d7f-4b19-a412-251b31f44bed | Отключение от ДЗО 1 комлект |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Отключение от ДЗО 1 комлект | b8adf854-3fe7-48d6-9d2a-309297fd9bb6 | 20BCT01EW316_XF01
18141 | ДЗТ 2к. | c2f5cf2d-648a-48a8-92b5-da1e2f56bd1b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 8026b778-4318-4712-940d-eb821edbf6e8 | ЗПН 2 ступень на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. ЗПН 2 ступень на отключение | 583cd70c-4f62-4669-abea-1f5ee176a595 | 20BCT01EW315_XK02
18142 | ДЗТ 2к. | c2f5cf2d-648a-48a8-92b5-da1e2f56bd1b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 9e39c850-c08d-4399-b1b4-8194d4aad089 | Превышена температура обмотки на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Превышена температура обмотки на отключение | 24dd824b-fa51-48f5-bfad-3ab2914daaf2 | 20BCT01EW314_XF01
18143 | ДЗТ 2к. | c2f5cf2d-648a-48a8-92b5-da1e2f56bd1b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 03fa461d-5ea2-4e07-be1d-6d73449988d7 | Срабатывание предохранительного клапана №2 на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание предохранительного клапана №2 на отключение | b0935416-e5d1-4224-989b-856997c5f9b2 | 20BCT01EW312_XF01
18144 | ДЗТ 2к. | c2f5cf2d-648a-48a8-92b5-da1e2f56bd1b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b6958795-77a4-4ca6-abf7-64aea48c2724 | Срабатывание предохранительного клапана №1 на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание предохранительного клапана №1 на отключение | cb4ea3b2-62ce-443b-af28-bb12484082bd | 20BCT01EW311_XF01
18145 | ДЗТ 2к. | c2f5cf2d-648a-48a8-92b5-da1e2f56bd1b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | fa1b5f49-86f3-49a5-97bf-43db3acb36f4 | Срабатывание ГЗ РПН на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание ГЗ РПН на отключение | 9f4bdf2e-9630-4a86-8180-41cdd4c33399 | 20BCT01EW310_XF01
18146 | ДЗТ 2к. | c2f5cf2d-648a-48a8-92b5-da1e2f56bd1b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | e8ba3d8a-197f-43cf-916b-36f3630b8d1a | Срабатывание ГЗ 2 ступень на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание ГЗ 2 ступень на отключение | 81b56060-355e-4d31-8670-0435425d50fa | 20BCT01EW309_XK02
18147 | ДЗТ 2к. | c2f5cf2d-648a-48a8-92b5-da1e2f56bd1b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 1db48f77-f64b-4d95-8d66-684cc445f1fa | Срабатывание ГЗ 1 ступень на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание ГЗ 1 ступень на отключение | 15424d6d-561b-40bf-a2e8-ef66e6190999 | 20BCT01EW308_XK02
18148 | ДЗТ 2к. | c2f5cf2d-648a-48a8-92b5-da1e2f56bd1b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 701c2c94-5bfa-4c67-b0d7-a5d5ba041196 | Защита от перевозбуждения 1 ступень на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Защита от перевозбуждения 1 ступень на отключение | 783a45ab-c86e-425b-80b2-8ee9098e9ae2 | 20BCT01EW306_XK02
18149 | ДЗТ 2к. | c2f5cf2d-648a-48a8-92b5-da1e2f56bd1b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 6179060a-7409-449e-869b-384371111a74 | Перегрузка по току НН2 отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Перегрузка по току НН2 отключение | b744743a-ee2b-4f57-b1e7-bc3090501810 | 20BCT01EW305_XF01
18150 | ДЗТ 2к. | c2f5cf2d-648a-48a8-92b5-da1e2f56bd1b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 825a845b-8f96-4af3-8851-efe6737b3db2 | Перегрузка по току НН1 отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Перегрузка по току НН1 отключение | 49bc972d-0f60-4bad-a07c-841f0aad3f18 | 20BCT01EW304_XF01
18151 | ДЗТ 2к. | c2f5cf2d-648a-48a8-92b5-da1e2f56bd1b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 5d7a89a9-67de-40bb-bceb-3f1563902110 | Срабатывание защиты от замыканий на землю в обмотке ВН |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к (20BCT01). Срабатывание защиты от замыканий на землю в обмотке ВН | e5835445-78cb-4f92-a712-e9a16a74c9e5 | 20BCT01EW302_XF01
18152 | ДЗТ 2к. | c2f5cf2d-648a-48a8-92b5-da1e2f56bd1b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f420d8e1-0018-4d29-9ead-c8b442a4a480 | Режим теста |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Режим теста терминала | 1f35f2fb-b70c-4ece-9068-fe8c1e0f3164 | 20BCT01EK360_XF50
18153 | ДЗТ 2к. | c2f5cf2d-648a-48a8-92b5-da1e2f56bd1b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 73b5df74-c4cd-4933-a8c3-09b093ccf9a1 | ЗПН 1 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. ЗПН 1 ступень на сигнал | d96033e5-a5bf-4a99-9402-9695c4d933cb | 20BCT01EK358_XK02
18154 | ДЗТ 2к. | c2f5cf2d-648a-48a8-92b5-da1e2f56bd1b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | d9e4a92b-0ba7-49cd-8e50-0c04e5428593 | Максимальный уровень масла РПН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Максимальный уровень масла РПН | 554344ab-e980-49ba-96be-701b79723fbc | 20BCT01EK357_XF01
18155 | ДЗТ 2к. | c2f5cf2d-648a-48a8-92b5-da1e2f56bd1b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 3ebc2454-9a6e-4320-a5dc-4aa6294cfab5 | Минимальный уровень масла РПН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Минимальный уровень масла РПН | adcddaea-8104-40df-9c8f-cf7504400ff4 | 20BCT01EK356_XF01
18156 | ДЗТ 2к. | c2f5cf2d-648a-48a8-92b5-da1e2f56bd1b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | af283726-4470-4b47-b118-a3a9310ae69a | Максимальный уровень масла |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Максимальный уровень масла | 1a0a73c8-9910-46a5-80da-02091d2c7916 | 20BCT01EK355_XF01
18157 | ДЗТ 2к. | c2f5cf2d-648a-48a8-92b5-da1e2f56bd1b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f91afc83-cb10-470a-bc01-dd3b01664786 | Минимальный уровень масла |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Минимальный уровень масла | a0b59e17-108f-4993-be79-b23daf5a3d39 | 20BCT01EK354_XF01
18158 | ДЗТ 2к. | c2f5cf2d-648a-48a8-92b5-da1e2f56bd1b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 837e99d6-f57a-46ea-9f06-aa1e47072b93 | Превышена температура обмотки на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Превышена температура обмотки на сигнал | 97be48e1-bd92-4ad9-bf6a-da3a0bad6f09 | 20BCT01EK353_XF01
18159 | ДЗТ 2к. | c2f5cf2d-648a-48a8-92b5-da1e2f56bd1b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | c24f46a4-8a38-4931-9146-a09c303c09c4 | Снижение изоляции температура обмотки на отключение |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT01 (20BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Снижение изоляции температура обмотки на отключение | 4ac6a1d0-19a5-4825-bad7-baf767842314 | 20BCT01EK352_XF01
18160 | МТЗ и КИВ | ae456805-5773-410b-9c39-6e642dbe07f9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 9744e6e4-12b0-4692-b1a9-9724de99da82 | Срабатывание обобщенное |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A11) | КИВ и МТЗ (20BCT01GH003-A1). Срабатывание защит | 95cc0f82-c8e4-4605-a790-1795dbfcb2a1 | 20BCT01EW401_XK01
18161 | МТЗ и КИВ | ae456805-5773-410b-9c39-6e642dbe07f9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | a0ff70f9-25a0-483e-9ed7-1362afeb512a | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A11) | КИВ и МТЗ (20BCT01GH003-A1). Неисправность терминала | 2079ab57-9a38-4a8f-8ef4-452762ad5da1 | 20BCT01EK401_XF01
18162 | МТЗ и КИВ | ae456805-5773-410b-9c39-6e642dbe07f9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 118c3c0a-7d2d-473c-8947-0653cabeaabf | Срабатывание ДЗ 2 ст. |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 20BCT01 (20BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Срабатывание ДЗ 2 ст. | 80fb748d-ca22-4850-9e5c-6876f177addd | 20BCT01EW411_XK02
18163 | МТЗ и КИВ | ae456805-5773-410b-9c39-6e642dbe07f9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | b7271847-ed0a-4f08-b9b4-3809a253964c | Срабатывание ДЗ 1 ст. |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 20BCT01 (20BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Срабатывание ДЗ 1 ст. | c47e2d67-9025-467b-b490-54f2572cfa7d | 20BCT01EW410_XK02
18164 | МТЗ и КИВ | ae456805-5773-410b-9c39-6e642dbe07f9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | bc60cb8b-91be-4a9c-8bf0-14685825b459 | Ключ 01SA9 Цепи отключения выкл. 1 |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 20BCT01 (20BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA9 "Цепи отключения 00ACQ91" - вывод | 93b7cf12-4012-4ece-ad37-f72448c7ea12 | 20BCT01EK410_XN02
18165 | МТЗ и КИВ | ae456805-5773-410b-9c39-6e642dbe07f9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | a68e660f-68d9-4b3e-86e1-908d13694fa7 | Ключ 01SA5 МТЗ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 20BCT01 (20BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA5 "МТЗ" - вывод | e4b905c9-46d0-4605-8128-e2f96c7f6732 | 20BCT01EK406_XN02
18166 | МТЗ и КИВ | ae456805-5773-410b-9c39-6e642dbe07f9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | f55bc5f3-5641-4bc4-86a0-7b4a8d8b8989 | Ключ 01SA4 Защита от несимметричной перегрузки |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 20BCT01 (20BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA4 "Защита от несимметричной перегрузки" - вывод | 91daf81d-b6e1-43d0-a637-c1a8f66c0288 | 20BCT01EK405_XN02
18167 | МТЗ и КИВ | ae456805-5773-410b-9c39-6e642dbe07f9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | bdcbacb3-b867-4287-ad7a-a22183ebf966 | Ключ 01SA16 КИВ 2 ступень на сигнал |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 20BCT01 (20BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA16 "КИВ 2 ступень" - перевод на отключение | c6621baf-1d54-429f-97bf-e6df09fb6d12 | 20BCT01EK419_XB10
18168 | МТЗ и КИВ | ae456805-5773-410b-9c39-6e642dbe07f9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 1ad05b3b-7919-4548-93f1-4982fcfb904e | Ключ 01SA16 КИВ 2 ступень на отключение |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 20BCT01 (20BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA16 "КИВ 2 ступень" - перевод на сигнал | 2e5731f2-1b33-477c-909d-f12d66479a99 | 20BCT01EK418_XB10
18169 | МТЗ и КИВ | ae456805-5773-410b-9c39-6e642dbe07f9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 463928d3-b437-43f1-b778-9496d2dd7c7d | Ключ 01SA15 КИВ 1 ступень на сигнал |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 20BCT01 (20BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA15 "КИВ 1 ступень" - перевод на отключение | 01628d5e-268e-44b5-b4f4-33589b817f71 | 20BCT01EK417_XB10
18170 | МТЗ и КИВ | ae456805-5773-410b-9c39-6e642dbe07f9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 1fc2ecab-9d2b-4acc-8635-239dda671794 | Ключ 01SA15 КИВ 1 ступень на отключение |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 20BCT01 (20BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA15 "КИВ 1 ступень" - перевод на сигнал | d4fbee53-3b99-4e1a-a462-a6784c65c3f2 | 20BCT01EK416_XB10
18171 | МТЗ и КИВ | ae456805-5773-410b-9c39-6e642dbe07f9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 97be919d-c1fd-4987-951d-98b49dbc18d4 | Ключ 01SA14 Цепи отключения ячейка 2 |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 20BCT01 (20BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA14 "Цепи отключения 20BCB02" - вывод | 40e43a2e-a97b-48ea-9635-798834e7b9c1 | 20BCT01EK415_XN02
18172 | МТЗ и КИВ | ae456805-5773-410b-9c39-6e642dbe07f9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 491a91a6-57a8-4ce4-adef-5c6f9508b8c9 | Ключ 01SA13 Цепи отключения ячейка 1 |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 20BCT01 (20BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA13 "Цепи отключения 20BCA05" - вывод | acb03ff7-5295-4581-a64c-423f8060b1dd | 20BCT01EK414_XN02
18173 | МТЗ и КИВ | ae456805-5773-410b-9c39-6e642dbe07f9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 5cf65cf7-1233-4fde-b9e1-5bf66112e6e1 | Ключ 01SA12 Пуск УРОВ выкл. 2 |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 20BCT01 (20BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA12 "Пуск УРОВ 00ACQ92" - вывод | b7d583b9-7918-4a8a-a604-e2cbdf4878ff | 20BCT01EK413_XN02
18174 | МТЗ и КИВ | ae456805-5773-410b-9c39-6e642dbe07f9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | b6d681c8-acbe-430e-b9e4-e6002015738e | Ключ 01SA11 Цепи отключения выкл. 2 |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 20BCT01 (20BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA11 "Цепи отключения 00ACQ92" - вывод | f8cd6f7a-d7e6-4b35-875a-70247b802c16 | 20BCT01EK412_XN02
18175 | МТЗ и КИВ | ae456805-5773-410b-9c39-6e642dbe07f9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | b5c0bb98-000e-4c46-a4f7-defddd6e9136 | Ключ 01SA10 Пуск УРОВ выкл. 1 |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 20BCT01 (20BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA10 "Пуск УРОВ 00ACQ91" - вывод | 776bf672-5e56-4f0f-8729-d9932e14b36a | 20BCT01EK411_XN02
18176 | МТЗ и КИВ | ae456805-5773-410b-9c39-6e642dbe07f9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | bdc42366-d149-4452-9fc0-7284ec530b24 | Ключ 01SA8 ЗМН НН |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 20BCT01 (20BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA8 "ЗМН НН" - вывод | beedbf9d-acd0-4a49-9a1d-7729624bedde | 20BCT01EK409_XN02
18177 | МТЗ и КИВ | ae456805-5773-410b-9c39-6e642dbe07f9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 837cc3df-5ca8-4baf-86f7-2a7489131621 | Ключ 01SA7 ДЗ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 20BCT01 (20BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA7 "ДЗ" - вывод (резерв) | 11cd8242-57a7-4473-a299-79e969252525 | 20BCT01EK408_XN02
18178 | МТЗ и КИВ | ae456805-5773-410b-9c39-6e642dbe07f9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 06e0059e-01de-43c7-9d46-1ec6ee6cb1a4 | Ключ 01SA6 Контроль изоляции НН |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 20BCT01 (20BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA6 "Контроль изоляции НН" - вывод | 9ddd3108-24a1-48ce-a51b-abc0a7261bb5 | 20BCT01EK407_XN02
18179 | МТЗ и КИВ | ae456805-5773-410b-9c39-6e642dbe07f9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | e4771c72-946c-4a9a-8ed6-4916686ae505 | Ключ 01SA3 Терминал |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 20BCT01 (20BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA3 "Терминал" - вывод | 7bfbfbd3-1891-4ab0-8888-5c2b7e300b61 | 20BCT01EK404_XN02
18180 | МТЗ и КИВ | ae456805-5773-410b-9c39-6e642dbe07f9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 66c07b5c-ee1f-4eba-b105-8ef1a9600c25 | Группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 20BCT01 (20BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA17 "Группа уставок 4" | a3cb9cc0-70ad-4931-806a-b97a7b4ffe1a | 20BCT01EK428_XN10
18181 | МТЗ и КИВ | ae456805-5773-410b-9c39-6e642dbe07f9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 2f22b590-bff5-4878-baf7-352cae4d00f1 | Срабатывание МТЗ с U (t1) |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 20BCT01 (20BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Срабатывание МТЗ с U (t1) | 727072a1-95be-4e2e-be05-28a808803357 | 20BCT01EW404_XK02
18182 | МТЗ и КИВ | ae456805-5773-410b-9c39-6e642dbe07f9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 81026c9c-97f0-48b0-92cc-9ae59d229250 | Блок БИ 01SG2 цепи емкостного тока |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 20BCT01 (20BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Блок БИ (01SG2). "Цепи емкостного тока вводов" - не вставлен | 66d30d8c-9cdc-4750-8882-9eb4ea5385f2 | 20BCT01EK421_XN12
18183 | МТЗ и КИВ | ae456805-5773-410b-9c39-6e642dbe07f9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | d510a797-3282-43c2-85fa-18b3c5c10d86 | Срабатывание МТЗ с U (t2) |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 20BCT01 (20BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Срабатывание МТЗ с U (t2) | 8029c687-7b03-4bd3-aefb-8c8d494aa3f2 | 20BCT01EW405_XK02
18184 | МТЗ и КИВ | ae456805-5773-410b-9c39-6e642dbe07f9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 6343d7c7-0bdf-482f-829e-aae3cd77566e | Срабатывание МТЗ 3 ст. |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 20BCT01 (20BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Срабатывание МТЗ 3 ст. | 692d6fe7-d101-4715-916e-9dad8288649e | 20BCT01EW406_XK02
18185 | МТЗ и КИВ | ae456805-5773-410b-9c39-6e642dbe07f9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | cd0f2a7e-7eb8-4dde-b29d-e71708eea152 | Неисправность КИВ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 20BCT01 (20BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Неисправность КИВ | 53edbb77-d0ca-41f1-80c5-238b96ca442c | 20BCT01EK432_XF01
18186 | МТЗ и КИВ | ae456805-5773-410b-9c39-6e642dbe07f9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 0948965e-83c4-4dbe-ad15-c397c1823c79 | Срабатывание КИВ 2 ст. на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 20BCT01 (20BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Срабатывание КИВ 2 ст. на отключение | e01f791e-4ae2-4e72-a3e7-7ff4f60b154d | 20BCT01EW409_XK02
18187 | МТЗ и КИВ | ae456805-5773-410b-9c39-6e642dbe07f9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | ca6467c7-c5ab-4763-a63c-6e47cd730453 | Срабатывание КИВ 1 ст. на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 20BCT01 (20BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Срабатывание КИВ 1 ст. на отключение | 02f45736-2522-48f4-beba-4bf944c26ec3 | 20BCT01EW408_XK02
18188 | МТЗ и КИВ | ae456805-5773-410b-9c39-6e642dbe07f9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 6ce01937-7af1-408e-ad34-ba12d8c3678f | Режим теста |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 20BCT01 (20BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Режим теста терминала | 5945a8f0-d3ba-464e-b5f6-14fdb38345ae | 20BCT01EK439_XF50
18189 | МТЗ и КИВ | ae456805-5773-410b-9c39-6e642dbe07f9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 54d2748f-8239-43e4-9adf-378ffd26ff12 | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 20BCT01 (20BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Неисправность цепей напряжения | 988f92a8-2d9e-49e2-b682-4c5d40a58bd5 | 20BCT01EK437_XM51
18190 | МТЗ и КИВ | ae456805-5773-410b-9c39-6e642dbe07f9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 8768fe18-6026-4038-8911-e2e743939977 | Срабатывание КИВ 2 ст. на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 20BCT01 (20BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Срабатывание КИВ 2 ст. на сигнал | 20083933-082c-46a4-94d5-411566236103 | 20BCT01EK436_XF01
18191 | МТЗ и КИВ | ae456805-5773-410b-9c39-6e642dbe07f9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | cf9bf0a2-3964-4bef-a467-07522dd87e8c | Группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 20BCT01 (20BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA17 "Группа уставок 3" | bd9f4758-a90e-4681-826c-be3124d4b512 | 20BCT01EK427_XN10
18192 | МТЗ и КИВ | ae456805-5773-410b-9c39-6e642dbe07f9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | d363cbe4-c50e-437e-97a7-2ab3f60e06c0 | Группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 20BCT01 (20BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA17 "Группа уставок 2" | c61e44c5-7d45-4b37-a1c0-3f054a6fcce5 | 20BCT01EK426_XN10
18193 | МТЗ и КИВ | ae456805-5773-410b-9c39-6e642dbe07f9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 67499145-a168-48fa-95c5-68cdf197eb1d | Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 20BCT01 (20BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA17 "Группа уставок 1" | c455e47c-8ff6-4f0d-9266-caef6ee4223a | 20BCT01EK425_XN10
18194 | МТЗ и КИВ | ae456805-5773-410b-9c39-6e642dbe07f9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 7382ec72-8b1c-4efd-aadc-4589f51286a6 | Блок БИ 01SG5 Цепи ТН ячейки НН 2 |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 20BCT01 (20BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Блок БИ (01SG5). "Цепи ТН ячейки 20BCB02" - не вставлен | 04627814-970d-48d8-a25d-070cf3b51a31 | 20BCT01EK424_XN12
18195 | МТЗ и КИВ | ae456805-5773-410b-9c39-6e642dbe07f9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 228e881f-ae92-4095-84ae-31f43f4756e4 | Блок БИ 01SG4 Цепи ТН ячейки НН 1 |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 20BCT01 (20BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Блок БИ (01SG4). "Цепи ТН ячейки 20BCA05" - не вставлен | 1e24aac7-1ab7-4229-badc-cdbd7394105d | 20BCT01EK423_XN12
18196 | МТЗ и КИВ | ae456805-5773-410b-9c39-6e642dbe07f9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | b33a400b-944d-44bc-b640-c1e8c9d69921 | Блок БИ 01SG3 Цепи ТН трансформатора |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 20BCT01 (20BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Блок БИ (01SG3). "Цепи ТН 20BCT01" - не вставлен | 9194fcb2-d3df-49bf-b7cf-37a4a19562a5 | 20BCT01EK422_XN12
18197 | МТЗ и КИВ | ae456805-5773-410b-9c39-6e642dbe07f9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 5501cae2-4ab1-4bd7-a185-5dc83ea7e986 | Блок БИ 01SG1 Цепи ТТ трансформатора |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 20BCT01 (20BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Блок БИ (01SG1). "Цепи ТТ 20BCT01" - не вставлен | c7e28bf8-6eea-41c1-b446-ee432ed01303 | 20BCT01EK420_XN12
18198 | МТЗ и КИВ | ae456805-5773-410b-9c39-6e642dbe07f9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | cb26b67d-7973-4666-b40b-471720f7d8d7 | Отсутствует питание приемных цепей |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 20BCT01 (20BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Отсутствует питание приемных цепей | aad78840-0aca-46eb-855d-9bd8326bb272 | 20BCT01EK403_XF01
18199 | МТЗ и КИВ | ae456805-5773-410b-9c39-6e642dbe07f9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 93497e22-bcb0-4bb7-9757-24c1f3191cff | Срабатывание КИВ 1 ст. на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 20BCT01 (20BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Срабатывание КИВ 1 ст. на сигнал | cc544700-0e4b-40ef-adbd-1d12de903b72 | 20BCT01EK435_XF01
18200 | Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | 55d3938d-cfb3-4115-84a7-3f6c5384b1fe | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 20BCT02 (20BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Дверь шкафа открыта | c0a0c1ba-0173-4d76-981b-3ae6d2e6721b | 20BCT02EK402_XN01
18201 | Сист.охл. | 7c88e583-1c4d-4f37-83bb-bb94418781d7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02 | Первичное электротехническое оборудование/Система охлаждения трансформатора | ea4040f4-5893-48ff-aa17-35cc310ba94c | Неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Неисправность системы охлаждения 20BCT02 | b8612f34-6093-45dd-ac58-8eca98364de3 | 20BCT02EK803_XF90
18202 | Сист.охл. | 7c88e583-1c4d-4f37-83bb-bb94418781d7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02 | Первичное электротехническое оборудование/Система охлаждения трансформатора | e9381903-b09a-4c16-bd4e-c3d52ef34f5c | Отключена |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Система охлаждения 20BCT02 отключена | f41d8917-8748-43ca-a1b3-59468b68605a | 20BCT02EK802_XB10
18203 | Сист.охл. | 7c88e583-1c4d-4f37-83bb-bb94418781d7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02 | Первичное электротехническое оборудование/Система охлаждения трансформатора | 1876310e-2692-49de-98dc-3046a9280139 | Включена |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Система охлаждения 20BCT02 включена | 7e2daec3-58ca-488c-b650-f4e927dddd94 | 20BCT02EK801_XB10
18204 | РПН | 9a852acc-f2f9-4774-b425-a32a98c297a7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | bfac778a-e545-4bdf-b2c9-fc2887436678 | АВ цепей обогрева Q3 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | РПН РТСН 20BCT02. Отключен автомат Q3 цепей обогрева | fc1cbb61-81f3-4559-a8eb-41d904ac9c34 | 20BCT02EK001_XF50
18205 | РПН | 9a852acc-f2f9-4774-b425-a32a98c297a7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | b8245f70-4ded-4865-a459-201c1d583acc | Команда "Переключить" от СКУ ЭЧ СВМ |  | controldiscrete | Команда RCO | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/АРКТ РТСН 20BCT02 (20BCT02GH003-A2) | АРКТ. Команда "Переключить" от СКУ ЭЧ СВМ | 5ca7666d-66ef-4211-a61b-3a87c2b4e0a2 | 20BCT02GH013_XA01
18206 | РПН | 9a852acc-f2f9-4774-b425-a32a98c297a7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | cff510c3-5952-4865-aff3-1c4508f9463b | Положение РПН |  | integer | Положение РПН | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A12) | Логометр. Положение РПН 20BCT02 | 3ea2b8fb-436b-4d09-9cac-4b30e35394bf | 20BCT02CE001_XQ01
18207 | РПН | 9a852acc-f2f9-4774-b425-a32a98c297a7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | e3aa32bd-8b88-49bf-a182-a5b74899b44e | Режим управления на приводе РПН - местный |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/АРКТ РТСН 20BCT02 (20BCT02GH003-A2) | АРКТ. Режим управления на приводе РПН - местный | b410085e-d975-40f0-8367-01c922f32ce3 | 20BCT02EK515_XB10
18208 | РПН | 9a852acc-f2f9-4774-b425-a32a98c297a7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | 262320a3-642e-4b2f-bf59-30632f03af51 | Режим управления на приводе РПН - дистационный |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/АРКТ РТСН 20BCT02 (20BCT02GH003-A2) | АРКТ. Режим управления на приводе РПН - дистационный | 404a94df-313e-4213-b78c-f43d46db21ac | 20BCT02EK514_XB10
18209 | РПН | 9a852acc-f2f9-4774-b425-a32a98c297a7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | 4162288b-4b28-4ce4-9de2-af05b507a3c0 | Привод побежал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/АРКТ РТСН 20BCT02 (20BCT02GH003-A2) | АРКТ. Привод побежал | 92a3df6a-02c5-4455-84de-62b57b2e2935 | 20BCT02EK524_XF01
18210 | РПН | 9a852acc-f2f9-4774-b425-a32a98c297a7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | 03b3597d-213a-4b1f-9594-0a9d08ef2093 | Привод не пошел |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/АРКТ РТСН 20BCT02 (20BCT02GH003-A2) | АРКТ. Привод не пошел | 139c0295-c249-44a1-8e85-cb964b6380cc | 20BCT02EK526_XF01
18211 | РПН | 9a852acc-f2f9-4774-b425-a32a98c297a7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | 7319611b-1a3c-4ace-8f13-92f914126674 | Привод застрял |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/АРКТ РТСН 20BCT02 (20BCT02GH003-A2) | АРКТ. Привод застрял | be0a2af9-b088-48e0-a369-9c6bf540a867 | 20BCT02EK525_XF01
18212 | РПН | 9a852acc-f2f9-4774-b425-a32a98c297a7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | 31549a2f-5f7c-44d6-9018-552f03bdce68 | Крайняя нижняя ступень |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/АРКТ РТСН 20BCT02 (20BCT02GH003-A2) | АРКТ. Крайняя нижняя ступень | 5f21883d-6acb-446d-aabb-f48c695dfb8f | 20BCT02EK518_XK02
18213 | РПН | 9a852acc-f2f9-4774-b425-a32a98c297a7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | 357e5105-6ff5-424b-8bc6-5ebcc880cf6a | Крайняя верхняя ступень |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/АРКТ РТСН 20BCT02 (20BCT02GH003-A2) | АРКТ. Крайняя верхняя ступень | fcf6b34c-2b54-48e2-ad72-49cd14dcc043 | 20BCT02EK519_XK02
18214 | РПН | 9a852acc-f2f9-4774-b425-a32a98c297a7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | 9dafbdc4-9619-46fa-95b4-844cac716f93 | Идет переключение РПН |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/АРКТ РТСН 20BCT02 (20BCT02GH003-A2) | АРКТ. Идет переключение РПН | 859691ff-17b5-4f85-881b-27a21e150c7b | 20BCT02EK520_XF01
18215 | РПН | 9a852acc-f2f9-4774-b425-a32a98c297a7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | 8ff7883a-c38d-42b1-a9fc-bc761327d69f | Вставлена рукоятка в приводе РПН |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/АРКТ РТСН 20BCT02 (20BCT02GH003-A2) | АРКТ. Вставлена рукоятка в приводе РПН | 237d712c-e0b1-4a3f-ab5d-34167493e5ae | 20BCT02EK522_XF01
18216 | РПН | 9a852acc-f2f9-4774-b425-a32a98c297a7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | d7c7d3c9-ae7c-4229-9bd7-a6592d811e1e | Блокировка по току ВН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/АРКТ РТСН 20BCT02 (20BCT02GH003-A2) | АРКТ. Блокировка по току ВН | a69d21ce-6935-45f9-86c0-6a5db90f0ca6 | 20BCT02EK521_XF01
18217 | РПН | 9a852acc-f2f9-4774-b425-a32a98c297a7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | 92ed5814-70a2-4dfc-876f-3ebad321e834 | АВ цепей управления Q2 |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/АРКТ РТСН 20BCT02 (20BCT02GH003-A2) | АРКТ. АВ цепей управления Q2 отключен | a7d09ede-9d4b-4213-b1df-99e397caa7d7 | 20BCT02EK517_XF01
18218 | РПН | 9a852acc-f2f9-4774-b425-a32a98c297a7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | 14f9eca9-1472-46cd-b1a8-4245e86214a2 | АВ РПН Q1 |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/АРКТ РТСН 20BCT02 (20BCT02GH003-A2) | АРКТ. АВ РПН Q1 отключен | 7b185c7a-c1df-44c7-8d82-197b1b11333e | 20BCT02EK516_XF01
18219 | Мониторинг | fb2efda0-61b1-4ecd-bf32-62687f992a2e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02 | Мониторинг и диагностика/Мониторинг трансформатора | 86b97e1a-9c46-4314-b485-5df6edeab35b | Состояние трансформатора Ухудшенное |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Состояние трансформатора 20BCT02 «Ухудшенное» | 947477c2-ebfc-4962-9c5d-6f346a662b1e | 20BCT02EK811_XF01
18220 | Мониторинг | fb2efda0-61b1-4ecd-bf32-62687f992a2e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02 | Мониторинг и диагностика/Мониторинг трансформатора | f15f6791-b275-432b-a08d-03c7748d61ff | Состояние трансформатора Предаварийное |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Состояние трансформатора 20BCT02 «Предаварийное» | de632b00-2e06-43f9-ba68-41296f2e8e3d | 20BCT02EK812_XK29
18221 | Мониторинг | fb2efda0-61b1-4ecd-bf32-62687f992a2e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02 | Мониторинг и диагностика/Мониторинг трансформатора | 86f9f83a-ed9d-4d5a-895a-fca27181ff06 | Повреждение датчиков и устройств системы мониторинга |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Повреждение датчиков и устройств системы мониторинга 20BCT02GH017 | e8f8c4bd-1362-493d-a6b4-00f3364db6f2 | 20BCT02EK810_XF01
18222 | Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | b1c733f9-e395-4841-adc3-71bfbc70a1f4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Дверь шкафа открыта | 99ad10f8-7d2b-41f0-9a06-7163a8aac452 | 20BCT02EK102_XN01
18223 | Шкаф ДЗТ 2к. | 60355ed0-682d-43b5-a1ce-6aa8e1bd1e0e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Дверь шкафа открыта | e50141dc-72d0-4f6e-a726-1c0bee54e284 | 20BCT02EK302_XN01
18224 | АРКТ | 3b9e4e28-ad91-4d8c-9cf3-f4a7b440af9e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | 5e342aa8-8984-414c-96f2-0af3c9e0e016 | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A11) | АРКТ (20BCT02GH003-A2). Неисправность терминала | 36c7c7c3-f06b-4fc5-a900-d1007230a6c7 | 20BCT02EK501_XF01
18225 | АРКТ | 3b9e4e28-ad91-4d8c-9cf3-f4a7b440af9e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | 2b127c19-0a1c-4fd4-ade2-73ae861ecad4 | Ключ 02SA5 Режим управления РПН СКУ ЭЧ СВМ |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/АРКТ РТСН 20BCT02 (20BCT02GH003-A2) | АРКТ. Ключ 02SA5 "Режим управления РПН" - СКУ ЭЧ СВМ | feb55b75-766d-4fcf-89fd-d4dff097c654 | 20BCT02EK507_XB10
18226 | АРКТ | 3b9e4e28-ad91-4d8c-9cf3-f4a7b440af9e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | 35cbaa27-c0ae-4089-9cd8-be0f8101de5a | Ключ 02SA5 Режим управления РПН автоматический |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/АРКТ РТСН 20BCT02 (20BCT02GH003-A2) | АРКТ. Ключ 02SA5 "Режим управления РПН" - автоматический | 8f15c219-e7f0-49e0-b0b9-cb3f2ac7411f | 20BCT02EK505_XB10
18227 | АРКТ | 3b9e4e28-ad91-4d8c-9cf3-f4a7b440af9e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | a318722a-1cfb-44ea-b364-446ba86d6911 | Ключ 02SA4 Ручное регулирование Убавить |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/АРКТ РТСН 20BCT02 (20BCT02GH003-A2) | АРКТ. Ключ 02SA4 "Ручное регулирование" - Убавить | 2132097c-dc56-47a6-8c21-77bd9d1826d0 | 20BCT02EK504_XB10
18228 | АРКТ | 3b9e4e28-ad91-4d8c-9cf3-f4a7b440af9e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | 141ca4ad-1af6-4096-b7a9-39c4d5def044 | Ключ 02SA4 Ручное регулирование Прибавить |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/АРКТ РТСН 20BCT02 (20BCT02GH003-A2) | АРКТ. Ключ 02SA4 "Ручное регулирование" - Прибавить | 756a7c7f-f8ec-42bb-a32b-05be176614f1 | 20BCT02EK503_XB10
18229 | АРКТ | 3b9e4e28-ad91-4d8c-9cf3-f4a7b440af9e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | a20dfd7a-6d06-455c-a8c5-927db0c48bfd | Ключ 02SA3 Терминал |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/АРКТ РТСН 20BCT02 (20BCT02GH003-A2) | АРКТ. Ключ 02SA3 "Терминал" - вывод | affc3a2b-8a40-4f0d-91fb-a630995a1f80 | 20BCT02EK502_XN02
18230 | АРКТ | 3b9e4e28-ad91-4d8c-9cf3-f4a7b440af9e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | 3f2a2507-60a3-4efa-b3d4-ccb3589ab6eb | Блок БИ (02SG2) Цепи ТТ ячейки 2 |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/АРКТ РТСН 20BCT02 (20BCT02GH003-A2) | АРКТ. Блок БИ (02SG2). "Цепи ТТ ячейки 20BCD01" - не вставлен | 23a8c6dd-688a-4059-a363-5a4aac977f33 | 20BCT02EK509_XN12
18231 | АРКТ | 3b9e4e28-ad91-4d8c-9cf3-f4a7b440af9e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | 5e0337e3-cb4c-43fb-af70-83f281965a06 | Блок БИ (02SG1) Цепи ТТ ячейки 1 |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/АРКТ РТСН 20BCT02 (20BCT02GH003-A2) | АРКТ. Блок БИ (02SG1). "Цепи ТТ ячейки 20BCC04" - не вставлен | d376781a-9ef0-4b91-98d1-01a355e49da1 | 20BCT02EK508_XN12
18232 | АРКТ | 3b9e4e28-ad91-4d8c-9cf3-f4a7b440af9e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | 91996b7a-111d-4f09-ba12-5a523f4c43b7 | Режим теста |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/АРКТ РТСН 20BCT02 (20BCT02GH003-A2) | АРКТ. Режим теста терминала | 9451062e-59e0-4aaa-bced-3cf40c54c4a6 | 20BCT02EK528_XF50
18233 | АРКТ | 3b9e4e28-ad91-4d8c-9cf3-f4a7b440af9e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | bf845c07-ae55-4e7c-81da-de79538076a9 | Выдана команда Убавить |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/АРКТ РТСН 20BCT02 (20BCT02GH003-A2) | АРКТ. Выдана команда "Убавить" | 4f5acee0-60ba-4f8b-96f6-856b25ad42e2 | 20BCT02EK513_XA00
18234 | АРКТ | 3b9e4e28-ad91-4d8c-9cf3-f4a7b440af9e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | 6b1e30b1-840f-44e3-9a3c-954c73bfb541 | Выдана команда Прибавить |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/АРКТ РТСН 20BCT02 (20BCT02GH003-A2) | АРКТ. Выдана команда "Прибавить" | 2bd6314d-3a0c-42ed-bcfe-c98c315fbc30 | 20BCT02EK512_XA00
18235 | АРКТ | 3b9e4e28-ad91-4d8c-9cf3-f4a7b440af9e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | c6749562-9838-4437-833c-0c2bc149659a | Блок БИ (02SG4) Цепи ТН ячейки 2 |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/АРКТ РТСН 20BCT02 (20BCT02GH003-A2) | АРКТ. Блок БИ (02SG4). "Цепи ТН ячейки 20BCD01" - не вставлен | 254b6760-16fe-4734-ab0a-bea9c1ca9870 | 20BCT02EK511_XN12
18236 | АРКТ | 3b9e4e28-ad91-4d8c-9cf3-f4a7b440af9e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | c54df137-4a7e-4cec-a827-f0f86beb16b0 | Блок БИ (02SG3) Цепи ТН ячейки 1 |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/АРКТ РТСН 20BCT02 (20BCT02GH003-A2) | АРКТ. Блок БИ (02SG3). Цепи ТН ячейки 20BCC04" - не вставлен | aa3549a6-6d12-4273-a98f-0ae20f723b91 | 20BCT02EK510_XN12
18237 | ДЗО 2к. | 4c60e44b-f12b-40ef-97c8-542c5d95838a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 58756d12-0e39-41fd-b9fa-16d7890eb57f | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A11) | ДЗО 2к (20BCT02GH001-A2). Неисправность терминала | 985f5437-e4d8-45c8-95ac-9c86bdabdd1e | 20BCT02EK201_XF01
18238 | ДЗО 2к. | 4c60e44b-f12b-40ef-97c8-542c5d95838a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 9a79e659-c0d3-4a9a-82cd-89a99a431285 | Срабатывание обобщенное |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A11) | ДЗО 2к (20BCT02GH001-A2). Срабатывание защит | 5c45e986-47e0-4abe-a7b9-d73e02ae0308 | 20BCT02EW201_XK01
18239 | ДЗО 2к. | 4c60e44b-f12b-40ef-97c8-542c5d95838a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | ac2214f1-7636-4603-9c1e-a3048a77837a | Отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗО 2к. РТСН 20BCT01, 20BCT02 (20BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Отключение | 0a304e26-93d7-4979-b009-32ed5b028b3e | 20BCT02EW201_XK00
18240 | ДЗО 2к. | 4c60e44b-f12b-40ef-97c8-542c5d95838a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | cb111b87-92b8-4479-b52f-43ed11d0646f | Ключ 02SA13 Цепи отключения НН транс. 1 | ДЗО 2к. Ключ 02SA13 "Цепи отключения НН 20BCT01" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗО 2к. РТСН 20BCT01, 20BCT02 (20BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA13 "Цепи отключения НН 20BCT01" - вывод | ed319b9a-697b-4f2f-a0e7-b2811d3b80bd | 20BCT02EK215_XN02
18241 | ДЗО 2к. | 4c60e44b-f12b-40ef-97c8-542c5d95838a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | a275d301-0e51-418e-b26d-7004b920a148 | Ключ 02SA6 Очувствление ДЗО оперативный вывод |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗО 2к. РТСН 20BCT01, 20BCT02 (20BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA6 "Очувствление ДЗО" - оперативный ввод | 8c7695a7-4a4e-48c5-a462-7456dcad4e8f | 20BCT02EK206_XB10
18242 | ДЗО 2к. | 4c60e44b-f12b-40ef-97c8-542c5d95838a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | d9943df8-5398-43a5-b6ee-db5b6f623e05 | Ключ 02SA14 Цепи отключения НН транс. 2 | ДЗО 2к. Ключ 02SA14 "Цепи отключения НН 20BCT02" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗО 2к. РТСН 20BCT01, 20BCT02 (20BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA14 "Цепи отключения НН 20BCT02" - вывод | 69e8ddd1-76ff-4ce4-aa50-9fb503474413 | 20BCT02EK216_XN02
18243 | ДЗО 2к. | 4c60e44b-f12b-40ef-97c8-542c5d95838a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | def88dce-75d5-4aef-a559-55f0584b898c | Ключ 02SA11 Пуск УРОВ выкл. 2 | ДЗО 2к. Ключ 02SA11 "Пуск УРОВ 00ACQ92" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗО 2к. РТСН 20BCT01, 20BCT02 (20BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA11 "Пуск УРОВ 00ACQ92" - вывод | b2fda4c9-9684-4e1f-827c-2aa3eb50c45a | 20BCT02EK214_XN02
18244 | ДЗО 2к. | 4c60e44b-f12b-40ef-97c8-542c5d95838a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 3297dd20-d376-4ae6-b8d7-ea23159d53cf | Ключ 02SA10 Цепи отключения выкл. 2 | ДЗО 2к. Ключ 02SA10 "Цепи отключения 00ACQ92" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗО 2к. РТСН 20BCT01, 20BCT02 (20BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA10 "Цепи отключения 00ACQ92" - вывод | 2ce3fe8c-be44-47d3-8cb4-4a23176346b2 | 20BCT02EK213_XN02
18245 | ДЗО 2к. | 4c60e44b-f12b-40ef-97c8-542c5d95838a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | e731b3b2-e811-4e10-882b-f07857aad1d1 | Ключ 02SA9 Пуск УРОВ выкл. 1 | ДЗО 2к. Ключ 02SA9 "Пуск УРОВ 00ACQ91" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗО 2к. РТСН 20BCT01, 20BCT02 (20BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA9 "Пуск УРОВ 00ACQ91" - вывод | 7257072b-1dde-4a54-a530-c6ad95042445 | 20BCT02EK212_XN02
18246 | ДЗО 2к. | 4c60e44b-f12b-40ef-97c8-542c5d95838a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 933a8872-c03b-42c0-b0fc-707bc69d9b6b | Ключ 02SA8 Цепи отключения выкл. 1 | ДЗО 2к. Ключ 02SA8 "Цепи отключения 00ACQ91" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗО 2к. РТСН 20BCT01, 20BCT02 (20BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA8 "Цепи отключения 00ACQ91" - вывод | 3bccdf94-90f1-49cb-ab05-26626635b65a | 20BCT02EK211_XN02
18247 | ДЗО 2к. | 4c60e44b-f12b-40ef-97c8-542c5d95838a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | fd71d701-08b8-42e5-9cbd-633e3253a21c | Ключ 02SA6 Очувствление ДЗО нормальный режим |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗО 2к. РТСН 20BCT01, 20BCT02 (20BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA6 "Очувствление ДЗО" - нормальный режим | fe2a1136-8e3a-4041-9ec2-66411990410a | 20BCT02EK205_XB10
18248 | ДЗО 2к. | 4c60e44b-f12b-40ef-97c8-542c5d95838a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | f31efbb3-d828-4eb0-ae69-d24679ebfc5f | Ключ 02SA5 Блокировка при обрыве токовых цепей |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗО 2к. РТСН 20BCT01, 20BCT02 (20BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA5 "Блокировка при обрыве токовых цепей" - вывод | 36f29d94-00aa-4364-8e2e-7079a813ba17 | 20BCT02EK204_XN02
18249 | ДЗО 2к. | 4c60e44b-f12b-40ef-97c8-542c5d95838a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | e8f62bb7-acb6-4e3a-8471-cf192c263748 | Ключ 02SA4 Разрешение опробования |  | discrete | Работа_вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗО 2к. РТСН 20BCT01, 20BCT02 (20BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA4 "Разрешение опробования" - работа | a9aa6e4e-9613-430f-9dae-0d324eb509fe | 20BCT02EK203_XB10
18250 | ДЗО 2к. | 4c60e44b-f12b-40ef-97c8-542c5d95838a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 14f7c2dc-5e25-43f3-8894-b7e9e4164b01 | Ключ 02SA3 ДЗО |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗО 2к. РТСН 20BCT01, 20BCT02 (20BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA3 "ДЗО" - вывод | dece194c-f0f8-4918-bd1a-290cbbdf606b | 20BCT02EK202_XN02
18251 | ДЗО 2к. | 4c60e44b-f12b-40ef-97c8-542c5d95838a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 78a9430a-2e30-4c95-8139-1016a6a85978 | Группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗО 2к. РТСН 20BCT01, 20BCT02 (20BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA7 "Группа уставок 3" | 22135b0b-5f7c-4e2b-9a91-fd0fea2c9143 | 20BCT02EK209_XN10
18252 | ДЗО 2к. | 4c60e44b-f12b-40ef-97c8-542c5d95838a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 3fe13ba3-12d1-49ea-a8dd-489531b32719 | Группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗО 2к. РТСН 20BCT01, 20BCT02 (20BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA7 "Группа уставок 2" | 3ca46a6e-9fb7-4797-9bce-41d095be2f66 | 20BCT02EK208_XN10
18253 | ДЗО 2к. | 4c60e44b-f12b-40ef-97c8-542c5d95838a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 962ead63-0048-4a31-a8ed-7f74905d8232 | Срабатывание ДЗО |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗО 2к. РТСН 20BCT01, 20BCT02 (20BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Срабатывание ДЗО | 12545d24-2385-4f77-bb1c-7ecbd65750d1 | 20BCT02EW203_XK01
18254 | ДЗО 2к. | 4c60e44b-f12b-40ef-97c8-542c5d95838a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 39cd2ec4-7db2-4fbd-b425-213ac0a5484d | Внешний УРОВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗО 2к. РТСН 20BCT01, 20BCT02 (20BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Внешний УРОВ | b74450ce-2a9d-46f7-a1f3-e58191d11920 | 20BCT02EW202_XK01
18255 | ДЗО 2к. | 4c60e44b-f12b-40ef-97c8-542c5d95838a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 047aef40-3f2b-43dc-81e4-6697dbcada70 | Группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗО 2к. РТСН 20BCT01, 20BCT02 (20BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA7 "Группа уставок 4" | 10e1f8a9-350c-48ae-8f90-a125882a4a9f | 20BCT02EK210_XN10
18256 | ДЗО 2к. | 4c60e44b-f12b-40ef-97c8-542c5d95838a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | a4f01e0a-bde9-49db-913b-b74938956c1d | Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗО 2к. РТСН 20BCT01, 20BCT02 (20BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA7 "Группа уставок 1" | 0078aef3-75e8-4517-93f1-49926f961edb | 20BCT02EK207_XN10
18257 | ДЗО 2к. | 4c60e44b-f12b-40ef-97c8-542c5d95838a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 4443e372-9b74-431b-b3ab-6293ee3b43eb | Режим теста |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗО 2к. РТСН 20BCT01, 20BCT02 (20BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Режим теста терминала | 164e5121-661c-4dc6-a8ee-5d85ae80540e | 20BCT02EK228_XF50
18258 | ДЗО 2к. | 4c60e44b-f12b-40ef-97c8-542c5d95838a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | f97817b9-0af9-44f5-9ae6-b9ba7eff6603 | Общая неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗО 2к. РТСН 20BCT01, 20BCT02 (20BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Общая неисправность | ad9100c6-c77d-418c-89c0-efbc9919ac79 | 20BCT02EK227_XF00
18259 | ДЗО 2к. | 4c60e44b-f12b-40ef-97c8-542c5d95838a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 77a08a0e-163e-4ed6-8709-8911600cb442 | Очувствление ДЗО |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗО 2к. РТСН 20BCT01, 20BCT02 (20BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Очувствление ДЗО | 81efd182-5d12-44e5-bfee-01edde655e79 | 20BCT02EK225_XB00
18260 | ДЗО 2к. | 4c60e44b-f12b-40ef-97c8-542c5d95838a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 66ae53ed-d887-477c-abb1-cb23c3da1dce | Отсутствие напряжения на ошиновке 400 кВ |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗО 2к. РТСН 20BCT01, 20BCT02 (20BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Отсутствие напряжения на ошиновке 400 кВ | 6a38670e-9a99-4e26-822b-363290bded72 | 20BCT02EK224_XB00
18261 | ДЗО 2к. | 4c60e44b-f12b-40ef-97c8-542c5d95838a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 885786b4-ed25-43cc-9858-9b7f371a15e6 | Неисправность ТН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗО 2к. РТСН 20BCT01, 20BCT02 (20BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Неисправность ТН | d270d797-30e0-4bcb-a717-0f2518fa2da5 | 20BCT02EK223_XF90
18262 | ДЗО 2к. | 4c60e44b-f12b-40ef-97c8-542c5d95838a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 104c1087-6305-40ec-bfb0-0ebc5b1be90d | Обрыв цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗО 2к. РТСН 20BCT01, 20BCT02 (20BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Обрыв цепей тока | 839aea25-93af-4bdd-bd7f-c8b4f8d30642 | 20BCT02EK222_XF91
18263 | ДЗО 2к. | 4c60e44b-f12b-40ef-97c8-542c5d95838a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 8275d02e-e6fe-4ad9-ac0e-7251c91cfc0c | Блок 02SG5 (ТН транс. 1) | ДЗО 2к. Блок БИ (02SG5) "Цепи ТН 20BCT01" | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗО 2к. РТСН 20BCT01, 20BCT02 (20BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Блок БИ (02SG5) "Цепи ТН 20BCT01" - не вставлен | 679dcd11-557f-4aba-a59d-5fbd14ee0bcc | 20BCT02EK221_XN12
18264 | ДЗО 2к. | 4c60e44b-f12b-40ef-97c8-542c5d95838a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | e7c29bec-3e40-459e-8889-99f162497f3a | Блок 02SG4 (ТТ транс. 2) | ДЗО 2к. Блок БИ (02SG4) "Цепи ТТ 20BCT02" | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗО 2к. РТСН 20BCT01, 20BCT02 (20BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Блок БИ (02SG4) "Цепи ТТ 20BCT02" - не вставлен | 4ee88886-dd59-46b5-94f9-12e6b68606c3 | 20BCT02EK220_XN12
18265 | ДЗО 2к. | 4c60e44b-f12b-40ef-97c8-542c5d95838a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | cd012b3a-836c-4b7d-a617-9edd8269e1b6 | Блок 02SG3 (ТТ транс. 1) | ДЗО 2к. Блок БИ (02SG3) "Цепи ТТ 20BCT01" | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗО 2к. РТСН 20BCT01, 20BCT02 (20BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Блок БИ (02SG3) "Цепи ТТ 20BCT01" - не вставлен | 509eb05b-29df-4ee1-a56d-93da0121c503 | 20BCT02EK219_XN12
18266 | ДЗО 2к. | 4c60e44b-f12b-40ef-97c8-542c5d95838a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 7084f88b-b814-4ac1-82ca-5d1de2956582 | Блок 02SG2 (ТТ выкл. 2) | ДЗО 2к. Блок БИ (02SG2) "Цепи ТТ 00ACQ92" | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗО 2к. РТСН 20BCT01, 20BCT02 (20BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Блок БИ (02SG2) "Цепи ТТ 00ACQ92" - не вставлен | 5676c365-a3d0-4959-8eed-e9545785184c | 20BCT02EK218_XN12
18267 | ДЗО 2к. | 4c60e44b-f12b-40ef-97c8-542c5d95838a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 4d4c5c4e-78c8-467e-afe5-1b0c556dc54a | Блок 02SG1 (ТТ выкл. 1) | ДЗО 2к. Блок БИ (02SG1) "Цепи ТТ 00ACQ91" | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗО 2к. РТСН 20BCT01, 20BCT02 (20BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Блок БИ (02SG1) "Цепи ТТ 00ACQ91" - не вставлен | f7cc1e02-37cc-4cd8-8710-955e5704552a | 20BCT02EK217_XN12
18268 | ДЗО 2к. | 4c60e44b-f12b-40ef-97c8-542c5d95838a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 322f4118-867c-43d9-9605-d802bd60c10b | Срабатывание ДЗО_ЧТО |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗО 2к. РТСН 20BCT01, 20BCT02 (20BCT02GH001-A2) | ДЗО 2к. Срабатывание ДЗО_ЧТО | 7d42a78b-6cdf-4533-b6db-a7eb50388655 | 20BCT02EW204_XK01
18269 | ДЗТ 1к. | 646fc315-1a48-4940-923b-636ddfb02735 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 629d6034-d48a-49de-a9ea-bb17e80be790 | Срабатывание |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A11) | ДЗТ 1к (20BCT02GH001-A1). Срабатывание защиты | 1fdd2c37-ddd4-40ac-87f7-c7a00034ffdb | 20BCT02EW101_XK01
18270 | ДЗТ 1к. | 646fc315-1a48-4940-923b-636ddfb02735 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 19c344b1-4aaa-440c-85e5-4b16bc97a5a7 | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A11) | ДЗТ 1к (20BCT02GH001-A1). Неисправность защиты | b3a29aa1-c7e1-4aaa-a5b1-2e7bd96f752b | 20BCT02EK101_XF01
18271 | ДЗТ 1к. | 646fc315-1a48-4940-923b-636ddfb02735 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 261df5c8-1565-430f-8872-b4a6290e2978 | Срабатывание отсечного клапана на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание отсечного клапана на сигнал | 8fcfd032-1a50-4407-ab00-238c972013a1 | 20BCT02EK161_XK02
18272 | ДЗТ 1к. | 646fc315-1a48-4940-923b-636ddfb02735 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 74323a76-b64d-489d-8bc2-65597edb3fc8 | ЗПН 2 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. ЗПН 2 ступень на сигнал | 4442ed19-053a-427a-b8bb-b64e35d0efa2 | 20BCT02EK159_XK02
18273 | ДЗТ 1к. | 646fc315-1a48-4940-923b-636ddfb02735 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 19f8e242-6de9-493c-8685-0f5f3b5b04c3 | Срабатывание отсечного клапана на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание отсечного клапана на отключение | 15a745cf-4357-46b5-add3-f33e83c608d9 | 20BCT02EW120_XK02
18274 | ДЗТ 1к. | 646fc315-1a48-4940-923b-636ddfb02735 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 20d6b063-a338-443d-8cdf-d98067a25e03 | Срабатывания ЗДЗ НН |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание ЗДЗ НН | 4cb81b68-fe35-45c8-a2a5-8a571c106a4f | 20BCT02EW119_XF01
18275 | ДЗТ 1к. | 646fc315-1a48-4940-923b-636ddfb02735 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f2a25b11-555e-440d-8a73-9f8e6c6becdd | Срабатывания УРОВ НН |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание УРОВ НН | 63cc49f7-dfda-4fa6-9151-03cc7d9665fb | 20BCT02EW118_XF01
18276 | ДЗТ 1к. | 646fc315-1a48-4940-923b-636ddfb02735 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 215dcdfb-5a60-49ae-a22f-422a1e30cc36 | Снижение изоляции отсечного клапана |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Снижение изоляции отсечного клапана | 81c8d87c-5d38-4a85-be34-4effb8d12a3d | 20BCT02EK160_XF01
18277 | ДЗТ 1к. | 646fc315-1a48-4940-923b-636ddfb02735 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | ba7186f3-d704-459e-8701-8405d9330547 | Ключ 01SA8 ТЗ |  | discrete | На сигнал_На отключение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA8 "ТЗ на сигнал" - на отключение | d9aeebc5-e739-4cb5-a5df-71669f3a52a8 | 20BCT02EK109_XB10
18278 | ДЗТ 1к. | 646fc315-1a48-4940-923b-636ddfb02735 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 0f0c444e-f743-4d5d-938b-f1208f5ec1e7 | Ключ 01SA7 ГЗ РПН |  | discrete | На сигнал_На отключение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA7 "ГЗ РПН на отключение" - сигнал | e9db3625-1084-4886-82ac-63860fa74113 | 20BCT02EK108_XB10
18279 | ДЗТ 1к. | 646fc315-1a48-4940-923b-636ddfb02735 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | def716ff-44e0-4de6-bd41-262429f466f7 | Ключ 01SA22 Группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA22 "Группа уставок 4" | 792f289f-9bd5-4653-9e51-ae830eb3feff | 20BCT02EK125_XN10
18280 | ДЗТ 1к. | 646fc315-1a48-4940-923b-636ddfb02735 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 75906ee1-4ab4-4f28-a043-fbe9d48de032 | Ключ 01SA22 Группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA22 "Группа уставок 3" | d743fd4b-271c-477e-9af7-71125a5b3302 | 20BCT02EK124_XN10
18281 | ДЗТ 1к. | 646fc315-1a48-4940-923b-636ddfb02735 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | c88cf446-ca80-4473-9cf1-43673ca6a006 | Ключ 01SA22 Группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA22 "Группа уставок 2" | 3390cc39-62a6-4055-88ab-67c67ce42699 | 20BCT02EK123_XN10
18282 | ДЗТ 1к. | 646fc315-1a48-4940-923b-636ddfb02735 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | e96f764c-5a5b-45f0-a9fb-5d6b9bdda5f8 | Ключ 01SA22 Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA22 "Группа уставок 1" | ef0f5c00-1ea5-4799-9681-4c1d3daaf959 | 20BCT02EK122_XN10
18283 | ДЗТ 1к. | 646fc315-1a48-4940-923b-636ddfb02735 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b284d976-df57-41d7-b18d-a67ac2df687b | Ключ 01SA20 Цепи отключения выключателей НН2 10ВСB04 и 10ВСD04 | ДЗТ 1к. Ключ 01SA20 "Цепи отключения выключателей НН2 20BCD01" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA20 "Цепи отключения выключателей НН2 20BCD01" выведены | 06b88aa5-a2c1-4cfd-9e37-ad2677ae2540 | 20BCT02EK121_XB10
18284 | ДЗТ 1к. | 646fc315-1a48-4940-923b-636ddfb02735 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 709efae9-47e2-479f-a8c9-bef8d66b011d | Ключ 01SA19 Цепи отключения выключателей НН1 10ВСA01 и 10ВСC02 | ДЗТ 1к. Ключ 01SA19 "Цепи отключения выключателей НН1 20BCC04" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA19 "Цепи отключения выключателей НН1 20BCC04" выведены | 0c0b19af-0943-44d2-8fee-c499f11f27a4 | 20BCT02EK120_XB10
18285 | ДЗТ 1к. | 646fc315-1a48-4940-923b-636ddfb02735 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 8a198b5b-452a-460f-9b64-e014f81f800f | Ключ 01SA17 Цепи отключение 00ACQ122 | ДЗТ 1к. Ключ 01SA17 "Цепи отключение 00ACQ92" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA17 "Цепи отключение 00ACQ92" выведены | 5290ffc8-5e73-47b8-b24f-20d0f926edda | 20BCT02EK118_XB10
18286 | ДЗТ 1к. | 646fc315-1a48-4940-923b-636ddfb02735 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 9897fc3a-a0ca-4896-9fab-aba12108c192 | Ключ 01SA16 Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ123 | ДЗТ 1к. Ключ 01SA16 "Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ91" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA16 "Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ91" выведены | 758b1d1b-edc2-46be-a4cf-6b19981918f2 | 20BCT02EK117_XN03
18287 | ДЗТ 1к. | 646fc315-1a48-4940-923b-636ddfb02735 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 6f01d708-9040-40c8-a797-61dc09d21d08 | Ключ 01SA15 Цепь отключения 00ACQ123 | ДЗТ 1к. Ключ 01SA15 "Цепь отключения 00ACQ91" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA15 "Цепь отключения 00ACQ91" выведена | 8f20cd03-f613-4d97-9ff9-71c44f1cc06f | 20BCT02EK116_XB10
18288 | ДЗТ 1к. | 646fc315-1a48-4940-923b-636ddfb02735 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | db4f0823-d203-44df-a600-b71f78f46209 | Ключ 01SA14 ЗПН стороны ВН |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA14 "Вывод ЗПН стороны ВН" | 1f2bc9f8-397f-4d4e-af4c-4ef32cb7aee3 | 20BCT02EK115_XN02
18289 | ДЗТ 1к. | 646fc315-1a48-4940-923b-636ddfb02735 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 088c2afe-e8e7-481a-9e15-4986843114ca | Ключ 01SA13 Защита от перевозбуждения |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA13 "Защита от перевозбуждения" - вывод | f4d9a587-4f03-405e-b83c-cc6ddb79f027 | 20BCT02EK114_XN02
18290 | ДЗТ 1к. | 646fc315-1a48-4940-923b-636ddfb02735 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 23456ad9-2112-43e2-a99e-c0aa092e6ae2 | Ключ 01SA12 Защита от перегрузок НН1 |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA12 "Вывод защиты от перегрузок НН1" | d83e4317-9429-48b8-8535-e80e0ce34863 | 20BCT02EK113_XN02
18291 | ДЗТ 1к. | 646fc315-1a48-4940-923b-636ddfb02735 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b43eb54a-1dbf-4532-92c7-14072f95e408 | Ключ 01SA10 ДЗТ от замыканий на землю в обмотке ВН |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA10 "Вывод ДЗТ от замыканий на землю в обмотке ВН" | a3aa3239-7eec-4733-baf5-1c5eba725d1e | 20BCT02EK111_XN02
18292 | ДЗТ 1к. | 646fc315-1a48-4940-923b-636ddfb02735 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 82daa065-4592-4368-b0a3-6cd20bb50510 | Ключ 01SA5 ГЗ 1 ст. |  | discrete | На сигнал_На отключение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA5 "ГЗ 1 ст. на сигнал" - на отключение | 12008aab-27e7-4307-a5e8-95d5c772ae0a | 20BCT02EK106_XB10
18293 | ДЗТ 1к. | 646fc315-1a48-4940-923b-636ddfb02735 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | aa32694d-9028-4c9f-b4a7-fe6462685576 | Ключ 01SA4 ГЗ 2 ст |  | discrete | На сигнал_На отключение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA4 "ГЗ 2 ст. на отключение" - сигнал | 30106d49-8808-4f1b-95f4-980ca0d7a3dc | 20BCT02EK105_XB10
18294 | ДЗТ 1к. | 646fc315-1a48-4940-923b-636ddfb02735 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 7bba4916-bff9-4527-bbeb-15379fbf7938 | Ключ 01SA18 Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ122 | ДЗТ 1к. Ключ 01SA18 "Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ92" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA18 "Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ92" выведены | f16c178a-7c15-4fba-a168-8573dc9b441a | 20BCT02EK119_XN03
18295 | ДЗТ 1к. | 646fc315-1a48-4940-923b-636ddfb02735 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | fa1b5f49-86f3-49a5-97bf-43db3acb36f4 | Срабатывание ГЗ РПН на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание ГЗ РПН на отключение | c7e63bbc-4e0e-4511-8087-0f1c55e856f5 | 20BCT02EW110_XF01
18296 | ДЗТ 1к. | 646fc315-1a48-4940-923b-636ddfb02735 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | c24f46a4-8a38-4931-9146-a09c303c09c4 | Снижение изоляции температура обмотки на отключение |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Снижение изоляции температура обмотки на отключение | d7c54d8c-a3ce-44ba-91a0-fcf9aa3af450 | 20BCT02EK152_XF01
18297 | ДЗТ 1к. | 646fc315-1a48-4940-923b-636ddfb02735 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 17f7461a-5ae9-425c-9326-6d99c81352cb | Снижение изоляции предохранительного клапана №1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Снижение изоляции предохранительного клапана №1 | 5a5ddedd-d10a-46c6-bb8a-d65938eea307 | 20BCT02EK146_XF01
18298 | ДЗТ 1к. | 646fc315-1a48-4940-923b-636ddfb02735 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | ec13b1dc-225f-4160-9b82-d4dd547ba94c | Срабатывание ГЗ 1 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание ГЗ 1 ступень на сигнал | d46bf5ea-09dd-496e-a39c-57baf72843a7 | 20BCT02EK141_XK02
18299 | ДЗТ 1к. | 646fc315-1a48-4940-923b-636ddfb02735 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 3d6391c0-e853-4a05-9b2b-0c066dbbbd54 | Отключение от ДЗО 2 комлект |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Отключение от ДЗО 2 комлект | 2a60e80c-7fa9-4778-8da7-2e71d52dc614 | 20BCT02EW117_XF01
18300 | ДЗТ 1к. | 646fc315-1a48-4940-923b-636ddfb02735 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | d42bcf3a-4d7f-4b19-a412-251b31f44bed | Отключение от ДЗО 1 комлект |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Отключение от ДЗО 1 комлект | 889cf864-8872-486b-8c12-513b1575d740 | 20BCT02EW116_XF01
18301 | ДЗТ 1к. | 646fc315-1a48-4940-923b-636ddfb02735 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 8026b778-4318-4712-940d-eb821edbf6e8 | ЗПН 2 ступень на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. ЗПН 2 ступень на отключение | 16502c56-18e6-4a0f-b95d-2a7d123c44b5 | 20BCT02EW115_XK02
18302 | ДЗТ 1к. | 646fc315-1a48-4940-923b-636ddfb02735 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 9e39c850-c08d-4399-b1b4-8194d4aad089 | Превышена температура обмотки на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Превышена температура обмотки на отключение | 3f66b945-d591-40b3-839e-8651e54d6388 | 20BCT02EW114_XF01
18303 | ДЗТ 1к. | 646fc315-1a48-4940-923b-636ddfb02735 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 03fa461d-5ea2-4e07-be1d-6d73449988d7 | Срабатывание предохранительного клапана №2 на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание предохранительного клапана №2 на отключение | 036ea119-d7e3-4d9e-bb33-4db9ba618e9b | 20BCT02EW112_XF01
18304 | ДЗТ 1к. | 646fc315-1a48-4940-923b-636ddfb02735 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b6958795-77a4-4ca6-abf7-64aea48c2724 | Срабатывание предохранительного клапана №1 на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание предохранительного клапана №1 на отключение | d2397646-f024-4b46-b762-28adefdfce86 | 20BCT02EW111_XF01
18305 | ДЗТ 1к. | 646fc315-1a48-4940-923b-636ddfb02735 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | e8ba3d8a-197f-43cf-916b-36f3630b8d1a | Срабатывание ГЗ 2 ступень на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание ГЗ 2 ступень на отключение | cb362045-5afd-4396-9155-88a4bdb491bf | 20BCT02EW109_XK02
18306 | ДЗТ 1к. | 646fc315-1a48-4940-923b-636ddfb02735 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 1db48f77-f64b-4d95-8d66-684cc445f1fa | Срабатывание ГЗ 1 ступень на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание ГЗ 1 ступень на отключение | 63a2993d-2b2e-4f55-b2eb-64e5163c7eb5 | 20BCT02EW108_XK02
18307 | ДЗТ 1к. | 646fc315-1a48-4940-923b-636ddfb02735 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | d1caeebc-7025-478b-80b5-c7edf39599a8 | Защита от перевозбуждения 2 ступень на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Защита от перевозбуждения 2 ступень на отключение | 0aaab543-7e04-4a28-9242-0c27c6ce053a | 20BCT02EW107_XK02
18308 | ДЗТ 1к. | 646fc315-1a48-4940-923b-636ddfb02735 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 701c2c94-5bfa-4c67-b0d7-a5d5ba041196 | Защита от перевозбуждения 1 ступень на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Защита от перевозбуждения 1 ступень на отключение | 571b77dc-363b-49f0-9273-2e9b5160c097 | 20BCT02EW106_XK02
18309 | ДЗТ 1к. | 646fc315-1a48-4940-923b-636ddfb02735 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 6179060a-7409-449e-869b-384371111a74 | Перегрузка по току НН2 отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Перегрузка по току НН2 отключение | 697e497f-76de-4e8c-b729-95af19f0c607 | 20BCT02EW105_XF01
18310 | ДЗТ 1к. | 646fc315-1a48-4940-923b-636ddfb02735 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 825a845b-8f96-4af3-8851-efe6737b3db2 | Перегрузка по току НН1 отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Перегрузка по току НН1 отключение | 096fc30a-966c-458e-ae0a-f6e5e66324a0 | 20BCT02EW104_XF01
18311 | ДЗТ 1к. | 646fc315-1a48-4940-923b-636ddfb02735 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 5d7a89a9-67de-40bb-bceb-3f1563902110 | Срабатывание защиты от замыканий на землю в обмотке ВН |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к (20BCT02). Срабатывание защиты от замыканий на землю в обмотке ВН | 99c2b8a4-8996-4cce-86c7-6ed9d7180d2b | 20BCT02EW102_XF01
18312 | ДЗТ 1к. | 646fc315-1a48-4940-923b-636ddfb02735 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f420d8e1-0018-4d29-9ead-c8b442a4a480 | Режим теста |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Режим теста терминала | eb5427bd-a214-47fe-9ad2-59fad5ab30eb | 20BCT02EK160_XF50
18313 | ДЗТ 1к. | 646fc315-1a48-4940-923b-636ddfb02735 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 73b5df74-c4cd-4933-a8c3-09b093ccf9a1 | ЗПН 1 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. ЗПН 1 ступень на сигнал | d1f6d53e-1964-48f4-8110-d157c93441ce | 20BCT02EK158_XK02
18314 | ДЗТ 1к. | 646fc315-1a48-4940-923b-636ddfb02735 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | d9e4a92b-0ba7-49cd-8e50-0c04e5428593 | Максимальный уровень масла РПН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Максимальный уровень масла РПН | 011270e1-0c2e-45f7-8ec5-ada6274cd28f | 20BCT02EK157_XF01
18315 | ДЗТ 1к. | 646fc315-1a48-4940-923b-636ddfb02735 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 3ebc2454-9a6e-4320-a5dc-4aa6294cfab5 | Минимальный уровень масла РПН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Минимальный уровень масла РПН | 22b8b2b3-2189-474b-a15c-5e18f4a9f814 | 20BCT02EK156_XF01
18316 | ДЗТ 1к. | 646fc315-1a48-4940-923b-636ddfb02735 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | cb751df8-1d7e-4ede-a1ac-0ff13162bf76 | Ключ 01SA11 Защита от перегрузок НН2 |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA11 "Вывод защиты от перегрузок НН2" | 7a990daf-d2e4-4582-9e57-8037fa4a60d2 | 20BCT02EK112_XN02
18317 | ДЗТ 1к. | 646fc315-1a48-4940-923b-636ddfb02735 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 8da5fe88-3cf0-48d4-bb67-9efd50cff4f0 | Ключ 01SA9 ДЗТ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA9 "Вывод ДЗТ" | e24ce6f6-e40f-44fc-a878-d0873cd1cf63 | 20BCT02EK110_XN02
18318 | ДЗТ 1к. | 646fc315-1a48-4940-923b-636ddfb02735 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | af283726-4470-4b47-b118-a3a9310ae69a | Максимальный уровень масла |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Максимальный уровень масла | 6bd82eda-6f74-4a79-8c44-92ce38e749ab | 20BCT02EK155_XF01
18319 | ДЗТ 1к. | 646fc315-1a48-4940-923b-636ddfb02735 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f91afc83-cb10-470a-bc01-dd3b01664786 | Минимальный уровень масла |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Минимальный уровень масла | 837f2cbc-e379-41c4-80e9-2891b4e94603 | 20BCT02EK154_XF01
18320 | ДЗТ 1к. | 646fc315-1a48-4940-923b-636ddfb02735 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 837e99d6-f57a-46ea-9f06-aa1e47072b93 | Превышена температура обмотки на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Превышена температура обмотки на сигнал | 395a6f3b-f3b6-4494-b882-bd9a5870b307 | 20BCT02EK153_XF01
18321 | ДЗТ 1к. | 646fc315-1a48-4940-923b-636ddfb02735 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | a4508d25-58b1-4362-8f7b-53658f984e44 | Превышена температура масла на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Превышена температура масла на сигнал | a7041303-36c0-4019-b9fe-80b56374e138 | 20BCT02EK151_XF01
18322 | ДЗТ 1к. | 646fc315-1a48-4940-923b-636ddfb02735 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 936025c9-2360-4164-af0b-2159fe758f61 | Снижение изоляции температура масла на отключение |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Снижение изоляции температура масла на отключение | 381f4522-99a5-4dd9-947d-0c1ae77a5f01 | 20BCT02EK150_XF01
18323 | ДЗТ 1к. | 646fc315-1a48-4940-923b-636ddfb02735 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 99884697-46b7-4574-b6e7-5029469ad7ee | Срабатывание предохранительного клапана №2 на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание предохранительного клапана №2 на сигнал | bdedba3d-4703-47a2-a089-a216ab4bdb95 | 20BCT02EK149_XF01
18324 | ДЗТ 1к. | 646fc315-1a48-4940-923b-636ddfb02735 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 03474d9a-053c-4e76-bd77-ba5c2bf894e2 | Снижение изоляции предохранительного клапана №2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Снижение изоляции предохранительного клапана №2 | 12184717-2b17-4f31-b948-960833aaac90 | 20BCT02EK148_XF01
18325 | ДЗТ 1к. | 646fc315-1a48-4940-923b-636ddfb02735 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 20a41962-52de-4c63-83fb-dc5e602a0062 | Срабатывание предохранительного клапана №1 на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание предохранительного клапана №1 на сигнал | e455921e-b65f-4bfb-80d5-8e5d9d5b14ad | 20BCT02EK147_XF01
18326 | ДЗТ 1к. | 646fc315-1a48-4940-923b-636ddfb02735 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f1123cf6-eb2f-40b1-b129-b0f196453d2f | Срабатывание ГЗ РПН на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание ГЗ РПН на сигнал | 1485d3f4-2305-4ac8-94be-48efacde7666 | 20BCT02EK145_XF01
18327 | ДЗТ 1к. | 646fc315-1a48-4940-923b-636ddfb02735 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 9de1ce62-c0f1-4e35-826d-b01a07c6c049 | Снижение изоляции ГЗ РПН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Снижение изоляции ГЗ РПН | b4ed6b42-dd8d-4d47-8eb3-92fb39f36f4c | 20BCT02EK144_XF01
18328 | ДЗТ 1к. | 646fc315-1a48-4940-923b-636ddfb02735 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 50937b28-0be8-4cc2-a5f0-914af7b91a27 | Срабатывание ГЗ 2 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание ГЗ 2 ступень на сигнал | c015bb19-7326-494f-9d3b-b618511dcc10 | 20BCT02EK143_XK02
18329 | ДЗТ 1к. | 646fc315-1a48-4940-923b-636ddfb02735 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | d5d9703c-1466-46f2-a456-e35259eea296 | Снижение изоляции ГЗ 2 ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Снижение изоляции ГЗ 2 ступень | 3d093645-c6b5-4829-92a5-6bd69186e94a | 20BCT02EK142_XK02
18330 | ДЗТ 1к. | 646fc315-1a48-4940-923b-636ddfb02735 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 7acfbc58-4559-4662-9598-790e2e8b1133 | Снижение изоляции ГЗ 1 ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Снижение изоляции ГЗ 1 ступень | b4804b72-9e99-4dd2-8ca1-4ca70f78700a | 20BCT02EK140_XK02
18331 | ДЗТ 1к. | 646fc315-1a48-4940-923b-636ddfb02735 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b1fbb9cb-c62c-400f-96b8-a246e662e70a | Защита от перевозбуждения 2 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Защита от перевозбуждения 2 ступень на сигнал | 030f78e0-02b9-470a-9fdd-575ea6b5977d | 20BCT02EK139_XK02
18332 | ДЗТ 1к. | 646fc315-1a48-4940-923b-636ddfb02735 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 2c01089b-92aa-41f3-b820-f8b4a6fa0e46 | Защита от перевозбуждения 1 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Защита от перевозбуждения 1 ступень на сигнал | c20b35e3-c421-4f97-8f53-6b7fc0ce0e6e | 20BCT02EK138_XK02
18333 | ДЗТ 1к. | 646fc315-1a48-4940-923b-636ddfb02735 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | c0f2867d-7819-406a-9dc6-4e3cfe17c345 | Перегрузка по току НН2 сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Перегрузка по току НН2 сигнал | 60bfb804-8802-4b8e-b326-5dac48d3ec2a | 20BCT02EK137_XF01
18334 | ДЗТ 1к. | 646fc315-1a48-4940-923b-636ddfb02735 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b91177ab-a094-475d-924f-22c866a35365 | Перегрузка по току НН1 сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Перегрузка по току НН1 сигнал | 43c461d0-6146-416c-ba4a-fae8d81dcbe1 | 20BCT02EK136_XF01
18335 | ДЗТ 1к. | 646fc315-1a48-4940-923b-636ddfb02735 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 15cfe531-49f0-43c5-88b8-9d55b690d78d | Срабатывание КИТ на блокировку ДЗТ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание КИТ на блокировку ДЗТ | 8e648c79-d9ab-452e-95b1-fecf0bbfb426 | 20BCT02EK135_XF01
18336 | ДЗТ 1к. | 646fc315-1a48-4940-923b-636ddfb02735 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 28b7d12a-8e2d-4700-8147-c9bf9adf1378 | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Неисправность цепей напряжения | 4b6e6b34-1cc3-4f20-8fb3-d7bb54b83ca4 | 20BCT02EK134_XM51
18337 | ДЗТ 1к. | 646fc315-1a48-4940-923b-636ddfb02735 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | c65c35c7-ebb4-4ea8-b5df-0caed265ed74 | Отсутствие питания ГЗ и ТЗ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Отсутствие питания ГЗ и ТЗ | 27eac664-6525-43d9-90bf-d51313e72619 | 20BCT02EK133_XF01
18338 | ДЗТ 1к. | 646fc315-1a48-4940-923b-636ddfb02735 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | e4d0c08e-f798-4f15-848a-f7746f6b4824 | Отсутствие питания приемных цепей |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Отсутствие питания приемных цепей | 930e38aa-a236-4c39-a02b-d9b5032b8d1e | 20BCT02EK132_XF01
18339 | ДЗТ 1к. | 646fc315-1a48-4940-923b-636ddfb02735 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 4dda438c-d673-431d-ae50-6d86d490651a | Срабатывание на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывние ДЗТ | 8d6b6bb3-3487-45ae-bf0d-cd68bf4cd2b3 | 20BCT02EK131_XK01
18340 | ДЗТ 1к. | 646fc315-1a48-4940-923b-636ddfb02735 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f416d5f0-68d1-476c-9961-dd5aa0a61728 | Блок 01SG5 (ТН ВН) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Блок БИ (01SG5) "Цепи ТН 20BCT02" - не вставлен | 84e9fb30-903d-404f-a375-bf73fd69a085 | 20BCT02EK130_XN12
18341 | ДЗТ 1к. | 646fc315-1a48-4940-923b-636ddfb02735 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | ebf4bd4c-9ddf-4482-9e97-a458b5b4a2ce | Блок 01SG4 (ТТ нейтрали) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Блок БИ (01SG4). "Цепи ТТ нейтрали 20BCT02" - не вставлен | 112c6363-b669-4575-8f27-034df171f396 | 20BCT02EK129_XN12
18342 | ДЗТ 1к. | 646fc315-1a48-4940-923b-636ddfb02735 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 1254ba05-3ea9-44fb-bedd-65f18ca3b41a | Блок 01SG3 (ТТ НН2) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Блок БИ (01SG3) "Цепи ТТ ячейки 20BCD01" - не вставлен | 16c0b812-4906-4469-b133-965e237f1259 | 20BCT02EK128_XN12
18343 | ДЗТ 1к. | 646fc315-1a48-4940-923b-636ddfb02735 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f4e19eef-c967-44d1-ac3b-77613a99d0ad | Блок 01SG2 (ТТ НН1) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Блок БИ (01SG2) "Цепи ТТ ячейки 20BCC04" - не вставлен. | 92a129bb-2ae9-4143-9a67-88ed0cd2a917 | 20BCT02EK127_XN12
18344 | ДЗТ 1к. | 646fc315-1a48-4940-923b-636ddfb02735 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 40ef06e3-17d5-46e0-aafb-259a938bf6a1 | Блок 01SG1 (ТТ ВН) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Блок БИ (01SG1) "Цепи ТТ 20BCT02" - не вставлен. | 6794330e-396c-402e-a1cb-f1c094906fab | 20BCT02EK126_XN12
18345 | ДЗТ 1к. | 646fc315-1a48-4940-923b-636ddfb02735 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 0c37f201-c3dd-4e24-8e3c-52d8f9d54d2f | Ключ 01SA6 Терминал |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA6 "Вывод терминала" | f571f52d-d608-4c68-866f-681ffec979b3 | 20BCT02EK107_XN02
18346 | ДЗТ 2к. | d29c7f91-8101-4e51-98b4-65716ba286bc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 19c344b1-4aaa-440c-85e5-4b16bc97a5a7 | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A11) | ДЗТ 2к (20BCT02GH002-A1). Неисправность защиты | d002a61f-2539-4b43-b75f-3506f95df725 | 20BCT02EK301_XF01
18347 | ДЗТ 2к. | d29c7f91-8101-4e51-98b4-65716ba286bc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 629d6034-d48a-49de-a9ea-bb17e80be790 | Срабатывание |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A11) | ДЗТ 2к (20BCT02GH002-A1). Срабатывание защиты | 95a3869f-f78e-4a56-96aa-f266bf7ed5af | 20BCT02EW301_XK01
18348 | ДЗТ 2к. | d29c7f91-8101-4e51-98b4-65716ba286bc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 261df5c8-1565-430f-8872-b4a6290e2978 | Срабатывание отсечного клапана на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание отсечного клапана на сигнал | 4135e8cb-501f-4adf-b63a-cce6da6d462d | 20BCT02EK361_XK02
18349 | ДЗТ 2к. | d29c7f91-8101-4e51-98b4-65716ba286bc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 74323a76-b64d-489d-8bc2-65597edb3fc8 | ЗПН 2 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. ЗПН 2 ступень на сигнал | abe03906-e500-48fd-a86d-bbd2c64395af | 20BCT02EK359_XK02
18350 | ДЗТ 2к. | d29c7f91-8101-4e51-98b4-65716ba286bc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 19f8e242-6de9-493c-8685-0f5f3b5b04c3 | Срабатывание отсечного клапана на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание отсечного клапана на отключение | 7229b4d9-35b5-4b5e-82ee-b2761fc8ed9c | 20BCT02EW320_XK02
18351 | ДЗТ 2к. | d29c7f91-8101-4e51-98b4-65716ba286bc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 20d6b063-a338-443d-8cdf-d98067a25e03 | Срабатывания ЗДЗ НН |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание ЗДЗ НН | 8ea4e8c4-ddd6-4d54-b76d-bd0322bfdd0f | 20BCT02EW319_XF01
18352 | ДЗТ 2к. | d29c7f91-8101-4e51-98b4-65716ba286bc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f2a25b11-555e-440d-8a73-9f8e6c6becdd | Срабатывания УРОВ НН |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание УРОВ НН | 2f44b673-89c9-4126-bb2d-07b1669d06b5 | 20BCT02EW318_XF01
18353 | ДЗТ 2к. | d29c7f91-8101-4e51-98b4-65716ba286bc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 215dcdfb-5a60-49ae-a22f-422a1e30cc36 | Снижение изоляции отсечного клапана |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Снижение изоляции отсечного клапана | 220ae0b8-7435-470d-a2a4-b5569031d4fb | 20BCT02EK360_XF01
18354 | ДЗТ 2к. | d29c7f91-8101-4e51-98b4-65716ba286bc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 088c2afe-e8e7-481a-9e15-4986843114ca | Ключ 01SA13 Защита от перевозбуждения |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA13 "Защита от перевозбуждения" - вывод | a998ecfa-980f-4063-a062-01eed35b30ad | 20BCT02EK314_XN02
18355 | ДЗТ 2к. | d29c7f91-8101-4e51-98b4-65716ba286bc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | def716ff-44e0-4de6-bd41-262429f466f7 | Ключ 01SA22 Группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA22 "Группа уставок 4" | 05259404-2d79-4154-9e78-8c50106dcd14 | 20BCT02EK325_XN10
18356 | ДЗТ 2к. | d29c7f91-8101-4e51-98b4-65716ba286bc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 75906ee1-4ab4-4f28-a043-fbe9d48de032 | Ключ 01SA22 Группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA22 "Группа уставок 3" | 87ee941d-608d-42f3-a8cd-af5ad6439b78 | 20BCT02EK324_XN10
18357 | ДЗТ 2к. | d29c7f91-8101-4e51-98b4-65716ba286bc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | c88cf446-ca80-4473-9cf1-43673ca6a006 | Ключ 01SA22 Группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA22 "Группа уставок 2" | a1e5c29c-89e2-40dd-a5a4-4c381b8068ca | 20BCT02EK323_XN10
18358 | ДЗТ 2к. | d29c7f91-8101-4e51-98b4-65716ba286bc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | e96f764c-5a5b-45f0-a9fb-5d6b9bdda5f8 | Ключ 01SA22 Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA22 "Группа уставок 1" | 666b7a71-c37b-4d1d-a60e-a7a5beca04f4 | 20BCT02EK322_XN10
18359 | ДЗТ 2к. | d29c7f91-8101-4e51-98b4-65716ba286bc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b284d976-df57-41d7-b18d-a67ac2df687b | Ключ 01SA20 Цепи отключения выключателей НН2 10ВСB04 и 10ВСD04 | ДЗТ 2к. Ключ 01SA20 "Цепи отключения выключателей НН2 20BCD01" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA20 "Цепи отключения выключателей НН2 20BCD01" выведены | e55bfe7e-f051-45cb-b880-b7b917003e34 | 20BCT02EK321_XB10
18360 | ДЗТ 2к. | d29c7f91-8101-4e51-98b4-65716ba286bc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 709efae9-47e2-479f-a8c9-bef8d66b011d | Ключ 01SA19 Цепи отключения выключателей НН1 10ВСA01 и 10ВСC02 | ДЗТ 2к. Ключ 01SA19 "Цепи отключения выключателей НН1 20BCC04" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA19 "Цепи отключения выключателей НН1 20BCC04" выведены | 93d128b8-3c1e-48a5-ac7f-2fe10106137d | 20BCT02EK320_XB10
18361 | ДЗТ 2к. | d29c7f91-8101-4e51-98b4-65716ba286bc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 7bba4916-bff9-4527-bbeb-15379fbf7938 | Ключ 01SA18 Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ122 | ДЗТ 2к. Ключ 01SA18 "Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ92" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA18 "Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ92" выведены | d909afbe-6326-4233-af5f-aa8a477b3d76 | 20BCT02EK319_XN03
18362 | ДЗТ 2к. | d29c7f91-8101-4e51-98b4-65716ba286bc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 8a198b5b-452a-460f-9b64-e014f81f800f | Ключ 01SA17 Цепи отключение 00ACQ122 | ДЗТ 2к. Ключ 01SA17 "Цепи отключение 00ACQ92" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA17 "Цепи отключение 00ACQ92" выведены | 25d5a8bb-1b4a-4e60-8bca-de90249cb7dc | 20BCT02EK318_XB10
18363 | ДЗТ 2к. | d29c7f91-8101-4e51-98b4-65716ba286bc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 6f01d708-9040-40c8-a797-61dc09d21d08 | Ключ 01SA15 Цепь отключения 00ACQ123 | ДЗТ 2к. Ключ 01SA15 "Цепь отключения 00ACQ91" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA15 "Цепь отключения 00ACQ91" выведена | 468a598b-a971-49c9-b173-4ed469c40102 | 20BCT02EK316_XB10
18364 | ДЗТ 2к. | d29c7f91-8101-4e51-98b4-65716ba286bc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | db4f0823-d203-44df-a600-b71f78f46209 | Ключ 01SA14 ЗПН стороны ВН |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA14 "Вывод ЗПН стороны ВН" | 0e58af61-e586-4935-a88e-0ae71f5f3b33 | 20BCT02EK315_XN02
18365 | ДЗТ 2к. | d29c7f91-8101-4e51-98b4-65716ba286bc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 23456ad9-2112-43e2-a99e-c0aa092e6ae2 | Ключ 01SA12 Защита от перегрузок НН1 |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA12 "Вывод защиты от перегрузок НН1" | 44c2aa82-130e-41f4-9227-b9469b575783 | 20BCT02EK313_XN02
18366 | ДЗТ 2к. | d29c7f91-8101-4e51-98b4-65716ba286bc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | cb751df8-1d7e-4ede-a1ac-0ff13162bf76 | Ключ 01SA11 Защита от перегрузок НН2 |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA11 "Вывод защиты от перегрузок НН2" | b0a96071-b5d4-4d95-931d-eb2ac7df70cb | 20BCT02EK312_XN02
18367 | ДЗТ 2к. | d29c7f91-8101-4e51-98b4-65716ba286bc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | ba7186f3-d704-459e-8701-8405d9330547 | Ключ 01SA8 ТЗ |  | discrete | На сигнал_На отключение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA8 "ТЗ на сигнал" - на отключение | 6070d322-3e92-417d-a667-2d3f95d9ccc1 | 20BCT02EK309_XB10
18368 | ДЗТ 2к. | d29c7f91-8101-4e51-98b4-65716ba286bc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 0f0c444e-f743-4d5d-938b-f1208f5ec1e7 | Ключ 01SA7 ГЗ РПН |  | discrete | На сигнал_На отключение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA7 "ГЗ РПН на отключение" - сигнал | 0ab8e5db-b3eb-47f5-8c28-ee43a725e5b2 | 20BCT02EK308_XB10
18369 | ДЗТ 2к. | d29c7f91-8101-4e51-98b4-65716ba286bc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 82daa065-4592-4368-b0a3-6cd20bb50510 | Ключ 01SA5 ГЗ 1 ст. |  | discrete | На сигнал_На отключение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA5 "ГЗ 1 ст. на сигнал" - на отключение | f0b3d173-e612-41fd-84e7-7c2f20b73f49 | 20BCT02EK306_XB10
18370 | ДЗТ 2к. | d29c7f91-8101-4e51-98b4-65716ba286bc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | aa32694d-9028-4c9f-b4a7-fe6462685576 | Ключ 01SA4 ГЗ 2 ст |  | discrete | На сигнал_На отключение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA4 "ГЗ 2 ст. на отключение" - сигнал | 12f52fac-d7c5-4844-af0f-3f890ebc811b | 20BCT02EK305_XB10
18371 | ДЗТ 2к. | d29c7f91-8101-4e51-98b4-65716ba286bc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 9897fc3a-a0ca-4896-9fab-aba12108c192 | Ключ 01SA16 Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ123 | ДЗТ 2к. Ключ 01SA16 "Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ91" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA16 "Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ91" выведены | 269f19cd-79c2-46f4-a8b9-7eb3bc5ae7c3 | 20BCT02EK317_XN03
18372 | ДЗТ 2к. | d29c7f91-8101-4e51-98b4-65716ba286bc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 5d7a89a9-67de-40bb-bceb-3f1563902110 | Срабатывание защиты от замыканий на землю в обмотке ВН |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к (20BCT02). Срабатывание защиты от замыканий на землю в обмотке ВН | 4a78beac-0d4c-4c88-b6e2-9c32fa0e1859 | 20BCT02EW302_XF01
18373 | ДЗТ 2к. | d29c7f91-8101-4e51-98b4-65716ba286bc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | af283726-4470-4b47-b118-a3a9310ae69a | Максимальный уровень масла |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Максимальный уровень масла | 57b6fc8e-edff-4b60-8dea-9f36c34307d7 | 20BCT02EK355_XF01
18374 | ДЗТ 2к. | d29c7f91-8101-4e51-98b4-65716ba286bc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | c24f46a4-8a38-4931-9146-a09c303c09c4 | Снижение изоляции температура обмотки на отключение |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Снижение изоляции температура обмотки на отключение | 741ae470-92e3-4235-8110-7a2f2b567667 | 20BCT02EK352_XF01
18375 | ДЗТ 2к. | d29c7f91-8101-4e51-98b4-65716ba286bc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b1fbb9cb-c62c-400f-96b8-a246e662e70a | Защита от перевозбуждения 2 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Защита от перевозбуждения 2 ступень на сигнал | a98dbc8e-b1b2-4147-b82f-5c16c98edc9e | 20BCT02EK339_XK02
18376 | ДЗТ 2к. | d29c7f91-8101-4e51-98b4-65716ba286bc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 40ef06e3-17d5-46e0-aafb-259a938bf6a1 | Блок 01SG1 (ТТ ВН) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Блок БИ (01SG1) "Цепи ТТ 20BCT02" - не вставлен. | 986d6988-cdab-451a-ae4f-b65a2c6b5ec9 | 20BCT02EK326_XN12
18377 | ДЗТ 2к. | d29c7f91-8101-4e51-98b4-65716ba286bc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 73b5df74-c4cd-4933-a8c3-09b093ccf9a1 | ЗПН 1 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. ЗПН 1 ступень на сигнал | 087002ac-1675-4c0f-b277-099a0672028f | 20BCT02EK358_XK02
18378 | ДЗТ 2к. | d29c7f91-8101-4e51-98b4-65716ba286bc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | d9e4a92b-0ba7-49cd-8e50-0c04e5428593 | Максимальный уровень масла РПН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Максимальный уровень масла РПН | 44ff5004-e712-40b4-adf5-7e711e757f66 | 20BCT02EK357_XF01
18379 | ДЗТ 2к. | d29c7f91-8101-4e51-98b4-65716ba286bc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 3ebc2454-9a6e-4320-a5dc-4aa6294cfab5 | Минимальный уровень масла РПН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Минимальный уровень масла РПН | 90f032ce-6fb2-4f7a-8418-4cdd31f64161 | 20BCT02EK356_XF01
18380 | ДЗТ 2к. | d29c7f91-8101-4e51-98b4-65716ba286bc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b43eb54a-1dbf-4532-92c7-14072f95e408 | Ключ 01SA10 ДЗТ от замыканий на землю в обмотке ВН |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA10 "Вывод ДЗТ от замыканий на землю в обмотке ВН" | d61d1818-0c27-4ec8-acf3-bb8602832a4d | 20BCT02EK311_XN02
18381 | ДЗТ 2к. | d29c7f91-8101-4e51-98b4-65716ba286bc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 8da5fe88-3cf0-48d4-bb67-9efd50cff4f0 | Ключ 01SA9 ДЗТ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA9 "Вывод ДЗТ" | 5531ac65-f081-4e4a-9614-e5bfbcc51da4 | 20BCT02EK310_XN02
18382 | ДЗТ 2к. | d29c7f91-8101-4e51-98b4-65716ba286bc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 0c37f201-c3dd-4e24-8e3c-52d8f9d54d2f | Ключ 01SA6 Терминал |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA6 "Вывод терминала" | df71073b-55b4-4d47-abe5-d75eb69fb0be | 20BCT02EK307_XN02
18383 | ДЗТ 2к. | d29c7f91-8101-4e51-98b4-65716ba286bc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 837e99d6-f57a-46ea-9f06-aa1e47072b93 | Превышена температура обмотки на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Превышена температура обмотки на сигнал | 496e5b17-36a4-486b-8c37-efeaa7c156c0 | 20BCT02EK353_XF01
18384 | ДЗТ 2к. | d29c7f91-8101-4e51-98b4-65716ba286bc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | a4508d25-58b1-4362-8f7b-53658f984e44 | Превышена температура масла на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Превышена температура масла на сигнал | 0fe4f4eb-c9c7-4836-ba30-8b01916e1df1 | 20BCT02EK351_XF01
18385 | ДЗТ 2к. | d29c7f91-8101-4e51-98b4-65716ba286bc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 936025c9-2360-4164-af0b-2159fe758f61 | Снижение изоляции температура масла на отключение |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Снижение изоляции температура масла на отключение | 36f60425-5f35-40e5-9097-e80a5d2a51e4 | 20BCT02EK350_XF01
18386 | ДЗТ 2к. | d29c7f91-8101-4e51-98b4-65716ba286bc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 99884697-46b7-4574-b6e7-5029469ad7ee | Срабатывание предохранительного клапана №2 на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание предохранительного клапана №2 на сигнал | 9b1ef15e-8215-4b6b-84af-117e0c4d1a9e | 20BCT02EK349_XF01
18387 | ДЗТ 2к. | d29c7f91-8101-4e51-98b4-65716ba286bc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 03474d9a-053c-4e76-bd77-ba5c2bf894e2 | Снижение изоляции предохранительного клапана №2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Снижение изоляции предохранительного клапана №2 | 1adaf851-7a5f-4166-9e9a-01c35415f128 | 20BCT02EK348_XF01
18388 | ДЗТ 2к. | d29c7f91-8101-4e51-98b4-65716ba286bc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 20a41962-52de-4c63-83fb-dc5e602a0062 | Срабатывание предохранительного клапана №1 на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание предохранительного клапана №1 на сигнал | 70dd4344-6391-4ef7-a595-90a0ec0d1aa9 | 20BCT02EK347_XF01
18389 | ДЗТ 2к. | d29c7f91-8101-4e51-98b4-65716ba286bc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 17f7461a-5ae9-425c-9326-6d99c81352cb | Снижение изоляции предохранительного клапана №1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Снижение изоляции предохранительного клапана №1 | 15250985-8469-40d5-a1f8-01dfea80a6b5 | 20BCT02EK346_XF01
18390 | ДЗТ 2к. | d29c7f91-8101-4e51-98b4-65716ba286bc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f1123cf6-eb2f-40b1-b129-b0f196453d2f | Срабатывание ГЗ РПН на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание ГЗ РПН на сигнал | 327cb79a-2f2f-4a8c-98f4-f3e653e2741c | 20BCT02EK345_XF01
18391 | ДЗТ 2к. | d29c7f91-8101-4e51-98b4-65716ba286bc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 9de1ce62-c0f1-4e35-826d-b01a07c6c049 | Снижение изоляции ГЗ РПН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Снижение изоляции ГЗ РПН | 341ad8a6-cbbf-4b46-ab45-2afbe3c59b3f | 20BCT02EK344_XF01
18392 | ДЗТ 2к. | d29c7f91-8101-4e51-98b4-65716ba286bc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 50937b28-0be8-4cc2-a5f0-914af7b91a27 | Срабатывание ГЗ 2 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание ГЗ 2 ступень на сигнал | f3d412de-52c5-4df4-b2f0-4aab08e36801 | 20BCT02EK343_XK02
18393 | ДЗТ 2к. | d29c7f91-8101-4e51-98b4-65716ba286bc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | d5d9703c-1466-46f2-a456-e35259eea296 | Снижение изоляции ГЗ 2 ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Снижение изоляции ГЗ 2 ступень | 0dc80fe7-2d53-4bb8-b817-7b4a48c3fd07 | 20BCT02EK342_XK02
18394 | ДЗТ 2к. | d29c7f91-8101-4e51-98b4-65716ba286bc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | ec13b1dc-225f-4160-9b82-d4dd547ba94c | Срабатывание ГЗ 1 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание ГЗ 1 ступень на сигнал | 9252fcc1-78d1-42a4-979f-c6e2659e01b8 | 20BCT02EK341_XK02
18395 | ДЗТ 2к. | d29c7f91-8101-4e51-98b4-65716ba286bc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 7acfbc58-4559-4662-9598-790e2e8b1133 | Снижение изоляции ГЗ 1 ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Снижение изоляции ГЗ 1 ступень | d745fb63-66d4-443f-9ff1-684a1b6c9831 | 20BCT02EK340_XK02
18396 | ДЗТ 2к. | d29c7f91-8101-4e51-98b4-65716ba286bc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 2c01089b-92aa-41f3-b820-f8b4a6fa0e46 | Защита от перевозбуждения 1 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Защита от перевозбуждения 1 ступень на сигнал | f6f3ed31-f53d-4458-ac8c-6d0157b600ea | 20BCT02EK338_XK02
18397 | ДЗТ 2к. | d29c7f91-8101-4e51-98b4-65716ba286bc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | c0f2867d-7819-406a-9dc6-4e3cfe17c345 | Перегрузка по току НН2 сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Перегрузка по току НН2 сигнал | 3c87084a-18b6-4319-affc-50e7c8978873 | 20BCT02EK337_XF01
18398 | ДЗТ 2к. | d29c7f91-8101-4e51-98b4-65716ba286bc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b91177ab-a094-475d-924f-22c866a35365 | Перегрузка по току НН1 сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Перегрузка по току НН1 сигнал | 301e04d3-9dcf-4480-a852-e40206243131 | 20BCT02EK336_XF01
18399 | ДЗТ 2к. | d29c7f91-8101-4e51-98b4-65716ba286bc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 15cfe531-49f0-43c5-88b8-9d55b690d78d | Срабатывание КИТ на блокировку ДЗТ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание КИТ на блокировку ДЗТ | fd19858b-4922-4c96-a029-25d5423195d5 | 20BCT02EK335_XF01
18400 | ДЗТ 2к. | d29c7f91-8101-4e51-98b4-65716ba286bc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 28b7d12a-8e2d-4700-8147-c9bf9adf1378 | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Неисправность цепей напряжения | d0945285-3fc1-4bc5-942f-ea6200ddf44c | 20BCT02EK334_XM51
18401 | ДЗТ 2к. | d29c7f91-8101-4e51-98b4-65716ba286bc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | c65c35c7-ebb4-4ea8-b5df-0caed265ed74 | Отсутствие питания ГЗ и ТЗ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Отсутствие питания ГЗ и ТЗ | e392888a-972f-41c5-a833-1e28442acb0c | 20BCT02EK333_XF01
18402 | ДЗТ 2к. | d29c7f91-8101-4e51-98b4-65716ba286bc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | e4d0c08e-f798-4f15-848a-f7746f6b4824 | Отсутствие питания приемных цепей |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Отсутствие питания приемных цепей | 24421b2b-feb6-4bfb-9809-bbfaaf5c4165 | 20BCT02EK332_XF01
18403 | ДЗТ 2к. | d29c7f91-8101-4e51-98b4-65716ba286bc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 4dda438c-d673-431d-ae50-6d86d490651a | Срабатывание на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывние ДЗТ | 5e8629c3-c2e0-46e8-8852-760b56e89ed1 | 20BCT02EK331_XK01
18404 | ДЗТ 2к. | d29c7f91-8101-4e51-98b4-65716ba286bc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f416d5f0-68d1-476c-9961-dd5aa0a61728 | Блок 01SG5 (ТН ВН) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Блок БИ (01SG5) "Цепи ТН 20BCT02" - не вставлен | ef8a0a4d-507b-4717-82ba-50ed236a53d4 | 20BCT02EK330_XN12
18405 | ДЗТ 2к. | d29c7f91-8101-4e51-98b4-65716ba286bc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | ebf4bd4c-9ddf-4482-9e97-a458b5b4a2ce | Блок 01SG4 (ТТ нейтрали) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Блок БИ (01SG4). "Цепи ТТ нейтрали 20BCT02" - не вставлен | 13c5fc76-d700-45cf-aa54-4071340528c0 | 20BCT02EK329_XN12
18406 | ДЗТ 2к. | d29c7f91-8101-4e51-98b4-65716ba286bc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 1254ba05-3ea9-44fb-bedd-65f18ca3b41a | Блок 01SG3 (ТТ НН2) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Блок БИ (01SG3) "Цепи ТТ ячейки 20BCD01" - не вставлен | 9d1abe58-d665-4070-8dd7-c49db093d132 | 20BCT02EK328_XN12
18407 | ДЗТ 2к. | d29c7f91-8101-4e51-98b4-65716ba286bc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f4e19eef-c967-44d1-ac3b-77613a99d0ad | Блок 01SG2 (ТТ НН1) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Блок БИ (01SG2) "Цепи ТТ ячейки 20BCC04" - не вставлен | db1a49d4-8156-4d4d-9e70-cb5cbacf2b22 | 20BCT02EK327_XN12
18408 | ДЗТ 2к. | d29c7f91-8101-4e51-98b4-65716ba286bc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f91afc83-cb10-470a-bc01-dd3b01664786 | Минимальный уровень масла |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Минимальный уровень масла | 42a68e31-a5df-4fe2-8b05-fc80dfa7cf0e | 20BCT02EK354_XF01
18409 | ДЗТ 2к. | d29c7f91-8101-4e51-98b4-65716ba286bc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 3d6391c0-e853-4a05-9b2b-0c066dbbbd54 | Отключение от ДЗО 2 комлект |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Отключение от ДЗО 2 комлект | a4721c53-b399-4456-9603-eeb81061d1b5 | 20BCT02EW317_XF01
18410 | ДЗТ 2к. | d29c7f91-8101-4e51-98b4-65716ba286bc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | d42bcf3a-4d7f-4b19-a412-251b31f44bed | Отключение от ДЗО 1 комлект |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Отключение от ДЗО 1 комлект | 6271fe33-d19c-4cd4-b1b9-8cf7b689ded9 | 20BCT02EW316_XF01
18411 | ДЗТ 2к. | d29c7f91-8101-4e51-98b4-65716ba286bc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 8026b778-4318-4712-940d-eb821edbf6e8 | ЗПН 2 ступень на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. ЗПН 2 ступень на отключение | 23de35fa-2fc3-4fcc-a0c3-6feead428129 | 20BCT02EW315_XK02
18412 | ДЗТ 2к. | d29c7f91-8101-4e51-98b4-65716ba286bc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 9e39c850-c08d-4399-b1b4-8194d4aad089 | Превышена температура обмотки на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Превышена температура обмотки на отключение | 3c036ba2-c63a-45fe-9579-22bbf9d1a53c | 20BCT02EW314_XF01
18413 | ДЗТ 2к. | d29c7f91-8101-4e51-98b4-65716ba286bc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 03fa461d-5ea2-4e07-be1d-6d73449988d7 | Срабатывание предохранительного клапана №2 на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание предохранительного клапана №2 на отключение | 3a361958-b0e5-4e00-9ce5-258e0b7e4e9e | 20BCT02EW312_XF01
18414 | ДЗТ 2к. | d29c7f91-8101-4e51-98b4-65716ba286bc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b6958795-77a4-4ca6-abf7-64aea48c2724 | Срабатывание предохранительного клапана №1 на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание предохранительного клапана №1 на отключение | d320d3a4-9419-4d5a-aadf-c70e3735dd7b | 20BCT02EW311_XF01
18415 | ДЗТ 2к. | d29c7f91-8101-4e51-98b4-65716ba286bc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | fa1b5f49-86f3-49a5-97bf-43db3acb36f4 | Срабатывание ГЗ РПН на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание ГЗ РПН на отключение | 94afd794-d624-4672-9529-0045d93152e6 | 20BCT02EW310_XF01
18416 | ДЗТ 2к. | d29c7f91-8101-4e51-98b4-65716ba286bc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | e8ba3d8a-197f-43cf-916b-36f3630b8d1a | Срабатывание ГЗ 2 ступень на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание ГЗ 2 ступень на отключение | 49d3bd1c-75c5-43ba-adb4-8794ac88a243 | 20BCT02EW309_XK02
18417 | ДЗТ 2к. | d29c7f91-8101-4e51-98b4-65716ba286bc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 1db48f77-f64b-4d95-8d66-684cc445f1fa | Срабатывание ГЗ 1 ступень на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание ГЗ 1 ступень на отключение | 5f1ca544-aaef-49a1-94e4-fd104bf65092 | 20BCT02EW308_XK02
18418 | ДЗТ 2к. | d29c7f91-8101-4e51-98b4-65716ba286bc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | d1caeebc-7025-478b-80b5-c7edf39599a8 | Защита от перевозбуждения 2 ступень на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Защита от перевозбуждения 2 ступень на отключение | 9ef330c0-98b1-4005-8242-66e6b288e843 | 20BCT02EW307_XK02
18419 | ДЗТ 2к. | d29c7f91-8101-4e51-98b4-65716ba286bc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 701c2c94-5bfa-4c67-b0d7-a5d5ba041196 | Защита от перевозбуждения 1 ступень на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Защита от перевозбуждения 1 ступень на отключение | cf920d87-edc6-4dba-96de-7e18119657db | 20BCT02EW306_XK02
18420 | ДЗТ 2к. | d29c7f91-8101-4e51-98b4-65716ba286bc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 6179060a-7409-449e-869b-384371111a74 | Перегрузка по току НН2 отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Перегрузка по току НН2 отключение | e680fe69-9a70-49cb-b580-b73bb86e4399 | 20BCT02EW305_XF01
18421 | ДЗТ 2к. | d29c7f91-8101-4e51-98b4-65716ba286bc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 825a845b-8f96-4af3-8851-efe6737b3db2 | Перегрузка по току НН1 отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Перегрузка по току НН1 отключение | 59696293-e68a-4ff3-b1ab-68aac3d35ddb | 20BCT02EW304_XF01
18422 | ДЗТ 2к. | d29c7f91-8101-4e51-98b4-65716ba286bc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f420d8e1-0018-4d29-9ead-c8b442a4a480 | Режим теста |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Режим теста терминала | efe50589-55a3-4994-baeb-3d8fdc4f3bbf | 20BCT02EK360_XF50
18423 | МТЗ и КИВ | 0e7e57cb-5cd1-44d5-9fce-905655d823e7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | a0ff70f9-25a0-483e-9ed7-1362afeb512a | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A11) | КИВ и МТЗ (20BCT02GH003-A1). Неисправность терминала | 6b1a1902-45e2-4622-bbc9-10b85d608925 | 20BCT02EK401_XF01
18424 | МТЗ и КИВ | 0e7e57cb-5cd1-44d5-9fce-905655d823e7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 9744e6e4-12b0-4692-b1a9-9724de99da82 | Срабатывание обобщенное |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A11) | КИВ и МТЗ (20BCT02GH003-A1). Срабатывание защит | ef1b8eda-64c1-4bc9-8430-4c016598e528 | 20BCT02EW401_XK01
18425 | МТЗ и КИВ | 0e7e57cb-5cd1-44d5-9fce-905655d823e7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | b7271847-ed0a-4f08-b9b4-3809a253964c | Срабатывание ДЗ 1 ст. |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 20BCT02 (20BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Срабатывание ДЗ 1 ст. | 72336e42-cf8b-46a8-95b6-681575c41e95 | 20BCT02EW410_XK02
18426 | МТЗ и КИВ | 0e7e57cb-5cd1-44d5-9fce-905655d823e7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 118c3c0a-7d2d-473c-8947-0653cabeaabf | Срабатывание ДЗ 2 ст. |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 20BCT02 (20BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Срабатывание ДЗ 2 ст. | 788fb462-42f6-40a2-a51b-ae655e3a466d | 20BCT02EW411_XK02
18427 | МТЗ и КИВ | 0e7e57cb-5cd1-44d5-9fce-905655d823e7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 1ad05b3b-7919-4548-93f1-4982fcfb904e | Ключ 01SA16 КИВ 2 ступень на отключение |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 20BCT02 (20BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA16 "КИВ 2 ступень" - перевод на сигнал | 4c3e85ab-fcf2-462e-838a-2ceb66ca773d | 20BCT02EK418_XB10
18428 | МТЗ и КИВ | 0e7e57cb-5cd1-44d5-9fce-905655d823e7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 97be919d-c1fd-4987-951d-98b49dbc18d4 | Ключ 01SA14 Цепи отключения ячейка 2 |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 20BCT02 (20BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA14 "Цепи отключения 20BCD01" - вывод | ca27ac7e-814e-4ba2-9216-9aa270711516 | 20BCT02EK415_XN02
18429 | МТЗ и КИВ | 0e7e57cb-5cd1-44d5-9fce-905655d823e7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | bdcbacb3-b867-4287-ad7a-a22183ebf966 | Ключ 01SA16 КИВ 2 ступень на сигнал |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 20BCT02 (20BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA16 "КИВ 2 ступень" - перевод на отключение | e79c2b1e-57ac-48fb-aaad-effe8909445d | 20BCT02EK419_XB10
18430 | МТЗ и КИВ | 0e7e57cb-5cd1-44d5-9fce-905655d823e7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 463928d3-b437-43f1-b778-9496d2dd7c7d | Ключ 01SA15 КИВ 1 ступень на сигнал |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 20BCT02 (20BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA15 "КИВ 1 ступень" - перевод на отключение | f2dd767c-c60c-4da9-8166-e69d4d816909 | 20BCT02EK417_XB10
18431 | МТЗ и КИВ | 0e7e57cb-5cd1-44d5-9fce-905655d823e7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 491a91a6-57a8-4ce4-adef-5c6f9508b8c9 | Ключ 01SA13 Цепи отключения ячейка 1 |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 20BCT02 (20BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA13 "Цепи отключения 20BCC04" - вывод | 9f83bfec-e879-459f-89db-1f90f746fa4c | 20BCT02EK414_XN02
18432 | МТЗ и КИВ | 0e7e57cb-5cd1-44d5-9fce-905655d823e7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 5cf65cf7-1233-4fde-b9e1-5bf66112e6e1 | Ключ 01SA12 Пуск УРОВ выкл. 2 |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 20BCT02 (20BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA12 "Пуск УРОВ 00ACQ92" - вывод | 85435c2d-3ae2-4ef3-8d11-b132d3b94cea | 20BCT02EK413_XN02