18433 | МТЗ и КИВ | 0e7e57cb-5cd1-44d5-9fce-905655d823e7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | b6d681c8-acbe-430e-b9e4-e6002015738e | Ключ 01SA11 Цепи отключения выкл. 2 |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 20BCT02 (20BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA11 "Цепи отключения 00ACQ92" - вывод | 025a8d41-34e4-4d1e-8e31-e794f0ef3cff | 20BCT02EK412_XN02
18434 | МТЗ и КИВ | 0e7e57cb-5cd1-44d5-9fce-905655d823e7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | b5c0bb98-000e-4c46-a4f7-defddd6e9136 | Ключ 01SA10 Пуск УРОВ выкл. 1 |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 20BCT02 (20BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA10 "Пуск УРОВ 00ACQ91" - вывод | e08edcb4-91f4-4384-ba69-7e23ccc7e35c | 20BCT02EK411_XN02
18435 | МТЗ и КИВ | 0e7e57cb-5cd1-44d5-9fce-905655d823e7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | bc60cb8b-91be-4a9c-8bf0-14685825b459 | Ключ 01SA9 Цепи отключения выкл. 1 |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 20BCT02 (20BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA9 "Цепи отключения 00ACQ91" - вывод | 44c8fae7-f5ae-46ad-9c79-96616960b696 | 20BCT02EK410_XN02
18436 | МТЗ и КИВ | 0e7e57cb-5cd1-44d5-9fce-905655d823e7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | bdc42366-d149-4452-9fc0-7284ec530b24 | Ключ 01SA8 ЗМН НН |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 20BCT02 (20BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA8 "ЗМН НН" - вывод | a36aa529-0092-42fc-9421-1430bf93207b | 20BCT02EK409_XN02
18437 | МТЗ и КИВ | 0e7e57cb-5cd1-44d5-9fce-905655d823e7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 837cc3df-5ca8-4baf-86f7-2a7489131621 | Ключ 01SA7 ДЗ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 20BCT02 (20BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA7 "ДЗ" - вывод (резерв) | 75883327-6ed4-4205-8b70-5fdfd288869e | 20BCT02EK408_XN02
18438 | МТЗ и КИВ | 0e7e57cb-5cd1-44d5-9fce-905655d823e7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 06e0059e-01de-43c7-9d46-1ec6ee6cb1a4 | Ключ 01SA6 Контроль изоляции НН |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 20BCT02 (20BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA6 "Контроль изоляции НН" - вывод | cb02b656-bce2-428e-bcff-ccb2bd9ee7d1 | 20BCT02EK407_XN02
18439 | МТЗ и КИВ | 0e7e57cb-5cd1-44d5-9fce-905655d823e7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | a68e660f-68d9-4b3e-86e1-908d13694fa7 | Ключ 01SA5 МТЗ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 20BCT02 (20BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA5 "МТЗ" - вывод | bf9b8cd8-11f7-46d9-b49c-4c0e8086b917 | 20BCT02EK406_XN02
18440 | МТЗ и КИВ | 0e7e57cb-5cd1-44d5-9fce-905655d823e7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | f55bc5f3-5641-4bc4-86a0-7b4a8d8b8989 | Ключ 01SA4 Защита от несимметричной перегрузки |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 20BCT02 (20BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA4 "Защита от несимметричной перегрузки" - вывод | 22520201-5f5c-419e-92f3-b23558dcad09 | 20BCT02EK405_XN02
18441 | МТЗ и КИВ | 0e7e57cb-5cd1-44d5-9fce-905655d823e7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | e4771c72-946c-4a9a-8ed6-4916686ae505 | Ключ 01SA3 Терминал |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 20BCT02 (20BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA3 "Терминал" - вывод | 5eb1f08a-36d3-442a-b009-57ecb7a7f199 | 20BCT02EK404_XN02
18442 | МТЗ и КИВ | 0e7e57cb-5cd1-44d5-9fce-905655d823e7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 1fc2ecab-9d2b-4acc-8635-239dda671794 | Ключ 01SA15 КИВ 1 ступень на отключение |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 20BCT02 (20BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA15 "КИВ 1 ступень" - перевод на сигнал | 69fe5444-59dd-4453-9ede-8dc098c636cf | 20BCT02EK416_XB10
18443 | МТЗ и КИВ | 0e7e57cb-5cd1-44d5-9fce-905655d823e7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | cb26b67d-7973-4666-b40b-471720f7d8d7 | Отсутствует питание приемных цепей |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 20BCT02 (20BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Отсутствует питание приемных цепей | 2a0f8fb8-f700-459a-9492-7cfaca5dd32b | 20BCT02EK403_XF01
18444 | МТЗ и КИВ | 0e7e57cb-5cd1-44d5-9fce-905655d823e7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | d510a797-3282-43c2-85fa-18b3c5c10d86 | Срабатывание МТЗ с U (t2) |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 20BCT02 (20BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Срабатывание МТЗ с U (t2) | c217309b-ed64-444d-a375-33749e8ecb29 | 20BCT02EW405_XK02
18445 | МТЗ и КИВ | 0e7e57cb-5cd1-44d5-9fce-905655d823e7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 2f22b590-bff5-4878-baf7-352cae4d00f1 | Срабатывание МТЗ с U (t1) |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 20BCT02 (20BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Срабатывание МТЗ с U (t1) | 6896d0dd-4f90-4f87-92ec-ba317a71a460 | 20BCT02EW404_XK02
18446 | МТЗ и КИВ | 0e7e57cb-5cd1-44d5-9fce-905655d823e7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 6343d7c7-0bdf-482f-829e-aae3cd77566e | Срабатывание МТЗ 3 ст. |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 20BCT02 (20BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Срабатывание МТЗ 3 ст. | ae6340f0-6524-4295-aa06-7e14b1ae2f58 | 20BCT02EW406_XK02
18447 | МТЗ и КИВ | 0e7e57cb-5cd1-44d5-9fce-905655d823e7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | cd0f2a7e-7eb8-4dde-b29d-e71708eea152 | Неисправность КИВ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 20BCT02 (20BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Неисправность КИВ | 5281c4df-c0b1-4290-9dde-39673b175b1e | 20BCT02EK432_XF01
18448 | МТЗ и КИВ | 0e7e57cb-5cd1-44d5-9fce-905655d823e7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 0948965e-83c4-4dbe-ad15-c397c1823c79 | Срабатывание КИВ 2 ст. на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 20BCT02 (20BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Срабатывание КИВ 2 ст. на отключение | 7959ba4f-dae4-4059-a189-7bfaff324e20 | 20BCT02EW409_XK02
18449 | МТЗ и КИВ | 0e7e57cb-5cd1-44d5-9fce-905655d823e7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | ca6467c7-c5ab-4763-a63c-6e47cd730453 | Срабатывание КИВ 1 ст. на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 20BCT02 (20BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Срабатывание КИВ 1 ст. на отключение | 2a2ee591-056a-4f37-aebb-064753236055 | 20BCT02EW408_XK02
18450 | МТЗ и КИВ | 0e7e57cb-5cd1-44d5-9fce-905655d823e7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 6ce01937-7af1-408e-ad34-ba12d8c3678f | Режим теста |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 20BCT02 (20BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Режим теста терминала | 1fc642b7-b910-446a-9feb-857a314c6ae8 | 20BCT02EK439_XF50
18451 | МТЗ и КИВ | 0e7e57cb-5cd1-44d5-9fce-905655d823e7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 54d2748f-8239-43e4-9adf-378ffd26ff12 | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 20BCT02 (20BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Неисправность цепей напряжения | 4d5c42c6-b536-4dc7-be7f-99cd449884a1 | 20BCT02EK437_XM51
18452 | МТЗ и КИВ | 0e7e57cb-5cd1-44d5-9fce-905655d823e7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 8768fe18-6026-4038-8911-e2e743939977 | Срабатывание КИВ 2 ст. на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 20BCT02 (20BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Срабатывание КИВ 2 ст. на сигнал | 47035eef-d696-4a4d-91a4-3b5a745afb6c | 20BCT02EK436_XF01
18453 | МТЗ и КИВ | 0e7e57cb-5cd1-44d5-9fce-905655d823e7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 93497e22-bcb0-4bb7-9757-24c1f3191cff | Срабатывание КИВ 1 ст. на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 20BCT02 (20BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Срабатывание КИВ 1 ст. на сигнал | e69649a9-ed2c-45d9-ad9e-47d10af20640 | 20BCT02EK435_XF01
18454 | МТЗ и КИВ | 0e7e57cb-5cd1-44d5-9fce-905655d823e7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 66c07b5c-ee1f-4eba-b105-8ef1a9600c25 | Группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 20BCT02 (20BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA17 "Группа уставок 4" | 98acf351-6c16-4b21-8e8c-a072fdadb1d7 | 20BCT02EK428_XN10
18455 | МТЗ и КИВ | 0e7e57cb-5cd1-44d5-9fce-905655d823e7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | cf9bf0a2-3964-4bef-a467-07522dd87e8c | Группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 20BCT02 (20BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA17 "Группа уставок 3" | c3c6fceb-1d6d-4da7-aa10-205955a5ccb0 | 20BCT02EK427_XN10
18456 | МТЗ и КИВ | 0e7e57cb-5cd1-44d5-9fce-905655d823e7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | d363cbe4-c50e-437e-97a7-2ab3f60e06c0 | Группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 20BCT02 (20BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA17 "Группа уставок 2" | c16fbf38-7c98-4bb4-8a96-06c5e65a5dd0 | 20BCT02EK426_XN10
18457 | МТЗ и КИВ | 0e7e57cb-5cd1-44d5-9fce-905655d823e7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 67499145-a168-48fa-95c5-68cdf197eb1d | Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 20BCT02 (20BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA17 "Группа уставок 1" | a3b159f2-4071-47fa-8cc8-31d6109d667c | 20BCT02EK425_XN10
18458 | МТЗ и КИВ | 0e7e57cb-5cd1-44d5-9fce-905655d823e7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 7382ec72-8b1c-4efd-aadc-4589f51286a6 | Блок БИ 01SG5 Цепи ТН ячейки НН 2 |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 20BCT02 (20BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Блок БИ (01SG5). "Цепи ТН ячейки 20BCD01" - не вставлен | 83697a3f-3847-4019-9430-e9a8c98a95b4 | 20BCT02EK424_XN12
18459 | МТЗ и КИВ | 0e7e57cb-5cd1-44d5-9fce-905655d823e7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 228e881f-ae92-4095-84ae-31f43f4756e4 | Блок БИ 01SG4 Цепи ТН ячейки НН 1 |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 20BCT02 (20BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Блок БИ (01SG4). "Цепи ТН ячейки 20BCC04" - не вставлен | 88f038cb-a144-4d72-8cb9-79663f7f8e54 | 20BCT02EK423_XN12
18460 | МТЗ и КИВ | 0e7e57cb-5cd1-44d5-9fce-905655d823e7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | b33a400b-944d-44bc-b640-c1e8c9d69921 | Блок БИ 01SG3 Цепи ТН трансформатора |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 20BCT02 (20BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Блок БИ (01SG3). "Цепи ТН 20BCT02" - не вставлен | 9fafc1a2-045f-4f03-a003-5520383efcf6 | 20BCT02EK422_XN12
18461 | МТЗ и КИВ | 0e7e57cb-5cd1-44d5-9fce-905655d823e7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 81026c9c-97f0-48b0-92cc-9ae59d229250 | Блок БИ 01SG2 цепи емкостного тока |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 20BCT02 (20BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Блок БИ (01SG2). "Цепи емкостного тока вводов" - не вставлен | e9a26b40-1786-4e17-bb32-5efab15d1017 | 20BCT02EK421_XN12
18462 | МТЗ и КИВ | 0e7e57cb-5cd1-44d5-9fce-905655d823e7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 5501cae2-4ab1-4bd7-a185-5dc83ea7e986 | Блок БИ 01SG1 Цепи ТТ трансформатора |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 20BCT02 (20BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Блок БИ (01SG1). "Цепи ТТ 20BCT02" - не вставлен | 66a856b7-870f-4b86-bb3d-f43defa55da0 | 20BCT02EK420_XN12
18463 | ШМУ B | 10554f08-9420-4b6e-acd0-75b2e833fa9e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | e8d505b2-54db-4021-9286-1a0acbe1b60c | Рукоятка ручного управления | Рукоятка ручного управления Р и ЗН в ШМУ 00ACQ82GH100 | discrete | Рукоятка | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-01A1) | Рукоятка ручного управления Р и ЗН в ШМУ 00ACQ82GH100 вставлена | 0f755eab-3712-45be-926c-8cc85e702025 | 00ACL05EK605_XB10
18464 | ШМУ B | 10554f08-9420-4b6e-acd0-75b2e833fa9e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 9bb0a8f8-d950-411d-a19a-6fde77f37826 | АВ цепей освещения и обогрева в ШМУ | АВ цепей освещения и обогрева в ШМУ 00ACQ82GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-01A1) | Отключен АВ цепей освещения и обогрева в ШМУ 00ACQ82GH100 | f2536294-ac09-435c-8e31-6839de750cd4 | 00ACL05EK627_XB10
18465 | ШМУ B | 10554f08-9420-4b6e-acd0-75b2e833fa9e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 96044c0c-8134-48a7-9440-97c32c5076f2 | Отсутствие напряжения цепей индикации в ШМУ | Отсутствие напряжения цепей индикации в ШМУ 00ACQ82GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-01A1) | Отсутствие напряжения цепей индикации в ШМУ 00ACQ82GH100 | cce25d31-9887-4cf7-88ba-7bd35c3fa882 | 00ACL05EW606_XK02
18466 | ШМУ B | 10554f08-9420-4b6e-acd0-75b2e833fa9e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 462c0e0f-6304-4efe-867a-b42c92ae3333 | МУ Р/ЗН в ШМУ | МУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ82GH100 | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-01A1) | МУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ82GH100 | bd404406-9f06-4d05-b307-43311974baa2 | 00ACL05EK602_XN19
18467 | ШМУ B | 10554f08-9420-4b6e-acd0-75b2e833fa9e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 2b10a493-aa72-47d5-a189-f720fa032b7b | ДУ Р/ЗН в ШМУ | ДУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ82GH100 | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-01A1) | ДУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ82GH100 | ee25d11d-3e7a-4596-968b-fa73f227f4da | 00ACL05EK601_XN18
18468 | ШМУ B | 10554f08-9420-4b6e-acd0-75b2e833fa9e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | d1fd71fe-cfad-4e55-a428-bbf28d506e65 | Высокое давление SF6 | Высокое давление SF6. ШМУ 00ACQ82GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-01A1) | Высокое давление SF6. ШМУ 00ACQ82GH100 | c3375afc-0404-4cd0-ba64-8af2a3e6016a | 00ACL05EK612_XK03
18469 | ШМУ B | 10554f08-9420-4b6e-acd0-75b2e833fa9e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 318bc8d0-89a6-4834-9a8b-bca0e5ea4b6d | Отсутствие напряжения цепей сигнализации в ШМУ | Отсутствие напряжения цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ82GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-01A1) | Отсутствие напряжения цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ82GH100 | fbf50bb0-4998-4f7c-b3be-352378102605 | 00ACL05EW606_XK01
18470 | ШМУ B | 10554f08-9420-4b6e-acd0-75b2e833fa9e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | c7b18462-37a5-4bb2-aed9-40bf1e7716fa | АВ питания цепей сигнализации в ШМУ | АВ питания цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ82GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-01A1) | Отключен АВ питания цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ82GH100 | 99bf910b-e7be-438a-8e91-2aae09d46061 | 00ACL05EW605_XK01
18471 | ШМУ B | 10554f08-9420-4b6e-acd0-75b2e833fa9e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 207e3cf1-3d35-4642-a4f4-30a453f6d3b7 | Отсутствие напряжения цепей обогрева приводов Р, ЗН в ШМУ | Отсутствие напряжения цепей обогрева приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ82GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-01A1) | Отсутствие напряжения цепей обогрева приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ82GH100 | f018dd70-e124-4617-9cdd-55fc61a22c33 | 00ACL05EW604_XK01
18472 | ШМУ B | 10554f08-9420-4b6e-acd0-75b2e833fa9e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 8b87705f-b2ce-4f04-b4fc-0d47fab03b38 | Неисправность термогигростата | Неисправность термогигростата в ШМУ 00ACQ82GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-01A1) | Неисправность термогигростата в ШМУ 00ACQ82GH100 | 1336ccf2-730e-421a-b03c-b3d4516d7a28 | 00ACL05EW603_XF90
18473 | ШМУ B | 10554f08-9420-4b6e-acd0-75b2e833fa9e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 1239dcfe-991a-4a56-a789-5f1409982de3 | Низкое давление SF6 2 ступень | Низкое давление SF6 2 ступень. ШМУ 00ACQ82GH100 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-01A1) | Низкое давление SF6 2 ступень. ШМУ 00ACQ82GH100 | ecf94dbe-1da7-477f-a3f9-5d9d5935e73a | 00ACL05EW601_XK02
18474 | ШМУ B | 10554f08-9420-4b6e-acd0-75b2e833fa9e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | ad341cb0-e605-4e8e-8079-8780f90473c7 | АВ моторных приводов Р, ЗН в ШМУ | АВ питания моторных приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ82GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-01A1) | Отключен АВ питания моторных приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ82GH100 | 927d975c-d53f-473b-bd61-ae0ed40100da | 00ACL05EK618_XB10
18475 | ШМУ B | 10554f08-9420-4b6e-acd0-75b2e833fa9e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | fb011729-4c54-4ab7-bc77-b6216f0c1e26 | АВ питания цепей управления Р, ЗН в ШМУ | АВ питания цепей управления Р, ЗН в ШМУ 00ACQ82GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-01A1) | Отключен АВ питания цепей управления Р, ЗН в ШМУ 00ACQ82GH100 | 70e10f09-e5fd-4c74-a3df-476cc8319467 | 00ACL05EK624_XF01
18476 | ШМУ B | 10554f08-9420-4b6e-acd0-75b2e833fa9e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 3fe3bd90-5907-45c8-b320-eed3cd425743 | Отсутствие напряжения цепей обогрева привода выключателя | Отсутствие напряжения цепей обогрева привода выключателя. ШМУ 00ACQ82GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-01A1) | Отсутствие напряжения цепей обогрева привода выключателя. ШМУ 00ACQ82GH100 | 81d3975a-0a46-40c2-80a3-6ef29bba2db5 | 00ACL05EK623_XF90
18477 | ШМУ B | 10554f08-9420-4b6e-acd0-75b2e833fa9e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 2378aa4f-c38f-4eb8-876f-b4e8153c8749 | Низкое давление SF6 1 ступень | Низкое давление SF6 1 ступень. ШМУ 00ACQ82GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-01A1) | Низкое давление SF6 1 ступень. ШМУ 00ACQ82GH100 | f53c911c-3d92-49ea-a7dd-1bd8710aa052 | 00ACL05EK612_XK02
18478 | ШМУ B | 10554f08-9420-4b6e-acd0-75b2e833fa9e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 5b5073b8-c12b-473d-a95c-0b7ee745a5ca | Местное управление Р/ЗН общее | Местное управление Р/ЗН общее. Ячейка C06B | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-01A1) | Местное управление Р/ЗН общее. Ячейка C06B | c3140bb9-ece9-4ed8-ab73-ec805d475c40 | 00ACL05EK602_XB10
18479 | ШМУ B | 10554f08-9420-4b6e-acd0-75b2e833fa9e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 6b340290-82dd-476b-83b9-fcc90bd7aab4 | Дистанционное управление Р/ЗН общее | Дистанционное управление Р/ЗН общее. Ячейка C06B | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-01A1) | Дистанционное управление Р/ЗН общее. Ячейка C06B | b2f483b7-5809-40ec-bee7-a93d1e146eda | 00ACL05EK601_XN16
18480 | ШМУ B | 10554f08-9420-4b6e-acd0-75b2e833fa9e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | cf25cbd7-f5c8-4ce9-9373-924d52589e66 | Ключ М/Д ШМУ в положении вывод | Ключ М/Д управления Р/ЗН в ШМУ 00ACQ82GH100 в положении Вывод | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-01A1) | Ключ М/Д управления Р/ЗН в ШМУ 00ACQ82GH100 в положении Вывод | 87af0904-4d3b-4512-93a6-e24376a3f5bb | 00ACL05EK603_XN02
18481 | 9727 | 60d26263-db1b-48ab-b545-c6bfe0f6adcd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | d2b3f6cc-fffa-45dd-a3b6-27288a82f7e7 | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-02A1) | Разрешение управления разъединителем 00BCT02GS101 от ОБР | f858ede3-a49f-4f64-b8f9-d3f886c9f6ac | 00BCT02GS101_XZ00
18482 | 9727 | 60d26263-db1b-48ab-b545-c6bfe0f6adcd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | de50d3d7-ce30-45ca-9a95-6c4259562bf4 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-02A1) | Положение разъединителя 00BCT02GS101 | d8c0b38a-0672-407b-b66c-d5c979bdf14a | 00BCT02GS101_XB00
18483 | 9727 | 60d26263-db1b-48ab-b545-c6bfe0f6adcd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | e37d34e5-fa9a-415f-a99a-178755c56979 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-02A1) | Команда управления разъединителем 00BCT02GS101 | 4ab20ae4-b8f9-4089-9fc6-bbde6d84f065 | 00BCT02GS101_XA00
18484 | Шкаф цепей ТН ВЛ | e1b03cc5-9080-4dd9-abda-1b8531c51953 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | РЗиА/Шкаф цепей ТН ВЛ | 9c362bd7-dce9-48e6-b114-d10b27808c8f | Отсутствует напряжение на линии | Отсутствует напряжение на линии 00ACL05. Шкаф 00ACL05GH004 | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-01A1) | Отсутствует напряжение на линии 00ACL05. Шкаф 00ACL05GH004 | cfe58a7c-4fe1-461f-a471-271af3c15133 | 00ACL05EK731_XF01
18485 | Шкаф цепей ТН ВЛ | e1b03cc5-9080-4dd9-abda-1b8531c51953 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | РЗиА/Шкаф цепей ТН ВЛ | 2bd1190b-792f-4614-a25c-99de136e1632 | АВ цепей освещения/обогрева | АВ цепей освещения/обогрева. Шкаф 00ACL05GH004 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-01A1) | Отключен АВ цепей освещения/обогрева. Шкаф 00ACL05GH004 | a2cbc8fc-94f6-4b35-9eb7-23e05c813200 | 00ACL05EK734_XF01
18486 | Шкаф цепей ТН ВЛ | e1b03cc5-9080-4dd9-abda-1b8531c51953 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | РЗиА/Шкаф цепей ТН ВЛ | 349a8aff-02a5-4794-8f70-34272209b505 | АВ цепей напряжения (0,2; 0,5; 3Р) | АВ цепей напряжения (0,2; 0,5; 3Р). Шкаф 00ACL05GH004 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-01A1) | Отключен АВ цепей напряжения (0,2; 0,5; 3Р). Шкаф 00ACL05GH004 | 8a7e6fc2-e462-43f7-9a3c-edb0939a9e9a | 00ACL05EK732_XF01
18487 | ШМУ С | 87cd039e-678b-46ae-874f-7425e63b1020 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | e8d505b2-54db-4021-9286-1a0acbe1b60c | Рукоятка ручного управления | Рукоятка ручного управления Р и ЗН в ШМУ 00ACQ81GH100 | discrete | Рукоятка | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-02A1) | Рукоятка ручного управления Р и ЗН в ШМУ 00ACQ81GH100 вставлена | aa69c20e-af59-497d-a781-1655b3962e45 | 00BCT02EK705_XB10
18488 | ШМУ С | 87cd039e-678b-46ae-874f-7425e63b1020 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 462c0e0f-6304-4efe-867a-b42c92ae3333 | МУ Р/ЗН в ШМУ | МУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ81GH100 | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-02A1) | МУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ81GH100 | 209b19f5-05bb-4d93-8d76-18bd27e67754 | 00BCT02EK702_XN19
18489 | ШМУ С | 87cd039e-678b-46ae-874f-7425e63b1020 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 2b10a493-aa72-47d5-a189-f720fa032b7b | ДУ Р/ЗН в ШМУ | ДУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ81GH100 | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-02A1) | ДУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ81GH100 | 4d056288-38d6-46e3-b565-7474ea39e4a7 | 00BCT02EK701_XN18
18490 | ШМУ С | 87cd039e-678b-46ae-874f-7425e63b1020 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | d1fd71fe-cfad-4e55-a428-bbf28d506e65 | Высокое давление SF6 | Высокое давление SF6. ШМУ 00ACQ81GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-02A1) | Высокое давление SF6. ШМУ 00ACQ81GH100 | 8c712f92-0f3b-4102-b4ed-4bd435d0a725 | 00BCT02EK712_XK03
18491 | ШМУ С | 87cd039e-678b-46ae-874f-7425e63b1020 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | be0b5fb1-5c9c-467c-b301-0f59e5646073 | Неисправность индикатора наличия напряжения | Неисправность индикатора наличия напряжения в ШМУ 00ACQ81GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-02A1) | Неисправность индикатора наличия напряжения в ШМУ 00ACQ81GH100 | e1b255af-4059-43a0-ba74-18917791e8ab | 00BCT02EW703_XF91
18492 | ШМУ С | 87cd039e-678b-46ae-874f-7425e63b1020 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | ac767013-cb0e-41c1-80dc-a0a5f69af334 | Отсутствует напряжение на присоединении | Отсутствует напряжение на присоединении. ШМУ 00ACQ81GH100 | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-02A1) | Отсутствует напряжение на присоединении. ШМУ 00ACQ81GH100 | 1db646ea-138a-44d9-921a-1e3fe7eeb0b9 | 00BCT02EK727_XF01
18493 | ШМУ С | 87cd039e-678b-46ae-874f-7425e63b1020 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 96044c0c-8134-48a7-9440-97c32c5076f2 | Отсутствие напряжения цепей индикации в ШМУ | Отсутствие напряжения цепей индикации в ШМУ 00ACQ81GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-02A1) | Отсутствие напряжения цепей индикации в ШМУ 00ACQ81GH100 | 2ec9a122-a2c0-4b3f-9514-392983339c62 | 00BCT02EK724_XK02
18494 | ШМУ С | 87cd039e-678b-46ae-874f-7425e63b1020 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 1239dcfe-991a-4a56-a789-5f1409982de3 | Низкое давление SF6 2 ступень | Низкое давление SF6 2 ступень. ШМУ 00ACQ81GH100 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-02A1) | Низкое давление SF6 2 ступень. ШМУ 00ACQ81GH100 | b84382f4-d6a9-417a-9695-64be2995c3a4 | 00BCT02EW701_XK02
18495 | ШМУ С | 87cd039e-678b-46ae-874f-7425e63b1020 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 8b87705f-b2ce-4f04-b4fc-0d47fab03b38 | Неисправность термогигростата | Неисправность термогигростата в ШМУ 00ACQ81GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-02A1) | Неисправность термогигростата в ШМУ 00ACQ81GH100 | 51baa681-570b-4456-a881-a9b248f2401b | 00BCT02EW703_XF90
18496 | ШМУ С | 87cd039e-678b-46ae-874f-7425e63b1020 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | da7cc377-c4c1-42d3-998c-eea0bbbb2e88 | Крышка SG14 (TBS4) | Крышка SG14(TSB4). ШМУ 00ACQ81GH100 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-02A1) | Крышка SG14(TSB4) снята. ШМУ 00ACQ81GH100 | 85588a6b-1330-4f8a-848c-15d3b4059f0e | 00BCT02EK722_XB10
18497 | ШМУ С | 87cd039e-678b-46ae-874f-7425e63b1020 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | f94cd6d9-e3e7-4e20-81d4-b02c3217ff57 | Крышка SG11 (TBS1) | Крышка SG11(TSB1). ШМУ 00ACQ81GH100 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-02A1) | Крышка SG11(TSB1) снята. ШМУ 00ACQ81GH100 | ac6fb78a-1518-4214-a2f1-4df4453f9d76 | 00BCT02EK719_XB10
18498 | ШМУ С | 87cd039e-678b-46ae-874f-7425e63b1020 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 207e3cf1-3d35-4642-a4f4-30a453f6d3b7 | Отсутствие напряжения цепей обогрева приводов Р, ЗН в ШМУ | Отсутствие напряжения цепей обогрева приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ81GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-02A1) | Отсутствие напряжения цепей обогрева приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ81GH100 | 963222d7-796c-49e4-a2af-a1cc99144589 | 00BCT02EK723_XF90
18499 | ШМУ С | 87cd039e-678b-46ae-874f-7425e63b1020 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | ad341cb0-e605-4e8e-8079-8780f90473c7 | АВ моторных приводов Р, ЗН в ШМУ | АВ питания моторных приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ81GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-02A1) | Отключены АВ питания моторных приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ81GH100 | 481803ef-211b-4e83-a4b6-77d022cd3474 | 00BCT02EK718_XB10
18500 | ШМУ С | 87cd039e-678b-46ae-874f-7425e63b1020 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | cf25cbd7-f5c8-4ce9-9373-924d52589e66 | Ключ М/Д ШМУ в положении вывод | Ключ М/Д управления Р/ЗН в ШМУ 00ACQ81GH100 в положении Вывод | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-02A1) | Ключ М/Д управления Р/ЗН в ШМУ 00ACQ81GH100 в положении Вывод | 8ae57cba-d494-4aea-86fd-bf7bd52ca2f1 | 00BCT02EK703_XN02
18501 | ШМУ С | 87cd039e-678b-46ae-874f-7425e63b1020 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 2378aa4f-c38f-4eb8-876f-b4e8153c8749 | Низкое давление SF6 1 ступень | Низкое давление SF6 1 ступень. ШМУ 00ACQ81GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-02A1) | Низкое давление SF6 1 ступень. ШМУ 00ACQ81GH100 | 7620a918-240d-4956-bf48-694b2bf52f32 | 00BCT02EK712_XK02
18502 | ШМУ С | 87cd039e-678b-46ae-874f-7425e63b1020 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | cc4bd7c4-78c3-4490-933d-be2054b86571 | Крышка SG13 (TBS3) | Крышка SG13(TSB3). ШМУ 00ACQ81GH100 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-02A1) | Крышка SG13(TSB3) снята. ШМУ 00ACQ81GH100 | 0f0c9dc4-df24-4699-8c6d-370f6d8cf9f1 | 00BCT02EK721_XB10
18503 | ШМУ С | 87cd039e-678b-46ae-874f-7425e63b1020 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 496fce50-eacb-4bfd-8e2d-26a9090ba44c | Крышка SG12 (TBS2) | Крышка SG12(TSB2). ШМУ 00ACQ81GH100 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-02A1) | Крышка SG12(TSB2) снята. ШМУ 00ACQ81GH100 | 2c8f993f-ed41-4252-b6c9-25ebcdb23197 | 00BCT02EK720_XB10
18504 | ШМУ С | 87cd039e-678b-46ae-874f-7425e63b1020 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 6b340290-82dd-476b-83b9-fcc90bd7aab4 | Дистанционное управление Р/ЗН общее | Дистанционное управление Р/ЗН общее. Ячейка C06C | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-02A1) | Дистанционное управление Р/ЗН общее. Ячейка C06C | a134817b-59a7-4d21-82e1-3f90b8355076 | 00BCT02EK701_XN16
18505 | ШМУ С | 87cd039e-678b-46ae-874f-7425e63b1020 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 5b5073b8-c12b-473d-a95c-0b7ee745a5ca | Местное управление Р/ЗН общее | Местное управление Р/ЗН общее. Ячейка C06C | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-02A1) | Местное управление Р/ЗН общее. Ячейка C06C | f687dad7-b3a3-4350-9bd7-60944b4174fb | 00BCT02EK702_XB10
18506 | ШМУ С | 87cd039e-678b-46ae-874f-7425e63b1020 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | c7b18462-37a5-4bb2-aed9-40bf1e7716fa | АВ питания цепей сигнализации в ШМУ | АВ питания цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ81GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-02A1) | Отключен АВ питания цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ81GH100 | fde7aefc-d205-43ef-8daa-6f8a0983f446 | 00BCT02EW705_XK01
18507 | ШМУ С | 87cd039e-678b-46ae-874f-7425e63b1020 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 318bc8d0-89a6-4834-9a8b-bca0e5ea4b6d | Отсутствие напряжения цепей сигнализации в ШМУ | Отсутствие напряжение цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ81GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-02A1) | Отсутствие напряжение цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ81GH100 | 3221ede7-7cdb-4862-bedb-da006ff2312b | 00BCT02EK724_XF01
18508 | ШМУ С | 87cd039e-678b-46ae-874f-7425e63b1020 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 9bb0a8f8-d950-411d-a19a-6fde77f37826 | АВ цепей освещения и обогрева в ШМУ | АВ цепей освещения и обогрева в ШМУ 00ACQ81GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-02A1) | Отключен АВ цепей освещения и обогрева в ШМУ 00ACQ81GH100 | 5e481059-3ec6-4305-949f-3f0dccda7f6a | 00BCT02EW704_XK01
18509 | ШМУ С | 87cd039e-678b-46ae-874f-7425e63b1020 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | fb011729-4c54-4ab7-bc77-b6216f0c1e26 | АВ питания цепей управления Р, ЗН в ШМУ | АВ питания цепей управления Р, ЗН в ШМУ 00ACQ81GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-02A1) | Отключен АВ питания цепей управления Р, ЗН в ШМУ 00ACQ81GH100 | 9d5595b5-35f9-4e91-8810-5e695f159b17 | 00BCT02EW706_XK01
18510 | ШМУ С | 87cd039e-678b-46ae-874f-7425e63b1020 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 0ef78133-0322-4b3a-b6fa-80c5a3d33b77 | АВ цепей ТН в ШМУ | АВ цепей ТН в ШМУ 00ACQ81GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-02A1) | Отключен АВ цепей ТН в ШМУ 00ACQ81GH100 | 801098b3-805c-4a7f-85a6-bd39109e17ac | 00BCT02EW707_XK01
18511 | ШМУ С | 87cd039e-678b-46ae-874f-7425e63b1020 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 3fe3bd90-5907-45c8-b320-eed3cd425743 | Отсутствие напряжения цепей обогрева привода выключателя | Отсутствие напряжения цепей обогрева привода выключателя. ШМУ 00ACQ81GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-02A1) | Отсутствие напряжения цепей обогрева привода выключателя. ШМУ 00ACQ81GH100 | b97a9c73-3913-426e-a57c-5eb7b385cc33 | 00BCT02EK723_XF91
18512 | 9700 | b9ae0bdc-f1fb-42f9-88f9-2c289a5c0069 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-01A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 00ACL05GV101 от ОБР | 97d6186e-8aa1-4dd2-9938-6d32f7462318 | 00ACL05GV101_XZ00
18513 | 9700 | b9ae0bdc-f1fb-42f9-88f9-2c289a5c0069 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-01A1) | Положение заземляющего ножа 00ACL05GV101 | b32bb7e7-000b-4001-89ca-578e98f9bfeb | 00ACL05GV101_XB02
18514 | 9700 | b9ae0bdc-f1fb-42f9-88f9-2c289a5c0069 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-01A1) | Команда управления заземляющим ножом 00ACL05GV101 | 9c6d2358-ba46-43f2-af8f-5677e9c1a4d0 | 00ACL05GV101_XA00
18515 | 9700-A | 6228bb7c-9ce6-481c-adc0-0041c9836968 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-01A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 00ACL05GV102 от ОБР | 9a110c30-2ae7-49f9-8441-55c232672fe7 | 00ACL05GV102_XZ00
18516 | 9700-A | 6228bb7c-9ce6-481c-adc0-0041c9836968 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-01A1) | Положение заземляющего ножа 00ACL05GV102 | 48cb191d-e5a6-415f-bbd5-2699e7d3d5fd | 00ACL05GV102_XB02
18517 | 9700-A | 6228bb7c-9ce6-481c-adc0-0041c9836968 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-01A1) | Команда управления заземляющим ножом 00ACL05GV102 | 2980e62c-a563-4f7f-bdd7-74a12698a058 | 00ACL05GV102_XA00
18518 | 9700-B | f244e6b1-0b99-4af6-b88e-dfceb73185b4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-01A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 00ACQ83GV102 от ОБР | 6737be69-c07a-42bb-8d69-56e9834024c3 | 00ACQ83GV102_XZ00
18519 | 9700-B | f244e6b1-0b99-4af6-b88e-dfceb73185b4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-01A1) | Команда управления заземляющим ножом 00ACQ83GV102 | 03789077-9185-440f-abd8-6ac69aacb763 | 00ACQ83GV102_XA00
18520 | 9700-B | f244e6b1-0b99-4af6-b88e-dfceb73185b4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-01A1) | Положение заземляющего ножа 00ACQ83GV102 | 898afcc9-951a-48ca-b9cf-dc79ab04c27b | 00ACQ83GV102_XB02
18521 | 9700-C | 93b4f1e7-960b-4743-87dd-9af316355701 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-01A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 00ACQ83GV101 от ОБР | 3698d09b-3117-4977-9e9c-d1f7c23db34b | 00ACQ83GV101_XZ00
18522 | 9700-C | 93b4f1e7-960b-4743-87dd-9af316355701 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-01A1) | Положение заземляющего ножа 00ACQ83GV101 | ae52079f-6339-4cb2-bce9-3c8f13fe6c09 | 00ACQ83GV101_XB02
18523 | 9700-C | 93b4f1e7-960b-4743-87dd-9af316355701 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-01A1) | Команда управления заземляющим ножом 00ACQ83GV101 | fa4cc694-454b-4ed8-920f-945f5e7ff655 | 00ACQ83GV101_XA00
18524 | 9710-A | 1df915b8-3208-4d50-98d6-11a77c8e24f1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование | Разрешение управления заземляющим ножом 00ACQ82GV101 от ОБР | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-01A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 00ACQ82GV101 от ОБР | 30fbf354-7e59-486e-91c2-3d79a51cd5ba | 00ACQ82GV101_XZ00
18525 | 9710-A | 1df915b8-3208-4d50-98d6-11a77c8e24f1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление | Команда управления заземляющим ножом 00ACQ82GV101 | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-01A1) | Команда управления заземляющим ножом 00ACQ82GV101 | f971b110-c45b-4389-b275-e631c593a437 | 00ACQ82GV101_XA00
18526 | 9710-A | 1df915b8-3208-4d50-98d6-11a77c8e24f1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение | Положение заземляющего ножа 00ACQ82GV101 | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-01A1) | Положение заземляющего ножа 00ACQ82GV101 | 337af131-9ba4-4011-8231-746dfa0b227c | 00ACQ82GV101_XB02
18527 | 9710-B | 6ae997e2-00ca-4f89-baba-deff96cadb01 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование | Разрешение управления заземляющим ножом 00ACQ82GV102 от ОБР | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-01A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 00ACQ82GV102 от ОБР | 0f45683a-a143-49a3-863b-f6f21050978e | 00ACQ82GV102_XZ00
18528 | 9710-B | 6ae997e2-00ca-4f89-baba-deff96cadb01 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение | Положение заземляющего ножа 00ACQ82GV102 | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-01A1) | Положение заземляющего ножа 00ACQ82GV102 | fc3107d1-8c99-460e-9d29-31ab90d30ba5 | 00ACQ82GV102_XB02
18529 | 9710-B | 6ae997e2-00ca-4f89-baba-deff96cadb01 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление | Команда управления заземляющим ножом 00ACQ82GV102 | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-01A1) | Команда управления заземляющим ножом 00ACQ82GV102 | 3d91ec9b-e934-4ceb-bfcf-363c08f6657c | 00ACQ82GV102_XA00
18530 | 9720 | f67bb34b-9810-4cca-abda-7009f1c7ef79 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-02A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 00BCT02GV101 от ОБР | 57b3a2b7-986f-4522-8693-ca4fd90d85df | 00BCT02GV101_XZ00
18531 | 9720 | f67bb34b-9810-4cca-abda-7009f1c7ef79 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-02A1) | Положение заземляющего ножа 00BCT02GV101 | 50ae13ff-aae5-4d48-9143-77fe68c5eecf | 00BCT02GV101_XB02
18532 | 9720 | f67bb34b-9810-4cca-abda-7009f1c7ef79 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-02A1) | Команда управления заземляющим ножом 00BCT02GV101 | ddfd60ea-4407-4f55-b5ff-54607ca3adbc | 00BCT02GV101_XA00
18533 | 9723 | 04ca0ff6-3594-4488-b6df-274fca86829c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | de50d3d7-ce30-45ca-9a95-6c4259562bf4 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-02A1) | Положение разъединителя 00ACQ13GS102 | 7fb72f7a-78fd-46f3-a0bd-c3299139568a | 00ACQ81GS102_XB00
18534 | 9723 | 04ca0ff6-3594-4488-b6df-274fca86829c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | d2b3f6cc-fffa-45dd-a3b6-27288a82f7e7 | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-02A1) | Разрешение управления разъединителем 00ACQ81GS102 от ОБР | d2f23cc6-1834-41eb-94ae-416b90eb44ca | 00ACQ81GS102_XZ00
18535 | 9723 | 04ca0ff6-3594-4488-b6df-274fca86829c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | e37d34e5-fa9a-415f-a99a-178755c56979 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-02A1) | Команда управления разъединителем 00ACQ81GS102 | 05b083dd-f794-48a9-9342-245681ed5bf0 | 00ACQ81GS102_XA00
18536 | 9715 | 13b833b8-3076-4bc1-affc-44bc7caa7c31 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | d2b3f6cc-fffa-45dd-a3b6-27288a82f7e7 | Оперирование | Разрешение управления разъединителем 00ACQ82GS102 от ОБР | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-01A1) | Разрешение управления разъединителем 00ACQ82GS102 от ОБР | ff00837c-7ded-481b-9630-e706ad8353f8 | 00ACQ82GS102_XZ00
18537 | 9715 | 13b833b8-3076-4bc1-affc-44bc7caa7c31 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | de50d3d7-ce30-45ca-9a95-6c4259562bf4 | Положение | Положение разъединителя 00ACQ82GS102 | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-01A1) | Положение разъединителя 00ACQ82GS102 | f1ae2745-7c68-4f55-8070-6b1be3959ac8 | 00ACQ82GS102_XB00
18538 | 9715 | 13b833b8-3076-4bc1-affc-44bc7caa7c31 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | e37d34e5-fa9a-415f-a99a-178755c56979 | Управление | Команда управления разъединителем 00ACQ82GS102 | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-01A1) | Команда управления разъединителем 00ACQ82GS102 | c22aac00-3ed6-44d1-999d-1e67558d39c2 | 00ACQ82GS102_XA00
18539 | 9713 | 2aaa90b1-f3cc-4ded-9d2b-674abdc283d4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | d2b3f6cc-fffa-45dd-a3b6-27288a82f7e7 | Оперирование | Разрешение управления разъединителем 00ACQ82GS101 от ОБР | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-01A1) | Разрешение управления разъединителем 00ACQ82GS101 от ОБР | 0822e2a9-fdcd-47e4-afc2-a89dc8bbaea8 | 00ACQ82GS101_XZ00
18540 | 9713 | 2aaa90b1-f3cc-4ded-9d2b-674abdc283d4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | de50d3d7-ce30-45ca-9a95-6c4259562bf4 | Положение | Положение разъединителя 00ACQ82GS101 | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-01A1) | Положение разъединителя 00ACQ82GS101 | d8012960-761a-42ee-89c0-1d4a1e259641 | 00ACQ82GS101_XB00
18541 | 9713 | 2aaa90b1-f3cc-4ded-9d2b-674abdc283d4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | e37d34e5-fa9a-415f-a99a-178755c56979 | Управление | Команда управления разъединителем 00ACQ82GS101 | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-01A1) | Команда управления разъединителем 00ACQ82GS101 | f819536b-b780-4801-8818-ea7c83ddea83 | 00ACQ82GS101_XA00
18542 | 9705 | ad2ebe11-730c-47bb-a6e8-02a345cbe6c6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | d2b3f6cc-fffa-45dd-a3b6-27288a82f7e7 | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-01A1) | Разрешение управления разъединителем 00ACQ83GS102 от ОБР | d1147abf-4546-434a-9087-b465873b0f1f | 00ACQ83GS102_XZ00
18543 | 9705 | ad2ebe11-730c-47bb-a6e8-02a345cbe6c6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | de50d3d7-ce30-45ca-9a95-6c4259562bf4 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-01A1) | Положение разъединителя 00ACQ83GS102 | dfc67ead-c8d0-42b4-9460-5372c29a039d | 00ACQ83GS102_XB00
18544 | 9705 | ad2ebe11-730c-47bb-a6e8-02a345cbe6c6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | e37d34e5-fa9a-415f-a99a-178755c56979 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-01A1) | Команда управления разъединителем 00ACQ83GS102 | 43c474be-2210-4c89-b5df-1f268d11c9aa | 00ACQ83GS102_XA00
18545 | 9703 | 3119ebd1-3f38-49f5-a815-3055a5001290 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | d2b3f6cc-fffa-45dd-a3b6-27288a82f7e7 | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-01A1) | Разрешение управления разъединителем 00ACQ83GS101 от ОБР | e91bf041-b989-4d30-8b09-208ecdf7ce78 | 00ACQ83GS101_XZ00
18546 | 9703 | 3119ebd1-3f38-49f5-a815-3055a5001290 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | de50d3d7-ce30-45ca-9a95-6c4259562bf4 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-01A1) | Положение разъединителя 00ACQ83GS101 | abf4e2fe-e695-405c-9a87-120826b6dded | 00ACQ83GS101_XB00
18547 | 9703 | 3119ebd1-3f38-49f5-a815-3055a5001290 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | e37d34e5-fa9a-415f-a99a-178755c56979 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-01A1) | Команда управления разъединителем 00ACQ83GS101 | c7a9343b-4f0e-4344-bf96-ce7ff1e4d24e | 00ACQ83GS101_XA00
18548 | 9701 | 48d75f03-5b93-4f15-a2ee-a5491322a82c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | d2b3f6cc-fffa-45dd-a3b6-27288a82f7e7 | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-01A1) | Разрешение управления разъединителем 00ACL05GS101 от ОБР | e9df4add-3bbd-4aac-8ec4-9822da499609 | 00ACL05GS101_XZ00
18549 | 9701 | 48d75f03-5b93-4f15-a2ee-a5491322a82c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | de50d3d7-ce30-45ca-9a95-6c4259562bf4 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-01A1) | Положение разъединителя 00ACL05GS101 | b9f7c5c1-d11f-4e63-9701-dbd93539adce | 00ACL05GS101_XB00
18550 | 9701 | 48d75f03-5b93-4f15-a2ee-a5491322a82c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | e37d34e5-fa9a-415f-a99a-178755c56979 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-01A1) | Команда управления разъединителем 00ACL05GS101 | 2b7e33fa-c155-4e4e-a801-982baf07a95b | 00ACL05GS101_XA00
18551 | ОТСН 00BCT02 | 554260d7-73ad-41a2-a071-bfb2a3da2801 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 0f475008-47b4-4c0c-86d2-e91e4d085d4f | U0 ВН |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY08-00P2) | Напряжение нулевой последовательности | 9839dd4f-1501-4b7d-9fd5-98752324a544 | 00BCT02CE071_XQ71
18552 | ОТСН 00BCT02 | 554260d7-73ad-41a2-a071-bfb2a3da2801 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | b76b2887-e65e-4fa0-b0d1-1db94950036d | Ua ВН |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY08-00P2) | Фазное напряжение фаза A | 42370cfb-edd1-4075-baef-cadde15148df | 00BCT02CE011_XQ11
18553 | ОТСН 00BCT02 | 554260d7-73ad-41a2-a071-bfb2a3da2801 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | da3e044d-13b6-4707-929c-9887a00b9432 | Ia ВН |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY08-00P2) | Ток трансформатора 400 кВ фазы A | 9506143e-fb34-453b-91a5-ccc59e6c2094 | 00BCT02CE012_XQ01
18554 | ОТСН 00BCT02 | 554260d7-73ad-41a2-a071-bfb2a3da2801 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | a778f47c-f09b-4f8a-9817-1012a9d9fdbd | cosφ ВН |  | analog | Относительные единицы | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY08-00P2) | Cos ф | a608ce52-8b84-4081-9dc4-9e244069cf3a | 00BCT02CE009_XQ19
18555 | ОТСН 00BCT02 | 554260d7-73ad-41a2-a071-bfb2a3da2801 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 785262e5-ac12-4022-9ae2-3da29d5c8224 | S ВН |  | analog | МВА | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY08-00P2) | Мощность полная сумм | 036dfee3-47be-408b-a093-0f79206bd1af | 00BCT02CE006_XQ16
18556 | ОТСН 00BCT02 | 554260d7-73ad-41a2-a071-bfb2a3da2801 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 592feadd-edcb-40a1-a208-b30534b46eeb | F ВН |  | analog | Частота | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY08-00P2) | Частота | 8792f587-84a9-4361-b6a3-3a5a02d4d222 | 00BCT02CE005_XQ10
18557 | ОТСН 00BCT02 | 554260d7-73ad-41a2-a071-bfb2a3da2801 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 5f973e52-6b70-49a8-9d0d-dcef00b2fada | Q ВН |  | analog | Мвар | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY08-00P2) | Мощность реактивная сумм | ca2845b8-8cde-4a58-a534-0399f2322846 | 00BCT02CE004_XQ14
18558 | ОТСН 00BCT02 | 554260d7-73ad-41a2-a071-bfb2a3da2801 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 037a84b5-781e-410f-a805-7e72c604be15 | P ВН |  | analog | МВт | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY08-00P2) | Мощность активная сумм | b16b9c22-51bd-49d5-b5c2-31551fcc03e9 | 00BCT02CE003_XQ13
18559 | ОТСН 00BCT02 | 554260d7-73ad-41a2-a071-bfb2a3da2801 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | fb0b78f9-8224-4412-92d0-6239a410e268 | Uca ВН |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY08-00P2) | Линейное напряжение фазы CA | 71d417d9-1580-4009-acec-f860a85bf330 | 00BCT02CE061_XQ61
18560 | ОТСН 00BCT02 | 554260d7-73ad-41a2-a071-bfb2a3da2801 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 7fdc0117-6c97-4acc-89f0-5d9b42aae0b2 | Ubc ВН |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY08-00P2) | Линейное напряжение фазы BC | 1effda50-8949-4400-bdb2-e5a76dcac8fc | 00BCT02CE051_XQ51
18561 | ОТСН 00BCT02 | 554260d7-73ad-41a2-a071-bfb2a3da2801 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | a320ff2a-2436-44ec-a19b-fba9933c0f33 | Uab ВН |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY08-00P2) | Линейное напряжение фазы AB | acf98e4f-3eeb-4ba5-8148-95f557ddb804 | 00BCT02CE041_XQ41
18562 | ОТСН 00BCT02 | 554260d7-73ad-41a2-a071-bfb2a3da2801 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | ec3924eb-3f57-4d92-9222-d2200ce25bad | Uc ВН |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY08-00P2) | Фазное напряжение фаза C | 4e2a0f21-6e0b-4e34-852e-dfa059871030 | 00BCT02CE031_XQ31
18563 | ОТСН 00BCT02 | 554260d7-73ad-41a2-a071-bfb2a3da2801 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | e75172fe-7804-4f57-9a6e-817348581e88 | Ub ВН |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY08-00P2) | Фазное напряжение фаза B | c1626685-79a4-45c6-b286-4ef7e9d2cecb | 00BCT02CE021_XQ21
18564 | ОТСН 00BCT02 | 554260d7-73ad-41a2-a071-bfb2a3da2801 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 6a777263-7e12-4fdb-ac5d-5f1c42aa668b | I0 ВН |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY08-00P2) | Ток нулевой последовательности | 30e31638-2dec-460e-b3d4-00699b88d3b9 | 00BCT02CE072_XQ07
18565 | ОТСН 00BCT02 | 554260d7-73ad-41a2-a071-bfb2a3da2801 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | dd7eeac5-d818-4544-b0f5-71aa5180c85f | Ic ВН |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY08-00P2) | Ток трансформатора 400 кВ фазы C | 62cf450b-a6d4-4dee-89ff-13454a5ef91d | 00BCT02CE032_XQ03
18566 | ОТСН 00BCT02 | 554260d7-73ad-41a2-a071-bfb2a3da2801 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 12dc2473-1607-43b5-ba29-df0352385f8b | Ib ВН |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY08-00P2) | Ток трансформатора 400 кВ фазы B | 1812e69d-a356-497b-8c8b-929cf3ce058a | 00BCT02CE022_XQ02
18567 | 9725 | 5aa1826c-36d4-4f7f-9fdc-3681ebdf9759 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | de50d3d7-ce30-45ca-9a95-6c4259562bf4 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-02A1) | Положение разъединителя 00ACQ81GS101 | 9b28b718-39ab-4c3e-8ad6-28127d20d3c1 | 00ACQ81GS101_XB00
18568 | 9725 | 5aa1826c-36d4-4f7f-9fdc-3681ebdf9759 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | d2b3f6cc-fffa-45dd-a3b6-27288a82f7e7 | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-02A1) | Разрешение управления разъединителем 00ACQ81GS101 от ОБР | 6fc99a3d-546e-4c64-9c8c-226bc984f1aa | 00ACQ81GS101_XZ00
18569 | 9725 | 5aa1826c-36d4-4f7f-9fdc-3681ebdf9759 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | e37d34e5-fa9a-415f-a99a-178755c56979 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-02A1) | Команда управления разъединителем 00ACQ81GS101 | 08495f13-0994-4059-9106-74d890d21b99 | 00ACQ81GS101_XA00
18570 | 9714 | 2353e5e4-a326-42a2-afad-a4f2d1ea536f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | f6d5baef-2264-4a5f-a366-ded3e19fe51b | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9714/АУВ 00ACQ82 (00ACQ82GH001-A1) | АУВ. Положение выключателя | 54ac6bbc-b57a-4ea6-91e7-5f17be76ed7e | 00ACQ82_XB01
18571 | 9714 | 2353e5e4-a326-42a2-afad-a4f2d1ea536f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | e2d9da9c-c73e-4126-a936-fab070d1b6ef | Привод выключателя не готов для цикла О-В-О |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9714/АУВ 00ACQ82 (00ACQ82GH001-A1) | АУВ. Привод выключателя не готов для цикла О-В-О | 2896ad56-9d5b-42a2-b4c9-9069bf983cae | 00ACQ82EK052_XF01
18572 | 9714 | 2353e5e4-a326-42a2-afad-a4f2d1ea536f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 0d95daa1-2a92-4815-8161-386403aebb8f | Снижение давления элегаза сигнальная ступень 2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9714/АУВ 00ACQ82 (00ACQ82GH001-A1) | АУВ. Снижение давления элегаза сигнальная ступень 2 | 29836483-5fa5-4676-9472-cbce1ff0abec | 00ACQ82EK051_XK02
18573 | 9714 | 2353e5e4-a326-42a2-afad-a4f2d1ea536f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | ac247f6f-483c-4e5d-9454-c881a257a4fc | Превышено время работы привода выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9714/АУВ 00ACQ82 (00ACQ82GH001-A1) | АУВ. Превышено время работы привода выключателя | 3568b7d7-e893-4dc7-83c2-aee3b73c472e | 00ACQ82EK050_XF01
18574 | 9714 | 2353e5e4-a326-42a2-afad-a4f2d1ea536f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 9936c581-79c3-4d86-9246-40d1245130f3 | Снижение давления элегаза сигнальная ступень 1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9714/АУВ 00ACQ82 (00ACQ82GH001-A1) | АУВ. Снижение давления элегаза сигнальная ступень 1 | 86da3cc8-ada3-4a49-be30-3f18acb0da30 | 00ACQ82EK043_XK02
18575 | 9714 | 2353e5e4-a326-42a2-afad-a4f2d1ea536f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 5cf7a8f5-9a54-4100-ad27-a3c84fb09738 | Неисправность выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9714/АУВ 00ACQ82 (00ACQ82GH001-A1) | АУВ. Неисправность выключателя | 2e3af8e8-ea43-4453-be2d-5c2aa01c5262 | 00ACQ82EK045_XM90
18576 | 9714 | 2353e5e4-a326-42a2-afad-a4f2d1ea536f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 8be268e4-b9bf-4c97-b75f-3cffd4067afd | Деблокирование в ШМУ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9714/АУВ 00ACQ82 (00ACQ82GH001-A1) | АУВ. Деблокирование в ШМУ | 253c9bac-af50-4623-acd1-7a587fcb17a9 | 00ACQ82EK053_XB10
18577 | 9714 | 2353e5e4-a326-42a2-afad-a4f2d1ea536f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 59a633ff-f708-4295-aaa2-d238428db416 | Ключ М/Д в ШМУ в положении Вывод |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9714/АУВ 00ACQ82 (00ACQ82GH001-A1) | АУВ. Ключ М/Д в ШМУ в положении "Вывод" | d63ca279-2a49-4e4a-b29c-6702c6da1d87 | 00ACQ82EK054_XN02
18578 | 9714 | 2353e5e4-a326-42a2-afad-a4f2d1ea536f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | f3081914-f098-48c8-958f-9d3702607d03 | Успешное ТАПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9714/АУВ 00ACQ82 (00ACQ82GH001-A1) | АУВ. Успешное ТАПВ | 43678636-1c04-42ad-8d9c-de340b0ce204 | 00ACQ82EW011_XK01
18579 | 9714 | 2353e5e4-a326-42a2-afad-a4f2d1ea536f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 1964f4c0-18b4-4782-a0ab-159ae9533789 | Неуспешное ОАПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9714/АУВ 00ACQ82 (00ACQ82GH001-A1) | АУВ. Неуспешное ОАПВ | 196a94c6-3663-42c8-919c-eeb24064d26b | 00ACQ82EW014_XK01
18580 | 9714 | 2353e5e4-a326-42a2-afad-a4f2d1ea536f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 1a5c80ab-9d0a-4035-b422-bb5a1174ccf4 | Успешное ОАПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9714/АУВ 00ACQ82 (00ACQ82GH001-A1) | АУВ. Успешное ОАПВ | cb2a2b56-b7ae-4e95-bef9-03491f9036dd | 00ACQ82EW013_XK01
18581 | 9714 | 2353e5e4-a326-42a2-afad-a4f2d1ea536f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 5f533953-adf9-46b6-a13c-bec11fc6730d | Неуспешное ТАПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9714/АУВ 00ACQ82 (00ACQ82GH001-A1) | АУВ. Неуспешное ТАПВ | f98ea4c0-e466-4c9b-bb37-1324bfa80e42 | 00ACQ82EW012_XK01
18582 | 9714 | 2353e5e4-a326-42a2-afad-a4f2d1ea536f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 31a61531-58fb-4c13-82a9-240f9dffbb21 | Потеря элегаза блокировка управления |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9714/АУВ 00ACQ82 (00ACQ82GH001-A1) | АУВ. Потеря элегаза блокировка управления | bbc4a143-ccf8-44a6-8b4f-5adc7ec22bad | 00ACQ82EW022_XK02
18583 | 9714 | 2353e5e4-a326-42a2-afad-a4f2d1ea536f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 435cee08-fb39-47b6-9ebb-f4a6905d4447 | Блокировка отключения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9714/АУВ 00ACQ82 (00ACQ82GH001-A1) | АУВ. Блокировка отключения | e94d4943-e045-490d-a2a0-2b0777f07642 | 00ACQ82EW017_XK01
18584 | 9714 | 2353e5e4-a326-42a2-afad-a4f2d1ea536f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | e39b470b-90a4-4606-9243-a2578314ff98 | Блокировка включения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9714/АУВ 00ACQ82 (00ACQ82GH001-A1) | АУВ. Блокировка включения | 48fa7e77-983e-48e3-9c2b-7ac749ab9b4c | 00ACQ82EW016_XK01
18585 | 9714 | 2353e5e4-a326-42a2-afad-a4f2d1ea536f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | c25a118d-886a-4ffd-a315-6fb9d44c0bf1 | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9714/АУВ 00ACQ82 (00ACQ82GH001-A1) | АУВ. Аварийное отключение | 453c8b86-4748-4e4e-80bc-2c2a83c75cca | 00ACQ82EW023_XK00
18586 | 9714 | 2353e5e4-a326-42a2-afad-a4f2d1ea536f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 3ed7c957-443f-4f40-b7be-3176c14e993c | Местное управление в АУВ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9714/АУВ 00ACQ82 (00ACQ82GH001-A1) | АУВ. Местное управление выключателем в АУВ | d8915141-91ad-4067-bbfb-3cac92646027 | 00ACQ82EK041_XF01
18587 | 9714 | 2353e5e4-a326-42a2-afad-a4f2d1ea536f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 32df31ef-0e80-4509-b7f9-8553c9aac4ea | Местное управление |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9714/АУВ 00ACQ82 (00ACQ82GH001-A1) | АУВ. Местное управление выключателем | 5e7a818c-1150-45a4-927b-a9dd686a46f5 | 00ACQ82EK042_XF01
18588 | 9714 | 2353e5e4-a326-42a2-afad-a4f2d1ea536f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 55f7ff75-b4ec-4bec-b195-e44eb1a35a85 | Дистанционное управление |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9714/АУВ 00ACQ82 (00ACQ82GH001-A1) | АУВ. Дистанционное управление выключателем | dacd2b66-43ae-42cf-80de-acfaa0768c90 | 00ACQ82EK039_XN16
18589 | 9714 | 2353e5e4-a326-42a2-afad-a4f2d1ea536f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 956b150b-4544-4f9c-9345-a7ac4f8f5182 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9714/АУВ 00ACQ82 (00ACQ82GH001-A1) | АУВ. Команда управления от СКУ ЭЧ СВМ | d900158a-339f-4f33-9cf9-49114280ac3e | 00ACQ82_XA00
18590 | 9714 | 2353e5e4-a326-42a2-afad-a4f2d1ea536f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | b8f2e4eb-1c75-493e-a6b5-c83c51681048 | Местное управление в ШМУ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9714/АУВ 00ACQ82 (00ACQ82GH001-A1) | АУВ. Местное управление выключателем в ШМУ | e9a67f5a-f3e0-4d03-8559-2bfe2a72647f | 00ACQ82EK040_XF01
18591 | 9714 | 2353e5e4-a326-42a2-afad-a4f2d1ea536f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 10839f74-8f8a-4d69-8a51-6db24e89e494 | Срабатывание АПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9714/АУВ 00ACQ82 (00ACQ82GH001-A1) | Срабатывание АПВ 00ACQ82 | bf0eccda-068f-46f5-ad42-dfce59fd9135 | 00ACQ82_XM93
18592 | 9726 | b1deaa4a-a716-4e50-b2c2-04d3aac8e26b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | f3081914-f098-48c8-958f-9d3702607d03 | Успешное ТАПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9726/АУВ 00ACQ81 (00ACQ81GH001-A1) | АУВ. Успешное ТАПВ | bcc51ac0-0a65-4d7d-a140-51abcd61cea3 | 00ACQ81EW010_XK01
18593 | 9726 | b1deaa4a-a716-4e50-b2c2-04d3aac8e26b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 59a633ff-f708-4295-aaa2-d238428db416 | Ключ М/Д в ШМУ в положении Вывод |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9726/АУВ 00ACQ81 (00ACQ81GH001-A1) | АУВ. Ключ М/Д в ШМУ в положении "Вывод" | c04c6bae-8f21-4c30-8e77-421436b4beb2 | 00ACQ81EK054_XN02
18594 | 9726 | b1deaa4a-a716-4e50-b2c2-04d3aac8e26b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | e2d9da9c-c73e-4126-a936-fab070d1b6ef | Привод выключателя не готов для цикла О-В-О |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9726/АУВ 00ACQ81 (00ACQ81GH001-A1) | АУВ. Привод выключателя не готов для цикла О-В-О | 3a19fcb4-a5b7-426a-a288-cc53adb12265 | 00ACQ81EK052_XF01
18595 | 9726 | b1deaa4a-a716-4e50-b2c2-04d3aac8e26b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 0d95daa1-2a92-4815-8161-386403aebb8f | Снижение давления элегаза сигнальная ступень 2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9726/АУВ 00ACQ81 (00ACQ81GH001-A1) | АУВ. Снижение давления элегаза сигнальная ступень 2 | a48616de-6810-4dad-876f-52460574e864 | 00ACQ81EK051_XK02
18596 | 9726 | b1deaa4a-a716-4e50-b2c2-04d3aac8e26b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 9936c581-79c3-4d86-9246-40d1245130f3 | Снижение давления элегаза сигнальная ступень 1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9726/АУВ 00ACQ81 (00ACQ81GH001-A1) | АУВ. Снижение давления элегаза сигнальная ступень 1 | 0929f910-e5ab-4e6c-ac3a-08ad98ad5c97 | 00ACQ81EK043_XK02
18597 | 9726 | b1deaa4a-a716-4e50-b2c2-04d3aac8e26b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | ac247f6f-483c-4e5d-9454-c881a257a4fc | Превышено время работы привода выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9726/АУВ 00ACQ81 (00ACQ81GH001-A1) | АУВ. Превышено время работы привода выключателя | 28c61335-3e0c-419d-8793-18ae77bbfd99 | 00ACQ81EK050_XF01
18598 | 9726 | b1deaa4a-a716-4e50-b2c2-04d3aac8e26b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | f6d5baef-2264-4a5f-a366-ded3e19fe51b | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9726/АУВ 00ACQ81 (00ACQ81GH001-A1) | АУВ. Положение выключателя | 40529332-a617-4bba-bb0f-f4d0d2519a84 | 00ACQ81_XB01
18599 | 9726 | b1deaa4a-a716-4e50-b2c2-04d3aac8e26b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 5cf7a8f5-9a54-4100-ad27-a3c84fb09738 | Неисправность выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9726/АУВ 00ACQ81 (00ACQ81GH001-A1) | АУВ. Неисправность выключателя | 820edbe9-4392-4623-b031-ecbb02987a33 | 00ACQ81EK045_XM90
18600 | 9726 | b1deaa4a-a716-4e50-b2c2-04d3aac8e26b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 8be268e4-b9bf-4c97-b75f-3cffd4067afd | Деблокирование в ШМУ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9726/АУВ 00ACQ81 (00ACQ81GH001-A1) | АУВ. Деблокирование в ШМУ | a29505cc-056d-4383-9b3b-f772de7b75f6 | 00ACQ81EK053_XB10
18601 | 9726 | b1deaa4a-a716-4e50-b2c2-04d3aac8e26b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 956b150b-4544-4f9c-9345-a7ac4f8f5182 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9726/АУВ 00ACQ81 (00ACQ81GH001-A1) | АУВ. Команда управления от СКУ ЭЧ СВМ | ccaeef40-d17e-4eb1-9dda-7c19110c5bdc | 00ACQ81_XA00
18602 | 9726 | b1deaa4a-a716-4e50-b2c2-04d3aac8e26b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 31a61531-58fb-4c13-82a9-240f9dffbb21 | Потеря элегаза блокировка управления |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9726/АУВ 00ACQ81 (00ACQ81GH001-A1) | АУВ. Потеря элегаза блокировка управления | e5c847b4-8b74-4309-a524-baefd0c615a5 | 00ACQ81EW022_XK02
18603 | 9726 | b1deaa4a-a716-4e50-b2c2-04d3aac8e26b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 5f533953-adf9-46b6-a13c-bec11fc6730d | Неуспешное ТАПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9726/АУВ 00ACQ81 (00ACQ81GH001-A1) | АУВ. Неуспешное ТАПВ | e70760f2-56fd-4e70-827e-d07ab6b26055 | 00ACQ81EW011_XK01
18604 | 9726 | b1deaa4a-a716-4e50-b2c2-04d3aac8e26b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | b8f2e4eb-1c75-493e-a6b5-c83c51681048 | Местное управление в ШМУ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9726/АУВ 00ACQ81 (00ACQ81GH001-A1) | АУВ. Местное управление выключателем в ШМУ | 8b2f7634-190c-4868-90db-24ff3a2c66fd | 00ACQ81EK040_XF01
18605 | 9726 | b1deaa4a-a716-4e50-b2c2-04d3aac8e26b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 3ed7c957-443f-4f40-b7be-3176c14e993c | Местное управление в АУВ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9726/АУВ 00ACQ81 (00ACQ81GH001-A1) | АУВ. Местное управление выключателем в АУВ | 2c75da5c-92f9-41a9-96db-36bd4dc02736 | 00ACQ81EK041_XF01
18606 | 9726 | b1deaa4a-a716-4e50-b2c2-04d3aac8e26b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 32df31ef-0e80-4509-b7f9-8553c9aac4ea | Местное управление |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9726/АУВ 00ACQ81 (00ACQ81GH001-A1) | АУВ. Местное управление выключателем | 299c2f3c-7529-4b53-a1b1-6a34c37b366f | 00ACQ81EK042_XF01
18607 | 9726 | b1deaa4a-a716-4e50-b2c2-04d3aac8e26b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 435cee08-fb39-47b6-9ebb-f4a6905d4447 | Блокировка отключения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9726/АУВ 00ACQ81 (00ACQ81GH001-A1) | АУВ. Блокировка отключения | f10e5676-5842-4ee7-ac7a-d4e1001e59d7 | 00ACQ81EW017_XK01
18608 | 9726 | b1deaa4a-a716-4e50-b2c2-04d3aac8e26b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | e39b470b-90a4-4606-9243-a2578314ff98 | Блокировка включения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9726/АУВ 00ACQ81 (00ACQ81GH001-A1) | АУВ. Блокировка включения | bb62e133-8119-4e31-a046-6611824ed5bf | 00ACQ81EW016_XK01
18609 | 9726 | b1deaa4a-a716-4e50-b2c2-04d3aac8e26b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | c25a118d-886a-4ffd-a315-6fb9d44c0bf1 | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9726/АУВ 00ACQ81 (00ACQ81GH001-A1) | АУВ. Аварийное отключение | 7d3790e6-276b-48b6-9ef4-08c659dc1e55 | 00ACQ81EW023_XK00
18610 | 9726 | b1deaa4a-a716-4e50-b2c2-04d3aac8e26b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 55f7ff75-b4ec-4bec-b195-e44eb1a35a85 | Дистанционное управление |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9726/АУВ 00ACQ81 (00ACQ81GH001-A1) | АУВ. Дистанционное управление выключателем | c4e2371f-4e12-4a79-b2be-6b2f3674a511 | 00ACQ81EK039_XN16
18611 | 9726 | b1deaa4a-a716-4e50-b2c2-04d3aac8e26b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 10839f74-8f8a-4d69-8a51-6db24e89e494 | Срабатывание АПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9726/АУВ 00ACQ81 (00ACQ81GH001-A1) | Срабатывание АПВ 00ACQ81 | 5ad1b90b-3b6a-4218-af93-f099051fe611 | 00ACQ81_XM93
18612 | Шкаф 00ACL03GH003 | 82482b0c-e6cd-4fcc-a80b-9a9ab210d973 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Дверь шкафа 00ACL03GH003 открыта | 23fa1f90-4820-4f37-a42b-992f3150eb51 | 00ACL03EK003_XN01
18613 | Шкаф 00ACL03GH003 | 82482b0c-e6cd-4fcc-a80b-9a9ab210d973 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES | РЗиА/Шкаф релейный | b180a9e5-6a13-4ada-b751-b4cd83d4f96c | Срабатывание АВ |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Срабатывание АВ в шкафу 00ACL03GH003 | 61af50ea-3af2-4ddd-9695-5abb82f9d207 | 00ACL03EK002_XK01
18614 | Шкаф 00ACL03GH003 | 82482b0c-e6cd-4fcc-a80b-9a9ab210d973 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES | РЗиА/Шкаф релейный | 485905a8-7a30-4c8b-b588-d0e9b958c10b | Неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Неисправность в шкафу 00ACL03GH003 | c037c217-4156-46b1-8b44-659a1c47cbb3 | 00ACL03EK001_XM90
18615 | AKKUYU HAT-1 | a4e59ff8-8e4e-40aa-815a-8cd2bcc843e8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | 2ac9022d-afcf-4365-b9b7-5948c84def19 | P |  | analog | МВт | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY08-00P1) | Мощность активная сумм | b5e11cf2-eb7e-4ed9-83ea-e09dc4dfcd3d | 00ACL05CE003_XQ13
18616 | AKKUYU HAT-1 | a4e59ff8-8e4e-40aa-815a-8cd2bcc843e8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | 223a6021-85de-49b9-9101-f0babdb531a1 | Uca |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY08-00P1) | Линейное напряжение фазы CA | 1d3d9f0f-70f5-4a1d-977a-f8ee18d4ce72 | 00ACL05CE061_XQ61
18617 | AKKUYU HAT-1 | a4e59ff8-8e4e-40aa-815a-8cd2bcc843e8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | dc12a9bc-afbb-4cc3-8298-b2fd0874acf2 | Ubc |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY08-00P1) | Линейное напряжение фазы BC | 98290aad-5b84-4037-a33e-9bf920f3c552 | 00ACL05CE051_XQ51
18618 | AKKUYU HAT-1 | a4e59ff8-8e4e-40aa-815a-8cd2bcc843e8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | dca8f4f1-2670-4a62-ae84-85becb60cbc5 | Uab |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY08-00P1) | Линейное напряжение фазы AB | 69f2e999-fd6e-414a-bf17-8bb2a7bbd081 | 00ACL05CE041_XQ41
18619 | AKKUYU HAT-1 | a4e59ff8-8e4e-40aa-815a-8cd2bcc843e8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | feabd5a3-0b0d-4c7a-916b-ffdba36ff4d6 | Uc |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY08-00P1) | Фазное напряжение фаза C | 157cb3d7-a793-4385-aec6-41db47cefd98 | 00ACL05CE031_XQ31
18620 | AKKUYU HAT-1 | a4e59ff8-8e4e-40aa-815a-8cd2bcc843e8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | d3bf9ae4-0ed9-4d4b-bc90-4307e7d0837e | Ub |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY08-00P1) | Фазное напряжение фаза B | edbf011a-b072-4812-b18e-fa031e747c3d | 00ACL05CE021_XQ21
18621 | AKKUYU HAT-1 | a4e59ff8-8e4e-40aa-815a-8cd2bcc843e8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | 32d9430b-8b2c-4d4d-b49e-a41d02b701ce | Ua |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY08-00P1) | Фазное напряжение фаза A | 1683809a-de0f-4627-83d2-3e6bf35608fa | 00ACL05CE011_XQ11
18622 | AKKUYU HAT-1 | a4e59ff8-8e4e-40aa-815a-8cd2bcc843e8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | ba56ace9-1af3-4684-b97d-942bd7f3838e | U0 |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY08-00P1) | Напряжение нулевой последовательности | 67e0fe95-0608-4938-9c56-6df57d92bc4f | 00ACL05CE071_XQ71
18623 | AKKUYU HAT-1 | a4e59ff8-8e4e-40aa-815a-8cd2bcc843e8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | 3a4722a8-9fd6-42ae-a480-86a0d978eee6 | Q |  | analog | Мвар | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY08-00P1) | Мощность реактивная сумм | 55b1c0eb-2ff5-476a-aff1-cb79f682fe87 | 00ACL05CE004_XQ14
18624 | AKKUYU HAT-1 | a4e59ff8-8e4e-40aa-815a-8cd2bcc843e8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | 4d0b911a-d631-4a63-93eb-7e10b765121e | I0 |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY08-00P1) | Ток нулевой последовательности | 28680e8d-72d3-48fe-bedb-ed894afbd2ea | 00ACL05CE072_XQ07
18625 | AKKUYU HAT-1 | a4e59ff8-8e4e-40aa-815a-8cd2bcc843e8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | 1a9fa889-fba0-4d06-991b-69edd7d83b92 | Ic |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY08-00P1) | Ток ВЛ 400 кВ фазы C | c1a333c2-5684-4b79-ac0d-0a6de4b56907 | 00ACL05CE032_XQ03
18626 | AKKUYU HAT-1 | a4e59ff8-8e4e-40aa-815a-8cd2bcc843e8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | 0842ff82-b489-4dcb-b07d-2d0f4dd15400 | Ib |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY08-00P1) | Ток ВЛ 400 кВ фазы B | 12977d45-68f3-468b-aad3-7a16bccb6f14 | 00ACL05CE022_XQ02
18627 | AKKUYU HAT-1 | a4e59ff8-8e4e-40aa-815a-8cd2bcc843e8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | 89a65e87-4755-4b82-b052-49b095cb3c43 | Ia |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY08-00P1) | Ток ВЛ 400 кВ фазы A | 4b4334ae-b3e6-4c6d-9af2-e3397520186e | 00ACL05CE012_XQ01
18628 | AKKUYU HAT-1 | a4e59ff8-8e4e-40aa-815a-8cd2bcc843e8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | 47448650-5661-4848-82fb-eb58baad6799 | cosφ |  | analog | Относительные единицы | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY08-00P1) | Cos ф | e23cf1c2-7e9a-43ee-a8ce-6d5fcfaef425 | 00ACL05CE009_XQ19
18629 | AKKUYU HAT-1 | a4e59ff8-8e4e-40aa-815a-8cd2bcc843e8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | 9f8e8407-f033-4742-9089-d5c02f7be095 | S |  | analog | МВА | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY08-00P1) | Мощность полная сумм | 6f1570c8-c6e2-4c02-85be-21fc2e94e3f0 | 00ACL05CE006_XQ16
18630 | AKKUYU HAT-1 | a4e59ff8-8e4e-40aa-815a-8cd2bcc843e8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | e7792401-d1c2-4d4d-8eba-fce3f5a5a14b | F |  | analog | Частота | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY08-00P1) | Частота | 72cbfe8c-5f07-4901-bbe7-d9bbd872fdc7 | 00ACL05CE005_XQ10
18631 | 9702 | 2db7b694-bb2d-4049-91fd-1a0f748a8c13 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | f6d5baef-2264-4a5f-a366-ded3e19fe51b | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9702/АУВ 00ACQ83 (00ACQ83GH001-A1) | АУВ. Положение выключателя | c7a2bb34-7751-482b-b2ad-1dc3145a1c6e | 00ACQ83_XB01
18632 | 9702 | 2db7b694-bb2d-4049-91fd-1a0f748a8c13 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | e2d9da9c-c73e-4126-a936-fab070d1b6ef | Привод выключателя не готов для цикла О-В-О |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9702/АУВ 00ACQ83 (00ACQ83GH001-A1) | АУВ. Привод выключателя не готов для цикла О-В-О | 387dfbf1-df2d-4ea9-b2a9-52461e1663de | 00ACQ83EK052_XF01
18633 | 9702 | 2db7b694-bb2d-4049-91fd-1a0f748a8c13 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 0d95daa1-2a92-4815-8161-386403aebb8f | Снижение давления элегаза сигнальная ступень 2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9702/АУВ 00ACQ83 (00ACQ83GH001-A1) | АУВ. Снижение давления элегаза сигнальная ступень 2 | fe25d9ce-3d0d-4ec9-a1a3-559f1ffa2c21 | 00ACQ83EK051_XK02
18634 | 9702 | 2db7b694-bb2d-4049-91fd-1a0f748a8c13 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | ac247f6f-483c-4e5d-9454-c881a257a4fc | Превышено время работы привода выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9702/АУВ 00ACQ83 (00ACQ83GH001-A1) | АУВ. Превышено время работы привода выключателя | 6b0e082f-ee61-4c72-95e0-61011db03a95 | 00ACQ83EK050_XF01
18635 | 9702 | 2db7b694-bb2d-4049-91fd-1a0f748a8c13 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 8be268e4-b9bf-4c97-b75f-3cffd4067afd | Деблокирование в ШМУ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9702/АУВ 00ACQ83 (00ACQ83GH001-A1) | АУВ. Деблокирование в ШМУ | 5d3a8ea7-ad2b-4f56-9ae8-112e6b1ce91c | 00ACQ83EK053_XB10
18636 | 9702 | 2db7b694-bb2d-4049-91fd-1a0f748a8c13 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 59a633ff-f708-4295-aaa2-d238428db416 | Ключ М/Д в ШМУ в положении Вывод |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9702/АУВ 00ACQ83 (00ACQ83GH001-A1) | АУВ. Ключ М/Д в ШМУ в положении "Вывод" | e95a0572-4657-476a-983e-b9479e2c0e72 | 00ACQ83EK054_XN02
18637 | 9702 | 2db7b694-bb2d-4049-91fd-1a0f748a8c13 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | f3081914-f098-48c8-958f-9d3702607d03 | Успешное ТАПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9702/АУВ 00ACQ83 (00ACQ83GH001-A1) | АУВ. Успешное ТАПВ | 0a98cda5-635c-445d-909c-9ea04fe8b39f | 00ACQ83EW011_XK01
18638 | 9702 | 2db7b694-bb2d-4049-91fd-1a0f748a8c13 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 9936c581-79c3-4d86-9246-40d1245130f3 | Снижение давления элегаза сигнальная ступень 1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9702/АУВ 00ACQ83 (00ACQ83GH001-A1) | АУВ. Снижение давления элегаза сигнальная ступень 1 | c8f15eb9-4f4d-4734-9410-d4e62f52aa8b | 00ACQ83EK043_XK02
18639 | 9702 | 2db7b694-bb2d-4049-91fd-1a0f748a8c13 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 31a61531-58fb-4c13-82a9-240f9dffbb21 | Потеря элегаза блокировка управления |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9702/АУВ 00ACQ83 (00ACQ83GH001-A1) | АУВ. Потеря элегаза блокировка управления | 6f67f8f8-df7b-4efc-8c5a-77d9529b1fba | 00ACQ83EW022_XK02
18640 | 9702 | 2db7b694-bb2d-4049-91fd-1a0f748a8c13 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 1a5c80ab-9d0a-4035-b422-bb5a1174ccf4 | Успешное ОАПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9702/АУВ 00ACQ83 (00ACQ83GH001-A1) | АУВ. Успешное ОАПВ | d15472f8-1f2e-4412-86bc-be4c0317a4e7 | 00ACQ83EW013_XK01
18641 | 9702 | 2db7b694-bb2d-4049-91fd-1a0f748a8c13 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 5f533953-adf9-46b6-a13c-bec11fc6730d | Неуспешное ТАПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9702/АУВ 00ACQ83 (00ACQ83GH001-A1) | АУВ. Неуспешное ТАПВ | c8d20535-add7-4237-9d98-8d8c669ac687 | 00ACQ83EW012_XK01
18642 | 9702 | 2db7b694-bb2d-4049-91fd-1a0f748a8c13 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | b8f2e4eb-1c75-493e-a6b5-c83c51681048 | Местное управление в ШМУ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9702/АУВ 00ACQ83 (00ACQ83GH001-A1) | АУВ. Местное управление выключателем в ШМУ | 1bef8b79-c08f-4e9f-afad-f3ddc20c8c5c | 00ACQ83EK040_XF01
18643 | 9702 | 2db7b694-bb2d-4049-91fd-1a0f748a8c13 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 3ed7c957-443f-4f40-b7be-3176c14e993c | Местное управление в АУВ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9702/АУВ 00ACQ83 (00ACQ83GH001-A1) | АУВ. Местное управление выключателем в АУВ | be6e3341-338d-4c37-9272-f2ded3ca4b3e | 00ACQ83EK041_XF01
18644 | 9702 | 2db7b694-bb2d-4049-91fd-1a0f748a8c13 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 32df31ef-0e80-4509-b7f9-8553c9aac4ea | Местное управление |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9702/АУВ 00ACQ83 (00ACQ83GH001-A1) | АУВ. Местное управление выключателем | 017de128-52a3-41f4-b982-b75bd06a9a58 | 00ACQ83EK042_XF01
18645 | 9702 | 2db7b694-bb2d-4049-91fd-1a0f748a8c13 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 55f7ff75-b4ec-4bec-b195-e44eb1a35a85 | Дистанционное управление |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9702/АУВ 00ACQ83 (00ACQ83GH001-A1) | АУВ. Дистанционное управление выключателем | 14a8f05d-b04c-4e82-905e-1a3b2576cdcd | 00ACQ83EK039_XN16
18646 | 9702 | 2db7b694-bb2d-4049-91fd-1a0f748a8c13 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 435cee08-fb39-47b6-9ebb-f4a6905d4447 | Блокировка отключения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9702/АУВ 00ACQ83 (00ACQ83GH001-A1) | АУВ. Блокировка отключения | 8c1d8546-8add-4498-b288-6491f2e57f03 | 00ACQ83EW017_XK01
18647 | 9702 | 2db7b694-bb2d-4049-91fd-1a0f748a8c13 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | e39b470b-90a4-4606-9243-a2578314ff98 | Блокировка включения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9702/АУВ 00ACQ83 (00ACQ83GH001-A1) | АУВ. Блокировка включения | 5a5db377-5dca-4578-9b4e-bf1be4c6f03a | 00ACQ83EW016_XK01
18648 | 9702 | 2db7b694-bb2d-4049-91fd-1a0f748a8c13 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | c25a118d-886a-4ffd-a315-6fb9d44c0bf1 | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9702/АУВ 00ACQ83 (00ACQ83GH001-A1) | АУВ. Аварийное отключение | cf450989-59bf-4ae8-a9b3-f8e269916538 | 00ACQ83EW023_XK00
18649 | 9702 | 2db7b694-bb2d-4049-91fd-1a0f748a8c13 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 5cf7a8f5-9a54-4100-ad27-a3c84fb09738 | Неисправность выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9702/АУВ 00ACQ83 (00ACQ83GH001-A1) | АУВ. Неисправность выключателя | 4c947ba4-2998-496e-833f-49c96740a910 | 00ACQ83EK045_XM90
18650 | 9702 | 2db7b694-bb2d-4049-91fd-1a0f748a8c13 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 956b150b-4544-4f9c-9345-a7ac4f8f5182 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9702/АУВ 00ACQ83 (00ACQ83GH001-A1) | АУВ. Команда управления от СКУ ЭЧ СВМ | a76465fb-c2b2-44d9-bb9a-4ac58ac37b80 | 00ACQ83_XA00
18651 | 9702 | 2db7b694-bb2d-4049-91fd-1a0f748a8c13 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 1964f4c0-18b4-4782-a0ab-159ae9533789 | Неуспешное ОАПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9702/АУВ 00ACQ83 (00ACQ83GH001-A1) | АУВ. Неуспешное ОАПВ | e85d6e62-5f3d-4e49-9b56-24f4b477b00b | 00ACQ83EW014_XK01
18652 | 9702 | 2db7b694-bb2d-4049-91fd-1a0f748a8c13 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 10839f74-8f8a-4d69-8a51-6db24e89e494 | Срабатывание АПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9702/АУВ 00ACQ83 (00ACQ83GH001-A1) | Срабатывание АПВ 00ACQ83 | d062fd23-c0d0-4826-8e2b-d69849c58a99 | 00ACQ83_XM93
18653 | 9720-C | ace44e7b-6a19-4da3-90e1-023d03e150c7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-02A1) | Положение заземляющего ножа 00ACQ81GV101 | 85f665af-29e0-40af-8221-52b6ae11ec52 | 00ACQ81GV101_XB02
18654 | 9720-C | ace44e7b-6a19-4da3-90e1-023d03e150c7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-02A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 00ACQ81GV101 от ОБР | da123f05-6691-423a-ada6-9a814bed6b5f | 00ACQ81GV101_XZ00
18655 | 9720-C | ace44e7b-6a19-4da3-90e1-023d03e150c7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-02A1) | Команда управления заземляющим ножом 00ACQ81GV101 | 859eeb12-e6cb-4f01-81b8-f0c71bfd7a8e | 00ACQ81GV101_XA00
18656 | 9720-B | dfa47bb1-41a7-4d01-8b8f-516740d0f6dd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-02A1) | Положение заземляющего ножа 00ACQ81GV102 | dc61a842-9365-4e56-82f9-3727cc9fc28e | 00ACQ81GV102_XB02
18657 | 9720-B | dfa47bb1-41a7-4d01-8b8f-516740d0f6dd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-02A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 00ACQ81GV102 от ОБР | c2c1d422-e1cb-40f3-be39-45c7910b2b3a | 00ACQ81GV102_XZ00
18658 | 9720-B | dfa47bb1-41a7-4d01-8b8f-516740d0f6dd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-02A1) | Команда управления заземляющим ножом 00ACQ81GV102 | e8e75f39-0dba-4b9e-8728-f7743c01cb11 | 00ACQ81GV102_XA00
18659 | 9720-A | f43a69d1-2b88-40b9-b537-525c86ab75cc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-02A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 00BCT02GV102 от ОБР | e4ae0315-82fc-4199-a886-c1eaff225c1d | 00BCT02GV102_XZ00
18660 | 9720-A | f43a69d1-2b88-40b9-b537-525c86ab75cc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-02A1) | Положение заземляющего ножа 00BCT02GV102 | 7772f7b6-f655-4c0f-8242-253b926ec864 | 00BCT02GV102_XB02
18661 | 9720-A | f43a69d1-2b88-40b9-b537-525c86ab75cc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-02A1) | Команда управления заземляющим ножом 00BCT02GV102 | b95e6277-a798-4baf-b9b9-99b089b7f2cf | 00BCT02GV102_XA00
18662 | ШМУ A | aa2d5e96-c824-4e51-8575-615f8442e6c2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 496fce50-eacb-4bfd-8e2d-26a9090ba44c | Крышка SG12 (TBS2) | Крышка SG12(TSB2). ШМУ 00ACQ83GH100 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-01A1) | Крышка SG12(TSB2) снята. ШМУ 00ACQ83GH100 | 62facc80-def5-4bab-8b9d-43b53a6dbeab | 00ACL05EK720_XB10
18663 | ШМУ A | aa2d5e96-c824-4e51-8575-615f8442e6c2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | f94cd6d9-e3e7-4e20-81d4-b02c3217ff57 | Крышка SG11 (TBS1) | Крышка SG11(TSB1). ШМУ 00ACQ83GH100 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-01A1) | Крышка SG11(TSB1) снята. ШМУ 00ACQ83GH100 | 7ef1f2de-a7fe-4e06-97ca-bb333d9d3ba0 | 00ACL05EK719_XB10
18664 | ШМУ A | aa2d5e96-c824-4e51-8575-615f8442e6c2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | e8d505b2-54db-4021-9286-1a0acbe1b60c | Рукоятка ручного управления | Рукоятка ручного управления Р и ЗН в ШМУ 00ACQ83GH100 | discrete | Рукоятка | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-01A1) | Рукоятка ручного управления Р и ЗН в ШМУ 00ACQ83GH100 вставлена | 73d2c95c-01fb-4481-9b72-0dbd0a483435 | 00ACL05EK705_XB10
18665 | ШМУ A | aa2d5e96-c824-4e51-8575-615f8442e6c2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 9bb0a8f8-d950-411d-a19a-6fde77f37826 | АВ цепей освещения и обогрева в ШМУ | АВ цепей освещения и обогрева в ШМУ 00ACQ83GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-01A1) | Отключен АВ цепей освещения и обогрева в ШМУ 00ACQ83GH100 | 0993181d-a5c4-485b-bcc6-ebdc850dac7c | 00ACL05EK727_XB10
18666 | ШМУ A | aa2d5e96-c824-4e51-8575-615f8442e6c2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | ac767013-cb0e-41c1-80dc-a0a5f69af334 | Отсутствует напряжение на присоединении | Отсутствует напряжение на присоединении. ШМУ 00ACQ83GH100 | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-01A1) | Отсутствует напряжение на присоединении. ШМУ 00ACQ83GH100 | 8cc536c0-124b-4f06-a28f-d3969228f1ee | 00ACL05EW703_XF01
18667 | ШМУ A | aa2d5e96-c824-4e51-8575-615f8442e6c2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 96044c0c-8134-48a7-9440-97c32c5076f2 | Отсутствие напряжения цепей индикации в ШМУ | Отсутствие напряжения цепей индикации в ШМУ 00ACQ83GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-01A1) | Отсутствие напряжения цепей индикации в ШМУ 00ACQ83GH100 | 741d9f9e-17e8-4e75-a6b1-5a34744f553b | 00ACL05EW706_XK02
18668 | ШМУ A | aa2d5e96-c824-4e51-8575-615f8442e6c2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | be0b5fb1-5c9c-467c-b301-0f59e5646073 | Неисправность индикатора наличия напряжения | Неисправность индикатора наличия напряжения в ШМУ 00ACQ83GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-01A1) | Неисправность индикатора наличия напряжения в ШМУ 00ACQ83GH100 | 7505f5a4-0551-4d63-a9b6-8e3495c72bc0 | 00ACL05EW703_XF91
18669 | ШМУ A | aa2d5e96-c824-4e51-8575-615f8442e6c2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 462c0e0f-6304-4efe-867a-b42c92ae3333 | МУ Р/ЗН в ШМУ | МУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ83GH100 | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-01A1) | МУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ83GH100 | e87bb36f-9160-48d0-9efc-868352756d01 | 00ACL05EK702_XN19
18670 | ШМУ A | aa2d5e96-c824-4e51-8575-615f8442e6c2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 2b10a493-aa72-47d5-a189-f720fa032b7b | ДУ Р/ЗН в ШМУ | ДУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ83GH100 | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-01A1) | ДУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ83GH100 | e4ca830f-eab4-4c8f-80ef-952ca4132cab | 00ACL05EK701_XN18
18671 | ШМУ A | aa2d5e96-c824-4e51-8575-615f8442e6c2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | d1fd71fe-cfad-4e55-a428-bbf28d506e65 | Высокое давление SF6 | Высокое давление SF6. ШМУ 00ACQ83GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-01A1) | Высокое давление SF6. ШМУ 00ACQ83GH100 | a42d076e-0676-4f25-a34c-ad2b7ae10018 | 00ACL05EK712_XK03
18672 | ШМУ A | aa2d5e96-c824-4e51-8575-615f8442e6c2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 6b340290-82dd-476b-83b9-fcc90bd7aab4 | Дистанционное управление Р/ЗН общее | Дистанционное управление Р/ЗН общее. Ячейка C06A | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-01A1) | Дистанционное управление Р/ЗН общее. Ячейка C06A | d52d2d9a-358f-420f-97a6-78d4c71bae46 | 00ACL05EK701_XN16
18673 | ШМУ A | aa2d5e96-c824-4e51-8575-615f8442e6c2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 207e3cf1-3d35-4642-a4f4-30a453f6d3b7 | Отсутствие напряжения цепей обогрева приводов Р, ЗН в ШМУ | Отсутствие напряжения цепей обогрева приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ83GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-01A1) | Отсутствие напряжения цепей обогрева приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ83GH100 | 34a4681f-5e73-4cde-bb0b-8b5857cb00a5 | 00ACL05EW704_XK01
18674 | ШМУ A | aa2d5e96-c824-4e51-8575-615f8442e6c2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | c7b18462-37a5-4bb2-aed9-40bf1e7716fa | АВ питания цепей сигнализации в ШМУ | АВ питания цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ83GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-01A1) | Отключен АВ питания цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ83GH100 | ea194134-d947-4657-8a4c-43145bb2ec7f | 00ACL05EW705_XK01
18675 | ШМУ A | aa2d5e96-c824-4e51-8575-615f8442e6c2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 3fe3bd90-5907-45c8-b320-eed3cd425743 | Отсутствие напряжения цепей обогрева привода выключателя | Отсутствие напряжения цепей обогрева привода выключателя. ШМУ 00ACQ83GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-01A1) | Отсутствие напряжения цепей обогрева привода выключателя. ШМУ 00ACQ83GH100 | e289d0be-e4b7-41c8-87fe-315940ea562e | 00ACL05EK723_XF90
18676 | ШМУ A | aa2d5e96-c824-4e51-8575-615f8442e6c2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | fb011729-4c54-4ab7-bc77-b6216f0c1e26 | АВ питания цепей управления Р, ЗН в ШМУ | АВ питания цепей управления Р, ЗН в ШМУ 00ACQ83GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-01A1) | Отключен АВ питания цепей управления Р, ЗН в ШМУ 00ACQ83GH100 | 8b662f44-c0dc-4b32-a2ad-d495559fde37 | 00ACL05EK724_XF01
18677 | ШМУ A | aa2d5e96-c824-4e51-8575-615f8442e6c2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 318bc8d0-89a6-4834-9a8b-bca0e5ea4b6d | Отсутствие напряжения цепей сигнализации в ШМУ | Отсутствие напряжения цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ83GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-01A1) | Отсутствие напряжения цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ83GH100 | 5a1d6fce-aa8e-48cb-99a9-3a68ae8ffceb | 00ACL05EW706_XK01
18678 | ШМУ A | aa2d5e96-c824-4e51-8575-615f8442e6c2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | cf25cbd7-f5c8-4ce9-9373-924d52589e66 | Ключ М/Д ШМУ в положении вывод | Ключ М/Д управления Р/ЗН в ШМУ 00ACQ83GH100 в положении Вывод | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-01A1) | Ключ М/Д управления Р/ЗН в ШМУ 00ACQ83GH100 в положении Вывод | de779ebc-64c9-4d29-b9ef-5628d4749945 | 00ACL05EK703_XN02
18679 | ШМУ A | aa2d5e96-c824-4e51-8575-615f8442e6c2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | cc4bd7c4-78c3-4490-933d-be2054b86571 | Крышка SG13 (TBS3) | Крышка SG13(TSB3). ШМУ 00ACQ83GH100 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-01A1) | Крышка SG13(TSB3) снята. ШМУ 00ACQ83GH100 | a4bebca1-325a-45df-a3fe-5a89ec3b53fc | 00ACL05EK721_XB10
18680 | ШМУ A | aa2d5e96-c824-4e51-8575-615f8442e6c2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 2378aa4f-c38f-4eb8-876f-b4e8153c8749 | Низкое давление SF6 1 ступень | Низкое давление SF6 1 ступень. ШМУ 00ACQ83GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-01A1) | Низкое давление SF6 1 ступень. ШМУ 00ACQ83GH100 | f01c8aeb-47c6-43b0-a09b-549fc458556e | 00ACL05EK712_XK02
18681 | ШМУ A | aa2d5e96-c824-4e51-8575-615f8442e6c2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | ad341cb0-e605-4e8e-8079-8780f90473c7 | АВ моторных приводов Р, ЗН в ШМУ | АВ питания моторных приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ83GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-01A1) | Отключен АВ питания моторных приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ83GH100 | 46201dbc-4418-4730-9650-881cf817e1d2 | 00ACL05EK718_XB10
18682 | ШМУ A | aa2d5e96-c824-4e51-8575-615f8442e6c2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 1239dcfe-991a-4a56-a789-5f1409982de3 | Низкое давление SF6 2 ступень | Низкое давление SF6 2 ступень. ШМУ 00ACQ83GH100 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-01A1) | Низкое давление SF6 2 ступень. ШМУ 00ACQ83GH100 | edc2debc-b1f1-4c9d-b41a-1a6ce3aac306 | 00ACL05EW701_XK02
18683 | ШМУ A | aa2d5e96-c824-4e51-8575-615f8442e6c2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 8b87705f-b2ce-4f04-b4fc-0d47fab03b38 | Неисправность термогигростата | Неисправность термогигростата в ШМУ 00ACQ83GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-01A1) | Неисправность термогигростата в ШМУ 00ACQ83GH100 | 7c6a315c-1c69-4a1c-9225-2bdf25994268 | 00ACL05EW703_XF90
18684 | ШМУ A | aa2d5e96-c824-4e51-8575-615f8442e6c2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 0ef78133-0322-4b3a-b6fa-80c5a3d33b77 | АВ цепей ТН в ШМУ | АВ цепей ТН в ШМУ 00ACQ83GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-01A1) | Отключен АВ цепей ТН в ШМУ 00ACQ83GH100 | a0176e90-5e77-426c-bce5-be598ba47d5b | 00ACL05EW707_XK01
18685 | ШМУ A | aa2d5e96-c824-4e51-8575-615f8442e6c2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 5b5073b8-c12b-473d-a95c-0b7ee745a5ca | Местное управление Р/ЗН общее | Местное управление Р/ЗН общее. Ячейка C06A | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-01A1) | Местное управление Р/ЗН общее. Ячейка C06A | f594be73-2ba4-4c43-afd1-d9818b855c86 | 00ACL05EK702_XB10
18686 | Шкаф КиУП | 34aa4058-2b30-4df0-968a-f9c6ff365d1f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | РЗиА/Шкаф релейный | 19e003a8-56d0-4aec-9e6f-7caf8643b027 | Крышка БИ (SG1-SG4) |  | discrete | Крышка ИБ | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A12) | КиУП (00ACY08). Крышка БИ (SG1-SG4) не установлена | 8986746a-9915-4102-8c79-1ce737e36196 | 00ACY08EK002_XB13
18687 | Шкаф КиУП | 34aa4058-2b30-4df0-968a-f9c6ff365d1f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A12) | КиУП (00ACY08). Дверь шкафа открыта | 32697229-0091-4a96-8472-bd2ec77d6686 | 00ACY08EK003_XN01
18688 | Шкаф КиУП | 34aa4058-2b30-4df0-968a-f9c6ff365d1f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | РЗиА/Шкаф релейный | 485905a8-7a30-4c8b-b588-d0e9b958c10b | Неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A12) | КиУП (00ACY08). Неисправность в шкафу | f41fc8b8-7fc6-4132-8988-12945f061fe6 | 00ACY08EK001_XF00
18689 | Шкаф КиУВ | 2c2672ca-4844-4102-a4aa-0e816cfdbf8f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9702 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9702/АУВ 00ACQ83 (00ACQ83GH001-A1) | АУВ. Дверь шкафа открыта | 41a830fc-1d88-4063-b647-03ce9c60125b | 00ACQ83EK002_XN01
18690 | АУВ | 316d8bd4-1836-4a4b-b5ba-7c99b2dc4b18 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9702/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4f5b3de5-b64f-4904-83b8-c5880634f538 | Срабатывание |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A11) | АУВ. (00ACQ83GH001). Срабатывание | 957fab54-7b9e-4084-ad27-ab33c099ade4 | 00ACQ83EW001_XK01
18691 | АУВ | 316d8bd4-1836-4a4b-b5ba-7c99b2dc4b18 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9702/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | a1a3ce8f-5b6b-4b88-ba44-fefb706285d2 | Обобщенная неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A11) | АУВ. (00ACQ83GH001). Обобщенная неисправность | 86895255-2db6-4fb4-9fd8-35766bb315c8 | 00ACQ83EK001_XF00
18692 | АУВ | 316d8bd4-1836-4a4b-b5ba-7c99b2dc4b18 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9702/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 3fb4463a-6ed9-42b0-87b3-d60ddb6be1b8 | Ключ SA12 Ремонт |  | discrete | Ремонт | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9702/АУВ 00ACQ83 (00ACQ83GH001-A1) | АУВ. Ключ SA12 "Ремонт" - ремонт | 97b88043-a137-4b02-8b5e-62ef1d0f01f4 | 00ACQ83EK017_XB10
18693 | АУВ | 316d8bd4-1836-4a4b-b5ba-7c99b2dc4b18 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9702/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 08ef956c-907b-4685-8473-a89d42d5218b | Ключ SA7 Ведущий¦Ведомый |  | discrete | Ведущий, ведомый | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9702/АУВ 00ACQ83 (00ACQ83GH001-A1) | АУВ. Ключ SA7 "Выбор Ведущий/ведомый" - ведущий | 869ff952-e46f-4a57-b80c-a21d00d61f6a | 00ACQ83EK013_XB10
18694 | АУВ | 316d8bd4-1836-4a4b-b5ba-7c99b2dc4b18 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9702/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 6a3fe033-d18c-49ff-9642-34c23b6b2fdd | Ключ SA6 КННШ+КОНЛ, КС |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9702/АУВ 00ACQ83 (00ACQ83GH001-A1) | АУВ. Ключ SA6 "Режим работы ТАПВ" - КННШ+КОНЛ, КС | 51959ad5-fe6c-4190-ab8a-ff0e82e22709 | 00ACQ83EK011_XN03
18695 | АУВ | 316d8bd4-1836-4a4b-b5ba-7c99b2dc4b18 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9702/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | aa21fb46-2e09-4ded-8945-695fc68cf76f | Ключ SA6 КОНШ+КННЛ, КС |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9702/АУВ 00ACQ83 (00ACQ83GH001-A1) | АУВ. Ключ SA6 "Режим работы ТАПВ" - КОНШ+КННЛ, КС | fb2a3d78-1ec5-43b0-aaea-3426a5fe0753 | 00ACQ83EK010_XN03
18696 | АУВ | 316d8bd4-1836-4a4b-b5ba-7c99b2dc4b18 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9702/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 5a4af917-1539-4ebb-bb8c-e1b222dd6a25 | Ключ SA6 Несинхронное ТАПВ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9702/АУВ 00ACQ83 (00ACQ83GH001-A1) | АУВ. Ключ SA6 "Режим работы ТАПВ" - Несинхронное ТАПВ | e3cf1e85-8f42-45eb-a8a5-928b9287797b | 00ACQ83EK009_XN03
18697 | АУВ | 316d8bd4-1836-4a4b-b5ba-7c99b2dc4b18 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9702/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 70010862-488f-418f-8d4d-ae2d5c317a4c | Ключ SA5 ОАПВ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9702/АУВ 00ACQ83 (00ACQ83GH001-A1) | АУВ. Ключ SA5 "ТАПВ и ОАПВ" - ОАПВ введено | e44b9647-4796-4e62-87ff-658c1aeb3785 | 00ACQ83EK008_XN03
18698 | АУВ | 316d8bd4-1836-4a4b-b5ba-7c99b2dc4b18 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9702/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 090398eb-0873-4878-b245-7061f444e9f5 | Ключ SA5 ТАПВ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9702/АУВ 00ACQ83 (00ACQ83GH001-A1) | АУВ. Ключ SA5 "ТАПВ и ОАПВ" - ТАПВ введено | d0e0adfe-4a6a-4746-b02c-2f11982bfcc0 | 00ACQ83EK007_XN03
18699 | АУВ | 316d8bd4-1836-4a4b-b5ba-7c99b2dc4b18 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9702/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 35be7900-8c57-424e-9a9a-cfea3e3d0969 | Ключ SA4 УРОВ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9702/АУВ 00ACQ83 (00ACQ83GH001-A1) | АУВ. Ключ SA4 "УРОВ" - вывод | 06519e15-0e57-4b2d-af70-2aa3cb37123b | 00ACQ83EK006_XN02
18700 | АУВ | 316d8bd4-1836-4a4b-b5ba-7c99b2dc4b18 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9702/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 69bc6f21-7106-4842-a2f3-1312e5acfbfb | Ключ SA3 Режим работы тест |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9702/АУВ 00ACQ83 (00ACQ83GH001-A1) | АУВ. Ключ SA3 "Режим работы терминала" - тест | 2682b13c-48f8-4566-b95d-3cd7593f0b7c | 00ACQ83EK005_XB10
18701 | АУВ | 316d8bd4-1836-4a4b-b5ba-7c99b2dc4b18 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9702/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | bbbef028-1c88-4ec3-a351-8acc4f91ee87 | Ключ SA3 Режим работы вывод |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9702/АУВ 00ACQ83 (00ACQ83GH001-A1) | АУВ. Ключ SA3 "Режим работы терминала" - вывод | 40a2cb2f-2770-4c8a-a5f5-6a6b742e4b4f | 00ACQ83EK004_XN02
18702 | АУВ | 316d8bd4-1836-4a4b-b5ba-7c99b2dc4b18 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9702/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 6710325a-2110-42b8-b6c6-a0ea01e0ece7 | Срабатывание УРОВ ф.C на себя |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9702/АУВ 00ACQ83 (00ACQ83GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ ф.C "на себя" | e0f27d32-7a4b-4578-b286-735fdfc68762 | 00ACQ83EW010_XK01
18703 | АУВ | 316d8bd4-1836-4a4b-b5ba-7c99b2dc4b18 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9702/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 15e33340-8e55-4dc1-8aeb-fa54f3a99e99 | Срабатывание УРОВ ф.B на себя |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9702/АУВ 00ACQ83 (00ACQ83GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ ф.B "на себя" | bd7b317f-f2e3-47f1-b29c-9fc8857d8e97 | 00ACQ83EW009_XK01
18704 | АУВ | 316d8bd4-1836-4a4b-b5ba-7c99b2dc4b18 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9702/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | db5d6594-f3c8-4e36-9bdb-24e3833905b1 | Срабатывание УРОВ ф.А на себя |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9702/АУВ 00ACQ83 (00ACQ83GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ ф.A "на себя" | 066d11a9-6e0c-46b7-8fe2-9ac682086148 | 00ACQ83EW008_XK01
18705 | АУВ | 316d8bd4-1836-4a4b-b5ba-7c99b2dc4b18 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9702/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 952bb8fd-16e4-474e-97ae-fe9cae9141b1 | Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9702/АУВ 00ACQ83 (00ACQ83GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 1 | 510ee239-1593-4b73-9774-0b30c1139235 | 00ACQ83EK018_XN10
18706 | АУВ | 316d8bd4-1836-4a4b-b5ba-7c99b2dc4b18 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9702/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | edbb21a7-6bec-4e6b-b200-a5fd97e6dfcc | Пуск ТАПВ |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9702/АУВ 00ACQ83 (00ACQ83GH001-A1) | АУВ. Пуск ТАПВ | a2adb854-08a9-44b7-94db-535cc959832a | 00ACQ83EK026_XF01
18707 | АУВ | 316d8bd4-1836-4a4b-b5ba-7c99b2dc4b18 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9702/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 55f54db7-51be-410d-9cbd-c4b17c9156f7 | Пуск УРОВ и ОАПВ ф.C от защит присоединений | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.C от РЗА ВЛ | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9702/АУВ 00ACQ83 (00ACQ83GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.C от РЗА ВЛ | 36b3d992-e17f-4a09-bb70-86776f36ae90 | 00ACQ83EW005_XK01
18708 | АУВ | 316d8bd4-1836-4a4b-b5ba-7c99b2dc4b18 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9702/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 3f6e7988-794b-453a-aff6-66277f5630d1 | Пуск УРОВ и ОАПВ ф.B от защит присоединений | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.B от РЗА ВЛ | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9702/АУВ 00ACQ83 (00ACQ83GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.B от РЗА ВЛ | 39ce7be7-0b44-42ca-ac9f-f6803d9dbf69 | 00ACQ83EW004_XK01
18709 | АУВ | 316d8bd4-1836-4a4b-b5ba-7c99b2dc4b18 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9702/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 3987950a-c044-4b43-b799-dbf877b93a61 | Неисправность цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9702/АУВ 00ACQ83 (00ACQ83GH001-A1) | АУВ. Неисправность цепей тока | 9b0866f2-b3a3-48b6-95ba-9675456cee59 | 00ACQ83EW021_XM50
18710 | АУВ | 316d8bd4-1836-4a4b-b5ba-7c99b2dc4b18 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9702/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | a08c15d0-be2c-4213-99fd-f0654cdcd56d | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9702/АУВ 00ACQ83 (00ACQ83GH001-A1) | АУВ. Неисправность цепей напряжения | f03c479d-2728-4edb-86eb-a822fb3b05a1 | 00ACQ83EW020_XM51
18711 | АУВ | 316d8bd4-1836-4a4b-b5ba-7c99b2dc4b18 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9702/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 33363f30-bb5e-4299-8b3a-b7da0787e011 | Срабатывание ЗНР ШМУ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9702/АУВ 00ACQ83 (00ACQ83GH001-A1) | АУВ. Срабатывание ЗНР ШМУ | ed208d1f-fe2c-4269-b813-c4951b9cf0b7 | 00ACQ83EW019_XK01
18712 | АУВ | 316d8bd4-1836-4a4b-b5ba-7c99b2dc4b18 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9702/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 13768911-763e-42f9-bbae-f7cd2f7e3b85 | Срабатывание ЗНФ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9702/АУВ 00ACQ83 (00ACQ83GH001-A1) | АУВ. Срабатывание ЗНФ | 12384346-44df-423a-b4c2-811c7036c329 | 00ACQ83EW018_XK01
18713 | АУВ | 316d8bd4-1836-4a4b-b5ba-7c99b2dc4b18 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9702/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 89c03890-4781-41ca-8f07-77c1a1abf494 | Срабатывание УРОВ на отключение смежных выключателей |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9702/АУВ 00ACQ83 (00ACQ83GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ на отключение смежных выключателей | 47beb494-fabc-4576-ad7b-91ec83a0b628 | 00ACQ83EW007_XK01
18714 | АУВ | 316d8bd4-1836-4a4b-b5ba-7c99b2dc4b18 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9702/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | d1ef8678-87a7-495b-a8c8-8cd5136d478f | Пуск УРОВ от защит присоединений | АУВ. Пуск УРОВ от РЗА ВЛ | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9702/АУВ 00ACQ83 (00ACQ83GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ от РЗА ВЛ | 348ca444-2368-4d1c-9af5-7f88266c5846 | 00ACQ83EW006_XK01
18715 | АУВ | 316d8bd4-1836-4a4b-b5ba-7c99b2dc4b18 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9702/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | f68b5ebe-c7df-4edd-bd01-a663779ab76a | Пуск УРОВ и ОАПВ ф.A от защит присоединений | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.A от РЗА ВЛ | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9702/АУВ 00ACQ83 (00ACQ83GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.A от РЗА ВЛ | 9e478763-c467-4169-92a3-515ef89abfe7 | 00ACQ83EW003_XK01
18716 | АУВ | 316d8bd4-1836-4a4b-b5ba-7c99b2dc4b18 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9702/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 80cd2825-6f1b-4c49-b552-041f0308db39 | Пуск УРОВ от ДЗШ | АУВ. Пуск УРОВ от ДЗШ | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9702/АУВ 00ACQ83 (00ACQ83GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ от ДЗШ | 6565c1a6-ea46-464e-baeb-593da0e5ea2c | 00ACQ83EW002_XK01
18717 | АУВ | 316d8bd4-1836-4a4b-b5ba-7c99b2dc4b18 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9702/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 764a44ba-6b4a-4416-9552-efd9e45be0ff | Блокировка включения от Lock-Out relay шкафа (KL4) |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9702/АУВ 00ACQ83 (00ACQ83GH001-A1) | АУВ. Блокировка включения от Lock-Out relay шкафа (KL4) | d243da0b-5ea4-449c-9874-b77c979e1805 | 00ACQ83EK049_XF01
18718 | АУВ | 316d8bd4-1836-4a4b-b5ba-7c99b2dc4b18 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9702/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 7fcbb617-81ab-4260-9bae-e0018eb0500b | Неисправность ЦУ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9702/АУВ 00ACQ83 (00ACQ83GH001-A1) | АУВ. Неисправность ЦУ | 57ce73f8-5bcf-4a55-af45-5c39449976ab | 00ACQ83EK038_XM90
18719 | АУВ | 316d8bd4-1836-4a4b-b5ba-7c99b2dc4b18 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9702/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 239a208c-502c-4ed4-9d07-afd579dc1624 | Нет опер. тока ЦУ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9702/АУВ 00ACQ83 (00ACQ83GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока ЦУ | 7ef11b04-9a59-48c8-a3a8-11507279ff73 | 00ACQ83EK036_XF01
18720 | АУВ | 316d8bd4-1836-4a4b-b5ba-7c99b2dc4b18 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9702/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 5c77d434-5cb6-41d9-984f-b4cf1d25c767 | Нет опер. тока ЭМО2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9702/АУВ 00ACQ83 (00ACQ83GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока ЭМО2 | a0afbe25-b7e8-4c28-a0bf-7dacf64826fc | 00ACQ83EK035_XF01
18721 | АУВ | 316d8bd4-1836-4a4b-b5ba-7c99b2dc4b18 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9702/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 726f7e9a-56b5-40af-8899-e87d246eab5a | Отключен АВ ЭМВ, ЭМО1,ЭМО2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9702/АУВ 00ACQ83 (00ACQ83GH001-A1) | АУВ. Отключен АВ ЭМВ, ЭМО1,ЭМО2 | 98f815b4-5950-4267-85e9-89097c0a1c1e | 00ACQ83EK032_XF01
18722 | АУВ | 316d8bd4-1836-4a4b-b5ba-7c99b2dc4b18 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9702/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 2284c24a-716b-4b3b-a36d-33f887b58c20 | Команда отключить от терминала |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9702/АУВ 00ACQ83 (00ACQ83GH001-A1) | АУВ. Команда отключить от терминала | 308c01f8-f9b7-408a-baf5-b1d5d155b757 | 00ACQ83EK030_XA00
18723 | АУВ | 316d8bd4-1836-4a4b-b5ba-7c99b2dc4b18 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9702/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | fe452fe6-f696-414d-91d5-586095522715 | Команда включить от терминала |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9702/АУВ 00ACQ83 (00ACQ83GH001-A1) | АУВ. Команда включить от терминала | f6e30875-291c-439d-8283-69238eb8f5f8 | 00ACQ83EK029_XA00
18724 | АУВ | 316d8bd4-1836-4a4b-b5ba-7c99b2dc4b18 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9702/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | bb547538-0c23-40de-81cd-1f5a34f17d90 | Разрешение АПВ ведомого выключателя |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9702/АУВ 00ACQ83 (00ACQ83GH001-A1) | АУВ. Разрешение АПВ ведомого выключателя | 051e5012-e76c-4f5c-bc85-88fb0efe6729 | 00ACQ83EK028_XF01
18725 | АУВ | 316d8bd4-1836-4a4b-b5ba-7c99b2dc4b18 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9702/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 64014b65-b146-49a3-bf30-33a3275972fa | Фиксация цикла ОАПВ |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9702/АУВ 00ACQ83 (00ACQ83GH001-A1) | АУВ. Фиксация цикла ОАПВ | e47ced64-2477-4d86-91e1-c737746c2a35 | 00ACQ83EK027_XF01
18726 | АУВ | 316d8bd4-1836-4a4b-b5ba-7c99b2dc4b18 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9702/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4b338d79-438e-4a06-af56-b01ee26980e3 | Запрет АПВ от защит присоединений | АУВ. Запрет АПВ от РЗА ВЛ | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9702/АУВ 00ACQ83 (00ACQ83GH001-A1) | АУВ. Запрет АПВ от РЗА ВЛ | f9cf2885-9e51-470f-bc4e-8abdbb977827 | 00ACQ83EK024_XN20
18727 | АУВ | 316d8bd4-1836-4a4b-b5ba-7c99b2dc4b18 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9702/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4d737756-be1d-4844-8dea-543015082276 | Запрет АПВ от ДЗШ | АУВ. Запрет АПВ от ДЗШ | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9702/АУВ 00ACQ83 (00ACQ83GH001-A1) | АУВ. Запрет АПВ от ДЗШ | ce10e360-71de-4154-81ae-7b1e46c087cf | 00ACQ83EK023_XN20
18728 | АУВ | 316d8bd4-1836-4a4b-b5ba-7c99b2dc4b18 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9702/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 81818a28-0a59-4062-be3c-29a863ca8e4e | Группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9702/АУВ 00ACQ83 (00ACQ83GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 4 | f8b4a50d-c873-4e95-960c-68d19d0f7008 | 00ACQ83EK021_XN10
18729 | АУВ | 316d8bd4-1836-4a4b-b5ba-7c99b2dc4b18 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9702/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | e5c2879a-b6a5-406e-9fda-87661064cf5d | Группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9702/АУВ 00ACQ83 (00ACQ83GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 3 | dfd44224-570e-4d23-b9e8-dfbb80c74424 | 00ACQ83EK020_XN10
18730 | АУВ | 316d8bd4-1836-4a4b-b5ba-7c99b2dc4b18 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9702/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 09da0443-4316-4e1a-8b99-f198384210de | Группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9702/АУВ 00ACQ83 (00ACQ83GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 2 | a7139d51-0b64-4592-92d1-205fe0243dd8 | 00ACQ83EK019_XN10
18731 | АУВ | 316d8bd4-1836-4a4b-b5ba-7c99b2dc4b18 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9702/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4af87956-fa2d-4497-b16b-9fca0011c4d5 | Ключ SA10 Действие УРОВ в ДЗО | АУВ. Ключ SA10 Действие УРОВ в ДЗО ВЛ | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9702/АУВ 00ACQ83 (00ACQ83GH001-A1) | АУВ. Ключ SA10 Действие УРОВ в ДЗО ВЛ | 0424d880-33d0-43b2-9bbf-deab6a559095 | 00ACQ83EK016_XB10
18732 | АУВ | 316d8bd4-1836-4a4b-b5ba-7c99b2dc4b18 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9702/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 9cdfa5b7-8851-4ddc-97f8-59d9d0c10b76 | Воздействие на выключатель |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9702/АУВ 00ACQ83 (00ACQ83GH001-A1) | АУВ. Воздействие на выключатель выведено | 6de639f6-83bc-434a-9983-5cc5a0f44ba7 | 00ACQ83EK014_XB10
18733 | АУВ | 316d8bd4-1836-4a4b-b5ba-7c99b2dc4b18 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9702/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 0a143684-03ef-44bd-aa73-768b0366a29e | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9702/АУВ 00ACQ83 (00ACQ83GH001-A1) | АУВ. Неисправность терминала | f9d5e748-e731-4e74-b48e-cda1f402719c | 00ACQ83EK003_XF01
18734 | АУВ | 316d8bd4-1836-4a4b-b5ba-7c99b2dc4b18 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9702/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | c683b95e-d301-403d-9588-c5d6aa74e7d3 | Нет опер. тока приемных цепей терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9702/АУВ 00ACQ83 (00ACQ83GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока приемных цепей терминала | 1979da2c-54d4-4628-9405-853894613e9c | 00ACQ83EK037_XF01
18735 | АУВ | 316d8bd4-1836-4a4b-b5ba-7c99b2dc4b18 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9702/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 37f61b19-3058-45b0-bd14-e8d5e5bfea41 | Нет опер. тока ЭМВ, ЭМО1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9702/АУВ 00ACQ83 (00ACQ83GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока ЭМВ, ЭМО1 | 5d954f3d-690d-4433-bf9c-16f91ea43bc9 | 00ACQ83EK034_XF01
18736 | АУВ | 316d8bd4-1836-4a4b-b5ba-7c99b2dc4b18 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9702/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | ef1ff72f-5943-4ebc-bbac-7e04ef501807 | Иcпытательные блоки |  | discrete | Испытательные блоки | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9702/АУВ 00ACQ83 (00ACQ83GH001-A1) | АУВ. Испытательные блоки не собраны | 22d6fc4b-c652-4cf5-8578-8c8fc6f4aa08 | 00ACQ83EK022_XB10
18737 | АУВ | 316d8bd4-1836-4a4b-b5ba-7c99b2dc4b18 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9702/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 1d33fc93-a3dd-4621-836d-ff82e4ea756f | Ключ SA11 Действие УРОВ в ДЗШ | АУВ. Ключ SA11 Действие УРОВ в ДЗШ | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9702/АУВ 00ACQ83 (00ACQ83GH001-A1) | АУВ. Ключ SA11 Действие УРОВ в ДЗШ | a247fb0f-bddf-4a79-bb73-44cf4c4e83d6 | 00ACQ83EK015_XB10
18738 | Шкаф КиУВ | 49214f86-108c-4b56-99df-cd5ba9117098 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9714 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9714/АУВ 00ACQ82 (00ACQ82GH001-A1) | АУВ. Дверь шкафа открыта | 58aa1cdf-bc1c-4764-96b9-30127a1a6f97 | 00ACQ82EK002_XN01
18739 | АУВ | 190302e6-1392-43c0-acd5-b651ec17063d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9714/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | a1a3ce8f-5b6b-4b88-ba44-fefb706285d2 | Обобщенная неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A11) | АУВ. (00ACQ82GH001). Обобщенная неисправность | ccbbf936-1d77-4149-8cf3-622e9500e200 | 00ACQ82EK001_XF00
18740 | АУВ | 190302e6-1392-43c0-acd5-b651ec17063d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9714/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4f5b3de5-b64f-4904-83b8-c5880634f538 | Срабатывание |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A11) | АУВ. (00ACQ82GH001). Срабатывание | fbc1adb4-909b-4812-93c3-44b56554a118 | 00ACQ82EW001_XK01
18741 | АУВ | 190302e6-1392-43c0-acd5-b651ec17063d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9714/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 6a3fe033-d18c-49ff-9642-34c23b6b2fdd | Ключ SA6 КННШ+КОНЛ, КС |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9714/АУВ 00ACQ82 (00ACQ82GH001-A1) | АУВ. Ключ SA6 "Режим работы ТАПВ" - КННШ+КОНЛ, КС | 21bc7861-191c-4365-ac3f-97bfb559699b | 00ACQ82EK011_XN03
18742 | АУВ | 190302e6-1392-43c0-acd5-b651ec17063d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9714/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | aa21fb46-2e09-4ded-8945-695fc68cf76f | Ключ SA6 КОНШ+КННЛ, КС |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9714/АУВ 00ACQ82 (00ACQ82GH001-A1) | АУВ. Ключ SA6 "Режим работы ТАПВ" - КОНШ+КННЛ, КС | 2cb7d6d3-8992-4349-a52f-bbec17778c68 | 00ACQ82EK010_XN03
18743 | АУВ | 190302e6-1392-43c0-acd5-b651ec17063d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9714/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 5a4af917-1539-4ebb-bb8c-e1b222dd6a25 | Ключ SA6 Несинхронное ТАПВ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9714/АУВ 00ACQ82 (00ACQ82GH001-A1) | АУВ. Ключ SA6 "Режим работы ТАПВ" - Несинхронное ТАПВ | 92889041-8c51-457c-afab-2ef73f813801 | 00ACQ82EK009_XN03
18744 | АУВ | 190302e6-1392-43c0-acd5-b651ec17063d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9714/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 70010862-488f-418f-8d4d-ae2d5c317a4c | Ключ SA5 ОАПВ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9714/АУВ 00ACQ82 (00ACQ82GH001-A1) | АУВ. Ключ SA5 "ТАПВ и ОАПВ" - ОАПВ введено | 591fbec5-c7df-41ea-b4a1-f3a65e7e9681 | 00ACQ82EK008_XN03
18745 | АУВ | 190302e6-1392-43c0-acd5-b651ec17063d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9714/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | bbbef028-1c88-4ec3-a351-8acc4f91ee87 | Ключ SA3 Режим работы вывод |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9714/АУВ 00ACQ82 (00ACQ82GH001-A1) | АУВ. Ключ SA3 "Режим работы терминала" - вывод | e9179d19-8f62-4138-adb3-631e0c5110e1 | 00ACQ82EK004_XN02
18746 | АУВ | 190302e6-1392-43c0-acd5-b651ec17063d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9714/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 6710325a-2110-42b8-b6c6-a0ea01e0ece7 | Срабатывание УРОВ ф.C на себя |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9714/АУВ 00ACQ82 (00ACQ82GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ ф.C "на себя" | e0ddd82d-0823-45c3-9f56-2ef8141148ba | 00ACQ82EW010_XK01
18747 | АУВ | 190302e6-1392-43c0-acd5-b651ec17063d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9714/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 15e33340-8e55-4dc1-8aeb-fa54f3a99e99 | Срабатывание УРОВ ф.B на себя |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9714/АУВ 00ACQ82 (00ACQ82GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ ф.B "на себя" | 2dd47206-1ed3-486d-ad32-9248f0bb883e | 00ACQ82EW009_XK01
18748 | АУВ | 190302e6-1392-43c0-acd5-b651ec17063d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9714/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | db5d6594-f3c8-4e36-9bdb-24e3833905b1 | Срабатывание УРОВ ф.А на себя |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9714/АУВ 00ACQ82 (00ACQ82GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ ф.A "на себя" | fe061fc3-8d20-47bb-b37c-6d37e8e417d4 | 00ACQ82EW008_XK01
18749 | АУВ | 190302e6-1392-43c0-acd5-b651ec17063d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9714/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 55f54db7-51be-410d-9cbd-c4b17c9156f7 | Пуск УРОВ и ОАПВ ф.C от защит присоединений | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.C от РЗА ВЛ | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9714/АУВ 00ACQ82 (00ACQ82GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.C от РЗА ВЛ | ed2becec-6407-4d2e-9239-c665c58cb614 | 00ACQ82EW005_XK01
18750 | АУВ | 190302e6-1392-43c0-acd5-b651ec17063d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9714/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 3f6e7988-794b-453a-aff6-66277f5630d1 | Пуск УРОВ и ОАПВ ф.B от защит присоединений | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.B от РЗА ВЛ | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9714/АУВ 00ACQ82 (00ACQ82GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.B от РЗА ВЛ | 092bbea3-e6be-4e7c-ab47-bee2217e94a1 | 00ACQ82EW004_XK01
18751 | АУВ | 190302e6-1392-43c0-acd5-b651ec17063d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9714/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4af87956-fa2d-4497-b16b-9fca0011c4d5 | Ключ SA10 Действие УРОВ в ДЗО | АУВ. Ключ SA10 Действие УРОВ в ДЗО ВЛ | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9714/АУВ 00ACQ82 (00ACQ82GH001-A1) | АУВ. Ключ SA10 Действие УРОВ в ДЗО ВЛ | b0172b95-f89e-48a3-bbdd-e185ff4a19e2 | 00ACQ82EK016_XB10
18752 | АУВ | 190302e6-1392-43c0-acd5-b651ec17063d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9714/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 3987950a-c044-4b43-b799-dbf877b93a61 | Неисправность цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9714/АУВ 00ACQ82 (00ACQ82GH001-A1) | АУВ. Неисправность цепей тока | 4a5bc75e-f197-419b-87c1-9c49a5480205 | 00ACQ82EW021_XM50
18753 | АУВ | 190302e6-1392-43c0-acd5-b651ec17063d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9714/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | a08c15d0-be2c-4213-99fd-f0654cdcd56d | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9714/АУВ 00ACQ82 (00ACQ82GH001-A1) | АУВ. Неисправность цепей напряжения | 377d1f68-a73b-4ac6-b330-48a3cb3fc805 | 00ACQ82EW020_XM51
18754 | АУВ | 190302e6-1392-43c0-acd5-b651ec17063d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9714/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 33363f30-bb5e-4299-8b3a-b7da0787e011 | Срабатывание ЗНР ШМУ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9714/АУВ 00ACQ82 (00ACQ82GH001-A1) | АУВ. Срабатывание ЗНР ШМУ | 1e759ef6-b076-4686-aab4-999d99271915 | 00ACQ82EW019_XK01
18755 | АУВ | 190302e6-1392-43c0-acd5-b651ec17063d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9714/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 13768911-763e-42f9-bbae-f7cd2f7e3b85 | Срабатывание ЗНФ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9714/АУВ 00ACQ82 (00ACQ82GH001-A1) | АУВ. Срабатывание ЗНФ | 4dfc0a87-48be-405e-9787-8636002fe361 | 00ACQ82EW018_XK01
18756 | АУВ | 190302e6-1392-43c0-acd5-b651ec17063d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9714/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 89c03890-4781-41ca-8f07-77c1a1abf494 | Срабатывание УРОВ на отключение смежных выключателей |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9714/АУВ 00ACQ82 (00ACQ82GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ на отключение смежных выключателей | 5e96ccbd-5caa-4d19-b2e1-e86b3bc3ffab | 00ACQ82EW007_XK01
18757 | АУВ | 190302e6-1392-43c0-acd5-b651ec17063d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9714/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | d1ef8678-87a7-495b-a8c8-8cd5136d478f | Пуск УРОВ от защит присоединений | АУВ. Пуск УРОВ от РЗА ВЛ | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9714/АУВ 00ACQ82 (00ACQ82GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ от РЗА ВЛ | 1b52bdbd-28e4-4d7c-a669-fe23deebe6af | 00ACQ82EW006_XK01
18758 | АУВ | 190302e6-1392-43c0-acd5-b651ec17063d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9714/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | edbb21a7-6bec-4e6b-b200-a5fd97e6dfcc | Пуск ТАПВ |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9714/АУВ 00ACQ82 (00ACQ82GH001-A1) | АУВ. Пуск ТАПВ | e06d1e22-3bad-4432-bd32-9e33b477896e | 00ACQ82EK026_XF01
18759 | АУВ | 190302e6-1392-43c0-acd5-b651ec17063d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9714/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 80cd2825-6f1b-4c49-b552-041f0308db39 | Пуск УРОВ от ДЗШ | АУВ. Пуск УРОВ от РЗА ОТСН | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9714/АУВ 00ACQ82 (00ACQ82GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ от РЗА ОТСН | dc4eba36-75d8-462b-b35b-35d87ff81fa6 | 00ACQ82EW002_XK01
18760 | АУВ | 190302e6-1392-43c0-acd5-b651ec17063d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9714/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 764a44ba-6b4a-4416-9552-efd9e45be0ff | Блокировка включения от Lock-Out relay шкафа (KL4) |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9714/АУВ 00ACQ82 (00ACQ82GH001-A1) | АУВ. Блокировка включения от Lock-Out relay шкафа (KL4) | 6004963e-c4de-4ebe-8db3-da5809dce000 | 00ACQ82EK049_XF01
18761 | АУВ | 190302e6-1392-43c0-acd5-b651ec17063d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9714/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 7fcbb617-81ab-4260-9bae-e0018eb0500b | Неисправность ЦУ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9714/АУВ 00ACQ82 (00ACQ82GH001-A1) | АУВ. Неисправность ЦУ | d4bbc7ca-9b77-4abf-8ba0-463abb26ccfd | 00ACQ82EK038_XM90
18762 | АУВ | 190302e6-1392-43c0-acd5-b651ec17063d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9714/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | c683b95e-d301-403d-9588-c5d6aa74e7d3 | Нет опер. тока приемных цепей терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9714/АУВ 00ACQ82 (00ACQ82GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока приемных цепей терминала | 64110c06-24b6-4036-91e6-a7f1eeec91d3 | 00ACQ82EK037_XF01
18763 | АУВ | 190302e6-1392-43c0-acd5-b651ec17063d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9714/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 239a208c-502c-4ed4-9d07-afd579dc1624 | Нет опер. тока ЦУ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9714/АУВ 00ACQ82 (00ACQ82GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока ЦУ | 3e8e46f1-8684-45bf-828d-098a276f60bf | 00ACQ82EK036_XF01
18764 | АУВ | 190302e6-1392-43c0-acd5-b651ec17063d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9714/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 5c77d434-5cb6-41d9-984f-b4cf1d25c767 | Нет опер. тока ЭМО2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9714/АУВ 00ACQ82 (00ACQ82GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока ЭМО2 | f7a12fa2-57fe-482c-9274-c51e9e317970 | 00ACQ82EK035_XF01
18765 | АУВ | 190302e6-1392-43c0-acd5-b651ec17063d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9714/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 37f61b19-3058-45b0-bd14-e8d5e5bfea41 | Нет опер. тока ЭМВ, ЭМО1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9714/АУВ 00ACQ82 (00ACQ82GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока ЭМВ, ЭМО1 | 2918bcd5-a7f3-407e-883f-7807e58a8ba7 | 00ACQ82EK034_XF01
18766 | АУВ | 190302e6-1392-43c0-acd5-b651ec17063d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9714/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 726f7e9a-56b5-40af-8899-e87d246eab5a | Отключен АВ ЭМВ, ЭМО1,ЭМО2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9714/АУВ 00ACQ82 (00ACQ82GH001-A1) | АУВ. Отключен АВ ЭМВ, ЭМО1,ЭМО2 | 1b09e84a-f63f-4dfa-a896-eee60685a9c9 | 00ACQ82EK032_XF01
18767 | АУВ | 190302e6-1392-43c0-acd5-b651ec17063d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9714/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 2284c24a-716b-4b3b-a36d-33f887b58c20 | Команда отключить от терминала |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9714/АУВ 00ACQ82 (00ACQ82GH001-A1) | АУВ. Команда отключить от терминала | d2093a56-fb0d-497a-9db5-23d9eec60f9b | 00ACQ82EK030_XA00
18768 | АУВ | 190302e6-1392-43c0-acd5-b651ec17063d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9714/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | fe452fe6-f696-414d-91d5-586095522715 | Команда включить от терминала |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9714/АУВ 00ACQ82 (00ACQ82GH001-A1) | АУВ. Команда включить от терминала | 553d2d3e-c9fe-43a8-8966-10f0e48d10fb | 00ACQ82EK029_XA00
18769 | АУВ | 190302e6-1392-43c0-acd5-b651ec17063d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9714/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | bb547538-0c23-40de-81cd-1f5a34f17d90 | Разрешение АПВ ведомого выключателя |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9714/АУВ 00ACQ82 (00ACQ82GH001-A1) | АУВ. Разрешение АПВ ведомого выключателя | abd2838f-5774-4822-8828-f7843d600aea | 00ACQ82EK028_XF01
18770 | АУВ | 190302e6-1392-43c0-acd5-b651ec17063d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9714/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 64014b65-b146-49a3-bf30-33a3275972fa | Фиксация цикла ОАПВ |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9714/АУВ 00ACQ82 (00ACQ82GH001-A1) | АУВ. Фиксация цикла ОАПВ | a4c2995d-d56f-43fd-a72f-10f3d0ca8fa1 | 00ACQ82EK027_XF01
18771 | АУВ | 190302e6-1392-43c0-acd5-b651ec17063d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9714/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4b338d79-438e-4a06-af56-b01ee26980e3 | Запрет АПВ от защит присоединений | АУВ. Запрет АПВ от РЗА ВЛ | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9714/АУВ 00ACQ82 (00ACQ82GH001-A1) | АУВ. Запрет АПВ от РЗА ВЛ | f9a6a317-efe5-412a-a6ea-2f74e6221e81 | 00ACQ82EK024_XN20
18772 | АУВ | 190302e6-1392-43c0-acd5-b651ec17063d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9714/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4d737756-be1d-4844-8dea-543015082276 | Запрет АПВ от ДЗШ | АУВ. Запрет АПВ от РЗА ОТСН | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9714/АУВ 00ACQ82 (00ACQ82GH001-A1) | АУВ. Запрет АПВ от РЗА ОТСН | e0d52085-1465-46df-8bbf-cecd7f2a1609 | 00ACQ82EK023_XN20
18773 | АУВ | 190302e6-1392-43c0-acd5-b651ec17063d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9714/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 81818a28-0a59-4062-be3c-29a863ca8e4e | Группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9714/АУВ 00ACQ82 (00ACQ82GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 4 | 03e2f738-8f34-4e8b-8f5a-a53a6a7f2ea8 | 00ACQ82EK021_XN10
18774 | АУВ | 190302e6-1392-43c0-acd5-b651ec17063d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9714/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | e5c2879a-b6a5-406e-9fda-87661064cf5d | Группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9714/АУВ 00ACQ82 (00ACQ82GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 3 | 8060af7e-ca85-4f4b-aa17-ffe5270f1f62 | 00ACQ82EK020_XN10
18775 | АУВ | 190302e6-1392-43c0-acd5-b651ec17063d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9714/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 09da0443-4316-4e1a-8b99-f198384210de | Группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9714/АУВ 00ACQ82 (00ACQ82GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 2 | f2faac4b-8f4e-4aba-a688-ad5e0787daf1 | 00ACQ82EK019_XN10
18776 | АУВ | 190302e6-1392-43c0-acd5-b651ec17063d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9714/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 952bb8fd-16e4-474e-97ae-fe9cae9141b1 | Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9714/АУВ 00ACQ82 (00ACQ82GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 1 | 67b27e35-e87e-48f8-b561-86cc43d31288 | 00ACQ82EK018_XN10
18777 | АУВ | 190302e6-1392-43c0-acd5-b651ec17063d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9714/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 9cdfa5b7-8851-4ddc-97f8-59d9d0c10b76 | Воздействие на выключатель |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9714/АУВ 00ACQ82 (00ACQ82GH001-A1) | АУВ. Воздействие на выключатель выведено | 3bd249f2-9fe6-46c7-8ee0-c5d8d2ac71b7 | 00ACQ82EK014_XB10
18778 | АУВ | 190302e6-1392-43c0-acd5-b651ec17063d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9714/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 0a143684-03ef-44bd-aa73-768b0366a29e | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9714/АУВ 00ACQ82 (00ACQ82GH001-A1) | АУВ. Неисправность терминала | 61691243-5c62-4c94-a2b7-3f9439141d91 | 00ACQ82EK003_XF01
18779 | АУВ | 190302e6-1392-43c0-acd5-b651ec17063d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9714/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | ef1ff72f-5943-4ebc-bbac-7e04ef501807 | Иcпытательные блоки |  | discrete | Испытательные блоки | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9714/АУВ 00ACQ82 (00ACQ82GH001-A1) | АУВ. Испытательные блоки не собраны | dbd187c8-80eb-4b45-9ce2-f858e5d13527 | 00ACQ82EK022_XB10
18780 | АУВ | 190302e6-1392-43c0-acd5-b651ec17063d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9714/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 1d33fc93-a3dd-4621-836d-ff82e4ea756f | Ключ SA11 Действие УРОВ в ДЗШ | АУВ. Ключ SA11 Действие УРОВ в ДЗО ОТСН | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9714/АУВ 00ACQ82 (00ACQ82GH001-A1) | АУВ. Ключ SA11 Действие УРОВ в ДЗО ОТСН | 5978d124-8912-44e4-851c-524e92195f5b | 00ACQ82EK015_XB10
18781 | АУВ | 190302e6-1392-43c0-acd5-b651ec17063d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9714/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | f68b5ebe-c7df-4edd-bd01-a663779ab76a | Пуск УРОВ и ОАПВ ф.A от защит присоединений | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.A от РЗА ВЛ | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9714/АУВ 00ACQ82 (00ACQ82GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.A от РЗА ВЛ | 4dc38105-e591-4cd4-9ea7-5db69766c792 | 00ACQ82EW003_XK01
18782 | АУВ | 190302e6-1392-43c0-acd5-b651ec17063d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9714/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 08ef956c-907b-4685-8473-a89d42d5218b | Ключ SA7 Ведущий¦Ведомый |  | discrete | Ведущий, ведомый | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9714/АУВ 00ACQ82 (00ACQ82GH001-A1) | АУВ. Ключ SA7 "Выбор Ведущий/ведомый" - ведущий | 2e87ca0c-75b2-49c1-8fad-ce0157017ced | 00ACQ82EK013_XB10
18783 | АУВ | 190302e6-1392-43c0-acd5-b651ec17063d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9714/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 3fb4463a-6ed9-42b0-87b3-d60ddb6be1b8 | Ключ SA12 Ремонт |  | discrete | Ремонт | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9714/АУВ 00ACQ82 (00ACQ82GH001-A1) | АУВ. Ключ SA12 "Ремонт" - ремонт | 551f455b-ea8d-4a85-a2ae-881ce2a7cfa8 | 00ACQ82EK017_XB10
18784 | АУВ | 190302e6-1392-43c0-acd5-b651ec17063d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9714/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 090398eb-0873-4878-b245-7061f444e9f5 | Ключ SA5 ТАПВ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9714/АУВ 00ACQ82 (00ACQ82GH001-A1) | АУВ. Ключ SA5 "ТАПВ и ОАПВ" - ТАПВ введено | 2422382b-1adc-49e3-a9b1-aee9da4b8ce0 | 00ACQ82EK007_XN03
18785 | АУВ | 190302e6-1392-43c0-acd5-b651ec17063d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9714/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 35be7900-8c57-424e-9a9a-cfea3e3d0969 | Ключ SA4 УРОВ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9714/АУВ 00ACQ82 (00ACQ82GH001-A1) | АУВ. Ключ SA4 "УРОВ" - вывод | 30732489-2825-450b-8eb5-4669b1c95c42 | 00ACQ82EK006_XN02
18786 | АУВ | 190302e6-1392-43c0-acd5-b651ec17063d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9714/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 69bc6f21-7106-4842-a2f3-1312e5acfbfb | Ключ SA3 Режим работы тест |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9714/АУВ 00ACQ82 (00ACQ82GH001-A1) | АУВ. Ключ SA3 "Режим работы терминала" - тест | 649c2d23-5b1d-4896-8c7e-d8676bfa85be | 00ACQ82EK005_XB10
18787 | Шкаф КиУВ | 48a73943-ee8f-4aae-9e16-29e0d50d4fd6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9726 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9726/АУВ 00ACQ81 (00ACQ81GH001-A1) | АУВ. Дверь шкафа открыта | b5ba8dfc-59c0-4459-b0a0-dea0aefd6ace | 00ACQ81EK002_XN01
18788 | АУВ | b649566e-a3a3-4c35-b575-681bd984deeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9726/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4f5b3de5-b64f-4904-83b8-c5880634f538 | Срабатывание |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A11) | АУВ. (00ACQ81GH001). Срабатывание | a26c324f-e2b2-43ff-adfb-9f4c2bbf4dd0 | 00ACQ81EW001_XK01
18789 | АУВ | b649566e-a3a3-4c35-b575-681bd984deeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9726/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | a1a3ce8f-5b6b-4b88-ba44-fefb706285d2 | Обобщенная неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A11) | АУВ. (00ACQ81GH001). Обобщенная неисправность | efdd1359-ec15-4535-ab7e-ba7cee534da1 | 00ACQ81EK001_XF00
18790 | АУВ | b649566e-a3a3-4c35-b575-681bd984deeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9726/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 5a4af917-1539-4ebb-bb8c-e1b222dd6a25 | Ключ SA6 Несинхронное ТАПВ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9726/АУВ 00ACQ81 (00ACQ81GH001-A1) | АУВ. Ключ SA6 "Режим работы ТАПВ" - Несинхронное ТАПВ | c0a38944-dbde-4ee8-9396-5ee171ce73a0 | 00ACQ81EK009_XN03
18791 | АУВ | b649566e-a3a3-4c35-b575-681bd984deeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9726/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 08ef956c-907b-4685-8473-a89d42d5218b | Ключ SA7 Ведущий¦Ведомый |  | discrete | Ведущий, ведомый | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9726/АУВ 00ACQ81 (00ACQ81GH001-A1) | АУВ. Ключ SA7 "Выбор Ведущий/ведомый" - ведущий | ccbaf6fd-7a0d-4011-a6cb-1022a6c2229d | 00ACQ81EK013_XB10
18792 | АУВ | b649566e-a3a3-4c35-b575-681bd984deeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9726/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | aa21fb46-2e09-4ded-8945-695fc68cf76f | Ключ SA6 КОНШ+КННЛ, КС |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9726/АУВ 00ACQ81 (00ACQ81GH001-A1) | АУВ. Ключ SA6 "Режим работы ТАПВ" - КОНШ+КННЛ, КС | 5df707dc-992c-4607-81bb-3e898ec7a2ec | 00ACQ81EK010_XN03
18793 | АУВ | b649566e-a3a3-4c35-b575-681bd984deeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9726/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 3fb4463a-6ed9-42b0-87b3-d60ddb6be1b8 | Ключ SA12 Ремонт |  | discrete | Ремонт | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9726/АУВ 00ACQ81 (00ACQ81GH001-A1) | АУВ. Ключ SA12 "Ремонт" - ремонт | df5b9afe-a4cc-49b2-b373-43cce2b949ed | 00ACQ81EK017_XB10
18794 | АУВ | b649566e-a3a3-4c35-b575-681bd984deeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9726/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 090398eb-0873-4878-b245-7061f444e9f5 | Ключ SA5 ТАПВ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9726/АУВ 00ACQ81 (00ACQ81GH001-A1) | АУВ. Ключ SA5 "ТАПВ и ОАПВ" - ТАПВ введено | 957d0c50-a1d8-4c18-ac01-ee6d032029a8 | 00ACQ81EK007_XN03
18795 | АУВ | b649566e-a3a3-4c35-b575-681bd984deeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9726/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 35be7900-8c57-424e-9a9a-cfea3e3d0969 | Ключ SA4 УРОВ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9726/АУВ 00ACQ81 (00ACQ81GH001-A1) | АУВ. Ключ SA4 "УРОВ" - вывод | 62589731-1b5a-4eac-a16d-eb9cb3e17ff1 | 00ACQ81EK006_XN02
18796 | АУВ | b649566e-a3a3-4c35-b575-681bd984deeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9726/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 69bc6f21-7106-4842-a2f3-1312e5acfbfb | Ключ SA3 Режим работы тест |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9726/АУВ 00ACQ81 (00ACQ81GH001-A1) | АУВ. Ключ SA3 "Режим работы терминала" - тест | d9491381-b5de-4f8a-b262-7c3b11c31726 | 00ACQ81EK005_XB10
18797 | АУВ | b649566e-a3a3-4c35-b575-681bd984deeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9726/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | bbbef028-1c88-4ec3-a351-8acc4f91ee87 | Ключ SA3 Режим работы вывод |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9726/АУВ 00ACQ81 (00ACQ81GH001-A1) | АУВ. Ключ SA3 "Режим работы терминала" - вывод | 83d3736a-7e39-427f-a6da-632efbc528ea | 00ACQ81EK004_XN02
18798 | АУВ | b649566e-a3a3-4c35-b575-681bd984deeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9726/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | db5d6594-f3c8-4e36-9bdb-24e3833905b1 | Срабатывание УРОВ ф.А на себя |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9726/АУВ 00ACQ81 (00ACQ81GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ ф.A "на себя" | ae0062df-2531-43af-b67e-6e0b241d27c1 | 00ACQ81EW007_XK01
18799 | АУВ | b649566e-a3a3-4c35-b575-681bd984deeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9726/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | edbb21a7-6bec-4e6b-b200-a5fd97e6dfcc | Пуск ТАПВ |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9726/АУВ 00ACQ81 (00ACQ81GH001-A1) | АУВ. Пуск ТАПВ | 718718d8-2a0e-4874-8468-61883ef496dd | 00ACQ81EK026_XF01
18800 | АУВ | b649566e-a3a3-4c35-b575-681bd984deeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9726/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | a08c15d0-be2c-4213-99fd-f0654cdcd56d | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9726/АУВ 00ACQ81 (00ACQ81GH001-A1) | АУВ. Неисправность цепей напряжения | 2eb1fec2-7250-41d1-82b5-ac561685168e | 00ACQ81EW020_XM51
18801 | АУВ | b649566e-a3a3-4c35-b575-681bd984deeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9726/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 13768911-763e-42f9-bbae-f7cd2f7e3b85 | Срабатывание ЗНФ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9726/АУВ 00ACQ81 (00ACQ81GH001-A1) | АУВ. Срабатывание ЗНФ | f35c5073-7431-4803-988d-9f980edafd1f | 00ACQ81EW018_XK01
18802 | АУВ | b649566e-a3a3-4c35-b575-681bd984deeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9726/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 6710325a-2110-42b8-b6c6-a0ea01e0ece7 | Срабатывание УРОВ ф.C на себя |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9726/АУВ 00ACQ81 (00ACQ81GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ ф.C "на себя" | ef5482be-a529-4988-a76a-6b104d4ef75d | 00ACQ81EW009_XK01
18803 | АУВ | b649566e-a3a3-4c35-b575-681bd984deeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9726/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 15e33340-8e55-4dc1-8aeb-fa54f3a99e99 | Срабатывание УРОВ ф.B на себя |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9726/АУВ 00ACQ81 (00ACQ81GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ ф.B "на себя" | da40cdff-ec64-44de-badb-2d83a8fb3863 | 00ACQ81EW008_XK01
18804 | АУВ | b649566e-a3a3-4c35-b575-681bd984deeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9726/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 3987950a-c044-4b43-b799-dbf877b93a61 | Неисправность цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9726/АУВ 00ACQ81 (00ACQ81GH001-A1) | АУВ. Неисправность цепей тока | 4311442e-749f-460a-b94d-ca6a8051ce86 | 00ACQ81EW021_XM50
18805 | АУВ | b649566e-a3a3-4c35-b575-681bd984deeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9726/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 1d33fc93-a3dd-4621-836d-ff82e4ea756f | Ключ SA11 Действие УРОВ в ДЗШ | АУВ. Ключ SA11 Действие УРОВ в ДЗШ | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9726/АУВ 00ACQ81 (00ACQ81GH001-A1) | АУВ. Ключ SA11 Действие УРОВ в ДЗШ | e0ea3b09-f913-43ce-a118-64333f066eb6 | 00ACQ81EK015_XB10
18806 | АУВ | b649566e-a3a3-4c35-b575-681bd984deeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9726/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 89c03890-4781-41ca-8f07-77c1a1abf494 | Срабатывание УРОВ на отключение смежных выключателей |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9726/АУВ 00ACQ81 (00ACQ81GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ на отключение смежных выключателей | d10839d2-9b1d-4dd3-8731-01e87bd0cd14 | 00ACQ81EW006_XK01
18807 | АУВ | b649566e-a3a3-4c35-b575-681bd984deeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9726/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | d1ef8678-87a7-495b-a8c8-8cd5136d478f | Пуск УРОВ от защит присоединений | АУВ. Пуск УРОВ от РЗА ОТСН | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9726/АУВ 00ACQ81 (00ACQ81GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ от РЗА ОТСН | 327ffea1-282d-4e47-a996-b097104ca6a5 | 00ACQ81EW005_XK01
18808 | АУВ | b649566e-a3a3-4c35-b575-681bd984deeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9726/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 80cd2825-6f1b-4c49-b552-041f0308db39 | Пуск УРОВ от ДЗШ | АУВ. Пуск УРОВ от ДЗШ | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9726/АУВ 00ACQ81 (00ACQ81GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ от ДЗШ | a296da4c-9315-409a-943a-0019045ec379 | 00ACQ81EW002_XK01
18809 | АУВ | b649566e-a3a3-4c35-b575-681bd984deeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9726/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 764a44ba-6b4a-4416-9552-efd9e45be0ff | Блокировка включения от Lock-Out relay шкафа (KL4) |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9726/АУВ 00ACQ81 (00ACQ81GH001-A1) | АУВ. Блокировка включения от Lock-Out relay шкафа (KL4) | 810da76e-2ba8-44f6-8a4a-d691970e9aaa | 00ACQ81EK049_XF01
18810 | АУВ | b649566e-a3a3-4c35-b575-681bd984deeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9726/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 7fcbb617-81ab-4260-9bae-e0018eb0500b | Неисправность ЦУ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9726/АУВ 00ACQ81 (00ACQ81GH001-A1) | АУВ. Неисправность ЦУ | 0b27092c-f145-4534-b57f-318774244333 | 00ACQ81EK038_XM90
18811 | АУВ | b649566e-a3a3-4c35-b575-681bd984deeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9726/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 239a208c-502c-4ed4-9d07-afd579dc1624 | Нет опер. тока ЦУ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9726/АУВ 00ACQ81 (00ACQ81GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока ЦУ | 62425c4e-f697-4f9a-834e-61b4ef3af543 | 00ACQ81EK036_XF01
18812 | АУВ | b649566e-a3a3-4c35-b575-681bd984deeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9726/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 5c77d434-5cb6-41d9-984f-b4cf1d25c767 | Нет опер. тока ЭМО2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9726/АУВ 00ACQ81 (00ACQ81GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока ЭМО2 | 4ec69af4-3e23-47a8-9388-deefb326b5b0 | 00ACQ81EK035_XF01
18813 | АУВ | b649566e-a3a3-4c35-b575-681bd984deeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9726/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 37f61b19-3058-45b0-bd14-e8d5e5bfea41 | Нет опер. тока ЭМВ, ЭМО1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9726/АУВ 00ACQ81 (00ACQ81GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока ЭМВ, ЭМО1 | 2fc57405-b7f3-40c5-8baf-f6115c0adbad | 00ACQ81EK034_XF01
18814 | АУВ | b649566e-a3a3-4c35-b575-681bd984deeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9726/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 726f7e9a-56b5-40af-8899-e87d246eab5a | Отключен АВ ЭМВ, ЭМО1,ЭМО2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9726/АУВ 00ACQ81 (00ACQ81GH001-A1) | АУВ. Отключен АВ ЭМВ, ЭМО1,ЭМО2 | a4c91658-07d5-4390-8852-d292c973b059 | 00ACQ81EK032_XF01
18815 | АУВ | b649566e-a3a3-4c35-b575-681bd984deeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9726/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 2284c24a-716b-4b3b-a36d-33f887b58c20 | Команда отключить от терминала |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9726/АУВ 00ACQ81 (00ACQ81GH001-A1) | АУВ. Команда отключить от терминала | 6c31f9df-80dd-434b-8eb7-355daeaf1e81 | 00ACQ81EK031_XA00
18816 | АУВ | b649566e-a3a3-4c35-b575-681bd984deeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9726/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | fe452fe6-f696-414d-91d5-586095522715 | Команда включить от терминала |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9726/АУВ 00ACQ81 (00ACQ81GH001-A1) | АУВ. Команда включить от терминала | cc0b2b57-8cef-4b24-96b9-1ddfe6d1461b | 00ACQ81EK030_XA00
18817 | АУВ | b649566e-a3a3-4c35-b575-681bd984deeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9726/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4d737756-be1d-4844-8dea-543015082276 | Запрет АПВ от ДЗШ | АУВ. Запрет АПВ от ДЗШ | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9726/АУВ 00ACQ81 (00ACQ81GH001-A1) | АУВ. Запрет АПВ от ДЗШ | 25b85721-a0e7-41ef-929f-4a6328ece321 | 00ACQ81EK023_XN20
18818 | АУВ | b649566e-a3a3-4c35-b575-681bd984deeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9726/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | ef1ff72f-5943-4ebc-bbac-7e04ef501807 | Иcпытательные блоки |  | discrete | Испытательные блоки | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9726/АУВ 00ACQ81 (00ACQ81GH001-A1) | АУВ. Испытательные блоки не собраны | 77196412-2563-4e90-b545-c09ea6c5509c | 00ACQ81EK022_XB10
18819 | АУВ | b649566e-a3a3-4c35-b575-681bd984deeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9726/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | e5c2879a-b6a5-406e-9fda-87661064cf5d | Группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9726/АУВ 00ACQ81 (00ACQ81GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 3 | e9078636-9e35-415f-9c58-886dc78acf9a | 00ACQ81EK020_XN10
18820 | АУВ | b649566e-a3a3-4c35-b575-681bd984deeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9726/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 09da0443-4316-4e1a-8b99-f198384210de | Группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9726/АУВ 00ACQ81 (00ACQ81GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 2 | 4ffe64e3-d0cb-4dc5-8413-0c0e5358ddd1 | 00ACQ81EK019_XN10
18821 | АУВ | b649566e-a3a3-4c35-b575-681bd984deeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9726/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 952bb8fd-16e4-474e-97ae-fe9cae9141b1 | Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9726/АУВ 00ACQ81 (00ACQ81GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 1 | 5257984c-0652-4d18-bb9b-5ef446f6c0b0 | 00ACQ81EK018_XN10
18822 | АУВ | b649566e-a3a3-4c35-b575-681bd984deeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9726/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 9cdfa5b7-8851-4ddc-97f8-59d9d0c10b76 | Воздействие на выключатель |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9726/АУВ 00ACQ81 (00ACQ81GH001-A1) | АУВ. Воздействие на выключатель выведено | 8b4c19c9-f463-4a15-9abc-70f2f3430c46 | 00ACQ81EK014_XB10
18823 | АУВ | b649566e-a3a3-4c35-b575-681bd984deeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9726/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 0a143684-03ef-44bd-aa73-768b0366a29e | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9726/АУВ 00ACQ81 (00ACQ81GH001-A1) | АУВ. Неисправность терминала | 93abb9a5-aa61-402f-bf8d-d237d647af40 | 00ACQ81EK003_XF01
18824 | АУВ | b649566e-a3a3-4c35-b575-681bd984deeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9726/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 33363f30-bb5e-4299-8b3a-b7da0787e011 | Срабатывание ЗНР ШМУ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9726/АУВ 00ACQ81 (00ACQ81GH001-A1) | АУВ. Срабатывание ЗНР ШМУ | ac908e46-90bf-4ded-bb3d-c6b987d5369c | 00ACQ81EW019_XK01
18825 | АУВ | b649566e-a3a3-4c35-b575-681bd984deeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9726/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | c683b95e-d301-403d-9588-c5d6aa74e7d3 | Нет опер. тока приемных цепей терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9726/АУВ 00ACQ81 (00ACQ81GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока приемных цепей терминала | 35abf3bd-e621-44ec-b930-7dd6a1f00a6a | 00ACQ81EK037_XF01
18826 | АУВ | b649566e-a3a3-4c35-b575-681bd984deeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9726/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 81818a28-0a59-4062-be3c-29a863ca8e4e | Группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9726/АУВ 00ACQ81 (00ACQ81GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 4 | a4504a1f-9b08-444f-911b-00826b736a11 | 00ACQ81EK021_XN10
18827 | АУВ | b649566e-a3a3-4c35-b575-681bd984deeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9726/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 6a3fe033-d18c-49ff-9642-34c23b6b2fdd | Ключ SA6 КННШ+КОНЛ, КС |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9726/АУВ 00ACQ81 (00ACQ81GH001-A1) | АУВ. Ключ SA6 "Режим работы ТАПВ" - КННШ+КОНЛ, КС | e17dc7c6-2d06-45af-958c-765dcb9d4256 | 00ACQ81EK011_XN03
18828 | АУВ | b649566e-a3a3-4c35-b575-681bd984deeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9726/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4b338d79-438e-4a06-af56-b01ee26980e3 | Запрет АПВ от защит присоединений | АУВ. Запрет АПВ от РАЗ ОТСН | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9726/АУВ 00ACQ81 (00ACQ81GH001-A1) | АУВ. Запрет АПВ от РАЗ ОТСН | 647604b5-9334-42aa-aba5-cfc339dec16d | 00ACQ81EK024_XN20
18829 | АУВ | b649566e-a3a3-4c35-b575-681bd984deeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9726/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4af87956-fa2d-4497-b16b-9fca0011c4d5 | Ключ SA10 Действие УРОВ в ДЗО | АУВ. Ключ SA10 Действие УРОВ в ДЗО ОТСН | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9726/АУВ 00ACQ81 (00ACQ81GH001-A1) | АУВ. Ключ SA10 Действие УРОВ в ДЗО ОТСН | 8ddbb385-116a-4628-a7b8-f4a006ed9e07 | 00ACQ81EK016_XB10
18830 | Шкаф пуска-приема команд РЗ и ПА по ВОЛС АЭС Аккую 1 к-т | 9da85545-ccfc-4f2e-b3a2-c69ae21e9bfe | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1 | РЗиА/Шкаф релейный | 666c609b-b670-4bc3-8b30-36ce8a53f157 | Срабатывание защит |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A11) | Срабатывание защит 00ARA00GH005 | cb07a35d-e146-49fc-a1ec-b638c919eb9d | 00ARA00EW501_XK01
18831 | Шкаф пуска-приема команд РЗ и ПА по ВОЛС АЭС Аккую 1 к-т | 9da85545-ccfc-4f2e-b3a2-c69ae21e9bfe | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1 | РЗиА/Шкаф релейный | 485905a8-7a30-4c8b-b588-d0e9b958c10b | Неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A11) | Неисправность в шкафу 00ARA00GH005 | df2f4b31-be67-4d21-b35a-9104727a966a | 00ARA00EK501_XF00
18832 | Шкаф ПА 2 к. | 1cc73988-a440-4847-bf2d-b1aeacf1be78 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1 | РЗиА/Шкаф релейный | 666c609b-b670-4bc3-8b30-36ce8a53f157 | Срабатывание защит |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A11) | Срабатывание защит 00ARA05GH002-E1 | cc146dd1-aa4d-4ee8-97f4-4e8e89e404c2 | 00ARA05EW121_XK01
18833 | Шкаф ПА 2 к. | 1cc73988-a440-4847-bf2d-b1aeacf1be78 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1 | РЗиА/Шкаф релейный | 485905a8-7a30-4c8b-b588-d0e9b958c10b | Неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A11) | Неисправность в шкафу 00ARA05GH002-E1 | ef7e0603-f959-4f16-9173-2778241819bc | 00ARA05EK121_XF00
18834 | Шкаф ПА 2 к. | 1cc73988-a440-4847-bf2d-b1aeacf1be78 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа | ПА 2к. Дверь шкафа | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ПА ВЛ Аккую №1 2 к-т (00ARA05GH002-E1) | ПА 2к. Дверь шкафа открыта | 3e976c73-933e-4346-8737-97f0c6bbf66b | 00ARA05EK252_XN01
18835 | Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | a9b76d6e-f104-491a-8f61-a9e85e196b16 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/КСЗ 2к. 00ACL05 (00ACL05GH002-A1) | Дверь шкафа открыта | 4355469d-b568-47ef-b925-44aec19a6c16 | 00ACL05EK302_XN01
18836 | Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | 49ff16a6-4b3a-4ef5-bd68-e67a1d813b5a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ДЗЛ, КСЗ 1к. 00ACL05 (00ACL05GH001-A1) | Дверь шкафа открыта | bbaa271d-8bb1-44f9-bab3-41780bd7e6c7 | 00ACL05EK102_XN01
18837 | Шкаф 00ACL05GH003 | b61e54a6-04bd-46d7-b0d7-fd3d1790a270 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Дверь шкафа 00ACL05GH003 открыта | 48a94357-3e4d-490f-b61e-512a2646f9f6 | 00ACL05EK003_XN01
18838 | Шкаф 00ACL05GH003 | b61e54a6-04bd-46d7-b0d7-fd3d1790a270 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1 | РЗиА/Шкаф релейный | b180a9e5-6a13-4ada-b751-b4cd83d4f96c | Срабатывание АВ |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Срабатывание АВ в шкафу 00ACL05GH003 | e0a27916-3844-4328-90e6-c292a9efc41a | 00ACL05EK002_XK01
18839 | Шкаф 00ACL05GH003 | b61e54a6-04bd-46d7-b0d7-fd3d1790a270 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1 | РЗиА/Шкаф релейный | 485905a8-7a30-4c8b-b588-d0e9b958c10b | Неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Неисправность в шкафу 00ACL05GH003 | b10011a9-0c92-4f46-af67-6bd0a12b483b | 00ACL05EK001_XM90
18840 | Шкаф ПА 1 к. | 38e213be-62f9-4189-88d7-62943c2dd211 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1 | РЗиА/Шкаф релейный | 485905a8-7a30-4c8b-b588-d0e9b958c10b | Неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A11) | Неисправность в шкафу 00ARA05GH001-E1 | 07b8a619-1edb-4c32-aa98-7a6a0f2102d5 | 00ARA05EK111_XF00
18841 | Шкаф ПА 1 к. | 38e213be-62f9-4189-88d7-62943c2dd211 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1 | РЗиА/Шкаф релейный | 666c609b-b670-4bc3-8b30-36ce8a53f157 | Срабатывание защит |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A11) | Срабатывание защит 00ARA05GH001-E1 | 6f96e29f-316b-44b0-8a75-3c334285be19 | 00ARA05EW111_XK01
18842 | Шкаф ПА 1 к. | 38e213be-62f9-4189-88d7-62943c2dd211 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа | ПА 1к. Дверь шкафа | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ПА ВЛ Аккую №1 1 к-т (00ARA05GH001-E1) | ПА 1к. Дверь шкафа открыта | d603b176-71bf-4b46-b60c-4758ab33bb13 | 00ARA05EK202_XN01
18843 | ДЗО | 36f3063b-4b5c-45b5-93b0-c4912bde1b4a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 4a061da7-3930-4ff2-8ead-3c49f220cc0e | Срабатывание |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A11) | ДЗО 1к (00ACL05GH001-A2). Срабатывание защит | 72dd0503-e028-4250-afd7-52dae04fd5c9 | 00ACL05EW201_XK01
18844 | ДЗО | 36f3063b-4b5c-45b5-93b0-c4912bde1b4a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 731d6d0f-9557-453a-8f55-44b7c10988e0 | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A11) | ДЗО 1к (00ACL05GH001-A2). Неисправность | 89250ff9-05c6-4d99-a8e1-0a884c04c609 | 00ACL05EK201_XF01
18845 | ДЗО | 36f3063b-4b5c-45b5-93b0-c4912bde1b4a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | cad0fd7f-da1e-4eb4-b826-28af98891355 | Отключение в УПАСК | ДЗО 1к. Ключ 02SA12 "Отключение в УПАСК" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ДЗО 1к. 00ACL05 (00ACL05GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA12 "Отключение в УПАСК" - вывод | d28284a9-f172-43cf-a583-34bf28dc29df | 00ACL05EK217_XN02
18846 | ДЗО | 36f3063b-4b5c-45b5-93b0-c4912bde1b4a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | eec3989f-bb68-4d43-9e37-353e66b6b72c | Пуск УРОВ {выкл. 2} | ДЗО 1к. Ключ 02SA11 "Пуск УРОВ 00ACQ83" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ДЗО 1к. 00ACL05 (00ACL05GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA11 "Пуск УРОВ 00ACQ83" - вывод | 3efba56a-e75a-474f-afa2-8971f645abe8 | 00ACL05EK216_XN02
18847 | ДЗО | 36f3063b-4b5c-45b5-93b0-c4912bde1b4a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 5f4181f4-09fa-4d5b-a625-9ffc805703c5 | Выходные цепи {выкл. 2} | ДЗО 1к. Ключ 02SA10 "Цепи отключения 00ACQ83" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ДЗО 1к. 00ACL05 (00ACL05GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA10 "Цепи отключения 00ACQ83" - вывод | 5296aff8-422f-48ab-908a-e788a720ae25 | 00ACL05EK215_XN02
18848 | ДЗО | 36f3063b-4b5c-45b5-93b0-c4912bde1b4a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 63beb292-6870-45e2-ba9a-0a25651434f4 | Запрет АПВ | ДЗО 1к. Ключ 02SA6 "Запрет АПВ" | discrete | Работа_вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ДЗО 1к. 00ACL05 (00ACL05GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA6 "Запрет АПВ" - работа | 70872a1b-429e-4b6f-9154-71ea1d899fb7 | 00ACL05EK207_XN03
18849 | ДЗО | 36f3063b-4b5c-45b5-93b0-c4912bde1b4a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 953a3ef8-5bfd-4ba3-9894-d20ef0efc029 | Очувствление оперативный вывод | ДЗО 1к. Ключ 02SA4 "Очувствление" - оперативный вывод | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ДЗО 1к. 00ACL05 (00ACL05GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA4 "Очувствление" - оперативный вывод | 534fca2c-9a8d-4d56-852d-cf2fe1ff45c9 | 00ACL05EK206_XN02
18850 | ДЗО | 36f3063b-4b5c-45b5-93b0-c4912bde1b4a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 70ce004c-7a9a-4131-8bad-bdfc6b244a56 | Блокировка при обрыве токовых цепей | ДЗО 1к. Ключ 02SA3 "Блокировка при обрыве ТЦ" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ДЗО 1к. 00ACL05 (00ACL05GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA3 "Блокировка при обрыве ТЦ" - вывод | 4b4a14f3-2ed2-4262-aa95-1f99cb7bfff6 | 00ACL05EK204_XN02
18851 | ДЗО | 36f3063b-4b5c-45b5-93b0-c4912bde1b4a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 1ab90755-b3d1-4aa9-81df-7dcca8c4be6e | ДЗО | ДЗО 1к. Ключ 02SA2 "ДЗО" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ДЗО 1к. 00ACL05 (00ACL05GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA2 "ДЗО" - вывод | 57398eda-7b6a-4b9f-bf1d-3f98d287d205 | 00ACL05EK203_XN02
18852 | ДЗО | 36f3063b-4b5c-45b5-93b0-c4912bde1b4a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 59921a75-0c3d-437e-9c6c-bb1861787e69 | Пуск УРОВ {выкл. 1} | ДЗО 1к. Ключ 02SA9 "Пуск УРОВ 00ACQ82" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ДЗО 1к. 00ACL05 (00ACL05GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA9 "Пуск УРОВ 00ACQ82" - вывод | 64101100-ce20-4488-b514-6f959c01f70f | 00ACL05EK214_XN02
18853 | ДЗО | 36f3063b-4b5c-45b5-93b0-c4912bde1b4a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 9b47a2ff-6b9b-4b49-8083-b1f8727a5d8a | Разрешение опробывания | ДЗО 1к. Ключ 02SA5 "Разрешение опробавания" | discrete | Работа_вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ДЗО 1к. 00ACL05 (00ACL05GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA5 "Разрешение опробавания" - работа | d13cb371-96f8-4efc-9374-4b1e53cdd5c0 | 00ACL05EK208_XB10
18854 | ДЗО | 36f3063b-4b5c-45b5-93b0-c4912bde1b4a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 35d147ca-0067-443c-bf46-5bc9b51f4c55 | Очувствление нормальный режим | ДЗО 1к. Ключ 02SA4 "Очувствление" - нормальный режим | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ДЗО 1к. 00ACL05 (00ACL05GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA4 "Очувствление" - нормальный режим | 619e55d1-8802-482d-af73-c058dca5ffe7 | 00ACL05EK205_XB10
18855 | ДЗО | 36f3063b-4b5c-45b5-93b0-c4912bde1b4a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 64802b2c-55db-46d7-9030-80d5ea6fc965 | Отключение трансформатора | ДЗО 1к. Отключение | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ДЗО 1к. 00ACL05 (00ACL05GH001-A2) | ДЗО 1к. Отключение | e7c8820a-9cfa-4dc4-9b39-164a4f80069b | 00ACL05EW205_XK01
18856 | ДЗО | 36f3063b-4b5c-45b5-93b0-c4912bde1b4a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | ff036d17-5913-4fb8-aba9-c61fb373351f | Отключение по УРОВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ДЗО 1к. 00ACL05 (00ACL05GH001-A2) | ДЗО 1к. Отключение по УРОВ | f5327b92-c4d1-4256-82a2-590409e43e60 | 00ACL05EW208_XK01
18857 | ДЗО | 36f3063b-4b5c-45b5-93b0-c4912bde1b4a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 35af0026-1a04-4445-aa1b-5ab8b906f3b8 | Срабатывание ДЗО при опробовании |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ДЗО 1к. 00ACL05 (00ACL05GH001-A2) | ДЗО 1к. Срабатывание ДЗО при опробовании | 5a9ff165-fc11-4564-84b4-c4a25f345729 | 00ACL05EW207_XK01
18858 | ДЗО | 36f3063b-4b5c-45b5-93b0-c4912bde1b4a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 58595bb9-d123-48ef-8c4f-1b42c1ff4cc7 | Внешний УРОВ от {выкл. 2} | ДЗО 1к. Внешний УРОВ от 00ACQ83 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ДЗО 1к. 00ACL05 (00ACL05GH001-A2) | ДЗО 1к. Внешний УРОВ от 00ACQ83 | 4838decf-59d0-467e-8cfc-089f709f8b80 | 00ACL05EW203_XK01
18859 | ДЗО | 36f3063b-4b5c-45b5-93b0-c4912bde1b4a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 747e7fd6-8217-4436-bbb9-0158ffec4745 | Внешний УРОВ от {выкл. 1} | ДЗО 1к. Внешний УРОВ от 00ACQ82 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ДЗО 1к. 00ACL05 (00ACL05GH001-A2) | ДЗО 1к. Внешний УРОВ от 00ACQ82 | bb69b2bc-0228-471b-8ae6-2725f1d2e435 | 00ACL05EW202_XK01
18860 | ДЗО | 36f3063b-4b5c-45b5-93b0-c4912bde1b4a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 09d9ccb9-0db6-49ab-beae-989126018dc2 | Режим теста терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ДЗО 1к. 00ACL05 (00ACL05GH001-A2) | ДЗО 1к. Режим теста терминала | 9a241192-0888-43e1-8ac7-ffea095fd584 | 00ACL05EK230_XF50
18861 | ДЗО | 36f3063b-4b5c-45b5-93b0-c4912bde1b4a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 403c99cc-3781-42e8-bb80-610ba8d5d34c | Блок (ТН ВЛ или тр-ра) | ДЗО 1к. Крышка БИ (02SG4) цепей напряжения | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ДЗО 1к. 00ACL05 (00ACL05GH001-A2) | ДЗО 1к. Крышка БИ (02SG4) цепей напряжения не вставлена | 0e2af4c2-f02f-4c05-bdc0-d8aa111f1b6c | 00ACL05EK225_XN12
18862 | ДЗО | 36f3063b-4b5c-45b5-93b0-c4912bde1b4a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | de47f1e6-dc1a-4fb2-a633-2f412a959321 | Очувствление ДЗО |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ДЗО 1к. 00ACL05 (00ACL05GH001-A2) | ДЗО 1к. Очувствление ДЗО | b34a0794-0b4c-47f4-90c1-e607973ae87b | 00ACL05EK229_XF01
18863 | ДЗО | 36f3063b-4b5c-45b5-93b0-c4912bde1b4a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | dc13a7ec-c7a1-4da9-9962-e87062d2ec2b | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ДЗО 1к. 00ACL05 (00ACL05GH001-A2) | ДЗО 1к. Неисправность цепей напряжения | 1f944ce4-07c1-4acd-b83f-47e2b8bc12b0 | 00ACL05EK227_XM51
18864 | ДЗО | 36f3063b-4b5c-45b5-93b0-c4912bde1b4a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | bf20d9ea-4d42-412a-a320-08d2ea3f83cc | Обрыв цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ДЗО 1к. 00ACL05 (00ACL05GH001-A2) | ДЗО 1к. Обрыв цепей тока | f2e75ee9-9e1b-4bba-ab69-30a9d1db738a | 00ACL05EK226_XF91
18865 | ДЗО | 36f3063b-4b5c-45b5-93b0-c4912bde1b4a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 7617e20b-3bab-42a2-bd6e-508b2f700c7c | Блок (ТТ ВЛ или тр-ра) | ДЗО 1к. Крышка БИ (02SG3) токов ВЛ | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ДЗО 1к. 00ACL05 (00ACL05GH001-A2) | ДЗО 1к. Крышка БИ (02SG3) токов ВЛ не вставлена | 748c2ca7-74fa-4cfe-9962-adf984b0b2f5 | 00ACL05EK222_XN12
18866 | ДЗО | 36f3063b-4b5c-45b5-93b0-c4912bde1b4a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 2dd0b626-bb48-4e52-818d-229077ad3936 | Блок SG2 (ТТ {выкл. 2}) | ДЗО 1к. Крышка БИ (02SG2) токов 00ACQ83 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ДЗО 1к. 00ACL05 (00ACL05GH001-A2) | ДЗО 1к. Крышка БИ (02SG2) токов 00ACQ83 не вставлена | ce81b55f-b2ea-4e22-a069-622c14414fb5 | 00ACL05EK221_XN12
18867 | ДЗО | 36f3063b-4b5c-45b5-93b0-c4912bde1b4a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 67c1ed62-ff79-441f-81f4-fc66b8cf32ac | Блок SG1 (ТТ {выкл. 1}) | ДЗО 1к. Крышка БИ (02SG1) токов 00ACQ82 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ДЗО 1к. 00ACL05 (00ACL05GH001-A2) | ДЗО 1к. Крышка БИ (02SG1) токов 00ACQ82 не вставлена | aacda1e2-536e-4b92-986c-9c24c39b0688 | 00ACL05EK220_XN12
18868 | ДЗО | 36f3063b-4b5c-45b5-93b0-c4912bde1b4a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | db55a937-35f4-4b20-8e53-9d4bc2c51569 | Введена группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ДЗО 1к. 00ACL05 (00ACL05GH001-A2) | ДЗО 1к. Группа уставок 4 | 0abc002a-3964-4db4-9a36-37600e7cbe64 | 00ACL05EK212_XN10
18869 | ДЗО | 36f3063b-4b5c-45b5-93b0-c4912bde1b4a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | ba7a5c6f-bc12-489d-b814-e296e0c14169 | Введена группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ДЗО 1к. 00ACL05 (00ACL05GH001-A2) | ДЗО 1к. Группа уставок 3 | 265d59da-b040-4d74-9355-085af5f1eb41 | 00ACL05EK211_XN10
18870 | ДЗО | 36f3063b-4b5c-45b5-93b0-c4912bde1b4a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 6628ebe4-00ba-4dba-8077-08144f4cac7b | Введена группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ДЗО 1к. 00ACL05 (00ACL05GH001-A2) | ДЗО 1к. Группа уставок 2 | 1c5a250a-bd19-4214-bcf8-db97b5f8d90c | 00ACL05EK210_XN10
18871 | ДЗО | 36f3063b-4b5c-45b5-93b0-c4912bde1b4a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 39e49b81-e7b9-4148-8281-608860821927 | Введена группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ДЗО 1к. 00ACL05 (00ACL05GH001-A2) | ДЗО 1к. Группа уставок 1 | 2ddf579b-5b11-4bb0-a7da-4ca949d8a231 | 00ACL05EK209_XN10
18872 | ДЗО | 36f3063b-4b5c-45b5-93b0-c4912bde1b4a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 43ae5228-2c25-444a-8094-99fb7f7c55d0 | Выходные цепи {выкл. 1} | ДЗО 1к. Ключ 02SA8 "Цепи отключения 00ACQ82" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ДЗО 1к. 00ACL05 (00ACL05GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA8 "Цепи отключения 00ACQ82" - вывод | e56adb3f-7625-4de9-917d-0fd81bbdbc80 | 00ACL05EK213_XN02
18873 | ДЗЛ, КСЗ | b2383538-982d-4e67-8534-784ce2f8ca71 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/Siemens 7SL87 (ДЗЛ) | 2286fea6-2588-40a9-b9af-b773b87c8549 | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A11) | ДЗЛ и КСЗ 1к. (00ACL05GH001-A1). Неисправность | 3e70d589-7607-413f-85b1-a72253d200e0 | 00ACL05EK101_XF01
18874 | ДЗЛ, КСЗ | b2383538-982d-4e67-8534-784ce2f8ca71 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/Siemens 7SL87 (ДЗЛ) | f7d3209e-b216-45e4-b4f9-29ac479aa470 | Срабатывание обобщенное |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A11) | ДЗЛ и КСЗ 1к. (00ACL05GH001-A1). Срабатывание защит | e568478a-2ea5-42ca-8977-0531035ad6bd | 00ACL05EW101_XK01
18875 | ДЗЛ, КСЗ | b2383538-982d-4e67-8534-784ce2f8ca71 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/Siemens 7SL87 (ДЗЛ) | a52a311f-3f8e-4aa9-b5a3-e26bcf03e532 | Ключ 01SA15 Передача телекоманд |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ДЗЛ, КСЗ 1к. 00ACL05 (00ACL05GH001-A1) | ДЗЛ и КСЗ 1к. Ключ 01SA15 "Передача телекоманд" - вывод | 63fc2f88-ccad-4af8-a595-14aaf0f55232 | 00ACL05EK118_XN02
18876 | ДЗЛ, КСЗ | b2383538-982d-4e67-8534-784ce2f8ca71 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/Siemens 7SL87 (ДЗЛ) | 86c15c48-6ffc-44c8-952b-f04f368eb62f | Ключ 01SA11 Цепи отключения В1 | ДЗЛ и КСЗ 1к. Ключ 01SA11 "Цепи отключения 00ACQ82" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ДЗЛ, КСЗ 1к. 00ACL05 (00ACL05GH001-A1) | ДЗЛ и КСЗ 1к. Ключ 01SA11 "Цепи отключения 00ACQ82" - вывод | 0677b545-2ea4-4a1a-bd29-d5079d663af3 | 00ACL05EK116_XN02
18877 | ДЗЛ, КСЗ | b2383538-982d-4e67-8534-784ce2f8ca71 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/Siemens 7SL87 (ДЗЛ) | 214665b3-5834-47f8-b90a-99829434faea | Ключ 01SA9 ОУ ТЗНП |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ДЗЛ, КСЗ 1к. 00ACL05 (00ACL05GH001-A1) | ДЗЛ и КСЗ 1к. Ключ 01SA9 "ОУ ТЗНП" - вывод | 7a896a4d-fb9a-4d7b-b78e-b3e932cf5cbd | 00ACL05EK111_XN02
18878 | ДЗЛ, КСЗ | b2383538-982d-4e67-8534-784ce2f8ca71 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/Siemens 7SL87 (ДЗЛ) | a1f4acad-8d71-4d03-8461-29840e4b4df1 | Ключ 01SA8 ОУ ДЗ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ДЗЛ, КСЗ 1к. 00ACL05 (00ACL05GH001-A1) | ДЗЛ и КСЗ 1к. Ключ 01SA8 "ОУ ДЗ" - вывод | 52b46337-2464-4c13-b785-1ae90acf8a69 | 00ACL05EK110_XN02
18879 | ДЗЛ, КСЗ | b2383538-982d-4e67-8534-784ce2f8ca71 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/Siemens 7SL87 (ДЗЛ) | 6136caaa-387c-4d50-b6fc-748d1caefdcc | Ключ 01SA7 МТЗ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ДЗЛ, КСЗ 1к. 00ACL05 (00ACL05GH001-A1) | ДЗЛ и КСЗ 1к. Ключ 01SA7 "МТЗ" - вывод | ea7edf30-a4b7-4f20-b7f2-4e2d08b60075 | 00ACL05EK109_XN02
18880 | ДЗЛ, КСЗ | b2383538-982d-4e67-8534-784ce2f8ca71 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/Siemens 7SL87 (ДЗЛ) | d24871ad-2bf1-4df0-9a4f-715c4b109aa3 | Ключ 01SA6 МФТО |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ДЗЛ, КСЗ 1к. 00ACL05 (00ACL05GH001-A1) | ДЗЛ и КСЗ 1к. Ключ 01SA6 "МФТО" - вывод | 664cb78f-fa8a-4eea-a0cf-a3779f009778 | 00ACL05EK108_XN02
18881 | ДЗЛ, КСЗ | b2383538-982d-4e67-8534-784ce2f8ca71 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/Siemens 7SL87 (ДЗЛ) | cefd1e67-15bf-4730-bb15-b34936bdd5ee | Ключ 01SA5 ТЗНП |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ДЗЛ, КСЗ 1к. 00ACL05 (00ACL05GH001-A1) | ДЗЛ и КСЗ 1к. Ключ 01SA5 "ТЗНП" - вывод | 22a51f4c-cfee-4259-9c4d-3909ee768bd3 | 00ACL05EK107_XN02
18882 | ДЗЛ, КСЗ | b2383538-982d-4e67-8534-784ce2f8ca71 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/Siemens 7SL87 (ДЗЛ) | df3c7fe7-c6aa-4570-a120-b62d760ccde3 | Ключ 01SA4 ДЗ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ДЗЛ, КСЗ 1к. 00ACL05 (00ACL05GH001-A1) | ДЗЛ и КСЗ 1к. Ключ 01SA4 "ДЗ" - вывод | 10dbfdf2-30e6-43e8-869d-c3f69636882d | 00ACL05EK106_XN02
18883 | ДЗЛ, КСЗ | b2383538-982d-4e67-8534-784ce2f8ca71 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/Siemens 7SL87 (ДЗЛ) | df99bf5e-0fa3-4aaf-94c4-1fdfb1c9a896 | Ключ 01SA3 ДЗЛ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ДЗЛ, КСЗ 1к. 00ACL05 (00ACL05GH001-A1) | ДЗЛ и КСЗ 1к. Ключ 01SA3 "ДЗЛ" - вывод | 28b5ed4c-d0e6-4027-99d7-8b174d24c33e | 00ACL05EK105_XN02
18884 | ДЗЛ, КСЗ | b2383538-982d-4e67-8534-784ce2f8ca71 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/Siemens 7SL87 (ДЗЛ) | 4122312b-9ff9-4d0f-af2a-54815f959634 | Ключ 01SA2 Терминал |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ДЗЛ, КСЗ 1к. 00ACL05 (00ACL05GH001-A1) | ДЗЛ и КСЗ 1к. Ключ 01SA2 "Терминал" - вывод | f1ac350c-ba36-4a98-9056-21f9d8173b02 | 00ACL05EK104_XN02
18885 | ДЗЛ, КСЗ | b2383538-982d-4e67-8534-784ce2f8ca71 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/Siemens 7SL87 (ДЗЛ) | 785ce93d-2b8d-4b5b-8672-5f985f4cd7fe | Ключ 01SA13 Цепи отключения В1 | ДЗЛ и КСЗ 1к. Ключ 01SA13 "Цепи отключения 00ACQ83" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ДЗЛ, КСЗ 1к. 00ACL05 (00ACL05GH001-A1) | ДЗЛ и КСЗ 1к. Ключ 01SA13 "Цепи отключения 00ACQ83" - вывод | bba3dd10-9869-4f25-8452-082807590611 | 00ACL05EK117_XN02
18886 | ДЗЛ, КСЗ | b2383538-982d-4e67-8534-784ce2f8ca71 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/Siemens 7SL87 (ДЗЛ) | 5a0c8a20-984f-45fe-9d19-051c595ca40c | Ключ 01SA14 Пуск УРОВ В1 | ДЗЛ и КСЗ 1к. Ключ 01SA14 "Пуск УРОВ 00ACQ83" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ДЗЛ, КСЗ 1к. 00ACL05 (00ACL05GH001-A1) | ДЗЛ и КСЗ 1к. Ключ 01SA14 "Пуск УРОВ 00ACQ83" - вывод | ddd7f2fb-4f2e-4921-948f-55d86023e6bb | 00ACL05EK128_XN02
18887 | ДЗЛ, КСЗ | b2383538-982d-4e67-8534-784ce2f8ca71 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/Siemens 7SL87 (ДЗЛ) | c478fc68-fbd1-47d2-9229-43cd4118c01a | Срабатывание ОУ ТНЗНП |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ДЗЛ, КСЗ 1к. 00ACL05 (00ACL05GH001-A1) | ДЗЛ и КСЗ 1к. Срабатывание ОУ ТНЗНП | 6cdaf20c-208b-4044-b9e4-1aab64ea2aee | 00ACL05EW118_XK01
18888 | ДЗЛ, КСЗ | b2383538-982d-4e67-8534-784ce2f8ca71 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/Siemens 7SL87 (ДЗЛ) | eb837049-ca4c-4b6a-a88a-a9ab98046ab1 | Срабатывание I ст. ТНЗНП |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ДЗЛ, КСЗ 1к. 00ACL05 (00ACL05GH001-A1) | ДЗЛ и КСЗ 1к. Срабатывание I ст. ТНЗНП | 8cd3281c-1387-4b52-a950-f5d6fd6309fe | 00ACL05EW113_XK02
18889 | ДЗЛ, КСЗ | b2383538-982d-4e67-8534-784ce2f8ca71 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/Siemens 7SL87 (ДЗЛ) | b380217e-e552-41f5-95f4-ae55b996f58d | Передача ТО с запретом АПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ДЗЛ, КСЗ 1к. 00ACL05 (00ACL05GH001-A1) | ДЗЛ и КСЗ 1к. Передача ТУ ДЗ | 148b8477-9604-4910-aac2-0e783fb43168 | 00ACL05EW112_XK01
18890 | ДЗЛ, КСЗ | b2383538-982d-4e67-8534-784ce2f8ca71 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/Siemens 7SL87 (ДЗЛ) | d4010d78-db2c-457f-84a5-b08045549060 | Режим теста терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ДЗЛ, КСЗ 1к. 00ACL05 (00ACL05GH001-A1) | ДЗЛ и КСЗ 1к. Режим теста терминала | 9fe47deb-90bf-4094-a997-9e60d82fe23e | 00ACL05EK103_XF50
18891 | ДЗЛ, КСЗ | b2383538-982d-4e67-8534-784ce2f8ca71 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/Siemens 7SL87 (ДЗЛ) | 39544b26-b31f-459c-ae56-85ff58613d75 | Срабатывание V ст. ДЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ДЗЛ, КСЗ 1к. 00ACL05 (00ACL05GH001-A1) | ДЗЛ и КСЗ 1к. Срабатывание V ст. ДЗ | 4d2e98f3-1925-4cef-95c6-964b92562ede | 00ACL05EW115_XK02
18892 | ДЗЛ, КСЗ | b2383538-982d-4e67-8534-784ce2f8ca71 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/Siemens 7SL87 (ДЗЛ) | 0cbf6630-cbc7-4d8a-a70b-7129e027815d | Срабатывание II ст. ДЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ДЗЛ, КСЗ 1к. 00ACL05 (00ACL05GH001-A1) | ДЗЛ и КСЗ 1к. Срабатывание II ст. ДЗ | cf20f1b6-b791-4ffb-8091-7d0c639dc3fc | 00ACL05EW107_XK02
18893 | ДЗЛ, КСЗ | b2383538-982d-4e67-8534-784ce2f8ca71 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/Siemens 7SL87 (ДЗЛ) | 0b3ca00b-438d-4754-ad32-91a8ebcce5fa | Приём ТУ ДЗ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ДЗЛ, КСЗ 1к. 00ACL05 (00ACL05GH001-A1) | ДЗЛ и КСЗ 1к. Приём ТО с запретом АПВ от смежного УПАСК | 1dec0ae1-70de-4ac7-9883-5b3bd79f5f98 | 00ACL05EW104_XK10
18894 | ДЗЛ, КСЗ | b2383538-982d-4e67-8534-784ce2f8ca71 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/Siemens 7SL87 (ДЗЛ) | def675e5-f384-4a9e-aea1-53aae4980cdc | Срабатывание МТЗ с инверсной выдержкой времени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ДЗЛ, КСЗ 1к. 00ACL05 (00ACL05GH001-A1) | ДЗЛ и КСЗ 1к. Срабатывание МТЗ с инверсной выдержкой времени | 73f001ff-ba46-4526-af0b-4aa6f73c7674 | 00ACL05EW121_XK02
18895 | ДЗЛ, КСЗ | b2383538-982d-4e67-8534-784ce2f8ca71 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/Siemens 7SL87 (ДЗЛ) | cb0123bb-baee-483b-8f54-dfa210114f59 | Трехфазное отключение и пуск УРОВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ДЗЛ, КСЗ 1к. 00ACL05 (00ACL05GH001-A1) | ДЗЛ и КСЗ 1к. Трехфазное отключение и пуск УРОВ | 759e443c-3887-4923-a2bc-4362af4fba08 | 00ACL05EW126_XK22
18896 | ДЗЛ, КСЗ | b2383538-982d-4e67-8534-784ce2f8ca71 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/Siemens 7SL87 (ДЗЛ) | 7efef02b-bd86-47c1-be24-0230f70ec4e4 | Отключение, Пуск УРОВ и ОАПВ ф.C |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ДЗЛ, КСЗ 1к. 00ACL05 (00ACL05GH001-A1) | ДЗЛ и КСЗ 1к. Отключение, Пуск УРОВ и ОАПВ ф.C | 6647739d-7d73-4def-9f92-66e5343683d1 | 00ACL05EW125_XK21
18897 | ДЗЛ, КСЗ | b2383538-982d-4e67-8534-784ce2f8ca71 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/Siemens 7SL87 (ДЗЛ) | bdc2c358-2523-4f4e-9850-5f547fdde647 | Отключение, Пуск УРОВ и ОАПВ ф.B |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ДЗЛ, КСЗ 1к. 00ACL05 (00ACL05GH001-A1) | ДЗЛ и КСЗ 1к. Отключение, Пуск УРОВ и ОАПВ ф.B | 9b603372-ca3c-4235-bd63-af55bc84a2e4 | 00ACL05EW124_XK21
18898 | ДЗЛ, КСЗ | b2383538-982d-4e67-8534-784ce2f8ca71 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/Siemens 7SL87 (ДЗЛ) | 53e792b1-3996-439c-a6fc-103ffd0336e5 | Срабатывание МТЗ с независимой выдержкой времени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ДЗЛ, КСЗ 1к. 00ACL05 (00ACL05GH001-A1) | ДЗЛ и КСЗ 1к. Срабатывание МТЗ с независимой выдержкой времени | 93063ff1-d11e-47d0-8f7e-c7c87ab4506e | 00ACL05EW120_XK02
18899 | ДЗЛ, КСЗ | b2383538-982d-4e67-8534-784ce2f8ca71 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/Siemens 7SL87 (ДЗЛ) | 153748ed-19ff-4ae4-aca4-d4f79a46ccdb | Отключение, Пуск УРОВ и ОАПВ ф.А |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ДЗЛ, КСЗ 1к. 00ACL05 (00ACL05GH001-A1) | ДЗЛ и КСЗ 1к. Отключение, Пуск УРОВ и ОАПВ ф.A | 027b91b2-fcbc-454b-9d2c-c16059633dc2 | 00ACL05EW123_XK21
18900 | ДЗЛ, КСЗ | b2383538-982d-4e67-8534-784ce2f8ca71 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/Siemens 7SL87 (ДЗЛ) | 7aaff185-c5e8-48b5-8696-488173bc5cb8 | Срабатывание ЗНР |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ДЗЛ, КСЗ 1к. 00ACL05 (00ACL05GH001-A1) | ДЗЛ и КСЗ 1к. Срабатывание ЗНР | 79c41d72-03aa-424e-92f4-8e103d1abcfa | 00ACL05EW122_XK01
18901 | ДЗЛ, КСЗ | b2383538-982d-4e67-8534-784ce2f8ca71 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/Siemens 7SL87 (ДЗЛ) | 6a9279e0-9117-40d7-9ac2-da2f092a1cdb | Срабатывание МФТО |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ДЗЛ, КСЗ 1к. 00ACL05 (00ACL05GH001-A1) | ДЗЛ и КСЗ 1к. Срабатывание МФТО | ee7c5aa6-f0e7-4efe-9f4d-2fb464f2c83f | 00ACL05EW119_XK01
18902 | ДЗЛ, КСЗ | b2383538-982d-4e67-8534-784ce2f8ca71 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/Siemens 7SL87 (ДЗЛ) | 33e0987a-ae2d-41d8-a4e3-478a6fd88197 | Срабатывание ОУ ДЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ДЗЛ, КСЗ 1к. 00ACL05 (00ACL05GH001-A1) | ДЗЛ и КСЗ 1к. Срабатывание ОУ ДЗ | ea90d732-6d63-4a1e-a8a5-48b7232b7701 | 00ACL05EW111_XK01
18903 | ДЗЛ, КСЗ | b2383538-982d-4e67-8534-784ce2f8ca71 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/Siemens 7SL87 (ДЗЛ) | 486df992-81ba-4eff-8c42-d734e3a77e69 | Срабатывание АУ ДЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ДЗЛ, КСЗ 1к. 00ACL05 (00ACL05GH001-A1) | ДЗЛ и КСЗ 1к. Срабатывание АУ ДЗ | d1d7ec8d-6d2b-4bd1-9a3f-092a38dba4c7 | 00ACL05EW110_XK01
18904 | ДЗЛ, КСЗ | b2383538-982d-4e67-8534-784ce2f8ca71 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/Siemens 7SL87 (ДЗЛ) | 2042e4da-79b5-414c-a742-7e2bac009a70 | Срабатывание IV ст. ДЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ДЗЛ, КСЗ 1к. 00ACL05 (00ACL05GH001-A1) | ДЗЛ и КСЗ 1к. Срабатывание IV ст. ДЗ | 84ed2a53-18e3-41e5-b75a-98fbae32f003 | 00ACL05EW109_XK02
18905 | ДЗЛ, КСЗ | b2383538-982d-4e67-8534-784ce2f8ca71 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/Siemens 7SL87 (ДЗЛ) | 46604469-ee5a-47fd-bb70-5864b468936c | Срабатывание III ст. ДЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ДЗЛ, КСЗ 1к. 00ACL05 (00ACL05GH001-A1) | ДЗЛ и КСЗ 1к. Срабатывание III ст. ДЗ | 09584244-8e05-4e8d-90ae-077c14d9ee6c | 00ACL05EW108_XK02
18906 | ДЗЛ, КСЗ | b2383538-982d-4e67-8534-784ce2f8ca71 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/Siemens 7SL87 (ДЗЛ) | 27e04a14-90f5-4ef9-bdb4-8e655b56a10c | Срабатывание ДЗЛ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ДЗЛ, КСЗ 1к. 00ACL05 (00ACL05GH001-A1) | ДЗЛ и КСЗ 1к. Срабатывание ДЗЛ | 89981f68-af8c-4299-99f6-4ec51dda74aa | 00ACL05EW102_XK01
18907 | ДЗЛ, КСЗ | b2383538-982d-4e67-8534-784ce2f8ca71 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/Siemens 7SL87 (ДЗЛ) | 93fe35c6-8551-41e3-a4f4-a6605dd48489 | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ДЗЛ, КСЗ 1к. 00ACL05 (00ACL05GH001-A1) | ДЗЛ и КСЗ 1к. Неисправность цепей напряжения | eb5bbf4f-4ed1-4454-a4e8-dbf94b6c523e | 00ACL05EK126_XM51
18908 | ДЗЛ, КСЗ | b2383538-982d-4e67-8534-784ce2f8ca71 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/Siemens 7SL87 (ДЗЛ) | b3ffe798-3f4e-467b-ba41-510ca7117d65 | Передача ТУ ДЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ДЗЛ, КСЗ 1к. 00ACL05 (00ACL05GH001-A1) | ДЗЛ и КСЗ 1к. Приём ТУ ДЗ | bbb9593b-28db-4eb0-87da-2dd4f579f860 | 00ACL05EK124_XM12
18909 | ДЗЛ, КСЗ | b2383538-982d-4e67-8534-784ce2f8ca71 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/Siemens 7SL87 (ДЗЛ) | eaf46bc7-008e-4c2c-9b44-1ba4cb4e8b3a | Запрет АПВ |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ДЗЛ, КСЗ 1к. 00ACL05 (00ACL05GH001-A1) | ДЗЛ и КСЗ 1к. Запрет АПВ | d8406dc4-18cb-41e9-8606-26a0914ecfaf | 00ACL05EK122_XN20
18910 | ДЗЛ, КСЗ | b2383538-982d-4e67-8534-784ce2f8ca71 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/Siemens 7SL87 (ДЗЛ) | 57ebe234-458d-4fad-a6e8-c3a73c75cce4 | Крышки БИ 01SG3 (ТН раз. треуг. линии) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ДЗЛ, КСЗ 1к. 00ACL05 (00ACL05GH001-A1) | ДЗЛ и КСЗ 1к. 01SG3 не вставлена | 12c8c0fd-cf38-41ec-9fe1-9b65e985d7f4 | 00ACL05EK121_XB10
18911 | ДЗЛ, КСЗ | b2383538-982d-4e67-8534-784ce2f8ca71 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/Siemens 7SL87 (ДЗЛ) | 6087e227-2ebf-442b-8388-10c017d4cd05 | Крышки БИ 01SG2 (ТН Y линии) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ДЗЛ, КСЗ 1к. 00ACL05 (00ACL05GH001-A1) | ДЗЛ и КСЗ 1к. 01SG2 не вставлена | 7537bdfe-c7ef-4ca8-b472-b440a54afb38 | 00ACL05EK120_XB10
18912 | ДЗЛ, КСЗ | b2383538-982d-4e67-8534-784ce2f8ca71 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/Siemens 7SL87 (ДЗЛ) | 1d02dd7e-b062-4004-9eca-2a62b7390241 | Крышки БИ 01SG1 (ТТ линии) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ДЗЛ, КСЗ 1к. 00ACL05 (00ACL05GH001-A1) | ДЗЛ и КСЗ 1к. 01SG1 не вставлена | f56c0cf1-f1ec-4702-9ad2-f3de4c4fd11f | 00ACL05EK119_XB10
18913 | ДЗЛ, КСЗ | b2383538-982d-4e67-8534-784ce2f8ca71 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/Siemens 7SL87 (ДЗЛ) | cd98706e-3383-4801-8bc3-ad141394941d | Группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ДЗЛ, КСЗ 1к. 00ACL05 (00ACL05GH001-A1) | ДЗЛ и КСЗ 1к. Группа уставок 4 | 27df0262-7d5b-4735-89b0-86d9966b224e | 00ACL05EK115_XN10
18914 | ДЗЛ, КСЗ | b2383538-982d-4e67-8534-784ce2f8ca71 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/Siemens 7SL87 (ДЗЛ) | a2e99809-d84f-44bd-82c7-a5693923163a | Группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ДЗЛ, КСЗ 1к. 00ACL05 (00ACL05GH001-A1) | ДЗЛ и КСЗ 1к. Группа уставок 3 | cce456d5-8938-486c-aa22-1da7b22d5fe2 | 00ACL05EK114_XN10
18915 | ДЗЛ, КСЗ | b2383538-982d-4e67-8534-784ce2f8ca71 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/Siemens 7SL87 (ДЗЛ) | 9977a2dc-e72c-4372-9017-91f04bb3fa91 | Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ДЗЛ, КСЗ 1к. 00ACL05 (00ACL05GH001-A1) | ДЗЛ и КСЗ 1к. Группа уставок 1 | e1d3214c-5b32-4496-bede-daeee5197f5c | 00ACL05EK112_XN10
18916 | ДЗЛ, КСЗ | b2383538-982d-4e67-8534-784ce2f8ca71 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/Siemens 7SL87 (ДЗЛ) | af147cfc-f400-4c9b-a368-09cbc6659007 | Приём ТО с запретом АПВ от смежного УПАСК |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ДЗЛ, КСЗ 1к. 00ACL05 (00ACL05GH001-A1) | ДЗЛ и КСЗ 1к. Приём ТО с запретом АПВ по КС | 02fbbe94-e212-4b0e-abbb-74616d67c744 | 00ACL05EW103_XK10
18917 | ДЗЛ, КСЗ | b2383538-982d-4e67-8534-784ce2f8ca71 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/Siemens 7SL87 (ДЗЛ) | b9bfd53f-7f04-47e6-9b08-272f2aa1a7cd | Приём ТО с запретом АПВ по КС |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ДЗЛ, КСЗ 1к. 00ACL05 (00ACL05GH001-A1) | ДЗЛ и КСЗ 1к. Передача ТО с запретом АПВ | aa6cc0c5-c526-4eb6-b969-020aa2383a96 | 00ACL05EW105_XK01
18918 | ДЗЛ, КСЗ | b2383538-982d-4e67-8534-784ce2f8ca71 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/Siemens 7SL87 (ДЗЛ) | fb616cea-7cae-466f-b864-969e6b5d446a | Срабатывание I ст. ДЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ДЗЛ, КСЗ 1к. 00ACL05 (00ACL05GH001-A1) | ДЗЛ и КСЗ 1к. Срабатывание I ст. ДЗ | da5e91cd-e5c0-43f4-90a5-7f8def6c360e | 00ACL05EW106_XK02
18919 | ДЗЛ, КСЗ | b2383538-982d-4e67-8534-784ce2f8ca71 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/Siemens 7SL87 (ДЗЛ) | 8f04c57d-b68b-4a69-a354-0fb6eb070321 | Неисправность КС |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ДЗЛ, КСЗ 1к. 00ACL05 (00ACL05GH001-A1) | ДЗЛ и КСЗ 1к. Контроль исправности КС | e0ab7625-b316-4034-a9bf-5589b1da8764 | 00ACL05EK123_XM01
18920 | ДЗЛ, КСЗ | b2383538-982d-4e67-8534-784ce2f8ca71 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/Siemens 7SL87 (ДЗЛ) | b536fb00-c02e-4699-a369-5a1fcb14a59d | Группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ДЗЛ, КСЗ 1к. 00ACL05 (00ACL05GH001-A1) | ДЗЛ и КСЗ 1к. Группа уставок 2 | 3cd528b6-5014-47d2-8722-8788ed940783 | 00ACL05EK113_XN10
18921 | ДЗЛ, КСЗ | b2383538-982d-4e67-8534-784ce2f8ca71 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/Siemens 7SL87 (ДЗЛ) | 3d5864d5-9bbe-409e-b209-8f6b9d33eb83 | Срабатывание ТЗНП - общее |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ДЗЛ, КСЗ 1к. 00ACL05 (00ACL05GH001-A1) | ДЗЛ и КСЗ 1к. Срабатывание ТЗНП - общее | f328ec47-9bda-47b1-a897-a884f414a48d | 00ACL05EW114_XK02
18922 | ДЗЛ, КСЗ | b2383538-982d-4e67-8534-784ce2f8ca71 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/Siemens 7SL87 (ДЗЛ) | 5d76e1af-49af-4d1c-9427-22b399334562 | Ключ 01SA12 Пуск УРОВ В1 | ДЗЛ и КСЗ 1к. Ключ 01SA12 "Пуск УРОВ 00ACQ82" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ДЗЛ, КСЗ 1к. 00ACL05 (00ACL05GH001-A1) | ДЗЛ и КСЗ 1к. Ключ 01SA12 "Пуск УРОВ 00ACQ82" - вывод | 67bb4eb6-07ae-4fd2-8a58-7b1fd4f80bb3 | 00ACL05EK127_XN02
18923 | ДЗО | a256ab7d-1a13-4ba4-aeed-4891dceec861 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 731d6d0f-9557-453a-8f55-44b7c10988e0 | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A11) | ДЗО 2к (00ACL05GH002-A2). Неисправность | 26a1e4d4-eaaf-4c0f-9f4b-fd1d6a944ac6 | 00ACL05EK401_XF01
18924 | ДЗО | a256ab7d-1a13-4ba4-aeed-4891dceec861 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 4a061da7-3930-4ff2-8ead-3c49f220cc0e | Срабатывание |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A11) | ДЗО 2к (00ACL05GH002-A2). Срабатывание защит | 5d2d28ec-4570-481b-8fef-c9885c6dbf70 | 00ACL05EW401_XK01
18925 | ДЗО | a256ab7d-1a13-4ba4-aeed-4891dceec861 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | cad0fd7f-da1e-4eb4-b826-28af98891355 | Отключение в УПАСК | ДЗО 2к. Ключ 02SA12 "Отключение в УПАСК" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ДЗО 2к. 00ACL05 (00ACL05GH002-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA12 "Отключение в УПАСК" - вывод | 96006592-5950-45bc-8649-e709cc9c071a | 00ACL05EK417_XN02
18926 | ДЗО | a256ab7d-1a13-4ba4-aeed-4891dceec861 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 43ae5228-2c25-444a-8094-99fb7f7c55d0 | Выходные цепи {выкл. 1} | ДЗО 2к. Ключ 02SA8 "Цепи отключения 00ACQ82" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ДЗО 2к. 00ACL05 (00ACL05GH002-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA8 "Цепи отключения 00ACQ82" - вывод | 46a1fa67-2926-4c6f-b0db-9b59015720ab | 00ACL05EK413_XN02
18927 | ДЗО | a256ab7d-1a13-4ba4-aeed-4891dceec861 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 953a3ef8-5bfd-4ba3-9894-d20ef0efc029 | Очувствление оперативный вывод | ДЗО 2к. Ключ 02SA4 "Очувствление" - оперативный вывод | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ДЗО 2к. 00ACL05 (00ACL05GH002-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA4 "Очувствление" - оперативный вывод | 28518c41-d545-4b75-a2a7-923548196423 | 00ACL05EK406_XN02
18928 | ДЗО | a256ab7d-1a13-4ba4-aeed-4891dceec861 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 35d147ca-0067-443c-bf46-5bc9b51f4c55 | Очувствление нормальный режим | ДЗО 2к. Ключ 02SA4 "Очувствление" - нормальный режим | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ДЗО 2к. 00ACL05 (00ACL05GH002-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA4 "Очувствление" - нормальный режим | 0deb8dde-643c-4de3-bda0-c80b363b6952 | 00ACL05EK405_XB10
18929 | ДЗО | a256ab7d-1a13-4ba4-aeed-4891dceec861 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 1ab90755-b3d1-4aa9-81df-7dcca8c4be6e | ДЗО | ДЗО 2к. Ключ 02SA2 "ДЗО" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ДЗО 2к. 00ACL05 (00ACL05GH002-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA2 "ДЗО" - вывод | 7e58b60b-907c-4a64-ad9e-1227ad8c725f | 00ACL05EK403_XN02
18930 | ДЗО | a256ab7d-1a13-4ba4-aeed-4891dceec861 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | eec3989f-bb68-4d43-9e37-353e66b6b72c | Пуск УРОВ {выкл. 2} | ДЗО 2к. Ключ 02SA11 "Пуск УРОВ 00ACQ83" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ДЗО 2к. 00ACL05 (00ACL05GH002-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA11 "Пуск УРОВ 00ACQ83" - вывод | f6dccb38-28df-4251-bd7e-bfa608c3fb08 | 00ACL05EK416_XN02
18931 | ДЗО | a256ab7d-1a13-4ba4-aeed-4891dceec861 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 5f4181f4-09fa-4d5b-a625-9ffc805703c5 | Выходные цепи {выкл. 2} | ДЗО 2к. Ключ 02SA10 "Цепи отключения 00ACQ83" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ДЗО 2к. 00ACL05 (00ACL05GH002-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA10 "Цепи отключения 00ACQ83" - вывод | 90e0102d-8895-4166-b189-ed0acfd3c37e | 00ACL05EK415_XN02
18932 | ДЗО | a256ab7d-1a13-4ba4-aeed-4891dceec861 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 59921a75-0c3d-437e-9c6c-bb1861787e69 | Пуск УРОВ {выкл. 1} | ДЗО 2к. Ключ 02SA9 "Пуск УРОВ 00ACQ82" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ДЗО 2к. 00ACL05 (00ACL05GH002-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA9 "Пуск УРОВ 00ACQ82" - вывод | 364fa809-e90e-4855-b746-8bd099dabe7b | 00ACL05EK414_XN02
18933 | ДЗО | a256ab7d-1a13-4ba4-aeed-4891dceec861 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 9b47a2ff-6b9b-4b49-8083-b1f8727a5d8a | Разрешение опробывания | ДЗО 2к. Ключ 02SA5 "Разрешение опробавания" | discrete | Работа_вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ДЗО 2к. 00ACL05 (00ACL05GH002-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA5 "Разрешение опробавания" - работа | 826e14e9-71a9-40f6-9e2b-0c50348c614c | 00ACL05EK408_XB10
18934 | ДЗО | a256ab7d-1a13-4ba4-aeed-4891dceec861 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 63beb292-6870-45e2-ba9a-0a25651434f4 | Запрет АПВ | ДЗО 2к. Ключ 02SA6 "Запрет АПВ" | discrete | Работа_вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ДЗО 2к. 00ACL05 (00ACL05GH002-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA6 "Запрет АПВ" - работа | 519e086f-2d8f-4cb7-9081-70d98632be70 | 00ACL05EK407_XN03
18935 | ДЗО | a256ab7d-1a13-4ba4-aeed-4891dceec861 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | ff036d17-5913-4fb8-aba9-c61fb373351f | Отключение по УРОВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ДЗО 2к. 00ACL05 (00ACL05GH002-A2) | ДЗО 2к. Отключение по УРОВ | cfebc26d-d984-4aca-aecf-9f46a46d26a3 | 00ACL05EW408_XK01
18936 | ДЗО | a256ab7d-1a13-4ba4-aeed-4891dceec861 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 35af0026-1a04-4445-aa1b-5ab8b906f3b8 | Срабатывание ДЗО при опробовании |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ДЗО 2к. 00ACL05 (00ACL05GH002-A2) | ДЗО 2к. Срабатывание ДЗО при опробовании | e9f2d871-0749-4ecd-90ce-f81355aefa37 | 00ACL05EW407_XK01
18937 | ДЗО | a256ab7d-1a13-4ba4-aeed-4891dceec861 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 64802b2c-55db-46d7-9030-80d5ea6fc965 | Отключение трансформатора | ДЗО 2к. Отключение | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ДЗО 2к. 00ACL05 (00ACL05GH002-A2) | ДЗО 2к. Отключение | d18ac887-9a72-446a-87f9-f1f5b68ac722 | 00ACL05EW405_XK01
18938 | ДЗО | a256ab7d-1a13-4ba4-aeed-4891dceec861 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 58595bb9-d123-48ef-8c4f-1b42c1ff4cc7 | Внешний УРОВ от {выкл. 2} | ДЗО 2к. Внешний УРОВ от 00ACQ83 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ДЗО 2к. 00ACL05 (00ACL05GH002-A2) | ДЗО 2к. Внешний УРОВ от 00ACQ83 | af4a2473-b48d-4f56-a0d3-49042c22d839 | 00ACL05EW403_XK01
18939 | ДЗО | a256ab7d-1a13-4ba4-aeed-4891dceec861 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 747e7fd6-8217-4436-bbb9-0158ffec4745 | Внешний УРОВ от {выкл. 1} | ДЗО 2к. Внешний УРОВ от 00ACQ82 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ДЗО 2к. 00ACL05 (00ACL05GH002-A2) | ДЗО 2к. Внешний УРОВ от 00ACQ82 | dee9fc43-f592-404e-81f7-f82d0ff46971 | 00ACL05EW402_XK01
18940 | ДЗО | a256ab7d-1a13-4ba4-aeed-4891dceec861 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 09d9ccb9-0db6-49ab-beae-989126018dc2 | Режим теста терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ДЗО 2к. 00ACL05 (00ACL05GH002-A2) | ДЗО 2к. Режим теста терминала | e28a353e-a6c2-45b0-bcce-3279df359535 | 00ACL05EK430_XF50
18941 | ДЗО | a256ab7d-1a13-4ba4-aeed-4891dceec861 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | de47f1e6-dc1a-4fb2-a633-2f412a959321 | Очувствление ДЗО |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ДЗО 2к. 00ACL05 (00ACL05GH002-A2) | ДЗО 2к. Очувствление ДЗО | 62a47aa8-26b3-4d99-954f-507001402769 | 00ACL05EK429_XF01
18942 | ДЗО | a256ab7d-1a13-4ba4-aeed-4891dceec861 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 403c99cc-3781-42e8-bb80-610ba8d5d34c | Блок (ТН ВЛ или тр-ра) | ДЗО 2к. Крышка БИ (02SG4) цепей напряжения | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ДЗО 2к. 00ACL05 (00ACL05GH002-A2) | ДЗО 2к. Крышка БИ (02SG4) цепей напряжения не вставлена | db24ea31-9f92-4ba7-b3d5-0181a9cf54a7 | 00ACL05EK425_XN12
18943 | ДЗО | a256ab7d-1a13-4ba4-aeed-4891dceec861 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 7617e20b-3bab-42a2-bd6e-508b2f700c7c | Блок (ТТ ВЛ или тр-ра) | ДЗО 2к. Крышка БИ (02SG3) токов ВЛ | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ДЗО 2к. 00ACL05 (00ACL05GH002-A2) | ДЗО 2к. Крышка БИ (02SG3) токов ВЛ не вставлена | e970793a-ef5b-4026-86e7-94ef58b8729f | 00ACL05EK422_XN12
18944 | ДЗО | a256ab7d-1a13-4ba4-aeed-4891dceec861 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 2dd0b626-bb48-4e52-818d-229077ad3936 | Блок SG2 (ТТ {выкл. 2}) | ДЗО 2к. Крышка БИ (02SG2) токов 00ACQ83 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ДЗО 2к. 00ACL05 (00ACL05GH002-A2) | ДЗО 2к. Крышка БИ (02SG2) токов 00ACQ83 не вставлена | 5759106c-78a4-4d30-8414-67b813da7899 | 00ACL05EK421_XN12
18945 | ДЗО | a256ab7d-1a13-4ba4-aeed-4891dceec861 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 67c1ed62-ff79-441f-81f4-fc66b8cf32ac | Блок SG1 (ТТ {выкл. 1}) | ДЗО 2к. Крышка БИ (02SG1) токов 00ACQ82 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ДЗО 2к. 00ACL05 (00ACL05GH002-A2) | ДЗО 2к. Крышка БИ (02SG1) токов 00ACQ82 не вставлена | 1bb7f97b-56e0-4afb-8a3f-1b4d8511b663 | 00ACL05EK420_XN12
18946 | ДЗО | a256ab7d-1a13-4ba4-aeed-4891dceec861 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | db55a937-35f4-4b20-8e53-9d4bc2c51569 | Введена группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ДЗО 2к. 00ACL05 (00ACL05GH002-A2) | ДЗО 2к. Группа уставок 4 | 24a857f6-98b9-47cf-816e-8baef61c37c9 | 00ACL05EK412_XN10
18947 | ДЗО | a256ab7d-1a13-4ba4-aeed-4891dceec861 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | ba7a5c6f-bc12-489d-b814-e296e0c14169 | Введена группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ДЗО 2к. 00ACL05 (00ACL05GH002-A2) | ДЗО 2к. Группа уставок 3 | e9f571b5-2cb5-4ec0-8c87-1a8610d27f24 | 00ACL05EK411_XN10
18948 | ДЗО | a256ab7d-1a13-4ba4-aeed-4891dceec861 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 6628ebe4-00ba-4dba-8077-08144f4cac7b | Введена группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ДЗО 2к. 00ACL05 (00ACL05GH002-A2) | ДЗО 2к. Группа уставок 2 | e49776d3-62e0-4405-8dca-9eb26c627ab8 | 00ACL05EK410_XN10
18949 | ДЗО | a256ab7d-1a13-4ba4-aeed-4891dceec861 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 39e49b81-e7b9-4148-8281-608860821927 | Введена группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ДЗО 2к. 00ACL05 (00ACL05GH002-A2) | ДЗО 2к. Группа уставок 1 | 8a522d54-2ff1-4dd8-83d0-d572617eb042 | 00ACL05EK409_XN10
18950 | ДЗО | a256ab7d-1a13-4ba4-aeed-4891dceec861 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | bf20d9ea-4d42-412a-a320-08d2ea3f83cc | Обрыв цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ДЗО 2к. 00ACL05 (00ACL05GH002-A2) | ДЗО 2к. Обрыв цепей тока | 1057cf11-c63a-4d49-8134-74b69e0aa26e | 00ACL05EK426_XF91
18951 | ДЗО | a256ab7d-1a13-4ba4-aeed-4891dceec861 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | dc13a7ec-c7a1-4da9-9962-e87062d2ec2b | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ДЗО 2к. 00ACL05 (00ACL05GH002-A2) | ДЗО 2к. Неисправность цепей напряжения | 4b3f23d4-d000-4104-88c0-e683ec576248 | 00ACL05EK427_XM51
18952 | ДЗО | a256ab7d-1a13-4ba4-aeed-4891dceec861 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 70ce004c-7a9a-4131-8bad-bdfc6b244a56 | Блокировка при обрыве токовых цепей | ДЗО 2к. Ключ 02SA3 "Блокировка при обрыве ТЦ" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ДЗО 2к. 00ACL05 (00ACL05GH002-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA3 "Блокировка при обрыве ТЦ" - вывод | 66b3886a-d607-4514-94e5-e75aa77a798b | 00ACL05EK404_XN02
18953 | КСЗ | 797a7841-edc8-4c1b-8d7e-256e45f7816c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 0a4cd955-3710-412d-8da9-b1615f281922 | Срабатывание (обобщенное) |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A11) | КСЗ 2к (00ACL05GH002-A1). Срабатывание защит | 47a759c2-f0ca-47e6-9f3b-c8dc209bbce1 | 00ACL05EW301_XK01
18954 | КСЗ | 797a7841-edc8-4c1b-8d7e-256e45f7816c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | afb799e0-e53e-44f0-a622-97bc368f3d8d | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A11) | КСЗ 2к (00ACL05GH002-A1). Неисправность | 1df613de-9233-4e77-bb75-214f40032793 | 00ACL05EK301_XF01
18955 | КСЗ | 797a7841-edc8-4c1b-8d7e-256e45f7816c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 8a08c8c2-f9ca-416a-9a66-02feeb3c0e87 | Срабатывание ТНЗНП |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/КСЗ 2к. 00ACL05 (00ACL05GH002-A1) | КСЗ 2к. Срабатывание ТНЗНП | 91c87525-a26c-42cf-afe6-905839a28da6 | 00ACL05EW324_XK01
18956 | КСЗ | 797a7841-edc8-4c1b-8d7e-256e45f7816c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | c9a33f88-ebad-4c50-bc0f-fa4977b4c557 | Ключ 01SA11 Пуск УРОВ выкл. 1 | КСЗ 2к. Ключ 01SA11 "Пуск УРОВ 00ACQ82" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/КСЗ 2к. 00ACL05 (00ACL05GH002-A1) | КСЗ 2к. Ключ 01SA11 "Пуск УРОВ 00ACQ82" - вывод | b152fb39-c11a-4fb5-a67d-a7707d1997fa | 00ACL05EK316_XN02
18957 | КСЗ | 797a7841-edc8-4c1b-8d7e-256e45f7816c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 86c10579-708c-4ffe-8ab9-3bfc120461df | Ключ 01SA12 Цепи отключения выкл. 2 | КСЗ 2к. Ключ 01SA12 "Цепи отключения 00ACQ83" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/КСЗ 2к. 00ACL05 (00ACL05GH002-A1) | КСЗ 2к. Ключ 01SA12 "Цепи отключения 00ACQ83" - вывод | 9d3fcaf8-c48b-40b7-9f78-2cf5988453e5 | 00ACL05EK326_XN02
18958 | КСЗ | 797a7841-edc8-4c1b-8d7e-256e45f7816c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | da41f9b7-5324-43ad-b3b7-02bd33561b2f | Ключ 01SA13 Пуск УРОВ выкл. 2 | КСЗ 2к. Ключ 01SA13 "Пуск УРОВ 00ACQ83" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/КСЗ 2к. 00ACL05 (00ACL05GH002-A1) | КСЗ 2к. Ключ 01SA13 "Пуск УРОВ 00ACQ83" - вывод | b946fe4f-2041-4255-934c-5ed750c2ca3c | 00ACL05EK327_XN02
18959 | КСЗ | 797a7841-edc8-4c1b-8d7e-256e45f7816c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 5de1e2f1-e65b-4b9e-8b5c-3dd94e7a1cea | Ключ 01SA10 Цепи отключения выкл. 1 | КСЗ 2к. Ключ 01SA10 "Цепи отключения 00ACQ82" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/КСЗ 2к. 00ACL05 (00ACL05GH002-A1) | КСЗ 2к. Ключ 01SA10 "Цепи отключения 00ACQ82" - вывод | 25300e18-4832-4a5e-9e66-a424ff663c08 | 00ACL05EK315_XN02
18960 | КСЗ | 797a7841-edc8-4c1b-8d7e-256e45f7816c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 16f69836-dc90-4556-b633-8a6712c389ad | Ключ 01SA8 ОУ ТНЗНП |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/КСЗ 2к. 00ACL05 (00ACL05GH002-A1) | КСЗ 2к. Ключ 01SA8 "ОУ ТНЗНП" - ввод | e0ff7b26-4ca9-4717-a50b-753323f125cd | 00ACL05EK310_XB10
18961 | КСЗ | 797a7841-edc8-4c1b-8d7e-256e45f7816c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 8bb5c661-4486-4aa1-8a0a-48eafc061d82 | Ключ 01SA7 ОУ ДЗ |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/КСЗ 2к. 00ACL05 (00ACL05GH002-A1) | КСЗ 2к. Ключ 01SA7 "ОУ ДЗ" - ввод | a6ba5b60-0116-4192-bb24-2204b1ced1a9 | 00ACL05EK309_XB10
18962 | КСЗ | 797a7841-edc8-4c1b-8d7e-256e45f7816c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 52ee1476-b0b3-4b99-8b45-abe4096ad6bf | Ключ 01SA6 МТЗ |  | discrete | Выведен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/КСЗ 2к. 00ACL05 (00ACL05GH002-A1) | КСЗ 2к. Ключ 01SA6 "МТЗ" - вывод | 8c3763b2-58e7-4123-94a8-714b378b7007 | 00ACL05EK308_XN02
18963 | КСЗ | 797a7841-edc8-4c1b-8d7e-256e45f7816c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 8237968e-5916-45e8-b639-1d3be0422255 | Ключ 01SA5 МФТО |  | discrete | Выведен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/КСЗ 2к. 00ACL05 (00ACL05GH002-A1) | КСЗ 2к. Ключ 01SA5 "МФТО" - вывод | fffb4b28-4f72-4027-aa4b-ea44dc6b1a0d | 00ACL05EK307_XN02
18964 | КСЗ | 797a7841-edc8-4c1b-8d7e-256e45f7816c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 71ebd71d-486e-4a3e-8200-906a19803902 | Ключ 01SA3 ДЗ |  | discrete | Выведен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/КСЗ 2к. 00ACL05 (00ACL05GH002-A1) | КСЗ 2к. Ключ 01SA3 "ДЗ" - вывод | f4d34c8a-5262-4082-97b7-bcacbc8d51bb | 00ACL05EK305_XN02
18965 | КСЗ | 797a7841-edc8-4c1b-8d7e-256e45f7816c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 21143eb2-bcd1-47c5-9775-beecda310f9f | Ключ 01SA2 Терминал |  | discrete | Выведен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/КСЗ 2к. 00ACL05 (00ACL05GH002-A1) | КСЗ 2к. Ключ 01SA2 "Терминал" - вывод | d6f23fb7-5328-4384-9908-de4b05e7b6f3 | 00ACL05EK304_XN02
18966 | КСЗ | 797a7841-edc8-4c1b-8d7e-256e45f7816c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 12cebf00-bee4-4b9a-a764-6c41ef7b69de | Срабатывание ЗНР |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/КСЗ 2к. 00ACL05 (00ACL05GH002-A1) | КСЗ 2к. Срабатывание ЗНР | 1a1255bc-1254-4ee1-9757-3f4d4c76dfa8 | 00ACL05EW319_XK01
18967 | КСЗ | 797a7841-edc8-4c1b-8d7e-256e45f7816c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 0c67a03e-f57b-4d03-90a5-6d7dbc6c7fec | Срабатывание II ст. МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/КСЗ 2к. 00ACL05 (00ACL05GH002-A1) | КСЗ 2к. Срабатывание II ст. МТЗ | 0ee36b78-51e4-4f09-b1bf-fcff7bb4aab6 | 00ACL05EW318_XK02
18968 | КСЗ | 797a7841-edc8-4c1b-8d7e-256e45f7816c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 42b77061-10e6-4e19-8e23-7e757cbeaa1d | Срабатывание I ст. МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/КСЗ 2к. 00ACL05 (00ACL05GH002-A1) | КСЗ 2к. Срабатывание I ст. МТЗ | c39a6c1e-d929-468f-8cc2-268813bb41c6 | 00ACL05EW317_XK02
18969 | КСЗ | 797a7841-edc8-4c1b-8d7e-256e45f7816c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | bdffc9bd-8dbb-4b8a-887b-9db4a9c4d69d | Срабатывание МФТО |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/КСЗ 2к. 00ACL05 (00ACL05GH002-A1) | КСЗ 2к. Срабатывание МФТО | a49d8c67-4172-4950-9c26-8aba89f2c70d | 00ACL05EW316_XK01
18970 | КСЗ | 797a7841-edc8-4c1b-8d7e-256e45f7816c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 6cd92cce-63dc-4687-8c88-ec6a1676327c | Срабатывание ОУ ТНЗНП |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/КСЗ 2к. 00ACL05 (00ACL05GH002-A1) | КСЗ 2к. Срабатывание ОУ ТНЗНП | 800c63f1-3629-480a-b8a7-64d9d769d631 | 00ACL05EW315_XK01
18971 | КСЗ | 797a7841-edc8-4c1b-8d7e-256e45f7816c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | edc8fb12-53e4-4e92-9c5d-2cd0f53edc32 | Срабатывание АУ ТНЗНП |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/КСЗ 2к. 00ACL05 (00ACL05GH002-A1) | КСЗ 2к. Срабатывание АУ ТНЗНП | c92ce018-5b31-43c0-80ba-a86b697514c9 | 00ACL05EW314_XK01
18972 | КСЗ | 797a7841-edc8-4c1b-8d7e-256e45f7816c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 44d6c80a-b6ea-4aaa-b000-af07ff245219 | Срабатывание III-VI ст. ТНЗНП |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/КСЗ 2к. 00ACL05 (00ACL05GH002-A1) | КСЗ 2к. Срабатывание III-VI ст. ТНЗНП | 65e5b300-0c3b-40d0-bfb3-445764feb068 | 00ACL05EW313_XK02
18973 | КСЗ | 797a7841-edc8-4c1b-8d7e-256e45f7816c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 7ee09b2a-e7ed-4395-a858-17b9b799e95e | Срабатывание II ст. ТНЗНП |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/КСЗ 2к. 00ACL05 (00ACL05GH002-A1) | КСЗ 2к. Срабатывание II ст. ТНЗНП | 95b2224e-b9fc-4640-91af-c923dbdf1e54 | 00ACL05EW312_XK02
18974 | КСЗ | 797a7841-edc8-4c1b-8d7e-256e45f7816c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 9a970f16-36d1-4f3d-af31-67f322fccad7 | Режим теста терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/КСЗ 2к. 00ACL05 (00ACL05GH002-A1) | КСЗ 2к. Режим теста терминала | e89beb15-edd5-4951-a713-30939ed33462 | 00ACL05EK303_XF50
18975 | КСЗ | 797a7841-edc8-4c1b-8d7e-256e45f7816c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 9fac52cb-e0f4-43e3-b50d-bb073dd45ce5 | Трехфазное отключение и Пуск УРОВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/КСЗ 2к. 00ACL05 (00ACL05GH002-A1) | КСЗ 2к. Трехфазное отключение и пуск УРОВ | c59b0993-316d-41cb-846d-fc5f32c6aaa6 | 00ACL05EW323_XK22
18976 | КСЗ | 797a7841-edc8-4c1b-8d7e-256e45f7816c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 1493774c-179b-4728-87c3-a9e0da8e19df | Отключение, Пуск УРОВ и ОАПВ ф.C |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/КСЗ 2к. 00ACL05 (00ACL05GH002-A1) | КСЗ 2к. Отключение, Пуск УРОВ и ОАПВ ф.C | 1db48a04-79a5-4430-a4ed-f9ba120abe44 | 00ACL05EW322_XK21
18977 | КСЗ | 797a7841-edc8-4c1b-8d7e-256e45f7816c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 2b36710c-6b6e-41b7-8f3a-493aa48ee22e | Отключение, Пуск УРОВ и ОАПВ ф.B |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/КСЗ 2к. 00ACL05 (00ACL05GH002-A1) | КСЗ 2к. Отключение, Пуск УРОВ и ОАПВ ф.B | 044b2a75-7907-4bb5-841b-290cc7d10e10 | 00ACL05EW321_XK21
18978 | КСЗ | 797a7841-edc8-4c1b-8d7e-256e45f7816c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 40fdd496-c781-44c8-8eb4-e01de413f251 | Срабатывание ОУ ДЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/КСЗ 2к. 00ACL05 (00ACL05GH002-A1) | КСЗ 2к. Срабатывание ОУ ДЗ | 679b0e08-5292-40fa-a254-8f773f49d263 | 00ACL05EW309_XK01
18979 | КСЗ | 797a7841-edc8-4c1b-8d7e-256e45f7816c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 1a49ec2d-12e5-47cf-989f-2f7d3b96b687 | Срабатывание АУ ДЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/КСЗ 2к. 00ACL05 (00ACL05GH002-A1) | КСЗ 2к. Срабатывание АУ ДЗ | 05afb8da-77ba-47b7-82ac-e7e443520c51 | 00ACL05EW308_XK01
18980 | КСЗ | 797a7841-edc8-4c1b-8d7e-256e45f7816c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 633f27f2-818a-439e-b162-7a3d45b53b0b | Срабатывание III-V ст. ДЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/КСЗ 2к. 00ACL05 (00ACL05GH002-A1) | КСЗ 2к. Срабатывание III-V ст. ДЗ | 0b814bd9-7632-4688-9f3c-f8afca844d90 | 00ACL05EW307_XK02
18981 | КСЗ | 797a7841-edc8-4c1b-8d7e-256e45f7816c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | a5646a60-973b-4f08-b6d7-df70f3549178 | Срабатывание II ст. ДЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/КСЗ 2к. 00ACL05 (00ACL05GH002-A1) | КСЗ 2к. Срабатывание II ст. ДЗ | 47523025-a34e-4a14-b438-3e2ecfe610ca | 00ACL05EW306_XK02
18982 | КСЗ | 797a7841-edc8-4c1b-8d7e-256e45f7816c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 29c394bf-7871-427a-aea1-ac882caa9bb2 | Срабатывание I ст. ДЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/КСЗ 2к. 00ACL05 (00ACL05GH002-A1) | КСЗ 2к. Срабатывание I ст. ДЗ | 726d5219-1982-4403-a142-f5732d7e7b13 | 00ACL05EW305_XK02
18983 | КСЗ | 797a7841-edc8-4c1b-8d7e-256e45f7816c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 3f66bb07-8589-4e0c-9968-ece89e65a7b8 | Передача ТО отключение с запретом АПВ в УПАСК 1 |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/КСЗ 2к. 00ACL05 (00ACL05GH002-A1) | КСЗ 2к. "Передача ТО" отключение с запретом АПВ в УПАСК 1 | 799f4697-bac0-41f2-8205-3e088fcf975f | 00ACL05EW304_XK01
18984 | КСЗ | 797a7841-edc8-4c1b-8d7e-256e45f7816c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 2d767f05-2e4e-4997-90f7-e3623aaf0dd0 | Ключ 01SA14 Передача телекоманд |  | discrete | Выведен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/КСЗ 2к. 00ACL05 (00ACL05GH002-A1) | КСЗ 2к. Ключ SA14 "Передача телекоманд" - вывод | be0a0201-cfb4-48b3-8a7f-224e571bd796 | 00ACL05EK317_XN02
18985 | КСЗ | 797a7841-edc8-4c1b-8d7e-256e45f7816c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 07eec649-d979-45ca-a6cd-ff622901108c | Приём ТО отключение с запретом АПВ от УПАСК 2 |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/КСЗ 2к. 00ACL05 (00ACL05GH002-A1) | КСЗ 2к. "Приём ТО" отключение с запретом АПВ от УПАСК 2 | 38eed2af-fcc9-4ce0-a9c5-c8478e43b24b | 00ACL05EW303_XK10
18986 | КСЗ | 797a7841-edc8-4c1b-8d7e-256e45f7816c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | b346884a-ed99-4f0a-9be2-84936127724a | Приём ТО отключение с запретом АПВ от УПАСК 1 |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/КСЗ 2к. 00ACL05 (00ACL05GH002-A1) | КСЗ 2к. "Приём ТО" отключение с запретом АПВ от УПАСК 1 | 5dab3c03-3036-486a-b479-198d0e1f3051 | 00ACL05EW302_XK10
18987 | КСЗ | 797a7841-edc8-4c1b-8d7e-256e45f7816c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | c1dfddf2-1cc7-461c-b719-1c6a3ea84647 | Пуск ТУ ДЗ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/КСЗ 2к. 00ACL05 (00ACL05GH002-A1) | КСЗ 2к. Пуск ТУ ДЗ | 3eb05343-bbf3-4db6-b06e-e21b39eec6d0 | 00ACL05EK324_XK12
18988 | КСЗ | 797a7841-edc8-4c1b-8d7e-256e45f7816c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | a0ff3bd4-2bdf-417f-acbf-724758832ae7 | Приём ТУ ДЗ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/КСЗ 2к. 00ACL05 (00ACL05GH002-A1) | КСЗ 2к. Приём ТУ ДЗ | 925bee16-4452-4310-8352-2a3084673ba2 | 00ACL05EK323_XM12
18989 | КСЗ | 797a7841-edc8-4c1b-8d7e-256e45f7816c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | a8e965a4-f912-471b-b831-9b200eefeff4 | Контроль исправности КС |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/КСЗ 2к. 00ACL05 (00ACL05GH002-A1) | КСЗ 2к. Контроль исправности КС | 4626f260-8135-425f-94ca-fc37546e51c6 | 00ACL05EK322_XM01
18990 | КСЗ | 797a7841-edc8-4c1b-8d7e-256e45f7816c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 321ac089-3c40-4c17-9ce7-b0c3445a509c | Запрет АПВ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/КСЗ 2к. 00ACL05 (00ACL05GH002-A1) | КСЗ 2к. Запрет АПВ | 94a00120-d36f-48dd-803d-714e630fdcbc | 00ACL05EK321_XN20
18991 | КСЗ | 797a7841-edc8-4c1b-8d7e-256e45f7816c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | d9e13c5d-0c5e-4daa-a6b5-dcc1c9304a92 | Крышка 01SG3 |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/КСЗ 2к. 00ACL05 (00ACL05GH002-A1) | КСЗ 2к. 01SG3 не вставлена | 4a743421-aa90-4c4d-b839-2e957171ccc0 | 00ACL05EK320_XB10
18992 | КСЗ | 797a7841-edc8-4c1b-8d7e-256e45f7816c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 353d00c1-5836-463b-a5f1-ac8c29bb98da | Отключение, Пуск УРОВ и ОАПВ ф.А |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/КСЗ 2к. 00ACL05 (00ACL05GH002-A1) | КСЗ 2к. Отключение, Пуск УРОВ и ОАПВ ф.A | 6a7d309e-f3f9-4824-a2ee-c80c0216ed30 | 00ACL05EW320_XK21
18993 | КСЗ | 797a7841-edc8-4c1b-8d7e-256e45f7816c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 305747df-2d9a-4de1-bbba-df5660c10d69 | Крышка 01SG2 |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/КСЗ 2к. 00ACL05 (00ACL05GH002-A1) | КСЗ 2к. 01SG2 не вставлена | 0e8b55aa-0db5-4899-809a-d7f180155faf | 00ACL05EK319_XB10
18994 | КСЗ | 797a7841-edc8-4c1b-8d7e-256e45f7816c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | e6d2768d-6e29-4672-8e60-3985381430bc | Крышка 01SG1 |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/КСЗ 2к. 00ACL05 (00ACL05GH002-A1) | КСЗ 2к. 01SG1 не вставлена | 125e4cd8-5614-414f-81c0-b36f5eb45385 | 00ACL05EK318_XB10
18995 | КСЗ | 797a7841-edc8-4c1b-8d7e-256e45f7816c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 5b41b0a3-1258-4537-bc80-9828909edb3d | Группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/КСЗ 2к. 00ACL05 (00ACL05GH002-A1) | КСЗ 2к. Группа уставок 4 | 6374d4ce-0d4a-48c4-9418-760e9e87a1b7 | 00ACL05EK314_XN10
18996 | КСЗ | 797a7841-edc8-4c1b-8d7e-256e45f7816c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 88e7a0c1-4325-47e6-936f-d28d9f55c949 | Группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/КСЗ 2к. 00ACL05 (00ACL05GH002-A1) | КСЗ 2к. Группа уставок 3 | 033d8258-5fb7-40a9-a2a4-3f9b8d922489 | 00ACL05EK313_XN10
18997 | КСЗ | 797a7841-edc8-4c1b-8d7e-256e45f7816c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 28ae006b-94d8-421b-8ab5-99bd8b1b5f02 | Группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/КСЗ 2к. 00ACL05 (00ACL05GH002-A1) | КСЗ 2к. Группа уставок 2 | 11ae772b-9d3d-4ce3-a184-dc4964335785 | 00ACL05EK312_XN10
18998 | КСЗ | 797a7841-edc8-4c1b-8d7e-256e45f7816c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 00dbcf85-5934-430b-b051-bd1cb036bb7b | Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/КСЗ 2к. 00ACL05 (00ACL05GH002-A1) | КСЗ 2к. Группа уставок 1 | 2e3a768f-0d5e-46a5-b690-77934ee4d876 | 00ACL05EK311_XN10
18999 | КСЗ | 797a7841-edc8-4c1b-8d7e-256e45f7816c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 13db12d0-921f-44ce-a822-8806076c0b8c | Срабатывание I ст. ТНЗНП |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/КСЗ 2к. 00ACL05 (00ACL05GH002-A1) | КСЗ 2к. Срабатывание I ст. ТНЗНП | 2df23618-66ef-407b-a75e-e621babc464e | 00ACL05EW311_XK02
19000 | КСЗ | 797a7841-edc8-4c1b-8d7e-256e45f7816c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 2f39899b-d5e7-4df2-9847-e929304ad85e | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/КСЗ 2к. 00ACL05 (00ACL05GH002-A1) | КСЗ 2к. Неисправность цепей напряжения | d47f4d05-4d9e-4458-8af4-257eaa9d3ef2 | 00ACL05EK325_XM51
19001 | КСЗ | 797a7841-edc8-4c1b-8d7e-256e45f7816c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 22460cc4-5e37-4414-981f-64f2911875ab | Ключ 01SA4 ТНЗНП |  | discrete | Выведен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/КСЗ 2к. 00ACL05 (00ACL05GH002-A1) | КСЗ 2к. Ключ 01SA4 "ТНЗНП" - вывод | 814549a2-331b-492d-8982-7198edf88beb | 00ACL05EK306_XN02
19002 | E1 ПА | 5d5e2958-97d2-4fed-b6c5-69d59bb79df6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | e3934d70-8c53-44bb-af74-b0f1adb3e965 | Ключ SA2 "Цепи ТНЛ 1" | ПА 1к. Ключ SA2 "Цепи ТН 00ACL05GT601" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ПА ВЛ Аккую №1 1 к-т (00ARA05GH001-E1) | ПА 1к. Ключ SA2 "Цепи ТН 00ACL05GT601" - ввод | 6f003df3-92a3-4137-aeb0-d3ab23f349f8 | 00ARA05EK209_XN02
19003 | E1 ПА | 5d5e2958-97d2-4fed-b6c5-69d59bb79df6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | c4eb97f7-98c8-4d04-a1ec-f8d58ed88af6 | Блок БИ (SG1) токов ВЛ не вставлена | ПА 1к. Блок БИ (SG1) "Цепи ТТ 00ACL05" | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ПА ВЛ Аккую №1 1 к-т (00ARA05GH001-E1) | ПА 1к. Блок БИ (SG1) "Цепи ТТ 00ACL05" не вставлен | d87dff6a-caad-4851-a0d9-9ec6cb1c301c | 00ARA05EK203_XN12
19004 | E1 ПА | 5d5e2958-97d2-4fed-b6c5-69d59bb79df6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 7961ffe2-a4a1-49a5-aeed-7ce8350358ea | Ключ SA12 "Действие в УПАСК" | ПА 1к. Ключ SA7 "Отключение в УПАСК" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ПА ВЛ Аккую №1 1 к-т (00ARA05GH001-E1) | ПА 1к. Ключ SA7 "Отключение в УПАСК" - ввод | 1478d278-89b9-4e74-b589-c9ec9d5f1790 | 00ARA05EK218_XN02
19005 | E1 ПА | 5d5e2958-97d2-4fed-b6c5-69d59bb79df6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 50cfa4fb-8d54-42bc-b5ca-6bc8480185d4 | Ключ SA9 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения выкл. 2" | ПА 1к. Ключ SA6 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ83" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ПА ВЛ Аккую №1 1 к-т (00ARA05GH001-E1) | ПА 1к. Ключ SA6 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ83" - вывод | 5e867d46-09be-4156-ac6e-50c11169996c | 00ARA05EK215_XN02
19006 | E1 ПА | 5d5e2958-97d2-4fed-b6c5-69d59bb79df6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 869e24b2-cbf3-4ad1-bf30-c8dd9cca5ca9 | Ключ SA5 "АЛАР" | ПА 1к. Ключ SA3 "АЛАР " | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ПА ВЛ Аккую №1 1 к-т (00ARA05GH001-E1) | ПА 1к. Ключ SA3 "АЛАР " - ввод | 99aecb55-f23a-40bb-bd7c-023e9ba50415 | 00ARA05EK211_XN02
19007 | E1 ПА | 5d5e2958-97d2-4fed-b6c5-69d59bb79df6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | b85946b7-5f92-4926-b6c6-d9847f32c6fe | Ключ SA2 "Цепи ТНЛ 2" | ПА 1к. Ключ SA2 "Цепи ТН 00ACL05GT602" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ПА ВЛ Аккую №1 1 к-т (00ARA05GH001-E1) | ПА 1к. Ключ SA2 "Цепи ТН 00ACL05GT602" - ввод | adff11b7-3da3-4a81-a53e-d255cdd4c8eb | 00ARA05EK210_XN02
19008 | E1 ПА | 5d5e2958-97d2-4fed-b6c5-69d59bb79df6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 5c858a56-6abd-4e54-895c-ebd613b455dc | Неисправность | ПА 1к. Неисправность | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ПА ВЛ Аккую №1 1 к-т (00ARA05GH001-E1) | ПА 1к. Неисправность | 95493a70-c3fe-456c-8209-6b0cb4189f7a | 00ARA05EK228_XF00
19009 | E1 ПА | 5d5e2958-97d2-4fed-b6c5-69d59bb79df6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | d36ce28b-90a2-4572-978e-75ed34d5ad7b | Срабатывание | ПА 1к. Срабатывание | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ПА ВЛ Аккую №1 1 к-т (00ARA05GH001-E1) | ПА 1к. Срабатывание | 53fce46e-894e-450a-ae14-c1076c8dcb92 | 00ARA05EK229_XK01
19010 | E1 ПА | 5d5e2958-97d2-4fed-b6c5-69d59bb79df6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 6b5ea7ad-7682-4e57-954a-47edbf44d8b7 | Блокировка АЛАР | ПА 1к. Блокировка АЛАР | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ПА ВЛ Аккую №1 1 к-т (00ARA05GH001-E1) | ПА 1к. Блокировка АЛАР | 3ece8742-60c7-4097-867b-be0bddb7ded7 | 00ARA05EK227_XF09
19011 | E1 ПА | 5d5e2958-97d2-4fed-b6c5-69d59bb79df6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 0fdbbee1-e8be-4dc8-a37c-b283dcced44a | Неисправность цепей напряжения ТНЛ 2 | ПА 1к. Неисправность цепей напряжения ТН 00ACL05GT602 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ПА ВЛ Аккую №1 1 к-т (00ARA05GH001-E1) | ПА 1к. Неисправность цепей напряжения ТН 00ACL05GT602 | 5fac6c21-cb31-415c-b21f-d120bd7322e4 | 00ARA05EK221_XM51
19012 | E1 ПА | 5d5e2958-97d2-4fed-b6c5-69d59bb79df6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 30802c15-e047-406e-8b7d-13187bc35513 | Неисправность цепей напряжения ТНЛ 1 | ПА 1к. Неисправность цепей напряжения ТН 00ACL05GT601 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ПА ВЛ Аккую №1 1 к-т (00ARA05GH001-E1) | ПА 1к. Неисправность цепей напряжения ТН 00ACL05GT601 | 02a535ac-0f99-466a-b562-ed24dd7e9aca | 00ARA05EK220_XM51
19013 | E1 ПА | 5d5e2958-97d2-4fed-b6c5-69d59bb79df6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | efc5699b-d8cb-48ea-9aa8-3fee3058be9b | Блок БИ (SG5) цепей напряжения | ПА 1к. Блок БИ (SG4) "Цепи ТН2 00ACL05" | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ПА ВЛ Аккую №1 1 к-т (00ARA05GH001-E1) | ПА 1к. Блок БИ (SG4) "Цепи ТН2 00ACL05" не вставлен | 7c912341-9983-4fbf-a1e8-6f552757bf77 | 00ARA05EK206_XN12
19014 | E1 ПА | 5d5e2958-97d2-4fed-b6c5-69d59bb79df6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 2780b757-cecd-4019-af94-c2ee4ca243fd | Срабатывание АЛАР ФССС | ПА 1к. Срабатывание АЛАР ФССС | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ПА ВЛ Аккую №1 1 к-т (00ARA05GH001-E1) | ПА 1к. Срабатывание АЛАР ФССС | 9840daa1-51d5-430e-8060-f431076a0603 | 00ARA05EW202_XK02
19015 | E1 ПА | 5d5e2958-97d2-4fed-b6c5-69d59bb79df6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | ff1ef798-a327-4a01-ae3a-19172984b6f4 | Срабатывание АЛАР ФЦК | ПА 1к. Срабатывание АЛАР ФЦК | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ПА ВЛ Аккую №1 1 к-т (00ARA05GH001-E1) | ПА 1к. Срабатывание АЛАР ФЦК | 5798e6e2-4598-407f-aa55-4712ec5269ad | 00ARA05EW203_XK02
19016 | E1 ПА | 5d5e2958-97d2-4fed-b6c5-69d59bb79df6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | b0d31b02-1afe-40c6-ac6c-474313625ba2 | Группа уставок 1 | ПА 1к. Группа уставок 1 | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ПА ВЛ Аккую №1 1 к-т (00ARA05GH001-E1) | ПА 1к. Группа уставок 1 | 07bf97a4-18af-4fbb-8cb2-eedb98688a10 | 00ARA05EK225_XN04
19017 | E1 ПА | 5d5e2958-97d2-4fed-b6c5-69d59bb79df6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 14b42ec8-6b0e-48d8-898b-d2988bd14a0e | Ключ SA8 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения выкл. 1" | ПА 1к. Ключ SA5 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ82" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ПА ВЛ Аккую №1 1 к-т (00ARA05GH001-E1) | ПА 1к. Ключ SA5 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ82" - вывод | ea5c6b43-edd8-46b0-8e10-b30c9cb6e49d | 00ARA05EK214_XN02
19018 | E1 ПА | 5d5e2958-97d2-4fed-b6c5-69d59bb79df6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 131a8473-992b-4b5b-a451-9b24907435b4 | Блок БИ (SG4) цепей напряжения | ПА 1к. Блок БИ (SG3) "Цепи ТН1 00ACL05" | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ПА ВЛ Аккую №1 1 к-т (00ARA05GH001-E1) | ПА 1к. Блок БИ (SG3) "Цепи ТН1 00ACL05" не вставлен | d3bc0015-a149-4ead-ada3-66c84577a80a | 00ARA05EK205_XN12
19019 | E1 ПА | 5d5e2958-97d2-4fed-b6c5-69d59bb79df6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 61eb5ea2-3dd6-4771-9c94-2c53ebcf609a | Группа уставок 2 | ПА 1к. Группа уставок 2 | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ПА ВЛ Аккую №1 1 к-т (00ARA05GH001-E1) | ПА 1к. Группа уставок 2 | 65116a7d-647c-4589-8856-550c22964a64 | 00ARA05EK224_XN04
19020 | E1 ПА | 067fce5a-aeae-4d8f-872a-aa936b4fa04d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | c4eb97f7-98c8-4d04-a1ec-f8d58ed88af6 | Блок БИ (SG1) токов ВЛ не вставлена | ПА 2к. Блок БИ (SG1) "Цепи ТТ 00ACL05" | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ПА ВЛ Аккую №1 2 к-т (00ARA05GH002-E1) | ПА 2к. Блок БИ (SG1) "Цепи ТТ 00ACL05" не вставлен | 033d4de8-02c4-4b97-8abf-bf0f6b66047f | 00ARA05EK253_XN12
19021 | E1 ПА | 067fce5a-aeae-4d8f-872a-aa936b4fa04d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 7961ffe2-a4a1-49a5-aeed-7ce8350358ea | Ключ SA12 "Действие в УПАСК" | ПА 2к. Ключ SA7 "Отключение в УПАСК" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ПА ВЛ Аккую №1 2 к-т (00ARA05GH002-E1) | ПА 2к. Ключ SA7 "Отключение в УПАСК" - ввод | 8a670a98-1940-4477-8e74-f6b9fb5b2284 | 00ARA05EK268_XN02
19022 | E1 ПА | 067fce5a-aeae-4d8f-872a-aa936b4fa04d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 50cfa4fb-8d54-42bc-b5ca-6bc8480185d4 | Ключ SA9 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения выкл. 2" | ПА 2к. Ключ SA6 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ83" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ПА ВЛ Аккую №1 2 к-т (00ARA05GH002-E1) | ПА 2к. Ключ SA6 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ83" - вывод | ae96a691-38ac-4e16-a981-fb7f337cc3cd | 00ARA05EK265_XN02
19023 | E1 ПА | 067fce5a-aeae-4d8f-872a-aa936b4fa04d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 869e24b2-cbf3-4ad1-bf30-c8dd9cca5ca9 | Ключ SA5 "АЛАР" | ПА 2к. Ключ SA3 "АЛАР " | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ПА ВЛ Аккую №1 2 к-т (00ARA05GH002-E1) | ПА 2к. Ключ SA3 "АЛАР " - ввод | a0bee28f-1cd6-4940-8566-6d71a88aed10 | 00ARA05EK261_XN02
19024 | E1 ПА | 067fce5a-aeae-4d8f-872a-aa936b4fa04d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | b85946b7-5f92-4926-b6c6-d9847f32c6fe | Ключ SA2 "Цепи ТНЛ 2" | ПА 2к. Ключ SA2 "Цепи ТН 00ACL05GT602" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ПА ВЛ Аккую №1 2 к-т (00ARA05GH002-E1) | ПА 2к. Ключ SA2 "Цепи ТН 00ACL05GT602" - ввод | 133f934c-37e9-49d4-ba04-756bb011c0b5 | 00ARA05EK260_XN02
19025 | E1 ПА | 067fce5a-aeae-4d8f-872a-aa936b4fa04d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | e3934d70-8c53-44bb-af74-b0f1adb3e965 | Ключ SA2 "Цепи ТНЛ 1" | ПА 2к. Ключ SA2 "Цепи ТН 00ACL05GT601" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ПА ВЛ Аккую №1 2 к-т (00ARA05GH002-E1) | ПА 2к. Ключ SA2 "Цепи ТН 00ACL05GT601" - ввод | a578927a-b44f-417e-a8fb-71a06034baa3 | 00ARA05EK259_XN02
19026 | E1 ПА | 067fce5a-aeae-4d8f-872a-aa936b4fa04d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | d36ce28b-90a2-4572-978e-75ed34d5ad7b | Срабатывание | ПА 2к. Срабатывание | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ПА ВЛ Аккую №1 2 к-т (00ARA05GH002-E1) | ПА 2к. Срабатывание | 65085d94-6ddd-4e9f-a18f-f9d9ed2d24b8 | 00ARA05EK279_XK01
19027 | E1 ПА | 067fce5a-aeae-4d8f-872a-aa936b4fa04d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 0fdbbee1-e8be-4dc8-a37c-b283dcced44a | Неисправность цепей напряжения ТНЛ 2 | ПА 2к. Неисправность цепей напряжения ТН 00ACL05GT602 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ПА ВЛ Аккую №1 2 к-т (00ARA05GH002-E1) | ПА 2к. Неисправность цепей напряжения ТН 00ACL05GT602 | bb28b948-23dd-43d3-87ad-d4deafccd6a0 | 00ARA05EK271_XM51
19028 | E1 ПА | 067fce5a-aeae-4d8f-872a-aa936b4fa04d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 2780b757-cecd-4019-af94-c2ee4ca243fd | Срабатывание АЛАР ФССС | ПА 2к. Срабатывание АЛАР ФССС | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ПА ВЛ Аккую №1 2 к-т (00ARA05GH002-E1) | ПА 2к. Срабатывание АЛАР ФССС | c31b6094-0e28-41c8-9ad6-ce31357b108d | 00ARA05EW252_XK02
19029 | E1 ПА | 067fce5a-aeae-4d8f-872a-aa936b4fa04d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | ff1ef798-a327-4a01-ae3a-19172984b6f4 | Срабатывание АЛАР ФЦК | ПА 2к. Срабатывание АЛАР ФЦК | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ПА ВЛ Аккую №1 2 к-т (00ARA05GH002-E1) | ПА 2к. Срабатывание АЛАР ФЦК | 91fc8e61-c501-4b47-9802-dc419fae4fc2 | 00ARA05EW253_XK02
19030 | E1 ПА | 067fce5a-aeae-4d8f-872a-aa936b4fa04d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 5c858a56-6abd-4e54-895c-ebd613b455dc | Неисправность | ПА 2к. Неисправность | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ПА ВЛ Аккую №1 2 к-т (00ARA05GH002-E1) | ПА 2к. Неисправность | 188b7bda-e59d-43ea-a348-c79d0bb9ce32 | 00ARA05EK278_XF00
19031 | E1 ПА | 067fce5a-aeae-4d8f-872a-aa936b4fa04d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 6b5ea7ad-7682-4e57-954a-47edbf44d8b7 | Блокировка АЛАР | ПА 2к. Блокировка АЛАР | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ПА ВЛ Аккую №1 2 к-т (00ARA05GH002-E1) | ПА 2к. Блокировка АЛАР | a382be90-94a3-4c7b-a0f1-c99c2a58822a | 00ARA05EK277_XF09
19032 | E1 ПА | 067fce5a-aeae-4d8f-872a-aa936b4fa04d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | efc5699b-d8cb-48ea-9aa8-3fee3058be9b | Блок БИ (SG5) цепей напряжения | ПА 2к. Блок БИ (SG4) "Цепи ТН2 00ACL05" | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ПА ВЛ Аккую №1 2 к-т (00ARA05GH002-E1) | ПА 2к. Блок БИ (SG4) "Цепи ТН2 00ACL05" не вставлен | 01af70d2-0ea8-4173-8b5d-d67b3946d136 | 00ARA05EK256_XN12
19033 | E1 ПА | 067fce5a-aeae-4d8f-872a-aa936b4fa04d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 30802c15-e047-406e-8b7d-13187bc35513 | Неисправность цепей напряжения ТНЛ 1 | ПА 2к. Неисправность цепей напряжения ТН 00ACL05GT601 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ПА ВЛ Аккую №1 2 к-т (00ARA05GH002-E1) | ПА 2к. Неисправность цепей напряжения ТН 00ACL05GT601 | 8aa50ef5-221d-4f38-aacd-910b4b135af3 | 00ARA05EK270_XM51
19034 | E1 ПА | 067fce5a-aeae-4d8f-872a-aa936b4fa04d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 131a8473-992b-4b5b-a451-9b24907435b4 | Блок БИ (SG4) цепей напряжения | ПА 2к. Блок БИ (SG3) "Цепи ТН1 00ACL05" | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ПА ВЛ Аккую №1 2 к-т (00ARA05GH002-E1) | ПА 2к. Блок БИ (SG3) "Цепи ТН1 00ACL05" не вставлен | 14155858-5a03-47ed-bba6-36e3fec979ed | 00ARA05EK255_XN12
19035 | E1 ПА | 067fce5a-aeae-4d8f-872a-aa936b4fa04d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | b0d31b02-1afe-40c6-ac6c-474313625ba2 | Группа уставок 1 | ПА 2к. Группа уставок 1 | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ПА ВЛ Аккую №1 2 к-т (00ARA05GH002-E1) | ПА 2к. Группа уставок 1 | d0aaaac7-e548-4310-ba6e-4efc72c59514 | 00ARA05EK275_XN04
19036 | E1 ПА | 067fce5a-aeae-4d8f-872a-aa936b4fa04d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 61eb5ea2-3dd6-4771-9c94-2c53ebcf609a | Группа уставок 2 | ПА 2к. Группа уставок 2 | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ПА ВЛ Аккую №1 2 к-т (00ARA05GH002-E1) | ПА 2к. Группа уставок 2 | 5fe4c173-2a37-4420-b110-7a5552e721c4 | 00ARA05EK274_XN04
19037 | E1 ПА | 067fce5a-aeae-4d8f-872a-aa936b4fa04d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 14b42ec8-6b0e-48d8-898b-d2988bd14a0e | Ключ SA8 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения выкл. 1" | ПА 2к. Ключ SA5 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ82" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ПА ВЛ Аккую №1 2 к-т (00ARA05GH002-E1) | ПА 2к. Ключ SA5 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ82" - вывод | 7fa724fe-afec-47f5-80b3-0ddf55d7809a | 00ARA05EK264_XN02
19038 | Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | d175e796-fea7-4386-a34c-e3ddaf356e28 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/МТЗ и КИВ ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Дверь шкафа открыта | 85f793d3-4061-4f6c-ab41-50b0b1d5b2af | 00BCT02EK502_XN01
19039 | Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | 9b80ab50-4088-4d7f-b978-9e091e34b4bb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Дверь шкафа открыта | 1284aacb-c365-4653-a6d4-5c778dd63e43 | 00BCT02EK102_XN01
19040 | Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | bf85ffe3-7fb1-4dad-a512-d58140114c2e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Дверь шкафа открыта | e54d4b86-5519-494c-ac05-11d5ad49c108 | 00BCT02EK302_XN01
19041 | Мониторинг | d8d6cd28-806b-4be6-b37c-6bd4246d1665 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02 | Мониторинг и диагностика/Мониторинг трансформатора | 86f9f83a-ed9d-4d5a-895a-fca27181ff06 | Повреждение датчиков и устройств системы мониторинга |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Повреждение датчиков и устройств системы мониторинга 00BCT02GH017 | f65cdbb8-0fe1-4bb0-ab09-25e45991741d | 00BCT02EK810_XF01
19042 | Мониторинг | d8d6cd28-806b-4be6-b37c-6bd4246d1665 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02 | Мониторинг и диагностика/Мониторинг трансформатора | 86b97e1a-9c46-4314-b485-5df6edeab35b | Состояние трансформатора Ухудшенное |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Состояние трансформатора 00BCT02 «Ухудшенное» | 03277f02-1ab3-4836-a9d9-114427f8d61a | 00BCT02EK811_XF01
19043 | Мониторинг | d8d6cd28-806b-4be6-b37c-6bd4246d1665 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02 | Мониторинг и диагностика/Мониторинг трансформатора | f15f6791-b275-432b-a08d-03c7748d61ff | Состояние трансформатора Предаварийное |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Состояние трансформатора 00BCT02 «Предаварийное» | 3cfc3ba0-3e19-48fd-92c7-45b35159fae9 | 00BCT02EK812_XK29
19044 | РПН | 31d55e33-ec49-495c-b4ff-c78cd9e35048 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | bfac778a-e545-4bdf-b2c9-fc2887436678 | АВ цепей обогрева Q3 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | РПН РТСН 00BCT02. Отключен автомат Q3 цепей обогрева | 91aa6b50-6769-472b-97a2-adfc212b2f01 | 00BCT02EK001_XF50
19045 | РПН | 31d55e33-ec49-495c-b4ff-c78cd9e35048 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | b8245f70-4ded-4865-a459-201c1d583acc | Команда "Переключить" от СКУ ЭЧ СВМ |  | controldiscrete | Команда RCO | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/АРКТ ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH003-A2) | АРКТ. Команда "Переключить" от СКУ ЭЧ СВМ | 6839d890-7b24-47f8-aab1-15d519e909e6 | 00BCT02GH013_XA01
19046 | РПН | 31d55e33-ec49-495c-b4ff-c78cd9e35048 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | cff510c3-5952-4865-aff3-1c4508f9463b | Положение РПН |  | integer | Положение РПН | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A12) | Логометр. Положение РПН 00BCT02 | 4f9e720c-b12c-4b32-b99e-ecc6dd7a3993 | 00BCT02CE001_XQ01
19047 | РПН | 31d55e33-ec49-495c-b4ff-c78cd9e35048 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | e3aa32bd-8b88-49bf-a182-a5b74899b44e | Режим управления на приводе РПН - местный |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/АРКТ ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH003-A2) | АРКТ. Режим управления на приводе РПН - местный | 56247c36-d2a9-4a20-b252-d2c4cb03c02e | 00BCT02EK615_XB10
19048 | РПН | 31d55e33-ec49-495c-b4ff-c78cd9e35048 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | 262320a3-642e-4b2f-bf59-30632f03af51 | Режим управления на приводе РПН - дистационный |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/АРКТ ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH003-A2) | АРКТ. Режим управления на приводе РПН - дистационный | 63715a3f-5f15-43d2-bfa7-62a5a6b41534 | 00BCT02EK614_XB10
19049 | РПН | 31d55e33-ec49-495c-b4ff-c78cd9e35048 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | 4162288b-4b28-4ce4-9de2-af05b507a3c0 | Привод побежал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/АРКТ ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH003-A2) | АРКТ. Привод побежал | 8c564eab-023a-44e3-932c-a0c1c10bf6d2 | 00BCT02EK624_XF01
19050 | РПН | 31d55e33-ec49-495c-b4ff-c78cd9e35048 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | 03b3597d-213a-4b1f-9594-0a9d08ef2093 | Привод не пошел |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/АРКТ ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH003-A2) | АРКТ. Привод не пошел | a6864b10-251d-4c71-9524-ea65129398e2 | 00BCT02EK626_XF01
19051 | РПН | 31d55e33-ec49-495c-b4ff-c78cd9e35048 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | 7319611b-1a3c-4ace-8f13-92f914126674 | Привод застрял |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/АРКТ ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH003-A2) | АРКТ. Привод застрял | a0b3f4f6-7c80-4140-a177-7fc2f1168f36 | 00BCT02EK625_XF01
19052 | РПН | 31d55e33-ec49-495c-b4ff-c78cd9e35048 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | 31549a2f-5f7c-44d6-9018-552f03bdce68 | Крайняя нижняя ступень |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/АРКТ ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH003-A2) | АРКТ. Крайняя нижняя ступень | b8c889ed-f5c2-4801-a3a6-3ee4160f3281 | 00BCT02EK618_XK02
19053 | РПН | 31d55e33-ec49-495c-b4ff-c78cd9e35048 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | 357e5105-6ff5-424b-8bc6-5ebcc880cf6a | Крайняя верхняя ступень |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/АРКТ ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH003-A2) | АРКТ. Крайняя верхняя ступень | 2b373cf9-3ec3-4e2b-8114-23e3f75ae9f3 | 00BCT02EK619_XK02
19054 | РПН | 31d55e33-ec49-495c-b4ff-c78cd9e35048 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | 9dafbdc4-9619-46fa-95b4-844cac716f93 | Идет переключение РПН |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/АРКТ ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH003-A2) | АРКТ. Идет переключение РПН | 132753fa-ff3d-4ad5-9226-c229d6a59aa9 | 00BCT02EK620_XF01
19055 | РПН | 31d55e33-ec49-495c-b4ff-c78cd9e35048 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | 8ff7883a-c38d-42b1-a9fc-bc761327d69f | Вставлена рукоятка в приводе РПН |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/АРКТ ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH003-A2) | АРКТ. Вставлена рукоятка в приводе РПН | 5f749364-3759-44a5-a35f-1e90503d4448 | 00BCT02EK622_XF01
19056 | РПН | 31d55e33-ec49-495c-b4ff-c78cd9e35048 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | d7c7d3c9-ae7c-4229-9bd7-a6592d811e1e | Блокировка по току ВН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/АРКТ ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH003-A2) | АРКТ. Блокировка по току ВН | cfe51cc0-af71-439a-ba3f-087f86c33d90 | 00BCT02EK621_XF01
19057 | РПН | 31d55e33-ec49-495c-b4ff-c78cd9e35048 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | 92ed5814-70a2-4dfc-876f-3ebad321e834 | АВ цепей управления Q2 |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/АРКТ ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH003-A2) | АРКТ. АВ цепей управления Q2 отключен | e1cfe16e-5bdf-4dc5-baef-5ae50c85404d | 00BCT02EK617_XF01
19058 | РПН | 31d55e33-ec49-495c-b4ff-c78cd9e35048 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | 14f9eca9-1472-46cd-b1a8-4245e86214a2 | АВ РПН Q1 |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/АРКТ ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH003-A2) | АРКТ. АВ РПН Q1 отключен | d60b251c-6066-4d01-91c6-1146ce854863 | 00BCT02EK616_XF01
19059 | Сист.охл. | d6b88210-6f46-4198-aca8-8c73fb6fa671 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02 | Первичное электротехническое оборудование/Система охлаждения трансформатора | 1876310e-2692-49de-98dc-3046a9280139 | Включена |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Система охлаждения 00BCT02 включена | c0615681-abd9-4772-b1e6-d40f7f6c5a03 | 00BCT02EK801_XB10
19060 | Сист.охл. | d6b88210-6f46-4198-aca8-8c73fb6fa671 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02 | Первичное электротехническое оборудование/Система охлаждения трансформатора | ea4040f4-5893-48ff-aa17-35cc310ba94c | Неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Неисправность системы охлаждения 00BCT02 | f1be8595-a44a-470b-8f97-625af5a6c6cc | 00BCT02EK803_XF90
19061 | Сист.охл. | d6b88210-6f46-4198-aca8-8c73fb6fa671 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02 | Первичное электротехническое оборудование/Система охлаждения трансформатора | e9381903-b09a-4c16-bd4e-c3d52ef34f5c | Отключена |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Система охлаждения 00BCT02 отключена | 7f216c8b-a7c5-42a5-9eae-010141fb454e | 00BCT02EK802_XB10
19062 | АРКТ | 73707e50-30b9-40f8-8652-1d5ba23d13cf | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | 5e342aa8-8984-414c-96f2-0af3c9e0e016 | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A12) | АРКТ (00BCT02GH003-A2). Неисправность терминала | 15fa5129-1e95-4e5b-bac7-d0fa5ae28e7b | 00BCT02EK601_XF01
19063 | АРКТ | 73707e50-30b9-40f8-8652-1d5ba23d13cf | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | a318722a-1cfb-44ea-b364-446ba86d6911 | Ключ 02SA4 Ручное регулирование Убавить |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/АРКТ ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH003-A2) | АРКТ. Ключ 02SA4 "Ручное регулирование" - Убавить | 79f3236f-c0c7-471e-8b41-31a04d9b37dc | 00BCT02EK604_XB10
19064 | АРКТ | 73707e50-30b9-40f8-8652-1d5ba23d13cf | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | 2b127c19-0a1c-4fd4-ade2-73ae861ecad4 | Ключ 02SA5 Режим управления РПН СКУ ЭЧ СВМ |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/АРКТ ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH003-A2) | АРКТ. Ключ 02SA5 "Режим управления РПН" - СКУ ЭЧ СВМ | 83cafc9f-0890-48f0-8ec2-cc18afc8b714 | 00BCT02EK607_XB10
19065 | АРКТ | 73707e50-30b9-40f8-8652-1d5ba23d13cf | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | 35cbaa27-c0ae-4089-9cd8-be0f8101de5a | Ключ 02SA5 Режим управления РПН автоматический |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/АРКТ ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH003-A2) | АРКТ. Ключ 02SA5 "Режим управления РПН" - автоматический | b3607a93-32a2-49e4-98ef-d0fd995f7fe6 | 00BCT02EK605_XB10
19066 | АРКТ | 73707e50-30b9-40f8-8652-1d5ba23d13cf | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | 141ca4ad-1af6-4096-b7a9-39c4d5def044 | Ключ 02SA4 Ручное регулирование Прибавить |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/АРКТ ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH003-A2) | АРКТ. Ключ 02SA4 "Ручное регулирование" - Прибавить | 5aad9d10-010b-4c96-8cef-cc7c9e6f5ef9 | 00BCT02EK603_XB10
19067 | АРКТ | 73707e50-30b9-40f8-8652-1d5ba23d13cf | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | a20dfd7a-6d06-455c-a8c5-927db0c48bfd | Ключ 02SA3 Терминал |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/АРКТ ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH003-A2) | АРКТ. Ключ 02SA3 "Терминал" - вывод | ed861ac8-9255-4a7f-85c1-4fed512447c5 | 00BCT02EK602_XN02
19068 | АРКТ | 73707e50-30b9-40f8-8652-1d5ba23d13cf | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | 91996b7a-111d-4f09-ba12-5a523f4c43b7 | Режим теста |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/АРКТ ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH003-A2) | АРКТ. Режим теста терминала | b833921e-9c8e-445e-9de8-912558c247f1 | 00BCT02EK627_XF50
19069 | АРКТ | 73707e50-30b9-40f8-8652-1d5ba23d13cf | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | bf845c07-ae55-4e7c-81da-de79538076a9 | Выдана команда Убавить |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/АРКТ ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH003-A2) | АРКТ. Выдана команда "Убавить" | 7334668b-9a5a-41ce-94d3-744b55695138 | 00BCT02EK613_XA00
19070 | АРКТ | 73707e50-30b9-40f8-8652-1d5ba23d13cf | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | 6b1e30b1-840f-44e3-9a3c-954c73bfb541 | Выдана команда Прибавить |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/АРКТ ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH003-A2) | АРКТ. Выдана команда "Прибавить" | 65f82b75-6fde-48ff-a005-a5da3c9be54d | 00BCT02EK612_XA00
19071 | АРКТ | 73707e50-30b9-40f8-8652-1d5ba23d13cf | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | c6749562-9838-4437-833c-0c2bc149659a | Блок БИ (02SG4) Цепи ТН ячейки 2 |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/АРКТ ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH003-A2) | АРКТ. Блок БИ (02SG4). "Цепи ТН ячейки 00BCD01" - не вставлен | 28c22890-ab7d-40fc-b2b9-bb01fd867e23 | 00BCT02EK611_XN12
19072 | АРКТ | 73707e50-30b9-40f8-8652-1d5ba23d13cf | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | c54df137-4a7e-4cec-a827-f0f86beb16b0 | Блок БИ (02SG3) Цепи ТН ячейки 1 |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/АРКТ ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH003-A2) | АРКТ. Блок БИ (02SG3). Цепи ТН ячейки 00BCC01" - не вставлен | e4995724-896f-4a8f-9ddf-c2d1b6ece3ea | 00BCT02EK610_XN12
19073 | АРКТ | 73707e50-30b9-40f8-8652-1d5ba23d13cf | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | 3f2a2507-60a3-4efa-b3d4-ccb3589ab6eb | Блок БИ (02SG2) Цепи ТТ ячейки 2 |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/АРКТ ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH003-A2) | АРКТ. Блок БИ (02SG2). "Цепи ТТ ячейки 00BCD01" - не вставлен | 4a17eb1c-8a4e-41e3-b3bb-72a9bf92e5ef | 00BCT02EK609_XN12
19074 | АРКТ | 73707e50-30b9-40f8-8652-1d5ba23d13cf | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | 5e0337e3-cb4c-43fb-af70-83f281965a06 | Блок БИ (02SG1) Цепи ТТ ячейки 1 |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/АРКТ ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH003-A2) | АРКТ. Блок БИ (02SG1). "Цепи ТТ ячейки 00BCC01" - не вставлен | a48376a6-3ea9-4661-ae21-f3c0948cafb3 | 00BCT02EK608_XN12
19075 | ДЗТ 1к. | 3a04584e-624a-4a8c-90e1-5afe5420c89e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 629d6034-d48a-49de-a9ea-bb17e80be790 | Срабатывание |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A12) | ДЗТ 1к (00BCT02GH001-A1). Срабатывание защиты | 75c787fa-6dbc-41ba-986d-43f60b6108f7 | 00BCT02EW101_XK01
19076 | ДЗТ 1к. | 3a04584e-624a-4a8c-90e1-5afe5420c89e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 19c344b1-4aaa-440c-85e5-4b16bc97a5a7 | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A12) | ДЗТ 1к (00BCT02GH001-A1). Неисправность защиты | ebd51613-653a-4f36-9725-f2bba9cdb586 | 00BCT02EK101_XF01
19077 | ДЗТ 1к. | 3a04584e-624a-4a8c-90e1-5afe5420c89e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 261df5c8-1565-430f-8872-b4a6290e2978 | Срабатывание отсечного клапана на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание отсечного клапана на сигнал | 39f58be7-0bf6-4cd7-a982-3076253125f9 | 00BCT02EK161_XK02
19078 | ДЗТ 1к. | 3a04584e-624a-4a8c-90e1-5afe5420c89e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 74323a76-b64d-489d-8bc2-65597edb3fc8 | ЗПН 2 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. ЗПН 2 ступень на сигнал | b761b3bd-b2ad-4332-9cfc-01e302a49dcf | 00BCT02EK159_XK02
19079 | ДЗТ 1к. | 3a04584e-624a-4a8c-90e1-5afe5420c89e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 19f8e242-6de9-493c-8685-0f5f3b5b04c3 | Срабатывание отсечного клапана на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание отсечного клапана на отключение | 83d51a52-3512-4299-8f0e-0671461a8af4 | 00BCT02EW120_XK02
19080 | ДЗТ 1к. | 3a04584e-624a-4a8c-90e1-5afe5420c89e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 20d6b063-a338-443d-8cdf-d98067a25e03 | Срабатывания ЗДЗ НН |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание ЗДЗ НН | 8a77702f-247f-40d5-b7e7-d6bc93470fd7 | 00BCT02EW119_XF01
19081 | ДЗТ 1к. | 3a04584e-624a-4a8c-90e1-5afe5420c89e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f2a25b11-555e-440d-8a73-9f8e6c6becdd | Срабатывания УРОВ НН |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание УРОВ НН | 6d9fc495-a86d-4c62-87dc-59420e2fbf43 | 00BCT02EW118_XF01
19082 | ДЗТ 1к. | 3a04584e-624a-4a8c-90e1-5afe5420c89e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 215dcdfb-5a60-49ae-a22f-422a1e30cc36 | Снижение изоляции отсечного клапана |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Снижение изоляции отсечного клапана | b0c5eb7f-a18d-45be-8259-7071595615fb | 00BCT02EK160_XF01
19083 | ДЗТ 1к. | 3a04584e-624a-4a8c-90e1-5afe5420c89e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | def716ff-44e0-4de6-bd41-262429f466f7 | Ключ 01SA22 Группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA22 "Группа уставок 4" | 8b05ad69-7091-4588-aa61-89b14a6726b9 | 00BCT02EK125_XN10
19084 | ДЗТ 1к. | 3a04584e-624a-4a8c-90e1-5afe5420c89e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 75906ee1-4ab4-4f28-a043-fbe9d48de032 | Ключ 01SA22 Группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA22 "Группа уставок 3" | d7a5792a-9a8e-4862-b922-be5154fa139d | 00BCT02EK124_XN10
19085 | ДЗТ 1к. | 3a04584e-624a-4a8c-90e1-5afe5420c89e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | c88cf446-ca80-4473-9cf1-43673ca6a006 | Ключ 01SA22 Группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA22 "Группа уставок 2" | 0d3d669e-2c64-420d-b0e3-b2a85013b0a4 | 00BCT02EK123_XN10
19086 | ДЗТ 1к. | 3a04584e-624a-4a8c-90e1-5afe5420c89e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | e96f764c-5a5b-45f0-a9fb-5d6b9bdda5f8 | Ключ 01SA22 Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA22 "Группа уставок 1" | f648a250-900e-46bc-a57f-8d4fe7af8042 | 00BCT02EK122_XN10
19087 | ДЗТ 1к. | 3a04584e-624a-4a8c-90e1-5afe5420c89e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b284d976-df57-41d7-b18d-a67ac2df687b | Ключ 01SA20 Цепи отключения выключателей НН2 10ВСB04 и 10ВСD04 | ДЗТ 1к. Ключ 01SA20 "Цепи отключения выключателей НН2 00BCD01" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA20 "Цепи отключения выключателей НН2 00BCD01" выведены | 98eaaf9f-595e-4465-9124-3533a6a130fd | 00BCT02EK121_XB10
19088 | ДЗТ 1к. | 3a04584e-624a-4a8c-90e1-5afe5420c89e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 709efae9-47e2-479f-a8c9-bef8d66b011d | Ключ 01SA19 Цепи отключения выключателей НН1 10ВСA01 и 10ВСC02 | ДЗТ 1к. Ключ 01SA19 "Цепи отключения выключателей НН1 00BCC01" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA19 "Цепи отключения выключателей НН1 00BCC01" выведены | 2aa10f1d-bad1-4414-8c7b-3c50198155d9 | 00BCT02EK120_XB10
19089 | ДЗТ 1к. | 3a04584e-624a-4a8c-90e1-5afe5420c89e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 7bba4916-bff9-4527-bbeb-15379fbf7938 | Ключ 01SA18 Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ122 | ДЗТ 1к. Ключ 01SA18 "Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ82" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA18 "Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ82" выведены | b3423185-9e3f-4caa-85b4-6e96cf7934cf | 00BCT02EK119_XN03
19090 | ДЗТ 1к. | 3a04584e-624a-4a8c-90e1-5afe5420c89e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 8a198b5b-452a-460f-9b64-e014f81f800f | Ключ 01SA17 Цепи отключение 00ACQ122 | ДЗТ 1к. Ключ 01SA17 "Цепи отключение 00ACQ82" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA17 "Цепи отключение 00ACQ82" выведены | ebb62201-ba4e-49fe-a40c-7366f70a5535 | 00BCT02EK118_XB10
19091 | ДЗТ 1к. | 3a04584e-624a-4a8c-90e1-5afe5420c89e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 9897fc3a-a0ca-4896-9fab-aba12108c192 | Ключ 01SA16 Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ123 | ДЗТ 1к. Ключ 01SA16 "Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ81" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA16 "Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ81" выведены | 973bbea5-908b-43dd-9097-9e00a8c58697 | 00BCT02EK117_XN03
19092 | ДЗТ 1к. | 3a04584e-624a-4a8c-90e1-5afe5420c89e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 6f01d708-9040-40c8-a797-61dc09d21d08 | Ключ 01SA15 Цепь отключения 00ACQ123 | ДЗТ 1к. Ключ 01SA15 "Цепь отключения 00ACQ81" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA15 "Цепь отключения 00ACQ81" выведена | 067980d2-3cc6-498d-b991-ae4c361f7dbb | 00BCT02EK116_XB10
19093 | ДЗТ 1к. | 3a04584e-624a-4a8c-90e1-5afe5420c89e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | db4f0823-d203-44df-a600-b71f78f46209 | Ключ 01SA14 ЗПН стороны ВН |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA14 "Вывод ЗПН стороны ВН" | a1638138-5164-49df-91af-947d370fe51d | 00BCT02EK115_XN02
19094 | ДЗТ 1к. | 3a04584e-624a-4a8c-90e1-5afe5420c89e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | ba7186f3-d704-459e-8701-8405d9330547 | Ключ 01SA8 ТЗ |  | discrete | На сигнал_На отключение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA8 "ТЗ на сигнал" - на отключение | 7f5a01a9-abd6-49a8-a339-563d88d9312e | 00BCT02EK109_XB10
19095 | ДЗТ 1к. | 3a04584e-624a-4a8c-90e1-5afe5420c89e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 0f0c444e-f743-4d5d-938b-f1208f5ec1e7 | Ключ 01SA7 ГЗ РПН |  | discrete | На сигнал_На отключение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA7 "ГЗ РПН на отключение" - сигнал | 5889ab64-3151-478b-8518-5b752d19be6f | 00BCT02EK108_XB10
19096 | ДЗТ 1к. | 3a04584e-624a-4a8c-90e1-5afe5420c89e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 82daa065-4592-4368-b0a3-6cd20bb50510 | Ключ 01SA5 ГЗ 1 ст. |  | discrete | На сигнал_На отключение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA5 "ГЗ 1 ст. на сигнал" - на отключение | 02c6fb3d-0ecd-4e50-937d-785d394466bf | 00BCT02EK106_XB10
19097 | ДЗТ 1к. | 3a04584e-624a-4a8c-90e1-5afe5420c89e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | aa32694d-9028-4c9f-b4a7-fe6462685576 | Ключ 01SA4 ГЗ 2 ст |  | discrete | На сигнал_На отключение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA4 "ГЗ 2 ст. на отключение" - сигнал | cd46713f-ea69-419f-a647-ac2764445cba | 00BCT02EK105_XB10
19098 | ДЗТ 1к. | 3a04584e-624a-4a8c-90e1-5afe5420c89e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 088c2afe-e8e7-481a-9e15-4986843114ca | Ключ 01SA13 Защита от перевозбуждения |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA13 "Защита от перевозбуждения" - вывод | 1db4d0ec-7c44-48ef-bc54-8ceb8c7f2125 | 00BCT02EK114_XN02
19099 | ДЗТ 1к. | 3a04584e-624a-4a8c-90e1-5afe5420c89e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b91177ab-a094-475d-924f-22c866a35365 | Перегрузка по току НН1 сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Перегрузка по току НН1 сигнал | ad9cc512-bc77-48ff-ac68-5611ad6f158b | 00BCT02EK136_XF01
19100 | ДЗТ 1к. | 3a04584e-624a-4a8c-90e1-5afe5420c89e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f420d8e1-0018-4d29-9ead-c8b442a4a480 | Режим теста |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Режим теста терминала | fcfd28e5-58b1-4649-8670-a57807f37479 | 00BCT02EW160_XF50
19101 | ДЗТ 1к. | 3a04584e-624a-4a8c-90e1-5afe5420c89e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 3d6391c0-e853-4a05-9b2b-0c066dbbbd54 | Отключение от ДЗО 2 комлект |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Отключение от ДЗО 2 комлект | 8817d615-453e-41bf-bdf2-4e628a56108a | 00BCT02EW117_XF01
19102 | ДЗТ 1к. | 3a04584e-624a-4a8c-90e1-5afe5420c89e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | d42bcf3a-4d7f-4b19-a412-251b31f44bed | Отключение от ДЗО 1 комлект |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Отключение от ДЗО 1 комлект | 7fa4d42c-a765-403a-9014-e21c6457951d | 00BCT02EW116_XF01
19103 | ДЗТ 1к. | 3a04584e-624a-4a8c-90e1-5afe5420c89e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 8026b778-4318-4712-940d-eb821edbf6e8 | ЗПН 2 ступень на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. ЗПН 2 ступень на отключение | c3d3985c-8aed-499c-bb6c-848b42aae17a | 00BCT02EW115_XK02
19104 | ДЗТ 1к. | 3a04584e-624a-4a8c-90e1-5afe5420c89e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 9e39c850-c08d-4399-b1b4-8194d4aad089 | Превышена температура обмотки на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Превышена температура обмотки на отключение | dfbc3792-349b-4d78-829a-b3e65c0bc8ab | 00BCT02EW114_XF01
19105 | ДЗТ 1к. | 3a04584e-624a-4a8c-90e1-5afe5420c89e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 03fa461d-5ea2-4e07-be1d-6d73449988d7 | Срабатывание предохранительного клапана №2 на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание предохранительного клапана №2 на отключение | 62b57a86-3a68-4e30-914d-18189a358063 | 00BCT02EW112_XF01
19106 | ДЗТ 1к. | 3a04584e-624a-4a8c-90e1-5afe5420c89e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b6958795-77a4-4ca6-abf7-64aea48c2724 | Срабатывание предохранительного клапана №1 на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание предохранительного клапана №1 на отключение | ac5d1adf-09d6-4b6a-9dbb-f23ffcb51ad4 | 00BCT02EW111_XF01
19107 | ДЗТ 1к. | 3a04584e-624a-4a8c-90e1-5afe5420c89e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | fa1b5f49-86f3-49a5-97bf-43db3acb36f4 | Срабатывание ГЗ РПН на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание ГЗ РПН на отключение | 7ec0f5cf-1ffb-4a12-bb05-3994febc5aad | 00BCT02EW110_XF01
19108 | ДЗТ 1к. | 3a04584e-624a-4a8c-90e1-5afe5420c89e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | e8ba3d8a-197f-43cf-916b-36f3630b8d1a | Срабатывание ГЗ 2 ступень на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание ГЗ 2 ступень на отключение | 755d9333-4ac0-4abd-b234-3e04f3f48aba | 00BCT02EW109_XK02
19109 | ДЗТ 1к. | 3a04584e-624a-4a8c-90e1-5afe5420c89e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 1db48f77-f64b-4d95-8d66-684cc445f1fa | Срабатывание ГЗ 1 ступень на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание ГЗ 1 ступень на отключение | 59e3cb33-863c-4c66-bfe6-50b511ed0697 | 00BCT02EW108_XK02
19110 | ДЗТ 1к. | 3a04584e-624a-4a8c-90e1-5afe5420c89e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | d1caeebc-7025-478b-80b5-c7edf39599a8 | Защита от перевозбуждения 2 ступень на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Защита от перевозбуждения 2 ступень на отключение | 80e509f1-90e7-4d5f-94c6-41a7328f1884 | 00BCT02EW107_XK02
19111 | ДЗТ 1к. | 3a04584e-624a-4a8c-90e1-5afe5420c89e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 6179060a-7409-449e-869b-384371111a74 | Перегрузка по току НН2 отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Перегрузка по току НН2 отключение | dd6d9c31-80c6-4071-931d-2ddce25c9b06 | 00BCT02EW105_XF01
19112 | ДЗТ 1к. | 3a04584e-624a-4a8c-90e1-5afe5420c89e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 825a845b-8f96-4af3-8851-efe6737b3db2 | Перегрузка по току НН1 отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Перегрузка по току НН1 отключение | df678be0-6c66-40d0-a19e-be8b294ff59e | 00BCT02EW104_XF01
19113 | ДЗТ 1к. | 3a04584e-624a-4a8c-90e1-5afe5420c89e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 5d7a89a9-67de-40bb-bceb-3f1563902110 | Срабатывание защиты от замыканий на землю в обмотке ВН |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к (00BCT02). Срабатывание защиты от замыканий на землю в обмотке ВН | 13cf695f-a908-46ed-9abd-8611874137b7 | 00BCT02EW102_XF01
19114 | ДЗТ 1к. | 3a04584e-624a-4a8c-90e1-5afe5420c89e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 73b5df74-c4cd-4933-a8c3-09b093ccf9a1 | ЗПН 1 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. ЗПН 1 ступень на сигнал | e21ad8e3-5b1d-4eff-aad1-ccedc890bce7 | 00BCT02EK158_XK02
19115 | ДЗТ 1к. | 3a04584e-624a-4a8c-90e1-5afe5420c89e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | d9e4a92b-0ba7-49cd-8e50-0c04e5428593 | Максимальный уровень масла РПН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Максимальный уровень масла РПН | a81be270-9f76-4c04-b6be-d6705d0f6199 | 00BCT02EK157_XF01
19116 | ДЗТ 1к. | 3a04584e-624a-4a8c-90e1-5afe5420c89e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 3ebc2454-9a6e-4320-a5dc-4aa6294cfab5 | Минимальный уровень масла РПН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Минимальный уровень масла РПН | 89e2530a-b6fe-4559-a038-36c277eb55c9 | 00BCT02EK156_XF01
19117 | ДЗТ 1к. | 3a04584e-624a-4a8c-90e1-5afe5420c89e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | af283726-4470-4b47-b118-a3a9310ae69a | Максимальный уровень масла |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Максимальный уровень масла | 42adb96c-2041-4d1b-87ac-21aab3dca97c | 00BCT02EK155_XF01
19118 | ДЗТ 1к. | 3a04584e-624a-4a8c-90e1-5afe5420c89e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f91afc83-cb10-470a-bc01-dd3b01664786 | Минимальный уровень масла |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Минимальный уровень масла | 5948dd8c-4f35-4390-8645-6240c1f5a3d5 | 00BCT02EK154_XF01
19119 | ДЗТ 1к. | 3a04584e-624a-4a8c-90e1-5afe5420c89e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 837e99d6-f57a-46ea-9f06-aa1e47072b93 | Превышена температура обмотки на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Превышена температура обмотки на сигнал | 5677cbff-9b1a-4325-a220-b38285cb3cc8 | 00BCT02EK153_XF01
19120 | ДЗТ 1к. | 3a04584e-624a-4a8c-90e1-5afe5420c89e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | c24f46a4-8a38-4931-9146-a09c303c09c4 | Снижение изоляции температура обмотки на отключение |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Снижение изоляции температура обмотки на отключение | ec41b4ec-a16b-4517-9513-5bc36d75b09d | 00BCT02EK152_XF01
19121 | ДЗТ 1к. | 3a04584e-624a-4a8c-90e1-5afe5420c89e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | a4508d25-58b1-4362-8f7b-53658f984e44 | Превышена температура масла на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Превышена температура масла на сигнал | 5ab24081-8628-48bb-85c4-e316e3db4376 | 00BCT02EK151_XF01
19122 | ДЗТ 1к. | 3a04584e-624a-4a8c-90e1-5afe5420c89e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 936025c9-2360-4164-af0b-2159fe758f61 | Снижение изоляции температура масла на отключение |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Снижение изоляции температура масла на отключение | 6c40de6c-45a5-4b26-9e29-521d0e8ae58d | 00BCT02EK150_XF01
19123 | ДЗТ 1к. | 3a04584e-624a-4a8c-90e1-5afe5420c89e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 99884697-46b7-4574-b6e7-5029469ad7ee | Срабатывание предохранительного клапана №2 на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание предохранительного клапана №2 на сигнал | 990d35b9-69bb-4c3c-b357-e52b02931483 | 00BCT02EK149_XF01
19124 | ДЗТ 1к. | 3a04584e-624a-4a8c-90e1-5afe5420c89e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 03474d9a-053c-4e76-bd77-ba5c2bf894e2 | Снижение изоляции предохранительного клапана №2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Снижение изоляции предохранительного клапана №2 | 4a017976-428a-493a-9b80-e3ba157dd92c | 00BCT02EK148_XF01
19125 | ДЗТ 1к. | 3a04584e-624a-4a8c-90e1-5afe5420c89e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 23456ad9-2112-43e2-a99e-c0aa092e6ae2 | Ключ 01SA12 Защита от перегрузок НН1 |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA12 "Вывод защиты от перегрузок НН1" | adde2068-0f8e-4d71-b3b2-728ab5570789 | 00BCT02EK113_XN02
19126 | ДЗТ 1к. | 3a04584e-624a-4a8c-90e1-5afe5420c89e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | cb751df8-1d7e-4ede-a1ac-0ff13162bf76 | Ключ 01SA11 Защита от перегрузок НН2 |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA11 "Вывод защиты от перегрузок НН2" | 0bc0ca47-cc3d-4b8a-af98-dab3ed71f7bd | 00BCT02EK112_XN02
19127 | ДЗТ 1к. | 3a04584e-624a-4a8c-90e1-5afe5420c89e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b43eb54a-1dbf-4532-92c7-14072f95e408 | Ключ 01SA10 ДЗТ от замыканий на землю в обмотке ВН |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA10 "Вывод ДЗТ от замыканий на землю в обмотке ВН" | c6443f60-486f-48e7-b11b-245918ed0ad5 | 00BCT02EK111_XN02
19128 | ДЗТ 1к. | 3a04584e-624a-4a8c-90e1-5afe5420c89e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 8da5fe88-3cf0-48d4-bb67-9efd50cff4f0 | Ключ 01SA9 ДЗТ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA9 "Вывод ДЗТ" | 3c4ba0bb-1e5f-4316-8944-6862a679666c | 00BCT02EK110_XN02
19129 | ДЗТ 1к. | 3a04584e-624a-4a8c-90e1-5afe5420c89e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 0c37f201-c3dd-4e24-8e3c-52d8f9d54d2f | Ключ 01SA6 Терминал |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA6 "Вывод терминала" | a5f876d6-dce5-4d3e-8875-135b0010e5a7 | 00BCT02EK107_XN02
19130 | ДЗТ 1к. | 3a04584e-624a-4a8c-90e1-5afe5420c89e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 17f7461a-5ae9-425c-9326-6d99c81352cb | Снижение изоляции предохранительного клапана №1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Снижение изоляции предохранительного клапана №1 | e2930e5a-5cf9-491c-a929-91cea8a8944c | 00BCT02EK146_XF01
19131 | ДЗТ 1к. | 3a04584e-624a-4a8c-90e1-5afe5420c89e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f1123cf6-eb2f-40b1-b129-b0f196453d2f | Срабатывание ГЗ РПН на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание ГЗ РПН на сигнал | f4985218-bcd2-470e-b003-fd188752d96d | 00BCT02EK145_XF01
19132 | ДЗТ 1к. | 3a04584e-624a-4a8c-90e1-5afe5420c89e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 9de1ce62-c0f1-4e35-826d-b01a07c6c049 | Снижение изоляции ГЗ РПН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Снижение изоляции ГЗ РПН | 621b01db-8336-453e-9c79-2dd5b9e949ee | 00BCT02EK144_XF01
19133 | ДЗТ 1к. | 3a04584e-624a-4a8c-90e1-5afe5420c89e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 50937b28-0be8-4cc2-a5f0-914af7b91a27 | Срабатывание ГЗ 2 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание ГЗ 2 ступень на сигнал | 79ca0c90-d34e-4d0d-b1ff-c4d28b9af088 | 00BCT02EK143_XK02
19134 | ДЗТ 1к. | 3a04584e-624a-4a8c-90e1-5afe5420c89e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | d5d9703c-1466-46f2-a456-e35259eea296 | Снижение изоляции ГЗ 2 ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Снижение изоляции ГЗ 2 ступень | db8ddddf-5a8c-4f44-8d92-8c357b50562c | 00BCT02EK142_XK02
19135 | ДЗТ 1к. | 3a04584e-624a-4a8c-90e1-5afe5420c89e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | ec13b1dc-225f-4160-9b82-d4dd547ba94c | Срабатывание ГЗ 1 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание ГЗ 1 ступень на сигнал | 5e48ccbd-3b6e-49ff-a8a2-8890a2726f24 | 00BCT02EK141_XK02
19136 | ДЗТ 1к. | 3a04584e-624a-4a8c-90e1-5afe5420c89e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 7acfbc58-4559-4662-9598-790e2e8b1133 | Снижение изоляции ГЗ 1 ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Снижение изоляции ГЗ 1 ступень | a811c90f-1daf-4ff7-9fd5-821aea046f37 | 00BCT02EK140_XK02
19137 | ДЗТ 1к. | 3a04584e-624a-4a8c-90e1-5afe5420c89e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 2c01089b-92aa-41f3-b820-f8b4a6fa0e46 | Защита от перевозбуждения 1 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Защита от перевозбуждения 1 ступень на сигнал | faeb40a8-c542-4ca0-aaf2-697403f8be3b | 00BCT02EK138_XK02
19138 | ДЗТ 1к. | 3a04584e-624a-4a8c-90e1-5afe5420c89e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | c0f2867d-7819-406a-9dc6-4e3cfe17c345 | Перегрузка по току НН2 сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Перегрузка по току НН2 сигнал | c0275b55-6696-4d49-a268-43ca78f69dca | 00BCT02EK137_XF01
19139 | ДЗТ 1к. | 3a04584e-624a-4a8c-90e1-5afe5420c89e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 15cfe531-49f0-43c5-88b8-9d55b690d78d | Срабатывание КИТ на блокировку ДЗТ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание КИТ на блокировку ДЗТ | c1affafb-e204-455a-ae97-32bdd87fb4b1 | 00BCT02EK135_XF01
19140 | ДЗТ 1к. | 3a04584e-624a-4a8c-90e1-5afe5420c89e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 28b7d12a-8e2d-4700-8147-c9bf9adf1378 | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Неисправность цепей напряжения | 78360aa6-2293-4be5-93be-bed8d77ec826 | 00BCT02EK134_XM51
19141 | ДЗТ 1к. | 3a04584e-624a-4a8c-90e1-5afe5420c89e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | c65c35c7-ebb4-4ea8-b5df-0caed265ed74 | Отсутствие питания ГЗ и ТЗ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Отсутствие питания ГЗ и ТЗ | 1162268e-c9b9-4ee9-b595-9a6de92c0a9a | 00BCT02EK133_XF01
19142 | ДЗТ 1к. | 3a04584e-624a-4a8c-90e1-5afe5420c89e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 4dda438c-d673-431d-ae50-6d86d490651a | Срабатывание на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывние ДЗТ | e66994b8-3284-480f-a710-3bf3901357f7 | 00BCT02EK131_XK01
19143 | ДЗТ 1к. | 3a04584e-624a-4a8c-90e1-5afe5420c89e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f416d5f0-68d1-476c-9961-dd5aa0a61728 | Блок 01SG5 (ТН ВН) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Блок БИ (01SG5) "Цепи ТН 00BCT02" - не вставлен | 3f842dc0-6d3e-4f2e-921f-24bfd9725d3b | 00BCT02EK130_XN12
19144 | ДЗТ 1к. | 3a04584e-624a-4a8c-90e1-5afe5420c89e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 1254ba05-3ea9-44fb-bedd-65f18ca3b41a | Блок 01SG3 (ТТ НН2) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Блок БИ (01SG3) "Цепи ТТ ячейки 00BCD01" - не вставлен | fc2f8057-a9b9-440d-aa4d-01458a0d68ad | 00BCT02EK128_XN12
19145 | ДЗТ 1к. | 3a04584e-624a-4a8c-90e1-5afe5420c89e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f4e19eef-c967-44d1-ac3b-77613a99d0ad | Блок 01SG2 (ТТ НН1) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Блок БИ (01SG2) "Цепи ТТ ячейки 00BCC01" - не вставлен. | 05eb6353-7438-4a2a-98a5-9aff1ccfd987 | 00BCT02EK127_XN12
19146 | ДЗТ 1к. | 3a04584e-624a-4a8c-90e1-5afe5420c89e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 40ef06e3-17d5-46e0-aafb-259a938bf6a1 | Блок 01SG1 (ТТ ВН) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Блок БИ (01SG1) "Цепи ТТ 00BCT02" - не вставлен | d3ce74b3-3264-4423-8b24-af0b3cece8ea | 00BCT02EK126_XN12
19147 | ДЗТ 1к. | 3a04584e-624a-4a8c-90e1-5afe5420c89e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | e4d0c08e-f798-4f15-848a-f7746f6b4824 | Отсутствие питания приемных цепей |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Отсутствие питания приемных цепей | 692824c6-fd22-431e-bcdf-1b93524b1258 | 00BCT02EK132_XF01
19148 | ДЗТ 1к. | 3a04584e-624a-4a8c-90e1-5afe5420c89e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 701c2c94-5bfa-4c67-b0d7-a5d5ba041196 | Защита от перевозбуждения 1 ступень на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Защита от перевозбуждения 1 ступень на отключение | f619a368-0458-40ef-a1f2-6da91af4c2f5 | 00BCT02EW106_XK02
19149 | ДЗТ 1к. | 3a04584e-624a-4a8c-90e1-5afe5420c89e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 20a41962-52de-4c63-83fb-dc5e602a0062 | Срабатывание предохранительного клапана №1 на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание предохранительного клапана №1 на сигнал | f8a42da1-c408-4e3f-9d72-102386042872 | 00BCT02EK147_XF01
19150 | ДЗТ 1к. | 3a04584e-624a-4a8c-90e1-5afe5420c89e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b1fbb9cb-c62c-400f-96b8-a246e662e70a | Защита от перевозбуждения 2 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Защита от перевозбуждения 2 ступень на сигнал | ef2b9544-11dd-42c0-971a-a36a9ed60a90 | 00BCT02EK139_XK02
19151 | ДЗТ 1к. | 3a04584e-624a-4a8c-90e1-5afe5420c89e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | ebf4bd4c-9ddf-4482-9e97-a458b5b4a2ce | Блок 01SG4 (ТТ нейтрали) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH001-A1) | ДЗТ 1к. Блок БИ (01SG4). "Цепи ТТ нейтрали 00BCT02" - не вставлен | 56399569-bb8d-4c08-8fd4-f6ed4891e737 | 00BCT02EK129_XN12
19152 | ДЗО 1к. | 8a2973a6-bbc3-4b5a-8237-42452f28bed9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 9a79e659-c0d3-4a9a-82cd-89a99a431285 | Срабатывание обобщенное |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A12) | ДЗО 1к (00BCT02GH001-A2). Срабатывание защит | d73294a9-5272-4174-84a5-89c66ceab865 | 00BCT02EW201_XK01
19153 | ДЗО 1к. | 8a2973a6-bbc3-4b5a-8237-42452f28bed9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 58756d12-0e39-41fd-b9fa-16d7890eb57f | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A12) | ДЗО 1к (00BCT02GH001-A2). Неисправность терминала | e774c88e-153f-4104-95a6-0d1853c849d5 | 00BCT02EK201_XF01
19154 | ДЗО 1к. | 8a2973a6-bbc3-4b5a-8237-42452f28bed9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | ac2214f1-7636-4603-9c1e-a3048a77837a | Отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗО 1к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH001-A2) | ДЗО 1к. Отключение | 80166684-6e0a-4243-9ef1-3f4958d5b1a2 | 00BCT02EW201_XK00
19155 | ДЗО 1к. | 8a2973a6-bbc3-4b5a-8237-42452f28bed9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | d9943df8-5398-43a5-b6ee-db5b6f623e05 | Ключ 02SA14 Цепи отключения НН транс. 2 | ДЗО 1к. Ключ 02SA14 "Цепи отключения НН 00BCT02" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗО 1к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA14 "Цепи отключения НН 00BCT02" - вывод | f8cd569a-1da1-4d90-b73b-b874cfea740f | 00BCT02EK216_XN02
19156 | ДЗО 1к. | 8a2973a6-bbc3-4b5a-8237-42452f28bed9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | cb111b87-92b8-4479-b52f-43ed11d0646f | Ключ 02SA13 Цепи отключения НН транс. 1 | ДЗО 1к. Ключ 02SA13 "Цепи отключения НН 00BCT02" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗО 1к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA13 "Цепи отключения НН 00BCT02" - вывод | 705fef9d-6f8d-434b-bbd9-b7b6113c415e | 00BCT02EK215_XN02
19157 | ДЗО 1к. | 8a2973a6-bbc3-4b5a-8237-42452f28bed9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | def88dce-75d5-4aef-a559-55f0584b898c | Ключ 02SA11 Пуск УРОВ выкл. 2 | ДЗО 1к. Ключ 02SA11 "Пуск УРОВ 00ACQ82" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗО 1к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA11 "Пуск УРОВ 00ACQ82" - вывод | 5ff97a94-ed15-4cda-b081-01d04850169d | 00BCT02EK214_XN02
19158 | ДЗО 1к. | 8a2973a6-bbc3-4b5a-8237-42452f28bed9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 3297dd20-d376-4ae6-b8d7-ea23159d53cf | Ключ 02SA10 Цепи отключения выкл. 2 | ДЗО 1к. Ключ 02SA10 "Цепи отключения 00ACQ82" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗО 1к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA10 "Цепи отключения 00ACQ82" - вывод | a1b3f504-f323-4187-a208-fdef79dfe9b7 | 00BCT02EK213_XN02
19159 | ДЗО 1к. | 8a2973a6-bbc3-4b5a-8237-42452f28bed9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | e731b3b2-e811-4e10-882b-f07857aad1d1 | Ключ 02SA9 Пуск УРОВ выкл. 1 | ДЗО 1к. Ключ 02SA9 "Пуск УРОВ 00ACQ81" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗО 1к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA9 "Пуск УРОВ 00ACQ81" - вывод | 4956b9f3-62e3-4e5f-aaaa-a934ec606c51 | 00BCT02EK212_XN02
19160 | ДЗО 1к. | 8a2973a6-bbc3-4b5a-8237-42452f28bed9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 933a8872-c03b-42c0-b0fc-707bc69d9b6b | Ключ 02SA8 Цепи отключения выкл. 1 | ДЗО 1к. Ключ 02SA8 "Цепи отключения 00ACQ81" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗО 1к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA8 "Цепи отключения 00ACQ81" - вывод | 9b23a96e-ecee-4051-904c-fcba3dda9261 | 00BCT02EK211_XN02
19161 | ДЗО 1к. | 8a2973a6-bbc3-4b5a-8237-42452f28bed9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | a275d301-0e51-418e-b26d-7004b920a148 | Ключ 02SA6 Очувствление ДЗО оперативный вывод |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗО 1к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA6 "Очувствление ДЗО" - оперативный ввод | 6e1f019b-b77f-4168-ae74-627389597f0a | 00BCT02EK206_XB10
19162 | ДЗО 1к. | 8a2973a6-bbc3-4b5a-8237-42452f28bed9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | fd71d701-08b8-42e5-9cbd-633e3253a21c | Ключ 02SA6 Очувствление ДЗО нормальный режим |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗО 1к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA6 "Очувствление ДЗО" - нормальный режим | b60650ee-c176-4832-bd33-4485068b7d98 | 00BCT02EK205_XB10
19163 | ДЗО 1к. | 8a2973a6-bbc3-4b5a-8237-42452f28bed9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | e8f62bb7-acb6-4e3a-8471-cf192c263748 | Ключ 02SA4 Разрешение опробования |  | discrete | Работа_вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗО 1к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA4 "Разрешение опробования" - работа | b612f046-9a03-41c2-aa31-cc56514853c2 | 00BCT02EK203_XB10
19164 | ДЗО 1к. | 8a2973a6-bbc3-4b5a-8237-42452f28bed9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | f31efbb3-d828-4eb0-ae69-d24679ebfc5f | Ключ 02SA5 Блокировка при обрыве токовых цепей |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗО 1к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA5 "Блокировка при обрыве токовых цепей" - вывод | 19bce914-e901-46a4-a5dc-7dd3d1ddfeb4 | 00BCT02EK204_XN02
19165 | ДЗО 1к. | 8a2973a6-bbc3-4b5a-8237-42452f28bed9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 14f7c2dc-5e25-43f3-8894-b7e9e4164b01 | Ключ 02SA3 ДЗО |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗО 1к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA3 "ДЗО" - вывод | 9d8654f9-e0be-4439-85ca-cc24936963fe | 00BCT02EK202_XN02
19166 | ДЗО 1к. | 8a2973a6-bbc3-4b5a-8237-42452f28bed9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 962ead63-0048-4a31-a8ed-7f74905d8232 | Срабатывание ДЗО |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗО 1к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH001-A2) | ДЗО 1к. Срабатывание ДЗО | 316a09b6-f045-47d3-8064-2f810c17b7c4 | 00BCT02EW203_XK01
19167 | ДЗО 1к. | 8a2973a6-bbc3-4b5a-8237-42452f28bed9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 322f4118-867c-43d9-9605-d802bd60c10b | Срабатывание ДЗО_ЧТО |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗО 1к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH001-A2) | ДЗО 1к. Срабатывание ДЗО_ЧТО | ed6ba275-20e3-40c2-812a-8a3cde24fca5 | 00BCT02EW204_XK01
19168 | ДЗО 1к. | 8a2973a6-bbc3-4b5a-8237-42452f28bed9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 39cd2ec4-7db2-4fbd-b425-213ac0a5484d | Внешний УРОВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗО 1к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH001-A2) | ДЗО 1к. Внешний УРОВ | 3f40cd1c-be57-4319-94ba-aec7b00b442e | 00BCT02EW202_XK01
19169 | ДЗО 1к. | 8a2973a6-bbc3-4b5a-8237-42452f28bed9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 4443e372-9b74-431b-b3ab-6293ee3b43eb | Режим теста |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗО 1к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH001-A2) | ДЗО 1к. Режим теста терминала | 737a1f16-b44a-40dd-845b-ff5d4719a698 | 00BCT02EK228_XF50
19170 | ДЗО 1к. | 8a2973a6-bbc3-4b5a-8237-42452f28bed9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 77a08a0e-163e-4ed6-8709-8911600cb442 | Очувствление ДЗО |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗО 1к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH001-A2) | ДЗО 1к. Очувствление ДЗО | a29e6d7c-4e3f-41f1-a886-47a0f4cded8f | 00BCT02EK225_XB00
19171 | ДЗО 1к. | 8a2973a6-bbc3-4b5a-8237-42452f28bed9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 885786b4-ed25-43cc-9858-9b7f371a15e6 | Неисправность ТН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗО 1к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH001-A2) | ДЗО 1к. Неисправность ТН | b68109cb-b7b8-4e95-a992-3a7193559aac | 00BCT02EK223_XF90
19172 | ДЗО 1к. | 8a2973a6-bbc3-4b5a-8237-42452f28bed9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 104c1087-6305-40ec-bfb0-0ebc5b1be90d | Обрыв цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗО 1к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH001-A2) | ДЗО 1к. Обрыв цепей тока | 0ccda071-f4d6-4f77-8f45-b1e79c3ca776 | 00BCT02EK222_XF91
19173 | ДЗО 1к. | 8a2973a6-bbc3-4b5a-8237-42452f28bed9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 8275d02e-e6fe-4ad9-ac0e-7251c91cfc0c | Блок 02SG5 (ТН транс. 1) | ДЗО 1к. Блок БИ (02SG5) "Цепи ТН 00BCT02" | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗО 1к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH001-A2) | ДЗО 1к. Блок БИ (02SG5) "Цепи ТН 00BCT02" - не вставлен | c6a81085-44d8-4423-8b38-8816959ba003 | 00BCT02EK221_XN12
19174 | ДЗО 1к. | 8a2973a6-bbc3-4b5a-8237-42452f28bed9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 047aef40-3f2b-43dc-81e4-6697dbcada70 | Группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗО 1к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA7 "Группа уставок 4" | 01c9118e-a6b3-4ee5-a4ff-01079b124450 | 00BCT02EK210_XN10
19175 | ДЗО 1к. | 8a2973a6-bbc3-4b5a-8237-42452f28bed9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 78a9430a-2e30-4c95-8139-1016a6a85978 | Группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗО 1к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA7 "Группа уставок 3" | c47ffeac-ce45-45aa-ade6-67383c6ba676 | 00BCT02EK209_XN10
19176 | ДЗО 1к. | 8a2973a6-bbc3-4b5a-8237-42452f28bed9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 3fe13ba3-12d1-49ea-a8dd-489531b32719 | Группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗО 1к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA7 "Группа уставок 2" | 857b48c0-a556-47d0-86ff-c56da6b998e6 | 00BCT02EK208_XN10
19177 | ДЗО 1к. | 8a2973a6-bbc3-4b5a-8237-42452f28bed9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | a4f01e0a-bde9-49db-913b-b74938956c1d | Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗО 1к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA7 "Группа уставок 1" | fc3cbfa0-4ffb-4cb3-affa-704688f9725a | 00BCT02EK207_XN10
19178 | ДЗО 1к. | 8a2973a6-bbc3-4b5a-8237-42452f28bed9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | cd012b3a-836c-4b7d-a617-9edd8269e1b6 | Блок 02SG3 (ТТ транс. 1) | ДЗО 1к. Блок БИ (02SG3) "Цепи ТТ 00BCT02" | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗО 1к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH001-A2) | ДЗО 1к. Блок БИ (02SG3) "Цепи ТТ 00BCT02" - не вставлен | dc56fafd-b150-47f0-a050-af08af27d89c | 00BCT02EK219_XN12
19179 | ДЗО 1к. | 8a2973a6-bbc3-4b5a-8237-42452f28bed9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 7084f88b-b814-4ac1-82ca-5d1de2956582 | Блок 02SG2 (ТТ выкл. 2) | ДЗО 1к. Блок БИ (02SG2) "Цепи ТТ 00ACQ82" | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗО 1к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH001-A2) | ДЗО 1к. Блок БИ (02SG2) "Цепи ТТ 00ACQ82" - не вставлен | cb640122-a93c-4606-b31b-ce1a8e26b379 | 00BCT02EK218_XN12
19180 | ДЗО 1к. | 8a2973a6-bbc3-4b5a-8237-42452f28bed9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 4d4c5c4e-78c8-467e-afe5-1b0c556dc54a | Блок 02SG1 (ТТ выкл. 1) | ДЗО 1к. Блок БИ (02SG1) "Цепи ТТ 00ACQ81" | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗО 1к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH001-A2) | ДЗО 1к. Блок БИ (02SG1) "Цепи ТТ 00ACQ81" - не вставлен | 46428182-48bb-484b-86e1-aa0416969e63 | 00BCT02EK217_XN12
19181 | ДЗО 1к. | 8a2973a6-bbc3-4b5a-8237-42452f28bed9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | f97817b9-0af9-44f5-9ae6-b9ba7eff6603 | Общая неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗО 1к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH001-A2) | ДЗО 1к. Общая неисправность | fbfa897a-f20d-444e-a2f4-b9efd3ae81b8 | 00BCT02EK227_XF00
19182 | ДЗО 1к. | 8a2973a6-bbc3-4b5a-8237-42452f28bed9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 66ae53ed-d887-477c-abb1-cb23c3da1dce | Отсутствие напряжения на ошиновке 400 кВ |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗО 1к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH001-A2) | ДЗО 1к. Отсутствие напряжения на ошиновке 400 кВ | 06be4c4f-b2f3-49aa-83c8-e07e1a7e0db0 | 00BCT02EK224_XB00
19183 | 9760-C | 80c7e382-3115-448d-b453-4f32efebaebe | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-02A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 00ACQ101GV102 от ОБР | f5c3a7ed-3b82-4011-984c-6e1311abdc7d | 00ACQ101GV102_XZ00
19184 | 9760-C | 80c7e382-3115-448d-b453-4f32efebaebe | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-02A1) | Положение заземляющего ножа 00ACQ101GV102 | 24a84116-bcd9-4f0d-8c4d-00803f355f09 | 00ACQ101GV102_XB02
19185 | 9760-C | 80c7e382-3115-448d-b453-4f32efebaebe | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-02A1) | Команда управления заземляющим ножом 00ACQ101GV102 | d82caf81-3ccc-4ad2-b18e-96de6383fa94 | 00ACQ101GV102_XA00
19186 | ДЗТ 2к. | c40a6d99-53d6-4026-966a-b1b0042d81f1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 629d6034-d48a-49de-a9ea-bb17e80be790 | Срабатывание |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A12) | ДЗТ 2к (00BCT02GH002-A1). Срабатывание защиты | d73027f9-63fd-4947-b22a-890790d2b252 | 00BCT02EW301_XK01
19187 | ДЗТ 2к. | c40a6d99-53d6-4026-966a-b1b0042d81f1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 19c344b1-4aaa-440c-85e5-4b16bc97a5a7 | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A12) | ДЗТ 2к (00BCT02GH002-A1). Неисправность защиты | 34407780-aeee-4a41-b8a2-c9b49cb6121a | 00BCT02EK301_XF01
19188 | ДЗТ 2к. | c40a6d99-53d6-4026-966a-b1b0042d81f1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 19f8e242-6de9-493c-8685-0f5f3b5b04c3 | Срабатывание отсечного клапана на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание отсечного клапана на отключение | ea375c16-a683-4ddd-bb73-5df66b4d7d4b | 00BCT02EW320_XK02
19189 | ДЗТ 2к. | c40a6d99-53d6-4026-966a-b1b0042d81f1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 20d6b063-a338-443d-8cdf-d98067a25e03 | Срабатывания ЗДЗ НН |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание ЗДЗ НН | 7e23285e-f6e9-47b7-97ff-cf1587b977ea | 00BCT02EW319_XF01
19190 | ДЗТ 2к. | c40a6d99-53d6-4026-966a-b1b0042d81f1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f2a25b11-555e-440d-8a73-9f8e6c6becdd | Срабатывания УРОВ НН |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание УРОВ НН | f7ceca05-86d3-4c35-a59d-419623db84e5 | 00BCT02EW318_XF01
19191 | ДЗТ 2к. | c40a6d99-53d6-4026-966a-b1b0042d81f1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 215dcdfb-5a60-49ae-a22f-422a1e30cc36 | Снижение изоляции отсечного клапана |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Снижение изоляции отсечного клапана | c8f3110f-e8de-4f67-bf70-b6cbd16b1f1d | 00BCT02EK360_XF01
19192 | ДЗТ 2к. | c40a6d99-53d6-4026-966a-b1b0042d81f1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 261df5c8-1565-430f-8872-b4a6290e2978 | Срабатывание отсечного клапана на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание отсечного клапана на сигнал | e8c82f87-5a52-45ea-9d2f-2684da0d604e | 00BCT02EK361_XK02
19193 | ДЗТ 2к. | c40a6d99-53d6-4026-966a-b1b0042d81f1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 74323a76-b64d-489d-8bc2-65597edb3fc8 | ЗПН 2 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. ЗПН 2 ступень на сигнал | 2be06469-d302-4c9f-9f4e-5baaf5a1cf21 | 00BCT02EK359_XK02
19194 | ДЗТ 2к. | c40a6d99-53d6-4026-966a-b1b0042d81f1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | def716ff-44e0-4de6-bd41-262429f466f7 | Ключ 01SA22 Группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA22 "Группа уставок 4" | 7206040e-216f-4ab7-a8c4-f64eddfa37e0 | 00BCT02EK325_XN10
19195 | ДЗТ 2к. | c40a6d99-53d6-4026-966a-b1b0042d81f1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 75906ee1-4ab4-4f28-a043-fbe9d48de032 | Ключ 01SA22 Группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA22 "Группа уставок 3" | 59e3117f-ee22-42a6-b58a-2ac505db2f56 | 00BCT02EK324_XN10
19196 | ДЗТ 2к. | c40a6d99-53d6-4026-966a-b1b0042d81f1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | c88cf446-ca80-4473-9cf1-43673ca6a006 | Ключ 01SA22 Группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA22 "Группа уставок 2" | 2b4cfd18-8ff2-4a97-ad47-a560bf63391d | 00BCT02EK323_XN10
19197 | ДЗТ 2к. | c40a6d99-53d6-4026-966a-b1b0042d81f1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b284d976-df57-41d7-b18d-a67ac2df687b | Ключ 01SA20 Цепи отключения выключателей НН2 10ВСB04 и 10ВСD04 | ДЗТ 2к. Ключ 01SA20 "Цепи отключения выключателей НН2 00BCC01" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA20 "Цепи отключения выключателей НН2 00BCC01" выведены | 328dc1cc-1bc1-4798-a564-ed6cf38b3152 | 00BCT02EK321_XB10
19198 | ДЗТ 2к. | c40a6d99-53d6-4026-966a-b1b0042d81f1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 709efae9-47e2-479f-a8c9-bef8d66b011d | Ключ 01SA19 Цепи отключения выключателей НН1 10ВСA01 и 10ВСC02 | ДЗТ 2к. Ключ 01SA19 "Цепи отключения выключателей НН1 00BCD01" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA19 "Цепи отключения выключателей НН1 00BCD01" выведены | 48310ea5-c75e-427f-b7e6-c4a8715cb015 | 00BCT02EK320_XB10
19199 | ДЗТ 2к. | c40a6d99-53d6-4026-966a-b1b0042d81f1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 7bba4916-bff9-4527-bbeb-15379fbf7938 | Ключ 01SA18 Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ122 | ДЗТ 2к. Ключ 01SA18 "Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ82" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA18 "Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ82" выведены | 6c04a8f7-1bba-4597-8621-3401835ece92 | 00BCT02EK319_XN03
19200 | ДЗТ 2к. | c40a6d99-53d6-4026-966a-b1b0042d81f1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 8a198b5b-452a-460f-9b64-e014f81f800f | Ключ 01SA17 Цепи отключение 00ACQ122 | ДЗТ 2к. Ключ 01SA17 "Цепи отключение 00ACQ82" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA17 "Цепи отключение 00ACQ82" выведены | d82261fc-5ed1-46fa-8b7a-6ae41a8e561e | 00BCT02EK318_XB10
19201 | ДЗТ 2к. | c40a6d99-53d6-4026-966a-b1b0042d81f1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 088c2afe-e8e7-481a-9e15-4986843114ca | Ключ 01SA13 Защита от перевозбуждения |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA13 "Защита от перевозбуждения" - вывод | c8cbfd5c-e524-4635-8ae9-c1dcdc20acd7 | 00BCT02EK314_XN02
19202 | ДЗТ 2к. | c40a6d99-53d6-4026-966a-b1b0042d81f1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | ba7186f3-d704-459e-8701-8405d9330547 | Ключ 01SA8 ТЗ |  | discrete | На сигнал_На отключение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA8 "ТЗ на сигнал" - на отключение | 1fc2f65d-25df-46db-976d-8611b127618a | 00BCT02EK309_XB10
19203 | ДЗТ 2к. | c40a6d99-53d6-4026-966a-b1b0042d81f1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 0f0c444e-f743-4d5d-938b-f1208f5ec1e7 | Ключ 01SA7 ГЗ РПН |  | discrete | На сигнал_На отключение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA7 "ГЗ РПН на отключение" - сигнал | ca70f5ae-f0b4-4494-bfd4-b458f4fdc2e4 | 00BCT02EK308_XB10
19204 | ДЗТ 2к. | c40a6d99-53d6-4026-966a-b1b0042d81f1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 82daa065-4592-4368-b0a3-6cd20bb50510 | Ключ 01SA5 ГЗ 1 ст. |  | discrete | На сигнал_На отключение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA5 "ГЗ 1 ст. на сигнал" - на отключение | 3c4d558e-cd1f-46cc-b9c1-cd0d6c08c02a | 00BCT02EK306_XB10
19205 | ДЗТ 2к. | c40a6d99-53d6-4026-966a-b1b0042d81f1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | aa32694d-9028-4c9f-b4a7-fe6462685576 | Ключ 01SA4 ГЗ 2 ст |  | discrete | На сигнал_На отключение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA4 "ГЗ 2 ст. на отключение" - сигнал | 1e40db46-2a1c-423f-ae6a-51fbda2f8b80 | 00BCT02EK305_XB10
19206 | ДЗТ 2к. | c40a6d99-53d6-4026-966a-b1b0042d81f1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b6958795-77a4-4ca6-abf7-64aea48c2724 | Срабатывание предохранительного клапана №1 на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание предохранительного клапана №1 на отключение | b00f7b2c-dbc8-489e-9e3e-556543e48575 | 00BCT02EW311_XF01
19207 | ДЗТ 2к. | c40a6d99-53d6-4026-966a-b1b0042d81f1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | c24f46a4-8a38-4931-9146-a09c303c09c4 | Снижение изоляции температура обмотки на отключение |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Снижение изоляции температура обмотки на отключение | dab074b6-ba7e-47a2-8245-87cfdce32246 | 00BCT02EK352_XF01
19208 | ДЗТ 2к. | c40a6d99-53d6-4026-966a-b1b0042d81f1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | d42bcf3a-4d7f-4b19-a412-251b31f44bed | Отключение от ДЗО 1 комлект |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Отключение от ДЗО 1 комлект | e3b103f6-63d7-40ea-8e25-58fe3eab1527 | 00BCT02EW316_XF01
19209 | ДЗТ 2к. | c40a6d99-53d6-4026-966a-b1b0042d81f1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 8026b778-4318-4712-940d-eb821edbf6e8 | ЗПН 2 ступень на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. ЗПН 2 ступень на отключение | 07bf94ce-e56b-41d5-b8db-078cae29e165 | 00BCT02EW315_XK02
19210 | ДЗТ 2к. | c40a6d99-53d6-4026-966a-b1b0042d81f1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 9e39c850-c08d-4399-b1b4-8194d4aad089 | Превышена температура обмотки на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Превышена температура обмотки на отключение | 6893fcbc-f2ed-406d-945e-2fde96716e23 | 00BCT02EW314_XF01
19211 | ДЗТ 2к. | c40a6d99-53d6-4026-966a-b1b0042d81f1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 03fa461d-5ea2-4e07-be1d-6d73449988d7 | Срабатывание предохранительного клапана №2 на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание предохранительного клапана №2 на отключение | 64c916a1-5e32-4bee-bb24-48a02ec79c80 | 00BCT02EW312_XF01
19212 | ДЗТ 2к. | c40a6d99-53d6-4026-966a-b1b0042d81f1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | fa1b5f49-86f3-49a5-97bf-43db3acb36f4 | Срабатывание ГЗ РПН на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание ГЗ РПН на отключение | 089004a0-a466-46eb-9cc4-4f3ddae8e48c | 00BCT02EW310_XF01
19213 | ДЗТ 2к. | c40a6d99-53d6-4026-966a-b1b0042d81f1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | e8ba3d8a-197f-43cf-916b-36f3630b8d1a | Срабатывание ГЗ 2 ступень на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание ГЗ 2 ступень на отключение | 5f89a7bd-822a-4496-ae5f-b20c21c3dd75 | 00BCT02EW309_XK02
19214 | ДЗТ 2к. | c40a6d99-53d6-4026-966a-b1b0042d81f1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 1db48f77-f64b-4d95-8d66-684cc445f1fa | Срабатывание ГЗ 1 ступень на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание ГЗ 1 ступень на отключение | 417d57f1-1951-47e1-b5aa-82c939064205 | 00BCT02EW308_XK02
19215 | ДЗТ 2к. | c40a6d99-53d6-4026-966a-b1b0042d81f1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | d1caeebc-7025-478b-80b5-c7edf39599a8 | Защита от перевозбуждения 2 ступень на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Защита от перевозбуждения 2 ступень на отключение | e1acabf5-6c33-4a59-88bf-08ef09064b45 | 00BCT02EW307_XK02
19216 | ДЗТ 2к. | c40a6d99-53d6-4026-966a-b1b0042d81f1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 701c2c94-5bfa-4c67-b0d7-a5d5ba041196 | Защита от перевозбуждения 1 ступень на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Защита от перевозбуждения 1 ступень на отключение | 9fc3a130-7c84-4852-bfc3-0532ef95fa96 | 00BCT02EW306_XK02
19217 | ДЗТ 2к. | c40a6d99-53d6-4026-966a-b1b0042d81f1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 6179060a-7409-449e-869b-384371111a74 | Перегрузка по току НН2 отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Перегрузка по току НН2 отключение | 1d16af91-0315-4916-b12d-309a695d2c29 | 00BCT02EW305_XF01
19218 | ДЗТ 2к. | c40a6d99-53d6-4026-966a-b1b0042d81f1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 825a845b-8f96-4af3-8851-efe6737b3db2 | Перегрузка по току НН1 отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Перегрузка по току НН1 отключение | f6502fb3-d7a1-4e8e-8f65-459c252c22ef | 00BCT02EW304_XF01
19219 | ДЗТ 2к. | c40a6d99-53d6-4026-966a-b1b0042d81f1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 5d7a89a9-67de-40bb-bceb-3f1563902110 | Срабатывание защиты от замыканий на землю в обмотке ВН |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к (00BCT02). Срабатывание защиты от замыканий на землю в обмотке ВН | 432bee30-60a0-4b4a-8e1f-b33110a469b1 | 00BCT02EW302_XF01
19220 | ДЗТ 2к. | c40a6d99-53d6-4026-966a-b1b0042d81f1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f420d8e1-0018-4d29-9ead-c8b442a4a480 | Режим теста |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Режим теста терминала | 08bf337a-4584-4e44-a5c3-630233ac003a | 00BCT02EK360_XF50
19221 | ДЗТ 2к. | c40a6d99-53d6-4026-966a-b1b0042d81f1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 73b5df74-c4cd-4933-a8c3-09b093ccf9a1 | ЗПН 1 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. ЗПН 1 ступень на сигнал | 1a661a79-7721-4025-aac3-f5c57c3f5379 | 00BCT02EK358_XK02
19222 | ДЗТ 2к. | c40a6d99-53d6-4026-966a-b1b0042d81f1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | d9e4a92b-0ba7-49cd-8e50-0c04e5428593 | Максимальный уровень масла РПН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Максимальный уровень масла РПН | eca176c3-351d-4ebe-a4a8-66157e9bd796 | 00BCT02EK357_XF01
19223 | ДЗТ 2к. | c40a6d99-53d6-4026-966a-b1b0042d81f1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 3ebc2454-9a6e-4320-a5dc-4aa6294cfab5 | Минимальный уровень масла РПН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Минимальный уровень масла РПН | c395497f-aaaf-42aa-8795-1772a3c38125 | 00BCT02EK356_XF01
19224 | ДЗТ 2к. | c40a6d99-53d6-4026-966a-b1b0042d81f1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | af283726-4470-4b47-b118-a3a9310ae69a | Максимальный уровень масла |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Максимальный уровень масла | 50dcd2b8-14db-4af0-b26d-919149ac334d | 00BCT02EK355_XF01
19225 | ДЗТ 2к. | c40a6d99-53d6-4026-966a-b1b0042d81f1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f91afc83-cb10-470a-bc01-dd3b01664786 | Минимальный уровень масла |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Минимальный уровень масла | 4fe87bcc-230e-480a-bd9f-b0044047b2e4 | 00BCT02EK354_XF01
19226 | ДЗТ 2к. | c40a6d99-53d6-4026-966a-b1b0042d81f1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 837e99d6-f57a-46ea-9f06-aa1e47072b93 | Превышена температура обмотки на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Превышена температура обмотки на сигнал | 5aadc5d8-9a53-411b-86e1-d24a40c43bba | 00BCT02EK353_XF01
19227 | ДЗТ 2к. | c40a6d99-53d6-4026-966a-b1b0042d81f1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | a4508d25-58b1-4362-8f7b-53658f984e44 | Превышена температура масла на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Превышена температура масла на сигнал | 09a08948-f81e-4cab-a388-a41734e613e9 | 00BCT02EK351_XF01
19228 | ДЗТ 2к. | c40a6d99-53d6-4026-966a-b1b0042d81f1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 99884697-46b7-4574-b6e7-5029469ad7ee | Срабатывание предохранительного клапана №2 на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание предохранительного клапана №2 на сигнал | 2c7c15df-0042-4dca-b99a-791370aa86c7 | 00BCT02EK349_XF01
19229 | ДЗТ 2к. | c40a6d99-53d6-4026-966a-b1b0042d81f1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 03474d9a-053c-4e76-bd77-ba5c2bf894e2 | Снижение изоляции предохранительного клапана №2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Снижение изоляции предохранительного клапана №2 | bb48ffa9-1b4d-4466-a903-9bc05bf16af3 | 00BCT02EK348_XF01
19230 | ДЗТ 2к. | c40a6d99-53d6-4026-966a-b1b0042d81f1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 20a41962-52de-4c63-83fb-dc5e602a0062 | Срабатывание предохранительного клапана №1 на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание предохранительного клапана №1 на сигнал | ff83b1c6-6b8e-452b-98ba-530e9e9b93a3 | 00BCT02EK347_XF01
19231 | ДЗТ 2к. | c40a6d99-53d6-4026-966a-b1b0042d81f1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 17f7461a-5ae9-425c-9326-6d99c81352cb | Снижение изоляции предохранительного клапана №1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Снижение изоляции предохранительного клапана №1 | 79ff4fe5-daea-417c-ade6-9813002b144a | 00BCT02EK346_XF01
19232 | ДЗТ 2к. | c40a6d99-53d6-4026-966a-b1b0042d81f1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f1123cf6-eb2f-40b1-b129-b0f196453d2f | Срабатывание ГЗ РПН на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание ГЗ РПН на сигнал | fde17e62-b974-4cc1-bc74-bded91001632 | 00BCT02EK345_XF01
19233 | ДЗТ 2к. | c40a6d99-53d6-4026-966a-b1b0042d81f1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 9de1ce62-c0f1-4e35-826d-b01a07c6c049 | Снижение изоляции ГЗ РПН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Снижение изоляции ГЗ РПН | c6581a7b-fdd3-4341-a3a7-cbd3585e6154 | 00BCT02EK344_XF01
19234 | ДЗТ 2к. | c40a6d99-53d6-4026-966a-b1b0042d81f1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 50937b28-0be8-4cc2-a5f0-914af7b91a27 | Срабатывание ГЗ 2 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание ГЗ 2 ступень на сигнал | 784c7d92-9114-4115-92fc-560c2cef8ac0 | 00BCT02EK343_XK02
19235 | ДЗТ 2к. | c40a6d99-53d6-4026-966a-b1b0042d81f1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | e96f764c-5a5b-45f0-a9fb-5d6b9bdda5f8 | Ключ 01SA22 Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA22 "Группа уставок 1" | 1db1cb92-62ca-4bdf-878c-44c99b61e32c | 00BCT02EK322_XN10
19236 | ДЗТ 2к. | c40a6d99-53d6-4026-966a-b1b0042d81f1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 6f01d708-9040-40c8-a797-61dc09d21d08 | Ключ 01SA15 Цепь отключения 00ACQ123 | ДЗТ 2к. Ключ 01SA15 "Цепь отключения 00ACQ81" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA15 "Цепь отключения 00ACQ81" выведена | 88ed9bd8-eafe-45c8-a497-0f61ff208b67 | 00BCT02EK316_XB10
19237 | ДЗТ 2к. | c40a6d99-53d6-4026-966a-b1b0042d81f1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | db4f0823-d203-44df-a600-b71f78f46209 | Ключ 01SA14 ЗПН стороны ВН |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA14 "Вывод ЗПН стороны ВН" | 162781a9-0a26-4a95-b82b-35321ea3e42a | 00BCT02EK315_XN02
19238 | ДЗТ 2к. | c40a6d99-53d6-4026-966a-b1b0042d81f1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | cb751df8-1d7e-4ede-a1ac-0ff13162bf76 | Ключ 01SA11 Защита от перегрузок НН2 |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA11 "Вывод защиты от перегрузок НН2" | 77cf869e-c487-47a1-b976-24e1d3ddb29e | 00BCT02EK312_XN02
19239 | ДЗТ 2к. | c40a6d99-53d6-4026-966a-b1b0042d81f1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 8da5fe88-3cf0-48d4-bb67-9efd50cff4f0 | Ключ 01SA9 ДЗТ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA9 "Вывод ДЗТ" | cd1b1da4-743f-49bd-b944-99cb6a8c4dc7 | 00BCT02EK310_XN02
19240 | ДЗТ 2к. | c40a6d99-53d6-4026-966a-b1b0042d81f1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 0c37f201-c3dd-4e24-8e3c-52d8f9d54d2f | Ключ 01SA6 Терминал |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA6 "Вывод терминала" | 5cf8c70f-14d2-484e-9aab-9a9c61125f3e | 00BCT02EK307_XN02
19241 | ДЗТ 2к. | c40a6d99-53d6-4026-966a-b1b0042d81f1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | d5d9703c-1466-46f2-a456-e35259eea296 | Снижение изоляции ГЗ 2 ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Снижение изоляции ГЗ 2 ступень | 99eb3437-7472-48ce-84c4-0bad3cb198f6 | 00BCT02EK342_XK02
19242 | ДЗТ 2к. | c40a6d99-53d6-4026-966a-b1b0042d81f1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | ec13b1dc-225f-4160-9b82-d4dd547ba94c | Срабатывание ГЗ 1 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание ГЗ 1 ступень на сигнал | 3ced11e3-88f8-4e76-a780-8f16a5f85928 | 00BCT02EK341_XK02
19243 | ДЗТ 2к. | c40a6d99-53d6-4026-966a-b1b0042d81f1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 7acfbc58-4559-4662-9598-790e2e8b1133 | Снижение изоляции ГЗ 1 ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Снижение изоляции ГЗ 1 ступень | 747090c6-7176-4294-b92d-4fd2ec5bdaaa | 00BCT02EK340_XK02
19244 | ДЗТ 2к. | c40a6d99-53d6-4026-966a-b1b0042d81f1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 2c01089b-92aa-41f3-b820-f8b4a6fa0e46 | Защита от перевозбуждения 1 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Защита от перевозбуждения 1 ступень на сигнал | 9bdcdd0a-cd03-43f2-a207-ae484f7ef6bd | 00BCT02EK338_XK02
19245 | ДЗТ 2к. | c40a6d99-53d6-4026-966a-b1b0042d81f1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | c0f2867d-7819-406a-9dc6-4e3cfe17c345 | Перегрузка по току НН2 сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Перегрузка по току НН2 сигнал | 6250cc91-48aa-4a40-b592-2aa0750b2ece | 00BCT02EK337_XF01
19246 | ДЗТ 2к. | c40a6d99-53d6-4026-966a-b1b0042d81f1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b91177ab-a094-475d-924f-22c866a35365 | Перегрузка по току НН1 сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Перегрузка по току НН1 сигнал | 4ab2e1fd-0c4b-4fb0-8535-7c65a705b315 | 00BCT02EK336_XF01
19247 | ДЗТ 2к. | c40a6d99-53d6-4026-966a-b1b0042d81f1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 15cfe531-49f0-43c5-88b8-9d55b690d78d | Срабатывание КИТ на блокировку ДЗТ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание КИТ на блокировку ДЗТ | 3281f75b-98e9-4467-9824-e6b97fb84af4 | 00BCT02EK335_XF01
19248 | ДЗТ 2к. | c40a6d99-53d6-4026-966a-b1b0042d81f1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 28b7d12a-8e2d-4700-8147-c9bf9adf1378 | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Неисправность цепей напряжения | 927c3c1d-412d-486f-8c2f-531f2f394e9e | 00BCT02EK334_XM51
19249 | ДЗТ 2к. | c40a6d99-53d6-4026-966a-b1b0042d81f1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | c65c35c7-ebb4-4ea8-b5df-0caed265ed74 | Отсутствие питания ГЗ и ТЗ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Отсутствие питания ГЗ и ТЗ | 3c0e72f1-8c1d-43f8-a297-565a73719652 | 00BCT02EK333_XF01
19250 | ДЗТ 2к. | c40a6d99-53d6-4026-966a-b1b0042d81f1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | e4d0c08e-f798-4f15-848a-f7746f6b4824 | Отсутствие питания приемных цепей |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Отсутствие питания приемных цепей | 7a90abbd-cd83-4282-becb-ed23322cae76 | 00BCT02EK332_XF01
19251 | ДЗТ 2к. | c40a6d99-53d6-4026-966a-b1b0042d81f1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 4dda438c-d673-431d-ae50-6d86d490651a | Срабатывание на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывние ДЗТ | 6f9cf103-c6a0-4d57-a95c-b2d4835599af | 00BCT02EK331_XK01
19252 | ДЗТ 2к. | c40a6d99-53d6-4026-966a-b1b0042d81f1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f416d5f0-68d1-476c-9961-dd5aa0a61728 | Блок 01SG5 (ТН ВН) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Блок БИ (01SG5) "Цепи ТН 00BCT02" - не вставлен | 08479056-28e5-40fc-9bff-695833eb6f79 | 00BCT02EK330_XN12
19253 | ДЗТ 2к. | c40a6d99-53d6-4026-966a-b1b0042d81f1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | ebf4bd4c-9ddf-4482-9e97-a458b5b4a2ce | Блок 01SG4 (ТТ нейтрали) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Блок БИ (01SG4). "Цепи ТТ нейтрали 00BCT02" - не вставлен | 63b15ac0-0ee8-4412-b827-928df4fed12e | 00BCT02EK329_XN12
19254 | ДЗТ 2к. | c40a6d99-53d6-4026-966a-b1b0042d81f1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 1254ba05-3ea9-44fb-bedd-65f18ca3b41a | Блок 01SG3 (ТТ НН2) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Блок БИ (01SG3) "Цепи ТТ ячейки 00BCD01" - не вставлен | b8714632-6abd-47d7-b2a3-014bc4e4e067 | 00BCT02EK328_XN12
19255 | ДЗТ 2к. | c40a6d99-53d6-4026-966a-b1b0042d81f1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f4e19eef-c967-44d1-ac3b-77613a99d0ad | Блок 01SG2 (ТТ НН1) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Блок БИ (01SG2) "Цепи ТТ ячейки 00BCC01" - не вставлен | 703078db-39b5-4473-bc11-68b80f4e5436 | 00BCT02EK327_XN12
19256 | ДЗТ 2к. | c40a6d99-53d6-4026-966a-b1b0042d81f1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 40ef06e3-17d5-46e0-aafb-259a938bf6a1 | Блок 01SG1 (ТТ ВН) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Блок БИ (01SG1) "Цепи ТТ 00BCT02" - не вставлен | be99d5b7-d0e6-4499-8dcf-866d0181226d | 00BCT02EK326_XN12
19257 | ДЗТ 2к. | c40a6d99-53d6-4026-966a-b1b0042d81f1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 3d6391c0-e853-4a05-9b2b-0c066dbbbd54 | Отключение от ДЗО 2 комлект |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Отключение от ДЗО 2 комлект | cb8c086e-23f2-4bd1-bbc6-cda45d3c5aee | 00BCT02EW317_XF01
19258 | ДЗТ 2к. | c40a6d99-53d6-4026-966a-b1b0042d81f1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 9897fc3a-a0ca-4896-9fab-aba12108c192 | Ключ 01SA16 Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ123 | ДЗТ 2к. Ключ 01SA16 "Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ81" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA16 "Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ81" выведены | 391efcf7-b5c0-48fe-aa6d-9bf3beb647ef | 00BCT02EK317_XN03
19259 | ДЗТ 2к. | c40a6d99-53d6-4026-966a-b1b0042d81f1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 23456ad9-2112-43e2-a99e-c0aa092e6ae2 | Ключ 01SA12 Защита от перегрузок НН1 |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA12 "Вывод защиты от перегрузок НН1" | 7fdbc356-661e-4f82-af62-9922d784f5fb | 00BCT02EK313_XN02
19260 | ДЗТ 2к. | c40a6d99-53d6-4026-966a-b1b0042d81f1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b43eb54a-1dbf-4532-92c7-14072f95e408 | Ключ 01SA10 ДЗТ от замыканий на землю в обмотке ВН |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA10 "Вывод ДЗТ от замыканий на землю в обмотке ВН" | 49530741-bbec-4b62-a236-546da6d3b8ff | 00BCT02EK311_XN02
19261 | ДЗТ 2к. | c40a6d99-53d6-4026-966a-b1b0042d81f1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 936025c9-2360-4164-af0b-2159fe758f61 | Снижение изоляции температура масла на отключение |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Снижение изоляции температура масла на отключение | 7536ec35-f2e3-448a-a2d2-73d7bd37c5cb | 00BCT02EK350_XF01
19262 | ДЗТ 2к. | c40a6d99-53d6-4026-966a-b1b0042d81f1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b1fbb9cb-c62c-400f-96b8-a246e662e70a | Защита от перевозбуждения 2 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH002-A1) | ДЗТ 2к. Защита от перевозбуждения 2 ступень на сигнал | 3beabc34-8ae0-4f76-8a5b-95845a013b0f | 00BCT02EK339_XK02
19263 | ДЗО 2к. | a12769d2-3e8d-4c34-9441-3d084d8eecc9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 9a79e659-c0d3-4a9a-82cd-89a99a431285 | Срабатывание обобщенное |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A12) | ДЗО 2к (00BCT02GH002-A2). Срабатывание защит | 40a37f8e-6c55-4580-971c-5c87a2beadf7 | 00BCT02EW401_XK01
19264 | ДЗО 2к. | a12769d2-3e8d-4c34-9441-3d084d8eecc9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 58756d12-0e39-41fd-b9fa-16d7890eb57f | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A12) | ДЗО 2к (00BCT02GH002-A2). Неисправность терминала | df9b7de0-9098-4628-a9d8-1a98aaad0a6f | 00BCT02EK401_XF01
19265 | ДЗО 2к. | a12769d2-3e8d-4c34-9441-3d084d8eecc9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | ac2214f1-7636-4603-9c1e-a3048a77837a | Отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗО 2к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH002-A2) | ДЗО 2к. Отключение | 26ef4a07-6dd1-4f5e-a5cf-f1fdd80caeec | 00BCT02EW401_XK00
19266 | ДЗО 2к. | a12769d2-3e8d-4c34-9441-3d084d8eecc9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | def88dce-75d5-4aef-a559-55f0584b898c | Ключ 02SA11 Пуск УРОВ выкл. 2 | ДЗО 2к. Ключ 02SA11 "Пуск УРОВ 00ACQ82" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗО 2к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH002-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA11 "Пуск УРОВ 00ACQ82" - вывод | 6b881ecc-e683-49a3-87bb-2403db4e291d | 00BCT02EK414_XN02
19267 | ДЗО 2к. | a12769d2-3e8d-4c34-9441-3d084d8eecc9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 933a8872-c03b-42c0-b0fc-707bc69d9b6b | Ключ 02SA8 Цепи отключения выкл. 1 | ДЗО 2к. Ключ 02SA8 "Цепи отключения 00ACQ81" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗО 2к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH002-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA8 "Цепи отключения 00ACQ81" - вывод | f3c81111-a15f-4332-a693-9e21d64d5416 | 00BCT02EK411_XN02
19268 | ДЗО 2к. | a12769d2-3e8d-4c34-9441-3d084d8eecc9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | d9943df8-5398-43a5-b6ee-db5b6f623e05 | Ключ 02SA14 Цепи отключения НН транс. 2 | ДЗО 2к. Ключ 02SA14 "Цепи отключения НН 00BCT02" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗО 2к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH002-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA14 "Цепи отключения НН 00BCT02" - вывод | 7c910c59-c6ab-485f-b80e-9b766787420c | 00BCT02EK416_XN02
19269 | ДЗО 2к. | a12769d2-3e8d-4c34-9441-3d084d8eecc9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | cb111b87-92b8-4479-b52f-43ed11d0646f | Ключ 02SA13 Цепи отключения НН транс. 1 | ДЗО 2к. Ключ 02SA13 "Цепи отключения НН 00BCT02" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗО 2к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH002-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA13 "Цепи отключения НН 00BCT02" - вывод | 2db88c63-6792-4283-a248-5ca82afdfbf9 | 00BCT02EK415_XN02
19270 | ДЗО 2к. | a12769d2-3e8d-4c34-9441-3d084d8eecc9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 3297dd20-d376-4ae6-b8d7-ea23159d53cf | Ключ 02SA10 Цепи отключения выкл. 2 | ДЗО 2к. Ключ 02SA10 "Цепи отключения 00ACQ82" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗО 2к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH002-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA10 "Цепи отключения 00ACQ82" - вывод | 435cab7b-d584-4fcb-994b-68db8c2f00aa | 00BCT02EK413_XN02
19271 | ДЗО 2к. | a12769d2-3e8d-4c34-9441-3d084d8eecc9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | e731b3b2-e811-4e10-882b-f07857aad1d1 | Ключ 02SA9 Пуск УРОВ выкл. 1 | ДЗО 2к. Ключ 02SA9 "Пуск УРОВ 00ACQ81" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗО 2к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH002-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA9 "Пуск УРОВ 00ACQ81" - вывод | d34cb4a1-8000-4f19-9537-2ee6adf4b810 | 00BCT02EK412_XN02
19272 | ДЗО 2к. | a12769d2-3e8d-4c34-9441-3d084d8eecc9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | a275d301-0e51-418e-b26d-7004b920a148 | Ключ 02SA6 Очувствление ДЗО оперативный вывод |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗО 2к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH002-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA6 "Очувствление ДЗО" - оперативный ввод | 8cc75e8d-38bb-4ae5-b571-c5d3b2b2472d | 00BCT02EK406_XB10
19273 | ДЗО 2к. | a12769d2-3e8d-4c34-9441-3d084d8eecc9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | fd71d701-08b8-42e5-9cbd-633e3253a21c | Ключ 02SA6 Очувствление ДЗО нормальный режим |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗО 2к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH002-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA6 "Очувствление ДЗО" - нормальный режим | 315299bf-c807-4c79-93a8-31e73939b3b7 | 00BCT02EK405_XB10
19274 | ДЗО 2к. | a12769d2-3e8d-4c34-9441-3d084d8eecc9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | f31efbb3-d828-4eb0-ae69-d24679ebfc5f | Ключ 02SA5 Блокировка при обрыве токовых цепей |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗО 2к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH002-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA5 "Блокировка при обрыве токовых цепей" - вывод | 7335e29d-1fd7-4bd5-9bdd-2321d273d40f | 00BCT02EK404_XN02
19275 | ДЗО 2к. | a12769d2-3e8d-4c34-9441-3d084d8eecc9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | e8f62bb7-acb6-4e3a-8471-cf192c263748 | Ключ 02SA4 Разрешение опробования |  | discrete | Работа_вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗО 2к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH002-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA4 "Разрешение опробования" - работа | 3b93f564-704d-47bd-878e-8a9b90508435 | 00BCT02EK403_XB10
19276 | ДЗО 2к. | a12769d2-3e8d-4c34-9441-3d084d8eecc9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 14f7c2dc-5e25-43f3-8894-b7e9e4164b01 | Ключ 02SA3 ДЗО |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗО 2к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH002-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA3 "ДЗО" - вывод | a99b8fa7-6288-49c6-8b61-f8c689a1329a | 00BCT02EK402_XN02
19277 | ДЗО 2к. | a12769d2-3e8d-4c34-9441-3d084d8eecc9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | cd012b3a-836c-4b7d-a617-9edd8269e1b6 | Блок 02SG3 (ТТ транс. 1) | ДЗО 2к. Блок БИ (02SG3) "Цепи ТТ 00BCT02" | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗО 2к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH002-A2) | ДЗО 2к. Блок БИ (02SG3) "Цепи ТТ 00BCT02" - не вставлен | 0f0c28f6-337a-4a1e-a1e9-872a5092b94c | 00BCT02EK419_XN12
19278 | ДЗО 2к. | a12769d2-3e8d-4c34-9441-3d084d8eecc9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 322f4118-867c-43d9-9605-d802bd60c10b | Срабатывание ДЗО_ЧТО |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗО 2к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH002-A2) | ДЗО 2к. Срабатывание ДЗО_ЧТО | 634698db-c4e6-4717-98a9-9d563ca96cec | 00BCT02EW404_XK01
19279 | ДЗО 2к. | a12769d2-3e8d-4c34-9441-3d084d8eecc9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 962ead63-0048-4a31-a8ed-7f74905d8232 | Срабатывание ДЗО |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗО 2к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH002-A2) | ДЗО 2к. Срабатывание ДЗО | cf3dd048-883a-426d-b03c-c3a556e084a8 | 00BCT02EW403_XK01
19280 | ДЗО 2к. | a12769d2-3e8d-4c34-9441-3d084d8eecc9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 39cd2ec4-7db2-4fbd-b425-213ac0a5484d | Внешний УРОВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗО 2к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH002-A2) | ДЗО 2к. Внешний УРОВ | fa832f43-764b-488e-9345-678a30769d0c | 00BCT02EW402_XK01
19281 | ДЗО 2к. | a12769d2-3e8d-4c34-9441-3d084d8eecc9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 4443e372-9b74-431b-b3ab-6293ee3b43eb | Режим теста |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗО 2к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH002-A2) | ДЗО 2к. Режим теста терминала | 815f7088-a1c8-4c80-b6f2-7ca14fef4c34 | 00BCT02EK428_XF50
19282 | ДЗО 2к. | a12769d2-3e8d-4c34-9441-3d084d8eecc9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | f97817b9-0af9-44f5-9ae6-b9ba7eff6603 | Общая неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗО 2к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH002-A2) | ДЗО 2к. Общая неисправность | dedf6257-3f8d-47ef-a317-75de7ca0a98d | 00BCT02EK427_XF00
19283 | ДЗО 2к. | a12769d2-3e8d-4c34-9441-3d084d8eecc9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 77a08a0e-163e-4ed6-8709-8911600cb442 | Очувствление ДЗО |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗО 2к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH002-A2) | ДЗО 2к. Очувствление ДЗО | 8edc1754-9e7a-4ea8-89ab-60a285d8bac5 | 00BCT02EK425_XB00
19284 | ДЗО 2к. | a12769d2-3e8d-4c34-9441-3d084d8eecc9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 66ae53ed-d887-477c-abb1-cb23c3da1dce | Отсутствие напряжения на ошиновке 400 кВ |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗО 2к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH002-A2) | ДЗО 2к. Отсутствие напряжения на ошиновке 400 кВ | 6b20ee1f-97e5-4ee4-8a8b-7293bb557482 | 00BCT02EK424_XB00
19285 | ДЗО 2к. | a12769d2-3e8d-4c34-9441-3d084d8eecc9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 885786b4-ed25-43cc-9858-9b7f371a15e6 | Неисправность ТН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗО 2к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH002-A2) | ДЗО 2к. Неисправность ТН | 6b853418-b268-4713-9414-3ff6cbb0b5d4 | 00BCT02EK423_XF90
19286 | ДЗО 2к. | a12769d2-3e8d-4c34-9441-3d084d8eecc9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 104c1087-6305-40ec-bfb0-0ebc5b1be90d | Обрыв цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗО 2к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH002-A2) | ДЗО 2к. Обрыв цепей тока | 883fa38b-420b-4b3e-9d8d-8bd0194e0129 | 00BCT02EK422_XF91
19287 | ДЗО 2к. | a12769d2-3e8d-4c34-9441-3d084d8eecc9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 8275d02e-e6fe-4ad9-ac0e-7251c91cfc0c | Блок 02SG5 (ТН транс. 1) | ДЗО 2к. Блок БИ (02SG5) "Цепи ТН 00BCT02" | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗО 2к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH002-A2) | ДЗО 2к. Блок БИ (02SG5) "Цепи ТН 00BCT02" - не вставлен | 169d34f9-d89f-42f4-aabe-c567d5839cc7 | 00BCT02EK421_XN12
19288 | ДЗО 2к. | a12769d2-3e8d-4c34-9441-3d084d8eecc9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 7084f88b-b814-4ac1-82ca-5d1de2956582 | Блок 02SG2 (ТТ выкл. 2) | ДЗО 2к. Блок БИ (02SG2) "Цепи ТТ 00ACQ82" | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗО 2к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH002-A2) | ДЗО 2к. Блок БИ (02SG2) "Цепи ТТ 00ACQ82" - не вставлен | f063d374-1ecd-42ff-a68a-75aa21e8f600 | 00BCT02EK418_XN12
19289 | ДЗО 2к. | a12769d2-3e8d-4c34-9441-3d084d8eecc9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 4d4c5c4e-78c8-467e-afe5-1b0c556dc54a | Блок 02SG1 (ТТ выкл. 1) | ДЗО 2к. Блок БИ (02SG1) "Цепи ТТ 00ACQ81" | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗО 2к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH002-A2) | ДЗО 2к. Блок БИ (02SG1) "Цепи ТТ 00ACQ81" - не вставлен | 9ea9606f-aaf7-4314-9ead-16787592f29b | 00BCT02EK417_XN12
19290 | ДЗО 2к. | a12769d2-3e8d-4c34-9441-3d084d8eecc9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 047aef40-3f2b-43dc-81e4-6697dbcada70 | Группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗО 2к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH002-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA7 "Группа уставок 4" | 4198e37e-552a-4c93-85fa-fb321171fce5 | 00BCT02EK410_XN10
19291 | ДЗО 2к. | a12769d2-3e8d-4c34-9441-3d084d8eecc9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 78a9430a-2e30-4c95-8139-1016a6a85978 | Группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗО 2к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH002-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA7 "Группа уставок 3" | 5720efee-3ef5-410f-8685-f9a5af58c66f | 00BCT02EK409_XN10
19292 | ДЗО 2к. | a12769d2-3e8d-4c34-9441-3d084d8eecc9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 3fe13ba3-12d1-49ea-a8dd-489531b32719 | Группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗО 2к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH002-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA7 "Группа уставок 2" | 3e5ada7c-2eb2-4ddf-b76d-427427164dd1 | 00BCT02EK408_XN10
19293 | ДЗО 2к. | a12769d2-3e8d-4c34-9441-3d084d8eecc9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | a4f01e0a-bde9-49db-913b-b74938956c1d | Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗО 2к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH002-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA7 "Группа уставок 1" | cc7c125f-c207-4522-bc3c-e47ef1d27186 | 00BCT02EK407_XN10
19294 | МТЗ и КИВ | 3d84bc5a-c7cc-4374-8ee0-a872a1e90e3f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | a0ff70f9-25a0-483e-9ed7-1362afeb512a | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A12) | КИВ и МТЗ (00BCT02GH003-A1). Неисправность терминала | b8defeb1-03e5-4ea7-835d-3bd3a1ee50ab | 00BCT02EK501_XF01
19295 | МТЗ и КИВ | 3d84bc5a-c7cc-4374-8ee0-a872a1e90e3f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 9744e6e4-12b0-4692-b1a9-9724de99da82 | Срабатывание обобщенное |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A12) | КИВ и МТЗ (00BCT02GH003-A1). Срабатывание защит | 8a652132-9a32-4c2d-863d-b10ed719ebff | 00BCT02EW501_XK01
19296 | МТЗ и КИВ | 3d84bc5a-c7cc-4374-8ee0-a872a1e90e3f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 118c3c0a-7d2d-473c-8947-0653cabeaabf | Срабатывание ДЗ 2 ст. |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/МТЗ и КИВ ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Срабатывание ДЗ 2 ст. | 7ce9e3fb-3d7a-4036-821a-632fe47408f6 | 00BCT02EW511_XK02
19297 | МТЗ и КИВ | 3d84bc5a-c7cc-4374-8ee0-a872a1e90e3f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | b7271847-ed0a-4f08-b9b4-3809a253964c | Срабатывание ДЗ 1 ст. |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/МТЗ и КИВ ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Срабатывание ДЗ 1 ст. | 6641b34b-d5d0-43bb-ad3d-2d89379f9771 | 00BCT02EW510_XK02
19298 | МТЗ и КИВ | 3d84bc5a-c7cc-4374-8ee0-a872a1e90e3f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | f55bc5f3-5641-4bc4-86a0-7b4a8d8b8989 | Ключ 01SA4 Защита от несимметричной перегрузки |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/МТЗ и КИВ ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA4 "Защита от несимметричной перегрузки" - вывод | e2dc1f6f-9c7c-4031-b626-de0c7d7bc351 | 00BCT02EK505_XN02
19299 | МТЗ и КИВ | 3d84bc5a-c7cc-4374-8ee0-a872a1e90e3f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | b6d681c8-acbe-430e-b9e4-e6002015738e | Ключ 01SA11 Цепи отключения выкл. 2 |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/МТЗ и КИВ ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA11 "Цепи отключения 00ACQ82" - вывод | b0b317a1-23e0-475b-812c-eb763ac39e42 | 00BCT02EK512_XN02
19300 | МТЗ и КИВ | 3d84bc5a-c7cc-4374-8ee0-a872a1e90e3f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | b5c0bb98-000e-4c46-a4f7-defddd6e9136 | Ключ 01SA10 Пуск УРОВ выкл. 1 |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/МТЗ и КИВ ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA10 "Пуск УРОВ 00ACQ81" - вывод | 269338c4-6703-4875-b90c-db1b00d63ff8 | 00BCT02EK511_XN02
19301 | МТЗ и КИВ | 3d84bc5a-c7cc-4374-8ee0-a872a1e90e3f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | bc60cb8b-91be-4a9c-8bf0-14685825b459 | Ключ 01SA9 Цепи отключения выкл. 1 |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/МТЗ и КИВ ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA9 "Цепи отключения 00ACQ81" - вывод | 2e0e8f86-3ede-414c-b506-144a7cd998e7 | 00BCT02EK510_XN02
19302 | МТЗ и КИВ | 3d84bc5a-c7cc-4374-8ee0-a872a1e90e3f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | bdc42366-d149-4452-9fc0-7284ec530b24 | Ключ 01SA8 ЗМН НН |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/МТЗ и КИВ ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA8 "ЗМН НН" - вывод | c563fd76-e37a-4a48-89f0-0344a4247157 | 00BCT02EK509_XN02
19303 | МТЗ и КИВ | 3d84bc5a-c7cc-4374-8ee0-a872a1e90e3f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 837cc3df-5ca8-4baf-86f7-2a7489131621 | Ключ 01SA7 ДЗ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/МТЗ и КИВ ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA7 "ДЗ" - вывод (резерв) | 4aab3953-9a8e-4695-b70c-d7bae10f6fa5 | 00BCT02EK508_XN02
19304 | МТЗ и КИВ | 3d84bc5a-c7cc-4374-8ee0-a872a1e90e3f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 06e0059e-01de-43c7-9d46-1ec6ee6cb1a4 | Ключ 01SA6 Контроль изоляции НН |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/МТЗ и КИВ ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA6 "Контроль изоляции НН" - вывод | 05c664d1-dba0-4661-ae01-637944afc1a0 | 00BCT02EK507_XN02
19305 | МТЗ и КИВ | 3d84bc5a-c7cc-4374-8ee0-a872a1e90e3f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | a68e660f-68d9-4b3e-86e1-908d13694fa7 | Ключ 01SA5 МТЗ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/МТЗ и КИВ ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA5 "МТЗ" - вывод | 400c0e87-50d4-478f-b3b1-75220c2c6d51 | 00BCT02EK506_XN02
19306 | МТЗ и КИВ | 3d84bc5a-c7cc-4374-8ee0-a872a1e90e3f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | e4771c72-946c-4a9a-8ed6-4916686ae505 | Ключ 01SA3 Терминал |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/МТЗ и КИВ ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA3 "Терминал" - вывод | ddb26d86-e656-434d-a807-31ba5a909e51 | 00BCT02EK504_XN02
19307 | МТЗ и КИВ | 3d84bc5a-c7cc-4374-8ee0-a872a1e90e3f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | bdcbacb3-b867-4287-ad7a-a22183ebf966 | Ключ 01SA16 КИВ 2 ступень на сигнал |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/МТЗ и КИВ ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA16 "КИВ 2 ступень" - перевод на отключение | b55412e6-74be-4d86-9cf5-b9390b22a22a | 00BCT02EK519_XB10
19308 | МТЗ и КИВ | 3d84bc5a-c7cc-4374-8ee0-a872a1e90e3f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 1ad05b3b-7919-4548-93f1-4982fcfb904e | Ключ 01SA16 КИВ 2 ступень на отключение |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/МТЗ и КИВ ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA16 "КИВ 2 ступень" - перевод на сигнал | 6152832b-3f29-4882-936c-c3602eae7bf4 | 00BCT02EK518_XB10
19309 | МТЗ и КИВ | 3d84bc5a-c7cc-4374-8ee0-a872a1e90e3f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 463928d3-b437-43f1-b778-9496d2dd7c7d | Ключ 01SA15 КИВ 1 ступень на сигнал |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/МТЗ и КИВ ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA15 "КИВ 1 ступень" - перевод на отключение | 7f24d298-86a8-4aed-aac0-69f8369afc29 | 00BCT02EK517_XB10
19310 | МТЗ и КИВ | 3d84bc5a-c7cc-4374-8ee0-a872a1e90e3f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 1fc2ecab-9d2b-4acc-8635-239dda671794 | Ключ 01SA15 КИВ 1 ступень на отключение |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/МТЗ и КИВ ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA15 "КИВ 1 ступень" - перевод на сигнал | d9648983-3d28-4154-bea4-656e5d329373 | 00BCT02EK516_XB10
19311 | МТЗ и КИВ | 3d84bc5a-c7cc-4374-8ee0-a872a1e90e3f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 97be919d-c1fd-4987-951d-98b49dbc18d4 | Ключ 01SA14 Цепи отключения ячейка 2 |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/МТЗ и КИВ ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA14 "Цепи отключения 00BCD01" - вывод | 3d7b171f-80e7-4d18-919b-f44184e44b6e | 00BCT02EK515_XN02
19312 | МТЗ и КИВ | 3d84bc5a-c7cc-4374-8ee0-a872a1e90e3f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 491a91a6-57a8-4ce4-adef-5c6f9508b8c9 | Ключ 01SA13 Цепи отключения ячейка 1 |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/МТЗ и КИВ ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA13 "Цепи отключения 00BCC01" - вывод | 7ad20e62-2cf5-427c-b458-0ce99f613f1a | 00BCT02EK514_XN02
19313 | МТЗ и КИВ | 3d84bc5a-c7cc-4374-8ee0-a872a1e90e3f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 5cf65cf7-1233-4fde-b9e1-5bf66112e6e1 | Ключ 01SA12 Пуск УРОВ выкл. 2 |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/МТЗ и КИВ ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA12 "Пуск УРОВ 00ACQ82" - вывод | 1c958cfe-cd0d-497e-b917-f71502965a81 | 00BCT02EK513_XN02
19314 | МТЗ и КИВ | 3d84bc5a-c7cc-4374-8ee0-a872a1e90e3f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | cf9bf0a2-3964-4bef-a467-07522dd87e8c | Группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/МТЗ и КИВ ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA17 "Группа уставок 3" | 6065e0a9-b42e-4d90-8cf1-03ad10fef143 | 00BCT02EK527_XN10
19315 | МТЗ и КИВ | 3d84bc5a-c7cc-4374-8ee0-a872a1e90e3f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 6ce01937-7af1-408e-ad34-ba12d8c3678f | Режим теста |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/МТЗ и КИВ ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Режим теста терминала | e57de466-8b4b-44f0-8c41-1cc5d55dd734 | 00BCT02EK539_XF50
19316 | МТЗ и КИВ | 3d84bc5a-c7cc-4374-8ee0-a872a1e90e3f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 228e881f-ae92-4095-84ae-31f43f4756e4 | Блок БИ 01SG4 Цепи ТН ячейки НН 1 |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/МТЗ и КИВ ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Блок БИ (01SG4). "Цепи ТН ячейки 00BCC01" - не вставлен | 51bb6405-0761-4c86-af5c-b0e905381f2c | 00BCT02EK523_XN12
19317 | МТЗ и КИВ | 3d84bc5a-c7cc-4374-8ee0-a872a1e90e3f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 81026c9c-97f0-48b0-92cc-9ae59d229250 | Блок БИ 01SG2 цепи емкостного тока |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/МТЗ и КИВ ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Блок БИ (01SG2). "Цепи емкостного тока вводов" - не вставлен | c9053741-d5a9-4002-a8f8-1494e73479c3 | 00BCT02EK521_XN12
19318 | МТЗ и КИВ | 3d84bc5a-c7cc-4374-8ee0-a872a1e90e3f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 93497e22-bcb0-4bb7-9757-24c1f3191cff | Срабатывание КИВ 1 ст. на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/МТЗ и КИВ ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Срабатывание КИВ 1 ст. на сигнал | 5f2dded3-eae4-4384-a5de-5fe3087e961f | 00BCT02EK535_XF01
19319 | МТЗ и КИВ | 3d84bc5a-c7cc-4374-8ee0-a872a1e90e3f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | d510a797-3282-43c2-85fa-18b3c5c10d86 | Срабатывание МТЗ с U (t2) |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/МТЗ и КИВ ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Срабатывание МТЗ с U (t2) | 25f7c52a-a533-482c-aa2f-4d8b2c4edb3c | 00BCT02EW505_XK02
19320 | МТЗ и КИВ | 3d84bc5a-c7cc-4374-8ee0-a872a1e90e3f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 2f22b590-bff5-4878-baf7-352cae4d00f1 | Срабатывание МТЗ с U (t1) |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/МТЗ и КИВ ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Срабатывание МТЗ с U (t1) | 49240805-9f08-47d2-81cc-f2fa7a466d85 | 00BCT02EW504_XK02
19321 | МТЗ и КИВ | 3d84bc5a-c7cc-4374-8ee0-a872a1e90e3f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 6343d7c7-0bdf-482f-829e-aae3cd77566e | Срабатывание МТЗ 3 ст. |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/МТЗ и КИВ ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Срабатывание МТЗ 3 ст. | 7359d803-9eb4-4db0-a486-1ffde0d18dca | 00BCT02EW506_XK02
19322 | МТЗ и КИВ | 3d84bc5a-c7cc-4374-8ee0-a872a1e90e3f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 0948965e-83c4-4dbe-ad15-c397c1823c79 | Срабатывание КИВ 2 ст. на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/МТЗ и КИВ ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Срабатывание КИВ 2 ст. на отключение | 7f0afef0-e067-4d8e-9704-eb7d7eda307c | 00BCT02EW509_XK02
19323 | МТЗ и КИВ | 3d84bc5a-c7cc-4374-8ee0-a872a1e90e3f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | ca6467c7-c5ab-4763-a63c-6e47cd730453 | Срабатывание КИВ 1 ст. на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/МТЗ и КИВ ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Срабатывание КИВ 1 ст. на отключение | c5bfc379-7ad9-4be9-9c12-8f81cf280f5c | 00BCT02EW508_XK02
19324 | МТЗ и КИВ | 3d84bc5a-c7cc-4374-8ee0-a872a1e90e3f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 66c07b5c-ee1f-4eba-b105-8ef1a9600c25 | Группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/МТЗ и КИВ ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA17 "Группа уставок 4" | 0041d401-7870-480e-b9b4-5f3ba22e232f | 00BCT02EK528_XN10
19325 | МТЗ и КИВ | 3d84bc5a-c7cc-4374-8ee0-a872a1e90e3f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | d363cbe4-c50e-437e-97a7-2ab3f60e06c0 | Группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/МТЗ и КИВ ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA17 "Группа уставок 2" | 425e746e-a6ee-49d7-8e60-7ee72a6c463a | 00BCT02EK526_XN10
19326 | МТЗ и КИВ | 3d84bc5a-c7cc-4374-8ee0-a872a1e90e3f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 67499145-a168-48fa-95c5-68cdf197eb1d | Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/МТЗ и КИВ ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA17 "Группа уставок 1" | 06f8251c-8af3-4081-b26d-36cd4c2f4cea | 00BCT02EK525_XN10
19327 | МТЗ и КИВ | 3d84bc5a-c7cc-4374-8ee0-a872a1e90e3f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 54d2748f-8239-43e4-9adf-378ffd26ff12 | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/МТЗ и КИВ ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Неисправность цепей напряжения | 6164896e-c6e4-497a-be0b-94cc62a34741 | 00BCT02EK537_XM51
19328 | МТЗ и КИВ | 3d84bc5a-c7cc-4374-8ee0-a872a1e90e3f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 8768fe18-6026-4038-8911-e2e743939977 | Срабатывание КИВ 2 ст. на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/МТЗ и КИВ ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Срабатывание КИВ 2 ст. на сигнал | b77e42b3-d3c3-4baf-b215-a086e916f675 | 00BCT02EK536_XF01
19329 | МТЗ и КИВ | 3d84bc5a-c7cc-4374-8ee0-a872a1e90e3f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 7382ec72-8b1c-4efd-aadc-4589f51286a6 | Блок БИ 01SG5 Цепи ТН ячейки НН 2 |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/МТЗ и КИВ ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Блок БИ (01SG5). "Цепи ТН ячейки 00BCD01" - не вставлен | ec71d2ae-e530-4e24-bd69-749a3ab7a200 | 00BCT02EK524_XN12
19330 | МТЗ и КИВ | 3d84bc5a-c7cc-4374-8ee0-a872a1e90e3f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | b33a400b-944d-44bc-b640-c1e8c9d69921 | Блок БИ 01SG3 Цепи ТН трансформатора |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/МТЗ и КИВ ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Блок БИ (01SG3). "Цепи ТН 00BCT02" - не вставлен | ff507562-0fc8-4092-9ea7-fb92a5d0aa87 | 00BCT02EK522_XN12
19331 | МТЗ и КИВ | 3d84bc5a-c7cc-4374-8ee0-a872a1e90e3f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 5501cae2-4ab1-4bd7-a185-5dc83ea7e986 | Блок БИ 01SG1 Цепи ТТ трансформатора |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/МТЗ и КИВ ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Блок БИ (01SG1). "Цепи ТТ 00BCT02" - не вставлен | 6f692abf-a1c9-4c2b-accd-dea693f14c7a | 00BCT02EK520_XN12
19332 | МТЗ и КИВ | 3d84bc5a-c7cc-4374-8ee0-a872a1e90e3f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | cd0f2a7e-7eb8-4dde-b29d-e71708eea152 | Неисправность КИВ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/МТЗ и КИВ ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Неисправность КИВ | 8be358cd-cee3-4a53-8306-723007836815 | 00BCT02EK532_XF01
19333 | МТЗ и КИВ | 3d84bc5a-c7cc-4374-8ee0-a872a1e90e3f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | cb26b67d-7973-4666-b40b-471720f7d8d7 | Отсутствует питание приемных цепей |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/МТЗ и КИВ ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Отсутствует питание приемных цепей | 4432a41a-ac4e-423b-90d8-9ecd7e5e7d91 | 00BCT02EK503_XF01
19334 | 9486 | eb1d5706-2f61-4eac-b2fc-a297257ad9ed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | f6d5baef-2264-4a5f-a366-ded3e19fe51b | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9486/АУВ 00ACQ71 (00ACQ71GH001-A1) | АУВ. Положение выключателя | 9a663f33-6910-4323-9846-7fb2b435cb0d | 00ACQ71_XB01
19335 | 9486 | eb1d5706-2f61-4eac-b2fc-a297257ad9ed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 9ad4b4b6-258e-45f5-bd6c-70099e525f7d | P |  | analog | МВт | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY07-00P1) | Мощность активная сумм | db2de703-36c2-419b-a27b-671e78d431ff | 00ACQ71CE003_XQ13
19336 | 9486 | eb1d5706-2f61-4eac-b2fc-a297257ad9ed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | e2d9da9c-c73e-4126-a936-fab070d1b6ef | Привод выключателя не готов для цикла О-В-О |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9486/АУВ 00ACQ71 (00ACQ71GH001-A1) | АУВ. Привод выключателя не готов для цикла О-В-О | a9df917b-4294-414a-b802-52927e38bd93 | 00ACQ71EK052_XF01
19337 | 9486 | eb1d5706-2f61-4eac-b2fc-a297257ad9ed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 0d95daa1-2a92-4815-8161-386403aebb8f | Снижение давления элегаза сигнальная ступень 2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9486/АУВ 00ACQ71 (00ACQ71GH001-A1) | АУВ. Снижение давления элегаза сигнальная ступень 2 | 1859d4be-d1c7-4719-a5a2-60bea3628d15 | 00ACQ71EK051_XK02
19338 | 9486 | eb1d5706-2f61-4eac-b2fc-a297257ad9ed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | ac247f6f-483c-4e5d-9454-c881a257a4fc | Превышено время работы привода выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9486/АУВ 00ACQ71 (00ACQ71GH001-A1) | АУВ. Превышено время работы привода выключателя | f1b1a8d3-81cd-4dc6-851e-f402997cc282 | 00ACQ71EK050_XF01
19339 | 9486 | eb1d5706-2f61-4eac-b2fc-a297257ad9ed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 9936c581-79c3-4d86-9246-40d1245130f3 | Снижение давления элегаза сигнальная ступень 1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9486/АУВ 00ACQ71 (00ACQ71GH001-A1) | АУВ. Снижение давления элегаза сигнальная ступень 1 | aa1a0cdd-e243-4780-8a8b-4fa51a47102a | 00ACQ71EK043_XK02
19340 | 9486 | eb1d5706-2f61-4eac-b2fc-a297257ad9ed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | e2dc2205-ea99-49b0-a5c3-0df538117bd8 | cosφ |  | analog | Относительные единицы | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY07-00P1) | Cos ф | aa9d2501-1a2b-41c3-9d17-39b9ba11a37a | 00ACQ71CE009_XQ19
19341 | 9486 | eb1d5706-2f61-4eac-b2fc-a297257ad9ed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 8be268e4-b9bf-4c97-b75f-3cffd4067afd | Деблокирование в ШМУ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9486/АУВ 00ACQ71 (00ACQ71GH001-A1) | АУВ. Деблокирование в ШМУ | 33d94efb-8d2a-428a-b683-0c6954f91970 | 00ACQ71EK053_XB10
19342 | 9486 | eb1d5706-2f61-4eac-b2fc-a297257ad9ed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 59a633ff-f708-4295-aaa2-d238428db416 | Ключ М/Д в ШМУ в положении Вывод |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9486/АУВ 00ACQ71 (00ACQ71GH001-A1) | АУВ. Ключ М/Д в ШМУ в положении "Вывод" | 04541875-e19c-40b8-bfaf-cdf1a590127b | 00ACQ71EK054_XN02
19343 | 9486 | eb1d5706-2f61-4eac-b2fc-a297257ad9ed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 31a61531-58fb-4c13-82a9-240f9dffbb21 | Потеря элегаза блокировка управления |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9486/АУВ 00ACQ71 (00ACQ71GH001-A1) | АУВ. Потеря элегаза блокировка управления | b1b4c975-8e34-41bf-90c4-11ee71ec7e22 | 00ACQ71EW022_XK02
19344 | 9486 | eb1d5706-2f61-4eac-b2fc-a297257ad9ed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | f3081914-f098-48c8-958f-9d3702607d03 | Успешное ТАПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9486/АУВ 00ACQ71 (00ACQ71GH001-A1) | АУВ. Успешное ТАПВ | 337ab905-88f8-4799-b60a-91ed1b20f03d | 00ACQ71EW010_XK01
19345 | 9486 | eb1d5706-2f61-4eac-b2fc-a297257ad9ed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 5f533953-adf9-46b6-a13c-bec11fc6730d | Неуспешное ТАПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9486/АУВ 00ACQ71 (00ACQ71GH001-A1) | АУВ. Неуспешное ТАПВ | 4858f5e6-192e-4b8d-9468-8f0550de88d0 | 00ACQ71EW011_XK01
19346 | 9486 | eb1d5706-2f61-4eac-b2fc-a297257ad9ed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 435cee08-fb39-47b6-9ebb-f4a6905d4447 | Блокировка отключения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9486/АУВ 00ACQ71 (00ACQ71GH001-A1) | АУВ. Блокировка отключения | 7a69b509-56c2-4738-9e19-d221899e6a92 | 00ACQ71EW017_XK01
19347 | 9486 | eb1d5706-2f61-4eac-b2fc-a297257ad9ed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | e39b470b-90a4-4606-9243-a2578314ff98 | Блокировка включения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9486/АУВ 00ACQ71 (00ACQ71GH001-A1) | АУВ. Блокировка включения | 09d1abc9-2fb8-45c3-beae-bc91539a69d4 | 00ACQ71EW016_XK01
19348 | 9486 | eb1d5706-2f61-4eac-b2fc-a297257ad9ed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | b8f2e4eb-1c75-493e-a6b5-c83c51681048 | Местное управление в ШМУ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9486/АУВ 00ACQ71 (00ACQ71GH001-A1) | АУВ. Местное управление выключателем в ШМУ | 1a6d4afa-8619-429b-a280-555b68286c52 | 00ACQ71EK040_XF01
19349 | 9486 | eb1d5706-2f61-4eac-b2fc-a297257ad9ed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 3ed7c957-443f-4f40-b7be-3176c14e993c | Местное управление в АУВ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9486/АУВ 00ACQ71 (00ACQ71GH001-A1) | АУВ. Местное управление выключателем в АУВ | a89eb4f5-54ce-46b7-b3e5-9dd8a01f7062 | 00ACQ71EK041_XF01
19350 | 9486 | eb1d5706-2f61-4eac-b2fc-a297257ad9ed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 32df31ef-0e80-4509-b7f9-8553c9aac4ea | Местное управление |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9486/АУВ 00ACQ71 (00ACQ71GH001-A1) | АУВ. Местное управление выключателем | cc831d27-74bd-4b82-a4f9-4d31c9e8b51b | 00ACQ71EK042_XF01
19351 | 9486 | eb1d5706-2f61-4eac-b2fc-a297257ad9ed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 55f7ff75-b4ec-4bec-b195-e44eb1a35a85 | Дистанционное управление |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9486/АУВ 00ACQ71 (00ACQ71GH001-A1) | АУВ. Дистанционное управление выключателем | c721b564-600f-4fb9-b78c-d3be611caef7 | 00ACQ71EK039_XN16
19352 | 9486 | eb1d5706-2f61-4eac-b2fc-a297257ad9ed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | c25a118d-886a-4ffd-a315-6fb9d44c0bf1 | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9486/АУВ 00ACQ71 (00ACQ71GH001-A1) | АУВ. Аварийное отключение | 2ef231a6-d6a2-4777-91b1-de753b362b7f | 00ACQ71EW023_XK00
19353 | 9486 | eb1d5706-2f61-4eac-b2fc-a297257ad9ed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 5cf7a8f5-9a54-4100-ad27-a3c84fb09738 | Неисправность выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9486/АУВ 00ACQ71 (00ACQ71GH001-A1) | АУВ. Неисправность выключателя | 07f426cf-a9c1-43b8-9fdb-3043a0e02d56 | 00ACQ71EK045_XM90
19354 | 9486 | eb1d5706-2f61-4eac-b2fc-a297257ad9ed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 956b150b-4544-4f9c-9345-a7ac4f8f5182 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9486/АУВ 00ACQ71 (00ACQ71GH001-A1) | АУВ. Команда управления от СКУ ЭЧ СВМ | 8875fd93-0fbf-4923-995f-d556e56ccc18 | 00ACQ71_XA00
19355 | 9486 | eb1d5706-2f61-4eac-b2fc-a297257ad9ed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | ef76da4d-b866-4c66-91c9-cc9b491ddc7f | S |  | analog | МВА | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY07-00P1) | Мощность полная сумм | afbbd1d7-6608-4e5c-8aed-0193e8371838 | 00ACQ71CE006_XQ16
19356 | 9486 | eb1d5706-2f61-4eac-b2fc-a297257ad9ed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | f67e0cc9-2225-45f0-b472-f4ed4d7b7a8c | I0 |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY07-00P1) | Ток нулевой последовательности | 0369e432-e1f6-481f-a957-f3d5d3de5a11 | 00ACQ71CE072_XQ07
19357 | 9486 | eb1d5706-2f61-4eac-b2fc-a297257ad9ed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 94f0b76b-0762-47bb-8c03-bd8bc93c9b48 | Ic |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY07-00P1) | Ток выключателя 400 кВ фазы C | f38d5443-76e9-4776-b5a7-b66a91401d5a | 00ACQ71CE032_XQ03
19358 | 9486 | eb1d5706-2f61-4eac-b2fc-a297257ad9ed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 23028d8d-85e1-4715-8f9f-fb4d092f1ae7 | Ib |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY07-00P1) | Ток выключателя 400 кВ фазы B | 3f332992-6eee-4ae4-b636-675420822a00 | 00ACQ71CE022_XQ02
19359 | 9486 | eb1d5706-2f61-4eac-b2fc-a297257ad9ed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 40c897fb-8ace-4ed1-a270-8693cf0a0ca9 | Ia |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY07-00P1) | Ток выключателя 400 кВ фазы A | d515a755-c710-4e28-b8a7-ab63029a0b52 | 00ACQ71CE012_XQ01
19360 | 9486 | eb1d5706-2f61-4eac-b2fc-a297257ad9ed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | cca77de4-7847-4db6-8673-de1911c044ef | Q |  | analog | Мвар | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY07-00P1) | Мощность реактивная сумм | b85f0eea-d7a8-48ec-bcce-e6e62b841420 | 00ACQ71CE004_XQ14
19361 | 9486 | eb1d5706-2f61-4eac-b2fc-a297257ad9ed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 10839f74-8f8a-4d69-8a51-6db24e89e494 | Срабатывание АПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9486/АУВ 00ACQ71 (00ACQ71GH001-A1) | Срабатывание АПВ 00ACQ71 | dcdc2d30-7b5a-4ab1-843e-7e6f91839baa | 00ACQ71_XM93
19362 | 9476 | 5361ac02-87e8-495c-a081-a08da9bf09cf | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | f6d5baef-2264-4a5f-a366-ded3e19fe51b | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9476/АУВ 00ACQ72 (00ACQ72GH001-A1) | АУВ. Положение выключателя | 0a234c64-b137-401c-8291-72403ba43676 | 00ACQ72_XB01
19363 | 9476 | 5361ac02-87e8-495c-a081-a08da9bf09cf | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | cca77de4-7847-4db6-8673-de1911c044ef | Q |  | analog | Мвар | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY14-00P1) | Мощность реактивная сумм | 87bf4eb9-47d3-4e54-907f-c61e76d1bcba | 00ACQ72CE004_XQ14
19364 | 9476 | 5361ac02-87e8-495c-a081-a08da9bf09cf | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 9ad4b4b6-258e-45f5-bd6c-70099e525f7d | P |  | analog | МВт | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY14-00P1) | Мощность активная сумм | 78a0fabf-e6d8-4002-ad4b-7b134a23c169 | 00ACQ72CE003_XQ13
19365 | 9476 | 5361ac02-87e8-495c-a081-a08da9bf09cf | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 59a633ff-f708-4295-aaa2-d238428db416 | Ключ М/Д в ШМУ в положении Вывод |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9476/АУВ 00ACQ72 (00ACQ72GH001-A1) | АУВ. Ключ М/Д в ШМУ в положении "Вывод" | f3ce9089-d053-497f-a3b4-43edd8ca4b43 | 00ACQ72EK054_XN02
19366 | 9476 | 5361ac02-87e8-495c-a081-a08da9bf09cf | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | e2d9da9c-c73e-4126-a936-fab070d1b6ef | Привод выключателя не готов для цикла О-В-О |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9476/АУВ 00ACQ72 (00ACQ72GH001-A1) | АУВ. Привод выключателя не готов для цикла О-В-О | 7c06a568-9769-474a-add2-cfa5118618d4 | 00ACQ72EK052_XF01
19367 | 9476 | 5361ac02-87e8-495c-a081-a08da9bf09cf | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 0d95daa1-2a92-4815-8161-386403aebb8f | Снижение давления элегаза сигнальная ступень 2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9476/АУВ 00ACQ72 (00ACQ72GH001-A1) | АУВ. Снижение давления элегаза сигнальная ступень 2 | 4016d7af-56c7-4751-8d84-43ebac84e73b | 00ACQ72EK051_XK02
19368 | 9476 | 5361ac02-87e8-495c-a081-a08da9bf09cf | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 9936c581-79c3-4d86-9246-40d1245130f3 | Снижение давления элегаза сигнальная ступень 1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9476/АУВ 00ACQ72 (00ACQ72GH001-A1) | АУВ. Снижение давления элегаза сигнальная ступень 1 | 8d6524f0-d62e-409f-8d3d-4816025d311d | 00ACQ72EK043_XK02
19369 | 9476 | 5361ac02-87e8-495c-a081-a08da9bf09cf | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | ac247f6f-483c-4e5d-9454-c881a257a4fc | Превышено время работы привода выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9476/АУВ 00ACQ72 (00ACQ72GH001-A1) | АУВ. Превышено время работы привода выключателя | ba3d4eb4-f757-4e5c-bb38-6b9f8c984fa0 | 00ACQ72EK050_XF01
19370 | 9476 | 5361ac02-87e8-495c-a081-a08da9bf09cf | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | e2dc2205-ea99-49b0-a5c3-0df538117bd8 | cosφ |  | analog | Относительные единицы | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY14-00P1) | Cos ф | a7b11ad3-2565-4081-9687-e470a58d59b8 | 00ACQ72CE009_XQ19
19371 | 9476 | 5361ac02-87e8-495c-a081-a08da9bf09cf | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 8be268e4-b9bf-4c97-b75f-3cffd4067afd | Деблокирование в ШМУ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9476/АУВ 00ACQ72 (00ACQ72GH001-A1) | АУВ. Деблокирование в ШМУ | 2a303881-2d1e-4142-935c-5892b05d3e7e | 00ACQ72EK053_XB10
19372 | 9476 | 5361ac02-87e8-495c-a081-a08da9bf09cf | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | e39b470b-90a4-4606-9243-a2578314ff98 | Блокировка включения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9476/АУВ 00ACQ72 (00ACQ72GH001-A1) | АУВ. Блокировка включения | 0fe7e3c8-c510-4a79-9ce1-2a022502f886 | 00ACQ72EW016_XK01
19373 | 9476 | 5361ac02-87e8-495c-a081-a08da9bf09cf | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 31a61531-58fb-4c13-82a9-240f9dffbb21 | Потеря элегаза блокировка управления |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9476/АУВ 00ACQ72 (00ACQ72GH001-A1) | АУВ. Потеря элегаза блокировка управления | 6e11eb4a-2627-4d59-a0e1-00cdcf25e969 | 00ACQ72EW022_XK02
19374 | 9476 | 5361ac02-87e8-495c-a081-a08da9bf09cf | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 435cee08-fb39-47b6-9ebb-f4a6905d4447 | Блокировка отключения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9476/АУВ 00ACQ72 (00ACQ72GH001-A1) | АУВ. Блокировка отключения | 59d4e418-3076-4bc7-ac0a-bc2737b7c1bb | 00ACQ72EW017_XK01
19375 | 9476 | 5361ac02-87e8-495c-a081-a08da9bf09cf | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | f3081914-f098-48c8-958f-9d3702607d03 | Успешное ТАПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9476/АУВ 00ACQ72 (00ACQ72GH001-A1) | АУВ. Успешное ТАПВ | c12e7135-c413-494a-9fe3-40efd69ded60 | 00ACQ72EW010_XK01
19376 | 9476 | 5361ac02-87e8-495c-a081-a08da9bf09cf | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 5f533953-adf9-46b6-a13c-bec11fc6730d | Неуспешное ТАПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9476/АУВ 00ACQ72 (00ACQ72GH001-A1) | АУВ. Неуспешное ТАПВ | 8182276c-f8ea-4d0c-89f8-4ae2ea5f7e8b | 00ACQ72EW011_XK01
19377 | 9476 | 5361ac02-87e8-495c-a081-a08da9bf09cf | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | b8f2e4eb-1c75-493e-a6b5-c83c51681048 | Местное управление в ШМУ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9476/АУВ 00ACQ72 (00ACQ72GH001-A1) | АУВ. Местное управление выключателем в ШМУ | 91a8922b-7b78-4f64-9f12-7737fbe3b393 | 00ACQ72EK040_XF01
19378 | 9476 | 5361ac02-87e8-495c-a081-a08da9bf09cf | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 3ed7c957-443f-4f40-b7be-3176c14e993c | Местное управление в АУВ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9476/АУВ 00ACQ72 (00ACQ72GH001-A1) | АУВ. Местное управление выключателем в АУВ | f55a9dc5-a77a-4af7-beca-4fd7973c8b60 | 00ACQ72EK041_XF01
19379 | 9476 | 5361ac02-87e8-495c-a081-a08da9bf09cf | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 32df31ef-0e80-4509-b7f9-8553c9aac4ea | Местное управление |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9476/АУВ 00ACQ72 (00ACQ72GH001-A1) | АУВ. Местное управление выключателем | 45429dc1-2bb1-4094-a236-7fcbf82f0cc7 | 00ACQ72EK042_XF01
19380 | 9476 | 5361ac02-87e8-495c-a081-a08da9bf09cf | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 55f7ff75-b4ec-4bec-b195-e44eb1a35a85 | Дистанционное управление |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9476/АУВ 00ACQ72 (00ACQ72GH001-A1) | АУВ. Дистанционное управление выключателем | 20a6e541-bccb-46eb-a9a5-d2977096e911 | 00ACQ72EK039_XN16
19381 | 9476 | 5361ac02-87e8-495c-a081-a08da9bf09cf | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | c25a118d-886a-4ffd-a315-6fb9d44c0bf1 | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9476/АУВ 00ACQ72 (00ACQ72GH001-A1) | АУВ. Аварийное отключение | f750ac30-a631-4555-898f-f67e96284fcb | 00ACQ72EW023_XK00
19382 | 9476 | 5361ac02-87e8-495c-a081-a08da9bf09cf | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 5cf7a8f5-9a54-4100-ad27-a3c84fb09738 | Неисправность выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9476/АУВ 00ACQ72 (00ACQ72GH001-A1) | АУВ. Неисправность выключателя | 14922803-f63c-4f08-9f56-3738f3d1d7f8 | 00ACQ72EK045_XM90
19383 | 9476 | 5361ac02-87e8-495c-a081-a08da9bf09cf | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 956b150b-4544-4f9c-9345-a7ac4f8f5182 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9476/АУВ 00ACQ72 (00ACQ72GH001-A1) | АУВ. Команда управления от СКУ ЭЧ СВМ | 86dd40a3-9ccc-4774-a2e2-1823f2082816 | 00ACQ72_XA00
19384 | 9476 | 5361ac02-87e8-495c-a081-a08da9bf09cf | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | f67e0cc9-2225-45f0-b472-f4ed4d7b7a8c | I0 |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY14-00P1) | Ток нулевой последовательности | a0bc9630-3743-4e80-beed-7b74cb498096 | 00ACQ72CE072_XQ07
19385 | 9476 | 5361ac02-87e8-495c-a081-a08da9bf09cf | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 94f0b76b-0762-47bb-8c03-bd8bc93c9b48 | Ic |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY14-00P1) | Ток выключателя 400 кВ фазы C | 584013d5-5a25-4939-8964-debff90e27d6 | 00ACQ72CE032_XQ03
19386 | 9476 | 5361ac02-87e8-495c-a081-a08da9bf09cf | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 23028d8d-85e1-4715-8f9f-fb4d092f1ae7 | Ib |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY14-00P1) | Ток выключателя 400 кВ фазы B | 0b3dd9c4-b20e-4f7d-a145-15f7542f65f8 | 00ACQ72CE022_XQ02
19387 | 9476 | 5361ac02-87e8-495c-a081-a08da9bf09cf | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 40c897fb-8ace-4ed1-a270-8693cf0a0ca9 | Ia |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY14-00P1) | Ток выключателя 400 кВ фазы A | 3a16ef2c-6920-475a-b965-fffe80365533 | 00ACQ72CE012_XQ01
19388 | 9476 | 5361ac02-87e8-495c-a081-a08da9bf09cf | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | ef76da4d-b866-4c66-91c9-cc9b491ddc7f | S |  | analog | МВА | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY14-00P1) | Мощность полная сумм | d660a87b-b64c-42b4-b78f-c421f82d55e5 | 00ACQ72CE006_XQ16
19389 | 9476 | 5361ac02-87e8-495c-a081-a08da9bf09cf | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 10839f74-8f8a-4d69-8a51-6db24e89e494 | Срабатывание АПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9476/АУВ 00ACQ72 (00ACQ72GH001-A1) | Срабатывание АПВ 00ACQ72 | b2e0add2-5088-41ae-91f2-90d80212b28f | 00ACQ72_XM93
19390 | 9490-C | bcc22ae8-ada8-4c69-8b1b-149702999927 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-02A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 00ACC01GV001 от ОБР | 8c0a7299-5877-4fd7-bb00-e443c8108556 | 00ACC01GV001_XZ00
19391 | 9490-C | bcc22ae8-ada8-4c69-8b1b-149702999927 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-02A1) | Положение заземляющего ножа 00ACC01GV001 | 47733b37-e30c-491b-be3e-835621e57c99 | 00ACC01GV001_XB02
19392 | 9490-C | bcc22ae8-ada8-4c69-8b1b-149702999927 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-02A1) | Команда управления заземляющим ножом 00ACC01GV001 | 0d75d384-6b06-45c5-bcb7-3ddee213867c | 00ACC01GV001_XA00
19393 | 9490-B | b7af302b-c515-4289-b262-63c4ca911fd7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-02A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 00ACC01GV002 от ОБР | dd8594f0-d335-4592-8c1a-303017ec83a3 | 00ACC01GV002_XZ00
19394 | 9490-B | b7af302b-c515-4289-b262-63c4ca911fd7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-02A1) | Положение заземляющего ножа 00ACC01GV002 | 6a3279ad-7273-4b49-9261-0c4b14ce7c27 | 00ACC01GV002_XB02
19395 | 9490-B | b7af302b-c515-4289-b262-63c4ca911fd7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-02A1) | Команда управления заземляющим ножом 00ACC01GV002 | feb88b4d-c736-407c-8d77-96578c5ba1a1 | 00ACC01GV002_XA00
19396 | 9490-A | ec1c742d-94c8-429d-b3bf-e5859f511ea0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-02A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 00ACD01GV001 от ОБР | cd330a14-543e-48b5-957b-ab462da92ff9 | 00ACD01GV001_XZ00
19397 | 9490-A | ec1c742d-94c8-429d-b3bf-e5859f511ea0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-02A1) | Положение заземляющего ножа 00ACD01GV001 | ab009fd8-8edd-4eb8-997e-4bd7a856c68f | 00ACD01GV001_XB02
19398 | 9490-A | ec1c742d-94c8-429d-b3bf-e5859f511ea0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-02A1) | Команда управления заземляющим ножом 00ACD01GV001 | 87edf6bc-e538-4fe7-89c0-1a0973216693 | 00ACD01GV001_XA00
19399 | 9490 | 5c115b57-45ff-40be-9af3-a27be774066e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-02A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 00ACD01GV002 от ОБР | 853d3a7b-ae93-49e0-bde3-c521ddc3d9b9 | 00ACD01GV002_XZ00
19400 | 9490 | 5c115b57-45ff-40be-9af3-a27be774066e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-02A1) | Положение заземляющего ножа 00ACD01GV002 | bf44cf7c-a1aa-44c4-a850-061d1ed63ad3 | 00ACD01GV002_XB02
19401 | 9490 | 5c115b57-45ff-40be-9af3-a27be774066e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-02A1) | Команда управления заземляющим ножом 00ACD01GV002 | a8341c1c-dd29-4aa5-a54e-2f64cb658a43 | 00ACD01GV002_XA00
19402 | 9480-C | 8441751f-95d6-4575-95d9-fd8b745d9588 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-01A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 00ACQ71GV101 от ОБР | 1a0097f6-594c-458c-afc0-9014f176e832 | 00ACQ71GV101_XZ00
19403 | 9480-C | 8441751f-95d6-4575-95d9-fd8b745d9588 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-01A1) | Положение заземляющего ножа 00ACQ71GV101 | e52e933f-6455-4893-b9c0-eaa8425d9358 | 00ACQ71GV101_XB02
19404 | 9480-C | 8441751f-95d6-4575-95d9-fd8b745d9588 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-01A1) | Команда управления заземляющим ножом 00ACQ71GV101 | 7bcab504-479b-4223-8ea7-e6add9eb14e5 | 00ACQ71GV101_XA00
19405 | 9480-B | 700b8873-0577-4265-9cdd-147ec540f63e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-01A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 00ACQ71GV102 от ОБР | 149a58dd-0493-4425-ac55-ac5abab9d022 | 00ACQ71GV102_XZ00
19406 | 9480-B | 700b8873-0577-4265-9cdd-147ec540f63e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-01A1) | Положение заземляющего ножа 00ACQ71GV102 | 7a5ad5ba-2ecf-448d-afaf-58644895b3cc | 00ACQ71GV102_XB02
19407 | 9480-B | 700b8873-0577-4265-9cdd-147ec540f63e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-01A1) | Команда управления заземляющим ножом 00ACQ71GV102 | 602d0fcd-3ba3-49b2-80fd-8f53b2417d9a | 00ACQ71GV102_XA00
19408 | 9480-A | 88c67b39-d057-4c19-8b7f-aeda6a40f50c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-01A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 00ACQ71GV103 от ОБР | 5cba8f79-89bf-4bee-8344-233ae1a4460e | 00ACQ71GV103_XZ00
19409 | 9480-A | 88c67b39-d057-4c19-8b7f-aeda6a40f50c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-01A1) | Положение заземляющего ножа 00ACQ71GV103 | 29ad04b0-8f1e-4a46-8307-84d691d422d1 | 00ACQ71GV103_XB02
19410 | 9480-A | 88c67b39-d057-4c19-8b7f-aeda6a40f50c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-01A1) | Команда управления заземляющим ножом 00ACQ71GV103 | 7e0a7ecc-3419-4366-bc34-048433379c60 | 00ACQ71GV103_XA00
19411 | 9480 | 820b05e4-dcbe-4573-8542-0ce5ce4bfd64 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-01A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 00ACQ71GV104 от ОБР | 407ca838-1e73-4ae8-b681-a75a757f52bc | 00ACQ71GV104_XZ00
19412 | 9480 | 820b05e4-dcbe-4573-8542-0ce5ce4bfd64 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-01A1) | Положение заземляющего ножа 00ACQ71GV104 | 5c915529-586b-4afa-87b6-9bb35b78b20c | 00ACQ71GV104_XB02
19413 | 9480 | 820b05e4-dcbe-4573-8542-0ce5ce4bfd64 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-01A1) | Команда управления заземляющим ножом 00ACQ71GV104 | f8ce30a3-a719-4f2d-81b0-25383dbb3df6 | 00ACQ71GV104_XA00
19414 | 9470-C | 639da8f4-c0ce-44ed-90fc-074801fa2687 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-01A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 00ACQ72GV101 от ОБР | bc694cf6-761d-4c87-920f-2b4554dddc7f | 00ACQ72GV101_XZ00
19415 | 9470-C | 639da8f4-c0ce-44ed-90fc-074801fa2687 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-01A1) | Положение заземляющего ножа 00ACQ72GV101 | 0ec79c4d-9603-4f59-830e-d17efa2aeba0 | 00ACQ72GV101_XB02
19416 | 9470-C | 639da8f4-c0ce-44ed-90fc-074801fa2687 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-01A1) | Команда управления заземляющим ножом 00ACQ72GV101 | a91a09f4-6883-4d45-81d9-8e7deb217fa4 | 00ACQ72GV101_XA00
19417 | 9470-B | efaecae8-99d1-4cc4-9cf7-54aa46d4ae4f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-01A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 00ACQ72GV102 от ОБР | 032fd8b9-d043-4caa-a06d-2bde008210e1 | 00ACQ72GV102_XZ00
19418 | 9470-B | efaecae8-99d1-4cc4-9cf7-54aa46d4ae4f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-01A1) | Положение заземляющего ножа 00ACQ72GV102 | f5102b4c-f674-4ad9-b001-48e7362bf020 | 00ACQ72GV102_XB02
19419 | 9470-B | efaecae8-99d1-4cc4-9cf7-54aa46d4ae4f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-01A1) | Команда управления заземляющим ножом 00ACQ72GV102 | c01411ff-1c04-422a-8be4-fd0419172847 | 00ACQ72GV102_XA00
19420 | 9470-A | bc46c78b-44a1-417e-8de4-ee0dbfa09922 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-01A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 00ACQ72GV103 от ОБР | 355fd5ed-6973-4950-9e26-47e219ed0d99 | 00ACQ72GV103_XZ00
19421 | 9470-A | bc46c78b-44a1-417e-8de4-ee0dbfa09922 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-01A1) | Положение заземляющего ножа 00ACQ72GV103 | a70c8f5b-0228-44c4-bb00-1085048b575f | 00ACQ72GV103_XB02
19422 | 9470-A | bc46c78b-44a1-417e-8de4-ee0dbfa09922 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-01A1) | Команда управления заземляющим ножом 00ACQ72GV103 | 03554080-2e24-4263-a719-9b86e2f4c6d9 | 00ACQ72GV103_XA00
19423 | 9470 | fa732961-d819-4873-a6c4-84d383ff3561 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-01A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 00ACQ72GV104 от ОБР | 655af07c-e56a-4069-99e3-9f4237e66fdd | 00ACQ72GV104_XZ00
19424 | 9470 | fa732961-d819-4873-a6c4-84d383ff3561 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-01A1) | Положение заземляющего ножа 00ACQ72GV104 | 49ea33c5-4cc3-4450-9173-19f3aafadbf4 | 00ACQ72GV104_XB02
19425 | 9470 | fa732961-d819-4873-a6c4-84d383ff3561 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-01A1) | Команда управления заземляющим ножом 00ACQ72GV104 | 78bb7a95-1d74-40a4-97d7-1465e316c35e | 00ACQ72GV104_XA00
19426 | 9460-C | b71a3a9a-4509-4df7-ba5f-78705c8d1e4b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-02A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 00ACA01GV001 от ОБР | 7f12891e-a19e-4bb4-9cf6-ae9392edbf47 | 00ACA01GV001_XZ00
19427 | 9460-C | b71a3a9a-4509-4df7-ba5f-78705c8d1e4b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-02A1) | Положение заземляющего ножа 00ACA01GV001 | 13b7772e-d383-486b-b88c-29b03a6b4194 | 00ACA01GV001_XB02
19428 | 9460-C | b71a3a9a-4509-4df7-ba5f-78705c8d1e4b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-02A1) | Команда управления заземляющим ножом 00ACA01GV001 | de8e669b-d2c8-4875-8817-8cc2956f153c | 00ACA01GV001_XA00
19429 | 9460-B | fe1d1344-4184-40cc-940b-9b9571231d04 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-02A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 00ACA01GV002 от ОБР | 55f22df5-4a4e-48c7-96ed-b57afb473795 | 00ACA01GV002_XZ00
19430 | 9460-B | fe1d1344-4184-40cc-940b-9b9571231d04 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-02A1) | Положение заземляющего ножа 00ACA01GV002 | f292daad-bd48-4905-aa37-1c861a1444db | 00ACA01GV002_XB02
19431 | 9460-B | fe1d1344-4184-40cc-940b-9b9571231d04 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-02A1) | Команда управления заземляющим ножом 00ACA01GV002 | 69f5fc1e-a171-41bc-8e07-ac072b139114 | 00ACA01GV002_XA00
19432 | 9460-A | 66fb64ef-c864-4cad-9fac-8745983f270c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-02A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 00ACB01GV001 от ОБР | 4bbc697e-ef39-4cf0-ac22-a49e1885c32c | 00ACB01GV001_XZ00
19433 | 9460-A | 66fb64ef-c864-4cad-9fac-8745983f270c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-02A1) | Положение заземляющего ножа 00ACB01GV001 | 64380fd1-4b3d-4c55-bf03-454719fef1ff | 00ACB01GV001_XB02
19434 | 9460-A | 66fb64ef-c864-4cad-9fac-8745983f270c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-02A1) | Команда управления заземляющим ножом 00ACB01GV001 | 9eb823fb-319a-499e-9281-6b98bd9e1eb7 | 00ACB01GV001_XA00
19435 | 9460 | 0bf1e86f-3dba-4ed5-9770-5095ba2e2532 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-02A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 00ACB01GV002 от ОБР | 75ff9a39-b001-4e3b-8f0e-715fab912dd7 | 00ACB01GV002_XZ00
19436 | 9460 | 0bf1e86f-3dba-4ed5-9770-5095ba2e2532 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-02A1) | Положение заземляющего ножа 00ACB01GV002 | aa8110aa-4bcd-4a4a-908b-e99a40e30672 | 00ACB01GV002_XB02
19437 | 9460 | 0bf1e86f-3dba-4ed5-9770-5095ba2e2532 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-02A1) | Команда управления заземляющим ножом 00ACB01GV002 | 5200b24f-49d3-4eb2-8023-bfb7e4fbdbe7 | 00ACB01GV002_XA00
19438 | 9495 | f969f8ff-bee0-4940-9fb1-bf3022ccc73d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | d2b3f6cc-fffa-45dd-a3b6-27288a82f7e7 | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-02A1) | Разрешение управления разъединителем 00ACC01GS001 от ОБР | 76015678-e2e3-40d3-98b2-12743c4be3b4 | 00ACC01GS001_XZ00
19439 | 9495 | f969f8ff-bee0-4940-9fb1-bf3022ccc73d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | de50d3d7-ce30-45ca-9a95-6c4259562bf4 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-02A1) | Положение разъединителя 00ACC01GS001 | fe673fba-ceca-4a78-81ce-beb221f02f3b | 00ACC01GS001_XB00
19440 | 9495 | f969f8ff-bee0-4940-9fb1-bf3022ccc73d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | e37d34e5-fa9a-415f-a99a-178755c56979 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-02A1) | Команда управления разъединителем 00ACC01GS001 | 4d2d24dd-4893-4d88-87ec-200cf6b1fd48 | 00ACC01GS001_XA00
19441 | 9493 | 0d783dfc-5c5b-41e1-9578-869446d769b6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | d2b3f6cc-fffa-45dd-a3b6-27288a82f7e7 | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-02A1) | Разрешение управления разъединителем 00ACD01GS001 от ОБР | 82f066ee-529f-406a-b882-5eb4700c45e1 | 00ACD01GS001_XZ00
19442 | 9493 | 0d783dfc-5c5b-41e1-9578-869446d769b6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | de50d3d7-ce30-45ca-9a95-6c4259562bf4 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-02A1) | Положение разъединителя 00ACD01GS001 | 2d233536-c799-4f60-acff-d62cbf109c99 | 00ACD01GS001_XB00
19443 | 9493 | 0d783dfc-5c5b-41e1-9578-869446d769b6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | e37d34e5-fa9a-415f-a99a-178755c56979 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-02A1) | Команда управления разъединителем 00ACD01GS001 | b878bcf3-3a2c-4d3e-9c78-854cd6c4fe31 | 00ACD01GS001_XA00
19444 | 9485 | ffc4b5ca-255b-4dba-b0cf-544dcfe955e8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | de50d3d7-ce30-45ca-9a95-6c4259562bf4 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-01A1) | Положение разъединителя 00ACQ71GS101 | 3589a0f0-25b2-42c0-ab15-500d96ce5d18 | 00ACQ71GS101_XB00
19445 | 9485 | ffc4b5ca-255b-4dba-b0cf-544dcfe955e8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | e37d34e5-fa9a-415f-a99a-178755c56979 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-01A1) | Команда управления разъединителем 00ACQ71GS101 | 38cf3ea7-8451-4bea-b57e-91e06f7cbebb | 00ACQ71GS101_XA00
19446 | 9485 | ffc4b5ca-255b-4dba-b0cf-544dcfe955e8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | d2b3f6cc-fffa-45dd-a3b6-27288a82f7e7 | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-01A1) | Разрешение управления разъединителем 00ACQ71GS101 от ОБР | 1212745d-be87-4d86-b039-e26ec16506dd | 00ACQ71GS101_XZ00
19447 | 9483 | 36f28b2a-4eee-410c-aadb-124c4d2648c2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | d2b3f6cc-fffa-45dd-a3b6-27288a82f7e7 | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-01A1) | Разрешение управления разъединителем 00ACQ71GS102 от ОБР | 4ae407ad-8393-45cc-82f7-85ee30d11e2d | 00ACQ71GS102_XZ00
19448 | 9483 | 36f28b2a-4eee-410c-aadb-124c4d2648c2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | de50d3d7-ce30-45ca-9a95-6c4259562bf4 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-01A1) | Положение разъединителя 00ACQ71GS102 | 8ed253da-c9df-4e4b-bc40-7ad46a0c5172 | 00ACQ71GS102_XB00
19449 | 9483 | 36f28b2a-4eee-410c-aadb-124c4d2648c2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | e37d34e5-fa9a-415f-a99a-178755c56979 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-01A1) | Команда управления разъединителем 00ACQ71GS102 | a381019f-7337-4be5-beab-fdf01acd15e4 | 00ACQ71GS102_XA00
19450 | 9475 | a0a5df36-0f1e-4994-9aa4-066bf53cbf58 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | d2b3f6cc-fffa-45dd-a3b6-27288a82f7e7 | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-01A1) | Разрешение управления разъединителем 00ACQ72GS101 от ОБР | bcee81fc-fc4a-4eb2-a8e5-d526ae3401d3 | 00ACQ72GS101_XZ00
19451 | 9475 | a0a5df36-0f1e-4994-9aa4-066bf53cbf58 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | de50d3d7-ce30-45ca-9a95-6c4259562bf4 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-01A1) | Положение разъединителя 00ACQ72GS101 | 66481ada-b95e-4add-b041-22c904c5993d | 00ACQ72GS101_XB00
19452 | 9475 | a0a5df36-0f1e-4994-9aa4-066bf53cbf58 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | e37d34e5-fa9a-415f-a99a-178755c56979 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-01A1) | Команда управления разъединителем 00ACQ72GS101 | c784a69b-1a55-4313-beec-ae6cf36d5110 | 00ACQ72GS101_XA00
19453 | 9473 | bc7c22f9-a113-46ef-928b-3952909e2061 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | d2b3f6cc-fffa-45dd-a3b6-27288a82f7e7 | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-01A1) | Разрешение управления разъединителем 00ACQ72GS102 от ОБР | d73c5bcc-507b-4f28-8be8-5c5441eb7e60 | 00ACQ72GS102_XZ00
19454 | 9473 | bc7c22f9-a113-46ef-928b-3952909e2061 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | de50d3d7-ce30-45ca-9a95-6c4259562bf4 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-01A1) | Положение разъединителя 00ACQ72GS102 | 9b73f55b-d215-4af2-ba53-8f16c761f7c4 | 00ACQ72GS102_XB00
19455 | 9473 | bc7c22f9-a113-46ef-928b-3952909e2061 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | e37d34e5-fa9a-415f-a99a-178755c56979 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-01A1) | Команда управления разъединителем 00ACQ72GS102 | c5599a3f-2ab9-458b-a7cf-8ebcf496facc | 00ACQ72GS102_XA00
19456 | 9465 | 9944b994-d446-4b77-a340-c91398a004f3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | d2b3f6cc-fffa-45dd-a3b6-27288a82f7e7 | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-02A1) | Разрешение управления разъединителем 00ACA01GS001 от ОБР | b7a819ed-941a-41b7-82de-93d6490c4126 | 00ACA01GS001_XZ00
19457 | 9465 | 9944b994-d446-4b77-a340-c91398a004f3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | de50d3d7-ce30-45ca-9a95-6c4259562bf4 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-02A1) | Положение разъединителя 00ACA01GS001 | 90ea96b7-06d4-4f14-9fcf-971709246c53 | 00ACA01GS001_XB00
19458 | 9465 | 9944b994-d446-4b77-a340-c91398a004f3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | e37d34e5-fa9a-415f-a99a-178755c56979 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-02A1) | Команда управления разъединителем 00ACA01GS001 | 6bd4e2dd-7adb-4db1-8aa6-e1cca885ebfd | 00ACA01GS001_XA00
19459 | 9463 | 9326714d-77d6-4419-859b-7bcbc92e7f93 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | d2b3f6cc-fffa-45dd-a3b6-27288a82f7e7 | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-02A1) | Разрешение управления разъединителем 00ACB01GS001 от ОБР | 0eae0ea4-8d11-4cb4-905d-6a71a3846762 | 00ACB01GS001_XZ00
19460 | 9463 | 9326714d-77d6-4419-859b-7bcbc92e7f93 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | de50d3d7-ce30-45ca-9a95-6c4259562bf4 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-02A1) | Положение разъединителя 00ACB01GS001 | e9ee35f2-f647-4d17-896e-01524ff62548 | 00ACB01GS001_XB00
19461 | 9463 | 9326714d-77d6-4419-859b-7bcbc92e7f93 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | e37d34e5-fa9a-415f-a99a-178755c56979 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-02A1) | Команда управления разъединителем 00ACB01GS001 | 79b526bf-9f74-4140-b9e5-825886220522 | 00ACB01GS001_XA00
19462 | Шкаф РЗА СВ 2к. | cb60292b-d1df-45d8-90d7-9308a9ad8680 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9476 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/РЗА СВ 400 кВ 00ACQ72 2к. (00ACQ72GH004-A1) | Дверь шкафа открыта | 311cb2ce-98e5-4384-88f6-cd9f367ab068 | 00ACQ72EK202_XN01
19463 | Шкаф КиУВ | 7b9d9330-eaa8-43ac-a1e0-91d9ee27258b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9476 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9476/АУВ 00ACQ72 (00ACQ72GH001-A1) | АУВ. Дверь шкафа открыта | 533dfe07-db96-4ac5-8e48-e05f27810789 | 00ACQ72EK002_XN01
19464 | Шкаф РЗА СВ 1к. | a3835cb6-9730-451d-94d5-b4716f4bfd23 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9476 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/РЗА СВ 400 кВ 00ACQ72 1к. (00ACQ72GH003-A1) | Дверь шкафа открыта | 0d5624f9-5a26-40dd-b82a-5fecbd910692 | 00ACQ72EK102_XN01
19465 | АУВ | f815cf0d-ce83-4c1a-8e70-54d958df8250 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9476/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | a1a3ce8f-5b6b-4b88-ba44-fefb706285d2 | Обобщенная неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A11) | АУВ. (00ACQ72GH001). Обобщенная неисправность | 20f3eede-730a-4422-8ec2-16bcc64878fa | 00ACQ72EK001_XF00
19466 | АУВ | f815cf0d-ce83-4c1a-8e70-54d958df8250 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9476/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4f5b3de5-b64f-4904-83b8-c5880634f538 | Срабатывание |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A11) | АУВ. (00ACQ72GH001). Срабатывание | d6bf274f-7434-42a5-8788-962caace1a15 | 00ACQ72EW001_XK01
19467 | АУВ | f815cf0d-ce83-4c1a-8e70-54d958df8250 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9476/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 5a4af917-1539-4ebb-bb8c-e1b222dd6a25 | Ключ SA6 Несинхронное ТАПВ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9476/АУВ 00ACQ72 (00ACQ72GH001-A1) | АУВ. Ключ SA6 "Режим работы ТАПВ" - Несинхронное ТАПВ | 2502bc64-26c2-4ef6-9df0-ad1ba5fb1169 | 00ACQ72EK009_XN03
19468 | АУВ | f815cf0d-ce83-4c1a-8e70-54d958df8250 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9476/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 08ef956c-907b-4685-8473-a89d42d5218b | Ключ SA7 Ведущий¦Ведомый |  | discrete | Ведущий, ведомый | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9476/АУВ 00ACQ72 (00ACQ72GH001-A1) | АУВ. Ключ SA7 "Выбор Ведущий/ведомый" - ведущий | 3df68a8d-cf58-4439-b463-431a91d4ea77 | 00ACQ72EK013_XB10
19469 | АУВ | f815cf0d-ce83-4c1a-8e70-54d958df8250 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9476/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | aa21fb46-2e09-4ded-8945-695fc68cf76f | Ключ SA6 КОНШ+КННЛ, КС |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9476/АУВ 00ACQ72 (00ACQ72GH001-A1) | АУВ. Ключ SA6 "Режим работы ТАПВ" - КОНШ+КННЛ, КС | 2a795344-0cbb-42f3-b639-07739351c444 | 00ACQ72EK010_XN03
19470 | АУВ | f815cf0d-ce83-4c1a-8e70-54d958df8250 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9476/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 3fb4463a-6ed9-42b0-87b3-d60ddb6be1b8 | Ключ SA12 Ремонт |  | discrete | Ремонт | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9476/АУВ 00ACQ72 (00ACQ72GH001-A1) | АУВ. Ключ SA12 "Ремонт" - ремонт | b6a4b078-24e6-41f6-80eb-003657c55387 | 00ACQ72EK017_XB10
19471 | АУВ | f815cf0d-ce83-4c1a-8e70-54d958df8250 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9476/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 090398eb-0873-4878-b245-7061f444e9f5 | Ключ SA5 ТАПВ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9476/АУВ 00ACQ72 (00ACQ72GH001-A1) | АУВ. Ключ SA5 "ТАПВ" - введено | 76f7793c-a3a3-4acc-bb06-44a859807746 | 00ACQ72EK007_XN03
19472 | АУВ | f815cf0d-ce83-4c1a-8e70-54d958df8250 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9476/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 69bc6f21-7106-4842-a2f3-1312e5acfbfb | Ключ SA3 Режим работы тест |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9476/АУВ 00ACQ72 (00ACQ72GH001-A1) | АУВ. Ключ SA3 "Режим работы терминала" - тест | 4aba462d-1286-4168-9a9d-ab6dd9c792b0 | 00ACQ72EK005_XB10
19473 | АУВ | f815cf0d-ce83-4c1a-8e70-54d958df8250 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9476/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | bbbef028-1c88-4ec3-a351-8acc4f91ee87 | Ключ SA3 Режим работы вывод |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9476/АУВ 00ACQ72 (00ACQ72GH001-A1) | АУВ. Ключ SA3 "Режим работы терминала" - вывод | 884ae1a3-8969-45da-9bd8-a61abd3e32ba | 00ACQ72EK004_XN02
19474 | АУВ | f815cf0d-ce83-4c1a-8e70-54d958df8250 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9476/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | db5d6594-f3c8-4e36-9bdb-24e3833905b1 | Срабатывание УРОВ ф.А на себя |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9476/АУВ 00ACQ72 (00ACQ72GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ ф.A "на себя" | cca5e615-ae93-4311-b3ea-3bc729256f92 | 00ACQ72EW007_XK01
19475 | АУВ | f815cf0d-ce83-4c1a-8e70-54d958df8250 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9476/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 3987950a-c044-4b43-b799-dbf877b93a61 | Неисправность цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9476/АУВ 00ACQ72 (00ACQ72GH001-A1) | АУВ. Неисправность цепей тока | 1f574e10-c5a5-4787-9040-4b9328ef1050 | 00ACQ72EW021_XM50
19476 | АУВ | f815cf0d-ce83-4c1a-8e70-54d958df8250 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9476/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 33363f30-bb5e-4299-8b3a-b7da0787e011 | Срабатывание ЗНР ШМУ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9476/АУВ 00ACQ72 (00ACQ72GH001-A1) | АУВ. Срабатывание ЗНР ШМУ | 22fb01d2-fbb7-4de5-8d36-56d8f178fb0c | 00ACQ72EW019_XK01
19477 | АУВ | f815cf0d-ce83-4c1a-8e70-54d958df8250 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9476/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 13768911-763e-42f9-bbae-f7cd2f7e3b85 | Срабатывание ЗНФ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9476/АУВ 00ACQ72 (00ACQ72GH001-A1) | АУВ. Срабатывание ЗНФ | 8afebb0f-f90e-495a-9688-8dcd8bdacce6 | 00ACQ72EW018_XK01
19478 | АУВ | f815cf0d-ce83-4c1a-8e70-54d958df8250 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9476/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 6710325a-2110-42b8-b6c6-a0ea01e0ece7 | Срабатывание УРОВ ф.C на себя |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9476/АУВ 00ACQ72 (00ACQ72GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ ф.C "на себя" | acd5a40b-f095-46b2-837d-35f5da2fb268 | 00ACQ72EW009_XK01
19479 | АУВ | f815cf0d-ce83-4c1a-8e70-54d958df8250 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9476/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 15e33340-8e55-4dc1-8aeb-fa54f3a99e99 | Срабатывание УРОВ ф.B на себя |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9476/АУВ 00ACQ72 (00ACQ72GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ ф.B "на себя" | c4341738-49e3-4de4-b8b3-0d409cba7d0d | 00ACQ72EW008_XK01
19480 | АУВ | f815cf0d-ce83-4c1a-8e70-54d958df8250 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9476/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 89c03890-4781-41ca-8f07-77c1a1abf494 | Срабатывание УРОВ на отключение смежных выключателей |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9476/АУВ 00ACQ72 (00ACQ72GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ на отключение смежных выключателей | b86b69ce-6d29-4c2b-b6fa-26e87b7f4875 | 00ACQ72EW006_XK01
19481 | АУВ | f815cf0d-ce83-4c1a-8e70-54d958df8250 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9476/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | d1ef8678-87a7-495b-a8c8-8cd5136d478f | Пуск УРОВ от защит присоединений | АУВ. Пуск УРОВ от ДЗШ 00ACD01(02,03) | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9476/АУВ 00ACQ72 (00ACQ72GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ от ДЗШ 00ACD01(02,03) | 80350951-0519-4952-889d-4e9c13a24907 | 00ACQ72EW005_XK01
19482 | АУВ | f815cf0d-ce83-4c1a-8e70-54d958df8250 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9476/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 80cd2825-6f1b-4c49-b552-041f0308db39 | Пуск УРОВ от ДЗШ | АУВ. Пуск УРОВ от ДЗШ 00ACB01(02,03) | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9476/АУВ 00ACQ72 (00ACQ72GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ от ДЗШ 00ACB01(02,03) | 1aa5d04e-9df7-40f7-81f9-cd464ba141e9 | 00ACQ72EW002_XK01
19483 | АУВ | f815cf0d-ce83-4c1a-8e70-54d958df8250 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9476/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 764a44ba-6b4a-4416-9552-efd9e45be0ff | Блокировка включения от Lock-Out relay шкафа (KL4) |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9476/АУВ 00ACQ72 (00ACQ72GH001-A1) | АУВ. Блокировка включения от Lock-Out relay шкафа (KL4) | 525568a0-906b-4aa8-b6ff-cc51997df9e7 | 00ACQ72EK049_XF01
19484 | АУВ | f815cf0d-ce83-4c1a-8e70-54d958df8250 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9476/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 7fcbb617-81ab-4260-9bae-e0018eb0500b | Неисправность ЦУ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9476/АУВ 00ACQ72 (00ACQ72GH001-A1) | АУВ. Неисправность ЦУ | cf7876db-95c1-438c-82b1-203be8cb219d | 00ACQ72EK038_XM90
19485 | АУВ | f815cf0d-ce83-4c1a-8e70-54d958df8250 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9476/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | c683b95e-d301-403d-9588-c5d6aa74e7d3 | Нет опер. тока приемных цепей терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9476/АУВ 00ACQ72 (00ACQ72GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока приемных цепей терминала | a274bfe0-77f7-4c33-a596-9c5057fa582c | 00ACQ72EK037_XF01
19486 | АУВ | f815cf0d-ce83-4c1a-8e70-54d958df8250 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9476/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 239a208c-502c-4ed4-9d07-afd579dc1624 | Нет опер. тока ЦУ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9476/АУВ 00ACQ72 (00ACQ72GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока ЦУ | cf2b9047-3283-4a80-9cf3-556f2a8e66dc | 00ACQ72EK036_XF01
19487 | АУВ | f815cf0d-ce83-4c1a-8e70-54d958df8250 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9476/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 726f7e9a-56b5-40af-8899-e87d246eab5a | Отключен АВ ЭМВ, ЭМО1,ЭМО2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9476/АУВ 00ACQ72 (00ACQ72GH001-A1) | АУВ. Отключен АВ ЭМВ, ЭМО1,ЭМО2 | c51c179b-712c-48c6-806f-cf37f8a10509 | 00ACQ72EK032_XF01
19488 | АУВ | f815cf0d-ce83-4c1a-8e70-54d958df8250 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9476/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 2284c24a-716b-4b3b-a36d-33f887b58c20 | Команда отключить от терминала |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9476/АУВ 00ACQ72 (00ACQ72GH001-A1) | АУВ. Команда отключить от терминала | 09a3b3c2-ac4e-4ca2-bd24-7664c2d3340c | 00ACQ72EK031_XA00
19489 | АУВ | f815cf0d-ce83-4c1a-8e70-54d958df8250 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9476/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | fe452fe6-f696-414d-91d5-586095522715 | Команда включить от терминала |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9476/АУВ 00ACQ72 (00ACQ72GH001-A1) | АУВ. Команда включить от терминала | f0e0e2e1-8877-4850-97d6-10bd7ca5b342 | 00ACQ72EK030_XA00
19490 | АУВ | f815cf0d-ce83-4c1a-8e70-54d958df8250 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9476/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4b338d79-438e-4a06-af56-b01ee26980e3 | Запрет АПВ от защит присоединений | АУВ. Запрет АПВ от ДЗШ 00ACD01(02,03) | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9476/АУВ 00ACQ72 (00ACQ72GH001-A1) | АУВ. Запрет АПВ от ДЗШ 00ACD01(02,03) | 28096934-0f7e-4b42-ac98-f7e678350e5b | 00ACQ72EK024_XN20
19491 | АУВ | f815cf0d-ce83-4c1a-8e70-54d958df8250 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9476/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4d737756-be1d-4844-8dea-543015082276 | Запрет АПВ от ДЗШ | АУВ. Запрет АПВ от ДЗШ 00ACB01(02,03) | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9476/АУВ 00ACQ72 (00ACQ72GH001-A1) | АУВ. Запрет АПВ от ДЗШ 00ACB01(02,03) | a390ee8a-7d1d-4e79-8195-7f9d7480c180 | 00ACQ72EK023_XN20
19492 | АУВ | f815cf0d-ce83-4c1a-8e70-54d958df8250 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9476/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 1d33fc93-a3dd-4621-836d-ff82e4ea756f | Ключ SA11 Действие УРОВ в ДЗШ | АУВ. Ключ SA11 Действие УРОВ в ДЗШ 00ACB01(02,03) | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9476/АУВ 00ACQ72 (00ACQ72GH001-A1) | АУВ. Ключ SA11 Действие УРОВ в ДЗШ 00ACB01(02,03) | 4b8b40f5-077a-4957-88a7-2ec6133a0687 | 00ACQ72EK015_XB10
19493 | АУВ | f815cf0d-ce83-4c1a-8e70-54d958df8250 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9476/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | ef1ff72f-5943-4ebc-bbac-7e04ef501807 | Иcпытательные блоки |  | discrete | Испытательные блоки | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9476/АУВ 00ACQ72 (00ACQ72GH001-A1) | АУВ. Испытательные блоки не собраны | 96908f2f-b8f7-4e44-95f9-db391d63f99a | 00ACQ72EK022_XB10
19494 | АУВ | f815cf0d-ce83-4c1a-8e70-54d958df8250 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9476/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 81818a28-0a59-4062-be3c-29a863ca8e4e | Группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9476/АУВ 00ACQ72 (00ACQ72GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 4 | bacddfaf-5ac7-4471-a72b-3ab66de0f89b | 00ACQ72EK021_XN10
19495 | АУВ | f815cf0d-ce83-4c1a-8e70-54d958df8250 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9476/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | e5c2879a-b6a5-406e-9fda-87661064cf5d | Группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9476/АУВ 00ACQ72 (00ACQ72GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 3 | 8fb55026-a38c-4863-a7e6-049f2c0a767b | 00ACQ72EK020_XN10
19496 | АУВ | f815cf0d-ce83-4c1a-8e70-54d958df8250 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9476/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 09da0443-4316-4e1a-8b99-f198384210de | Группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9476/АУВ 00ACQ72 (00ACQ72GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 2 | c5898de3-fb2f-4e96-861c-ad4778a5733e | 00ACQ72EK019_XN10
19497 | АУВ | f815cf0d-ce83-4c1a-8e70-54d958df8250 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9476/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 952bb8fd-16e4-474e-97ae-fe9cae9141b1 | Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9476/АУВ 00ACQ72 (00ACQ72GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 1 | 5e6c90f4-eea0-4317-8be9-98811b2066d0 | 00ACQ72EK018_XN10
19498 | АУВ | f815cf0d-ce83-4c1a-8e70-54d958df8250 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9476/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 35be7900-8c57-424e-9a9a-cfea3e3d0969 | Ключ SA4 УРОВ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9476/АУВ 00ACQ72 (00ACQ72GH001-A1) | АУВ. Ключ SA4 "УРОВ" - вывод | 6111f7d9-aeac-4fc8-a11c-b252fa76e10b | 00ACQ72EK006_XN02
19499 | АУВ | f815cf0d-ce83-4c1a-8e70-54d958df8250 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9476/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 9cdfa5b7-8851-4ddc-97f8-59d9d0c10b76 | Воздействие на выключатель |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9476/АУВ 00ACQ72 (00ACQ72GH001-A1) | АУВ. Воздействие на выключатель выведено | 552457ca-bac1-4722-bde6-b0e97233c9e0 | 00ACQ72EK014_XB10
19500 | АУВ | f815cf0d-ce83-4c1a-8e70-54d958df8250 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9476/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 0a143684-03ef-44bd-aa73-768b0366a29e | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9476/АУВ 00ACQ72 (00ACQ72GH001-A1) | АУВ. Неисправность терминала | 602d15c2-44f6-42a6-b3d1-f12c71e37af2 | 00ACQ72EK003_XF01
19501 | АУВ | f815cf0d-ce83-4c1a-8e70-54d958df8250 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9476/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | a08c15d0-be2c-4213-99fd-f0654cdcd56d | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9476/АУВ 00ACQ72 (00ACQ72GH001-A1) | АУВ. Неисправность цепей напряжения | 4d5db78a-61c0-4fdb-8368-b1a6178821ad | 00ACQ72EW020_XM51
19502 | АУВ | f815cf0d-ce83-4c1a-8e70-54d958df8250 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9476/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 5c77d434-5cb6-41d9-984f-b4cf1d25c767 | Нет опер. тока ЭМО2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9476/АУВ 00ACQ72 (00ACQ72GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока ЭМО2 | 6bf6b87e-80bb-4d38-937f-22528fc95697 | 00ACQ72EK035_XF01
19503 | АУВ | f815cf0d-ce83-4c1a-8e70-54d958df8250 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9476/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 37f61b19-3058-45b0-bd14-e8d5e5bfea41 | Нет опер. тока ЭМВ, ЭМО1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9476/АУВ 00ACQ72 (00ACQ72GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока ЭМВ, ЭМО1 | dd8adc02-38a8-404d-83a7-ae960810b8a3 | 00ACQ72EK034_XF01
19504 | АУВ | f815cf0d-ce83-4c1a-8e70-54d958df8250 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9476/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 6a3fe033-d18c-49ff-9642-34c23b6b2fdd | Ключ SA6 КННШ+КОНЛ, КС |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9476/АУВ 00ACQ72 (00ACQ72GH001-A1) | АУВ. Ключ SA6 "Режим работы ТАПВ" - КННШ+КОНЛ, КС | 6c91d42a-7229-4696-9e5c-71d9e17ad0da | 00ACQ72EK011_XN03
19505 | АУВ | f815cf0d-ce83-4c1a-8e70-54d958df8250 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9476/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4af87956-fa2d-4497-b16b-9fca0011c4d5 | Ключ SA10 Действие УРОВ в ДЗО | АУВ. Ключ SA10 Действие УРОВ в ДЗШ 00ACD01(02,03) | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9476/АУВ 00ACQ72 (00ACQ72GH001-A1) | АУВ. Ключ SA10 Действие УРОВ в ДЗШ 00ACD01(02,03) | 08fe671e-0923-435b-95e8-c367986cd800 | 00ACQ72EK016_XB10
19506 | Защиты | 7785b686-f4f6-4c10-963f-6536399abcf7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9476/Шкаф РЗА СВ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (СВ) | f147e22b-ed04-457b-8bd6-e4ba0ee923b0 | Срабатывание |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A11) | РЗА СВ 1к. (00ACQ72GH003-A1). Срабатывание защит | 80ca415f-2ee6-4e87-8df7-e8afdecf3af9 | 00ACQ72EW101_XK01
19507 | Защиты | 7785b686-f4f6-4c10-963f-6536399abcf7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9476/Шкаф РЗА СВ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (СВ) | 15ab833f-c1fe-4cbb-bcc3-9d21dc4a2a01 | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A11) | РЗА СВ 1к. (00ACQ72GH003-A1). Неисправность | 4db0ba36-ae45-4ecf-9fe3-e99e73bf0496 | 00ACQ72EK101_XF01
19508 | Защиты | 7785b686-f4f6-4c10-963f-6536399abcf7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9476/Шкаф РЗА СВ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (СВ) | 3e8cdbfd-83ba-47b2-8e20-da25946e6684 | Блок БИ (SG1) Цепи ТТ | РЗА СВ 1к. Блок БИ (SG1) "Цепи ТТ 00ACQ72" | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/РЗА СВ 400 кВ 00ACQ72 1к. (00ACQ72GH003-A1) | РЗА СВ 1к. Блок БИ (SG1) "Цепи ТТ 00ACQ72" не вставлен | 8902320c-9b68-4ff5-b43e-3fb4f8dbe442 | 00ACQ72EK115_XB10
19509 | Защиты | 7785b686-f4f6-4c10-963f-6536399abcf7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9476/Шкаф РЗА СВ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (СВ) | 3ff5ddb6-aa84-4be6-b72e-13dec909b7df | Группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/РЗА СВ 400 кВ 00ACQ72 1к. (00ACQ72GH003-A1) | РЗА СВ 1к. Группа уставок 4 | 5e4442f9-0a77-428c-93b0-52e99ab5fe9b | 00ACQ72EK121_XN10
19510 | Защиты | 7785b686-f4f6-4c10-963f-6536399abcf7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9476/Шкаф РЗА СВ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (СВ) | b9c4dde5-42c2-4f52-b38c-81fb44cc488c | Группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/РЗА СВ 400 кВ 00ACQ72 1к. (00ACQ72GH003-A1) | РЗА СВ 1к. Группа уставок 3 | b51fafcb-2991-47f5-9655-454be48f3787 | 00ACQ72EK120_XN10
19511 | Защиты | 7785b686-f4f6-4c10-963f-6536399abcf7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9476/Шкаф РЗА СВ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (СВ) | d9b8f8be-10e2-4442-b131-272844c4a33a | Ключ SA3 АМТЗ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/РЗА СВ 400 кВ 00ACQ72 1к. (00ACQ72GH003-A1) | РЗА СВ 1к. Ключ SA3 "АМТЗ" - вывод | 669264b1-ff1c-45f8-8e3a-fa4683843c9c | 00ACQ72EK105_XN02
19512 | Защиты | 7785b686-f4f6-4c10-963f-6536399abcf7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9476/Шкаф РЗА СВ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (СВ) | dd781d59-05dd-4ab9-abd4-184813a23635 | Ключ SA10 Пуск УРОВ | РЗА СВ 1к. Ключ SA10 "Пуск УРОВ 00ACQ72" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/РЗА СВ 400 кВ 00ACQ72 1к. (00ACQ72GH003-A1) | РЗА СВ 1к. Ключ SA10 "Пуск УРОВ 00ACQ72" - вывод | ef42e1e9-0528-4791-9974-68875391de86 | 00ACQ72EK114_XN02
19513 | Защиты | 7785b686-f4f6-4c10-963f-6536399abcf7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9476/Шкаф РЗА СВ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (СВ) | 8bcbd486-9e5f-4c3d-bfae-c7082f7444a4 | Ключ SA9 Цепи отключения | РЗА СВ 1к. Ключ SA9 "Цепи отключения 00ACQ72" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/РЗА СВ 400 кВ 00ACQ72 1к. (00ACQ72GH003-A1) | РЗА СВ 1к. Ключ SA9 "Цепи отключения 00ACQ72" - вывод | ef6d52b2-4bf7-4de1-b306-0b57b295a327 | 00ACQ72EK113_XN02
19514 | Защиты | 7785b686-f4f6-4c10-963f-6536399abcf7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9476/Шкаф РЗА СВ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (СВ) | 8154145c-f5a0-4044-b461-3ceb7eef0ce0 | Ключ SA2 Терминал |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/РЗА СВ 400 кВ 00ACQ72 1к. (00ACQ72GH003-A1) | РЗА СВ 1к. Ключ SA2 "Терминал" - вывод | 87bb8136-581c-4ef6-a491-16e7340346f4 | 00ACQ72EK104_XN02
19515 | Защиты | 7785b686-f4f6-4c10-963f-6536399abcf7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9476/Шкаф РЗА СВ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (СВ) | 46799596-ab8d-4f76-a66e-e2288f2c84ea | Срабатывание III ст. АМТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/РЗА СВ 400 кВ 00ACQ72 1к. (00ACQ72GH003-A1) | РЗА СВ 1к. Срабатывание III ст. АМТЗ | 143d64f7-fbac-467c-98d1-0efb57f99f41 | 00ACQ72EW104_XK02
19516 | Защиты | 7785b686-f4f6-4c10-963f-6536399abcf7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9476/Шкаф РЗА СВ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (СВ) | bfb03e9b-fc89-4f7d-afd8-cfa3b94f7679 | Срабатывание II ст. АМТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/РЗА СВ 400 кВ 00ACQ72 1к. (00ACQ72GH003-A1) | РЗА СВ 1к. Срабатывание II ст. АМТЗ | 065a6f93-b968-481f-a1c5-744f85bc3369 | 00ACQ72EW103_XK02
19517 | Защиты | 7785b686-f4f6-4c10-963f-6536399abcf7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9476/Шкаф РЗА СВ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (СВ) | 384688bf-f8a6-498b-8a1e-94d0ca3e9c26 | Блок БИ (SG3) Цепи ТН "треугольник" |  | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/РЗА СВ 400 кВ 00ACQ72 1к. (00ACQ72GH003-A1) | РЗА СВ 1к. Блок БИ (SG3) Цепи ТН "треугольник" не вставлен | 2b5ba830-e51e-415b-b294-b46f3c4c723e | 00ACQ72EK117_XB10
19518 | Защиты | 7785b686-f4f6-4c10-963f-6536399abcf7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9476/Шкаф РЗА СВ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (СВ) | e2781a6d-411a-4860-acde-eb5f79b84163 | Срабатывание АУ АМТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/РЗА СВ 400 кВ 00ACQ72 1к. (00ACQ72GH003-A1) | РЗА СВ 1к. Срабатывание АУ АМТЗ | 2915d3b9-2a26-4cef-8013-024fb9bca47c | 00ACQ72EW102_XK02
19519 | Защиты | 7785b686-f4f6-4c10-963f-6536399abcf7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9476/Шкаф РЗА СВ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (СВ) | a6875f14-63ce-4fcd-9e8b-23b655826032 | Блок БИ (SG2) Цепи ТН "звезда" |  | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/РЗА СВ 400 кВ 00ACQ72 1к. (00ACQ72GH003-A1) | РЗА СВ 1к. Блок БИ (SG2) Цепи ТН "звезда" не вставлен | ffff130c-d05a-441e-add8-3f12927d6cdf | 00ACQ72EK116_XB10
19520 | Защиты | 7785b686-f4f6-4c10-963f-6536399abcf7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9476/Шкаф РЗА СВ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (СВ) | deda0e25-7f3a-42b8-a6a6-d40f8380b02d | Группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/РЗА СВ 400 кВ 00ACQ72 1к. (00ACQ72GH003-A1) | РЗА СВ 1к. Группа уставок 2 | 004f90b9-bc6f-4325-a6a2-f24a81f557e9 | 00ACQ72EK111_XN10
19521 | Защиты | 7785b686-f4f6-4c10-963f-6536399abcf7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9476/Шкаф РЗА СВ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (СВ) | 45058944-c011-4200-be8f-62bb3998bbc8 | Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/РЗА СВ 400 кВ 00ACQ72 1к. (00ACQ72GH003-A1) | РЗА СВ 1к. Группа уставок 1 | 537509f9-2852-45d9-9eee-32047ad53b50 | 00ACQ72EK110_XN10
19522 | Защиты | 7785b686-f4f6-4c10-963f-6536399abcf7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9476/Шкаф РЗА СВ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (СВ) | 9cda4c7c-e083-45b1-abf5-8e9f4e255de8 | Режим теста |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/РЗА СВ 400 кВ 00ACQ72 1к. (00ACQ72GH003-A1) | РЗА СВ 1к. Режим теста терминала | 21071a77-aa9b-4142-a7b0-f71a52a15c49 | 00ACQ72EK103_XF50
19523 | Защиты | 7785b686-f4f6-4c10-963f-6536399abcf7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9476/Шкаф РЗА СВ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (СВ) | 5e62dd01-87bb-4968-858d-7209e3e9e330 | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/РЗА СВ 400 кВ 00ACQ72 1к. (00ACQ72GH003-A1) | РЗА СВ 1к. Неисправность цепей напряжения | c3be0a6d-1598-4b68-b012-cb73426feb04 | 00ACQ72EK119_XM51
19524 | Защиты | 7785b686-f4f6-4c10-963f-6536399abcf7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9476/Шкаф РЗА СВ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (СВ) | 51eed276-5c52-455f-b2c6-f9eeddebe088 | Запрет АПВ |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/РЗА СВ 400 кВ 00ACQ72 1к. (00ACQ72GH003-A1) | РЗА СВ 1к. Запрет АПВ | d79f66b6-0900-49ae-b4cd-747d60bb5a8a | 00ACQ72EK118_XN20
19525 | Защиты | d58c7ec3-89de-4c36-abac-4a7d44d72e34 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9476/Шкаф РЗА СВ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (СВ) | f147e22b-ed04-457b-8bd6-e4ba0ee923b0 | Срабатывание |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A11) | РЗА СВ 2к. (00ACQ72GH004-A1). Срабатывание защит | e96169d9-e4d4-4ad4-b9de-7f47a0d4e99e | 00ACQ72EW201_XK01
19526 | Защиты | d58c7ec3-89de-4c36-abac-4a7d44d72e34 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9476/Шкаф РЗА СВ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (СВ) | 15ab833f-c1fe-4cbb-bcc3-9d21dc4a2a01 | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A11) | РЗА СВ 2к. (00ACQ72GH004-A1). Неисправность | 53ff4f21-c45b-4217-9fb8-e6ef53f4ba1a | 00ACQ72EK201_XF01
19527 | Защиты | d58c7ec3-89de-4c36-abac-4a7d44d72e34 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9476/Шкаф РЗА СВ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (СВ) | b9c4dde5-42c2-4f52-b38c-81fb44cc488c | Группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/РЗА СВ 400 кВ 00ACQ72 2к. (00ACQ72GH004-A1) | РЗА СВ 2к. Группа уставок 3 | d428df92-1850-45cf-8386-7338e9d9d3e6 | 00ACQ72EK220_XN10
19528 | Защиты | d58c7ec3-89de-4c36-abac-4a7d44d72e34 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9476/Шкаф РЗА СВ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (СВ) | d9b8f8be-10e2-4442-b131-272844c4a33a | Ключ SA3 АМТЗ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/РЗА СВ 400 кВ 00ACQ72 2к. (00ACQ72GH004-A1) | РЗА СВ 2к. Ключ SA3 "АМТЗ" - вывод | 57979bfb-606e-4358-bf36-c2847124a76a | 00ACQ72EK205_XN02
19529 | Защиты | d58c7ec3-89de-4c36-abac-4a7d44d72e34 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9476/Шкаф РЗА СВ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (СВ) | dd781d59-05dd-4ab9-abd4-184813a23635 | Ключ SA10 Пуск УРОВ | РЗА СВ 2к. Ключ SA10 "Пуск УРОВ 00ACQ72" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/РЗА СВ 400 кВ 00ACQ72 2к. (00ACQ72GH004-A1) | РЗА СВ 2к. Ключ SA10 "Пуск УРОВ 00ACQ72" - вывод | a7dce8cd-26fb-4233-9089-da0449b44f43 | 00ACQ72EK214_XN02
19530 | Защиты | d58c7ec3-89de-4c36-abac-4a7d44d72e34 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9476/Шкаф РЗА СВ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (СВ) | 8bcbd486-9e5f-4c3d-bfae-c7082f7444a4 | Ключ SA9 Цепи отключения | РЗА СВ 2к. Ключ SA9 "Цепи отключения 00ACQ72" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/РЗА СВ 400 кВ 00ACQ72 2к. (00ACQ72GH004-A1) | РЗА СВ 2к. Ключ SA9 "Цепи отключения 00ACQ72" - вывод | c2fc46ff-a27a-47b6-9ec1-7c895b4beb2e | 00ACQ72EK213_XN02
19531 | Защиты | d58c7ec3-89de-4c36-abac-4a7d44d72e34 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9476/Шкаф РЗА СВ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (СВ) | 8154145c-f5a0-4044-b461-3ceb7eef0ce0 | Ключ SA2 Терминал |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/РЗА СВ 400 кВ 00ACQ72 2к. (00ACQ72GH004-A1) | РЗА СВ 2к. Ключ SA2 "Терминал" - вывод | 1103ab6c-f241-46b1-8479-6240b1dd77f4 | 00ACQ72EK204_XN02
19532 | Защиты | d58c7ec3-89de-4c36-abac-4a7d44d72e34 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9476/Шкаф РЗА СВ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (СВ) | 3ff5ddb6-aa84-4be6-b72e-13dec909b7df | Группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/РЗА СВ 400 кВ 00ACQ72 2к. (00ACQ72GH004-A1) | РЗА СВ 2к. Группа уставок 4 | a80ae119-96e9-4e6c-b01c-c6fb70793b02 | 00ACQ72EK221_XN10
19533 | Защиты | d58c7ec3-89de-4c36-abac-4a7d44d72e34 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9476/Шкаф РЗА СВ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (СВ) | 51eed276-5c52-455f-b2c6-f9eeddebe088 | Запрет АПВ |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/РЗА СВ 400 кВ 00ACQ72 2к. (00ACQ72GH004-A1) | РЗА СВ 2к. Запрет АПВ | 9ff2afb9-2c88-46b0-8be0-4de27d38bbc9 | 00ACQ72EK218_XN20
19534 | Защиты | d58c7ec3-89de-4c36-abac-4a7d44d72e34 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9476/Шкаф РЗА СВ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (СВ) | deda0e25-7f3a-42b8-a6a6-d40f8380b02d | Группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/РЗА СВ 400 кВ 00ACQ72 2к. (00ACQ72GH004-A1) | РЗА СВ 2к. Группа уставок 2 | 1bc8888c-e672-4ffb-84c6-d341ec08924d | 00ACQ72EK211_XN10
19535 | Защиты | d58c7ec3-89de-4c36-abac-4a7d44d72e34 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9476/Шкаф РЗА СВ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (СВ) | 45058944-c011-4200-be8f-62bb3998bbc8 | Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/РЗА СВ 400 кВ 00ACQ72 2к. (00ACQ72GH004-A1) | РЗА СВ 2к. Группа уставок 1 | adade8e7-5d24-475c-a7b3-d5be910b4871 | 00ACQ72EK210_XN10
19536 | Защиты | d58c7ec3-89de-4c36-abac-4a7d44d72e34 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9476/Шкаф РЗА СВ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (СВ) | 9cda4c7c-e083-45b1-abf5-8e9f4e255de8 | Режим теста |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/РЗА СВ 400 кВ 00ACQ72 2к. (00ACQ72GH004-A1) | РЗА СВ 2к. Режим теста терминала | f0e95f21-c63c-4d0d-92fd-0853f0791e9d | 00ACQ72EK203_XF50
19537 | Защиты | d58c7ec3-89de-4c36-abac-4a7d44d72e34 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9476/Шкаф РЗА СВ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (СВ) | 46799596-ab8d-4f76-a66e-e2288f2c84ea | Срабатывание III ст. АМТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/РЗА СВ 400 кВ 00ACQ72 2к. (00ACQ72GH004-A1) | РЗА СВ 2к. Срабатывание III ст. АМТЗ | 5ce3e4ac-c07d-4116-9adf-331bdb7a285a | 00ACQ72EW204_XK02
19538 | Защиты | d58c7ec3-89de-4c36-abac-4a7d44d72e34 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9476/Шкаф РЗА СВ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (СВ) | bfb03e9b-fc89-4f7d-afd8-cfa3b94f7679 | Срабатывание II ст. АМТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/РЗА СВ 400 кВ 00ACQ72 2к. (00ACQ72GH004-A1) | РЗА СВ 2к. Срабатывание II ст. АМТЗ | b7bcf9ea-4dfa-434f-8b36-1a83c793405d | 00ACQ72EW203_XK02
19539 | Защиты | d58c7ec3-89de-4c36-abac-4a7d44d72e34 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9476/Шкаф РЗА СВ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (СВ) | 384688bf-f8a6-498b-8a1e-94d0ca3e9c26 | Блок БИ (SG3) Цепи ТН "треугольник" |  | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/РЗА СВ 400 кВ 00ACQ72 2к. (00ACQ72GH004-A1) | РЗА СВ 2к. Блок БИ (SG3) Цепи ТН "треугольник" не вставлен | 2e93f0b9-3cbf-44d1-b169-c0cadbfa69f6 | 00ACQ72EK217_XB10
19540 | Защиты | d58c7ec3-89de-4c36-abac-4a7d44d72e34 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9476/Шкаф РЗА СВ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (СВ) | e2781a6d-411a-4860-acde-eb5f79b84163 | Срабатывание АУ АМТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/РЗА СВ 400 кВ 00ACQ72 2к. (00ACQ72GH004-A1) | РЗА СВ 2к. Срабатывание АУ АМТЗ | f4610794-26ac-4635-a2eb-b0fb896d5db6 | 00ACQ72EW202_XK02
19541 | Защиты | d58c7ec3-89de-4c36-abac-4a7d44d72e34 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9476/Шкаф РЗА СВ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (СВ) | a6875f14-63ce-4fcd-9e8b-23b655826032 | Блок БИ (SG2) Цепи ТН "звезда" |  | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/РЗА СВ 400 кВ 00ACQ72 2к. (00ACQ72GH004-A1) | РЗА СВ 2к. Блок БИ (SG2) Цепи ТН "звезда" не вставлен | 1bbd7604-210d-428c-a1aa-6b9a5f5f93b1 | 00ACQ72EK216_XB10
19542 | Защиты | d58c7ec3-89de-4c36-abac-4a7d44d72e34 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9476/Шкаф РЗА СВ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (СВ) | 3e8cdbfd-83ba-47b2-8e20-da25946e6684 | Блок БИ (SG1) Цепи ТТ | РЗА СВ 2к. Блок БИ (SG1) "Цепи ТТ 00ACQ72" | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/РЗА СВ 400 кВ 00ACQ72 2к. (00ACQ72GH004-A1) | РЗА СВ 2к. Блок БИ (SG1) "Цепи ТТ 00ACQ72" не вставлен | d5eae594-3cd1-41f8-acb2-4294484d2abb | 00ACQ72EK215_XB10
19543 | Защиты | d58c7ec3-89de-4c36-abac-4a7d44d72e34 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9476/Шкаф РЗА СВ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (СВ) | 5e62dd01-87bb-4968-858d-7209e3e9e330 | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/РЗА СВ 400 кВ 00ACQ72 2к. (00ACQ72GH004-A1) | РЗА СВ 2к. Неисправность цепей напряжения | a7cb35ed-b179-4478-817e-a3fbb723f9e0 | 00ACQ72EK219_XM51
19544 | Шкаф КиУВ | 523048aa-f220-4c62-a1d5-159dd8b284b9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9486 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9486/АУВ 00ACQ71 (00ACQ71GH001-A1) | АУВ. Дверь шкафа открыта | b60c2659-f568-4118-bbc8-1c349129cfcc | 00ACQ71EK002_XN01
19545 | Шкаф РЗА СВ 1к. | ea29f87a-d02f-4d2c-b253-86c14afa8295 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9486 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/РЗА СВ 400 кВ 00ACQ71 1к. (00ACQ71GH003-A1) | Дверь шкафа открыта | 1fd7deb1-409b-4da6-962b-3f01cd0e71cf | 00ACQ71EK102_XN01
19546 | Шкаф РЗА СВ 2к. | c091ab9a-1d36-44e4-bba9-7358d8ddcd23 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9486 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/РЗА СВ 400 кВ 00ACQ71 2к. (00ACQ71GH004-A1) | Дверь шкафа открыта | c9c345f4-f7b8-47f2-afed-c1ebd8768499 | 00ACQ71EK202_XN01
19547 | АУВ | f5649052-190f-4e2a-a25c-bbbf8a7aff63 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9486/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | a1a3ce8f-5b6b-4b88-ba44-fefb706285d2 | Обобщенная неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A11) | АУВ. (00ACQ71GH001). Обобщенная неисправность | 18022e8a-64d5-4e01-8a01-79aabcf07ae9 | 00ACQ71EK001_XF00
19548 | АУВ | f5649052-190f-4e2a-a25c-bbbf8a7aff63 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9486/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4f5b3de5-b64f-4904-83b8-c5880634f538 | Срабатывание |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A11) | АУВ. (00ACQ71GH001). Срабатывание | f5cc44c0-4b01-44c7-8b2f-a27f3c319f82 | 00ACQ71EW001_XK01
19549 | АУВ | f5649052-190f-4e2a-a25c-bbbf8a7aff63 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9486/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 08ef956c-907b-4685-8473-a89d42d5218b | Ключ SA7 Ведущий¦Ведомый |  | discrete | Ведущий, ведомый | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9486/АУВ 00ACQ71 (00ACQ71GH001-A1) | АУВ. Ключ SA7 "Выбор Ведущий/ведомый" - ведущий | d745a0c2-740a-4372-a422-b11d850a0a04 | 00ACQ71EK013_XB10
19550 | АУВ | f5649052-190f-4e2a-a25c-bbbf8a7aff63 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9486/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | aa21fb46-2e09-4ded-8945-695fc68cf76f | Ключ SA6 КОНШ+КННЛ, КС |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9486/АУВ 00ACQ71 (00ACQ71GH001-A1) | АУВ. Ключ SA6 "Режим работы ТАПВ" - КОНШ+КННЛ, КС | 7dec1ac4-cc81-4eee-b07f-dfd1cb26342a | 00ACQ71EK010_XN03
19551 | АУВ | f5649052-190f-4e2a-a25c-bbbf8a7aff63 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9486/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 3fb4463a-6ed9-42b0-87b3-d60ddb6be1b8 | Ключ SA12 Ремонт |  | discrete | Ремонт | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9486/АУВ 00ACQ71 (00ACQ71GH001-A1) | АУВ. Ключ SA12 "Ремонт" - ремонт | df108d0d-d0da-4d06-bd20-c728644efad6 | 00ACQ71EK017_XB10
19552 | АУВ | f5649052-190f-4e2a-a25c-bbbf8a7aff63 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9486/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 090398eb-0873-4878-b245-7061f444e9f5 | Ключ SA5 ТАПВ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9486/АУВ 00ACQ71 (00ACQ71GH001-A1) | АУВ. Ключ SA5 "ТАПВ" - введено | 727c1522-70ca-4199-ac5b-1aebb6477154 | 00ACQ71EK007_XN03
19553 | АУВ | f5649052-190f-4e2a-a25c-bbbf8a7aff63 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9486/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 69bc6f21-7106-4842-a2f3-1312e5acfbfb | Ключ SA3 Режим работы тест |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9486/АУВ 00ACQ71 (00ACQ71GH001-A1) | АУВ. Ключ SA3 "Режим работы терминала" - тест | e4436434-51c7-48aa-bd95-d540bfa2681e | 00ACQ71EK005_XB10
19554 | АУВ | f5649052-190f-4e2a-a25c-bbbf8a7aff63 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9486/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | bbbef028-1c88-4ec3-a351-8acc4f91ee87 | Ключ SA3 Режим работы вывод |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9486/АУВ 00ACQ71 (00ACQ71GH001-A1) | АУВ. Ключ SA3 "Режим работы терминала" - вывод | 6fbc6e01-5a63-4b58-ab93-4e42e540ab45 | 00ACQ71EK004_XN02
19555 | АУВ | f5649052-190f-4e2a-a25c-bbbf8a7aff63 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9486/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 952bb8fd-16e4-474e-97ae-fe9cae9141b1 | Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9486/АУВ 00ACQ71 (00ACQ71GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 1 | 39805939-e661-415f-90dd-7ab865ab8e09 | 00ACQ71EK018_XN10
19556 | АУВ | f5649052-190f-4e2a-a25c-bbbf8a7aff63 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9486/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | db5d6594-f3c8-4e36-9bdb-24e3833905b1 | Срабатывание УРОВ ф.А на себя |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9486/АУВ 00ACQ71 (00ACQ71GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ ф.A "на себя" | f6c2f69f-7e44-4fc4-a0af-f23930936d6b | 00ACQ71EW007_XK01
19557 | АУВ | f5649052-190f-4e2a-a25c-bbbf8a7aff63 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9486/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 6710325a-2110-42b8-b6c6-a0ea01e0ece7 | Срабатывание УРОВ ф.C на себя |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9486/АУВ 00ACQ71 (00ACQ71GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ ф.C "на себя" | d5040181-7dcd-4640-a5f6-97f02ebdb6f7 | 00ACQ71EW009_XK01
19558 | АУВ | f5649052-190f-4e2a-a25c-bbbf8a7aff63 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9486/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 15e33340-8e55-4dc1-8aeb-fa54f3a99e99 | Срабатывание УРОВ ф.B на себя |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9486/АУВ 00ACQ71 (00ACQ71GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ ф.B "на себя" | baea91a2-ef9b-4d7d-8eb1-167f555c858a | 00ACQ71EW008_XK01
19559 | АУВ | f5649052-190f-4e2a-a25c-bbbf8a7aff63 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9486/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 1d33fc93-a3dd-4621-836d-ff82e4ea756f | Ключ SA11 Действие УРОВ в ДЗШ | АУВ. Ключ SA11 Действие УРОВ в ДЗШ 00ACA01(02,03) | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9486/АУВ 00ACQ71 (00ACQ71GH001-A1) | АУВ. Ключ SA11 Действие УРОВ в ДЗШ 00ACA01(02,03) | e8a6416f-9023-4c89-9f53-c2e030fe3974 | 00ACQ71EK015_XB10
19560 | АУВ | f5649052-190f-4e2a-a25c-bbbf8a7aff63 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9486/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | a08c15d0-be2c-4213-99fd-f0654cdcd56d | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9486/АУВ 00ACQ71 (00ACQ71GH001-A1) | АУВ. Неисправность цепей напряжения | e78b7362-b1f4-498a-a42a-5ba52268344e | 00ACQ71EW020_XM51
19561 | АУВ | f5649052-190f-4e2a-a25c-bbbf8a7aff63 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9486/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 33363f30-bb5e-4299-8b3a-b7da0787e011 | Срабатывание ЗНР ШМУ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9486/АУВ 00ACQ71 (00ACQ71GH001-A1) | АУВ. Срабатывание ЗНР ШМУ | 719b0899-1da7-4b38-8ce9-40c9e923878f | 00ACQ71EW019_XK01
19562 | АУВ | f5649052-190f-4e2a-a25c-bbbf8a7aff63 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9486/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 13768911-763e-42f9-bbae-f7cd2f7e3b85 | Срабатывание ЗНФ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9486/АУВ 00ACQ71 (00ACQ71GH001-A1) | АУВ. Срабатывание ЗНФ | 1ebaea32-b81c-4972-a810-71314163e0cf | 00ACQ71EW018_XK01
19563 | АУВ | f5649052-190f-4e2a-a25c-bbbf8a7aff63 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9486/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | d1ef8678-87a7-495b-a8c8-8cd5136d478f | Пуск УРОВ от защит присоединений | АУВ. Пуск УРОВ от ДЗШ 00ACC01(02,03) | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9486/АУВ 00ACQ71 (00ACQ71GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ от ДЗШ 00ACC01(02,03) | a6354ad3-5cfd-4645-a2aa-47e9f9058460 | 00ACQ71EW005_XK01
19564 | АУВ | f5649052-190f-4e2a-a25c-bbbf8a7aff63 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9486/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 80cd2825-6f1b-4c49-b552-041f0308db39 | Пуск УРОВ от ДЗШ | АУВ. Пуск УРОВ от ДЗШ 00ACA01(02,03) | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9486/АУВ 00ACQ71 (00ACQ71GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ от ДЗШ 00ACA01(02,03) | 6979da0d-524c-4a83-bfc3-b7018a0b22e0 | 00ACQ71EW002_XK01
19565 | АУВ | f5649052-190f-4e2a-a25c-bbbf8a7aff63 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9486/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 764a44ba-6b4a-4416-9552-efd9e45be0ff | Блокировка включения от Lock-Out relay шкафа (KL4) |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9486/АУВ 00ACQ71 (00ACQ71GH001-A1) | АУВ. Блокировка включения от Lock-Out relay шкафа (KL4) | 5967bde7-6196-4a9b-a29d-c2c3f7062d71 | 00ACQ71EK049_XF01
19566 | АУВ | f5649052-190f-4e2a-a25c-bbbf8a7aff63 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9486/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 7fcbb617-81ab-4260-9bae-e0018eb0500b | Неисправность ЦУ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9486/АУВ 00ACQ71 (00ACQ71GH001-A1) | АУВ. Неисправность ЦУ | cbecb737-8b1e-46af-ba43-53f147a9e724 | 00ACQ71EK038_XM90
19567 | АУВ | f5649052-190f-4e2a-a25c-bbbf8a7aff63 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9486/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | c683b95e-d301-403d-9588-c5d6aa74e7d3 | Нет опер. тока приемных цепей терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9486/АУВ 00ACQ71 (00ACQ71GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока приемных цепей терминала | a067eb76-518f-419f-8476-e11192465daa | 00ACQ71EK037_XF01
19568 | АУВ | f5649052-190f-4e2a-a25c-bbbf8a7aff63 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9486/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 239a208c-502c-4ed4-9d07-afd579dc1624 | Нет опер. тока ЦУ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9486/АУВ 00ACQ71 (00ACQ71GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока ЦУ | 68a430e5-eac4-4bee-95b0-0b1fee34e77e | 00ACQ71EK036_XF01
19569 | АУВ | f5649052-190f-4e2a-a25c-bbbf8a7aff63 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9486/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 5c77d434-5cb6-41d9-984f-b4cf1d25c767 | Нет опер. тока ЭМО2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9486/АУВ 00ACQ71 (00ACQ71GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока ЭМО2 | 32c108df-99e1-4d0e-b768-c6fd7b73996d | 00ACQ71EK035_XF01
19570 | АУВ | f5649052-190f-4e2a-a25c-bbbf8a7aff63 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9486/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 726f7e9a-56b5-40af-8899-e87d246eab5a | Отключен АВ ЭМВ, ЭМО1,ЭМО2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9486/АУВ 00ACQ71 (00ACQ71GH001-A1) | АУВ. Отключен АВ ЭМВ, ЭМО1,ЭМО2 | b31278d4-a45c-44c6-9f09-17ac24353e5f | 00ACQ71EK032_XF01
19571 | АУВ | f5649052-190f-4e2a-a25c-bbbf8a7aff63 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9486/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 2284c24a-716b-4b3b-a36d-33f887b58c20 | Команда отключить от терминала |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9486/АУВ 00ACQ71 (00ACQ71GH001-A1) | АУВ. Команда отключить от терминала | 69d62ada-6df4-4097-9e1e-49bff1d0a8f5 | 00ACQ71EK031_XA00
19572 | АУВ | f5649052-190f-4e2a-a25c-bbbf8a7aff63 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9486/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 35be7900-8c57-424e-9a9a-cfea3e3d0969 | Ключ SA4 УРОВ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9486/АУВ 00ACQ71 (00ACQ71GH001-A1) | АУВ. Ключ SA4 "УРОВ" - вывод | 7e3fe8ca-d209-4cf3-afb9-c6188e1e16c9 | 00ACQ71EK006_XN02
19573 | АУВ | f5649052-190f-4e2a-a25c-bbbf8a7aff63 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9486/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | fe452fe6-f696-414d-91d5-586095522715 | Команда включить от терминала |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9486/АУВ 00ACQ71 (00ACQ71GH001-A1) | АУВ. Команда включить от терминала | 01612b01-a045-498c-8491-83d45f605a87 | 00ACQ71EK030_XA00
19574 | АУВ | f5649052-190f-4e2a-a25c-bbbf8a7aff63 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9486/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4b338d79-438e-4a06-af56-b01ee26980e3 | Запрет АПВ от защит присоединений | АУВ. Запрет АПВ от ДЗШ 00ACC01(02,03) | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9486/АУВ 00ACQ71 (00ACQ71GH001-A1) | АУВ. Запрет АПВ от ДЗШ 00ACC01(02,03) | 34df716c-95b2-4cfd-9781-adab0f6844b7 | 00ACQ71EK024_XN20
19575 | АУВ | f5649052-190f-4e2a-a25c-bbbf8a7aff63 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9486/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4d737756-be1d-4844-8dea-543015082276 | Запрет АПВ от ДЗШ | АУВ. Запрет АПВ от ДЗШ 00ACA01(02,03) | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9486/АУВ 00ACQ71 (00ACQ71GH001-A1) | АУВ. Запрет АПВ от ДЗШ 00ACA01(02,03) | d0fbb9c6-0194-41c8-8ed8-18cba92cf5a1 | 00ACQ71EK023_XN20
19576 | АУВ | f5649052-190f-4e2a-a25c-bbbf8a7aff63 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9486/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | ef1ff72f-5943-4ebc-bbac-7e04ef501807 | Иcпытательные блоки |  | discrete | Испытательные блоки | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9486/АУВ 00ACQ71 (00ACQ71GH001-A1) | АУВ. Испытательные блоки не собраны | de848eae-7f7e-4fc5-bf8d-185a4de42feb | 00ACQ71EK022_XB10
19577 | АУВ | f5649052-190f-4e2a-a25c-bbbf8a7aff63 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9486/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 81818a28-0a59-4062-be3c-29a863ca8e4e | Группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9486/АУВ 00ACQ71 (00ACQ71GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 4 | 9c806d4f-2f6a-4f55-ae6d-e048e370623d | 00ACQ71EK021_XN10
19578 | АУВ | f5649052-190f-4e2a-a25c-bbbf8a7aff63 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9486/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | e5c2879a-b6a5-406e-9fda-87661064cf5d | Группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9486/АУВ 00ACQ71 (00ACQ71GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 3 | 00f53ed0-88cb-40d9-989d-5287e38f6f65 | 00ACQ71EK020_XN10
19579 | АУВ | f5649052-190f-4e2a-a25c-bbbf8a7aff63 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9486/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 09da0443-4316-4e1a-8b99-f198384210de | Группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9486/АУВ 00ACQ71 (00ACQ71GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 2 | 871d1715-6894-48b0-b482-9897c407ac0f | 00ACQ71EK019_XN10
19580 | АУВ | f5649052-190f-4e2a-a25c-bbbf8a7aff63 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9486/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 0a143684-03ef-44bd-aa73-768b0366a29e | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9486/АУВ 00ACQ71 (00ACQ71GH001-A1) | АУВ. Неисправность терминала | 8d3567c0-68a2-44a7-87b0-64bdad7fbf6f | 00ACQ71EK003_XF01
19581 | АУВ | f5649052-190f-4e2a-a25c-bbbf8a7aff63 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9486/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 89c03890-4781-41ca-8f07-77c1a1abf494 | Срабатывание УРОВ на отключение смежных выключателей |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9486/АУВ 00ACQ71 (00ACQ71GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ на отключение смежных выключателей | 27c89e81-001d-40dc-a5a1-80fd18afdc43 | 00ACQ71EW006_XK01
19582 | АУВ | f5649052-190f-4e2a-a25c-bbbf8a7aff63 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9486/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 37f61b19-3058-45b0-bd14-e8d5e5bfea41 | Нет опер. тока ЭМВ, ЭМО1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9486/АУВ 00ACQ71 (00ACQ71GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока ЭМВ, ЭМО1 | fec0537e-3f26-4ec0-9f13-644a608fb1a3 | 00ACQ71EK034_XF01
19583 | АУВ | f5649052-190f-4e2a-a25c-bbbf8a7aff63 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9486/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 9cdfa5b7-8851-4ddc-97f8-59d9d0c10b76 | Воздействие на выключатель |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9486/АУВ 00ACQ71 (00ACQ71GH001-A1) | АУВ. Воздействие на выключатель выведено | 1beb7cfa-9da9-4603-a2a9-e49cf03fc559 | 00ACQ71EK014_XB10
19584 | АУВ | f5649052-190f-4e2a-a25c-bbbf8a7aff63 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9486/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 5a4af917-1539-4ebb-bb8c-e1b222dd6a25 | Ключ SA6 Несинхронное ТАПВ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9486/АУВ 00ACQ71 (00ACQ71GH001-A1) | АУВ. Ключ SA6 "Режим работы ТАПВ" - Несинхронное ТАПВ | 0dd3574f-0918-43c5-afc5-62be848d6f77 | 00ACQ71EK009_XN03
19585 | АУВ | f5649052-190f-4e2a-a25c-bbbf8a7aff63 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9486/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 6a3fe033-d18c-49ff-9642-34c23b6b2fdd | Ключ SA6 КННШ+КОНЛ, КС |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9486/АУВ 00ACQ71 (00ACQ71GH001-A1) | АУВ. Ключ SA6 "Режим работы ТАПВ" - КННШ+КОНЛ, КС | f002d054-ff11-43c2-8a66-9d6f7d9ede35 | 00ACQ71EK011_XN03
19586 | АУВ | f5649052-190f-4e2a-a25c-bbbf8a7aff63 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9486/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 3987950a-c044-4b43-b799-dbf877b93a61 | Неисправность цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9486/АУВ 00ACQ71 (00ACQ71GH001-A1) | АУВ. Неисправность цепей тока | 6c5f0ace-558b-4a1a-a716-0746bed6b39c | 00ACQ71EW021_XM50
19587 | АУВ | f5649052-190f-4e2a-a25c-bbbf8a7aff63 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9486/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4af87956-fa2d-4497-b16b-9fca0011c4d5 | Ключ SA10 Действие УРОВ в ДЗО | АУВ. Ключ SA10 Действие УРОВ в ДЗШ 00ACC01(02,03) | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/9486/АУВ 00ACQ71 (00ACQ71GH001-A1) | АУВ. Ключ SA10 Действие УРОВ в ДЗШ 00ACC01(02,03) | f9a02f24-45ce-490c-89c8-461809f2a627 | 00ACQ71EK016_XB10
19588 | Защиты | d15b13e4-0502-4099-aefc-8001c860503d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9486/Шкаф РЗА СВ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (СВ) | f147e22b-ed04-457b-8bd6-e4ba0ee923b0 | Срабатывание |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A11) | РЗА СВ 1к. (00ACQ71GH003-A1). Срабатывание защит | f1dc3353-fa93-4045-9746-98875aa4908b | 00ACQ71EW101_XK01
19589 | Защиты | d15b13e4-0502-4099-aefc-8001c860503d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9486/Шкаф РЗА СВ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (СВ) | 15ab833f-c1fe-4cbb-bcc3-9d21dc4a2a01 | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A11) | РЗА СВ 1к. (00ACQ71GH003-A1). Неисправность | 71d705f6-4b2c-4e58-8141-bbf5f26a339a | 00ACQ71EK101_XF01
19590 | Защиты | d15b13e4-0502-4099-aefc-8001c860503d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9486/Шкаф РЗА СВ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (СВ) | 384688bf-f8a6-498b-8a1e-94d0ca3e9c26 | Блок БИ (SG3) Цепи ТН "треугольник" |  | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/РЗА СВ 400 кВ 00ACQ71 1к. (00ACQ71GH003-A1) | РЗА СВ 1к. Блок БИ (SG3) Цепи ТН "треугольник" не вставлен | 16cec3ea-8bfe-40b0-903a-28b0df0499e6 | 00ACQ71EK117_XB10
19591 | Защиты | d15b13e4-0502-4099-aefc-8001c860503d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9486/Шкаф РЗА СВ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (СВ) | a6875f14-63ce-4fcd-9e8b-23b655826032 | Блок БИ (SG2) Цепи ТН "звезда" |  | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/РЗА СВ 400 кВ 00ACQ71 1к. (00ACQ71GH003-A1) | РЗА СВ 1к. Блок БИ (SG2) Цепи ТН "звезда" не вставлен | cf187e90-3cfd-4ad0-aaec-2206a0f70fe7 | 00ACQ71EK116_XB10
19592 | Защиты | d15b13e4-0502-4099-aefc-8001c860503d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9486/Шкаф РЗА СВ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (СВ) | 3e8cdbfd-83ba-47b2-8e20-da25946e6684 | Блок БИ (SG1) Цепи ТТ | РЗА СВ 1к. Блок БИ (SG1) "Цепи ТТ 00ACQ71" | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/РЗА СВ 400 кВ 00ACQ71 1к. (00ACQ71GH003-A1) | РЗА СВ 1к. Блок БИ (SG1) "Цепи ТТ 00ACQ71" не вставлен | c3aced95-b6f3-4793-b5f1-e272e960d68c | 00ACQ71EK115_XB10
19593 | Защиты | d15b13e4-0502-4099-aefc-8001c860503d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9486/Шкаф РЗА СВ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (СВ) | 3ff5ddb6-aa84-4be6-b72e-13dec909b7df | Группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/РЗА СВ 400 кВ 00ACQ71 1к. (00ACQ71GH003-A1) | РЗА СВ 1к. Группа уставок 4 | d03c6c72-f2b1-44b2-837c-68b1c8291aa0 | 00ACQ71EK121_XN10
19594 | Защиты | d15b13e4-0502-4099-aefc-8001c860503d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9486/Шкаф РЗА СВ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (СВ) | b9c4dde5-42c2-4f52-b38c-81fb44cc488c | Группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/РЗА СВ 400 кВ 00ACQ71 1к. (00ACQ71GH003-A1) | РЗА СВ 1к. Группа уставок 3 | 10ec26a4-b54b-4f13-a6b2-373c9e79e05c | 00ACQ71EK120_XN10
19595 | Защиты | d15b13e4-0502-4099-aefc-8001c860503d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9486/Шкаф РЗА СВ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (СВ) | dd781d59-05dd-4ab9-abd4-184813a23635 | Ключ SA10 Пуск УРОВ | РЗА СВ 1к. Ключ SA10 "Пуск УРОВ 00ACQ71" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/РЗА СВ 400 кВ 00ACQ71 1к. (00ACQ71GH003-A1) | РЗА СВ 1к. Ключ SA10 "Пуск УРОВ 00ACQ71" - вывод | 30b67491-8c26-4c3d-80d2-87c6a2393f22 | 00ACQ71EK114_XN02
19596 | Защиты | d15b13e4-0502-4099-aefc-8001c860503d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9486/Шкаф РЗА СВ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (СВ) | d9b8f8be-10e2-4442-b131-272844c4a33a | Ключ SA3 АМТЗ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/РЗА СВ 400 кВ 00ACQ71 1к. (00ACQ71GH003-A1) | РЗА СВ 1к. Ключ SA3 "АМТЗ" - вывод | dbccae0f-2b60-43e5-a101-346dfe6a313f | 00ACQ71EK105_XN02
19597 | Защиты | d15b13e4-0502-4099-aefc-8001c860503d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9486/Шкаф РЗА СВ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (СВ) | 8154145c-f5a0-4044-b461-3ceb7eef0ce0 | Ключ SA2 Терминал |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/РЗА СВ 400 кВ 00ACQ71 1к. (00ACQ71GH003-A1) | РЗА СВ 1к. Ключ SA2 "Терминал" - вывод | 5907fb93-0e5d-4fb0-b16f-37b282955462 | 00ACQ71EK104_XN02
19598 | Защиты | d15b13e4-0502-4099-aefc-8001c860503d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9486/Шкаф РЗА СВ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (СВ) | 8bcbd486-9e5f-4c3d-bfae-c7082f7444a4 | Ключ SA9 Цепи отключения | РЗА СВ 1к. Ключ SA9 "Цепи отключения 00ACQ71" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/РЗА СВ 400 кВ 00ACQ71 1к. (00ACQ71GH003-A1) | РЗА СВ 1к. Ключ SA9 "Цепи отключения 00ACQ71" - вывод | f82fde12-794e-4db1-aa0f-b43cc7d31d53 | 00ACQ71EK113_XN02
19599 | Защиты | d15b13e4-0502-4099-aefc-8001c860503d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9486/Шкаф РЗА СВ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (СВ) | 46799596-ab8d-4f76-a66e-e2288f2c84ea | Срабатывание III ст. АМТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/РЗА СВ 400 кВ 00ACQ71 1к. (00ACQ71GH003-A1) | РЗА СВ 1к. Срабатывание III ст. АМТЗ | bdbf684a-c715-4f6a-81f9-388d8d689673 | 00ACQ71EW104_XK02
19600 | Защиты | d15b13e4-0502-4099-aefc-8001c860503d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9486/Шкаф РЗА СВ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (СВ) | bfb03e9b-fc89-4f7d-afd8-cfa3b94f7679 | Срабатывание II ст. АМТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/РЗА СВ 400 кВ 00ACQ71 1к. (00ACQ71GH003-A1) | РЗА СВ 1к. Срабатывание II ст. АМТЗ | 8775068a-d095-47db-b49c-68aa404b42dd | 00ACQ71EW103_XK02
19601 | Защиты | d15b13e4-0502-4099-aefc-8001c860503d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9486/Шкаф РЗА СВ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (СВ) | e2781a6d-411a-4860-acde-eb5f79b84163 | Срабатывание АУ АМТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/РЗА СВ 400 кВ 00ACQ71 1к. (00ACQ71GH003-A1) | РЗА СВ 1к. Срабатывание АУ АМТЗ | de95d768-8af1-4bbe-bc87-e9ae178d1bad | 00ACQ71EW102_XK02
19602 | Защиты | d15b13e4-0502-4099-aefc-8001c860503d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9486/Шкаф РЗА СВ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (СВ) | 5e62dd01-87bb-4968-858d-7209e3e9e330 | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/РЗА СВ 400 кВ 00ACQ71 1к. (00ACQ71GH003-A1) | РЗА СВ 1к. Неисправность цепей напряжения | 76ef1564-a7e4-416a-98bc-f2a197e41f3c | 00ACQ71EK119_XM51
19603 | Защиты | d15b13e4-0502-4099-aefc-8001c860503d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9486/Шкаф РЗА СВ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (СВ) | 51eed276-5c52-455f-b2c6-f9eeddebe088 | Запрет АПВ |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/РЗА СВ 400 кВ 00ACQ71 1к. (00ACQ71GH003-A1) | РЗА СВ 1к. Запрет АПВ | 22c765bb-de19-4592-8a30-048bd3d516bd | 00ACQ71EK118_XN20
19604 | Защиты | d15b13e4-0502-4099-aefc-8001c860503d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9486/Шкаф РЗА СВ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (СВ) | deda0e25-7f3a-42b8-a6a6-d40f8380b02d | Группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/РЗА СВ 400 кВ 00ACQ71 1к. (00ACQ71GH003-A1) | РЗА СВ 1к. Группа уставок 2 | 9b37d358-99d6-4591-9e4e-59e9cceab198 | 00ACQ71EK111_XN10
19605 | Защиты | d15b13e4-0502-4099-aefc-8001c860503d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9486/Шкаф РЗА СВ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (СВ) | 45058944-c011-4200-be8f-62bb3998bbc8 | Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/РЗА СВ 400 кВ 00ACQ71 1к. (00ACQ71GH003-A1) | РЗА СВ 1к. Группа уставок 1 | 8a8c1370-69d4-4228-b7ca-1a07f9bbabb3 | 00ACQ71EK110_XN10
19606 | Защиты | d15b13e4-0502-4099-aefc-8001c860503d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9486/Шкаф РЗА СВ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (СВ) | 9cda4c7c-e083-45b1-abf5-8e9f4e255de8 | Режим теста |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/РЗА СВ 400 кВ 00ACQ71 1к. (00ACQ71GH003-A1) | РЗА СВ 1к. Режим теста терминала | 9dfba0dc-f1c8-42bd-970a-18d093c64ad2 | 00ACQ71EK103_XF50
19607 | Защиты | cf84ae1c-e288-4189-aab1-6d32e4950fb2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9486/Шкаф РЗА СВ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (СВ) | f147e22b-ed04-457b-8bd6-e4ba0ee923b0 | Срабатывание |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A11) | РЗА СВ 2к. (00ACQ71GH004-A1). Срабатывание защит | 14cd038f-ae4d-4435-b536-141a4ffaf268 | 00ACQ71EW201_XK01
19608 | Защиты | cf84ae1c-e288-4189-aab1-6d32e4950fb2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9486/Шкаф РЗА СВ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (СВ) | 15ab833f-c1fe-4cbb-bcc3-9d21dc4a2a01 | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A11) | РЗА СВ 2к. (00ACQ71GH004-A1). Неисправность | 8c105699-ac5d-4f9a-83aa-befd9f055fe7 | 00ACQ71EK201_XF01
19609 | Защиты | cf84ae1c-e288-4189-aab1-6d32e4950fb2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9486/Шкаф РЗА СВ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (СВ) | 384688bf-f8a6-498b-8a1e-94d0ca3e9c26 | Блок БИ (SG3) Цепи ТН "треугольник" |  | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/РЗА СВ 400 кВ 00ACQ71 2к. (00ACQ71GH004-A1) | РЗА СВ 2к. Блок БИ (SG3) Цепи ТН "треугольник" не вставлен | 100491a7-fb2d-402a-aa97-f42b1f1f62ea | 00ACQ71EK217_XB10
19610 | Защиты | cf84ae1c-e288-4189-aab1-6d32e4950fb2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9486/Шкаф РЗА СВ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (СВ) | 3ff5ddb6-aa84-4be6-b72e-13dec909b7df | Группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/РЗА СВ 400 кВ 00ACQ71 2к. (00ACQ71GH004-A1) | РЗА СВ 2к. Группа уставок 4 | 8523c1df-6d14-4d48-926f-559b14a4ac2f | 00ACQ71EK221_XN10
19611 | Защиты | cf84ae1c-e288-4189-aab1-6d32e4950fb2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9486/Шкаф РЗА СВ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (СВ) | b9c4dde5-42c2-4f52-b38c-81fb44cc488c | Группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/РЗА СВ 400 кВ 00ACQ71 2к. (00ACQ71GH004-A1) | РЗА СВ 2к. Группа уставок 3 | 90602eea-f5aa-4cda-ad15-1716f5352ccb | 00ACQ71EK220_XN10
19612 | Защиты | cf84ae1c-e288-4189-aab1-6d32e4950fb2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9486/Шкаф РЗА СВ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (СВ) | d9b8f8be-10e2-4442-b131-272844c4a33a | Ключ SA3 АМТЗ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/РЗА СВ 400 кВ 00ACQ71 2к. (00ACQ71GH004-A1) | РЗА СВ 2к. Ключ SA3 "АМТЗ" - вывод | 8704d390-869c-4139-8a7b-df9b9ef33623 | 00ACQ71EK205_XN02
19613 | Защиты | cf84ae1c-e288-4189-aab1-6d32e4950fb2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9486/Шкаф РЗА СВ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (СВ) | dd781d59-05dd-4ab9-abd4-184813a23635 | Ключ SA10 Пуск УРОВ | РЗА СВ 2к. Ключ SA10 "Пуск УРОВ 00ACQ71" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/РЗА СВ 400 кВ 00ACQ71 2к. (00ACQ71GH004-A1) | РЗА СВ 2к. Ключ SA10 "Пуск УРОВ 00ACQ71" - вывод | e299bd05-b25d-4649-9899-495112d4b064 | 00ACQ71EK214_XN02
19614 | Защиты | cf84ae1c-e288-4189-aab1-6d32e4950fb2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9486/Шкаф РЗА СВ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (СВ) | 8154145c-f5a0-4044-b461-3ceb7eef0ce0 | Ключ SA2 Терминал |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/РЗА СВ 400 кВ 00ACQ71 2к. (00ACQ71GH004-A1) | РЗА СВ 2к. Ключ SA2 "Терминал" - вывод | 938a9e85-6979-4152-b6f6-bb89106482a7 | 00ACQ71EK204_XN02
19615 | Защиты | cf84ae1c-e288-4189-aab1-6d32e4950fb2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9486/Шкаф РЗА СВ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (СВ) | 8bcbd486-9e5f-4c3d-bfae-c7082f7444a4 | Ключ SA9 Цепи отключения | РЗА СВ 2к. Ключ SA9 "Цепи отключения 00ACQ71" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/РЗА СВ 400 кВ 00ACQ71 2к. (00ACQ71GH004-A1) | РЗА СВ 2к. Ключ SA9 "Цепи отключения 00ACQ71" - вывод | bb74244a-003a-4ce7-87eb-eeeff5c7c082 | 00ACQ71EK213_XN02
19616 | Защиты | cf84ae1c-e288-4189-aab1-6d32e4950fb2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9486/Шкаф РЗА СВ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (СВ) | 46799596-ab8d-4f76-a66e-e2288f2c84ea | Срабатывание III ст. АМТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/РЗА СВ 400 кВ 00ACQ71 2к. (00ACQ71GH004-A1) | РЗА СВ 2к. Срабатывание III ст. АМТЗ | 3314a129-d7cb-40e4-b31b-6b4b681e00b5 | 00ACQ71EW204_XK02
19617 | Защиты | cf84ae1c-e288-4189-aab1-6d32e4950fb2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9486/Шкаф РЗА СВ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (СВ) | bfb03e9b-fc89-4f7d-afd8-cfa3b94f7679 | Срабатывание II ст. АМТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/РЗА СВ 400 кВ 00ACQ71 2к. (00ACQ71GH004-A1) | РЗА СВ 2к. Срабатывание II ст. АМТЗ | 94a2a9f2-587f-463c-b332-7a6d12db96f0 | 00ACQ71EW203_XK02
19618 | Защиты | cf84ae1c-e288-4189-aab1-6d32e4950fb2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9486/Шкаф РЗА СВ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (СВ) | a6875f14-63ce-4fcd-9e8b-23b655826032 | Блок БИ (SG2) Цепи ТН "звезда" |  | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/РЗА СВ 400 кВ 00ACQ71 2к. (00ACQ71GH004-A1) | РЗА СВ 2к. Блок БИ (SG2) Цепи ТН "звезда" не вставлен | fc42d7af-e3fe-4ffa-9407-3c150bdefc77 | 00ACQ71EK216_XB10
19619 | Защиты | cf84ae1c-e288-4189-aab1-6d32e4950fb2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9486/Шкаф РЗА СВ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (СВ) | 3e8cdbfd-83ba-47b2-8e20-da25946e6684 | Блок БИ (SG1) Цепи ТТ | РЗА СВ 2к. Блок БИ (SG1) "Цепи ТТ 00ACQ71" | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/РЗА СВ 400 кВ 00ACQ71 2к. (00ACQ71GH004-A1) | РЗА СВ 2к. Блок БИ (SG1) "Цепи ТТ 00ACQ71" не вставлен | b6c1652c-577e-45c7-a196-5e67473baa12 | 00ACQ71EK215_XB10
19620 | Защиты | cf84ae1c-e288-4189-aab1-6d32e4950fb2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9486/Шкаф РЗА СВ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (СВ) | 5e62dd01-87bb-4968-858d-7209e3e9e330 | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/РЗА СВ 400 кВ 00ACQ71 2к. (00ACQ71GH004-A1) | РЗА СВ 2к. Неисправность цепей напряжения | aa1d5bcc-4162-497a-9594-8f43786f2902 | 00ACQ71EK219_XM51
19621 | Защиты | cf84ae1c-e288-4189-aab1-6d32e4950fb2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9486/Шкаф РЗА СВ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (СВ) | 51eed276-5c52-455f-b2c6-f9eeddebe088 | Запрет АПВ |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/РЗА СВ 400 кВ 00ACQ71 2к. (00ACQ71GH004-A1) | РЗА СВ 2к. Запрет АПВ | b463119e-ca45-4a3e-aca1-891d2e3e1cae | 00ACQ71EK218_XN20
19622 | Защиты | cf84ae1c-e288-4189-aab1-6d32e4950fb2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9486/Шкаф РЗА СВ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (СВ) | deda0e25-7f3a-42b8-a6a6-d40f8380b02d | Группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/РЗА СВ 400 кВ 00ACQ71 2к. (00ACQ71GH004-A1) | РЗА СВ 2к. Группа уставок 2 | 8999cca0-55b2-4a57-87ac-4ea727475788 | 00ACQ71EK211_XN10
19623 | Защиты | cf84ae1c-e288-4189-aab1-6d32e4950fb2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9486/Шкаф РЗА СВ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (СВ) | 45058944-c011-4200-be8f-62bb3998bbc8 | Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/РЗА СВ 400 кВ 00ACQ71 2к. (00ACQ71GH004-A1) | РЗА СВ 2к. Группа уставок 1 | 4fb01ac5-2962-424c-a88a-d86064112674 | 00ACQ71EK210_XN10
19624 | Защиты | cf84ae1c-e288-4189-aab1-6d32e4950fb2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9486/Шкаф РЗА СВ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (СВ) | 9cda4c7c-e083-45b1-abf5-8e9f4e255de8 | Режим теста |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/РЗА СВ 400 кВ 00ACQ71 2к. (00ACQ71GH004-A1) | РЗА СВ 2к. Режим теста терминала | 1dab5800-db9e-4a2b-91ce-8b3dfe1d4969 | 00ACQ71EK203_XF50
19625 | Защиты | cf84ae1c-e288-4189-aab1-6d32e4950fb2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/9486/Шкаф РЗА СВ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (СВ) | e2781a6d-411a-4860-acde-eb5f79b84163 | Срабатывание АУ АМТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/РЗА СВ 400 кВ 00ACQ71 2к. (00ACQ71GH004-A1) | РЗА СВ 2к. Срабатывание АУ АМТЗ | 5a6e549e-995f-46d9-ace7-adf3961940e3 | 00ACQ71EW202_XK02
19626 | Шкаф КиУП | 8df50b1e-d1b5-4b8c-b42d-2bf55f52f873 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/A¦B | РЗиА/Шкаф релейный | 485905a8-7a30-4c8b-b588-d0e9b958c10b | Неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A12) | КиУП (00ACY14). Неисправность в шкафу | 432acf75-0909-4eef-b889-e6f84ac7de0e | 00ACY14EK001_XF00
19627 | Шкаф КиУП | 8df50b1e-d1b5-4b8c-b42d-2bf55f52f873 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/A¦B | РЗиА/Шкаф релейный | 19e003a8-56d0-4aec-9e6f-7caf8643b027 | Крышка БИ (SG1-SG4) |  | discrete | Крышка ИБ | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A12) | КиУП (00ACY14). Крышка БИ (SG1-SG4) не установлена | 7c750a05-5be7-4b44-87a3-81e8020f32d4 | 00ACY14EK002_XB13
19628 | Шкаф КиУП | 8df50b1e-d1b5-4b8c-b42d-2bf55f52f873 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/A¦B | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A12) | КиУП (00ACY14). Дверь шкафа открыта | c5906d7d-25f9-4ce5-903a-f36542e32032 | 00ACY14EK003_XN01
19629 | ШМУ ТН1 | 8fdb3d1f-af8b-4f9a-8780-2203c1f59e8f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/A¦B | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 2b10a493-aa72-47d5-a189-f720fa032b7b | ДУ Р/ЗН в ШМУ | ДУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ70GH101 | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-02A1) | ДУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ70GH101 | 4bbd4431-1132-4cc3-a290-551aae308981 | 00ACQ72EK456_XN03
19630 | ШМУ ТН1 | 8fdb3d1f-af8b-4f9a-8780-2203c1f59e8f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/A¦B | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | e88c7106-0b29-418b-a08e-0c4164899313 | Деблокирование в ШМУ | Деблокирование в ШМУ 00ACQ70GH101 | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-02A1) | Деблокирование в ШМУ 00ACQ70GH101 | 9e688b69-4403-4bb8-b3f6-19caf25c7d30 | 00ACQ72EK452_XB30
19631 | ШМУ ТН1 | 8fdb3d1f-af8b-4f9a-8780-2203c1f59e8f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/A¦B | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | d1fd71fe-cfad-4e55-a428-bbf28d506e65 | Высокое давление SF6 | Высокое давление SF6. ШМУ 00ACQ70GH101 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-02A1) | Высокое давление SF6. ШМУ 00ACQ70GH101 | 083c9ff4-9618-4fe8-af17-8066ecba2f9c | 00ACQ72EK450_XK03
19632 | ШМУ ТН1 | 8fdb3d1f-af8b-4f9a-8780-2203c1f59e8f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/A¦B | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | cc4bd7c4-78c3-4490-933d-be2054b86571 | Крышка SG13 (TBS3) | Крышка SG23(TSB3). ШМУ 00ACQ70GH102 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-02A1) | Крышка SG23(TSB3) снята. ШМУ 00ACQ70GH102 | e88e4aac-cb63-4f00-b51c-49d5ddea5067 | 00ACQ72EK466_XB10
19633 | ШМУ ТН1 | 8fdb3d1f-af8b-4f9a-8780-2203c1f59e8f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/A¦B | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 496fce50-eacb-4bfd-8e2d-26a9090ba44c | Крышка SG12 (TBS2) | Крышка SG22(TSB2). ШМУ 00ACQ70GH102 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-02A1) | Крышка SG22(TSB2) снята. ШМУ 00ACQ70GH102 | 74572a2f-4ce0-477f-8d23-f25f85822cba | 00ACQ72EK465_XB10
19634 | ШМУ ТН1 | 8fdb3d1f-af8b-4f9a-8780-2203c1f59e8f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/A¦B | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | f94cd6d9-e3e7-4e20-81d4-b02c3217ff57 | Крышка SG11 (TBS1) | Крышка SG21(TSB1). ШМУ 00ACQ70GH102 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-02A1) | Крышка SG21(TSB1) снята. ШМУ 00ACQ70GH102 | eff4e5e0-9f88-4728-8c60-f6b23ba4efb5 | 00ACQ72EK464_XB10
19635 | ШМУ ТН1 | 8fdb3d1f-af8b-4f9a-8780-2203c1f59e8f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/A¦B | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | da7cc377-c4c1-42d3-998c-eea0bbbb2e88 | Крышка SG14 (TBS4) | Крышка SG24(TSB4). ШМУ 00ACQ70GH102 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-02A1) | Крышка SG24(TSB4) снята. ШМУ 00ACQ70GH102 | d68f4eab-4afb-41ac-88d8-d70f835e2f75 | 00ACQ72EK467_XB10
19636 | ШМУ ТН1 | 8fdb3d1f-af8b-4f9a-8780-2203c1f59e8f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/A¦B | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | ad341cb0-e605-4e8e-8079-8780f90473c7 | АВ моторных приводов Р, ЗН в ШМУ | АВ питания моторных приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ70GH101 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-02A1) | Отключен АВ питания моторных приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ70GH101 | 94ad0d19-1f28-41bc-b7f0-58a011cb21e4 | 00ACQ72EK478_XF01
19637 | ШМУ ТН1 | 8fdb3d1f-af8b-4f9a-8780-2203c1f59e8f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/A¦B | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 1239dcfe-991a-4a56-a789-5f1409982de3 | Низкое давление SF6 2 ступень | Низкое давление SF6 2 ступень. ШМУ 00ACQ70GH101 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-02A1) | Низкое давление SF6 2 ступень. ШМУ 00ACQ70GH101 | c4e04c18-35d5-4a19-bdf0-73d8a4b44294 | 00ACQ72EW450_XK02
19638 | ШМУ ТН1 | 8fdb3d1f-af8b-4f9a-8780-2203c1f59e8f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/A¦B | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 2378aa4f-c38f-4eb8-876f-b4e8153c8749 | Низкое давление SF6 1 ступень | Низкое давление SF6 1 ступень. ШМУ 00ACQ70GH101 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-02A1) | Низкое давление SF6 1 ступень. ШМУ 00ACQ70GH101 | 9f597ea6-6a28-4aa3-b49a-1479adac451a | 00ACQ72EK450_XK02
19639 | ШМУ ТН1 | 8fdb3d1f-af8b-4f9a-8780-2203c1f59e8f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/A¦B | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 8b87705f-b2ce-4f04-b4fc-0d47fab03b38 | Неисправность термогигростата | Неисправность термогигростата в ШМУ 00ACQ70GH101 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-02A1) | Неисправность термогигростата в ШМУ 00ACQ70GH101 | f329ac07-9e68-4b31-80f3-82220cf2a2ab | 00ACQ72EK472_XF90
19640 | ШМУ ТН1 | 8fdb3d1f-af8b-4f9a-8780-2203c1f59e8f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/A¦B | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 462c0e0f-6304-4efe-867a-b42c92ae3333 | МУ Р/ЗН в ШМУ | МУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ70GH101 | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-02A1) | МУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ70GH101 | c280ab88-4817-46e1-a084-0119c5c01b2e | 00ACQ72EK470_XN04
19641 | ШМУ ТН1 | 8fdb3d1f-af8b-4f9a-8780-2203c1f59e8f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/A¦B | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 0ef78133-0322-4b3a-b6fa-80c5a3d33b77 | АВ цепей ТН в ШМУ | АВ цепей ТН в ШМУ 00ACQ70GH101 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-02A1) | Отключен АВ цепей ТН в ШМУ 00ACQ70GH101 | 2d947fc9-6945-4bf0-b461-55599abfe11a | 00ACQ72EK486_XF01
19642 | ШМУ ТН1 | 8fdb3d1f-af8b-4f9a-8780-2203c1f59e8f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/A¦B | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 9bb0a8f8-d950-411d-a19a-6fde77f37826 | АВ цепей освещения и обогрева в ШМУ | АВ цепей освещения и обогрева в ШМУ 00ACQ70GH101 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-02A1) | Отключен АВ цепей освещения и обогрева в ШМУ 00ACQ70GH101 | 271738fe-facb-4242-b21c-34fc36ce38c9 | 00ACQ72EK484_XF01
19643 | ШМУ ТН1 | 8fdb3d1f-af8b-4f9a-8780-2203c1f59e8f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/A¦B | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | fb011729-4c54-4ab7-bc77-b6216f0c1e26 | АВ питания цепей управления Р, ЗН в ШМУ | АВ питания цепей управления Р, ЗН в ШМУ 00ACQ70GH101 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-02A1) | Отключен АВ питания цепей управления Р, ЗН в ШМУ 00ACQ70GH101 | 674c73b8-b1e0-4d1c-bc21-59255797c300 | 00ACQ72EK482_XF01
19644 | ШМУ ТН1 | 8fdb3d1f-af8b-4f9a-8780-2203c1f59e8f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/A¦B | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | c7b18462-37a5-4bb2-aed9-40bf1e7716fa | АВ питания цепей сигнализации в ШМУ | АВ питания цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ70GH101 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-02A1) | Отключен АВ питания цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ70GH101 | b37aa131-3f55-4c01-878d-0977608795be | 00ACQ72EK480_XF01
19645 | ШМУ ТН1 | 8fdb3d1f-af8b-4f9a-8780-2203c1f59e8f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/A¦B | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 96044c0c-8134-48a7-9440-97c32c5076f2 | Отсутствие напряжения цепей индикации в ШМУ | Отсутствие напряжения цепей индикации в ШМУ 00ACQ70GH102 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-02A1) | Отсутствие напряжения цепей индикации в ШМУ 00ACQ70GH102 | 47ac5d30-52f8-4909-9d77-b39c01e3eb05 | 00ACQ72EK488_XF90
19646 | ШМУ ТН1 | 8fdb3d1f-af8b-4f9a-8780-2203c1f59e8f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/A¦B | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 207e3cf1-3d35-4642-a4f4-30a453f6d3b7 | Отсутствие напряжения цепей обогрева приводов Р, ЗН в ШМУ | Отсутствие напряжения цепей обогрева приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ70GH101 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-02A1) | Отсутствие напряжения цепей обогрева приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ70GH101 | a540eecc-5234-4880-acec-aad6829451e0 | 00ACQ72EK490_XF90
19647 | ШМУ ТН1 | 8fdb3d1f-af8b-4f9a-8780-2203c1f59e8f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/A¦B | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 318bc8d0-89a6-4834-9a8b-bca0e5ea4b6d | Отсутствие напряжения цепей сигнализации в ШМУ | Отсутствие напряжения цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ70GH101 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-02A1) | Отсутствие напряжения цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ70GH101 | 8b356afd-3191-4861-b4ef-cf7e05d02c23 | 00ACQ72EK492_XF90
19648 | ШМУ ТН1 | 8fdb3d1f-af8b-4f9a-8780-2203c1f59e8f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/A¦B | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | e8d505b2-54db-4021-9286-1a0acbe1b60c | Рукоятка ручного управления | Рукоятка ручного управления Р, ЗН в ШМУ 00ACQ70GH101 | discrete | Рукоятка | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-02A1) | Рукоятка ручного управления Р, ЗН в ШМУ 00ACQ70GH101 вставлена | 4925fc6a-2f42-4afe-b38d-69a7abd16be7 | 00ACQ72EK494_XB10
19649 | ШМУ ТН1 | 8fdb3d1f-af8b-4f9a-8780-2203c1f59e8f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/A¦B | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | cf25cbd7-f5c8-4ce9-9373-924d52589e66 | Ключ М/Д ШМУ в положении вывод | Ключ М/Д управления Р/ЗН в ШМУ 00ACQ70GH101 в положении Вывод | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-02A1) | Ключ М/Д управления Р/ЗН в ШМУ 00ACQ70GH101 в положении Вывод | 6296f7de-d174-4ea2-9b02-c0369366ae05 | 00ACQ72EK458_XN02
19650 | ШМУ ТН1 | 8fdb3d1f-af8b-4f9a-8780-2203c1f59e8f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/A¦B | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 5b5073b8-c12b-473d-a95c-0b7ee745a5ca | Местное управление Р/ЗН общее | Местное управление Р/ЗН общее. Ячейка C07B1 | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-02A1) | Местное управление Р/ЗН общее. Ячейка C07B1 | 9b43b9c6-cb37-4458-bfed-91e032081578 | 00ACQ72EK468_XB10
19651 | ШМУ ТН1 | 8fdb3d1f-af8b-4f9a-8780-2203c1f59e8f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/A¦B | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 6b340290-82dd-476b-83b9-fcc90bd7aab4 | Дистанционное управление Р/ЗН общее | Дистанционное управление Р/ЗН общее. Ячейка C07B1 | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-02A1) | Дистанционное управление Р/ЗН общее. Ячейка C07B1 | 898301e1-f765-4801-9e28-3958fa6b01a6 | 00ACQ72EK454_XN16
19652 | ШМУ ТН2 | aa130d45-f1ae-4e2d-b1fb-303b3aa0e591 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/C¦D | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | fb011729-4c54-4ab7-bc77-b6216f0c1e26 | АВ питания цепей управления Р, ЗН в ШМУ | АВ питания цепей управления Р, ЗН в ШМУ 00ACQ70GH103 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-02A1) | Отключен АВ питания цепей управления Р, ЗН в ШМУ 00ACQ70GH103 | 7caacbdd-578a-4b95-a933-bdd55045cbb5 | 00ACQ71EK483_XF01
19653 | ШМУ ТН2 | aa130d45-f1ae-4e2d-b1fb-303b3aa0e591 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/C¦D | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 5b5073b8-c12b-473d-a95c-0b7ee745a5ca | Местное управление Р/ЗН общее | Местное управление Р/ЗН общее. Ячейка C07D2 | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-02A1) | Местное управление Р/ЗН общее. Ячейка C07D2 | 7ddedf96-6fda-49bf-a5b8-95210edcb16e | 00ACQ71EK469_XB10
19654 | ШМУ ТН2 | aa130d45-f1ae-4e2d-b1fb-303b3aa0e591 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/C¦D | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 6b340290-82dd-476b-83b9-fcc90bd7aab4 | Дистанционное управление Р/ЗН общее | Дистанционное управление Р/ЗН общее. Ячейка C07D2 | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-02A1) | Дистанционное управление Р/ЗН общее. Ячейка C07D2 | 0390b4c4-ccb9-43d2-89b6-b1ba7e79aa94 | 00ACQ71EK455_XN16
19655 | ШМУ ТН2 | aa130d45-f1ae-4e2d-b1fb-303b3aa0e591 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/C¦D | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | cf25cbd7-f5c8-4ce9-9373-924d52589e66 | Ключ М/Д ШМУ в положении вывод | Ключ М/Д управления Р/ЗН в ШМУ 00ACQ70GH104 в положении Вывод | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-02A1) | Ключ М/Д управления Р/ЗН в ШМУ 00ACQ70GH104 в положении Вывод | 4f857ead-d9f4-4370-a85b-1c93ef879b33 | 00ACQ71EK459_XN02
19656 | ШМУ ТН2 | aa130d45-f1ae-4e2d-b1fb-303b3aa0e591 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/C¦D | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | e8d505b2-54db-4021-9286-1a0acbe1b60c | Рукоятка ручного управления | Рукоятка ручного управления Р, ЗН в ШМУ 00ACQ70GH104 | discrete | Рукоятка | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-02A1) | Рукоятка ручного управления Р, ЗН в ШМУ 00ACQ70GH104 вставлена | 3f122c2f-d4cd-4243-8d4a-bc475b5b4620 | 00ACQ71EK495_XB10
19657 | ШМУ ТН2 | aa130d45-f1ae-4e2d-b1fb-303b3aa0e591 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/C¦D | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 318bc8d0-89a6-4834-9a8b-bca0e5ea4b6d | Отсутствие напряжения цепей сигнализации в ШМУ | Отсутствие напряжения цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ70GH104 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-02A1) | Отсутствие напряжения цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ70GH104 | 32799233-2c67-4222-b009-bbdc219a29ae | 00ACQ71EK493_XF90
19658 | ШМУ ТН2 | aa130d45-f1ae-4e2d-b1fb-303b3aa0e591 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/C¦D | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 207e3cf1-3d35-4642-a4f4-30a453f6d3b7 | Отсутствие напряжения цепей обогрева приводов Р, ЗН в ШМУ | Отсутствие напряжения цепей обогрева приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ70GH104 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-02A1) | Отсутствие напряжения цепей обогрева приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ70GH104 | d219c415-7f68-4666-ac99-eeda5dba9cfc | 00ACQ71EK491_XF90
19659 | ШМУ ТН2 | aa130d45-f1ae-4e2d-b1fb-303b3aa0e591 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/C¦D | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 96044c0c-8134-48a7-9440-97c32c5076f2 | Отсутствие напряжения цепей индикации в ШМУ | Отсутствие напряжения цепей индикации в ШМУ 00ACQ70GH104 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-02A1) | Отсутствие напряжения цепей индикации в ШМУ 00ACQ70GH104 | b976afe2-d9a0-44bd-8c72-1b50dac70cd1 | 00ACQ71EK489_XF90
19660 | ШМУ ТН2 | aa130d45-f1ae-4e2d-b1fb-303b3aa0e591 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/C¦D | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 0ef78133-0322-4b3a-b6fa-80c5a3d33b77 | АВ цепей ТН в ШМУ | АВ цепей ТН в ШМУ 00ACQ70GH104 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-02A1) | Отключен АВ цепей ТН в ШМУ 00ACQ70GH104 | 5383946b-5e30-47e8-9da5-b4ab5529f4ea | 00ACQ71EK487_XF01
19661 | ШМУ ТН2 | aa130d45-f1ae-4e2d-b1fb-303b3aa0e591 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/C¦D | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 9bb0a8f8-d950-411d-a19a-6fde77f37826 | АВ цепей освещения и обогрева в ШМУ | АВ цепей освещения и обогрева в ШМУ 00ACQ70GH104 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-02A1) | Отключен АВ цепей освещения и обогрева в ШМУ 00ACQ70GH104 | 943bee8e-f784-4e07-b202-34504db4e157 | 00ACQ71EK485_XF01
19662 | ШМУ ТН2 | aa130d45-f1ae-4e2d-b1fb-303b3aa0e591 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/C¦D | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | c7b18462-37a5-4bb2-aed9-40bf1e7716fa | АВ питания цепей сигнализации в ШМУ | АВ питания цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ70GH104 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-02A1) | Отключен АВ питания цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ70GH104 | b306633d-a997-4886-b6b0-1e444102da55 | 00ACQ71EK481_XF01
19663 | ШМУ ТН2 | aa130d45-f1ae-4e2d-b1fb-303b3aa0e591 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/C¦D | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | ad341cb0-e605-4e8e-8079-8780f90473c7 | АВ моторных приводов Р, ЗН в ШМУ | АВ питания моторных приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ70GH104 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-02A1) | Отключен АВ питания моторных приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ70GH104 | d6357158-f27b-4c79-9ec0-c6094845a4f8 | 00ACQ71EK479_XF01
19664 | ШМУ ТН2 | aa130d45-f1ae-4e2d-b1fb-303b3aa0e591 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/C¦D | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 1239dcfe-991a-4a56-a789-5f1409982de3 | Низкое давление SF6 2 ступень | Низкое давление SF6 2 ступень. ШМУ 00ACQ70GH104 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-02A1) | Низкое давление SF6 2 ступень. ШМУ 00ACQ70GH104 | 6923f3fb-b77f-4312-8919-2f6e3d95839d | 00ACQ71EW451_XK02
19665 | ШМУ ТН2 | aa130d45-f1ae-4e2d-b1fb-303b3aa0e591 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/C¦D | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 2378aa4f-c38f-4eb8-876f-b4e8153c8749 | Низкое давление SF6 1 ступень | Низкое давление SF6 1 ступень. ШМУ 00ACQ70GH104 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-02A1) | Низкое давление SF6 1 ступень. ШМУ 00ACQ70GH104 | f265c7b5-a1b2-460b-930f-782240a2b491 | 00ACQ71EK451_XK02
19666 | ШМУ ТН2 | aa130d45-f1ae-4e2d-b1fb-303b3aa0e591 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/C¦D | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 8b87705f-b2ce-4f04-b4fc-0d47fab03b38 | Неисправность термогигростата | Неисправность термогигростата в ШМУ 00ACQ70GH104 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-02A1) | Неисправность термогигростата в ШМУ 00ACQ70GH104 | 30e7edce-03a7-4792-875b-3e7754c05a75 | 00ACQ71EK473_XF90
19667 | ШМУ ТН2 | aa130d45-f1ae-4e2d-b1fb-303b3aa0e591 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/C¦D | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 462c0e0f-6304-4efe-867a-b42c92ae3333 | МУ Р/ЗН в ШМУ | МУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ70GH104 | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-02A1) | МУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ70GH104 | 39ccf196-8808-42a0-9901-6f36209bd472 | 00ACQ71EK471_XN04
19668 | ШМУ ТН2 | aa130d45-f1ae-4e2d-b1fb-303b3aa0e591 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/C¦D | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | da7cc377-c4c1-42d3-998c-eea0bbbb2e88 | Крышка SG14 (TBS4) | Крышка SG14(TSB4). ШМУ 00ACQ70GH104 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-02A1) | Крышка SG14(TSB4) снята. ШМУ 00ACQ70GH104 | 675a367e-8cde-4a60-8074-347352fe079a | 00ACQ71EK463_XB10
19669 | ШМУ ТН2 | aa130d45-f1ae-4e2d-b1fb-303b3aa0e591 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/C¦D | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | cc4bd7c4-78c3-4490-933d-be2054b86571 | Крышка SG13 (TBS3) | Крышка SG13(TSB3). ШМУ 00ACQ70GH104 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-02A1) | Крышка SG13(TSB3) снята. ШМУ 00ACQ70GH104 | c804f745-c89e-48b1-953b-cad2a32ca341 | 00ACQ71EK462_XB10
19670 | ШМУ ТН2 | aa130d45-f1ae-4e2d-b1fb-303b3aa0e591 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/C¦D | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 496fce50-eacb-4bfd-8e2d-26a9090ba44c | Крышка SG12 (TBS2) | Крышка SG12(TSB2). ШМУ 00ACQ70GH104 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-02A1) | Крышка SG12(TSB2) снята. ШМУ 00ACQ70GH104 | 0e5aa3f3-480e-4684-ac63-6f87fe5b4697 | 00ACQ71EK461_XB10
19671 | ШМУ ТН2 | aa130d45-f1ae-4e2d-b1fb-303b3aa0e591 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/C¦D | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | f94cd6d9-e3e7-4e20-81d4-b02c3217ff57 | Крышка SG11 (TBS1) | Крышка SG11(TSB1). ШМУ 00ACQ70GH104 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-02A1) | Крышка SG11(TSB1) снята. ШМУ 00ACQ70GH104 | 560d034f-5d6b-42d8-a7a3-4aa43bd3e60b | 00ACQ71EK460_XB10
19672 | ШМУ ТН2 | aa130d45-f1ae-4e2d-b1fb-303b3aa0e591 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/C¦D | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 2b10a493-aa72-47d5-a189-f720fa032b7b | ДУ Р/ЗН в ШМУ | ДУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ70GH104 | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-02A1) | ДУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ70GH104 | ff42b06b-10ca-4957-9428-60840df84f35 | 00ACQ71EK457_XN03
19673 | ШМУ ТН2 | aa130d45-f1ae-4e2d-b1fb-303b3aa0e591 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/C¦D | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | e88c7106-0b29-418b-a08e-0c4164899313 | Деблокирование в ШМУ | Деблокирование в ШМУ 00ACQ70GH104 | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-02A1) | Деблокирование в ШМУ 00ACQ70GH104 | c89bad83-0445-4a2c-ade4-d578ec0d6513 | 00ACQ71EK453_XB30
19674 | ШМУ ТН2 | aa130d45-f1ae-4e2d-b1fb-303b3aa0e591 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/C¦D | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | d1fd71fe-cfad-4e55-a428-bbf28d506e65 | Высокое давление SF6 | Высокое давление SF6. ШМУ 00ACQ70GH104 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-02A1) | Высокое давление SF6. ШМУ 00ACQ70GH104 | 96a98d41-fd0d-4646-ab6f-3ff1fb922013 | 00ACQ71EK451_XK03
19675 | ШМУ ТН1 | 4e6adb0a-c202-4928-bfd6-7094ececdc2f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/C¦D | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 5b5073b8-c12b-473d-a95c-0b7ee745a5ca | Местное управление Р/ЗН общее | Местное управление Р/ЗН общее. Ячейка C07D1 | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-02A1) | Местное управление Р/ЗН общее. Ячейка C07D1 | 2869716e-c699-44c7-9a3a-a0c5bfad6794 | 00ACQ71EK468_XB10
19676 | ШМУ ТН1 | 4e6adb0a-c202-4928-bfd6-7094ececdc2f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/C¦D | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 6b340290-82dd-476b-83b9-fcc90bd7aab4 | Дистанционное управление Р/ЗН общее | Дистанционное управление Р/ЗН общее. Ячейка C07D1 | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-02A1) | Дистанционное управление Р/ЗН общее. Ячейка C07D1 | 8e43924f-ff06-4de5-944f-781447936728 | 00ACQ71EK454_XN16
19677 | ШМУ ТН1 | 4e6adb0a-c202-4928-bfd6-7094ececdc2f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/C¦D | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | e8d505b2-54db-4021-9286-1a0acbe1b60c | Рукоятка ручного управления | Рукоятка ручного управления Р, ЗН в ШМУ 00ACQ70GH103 | discrete | Рукоятка | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-02A1) | Рукоятка ручного управления Р, ЗН в ШМУ 00ACQ70GH103 вставлена | d7fd2bd0-4705-4937-99f8-290346437a79 | 00ACQ71EK494_XB10
19678 | ШМУ ТН1 | 4e6adb0a-c202-4928-bfd6-7094ececdc2f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/C¦D | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 318bc8d0-89a6-4834-9a8b-bca0e5ea4b6d | Отсутствие напряжения цепей сигнализации в ШМУ | Отсутствие напряжения цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ70GH103 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-02A1) | Отсутствие напряжения цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ70GH103 | 9e563c4e-2f5f-43c0-9f5e-28f689643919 | 00ACQ71EK492_XF90
19679 | ШМУ ТН1 | 4e6adb0a-c202-4928-bfd6-7094ececdc2f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/C¦D | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 207e3cf1-3d35-4642-a4f4-30a453f6d3b7 | Отсутствие напряжения цепей обогрева приводов Р, ЗН в ШМУ | Отсутствие напряжения цепей обогрева приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ70GH103 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-02A1) | Отсутствие напряжения цепей обогрева приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ70GH103 | b7333021-244d-4022-905c-e918393a12e4 | 00ACQ71EK490_XF90
19680 | ШМУ ТН1 | 4e6adb0a-c202-4928-bfd6-7094ececdc2f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/C¦D | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 96044c0c-8134-48a7-9440-97c32c5076f2 | Отсутствие напряжения цепей индикации в ШМУ | Отсутствие напряжения цепей индикации в ШМУ 00ACQ70GH103 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-02A1) | Отсутствие напряжения цепей индикации в ШМУ 00ACQ70GH103 | 4e1af5c9-9a61-47cc-8383-0449ebaff8e8 | 00ACQ71EK488_XF90
19681 | ШМУ ТН1 | 4e6adb0a-c202-4928-bfd6-7094ececdc2f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/C¦D | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 0ef78133-0322-4b3a-b6fa-80c5a3d33b77 | АВ цепей ТН в ШМУ | АВ цепей ТН в ШМУ 00ACQ70GH103 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-02A1) | Отключен АВ цепей ТН в ШМУ 00ACQ70GH103 | 214ba4e3-e20c-4bef-85d5-6fa7d45e173c | 00ACQ71EK486_XF01
19682 | ШМУ ТН1 | 4e6adb0a-c202-4928-bfd6-7094ececdc2f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/C¦D | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 9bb0a8f8-d950-411d-a19a-6fde77f37826 | АВ цепей освещения и обогрева в ШМУ | АВ цепей освещения и обогрева в ШМУ 00ACQ70GH103 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-02A1) | Отключен АВ цепей освещения и обогрева в ШМУ 00ACQ70GH103 | 7bf7d358-db54-4b5a-9c32-46228f5d08fa | 00ACQ71EK484_XF01
19683 | ШМУ ТН1 | 4e6adb0a-c202-4928-bfd6-7094ececdc2f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/C¦D | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | fb011729-4c54-4ab7-bc77-b6216f0c1e26 | АВ питания цепей управления Р, ЗН в ШМУ | АВ питания цепей управления Р, ЗН в ШМУ 00ACQ70GH104 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-02A1) | Отключен АВ питания цепей управления Р, ЗН в ШМУ 00ACQ70GH104 | d8272c96-63e7-41e7-9a69-6b20dbf8e3cb | 00ACQ71EK482_XF01
19684 | ШМУ ТН1 | 4e6adb0a-c202-4928-bfd6-7094ececdc2f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/C¦D | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | c7b18462-37a5-4bb2-aed9-40bf1e7716fa | АВ питания цепей сигнализации в ШМУ | АВ питания цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ70GH103 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-02A1) | Отключен АВ питания цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ70GH103 | d1aff52c-8f49-4030-b77f-a27c170e5de0 | 00ACQ71EK480_XF01
19685 | ШМУ ТН1 | 4e6adb0a-c202-4928-bfd6-7094ececdc2f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/C¦D | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | ad341cb0-e605-4e8e-8079-8780f90473c7 | АВ моторных приводов Р, ЗН в ШМУ | АВ питания моторных приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ70GH103 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-02A1) | Отключен АВ питания моторных приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ70GH103 | b6067096-e8e4-43de-8cf8-efe9d4015d9f | 00ACQ71EK478_XF01
19686 | ШМУ ТН1 | 4e6adb0a-c202-4928-bfd6-7094ececdc2f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/C¦D | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 1239dcfe-991a-4a56-a789-5f1409982de3 | Низкое давление SF6 2 ступень | Низкое давление SF6 2 ступень. ШМУ 00ACQ70GH103 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-02A1) | Низкое давление SF6 2 ступень. ШМУ 00ACQ70GH103 | 6398662d-297b-4040-87f1-f8275f23a43b | 00ACQ71EW450_XK02
19687 | ШМУ ТН1 | 4e6adb0a-c202-4928-bfd6-7094ececdc2f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/C¦D | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 2378aa4f-c38f-4eb8-876f-b4e8153c8749 | Низкое давление SF6 1 ступень | Низкое давление SF6 1 ступень. ШМУ 00ACQ70GH103 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-02A1) | Низкое давление SF6 1 ступень. ШМУ 00ACQ70GH103 | 3afcc2a4-66a9-4f53-84ff-4e0f5182017d | 00ACQ71EK450_XK02
19688 | ШМУ ТН1 | 4e6adb0a-c202-4928-bfd6-7094ececdc2f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/C¦D | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 8b87705f-b2ce-4f04-b4fc-0d47fab03b38 | Неисправность термогигростата | Неисправность термогигростата в ШМУ 00ACQ70GH103 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-02A1) | Неисправность термогигростата в ШМУ 00ACQ70GH103 | 3d4c637e-982e-485b-a7a2-b706de53827c | 00ACQ71EK472_XF90
19689 | ШМУ ТН1 | 4e6adb0a-c202-4928-bfd6-7094ececdc2f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/C¦D | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 462c0e0f-6304-4efe-867a-b42c92ae3333 | МУ Р/ЗН в ШМУ | МУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ70GH103 | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-02A1) | МУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ70GH103 | b7a7b2d1-03eb-4b77-8bdd-298de09bc063 | 00ACQ71EK470_XN04
19690 | ШМУ ТН1 | 4e6adb0a-c202-4928-bfd6-7094ececdc2f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/C¦D | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | da7cc377-c4c1-42d3-998c-eea0bbbb2e88 | Крышка SG14 (TBS4) | Крышка SG24(TSB4). ШМУ 00ACQ70GH103 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-02A1) | Крышка SG24(TSB4) снята. ШМУ 00ACQ70GH103 | 3dd2563a-0d77-47b4-90c7-d0ca27cb80f7 | 00ACQ71EK467_XB10
19691 | ШМУ ТН1 | 4e6adb0a-c202-4928-bfd6-7094ececdc2f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/C¦D | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | cc4bd7c4-78c3-4490-933d-be2054b86571 | Крышка SG13 (TBS3) | Крышка SG23(TSB3). ШМУ 00ACQ70GH103 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-02A1) | Крышка SG23(TSB3) снята. ШМУ 00ACQ70GH103 | 0a8ab2d2-778b-4997-b07a-7a4bee13d249 | 00ACQ71EK466_XB10
19692 | ШМУ ТН1 | 4e6adb0a-c202-4928-bfd6-7094ececdc2f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/C¦D | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 496fce50-eacb-4bfd-8e2d-26a9090ba44c | Крышка SG12 (TBS2) | Крышка SG22(TSB2). ШМУ 00ACQ70GH103 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-02A1) | Крышка SG22(TSB2) снята. ШМУ 00ACQ70GH103 | b8bd57c6-e912-4e56-879a-2d094ecc0eb4 | 00ACQ71EK465_XB10
19693 | ШМУ ТН1 | 4e6adb0a-c202-4928-bfd6-7094ececdc2f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/C¦D | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | f94cd6d9-e3e7-4e20-81d4-b02c3217ff57 | Крышка SG11 (TBS1) | Крышка SG21(TSB1). ШМУ 00ACQ70GH103 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-02A1) | Крышка SG21(TSB1) снята. ШМУ 00ACQ70GH103 | cdd4fe4b-3c5a-4af9-a44e-e1c1f2566b0f | 00ACQ71EK464_XB10
19694 | ШМУ ТН1 | 4e6adb0a-c202-4928-bfd6-7094ececdc2f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/C¦D | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 2b10a493-aa72-47d5-a189-f720fa032b7b | ДУ Р/ЗН в ШМУ | ДУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ70GH103 | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-02A1) | ДУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ70GH103 | be633844-ea42-428d-a4ba-91b7a7757fb9 | 00ACQ71EK456_XN03
19695 | ШМУ ТН1 | 4e6adb0a-c202-4928-bfd6-7094ececdc2f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/C¦D | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | e88c7106-0b29-418b-a08e-0c4164899313 | Деблокирование в ШМУ | Деблокирование в ШМУ 00ACQ70GH103 | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-02A1) | Деблокирование в ШМУ 00ACQ70GH103 | 1fe8d874-5e7b-4d06-8c24-bc9b2e95f4f7 | 00ACQ71EK452_XB30
19696 | ШМУ ТН1 | 4e6adb0a-c202-4928-bfd6-7094ececdc2f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/C¦D | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | d1fd71fe-cfad-4e55-a428-bbf28d506e65 | Высокое давление SF6 | Высокое давление SF6. ШМУ 00ACQ70GH103 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-02A1) | Высокое давление SF6. ШМУ 00ACQ70GH103 | 84b27cd0-8952-418f-bb69-c79b432fb4ab | 00ACQ71EK450_XK03
19697 | ШМУ ТН1 | 4e6adb0a-c202-4928-bfd6-7094ececdc2f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/C¦D | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | cf25cbd7-f5c8-4ce9-9373-924d52589e66 | Ключ М/Д ШМУ в положении вывод | Ключ М/Д управления Р/ЗН в ШМУ 00ACQ70GH103 в положении Вывод | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-02A1) | Ключ М/Д управления Р/ЗН в ШМУ 00ACQ70GH103 в положении Вывод | 456330ca-75d6-41df-9ad9-325ae289d368 | 00ACQ71EK458_XN02
19698 | ШМУ СВ | 95214bb8-a212-4ae1-929a-34c887fd9501 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/C¦D | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 462c0e0f-6304-4efe-867a-b42c92ae3333 | МУ Р/ЗН в ШМУ | МУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ72GH100 | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-01A1) | МУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ72GH100 | 97d19b37-d2b2-46ec-8ca6-f8bea93fd0eb | 00ACQ72EK402_XN19
19699 | ШМУ СВ | 95214bb8-a212-4ae1-929a-34c887fd9501 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/C¦D | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 2b10a493-aa72-47d5-a189-f720fa032b7b | ДУ Р/ЗН в ШМУ | ДУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ72GH100 | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-01A1) | ДУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ72GH100 | ad117ce8-7644-490a-b999-364112397fb4 | 00ACQ72EK401_XN18
19700 | ШМУ СВ | 95214bb8-a212-4ae1-929a-34c887fd9501 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/C¦D | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | d1fd71fe-cfad-4e55-a428-bbf28d506e65 | Высокое давление SF6 | Высокое давление SF6. ШМУ 00ACQ72GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-01A1) | Высокое давление SF6. ШМУ 00ACQ72GH100 | 827fc771-8e97-4f9f-8f81-9062896ab844 | 00ACQ72EK412_XK03
19701 | ШМУ СВ | 95214bb8-a212-4ae1-929a-34c887fd9501 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/C¦D | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 2378aa4f-c38f-4eb8-876f-b4e8153c8749 | Низкое давление SF6 1 ступень | Низкое давление SF6 1 ступень. ШМУ 00ACQ72GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-01A1) | Низкое давление SF6 1 ступень. ШМУ 00ACQ72GH100 | fffcd57c-4dd7-4f0e-9d0e-d1d5f411750e | 00ACQ72EK412_XK02
19702 | ШМУ СВ | 95214bb8-a212-4ae1-929a-34c887fd9501 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/C¦D | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | e8d505b2-54db-4021-9286-1a0acbe1b60c | Рукоятка ручного управления | Рукоятка ручного управления Р, ЗН в ШМУ 00ACQ72GH100 | discrete | Рукоятка | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-01A1) | Рукоятка ручного управления Р, ЗН в ШМУ 00ACQ72GH100 вставлена | 846ce42e-1279-4cbc-9abc-0c29fe5bbd0e | 00ACQ72EK405_XB10
19703 | ШМУ СВ | 95214bb8-a212-4ae1-929a-34c887fd9501 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/C¦D | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | cf25cbd7-f5c8-4ce9-9373-924d52589e66 | Ключ М/Д ШМУ в положении вывод | Ключ М/Д управления Р/ЗН в ШМУ 00ACQ72GH100 в положении Вывод | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-01A1) | Ключ М/Д управления Р/ЗН в ШМУ 00ACQ72GH100 в положении Вывод | 4e3f4d44-2511-4d8f-ac94-2707b73bcc0d | 00ACQ72EK403_XN02
19704 | ШМУ СВ | 95214bb8-a212-4ae1-929a-34c887fd9501 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/C¦D | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 5b5073b8-c12b-473d-a95c-0b7ee745a5ca | Местное управление Р/ЗН общее | Местное управление Р/ЗН общее. Ячейка C07A | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-01A1) | Местное управление Р/ЗН общее. Ячейка C07A | b2cd567e-fc21-4900-9eb4-1a6a76f8bf35 | 00ACQ72EK402_XB10
19705 | ШМУ СВ | 95214bb8-a212-4ae1-929a-34c887fd9501 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/C¦D | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 6b340290-82dd-476b-83b9-fcc90bd7aab4 | Дистанционное управление Р/ЗН общее | Дистанционное управление Р/ЗН общее. Ячейка C07A | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-01A1) | Дистанционное управление Р/ЗН общее. Ячейка C07A | 05e48ba0-88ba-4b8a-9cae-d51b9f58554d | 00ACQ72EK401_XN16
19706 | ШМУ СВ | 95214bb8-a212-4ae1-929a-34c887fd9501 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/C¦D | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 318bc8d0-89a6-4834-9a8b-bca0e5ea4b6d | Отсутствие напряжения цепей сигнализации в ШМУ | Отсутствие напряжения цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ72GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-01A1) | Отсутствие напряжения цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ72GH100 | 86a1fe77-2fc3-4e71-b856-01726112db00 | 00ACQ72EK424_XF01
19707 | ШМУ СВ | 95214bb8-a212-4ae1-929a-34c887fd9501 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/C¦D | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 96044c0c-8134-48a7-9440-97c32c5076f2 | Отсутствие напряжения цепей индикации в ШМУ | Отсутствие напряжения цепей индикации в ШМУ 00ACQ72GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-01A1) | Отсутствие напряжения цепей индикации в ШМУ 00ACQ72GH100 | aba5b451-2442-4379-8e3d-310f3dea73eb | 00ACQ72EK426_XF90
19708 | ШМУ СВ | 95214bb8-a212-4ae1-929a-34c887fd9501 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/C¦D | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 207e3cf1-3d35-4642-a4f4-30a453f6d3b7 | Отсутствие напряжения цепей обогрева приводов Р, ЗН в ШМУ | Отсутствие напряжения цепей обогрева приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ72GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-01A1) | Отсутствие напряжения цепей обогрева приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ72GH100 | ee23d528-0d58-404d-8788-eff008d1a7dc | 00ACQ72EK425_XF90
19709 | ШМУ СВ | 95214bb8-a212-4ae1-929a-34c887fd9501 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/C¦D | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | fb011729-4c54-4ab7-bc77-b6216f0c1e26 | АВ питания цепей управления Р, ЗН в ШМУ | АВ питания цепей управления Р, ЗН в ШМУ 00ACQ72GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-01A1) | Отключен АВ питания цепей управления Р, ЗН в ШМУ 00ACQ72GH100 | 4ba072a8-7b2b-4d20-9895-f21d614be784 | 00ACQ72EW406_XK01
19710 | ШМУ СВ | 95214bb8-a212-4ae1-929a-34c887fd9501 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/C¦D | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | c7b18462-37a5-4bb2-aed9-40bf1e7716fa | АВ питания цепей сигнализации в ШМУ | АВ питания цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ72GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-01A1) | Отключен АВ питания цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ72GH100 | 515b3500-86b3-4205-83b6-63c388c1e67f | 00ACQ72EW405_XK01
19711 | ШМУ СВ | 95214bb8-a212-4ae1-929a-34c887fd9501 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/C¦D | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 9bb0a8f8-d950-411d-a19a-6fde77f37826 | АВ цепей освещения и обогрева в ШМУ | АВ цепей освещения и обогрева в ШМУ 00ACQ72GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-01A1) | Отключен АВ цепей освещения и обогрева в ШМУ 00ACQ72GH100 | a5fbba5b-695e-47d5-95ae-1e5aae055ffe | 00ACQ72EW404_XK01
19712 | ШМУ СВ | 95214bb8-a212-4ae1-929a-34c887fd9501 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/C¦D | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 1239dcfe-991a-4a56-a789-5f1409982de3 | Низкое давление SF6 2 ступень | Низкое давление SF6 2 ступень. ШМУ 00ACQ72GH100 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-01A1) | Низкое давление SF6 2 ступень. ШМУ 00ACQ72GH100 | fb94bfba-da4c-469e-965b-f5df052377b2 | 00ACQ72EW401_XK02
19713 | ШМУ СВ | 95214bb8-a212-4ae1-929a-34c887fd9501 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/C¦D | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 8b87705f-b2ce-4f04-b4fc-0d47fab03b38 | Неисправность термогигростата | Неисправность термогигростата в ШМУ 00ACQ72GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-01A1) | Неисправность термогигростата в ШМУ 00ACQ72GH100 | a081dba8-633c-4de2-8676-3be7752c67ce | 00ACQ72EW403_XF90
19714 | ШМУ СВ | 95214bb8-a212-4ae1-929a-34c887fd9501 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/C¦D | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 3fe3bd90-5907-45c8-b320-eed3cd425743 | Отсутствие напряжения цепей обогрева привода выключателя | Отсутствие напряжения цепей обогрева привода выключателя. ШМУ 00ACQ72GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-01A1) | Отсутствие напряжения цепей обогрева привода выключателя. ШМУ 00ACQ72GH100 | f9610183-9b1b-4d80-befe-edf97f57298a | 00ACQ72EK423_XF90
19715 | ШМУ СВ | 95214bb8-a212-4ae1-929a-34c887fd9501 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/C¦D | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | ad341cb0-e605-4e8e-8079-8780f90473c7 | АВ моторных приводов Р, ЗН в ШМУ | АВ питания моторных приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ72GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-01A1) | Отключен АВ питания моторных приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ72GH100 | c39c1080-b284-4647-b6a9-e303aeaa39ff | 00ACQ72EK418_XB10
19716 | Шкаф КиУП | 7960e426-54dc-49c4-ad9d-c6a34a046406 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/C¦D | РЗиА/Шкаф релейный | 485905a8-7a30-4c8b-b588-d0e9b958c10b | Неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A12) | КиУП (00ACY07). Неисправность в шкафу | efe05fa6-4893-4358-8b57-917648c7f0c1 | 00ACY07EK001_XF00
19717 | Шкаф КиУП | 7960e426-54dc-49c4-ad9d-c6a34a046406 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/C¦D | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A12) | КиУП (00ACY07). Дверь шкафа открыта | 34c21973-7629-42e4-be39-b1a735bea8d3 | 00ACY07EK003_XN01
19718 | Шкаф КиУП | 7960e426-54dc-49c4-ad9d-c6a34a046406 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/C¦D | РЗиА/Шкаф релейный | 19e003a8-56d0-4aec-9e6f-7caf8643b027 | Крышка БИ (SG1-SG4) |  | discrete | Крышка ИБ | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A12) | КиУП (00ACY07). Крышка БИ (SG1-SG4) не установлена | 06e2a13a-7614-45a7-823b-a5dc449fed27 | 00ACY07EK002_XB13
19719 | Шкаф 00ACB00GH004 | 57334726-1998-4af1-8b61-769b51a7cba4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/GTR.1A | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Дверь шкафа 00ACB00GH004 открыта | 5d8e9041-8168-4f50-abed-394c46a3366f | 00ACB00EK007_XN01
19720 | Шкаф 00ACB00GH004 | 57334726-1998-4af1-8b61-769b51a7cba4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/GTR.1A | РЗиА/Шкаф релейный | b180a9e5-6a13-4ada-b751-b4cd83d4f96c | Срабатывание АВ |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Срабатывание АВ в шкафу 00ACB00GH004 | b9742b59-b724-4ac6-afb2-9fca2aebe57b | 00ACB00EK006_XK01
19721 | Шкаф 00ACB00GH004 | 57334726-1998-4af1-8b61-769b51a7cba4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/GTR.1A | РЗиА/Шкаф релейный | 485905a8-7a30-4c8b-b588-d0e9b958c10b | Неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Неисправность в шкафу 00ACB00GH004 | 5bab0d80-6fc4-43a3-813e-9f75937ea1df | 00ACB00EK005_XM90
19722 | Шкаф 00ACB00GH003 | a591d0d0-d711-48db-a310-1014284b7a89 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/GTR.1A | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Дверь шкафа 00ACB00GH003 открыта | 7db4faa4-969a-4df8-8666-c40057ef3127 | 00ACB00EK003_XN01
19723 | Шкаф 00ACB00GH003 | a591d0d0-d711-48db-a310-1014284b7a89 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/GTR.1A | РЗиА/Шкаф релейный | b180a9e5-6a13-4ada-b751-b4cd83d4f96c | Срабатывание АВ |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Срабатывание АВ в шкафу 00ACB00GH003 | 9775bca3-2c3a-43e9-8e3d-034723b49fac | 00ACB00EK002_XK01
19724 | Шкаф 00ACB00GH003 | a591d0d0-d711-48db-a310-1014284b7a89 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/GTR.1A | РЗиА/Шкаф релейный | 485905a8-7a30-4c8b-b588-d0e9b958c10b | Неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Неисправность в шкафу 00ACB00GH003 | bb3b71fa-6030-4bfb-b9c8-3cf013deff6a | 00ACB00EK001_XM90
19725 | Шкаф 00ACD00GH003 | 00b30d94-fba2-433b-8327-a9c2b6dcb4a8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/GTR.1B | РЗиА/Шкаф релейный | b180a9e5-6a13-4ada-b751-b4cd83d4f96c | Срабатывание АВ |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Срабатывание АВ в шкафу 00ACD00GH003 | 6d62be59-0332-4e4e-9d87-7322cde34351 | 00ACD00EK002_XK01
19726 | Шкаф 00ACD00GH003 | 00b30d94-fba2-433b-8327-a9c2b6dcb4a8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/GTR.1B | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Дверь шкафа 00ACD00GH003 открыта | 9d8b0a7a-9b0c-4ce8-89dd-35cdb56cf3d0 | 00ACD00EK003_XN01
19727 | Шкаф 00ACD00GH003 | 00b30d94-fba2-433b-8327-a9c2b6dcb4a8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/GTR.1B | РЗиА/Шкаф релейный | 485905a8-7a30-4c8b-b588-d0e9b958c10b | Неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Неисправность в шкафу 00ACD00GH003 | 706d6c63-459e-4951-9dd2-d35390cb0adf | 00ACD00EK001_XM90
19728 | Шкаф 00ACD00GH004 | 502806be-a3ed-468b-9136-e607a388c197 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/GTR.1B | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Дверь шкафа 00ACD00GH004 открыта | b35cc91e-edb3-44fc-8f24-1022b794c82a | 00ACD00EK007_XN01
19729 | Шкаф 00ACD00GH004 | 502806be-a3ed-468b-9136-e607a388c197 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/GTR.1B | РЗиА/Шкаф релейный | b180a9e5-6a13-4ada-b751-b4cd83d4f96c | Срабатывание АВ |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Срабатывание АВ в шкафу 00ACD00GH004 | 97ea1d16-0e7f-49e7-b095-3d566ce6f91f | 00ACD00EK006_XK01
19730 | Шкаф 00ACD00GH004 | 502806be-a3ed-468b-9136-e607a388c197 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/GTR.1B | РЗиА/Шкаф релейный | 485905a8-7a30-4c8b-b588-d0e9b958c10b | Неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Неисправность в шкафу 00ACD00GH004 | 76aa50bc-cc01-42d2-949f-b467c4496f95 | 00ACD00EK005_XM90
19731 | Шкаф 00ACA00GH003 | d9c52cd3-f1de-4d4b-9a0c-453dce99d81f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/GTR.2A | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Дверь шкафа 00ACA00GH003 открыта | 72bd47a4-aa76-4aae-ae9e-1457d0af8591 | 00ACA00EK003_XN01
19732 | Шкаф 00ACA00GH003 | d9c52cd3-f1de-4d4b-9a0c-453dce99d81f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/GTR.2A | РЗиА/Шкаф релейный | b180a9e5-6a13-4ada-b751-b4cd83d4f96c | Срабатывание АВ |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Срабатывание АВ в шкафу 00ACA00GH003 | 6f5ff90f-d92e-4798-8319-65a3abb3e785 | 00ACA00EK002_XK01
19733 | Шкаф 00ACA00GH003 | d9c52cd3-f1de-4d4b-9a0c-453dce99d81f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/GTR.2A | РЗиА/Шкаф релейный | 485905a8-7a30-4c8b-b588-d0e9b958c10b | Неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Неисправность в шкафу 00ACA00GH003 | 31cdbe3b-795d-46ac-b954-fbf118021a97 | 00ACA00EK001_XM90
19734 | Шкаф 00ACC00GH003 | 6336794d-2f0d-48d1-9f93-d1ea3fa235d8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/GTR.2B | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Дверь шкафа 00ACC00GH003 открыта | 3ca26acc-3bdf-416e-bbcd-28df75ebdf1e | 00ACC00EK003_XN01
19735 | Шкаф 00ACC00GH003 | 6336794d-2f0d-48d1-9f93-d1ea3fa235d8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/GTR.2B | РЗиА/Шкаф релейный | b180a9e5-6a13-4ada-b751-b4cd83d4f96c | Срабатывание АВ |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Срабатывание АВ в шкафу 00ACC00GH003 | e79fdf02-0724-4789-8304-3e0b8a35c095 | 00ACC00EK002_XK01
19736 | Шкаф 00ACC00GH003 | 6336794d-2f0d-48d1-9f93-d1ea3fa235d8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/GTR.2B | РЗиА/Шкаф релейный | 485905a8-7a30-4c8b-b588-d0e9b958c10b | Неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Неисправность в шкафу 00ACC00GH003 | 07ce5112-069e-4ef4-ab8a-3f5f91587eb7 | 00ACC00EK001_XM90
19737 | Шкаф 00ACC00GH004 | 159d0b1b-02ae-4f9a-94f6-3f69985d7bbd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/GTR.2B | РЗиА/Шкаф релейный | 485905a8-7a30-4c8b-b588-d0e9b958c10b | Неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Неисправность в шкафу 00ACC00GH004 | c6cc245a-6876-475d-a7e7-96c3a88a06ca | 00ACC00EK005_XM90
19738 | Шкаф 00ACC00GH004 | 159d0b1b-02ae-4f9a-94f6-3f69985d7bbd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/GTR.2B | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Дверь шкафа 00ACC00GH004 открыта | c2e8bd6c-6f07-4b9d-b6cc-3114b849ed97 | 00ACC00EK007_XN01
19739 | Шкаф 00ACC00GH004 | 159d0b1b-02ae-4f9a-94f6-3f69985d7bbd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/GTR.2B | РЗиА/Шкаф релейный | b180a9e5-6a13-4ada-b751-b4cd83d4f96c | Срабатывание АВ |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Срабатывание АВ в шкафу 00ACC00GH004 | 0b619509-70d9-488c-a1d3-f6fa7b220ce1 | 00ACC00EK006_XK01
19740 | 2 к-т | 107a3b17-c373-4730-a227-85b51a0cc18d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ | РЗиА/Шкаф релейный | 666c609b-b670-4bc3-8b30-36ce8a53f157 | Срабатывание защит |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A11) | Срабатывание защит 00ARA00GH002 | 9d4128b9-6d50-49e7-bd13-816109a4e04a | 00ARA00EW201_XK01
19741 | 2 к-т | 107a3b17-c373-4730-a227-85b51a0cc18d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ | РЗиА/Шкаф релейный | 485905a8-7a30-4c8b-b588-d0e9b958c10b | Неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A11) | Неисправность в шкафу 00ARA00GH002 | 6e9be1ca-61c0-477f-b2ba-17d9d11a34c5 | 00ARA00EK201_XF00
19742 | 2 к-т | 107a3b17-c373-4730-a227-85b51a0cc18d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 2 к-т (00ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Дверь шкафа открыта | ef554905-c215-4677-8382-8c65742d0b9f | 00ARA00EK202_XN01
19743 | 00ARA01 | 07ae6d0b-c8e3-4e0b-ad94-cbe89fd17643 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ | РЗиА/ПА/Шкаф ИР | ed3dd05e-734a-4888-b4c3-44d87ff1d510 | Срабатывание 8-й ступени ИР |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Срабатывание 8-й ступени ИР 00ARA01 | fc6aa5f9-034f-4d46-a38f-2261b5f678ab | 00ARA01EW108_XK02
19744 | 00ARA01 | 07ae6d0b-c8e3-4e0b-ad94-cbe89fd17643 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ | РЗиА/ПА/Шкаф ИР | db76762b-819b-4f8f-8a54-e36d1897b9fb | Передняя/задняя дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Передняя/задняя дверь шкафа 00ARA01 открыта | e4c30587-a470-4559-92dd-6aa6c3323e8f | 00ARA01EK101_XN01
19745 | 00ARA01 | 07ae6d0b-c8e3-4e0b-ad94-cbe89fd17643 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ | РЗиА/ПА/Шкаф ИР | 2aea5cd4-687d-4617-bd95-4f3fc0a009dd | Неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Неисправность 00ARA01 | defe5002-6708-466d-8fca-93968c19fcd2 | 00ARA01EK102_XF01
19746 | 00ARA01 | 07ae6d0b-c8e3-4e0b-ad94-cbe89fd17643 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ | РЗиА/ПА/Шкаф ИР | 461e0aee-b1d5-41c8-ad71-7973aaae413d | Срабатывание 7-й ступени ИР |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Срабатывание 7-й ступени ИР 00ARA01 | 0b2e9931-ec48-4a38-8f5d-e7365c340961 | 00ARA01EW107_XK02
19747 | 00ARA01 | 07ae6d0b-c8e3-4e0b-ad94-cbe89fd17643 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ | РЗиА/ПА/Шкаф ИР | d98310e0-b966-4347-8706-7f37630b3ec9 | Срабатывание 6-й ступени ИР |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Срабатывание 6-й ступени ИР 00ARA01 | dbb3101b-08ad-4234-9d28-7a095d86e7b9 | 00ARA01EW106_XK02
19748 | 00ARA01 | 07ae6d0b-c8e3-4e0b-ad94-cbe89fd17643 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ | РЗиА/ПА/Шкаф ИР | ad05d947-5cec-4d96-8457-e6cba3e7454b | Срабатывание 5-й ступени ИР |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Срабатывание 5-й ступени ИР 00ARA01 | f60169d7-ecd4-437d-966d-1d29f3b65dae | 00ARA01EW105_XK02
19749 | 00ARA01 | 07ae6d0b-c8e3-4e0b-ad94-cbe89fd17643 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ | РЗиА/ПА/Шкаф ИР | 6e218700-b46d-4c1c-9689-84312c75f6b1 | Срабатывание 4-й ступени ИР |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Срабатывание 4-й ступени ИР 00ARA01 | dd9f6b84-b46a-472f-8e4f-a6fb72850f7d | 00ARA01EW104_XK02
19750 | 00ARA01 | 07ae6d0b-c8e3-4e0b-ad94-cbe89fd17643 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ | РЗиА/ПА/Шкаф ИР | fe018246-3d55-4be3-8c72-918003357905 | Срабатывание 3-й ступени ИР |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Срабатывание 3-й ступени ИР 00ARA01 | a3f3f51f-34ef-4264-a3ab-99d3b7fcfba8 | 00ARA01EW103_XK02
19751 | 00ARA01 | 07ae6d0b-c8e3-4e0b-ad94-cbe89fd17643 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ | РЗиА/ПА/Шкаф ИР | 1e455b2b-ae7e-462e-812e-fb7e66a1440d | Срабатывание 2-й ступени ИР |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Срабатывание 2-й ступени ИР 00ARA01 | 2f3403b4-754c-4f0b-a476-fc3bde5c91df | 00ARA01EW102_XK02
19752 | 00ARA01 | 07ae6d0b-c8e3-4e0b-ad94-cbe89fd17643 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ | РЗиА/ПА/Шкаф ИР | b5f0862f-4520-4333-b302-116aaba9bba5 | Срабатывание 1-й ступени ИР |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Срабатывание 1-й ступени ИР 00ARA01 | 0b036674-c05d-4587-b908-4fd3e4ebcae6 | 00ARA01EW101_XK02
19753 | 00ARA02 | e019d753-cff0-4e12-a12b-47aba1488ef2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ | РЗиА/ПА/Шкаф ИР | 461e0aee-b1d5-41c8-ad71-7973aaae413d | Срабатывание 7-й ступени ИР |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Срабатывание 7-й ступени ИР 00ARA02 | 239153dd-7974-458c-805f-55c45a3fdc79 | 00ARA02EW107_XK02
19754 | 00ARA02 | e019d753-cff0-4e12-a12b-47aba1488ef2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ | РЗиА/ПА/Шкаф ИР | 6e218700-b46d-4c1c-9689-84312c75f6b1 | Срабатывание 4-й ступени ИР |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Срабатывание 4-й ступени ИР 00ARA02 | d64831f7-02a6-4c04-832f-b93da5cd0cdd | 00ARA02EW104_XK02
19755 | 00ARA02 | e019d753-cff0-4e12-a12b-47aba1488ef2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ | РЗиА/ПА/Шкаф ИР | 2aea5cd4-687d-4617-bd95-4f3fc0a009dd | Неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Неисправность 00ARA02 | 8354068a-208c-4af5-8b0f-c31a9baaf7f6 | 00ARA02EK102_XF01
19756 | 00ARA02 | e019d753-cff0-4e12-a12b-47aba1488ef2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ | РЗиА/ПА/Шкаф ИР | ed3dd05e-734a-4888-b4c3-44d87ff1d510 | Срабатывание 8-й ступени ИР |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Срабатывание 8-й ступени ИР 00ARA02 | fba6c069-b4c2-43eb-bbc2-8bba6dae7f60 | 00ARA02EW108_XK02
19757 | 00ARA02 | e019d753-cff0-4e12-a12b-47aba1488ef2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ | РЗиА/ПА/Шкаф ИР | d98310e0-b966-4347-8706-7f37630b3ec9 | Срабатывание 6-й ступени ИР |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Срабатывание 6-й ступени ИР 00ARA02 | b70c015b-ee99-4ea8-bf38-01831ab03725 | 00ARA02EW106_XK02
19758 | 00ARA02 | e019d753-cff0-4e12-a12b-47aba1488ef2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ | РЗиА/ПА/Шкаф ИР | ad05d947-5cec-4d96-8457-e6cba3e7454b | Срабатывание 5-й ступени ИР |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Срабатывание 5-й ступени ИР 00ARA02 | 54fb3904-c9a6-4527-8c44-99fb5a1de4d9 | 00ARA02EW105_XK02
19759 | 00ARA02 | e019d753-cff0-4e12-a12b-47aba1488ef2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ | РЗиА/ПА/Шкаф ИР | fe018246-3d55-4be3-8c72-918003357905 | Срабатывание 3-й ступени ИР |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Срабатывание 3-й ступени ИР 00ARA02 | c5918508-23d6-4c70-9f2a-aa4042b0e66d | 00ARA02EW103_XK02
19760 | 00ARA02 | e019d753-cff0-4e12-a12b-47aba1488ef2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ | РЗиА/ПА/Шкаф ИР | 1e455b2b-ae7e-462e-812e-fb7e66a1440d | Срабатывание 2-й ступени ИР |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Срабатывание 2-й ступени ИР 00ARA02 | fd421baf-0ad0-4750-8123-00eb9d05dc7d | 00ARA02EW102_XK02
19761 | 00ARA02 | e019d753-cff0-4e12-a12b-47aba1488ef2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ | РЗиА/ПА/Шкаф ИР | b5f0862f-4520-4333-b302-116aaba9bba5 | Срабатывание 1-й ступени ИР |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Срабатывание 1-й ступени ИР 00ARA02 | 2e751d27-bae5-429a-98fd-c468e8e6d6e3 | 00ARA02EW101_XK02
19762 | 00ARA02 | e019d753-cff0-4e12-a12b-47aba1488ef2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ | РЗиА/ПА/Шкаф ИР | db76762b-819b-4f8f-8a54-e36d1897b9fb | Передняя/задняя дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Передняя/задняя дверь шкафа 00ARA02 открыта | 7dc2788b-8a8b-4447-af3c-180e7c406ed8 | 00ARA02EK101_XN01
19763 | 00ARA03 | db4e4af8-a3b5-4147-b51a-e06e6badf550 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ | РЗиА/ПА/Шкаф ИР | fe018246-3d55-4be3-8c72-918003357905 | Срабатывание 3-й ступени ИР |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Срабатывание 3-й ступени ИР 00ARA03 | 47213fbd-b501-4655-9fa6-f3b30eee96ae | 00ARA03EW103_XK02
19764 | 00ARA03 | db4e4af8-a3b5-4147-b51a-e06e6badf550 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ | РЗиА/ПА/Шкаф ИР | 2aea5cd4-687d-4617-bd95-4f3fc0a009dd | Неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Неисправность 00ARA03 | 40a10215-49a4-40ad-ac0d-29e5d5632c39 | 00ARA03EK102_XF01
19765 | 00ARA03 | db4e4af8-a3b5-4147-b51a-e06e6badf550 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ | РЗиА/ПА/Шкаф ИР | ed3dd05e-734a-4888-b4c3-44d87ff1d510 | Срабатывание 8-й ступени ИР |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Срабатывание 8-й ступени ИР 00ARA03 | e5aad091-e4f8-4d77-980d-e9b86e3eb715 | 00ARA03EW108_XK02
19766 | 00ARA03 | db4e4af8-a3b5-4147-b51a-e06e6badf550 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ | РЗиА/ПА/Шкаф ИР | 461e0aee-b1d5-41c8-ad71-7973aaae413d | Срабатывание 7-й ступени ИР |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Срабатывание 7-й ступени ИР 00ARA03 | 244611ef-c254-4a0e-9c44-7b8104d7efc3 | 00ARA03EW107_XK02
19767 | 00ARA03 | db4e4af8-a3b5-4147-b51a-e06e6badf550 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ | РЗиА/ПА/Шкаф ИР | d98310e0-b966-4347-8706-7f37630b3ec9 | Срабатывание 6-й ступени ИР |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Срабатывание 6-й ступени ИР 00ARA03 | df02e0f6-3981-47c7-b47c-4172a17cc052 | 00ARA03EW106_XK02
19768 | 00ARA03 | db4e4af8-a3b5-4147-b51a-e06e6badf550 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ | РЗиА/ПА/Шкаф ИР | ad05d947-5cec-4d96-8457-e6cba3e7454b | Срабатывание 5-й ступени ИР |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Срабатывание 5-й ступени ИР 00ARA03 | 7cfca39a-d598-413d-8464-23df7b739378 | 00ARA03EW105_XK02
19769 | 00ARA03 | db4e4af8-a3b5-4147-b51a-e06e6badf550 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ | РЗиА/ПА/Шкаф ИР | 6e218700-b46d-4c1c-9689-84312c75f6b1 | Срабатывание 4-й ступени ИР |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Срабатывание 4-й ступени ИР 00ARA03 | 05d42395-7cce-4ee6-853f-a263fdd12de6 | 00ARA03EW104_XK02
19770 | 00ARA03 | db4e4af8-a3b5-4147-b51a-e06e6badf550 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ | РЗиА/ПА/Шкаф ИР | 1e455b2b-ae7e-462e-812e-fb7e66a1440d | Срабатывание 2-й ступени ИР |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Срабатывание 2-й ступени ИР 00ARA03 | 5e6f1951-1bc5-44a1-bd67-2bc8a5bb6ed2 | 00ARA03EW102_XK02
19771 | 00ARA03 | db4e4af8-a3b5-4147-b51a-e06e6badf550 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ | РЗиА/ПА/Шкаф ИР | b5f0862f-4520-4333-b302-116aaba9bba5 | Срабатывание 1-й ступени ИР |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Срабатывание 1-й ступени ИР 00ARA03 | b4ebc54d-3c7b-47cc-8918-45d9c393be99 | 00ARA03EW101_XK02
19772 | 00ARA03 | db4e4af8-a3b5-4147-b51a-e06e6badf550 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ | РЗиА/ПА/Шкаф ИР | db76762b-819b-4f8f-8a54-e36d1897b9fb | Передняя/задняя дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Передняя/задняя дверь шкафа 00ARA03 открыта | e580407e-0530-4ee7-8498-79a3731887bf | 00ARA03EK101_XN01
19773 | 00ARA04 | ee33693e-5f73-4044-9be1-017999f4c468 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ | РЗиА/ПА/Шкаф ИР | 461e0aee-b1d5-41c8-ad71-7973aaae413d | Срабатывание 7-й ступени ИР |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Срабатывание 7-й ступени ИР 00ARA04 | f371889d-8642-439c-85c1-34f9d1fe0d8a | 00ARA04EW107_XK02
19774 | 00ARA04 | ee33693e-5f73-4044-9be1-017999f4c468 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ | РЗиА/ПА/Шкаф ИР | db76762b-819b-4f8f-8a54-e36d1897b9fb | Передняя/задняя дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Передняя/задняя дверь шкафа 00ARA04 открыта | dabd5dd7-925d-4ef1-8668-82df9ce2a878 | 00ARA04EK101_XN01
19775 | 00ARA04 | ee33693e-5f73-4044-9be1-017999f4c468 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ | РЗиА/ПА/Шкаф ИР | 2aea5cd4-687d-4617-bd95-4f3fc0a009dd | Неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Неисправность 00ARA04 | 37a62b59-269f-4c5a-a3d1-dc34593fa919 | 00ARA04EK102_XF01
19776 | 00ARA04 | ee33693e-5f73-4044-9be1-017999f4c468 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ | РЗиА/ПА/Шкаф ИР | ed3dd05e-734a-4888-b4c3-44d87ff1d510 | Срабатывание 8-й ступени ИР |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Срабатывание 8-й ступени ИР 00ARA04 | 6b99f5d4-664a-4bdd-bf7e-76f8af5fac0f | 00ARA04EW108_XK02
19777 | 00ARA04 | ee33693e-5f73-4044-9be1-017999f4c468 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ | РЗиА/ПА/Шкаф ИР | d98310e0-b966-4347-8706-7f37630b3ec9 | Срабатывание 6-й ступени ИР |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Срабатывание 6-й ступени ИР 00ARA04 | f70d8d8e-5c0f-4bf7-adbe-e05c37ec5dfd | 00ARA04EW106_XK02
19778 | 00ARA04 | ee33693e-5f73-4044-9be1-017999f4c468 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ | РЗиА/ПА/Шкаф ИР | ad05d947-5cec-4d96-8457-e6cba3e7454b | Срабатывание 5-й ступени ИР |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Срабатывание 5-й ступени ИР 00ARA04 | 3dabd531-712b-4c6a-900d-4dca2b06e391 | 00ARA04EW105_XK02
19779 | 00ARA04 | ee33693e-5f73-4044-9be1-017999f4c468 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ | РЗиА/ПА/Шкаф ИР | 6e218700-b46d-4c1c-9689-84312c75f6b1 | Срабатывание 4-й ступени ИР |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Срабатывание 4-й ступени ИР 00ARA04 | 0d879b61-9b11-4ec1-88aa-3f5a86150ae9 | 00ARA04EW104_XK02
19780 | 00ARA04 | ee33693e-5f73-4044-9be1-017999f4c468 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ | РЗиА/ПА/Шкаф ИР | fe018246-3d55-4be3-8c72-918003357905 | Срабатывание 3-й ступени ИР |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Срабатывание 3-й ступени ИР 00ARA04 | a32bbcf1-ecd0-4e4d-9417-fd411184ca54 | 00ARA04EW103_XK02
19781 | 00ARA04 | ee33693e-5f73-4044-9be1-017999f4c468 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ | РЗиА/ПА/Шкаф ИР | 1e455b2b-ae7e-462e-812e-fb7e66a1440d | Срабатывание 2-й ступени ИР |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Срабатывание 2-й ступени ИР 00ARA04 | f7488723-2139-4dfb-85cc-0f01ae4fbd83 | 00ARA04EW102_XK02
19782 | 00ARA04 | ee33693e-5f73-4044-9be1-017999f4c468 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ | РЗиА/ПА/Шкаф ИР | b5f0862f-4520-4333-b302-116aaba9bba5 | Срабатывание 1-й ступени ИР |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Срабатывание 1-й ступени ИР 00ARA04 | 178d5960-f759-4c9e-a042-57dad1465463 | 00ARA04EW101_XK02
19783 | 3 к-т | f246bfdb-08f5-4c8f-a7c8-4bf12d13c22e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ | РЗиА/Шкаф релейный | 666c609b-b670-4bc3-8b30-36ce8a53f157 | Срабатывание защит |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A11) | Срабатывание защит 00ARA00GH003 | 4e22a44b-aece-454c-9549-463e793aef90 | 00ARA00EW301_XK01
19784 | 3 к-т | f246bfdb-08f5-4c8f-a7c8-4bf12d13c22e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ | РЗиА/Шкаф релейный | 485905a8-7a30-4c8b-b588-d0e9b958c10b | Неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A11) | Неисправность в шкафу 00ARA00GH003 | 606dc9d9-5721-4f7c-be5d-cc88d4830211 | 00ARA00EK301_XF00
19785 | 3 к-т | f246bfdb-08f5-4c8f-a7c8-4bf12d13c22e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 3 к-т (00ARA00GH003-E1) | ПА 3к. Дверь шкафа открыта | 4c2bf02e-3658-417d-abad-71dde098d0e3 | 00ARA00EK302_XN01
19786 | 4 к-т | 26ddaf2b-5d65-443f-8da6-5c1ea2c965da | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ | РЗиА/Шкаф релейный | 485905a8-7a30-4c8b-b588-d0e9b958c10b | Неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A11) | Неисправность в шкафу 00ARA00GH004 | 89b6d013-3966-4eac-8a55-36696580df05 | 00ARA00EK401_XF00
19787 | 4 к-т | 26ddaf2b-5d65-443f-8da6-5c1ea2c965da | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ | РЗиА/Шкаф релейный | 666c609b-b670-4bc3-8b30-36ce8a53f157 | Срабатывание защит |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A11) | Срабатывание защит 00ARA00GH004 | 23da0940-9c07-4f43-8848-5dac8abf4280 | 00ARA00EW401_XK01
19788 | 4 к-т | 26ddaf2b-5d65-443f-8da6-5c1ea2c965da | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 4 к-т (00ARA00GH004-E1) | ПА 4к. Дверь шкафа открыта | 314d7ed8-aaa4-4b09-988f-99b79729ad61 | 00ARA00EK402_XN01
19789 | 1 к-т | dcb7aecb-4006-4987-b1a0-30fca537bbee | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ | РЗиА/Шкаф релейный | 666c609b-b670-4bc3-8b30-36ce8a53f157 | Срабатывание защит |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A11) | Срабатывание защит 00ARA00GH001 | cc1a51b9-586f-4744-9405-2aefc6ac93f8 | 00ARA00EW101_XK01
19790 | 1 к-т | dcb7aecb-4006-4987-b1a0-30fca537bbee | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ | РЗиА/Шкаф релейный | 485905a8-7a30-4c8b-b588-d0e9b958c10b | Неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A11) | Неисправность в шкафу 00ARA00GH001 | b02b670c-1dce-45a8-bb32-48383c968225 | 00ARA00EK101_XF00
19791 | 1 к-т | dcb7aecb-4006-4987-b1a0-30fca537bbee | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 1 к-т (00ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Дверь шкафа открыта | ae9d3951-c778-4c0b-b561-43794e174734 | 00ARA00EK102_XN01
19792 | ШМУ ТН2 | f8513979-35a2-409d-9cad-9dc5dbe8aa77 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/A¦B | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | cf25cbd7-f5c8-4ce9-9373-924d52589e66 | Ключ М/Д ШМУ в положении вывод | Ключ М/Д управления Р/ЗН в ШМУ 00ACQ70GH102 в положении Вывод | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-02A1) | Ключ М/Д управления Р/ЗН в ШМУ 00ACQ70GH102 в положении Вывод | 6312adb4-1bca-4566-b46f-52662c788fec | 00ACQ72EK459_XN02
19793 | ШМУ ТН2 | f8513979-35a2-409d-9cad-9dc5dbe8aa77 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/A¦B | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 6b340290-82dd-476b-83b9-fcc90bd7aab4 | Дистанционное управление Р/ЗН общее | Дистанционное управление Р/ЗН общее. Ячейка C07B2 | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-02A1) | Дистанционное управление Р/ЗН общее. Ячейка C07B2 | 92606e43-091f-4279-b4e5-893635546126 | 00ACQ72EK455_XN16
19794 | ШМУ ТН2 | f8513979-35a2-409d-9cad-9dc5dbe8aa77 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/A¦B | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 2b10a493-aa72-47d5-a189-f720fa032b7b | ДУ Р/ЗН в ШМУ | ДУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ70GH102 | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-02A1) | ДУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ70GH102 | deb3532d-28f7-4046-849d-36c7f3fc13e9 | 00ACQ72EK457_XN03
19795 | ШМУ ТН2 | f8513979-35a2-409d-9cad-9dc5dbe8aa77 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/A¦B | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | e88c7106-0b29-418b-a08e-0c4164899313 | Деблокирование в ШМУ | Деблокирование в ШМУ 00ACQ70GH102 | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-02A1) | Деблокирование в ШМУ 00ACQ70GH102 | ced62b58-9679-4727-8f61-2484fcae4f91 | 00ACQ72EK453_XB30
19796 | ШМУ ТН2 | f8513979-35a2-409d-9cad-9dc5dbe8aa77 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/A¦B | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | d1fd71fe-cfad-4e55-a428-bbf28d506e65 | Высокое давление SF6 | Высокое давление SF6. ШМУ 00ACQ70GH102 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-02A1) | Высокое давление SF6. ШМУ 00ACQ70GH102 | f6767006-ce70-4033-8a9d-be82e07c495a | 00ACQ72EK451_XK03
19797 | ШМУ ТН2 | f8513979-35a2-409d-9cad-9dc5dbe8aa77 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/A¦B | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | f94cd6d9-e3e7-4e20-81d4-b02c3217ff57 | Крышка SG11 (TBS1) | Крышка SG11(TSB1). ШМУ 00ACQ70GH101 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-02A1) | Крышка SG11(TSB1) снята. ШМУ 00ACQ70GH101 | 80095324-bffc-4ac9-aca6-b4263d20b6be | 00ACQ72EK460_XB10
19798 | ШМУ ТН2 | f8513979-35a2-409d-9cad-9dc5dbe8aa77 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/A¦B | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | da7cc377-c4c1-42d3-998c-eea0bbbb2e88 | Крышка SG14 (TBS4) | Крышка SG14(TSB4). ШМУ 00ACQ70GH101 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-02A1) | Крышка SG14(TSB4) снята. ШМУ 00ACQ70GH101 | d3b119bc-35e9-476b-8f21-273eb1751d13 | 00ACQ72EK463_XB10
19799 | ШМУ ТН2 | f8513979-35a2-409d-9cad-9dc5dbe8aa77 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/A¦B | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | cc4bd7c4-78c3-4490-933d-be2054b86571 | Крышка SG13 (TBS3) | Крышка SG13(TSB3). ШМУ 00ACQ70GH101 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-02A1) | Крышка SG13(TSB3) снята. ШМУ 00ACQ70GH101 | 79aa4924-8e87-4557-9abc-aecb7caa0acb | 00ACQ72EK462_XB10
19800 | ШМУ ТН2 | f8513979-35a2-409d-9cad-9dc5dbe8aa77 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/A¦B | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 496fce50-eacb-4bfd-8e2d-26a9090ba44c | Крышка SG12 (TBS2) | Крышка SG12(TSB2). ШМУ 00ACQ70GH101 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-02A1) | Крышка SG12(TSB2) снята. ШМУ 00ACQ70GH101 | fe1bd1e4-bfdb-47b5-bfa7-f69385dfe56e | 00ACQ72EK461_XB10
19801 | ШМУ ТН2 | f8513979-35a2-409d-9cad-9dc5dbe8aa77 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/A¦B | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | ad341cb0-e605-4e8e-8079-8780f90473c7 | АВ моторных приводов Р, ЗН в ШМУ | АВ питания моторных приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ70GH102 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-02A1) | Отключен АВ питания моторных приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ70GH102 | f02f9c18-9444-4276-bad9-6f7ac09916e3 | 00ACQ72EK479_XF01
19802 | ШМУ ТН2 | f8513979-35a2-409d-9cad-9dc5dbe8aa77 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/A¦B | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 1239dcfe-991a-4a56-a789-5f1409982de3 | Низкое давление SF6 2 ступень | Низкое давление SF6 2 ступень. ШМУ 00ACQ70GH102 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-02A1) | Низкое давление SF6 2 ступень. ШМУ 00ACQ70GH102 | a8d0f9fa-2825-4e50-ab86-c778b02e11e8 | 00ACQ72EW451_XK02
19803 | ШМУ ТН2 | f8513979-35a2-409d-9cad-9dc5dbe8aa77 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/A¦B | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 2378aa4f-c38f-4eb8-876f-b4e8153c8749 | Низкое давление SF6 1 ступень | Низкое давление SF6 1 ступень. ШМУ 00ACQ70GH102 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-02A1) | Низкое давление SF6 1 ступень. ШМУ 00ACQ70GH102 | ebba7822-debc-4f03-91b1-632cfec5c306 | 00ACQ72EK451_XK02
19804 | ШМУ ТН2 | f8513979-35a2-409d-9cad-9dc5dbe8aa77 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/A¦B | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 8b87705f-b2ce-4f04-b4fc-0d47fab03b38 | Неисправность термогигростата | Неисправность термогигростата в ШМУ 00ACQ70GH102 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-02A1) | Неисправность термогигростата в ШМУ 00ACQ70GH102 | b46445da-f103-41dc-82bf-c5365f114640 | 00ACQ72EK473_XF90
19805 | ШМУ ТН2 | f8513979-35a2-409d-9cad-9dc5dbe8aa77 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/A¦B | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 462c0e0f-6304-4efe-867a-b42c92ae3333 | МУ Р/ЗН в ШМУ | МУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ70GH102 | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-02A1) | МУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ70GH102 | c861234c-86b5-4b15-8a44-7cf45d37cece | 00ACQ72EK471_XN04
19806 | ШМУ ТН2 | f8513979-35a2-409d-9cad-9dc5dbe8aa77 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/A¦B | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 5b5073b8-c12b-473d-a95c-0b7ee745a5ca | Местное управление Р/ЗН общее | Местное управление Р/ЗН общее. Ячейка C07B2 | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-02A1) | Местное управление Р/ЗН общее. Ячейка C07B2 | c4242eff-0caf-4ade-b577-13e619d6405e | 00ACQ72EK469_XB10
19807 | ШМУ ТН2 | f8513979-35a2-409d-9cad-9dc5dbe8aa77 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/A¦B | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 9bb0a8f8-d950-411d-a19a-6fde77f37826 | АВ цепей освещения и обогрева в ШМУ | АВ цепей освещения и обогрева в ШМУ 00ACQ70GH102 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-02A1) | Отключен АВ цепей освещения и обогрева в ШМУ 00ACQ70GH102 | 31791a8e-0116-4008-bc90-37694b732600 | 00ACQ72EK485_XF01
19808 | ШМУ ТН2 | f8513979-35a2-409d-9cad-9dc5dbe8aa77 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/A¦B | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | fb011729-4c54-4ab7-bc77-b6216f0c1e26 | АВ питания цепей управления Р, ЗН в ШМУ | АВ питания цепей управления Р, ЗН в ШМУ 00ACQ70GH102 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-02A1) | Отключен АВ питания цепей управления Р, ЗН в ШМУ 00ACQ70GH102 | 127e871e-ad8e-40d8-8a67-ce86d9280bb8 | 00ACQ72EK483_XF01
19809 | ШМУ ТН2 | f8513979-35a2-409d-9cad-9dc5dbe8aa77 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/A¦B | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | c7b18462-37a5-4bb2-aed9-40bf1e7716fa | АВ питания цепей сигнализации в ШМУ | АВ питания цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ70GH102 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-02A1) | Отключен АВ питания цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ70GH102 | 71eb1586-3d61-416b-84b4-eeb125e69b12 | 00ACQ72EK481_XF01
19810 | ШМУ ТН2 | f8513979-35a2-409d-9cad-9dc5dbe8aa77 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/A¦B | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 0ef78133-0322-4b3a-b6fa-80c5a3d33b77 | АВ цепей ТН в ШМУ | АВ цепей ТН в ШМУ 00ACQ70GH102 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-02A1) | Отключен АВ цепей ТН в ШМУ 00ACQ70GH102 | 75dc2a88-cd99-42ff-a875-9859765b0289 | 00ACQ72EK487_XF01
19811 | ШМУ ТН2 | f8513979-35a2-409d-9cad-9dc5dbe8aa77 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/A¦B | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 207e3cf1-3d35-4642-a4f4-30a453f6d3b7 | Отсутствие напряжения цепей обогрева приводов Р, ЗН в ШМУ | Отсутствие напряжения цепей обогрева приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ70GH102 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-02A1) | Отсутствие напряжения цепей обогрева приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ70GH102 | f991385a-432d-416d-9774-b96e0938ba4b | 00ACQ72EK491_XF90
19812 | ШМУ ТН2 | f8513979-35a2-409d-9cad-9dc5dbe8aa77 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/A¦B | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 318bc8d0-89a6-4834-9a8b-bca0e5ea4b6d | Отсутствие напряжения цепей сигнализации в ШМУ | Отсутствие напряжения цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ70GH102 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-02A1) | Отсутствие напряжения цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ70GH102 | 615b9283-1ca8-47d0-92e7-f1652e485d25 | 00ACQ72EK493_XF90
19813 | ШМУ ТН2 | f8513979-35a2-409d-9cad-9dc5dbe8aa77 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/A¦B | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | e8d505b2-54db-4021-9286-1a0acbe1b60c | Рукоятка ручного управления | Рукоятка ручного управления Р, ЗН в ШМУ 00ACQ70GH102 | discrete | Рукоятка | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-02A1) | Рукоятка ручного управления Р, ЗН в ШМУ 00ACQ70GH102 вставлена | 1c1c6b0a-3bc0-4f83-bc20-bfc0a9a6668c | 00ACQ72EK495_XB10
19814 | ШМУ ТН2 | f8513979-35a2-409d-9cad-9dc5dbe8aa77 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/A¦B | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 96044c0c-8134-48a7-9440-97c32c5076f2 | Отсутствие напряжения цепей индикации в ШМУ | Отсутствие напряжения цепей индикации в ШМУ 00ACQ70GH101 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-02A1) | Отсутствие напряжения цепей индикации в ШМУ 00ACQ70GH101 | 487aab83-6521-494e-9846-21fbcb8bddf8 | 00ACQ72EK489_XF90
19815 | E1 ПА | 90713f79-a37f-45c2-8256-82c351834559 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/1 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | 39458b49-fa08-4ffb-a105-c278a7c9bfc4 | Ключ SA2 "3 гр уставок" |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 1 к-т (00ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Ключ SA2 "3 гр уставок" - ввод | cfc18380-d94d-4171-8fef-76b9291e8390 | 00ARA00EK111_XN02
19816 | E1 ПА | 90713f79-a37f-45c2-8256-82c351834559 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/1 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | 448c00b8-0b40-4f2b-be7a-682a14242699 | Ключ SA8 ИР 30% блока I | ПА 1к. Ключ SA8 "ИР 30% блока 1" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 1 к-т (00ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Ключ SA8 "ИР 30% блока 1" - ввод | ea32ac8e-6fc4-4489-966f-13b226b5925b | 00ARA00EK118_XN02
19817 | E1 ПА | 90713f79-a37f-45c2-8256-82c351834559 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/1 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | 016679fc-bc1c-43a0-9a7c-6d43b0ff06c0 | Ключ SA11 ИР 100% блока I | ПА 1к. Ключ SA11 "ИР 100% блока 1" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 1 к-т (00ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Ключ SA11 "ИР 100% блока 1" - ввод | 06420e6f-a7f6-4e6c-96b5-1962b1f7ebe6 | 00ARA00EK121_XN02
19818 | E1 ПА | 90713f79-a37f-45c2-8256-82c351834559 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/1 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | bf03e195-18e5-452b-b335-e775150bcab7 | Ключ SA12 ОМ 50% блока I | ПА 1к. Ключ SA12 "ОМ 50% блока 1" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 1 к-т (00ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Ключ SA12 "ОМ 50% блока 1" - ввод | 4d5bf59f-2cc9-4d70-9a86-5da4ce896aee | 00ARA00EK122_XN02
19819 | E1 ПА | 90713f79-a37f-45c2-8256-82c351834559 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/1 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | 29b45409-ba03-4ee1-85d3-d95ece9d3e98 | Ключ SA10 ИР 70% блока I | ПА 1к. Ключ SA10 "ИР 70% блока 1" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 1 к-т (00ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Ключ SA10 "ИР 70% блока 1" - ввод | 7b3d9d11-0900-46f4-91b0-3ea391eca737 | 00ARA00EK120_XN02
19820 | E1 ПА | 90713f79-a37f-45c2-8256-82c351834559 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/1 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | dec14e6e-ce6d-4f15-9119-89a4ca90fe18 | Ключ SA13 ОМ 70% блока I | ПА 1к. Ключ SA13 "ОМ 70% блока 1" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 1 к-т (00ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Ключ SA13 "ОМ 70% блока 1" - ввод | cad4f088-ad4a-4bf1-b398-ae6c484c75bc | 00ARA00EK123_XN02
19821 | E1 ПА | 90713f79-a37f-45c2-8256-82c351834559 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/1 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | 0b910316-9fb4-4642-946c-6c32cba73c6a | Ключ SA20 ОМ 70% блока II | ПА 1к. Ключ SA20 "ОМ 70% блока 2" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 1 к-т (00ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Ключ SA20 "ОМ 70% блока 2" - ввод | 2c77e87a-fc64-4f52-b6a1-20789d9d643b | 00ARA00EK130_XN02
19822 | E1 ПА | 90713f79-a37f-45c2-8256-82c351834559 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/1 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | 7006f0c1-e6a8-445e-8dd5-2639ba047871 | Ключ SA19 ОМ 50% блока II | ПА 1к. Ключ SA19 "ОМ 50% блока 2" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 1 к-т (00ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Ключ SA19 "ОМ 50% блока 2" - ввод | 1374aa5b-14eb-4d80-a84d-a514533906f2 | 00ARA00EK129_XN02
19823 | E1 ПА | 90713f79-a37f-45c2-8256-82c351834559 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/1 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | 5243b08a-4c41-4d95-b6a3-5727af63b210 | Ключ SA16 ИР 50% блока II | ПА 1к. Ключ SA16 "ИР 50% блока 2" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 1 к-т (00ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Ключ SA16 "ИР 50% блока 2" - ввод | 77dd83a7-cf38-42bc-8b53-c30df9e0a9bf | 00ARA00EK126_XN02
19824 | E1 ПА | 90713f79-a37f-45c2-8256-82c351834559 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/1 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | 973b43e0-02c1-4483-bd04-40eb9428e500 | Ключ SA17 ИР 70% блока II | ПА 1к. Ключ SA17 "ИР 70% блока 2" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 1 к-т (00ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Ключ SA17 "ИР 70% блока 2" - ввод | f34421d0-529b-4c91-a17d-ad365e9926ae | 00ARA00EK127_XN02
19825 | E1 ПА | 90713f79-a37f-45c2-8256-82c351834559 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/1 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | 972e242b-2820-4cf7-9d3a-8aa4e787b1fd | Ключ SA18 ИР 100% блока II | ПА 1к. Ключ SA18 "ИР 100% блока 2" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 1 к-т (00ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Ключ SA18 "ИР 100% блока 2" - ввод | a21a93c3-68c2-449c-a1cf-b63a9b9a7585 | 00ARA00EK128_XN02
19826 | E1 ПА | 90713f79-a37f-45c2-8256-82c351834559 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/1 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | c50216f5-f0de-4883-bc4d-9e89e6e591c2 | Ключ SA21 ОМ 100% блока II | ПА 1к. Ключ SA21 "ОМ 100% блока 2" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 1 к-т (00ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Ключ SA21 "ОМ 100% блока 2" - ввод | 91cfe3dd-9083-4918-98a2-eaf244cadbd6 | 00ARA00EK131_XN02
19827 | E1 ПА | 90713f79-a37f-45c2-8256-82c351834559 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/1 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | 790d4226-dbbe-4cc5-b128-1ca2df8bc4b7 | Ключ SA15 ИР 30% блока II | ПА 1к. Ключ SA15 "ИР 30% блока 2" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 1 к-т (00ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Ключ SA15 "ИР 30% блока 2" - ввод | 86588853-963c-4535-9b4c-08949d48ac06 | 00ARA00EK125_XN02
19828 | E1 ПА | 90713f79-a37f-45c2-8256-82c351834559 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/1 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | 14b477d4-9ebf-4719-be91-136b65983c15 | Ключ SA2 "4 гр уставок" |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 1 к-т (00ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Ключ SA2 "4 гр уставок" - ввод | f8524edb-4f55-4e92-b483-399442f15b9c | 00ARA00EK112_XN02
19829 | E1 ПА | 90713f79-a37f-45c2-8256-82c351834559 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/1 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | f92cd04e-553d-4efe-9329-e5ab46debec7 | Ключ SA3 Цепи ТН 1 | ПА 1к. Ключ SA3 "Цепи ТН СШ ACA" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 1 к-т (00ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Ключ SA3 "Цепи ТН СШ ACA" - ввод | ba2f521d-933d-4d52-9b75-84bf3b780c61 | 00ARA00EK113_XN02
19830 | E1 ПА | 90713f79-a37f-45c2-8256-82c351834559 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/1 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | 044f7918-2fe5-4794-91d1-d32485ea8099 | Ключ SA2 "1 гр уставок" |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 1 к-т (00ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Ключ SA2 "1 гр уставок" - ввод | 357633e2-dcb1-4e34-a502-a438a48244ac | 00ARA00EK109_XN02
19831 | E1 ПА | 90713f79-a37f-45c2-8256-82c351834559 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/1 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | db6e9cce-1bbc-49a5-a290-9bce4b9d9583 | Ключ SA14 ОМ 100% блока I | ПА 1к. Ключ SA14 "ОМ 100% блока 1" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 1 к-т (00ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Ключ SA14 "ОМ 100% блока 1" - ввод | b5871c94-b283-4803-a572-6f14b3d41ffe | 00ARA00EK124_XN02
19832 | E1 ПА | 90713f79-a37f-45c2-8256-82c351834559 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/1 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | f7f29688-ade2-42e3-bae8-1436c33d0e72 | Ключ SA4 АРКЗ |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 1 к-т (00ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Ключ SA4 "АРКЗ" - ввод | 59e30754-447d-40c4-9a8f-fe66f4e9fc74 | 00ARA00EK115_XN02
19833 | E1 ПА | 90713f79-a37f-45c2-8256-82c351834559 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/1 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | df840123-6918-44f3-b9cd-58ddfeefcba3 | Ключ SA6 Ремонт генератора блока II | ПА 1к. Ключ SA6 "Ремонт генератора блока 2" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 1 к-т (00ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Ключ SA6 "Ремонт генератора блока 2" - ввод | 7f685bc9-f288-4107-89ca-4beadb09471b | 00ARA00EK117_XN02
19834 | E1 ПА | 90713f79-a37f-45c2-8256-82c351834559 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/1 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | 6a102d88-2a32-4690-aba7-07bbe4a04621 | Ключ SA3 Цепи ТН 2 | ПА 1к. Ключ SA3 "Цепи ТН СШ ACB" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 1 к-т (00ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Ключ SA3 "Цепи ТН СШ ACB" - ввод | fe8c21b6-9f91-462e-a709-b1f7be307afa | 00ARA00EK114_XN02
19835 | E1 ПА | 90713f79-a37f-45c2-8256-82c351834559 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/1 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | ce7a0f2e-ecca-49c0-9f48-3371df149800 | Ключ SA9 ИР 50% блока I | ПА 1к. Ключ SA9 "ИР 50% блока 1" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 1 к-т (00ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Ключ SA9 "ИР 50% блока 1" - ввод | 19521be1-34d7-48ec-80f4-eff8a8ec111f | 00ARA00EK119_XN02
19836 | E1 ПА | 90713f79-a37f-45c2-8256-82c351834559 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/1 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | 389c436b-df26-4deb-8835-dfed2b2badf1 | Ключ SA2 "2 гр уставок" |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 1 к-т (00ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Ключ SA2 "2 гр уставок" - ввод | eaa55963-d48c-4455-92d6-ae4687ea8c3e | 00ARA00EK110_XN02
19837 | E1 ПА | 90713f79-a37f-45c2-8256-82c351834559 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/1 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | 8f689345-d92f-4ca6-b6ef-cac68ece33b9 | Блок БИ (SG4) токов выкл. 4 | ПА 1к. Крышка БИ (SG4) токов 00ACQ52 а | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 1 к-т (00ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Крышка БИ (SG4) токов 00ACQ52 не вставлена | 0dd60e18-0bba-492a-b25e-9e4d4d75a5e3 | 00ARA00EK106_XN12
19838 | E1 ПА | 90713f79-a37f-45c2-8256-82c351834559 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/1 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | fe27434f-e6e6-4a1c-84eb-1e2659c6050d | Блок БИ (SG2) токов выкл. 2 | ПА 1к. Крышка БИ (SG2) токов 00ACQ23 а | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 1 к-т (00ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Крышка БИ (SG2) токов 00ACQ23 не вставлена | c068d420-9f5d-4baa-9f40-a59295017b98 | 00ARA00EK104_XN12
19839 | E1 ПА | 90713f79-a37f-45c2-8256-82c351834559 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/1 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | c9a245e0-af19-44f3-9f68-caa39fa6bb07 | Блок БИ (SG1) токов выкл. 1 | ПА 1к. Крышка БИ (SG1) токов 00ACQ22 а | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 1 к-т (00ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Крышка БИ (SG1) токов 00ACQ22 не вставлена | d0da6c92-c8b0-425a-ba27-7b5bb53660a6 | 00ARA00EK103_XN12
19840 | E1 ПА | 90713f79-a37f-45c2-8256-82c351834559 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/1 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | 63bfac9f-7b1b-4dff-93fc-a0c9caeb4d65 | Блок БИ (SG5) цепей напряжения СШ 1 | ПА 1к. Крышка БИ (SG5) цепей напряжения СШ ACA а | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 1 к-т (00ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Крышка БИ (SG5) цепей напряжения СШ ACA не вставлена | b85bbe62-2782-4928-b605-db9a2f540535 | 00ARA00EK107_XN12
19841 | E1 ПА | 90713f79-a37f-45c2-8256-82c351834559 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/1 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | 54f6aa78-4a8b-4b52-9d5b-61d7460d5b9b | Пуск ФТКЗ 2ст по U1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 1 к-т (00ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Пуск ФТКЗ 2ст по U1 | 745f78c6-bba1-4872-a1e5-492dd5ca72a1 | 00ARA00EK138_XK12
19842 | E1 ПА | 90713f79-a37f-45c2-8256-82c351834559 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/1 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | 1af43b38-e7b9-43d9-9e5d-a3af5446f17c | Пуск ФТКЗ 1ст по U1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 1 к-т (00ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Пуск ФТКЗ 1ст по U1 | c6fe544a-5c3a-4eb6-a7f3-2accb582858b | 00ARA00EK137_XK12
19843 | E1 ПА | 90713f79-a37f-45c2-8256-82c351834559 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/1 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | d6f57bd4-f090-4c7d-a496-bfc600ef6baa | Неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 1 к-т (00ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Неисправность | 67f1c93d-569b-4efc-8137-907000f6e90f | 00ARA00EK135_XF01
19844 | E1 ПА | 90713f79-a37f-45c2-8256-82c351834559 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/1 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | d7fee69d-f927-4fc7-af3b-ec9d8a9fa375 | Блокировка АРКЗ |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 1 к-т (00ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Блокировка АРКЗ | 575f16ae-74c7-4a93-89cc-bde836ac8fcb | 00ARA00EK134_XF01
19845 | E1 ПА | 90713f79-a37f-45c2-8256-82c351834559 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/1 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | 044c5365-f734-4912-b386-3c4c7ba4f051 | Неисправность цепей напряжения ТН №2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 1 к-т (00ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Неисправность цепей напряжения ТН СШ ACB | 37701be7-5277-416e-95b0-072bca47d3f6 | 00ARA00EK133_XM51
19846 | E1 ПА | 90713f79-a37f-45c2-8256-82c351834559 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/1 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | ffa21dbd-0f75-490c-8f95-296b6ebd6932 | Блок БИ (SG3) токов выкл. 3 | ПА 1к. Крышка БИ (SG3) токов 00ACQ51 а | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 1 к-т (00ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Крышка БИ (SG3) токов 00ACQ51 не вставлена | a868b41c-8c84-4e2d-ba55-5450f0743f78 | 00ARA00EK105_XN12
19847 | E1 ПА | 90713f79-a37f-45c2-8256-82c351834559 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/1 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | c8328a7a-b337-469c-b41c-5823a4f1697c | Работа алгоритмов ПА ИР 100 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 1 к-т (00ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Работа алгоритмов ПА ИР 100 | 334e3b93-430f-424f-8fc4-3f0be254a270 | 00ARA00EW106_XK01
19848 | E1 ПА | 90713f79-a37f-45c2-8256-82c351834559 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/1 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | 36bedb2f-d5cb-4da5-bb47-e395f89b3435 | Работа алгоритмов ПА ИР 70 |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 1 к-т (00ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Работа алгоритмов ПА ИР 70 | 5b4a3189-7af5-431e-8216-cf776cf82619 | 00ARA00EW105_XK01
19849 | E1 ПА | 90713f79-a37f-45c2-8256-82c351834559 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/1 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | ba19d27d-0f12-4f26-bca2-5af2d60cfdc6 | Работа алгоритмов ПА ИР 50 |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 1 к-т (00ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Работа алгоритмов ПА ИР 50 | 144dcbd4-a3b6-421b-a1fd-3fa33fc8e220 | 00ARA00EW104_XK01
19850 | E1 ПА | 90713f79-a37f-45c2-8256-82c351834559 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/1 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | 89fc747d-1f8a-4fa3-a247-90fbc948d1ad | Работа алгоритмов ПА ИР 30 |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 1 к-т (00ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Работа алгоритмов ПА ИР 30 | 1230cbc1-0ec5-49cf-884d-273dd37d739f | 00ARA00EW103_XK01
19851 | E1 ПА | 90713f79-a37f-45c2-8256-82c351834559 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/1 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | 14014b84-69cc-46bb-a220-94179d8c8cf7 | Срабатывание |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 1 к-т (00ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Срабатывание | e9ad5635-542e-4b2c-9ccc-461b74f44352 | 00ARA00EW102_XK01
19852 | E1 ПА | 90713f79-a37f-45c2-8256-82c351834559 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/1 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | db098d8b-05bc-4571-8722-f0af045c5df8 | Неисправность связи с ДМ блоков |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 1 к-т (00ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Неисправность связи с ДМ блоков 3, 4 | 21622f42-c55f-4e84-bc0b-1a021faee32a | 00ARA00EK143_XF01
19853 | E1 ПА | 90713f79-a37f-45c2-8256-82c351834559 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/1 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | 23104aaa-398a-4233-b8a1-d54c6ab0b565 | Работа 2-й ступени КПР |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 1 к-т (00ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Работа 2-й ступени КПР | 65916303-faa0-45ad-a072-290583810a28 | 00ARA00EK142_XF01
19854 | E1 ПА | 90713f79-a37f-45c2-8256-82c351834559 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/1 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | 250f104d-f579-4734-a1fa-17ebe84b21aa | Работа 1-й ступени КПР |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 1 к-т (00ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Работа 1-й ступени КПР | 8b3d053d-82be-4352-9da3-80825e341ef9 | 00ARA00EK141_XF01
19855 | E1 ПА | 90713f79-a37f-45c2-8256-82c351834559 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/1 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | bc5a2345-59a9-405b-9dda-cbfa50aab551 | Пуск ФТКЗ блока II по I |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 1 к-т (00ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Пуск ФТКЗ блока 2 по I | 26e30e18-c5aa-4c43-868e-01304261d43b | 00ARA00EK140_XK12
19856 | E1 ПА | 90713f79-a37f-45c2-8256-82c351834559 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/1 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | 2cc99a28-4d6d-4ce0-8fd2-056e15dc4ec8 | Пуск ФТКЗ блока I по I |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 1 к-т (00ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Пуск ФТКЗ блока 1 по I | 1524f737-f5cc-4d0c-9634-39d7c080c399 | 00ARA00EK139_XK12
19857 | E1 ПА | 90713f79-a37f-45c2-8256-82c351834559 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/1 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | 8eb581e4-8ae0-46d4-9b73-301ed25de1e7 | Блок БИ (SG6) цепей напряжения СШ 2 | ПА 1к. Крышка БИ (SG6) цепей напряжения СШ ACB а | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 1 к-т (00ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Крышка БИ (SG6) цепей напряжения СШ ACB не вставлена | c6044c96-5ad6-42d7-a6aa-f5c2aa7c6d48 | 00ARA00EK108_XN12
19858 | E1 ПА | 90713f79-a37f-45c2-8256-82c351834559 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/1 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | 20c9b076-0d53-4d9c-998f-d51fb1e8c0cb | Ключ SA5 Ремонт генератора блока I | ПА 1к. Ключ SA5 "Ремонт генератора блока 1" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 1 к-т (00ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Ключ SA5 "Ремонт генератора блока 1" - ввод | 462507ce-a70e-4548-858b-5b2bef1f2a0e | 00ARA00EK116_XN02
19859 | E1 ПА | 90713f79-a37f-45c2-8256-82c351834559 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/1 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | 2297179e-1d66-4b45-bbc7-4876d2061cb9 | Неисправность цепей напряжения ТН №1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 1 к-т (00ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Неисправность цепей напряжения ТН СШ ACA | ca540a21-b5f1-4435-b061-35e36165f332 | 00ARA00EK132_XM51
19860 | E1 ПА | c64a0474-e53f-4b00-b523-90889cf40d87 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/2 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | db6e9cce-1bbc-49a5-a290-9bce4b9d9583 | Ключ SA14 ОМ 100% блока I | ПА 2к. Ключ SA14 "ОМ 100% блока 1" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 2 к-т (00ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Ключ SA14 "ОМ 100% блока 1" - ввод | f916de1d-8052-4a9d-9f1c-3238fb326b00 | 00ARA00EK224_XN02
19861 | E1 ПА | c64a0474-e53f-4b00-b523-90889cf40d87 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/2 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | 790d4226-dbbe-4cc5-b128-1ca2df8bc4b7 | Ключ SA15 ИР 30% блока II | ПА 2к. Ключ SA15 "ИР 30% блока 2" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 2 к-т (00ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Ключ SA15 "ИР 30% блока 2" - ввод | 44b674ae-ad6c-4314-963d-95e4f056c2ff | 00ARA00EK225_XN02
19862 | E1 ПА | c64a0474-e53f-4b00-b523-90889cf40d87 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/2 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | 973b43e0-02c1-4483-bd04-40eb9428e500 | Ключ SA17 ИР 70% блока II | ПА 2к. Ключ SA17 "ИР 70% блока 2" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 2 к-т (00ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Ключ SA17 "ИР 70% блока 2" - ввод | e7394331-3926-45d8-8f96-7ff7fbf6918d | 00ARA00EK227_XN02
19863 | E1 ПА | c64a0474-e53f-4b00-b523-90889cf40d87 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/2 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | ce7a0f2e-ecca-49c0-9f48-3371df149800 | Ключ SA9 ИР 50% блока I | ПА 2к. Ключ SA9 "ИР 50% блока 1" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 2 к-т (00ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Ключ SA9 "ИР 50% блока 1" - ввод | 42518eb9-267e-4f75-88d5-02e13a57e1e1 | 00ARA00EK219_XN02
19864 | E1 ПА | c64a0474-e53f-4b00-b523-90889cf40d87 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/2 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | 5243b08a-4c41-4d95-b6a3-5727af63b210 | Ключ SA16 ИР 50% блока II | ПА 2к. Ключ SA16 "ИР 50% блока 2" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 2 к-т (00ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Ключ SA16 "ИР 50% блока 2" - ввод | 59153477-3518-42dd-9220-fff2b8d10359 | 00ARA00EK226_XN02
19865 | E1 ПА | c64a0474-e53f-4b00-b523-90889cf40d87 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/2 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | 448c00b8-0b40-4f2b-be7a-682a14242699 | Ключ SA8 ИР 30% блока I | ПА 2к. Ключ SA8 "ИР 30% блока 1" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 2 к-т (00ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Ключ SA8 "ИР 30% блока 1" - ввод | 13b1cfbc-a80c-4819-83d9-0abce4e4d011 | 00ARA00EK218_XN02
19866 | E1 ПА | c64a0474-e53f-4b00-b523-90889cf40d87 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/2 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | 29b45409-ba03-4ee1-85d3-d95ece9d3e98 | Ключ SA10 ИР 70% блока I | ПА 2к. Ключ SA10 "ИР 70% блока 1" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 2 к-т (00ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Ключ SA10 "ИР 70% блока 1" - ввод | 55729ab3-9798-4ecb-9579-1e1745d2e455 | 00ARA00EK220_XN02
19867 | E1 ПА | c64a0474-e53f-4b00-b523-90889cf40d87 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/2 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | 0b910316-9fb4-4642-946c-6c32cba73c6a | Ключ SA20 ОМ 70% блока II | ПА 2к. Ключ SA20 "ОМ 70% блока 2" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 2 к-т (00ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Ключ SA20 "ОМ 70% блока 2" - ввод | 28c4b1e5-e44f-4220-a3e0-151a75b43e5d | 00ARA00EK230_XN02
19868 | E1 ПА | c64a0474-e53f-4b00-b523-90889cf40d87 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/2 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | 7006f0c1-e6a8-445e-8dd5-2639ba047871 | Ключ SA19 ОМ 50% блока II | ПА 2к. Ключ SA19 "ОМ 50% блока 2" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 2 к-т (00ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Ключ SA19 "ОМ 50% блока 2" - ввод | d9c24d68-28a0-440f-b746-2d79af62fa1b | 00ARA00EK229_XN02
19869 | E1 ПА | c64a0474-e53f-4b00-b523-90889cf40d87 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/2 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | 389c436b-df26-4deb-8835-dfed2b2badf1 | Ключ SA2 "2 гр уставок" |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 2 к-т (00ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Ключ SA2 "2 гр уставок" - ввод | 712c50ae-e821-4592-afe6-66b537c355f1 | 00ARA00EK210_XN02
19870 | E1 ПА | c64a0474-e53f-4b00-b523-90889cf40d87 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/2 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | 14b477d4-9ebf-4719-be91-136b65983c15 | Ключ SA2 "4 гр уставок" |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 2 к-т (00ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Ключ SA2 "4 гр уставок" - ввод | e6936ebe-0404-4c8f-a60a-9bc9700a85cd | 00ARA00EK212_XN02
19871 | E1 ПА | c64a0474-e53f-4b00-b523-90889cf40d87 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/2 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | f92cd04e-553d-4efe-9329-e5ab46debec7 | Ключ SA3 Цепи ТН 1 | ПА 2к. Ключ SA3 "Цепи ТН СШ ACA" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 2 к-т (00ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Ключ SA3 "Цепи ТН СШ ACA" - ввод | 6fd4fc07-d9c1-4d93-aa1f-b5d208e8901c | 00ARA00EK213_XN02
19872 | E1 ПА | c64a0474-e53f-4b00-b523-90889cf40d87 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/2 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | df840123-6918-44f3-b9cd-58ddfeefcba3 | Ключ SA6 Ремонт генератора блока II | ПА 2к. Ключ SA6 "Ремонт генератора блока 2" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 2 к-т (00ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Ключ SA6 "Ремонт генератора блока 2" - ввод | 3a4f941a-633e-443e-883d-d29cd999bf60 | 00ARA00EK217_XN02
19873 | E1 ПА | c64a0474-e53f-4b00-b523-90889cf40d87 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/2 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | f7f29688-ade2-42e3-bae8-1436c33d0e72 | Ключ SA4 АРКЗ |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 2 к-т (00ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Ключ SA4 "АРКЗ" - ввод | 896fdae5-e96e-467a-a33d-1f18799b70d3 | 00ARA00EK215_XN02
19874 | E1 ПА | c64a0474-e53f-4b00-b523-90889cf40d87 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/2 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | 6a102d88-2a32-4690-aba7-07bbe4a04621 | Ключ SA3 Цепи ТН 2 | ПА 2к. Ключ SA3 "Цепи ТН СШ ACB" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 2 к-т (00ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Ключ SA3 "Цепи ТН СШ ACB" - ввод | b554a4fa-8ff2-49e1-9ad5-660e3c617164 | 00ARA00EK214_XN02
19875 | E1 ПА | c64a0474-e53f-4b00-b523-90889cf40d87 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/2 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | 20c9b076-0d53-4d9c-998f-d51fb1e8c0cb | Ключ SA5 Ремонт генератора блока I | ПА 2к. Ключ SA5 "Ремонт генератора блока 1" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 2 к-т (00ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Ключ SA5 "Ремонт генератора блока 1" - ввод | e0875e8c-e1da-46cf-8073-664901946863 | 00ARA00EK216_XN02
19876 | E1 ПА | c64a0474-e53f-4b00-b523-90889cf40d87 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/2 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | 39458b49-fa08-4ffb-a105-c278a7c9bfc4 | Ключ SA2 "3 гр уставок" |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 2 к-т (00ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Ключ SA2 "3 гр уставок" - ввод | e2cfd41e-9b2d-455b-86e4-2bd78cedc5db | 00ARA00EK211_XN02
19877 | E1 ПА | c64a0474-e53f-4b00-b523-90889cf40d87 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/2 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | c50216f5-f0de-4883-bc4d-9e89e6e591c2 | Ключ SA21 ОМ 100% блока II | ПА 2к. Ключ SA21 "ОМ 100% блока 2" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 2 к-т (00ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Ключ SA21 "ОМ 100% блока 2" - ввод | 340eb3fa-006d-47a8-b9cf-7e84f6561576 | 00ARA00EK231_XN02
19878 | E1 ПА | c64a0474-e53f-4b00-b523-90889cf40d87 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/2 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | 972e242b-2820-4cf7-9d3a-8aa4e787b1fd | Ключ SA18 ИР 100% блока II | ПА 2к. Ключ SA18 "ИР 100% блока 2" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 2 к-т (00ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Ключ SA18 "ИР 100% блока 2" - ввод | 3525db1c-9c6d-4375-8a0e-3a347dbc91c2 | 00ARA00EK228_XN02
19879 | E1 ПА | c64a0474-e53f-4b00-b523-90889cf40d87 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/2 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | dec14e6e-ce6d-4f15-9119-89a4ca90fe18 | Ключ SA13 ОМ 70% блока I | ПА 2к. Ключ SA13 "ОМ 70% блока 1" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 2 к-т (00ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Ключ SA13 "ОМ 70% блока 1" - ввод | 196797f6-5888-4aca-877b-f37c4a3e51d0 | 00ARA00EK223_XN02
19880 | E1 ПА | c64a0474-e53f-4b00-b523-90889cf40d87 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/2 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | 016679fc-bc1c-43a0-9a7c-6d43b0ff06c0 | Ключ SA11 ИР 100% блока I | ПА 2к. Ключ SA11 "ИР 100% блока 1" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 2 к-т (00ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Ключ SA11 "ИР 100% блока 1" - ввод | f1d6063c-9b20-4018-b791-0dc7aa7163f5 | 00ARA00EK221_XN02
19881 | E1 ПА | c64a0474-e53f-4b00-b523-90889cf40d87 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/2 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | bf03e195-18e5-452b-b335-e775150bcab7 | Ключ SA12 ОМ 50% блока I | ПА 2к. Ключ SA12 "ОМ 50% блока 1" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 2 к-т (00ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Ключ SA12 "ОМ 50% блока 1" - ввод | 34cc2604-3f38-422c-9c22-0ed0380fbf46 | 00ARA00EK222_XN02
19882 | E1 ПА | c64a0474-e53f-4b00-b523-90889cf40d87 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/2 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | 044f7918-2fe5-4794-91d1-d32485ea8099 | Ключ SA2 "1 гр уставок" |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 2 к-т (00ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Ключ SA2 "1 гр уставок" - ввод | 7ddc4fb5-1e4e-4538-b4f1-7a8fd28e36e6 | 00ARA00EK209_XN02
19883 | E1 ПА | c64a0474-e53f-4b00-b523-90889cf40d87 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/2 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | 54f6aa78-4a8b-4b52-9d5b-61d7460d5b9b | Пуск ФТКЗ 2ст по U1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 2 к-т (00ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Пуск ФТКЗ 2ст по U1 | f11f15fa-a9d5-4bc3-9ad4-ade1f6ff652a | 00ARA00EK238_XK12
19884 | E1 ПА | c64a0474-e53f-4b00-b523-90889cf40d87 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/2 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | db098d8b-05bc-4571-8722-f0af045c5df8 | Неисправность связи с ДМ блоков |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 2 к-т (00ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Неисправность связи с ДМ блоков 3, 4 | a7f15ca0-fe54-4133-abb0-0c298243a405 | 00ARA00EK243_XF01
19885 | E1 ПА | c64a0474-e53f-4b00-b523-90889cf40d87 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/2 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | 1af43b38-e7b9-43d9-9e5d-a3af5446f17c | Пуск ФТКЗ 1ст по U1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 2 к-т (00ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Пуск ФТКЗ 1ст по U1 | adfeadf2-3fa9-46f7-b442-89f5873a0fb6 | 00ARA00EK237_XK12
19886 | E1 ПА | c64a0474-e53f-4b00-b523-90889cf40d87 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/2 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | 89fc747d-1f8a-4fa3-a247-90fbc948d1ad | Работа алгоритмов ПА ИР 30 |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 2 к-т (00ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Работа алгоритмов ПА ИР 30 | 7d7bddd0-43cf-48b1-aef9-1cf55598b1a4 | 00ARA00EW203_XK01
19887 | E1 ПА | c64a0474-e53f-4b00-b523-90889cf40d87 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/2 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | ba19d27d-0f12-4f26-bca2-5af2d60cfdc6 | Работа алгоритмов ПА ИР 50 |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 2 к-т (00ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Работа алгоритмов ПА ИР 50 | d70dbee0-76f6-4c26-80e6-13c1bcc6e03c | 00ARA00EW204_XK01
19888 | E1 ПА | c64a0474-e53f-4b00-b523-90889cf40d87 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/2 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | d6f57bd4-f090-4c7d-a496-bfc600ef6baa | Неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 2 к-т (00ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Неисправность | 83761f28-3999-4f47-b111-3c8af169d90d | 00ARA00EK235_XF01
19889 | E1 ПА | c64a0474-e53f-4b00-b523-90889cf40d87 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/2 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | 23104aaa-398a-4233-b8a1-d54c6ab0b565 | Работа 2-й ступени КПР |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 2 к-т (00ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Работа 2-й ступени КПР | 05979f5c-fb83-47ac-8bc8-9eb69e54b904 | 00ARA00EK242_XF01
19890 | E1 ПА | c64a0474-e53f-4b00-b523-90889cf40d87 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/2 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | fe27434f-e6e6-4a1c-84eb-1e2659c6050d | Блок БИ (SG2) токов выкл. 2 | ПА 2к. Крышка БИ (SG2) токов 00ACQ23 а | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 2 к-т (00ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Крышка БИ (SG2) токов 00ACQ23 не вставлена | d3c4bdcc-7602-4ce9-9d02-34190a309580 | 00ARA00EK204_XN12
19891 | E1 ПА | c64a0474-e53f-4b00-b523-90889cf40d87 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/2 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | c9a245e0-af19-44f3-9f68-caa39fa6bb07 | Блок БИ (SG1) токов выкл. 1 | ПА 2к. Крышка БИ (SG1) токов 00ACQ22 а | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 2 к-т (00ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Крышка БИ (SG1) токов 00ACQ22 не вставлена | 59d9d9e3-0168-41bb-bc52-f5deb3cb7f4c | 00ARA00EK203_XN12
19892 | E1 ПА | c64a0474-e53f-4b00-b523-90889cf40d87 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/2 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | 2297179e-1d66-4b45-bbc7-4876d2061cb9 | Неисправность цепей напряжения ТН №1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 2 к-т (00ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Неисправность цепей напряжения ТН СШ ACA | 49041265-d4ca-4e29-a0e2-a2cf9e3692b9 | 00ARA00EK232_XM51
19893 | E1 ПА | c64a0474-e53f-4b00-b523-90889cf40d87 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/2 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | 044c5365-f734-4912-b386-3c4c7ba4f051 | Неисправность цепей напряжения ТН №2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 2 к-т (00ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Неисправность цепей напряжения ТН СШ ACB | 5788acb5-b72d-488a-a637-62dd131fd451 | 00ARA00EK233_XM51
19894 | E1 ПА | c64a0474-e53f-4b00-b523-90889cf40d87 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/2 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | bc5a2345-59a9-405b-9dda-cbfa50aab551 | Пуск ФТКЗ блока II по I |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 2 к-т (00ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Пуск ФТКЗ блока 2 по I | efd16f95-eba6-4120-b016-360d07397664 | 00ARA00EK240_XK12
19895 | E1 ПА | c64a0474-e53f-4b00-b523-90889cf40d87 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/2 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | 63bfac9f-7b1b-4dff-93fc-a0c9caeb4d65 | Блок БИ (SG5) цепей напряжения СШ 1 | ПА 2к. Крышка БИ (SG5) цепей напряжения СШ ACA а | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 2 к-т (00ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Крышка БИ (SG5) цепей напряжения СШ ACA не вставлена | e2b016c5-d320-4cce-96f6-b3b4450438ca | 00ARA00EK207_XN12
19896 | E1 ПА | c64a0474-e53f-4b00-b523-90889cf40d87 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/2 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | d7fee69d-f927-4fc7-af3b-ec9d8a9fa375 | Блокировка АРКЗ |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 2 к-т (00ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Блокировка АРКЗ | b99e8d44-4ade-413c-a972-139be9087e3e | 00ARA00EK234_XF01
19897 | E1 ПА | c64a0474-e53f-4b00-b523-90889cf40d87 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/2 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | 2cc99a28-4d6d-4ce0-8fd2-056e15dc4ec8 | Пуск ФТКЗ блока I по I |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 2 к-т (00ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Пуск ФТКЗ блока 1 по I | e9523ba7-917f-4f23-bfa7-d1376aa1e2ca | 00ARA00EK239_XK12
19898 | E1 ПА | c64a0474-e53f-4b00-b523-90889cf40d87 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/2 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | 14014b84-69cc-46bb-a220-94179d8c8cf7 | Срабатывание |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 2 к-т (00ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Срабатывание | 70759144-58cc-41ca-93aa-e0ea5259ac0c | 00ARA00EW202_XK01
19899 | E1 ПА | c64a0474-e53f-4b00-b523-90889cf40d87 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/2 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | 250f104d-f579-4734-a1fa-17ebe84b21aa | Работа 1-й ступени КПР |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 2 к-т (00ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Работа 1-й ступени КПР | a7ab22d4-d28f-40ac-a490-c763d8734cf8 | 00ARA00EK241_XF01
19900 | E1 ПА | c64a0474-e53f-4b00-b523-90889cf40d87 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/2 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | 36bedb2f-d5cb-4da5-bb47-e395f89b3435 | Работа алгоритмов ПА ИР 70 |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 2 к-т (00ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Работа алгоритмов ПА ИР 70 | 6bc6f7fe-2204-4a71-ae71-b9f5abbb50cf | 00ARA00EW205_XK01
19901 | E1 ПА | c64a0474-e53f-4b00-b523-90889cf40d87 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/2 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | 8eb581e4-8ae0-46d4-9b73-301ed25de1e7 | Блок БИ (SG6) цепей напряжения СШ 2 | ПА 2к. Крышка БИ (SG6) цепей напряжения СШ ACB а | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 2 к-т (00ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Крышка БИ (SG6) цепей напряжения СШ ACB не вставлена | f15ca8ef-f511-4dad-a676-db8e89cc5700 | 00ARA00EK208_XN12
19902 | E1 ПА | c64a0474-e53f-4b00-b523-90889cf40d87 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/2 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | 8f689345-d92f-4ca6-b6ef-cac68ece33b9 | Блок БИ (SG4) токов выкл. 4 | ПА 2к. Крышка БИ (SG4) токов 00ACQ52 а | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 2 к-т (00ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Крышка БИ (SG4) токов 00ACQ52 не вставлена | b69b9729-093a-4716-a23e-086af2e7c529 | 00ARA00EK206_XN12
19903 | E1 ПА | c64a0474-e53f-4b00-b523-90889cf40d87 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/2 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | c8328a7a-b337-469c-b41c-5823a4f1697c | Работа алгоритмов ПА ИР 100 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 2 к-т (00ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Работа алгоритмов ПА ИР 100 | fd3dc6f4-2ffa-488c-82b9-f904fffa6275 | 00ARA00EW206_XK01
19904 | E1 ПА | c64a0474-e53f-4b00-b523-90889cf40d87 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/2 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | ffa21dbd-0f75-490c-8f95-296b6ebd6932 | Блок БИ (SG3) токов выкл. 3 | ПА 2к. Крышка БИ (SG3) токов 00ACQ51 а | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 2 к-т (00ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Крышка БИ (SG3) токов 00ACQ51 не вставлена | c79586fb-6482-4f9b-9ef6-5b2d2724aebb | 00ARA00EK205_XN12
19905 | E1 ПА | 1fcee5b3-05aa-4c29-8a68-a2b96e994945 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/3 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | c50216f5-f0de-4883-bc4d-9e89e6e591c2 | Ключ SA21 ОМ 100% блока II | ПА 3к. Ключ SA21 "ОМ 100% блока 4" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 3 к-т (00ARA00GH003-E1) | ПА 3к. Ключ SA21 "ОМ 100% блока 4" - ввод | e1a1c05b-f09e-4f3e-894b-0d34ef366ca4 | 00ARA00EK331_XN02
19906 | E1 ПА | 1fcee5b3-05aa-4c29-8a68-a2b96e994945 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/3 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | 0b910316-9fb4-4642-946c-6c32cba73c6a | Ключ SA20 ОМ 70% блока II | ПА 3к. Ключ SA20 "ОМ 70% блока 4" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 3 к-т (00ARA00GH003-E1) | ПА 3к. Ключ SA20 "ОМ 70% блока 4" - ввод | 796836a8-3849-446c-9ad8-94937048e2b4 | 00ARA00EK330_XN02
19907 | E1 ПА | 1fcee5b3-05aa-4c29-8a68-a2b96e994945 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/3 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | 7006f0c1-e6a8-445e-8dd5-2639ba047871 | Ключ SA19 ОМ 50% блока II | ПА 3к. Ключ SA19 "ОМ 50% блока 4" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 3 к-т (00ARA00GH003-E1) | ПА 3к. Ключ SA19 "ОМ 50% блока 4" - ввод | 6a3957d9-1c06-41df-b462-e997287cce8d | 00ARA00EK329_XN02
19908 | E1 ПА | 1fcee5b3-05aa-4c29-8a68-a2b96e994945 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/3 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | 972e242b-2820-4cf7-9d3a-8aa4e787b1fd | Ключ SA18 ИР 100% блока II | ПА 3к. Ключ SA18 "ИР 100% блока 4" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 3 к-т (00ARA00GH003-E1) | ПА 3к. Ключ SA18 "ИР 100% блока 4" - ввод | 04667f84-e482-442d-bb40-ea449e5c455e | 00ARA00EK328_XN02
19909 | E1 ПА | 1fcee5b3-05aa-4c29-8a68-a2b96e994945 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/3 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | 973b43e0-02c1-4483-bd04-40eb9428e500 | Ключ SA17 ИР 70% блока II | ПА 3к. Ключ SA17 "ИР 70% блока 4" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 3 к-т (00ARA00GH003-E1) | ПА 3к. Ключ SA17 "ИР 70% блока 4" - ввод | 59332f51-84ef-4c96-9c5b-60db8b547679 | 00ARA00EK327_XN02
19910 | E1 ПА | 1fcee5b3-05aa-4c29-8a68-a2b96e994945 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/3 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | 5243b08a-4c41-4d95-b6a3-5727af63b210 | Ключ SA16 ИР 50% блока II | ПА 3к. Ключ SA16 "ИР 50% блока 4" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 3 к-т (00ARA00GH003-E1) | ПА 3к. Ключ SA16 "ИР 50% блока 4" - ввод | 6f7ccbeb-d721-4a50-8395-efa3f8dbb123 | 00ARA00EK326_XN02
19911 | E1 ПА | 1fcee5b3-05aa-4c29-8a68-a2b96e994945 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/3 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | 790d4226-dbbe-4cc5-b128-1ca2df8bc4b7 | Ключ SA15 ИР 30% блока II | ПА 3к. Ключ SA15 "ИР 30% блока 4" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 3 к-т (00ARA00GH003-E1) | ПА 3к. Ключ SA15 "ИР 30% блока 4" - ввод | 3612b125-f43e-4f2b-ad2e-e9bff9b27385 | 00ARA00EK325_XN02
19912 | E1 ПА | 1fcee5b3-05aa-4c29-8a68-a2b96e994945 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/3 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | db6e9cce-1bbc-49a5-a290-9bce4b9d9583 | Ключ SA14 ОМ 100% блока I | ПА 3к. Ключ SA14 "ОМ 100% блока 3" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 3 к-т (00ARA00GH003-E1) | ПА 3к. Ключ SA14 "ОМ 100% блока 3" - ввод | c85d1b3b-126b-421d-9ff1-db17f57523d4 | 00ARA00EK324_XN02
19913 | E1 ПА | 1fcee5b3-05aa-4c29-8a68-a2b96e994945 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/3 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | dec14e6e-ce6d-4f15-9119-89a4ca90fe18 | Ключ SA13 ОМ 70% блока I | ПА 3к. Ключ SA13 "ОМ 70% блока 3" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 3 к-т (00ARA00GH003-E1) | ПА 3к. Ключ SA13 "ОМ 70% блока 3" - ввод | 3d8ffb63-3a85-47c1-81b0-8790e0353958 | 00ARA00EK323_XN02
19914 | E1 ПА | 1fcee5b3-05aa-4c29-8a68-a2b96e994945 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/3 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | bf03e195-18e5-452b-b335-e775150bcab7 | Ключ SA12 ОМ 50% блока I | ПА 3к. Ключ SA12 "ОМ 50% блока 3" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 3 к-т (00ARA00GH003-E1) | ПА 3к. Ключ SA12 "ОМ 50% блока 3" - ввод | c1e5f11d-ee8a-4401-b7b1-7e19941c0bce | 00ARA00EK322_XN02
19915 | E1 ПА | 1fcee5b3-05aa-4c29-8a68-a2b96e994945 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/3 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | 016679fc-bc1c-43a0-9a7c-6d43b0ff06c0 | Ключ SA11 ИР 100% блока I | ПА 3к. Ключ SA11 "ИР 100% блока 3" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 3 к-т (00ARA00GH003-E1) | ПА 3к. Ключ SA11 "ИР 100% блока 3" - ввод | f2693eba-5e78-40cc-9750-af62ea5d99a1 | 00ARA00EK321_XN02
19916 | E1 ПА | 1fcee5b3-05aa-4c29-8a68-a2b96e994945 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/3 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | 29b45409-ba03-4ee1-85d3-d95ece9d3e98 | Ключ SA10 ИР 70% блока I | ПА 3к. Ключ SA10 "ИР 70% блока 3" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 3 к-т (00ARA00GH003-E1) | ПА 3к. Ключ SA10 "ИР 70% блока 3" - ввод | a4aed7e0-21ed-4e50-b729-b347b26a4be7 | 00ARA00EK320_XN02
19917 | E1 ПА | 1fcee5b3-05aa-4c29-8a68-a2b96e994945 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/3 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | ce7a0f2e-ecca-49c0-9f48-3371df149800 | Ключ SA9 ИР 50% блока I | ПА 3к. Ключ SA9 "ИР 50% блока 3" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 3 к-т (00ARA00GH003-E1) | ПА 3к. Ключ SA9 "ИР 50% блока 3" - ввод | 6df81ead-6eb6-4ab1-9901-675c3858e18c | 00ARA00EK319_XN02
19918 | E1 ПА | 1fcee5b3-05aa-4c29-8a68-a2b96e994945 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/3 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | 448c00b8-0b40-4f2b-be7a-682a14242699 | Ключ SA8 ИР 30% блока I | ПА 3к. Ключ SA8 "ИР 30% блока 3" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 3 к-т (00ARA00GH003-E1) | ПА 3к. Ключ SA8 "ИР 30% блока 3" - ввод | 42c9d278-a2ac-4e91-8544-d9eaf8d73e81 | 00ARA00EK318_XN02
19919 | E1 ПА | 1fcee5b3-05aa-4c29-8a68-a2b96e994945 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/3 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | 389c436b-df26-4deb-8835-dfed2b2badf1 | Ключ SA2 "2 гр уставок" |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 3 к-т (00ARA00GH003-E1) | ПА 3к. Ключ SA2 "2 гр уставок" - ввод | 52ec1a67-8857-48a7-ba0c-10f515454fa5 | 00ARA00EK310_XN02
19920 | E1 ПА | 1fcee5b3-05aa-4c29-8a68-a2b96e994945 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/3 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | 39458b49-fa08-4ffb-a105-c278a7c9bfc4 | Ключ SA2 "3 гр уставок" |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 3 к-т (00ARA00GH003-E1) | ПА 3к. Ключ SA2 "3 гр уставок" - ввод | 2e4b9f01-5010-426c-affa-4fbca7b9750c | 00ARA00EK311_XN02
19921 | E1 ПА | 1fcee5b3-05aa-4c29-8a68-a2b96e994945 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/3 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | 14b477d4-9ebf-4719-be91-136b65983c15 | Ключ SA2 "4 гр уставок" |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 3 к-т (00ARA00GH003-E1) | ПА 3к. Ключ SA2 "4 гр уставок" - ввод | ac108fff-98a3-4319-aca3-ac3841cd1480 | 00ARA00EK312_XN02
19922 | E1 ПА | 1fcee5b3-05aa-4c29-8a68-a2b96e994945 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/3 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | df840123-6918-44f3-b9cd-58ddfeefcba3 | Ключ SA6 Ремонт генератора блока II | ПА 3к. Ключ SA6 "Ремонт генератора блока 4" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 3 к-т (00ARA00GH003-E1) | ПА 3к. Ключ SA6 "Ремонт генератора блока 4" - ввод | a9d5cdc5-9582-4fd0-9319-2cefa7ff9564 | 00ARA00EK317_XN02
19923 | E1 ПА | 1fcee5b3-05aa-4c29-8a68-a2b96e994945 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/3 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | 20c9b076-0d53-4d9c-998f-d51fb1e8c0cb | Ключ SA5 Ремонт генератора блока I | ПА 3к. Ключ SA5 "Ремонт генератора блока 3" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 3 к-т (00ARA00GH003-E1) | ПА 3к. Ключ SA5 "Ремонт генератора блока 3" - ввод | c4021cde-0298-481a-91ab-bdfd755f18b6 | 00ARA00EK316_XN02
19924 | E1 ПА | 1fcee5b3-05aa-4c29-8a68-a2b96e994945 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/3 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | c8328a7a-b337-469c-b41c-5823a4f1697c | Работа алгоритмов ПА ИР 100 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 3 к-т (00ARA00GH003-E1) | ПА 3к. Работа алгоритмов ПА ИР 100 | 07726f66-8ec9-4c2b-a334-1258633f39b8 | 00ARA00EW306_XK01
19925 | E1 ПА | 1fcee5b3-05aa-4c29-8a68-a2b96e994945 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/3 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | 36bedb2f-d5cb-4da5-bb47-e395f89b3435 | Работа алгоритмов ПА ИР 70 |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 3 к-т (00ARA00GH003-E1) | ПА 3к. Работа алгоритмов ПА ИР 70 | fb56ac5c-8518-4250-8089-8527fa5320c5 | 00ARA00EW305_XK01
19926 | E1 ПА | 1fcee5b3-05aa-4c29-8a68-a2b96e994945 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/3 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | ba19d27d-0f12-4f26-bca2-5af2d60cfdc6 | Работа алгоритмов ПА ИР 50 |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 3 к-т (00ARA00GH003-E1) | ПА 3к. Работа алгоритмов ПА ИР 50 | 80697c81-2398-4f24-b122-be9e2d049a92 | 00ARA00EW304_XK01
19927 | E1 ПА | 1fcee5b3-05aa-4c29-8a68-a2b96e994945 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/3 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | 89fc747d-1f8a-4fa3-a247-90fbc948d1ad | Работа алгоритмов ПА ИР 30 |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 3 к-т (00ARA00GH003-E1) | ПА 3к. Работа алгоритмов ПА ИР 30 | e6a48eef-c49a-46e5-8c94-3494948ff762 | 00ARA00EW303_XK01
19928 | E1 ПА | 1fcee5b3-05aa-4c29-8a68-a2b96e994945 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/3 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | d7fee69d-f927-4fc7-af3b-ec9d8a9fa375 | Блокировка АРКЗ |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 3 к-т (00ARA00GH003-E1) | ПА 3к. Блокировка АРКЗ | bbaeeb15-5b7f-4383-953b-bd970c25285d | 00ARA00EK334_XF01
19929 | E1 ПА | 1fcee5b3-05aa-4c29-8a68-a2b96e994945 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/3 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | 8eb581e4-8ae0-46d4-9b73-301ed25de1e7 | Блок БИ (SG6) цепей напряжения СШ 2 | ПА 3к. Крышка БИ (SG6) цепей напряжения СШ ACD а | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 3 к-т (00ARA00GH003-E1) | ПА 3к. Крышка БИ (SG6) цепей напряжения СШ ACD не вставлена | 931dfa72-62ae-4dfc-91c3-51702a00c434 | 00ARA00EK308_XN12
19930 | E1 ПА | 1fcee5b3-05aa-4c29-8a68-a2b96e994945 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/3 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | 63bfac9f-7b1b-4dff-93fc-a0c9caeb4d65 | Блок БИ (SG5) цепей напряжения СШ 1 | ПА 3к. Крышка БИ (SG5) цепей напряжения СШ ACC а | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 3 к-т (00ARA00GH003-E1) | ПА 3к. Крышка БИ (SG5) цепей напряжения СШ ACC не вставлена | 700a4ee2-2d77-4279-b101-a20c02f628eb | 00ARA00EK307_XN12
19931 | E1 ПА | 1fcee5b3-05aa-4c29-8a68-a2b96e994945 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/3 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | 8f689345-d92f-4ca6-b6ef-cac68ece33b9 | Блок БИ (SG4) токов выкл. 4 | ПА 3к. Крышка БИ (SG4) токов 00ACQ132 а | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 3 к-т (00ARA00GH003-E1) | ПА 3к. Крышка БИ (SG4) токов 00ACQ132 не вставлена | 161f2a93-46af-4525-bcb8-0466f417fe8f | 00ARA00EK306_XN12
19932 | E1 ПА | 1fcee5b3-05aa-4c29-8a68-a2b96e994945 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/3 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | ffa21dbd-0f75-490c-8f95-296b6ebd6932 | Блок БИ (SG3) токов выкл. 3 | ПА 3к. Крышка БИ (SG3) токов 00ACQ131 а | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 3 к-т (00ARA00GH003-E1) | ПА 3к. Крышка БИ (SG3) токов 00ACQ131 не вставлена | 400b3469-f753-414d-be66-9415514a9e64 | 00ARA00EK305_XN12
19933 | E1 ПА | 1fcee5b3-05aa-4c29-8a68-a2b96e994945 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/3 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | 14014b84-69cc-46bb-a220-94179d8c8cf7 | Срабатывание |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 3 к-т (00ARA00GH003-E1) | ПА 3к. Срабатывание | 25219c53-6506-4746-abc5-a10bd19f6e17 | 00ARA00EW302_XK01
19934 | E1 ПА | 1fcee5b3-05aa-4c29-8a68-a2b96e994945 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/3 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | db098d8b-05bc-4571-8722-f0af045c5df8 | Неисправность связи с ДМ блоков |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 3 к-т (00ARA00GH003-E1) | ПА 3к. Неисправность связи с ДМ блоков 1, 2 | cde5ec96-617e-4378-8e0b-ac75c972d863 | 00ARA00EK343_XF01
19935 | E1 ПА | 1fcee5b3-05aa-4c29-8a68-a2b96e994945 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/3 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | 250f104d-f579-4734-a1fa-17ebe84b21aa | Работа 1-й ступени КПР |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 3 к-т (00ARA00GH003-E1) | ПА 3к. Работа 1-й ступени КПР | 2bed3850-0cd8-4798-b9e4-d84b970ea0e8 | 00ARA00EK341_XF01
19936 | E1 ПА | 1fcee5b3-05aa-4c29-8a68-a2b96e994945 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/3 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | bc5a2345-59a9-405b-9dda-cbfa50aab551 | Пуск ФТКЗ блока II по I |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 3 к-т (00ARA00GH003-E1) | ПА 3к. Пуск ФТКЗ блока 4 по I | 60633e3a-a686-48dc-94b5-aaeaf6f4b01e | 00ARA00EK340_XK12
19937 | E1 ПА | 1fcee5b3-05aa-4c29-8a68-a2b96e994945 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/3 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | 2cc99a28-4d6d-4ce0-8fd2-056e15dc4ec8 | Пуск ФТКЗ блока I по I |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 3 к-т (00ARA00GH003-E1) | ПА 3к. Пуск ФТКЗ блока 3 по I | 743f3659-02e2-4d3c-a9c2-e01352085c36 | 00ARA00EK339_XK12
19938 | E1 ПА | 1fcee5b3-05aa-4c29-8a68-a2b96e994945 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/3 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | 54f6aa78-4a8b-4b52-9d5b-61d7460d5b9b | Пуск ФТКЗ 2ст по U1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 3 к-т (00ARA00GH003-E1) | ПА 3к. Пуск ФТКЗ 2ст по U1 | d8487b3a-e123-4cdc-b28d-1c7d42a0ceae | 00ARA00EK338_XK12
19939 | E1 ПА | 1fcee5b3-05aa-4c29-8a68-a2b96e994945 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/3 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | 1af43b38-e7b9-43d9-9e5d-a3af5446f17c | Пуск ФТКЗ 1ст по U1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 3 к-т (00ARA00GH003-E1) | ПА 3к. Пуск ФТКЗ 1ст по U1 | b48ce169-4e82-42f5-a10b-bd138c466bad | 00ARA00EK337_XK12
19940 | E1 ПА | 1fcee5b3-05aa-4c29-8a68-a2b96e994945 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/3 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | d6f57bd4-f090-4c7d-a496-bfc600ef6baa | Неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 3 к-т (00ARA00GH003-E1) | ПА 3к. Неисправность | 23a48054-92e6-462d-b293-3513167b9833 | 00ARA00EK335_XF01
19941 | E1 ПА | 1fcee5b3-05aa-4c29-8a68-a2b96e994945 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/3 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | 23104aaa-398a-4233-b8a1-d54c6ab0b565 | Работа 2-й ступени КПР |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 3 к-т (00ARA00GH003-E1) | ПА 3к. Работа 2-й ступени КПР | 243638e8-9365-4518-98d1-8f53e2fdfdf8 | 00ARA00EK342_XF01
19942 | E1 ПА | 1fcee5b3-05aa-4c29-8a68-a2b96e994945 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/3 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | 044c5365-f734-4912-b386-3c4c7ba4f051 | Неисправность цепей напряжения ТН №2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 3 к-т (00ARA00GH003-E1) | ПА 3к. Неисправность цепей напряжения ТН СШ ACD | bce8a87a-3e11-466c-a90a-3fe7e350a75c | 00ARA00EK333_XM51
19943 | E1 ПА | 1fcee5b3-05aa-4c29-8a68-a2b96e994945 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/3 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | 2297179e-1d66-4b45-bbc7-4876d2061cb9 | Неисправность цепей напряжения ТН №1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 3 к-т (00ARA00GH003-E1) | ПА 3к. Неисправность цепей напряжения ТН СШ ACC | 9c56a56f-9518-4b39-8c14-66c76c8fe8fa | 00ARA00EK332_XM51
19944 | E1 ПА | 1fcee5b3-05aa-4c29-8a68-a2b96e994945 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/3 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | f7f29688-ade2-42e3-bae8-1436c33d0e72 | Ключ SA4 АРКЗ |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 3 к-т (00ARA00GH003-E1) | ПА 3к. Ключ SA4 "АРКЗ" - ввод | 248aca29-70f6-4147-a6fa-d9a1416aec20 | 00ARA00EK315_XN02
19945 | E1 ПА | 1fcee5b3-05aa-4c29-8a68-a2b96e994945 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/3 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | 6a102d88-2a32-4690-aba7-07bbe4a04621 | Ключ SA3 Цепи ТН 2 | ПА 3к. Ключ SA3 "Цепи ТН СШ ACD" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 3 к-т (00ARA00GH003-E1) | ПА 3к. Ключ SA3 "Цепи ТН СШ ACD" - ввод | 65e9f40d-4e91-48d5-8a27-6acfab874de7 | 00ARA00EK314_XN02
19946 | E1 ПА | 1fcee5b3-05aa-4c29-8a68-a2b96e994945 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/3 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | fe27434f-e6e6-4a1c-84eb-1e2659c6050d | Блок БИ (SG2) токов выкл. 2 | ПА 3к. Крышка БИ (SG2) токов 00ACQ113 а | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 3 к-т (00ARA00GH003-E1) | ПА 3к. Крышка БИ (SG2) токов 00ACQ113 не вставлена | 34185481-34fa-4fc1-8947-694972f5efac | 00ARA00EK304_XN12
19947 | E1 ПА | 1fcee5b3-05aa-4c29-8a68-a2b96e994945 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/3 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | c9a245e0-af19-44f3-9f68-caa39fa6bb07 | Блок БИ (SG1) токов выкл. 1 | ПА 3к. Крышка БИ (SG1) токов 00ACQ112 а | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 3 к-т (00ARA00GH003-E1) | ПА 3к. Крышка БИ (SG1) токов 00ACQ112 не вставлена | 3e2904ee-8374-452a-b72c-8a55057ff265 | 00ARA00EK303_XN12
19948 | E1 ПА | 1fcee5b3-05aa-4c29-8a68-a2b96e994945 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/3 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | f92cd04e-553d-4efe-9329-e5ab46debec7 | Ключ SA3 Цепи ТН 1 | ПА 3к. Ключ SA3 "Цепи ТН СШ ACC" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 3 к-т (00ARA00GH003-E1) | ПА 3к. Ключ SA3 "Цепи ТН СШ ACC" - ввод | 7aebaf16-f5f9-4688-b03b-f6956ad1d818 | 00ARA00EK313_XN02
19949 | E1 ПА | 1fcee5b3-05aa-4c29-8a68-a2b96e994945 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/3 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | 044f7918-2fe5-4794-91d1-d32485ea8099 | Ключ SA2 "1 гр уставок" |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 3 к-т (00ARA00GH003-E1) | ПА 3к. Ключ SA2 "1 гр уставок" - ввод | 9a132282-0fd0-4943-8e15-e3bc3d1b52e5 | 00ARA00EK309_XN02
19950 | E1 ПА | 4c021880-2f38-4fe9-a339-e283400bac04 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/4 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | c50216f5-f0de-4883-bc4d-9e89e6e591c2 | Ключ SA21 ОМ 100% блока II | ПА 4к. Ключ SA21 "ОМ 100% блока 4" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 4 к-т (00ARA00GH004-E1) | ПА 4к. Ключ SA21 "ОМ 100% блока 4" - ввод | 4a1cf663-b864-4ebb-8cce-2f2cd99bacee | 00ARA00EK431_XN02
19951 | E1 ПА | 4c021880-2f38-4fe9-a339-e283400bac04 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/4 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | 0b910316-9fb4-4642-946c-6c32cba73c6a | Ключ SA20 ОМ 70% блока II | ПА 4к. Ключ SA20 "ОМ 70% блока 4" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 4 к-т (00ARA00GH004-E1) | ПА 4к. Ключ SA20 "ОМ 70% блока 4" - ввод | b8e25eb6-a436-4866-ac70-0a5b2fc192f6 | 00ARA00EK430_XN02
19952 | E1 ПА | 4c021880-2f38-4fe9-a339-e283400bac04 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/4 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | 7006f0c1-e6a8-445e-8dd5-2639ba047871 | Ключ SA19 ОМ 50% блока II | ПА 4к. Ключ SA19 "ОМ 50% блока 4" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 4 к-т (00ARA00GH004-E1) | ПА 4к. Ключ SA19 "ОМ 50% блока 4" - ввод | 6e91b38a-fbb7-46ac-a90d-a8cc3bba7a0f | 00ARA00EK429_XN02
19953 | E1 ПА | 4c021880-2f38-4fe9-a339-e283400bac04 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/4 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | 972e242b-2820-4cf7-9d3a-8aa4e787b1fd | Ключ SA18 ИР 100% блока II | ПА 4к. Ключ SA18 "ИР 100% блока 4" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 4 к-т (00ARA00GH004-E1) | ПА 4к. Ключ SA18 "ИР 100% блока 4" - ввод | aca163bd-680d-448f-b78f-d7195b9ebf0a | 00ARA00EK428_XN02
19954 | E1 ПА | 4c021880-2f38-4fe9-a339-e283400bac04 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/4 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | 973b43e0-02c1-4483-bd04-40eb9428e500 | Ключ SA17 ИР 70% блока II | ПА 4к. Ключ SA17 "ИР 70% блока 4" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 4 к-т (00ARA00GH004-E1) | ПА 4к. Ключ SA17 "ИР 70% блока 4" - ввод | b7a530b5-ebbd-423b-9982-0feb60990bb5 | 00ARA00EK427_XN02
19955 | E1 ПА | 4c021880-2f38-4fe9-a339-e283400bac04 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/4 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | 5243b08a-4c41-4d95-b6a3-5727af63b210 | Ключ SA16 ИР 50% блока II | ПА 4к. Ключ SA16 "ИР 50% блока 4" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 4 к-т (00ARA00GH004-E1) | ПА 4к. Ключ SA16 "ИР 50% блока 4" - ввод | 612a7312-0616-4960-a6b1-49c9d70da256 | 00ARA00EK426_XN02
19956 | E1 ПА | 4c021880-2f38-4fe9-a339-e283400bac04 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/4 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | 790d4226-dbbe-4cc5-b128-1ca2df8bc4b7 | Ключ SA15 ИР 30% блока II | ПА 4к. Ключ SA15 "ИР 30% блока 4" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 4 к-т (00ARA00GH004-E1) | ПА 4к. Ключ SA15 "ИР 30% блока 4" - ввод | 1512bd1d-4c58-4bd0-aa8f-dbb4c6e12bb8 | 00ARA00EK425_XN02
19957 | E1 ПА | 4c021880-2f38-4fe9-a339-e283400bac04 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/4 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | db6e9cce-1bbc-49a5-a290-9bce4b9d9583 | Ключ SA14 ОМ 100% блока I | ПА 4к. Ключ SA14 "ОМ 100% блока 3" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 4 к-т (00ARA00GH004-E1) | ПА 4к. Ключ SA14 "ОМ 100% блока 3" - ввод | 9613bee3-01d7-4e4a-827f-08c87ab745ed | 00ARA00EK424_XN02
19958 | E1 ПА | 4c021880-2f38-4fe9-a339-e283400bac04 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/4 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | dec14e6e-ce6d-4f15-9119-89a4ca90fe18 | Ключ SA13 ОМ 70% блока I | ПА 4к. Ключ SA13 "ОМ 70% блока 3" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 4 к-т (00ARA00GH004-E1) | ПА 4к. Ключ SA13 "ОМ 70% блока 3" - ввод | d2e9186a-9ba9-4696-b810-b080b4cb9c24 | 00ARA00EK423_XN02
19959 | E1 ПА | 4c021880-2f38-4fe9-a339-e283400bac04 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/4 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | bf03e195-18e5-452b-b335-e775150bcab7 | Ключ SA12 ОМ 50% блока I | ПА 4к. Ключ SA12 "ОМ 50% блока 3" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 4 к-т (00ARA00GH004-E1) | ПА 4к. Ключ SA12 "ОМ 50% блока 3" - ввод | e23e55d6-a792-4ec9-b837-dd21b4ea8670 | 00ARA00EK422_XN02
19960 | E1 ПА | 4c021880-2f38-4fe9-a339-e283400bac04 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/4 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | 016679fc-bc1c-43a0-9a7c-6d43b0ff06c0 | Ключ SA11 ИР 100% блока I | ПА 4к. Ключ SA11 "ИР 100% блока 3" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 4 к-т (00ARA00GH004-E1) | ПА 4к. Ключ SA11 "ИР 100% блока 3" - ввод | 13d0ad9a-b70e-4af7-bc35-94a8051f22dd | 00ARA00EK421_XN02
19961 | E1 ПА | 4c021880-2f38-4fe9-a339-e283400bac04 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/4 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | 29b45409-ba03-4ee1-85d3-d95ece9d3e98 | Ключ SA10 ИР 70% блока I | ПА 4к. Ключ SA10 "ИР 70% блока 3" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 4 к-т (00ARA00GH004-E1) | ПА 4к. Ключ SA10 "ИР 70% блока 3" - ввод | d9464e75-eb54-42c7-9e07-727559002220 | 00ARA00EK420_XN02
19962 | E1 ПА | 4c021880-2f38-4fe9-a339-e283400bac04 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/4 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | ce7a0f2e-ecca-49c0-9f48-3371df149800 | Ключ SA9 ИР 50% блока I | ПА 4к. Ключ SA9 "ИР 50% блока 3" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 4 к-т (00ARA00GH004-E1) | ПА 4к. Ключ SA9 "ИР 50% блока 3" - ввод | cf524669-cb91-450e-8743-1fa744b46646 | 00ARA00EK419_XN02
19963 | E1 ПА | 4c021880-2f38-4fe9-a339-e283400bac04 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/4 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | 448c00b8-0b40-4f2b-be7a-682a14242699 | Ключ SA8 ИР 30% блока I | ПА 4к. Ключ SA8 "ИР 30% блока 3" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 4 к-т (00ARA00GH004-E1) | ПА 4к. Ключ SA8 "ИР 30% блока 3" - ввод | 682be88b-8f5e-42c7-9dd4-5767672613f4 | 00ARA00EK418_XN02
19964 | E1 ПА | 4c021880-2f38-4fe9-a339-e283400bac04 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/4 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | 14b477d4-9ebf-4719-be91-136b65983c15 | Ключ SA2 "4 гр уставок" |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 4 к-т (00ARA00GH004-E1) | ПА 4к. Ключ SA2 "4 гр уставок" - ввод | 3af35be4-f977-416d-a138-07fe7ed04d7c | 00ARA00EK412_XN02
19965 | E1 ПА | 4c021880-2f38-4fe9-a339-e283400bac04 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/4 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | 39458b49-fa08-4ffb-a105-c278a7c9bfc4 | Ключ SA2 "3 гр уставок" |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 4 к-т (00ARA00GH004-E1) | ПА 4к. Ключ SA2 "3 гр уставок" - ввод | 0b9a0c6d-94b8-44d7-93e9-59f1a412729d | 00ARA00EK411_XN02
19966 | E1 ПА | 4c021880-2f38-4fe9-a339-e283400bac04 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/4 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | 389c436b-df26-4deb-8835-dfed2b2badf1 | Ключ SA2 "2 гр уставок" |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 4 к-т (00ARA00GH004-E1) | ПА 4к. Ключ SA2 "2 гр уставок" - ввод | 459c81c7-210f-4488-b944-9debf3cb5355 | 00ARA00EK410_XN02
19967 | E1 ПА | 4c021880-2f38-4fe9-a339-e283400bac04 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/4 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | 044f7918-2fe5-4794-91d1-d32485ea8099 | Ключ SA2 "1 гр уставок" |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 4 к-т (00ARA00GH004-E1) | ПА 4к. Ключ SA2 "1 гр уставок" - ввод | 6dc34c82-3df5-46b7-a54a-c2ab32285ca5 | 00ARA00EK409_XN02
19968 | E1 ПА | 4c021880-2f38-4fe9-a339-e283400bac04 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/4 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | df840123-6918-44f3-b9cd-58ddfeefcba3 | Ключ SA6 Ремонт генератора блока II | ПА 4к. Ключ SA6 "Ремонт генератора блока 4" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 4 к-т (00ARA00GH004-E1) | ПА 4к. Ключ SA6 "Ремонт генератора блока 4" - ввод | 66395917-ff86-4e13-bec5-b67985c99944 | 00ARA00EK417_XN02
19969 | E1 ПА | 4c021880-2f38-4fe9-a339-e283400bac04 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/4 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | 20c9b076-0d53-4d9c-998f-d51fb1e8c0cb | Ключ SA5 Ремонт генератора блока I | ПА 4к. Ключ SA5 "Ремонт генератора блока 3" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 4 к-т (00ARA00GH004-E1) | ПА 4к. Ключ SA5 "Ремонт генератора блока 3" - ввод | d4fcf0f3-57de-4419-80f9-ea10081d18ca | 00ARA00EK416_XN02
19970 | E1 ПА | 4c021880-2f38-4fe9-a339-e283400bac04 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/4 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | 23104aaa-398a-4233-b8a1-d54c6ab0b565 | Работа 2-й ступени КПР |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 4 к-т (00ARA00GH004-E1) | ПА 4к. Работа 2-й ступени КПР | 1c911717-1b1b-49ee-b6ca-3f5fe44ee08e | 00ARA00EK442_XF01
19971 | E1 ПА | 4c021880-2f38-4fe9-a339-e283400bac04 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/4 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | db098d8b-05bc-4571-8722-f0af045c5df8 | Неисправность связи с ДМ блоков |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 4 к-т (00ARA00GH004-E1) | ПА 4к. Неисправность связи с ДМ блоков 1, 2 | 2643f4e6-b8ae-416e-a954-8b1b23a0227a | 00ARA00EK443_XF01
19972 | E1 ПА | 4c021880-2f38-4fe9-a339-e283400bac04 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/4 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | 1af43b38-e7b9-43d9-9e5d-a3af5446f17c | Пуск ФТКЗ 1ст по U1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 4 к-т (00ARA00GH004-E1) | ПА 4к. Пуск ФТКЗ 1ст по U1 | 977694b0-4192-48cd-a53e-23337945b5c4 | 00ARA00EK437_XK12
19973 | E1 ПА | 4c021880-2f38-4fe9-a339-e283400bac04 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/4 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | 54f6aa78-4a8b-4b52-9d5b-61d7460d5b9b | Пуск ФТКЗ 2ст по U1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 4 к-т (00ARA00GH004-E1) | ПА 4к. Пуск ФТКЗ 2ст по U1 | 269dddaf-7e7c-4e31-ad3e-73b03c74a0c1 | 00ARA00EK438_XK12
19974 | E1 ПА | 4c021880-2f38-4fe9-a339-e283400bac04 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/4 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | f7f29688-ade2-42e3-bae8-1436c33d0e72 | Ключ SA4 АРКЗ |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 4 к-т (00ARA00GH004-E1) | ПА 4к. Ключ SA4 "АРКЗ" - ввод | 452d6d34-7bd9-44cd-a293-38c5a9ec4c99 | 00ARA00EK415_XN02
19975 | E1 ПА | 4c021880-2f38-4fe9-a339-e283400bac04 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/4 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | 6a102d88-2a32-4690-aba7-07bbe4a04621 | Ключ SA3 Цепи ТН 2 | ПА 4к. Ключ SA3 "Цепи ТН СШ ACD" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 4 к-т (00ARA00GH004-E1) | ПА 4к. Ключ SA3 "Цепи ТН СШ ACD" - ввод | b9e2cb9f-1689-4953-8342-45461ac33528 | 00ARA00EK414_XN02
19976 | E1 ПА | 4c021880-2f38-4fe9-a339-e283400bac04 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/4 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | f92cd04e-553d-4efe-9329-e5ab46debec7 | Ключ SA3 Цепи ТН 1 | ПА 4к. Ключ SA3 "Цепи ТН СШ ACC" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 4 к-т (00ARA00GH004-E1) | ПА 4к. Ключ SA3 "Цепи ТН СШ ACC" - ввод | e05f299b-3d50-4d73-a034-aabe0465396e | 00ARA00EK413_XN02
19977 | E1 ПА | 4c021880-2f38-4fe9-a339-e283400bac04 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/4 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | c8328a7a-b337-469c-b41c-5823a4f1697c | Работа алгоритмов ПА ИР 100 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 4 к-т (00ARA00GH004-E1) | ПА 4к. Работа алгоритмов ПА ИР 100 | e48ade8f-1864-444c-adb9-bd475f4c5b1b | 00ARA00EW406_XK01
19978 | E1 ПА | 4c021880-2f38-4fe9-a339-e283400bac04 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/4 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | 36bedb2f-d5cb-4da5-bb47-e395f89b3435 | Работа алгоритмов ПА ИР 70 |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 4 к-т (00ARA00GH004-E1) | ПА 4к. Работа алгоритмов ПА ИР 70 | 66291b9d-b28d-46fa-afa8-04064d1b2258 | 00ARA00EW405_XK01
19979 | E1 ПА | 4c021880-2f38-4fe9-a339-e283400bac04 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/4 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | ba19d27d-0f12-4f26-bca2-5af2d60cfdc6 | Работа алгоритмов ПА ИР 50 |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 4 к-т (00ARA00GH004-E1) | ПА 4к. Работа алгоритмов ПА ИР 50 | c9b50d50-8ba9-49f8-9346-2719707fad72 | 00ARA00EW404_XK01
19980 | E1 ПА | 4c021880-2f38-4fe9-a339-e283400bac04 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/4 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | 89fc747d-1f8a-4fa3-a247-90fbc948d1ad | Работа алгоритмов ПА ИР 30 |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 4 к-т (00ARA00GH004-E1) | ПА 4к. Работа алгоритмов ПА ИР 30 | de43f26c-a80a-414d-a10a-2dd833f6b2ea | 00ARA00EW403_XK01
19981 | E1 ПА | 4c021880-2f38-4fe9-a339-e283400bac04 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/4 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | 250f104d-f579-4734-a1fa-17ebe84b21aa | Работа 1-й ступени КПР |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 4 к-т (00ARA00GH004-E1) | ПА 4к. Работа 1-й ступени КПР | 3710402f-3017-41ed-9043-36c23daf9820 | 00ARA00EK441_XF01
19982 | E1 ПА | 4c021880-2f38-4fe9-a339-e283400bac04 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/4 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | bc5a2345-59a9-405b-9dda-cbfa50aab551 | Пуск ФТКЗ блока II по I |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 4 к-т (00ARA00GH004-E1) | ПА 4к. Пуск ФТКЗ блока 4 по I | 9060ab82-b473-4f38-9405-00ab588fb766 | 00ARA00EK440_XK12
19983 | E1 ПА | 4c021880-2f38-4fe9-a339-e283400bac04 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/4 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | 2cc99a28-4d6d-4ce0-8fd2-056e15dc4ec8 | Пуск ФТКЗ блока I по I |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 4 к-т (00ARA00GH004-E1) | ПА 4к. Пуск ФТКЗ блока 3 по I | d7cae23b-9b36-4eb2-840b-882b028df326 | 00ARA00EK439_XK12
19984 | E1 ПА | 4c021880-2f38-4fe9-a339-e283400bac04 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/4 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | 14014b84-69cc-46bb-a220-94179d8c8cf7 | Срабатывание |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 4 к-т (00ARA00GH004-E1) | ПА 4к. Срабатывание | d4625a4b-32db-4386-a29a-975b366cadfc | 00ARA00EW402_XK01
19985 | E1 ПА | 4c021880-2f38-4fe9-a339-e283400bac04 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/4 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | d6f57bd4-f090-4c7d-a496-bfc600ef6baa | Неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 4 к-т (00ARA00GH004-E1) | ПА 4к. Неисправность | d57adde0-a450-4653-8848-a27a15dcd9bf | 00ARA00EK435_XF01
19986 | E1 ПА | 4c021880-2f38-4fe9-a339-e283400bac04 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/4 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | d7fee69d-f927-4fc7-af3b-ec9d8a9fa375 | Блокировка АРКЗ |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 4 к-т (00ARA00GH004-E1) | ПА 4к. Блокировка АРКЗ | 82070081-626b-4154-8961-cb7061e63965 | 00ARA00EK434_XF01
19987 | E1 ПА | 4c021880-2f38-4fe9-a339-e283400bac04 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/4 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | 044c5365-f734-4912-b386-3c4c7ba4f051 | Неисправность цепей напряжения ТН №2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 4 к-т (00ARA00GH004-E1) | ПА 4к. Неисправность цепей напряжения ТН СШ ACD | 477eddd3-d0a4-40f9-99d1-613ea961302f | 00ARA00EK433_XM51
19988 | E1 ПА | 4c021880-2f38-4fe9-a339-e283400bac04 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/4 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | 2297179e-1d66-4b45-bbc7-4876d2061cb9 | Неисправность цепей напряжения ТН №1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 4 к-т (00ARA00GH004-E1) | ПА 4к. Неисправность цепей напряжения ТН СШ ACC | da6e83e9-5d01-440e-8bde-5c9144a138e3 | 00ARA00EK432_XM51
19989 | E1 ПА | 4c021880-2f38-4fe9-a339-e283400bac04 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/4 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | 8eb581e4-8ae0-46d4-9b73-301ed25de1e7 | Блок БИ (SG6) цепей напряжения СШ 2 | ПА 4к. Крышка БИ (SG6) цепей напряжения СШ ACD а | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 4 к-т (00ARA00GH004-E1) | ПА 4к. Крышка БИ (SG6) цепей напряжения СШ ACD не вставлена | ed2c396c-70d2-4cb6-b5fa-2bb85a0f7ceb | 00ARA00EK408_XN12
19990 | E1 ПА | 4c021880-2f38-4fe9-a339-e283400bac04 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/4 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | 63bfac9f-7b1b-4dff-93fc-a0c9caeb4d65 | Блок БИ (SG5) цепей напряжения СШ 1 | ПА 4к. Крышка БИ (SG5) цепей напряжения СШ ACC а | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 4 к-т (00ARA00GH004-E1) | ПА 4к. Крышка БИ (SG5) цепей напряжения СШ ACC не вставлена | c9c7d7e7-a116-4571-90bf-0ec2eee46486 | 00ARA00EK407_XN12
19991 | E1 ПА | 4c021880-2f38-4fe9-a339-e283400bac04 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/4 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | 8f689345-d92f-4ca6-b6ef-cac68ece33b9 | Блок БИ (SG4) токов выкл. 4 | ПА 4к. Крышка БИ (SG4) токов 00ACQ132 а | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 4 к-т (00ARA00GH004-E1) | ПА 4к. Крышка БИ (SG4) токов 00ACQ132 не вставлена | 3e62adde-222c-4bb6-93bb-dbddae93d870 | 00ARA00EK406_XN12
19992 | E1 ПА | 4c021880-2f38-4fe9-a339-e283400bac04 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/4 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | ffa21dbd-0f75-490c-8f95-296b6ebd6932 | Блок БИ (SG3) токов выкл. 3 | ПА 4к. Крышка БИ (SG3) токов 00ACQ131 а | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 4 к-т (00ARA00GH004-E1) | ПА 4к. Крышка БИ (SG3) токов 00ACQ131 не вставлена | d9ff5324-183b-41a8-aa44-1fb07ebcc3d4 | 00ARA00EK405_XN12
19993 | E1 ПА | 4c021880-2f38-4fe9-a339-e283400bac04 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/4 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | fe27434f-e6e6-4a1c-84eb-1e2659c6050d | Блок БИ (SG2) токов выкл. 2 | ПА 4к. Крышка БИ (SG2) токов 00ACQ113 а | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 4 к-т (00ARA00GH004-E1) | ПА 4к. Крышка БИ (SG2) токов 00ACQ113 не вставлена | 177c921f-58a5-48a5-9503-0cbb84794128 | 00ARA00EK404_XN12
19994 | E1 ПА | 4c021880-2f38-4fe9-a339-e283400bac04 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/4 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | c9a245e0-af19-44f3-9f68-caa39fa6bb07 | Блок БИ (SG1) токов выкл. 1 | ПА 4к. Крышка БИ (SG1) токов 00ACQ112 а | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 4 к-т (00ARA00GH004-E1) | ПА 4к. Крышка БИ (SG1) токов 00ACQ112 не вставлена | 837e02d1-e63f-4528-81b8-100ed4a620a6 | 00ARA00EK403_XN12
19995 | Переключатель SN1 | 2d4196f3-0cdd-4082-801d-02550b913605 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШУ | Сигнализация/Индикатор DI оперативный | c4d23bb6-7840-4a62-8949-1fecd07e1478 | Состояние | В положении "Измерение напряжения шин ±ED" | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Измерение напряжения шин ±ED | 8fb0fb7d-f70d-4216-a172-8b765444c82b | 00BUL03EK002_XN22
19996 | ОМП ERMENEK HES | c19080d3-c859-48a6-9f05-fb3d36424ec1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/Шкаф ОМП линий 400 кВ 00ACL04, 00ACL03, 00ACL02 | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 102 (ОМП) | 30197ec2-7a44-4ff7-853f-72fdf5047299 | Срабатывание |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A12) | ОМП (00ACL00GH001-A2). Срабатывание | 8f1302cd-6a97-4679-a235-1428539d23d9 | 00ACL03EW151_XK01
19997 | ОМП ERMENEK HES | c19080d3-c859-48a6-9f05-fb3d36424ec1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/Шкаф ОМП линий 400 кВ 00ACL04, 00ACL03, 00ACL02 | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 102 (ОМП) | 5704830a-7dd9-4c6d-a25d-c52c97b01a75 | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A12) | ОМП (00ACL00GH001-A2). Неисправность терминала | 122d1831-2ba8-4f07-8a5d-40a80b8945e4 | 00ACL03EK151_XF01
19998 | ОМП ERMENEK HES | c19080d3-c859-48a6-9f05-fb3d36424ec1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/Шкаф ОМП линий 400 кВ 00ACL04, 00ACL03, 00ACL02 | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 102 (ОМП) | 5860ef10-4e42-4ab6-9a61-9549ee37047f | Пуск ОМП |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ОМП 00ACL03 (00ACL00GH001-A2) | ОМП. Пуск ОМП | 14f88d07-ec4b-444b-9523-b0d3283ccad6 | 00ACL03EK156_XK13
19999 | ОМП ERMENEK HES | c19080d3-c859-48a6-9f05-fb3d36424ec1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/Шкаф ОМП линий 400 кВ 00ACL04, 00ACL03, 00ACL02 | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 102 (ОМП) | cfef4ae7-13eb-479b-aeb6-60e5b693d765 | Режим теста терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ОМП 00ACL03 (00ACL00GH001-A2) | ОМП. Режим теста терминала | ddde2ae9-bd07-4626-a023-8ba018c2048b | 00ACL03EK155_XF50
20000 | ОМП ERMENEK HES | c19080d3-c859-48a6-9f05-fb3d36424ec1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/Шкаф ОМП линий 400 кВ 00ACL04, 00ACL03, 00ACL02 | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 102 (ОМП) | fb265401-0c24-404c-8f2e-45a3f4bc1cd4 | Крышка SG2 |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ОМП 00ACL03 (00ACL00GH001-A2) | ОМП. SG2 не вставлена | c1184274-df88-41e2-a7de-bf39a969d58b | 00ACL03EK154_XB10
20001 | ОМП ERMENEK HES | c19080d3-c859-48a6-9f05-fb3d36424ec1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/Шкаф ОМП линий 400 кВ 00ACL04, 00ACL03, 00ACL02 | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 102 (ОМП) | 93dfa6d5-f398-4adf-9e0b-6d98aee0a6ef | Крышка SG1 |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ОМП 00ACL03 (00ACL00GH001-A2) | ОМП. SG1 не вставлена | 419a120f-d7aa-4dde-ae2a-825af64a9b68 | 00ACL03EK153_XB10
20002 | ОМП ERMENEK HES | c19080d3-c859-48a6-9f05-fb3d36424ec1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/Шкаф ОМП линий 400 кВ 00ACL04, 00ACL03, 00ACL02 | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 102 (ОМП) | b9ba7595-853a-4b01-a39a-ed7458bf7e1d | Внешний пуск |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ОМП 00ACL03 (00ACL00GH001-A2) | ОМП. Внешний пуск | d01d7388-71d2-49b1-ad5a-e3044ba108b0 | 00ACL03EK152_XK01
20003 | ОМП ERMENEK HES | c19080d3-c859-48a6-9f05-fb3d36424ec1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/Шкаф ОМП линий 400 кВ 00ACL04, 00ACL03, 00ACL02 | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 102 (ОМП) | 39a4d338-9315-4a0b-9ef6-19113565ecba | Расстояние до места повреждения |  | analog | Расстояние | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ОМП 00ACL03 (00ACL00GH001-A2) | ОМП. Расстояние до места повреждения | d0b1c6a8-11bc-4aa8-b5b8-0a6c34b5d679 | 00ACL03CE001_XQ30
20004 | ОМП SEYDİŞEHİR | 5b2df25c-670c-46ee-9d1b-68fa0476f612 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/Шкаф ОМП линий 400 кВ 00ACL04, 00ACL03, 00ACL02 | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 102 (ОМП) | 30197ec2-7a44-4ff7-853f-72fdf5047299 | Срабатывание |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A12) | ОМП (00ACL00GH001-A3). Срабатывание | c213b0f0-586d-4f25-a668-47bc74b0500c | 00ACL04EW151_XK01
20005 | ОМП SEYDİŞEHİR | 5b2df25c-670c-46ee-9d1b-68fa0476f612 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/Шкаф ОМП линий 400 кВ 00ACL04, 00ACL03, 00ACL02 | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 102 (ОМП) | 5704830a-7dd9-4c6d-a25d-c52c97b01a75 | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A12) | ОМП (00ACL00GH001-A3). Неисправность терминала | 892ff9d2-67ed-4d7a-acb6-4c2a78c46459 | 00ACL04EK151_XF01
20006 | ОМП SEYDİŞEHİR | 5b2df25c-670c-46ee-9d1b-68fa0476f612 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/Шкаф ОМП линий 400 кВ 00ACL04, 00ACL03, 00ACL02 | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 102 (ОМП) | 5860ef10-4e42-4ab6-9a61-9549ee37047f | Пуск ОМП |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ОМП 00ACL04 (00ACL00GH001-A3) | ОМП. Пуск ОМП | 9f8d0ab2-2d38-41d0-b820-c99eccefbfad | 00ACL04EK156_XK13
20007 | ОМП SEYDİŞEHİR | 5b2df25c-670c-46ee-9d1b-68fa0476f612 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/Шкаф ОМП линий 400 кВ 00ACL04, 00ACL03, 00ACL02 | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 102 (ОМП) | cfef4ae7-13eb-479b-aeb6-60e5b693d765 | Режим теста терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ОМП 00ACL04 (00ACL00GH001-A3) | ОМП. Режим теста терминала | 96820c55-521d-4854-9d21-02abfa178478 | 00ACL04EK155_XF50
20008 | ОМП SEYDİŞEHİR | 5b2df25c-670c-46ee-9d1b-68fa0476f612 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/Шкаф ОМП линий 400 кВ 00ACL04, 00ACL03, 00ACL02 | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 102 (ОМП) | fb265401-0c24-404c-8f2e-45a3f4bc1cd4 | Крышка SG2 |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ОМП 00ACL04 (00ACL00GH001-A3) | ОМП. SG2 не вставлена | fe359b67-ca3e-4f8f-9ee7-d96da15a3d21 | 00ACL04EK154_XB10
20009 | ОМП SEYDİŞEHİR | 5b2df25c-670c-46ee-9d1b-68fa0476f612 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/Шкаф ОМП линий 400 кВ 00ACL04, 00ACL03, 00ACL02 | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 102 (ОМП) | b9ba7595-853a-4b01-a39a-ed7458bf7e1d | Внешний пуск |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ОМП 00ACL04 (00ACL00GH001-A3) | ОМП. Внешний пуск | d6194ad9-236a-4504-b393-290d67c619ea | 00ACL04EK152_XK01
20010 | ОМП SEYDİŞEHİR | 5b2df25c-670c-46ee-9d1b-68fa0476f612 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/Шкаф ОМП линий 400 кВ 00ACL04, 00ACL03, 00ACL02 | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 102 (ОМП) | 39a4d338-9315-4a0b-9ef6-19113565ecba | Расстояние до места повреждения |  | analog | Расстояние | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ОМП 00ACL04 (00ACL00GH001-A3) | ОМП. Расстояние до места повреждения | 09df837c-c6d4-4447-949a-a7cc10d0fd5b | 00ACL04CE001_XQ30
20011 | ОМП SEYDİŞEHİR | 5b2df25c-670c-46ee-9d1b-68fa0476f612 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/Шкаф ОМП линий 400 кВ 00ACL04, 00ACL03, 00ACL02 | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 102 (ОМП) | 93dfa6d5-f398-4adf-9e0b-6d98aee0a6ef | Крышка SG1 |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ОМП 00ACL04 (00ACL00GH001-A3) | ОМП. SG1 не вставлена | 4f0a6229-102b-454c-a2d9-aac117314789 | 00ACL04EK153_XB10
20012 | ОМП MANAVGAT | c435cef5-2617-48a5-acc7-8e6721f3c633 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/Шкаф ОМП линий 400 кВ 00ACL04, 00ACL03, 00ACL02 | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 102 (ОМП) | 30197ec2-7a44-4ff7-853f-72fdf5047299 | Срабатывание |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A12) | ОМП (00ACL00GH001-A1). Срабатывание | 0b95d74e-9bdc-4ff9-ab9a-cd631872c4a7 | 00ACL02EW151_XK01
20013 | ОМП MANAVGAT | c435cef5-2617-48a5-acc7-8e6721f3c633 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/Шкаф ОМП линий 400 кВ 00ACL04, 00ACL03, 00ACL02 | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 102 (ОМП) | 5704830a-7dd9-4c6d-a25d-c52c97b01a75 | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A12) | ОМП (00ACL00GH001-A1). Неисправность терминала | 4af71057-3baa-40cf-bc85-bef406cac09e | 00ACL02EK151_XF01
20014 | ОМП MANAVGAT | c435cef5-2617-48a5-acc7-8e6721f3c633 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/Шкаф ОМП линий 400 кВ 00ACL04, 00ACL03, 00ACL02 | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 102 (ОМП) | 5860ef10-4e42-4ab6-9a61-9549ee37047f | Пуск ОМП |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ОМП 00ACL02 (00ACL00GH001-A1) | ОМП. Пуск ОМП | 973be774-e425-4cf2-8304-f8f0339ab511 | 00ACL02EK157_XK13
20015 | ОМП MANAVGAT | c435cef5-2617-48a5-acc7-8e6721f3c633 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/Шкаф ОМП линий 400 кВ 00ACL04, 00ACL03, 00ACL02 | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 102 (ОМП) | fb265401-0c24-404c-8f2e-45a3f4bc1cd4 | Крышка SG2 |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ОМП 00ACL02 (00ACL00GH001-A1) | ОМП. SG2 не вставлена | ddec2f47-8fe8-494c-9037-7e201a126d73 | 00ACL02EK154_XB10
20016 | ОМП MANAVGAT | c435cef5-2617-48a5-acc7-8e6721f3c633 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/Шкаф ОМП линий 400 кВ 00ACL04, 00ACL03, 00ACL02 | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 102 (ОМП) | 93dfa6d5-f398-4adf-9e0b-6d98aee0a6ef | Крышка SG1 |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ОМП 00ACL02 (00ACL00GH001-A1) | ОМП. SG1 не вставлена | 7df71496-c0b9-49c3-9587-e54fa5147422 | 00ACL02EK153_XB10
20017 | ОМП MANAVGAT | c435cef5-2617-48a5-acc7-8e6721f3c633 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/Шкаф ОМП линий 400 кВ 00ACL04, 00ACL03, 00ACL02 | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 102 (ОМП) | b9ba7595-853a-4b01-a39a-ed7458bf7e1d | Внешний пуск |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ОМП 00ACL02 (00ACL00GH001-A1) | ОМП. Внешний пуск | 6896cbef-3956-4c72-ab95-e96d8b5ee7e8 | 00ACL02EK152_XK01
20018 | ОМП MANAVGAT | c435cef5-2617-48a5-acc7-8e6721f3c633 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/Шкаф ОМП линий 400 кВ 00ACL04, 00ACL03, 00ACL02 | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 102 (ОМП) | 39a4d338-9315-4a0b-9ef6-19113565ecba | Расстояние до места повреждения |  | analog | Расстояние | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ОМП 00ACL02 (00ACL00GH001-A1) | ОМП. Расстояние до места повреждения | 4b79b8e8-0a6c-4f07-9291-3a223cd80980 | 00ACL02CE001_XQ30
20019 | ОМП MANAVGAT | c435cef5-2617-48a5-acc7-8e6721f3c633 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/Шкаф ОМП линий 400 кВ 00ACL04, 00ACL03, 00ACL02 | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 102 (ОМП) | cfef4ae7-13eb-479b-aeb6-60e5b693d765 | Режим теста терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ОМП 00ACL02 (00ACL00GH001-A1) | ОМП. Режим теста терминала | de373aa5-804f-4218-9a5d-292405b06c7c | 00ACL02EK156_XF50
20020 | ОМП AKKUYU HAT-2 | d7a15ae0-0304-4063-8865-b56edd4e95d1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/Шкаф ОМП линий 400 кВ 00ACL05, 00ACL06 | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 102 (ОМП) | 30197ec2-7a44-4ff7-853f-72fdf5047299 | Срабатывание |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A12) | ОМП (00ACL00GH002-A2). Срабатывание | f95c5f24-97bb-471e-986d-a4c1b9d2690e | 00ACL06EW151_XK01
20021 | ОМП AKKUYU HAT-2 | d7a15ae0-0304-4063-8865-b56edd4e95d1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/Шкаф ОМП линий 400 кВ 00ACL05, 00ACL06 | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 102 (ОМП) | 5704830a-7dd9-4c6d-a25d-c52c97b01a75 | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A12) | ОМП (00ACL00GH002-A2). Неисправность терминала | ff3d272f-a999-412f-bd42-40e47f23d398 | 00ACL06EK151_XF01
20022 | ОМП AKKUYU HAT-2 | d7a15ae0-0304-4063-8865-b56edd4e95d1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/Шкаф ОМП линий 400 кВ 00ACL05, 00ACL06 | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 102 (ОМП) | 5860ef10-4e42-4ab6-9a61-9549ee37047f | Пуск ОМП |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ОМП 00ACL06 (00ACL00GH002-A2) | ОМП. Пуск ОМП | d7486f25-273a-4e09-b45d-5527b76198d1 | 00ACL06EK156_XK13
20023 | ОМП AKKUYU HAT-2 | d7a15ae0-0304-4063-8865-b56edd4e95d1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/Шкаф ОМП линий 400 кВ 00ACL05, 00ACL06 | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 102 (ОМП) | cfef4ae7-13eb-479b-aeb6-60e5b693d765 | Режим теста терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ОМП 00ACL06 (00ACL00GH002-A2) | ОМП. Режим теста терминала | e995f7fc-5885-4c5b-8790-db25024a4795 | 00ACL06EK155_XF50
20024 | ОМП AKKUYU HAT-2 | d7a15ae0-0304-4063-8865-b56edd4e95d1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/Шкаф ОМП линий 400 кВ 00ACL05, 00ACL06 | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 102 (ОМП) | fb265401-0c24-404c-8f2e-45a3f4bc1cd4 | Крышка SG2 |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ОМП 00ACL06 (00ACL00GH002-A2) | ОМП. SG2 не вставлена | 19ec6e78-8d1a-476a-857d-dfc4a88f7a66 | 00ACL06EK154_XB10
20025 | ОМП AKKUYU HAT-2 | d7a15ae0-0304-4063-8865-b56edd4e95d1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/Шкаф ОМП линий 400 кВ 00ACL05, 00ACL06 | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 102 (ОМП) | 93dfa6d5-f398-4adf-9e0b-6d98aee0a6ef | Крышка SG1 |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ОМП 00ACL06 (00ACL00GH002-A2) | ОМП. SG1 не вставлена | fcb49cd2-77f8-49bb-937a-c161f516c2aa | 00ACL06EK153_XB10
20026 | ОМП AKKUYU HAT-2 | d7a15ae0-0304-4063-8865-b56edd4e95d1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/Шкаф ОМП линий 400 кВ 00ACL05, 00ACL06 | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 102 (ОМП) | b9ba7595-853a-4b01-a39a-ed7458bf7e1d | Внешний пуск |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ОМП 00ACL06 (00ACL00GH002-A2) | ОМП. Внешний пуск | 03d3c8d2-6924-47cd-8deb-72be60c9b44f | 00ACL06EK152_XK01
20027 | ОМП AKKUYU HAT-2 | d7a15ae0-0304-4063-8865-b56edd4e95d1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/Шкаф ОМП линий 400 кВ 00ACL05, 00ACL06 | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 102 (ОМП) | 39a4d338-9315-4a0b-9ef6-19113565ecba | Расстояние до места повреждения |  | analog | Расстояние | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ОМП 00ACL06 (00ACL00GH002-A2) | ОМП. Расстояние до места повреждения | 99e4d54a-abcb-489c-ae53-84076e8873b0 | 00ACL06CE001_XQ30
20028 | ОМП AKKUYU HAT-1 | 5a83042e-220f-49d6-a40e-6411ffa33093 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/Шкаф ОМП линий 400 кВ 00ACL05, 00ACL06 | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 102 (ОМП) | 30197ec2-7a44-4ff7-853f-72fdf5047299 | Срабатывание |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A12) | ОМП (00ACL00GH002-A1). Срабатывание | 933b90c7-4143-4ce9-8bbe-ef3541251c18 | 00ACL05EW151_XK01
20029 | ОМП AKKUYU HAT-1 | 5a83042e-220f-49d6-a40e-6411ffa33093 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/Шкаф ОМП линий 400 кВ 00ACL05, 00ACL06 | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 102 (ОМП) | 5704830a-7dd9-4c6d-a25d-c52c97b01a75 | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A12) | ОМП (00ACL00GH002-A1). Неисправность терминала | 52d0222a-245e-4b9b-bc5b-edd2be82d18d | 00ACL05EK151_XF01
20030 | ОМП AKKUYU HAT-1 | 5a83042e-220f-49d6-a40e-6411ffa33093 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/Шкаф ОМП линий 400 кВ 00ACL05, 00ACL06 | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 102 (ОМП) | b9ba7595-853a-4b01-a39a-ed7458bf7e1d | Внешний пуск |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ОМП 00ACL05 (00ACL00GH002-A1) | ОМП. Внешний пуск | a645c50e-5c64-4eb5-9c98-faaafb1bb4a6 | 00ACL05EK152_XK01
20031 | ОМП AKKUYU HAT-1 | 5a83042e-220f-49d6-a40e-6411ffa33093 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/Шкаф ОМП линий 400 кВ 00ACL05, 00ACL06 | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 102 (ОМП) | 5860ef10-4e42-4ab6-9a61-9549ee37047f | Пуск ОМП |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ОМП 00ACL05 (00ACL00GH002-A1) | ОМП. Пуск ОМП | 0b95ba80-b3e3-4867-91f3-5f67171b6567 | 00ACL05EK157_XK13
20032 | ОМП AKKUYU HAT-1 | 5a83042e-220f-49d6-a40e-6411ffa33093 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/Шкаф ОМП линий 400 кВ 00ACL05, 00ACL06 | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 102 (ОМП) | fb265401-0c24-404c-8f2e-45a3f4bc1cd4 | Крышка SG2 |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ОМП 00ACL05 (00ACL00GH002-A1) | ОМП. SG2 не вставлена | 9342c608-c0aa-4a8f-a256-f475bd00908f | 00ACL05EK154_XB10
20033 | ОМП AKKUYU HAT-1 | 5a83042e-220f-49d6-a40e-6411ffa33093 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/Шкаф ОМП линий 400 кВ 00ACL05, 00ACL06 | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 102 (ОМП) | 93dfa6d5-f398-4adf-9e0b-6d98aee0a6ef | Крышка SG1 |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ОМП 00ACL05 (00ACL00GH002-A1) | ОМП. SG1 не вставлена | 7fe59f7d-7276-4fae-99b2-58dd3aaf5dd6 | 00ACL05EK153_XB10
20034 | ОМП AKKUYU HAT-1 | 5a83042e-220f-49d6-a40e-6411ffa33093 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/Шкаф ОМП линий 400 кВ 00ACL05, 00ACL06 | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 102 (ОМП) | 39a4d338-9315-4a0b-9ef6-19113565ecba | Расстояние до места повреждения |  | analog | Расстояние | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ОМП 00ACL05 (00ACL00GH002-A1) | ОМП. Расстояние до места повреждения | f9ae0247-6a4d-4178-8a2e-12339be2e42e | 00ACL05CE001_XQ30
20035 | ОМП AKKUYU HAT-1 | 5a83042e-220f-49d6-a40e-6411ffa33093 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/Шкаф ОМП линий 400 кВ 00ACL05, 00ACL06 | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 102 (ОМП) | cfef4ae7-13eb-479b-aeb6-60e5b693d765 | Режим теста терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ОМП 00ACL05 (00ACL00GH002-A1) | ОМП. Режим теста терминала | e0a96af8-403e-4085-8180-4ae5a1794aab | 00ACL05EK156_XF50
20036 | ОМП KONYA-4 | b2fe63fe-0074-4518-95a0-8ce8b9c9775d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/Шкаф ОМП линий 400 кВ 00ACL07, 00ACL10 | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 102 (ОМП) | 5704830a-7dd9-4c6d-a25d-c52c97b01a75 | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A12) | ОМП (00ACL00GH003-A1). Неисправность терминала | 9dd3f186-db4a-4174-bf01-02f83cda8a9c | 00ACL07EK151_XF01
20037 | ОМП KONYA-4 | b2fe63fe-0074-4518-95a0-8ce8b9c9775d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/Шкаф ОМП линий 400 кВ 00ACL07, 00ACL10 | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 102 (ОМП) | 30197ec2-7a44-4ff7-853f-72fdf5047299 | Срабатывание |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A12) | ОМП (00ACL00GH003-A1). Срабатывание | 4dc3a8dc-d545-4440-9a6e-b4f8f4f7ac58 | 00ACL07EW151_XK01
20038 | ОМП KONYA-4 | b2fe63fe-0074-4518-95a0-8ce8b9c9775d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/Шкаф ОМП линий 400 кВ 00ACL07, 00ACL10 | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 102 (ОМП) | 5860ef10-4e42-4ab6-9a61-9549ee37047f | Пуск ОМП |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ОМП 00ACL07 (00ACL00GH003-A1) | ОМП. Пуск ОМП | 066f65b7-7f2f-4d41-a822-94ca4fdb384d | 00ACL07EK157_XK13
20039 | ОМП KONYA-4 | b2fe63fe-0074-4518-95a0-8ce8b9c9775d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/Шкаф ОМП линий 400 кВ 00ACL07, 00ACL10 | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 102 (ОМП) | cfef4ae7-13eb-479b-aeb6-60e5b693d765 | Режим теста терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ОМП 00ACL07 (00ACL00GH003-A1) | ОМП. Режим теста терминала | a3f50873-0c6c-409c-b759-aded9d7b1275 | 00ACL07EK156_XF50
20040 | ОМП KONYA-4 | b2fe63fe-0074-4518-95a0-8ce8b9c9775d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/Шкаф ОМП линий 400 кВ 00ACL07, 00ACL10 | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 102 (ОМП) | fb265401-0c24-404c-8f2e-45a3f4bc1cd4 | Крышка SG2 |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ОМП 00ACL07 (00ACL00GH003-A1) | ОМП. SG2 не вставлена | 32c11e32-b969-45e7-ae04-f1f051123d92 | 00ACL07EK154_XB10
20041 | ОМП KONYA-4 | b2fe63fe-0074-4518-95a0-8ce8b9c9775d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/Шкаф ОМП линий 400 кВ 00ACL07, 00ACL10 | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 102 (ОМП) | 93dfa6d5-f398-4adf-9e0b-6d98aee0a6ef | Крышка SG1 |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ОМП 00ACL07 (00ACL00GH003-A1) | ОМП. SG1 не вставлена | 5e9dca5e-e02b-428e-b6fb-ec7df57b46ac | 00ACL07EK153_XB10
20042 | ОМП KONYA-4 | b2fe63fe-0074-4518-95a0-8ce8b9c9775d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/Шкаф ОМП линий 400 кВ 00ACL07, 00ACL10 | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 102 (ОМП) | b9ba7595-853a-4b01-a39a-ed7458bf7e1d | Внешний пуск |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ОМП 00ACL07 (00ACL00GH003-A1) | ОМП. Внешний пуск | 15ea7cc0-49c3-4146-a6a2-a90225c58f7a | 00ACL07EK152_XK01
20043 | ОМП KONYA-4 | b2fe63fe-0074-4518-95a0-8ce8b9c9775d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/Шкаф ОМП линий 400 кВ 00ACL07, 00ACL10 | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 102 (ОМП) | 39a4d338-9315-4a0b-9ef6-19113565ecba | Расстояние до места повреждения |  | analog | Расстояние | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ОМП 00ACL07 (00ACL00GH003-A1) | ОМП. Расстояние до места повреждения | 10f90d3e-0050-4dec-bc17-e54ec6b0ddca | 00ACL07CE001_XQ30
20044 | ОМП MERSİN 380 | 40a460a5-0e8e-4147-bd9d-a27a46504703 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/Шкаф ОМП линий 400 кВ 00ACL07, 00ACL10 | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 102 (ОМП) | 30197ec2-7a44-4ff7-853f-72fdf5047299 | Срабатывание |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A12) | ОМП (00ACL00GH003-A2). Срабатывание | a34f046f-e168-42e9-9c9e-0c46b5a1fd36 | 00ACL10EW151_XK01
20045 | ОМП MERSİN 380 | 40a460a5-0e8e-4147-bd9d-a27a46504703 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/Шкаф ОМП линий 400 кВ 00ACL07, 00ACL10 | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 102 (ОМП) | 5704830a-7dd9-4c6d-a25d-c52c97b01a75 | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A12) | ОМП (00ACL00GH003-A2). Неисправность терминала | 196f5a54-13c6-4764-bfe6-7898c325e6b8 | 00ACL10EK151_XF01
20046 | ОМП MERSİN 380 | 40a460a5-0e8e-4147-bd9d-a27a46504703 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/Шкаф ОМП линий 400 кВ 00ACL07, 00ACL10 | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 102 (ОМП) | fb265401-0c24-404c-8f2e-45a3f4bc1cd4 | Крышка SG2 |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ОМП 00ACL10 (00ACL00GH003-A2) | ОМП. SG2 не вставлена | 42647aea-dd60-4c48-afa8-50e0fa5ed0f1 | 00ACL10EK154_XB10
20047 | ОМП MERSİN 380 | 40a460a5-0e8e-4147-bd9d-a27a46504703 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/Шкаф ОМП линий 400 кВ 00ACL07, 00ACL10 | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 102 (ОМП) | 93dfa6d5-f398-4adf-9e0b-6d98aee0a6ef | Крышка SG1 |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ОМП 00ACL10 (00ACL00GH003-A2) | ОМП. SG1 не вставлена | 93617dbc-7947-4ce2-aeed-0edab090af94 | 00ACL10EK153_XB10
20048 | ОМП MERSİN 380 | 40a460a5-0e8e-4147-bd9d-a27a46504703 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/Шкаф ОМП линий 400 кВ 00ACL07, 00ACL10 | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 102 (ОМП) | b9ba7595-853a-4b01-a39a-ed7458bf7e1d | Внешний пуск |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ОМП 00ACL10 (00ACL00GH003-A2) | ОМП. Внешний пуск | b13ed533-85d6-4564-a0ff-ca8b9d898a1b | 00ACL10EK152_XK01
20049 | ОМП MERSİN 380 | 40a460a5-0e8e-4147-bd9d-a27a46504703 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/Шкаф ОМП линий 400 кВ 00ACL07, 00ACL10 | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 102 (ОМП) | 39a4d338-9315-4a0b-9ef6-19113565ecba | Расстояние до места повреждения |  | analog | Расстояние | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ОМП 00ACL10 (00ACL00GH003-A2) | ОМП. Расстояние до места повреждения | e202bced-f6c5-41b2-94b2-0cfbd07ae3a9 | 00ACL10CE001_XQ30
20050 | ОМП MERSİN 380 | 40a460a5-0e8e-4147-bd9d-a27a46504703 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/Шкаф ОМП линий 400 кВ 00ACL07, 00ACL10 | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 102 (ОМП) | 5860ef10-4e42-4ab6-9a61-9549ee37047f | Пуск ОМП |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ОМП 00ACL10 (00ACL00GH003-A2) | ОМП. Пуск ОМП | 4e9f68f0-6eb4-41d5-aa3a-efe44fc89e96 | 00ACL10EK156_XK13
20051 | ОМП MERSİN 380 | 40a460a5-0e8e-4147-bd9d-a27a46504703 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/Шкаф ОМП линий 400 кВ 00ACL07, 00ACL10 | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 102 (ОМП) | cfef4ae7-13eb-479b-aeb6-60e5b693d765 | Режим теста терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ОМП 00ACL10 (00ACL00GH003-A2) | ОМП. Режим теста терминала | f39c86b0-13e1-4a04-9403-70a1332522f1 | 00ACL10EK155_XF50
20052 | Тр-р 00ATA31 | 71cdc510-6a21-4b61-87eb-d0c0d2907f91 | СВМ/Питание ЦЩУ | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор сухой | 724c497c-e35d-4054-b759-83be7de7b98c | Перегрев трансформатора |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANG/УСО 0,4 кВ (00ANG01-A01) | Перегрев трансформатора | 35a6fbf6-83b6-44ab-ba1d-70b03eed1ee5 | 00ATA31EW001_XK01
20053 | Тр-р 00ATA31 | 71cdc510-6a21-4b61-87eb-d0c0d2907f91 | СВМ/Питание ЦЩУ | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор сухой | 0ecea0d3-fe88-40e8-8fdf-1dae675cf413 | Неисправность датчика температуры |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANG/УСО 0,4 кВ (00ANG01-A01) | Неисправность датчика температуры трансформатора | 96c3122a-4093-4022-b6b1-e6646a359d14 | 00ATA31EK001_XF90
20054 | Тр-р 00ATA21 | 3f89cf87-3642-4726-b12c-a4a4ba4db461 | СВМ/Питание ЦЩУ | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор сухой | 724c497c-e35d-4054-b759-83be7de7b98c | Перегрев трансформатора |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANF/УСО 0,4 кВ (00ANF01-A01) | Перегрев трансформатора | 805a04c7-754d-46c0-8516-af7adfa04ce8 | 00ATA21EW001_XK01
20055 | Тр-р 00ATA21 | 3f89cf87-3642-4726-b12c-a4a4ba4db461 | СВМ/Питание ЦЩУ | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор сухой | 0ecea0d3-fe88-40e8-8fdf-1dae675cf413 | Неисправность датчика температуры |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANF/УСО 0,4 кВ (00ANF01-A01) | Неисправность датчика температуры трансформатора | 03d7595d-1727-44c8-a305-4ec7da98ccb5 | 00ATA21EK001_XF90
20056 | Выкл. | 9908ccff-fc53-4e74-8a26-fb6be24ee9a1 | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCE/Ячейка 07 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | c0ddec60-7ad5-428f-9e30-78663477533a | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANE/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCE07-A11) | Положение выключателя 00ATA11GS001 | 76f50f22-b32f-4d63-86d6-cc41e746646b | 00ATA11GS001_XB00
20057 | Выкл. | 9908ccff-fc53-4e74-8a26-fb6be24ee9a1 | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCE/Ячейка 07 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f91444d4-21ef-48ff-962d-1e6c7066fedd | Тележка выключателя в рабочем положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANE/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCE07-A11) | Тележка выключателя в рабочем положении | 8cc8c53d-22e9-477a-a4c0-35ebb5690714 | 00ATA11GS001_XB17
20058 | Выкл. | 9908ccff-fc53-4e74-8a26-fb6be24ee9a1 | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCE/Ячейка 07 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 084a6d3b-510d-4b1e-8c2f-c05dd530df2d | Неисправность цепи отключения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANE/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCE07-A11) | Неисправность цепи отключения | 86069368-9937-45bc-8b7e-32197472514b | 00ATA11GS001_XF03
20059 | Выкл. | 9908ccff-fc53-4e74-8a26-fb6be24ee9a1 | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCE/Ячейка 07 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b1f03150-dd7c-4dbf-8824-514e8a6939e0 | Неисправность цепи включения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANE/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCE07-A11) | Неисправность цепи включения | 5d761a84-29fb-4ddb-a90f-a14475a99b2c | 00ATA11GS001_XF02
20060 | Выкл. | 9908ccff-fc53-4e74-8a26-fb6be24ee9a1 | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCE/Ячейка 07 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 928fee8e-0b46-4c27-a737-f568c3b4e2cd | Снижение элегаза 2-ая ступень | Низкое давление элегаза | discrete | Авария | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANE/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCE07-A11) | Низкое давление элегаза | c489d267-4807-42bf-869a-05a7c291c7ab | 00ATA11GS001_XF26
20061 | Выкл. | 9908ccff-fc53-4e74-8a26-fb6be24ee9a1 | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCE/Ячейка 07 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 01211227-2db5-4cd8-8541-d4b76e09eea6 | Тележка выключателя в нерабочем положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANE/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCE07-A11) | Нерабочее положение тележки выключателя | c7306df8-ed90-4051-8c9e-4edde35abb40 | 00ATA11GS001_XB08
20062 | Выкл. | 9908ccff-fc53-4e74-8a26-fb6be24ee9a1 | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCE/Ячейка 07 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 1b4883da-288e-4755-8b7d-68c861d3e96d | Тележка выключателя в тестовом положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANE/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCE07-A11) | Тележка выключателя в испытательном положении | 7331ac57-19cd-4811-886b-6ca83369179f | 00ATA11GS001_XB07
20063 | Выкл. | 9908ccff-fc53-4e74-8a26-fb6be24ee9a1 | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCE/Ячейка 07 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e7e122bd-619e-49ac-b1cc-39ba1e1b1e3d | Место управление |  | discrete | Место управление | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANE/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCE07-A11) | Местное управление | e7a5c7a8-c7a2-4001-ac27-d5f98f5b4e04 | 00ATA11GS001_XB14
20064 | Выкл. | 9908ccff-fc53-4e74-8a26-fb6be24ee9a1 | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCE/Ячейка 07 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | a10e10e5-de49-4a01-a6e9-9a18ea23bb1f | Неисправность привода выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANE/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCE07-A11) | Неисправность привода выключателя | 7d52de69-d46f-4cea-b071-f78d7f4c5463 | 00ATA11GS001_XF19
20065 | Выкл. | 9908ccff-fc53-4e74-8a26-fb6be24ee9a1 | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCE/Ячейка 07 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 6beafb71-995c-4305-90b5-24bddb27b094 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANE/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCE07-A11) | Команда управления выключателем | 969028f5-9fd0-4201-808e-74f1e9576d28 | 00ATA11GS001_XA00
20066 | Релейный отсек | 376048eb-ded9-4914-a39f-265729c9f3c5 | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCE/Ячейка 07 | РЗиА/Шкаф релейный | 4d8e9bc6-14a1-461c-9faa-02b38b3822a1 | Неисправность дуговой защиты (VAMP 125) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Неисправность дуговой защиты (VAMP 125) ячейки 00BCE07 | 15588761-ff04-4185-8ed2-2bf098fdd858 | 00BCE07EK002_XF01
20067 | Релейный отсек | 376048eb-ded9-4914-a39f-265729c9f3c5 | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCE/Ячейка 07 | РЗиА/Шкаф релейный | 485905a8-7a30-4c8b-b588-d0e9b958c10b | Неисправность | Неисправность ячейки (обобщенный сигнал) | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANE/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCE07-A11) | Неисправность ячейки (обобщенный сигнал) | c4812604-5ea8-4ec3-9c30-44c48faf9e67 | 00BCE07EK001_XF00
20068 | 00ATA11GV001 | dc98c3cb-318c-4996-a66a-b8fff9b1cf34 | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCE/Ячейка 07 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANE/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCE07-A11) | Положение ЗН 00ATA11GV001 | 8c729039-042d-4dba-a2ba-ed70d43751e7 | 00ATA11GV001_XB30
20069 | Защиты 1к. | 7730db7b-ce15-4326-ade3-33e25b350dc8 | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCE/Ячейка 07/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam NPP T81 (Т 10_0,4) | f551fcfd-7554-4b0e-a637-3c07e27309f2 | Неисправность терминала (проводн.) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Неисправность терминала 00BCE07-A11 | dee65b41-797f-4993-b4ce-db6e8a744984 | 00BCE07GU012_XF20
20070 | Защиты 1к. | 7730db7b-ce15-4326-ade3-33e25b350dc8 | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCE/Ячейка 07/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam NPP T81 (Т 10_0,4) | 382cda7b-a15d-4334-89dc-d21c6898c9d3 | Неисправность дуговой защиты (VAMP 125) |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANE/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCE07-A11) | Неисправность дуговой защиты (VAMP 125) | 56105c90-8315-4533-93da-9ed35b969d42 | 00BCE07EK001_XF01
20071 | Защиты 1к. | 7730db7b-ce15-4326-ade3-33e25b350dc8 | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCE/Ячейка 07/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam NPP T81 (Т 10_0,4) | 5ae4c04d-6adb-4cc8-886a-617637bd145e | АВ -F07 дуговой защиты |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANE/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCE07-A11) | АВ -F07 дуговой защиты отлючен | bb0de644-c636-4f20-a0d2-b93c9a101af0 | 00BCE07EK001_XF09
20072 | Защиты 1к. | 7730db7b-ce15-4326-ade3-33e25b350dc8 | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCE/Ячейка 07/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam NPP T81 (Т 10_0,4) | b286ef22-f452-47c2-a85a-44cc6ce647aa | Срабатывание дуговой защиты кабельного отсека / выключателя |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANE/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCE07-A11) | Срабатывание дуговой защиты кабельного отсека / выключателя | daee13d4-1652-485e-b6a2-895a81c4f81c | 00BCE07EK001_XK01
20073 | Защиты 1к. | 7730db7b-ce15-4326-ade3-33e25b350dc8 | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCE/Ячейка 07/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam NPP T81 (Т 10_0,4) | c1d88fbf-307e-45fc-a5aa-55e518e0db3e | Неисправность цепей ТН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANE/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCE07-A11) | Неисправность цепей ТН | dc1470aa-977b-4459-9eeb-9e170436e609 | 00BCE07EK001_XF05
20074 | Защиты 1к. | 7730db7b-ce15-4326-ade3-33e25b350dc8 | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCE/Ячейка 07/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam NPP T81 (Т 10_0,4) | 6fd2d454-1fa4-4fce-817b-7c6a85970c7e | Срабатывание оптических датчиков дуговой защиты (VAMP 125) |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANE/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCE07-A11) | Срабатывание оптических датчиков дуговой защиты (VAMP 125) | fd0fdd55-0957-4b89-be2d-9f1af86feefd | 00BCE07EK001_XM01
20075 | Защиты 1к. | 7730db7b-ce15-4326-ade3-33e25b350dc8 | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCE/Ячейка 07/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam NPP T81 (Т 10_0,4) | 8d2a539e-852b-4ce2-a95b-861aa22ffdef | Срабатывание МТЗ (51) |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANE/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCE07-A11) | Срабатывание МТЗ (51) | 62ac4758-449c-46eb-9772-419b6cca1adb | 00BCE07EK011_XK05
20076 | Защиты 1к. | 7730db7b-ce15-4326-ade3-33e25b350dc8 | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCE/Ячейка 07/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam NPP T81 (Т 10_0,4) | 75df63a9-33fd-407a-a5d7-3a720e6aff61 | Срабатывание МТЗ (50) |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANE/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCE07-A11) | Срабатывание МТЗ (50) | dee8486c-7c7c-4d74-947a-9145514bc8f2 | 00BCE07EK001_XK03
20077 | Защиты 1к. | 7730db7b-ce15-4326-ade3-33e25b350dc8 | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCE/Ячейка 07/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam NPP T81 (Т 10_0,4) | 0b9f3567-db4e-4e58-9f05-4507a3736714 | Срабатывание клапанов дуговой защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANE/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCE07-A11) | Срабатывание клапанов дуговой защиты | f44dab3e-2d05-4968-be0e-45fb3d240fba | 00BCE07EK002_XM01
20078 | Защиты 1к. | 7730db7b-ce15-4326-ade3-33e25b350dc8 | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCE/Ячейка 07/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam NPP T81 (Т 10_0,4) | fd790f5f-45ed-4d59-9993-f6bf34b0a760 | Срабатывание защиты от замыканий на землю в сети 10 кВ (50N) |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANE/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCE07-A11) | Срабатывание защиты от замыканий на землю в сети 10 кВ (50N) | 9e553597-0371-4787-a03a-33c94597eff7 | 00BCE07EK001_XK04
20079 | Защиты 1к. | 7730db7b-ce15-4326-ade3-33e25b350dc8 | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCE/Ячейка 07/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam NPP T81 (Т 10_0,4) | f28df67b-92de-4c84-90ca-c32618c856e8 | АВ -F08 оперативной блокировки |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANE/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCE07-A11) | АВ -F08 оперативной блокировки отключен | 81dc58ed-df56-4ac3-bb90-b0987c8ce434 | 00BCE07EK001_XF12
20080 | Защиты 1к. | 7730db7b-ce15-4326-ade3-33e25b350dc8 | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCE/Ячейка 07/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam NPP T81 (Т 10_0,4) | adce83fb-c79c-492c-9383-151ae827d662 | Срабатывание защиты от замыканий на землю в сети 0.38 кВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANE/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCE07-A11) | Срабатывание защиты от замыканий на землю в сети 0.38 кВ | 83587b51-1d66-4e2b-b5df-7bb1deeae2dd | 00BCE07EK001_XK06
20081 | Защиты 1к. | 7730db7b-ce15-4326-ade3-33e25b350dc8 | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCE/Ячейка 07/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam NPP T81 (Т 10_0,4) | c89c9e49-3937-424b-9d81-9fddca695929 | Срабатывание защиты от перегрева трансформатора (WTI) |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANE/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCE07-A11) | Срабатывание защиты от перегрева трансформатора (WTI) | 7cc04498-6af1-4023-bb41-474e0a1a7c0e | 00ATA11EK001_XK13
20082 | Защиты 1к. | 7730db7b-ce15-4326-ade3-33e25b350dc8 | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCE/Ячейка 07/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam NPP T81 (Т 10_0,4) | 80838da7-f3de-4902-af82-502d93c2270c | Перегрузка трансформатора (51OL) |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANE/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCE07-A11) | Перегрузка трансформатора (51OL) | 60b1d882-b4d4-4236-bd4c-c9ba30c77476 | 00ATA11EK001_XM10
20083 | Защиты 1к. | 7730db7b-ce15-4326-ade3-33e25b350dc8 | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCE/Ячейка 07/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam NPP T81 (Т 10_0,4) | d05f77e3-0ab4-4a44-99a1-f772750aae5b | Срабатывание защит (обобщённый сигнал) |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANE/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCE07-A11) | Срабатывание защит (обобщённый сигнал) | 5dff661d-d755-4d55-97f8-c1940ea8c4b7 | 00BCE07GU011_XK00
20084 | Защиты 1к. | 7730db7b-ce15-4326-ade3-33e25b350dc8 | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCE/Ячейка 07/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam NPP T81 (Т 10_0,4) | c00143f4-0be9-4cd4-a880-13f431e9806e | Неисправность цепей ТТ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANE/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCE07-A11) | Неисправность цепей ТТ | a9d6cbda-cf8d-4be0-8b95-1fa15ad9a879 | 00BCE07EK011_XF05
20085 | Защиты 1к. | 7730db7b-ce15-4326-ade3-33e25b350dc8 | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCE/Ячейка 07/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam NPP T81 (Т 10_0,4) | ee62d36f-ebdf-47ae-8a67-ff1087e4319b | Неисправность защит (обобщенный сигнал) |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANE/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCE07-A11) | Неисправность защит (обобщенный сигнал) | 357c5c79-1b4b-4a05-8539-b7977ac1aa85 | 00BCE07GU011_XF21
20086 | Защиты 1к. | 7730db7b-ce15-4326-ade3-33e25b350dc8 | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCE/Ячейка 07/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam NPP T81 (Т 10_0,4) | e06829d7-ce76-46fe-87f9-02b3442cbb41 | АВ -F23 измерительного преобразователя |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANE/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCE07-A11) | АВ -F23 измерительного преобразователя отключен | 849aa258-ee0c-401b-a3f6-dde889c7226f | 00BCE07EK001_XF10
20087 | Защиты 1к. | 7730db7b-ce15-4326-ade3-33e25b350dc8 | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCE/Ячейка 07/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam NPP T81 (Т 10_0,4) | 1916622f-c581-486a-9085-147828b08391 | Срабатывание УРОВ (50BF) |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANE/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCE07-A11) | Срабатывание УРОВ (50BF) | f993b0ee-078a-4aa6-a4cb-e495788a2c30 | 00ATA11GS001_XK02
20088 | Защиты 1к. | 7730db7b-ce15-4326-ade3-33e25b350dc8 | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCE/Ячейка 07/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam NPP T81 (Т 10_0,4) | 4c871b25-4919-4db4-a826-8141419214ff | АВ -F21 обогрева |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANE/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCE07-A11) | АВ -F21 обогрева отключен | 50ffb13c-a215-479f-98a1-c8bf37dce483 | 00BCE07EK001_XF16
20089 | Защиты 1к. | 7730db7b-ce15-4326-ade3-33e25b350dc8 | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCE/Ячейка 07/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam NPP T81 (Т 10_0,4) | e2d0ab52-da01-4dce-b543-624f12047aea | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANE/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCE07-A11) | Неисправность терминала | e81feff4-29e2-4bb5-8c21-8a6a95e0b1ea | 00BCE07GU011_XF20
20090 | Защиты 2к. | a22875dd-b209-4842-8a95-b9c89d7f03aa | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCE/Ячейка 07/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam NPP T81 (Т 10_0,4) | f551fcfd-7554-4b0e-a637-3c07e27309f2 | Неисправность терминала (проводн.) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Неисправность терминала 00BCE07-A21 | 4037c771-7816-4d8e-8604-1ce8e94acc6b | 00BCE07GU022_XF20
20091 | Защиты 2к. | a22875dd-b209-4842-8a95-b9c89d7f03aa | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCE/Ячейка 07/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam NPP T81 (Т 10_0,4) | c00143f4-0be9-4cd4-a880-13f431e9806e | Неисправность цепей ТТ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANE/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCE07-A21) | Неисправность цепей ТТ | a86f202b-5e4e-4dab-a446-ca5db138019b | 00BCE07EK021_XF05
20092 | Защиты 2к. | a22875dd-b209-4842-8a95-b9c89d7f03aa | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCE/Ячейка 07/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam NPP T81 (Т 10_0,4) | d05f77e3-0ab4-4a44-99a1-f772750aae5b | Срабатывание защит (обобщённый сигнал) |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANE/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCE07-A21) | Срабатывание защит (обобщённый сигнал) | 96ce6b11-c838-45ad-b93b-8027d5e4c68b | 00BCE07GU021_XK00
20093 | Защиты 2к. | a22875dd-b209-4842-8a95-b9c89d7f03aa | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCE/Ячейка 07/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam NPP T81 (Т 10_0,4) | 1916622f-c581-486a-9085-147828b08391 | Срабатывание УРОВ (50BF) |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANE/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCE07-A21) | Срабатывание УРОВ (50BF) | 9325d367-c3a0-4ba8-8eba-dc90bfcbbcb4 | 00ATA11GS001_XK20
20094 | Защиты 2к. | a22875dd-b209-4842-8a95-b9c89d7f03aa | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCE/Ячейка 07/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam NPP T81 (Т 10_0,4) | 8d2a539e-852b-4ce2-a95b-861aa22ffdef | Срабатывание МТЗ (51) | Срабатывание резервной МТЗ (51) | discrete | Авария | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANE/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCE07-A21) | Срабатывание резервной МТЗ (51) | 0fe4ae7f-ea1c-47e3-ab54-dee33638098e | 00BCE07EK021_XK05
20095 | Защиты 2к. | a22875dd-b209-4842-8a95-b9c89d7f03aa | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCE/Ячейка 07/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam NPP T81 (Т 10_0,4) | ee62d36f-ebdf-47ae-8a67-ff1087e4319b | Неисправность защит (обобщенный сигнал) |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANE/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCE07-A21) | Неисправность защит (обобщенный сигнал) | 0b6fe7de-8a12-447f-90d3-0c5ad45c03d9 | 00BCE07GU021_XF21
20096 | Защиты 2к. | a22875dd-b209-4842-8a95-b9c89d7f03aa | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCE/Ячейка 07/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam NPP T81 (Т 10_0,4) | e2d0ab52-da01-4dce-b543-624f12047aea | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANE/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCE07-A21) | Неисправность терминала | 51388415-f555-4312-afc7-7f63b864fff0 | 00BCE07GU021_XF20
20097 | 00ATA21GV001 | b7a55248-2230-45a4-80f6-b08debaab6d5 | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCF/Ячейка 07 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANF/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCF07-A11) | Положение ЗН 00ATA21GV001 | e4f64efc-51b0-45c5-b318-1908f09c8381 | 00ATA21GV001_XB30
20098 | Релейный отсек | c33cf6f2-d4d0-4617-888d-ecb49dbfe926 | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCF/Ячейка 07 | РЗиА/Шкаф релейный | 4d8e9bc6-14a1-461c-9faa-02b38b3822a1 | Неисправность дуговой защиты (VAMP 125) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Неисправность дуговой защиты (VAMP 125) ячейки 00BCF07 | 62803705-3a0f-44b6-bcd1-18e1a5172194 | 00BCF07EK002_XF01
20099 | Релейный отсек | c33cf6f2-d4d0-4617-888d-ecb49dbfe926 | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCF/Ячейка 07 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANF/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCF07-A11) | Дверь релейного отсека открыта | 5a99bc24-1ef1-4bb5-b986-b23b401421a5 | 00BCF07EK001_XN00
20100 | Релейный отсек | c33cf6f2-d4d0-4617-888d-ecb49dbfe926 | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCF/Ячейка 07 | РЗиА/Шкаф релейный | 485905a8-7a30-4c8b-b588-d0e9b958c10b | Неисправность | Неисправность ячейки (обобщенный сигнал) | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANF/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCF07-A11) | Неисправность ячейки (обобщенный сигнал) | 92ee4eca-e6b0-466e-b8d1-3c82ae919ca2 | 00BCF07EK001_XF00
20101 | Выкл. | e565022d-1f2c-43c5-be1c-5c8161e508e0 | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCF/Ячейка 07 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e7e122bd-619e-49ac-b1cc-39ba1e1b1e3d | Место управление |  | discrete | Место управление | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANF/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCF07-A11) | Местное управление | d94f5ee6-f4e7-4be2-84ae-8d3d9b38e29d | 00ATA21GS001_XB14
20102 | Выкл. | e565022d-1f2c-43c5-be1c-5c8161e508e0 | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCF/Ячейка 07 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | c0ddec60-7ad5-428f-9e30-78663477533a | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANF/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCF07-A11) | Положение выключателя 00ATA21GS001 | 9658458b-312d-4e5d-ba7f-68f57e75e954 | 00ATA21GS001_XB00
20103 | Выкл. | e565022d-1f2c-43c5-be1c-5c8161e508e0 | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCF/Ячейка 07 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f91444d4-21ef-48ff-962d-1e6c7066fedd | Тележка выключателя в рабочем положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANF/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCF07-A11) | Тележка выключателя в рабочем положении | d14aebff-eb00-458e-8421-b3ac0f98c011 | 00ATA21GS001_XB17
20104 | Выкл. | e565022d-1f2c-43c5-be1c-5c8161e508e0 | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCF/Ячейка 07 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 1b4883da-288e-4755-8b7d-68c861d3e96d | Тележка выключателя в тестовом положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANF/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCF07-A11) | Тележка выключателя в испытательном положении | 81f0b2fd-3263-49fb-a2b2-cda2ffd82379 | 00ATA21GS001_XB07
20105 | Выкл. | e565022d-1f2c-43c5-be1c-5c8161e508e0 | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCF/Ячейка 07 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 928fee8e-0b46-4c27-a737-f568c3b4e2cd | Снижение элегаза 2-ая ступень | Низкое давление элегаза | discrete | Авария | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANF/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCF07-A11) | Низкое давление элегаза | 91817368-ec2e-463a-a109-8a1762b69f88 | 00ATA21GS001_XF26
20106 | Выкл. | e565022d-1f2c-43c5-be1c-5c8161e508e0 | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCF/Ячейка 07 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 01211227-2db5-4cd8-8541-d4b76e09eea6 | Тележка выключателя в нерабочем положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANF/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCF07-A11) | Нерабочее положение тележки выключателя | e33b4f21-a338-4178-ad07-66222ae30eaf | 00ATA21GS001_XB08
20107 | Выкл. | e565022d-1f2c-43c5-be1c-5c8161e508e0 | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCF/Ячейка 07 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 084a6d3b-510d-4b1e-8c2f-c05dd530df2d | Неисправность цепи отключения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANF/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCF07-A11) | Неисправность цепи отключения | 3089b91c-4ea2-40b0-adc4-55ef50da2480 | 00ATA21GS001_XF03
20108 | Выкл. | e565022d-1f2c-43c5-be1c-5c8161e508e0 | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCF/Ячейка 07 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | a10e10e5-de49-4a01-a6e9-9a18ea23bb1f | Неисправность привода выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANF/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCF07-A11) | Неисправность привода выключателя | 94a63a73-b1d9-4d2c-bcb6-16d0350fb3bd | 00ATA21GS001_XF19
20109 | Выкл. | e565022d-1f2c-43c5-be1c-5c8161e508e0 | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCF/Ячейка 07 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b1f03150-dd7c-4dbf-8824-514e8a6939e0 | Неисправность цепи включения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANF/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCF07-A11) | Неисправность цепи включения | 2d5f52b8-f84f-4e42-b0ab-6c51873f0cdb | 00ATA21GS001_XF02
20110 | Выкл. | e565022d-1f2c-43c5-be1c-5c8161e508e0 | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCF/Ячейка 07 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 6beafb71-995c-4305-90b5-24bddb27b094 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANF/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCF07-A11) | Команда управления выключателем | 86a72d85-9677-4d16-844f-47aa3992fe3c | 00ATA21GS001_XA00
20111 | Защиты 1к. | 656efaa5-1644-4a17-bb4c-8ca3b128af13 | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCF/Ячейка 07/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam NPP T81 (Т 10_0,4) | f551fcfd-7554-4b0e-a637-3c07e27309f2 | Неисправность терминала (проводн.) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Неисправность терминала 00BCF07-A11 | 1d7e16d1-cad3-4144-91cb-098ceab09f48 | 00BCF07GU012_XF20
20112 | Защиты 1к. | 656efaa5-1644-4a17-bb4c-8ca3b128af13 | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCF/Ячейка 07/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam NPP T81 (Т 10_0,4) | 5ae4c04d-6adb-4cc8-886a-617637bd145e | АВ -F07 дуговой защиты |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANF/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCF07-A11) | АВ -F07 дуговой защиты отлючен | 36859bae-5f01-45c3-9e37-6076d93d74f8 | 00BCF07EK001_XF09
20113 | Защиты 1к. | 656efaa5-1644-4a17-bb4c-8ca3b128af13 | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCF/Ячейка 07/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam NPP T81 (Т 10_0,4) | 80838da7-f3de-4902-af82-502d93c2270c | Перегрузка трансформатора (51OL) |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANF/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCF07-A11) | Перегрузка трансформатора (51OL) | f14a5db2-8a0c-4152-86e1-564740dfbb76 | 00ATA21EK001_XM10
20114 | Защиты 1к. | 656efaa5-1644-4a17-bb4c-8ca3b128af13 | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCF/Ячейка 07/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam NPP T81 (Т 10_0,4) | 75df63a9-33fd-407a-a5d7-3a720e6aff61 | Срабатывание МТЗ (50) |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANF/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCF07-A11) | Срабатывание МТЗ (50) | 12c38275-f309-4abd-9766-dd69b9eae9f8 | 00BCF07EK001_XK03
20115 | Защиты 1к. | 656efaa5-1644-4a17-bb4c-8ca3b128af13 | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCF/Ячейка 07/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam NPP T81 (Т 10_0,4) | 8d2a539e-852b-4ce2-a95b-861aa22ffdef | Срабатывание МТЗ (51) |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANF/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCF07-A11) | Срабатывание МТЗ (51) | 7b9b1406-56c5-4a5c-b8b2-c305d150f9cc | 00BCF07EK011_XK05
20116 | Защиты 1к. | 656efaa5-1644-4a17-bb4c-8ca3b128af13 | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCF/Ячейка 07/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam NPP T81 (Т 10_0,4) | 0b9f3567-db4e-4e58-9f05-4507a3736714 | Срабатывание клапанов дуговой защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANF/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCF07-A11) | Срабатывание клапанов дуговой защиты | edf9c498-5b5f-4224-8d78-dbde5f7bc95f | 00BCF07EK002_XM01
20117 | Защиты 1к. | 656efaa5-1644-4a17-bb4c-8ca3b128af13 | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCF/Ячейка 07/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam NPP T81 (Т 10_0,4) | adce83fb-c79c-492c-9383-151ae827d662 | Срабатывание защиты от замыканий на землю в сети 0.38 кВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANF/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCF07-A11) | Срабатывание защиты от замыканий на землю в сети 0.38 кВ | d017f1da-dbb4-49e2-8653-516422fd41cd | 00BCF07EK001_XK06
20118 | Защиты 1к. | 656efaa5-1644-4a17-bb4c-8ca3b128af13 | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCF/Ячейка 07/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam NPP T81 (Т 10_0,4) | fd790f5f-45ed-4d59-9993-f6bf34b0a760 | Срабатывание защиты от замыканий на землю в сети 10 кВ (50N) |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANF/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCF07-A11) | Срабатывание защиты от замыканий на землю в сети 10 кВ (50N) | 2db24bc5-adfd-4da1-8581-626222fd0710 | 00BCF07EK001_XK04
20119 | Защиты 1к. | 656efaa5-1644-4a17-bb4c-8ca3b128af13 | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCF/Ячейка 07/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam NPP T81 (Т 10_0,4) | 382cda7b-a15d-4334-89dc-d21c6898c9d3 | Неисправность дуговой защиты (VAMP 125) |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANF/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCF07-A11) | Неисправность дуговой защиты (VAMP 125) | 3cb5dfc0-ac94-43c7-8c0b-5fcd70cddf96 | 00BCF07EK001_XF01
20120 | Защиты 1к. | 656efaa5-1644-4a17-bb4c-8ca3b128af13 | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCF/Ячейка 07/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam NPP T81 (Т 10_0,4) | 1916622f-c581-486a-9085-147828b08391 | Срабатывание УРОВ (50BF) |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANF/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCF07-A11) | Срабатывание УРОВ (50BF) | 7de6b460-d8b3-4652-b390-f9b8e51daaf9 | 00ATA21GS001_XK02
20121 | Защиты 1к. | 656efaa5-1644-4a17-bb4c-8ca3b128af13 | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCF/Ячейка 07/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam NPP T81 (Т 10_0,4) | d05f77e3-0ab4-4a44-99a1-f772750aae5b | Срабатывание защит (обобщённый сигнал) |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANF/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCF07-A11) | Срабатывание защит (обобщённый сигнал) | c5ef689a-4d91-4485-bdc9-7debc3225b22 | 00BCF07GU011_XK00
20122 | Защиты 1к. | 656efaa5-1644-4a17-bb4c-8ca3b128af13 | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCF/Ячейка 07/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam NPP T81 (Т 10_0,4) | c00143f4-0be9-4cd4-a880-13f431e9806e | Неисправность цепей ТТ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANF/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCF07-A11) | Неисправность цепей ТТ | 2bd0ea52-d850-491e-b640-0cc2399e8ef4 | 00BCF07EK011_XF05
20123 | Защиты 1к. | 656efaa5-1644-4a17-bb4c-8ca3b128af13 | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCF/Ячейка 07/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam NPP T81 (Т 10_0,4) | c1d88fbf-307e-45fc-a5aa-55e518e0db3e | Неисправность цепей ТН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANF/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCF07-A11) | Неисправность цепей ТН | 9a02d209-660b-4380-843a-a7ca598c7592 | 00BCF07EK001_XF05
20124 | Защиты 1к. | 656efaa5-1644-4a17-bb4c-8ca3b128af13 | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCF/Ячейка 07/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam NPP T81 (Т 10_0,4) | b286ef22-f452-47c2-a85a-44cc6ce647aa | Срабатывание дуговой защиты кабельного отсека / выключателя |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANF/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCF07-A11) | Срабатывание дуговой защиты кабельного отсека / выключателя | 86f71d28-250d-4304-beca-353d4b42be0c | 00BCF07EK001_XK01
20125 | Защиты 1к. | 656efaa5-1644-4a17-bb4c-8ca3b128af13 | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCF/Ячейка 07/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam NPP T81 (Т 10_0,4) | ee62d36f-ebdf-47ae-8a67-ff1087e4319b | Неисправность защит (обобщенный сигнал) |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANF/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCF07-A11) | Неисправность защит (обобщенный сигнал) | b68f04df-4ed1-4565-af28-26697acc2b50 | 00BCF07GU011_XF21
20126 | Защиты 1к. | 656efaa5-1644-4a17-bb4c-8ca3b128af13 | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCF/Ячейка 07/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam NPP T81 (Т 10_0,4) | 6fd2d454-1fa4-4fce-817b-7c6a85970c7e | Срабатывание оптических датчиков дуговой защиты (VAMP 125) |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANF/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCF07-A11) | Срабатывание оптических датчиков дуговой защиты (VAMP 125) | 48a545f8-6499-4a47-8de2-fcb70b5e94c0 | 00BCF07EK001_XM01
20127 | Защиты 1к. | 656efaa5-1644-4a17-bb4c-8ca3b128af13 | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCF/Ячейка 07/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam NPP T81 (Т 10_0,4) | e2d0ab52-da01-4dce-b543-624f12047aea | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANF/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCF07-A11) | Неисправность терминала | d7f92780-40d3-4a45-be80-f27c7d9e6010 | 00BCF07GU011_XF20
20128 | Защиты 1к. | 656efaa5-1644-4a17-bb4c-8ca3b128af13 | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCF/Ячейка 07/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam NPP T81 (Т 10_0,4) | e06829d7-ce76-46fe-87f9-02b3442cbb41 | АВ -F23 измерительного преобразователя |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANF/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCF07-A11) | АВ -F23 измерительного преобразователя отключен | a5634c5f-e656-4754-bddd-0adf1f199ee8 | 00BCF07EK001_XF10
20129 | Защиты 1к. | 656efaa5-1644-4a17-bb4c-8ca3b128af13 | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCF/Ячейка 07/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam NPP T81 (Т 10_0,4) | f28df67b-92de-4c84-90ca-c32618c856e8 | АВ -F08 оперативной блокировки |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANF/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCF07-A11) | АВ -F08 оперативной блокировки отключен | a2749855-910e-46b1-8a13-0247e70f8361 | 00BCF07EK001_XF12
20130 | Защиты 1к. | 656efaa5-1644-4a17-bb4c-8ca3b128af13 | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCF/Ячейка 07/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam NPP T81 (Т 10_0,4) | c89c9e49-3937-424b-9d81-9fddca695929 | Срабатывание защиты от перегрева трансформатора (WTI) |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANF/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCF07-A11) | Срабатывание защиты от перегрева трансформатора (WTI) | 69dbe9c2-3367-4389-9ae2-163f990267bd | 00ATA21EK001_XK13
20131 | Защиты 1к. | 656efaa5-1644-4a17-bb4c-8ca3b128af13 | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCF/Ячейка 07/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam NPP T81 (Т 10_0,4) | 4c871b25-4919-4db4-a826-8141419214ff | АВ -F21 обогрева |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANF/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCF07-A11) | АВ -F21 обогрева отключен | fa4b58e3-9907-4d65-a997-4b02fbda37f2 | 00BCF07EK001_XF16
20132 | Защиты 2к. | 1ac6ddd1-2b48-4d07-bab2-d7479a317d7c | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCF/Ячейка 07/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam NPP T81 (Т 10_0,4) | f551fcfd-7554-4b0e-a637-3c07e27309f2 | Неисправность терминала (проводн.) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Неисправность терминала 00BCF07-A21 | 028d6e22-b03b-4dbc-b5d7-336e8e4e0c23 | 00BCF07GU022_XF20
20133 | Защиты 2к. | 1ac6ddd1-2b48-4d07-bab2-d7479a317d7c | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCF/Ячейка 07/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam NPP T81 (Т 10_0,4) | d05f77e3-0ab4-4a44-99a1-f772750aae5b | Срабатывание защит (обобщённый сигнал) |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANF/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCF07-A21) | Срабатывание защит (обобщённый сигнал) | 2697e570-069f-428b-af99-20014661c0fd | 00BCF07GU021_XK00
20134 | Защиты 2к. | 1ac6ddd1-2b48-4d07-bab2-d7479a317d7c | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCF/Ячейка 07/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam NPP T81 (Т 10_0,4) | c00143f4-0be9-4cd4-a880-13f431e9806e | Неисправность цепей ТТ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANF/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCF07-A21) | Неисправность цепей ТТ | 76eacb23-cbf6-434a-9300-ad0d26236a05 | 00BCF07EK021_XF05
20135 | Защиты 2к. | 1ac6ddd1-2b48-4d07-bab2-d7479a317d7c | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCF/Ячейка 07/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam NPP T81 (Т 10_0,4) | 1916622f-c581-486a-9085-147828b08391 | Срабатывание УРОВ (50BF) |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANF/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCF07-A21) | Срабатывание УРОВ (50BF) | dc87fea2-530d-4fa3-8fec-b59999e3c719 | 00ATA21GS001_XK20
20136 | Защиты 2к. | 1ac6ddd1-2b48-4d07-bab2-d7479a317d7c | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCF/Ячейка 07/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam NPP T81 (Т 10_0,4) | e2d0ab52-da01-4dce-b543-624f12047aea | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANF/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCF07-A21) | Неисправность терминала | 70b8c945-bdd4-43af-bea1-52492480f034 | 00BCF07GU021_XF20
20137 | Защиты 2к. | 1ac6ddd1-2b48-4d07-bab2-d7479a317d7c | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCF/Ячейка 07/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam NPP T81 (Т 10_0,4) | 8d2a539e-852b-4ce2-a95b-861aa22ffdef | Срабатывание МТЗ (51) | Срабатывание резервной МТЗ (51) | discrete | Авария | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANF/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCF07-A21) | Срабатывание резервной МТЗ (51) | e008c76f-ef3e-4f50-98a0-370f0c38c7fb | 00BCF07EK021_XK05
20138 | Защиты 2к. | 1ac6ddd1-2b48-4d07-bab2-d7479a317d7c | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCF/Ячейка 07/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam NPP T81 (Т 10_0,4) | ee62d36f-ebdf-47ae-8a67-ff1087e4319b | Неисправность защит (обобщенный сигнал) |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANF/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCF07-A21) | Неисправность защит (обобщенный сигнал) | f949c15d-8f1e-437f-8a2a-31d286a2abc2 | 00BCF07GU021_XF21
20139 | 00ATA31GV001 | face64cc-a63b-464f-b285-2eb85ad24c46 | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCF/Ячейка 16 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANG/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCF16-A11) | Положение ЗН 00ATA31GV001 | e9ed4265-de0c-4eef-b476-763ba2220a1b | 00ATA31GV001_XB30
20140 | Релейный отсек | 5ca964ab-a81b-447a-bef7-24fa8d687afb | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCF/Ячейка 16 | РЗиА/Шкаф релейный | 4d8e9bc6-14a1-461c-9faa-02b38b3822a1 | Неисправность дуговой защиты (VAMP 125) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Неисправность дуговой защиты (VAMP 125) ячейки 00BCF16 | a35ecaf9-d2be-4dad-8f8d-958a4935e6e3 | 00BCF16EK002_XF01
20141 | Релейный отсек | 5ca964ab-a81b-447a-bef7-24fa8d687afb | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCF/Ячейка 16 | РЗиА/Шкаф релейный | 485905a8-7a30-4c8b-b588-d0e9b958c10b | Неисправность | Неисправность ячейки (обобщенный сигнал) | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANG/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCF16-A11) | Неисправность ячейки (обобщенный сигнал) | f7868f1e-8db4-4058-9f4e-016b79e1533b | 00BCF16EK001_XF00
20142 | Релейный отсек | 5ca964ab-a81b-447a-bef7-24fa8d687afb | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCF/Ячейка 16 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANG/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCF16-A11) | Дверь релейного отсека открыта | 1a5392e3-67eb-4778-a002-bcdc354f589e | 00BCF16EK001_XN00
20143 | Выкл. | 5a98af00-92b7-417a-9485-190dd9e3c329 | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCF/Ячейка 16 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | c0ddec60-7ad5-428f-9e30-78663477533a | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANG/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCF16-A11) | Положение выключателя 00ATA31GS001 | faaf98ea-105f-4fb8-9d3a-3d3873dc3a96 | 00ATA31GS001_XB00
20144 | Выкл. | 5a98af00-92b7-417a-9485-190dd9e3c329 | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCF/Ячейка 16 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 1b4883da-288e-4755-8b7d-68c861d3e96d | Тележка выключателя в тестовом положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANG/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCF16-A11) | Тележка выключателя в испытательном положении | 859f7303-816d-4d80-a0b6-71735d70ecf0 | 00ATA31GS001_XB07
20145 | Выкл. | 5a98af00-92b7-417a-9485-190dd9e3c329 | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCF/Ячейка 16 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 084a6d3b-510d-4b1e-8c2f-c05dd530df2d | Неисправность цепи отключения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANG/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCF16-A11) | Неисправность цепи отключения | 476c6332-ac9b-4c25-bf29-fb07e45fe7a5 | 00ATA31GS001_XF03
20146 | Выкл. | 5a98af00-92b7-417a-9485-190dd9e3c329 | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCF/Ячейка 16 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e7e122bd-619e-49ac-b1cc-39ba1e1b1e3d | Место управление |  | discrete | Место управление | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANG/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCF16-A11) | Местное управление | 25687d89-eee5-42c7-aadf-18118ddaf401 | 00ATA31GS001_XB14
20147 | Выкл. | 5a98af00-92b7-417a-9485-190dd9e3c329 | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCF/Ячейка 16 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 928fee8e-0b46-4c27-a737-f568c3b4e2cd | Снижение элегаза 2-ая ступень | Низкое давление элегаза | discrete | Авария | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANG/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCF16-A11) | Низкое давление элегаза | 7fa8487f-aa1d-49a9-8f24-10f44f144a1d | 00ATA31GS001_XF26
20148 | Выкл. | 5a98af00-92b7-417a-9485-190dd9e3c329 | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCF/Ячейка 16 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 01211227-2db5-4cd8-8541-d4b76e09eea6 | Тележка выключателя в нерабочем положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANG/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCF16-A11) | Нерабочее положение тележки выключателя | c67e02c6-ff50-4e02-873a-8cbcdb5af731 | 00ATA31GS001_XB08
20149 | Выкл. | 5a98af00-92b7-417a-9485-190dd9e3c329 | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCF/Ячейка 16 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | a10e10e5-de49-4a01-a6e9-9a18ea23bb1f | Неисправность привода выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANG/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCF16-A11) | Неисправность привода выключателя | ac35f800-9fc4-4450-977b-008a6a9c7b05 | 00ATA31GS001_XF19
20150 | Выкл. | 5a98af00-92b7-417a-9485-190dd9e3c329 | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCF/Ячейка 16 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b1f03150-dd7c-4dbf-8824-514e8a6939e0 | Неисправность цепи включения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANG/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCF16-A11) | Неисправность цепи включения | 81aa19e9-b1c1-4e4c-a5c6-b81efb52b62e | 00ATA31GS001_XF02
20151 | Выкл. | 5a98af00-92b7-417a-9485-190dd9e3c329 | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCF/Ячейка 16 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f91444d4-21ef-48ff-962d-1e6c7066fedd | Тележка выключателя в рабочем положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANG/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCF16-A11) | Тележка выключателя в рабочем положении | 31c45130-ae6c-40ae-91d0-63a4820bf55b | 00ATA31GS001_XB17
20152 | Выкл. | 5a98af00-92b7-417a-9485-190dd9e3c329 | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCF/Ячейка 16 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 6beafb71-995c-4305-90b5-24bddb27b094 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANG/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCF16-A11) | Команда управления выключателем | 423971ba-72c4-45e3-b7bb-be943261d411 | 00ATA31GS001_XA00
20153 | Защиты 1к. | 86d61dac-662c-4670-9529-fab8ff7b241d | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCF/Ячейка 16/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam NPP T81 (Т 10_0,4) | f551fcfd-7554-4b0e-a637-3c07e27309f2 | Неисправность терминала (проводн.) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Неисправность терминала 00BCF16-A11 | c8b1783b-a03f-4ff4-bcd4-2373424159fc | 00BCF16GU012_XF20
20154 | Защиты 1к. | 86d61dac-662c-4670-9529-fab8ff7b241d | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCF/Ячейка 16/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam NPP T81 (Т 10_0,4) | 80838da7-f3de-4902-af82-502d93c2270c | Перегрузка трансформатора (51OL) |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANG/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCF16-A11) | Перегрузка трансформатора (51OL) | 06b2c96d-769e-49a5-ac9c-0280c106e348 | 00ATA31EK001_XM10
20155 | Защиты 1к. | 86d61dac-662c-4670-9529-fab8ff7b241d | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCF/Ячейка 16/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam NPP T81 (Т 10_0,4) | 75df63a9-33fd-407a-a5d7-3a720e6aff61 | Срабатывание МТЗ (50) |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANG/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCF16-A11) | Срабатывание МТЗ (50) | a20b9128-04dd-49f3-9cb8-ec73a4ad152d | 00BCF16EK001_XK03
20156 | Защиты 1к. | 86d61dac-662c-4670-9529-fab8ff7b241d | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCF/Ячейка 16/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam NPP T81 (Т 10_0,4) | 8d2a539e-852b-4ce2-a95b-861aa22ffdef | Срабатывание МТЗ (51) |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANG/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCF16-A11) | Срабатывание МТЗ (51) | 3883bc3c-9bb0-4deb-b1f2-c4ccac1c96cf | 00BCF16EK011_XK05
20157 | Защиты 1к. | 86d61dac-662c-4670-9529-fab8ff7b241d | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCF/Ячейка 16/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam NPP T81 (Т 10_0,4) | 0b9f3567-db4e-4e58-9f05-4507a3736714 | Срабатывание клапанов дуговой защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANG/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCF16-A11) | Срабатывание клапанов дуговой защиты | 47aa393c-fd9f-477a-9b10-3b2ab327e19e | 00BCF16EK002_XM01
20158 | Защиты 1к. | 86d61dac-662c-4670-9529-fab8ff7b241d | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCF/Ячейка 16/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam NPP T81 (Т 10_0,4) | adce83fb-c79c-492c-9383-151ae827d662 | Срабатывание защиты от замыканий на землю в сети 0.38 кВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANG/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCF16-A11) | Срабатывание защиты от замыканий на землю в сети 0.38 кВ | db9e4f80-1a38-4393-9dc4-0bfdb0828e75 | 00BCF16EK001_XK06
20159 | Защиты 1к. | 86d61dac-662c-4670-9529-fab8ff7b241d | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCF/Ячейка 16/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam NPP T81 (Т 10_0,4) | fd790f5f-45ed-4d59-9993-f6bf34b0a760 | Срабатывание защиты от замыканий на землю в сети 10 кВ (50N) |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANG/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCF16-A11) | Срабатывание защиты от замыканий на землю в сети 10 кВ (50N) | 2c9ac130-8906-43a9-94a9-d5e3d34cd8e9 | 00BCF16EK001_XK04
20160 | Защиты 1к. | 86d61dac-662c-4670-9529-fab8ff7b241d | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCF/Ячейка 16/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam NPP T81 (Т 10_0,4) | 5ae4c04d-6adb-4cc8-886a-617637bd145e | АВ -F07 дуговой защиты |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANG/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCF16-A11) | АВ -F07 дуговой защиты отлючен | 8f643d26-1bb9-4669-a877-e203bde78463 | 00BCF16EK001_XF09
20161 | Защиты 1к. | 86d61dac-662c-4670-9529-fab8ff7b241d | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCF/Ячейка 16/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam NPP T81 (Т 10_0,4) | d05f77e3-0ab4-4a44-99a1-f772750aae5b | Срабатывание защит (обобщённый сигнал) |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANG/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCF16-A11) | Срабатывание защит (обобщённый сигнал) | 5227a4a6-f173-4162-93c9-bdc94a3ee49b | 00BCF16GU011_XK00
20162 | Защиты 1к. | 86d61dac-662c-4670-9529-fab8ff7b241d | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCF/Ячейка 16/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam NPP T81 (Т 10_0,4) | c89c9e49-3937-424b-9d81-9fddca695929 | Срабатывание защиты от перегрева трансформатора (WTI) |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANG/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCF16-A11) | Срабатывание защиты от перегрева трансформатора (WTI) | fa0f663a-9a75-4c7b-b064-62e7eeee3b57 | 00ATA31EK001_XK13
20163 | Защиты 1к. | 86d61dac-662c-4670-9529-fab8ff7b241d | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCF/Ячейка 16/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam NPP T81 (Т 10_0,4) | 1916622f-c581-486a-9085-147828b08391 | Срабатывание УРОВ (50BF) |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANG/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCF16-A11) | Срабатывание УРОВ (50BF) | dcf464d4-65e2-4926-be42-11de3716ce33 | 00ATA31GS001_XK02
20164 | Защиты 1к. | 86d61dac-662c-4670-9529-fab8ff7b241d | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCF/Ячейка 16/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam NPP T81 (Т 10_0,4) | c00143f4-0be9-4cd4-a880-13f431e9806e | Неисправность цепей ТТ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANG/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCF16-A11) | Неисправность цепей ТТ | 3a0bc983-1146-4196-9be6-e67c9f544321 | 00BCF16EK011_XF05
20165 | Защиты 1к. | 86d61dac-662c-4670-9529-fab8ff7b241d | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCF/Ячейка 16/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam NPP T81 (Т 10_0,4) | c1d88fbf-307e-45fc-a5aa-55e518e0db3e | Неисправность цепей ТН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANG/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCF16-A11) | Неисправность цепей ТН | d8bcae27-7dd3-40d4-b099-4437f8af7b00 | 00BCF16EK001_XF05
20166 | Защиты 1к. | 86d61dac-662c-4670-9529-fab8ff7b241d | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCF/Ячейка 16/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam NPP T81 (Т 10_0,4) | 6fd2d454-1fa4-4fce-817b-7c6a85970c7e | Срабатывание оптических датчиков дуговой защиты (VAMP 125) |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANG/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCF16-A11) | Срабатывание оптических датчиков дуговой защиты (VAMP 125) | e11af00a-16ae-45c3-adf6-fa2f84f04c48 | 00BCF16EK001_XM01
20167 | Защиты 1к. | 86d61dac-662c-4670-9529-fab8ff7b241d | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCF/Ячейка 16/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam NPP T81 (Т 10_0,4) | 382cda7b-a15d-4334-89dc-d21c6898c9d3 | Неисправность дуговой защиты (VAMP 125) |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANG/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCF16-A11) | Неисправность дуговой защиты (VAMP 125) | bf7ce494-2e49-4e69-aa1f-d2f3cd1ba799 | 00BCF16EK001_XF01
20168 | Защиты 1к. | 86d61dac-662c-4670-9529-fab8ff7b241d | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCF/Ячейка 16/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam NPP T81 (Т 10_0,4) | ee62d36f-ebdf-47ae-8a67-ff1087e4319b | Неисправность защит (обобщенный сигнал) |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANG/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCF16-A11) | Неисправность защит (обобщенный сигнал) | e2454636-3b42-4788-a0b0-68d796f62995 | 00BCF16GU011_XF21
20169 | Защиты 1к. | 86d61dac-662c-4670-9529-fab8ff7b241d | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCF/Ячейка 16/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam NPP T81 (Т 10_0,4) | b286ef22-f452-47c2-a85a-44cc6ce647aa | Срабатывание дуговой защиты кабельного отсека / выключателя |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANG/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCF16-A11) | Срабатывание дуговой защиты кабельного отсека / выключателя | 17802a37-0016-4b31-9293-1a7c645c7d19 | 00BCF16EK001_XK01
20170 | Защиты 1к. | 86d61dac-662c-4670-9529-fab8ff7b241d | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCF/Ячейка 16/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam NPP T81 (Т 10_0,4) | e06829d7-ce76-46fe-87f9-02b3442cbb41 | АВ -F23 измерительного преобразователя |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANG/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCF16-A11) | АВ -F23 измерительного преобразователя отключен | d3f3935d-777c-4283-b556-14ddaa60d073 | 00BCF16EK001_XF10
20171 | Защиты 1к. | 86d61dac-662c-4670-9529-fab8ff7b241d | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCF/Ячейка 16/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam NPP T81 (Т 10_0,4) | f28df67b-92de-4c84-90ca-c32618c856e8 | АВ -F08 оперативной блокировки |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANG/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCF16-A11) | АВ -F08 оперативной блокировки отключен | 939be96e-210c-4562-8015-5f42a60935c7 | 00BCF16EK001_XF12
20172 | Защиты 1к. | 86d61dac-662c-4670-9529-fab8ff7b241d | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCF/Ячейка 16/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam NPP T81 (Т 10_0,4) | 4c871b25-4919-4db4-a826-8141419214ff | АВ -F21 обогрева |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANG/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCF16-A11) | АВ -F21 обогрева отключен | 4a04f4cb-68bd-4272-ae75-043b1e4f72fd | 00BCF16EK001_XF16
20173 | Защиты 1к. | 86d61dac-662c-4670-9529-fab8ff7b241d | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCF/Ячейка 16/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam NPP T81 (Т 10_0,4) | e2d0ab52-da01-4dce-b543-624f12047aea | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANG/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCF16-A11) | Неисправность терминала | 142c4056-2e4d-4894-8b60-5b719cc54d04 | 00BCF16GU011_XF20
20174 | Защиты 2к. | 477a2dbe-51dc-48d9-b779-1e82a6c863de | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCF/Ячейка 16/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam NPP T81 (Т 10_0,4) | f551fcfd-7554-4b0e-a637-3c07e27309f2 | Неисправность терминала (проводн.) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Неисправность терминала 00BCF16-A21 | 78722fe1-df7f-45c1-a0cb-889df457ef52 | 00BCF16GU022_XF20
20175 | Защиты 2к. | 477a2dbe-51dc-48d9-b779-1e82a6c863de | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCF/Ячейка 16/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam NPP T81 (Т 10_0,4) | 1916622f-c581-486a-9085-147828b08391 | Срабатывание УРОВ (50BF) |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANG/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCF16-A21) | Срабатывание УРОВ (50BF) | 2974f325-14ee-4cb0-9269-baf0bb718e06 | 00ATA31GS001_XK20
20176 | Защиты 2к. | 477a2dbe-51dc-48d9-b779-1e82a6c863de | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCF/Ячейка 16/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam NPP T81 (Т 10_0,4) | d05f77e3-0ab4-4a44-99a1-f772750aae5b | Срабатывание защит (обобщённый сигнал) |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANG/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCF16-A21) | Срабатывание защит (обобщённый сигнал) | f98ededf-1035-483a-9a38-ce03ca185836 | 00BCF16GU021_XK00
20177 | Защиты 2к. | 477a2dbe-51dc-48d9-b779-1e82a6c863de | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCF/Ячейка 16/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam NPP T81 (Т 10_0,4) | ee62d36f-ebdf-47ae-8a67-ff1087e4319b | Неисправность защит (обобщенный сигнал) |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANG/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCF16-A21) | Неисправность защит (обобщенный сигнал) | 4262a5a8-4c91-439c-b4cb-71118b9cfd3c | 00BCF16GU021_XF21
20178 | Защиты 2к. | 477a2dbe-51dc-48d9-b779-1e82a6c863de | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCF/Ячейка 16/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam NPP T81 (Т 10_0,4) | 8d2a539e-852b-4ce2-a95b-861aa22ffdef | Срабатывание МТЗ (51) | Срабатывание резервной МТЗ (51) | discrete | Авария | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANG/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCF16-A21) | Срабатывание резервной МТЗ (51) | 8aa6fb59-84e2-492c-9bf9-5935d8573e93 | 00BCF16EK021_XK05
20179 | Защиты 2к. | 477a2dbe-51dc-48d9-b779-1e82a6c863de | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCF/Ячейка 16/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam NPP T81 (Т 10_0,4) | c00143f4-0be9-4cd4-a880-13f431e9806e | Неисправность цепей ТТ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANG/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCF16-A21) | Неисправность цепей ТТ | 3b33c47f-0b9b-428c-a151-0c705b92a5d0 | 00BCF16EK021_XF05
20180 | Защиты 2к. | 477a2dbe-51dc-48d9-b779-1e82a6c863de | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCF/Ячейка 16/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam NPP T81 (Т 10_0,4) | e2d0ab52-da01-4dce-b543-624f12047aea | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANG/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCF16-A21) | Неисправность терминала | 9285ca6d-d9b0-49cc-bb37-a482615f8124 | 00BCF16GU021_XF20
20181 | 00ATA41GV001 | 76626247-1c96-4b5d-9fb7-7048536dfc2f | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 бл. 1/10BBD/Ячейка 05 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANH/Sepam. Защиты 10 кВ (10BBD05-A11) | Положение ЗН 00ATA41GV001 | d3ae441a-6209-47e3-855d-51de7c0d32eb | 00ATA41GV001_XB30
20182 | Релейный отсек | 42bd0a2d-18c5-4a37-b305-89b735f7a677 | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 бл. 1/10BBD/Ячейка 05 | РЗиА/Шкаф релейный | 4d8e9bc6-14a1-461c-9faa-02b38b3822a1 | Неисправность дуговой защиты (VAMP 125) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Неисправность дуговой защиты (VAMP 125) ячейки 10BBD05 | 4d6b8d69-71c5-4247-a5b6-66be7a3086fe | 10BBD05EK101_XF01
20183 | Релейный отсек | 42bd0a2d-18c5-4a37-b305-89b735f7a677 | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 бл. 1/10BBD/Ячейка 05 | РЗиА/Шкаф релейный | 485905a8-7a30-4c8b-b588-d0e9b958c10b | Неисправность | Неисправность ячейки (обобщенный сигнал) | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANH/Sepam. Защиты 10 кВ (10BBD05-A11) | Неисправность ячейки (обобщенный сигнал) | 8d6085a7-6113-4f7f-9e29-d5a4271c0aba | 10BBD05EK001_XF00
20184 | Релейный отсек | 42bd0a2d-18c5-4a37-b305-89b735f7a677 | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 бл. 1/10BBD/Ячейка 05 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANH/Sepam. Защиты 10 кВ (10BBD05-A11) | Дверь релейного отсека открыта | 4acef20e-87b4-4fb5-990d-317d715243a3 | 10BBD05EK001_XN00
20185 | Выкл. | 5246da1b-ebc8-41b8-ba28-ea29b52d51c6 | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 бл. 1/10BBD/Ячейка 05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 1b4883da-288e-4755-8b7d-68c861d3e96d | Тележка выключателя в тестовом положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANH/Sepam. Защиты 10 кВ (10BBD05-A11) | Тележка выключателя в испытательном положении | 4196948d-2573-4d17-8ca9-e7541124a583 | 00ATA41GS001_XB07
20186 | Выкл. | 5246da1b-ebc8-41b8-ba28-ea29b52d51c6 | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 бл. 1/10BBD/Ячейка 05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e7e122bd-619e-49ac-b1cc-39ba1e1b1e3d | Место управление |  | discrete | Место управление | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANH/Sepam. Защиты 10 кВ (10BBD05-A11) | Местное управление | 219ed906-5626-4030-bfc2-54ba274eef61 | 00ATA41GS001_XB14
20187 | Выкл. | 5246da1b-ebc8-41b8-ba28-ea29b52d51c6 | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 бл. 1/10BBD/Ячейка 05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 084a6d3b-510d-4b1e-8c2f-c05dd530df2d | Неисправность цепи отключения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANH/Sepam. Защиты 10 кВ (10BBD05-A11) | Неисправность цепи отключения | 8068ba00-3b7c-4e65-b472-b1f79e434477 | 00ATA41GS001_XF03
20188 | Выкл. | 5246da1b-ebc8-41b8-ba28-ea29b52d51c6 | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 бл. 1/10BBD/Ячейка 05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b1f03150-dd7c-4dbf-8824-514e8a6939e0 | Неисправность цепи включения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANH/Sepam. Защиты 10 кВ (10BBD05-A11) | Неисправность цепи включения | 393787bd-4571-45cb-8a36-18807234fe59 | 00ATA41GS001_XF02
20189 | Выкл. | 5246da1b-ebc8-41b8-ba28-ea29b52d51c6 | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 бл. 1/10BBD/Ячейка 05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 01211227-2db5-4cd8-8541-d4b76e09eea6 | Тележка выключателя в нерабочем положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANH/Sepam. Защиты 10 кВ (10BBD05-A11) | Нерабочее положение тележки выключателя | 9db98bc2-e2a7-4f98-afd0-bd35ee9e7ef0 | 00ATA41GS001_XB08
20190 | Выкл. | 5246da1b-ebc8-41b8-ba28-ea29b52d51c6 | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 бл. 1/10BBD/Ячейка 05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 6beafb71-995c-4305-90b5-24bddb27b094 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANH/Sepam. Защиты 10 кВ (10BBD05-A11) | Команда управления выключателем | b2c1b9ef-0074-4654-8de0-66637d42e2b2 | 00ATA41GS001_XA00
20191 | Выкл. | 5246da1b-ebc8-41b8-ba28-ea29b52d51c6 | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 бл. 1/10BBD/Ячейка 05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | a10e10e5-de49-4a01-a6e9-9a18ea23bb1f | Неисправность привода выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANH/Sepam. Защиты 10 кВ (10BBD05-A11) | Неисправность привода выключателя | 69e8ae1a-9016-439e-a99d-06f596d8778c | 00ATA41GS001_XF19
20192 | Выкл. | 5246da1b-ebc8-41b8-ba28-ea29b52d51c6 | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 бл. 1/10BBD/Ячейка 05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 928fee8e-0b46-4c27-a737-f568c3b4e2cd | Снижение элегаза 2-ая ступень | Низкое давление элегаза | discrete | Авария | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANH/Sepam. Защиты 10 кВ (10BBD05-A11) | Низкое давление элегаза | e775b3a8-986a-40a4-84ef-7259ea2f005a | 00ATA41GS001_XF26
20193 | Выкл. | 5246da1b-ebc8-41b8-ba28-ea29b52d51c6 | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 бл. 1/10BBD/Ячейка 05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f91444d4-21ef-48ff-962d-1e6c7066fedd | Тележка выключателя в рабочем положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANH/Sepam. Защиты 10 кВ (10BBD05-A11) | Тележка выключателя в рабочем положении | eeb5a41b-19ac-4d03-aecc-5fc624fcea8c | 00ATA41GS001_XB17
20194 | Выкл. | 5246da1b-ebc8-41b8-ba28-ea29b52d51c6 | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 бл. 1/10BBD/Ячейка 05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | c0ddec60-7ad5-428f-9e30-78663477533a | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANH/Sepam. Защиты 10 кВ (10BBD05-A11) | Положение выключателя 00ATA41GS001 | 94a2b750-3a00-44b3-a73d-be2c0c8bc726 | 00ATA41GS001_XB00
20195 | Защиты 1к. | acec862a-0f55-47a0-8cc4-b91ef65f4fdc | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 бл. 1/10BBD/Ячейка 05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam NPP T81 (Т 10_0,4) | 8d2a539e-852b-4ce2-a95b-861aa22ffdef | Срабатывание МТЗ (51) |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANH/Sepam. Защиты 10 кВ (10BBD05-A11) | Срабатывание МТЗ (51) | e86c6436-ccc4-45c1-bf23-c6473da511b4 | 10BBD05EK011_XK05
20196 | Защиты 1к. | acec862a-0f55-47a0-8cc4-b91ef65f4fdc | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 бл. 1/10BBD/Ячейка 05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam NPP T81 (Т 10_0,4) | ee62d36f-ebdf-47ae-8a67-ff1087e4319b | Неисправность защит (обобщенный сигнал) |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANH/Sepam. Защиты 10 кВ (10BBD05-A11) | Неисправность защит (обобщенный сигнал) | 0202ed63-309b-44e2-b2f4-69b3a839f103 | 10BBD05GU011_XF21
20197 | Защиты 1к. | acec862a-0f55-47a0-8cc4-b91ef65f4fdc | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 бл. 1/10BBD/Ячейка 05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam NPP T81 (Т 10_0,4) | 75df63a9-33fd-407a-a5d7-3a720e6aff61 | Срабатывание МТЗ (50) |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANH/Sepam. Защиты 10 кВ (10BBD05-A11) | Срабатывание МТЗ (50) | c9ae37e2-75a1-42cd-bcf1-3e583c3a7f19 | 10BBD05EK001_XK03
20198 | Защиты 1к. | acec862a-0f55-47a0-8cc4-b91ef65f4fdc | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 бл. 1/10BBD/Ячейка 05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam NPP T81 (Т 10_0,4) | fd790f5f-45ed-4d59-9993-f6bf34b0a760 | Срабатывание защиты от замыканий на землю в сети 10 кВ (50N) |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANH/Sepam. Защиты 10 кВ (10BBD05-A11) | Срабатывание защиты от замыканий на землю в сети 10 кВ (50N) | d2503c62-490a-40c4-86f5-a796c69d5add | 10BBD05EK001_XK04
20199 | Защиты 1к. | acec862a-0f55-47a0-8cc4-b91ef65f4fdc | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 бл. 1/10BBD/Ячейка 05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam NPP T81 (Т 10_0,4) | c89c9e49-3937-424b-9d81-9fddca695929 | Срабатывание защиты от перегрева трансформатора (WTI) |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANH/Sepam. Защиты 10 кВ (10BBD05-A11) | Срабатывание защиты от перегрева трансформатора (WTI) | ef581de7-a5e6-4ba1-b40c-0a55b5843af1 | 00ATA41EK001_XK13
20200 | Защиты 1к. | acec862a-0f55-47a0-8cc4-b91ef65f4fdc | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 бл. 1/10BBD/Ячейка 05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam NPP T81 (Т 10_0,4) | 80838da7-f3de-4902-af82-502d93c2270c | Перегрузка трансформатора (51OL) |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANH/Sepam. Защиты 10 кВ (10BBD05-A11) | Перегрузка трансформатора (51OL) | 73adb902-3475-4afb-9b32-7f6882db58da | 00ATA41EK001_XM10
20201 | Защиты 1к. | acec862a-0f55-47a0-8cc4-b91ef65f4fdc | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 бл. 1/10BBD/Ячейка 05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam NPP T81 (Т 10_0,4) | 1916622f-c581-486a-9085-147828b08391 | Срабатывание УРОВ (50BF) |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANH/Sepam. Защиты 10 кВ (10BBD05-A11) | Срабатывание УРОВ (50BF) | 6c25ee62-0f4b-4062-83fe-0a8a025a3954 | 00ATA41GS001_XK02
20202 | Защиты 1к. | acec862a-0f55-47a0-8cc4-b91ef65f4fdc | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 бл. 1/10BBD/Ячейка 05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam NPP T81 (Т 10_0,4) | 382cda7b-a15d-4334-89dc-d21c6898c9d3 | Неисправность дуговой защиты (VAMP 125) |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANH/Sepam. Защиты 10 кВ (10BBD05-A11) | Неисправность дуговой защиты (VAMP 125) | 17800da9-ad83-4da2-8d52-bcbe4f8d1894 | 10BBD05EK001_XF01
20203 | Защиты 1к. | acec862a-0f55-47a0-8cc4-b91ef65f4fdc | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 бл. 1/10BBD/Ячейка 05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam NPP T81 (Т 10_0,4) | 0b9f3567-db4e-4e58-9f05-4507a3736714 | Срабатывание клапанов дуговой защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANH/Sepam. Защиты 10 кВ (10BBD05-A11) | Срабатывание клапанов дуговой защиты | 1a5ed940-1c86-43ac-ac8b-72060588481b | 10BBD05EK002_XM01
20204 | Защиты 1к. | acec862a-0f55-47a0-8cc4-b91ef65f4fdc | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 бл. 1/10BBD/Ячейка 05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam NPP T81 (Т 10_0,4) | c00143f4-0be9-4cd4-a880-13f431e9806e | Неисправность цепей ТТ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANH/Sepam. Защиты 10 кВ (10BBD05-A11) | Неисправность цепей ТТ | 3494f725-d1ee-477e-8e68-fdf4b750d8bc | 10BBD05EK011_XF05
20205 | Защиты 1к. | acec862a-0f55-47a0-8cc4-b91ef65f4fdc | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 бл. 1/10BBD/Ячейка 05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam NPP T81 (Т 10_0,4) | d05f77e3-0ab4-4a44-99a1-f772750aae5b | Срабатывание защит (обобщённый сигнал) |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANH/Sepam. Защиты 10 кВ (10BBD05-A11) | Срабатывание защит (обобщённый сигнал) | 5e4f13bc-89d2-42ce-aafb-09d46d591468 | 10BBD05GU011_XK00
20206 | Защиты 1к. | acec862a-0f55-47a0-8cc4-b91ef65f4fdc | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 бл. 1/10BBD/Ячейка 05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam NPP T81 (Т 10_0,4) | e2d0ab52-da01-4dce-b543-624f12047aea | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANH/Sepam. Защиты 10 кВ (10BBD05-A11) | Неисправность терминала | b0389074-41e4-4576-9312-af4d7dc964be | 10BBD05GU011_XF20
20207 | Защиты 1к. | acec862a-0f55-47a0-8cc4-b91ef65f4fdc | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 бл. 1/10BBD/Ячейка 05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam NPP T81 (Т 10_0,4) | b286ef22-f452-47c2-a85a-44cc6ce647aa | Срабатывание дуговой защиты кабельного отсека / выключателя |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANH/Sepam. Защиты 10 кВ (10BBD05-A11) | Срабатывание дуговой защиты кабельного отсека / выключателя | 6c699fec-47ff-45f0-b3fa-99610c5f7bd7 | 10BBD05EK001_XK01
20208 | Защиты 1к. | acec862a-0f55-47a0-8cc4-b91ef65f4fdc | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 бл. 1/10BBD/Ячейка 05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam NPP T81 (Т 10_0,4) | 6fd2d454-1fa4-4fce-817b-7c6a85970c7e | Срабатывание оптических датчиков дуговой защиты (VAMP 125) |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANH/Sepam. Защиты 10 кВ (10BBD05-A11) | Срабатывание оптических датчиков дуговой защиты (VAMP 125) | 7debf073-2b2a-45a1-851b-9f31b559946d | 10BBD05EK001_XM01
20209 | Защиты 1к. | acec862a-0f55-47a0-8cc4-b91ef65f4fdc | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 бл. 1/10BBD/Ячейка 05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam NPP T81 (Т 10_0,4) | adce83fb-c79c-492c-9383-151ae827d662 | Срабатывание защиты от замыканий на землю в сети 0.38 кВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANH/Sepam. Защиты 10 кВ (10BBD05-A11) | Срабатывание защиты от замыканий на землю в сети 0.38 кВ | 49d1141b-cd3f-4fec-a8a7-a58f40ca0979 | 10BBD05EK001_XK06
20210 | Защиты 2к. | 71532b41-5005-4dca-a711-2b6ab34d4817 | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 бл. 1/10BBD/Ячейка 05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam NPP T81 (Т 10_0,4) | 1916622f-c581-486a-9085-147828b08391 | Срабатывание УРОВ (50BF) |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANH/Sepam. Защиты 10 кВ (10BBD05-A21) | Срабатывание УРОВ (50BF) | 8eed2154-3c83-4a75-b2a0-25b0b72dc3a9 | 00ATA41GS001_XK20
20211 | Защиты 2к. | 71532b41-5005-4dca-a711-2b6ab34d4817 | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 бл. 1/10BBD/Ячейка 05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam NPP T81 (Т 10_0,4) | d05f77e3-0ab4-4a44-99a1-f772750aae5b | Срабатывание защит (обобщённый сигнал) |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANH/Sepam. Защиты 10 кВ (10BBD05-A21) | Срабатывание защит (обобщённый сигнал) | f9a835f9-5856-4e4c-ae2e-07484d565d83 | 10BBD05GU021_XK00
20212 | Защиты 2к. | 71532b41-5005-4dca-a711-2b6ab34d4817 | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 бл. 1/10BBD/Ячейка 05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam NPP T81 (Т 10_0,4) | 8d2a539e-852b-4ce2-a95b-861aa22ffdef | Срабатывание МТЗ (51) | Срабатывание резервной МТЗ (51) | discrete | Авария | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANH/Sepam. Защиты 10 кВ (10BBD05-A21) | Срабатывание резервной МТЗ (51) | 686a92a5-c1a9-49bc-8110-583527e3b63a | 10BBD05EK021_XK05
20213 | Защиты 2к. | 71532b41-5005-4dca-a711-2b6ab34d4817 | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 бл. 1/10BBD/Ячейка 05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam NPP T81 (Т 10_0,4) | c00143f4-0be9-4cd4-a880-13f431e9806e | Неисправность цепей ТТ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANH/Sepam. Защиты 10 кВ (10BBD05-A21) | Неисправность цепей ТТ | b1a7348b-63fb-40c4-81a7-025307918b9e | 10BBD05EK021_XF05
20214 | Защиты 2к. | 71532b41-5005-4dca-a711-2b6ab34d4817 | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 бл. 1/10BBD/Ячейка 05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam NPP T81 (Т 10_0,4) | ee62d36f-ebdf-47ae-8a67-ff1087e4319b | Неисправность защит (обобщенный сигнал) |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANH/Sepam. Защиты 10 кВ (10BBD05-A21) | Неисправность защит (обобщенный сигнал) | e8b05842-2f2c-4882-a0a8-cc8519401865 | 10BBD05GU021_XF21
20215 | Защиты 2к. | 71532b41-5005-4dca-a711-2b6ab34d4817 | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 бл. 1/10BBD/Ячейка 05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam NPP T81 (Т 10_0,4) | e2d0ab52-da01-4dce-b543-624f12047aea | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANH/Sepam. Защиты 10 кВ (10BBD05-A21) | Неисправность терминала | a36fde97-d30c-49ac-8af8-045cd59a9ef9 | 10BBD05GU021_XF20
20216 | 00ANG | 569ac5fa-357f-4654-86fe-3139ac77695a | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4 | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 4e34b94e-eeac-4e64-b608-d8424105adce | Вызов на секцию |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANG/УСО 0,4 кВ (00ANG01-A01) | Сигнал "вызов на секцию" | 847ad2ac-e653-4544-afd7-c9cbf727b3be | 00ANG01EW004_XK01
20217 | 00ANG | 569ac5fa-357f-4654-86fe-3139ac77695a | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4 | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | f4543889-4f2d-4ae2-8225-11ff80145394 | Срабатывание ЗМН |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANG/УСО 0,4 кВ (00ANG01-A01) | Срабатывание защиты минимального напряжения | 6802f983-a638-4883-8ea4-fddc0bc76390 | 00ANG01EW003_XK01
20218 | 00ANG | 569ac5fa-357f-4654-86fe-3139ac77695a | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4 | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 744072b9-6435-4e19-bb49-8035a28e619c | Неисправность ЗМН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANG/УСО 0,4 кВ (00ANG01-A01) | Неисправность защиты минимального напряжения | 6aa19fd3-3ab0-480c-9c1b-0f993ed2b765 | 00ANG01EK006_XF01
20219 | 00ANG | 569ac5fa-357f-4654-86fe-3139ac77695a | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4 | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 8f5e32e2-146f-4916-b227-9d094b60424d | Неисправность оперативных цепей ~220В |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANG/УСО 0,4 кВ (00ANG01-A01) | Неисправность оперативных цепей ~220В | c8b9e1f4-e190-449b-9ded-19354ca6fcf3 | 00ANG01EK005_XF91
20220 | 00ANG | 569ac5fa-357f-4654-86fe-3139ac77695a | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4 | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 010a04dd-3ae1-4fdf-a660-2b247f69a2f5 | Нет питания шинок управления ~220В |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANG/УСО 0,4 кВ (00ANG01-A01) | Нет питания шинок управления ~220В | aadc1eb5-2378-411e-b070-86cc47af31c2 | 00ANG01EK004_XF01
20221 | 00ANG | 569ac5fa-357f-4654-86fe-3139ac77695a | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4 | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 37dba7e2-dada-4abc-b16d-3a96dfba6a7a | Ubc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANG/УСО 0,4 кВ (00ANG01-A01) | Линейное напряжение секции фазы BC | 809a3793-61c9-41f4-8c31-01af4d55d900 | 00ANG01CE051_XQ51
20222 | 00ANE | f810e144-7271-45ba-8fd8-438eb56c69dd | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4 | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 4e34b94e-eeac-4e64-b608-d8424105adce | Вызов на секцию |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANE/Ввод рабочего питания 0,4 кВ от трансформатора 00ATA11 (00ANE01-A01) | Сигнал "вызов на секцию" | 21908ef8-dacc-4a3b-af6e-a35e5a3b7969 | 00ANE01EW004_XK01
20223 | 00ANE | f810e144-7271-45ba-8fd8-438eb56c69dd | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4 | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | f4543889-4f2d-4ae2-8225-11ff80145394 | Срабатывание ЗМН |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANE/Ввод рабочего питания 0,4 кВ от трансформатора 00ATA11 (00ANE01-A01) | Срабатывание защиты минимального напряжения | 5de0c658-84b7-40b3-885c-0322d5ca8b7b | 00ANE01EW003_XK01
20224 | 00ANE | f810e144-7271-45ba-8fd8-438eb56c69dd | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4 | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 744072b9-6435-4e19-bb49-8035a28e619c | Неисправность ЗМН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANE/Ввод рабочего питания 0,4 кВ от трансформатора 00ATA11 (00ANE01-A01) | Неисправность защиты минимального напряжения | a55c6692-7169-4e01-a772-716f0709ad55 | 00ANE01EK006_XF01
20225 | 00ANE | f810e144-7271-45ba-8fd8-438eb56c69dd | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4 | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 010a04dd-3ae1-4fdf-a660-2b247f69a2f5 | Нет питания шинок управления ~220В |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANE/Ввод рабочего питания 0,4 кВ от трансформатора 00ATA11 (00ANE01-A01) | Нет питания шинок управления ~220В | 3be215ac-e823-4654-9d2b-64cb988063ae | 00ANE01EK004_XF01
20226 | 00ANE | f810e144-7271-45ba-8fd8-438eb56c69dd | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4 | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 8f5e32e2-146f-4916-b227-9d094b60424d | Неисправность оперативных цепей ~220В |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANE/Ввод рабочего питания 0,4 кВ от трансформатора 00ATA11 (00ANE01-A01) | Неисправность оперативных цепей ~220В | 2f0bd45f-b6b8-47d8-8413-a701adff895c | 00ANE01EK005_XF91
20227 | 00ANE | f810e144-7271-45ba-8fd8-438eb56c69dd | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4 | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 37dba7e2-dada-4abc-b16d-3a96dfba6a7a | Ubc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANE/Ввод рабочего питания 0,4 кВ от трансформатора 00ATA11 (00ANE01-A01) | Линейное напряжение секции фазы BC | 71f38f8d-0b7e-4cad-b220-3fa71c39dfe3 | 00ANE01CE051_XQ51
20228 | 00ANF | 0ab72735-162e-4e96-b54d-45a5131f1f60 | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4 | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 010a04dd-3ae1-4fdf-a660-2b247f69a2f5 | Нет питания шинок управления ~220В |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANF/УСО 0,4 кВ (00ANF01-A01) | Нет питания шинок управления ~220В | 9b2e6fd5-0918-4f81-a1c7-57fe2f1f0e27 | 00ANF01EK004_XF01
20229 | 00ANF | 0ab72735-162e-4e96-b54d-45a5131f1f60 | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4 | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 37dba7e2-dada-4abc-b16d-3a96dfba6a7a | Ubc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANF/УСО 0,4 кВ (00ANF01-A01) | Линейное напряжение секции фазы BC | 3434b3ea-7813-4116-bae0-0465a7f5859b | 00ANF01CE051_XQ51
20230 | 00ANF | 0ab72735-162e-4e96-b54d-45a5131f1f60 | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4 | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 4e34b94e-eeac-4e64-b608-d8424105adce | Вызов на секцию |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANF/УСО 0,4 кВ (00ANF01-A01) | Сигнал "вызов на секцию" | 5f0ab02b-a904-41fa-b015-f60ce3eaa09d | 00ANF01EW004_XK01
20231 | 00ANF | 0ab72735-162e-4e96-b54d-45a5131f1f60 | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4 | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | f4543889-4f2d-4ae2-8225-11ff80145394 | Срабатывание ЗМН |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANF/УСО 0,4 кВ (00ANF01-A01) | Срабатывание защиты минимального напряжения | f54d4280-a763-4145-aed5-8b33a5d21025 | 00ANF01EW003_XK01
20232 | 00ANF | 0ab72735-162e-4e96-b54d-45a5131f1f60 | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4 | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 744072b9-6435-4e19-bb49-8035a28e619c | Неисправность ЗМН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANF/УСО 0,4 кВ (00ANF01-A01) | Неисправность защиты минимального напряжения | 17ce3d92-1bc0-4fad-a170-da46613deea8 | 00ANF01EK006_XF01
20233 | 00ANF | 0ab72735-162e-4e96-b54d-45a5131f1f60 | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4 | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 8f5e32e2-146f-4916-b227-9d094b60424d | Неисправность оперативных цепей ~220В |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANF/УСО 0,4 кВ (00ANF01-A01) | Неисправность оперативных цепей ~220В | 51a5e318-6e8f-459d-a3a7-62851c094922 | 00ANF01EK005_XF91
20234 | 00ANH | 66ae1901-84cf-4e98-8dcd-fc3c5560d398 | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4 | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 1de47504-c284-467b-bb1d-0dcad959f39e | Неисправность цепей измерения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANH/УСО 0,4 кВ (00ANH01-A01) | Неисправность цепей измерения | d6caeeeb-b157-4fcd-b09a-f6236b87e317 | 00ANH01EK008_XF91
20235 | 00ANH | 66ae1901-84cf-4e98-8dcd-fc3c5560d398 | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4 | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 4e34b94e-eeac-4e64-b608-d8424105adce | Вызов на секцию |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANH/УСО 0,4 кВ (00ANH01-A01) | Сигнал "вызов на секцию" | 0787d577-3233-41c0-b98d-fa1b5f11de66 | 00ANH01EW004_XK01
20236 | 00ANH | 66ae1901-84cf-4e98-8dcd-fc3c5560d398 | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4 | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 8f5e32e2-146f-4916-b227-9d094b60424d | Неисправность оперативных цепей ~220В |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANH/УСО 0,4 кВ (00ANH01-A01) | Неисправность оперативных цепей ~220В | 063fd15b-13d6-401d-926e-4399d81168b9 | 00ANH01EK005_XF91
20237 | 00ANH | 66ae1901-84cf-4e98-8dcd-fc3c5560d398 | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4 | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 010a04dd-3ae1-4fdf-a660-2b247f69a2f5 | Нет питания шинок управления ~220В |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANH/УСО 0,4 кВ (00ANH01-A01) | Нет питания шинок управления ~220В | 93182f0b-8d96-4e82-9bf7-f456e5f94581 | 00ANH01EK004_XF01
20238 | 00ANH | 66ae1901-84cf-4e98-8dcd-fc3c5560d398 | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4 | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 37dba7e2-dada-4abc-b16d-3a96dfba6a7a | Ubc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANH/УСО 0,4 кВ (00ANH01-A01) | Линейное напряжение секции фазы BC | 71dfd062-0049-4d6c-aa26-447c716d8cd5 | 00ANH01CE051_XQ51
20239 | Сборка 00ANE33GH001 | 1f1e836a-743f-4054-bc62-a2e35394b9a9 | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANE | Первичное электротехническое оборудование/Сборка питающая | 35f65c2d-69d0-40c9-84cc-c14cd671969d | Неисправность питания сборки |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Неисправность питания сборки 00ANE33GH001 | 864830ed-79be-4448-a61f-fa18198b29ab | 00ANE33EK001_XF00
20240 | Сборка 00ANE33GH001 | 1f1e836a-743f-4054-bc62-a2e35394b9a9 | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANE | Первичное электротехническое оборудование/Сборка питающая | c976ff7b-11fa-43a7-9fa9-0449f76e7979 | Неисправность цепей управления |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Неисправность цепей управления 00ANE33GH001 | a202aa52-00d8-47a9-96a2-9e00947f3370 | 00ANE33EK002_XK01
20241 | Сборка 00ANE33GH001 | 1f1e836a-743f-4054-bc62-a2e35394b9a9 | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANE | Первичное электротехническое оборудование/Сборка питающая | bbd91df7-d75e-46f2-bdd7-b0fc81633986 | Вызов к сборке |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Вызов к сборке 00ANE33GH001 | 11fc6402-4d11-4a03-b1fa-bad7a3a09716 | 00ANE33EK003_XK01
20242 | 00ANE08 Резервный ввод | fbf3d6d8-9eff-4c6e-a647-dc2349633ade | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANE | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 6beafb71-995c-4305-90b5-24bddb27b094 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANE/Ввод рабочего питания 0,4 кВ от трансформатора 00ATA11 (00ANE01-A01) | Команда управления выключателем 00ANE08 от СКУ ЭЧ | 054cee8d-bf1e-4cd6-b045-74e55c1033c5 | 00ATA11GS111_XA10
20243 | 00ANE08 Резервный ввод | fbf3d6d8-9eff-4c6e-a647-dc2349633ade | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANE | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 01211227-2db5-4cd8-8541-d4b76e09eea6 | Тележка выключателя в нерабочем положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANE/Ввод рабочего питания 0,4 кВ от трансформатора 00ATA11 (00ANE01-A01) | Тележка выключателя 00ANE08 в нерабочем положении | 54424be7-3f1e-43ae-89bd-a67aafd63b03 | 00ATA11GS112_XB03
20244 | 00ANE08 Резервный ввод | fbf3d6d8-9eff-4c6e-a647-dc2349633ade | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANE | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | c0ddec60-7ad5-428f-9e30-78663477533a | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANE/Ввод рабочего питания 0,4 кВ от трансформатора 00ATA11 (00ANE01-A01) | Положение выключателя 00ANE08 | 0b6451a4-15bd-49c2-ba38-6b66b92f4cf9 | 00ATA11GS111_XB00
20245 | 00ANE08 Резервный ввод | fbf3d6d8-9eff-4c6e-a647-dc2349633ade | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANE | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f4bf6066-a728-420e-be09-06e15f0c3d75 | Отключение от пускового органа минимального напряжения АВР |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANE/Ввод рабочего питания 0,4 кВ от трансформатора 00ATA11 (00ANE01-A01) | Отключение от пускового органа минимального напряжения АВР 00ANE08 | bd38ea38-0b4d-470a-a910-4891179e8ed1 | 00ANE08EW002_XK01
20246 | 00ANE08 Резервный ввод | fbf3d6d8-9eff-4c6e-a647-dc2349633ade | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANE | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 7d77fb91-923c-4c4a-8a82-073f9b2fadcb | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANE/Ввод рабочего питания 0,4 кВ от трансформатора 00ATA11 (00ANE01-A01) | Аварийное отключение выключателя 00ANE08 | 9e380519-f6b1-4eed-b743-8b627a6e4ce9 | 00ANE08EW001_XK00
20247 | 00ANE08 Резервный ввод | fbf3d6d8-9eff-4c6e-a647-dc2349633ade | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANE | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 672697bb-1b0b-477c-b09b-1fae42ea5dc8 | Привод не готов к включению |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANE/Ввод рабочего питания 0,4 кВ от трансформатора 00ATA11 (00ANE01-A01) | Привод выключателя 00ANE08 не готов к включению | 207dea35-7ec0-4e66-b576-809f1ce7f26a | 00ANE08EK003_XB10
20248 | 00ANE08 Резервный ввод | fbf3d6d8-9eff-4c6e-a647-dc2349633ade | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANE | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 17deedce-f4ab-4be2-9d44-c5a4d857d49d | Неисправность оперативного тока EC2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANE/Ввод рабочего питания 0,4 кВ от трансформатора 00ATA11 (00ANE01-A01) | Неисправность цепей оперативного тока ± EC2 00ANE08 | d744e7b3-23a5-4374-8793-f722b8a27110 | 00ANE08EK002_XF91
20249 | 00ANE08 Резервный ввод | fbf3d6d8-9eff-4c6e-a647-dc2349633ade | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANE | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e60deb12-43d9-4d3c-9985-0781f2561522 | Неисправность оперативного тока EC1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANE/Ввод рабочего питания 0,4 кВ от трансформатора 00ATA11 (00ANE01-A01) | Неисправность цепей оперативного тока ± EC1 00ANE08 | f2895dde-0b9f-4012-8448-80b22676b8ca | 00ANE08EK001_XF91
20250 | 00ANE08 Резервный ввод | fbf3d6d8-9eff-4c6e-a647-dc2349633ade | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANE | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 1b4883da-288e-4755-8b7d-68c861d3e96d | Тележка выключателя в тестовом положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANE/Ввод рабочего питания 0,4 кВ от трансформатора 00ATA11 (00ANE01-A01) | Тележка выключателя 00ANE08 в испытательном положении | 5bfa0d27-7a22-4b0e-9de0-a31de8bfbaf3 | 00ATA11GS112_XB04
20251 | 00ANE01 Рабочий ввод | e705d9e4-39b9-4411-8f37-21db554a6eb9 | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANE | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 6beafb71-995c-4305-90b5-24bddb27b094 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANE/Ввод рабочего питания 0,4 кВ от трансформатора 00ATA11 (00ANE01-A01) | Команда управления выключателем 00ANE01 от СКУ ЭЧ | ee33b478-ced6-447c-aa7c-ef2894cc689f | 00ATA11GS101_XA10
20252 | 00ANE01 Рабочий ввод | e705d9e4-39b9-4411-8f37-21db554a6eb9 | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANE | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 01211227-2db5-4cd8-8541-d4b76e09eea6 | Тележка выключателя в нерабочем положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANE/Ввод рабочего питания 0,4 кВ от трансформатора 00ATA11 (00ANE01-A01) | Тележка выключателя 00ANE01 в нерабочем положении | 9677932d-f23b-43a4-a47a-4c580b927f71 | 00ATA11GS102_XB03
20253 | 00ANE01 Рабочий ввод | e705d9e4-39b9-4411-8f37-21db554a6eb9 | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANE | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | c0ddec60-7ad5-428f-9e30-78663477533a | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANE/Ввод рабочего питания 0,4 кВ от трансформатора 00ATA11 (00ANE01-A01) | Положение выключателя 00ANE01 | ce8a8892-0309-47e2-850f-1f2402a75f7b | 00ATA11GS101_XB00
20254 | 00ANE01 Рабочий ввод | e705d9e4-39b9-4411-8f37-21db554a6eb9 | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANE | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 7d77fb91-923c-4c4a-8a82-073f9b2fadcb | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANE/Ввод рабочего питания 0,4 кВ от трансформатора 00ATA11 (00ANE01-A01) | Аварийное отключение выключателя 00ANE01 | bd672980-dddd-492a-b607-56e3fa08c357 | 00ANE01EW001_XK00
20255 | 00ANE01 Рабочий ввод | e705d9e4-39b9-4411-8f37-21db554a6eb9 | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANE | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 672697bb-1b0b-477c-b09b-1fae42ea5dc8 | Привод не готов к включению |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANE/Ввод рабочего питания 0,4 кВ от трансформатора 00ATA11 (00ANE01-A01) | Привод выключателя 00ANE01 не готов к включению | 1fb8b948-0afd-4354-8f17-9750167251e4 | 00ANE01EK003_XB10
20256 | 00ANE01 Рабочий ввод | e705d9e4-39b9-4411-8f37-21db554a6eb9 | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANE | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 17deedce-f4ab-4be2-9d44-c5a4d857d49d | Неисправность оперативного тока EC2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANE/Ввод рабочего питания 0,4 кВ от трансформатора 00ATA11 (00ANE01-A01) | Неисправность цепей оперативного тока ± EC2 00ANE01 | 86361809-d881-462c-a437-4ddb9b60a78e | 00ANE01EK002_XF91
20257 | 00ANE01 Рабочий ввод | e705d9e4-39b9-4411-8f37-21db554a6eb9 | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANE | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 1b4883da-288e-4755-8b7d-68c861d3e96d | Тележка выключателя в тестовом положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANE/Ввод рабочего питания 0,4 кВ от трансформатора 00ATA11 (00ANE01-A01) | Тележка выключателя 00ANE01 в испытательном положении | ff812f66-ec4d-486a-b608-3c0b6f51731f | 00ATA11GS102_XB04
20258 | 00ANE01 Рабочий ввод | e705d9e4-39b9-4411-8f37-21db554a6eb9 | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANE | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f4bf6066-a728-420e-be09-06e15f0c3d75 | Отключение от пускового органа минимального напряжения АВР |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANE/Ввод рабочего питания 0,4 кВ от трансформатора 00ATA11 (00ANE01-A01) | Отключение от пускового органа минимального напряжения АВР 00ANE01 | 98fa3135-adbf-4617-b080-3b74ff19bffa | 00ANE01EW002_XK01
20259 | 00ANE01 Рабочий ввод | e705d9e4-39b9-4411-8f37-21db554a6eb9 | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANE | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e60deb12-43d9-4d3c-9985-0781f2561522 | Неисправность оперативного тока EC1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANE/Ввод рабочего питания 0,4 кВ от трансформатора 00ATA11 (00ANE01-A01) | Неисправность цепей оперативного тока ± EC1 00ANE01 | 33bbcb46-453c-4f6b-9df3-0dd183dbed62 | 00ANE01EK001_XF91
20260 | Сборка 00ANE45GH001 | 509b5d6a-555b-48dc-a62e-184214632671 | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANE | Первичное электротехническое оборудование/Сборка питающая | bbd91df7-d75e-46f2-bdd7-b0fc81633986 | Вызов к сборке |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Вызов к сборке 00ANE45GH001 | 756c2263-b69a-49de-8b0d-b90da9f7b99e | 00ANE45EK003_XK01
20261 | Сборка 00ANE45GH001 | 509b5d6a-555b-48dc-a62e-184214632671 | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANE | Первичное электротехническое оборудование/Сборка питающая | 35f65c2d-69d0-40c9-84cc-c14cd671969d | Неисправность питания сборки |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Неисправность питания сборки 00ANE45GH001 | 09aded8c-9507-42d5-8bd2-631ad978498d | 00ANE45EK001_XF00
20262 | Сборка 00ANE45GH001 | 509b5d6a-555b-48dc-a62e-184214632671 | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANE | Первичное электротехническое оборудование/Сборка питающая | c976ff7b-11fa-43a7-9fa9-0449f76e7979 | Неисправность цепей управления |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Неисправность цепей управления 00ANE45GH001 | 0bb28368-3129-4c1a-b822-f10c1a5b9fda | 00ANE45EK002_XK01
20263 | Сборка 00ANE44GH001 | d7139c4f-4050-4706-9cdb-8950499d12fd | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANE | Первичное электротехническое оборудование/Сборка питающая | bbd91df7-d75e-46f2-bdd7-b0fc81633986 | Вызов к сборке |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Вызов к сборке 00ANE44GH001 | 3ba67049-e3d8-4e0b-8fe2-a04af887d56e | 00ANE44EK003_XK01
20264 | Сборка 00ANE44GH001 | d7139c4f-4050-4706-9cdb-8950499d12fd | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANE | Первичное электротехническое оборудование/Сборка питающая | 35f65c2d-69d0-40c9-84cc-c14cd671969d | Неисправность питания сборки |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Неисправность питания сборки 00ANE44GH001 | fe1a966d-69e6-4795-aafc-8506c46e3a0d | 00ANE44EK001_XF00
20265 | Сборка 00ANE44GH001 | d7139c4f-4050-4706-9cdb-8950499d12fd | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANE | Первичное электротехническое оборудование/Сборка питающая | c976ff7b-11fa-43a7-9fa9-0449f76e7979 | Неисправность цепей управления |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Неисправность цепей управления 00ANE44GH001 | 0c61ff66-e940-44d2-9897-aa59781017b4 | 00ANE44EK002_XK01
20266 | Сборка 00ANE41GH001 | 1eae2cf3-fc18-4f8f-b7fd-9157f8262081 | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANE | Первичное электротехническое оборудование/Сборка питающая | bbd91df7-d75e-46f2-bdd7-b0fc81633986 | Вызов к сборке |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Вызов к сборке 00ANE41GH001 | 34bd01f1-9f5d-4510-9dfd-ef34abe52ce6 | 00ANE41EK003_XK01
20267 | Сборка 00ANE41GH001 | 1eae2cf3-fc18-4f8f-b7fd-9157f8262081 | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANE | Первичное электротехническое оборудование/Сборка питающая | c976ff7b-11fa-43a7-9fa9-0449f76e7979 | Неисправность цепей управления |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Неисправность цепей управления 00ANE41GH001 | 14b8b3cb-35fe-4065-8bfe-8d0891de3f1f | 00ANE41EK002_XK01
20268 | Сборка 00ANE41GH001 | 1eae2cf3-fc18-4f8f-b7fd-9157f8262081 | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANE | Первичное электротехническое оборудование/Сборка питающая | 35f65c2d-69d0-40c9-84cc-c14cd671969d | Неисправность питания сборки |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Неисправность питания сборки 00ANE41GH001 | 56f20b4e-9791-402c-9806-3c585f1a17ef | 00ANE41EK001_XF00
20269 | Сборка 00ANE39GH001 | 22a85727-8a75-4149-a0a1-c3195c117f0a | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANE | Первичное электротехническое оборудование/Сборка питающая | bbd91df7-d75e-46f2-bdd7-b0fc81633986 | Вызов к сборке |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Вызов к сборке 00ANE39GH001 | 89f7cf77-cdde-49e7-80a9-eacecb55f107 | 00ANE39EK003_XK01
20270 | Сборка 00ANE39GH001 | 22a85727-8a75-4149-a0a1-c3195c117f0a | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANE | Первичное электротехническое оборудование/Сборка питающая | c976ff7b-11fa-43a7-9fa9-0449f76e7979 | Неисправность цепей управления |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Неисправность цепей управления 00ANE39GH001 | f83266f1-1608-4b54-a69c-a188584bd134 | 00ANE39EK002_XK01
20271 | Сборка 00ANE39GH001 | 22a85727-8a75-4149-a0a1-c3195c117f0a | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANE | Первичное электротехническое оборудование/Сборка питающая | 35f65c2d-69d0-40c9-84cc-c14cd671969d | Неисправность питания сборки |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Неисправность питания сборки 00ANE39GH001 | 192b5f55-463f-4937-bcf5-043ac6fafc61 | 00ANE39EK001_XF00
20272 | Сборка 00ANE38GH001 | f3153c45-42a5-4a0d-98ed-4420b368355d | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANE | Первичное электротехническое оборудование/Сборка питающая | bbd91df7-d75e-46f2-bdd7-b0fc81633986 | Вызов к сборке |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Вызов к сборке 00ANE38GH001 | e67899a9-4856-42ad-80ca-19cc9ea70410 | 00ANE38EK003_XK01
20273 | Сборка 00ANE38GH001 | f3153c45-42a5-4a0d-98ed-4420b368355d | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANE | Первичное электротехническое оборудование/Сборка питающая | c976ff7b-11fa-43a7-9fa9-0449f76e7979 | Неисправность цепей управления |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Неисправность цепей управления 00ANE38GH001 | 41d448d4-5457-49d3-a434-06b98fbf72d4 | 00ANE38EK002_XK01
20274 | Сборка 00ANE38GH001 | f3153c45-42a5-4a0d-98ed-4420b368355d | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANE | Первичное электротехническое оборудование/Сборка питающая | 35f65c2d-69d0-40c9-84cc-c14cd671969d | Неисправность питания сборки |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Неисправность питания сборки 00ANE38GH001 | be3435f3-ce85-40c2-8518-bd7d1e48aa37 | 00ANE38EK001_XF00
20275 | Сборка 00ANE37GH001 | 52f325e2-9094-4dd9-9c0f-6b25d5eb532a | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANE | Первичное электротехническое оборудование/Сборка питающая | bbd91df7-d75e-46f2-bdd7-b0fc81633986 | Вызов к сборке |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Вызов к сборке 00ANE37GH001 | 1f3d4312-6773-4514-946d-53a7b1d9000b | 00ANE37EK003_XK01
20276 | Сборка 00ANE37GH001 | 52f325e2-9094-4dd9-9c0f-6b25d5eb532a | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANE | Первичное электротехническое оборудование/Сборка питающая | c976ff7b-11fa-43a7-9fa9-0449f76e7979 | Неисправность цепей управления |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Неисправность цепей управления 00ANE37GH001 | 6adc914e-25ac-4ea8-af9b-9e3ad2fee686 | 00ANE37EK002_XK01
20277 | Сборка 00ANE36GH001 | 56e6dbbd-f91a-4813-96e9-c7f6e1db4357 | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANE | Первичное электротехническое оборудование/Сборка питающая | bbd91df7-d75e-46f2-bdd7-b0fc81633986 | Вызов к сборке |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Вызов к сборке 00ANE36GH001 | 374c9f82-d21a-4416-b737-ee735a50332d | 00ANE36EK003_XK01
20278 | Сборка 00ANE36GH001 | 56e6dbbd-f91a-4813-96e9-c7f6e1db4357 | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANE | Первичное электротехническое оборудование/Сборка питающая | c976ff7b-11fa-43a7-9fa9-0449f76e7979 | Неисправность цепей управления |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Неисправность цепей управления 00ANE36GH001 | 7eec7797-3bf5-454d-923a-240588f782d0 | 00ANE36EK002_XK01
20279 | Сборка 00ANE36GH001 | 56e6dbbd-f91a-4813-96e9-c7f6e1db4357 | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANE | Первичное электротехническое оборудование/Сборка питающая | 35f65c2d-69d0-40c9-84cc-c14cd671969d | Неисправность питания сборки |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Неисправность питания сборки 00ANE36GH001 | 191b8f97-8e2e-44f6-8fbc-85b72ee119f6 | 00ANE36EK001_XF00
20280 | Сборка 00ANE35GH001 | e3aff0e8-5777-4847-9a13-42fc903f717b | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANE | Первичное электротехническое оборудование/Сборка питающая | bbd91df7-d75e-46f2-bdd7-b0fc81633986 | Вызов к сборке |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Вызов к сборке 00ANE35GH001 | 1f003ec2-0a84-4c37-83d0-fc7ed1688cf3 | 00ANE35EK003_XK01
20281 | Сборка 00ANE35GH001 | e3aff0e8-5777-4847-9a13-42fc903f717b | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANE | Первичное электротехническое оборудование/Сборка питающая | 35f65c2d-69d0-40c9-84cc-c14cd671969d | Неисправность питания сборки |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Неисправность питания сборки 00ANE35GH001 | 81d42e6d-0347-45a0-99cb-030785752748 | 00ANE35EK001_XF00
20282 | Сборка 00ANE35GH001 | e3aff0e8-5777-4847-9a13-42fc903f717b | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANE | Первичное электротехническое оборудование/Сборка питающая | c976ff7b-11fa-43a7-9fa9-0449f76e7979 | Неисправность цепей управления |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Неисправность цепей управления 00ANE35GH001 | 1a8cf157-0e2e-40b4-b016-8f6e42cf45a5 | 00ANE35EK002_XK01
20283 | Сборка 00ANE34GH001 | e728ac72-5ebb-4447-82f0-f2defd2fb26e | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANE | Первичное электротехническое оборудование/Сборка питающая | bbd91df7-d75e-46f2-bdd7-b0fc81633986 | Вызов к сборке |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Вызов к сборке 00ANE34GH001 | 66502583-c18d-43b2-9513-f70a5f637b36 | 00ANE34EK003_XK01
20284 | Сборка 00ANE34GH001 | e728ac72-5ebb-4447-82f0-f2defd2fb26e | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANE | Первичное электротехническое оборудование/Сборка питающая | c976ff7b-11fa-43a7-9fa9-0449f76e7979 | Неисправность цепей управления |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Неисправность цепей управления 00ANE34GH001 | e34e816a-dd78-475c-84ff-9d25cc374863 | 00ANE34EK002_XK01
20285 | Сборка 00ANE34GH001 | e728ac72-5ebb-4447-82f0-f2defd2fb26e | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANE | Первичное электротехническое оборудование/Сборка питающая | 35f65c2d-69d0-40c9-84cc-c14cd671969d | Неисправность питания сборки |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Неисправность питания сборки 00ANE34GH001 | 63039636-7c91-48a2-b3f3-983870bceb0c | 00ANE34EK001_XF00
20286 | Сборка 00ANE32GH001 | 09ad4609-b468-41a4-80f5-d6a12c42d692 | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANE | Первичное электротехническое оборудование/Сборка питающая | bbd91df7-d75e-46f2-bdd7-b0fc81633986 | Вызов к сборке |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Вызов к сборке 00ANE32GH001 | aa4b3bf5-d85c-43e0-9a49-583c22c2358e | 00ANE32EK003_XK01
20287 | Сборка 00ANE32GH001 | 09ad4609-b468-41a4-80f5-d6a12c42d692 | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANE | Первичное электротехническое оборудование/Сборка питающая | 35f65c2d-69d0-40c9-84cc-c14cd671969d | Неисправность питания сборки |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Неисправность питания сборки 00ANE32GH001 | 8c55a09c-7fff-4c5a-890f-b1389458ccc2 | 00ANE32EK001_XF00
20288 | Сборка 00ANE32GH001 | 09ad4609-b468-41a4-80f5-d6a12c42d692 | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANE | Первичное электротехническое оборудование/Сборка питающая | c976ff7b-11fa-43a7-9fa9-0449f76e7979 | Неисправность цепей управления |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Неисправность цепей управления 00ANE32GH001 | 84e7bab7-f7a3-482e-833e-e202d3eab62a | 00ANE32EK002_XK01
20289 | Сборка 00ANE31GH001 | 698ab4f3-4db4-4ef9-afc6-14574a9624d5 | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANE | Первичное электротехническое оборудование/Сборка питающая | c976ff7b-11fa-43a7-9fa9-0449f76e7979 | Неисправность цепей управления |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Неисправность цепей управления 00ANE31GH001 | cc0a4870-e1ab-4b12-a3ff-d9a24d0c6483 | 00ANE31EK002_XK01
20290 | Сборка 00ANE31GH001 | 698ab4f3-4db4-4ef9-afc6-14574a9624d5 | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANE | Первичное электротехническое оборудование/Сборка питающая | 35f65c2d-69d0-40c9-84cc-c14cd671969d | Неисправность питания сборки |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Неисправность питания сборки 00ANE31GH001 | 8d5a565e-c799-495c-8bff-51d5d22ce22f | 00ANE31EK001_XF00
20291 | Сборка 00ANE31GH001 | 698ab4f3-4db4-4ef9-afc6-14574a9624d5 | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANE | Первичное электротехническое оборудование/Сборка питающая | bbd91df7-d75e-46f2-bdd7-b0fc81633986 | Вызов к сборке |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Вызов к сборке 00ANE31GH001 | 9cbeab03-feb2-464b-aa1a-162bf7e08de2 | 00ANE31EK003_XK01
20292 | Сборка 00ANF31GH001 | a250cb93-141a-4e2a-9b47-896d071d780b | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANF | Первичное электротехническое оборудование/Сборка питающая | 35f65c2d-69d0-40c9-84cc-c14cd671969d | Неисправность питания сборки |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Неисправность питания сборки 00ANF31GH001 | 72279852-97f2-40e6-a401-a61e42db2805 | 00ANF31EK001_XF00
20293 | Сборка 00ANF31GH001 | a250cb93-141a-4e2a-9b47-896d071d780b | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANF | Первичное электротехническое оборудование/Сборка питающая | c976ff7b-11fa-43a7-9fa9-0449f76e7979 | Неисправность цепей управления |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Неисправность цепей управления 00ANF31GH001 | e532f637-69b4-4fa9-b896-cc6a22a64a8f | 00ANF31EK002_XK01
20294 | Сборка 00ANF31GH001 | a250cb93-141a-4e2a-9b47-896d071d780b | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANF | Первичное электротехническое оборудование/Сборка питающая | bbd91df7-d75e-46f2-bdd7-b0fc81633986 | Вызов к сборке |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Вызов к сборке 00ANF31GH001 | 1a5bec9c-ddba-4f73-8c31-e3c33cb42e70 | 00ANF31EK003_XK01
20295 | Сборка 00ANF34GH001 | 782d6596-5a40-4903-a88b-73808122ff35 | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANF | Первичное электротехническое оборудование/Сборка питающая | bbd91df7-d75e-46f2-bdd7-b0fc81633986 | Вызов к сборке |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Вызов к сборке 00ANF34GH001 | 602e64e8-bff0-42dd-b021-5fdd1b15f1e7 | 00ANF34EK003_XK01
20296 | Сборка 00ANF34GH001 | 782d6596-5a40-4903-a88b-73808122ff35 | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANF | Первичное электротехническое оборудование/Сборка питающая | c976ff7b-11fa-43a7-9fa9-0449f76e7979 | Неисправность цепей управления |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Неисправность цепей управления 00ANF34GH001 | a0609f85-02b6-4d82-b377-89b5b0fa731c | 00ANF34EK002_XK01
20297 | Сборка 00ANF34GH001 | 782d6596-5a40-4903-a88b-73808122ff35 | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANF | Первичное электротехническое оборудование/Сборка питающая | 35f65c2d-69d0-40c9-84cc-c14cd671969d | Неисправность питания сборки |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Неисправность питания сборки 00ANF34GH001 | 1421b4eb-ba11-4892-8fa6-ad3931959ec8 | 00ANF34EK001_XF00
20298 | Сборка 00ANF35GH001 | ce13dfcf-19ed-4ba2-a2e9-a3a8484f99ef | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANF | Первичное электротехническое оборудование/Сборка питающая | 35f65c2d-69d0-40c9-84cc-c14cd671969d | Неисправность питания сборки |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Неисправность питания сборки 00ANF35GH001 | 05c86980-e9a4-40b5-b9d4-4231708ea860 | 00ANF35EK001_XF00
20299 | Сборка 00ANF35GH001 | ce13dfcf-19ed-4ba2-a2e9-a3a8484f99ef | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANF | Первичное электротехническое оборудование/Сборка питающая | c976ff7b-11fa-43a7-9fa9-0449f76e7979 | Неисправность цепей управления |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Неисправность цепей управления 00ANF35GH001 | d05aa6a3-eab7-4aa8-b3fa-3fbcdfd73ed4 | 00ANF35EK002_XK01
20300 | Сборка 00ANF35GH001 | ce13dfcf-19ed-4ba2-a2e9-a3a8484f99ef | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANF | Первичное электротехническое оборудование/Сборка питающая | bbd91df7-d75e-46f2-bdd7-b0fc81633986 | Вызов к сборке |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Вызов к сборке 00ANF35GH001 | 40002352-de67-483d-8c55-950067591cef | 00ANF35EK003_XK01
20301 | Сборка 00ANF37GH001 | a05f275d-68b8-4568-b4fa-e79fabf5933d | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANF | Первичное электротехническое оборудование/Сборка питающая | bbd91df7-d75e-46f2-bdd7-b0fc81633986 | Вызов к сборке |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Вызов к сборке 00ANF37GH001 | 6106136a-0519-45ba-9d95-b186c1d4683c | 00ANF37EK003_XK01
20302 | Сборка 00ANF37GH001 | a05f275d-68b8-4568-b4fa-e79fabf5933d | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANF | Первичное электротехническое оборудование/Сборка питающая | c976ff7b-11fa-43a7-9fa9-0449f76e7979 | Неисправность цепей управления |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Неисправность цепей управления 00ANF37GH001 | 3187c099-c5a7-42f6-b81d-f74668f18089 | 00ANF37EK002_XK01
20303 | Сборка 00ANF37GH001 | a05f275d-68b8-4568-b4fa-e79fabf5933d | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANF | Первичное электротехническое оборудование/Сборка питающая | 35f65c2d-69d0-40c9-84cc-c14cd671969d | Неисправность питания сборки |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Неисправность питания сборки 00ANF37GH001 | 02dc84c6-d592-4e42-b4e8-6635407e924c | 00ANF37EK001_XF00
20304 | Сборка 00ANF38GH001 | 5636cdd0-e917-4579-8dc4-70c921861f5b | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANF | Первичное электротехническое оборудование/Сборка питающая | bbd91df7-d75e-46f2-bdd7-b0fc81633986 | Вызов к сборке |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Вызов к сборке 00ANF38GH001 | c3de4497-4501-4234-bdbc-3c6ed14132d4 | 00ANF38EK003_XK01
20305 | Сборка 00ANF38GH001 | 5636cdd0-e917-4579-8dc4-70c921861f5b | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANF | Первичное электротехническое оборудование/Сборка питающая | c976ff7b-11fa-43a7-9fa9-0449f76e7979 | Неисправность цепей управления |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Неисправность цепей управления 00ANF38GH001 | 0c12a6b1-485d-4808-90b3-07888a5b5655 | 00ANF38EK002_XK01
20306 | Сборка 00ANF38GH001 | 5636cdd0-e917-4579-8dc4-70c921861f5b | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANF | Первичное электротехническое оборудование/Сборка питающая | 35f65c2d-69d0-40c9-84cc-c14cd671969d | Неисправность питания сборки |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Неисправность питания сборки 00ANF38GH001 | 7fb0f971-dc60-4ba2-b945-80c6df5a5c8b | 00ANF38EK001_XF00
20307 | Сборка 00ANF39GH001 | 14e5f134-c147-4db7-a282-b872596f9a65 | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANF | Первичное электротехническое оборудование/Сборка питающая | c976ff7b-11fa-43a7-9fa9-0449f76e7979 | Неисправность цепей управления |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Неисправность цепей управления 00ANF39GH001 | 31c4ecfc-cd15-435b-aa36-4a2bd72826fe | 00ANF39EK002_XK01
20308 | Сборка 00ANF39GH001 | 14e5f134-c147-4db7-a282-b872596f9a65 | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANF | Первичное электротехническое оборудование/Сборка питающая | bbd91df7-d75e-46f2-bdd7-b0fc81633986 | Вызов к сборке |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Вызов к сборке 00ANF39GH001 | 8323c74e-2327-48ca-8e54-cc2f59ddf677 | 00ANF39EK003_XK01
20309 | Сборка 00ANF39GH001 | 14e5f134-c147-4db7-a282-b872596f9a65 | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANF | Первичное электротехническое оборудование/Сборка питающая | 35f65c2d-69d0-40c9-84cc-c14cd671969d | Неисправность питания сборки |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Неисправность питания сборки 00ANF39GH001 | dc503d4b-b4e2-4bbf-832d-9da7011b2c9a | 00ANF39EK001_XF00
20310 | Сборка 00ANF41GH001 | 890de457-abbe-4337-ae3a-6bdbc83afc87 | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANF | Первичное электротехническое оборудование/Сборка питающая | 35f65c2d-69d0-40c9-84cc-c14cd671969d | Неисправность питания сборки |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Неисправность питания сборки 00ANF41GH001 | 107847f6-b035-40f8-a629-a345efb771a5 | 00ANF41EK001_XF00
20311 | Сборка 00ANF41GH001 | 890de457-abbe-4337-ae3a-6bdbc83afc87 | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANF | Первичное электротехническое оборудование/Сборка питающая | bbd91df7-d75e-46f2-bdd7-b0fc81633986 | Вызов к сборке |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Вызов к сборке 00ANF41GH001 | 71a141a9-4759-4ae8-bf2a-c589792b5628 | 00ANF41EK003_XK01
20312 | Сборка 00ANF41GH001 | 890de457-abbe-4337-ae3a-6bdbc83afc87 | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANF | Первичное электротехническое оборудование/Сборка питающая | c976ff7b-11fa-43a7-9fa9-0449f76e7979 | Неисправность цепей управления |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Неисправность цепей управления 00ANF41GH001 | 6e5867c3-1dc4-471a-9fb2-2b049ecd638a | 00ANF41EK002_XK01
20313 | Сборка 00ANF42GH001 | 133e9849-c4c4-4fb9-98ed-dd019e309153 | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANF | Первичное электротехническое оборудование/Сборка питающая | bbd91df7-d75e-46f2-bdd7-b0fc81633986 | Вызов к сборке |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Вызов к сборке 00ANF42GH001 | 241e1367-f0fd-4481-9335-2054f6566e8b | 00ANF42EK003_XK01
20314 | Сборка 00ANF42GH001 | 133e9849-c4c4-4fb9-98ed-dd019e309153 | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANF | Первичное электротехническое оборудование/Сборка питающая | 35f65c2d-69d0-40c9-84cc-c14cd671969d | Неисправность питания сборки |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Неисправность питания сборки 00ANF42GH001 | 75d971c7-ea6f-4a0f-96f5-0db91006b21b | 00ANF42EK001_XF00
20315 | Сборка 00ANF42GH001 | 133e9849-c4c4-4fb9-98ed-dd019e309153 | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANF | Первичное электротехническое оборудование/Сборка питающая | c976ff7b-11fa-43a7-9fa9-0449f76e7979 | Неисправность цепей управления |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Неисправность цепей управления 00ANF42GH001 | 19bb025d-1339-4f9b-a18d-861eb8090062 | 00ANF42EK002_XK01
20316 | Сборка 00ANF43GH001 | 53315096-7f9e-4d9d-9c7d-dae4422bf65d | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANF | Первичное электротехническое оборудование/Сборка питающая | bbd91df7-d75e-46f2-bdd7-b0fc81633986 | Вызов к сборке |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Вызов к сборке 00ANF43GH001 | 2fa6f1a4-63d8-4df4-9a0f-3540aa944853 | 00ANF43EK003_XK01
20317 | Сборка 00ANF43GH001 | 53315096-7f9e-4d9d-9c7d-dae4422bf65d | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANF | Первичное электротехническое оборудование/Сборка питающая | 35f65c2d-69d0-40c9-84cc-c14cd671969d | Неисправность питания сборки |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Неисправность питания сборки 00ANF43GH001 | a272d7fc-8f2d-45e6-9211-6860359045ba | 00ANF43EK001_XF00
20318 | Сборка 00ANF43GH001 | 53315096-7f9e-4d9d-9c7d-dae4422bf65d | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANF | Первичное электротехническое оборудование/Сборка питающая | c976ff7b-11fa-43a7-9fa9-0449f76e7979 | Неисправность цепей управления |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Неисправность цепей управления 00ANF43GH001 | 9c1dd8d6-122b-4cda-a5c1-e932d44b5c74 | 00ANF43EK002_XK01
20319 | Сборка 00ANF44GH001 | 63b683c6-34ea-4c32-aa50-e836c3de5091 | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANF | Первичное электротехническое оборудование/Сборка питающая | bbd91df7-d75e-46f2-bdd7-b0fc81633986 | Вызов к сборке |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Вызов к сборке 00ANF44GH001 | c5f7747c-8389-4540-b149-b9547dc40714 | 00ANF44EK003_XK01
20320 | Сборка 00ANF44GH001 | 63b683c6-34ea-4c32-aa50-e836c3de5091 | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANF | Первичное электротехническое оборудование/Сборка питающая | c976ff7b-11fa-43a7-9fa9-0449f76e7979 | Неисправность цепей управления |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Неисправность цепей управления 00ANF44GH001 | a9c2c78c-8af1-4fb6-8601-6c750bcd10c6 | 00ANF44EK002_XK01
20321 | Сборка 00ANF44GH001 | 63b683c6-34ea-4c32-aa50-e836c3de5091 | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANF | Первичное электротехническое оборудование/Сборка питающая | 35f65c2d-69d0-40c9-84cc-c14cd671969d | Неисправность питания сборки |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Неисправность питания сборки 00ANF44GH001 | cd7c06b2-74e4-4fa3-aef7-9ba218fd032e | 00ANF44EK001_XF00
20322 | 00ANF01 Рабочий ввод | 3c2ac9ab-2f30-4fcc-94c5-2e02a2ef32e0 | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANF | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 6beafb71-995c-4305-90b5-24bddb27b094 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANF/УСО 0,4 кВ (00ANF01-A01) | Команда управления выключателем 00ANF01 от СКУ ЭЧ | a64bed15-5498-4328-9ace-204722acc317 | 00ATA21GS101_XA10
20323 | 00ANF01 Рабочий ввод | 3c2ac9ab-2f30-4fcc-94c5-2e02a2ef32e0 | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANF | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 672697bb-1b0b-477c-b09b-1fae42ea5dc8 | Привод не готов к включению |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANF/УСО 0,4 кВ (00ANF01-A01) | Привод выключателя 00ANF01 не готов к включению | d5652050-b792-461c-b50b-187aa09e8026 | 00ANF01EK003_XB10
20324 | 00ANF01 Рабочий ввод | 3c2ac9ab-2f30-4fcc-94c5-2e02a2ef32e0 | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANF | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 17deedce-f4ab-4be2-9d44-c5a4d857d49d | Неисправность оперативного тока EC2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANF/УСО 0,4 кВ (00ANF01-A01) | Неисправность цепей оперативного тока ± EC2 00ANF01 | b6a85dbc-c0dc-439d-b0eb-2ba8b5ce72b2 | 00ANF01EK002_XF91
20325 | 00ANF01 Рабочий ввод | 3c2ac9ab-2f30-4fcc-94c5-2e02a2ef32e0 | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANF | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e60deb12-43d9-4d3c-9985-0781f2561522 | Неисправность оперативного тока EC1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANF/УСО 0,4 кВ (00ANF01-A01) | Неисправность цепей оперативного тока ± EC1 00ANF01 | 4aa32f99-635d-45ec-80d9-6eb247ab97b6 | 00ANF01EK001_XF91
20326 | 00ANF01 Рабочий ввод | 3c2ac9ab-2f30-4fcc-94c5-2e02a2ef32e0 | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANF | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 7d77fb91-923c-4c4a-8a82-073f9b2fadcb | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANF/УСО 0,4 кВ (00ANF01-A01) | Аварийное отключение выключателя 00ANF01 | 06af77f8-2b08-41e7-bbbb-70d6fd516e00 | 00ANF01EW001_XK00
20327 | 00ANF01 Рабочий ввод | 3c2ac9ab-2f30-4fcc-94c5-2e02a2ef32e0 | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANF | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 01211227-2db5-4cd8-8541-d4b76e09eea6 | Тележка выключателя в нерабочем положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANF/УСО 0,4 кВ (00ANF01-A01) | Тележка выключателя 00ANF01 в нерабочем положении | 605bb8c7-c97c-496b-925a-9435bd6ecd4c | 00ATA21GS102_XB03
20328 | 00ANF01 Рабочий ввод | 3c2ac9ab-2f30-4fcc-94c5-2e02a2ef32e0 | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANF | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | c0ddec60-7ad5-428f-9e30-78663477533a | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANF/УСО 0,4 кВ (00ANF01-A01) | Положение выключателя 00ANF01 | 9cff3095-9161-42d2-b8ff-bf44090060cd | 00ATA21GS101_XB00
20329 | 00ANF01 Рабочий ввод | 3c2ac9ab-2f30-4fcc-94c5-2e02a2ef32e0 | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANF | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f4bf6066-a728-420e-be09-06e15f0c3d75 | Отключение от пускового органа минимального напряжения АВР |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANF/УСО 0,4 кВ (00ANF01-A01) | Отключение от пускового органа минимального напряжения АВР 00ANF01 | 88696ef2-2121-462f-b268-5b18adfcd5ba | 00ANF01EW002_XK01
20330 | 00ANF01 Рабочий ввод | 3c2ac9ab-2f30-4fcc-94c5-2e02a2ef32e0 | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANF | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 1b4883da-288e-4755-8b7d-68c861d3e96d | Тележка выключателя в тестовом положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANF/УСО 0,4 кВ (00ANF01-A01) | Тележка выключателя 00ANF01 в испытательном положении | c2b247f4-989b-468e-a975-e92005ae6f43 | 00ATA21GS102_XB04
20331 | 00ANF08 Резервный ввод | a6f0cd6e-c04f-42d7-9b17-87a7e8659759 | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANF | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 672697bb-1b0b-477c-b09b-1fae42ea5dc8 | Привод не готов к включению |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANF/УСО 0,4 кВ (00ANF01-A01) | Привод выключателя 00ANF08 не готов к включению | ea13afcf-a081-420d-9e24-7dc728c576df | 00ANF08EK003_XB10
20332 | 00ANF08 Резервный ввод | a6f0cd6e-c04f-42d7-9b17-87a7e8659759 | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANF | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 1b4883da-288e-4755-8b7d-68c861d3e96d | Тележка выключателя в тестовом положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANF/УСО 0,4 кВ (00ANF01-A01) | Тележка выключателя 00ANF08 в испытательном положении | 30d1281d-7bf1-4946-acef-6351af1f721b | 00ATA21GS112_XB04
20333 | 00ANF08 Резервный ввод | a6f0cd6e-c04f-42d7-9b17-87a7e8659759 | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANF | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 6beafb71-995c-4305-90b5-24bddb27b094 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANF/УСО 0,4 кВ (00ANF01-A01) | Команда управления выключателем 00ANF08 от СКУ ЭЧ | 3e8222b6-0e5d-4fc6-b195-10c963974d7d | 00ATA21GS111_XA10
20334 | 00ANF08 Резервный ввод | a6f0cd6e-c04f-42d7-9b17-87a7e8659759 | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANF | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | c0ddec60-7ad5-428f-9e30-78663477533a | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANF/УСО 0,4 кВ (00ANF01-A01) | Положение выключателя 00ANF08 | c5dca088-2aa0-49a8-b838-17fe84d57eac | 00ATA21GS111_XB00
20335 | 00ANF08 Резервный ввод | a6f0cd6e-c04f-42d7-9b17-87a7e8659759 | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANF | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 01211227-2db5-4cd8-8541-d4b76e09eea6 | Тележка выключателя в нерабочем положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANF/УСО 0,4 кВ (00ANF01-A01) | Тележка выключателя 00ANF08 в нерабочем положении | b414a3d5-c700-4593-a2c1-8b04e8c37e3d | 00ATA21GS112_XB03
20336 | 00ANF08 Резервный ввод | a6f0cd6e-c04f-42d7-9b17-87a7e8659759 | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANF | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f4bf6066-a728-420e-be09-06e15f0c3d75 | Отключение от пускового органа минимального напряжения АВР |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANF/УСО 0,4 кВ (00ANF01-A01) | Отключение от пускового органа минимального напряжения АВР 00ANF08 | 0d4521b3-1ab8-4b08-924d-6dcfacbe0a09 | 00ANF08EW002_XK01
20337 | 00ANF08 Резервный ввод | a6f0cd6e-c04f-42d7-9b17-87a7e8659759 | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANF | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 7d77fb91-923c-4c4a-8a82-073f9b2fadcb | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANF/УСО 0,4 кВ (00ANF01-A01) | Аварийное отключение выключателя 00ANF08 | 87842948-0ce5-4a9b-b646-ed4d7952335b | 00ANF08EW001_XK00
20338 | 00ANF08 Резервный ввод | a6f0cd6e-c04f-42d7-9b17-87a7e8659759 | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANF | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 17deedce-f4ab-4be2-9d44-c5a4d857d49d | Неисправность оперативного тока EC2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANF/УСО 0,4 кВ (00ANF01-A01) | Неисправность цепей оперативного тока ± EC2 00ANF08 | 2fc0a32d-4c97-4df2-95fd-ad4b8868116e | 00ANF08EK002_XF91
20339 | 00ANF08 Резервный ввод | a6f0cd6e-c04f-42d7-9b17-87a7e8659759 | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANF | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e60deb12-43d9-4d3c-9985-0781f2561522 | Неисправность оперативного тока EC1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANF/УСО 0,4 кВ (00ANF01-A01) | Неисправность цепей оперативного тока ± EC1 00ANF08 | b4dd871b-12fe-4ae3-a73b-4036ab157713 | 00ANF08EK001_XF91
20340 | Сборка 00ANF32GH001 | 65329167-54ba-4cf2-ab23-1412767335cf | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANF | Первичное электротехническое оборудование/Сборка питающая | bbd91df7-d75e-46f2-bdd7-b0fc81633986 | Вызов к сборке |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Вызов к сборке 00ANF32GH001 | a4a0ce50-55d7-4d95-b465-9b5165c90289 | 00ANF32EK003_XK01
20341 | Сборка 00ANF32GH001 | 65329167-54ba-4cf2-ab23-1412767335cf | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANF | Первичное электротехническое оборудование/Сборка питающая | 35f65c2d-69d0-40c9-84cc-c14cd671969d | Неисправность питания сборки |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Неисправность питания сборки 00ANF32GH001 | 4e53886a-35b0-41eb-b452-d3d2db30512d | 00ANF32EK001_XF00
20342 | Сборка 00ANF32GH001 | 65329167-54ba-4cf2-ab23-1412767335cf | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANF | Первичное электротехническое оборудование/Сборка питающая | c976ff7b-11fa-43a7-9fa9-0449f76e7979 | Неисправность цепей управления |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Неисправность цепей управления 00ANF32GH001 | 126cf7bb-b594-494f-9efe-96c25dea9845 | 00ANF32EK002_XK01
20343 | Сборка 00ANF33GH001 | 92375f89-5a60-441a-bde7-9f470dcb74b2 | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANF | Первичное электротехническое оборудование/Сборка питающая | 35f65c2d-69d0-40c9-84cc-c14cd671969d | Неисправность питания сборки |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Неисправность питания сборки 00ANF33GH001 | cd5ad5a8-3e84-423c-9ee1-f99cbe8367e5 | 00ANF33EK001_XF00
20344 | Сборка 00ANF33GH001 | 92375f89-5a60-441a-bde7-9f470dcb74b2 | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANF | Первичное электротехническое оборудование/Сборка питающая | bbd91df7-d75e-46f2-bdd7-b0fc81633986 | Вызов к сборке |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Вызов к сборке 00ANF33GH001 | 39669543-a20f-4852-8f7e-d572b9158da2 | 00ANF33EK003_XK01
20345 | Сборка 00ANF33GH001 | 92375f89-5a60-441a-bde7-9f470dcb74b2 | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANF | Первичное электротехническое оборудование/Сборка питающая | c976ff7b-11fa-43a7-9fa9-0449f76e7979 | Неисправность цепей управления |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Неисправность цепей управления 00ANF33GH001 | 76dd29f1-0086-4a0f-9f7f-6fad104cf9f5 | 00ANF33EK002_XK01
20346 | 00ANG06 Резервный ввод | e4f76c81-9f2d-42f6-8269-c1e9ebb74c0b | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANG | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 6beafb71-995c-4305-90b5-24bddb27b094 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANG/УСО 0,4 кВ (00ANG01-A01) | Команда управления выключателем 00ANG06 от СКУ ЭЧ | 53bc8afb-11b5-49cf-b4b2-1018f2f5dcd6 | 00ATA31GS111_XA10
20347 | 00ANG06 Резервный ввод | e4f76c81-9f2d-42f6-8269-c1e9ebb74c0b | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANG | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 1b4883da-288e-4755-8b7d-68c861d3e96d | Тележка выключателя в тестовом положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANG/УСО 0,4 кВ (00ANG01-A01) | Тележка выключателя 00ANG06 в испытательном положении | 544e6622-8a00-4df0-8c5d-634afeabf0c2 | 00ATA31GS112_XB04
20348 | 00ANG06 Резервный ввод | e4f76c81-9f2d-42f6-8269-c1e9ebb74c0b | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANG | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f4bf6066-a728-420e-be09-06e15f0c3d75 | Отключение от пускового органа минимального напряжения АВР |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANG/УСО 0,4 кВ (00ANG01-A01) | Отключение от пускового органа минимального напряжения АВР 00ANG06 | 3f880feb-76d3-438c-941e-f7f03947eae3 | 00ANG06EW002_XK01
20349 | 00ANG06 Резервный ввод | e4f76c81-9f2d-42f6-8269-c1e9ebb74c0b | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANG | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 7d77fb91-923c-4c4a-8a82-073f9b2fadcb | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANG/УСО 0,4 кВ (00ANG01-A01) | Аварийное отключение выключателя 00ANG06 | d9fdb285-4ee1-4798-9951-35035ec7ab5b | 00ANG06EW001_XK00
20350 | 00ANG06 Резервный ввод | e4f76c81-9f2d-42f6-8269-c1e9ebb74c0b | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANG | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 672697bb-1b0b-477c-b09b-1fae42ea5dc8 | Привод не готов к включению |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANG/УСО 0,4 кВ (00ANG01-A01) | Привод выключателя 00ANG06 не готов к включению | 4047030d-8580-4d34-9d8d-9c15c7ee51be | 00ANG06EK003_XB10
20351 | 00ANG06 Резервный ввод | e4f76c81-9f2d-42f6-8269-c1e9ebb74c0b | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANG | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 17deedce-f4ab-4be2-9d44-c5a4d857d49d | Неисправность оперативного тока EC2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANG/УСО 0,4 кВ (00ANG01-A01) | Неисправность цепей оперативного тока ± EC2 00ANG06 | 1fed4210-c01c-48c1-8bfd-870abf485786 | 00ANG06EK002_XF91
20352 | 00ANG06 Резервный ввод | e4f76c81-9f2d-42f6-8269-c1e9ebb74c0b | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANG | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 01211227-2db5-4cd8-8541-d4b76e09eea6 | Тележка выключателя в нерабочем положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANG/УСО 0,4 кВ (00ANG01-A01) | Тележка выключателя 00ANG06 в нерабочем положении | 7346cb80-df5c-4eb3-a9a9-9e526edf28ab | 00ATA31GS112_XB03
20353 | 00ANG06 Резервный ввод | e4f76c81-9f2d-42f6-8269-c1e9ebb74c0b | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANG | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | c0ddec60-7ad5-428f-9e30-78663477533a | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANG/УСО 0,4 кВ (00ANG01-A01) | Положение выключателя 00ANG06 | c146db2c-991c-42bb-aac5-2e1f8f562dee | 00ATA31GS111_XB00
20354 | 00ANG06 Резервный ввод | e4f76c81-9f2d-42f6-8269-c1e9ebb74c0b | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANG | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e60deb12-43d9-4d3c-9985-0781f2561522 | Неисправность оперативного тока EC1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANG/УСО 0,4 кВ (00ANG01-A01) | Неисправность цепей оперативного тока ± EC1 00ANG06 | 58877888-8a86-4fa1-8651-0dfa752dd8ad | 00ANG06EK001_XF91
20355 | 00ANG01 Рабочий ввод | f4578ddf-6238-4d83-93ed-e988389f0b08 | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANG | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 6beafb71-995c-4305-90b5-24bddb27b094 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANG/УСО 0,4 кВ (00ANG01-A01) | Команда управления выключателем 00ANG01 от СКУ ЭЧ | 9ae3a30f-3109-485a-beab-ae54b496834f | 00ATA31GS101_XA10
20356 | 00ANG01 Рабочий ввод | f4578ddf-6238-4d83-93ed-e988389f0b08 | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANG | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 01211227-2db5-4cd8-8541-d4b76e09eea6 | Тележка выключателя в нерабочем положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANG/УСО 0,4 кВ (00ANG01-A01) | Тележка выключателя 00ANG01 в нерабочем положении | 73ae0b0c-c012-464d-b4a3-2cd2198c3e5b | 00ATA31GS102_XB03
20357 | 00ANG01 Рабочий ввод | f4578ddf-6238-4d83-93ed-e988389f0b08 | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANG | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | c0ddec60-7ad5-428f-9e30-78663477533a | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANG/УСО 0,4 кВ (00ANG01-A01) | Положение выключателя 00ANG01 | 57be97c2-8b4f-4e9d-aa28-ef24cb4cd47f | 00ATA31GS101_XB00
20358 | 00ANG01 Рабочий ввод | f4578ddf-6238-4d83-93ed-e988389f0b08 | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANG | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 7d77fb91-923c-4c4a-8a82-073f9b2fadcb | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANG/УСО 0,4 кВ (00ANG01-A01) | Аварийное отключение выключателя 00ANG01 | 42d0473f-9179-4ff3-be81-0596e20bb2fe | 00ANG01EW001_XK00
20359 | 00ANG01 Рабочий ввод | f4578ddf-6238-4d83-93ed-e988389f0b08 | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANG | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 672697bb-1b0b-477c-b09b-1fae42ea5dc8 | Привод не готов к включению |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANG/УСО 0,4 кВ (00ANG01-A01) | Привод выключателя 00ANG01 не готов к включению | 53cb3490-5575-46e3-9d5c-6bb39c6babca | 00ANG01EK003_XB10
20360 | 00ANG01 Рабочий ввод | f4578ddf-6238-4d83-93ed-e988389f0b08 | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANG | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 17deedce-f4ab-4be2-9d44-c5a4d857d49d | Неисправность оперативного тока EC2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANG/УСО 0,4 кВ (00ANG01-A01) | Неисправность цепей оперативного тока ± EC2 00ANG01 | 42138698-a959-44cb-a588-1c32141a0680 | 00ANG01EK002_XF91
20361 | 00ANG01 Рабочий ввод | f4578ddf-6238-4d83-93ed-e988389f0b08 | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANG | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e60deb12-43d9-4d3c-9985-0781f2561522 | Неисправность оперативного тока EC1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANG/УСО 0,4 кВ (00ANG01-A01) | Неисправность цепей оперативного тока ± EC1 00ANG01 | 80078fa9-840f-420a-af71-d0b7914b6873 | 00ANG01EK001_XF91
20362 | 00ANG01 Рабочий ввод | f4578ddf-6238-4d83-93ed-e988389f0b08 | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANG | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 1b4883da-288e-4755-8b7d-68c861d3e96d | Тележка выключателя в тестовом положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANG/УСО 0,4 кВ (00ANG01-A01) | Тележка выключателя 00ANG01 в испытательном положении | 7f3c5b5b-fba3-4c42-915a-6bfab99e4b86 | 00ATA31GS102_XB04
20363 | 00ANG01 Рабочий ввод | f4578ddf-6238-4d83-93ed-e988389f0b08 | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANG | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f4bf6066-a728-420e-be09-06e15f0c3d75 | Отключение от пускового органа минимального напряжения АВР |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANG/УСО 0,4 кВ (00ANG01-A01) | Отключение от пускового органа минимального напряжения АВР 00ANG01 | f0b50bfc-be80-466f-b497-9cf789a4e846 | 00ANG01EW002_XK01
20364 | 00ANH03 Резервный ввод на 00ANE | 29c494ef-5ac3-4664-bef5-481a07e876c0 | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANH | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | c0ddec60-7ad5-428f-9e30-78663477533a | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANH/УСО 0,4 кВ (00ANH01-A01) | Положение выключателя яч. 00ANH03 (Резервный ввод на 00ANE) | ae28eddb-4e5e-4c7d-9f70-974a2f4b02de | 00ANE08GK200_XB00
20365 | 00ANH01 Рабочий ввод | 83927aef-97d3-4599-8c66-059f0cdc2e66 | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANH | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 1b4883da-288e-4755-8b7d-68c861d3e96d | Тележка выключателя в тестовом положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANH/УСО 0,4 кВ (00ANH01-A01) | Тележка выключателя 00ATA41GS101 в испытательном положении | 105b45ce-85ab-4fa2-9359-1ced8cff574f | 00ATA41GS102_XB04
20366 | 00ANH01 Рабочий ввод | 83927aef-97d3-4599-8c66-059f0cdc2e66 | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANH | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | c0ddec60-7ad5-428f-9e30-78663477533a | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANH/УСО 0,4 кВ (00ANH01-A01) | Положение выключателя 00ATA41GS101 | 1cabd050-470a-409a-bd42-666abd378803 | 00ATA41GS101_XB00
20367 | 00ANH01 Рабочий ввод | 83927aef-97d3-4599-8c66-059f0cdc2e66 | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANH | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 6beafb71-995c-4305-90b5-24bddb27b094 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANH/УСО 0,4 кВ (00ANH01-A01) | Команда управления выключателем 00ANH01 от СКУ ЭЧ | 629db75a-b0f8-4ed7-a327-69807444c7ac | 00ATA41GS101_XA10
20368 | 00ANH01 Рабочий ввод | 83927aef-97d3-4599-8c66-059f0cdc2e66 | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANH | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 01211227-2db5-4cd8-8541-d4b76e09eea6 | Тележка выключателя в нерабочем положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANH/УСО 0,4 кВ (00ANH01-A01) | Тележка выключателя 00ATA41GS101 в нерабочем положении | 826d19cd-4f5a-4915-91c2-fa307a61173e | 00ATA41GS102_XB03
20369 | 00ANH01 Рабочий ввод | 83927aef-97d3-4599-8c66-059f0cdc2e66 | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANH | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 7d77fb91-923c-4c4a-8a82-073f9b2fadcb | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANH/УСО 0,4 кВ (00ANH01-A01) | Аварийное отключение выключателя | 656535f6-e8f0-40a6-b3e6-aadd82a85ed1 | 00ANH01EW001_XK00
20370 | 00ANH01 Рабочий ввод | 83927aef-97d3-4599-8c66-059f0cdc2e66 | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANH | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 672697bb-1b0b-477c-b09b-1fae42ea5dc8 | Привод не готов к включению |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANH/УСО 0,4 кВ (00ANH01-A01) | Привод выключателя не готов к включению | effb44f0-38f0-4137-88e6-0d5d55b6e41a | 00ANH01EK003_XB10
20371 | 00ANH01 Рабочий ввод | 83927aef-97d3-4599-8c66-059f0cdc2e66 | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANH | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 17deedce-f4ab-4be2-9d44-c5a4d857d49d | Неисправность оперативного тока EC2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANH/УСО 0,4 кВ (00ANH01-A01) | Неисправность цепей оперативного тока ± EC2 | 6c625e69-3188-4591-94fa-9d50916588ec | 00ANH01EK002_XF91
20372 | 00ANH01 Рабочий ввод | 83927aef-97d3-4599-8c66-059f0cdc2e66 | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANH | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e60deb12-43d9-4d3c-9985-0781f2561522 | Неисправность оперативного тока EC1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANH/УСО 0,4 кВ (00ANH01-A01) | Неисправность цепей оперативного тока ± EC1 | d6bfa7e4-3f7c-4fa2-bfb3-4ed3a6d05f0d | 00ANH01EK001_XF91
20373 | 00ANH02 Резервный ввод на 00ANF | c4c16a5f-fd08-46fb-b261-be14915f3ed2 | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANH | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | c0ddec60-7ad5-428f-9e30-78663477533a | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANH/УСО 0,4 кВ (00ANH01-A01) | Положение выключателя яч. 00ANH02 (Резервный ввод на 00ANF) | 0ef07a8c-bbe0-43fb-8dcf-c8e636d0d680 | 00ANF08GK200_XB00
20374 | 00ANH04 Резервный ввод на 00ANG | 42af06d3-692e-478f-a27b-5a469b786560 | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANH | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | c0ddec60-7ad5-428f-9e30-78663477533a | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANH/УСО 0,4 кВ (00ANH01-A01) | Положение выключателя яч. 00ANH04 (Резервный ввод на 00ANG) | d915bf70-965c-4408-86e2-7c392621fac4 | 00ANG06GK200_XB00
20375 | 00BUK | 28fefa55-ecb7-4ebf-a8e6-73073abe1b27 | СВМ/ЩПТ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 5a831360-d785-4e79-b472-232aaa00d422 | Неисправность (пров.) | Неиспраность на ЩПТ 00BUK03 | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Неиспраность на ЩПТ 00BUK03 | e7068f92-b529-4dcb-8277-641feb667d0b | 00BUK03EW102_XK01
20376 | ШОЛ4 | d0ceecd7-b2fe-42fa-bfa2-f665584413e9 | СВМ/ЩПТ/00BUK | Первичное электротехническое оборудование/Шкаф ЩПТ | e8bfc6e2-0780-4a72-8aa3-a1d2bca95159 | Отключение выключателя вспомогательных цепей шкафа |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Отключение выключателя вспомогательных цепей шкафа 00BUK08 | 4377dadf-dc39-47ef-bdf5-51e81a07c7cb | 00BUK08EK101_XM14
20377 | ШОЛ4 | d0ceecd7-b2fe-42fa-bfa2-f665584413e9 | СВМ/ЩПТ/00BUK | Первичное электротехническое оборудование/Шкаф ЩПТ | 35b7a746-e57b-4b36-92c6-2f43827c4863 | Неисправность в шкафу |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Неисправность в шкафу 00BUK08 | a33e5f90-56b0-481d-a2e9-5afe34b7adc3 | 00BUK08EW001_XM90
20378 | ШМУ СВ | 16bcdde2-0f47-423c-9a53-1494616768cd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/A¦B | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 462c0e0f-6304-4efe-867a-b42c92ae3333 | МУ Р/ЗН в ШМУ | МУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ71GH100 | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-01A1) | МУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ71GH100 | d3554471-ef3b-4efa-911b-0217f93ea033 | 00ACQ71EK402_XN19
20379 | ШМУ СВ | 16bcdde2-0f47-423c-9a53-1494616768cd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/A¦B | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 2b10a493-aa72-47d5-a189-f720fa032b7b | ДУ Р/ЗН в ШМУ | ДУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ71GH100 | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-01A1) | ДУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ71GH100 | 2cc5e764-cf6a-4e1d-a0eb-cd73d3618a52 | 00ACQ71EK401_XN18
20380 | ШМУ СВ | 16bcdde2-0f47-423c-9a53-1494616768cd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/A¦B | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | d1fd71fe-cfad-4e55-a428-bbf28d506e65 | Высокое давление SF6 | Высокое давление SF6. ШМУ 00ACQ71GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-01A1) | Высокое давление SF6. ШМУ 00ACQ71GH100 | 46067600-ab78-404c-bec1-4cdd5cf19ae5 | 00ACQ71EK412_XK03
20381 | ШМУ СВ | 16bcdde2-0f47-423c-9a53-1494616768cd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/A¦B | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 207e3cf1-3d35-4642-a4f4-30a453f6d3b7 | Отсутствие напряжения цепей обогрева приводов Р, ЗН в ШМУ | Отсутствие напряжения цепей обогрева приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ71GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-01A1) | Отсутствие напряжения цепей обогрева приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ71GH100 | 77acd92a-57b7-4492-b734-27e17d118626 | 00ACQ71EK425_XF90
20382 | ШМУ СВ | 16bcdde2-0f47-423c-9a53-1494616768cd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/A¦B | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | cf25cbd7-f5c8-4ce9-9373-924d52589e66 | Ключ М/Д ШМУ в положении вывод | Ключ М/Д управления Р/ЗН в ШМУ 00ACQ71GH100 в положении Вывод | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-01A1) | Ключ М/Д управления Р/ЗН в ШМУ 00ACQ71GH100 в положении Вывод | 0d0e0e53-4b20-492f-8b97-1b8c1720e72a | 00ACQ71EK403_XN02
20383 | ШМУ СВ | 16bcdde2-0f47-423c-9a53-1494616768cd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/A¦B | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 6b340290-82dd-476b-83b9-fcc90bd7aab4 | Дистанционное управление Р/ЗН общее | Дистанционное управление Р/ЗН общее. Ячейка C07C | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-01A1) | Дистанционное управление Р/ЗН общее. Ячейка C07C | ce2a876d-f42f-4092-8c45-c879078bd631 | 00ACQ71EK401_XN16
20384 | ШМУ СВ | 16bcdde2-0f47-423c-9a53-1494616768cd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/A¦B | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 318bc8d0-89a6-4834-9a8b-bca0e5ea4b6d | Отсутствие напряжения цепей сигнализации в ШМУ | Отсутствие напряжения цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ71GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-01A1) | Отсутствие напряжения цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ71GH100 | 2b1e6916-ba4e-4017-8e15-f5f6a53291f5 | 00ACQ71EK424_XF01
20385 | ШМУ СВ | 16bcdde2-0f47-423c-9a53-1494616768cd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/A¦B | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 96044c0c-8134-48a7-9440-97c32c5076f2 | Отсутствие напряжения цепей индикации в ШМУ | Отсутствие напряжения цепей индикации в ШМУ 00ACQ71GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-01A1) | Отсутствие напряжения цепей индикации в ШМУ 00ACQ71GH100 | 12e8852e-a3c7-45fe-9ea8-4355e91cd13d | 00ACQ71EK426_XF90
20386 | ШМУ СВ | 16bcdde2-0f47-423c-9a53-1494616768cd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/A¦B | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 3fe3bd90-5907-45c8-b320-eed3cd425743 | Отсутствие напряжения цепей обогрева привода выключателя | Отсутствие напряжения цепей обогрева привода выключателя. ШМУ 00ACQ71GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-01A1) | Отсутствие напряжения цепей обогрева привода выключателя. ШМУ 00ACQ71GH100 | eda1f03e-cece-4b04-8a76-f446250ea7cf | 00ACQ71EK423_XF90
20387 | ШМУ СВ | 16bcdde2-0f47-423c-9a53-1494616768cd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/A¦B | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | fb011729-4c54-4ab7-bc77-b6216f0c1e26 | АВ питания цепей управления Р, ЗН в ШМУ | АВ питания цепей управления Р, ЗН в ШМУ 00ACQ71GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-01A1) | Отключен АВ питания цепей управления Р, ЗН в ШМУ 00ACQ71GH100 | e9a266de-ef17-40be-a58f-b80c4300ffc7 | 00ACQ71EW406_XK01
20388 | ШМУ СВ | 16bcdde2-0f47-423c-9a53-1494616768cd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/A¦B | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | c7b18462-37a5-4bb2-aed9-40bf1e7716fa | АВ питания цепей сигнализации в ШМУ | АВ питания цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ71GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-01A1) | Отключен АВ питания цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ71GH100 | 743ec7cb-4cb0-49d0-b204-b6539d4e6b2d | 00ACQ71EW405_XK01
20389 | ШМУ СВ | 16bcdde2-0f47-423c-9a53-1494616768cd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/A¦B | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 9bb0a8f8-d950-411d-a19a-6fde77f37826 | АВ цепей освещения и обогрева в ШМУ | АВ цепей освещения и обогрева в ШМУ 00ACQ71GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-01A1) | Отключен АВ цепей освещения и обогрева в ШМУ 00ACQ71GH100 | e9dea264-01b1-4b6d-8c80-55e15e114a84 | 00ACQ71EW404_XK01
20390 | ШМУ СВ | 16bcdde2-0f47-423c-9a53-1494616768cd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/A¦B | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | ad341cb0-e605-4e8e-8079-8780f90473c7 | АВ моторных приводов Р, ЗН в ШМУ | АВ питания моторных приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ71GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-01A1) | Отключен АВ питания моторных приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ71GH100 | d735f97c-f228-47c0-b8f4-a922cd839b2b | 00ACQ71EK418_XB10
20391 | ШМУ СВ | 16bcdde2-0f47-423c-9a53-1494616768cd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/A¦B | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 1239dcfe-991a-4a56-a789-5f1409982de3 | Низкое давление SF6 2 ступень | Низкое давление SF6 2 ступень. ШМУ 00ACQ71GH100 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-01A1) | Низкое давление SF6 2 ступень. ШМУ 00ACQ71GH100 | 05f381e8-8c58-4aa3-8379-a93ca75eef41 | 00ACQ71EW401_XK02
20392 | ШМУ СВ | 16bcdde2-0f47-423c-9a53-1494616768cd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/A¦B | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 2378aa4f-c38f-4eb8-876f-b4e8153c8749 | Низкое давление SF6 1 ступень | Низкое давление SF6 1 ступень. ШМУ 00ACQ71GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-01A1) | Низкое давление SF6 1 ступень. ШМУ 00ACQ71GH100 | fdf3ab7d-7723-44f3-90cd-78877768c100 | 00ACQ71EK412_XK02
20393 | ШМУ СВ | 16bcdde2-0f47-423c-9a53-1494616768cd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/A¦B | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 8b87705f-b2ce-4f04-b4fc-0d47fab03b38 | Неисправность термогигростата | Неисправность термогигростата в ШМУ 00ACQ71GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-01A1) | Неисправность термогигростата в ШМУ 00ACQ71GH100 | 53900ab3-af2b-4ab1-a4b6-6412ca268e4e | 00ACQ71EW403_XF90
20394 | ШМУ СВ | 16bcdde2-0f47-423c-9a53-1494616768cd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/A¦B | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | e8d505b2-54db-4021-9286-1a0acbe1b60c | Рукоятка ручного управления | Рукоятка ручного управления Р, ЗН в ШМУ 00ACQ71GH100 | discrete | Рукоятка | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-01A1) | Рукоятка ручного управления Р, ЗН в ШМУ 00ACQ71GH100 вставлена | 4096170a-81cb-4d5e-b0bd-b3bc8341006a | 00ACQ71EK405_XB10
20395 | ШМУ СВ | 16bcdde2-0f47-423c-9a53-1494616768cd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/A¦B | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 5b5073b8-c12b-473d-a95c-0b7ee745a5ca | Местное управление Р/ЗН общее | Местное управление Р/ЗН общее. Ячейка C07C | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-01A1) | Местное управление Р/ЗН общее. Ячейка C07C | 4e802909-fba6-459d-bd0d-74b5b8d43378 | 00ACQ71EK402_XB10
20396 | ШВ | 193151d0-89f2-4b27-b405-84f03d4c578d | СВМ/ЩПТ/00BUK | Первичное электротехническое оборудование/Шкаф ЩПТ | 35b7a746-e57b-4b36-92c6-2f43827c4863 | Неисправность в шкафу |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Неисправность в шкафу 00BUK02 | 585af842-0767-4196-b715-ca36c55c7289 | 00BUK02EW001_XM90
20397 | ШВ | 193151d0-89f2-4b27-b405-84f03d4c578d | СВМ/ЩПТ/00BUK | Первичное электротехническое оборудование/Шкаф ЩПТ | e8bfc6e2-0780-4a72-8aa3-a1d2bca95159 | Отключение выключателя вспомогательных цепей шкафа |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Отключение выключателя вспомогательных цепей шкафа 00BUK02 | 93c102d2-0bbf-4d1d-bcde-8a98275c4e14 | 00BUK02EK105_XM14
20398 | ШВАБ | b759502e-74a3-4227-94a7-1182c67b2174 | СВМ/ЩПТ/00BUK | Первичное электротехническое оборудование/Шкаф ЩПТ | e8bfc6e2-0780-4a72-8aa3-a1d2bca95159 | Отключение выключателя вспомогательных цепей шкафа |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Отключение выключателя вспомогательных цепей шкафа 00BUK01 | 6035fc1a-4f99-4cf7-b009-380160fc07bb | 00BUK01EK101_XM14
20399 | ШВАБ | b759502e-74a3-4227-94a7-1182c67b2174 | СВМ/ЩПТ/00BUK | Первичное электротехническое оборудование/Шкаф ЩПТ | 35b7a746-e57b-4b36-92c6-2f43827c4863 | Неисправность в шкафу |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Неисправность в шкафу 00BUK01 | 2d6f5773-2c45-4516-9be1-c300d8a0c87b | 00BUK01EW001_XM90
20400 | ШОЛ1 | 537c5c99-2551-4621-a3e6-9a4e812c816b | СВМ/ЩПТ/00BUK | Первичное электротехническое оборудование/Шкаф ЩПТ | 35b7a746-e57b-4b36-92c6-2f43827c4863 | Неисправность в шкафу |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Неисправность в шкафу 00BUK05 | c2b6a43f-8aad-414c-9f03-f67d0c8b70f4 | 00BUK05EW001_XM90
20401 | ШОЛ1 | 537c5c99-2551-4621-a3e6-9a4e812c816b | СВМ/ЩПТ/00BUK | Первичное электротехническое оборудование/Шкаф ЩПТ | e8bfc6e2-0780-4a72-8aa3-a1d2bca95159 | Отключение выключателя вспомогательных цепей шкафа |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Отключение выключателя вспомогательных цепей шкафа 00BUK05 | 3daa0366-bfb5-4057-b644-5552cb019b95 | 00BUK05EK101_XM14
20402 | ШОЛ2 | c1e975bd-29ad-4d3f-bc0f-814566007e19 | СВМ/ЩПТ/00BUK | Первичное электротехническое оборудование/Шкаф ЩПТ | e8bfc6e2-0780-4a72-8aa3-a1d2bca95159 | Отключение выключателя вспомогательных цепей шкафа |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Отключение выключателя вспомогательных цепей шкафа 00BUK06 | 96d39f60-10aa-47db-9596-c4c4421e238a | 00BUK06EK101_XM14
20403 | ШОЛ2 | c1e975bd-29ad-4d3f-bc0f-814566007e19 | СВМ/ЩПТ/00BUK | Первичное электротехническое оборудование/Шкаф ЩПТ | 35b7a746-e57b-4b36-92c6-2f43827c4863 | Неисправность в шкафу |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Неисправность в шкафу 00BUK06 | ea84810e-aa9d-46c7-96b4-f2cc7a49f70f | 00BUK06EW001_XM90
20404 | ШОЛ3 | ae8b8f87-be21-4681-916c-ae21706ff323 | СВМ/ЩПТ/00BUK | Первичное электротехническое оборудование/Шкаф ЩПТ | 35b7a746-e57b-4b36-92c6-2f43827c4863 | Неисправность в шкафу |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Неисправность в шкафу 00BUK07 | c422306f-47a7-45fe-a2db-04a23490c3f2 | 00BUK07EW001_XM90
20405 | ШОЛ3 | ae8b8f87-be21-4681-916c-ae21706ff323 | СВМ/ЩПТ/00BUK | Первичное электротехническое оборудование/Шкаф ЩПТ | e8bfc6e2-0780-4a72-8aa3-a1d2bca95159 | Отключение выключателя вспомогательных цепей шкафа |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Отключение выключателя вспомогательных цепей шкафа 00BUK07 | 51433427-795c-4d77-b221-90a236669584 | 00BUK07EK101_XM14
20406 | A8 БМК02-10 | ba966a42-3939-4a2a-806a-2b24b4b6638d | СВМ/ЩПТ/00BUK | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/БМК02-10 | 1f77c202-14eb-419c-ae33-38b62e499e73 | Неисправность контроллера (пров.) | Неиспраность контроллера 00BUK03 | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Неиспраность контроллера 00BUK03 | e16f59f7-8aaa-40fa-9eb2-ef08c7780d15 | 00BUK03EW101_XK01
20407 | ШУ | 904c00ed-a794-491c-a542-dfbbed2f0276 | СВМ/ЩПТ/00BUK | Первичное электротехническое оборудование/Шкаф ЩПТ | e8bfc6e2-0780-4a72-8aa3-a1d2bca95159 | Отключение выключателя вспомогательных цепей шкафа |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Отключение выключателя вспомогательных цепей шкафа 00BUK03 | ca411b93-68c8-4b6d-86b0-a2635b480e77 | 00BUK03EK001_XM14
20408 | ШУ | 904c00ed-a794-491c-a542-dfbbed2f0276 | СВМ/ЩПТ/00BUK | Первичное электротехническое оборудование/Шкаф ЩПТ | 35b7a746-e57b-4b36-92c6-2f43827c4863 | Неисправность в шкафу |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Неисправность в шкафу 00BUK03 | e2b603de-0dc1-446d-8cb0-645c0a0b0a16 | 00BUK03EW001_XM90
20409 | ШПИ | 7fc35ac0-678c-4ca2-9e5b-f486e1cba4ae | СВМ/ЩПТ/00BUK | Первичное электротехническое оборудование/Шкаф ЩПТ | 35b7a746-e57b-4b36-92c6-2f43827c4863 | Неисправность в шкафу |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Неисправность в шкафу 00BUK04 | 44de8a42-eeee-4a04-887d-7d4eb59fa787 | 00BUK04EW001_XM90
20410 | ШПИ | 7fc35ac0-678c-4ca2-9e5b-f486e1cba4ae | СВМ/ЩПТ/00BUK | Первичное электротехническое оборудование/Шкаф ЩПТ | e8bfc6e2-0780-4a72-8aa3-a1d2bca95159 | Отключение выключателя вспомогательных цепей шкафа |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Отключение выключателя вспомогательных цепей шкафа 00BUK04 | 2a59724d-46ec-44c5-9ded-404f14b0de5d | 00BUK04EK101_XM14
20411 | ШОЛ5 | 4bc285f4-7bff-4e77-9296-22f58d344f08 | СВМ/ЩПТ/00BUK | Первичное электротехническое оборудование/Шкаф ЩПТ | e8bfc6e2-0780-4a72-8aa3-a1d2bca95159 | Отключение выключателя вспомогательных цепей шкафа |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Отключение выключателя вспомогательных цепей шкафа 00BUK09 | fa61565e-2f91-4f10-a4e3-2e54193285dd | 00BUK09EK101_XM14
20412 | ШОЛ5 | 4bc285f4-7bff-4e77-9296-22f58d344f08 | СВМ/ЩПТ/00BUK | Первичное электротехническое оборудование/Шкаф ЩПТ | 35b7a746-e57b-4b36-92c6-2f43827c4863 | Неисправность в шкафу |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Неисправность в шкафу 00BUK09 | 77681032-1b20-44df-ac5b-277c4e155d03 | 00BUK09EW001_XM90
20413 | QS2 | b862a087-6a2d-49e8-a4dc-1ef707f07245 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШВ | Первичное электротехническое оборудование/Реверсивный рубильник DC | a4ee4ec4-139a-4e96-b289-3c395a425fa4 | Положение 2 |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Переключатель QS2 ввода от выпрямителя в положении ±EG | 515eb13c-2309-47be-ad6d-9f5a73071006 | 00BUK02EK102_XB10
20414 | QS2 | b862a087-6a2d-49e8-a4dc-1ef707f07245 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШВ | Первичное электротехническое оборудование/Реверсивный рубильник DC | d3d59edf-a800-4c32-a0c7-d9a4fda99f84 | Положение 1 |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Переключатель QS2 ввода от выпрямителя в положении ±ED | 96eb56fd-2724-4a70-91ca-99a310202cdf | 00BUK02EK101_XB10
20415 | QS2 | b862a087-6a2d-49e8-a4dc-1ef707f07245 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШВ | Первичное электротехническое оборудование/Реверсивный рубильник DC | 586e222f-b187-41cb-aaa9-067599b7cd34 | Положение 0 |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Переключатель QS2 ввода от выпрямителя отключен | 2e9afcba-7271-446c-9efe-2ccaff6e6da3 | 00BUK02EK103_XB10
20416 | ±EG | 5b231902-fc07-4775-bc2c-f90ddd26d9c3 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШВ | Первичное электротехническое оборудование/Шина | 32ab9902-3e0c-466d-b3d6-839d4b9c135a | Авария 1 |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Низкое сопротивление изоляции шин ±EG. Аварийный сигнал | c8bf6a12-07bb-4f1c-b3a7-baa334c62062 | 00BUK02EW102_XK01
20417 | QF2 | 5b9dc5fc-7390-46dd-ad57-34e1a51a069c | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШВ | Первичное электротехническое оборудование/Автоматический выключатель | e038b82c-a6da-4ea0-8297-9f28c871a349 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Коммутационное положение выключателя QF2 ввода от выпрямителя | 0c336588-84b3-4a77-8409-85440a541510 | 00BTN21GS101_XB00
20418 | QF2 | 5b9dc5fc-7390-46dd-ad57-34e1a51a069c | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШВ | Первичное электротехническое оборудование/Автоматический выключатель | ddf5d273-1aec-4421-a889-734552df375a | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Аварийное отключение выключателя QF2 ввода от выпрямителя | fb4eea42-82ab-4290-9288-6f1c77c92759 | 00BUK02EW101_XK01
20419 | QF2 | 5b9dc5fc-7390-46dd-ad57-34e1a51a069c | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШВ | Первичное электротехническое оборудование/Автоматический выключатель | 48afa45d-c62c-47d4-b70d-4019748f01d1 | Положение тележки |  | discrete | Тележка (SP) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель QF2 ввода от выпрямителя выкачен | 9606a146-a09d-4aca-b09b-f16919a76efe | 00BUK02EK104_XF01
20420 | Выпрямитель 00BTN21 | acc4563c-37c3-4940-9054-30198d777945 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШВ | Первичное электротехническое оборудование/Выпрямитель | 9e01b04a-d21a-40bd-bb44-7862e4f415a4 | Отключение ВЗУ |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Отключение ВЗУ 00BTN21 | f53f3ba7-dad5-4d21-81d0-d625d1ebc820 | 00BTN21EW003_XK01
20421 | Выпрямитель 00BTN21 | acc4563c-37c3-4940-9054-30198d777945 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШВ | Первичное электротехническое оборудование/Выпрямитель | 24a24fea-bb86-4726-a3e0-768f71090ca8 | Сработал выходной предохранитель |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Сработал выходной предохранитель 00BTN21 | a15f34e3-1f3c-4f26-a66d-965123c257d3 | 00BTN21EW002_XK01
20422 | Выпрямитель 00BTN21 | acc4563c-37c3-4940-9054-30198d777945 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШВ | Первичное электротехническое оборудование/Выпрямитель | f81365c2-3e70-4a56-bb50-1638812ab351 | Сработал входной предохранитель |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Сработал входной предохранитель 00BTN21 | 57e1e2b6-440c-4f38-a670-8fa2cdf1b6e7 | 00BTN21EW001_XK01
20423 | Выпрямитель 00BTN21 | acc4563c-37c3-4940-9054-30198d777945 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШВ | Первичное электротехническое оборудование/Выпрямитель | bda24697-89d4-4fac-b41a-2237f1942566 | Общая неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Общая неисправность 00BTN21 | f1236670-123b-47e9-bd8e-f5b327084ab0 | 00BTN21EK001_XF00
20424 | Выпрямитель 00BTN21 | acc4563c-37c3-4940-9054-30198d777945 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШВ | Первичное электротехническое оборудование/Выпрямитель | 005a3fec-bed6-455f-a683-2c7f8b2252c8 | Время теста АБ |  | analog | Second | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK02/Выпрямитель (00BTN21-A30) | Время теста АБ | b2435b11-5585-4178-832e-a164dfad4722 | 00BTN21CQ003_XM80
20425 | Выпрямитель 00BTN21 | acc4563c-37c3-4940-9054-30198d777945 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШВ | Первичное электротехническое оборудование/Выпрямитель | 54f924bb-d55b-444b-92f9-1181fe0c0d6e | Ток выхода |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Ток выпрямителя | 06946668-bb06-42a9-bae7-abfb11e1fb40 | 00BUK02CE001_XQ01
20426 | Выпрямитель 00BTN21 | acc4563c-37c3-4940-9054-30198d777945 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШВ | Первичное электротехническое оборудование/Выпрямитель | 4a175534-e111-472d-a49f-2ccedf456470 | Напряжение выхода |  | analog | Напряжение до 1000 В | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Напряжение выпрямителя | b879ed60-2055-42fa-9239-7f82649c496f | 00BUK02CE002_XQ01
20427 | Выпрямитель 00BTN21 | acc4563c-37c3-4940-9054-30198d777945 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШВ | Первичное электротехническое оборудование/Выпрямитель | df2b4f69-afbb-4fd1-88a8-67e2c0b6b4b4 | Высокая температура прибора |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK02/Выпрямитель (00BTN21-A30) | Высокая температура прибора | fb017ab1-472f-4ba0-8b3e-92034684a641 | 00BTN21EK002_XF01
20428 | Выпрямитель 00BTN21 | acc4563c-37c3-4940-9054-30198d777945 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШВ | Первичное электротехническое оборудование/Выпрямитель | 3b822246-bfad-456e-be01-ebb39551c40d | Нарушение цепи АБ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK02/Выпрямитель (00BTN21-A30) | Нарушение цепи АБ | 4c0c3915-8efa-4053-b6c7-04f2367a29fb | 00BTN21EK020_XK28
20429 | Выпрямитель 00BTN21 | acc4563c-37c3-4940-9054-30198d777945 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШВ | Первичное электротехническое оборудование/Выпрямитель | bc216167-dd01-470a-b822-2094e1620930 | Внутр.цепи 15В (DC) неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK02/Выпрямитель (00BTN21-A30) | Внутр.цепи 15В (DC) неисправность | f2bedecb-691a-4088-ac14-2865bc132c74 | 00BTN21EK034_XF91
20430 | Выпрямитель 00BTN21 | acc4563c-37c3-4940-9054-30198d777945 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШВ | Первичное электротехническое оборудование/Выпрямитель | d2f14ab9-ead5-4609-88f9-b2f2d48b9a12 | Повышенное постоянное напряжение |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK02/Выпрямитель (00BTN21-A30) | Повышенное постоянное напряжение | 804b6153-4a42-42b0-899d-7f2a797c1c8d | 00BTN21EK023_XK28
20431 | Выпрямитель 00BTN21 | acc4563c-37c3-4940-9054-30198d777945 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШВ | Первичное электротехническое оборудование/Выпрямитель | d8717ca3-462e-4070-80d5-f6c52cd2078e | Блокировка выравнив. заряда |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK02/Выпрямитель (00BTN21-A30) | Блокировка выравнив. заряда | 8f33f801-3940-4da7-968e-a30e1da32c56 | 00BTN21EK012_XM06
20432 | Выпрямитель 00BTN21 | acc4563c-37c3-4940-9054-30198d777945 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШВ | Первичное электротехническое оборудование/Выпрямитель | dccbe988-2e13-404c-9684-5def3e385f43 | Выравнивающий заряд |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK02/Выпрямитель (00BTN21-A30) | Выравнивающий заряд | 90909698-8055-454d-8c6d-83b07a9bfd8a | 00BTN21EK007_XN04
20433 | Выпрямитель 00BTN21 | acc4563c-37c3-4940-9054-30198d777945 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШВ | Первичное электротехническое оборудование/Выпрямитель | b4c22391-98f8-4d66-b1ef-e8afcaa8780b | Высокий ток АБ |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK02/Выпрямитель (00BTN21-A30) | Высокий ток АБ | b3c9ed1e-04ae-42b2-9399-ca89ef888474 | 00BTN21EK025_XK28
20434 | Выпрямитель 00BTN21 | acc4563c-37c3-4940-9054-30198d777945 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШВ | Первичное электротехническое оборудование/Выпрямитель | 5a67d786-a44f-4e26-bc44-ba92be3e0cb9 | Замыкание на землю (-) |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK02/Выпрямитель (00BTN21-A30) | Замыкание на землю (-) | a97326be-f339-418f-81fc-926d771da2d4 | 00BTN21EW005_XK05
20435 | Выпрямитель 00BTN21 | acc4563c-37c3-4940-9054-30198d777945 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШВ | Первичное электротехническое оборудование/Выпрямитель | 6ad8441a-4818-40cd-b320-b7b24f9a918a | Замыкание на землю (+) |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK02/Выпрямитель (00BTN21-A30) | Замыкание на землю (+) | ba8402b6-e5b8-4b1d-bbf8-f9e5e038011b | 00BTN21EW004_XK05
20436 | Выпрямитель 00BTN21 | acc4563c-37c3-4940-9054-30198d777945 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШВ | Первичное электротехническое оборудование/Выпрямитель | 9df6f7c9-5a09-48eb-b903-402e4e1af7ed | Тест АБ напряжение снижено |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK02/Выпрямитель (00BTN21-A30) | Тест АБ напряжение снижено | cfab68ee-4e0e-4a5d-8773-d207ee2c9d28 | 00BTN21EK039_XF50
20437 | Выпрямитель 00BTN21 | acc4563c-37c3-4940-9054-30198d777945 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШВ | Первичное электротехническое оборудование/Выпрямитель | 7d36d02e-e1c6-42d2-9f3c-79a8099aed23 | Непосредств. питание (без АБ) |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK02/Выпрямитель (00BTN21-A30) | Непосредств. питание (без АБ) | 5777e63f-2bfe-45cd-834f-44fdbc0fc73d | 00BTN21EK038_XN04
20438 | Выпрямитель 00BTN21 | acc4563c-37c3-4940-9054-30198d777945 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШВ | Первичное электротехническое оборудование/Выпрямитель | 2c72c69d-53c1-409e-b6ab-c336f25ccb93 | Поддерживающий заряд |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK02/Выпрямитель (00BTN21-A30) | Поддерживающий заряд | 942e6344-be5f-4588-94e5-37df3571c013 | 00BTN21EK037_XN04
20439 | Выпрямитель 00BTN21 | acc4563c-37c3-4940-9054-30198d777945 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШВ | Первичное электротехническое оборудование/Выпрямитель | 195979ae-fe09-4eb4-a2a8-a9451c8855db | Заряд |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK02/Выпрямитель (00BTN21-A30) | Заряд | c7f50624-ac2c-4c49-8694-d4d412736efb | 00BTN21EK036_XN04
20440 | Выпрямитель 00BTN21 | acc4563c-37c3-4940-9054-30198d777945 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШВ | Первичное электротехническое оборудование/Выпрямитель | 7ca28f83-f732-458d-a8cd-b3b60eab3054 | Внутр.цепи 15В (АC) неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK02/Выпрямитель (00BTN21-A30) | Внутр.цепи 15В (АC) неисправность | 3e9beb25-1af0-4c30-a1ee-a88f6462b400 | 00BTN21EK035_XF91
20441 | Выпрямитель 00BTN21 | acc4563c-37c3-4940-9054-30198d777945 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШВ | Первичное электротехническое оборудование/Выпрямитель | 08300783-379f-437a-a135-eab49599cc73 | Обрыв цепи датчика тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK02/Выпрямитель (00BTN21-A30) | Обрыв цепи датчика тока | 1c7e9df2-f8bb-498b-af2d-e909b228d984 | 00BTN21EK033_XK28
20442 | Выпрямитель 00BTN21 | acc4563c-37c3-4940-9054-30198d777945 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШВ | Первичное электротехническое оборудование/Выпрямитель | 4446122c-1742-4c7b-ba38-49630d1e1a34 | Неисправность датчика температуры |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK02/Выпрямитель (00BTN21-A30) | Неисправность датчика температуры | 6080ecca-4b79-4269-b515-619b5dda421f | 00BTN21EK032_XF90
20443 | Выпрямитель 00BTN21 | acc4563c-37c3-4940-9054-30198d777945 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШВ | Первичное электротехническое оборудование/Выпрямитель | 15a5abde-0f81-40e4-9575-b2e9ae58201a | Ошибка теста цепи АБ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK02/Выпрямитель (00BTN21-A30) | Ошибка теста цепи АБ | fef49905-c45f-4de7-b87d-f34838a0a99e | 00BTN21EK031_XM06
20444 | Выпрямитель 00BTN21 | acc4563c-37c3-4940-9054-30198d777945 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШВ | Первичное электротехническое оборудование/Выпрямитель | 72be526f-8947-4877-a0cb-51a5a1f7e4a3 | Неисправность сети АС |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK02/Выпрямитель (00BTN21-A30) | Неисправность сети АС | 38da888c-5f6a-43d4-810a-1f3dee2976b9 | 00BTN21EK030_XF91
20445 | Выпрямитель 00BTN21 | acc4563c-37c3-4940-9054-30198d777945 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШВ | Первичное электротехническое оборудование/Выпрямитель | 7b289166-3e95-4770-9f4f-c6b4d9af21a1 | Ошибка на цифровой шине |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK02/Выпрямитель (00BTN21-A30) | Ошибка на цифровой шине | 83a5fd25-4b11-4da5-bdfc-19c34f3659ea | 00BTN21EK029_XM06
20446 | Выпрямитель 00BTN21 | acc4563c-37c3-4940-9054-30198d777945 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШВ | Первичное электротехническое оборудование/Выпрямитель | 212aa57f-133d-475d-9dc5-7ee23d628e98 | Неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK02/Выпрямитель (00BTN21-A30) | Неисправность | 3becbd4e-01fe-4b77-b19e-97d03a520a83 | 00BTN21EK026_XF90
20447 | Выпрямитель 00BTN21 | acc4563c-37c3-4940-9054-30198d777945 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШВ | Первичное электротехническое оборудование/Выпрямитель | e1bde067-b982-45d2-8af9-8eb2870f99ef | Перегрузка по току DC |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK02/Выпрямитель (00BTN21-A30) | Перегрузка по току DC | 944d238c-3d73-4917-8ef4-83ce6aae0492 | 00BTN21EK024_XK28
20448 | Выпрямитель 00BTN21 | acc4563c-37c3-4940-9054-30198d777945 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШВ | Первичное электротехническое оборудование/Выпрямитель | 0895d160-ec64-4dca-9723-842757cffcb0 | Низкое напряжение АБ |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK02/Выпрямитель (00BTN21-A30) | Низкое напряжение АБ | 3554a981-e3b1-4f0f-8be0-ef0cf06aa750 | 00BTN21EK022_XK28
20449 | Выпрямитель 00BTN21 | acc4563c-37c3-4940-9054-30198d777945 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШВ | Первичное электротехническое оборудование/Выпрямитель | af801f5b-0863-46ec-bdfa-8dceb9860fec | Нарушение симметрии тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK02/Выпрямитель (00BTN21-A30) | Нарушение симметрии тока | cadcb0a3-b0eb-4f4c-ab97-fe99068bbe61 | 00BTN21EK021_XK28
20450 | Выпрямитель 00BTN21 | acc4563c-37c3-4940-9054-30198d777945 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШВ | Первичное электротехническое оборудование/Выпрямитель | 303d64dd-faf6-4d9b-9446-42c7d2a3dd99 | Ток АБ |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK02/Выпрямитель (00BTN21-A30) | Ток АБ | ed5d18de-5e04-4a68-b20b-7791b8a75776 | 00BTN21CE023_XQ95
20451 | Выпрямитель 00BTN21 | acc4563c-37c3-4940-9054-30198d777945 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШВ | Первичное электротехническое оборудование/Выпрямитель | 0479acd4-8727-4862-a3ab-ec7c27b15c1a | Ток выпрямителя/общий |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK02/Выпрямитель (00BTN21-A30) | Ток выпрямителя/общий | b2d7bbac-ba8e-4baf-9fed-921d3f3aab76 | 00BTN21CE022_XQ95
20452 | Выпрямитель 00BTN21 | acc4563c-37c3-4940-9054-30198d777945 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШВ | Первичное электротехническое оборудование/Выпрямитель | 9ab91e59-23b0-478f-ba4d-916e457b7504 | Ток нагрузки (общий) |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK02/Выпрямитель (00BTN21-A30) | Ток нагрузки (общий) | 55a89bec-6230-46bb-98aa-a093cb8fecc8 | 00BTN21CE021_XQ95
20453 | Выпрямитель 00BTN21 | acc4563c-37c3-4940-9054-30198d777945 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШВ | Первичное электротехническое оборудование/Выпрямитель | 1cd3c308-6056-43ea-a23e-173d4711a4f2 | Напряжение разряда АБ |  | analog | Напряжение до 1000 В | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK02/Выпрямитель (00BTN21-A30) | Напряжение разряда АБ | e6e3121c-bf1a-4191-b748-98d3a59a51d1 | 00BTN21CE012_XQ11
20454 | Выпрямитель 00BTN21 | acc4563c-37c3-4940-9054-30198d777945 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШВ | Первичное электротехническое оборудование/Выпрямитель | 280be419-f9dc-40f6-a5d0-74d053abd065 | Напряжение DC |  | analog | Напряжение до 1000 В | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK02/Выпрямитель (00BTN21-A30) | Напряжение DC | 5decb316-735e-4575-8a51-b687cade364c | 00BTN21CE011_XQ11
20455 | Выпрямитель 00BTN21 | acc4563c-37c3-4940-9054-30198d777945 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШВ | Первичное электротехническое оборудование/Выпрямитель | 5bd3dbc5-44ba-4314-8f5f-bd12a01d147a | Не критическая ошибка |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK02/Выпрямитель (00BTN21-A30) | Не критическая ошибка | 3ca2e9a6-4e66-40f7-bde5-04675988b0d1 | 00BTN21EK019_XM06
20456 | Выпрямитель 00BTN21 | acc4563c-37c3-4940-9054-30198d777945 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШВ | Первичное электротехническое оборудование/Выпрямитель | 39cf22aa-a008-4f12-9ec8-1badf276df1f | Экстренная ошибка |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK02/Выпрямитель (00BTN21-A30) | Экстренная ошибка | a55424a7-7c8b-4ab7-94df-2c5178b87c60 | 00BTN21EK018_XM06
20457 | Выпрямитель 00BTN21 | acc4563c-37c3-4940-9054-30198d777945 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШВ | Первичное электротехническое оборудование/Выпрямитель | 67c353e5-392a-47fe-8135-2286194296c4 | Ручной заряд |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK02/Выпрямитель (00BTN21-A30) | Ручной заряд | 6c662db3-eeba-4f53-bef6-e7af443c9340 | 00BTN21EK017_XN17
20458 | Выпрямитель 00BTN21 | acc4563c-37c3-4940-9054-30198d777945 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШВ | Первичное электротехническое оборудование/Выпрямитель | a607f110-1c17-4f95-89c2-7cb851328e40 | Блокировка ускоренного заряда |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK02/Выпрямитель (00BTN21-A30) | Блокировка ускоренного заряда | 27b8ae19-495a-4cce-b6d9-279ab39efc6d | 00BTN21EK016_XK28
20459 | Выпрямитель 00BTN21 | acc4563c-37c3-4940-9054-30198d777945 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШВ | Первичное электротехническое оборудование/Выпрямитель | 7dbee9c2-3ca1-41f2-b5d8-d689b5e6a681 | Внешнее устройство. Ошибка |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK02/Выпрямитель (00BTN21-A30) | Внешнее устройство. Ошибка | 8137f11f-ce57-4799-b2ff-9dec7591d5bf | 00BTN21EK014_XM06
20460 | Выпрямитель 00BTN21 | acc4563c-37c3-4940-9054-30198d777945 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШВ | Первичное электротехническое оборудование/Выпрямитель | c67e94a2-84b6-4f80-8eba-7f0de7363c40 | Высокие пульсации |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK02/Выпрямитель (00BTN21-A30) | Высокие пульсации | 65bce9ae-9fa4-46e3-aa11-4395d5998cd0 | 00BTN21EK013_XK28
20461 | Выпрямитель 00BTN21 | acc4563c-37c3-4940-9054-30198d777945 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШВ | Первичное электротехническое оборудование/Выпрямитель | 9dd75d5b-503b-447a-a008-43373452d36a | Неисправность прибора |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK02/Выпрямитель (00BTN21-A30) | Неисправность прибора | d3dff053-23e4-4827-8f5f-6aab0546458e | 00BTN21EK011_XF90
20462 | Выпрямитель 00BTN21 | acc4563c-37c3-4940-9054-30198d777945 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШВ | Первичное электротехническое оборудование/Выпрямитель | 7c8682bd-26d0-4682-86b7-a9145da068ff | Ошибка Теста АБ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK02/Выпрямитель (00BTN21-A30) | Ошибка Теста АБ | 574fc004-85bb-4c9a-ae0a-87a6a95baad2 | 00BTN21EK010_XM06
20463 | Выпрямитель 00BTN21 | acc4563c-37c3-4940-9054-30198d777945 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШВ | Первичное электротехническое оборудование/Выпрямитель | 16643c79-d96c-4fc5-bcb8-578fdbe46d7d | Выпрямитель отключен |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK02/Выпрямитель (00BTN21-A30) | Выпрямитель отключен | 75ea221d-f4b8-4b7a-bc96-38c6482ee10f | 00BTN21EK008_XM19
20464 | Выпрямитель 00BTN21 | acc4563c-37c3-4940-9054-30198d777945 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШВ | Первичное электротехническое оборудование/Выпрямитель | 5f72bc29-ff18-4985-a087-accbfb70fa30 | Размыкатель Q11 разомкнут |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK02/Выпрямитель (00BTN21-A30) | Размыкатель Q11 разомкнут | 5bd61411-928f-4498-aedc-e7e0604f5e24 | 00BTN21EK006_XF01
20465 | Выпрямитель 00BTN21 | acc4563c-37c3-4940-9054-30198d777945 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШВ | Первичное электротехническое оборудование/Выпрямитель | 884b041d-15ce-4ec3-86b7-b8b00f91bd81 | Размыкатель Q1 разомкнут |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK02/Выпрямитель (00BTN21-A30) | Размыкатель Q1 разомкнут | 64ca1ba2-9bff-40eb-99aa-6b7724caf20f | 00BTN21EK005_XF01
20466 | Выпрямитель 00BTN21 | acc4563c-37c3-4940-9054-30198d777945 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШВ | Первичное электротехническое оборудование/Выпрямитель | f28620a6-59f8-4240-96bb-c615d33fd47a | Сопротивление изоляции |  | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK02/Выпрямитель (00BTN21-A30) | Сопротивление изоляции | f9eafbc4-920f-426e-842e-c0a70bf7e711 | 00BTN21CE001_XQ08
20467 | Выпрямитель 00BTN21 | acc4563c-37c3-4940-9054-30198d777945 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШВ | Первичное электротехническое оборудование/Выпрямитель | 7834d88b-c9e1-4ff6-a33d-f8ef4c562ec4 | Температура АБ |  | analog | Температура | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK02/Выпрямитель (00BTN21-A30) | Температура АБ | d1ff8c92-6543-4473-851a-ad807c0c98e3 | 00BTN21CT001_XQ90
20468 | Выпрямитель 00BTN21 | acc4563c-37c3-4940-9054-30198d777945 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШВ | Первичное электротехническое оборудование/Выпрямитель | 87f02370-d4ab-4044-8a63-5c1b6ed90fdd | Разряд АБ |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK02/Выпрямитель (00BTN21-A30) | Разряд АБ | 3b641bd4-04dc-4db5-aaea-a1f0db4eb6bb | 00BTN21EK009_XN04
20469 | Q1 | 1ae00628-cfeb-472d-9215-aeebe6222377 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШВАБ | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем (DP) | 9e2d6fe7-aa76-4973-8d3c-057c1e9b2d43 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Коммутационное положение выключателя Q1 разрядного сопротивления АБ | ebb762f2-d1f2-4b67-a39d-af1c9ecc96d0 | 00BUK01GS101_XB10
20470 | Q1 | 1ae00628-cfeb-472d-9215-aeebe6222377 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШВАБ | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем (DP) | f651d44f-bf16-4032-aca0-8274e1f7714d | Срабатывание предохранителя |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сработал предохранитель Q1 разрядного сопротивления АБ | 389cc5e7-07a5-4d68-bf97-f2bdd5693437 | 00BUK01EW102_XB10
20471 | QS1 | 2e995162-cc6d-4d4d-b819-a98cca7c9edf | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШВАБ | Первичное электротехническое оборудование/Реверсивный рубильник DC | d3d59edf-a800-4c32-a0c7-d9a4fda99f84 | Положение 1 |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Переключатель QS1 ввода от АБ в положении ±ED | 5e0448a3-09eb-4b3c-a726-eaf2a3bc066e | 00BUK01EK104_XB10
20472 | QS1 | 2e995162-cc6d-4d4d-b819-a98cca7c9edf | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШВАБ | Первичное электротехническое оборудование/Реверсивный рубильник DC | a4ee4ec4-139a-4e96-b289-3c395a425fa4 | Положение 2 |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Переключатель QS1 ввода от АБ в положении ±EG | 363e2f6c-ab8d-4fe6-8131-f9e8821feb21 | 00BUK01EK102_XB10
20473 | QS1 | 2e995162-cc6d-4d4d-b819-a98cca7c9edf | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШВАБ | Первичное электротехническое оборудование/Реверсивный рубильник DC | 586e222f-b187-41cb-aaa9-067599b7cd34 | Положение 0 |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Переключатель QS1 ввода от АБ отключен | d477ef10-c434-4d18-b311-ac6417a5e70d | 00BUK01EK103_XB10
20474 | АБ 00BTE11 | 49ceaf6d-2855-4255-8ccf-7d803dcbb826 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШВАБ | Первичное электротехническое оборудование/Аккумуляторная батарея | bf963bd8-eb1c-4358-a84c-2aa0ddc5d1b9 | Ток подзаряда |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Ток подзаряда/контрольного разряда АБ | 09d05641-feb6-4529-a817-caf6ace1cd4e | 00BUK01CE003_XQ13
20475 | АБ 00BTE11 | 49ceaf6d-2855-4255-8ccf-7d803dcbb826 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШВАБ | Первичное электротехническое оборудование/Аккумуляторная батарея | 8d497626-74dc-44ac-ae3b-400b551e6098 | Ток заряда |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Ток заряда/разряда АБ | da505921-6bae-4983-ac07-103ac343e2ba | 00BUK01CE002_XQ01
20476 | АБ 00BTE11 | 49ceaf6d-2855-4255-8ccf-7d803dcbb826 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШВАБ | Первичное электротехническое оборудование/Аккумуляторная батарея | b616c81a-5c6a-4dfc-b78a-3605a633ee79 | Напряжение |  | analog | Напряжение до 1000 В | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Напряжение АБ | d6b0deff-69a8-45cc-81d8-0cf8ac588f94 | 00BUK01CE001_XQ01
20477 | АБ 00BTE11 | 49ceaf6d-2855-4255-8ccf-7d803dcbb826 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШВАБ | Первичное электротехническое оборудование/Аккумуляторная батарея | 8eca2b87-2d4d-467f-b9a0-4dc55e7c1b64 | Ток заряда АБ повышен |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Ток заряда АБ повышен | 7bf7783d-7fcd-45e8-8045-bfea319842c4 | 00BUK01EK109_XF01
20478 | АБ 00BTE11 | 49ceaf6d-2855-4255-8ccf-7d803dcbb826 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШВАБ | Первичное электротехническое оборудование/Аккумуляторная батарея | caf08afd-c9b8-487c-ba2e-208f038d60a9 | Разряд АБ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Разряд АБ | 935e19d9-7cd5-4a83-8ff1-b4955bff2ef4 | 00BUK01EK108_XF01
20479 | АБ 00BTE11 | 49ceaf6d-2855-4255-8ccf-7d803dcbb826 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШВАБ | Первичное электротехническое оборудование/Аккумуляторная батарея | 76c4ca8c-9b18-4799-ae56-602e89950a22 | Напряжение АБ не норма |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Напряжение АБ не норма | 81d107f8-e7fe-4ce5-8eb8-5bdf3c3fe1bd | 00BUK01EK110_XF01
20480 | АБ 00BTE11 | 49ceaf6d-2855-4255-8ccf-7d803dcbb826 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШВАБ | Первичное электротехническое оборудование/Аккумуляторная батарея | 9bdec6d0-1150-4c12-bb56-22e5f9605591 | Блокировка прибора измерения тока подзаряда/контрольного разряда АБ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Блокировка прибора измерения тока подзаряда/контрольного разряда АБ | d86d1bf9-4706-4362-b309-9668dddce451 | 00BUK01EK107_XF01
20481 | QF1 | 8d4675e3-775c-40f5-9079-8dc8c4e877b0 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШВАБ | Первичное электротехническое оборудование/Автоматический выключатель | e038b82c-a6da-4ea0-8297-9f28c871a349 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Коммутационное положение выключателя QF1 ввода от АБ | 8f334a09-e10d-4a05-a127-50c422394cef | 00BTE11GS101_XB00
20482 | QF1 | 8d4675e3-775c-40f5-9079-8dc8c4e877b0 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШВАБ | Первичное электротехническое оборудование/Автоматический выключатель | ddf5d273-1aec-4421-a889-734552df375a | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Аварийное отключение выключателя QF1 ввода от АБ | b760f4b4-fd87-42b8-a700-8d2d1f7c1c33 | 00BUK01EW101_XK01
20483 | QF1 | 8d4675e3-775c-40f5-9079-8dc8c4e877b0 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШВАБ | Первичное электротехническое оборудование/Автоматический выключатель | 48afa45d-c62c-47d4-b70d-4019748f01d1 | Положение тележки |  | discrete | Тележка (SP) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель QF1 ввода от АБ выкачен | e98b1a23-9614-4152-a954-58dd78c88b5f | 00BUK01EK105_XB10
20484 | Присоединение 00BUK05-10 | 8b2c3f2a-306a-41a5-9c19-894c6f438f99 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ1 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUK05-10 | c4411fa1-e565-421b-b3f6-20d4c8ec25ba | 00BUK05CE020_XQ08
20485 | Присоединение 00BUK05-10 | 8b2c3f2a-306a-41a5-9c19-894c6f438f99 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ1 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUK05-10 | 1ccab2d4-e5c8-4344-8d1a-608cdea2c903 | 00BUK05CE020_XH01
20486 | Q01/Q1.1 | be98c60d-2c4b-434c-93c1-38587d78150c | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ1 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария | Сработал предохранитель | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сработал предохранитель Q01, Q1.1 в шкафу 00BUK05 | a43db1d1-6194-4bdf-af28-dbd88d944ecd | 00BUK05EW101_XM10
20487 | Q02/Q2.1 | 7e4a808a-83d8-4896-a695-4976ee0fe7b0 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ1 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария | Сработал предохранитель | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сработал предохранитель Q02, Q2.1 в шкафу 00BUK05 | dd94d1f2-1b29-48c5-b4a9-8b3e6f22267f | 00BUK05EW102_XM10
20488 | Q03/Q3.1 | 2ccb3d32-755f-47ec-bd9d-e7f7e94dccf9 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ1 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария | Сработал предохранитель | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сработал предохранитель Q03, Q3.1 в шкафу 00BUK05 | 560c3c9b-fddc-400d-b7d3-a1511b4f9211 | 00BUK05EW103_XM10
20489 | Q04/Q4.1 | f7b3ada0-53d7-427a-b1f3-c5245ac334b4 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ1 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария | Сработал предохранитель | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сработал предохранитель Q04, Q4.1 в шкафу 00BUK05 | 4be617a9-f150-4464-a4a8-7f39a05544b9 | 00BUK05EW104_XM10
20490 | Q05/Q5.1 | d2761a76-a83d-4230-b108-985593e71e5c | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ1 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария | Сработал предохранитель | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сработал предохранитель Q05, Q5.1 в шкафу 00BUK05 | 3d1b38c0-a4d8-4957-b0a7-e3d10d8b23dd | 00BUK05EW105_XM10
20491 | Q06/Q6.1 | 908cf9d5-334d-4524-983f-fe8f1e0954a2 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ1 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария | Сработал предохранитель | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сработал предохранитель Q06, Q6.1 в шкафу 00BUK05 | fb9ccf64-7b01-4ba5-a2ec-9f11a539c4ae | 00BUK05EW106_XM10
20492 | Q07/Q7.1 | e0845936-f88d-417a-9542-4037f3dfaca9 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ1 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария | Сработал предохранитель | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сработал предохранитель Q07, Q7.1 в шкафу 00BUK05 | f9e0b51c-6c80-42fc-88bd-c65f6e309f26 | 00BUK05EW107_XM10
20493 | Q08/Q8.1 | 6b251a49-898a-4294-97d3-5f1b3e00758a | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ1 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария | Сработал предохранитель | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сработал предохранитель Q08, Q8.1 в шкафу 00BUK05 | 81a33b45-355e-489d-9dd9-97f510d10137 | 00BUK05EW108_XM10
20494 | Q10/Q10.1 | cf036663-05d1-41ac-be1f-a0210e2a585b | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ1 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария | Сработал предохранитель | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сработал предохранитель Q10, Q10.1 в шкафу 00BUK05 | 0d3869da-b720-4238-96e7-b11d9524e0de | 00BUK05EW110_XM10
20495 | Q11/Q11.1 | 589225fb-ab24-4d8e-ba86-6e6bf6573cdd | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ1 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария | Сработал предохранитель | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сработал предохранитель Q11, Q11.1 в шкафу 00BUK05 | 0ffe5e67-907d-49c3-b218-32f5759a44b4 | 00BUK05EW111_XM10
20496 | Q12/Q12.1 | 5eb66057-45a7-42fe-bb06-3a3ab3b1cdd8 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ1 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария | Сработал предохранитель | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сработал предохранитель Q12, Q12.1 в шкафу 00BUK05 | 8e800e23-5da6-42f4-bc13-7fc933ec8d8f | 00BUK05EW112_XM10
20497 | Присоединение 00BUK05-01 | 26950402-f55d-400a-9e37-a02146ac8e51 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ1 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUK05-1 | 97c91c63-056e-4238-a0b3-ae8ce767ecf4 | 00BUK05CE011_XQ08
20498 | Присоединение 00BUK05-01 | 26950402-f55d-400a-9e37-a02146ac8e51 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ1 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUK05-1 | 47e83b37-e14a-4d60-9786-4e81b94071ae | 00BUK05CE011_XH01
20499 | Присоединение 00BUK05-02 | edbe9f72-3a19-4ed6-bb87-b4991278a3fa | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ1 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUK05-2 | 109d8b10-cb46-4936-a074-fa5206259865 | 00BUK05CE012_XQ08
20500 | Присоединение 00BUK05-02 | edbe9f72-3a19-4ed6-bb87-b4991278a3fa | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ1 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUK05-2 | 7617a208-332e-43e2-82d3-a0bb1791689d | 00BUK05CE012_XH01
20501 | Присоединение 00BUK05-03 | 770df96b-99be-401a-96ec-7ab967e30dd5 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ1 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUK05-3 | f27ceeda-b167-4b6d-a9ec-ea6cb28d4daa | 00BUK05CE013_XQ08
20502 | Присоединение 00BUK05-03 | 770df96b-99be-401a-96ec-7ab967e30dd5 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ1 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUK05-3 | bb4cf21a-a7f7-46a9-ae4c-ed621694d0a7 | 00BUK05CE013_XH01
20503 | Присоединение 00BUK05-04 | 4657d038-eb15-4552-86b5-bf12734bd7fe | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ1 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUK05-4 | c39ed1b8-a1cf-4497-9395-1acfddcfdac0 | 00BUK05CE014_XQ08
20504 | Присоединение 00BUK05-04 | 4657d038-eb15-4552-86b5-bf12734bd7fe | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ1 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUK05-4 | b2b1b0cd-97a6-4a7e-ae59-da2b87212d55 | 00BUK05CE014_XH01
20505 | Присоединение 00BUK05-05 | 2c999e3b-9464-4d24-8581-52ee097e6639 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ1 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUK05-5 | ab849367-864d-48a2-a28a-103df41a2b79 | 00BUK05CE015_XQ08
20506 | Присоединение 00BUK05-05 | 2c999e3b-9464-4d24-8581-52ee097e6639 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ1 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUK05-5 | fb105b16-2a24-4290-b291-caf22c26501a | 00BUK05CE015_XH01
20507 | Присоединение 00BUK05-06 | 9148f82a-3659-44bb-bd2c-c8c8a07a12f6 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ1 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUK05-6 | 9325bb00-5460-4c2a-a261-4be2ace4749b | 00BUK05CE016_XQ08
20508 | Присоединение 00BUK05-06 | 9148f82a-3659-44bb-bd2c-c8c8a07a12f6 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ1 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUK05-6 | 88ba1496-fe42-43c8-a038-cf11a13a55a5 | 00BUK05CE016_XH01
20509 | Присоединение 00BUK05-07 | 4f5b812d-b5b7-4a8d-b97e-21e7d209e5c6 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ1 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUK05-7 | 73257d41-0c99-4158-9371-06fd58449ebc | 00BUK05CE017_XQ08
20510 | Присоединение 00BUK05-07 | 4f5b812d-b5b7-4a8d-b97e-21e7d209e5c6 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ1 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUK05-7 | 0ad0598a-2fb8-4881-9cb9-39b02d50bc3e | 00BUK05CE017_XH01
20511 | Присоединение 00BUK05-08 | f06e5183-3206-48ec-8ab8-d2b6acc3aa3c | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ1 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUK05-8 | e984451c-720a-4085-ac17-a518d33c632d | 00BUK05CE018_XQ08
20512 | Присоединение 00BUK05-08 | f06e5183-3206-48ec-8ab8-d2b6acc3aa3c | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ1 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUK05-8 | 6eea7804-cba4-4345-a6e9-9eaac1c83487 | 00BUK05CE018_XH01
20513 | Присоединение 00BUK05-09 | 6d16432b-cebf-46eb-9d3f-99414dbdf51b | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ1 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUK05-9 | 264a7c4b-356f-47f6-bf37-2694842c7a07 | 00BUK05CE019_XQ08
20514 | Присоединение 00BUK05-09 | 6d16432b-cebf-46eb-9d3f-99414dbdf51b | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ1 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUK05-9 | fd7a46c1-85c2-4845-ab31-0b04159227ae | 00BUK05CE019_XH01
20515 | Присоединение 00BUK05-11 | 6a178a7a-da2e-4b84-8d40-c636b88853dc | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ1 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUK05-11 | cc1ee19c-1f8d-4908-a83d-29ecf8dcbdf0 | 00BUK05CE021_XH01
20516 | Присоединение 00BUK05-11 | 6a178a7a-da2e-4b84-8d40-c636b88853dc | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ1 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUK05-11 | df0c18b2-be5d-4c52-a318-21ed927ca1dd | 00BUK05CE021_XQ08
20517 | Присоединение 00BUK05-12 | a2be0493-522a-43fa-bf60-4bc110539b18 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ1 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUK05-12 | 19114393-966d-4dca-9fd4-10e7f36cc463 | 00BUK05CE022_XQ08
20518 | Присоединение 00BUK05-12 | a2be0493-522a-43fa-bf60-4bc110539b18 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ1 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUK05-12 | 37b53b27-1c2e-4a88-879e-546d1bcb6647 | 00BUK05CE022_XH01
20519 | Q01 | 471cae65-a1e1-4286-9693-e3ac29b9676a | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ1 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q01 в шкафу 00BUK05 включен | 0d8321fc-7b01-46e6-8ef0-cefa1aa6cdea | 00BUK05EK102_XM19
20520 | Q02 | c5fc4ef4-4af5-4232-b3c0-aa37474e14de | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ1 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q02 в шкафу 00BUK05 включен | fe1a77bd-e581-42b4-9e09-3d735220af33 | 00BUK05EK103_XM19
20521 | Q03 | 1d31737d-6a4d-46c4-90eb-01e04206adce | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ1 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q03 в шкафу 00BUK05 включен | 034eacfd-f862-4bdc-a096-91e3dfb07aec | 00BUK05EK104_XM19
20522 | Q04 | 4dfad102-b764-4922-85ff-3c65dadd973b | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ1 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q04 в шкафу 00BUK05 включен | 1c722b5d-1f0a-4c36-b0c5-7207287d3775 | 00BUK05EK105_XM19
20523 | Q05 | 91f03865-3bfc-4057-b89e-7eaa29aa3ebe | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ1 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q05 в шкафу 00BUK05 включен | d1c300aa-3c40-4b0b-afb4-3e94b11b114a | 00BUK05EK106_XM19
20524 | Q06 | 21c0b44d-d75a-46c6-9dc9-039440a97808 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ1 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q06 в шкафу 00BUK05 включен | 65ecdc01-8b69-4ba5-bf58-311afde4a369 | 00BUK05EK107_XM19
20525 | Q07 | 35b805bb-af8e-452f-af6b-15aebd2884ae | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ1 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q07 в шкафу 00BUK05 включен | 82b23766-93dc-471d-a577-a6cff49a5673 | 00BUK05EK108_XM19
20526 | Q08 | baaf8fa4-e53b-40ec-a4e7-86d9835dd421 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ1 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q08 в шкафу 00BUK05 включен | 776029b5-1498-4ecd-a376-ce807b8a4ac9 | 00BUK05EK109_XM19
20527 | Q09 | 39769fca-e494-4dfd-a5d9-4d47ac7a78ce | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ1 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q09 в шкафу 00BUK05 включен | 9111d7d1-6628-4a4c-a0e5-dd02d026cb71 | 00BUK05EK110_XM19
20528 | Q1.1 | 0dec77a1-989b-413f-bde4-0000f2d4a2af | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ1 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q1.1 в шкафу 00BUK05 включен | 6168b652-b7a1-46db-8441-f54575cbc415 | 00BUK05EK114_XM19
20529 | Q10 | 63e18c49-39f0-405a-979a-7da244756a2f | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ1 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q10 в шкафу 00BUK05 включен | f4b178c1-eea8-44c7-9ca1-57c200506681 | 00BUK05EK111_XM19
20530 | Q10.1 | 3ff7faea-3abf-48c8-af07-1e21ccc86ecc | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ1 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q10.1 в шкафу 00BUK05 включен | 35c476c6-7e76-4522-b5e2-cf0a89e1a689 | 00BUK05EK123_XM19
20531 | Q11 | 0ec5ff46-6cd5-4003-8e38-3cedc9792a52 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ1 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q11 в шкафу 00BUK05 включен | cc080c24-62c3-44d2-bfcc-ff1d37de33c9 | 00BUK05EK112_XM19
20532 | Q11.1 | 51f532fb-de98-4913-97e2-477e43a04c70 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ1 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q11.1 в шкафу 00BUK05 включен | acf57d19-95e4-46a3-b720-ddbe7c3c9f91 | 00BUK05EK124_XM19
20533 | Q12 | 28f0e657-802f-4762-adb7-307b3f8e6940 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ1 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q12 в шкафу 00BUK05 включен | ae2ac449-8202-4a48-806e-e9bbf3fe7d4f | 00BUK05EK113_XM19
20534 | Q12.1 | 969d024c-8cce-45f2-a65d-d17e2dcff498 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ1 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q12.1 в шкафу 00BUK05 включен | cbaf9a75-60dd-42a1-8bdd-afb974252a3f | 00BUK05EK125_XM19
20535 | Q2.1 | 2cc425dd-5f49-4dce-961a-411400612278 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ1 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q2.1 в шкафу 00BUK05 включен | ab27a191-fca9-45a5-b913-5bc578cf163e | 00BUK05EK115_XM19
20536 | Q3.1 | 6366b842-8dec-423f-8d8e-d05f1b7d6bf8 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ1 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q3.1 в шкафу 00BUK05 включен | c4822206-d28d-4d6c-a2ec-f477d73a0a2f | 00BUK05EK116_XM19
20537 | Q4.1 | b585f06b-9ad7-4f2b-bac7-aa5288d213a4 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ1 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q4.1 в шкафу 00BUK05 включен | 2c07b665-d5b2-4bc3-be0b-9529e6eca94b | 00BUK05EK117_XM19
20538 | Q5.1 | 60973981-40fe-4084-98b1-b8417a85cc25 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ1 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q5.1 в шкафу 00BUK05 включен | 224f3752-0896-411e-a167-e57b5b30da6c | 00BUK05EK118_XM19
20539 | Q6.1 | 1b708335-d110-487d-b763-9589334dad95 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ1 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q6.1 в шкафу 00BUK05 включен | f8c38988-5656-44ae-b3b3-2413ff569f57 | 00BUK05EK119_XM19
20540 | Q7.1 | 9d2d432a-62db-40a6-8612-bf00ef63b5ae | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ1 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q7.1 в шкафу 00BUK05 включен | edc14669-c2e8-425c-adcb-38729e3b97f9 | 00BUK05EK120_XM19
20541 | Q8.1 | f56ed3cc-25dc-44df-8a6e-88663fa89c15 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ1 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q8.1 в шкафу 00BUK05 включен | c642b6bc-ae66-4f17-a7ee-ac455e25d6d5 | 00BUK05EK121_XM19
20542 | Q9.1 | 8d997870-c63f-4fc1-90be-99d019c7232b | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ1 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q9.1 в шкафу 00BUK05 включен | 3fdc5f95-1a3c-4f5e-8d85-95d285887fc7 | 00BUK05EK122_XM19
20543 | Q09/Q9.1 | 72bf9e6f-dfc3-4c46-94f4-a35b592d9c52 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ1 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария | Сработал предохранитель | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сработал предохранитель Q09, Q9.1 в шкафу 00BUK05 | 08d548a9-5fc1-484a-a6f2-45528d5be06e | 00BUK05EW109_XM10
20544 | Q6.1 | bd251d28-ef8c-47e2-b25e-7461ee3c60d1 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ2 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q6.1 в шкафу 00BUK06 включен | 3ce1e589-cd1b-4807-ae85-3d70d14c6f5e | 00BUK06EK119_XM19
20545 | Q9.1 | 90212be7-592a-4915-9239-37d093accc22 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ2 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q9.1 в шкафу 00BUK06 включен | ff733bc4-bab9-4498-8d1a-8acaab70e001 | 00BUK06EK122_XM19
20546 | Q01/Q1.1 | 9ca0363c-31ab-4d39-a8bc-451bcd9a667e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ2 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария | Сработал предохранитель | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сработал предохранитель Q01, Q1.1 в шкафу 00BUK06 | de250bbf-f36e-400d-b12c-de3661b6ea6c | 00BUK06EW101_XM10
20547 | Q02/Q2.1 | e35e744a-69cf-49aa-b197-9aa945ff32a5 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ2 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария | Сработал предохранитель | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сработал предохранитель Q02, Q2.1 в шкафу 00BUK06 | 2be2e454-6f78-4ec0-a470-db74250e2d86 | 00BUK06EW102_XM10
20548 | Q03/Q3.1 | 9dbce3ce-cb53-4e43-89ff-591b4702b1ea | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ2 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария | Сработал предохранитель | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сработал предохранитель Q03, Q3.1 в шкафу 00BUK06 | 30e58c97-892c-4c75-a4d1-aa9f068a1622 | 00BUK06EW103_XM10
20549 | Q04/Q4.1 | 4bbf9bc7-29d5-49ff-93d1-282f17715133 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ2 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария | Сработал предохранитель | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сработал предохранитель Q04, Q4.1 в шкафу 00BUK06 | 066ec2bf-35e2-433a-8698-3dc653f7140e | 00BUK06EW104_XM10
20550 | Q05/Q5.1 | af07241f-1851-4f7a-808a-14f1645cd746 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ2 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария | Сработал предохранитель | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сработал предохранитель Q05, Q5.1 в шкафу 00BUK06 | 20c4e825-57c5-4b7a-904f-f36287f80189 | 00BUK06EW105_XM10
20551 | Q06/Q6.1 | b0b1a564-a190-4e12-9f12-df97ff7ac3cf | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ2 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария | Сработал предохранитель | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сработал предохранитель Q06, Q6.1 в шкафу 00BUK06 | b3cf5214-b083-4273-b6be-b0b8adadac01 | 00BUK06EW106_XM10
20552 | Q07/Q7.1 | b2e98b89-74a1-43b7-b8bd-3d3bc4c6c941 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ2 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария | Сработал предохранитель | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сработал предохранитель Q07, Q7.1 в шкафу 00BUK06 | 22e9dc92-797c-4c30-963c-01f07065ec15 | 00BUK06EW107_XM10
20553 | Q08/Q8.1 | c1e26a68-aa9c-46b9-a3d7-aa1b4d0a6adc | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ2 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария | Сработал предохранитель | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сработал предохранитель Q08, Q8.1 в шкафу 00BUK06 | 3d9445e4-b109-4610-b0a4-512c302df13e | 00BUK06EW108_XM10
20554 | Q09/Q9.1 | 02313959-d28d-4136-aad2-eacf859f2e0d | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ2 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария | Сработал предохранитель | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сработал предохранитель Q09, Q9.1 в шкафу 00BUK06 | 96702f0c-b524-45f5-aa24-1425a4cc19a9 | 00BUK06EW109_XM10
20555 | Q10/Q10.1 | b93e4689-9600-4d2e-b29f-eae571fde904 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ2 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария | Сработал предохранитель | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сработал предохранитель Q10, Q10.1 в шкафу 00BUK06 | 77f24a4e-ecc0-4953-8f52-086ee97843b4 | 00BUK06EW110_XM10
20556 | Q11/Q11.1 | 588885ca-d3c4-48f0-8ca1-e974aa10d98e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ2 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария | Сработал предохранитель | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сработал предохранитель Q11, Q11.1 в шкафу 00BUK06 | 23d8da0c-cc9a-4092-96a6-b361f93024e9 | 00BUK06EW111_XM10
20557 | Q12/Q12.1 | 6273be43-ee2d-4b5d-9b1e-0e01771612f4 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ2 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария | Сработал предохранитель | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сработал предохранитель Q12, Q12.1 в шкафу 00BUK06 | fbd5503a-0627-44e3-ad0e-7b93051e9e3e | 00BUK06EW112_XM10
20558 | Присоединение 00BUK06-01 | 9ebdbe98-7ff0-407f-b89e-aa8007ee82d5 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ2 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUK06-1 | 3dacffce-2b97-4d10-84b9-7c16ac57eece | 00BUK06CE001_XQ08
20559 | Присоединение 00BUK06-01 | 9ebdbe98-7ff0-407f-b89e-aa8007ee82d5 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ2 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUK06-1 | 13281365-2ca9-4d59-83a1-d4ad80a6873f | 00BUK06CE001_XH01
20560 | Присоединение 00BUK06-02 | dc7b0d1c-6ec5-421a-a7d2-a4e14807c423 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ2 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUK06-2 | 53ad04f8-8183-4e1f-8d4d-8a59a0098e6e | 00BUK06CE002_XQ08
20561 | Присоединение 00BUK06-02 | dc7b0d1c-6ec5-421a-a7d2-a4e14807c423 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ2 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUK06-2 | 8bd528b7-dce9-4c0f-883a-29ce7c9e0af2 | 00BUK06CE002_XH01
20562 | Присоединение 00BUK06-03 | be05a0df-53a8-4309-ad99-f113e231523c | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ2 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUK06-3 | debe450f-d936-421e-b1f0-2a5eca46b2ac | 00BUK06CE003_XQ08
20563 | Присоединение 00BUK06-03 | be05a0df-53a8-4309-ad99-f113e231523c | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ2 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUK06-3 | c8244c30-b137-4658-be29-eafb7d2ff0eb | 00BUK06CE003_XH01
20564 | Присоединение 00BUK06-04 | b4fc60f1-00ab-4202-87fa-dc9048374925 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ2 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUK06-4 | bada4402-7a24-4673-a478-889bbe96d4fc | 00BUK06CE004_XQ08
20565 | Присоединение 00BUK06-04 | b4fc60f1-00ab-4202-87fa-dc9048374925 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ2 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUK06-4 | 88c685b0-b629-4739-b12d-12ce79ca5bd0 | 00BUK06CE004_XH01
20566 | Присоединение 00BUK06-05 | 88bcabc8-284d-40f2-aa4f-922713a1a562 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ2 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUK06-5 | 82219e2d-5b40-4e77-9c8b-edab9ba0ea6a | 00BUK06CE005_XQ08
20567 | Присоединение 00BUK06-05 | 88bcabc8-284d-40f2-aa4f-922713a1a562 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ2 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUK06-5 | 2527ed60-c070-4d56-a051-71417bbd3fff | 00BUK06CE005_XH01
20568 | Присоединение 00BUK06-06 | b5dd55d7-50cc-46f3-b079-6a3823d0570d | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ2 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUK06-6 | 8e44eead-df5d-44a3-8c88-9daf2df32165 | 00BUK06CE006_XQ08
20569 | Присоединение 00BUK06-06 | b5dd55d7-50cc-46f3-b079-6a3823d0570d | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ2 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUK06-6 | 4c9538c9-f525-4ceb-a025-d54b681377fc | 00BUK06CE006_XH01
20570 | Присоединение 00BUK06-07 | 03de5d5d-98fa-4bf0-8b5f-9d3bba863263 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ2 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUK06-7 | 1b88e15c-ab98-4366-8ed7-6299e8e49de5 | 00BUK06CE007_XQ08
20571 | Присоединение 00BUK06-07 | 03de5d5d-98fa-4bf0-8b5f-9d3bba863263 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ2 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUK06-7 | 35d69c4a-6c76-4661-817f-a68adfae3137 | 00BUK06CE007_XH01
20572 | Присоединение 00BUK06-08 | 536fa1ab-c70e-46c6-9fca-93068e485b9e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ2 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUK06-8 | 59c72745-6fd2-4448-88de-e4699f65391e | 00BUK06CE008_XQ08
20573 | Присоединение 00BUK06-08 | 536fa1ab-c70e-46c6-9fca-93068e485b9e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ2 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUK06-8 | 844e4fb2-0830-4a5e-9a05-afea618da1de | 00BUK06CE008_XH01
20574 | Q8.1 | 7b66df17-d00f-4d35-8b43-251a033fb159 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ2 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q8.1 в шкафу 00BUK06 включен | b747b443-b7e0-4f8d-978c-2343e5d4e068 | 00BUK06EK121_XM19
20575 | Присоединение 00BUK06-09 | 9ad30890-89cf-4d6c-8f38-17c9931102d5 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ2 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUK06-9 | 71506185-137a-41b9-bba7-76e1837a0f60 | 00BUK06CE009_XQ08
20576 | Присоединение 00BUK06-09 | 9ad30890-89cf-4d6c-8f38-17c9931102d5 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ2 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUK06-9 | 52ab416f-89c9-4d7c-9d4e-6b75c03a906f | 00BUK06CE009_XH01
20577 | Присоединение 00BUK06-10 | 1b911e45-2979-4d00-b8a3-707f68fb2e2b | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ2 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUK06-10 | fca57f2f-4daf-4245-8f32-ba73a8729217 | 00BUK06CE010_XQ08
20578 | Присоединение 00BUK06-10 | 1b911e45-2979-4d00-b8a3-707f68fb2e2b | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ2 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUK06-10 | ba1814f1-f3ce-48e2-8ee4-c227ef2562e3 | 00BUK06CE010_XH01
20579 | Присоединение 00BUK06-11 | 56c17776-18db-40d6-b410-813522283c54 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ2 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUK06-11 | 2d56e598-55b0-4733-ac90-31a12664781a | 00BUK06CE011_XQ08
20580 | Присоединение 00BUK06-11 | 56c17776-18db-40d6-b410-813522283c54 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ2 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUK06-11 | acc2167c-acde-46bd-9e68-ab7fd47d53dd | 00BUK06CE011_XH01
20581 | Присоединение 00BUK06-12 | 0794d1f6-5f8d-42eb-ac03-ba877d33df20 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ2 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUK06-12 | d19c3f23-149f-47ed-88c5-150393fc8d15 | 00BUK06CE012_XQ08
20582 | Присоединение 00BUK06-12 | 0794d1f6-5f8d-42eb-ac03-ba877d33df20 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ2 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUK06-12 | b7fcd48c-602c-434d-9a15-d88085f0d4ea | 00BUK06CE012_XH01
20583 | Q01 | 4d6275cf-4653-464c-a42b-f814aa8474fd | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ2 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q01 в шкафу 00BUK06 включен | e01a5895-3e43-44e4-85e0-91ae9e169054 | 00BUK06EK102_XM19
20584 | Q02 | 06d57319-f9d4-4a62-8f31-620fc0ed296b | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ2 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q02 в шкафу 00BUK06 включен | 678e79fe-2974-4ce2-ad5a-a8da1bce6e97 | 00BUK06EK103_XM19
20585 | Q03 | 9a9a620c-d5dd-4493-8b99-7d4aa2e67b2c | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ2 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q03 в шкафу 00BUK06 включен | 029b24d5-cffa-492a-bbec-d3ab5148d0a4 | 00BUK06EK104_XM19
20586 | Q04 | 1a5650c9-fd8b-468c-92c9-d819d123127e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ2 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q04 в шкафу 00BUK06 включен | 900e9e4c-9c02-4780-bc06-af5781820380 | 00BUK06EK105_XM19
20587 | Q05 | 737bb88c-7e23-445b-aa07-6e4c86bf178f | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ2 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q05 в шкафу 00BUK06 включен | 3d4ddc7f-8775-4ca2-b7cf-c268dfc131d4 | 00BUK06EK106_XM19
20588 | Q06 | ec2228ca-6c43-412a-aa78-896ed3c17c81 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ2 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q06 в шкафу 00BUK06 включен | 11d81971-cf1f-49df-ba70-2f22abbf848a | 00BUK06EK107_XM19
20589 | Q07 | c9f545ae-d8b3-4c8a-98b0-b075ab5ab7a8 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ2 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q07 в шкафу 00BUK06 включен | 7fb1dc0a-3ef9-47bb-8511-ce8fde45707b | 00BUK06EK108_XM19
20590 | Q08 | 825e086f-5a05-433d-a80c-53b333afbfa9 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ2 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q08 в шкафу 00BUK06 включен | 137b6338-386e-431f-a856-69049f39db8b | 00BUK06EK109_XM19
20591 | Q7.1 | 68c7ab8f-195b-4acd-b03d-badf1d60bbfb | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ2 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q7.1 в шкафу 00BUK06 включен | a87ea030-6cd5-4256-b59f-694ddb9da14f | 00BUK06EK120_XM19
20592 | Q09 | 057f71a8-d0d3-4ae6-b104-7a9ce72089af | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ2 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q09 в шкафу 00BUK06 включен | a149734a-2f3f-49e0-801c-411540a2aeec | 00BUK06EK110_XM19
20593 | Q1.1 | c268f536-10d5-4c13-9dc0-ab257efbab42 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ2 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q1.1 в шкафу 00BUK06 включен | f77a8150-70fa-436c-9018-57a16149bdb7 | 00BUK06EK114_XM19
20594 | Q10 | d750335b-ba67-4b97-9286-f315edf01fdb | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ2 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q10 в шкафу 00BUK06 включен | a0119335-9f76-4415-9695-60576b5f81dd | 00BUK06EK111_XM19
20595 | Q10.1 | 204b44d9-026f-44df-ad1e-bd282e6a5e22 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ2 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q10.1 в шкафу 00BUK06 включен | e32dafeb-5727-4508-8679-cd7af0b4042d | 00BUK06EK123_XM19
20596 | Q11 | 18828710-2886-4fc0-a8d3-52cfac4be704 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ2 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q11 в шкафу 00BUK06 включен | cbae0897-55e9-401f-8bde-80992ce121d4 | 00BUK06EK112_XM19
20597 | Q11.1 | 0189da64-2240-4fd0-a8c2-d37d134a98e2 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ2 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q11.1 в шкафу 00BUK06 включен | abbc611e-5660-45a9-a4bf-35e6703ac67f | 00BUK06EK124_XM19
20598 | Q12 | 5dff1b5b-81d9-4841-a0dd-aa4f25b6d428 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ2 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q12 в шкафу 00BUK06 включен | 5468623b-f20b-4890-aced-fc66c4e178dc | 00BUK06EK113_XM19
20599 | Q12.1 | 33b9c1c2-c8f5-4729-8e8e-1211f1c8e98f | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ2 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q12.1 в шкафу 00BUK06 включен | a026f646-a85f-4e34-a788-a1d3c166a379 | 00BUK06EK125_XM19
20600 | Q2.1 | 66cd8f25-53f3-484b-ba9e-149b44ca9e5a | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ2 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q2.1 в шкафу 00BUK06 включен | 628e4ec7-9f5e-4d1b-872b-aa10b256c6d5 | 00BUK06EK115_XM19
20601 | Q3.1 | b944e3a8-089e-4dc8-989d-e61871780dd4 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ2 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q3.1 в шкафу 00BUK06 включен | 54a79aa9-2ca0-42d8-b9a0-42a90c63b434 | 00BUK06EK116_XM19
20602 | Q4.1 | a5f119b8-9b5e-42b0-97e9-0032910b7594 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ2 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q4.1 в шкафу 00BUK06 включен | 1b089d77-6795-4878-9244-674831baf4d9 | 00BUK06EK117_XM19
20603 | Q5.1 | 8cb388be-5a94-4b5e-914e-79f79c4d66e7 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ2 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q5.1 в шкафу 00BUK06 включен | b5f1849c-a7a5-43f7-8b5d-ca348d4cf7e8 | 00BUK06EK118_XM19
20604 | Q05/Q5.1 | fdd8ef77-71f3-46e5-9480-cb9843b21977 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ3 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сработал предохранитель Q05, Q5.1 в шкафу 00BUK07 | fe82d6fe-cfea-4da3-afea-d186d7d671f1 | 00BUK07EW105_XM10
20605 | Присоединение 00BUK07-08 | a0999dc7-4744-4587-821f-a1559c00725c | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ3 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUK07-8 | 3a6456db-b7f3-43c4-b5e5-6f7b7ed07992 | 00BUK07CE008_XQ08
20606 | Присоединение 00BUK07-08 | a0999dc7-4744-4587-821f-a1559c00725c | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ3 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUK07-8 | f4257313-9807-4038-b0bd-ad6fb9040052 | 00BUK07CE008_XH01
20607 | Q01/Q1.1 | 01d12a88-e40f-4808-b76a-5694b3d86385 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ3 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сработал предохранитель Q01, Q1.1 в шкафу 00BUK07 | 533bb79c-b851-4074-822e-61647d25020d | 00BUK07EW101_XM10
20608 | Q02/Q2.1 | 2c28a451-247b-4778-968d-528dd9611eda | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ3 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сработал предохранитель Q02, Q2.1 в шкафу 00BUK07 | ddd541a3-01d5-48c9-a06c-0590d804afd7 | 00BUK07EW102_XM10
20609 | Q03/Q3.1 | 95eba9a5-baa5-4a7e-8b1c-108c897929e6 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ3 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сработал предохранитель Q03, Q3.1 в шкафу 00BUK07 | c130cb01-9f4d-4dc6-9d98-3e84bdaeb14e | 00BUK07EW103_XM10
20610 | Q04/Q4.1 | a30e2af6-166f-4d58-a725-734a35f4bb26 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ3 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сработал предохранитель Q04, Q4.1 в шкафу 00BUK07 | 9d683f1c-015d-4ff6-9830-5086d27346dc | 00BUK07EW104_XM10
20611 | Q06/Q6.1 | a56c4d4f-14c2-4609-b81c-1747bb25cf5c | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ3 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сработал предохранитель Q06, Q6.1 в шкафу 00BUK07 | 47ae2198-b721-4a50-86db-c9d3e7add8f9 | 00BUK07EW106_XM10
20612 | Q07/Q7.1 | 09994492-37a0-41d1-a2be-2968d969e25e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ3 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сработал предохранитель Q07, Q7.1 в шкафу 00BUK07 | 57a15c22-3140-4c13-b025-624462fd3b99 | 00BUK07EW107_XM10
20613 | Q08/Q8.1 | 5f86775e-be86-4132-8e6a-5a41d0d86f21 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ3 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сработал предохранитель Q08, Q8.1 в шкафу 00BUK07 | a2a20798-dc4a-45d1-942f-4143eb4ba1ba | 00BUK07EW108_XM10
20614 | Q09/Q9.1 | be25bb01-71fd-4007-a557-d768c69b196f | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ3 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сработал предохранитель Q09, Q9.1 в шкафу 00BUK07 | ed168ffe-e545-46b4-9d75-cc4a27771b75 | 00BUK07EW109_XM10
20615 | Q10/Q10.1 | 17a43af3-957d-4d7b-8d61-ce68f741f8e6 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ3 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сработал предохранитель Q10, Q10.1 в шкафу 00BUK07 | 79a50ff3-1f56-4e87-90c2-4fb437f362f7 | 00BUK07EW110_XM10
20616 | Q11/Q11.1 | 29e492c0-059a-4da2-9b2a-afd4cc945cb1 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ3 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сработал предохранитель Q11, Q11.1 в шкафу 00BUK07 | 1d9b36a5-fc45-4437-b448-d1c73429e721 | 00BUK07EW111_XM10
20617 | Q12/Q12.1 | dcd14afd-5a08-4ae6-a692-80123a1a05da | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ3 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сработал предохранитель Q12, Q12.1 в шкафу 00BUK07 | e920365e-5ac3-400f-b4db-7e17e09e8563 | 00BUK07EW112_XM10
20618 | Присоединение 00BUK07-01 | 97afd3af-5acc-49c6-9893-ebc852204509 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ3 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUK07-1 | 684d1611-bbd9-405c-92ea-c06345a99cb9 | 00BUK07CE001_XQ08
20619 | Присоединение 00BUK07-01 | 97afd3af-5acc-49c6-9893-ebc852204509 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ3 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUK07-1 | 5dafd3ce-988b-415b-b78a-991b1f5146ec | 00BUK07CE001_XH01
20620 | Присоединение 00BUK07-02 | c7f9b226-94d4-4fa0-bc0c-5baba72acf3a | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ3 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUK07-2 | b777d274-e218-46c3-8b64-d8e0d12a1c19 | 00BUK07CE002_XQ08
20621 | Присоединение 00BUK07-02 | c7f9b226-94d4-4fa0-bc0c-5baba72acf3a | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ3 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUK07-2 | 04bd47b5-75e3-4881-b59f-e289b3b1a047 | 00BUK07CE002_XH01
20622 | Присоединение 00BUK07-03 | d0c6c76d-ff02-4063-ae1b-1de025e24166 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ3 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUK07-3 | 749391eb-8871-4cf8-9659-bcacee283992 | 00BUK07CE003_XQ08
20623 | Присоединение 00BUK07-03 | d0c6c76d-ff02-4063-ae1b-1de025e24166 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ3 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUK07-3 | c6131898-ab99-48ce-aa3f-d2e62e619cc8 | 00BUK07CE003_XH01
20624 | Присоединение 00BUK07-04 | 968eaffb-2ea7-4860-990f-5818692959d1 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ3 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUK07-4 | e2ba9e15-41cc-42a7-b9f9-8a5273849a6c | 00BUK07CE004_XQ08
20625 | Присоединение 00BUK07-04 | 968eaffb-2ea7-4860-990f-5818692959d1 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ3 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUK07-4 | 58d46678-c6a8-4f48-a7fa-388e90e80457 | 00BUK07CE004_XH01
20626 | Присоединение 00BUK07-05 | c3910242-ab58-40df-834f-f7e4cdd37bff | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ3 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUK07-5 | a8917586-720c-460d-8436-dae895509b77 | 00BUK07CE005_XQ08
20627 | Присоединение 00BUK07-05 | c3910242-ab58-40df-834f-f7e4cdd37bff | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ3 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUK07-5 | 967f68a9-8648-43c0-b9a7-cf99b34ad2b9 | 00BUK07CE005_XH01
20628 | Присоединение 00BUK07-06 | b374437a-bf63-4276-bb3b-506e959d3717 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ3 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUK07-6 | 122bf4cb-dd33-4679-b69f-07168d255eb4 | 00BUK07CE006_XQ08
20629 | Присоединение 00BUK07-06 | b374437a-bf63-4276-bb3b-506e959d3717 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ3 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUK07-6 | 37fdf023-58bc-478a-8bbd-e74e9071a282 | 00BUK07CE006_XH01
20630 | Присоединение 00BUK07-07 | 7cde2c4a-f311-497a-bb7e-07cd2d0683dc | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ3 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUK07-7 | a5ed6b66-c376-4e32-8383-a372d6983ef5 | 00BUK07CE007_XQ08
20631 | Присоединение 00BUK07-07 | 7cde2c4a-f311-497a-bb7e-07cd2d0683dc | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ3 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUK07-7 | 6ca77748-4576-4fb0-933b-010936c13ebd | 00BUK07CE007_XH01
20632 | Присоединение 00BUK07-09 | 53cd4b34-f16a-4d1d-8b0c-e9362c9b937b | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ3 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUK07-9 | 8c009720-fffd-49b9-8a08-4f1237d5183b | 00BUK07CE009_XQ08
20633 | Присоединение 00BUK07-09 | 53cd4b34-f16a-4d1d-8b0c-e9362c9b937b | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ3 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUK07-9 | 47869822-2d1e-4a2e-bd0f-82ad19b4a9f5 | 00BUK07CE009_XH01
20634 | Присоединение 00BUK07-10 | 878e8845-abf7-42d2-817c-f0272aa5fb0f | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ3 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUK07-10 | 7ee0c800-0592-46ea-b576-7b8f8f727e78 | 00BUK07CE010_XQ08
20635 | Присоединение 00BUK07-10 | 878e8845-abf7-42d2-817c-f0272aa5fb0f | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ3 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUK07-10 | 1bc6fe88-e314-4e97-8e36-f413ef554912 | 00BUK07CE010_XH01
20636 | Присоединение 00BUK07-11 | e8310d56-3208-4d8a-89a1-84acc723604c | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ3 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUK07-11 | 2d9657a6-9579-4534-8899-2d6a6dedb4f7 | 00BUK07CE011_XQ08
20637 | Присоединение 00BUK07-11 | e8310d56-3208-4d8a-89a1-84acc723604c | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ3 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUK07-11 | ba7c7e08-db31-4d7f-8d38-e736a4345d20 | 00BUK07CE011_XH01
20638 | Присоединение 00BUK07-12 | b44bcf91-6a07-4e87-aec1-820465aa717a | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ3 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUK07-12 | 084e2558-49ca-46bc-a3a9-540a56070d5d | 00BUK07CE012_XQ08
20639 | Присоединение 00BUK07-12 | b44bcf91-6a07-4e87-aec1-820465aa717a | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ3 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUK07-12 | 979727bc-69fe-4aa0-9033-0e19260b8768 | 00BUK07CE012_XH01
20640 | Q01 | 2aeab0f0-cc62-465f-bb97-c2c8596fc626 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ3 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q01 в шкафу 00BUK07 включен | 88f0f28e-dd47-4949-9e07-bf8c86f221fc | 00BUK07EK102_XM19
20641 | Q02 | 4862bdfd-9231-4a82-bacc-834536d681e8 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ3 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q02 в шкафу 00BUK07 включен | 9d4b49d7-9992-4b27-b9c9-97c6e47efa0b | 00BUK07EK103_XM19
20642 | Q03 | d47409c2-352c-4824-8738-dae0217f7efc | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ3 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q03 в шкафу 00BUK07 включен | 786027b0-4505-4ab6-90a7-7b4eaca4149e | 00BUK07EK104_XM19
20643 | Q04 | 38261c5d-7551-4ad1-b430-2752f4b24cc9 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ3 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q04 в шкафу 00BUK07 включен | 3daa2c85-f24d-4724-90e5-98174017a1bd | 00BUK07EK105_XM19
20644 | Q05 | afb45699-7e7f-4129-9a3d-8525f6dd3e4f | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ3 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q05 в шкафу 00BUK07 включен | c0e8709b-9e65-4c42-9a24-b76e38137599 | 00BUK07EK106_XM19
20645 | Q06 | 76ed4fa9-40e6-442a-8ad6-a8a760dde809 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ3 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q06 в шкафу 00BUK07 включен | 2f4b76f7-602f-4e61-8a63-3a0f702fb54c | 00BUK07EK107_XM19
20646 | Q07 | 880b34e0-901b-402e-a909-bff9160d324d | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ3 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q07 в шкафу 00BUK07 включен | a08ae138-4b02-4ef0-a101-4dd40f207ee2 | 00BUK07EK108_XM19
20647 | Q08 | 7762bd48-8205-462a-80b6-f4f2ae41a77d | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ3 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q08 в шкафу 00BUK07 включен | ce3e7165-ea9b-4801-a027-f0cabd779bca | 00BUK07EK109_XM19
20648 | Q09 | 892fc05b-397b-4f84-8e68-8185708cc39f | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ3 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q09 в шкафу 00BUK07 включен | 1345ca64-4c63-4fed-8531-552cddd5d652 | 00BUK07EK110_XM19
20649 | Q1.1 | 57f69b35-dfa0-4cd9-b4f3-8202238b067c | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ3 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q1.1 в шкафу 00BUK07 включен | 736c9f52-45b5-4d38-b130-f327a44ea6b6 | 00BUK07EK114_XM19
20650 | Q10 | f977f08f-0934-410f-8fba-d33832aec0f1 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ3 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q10 в шкафу 00BUK07 включен | 81b88d6d-3484-492c-a3ed-0ccd861b50f2 | 00BUK07EK111_XM19
20651 | Q10.1 | c356acee-f863-4622-af41-fa06dd302294 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ3 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q10.1 в шкафу 00BUK07 включен | d67f5b08-8c53-464d-893c-9d079b4263d3 | 00BUK07EK123_XM19
20652 | Q11 | a0515a1e-5602-46c1-9dee-40c96daad49c | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ3 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q11 в шкафу 00BUK07 включен | 1204faa7-71b2-4ca3-aceb-8f70464967d8 | 00BUK07EK112_XM19
20653 | Q11.1 | 78fc0d33-68c3-4340-b8cd-9583d5c90e23 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ3 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q11.1 в шкафу 00BUK07 включен | d5ca5c0d-65f0-4c39-8c74-72ca3baa5b7a | 00BUK07EK124_XM19
20654 | Q12 | 2cda3ee2-19b0-435a-a522-dd0287de2504 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ3 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q12 в шкафу 00BUK07 включен | 8ae4a000-1937-45b5-891b-f405e05058de | 00BUK07EK113_XM19
20655 | Q12.1 | ac7a184b-7603-4846-9cd7-21ba40b06018 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ3 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q12.1 в шкафу 00BUK07 включен | 6d5a5960-5919-4f4b-9810-dc86794f3e78 | 00BUK07EK125_XM19
20656 | Q2.1 | 104c3d66-0bc1-4608-b6d8-43951892281c | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ3 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q2.1 в шкафу 00BUK07 включен | 0ef89726-941c-46da-85ce-150406dd55da | 00BUK07EK115_XM19
20657 | Q3.1 | 66c435a7-727c-4f92-9d0c-9974ccd45631 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ3 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q3.1 в шкафу 00BUK07 включен | 12ea07e3-eec5-458c-9d99-4f97c835d0d2 | 00BUK07EK116_XM19
20658 | Q4.1 | 393f3e8b-e894-42ec-9aa5-13227748dc64 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ3 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q4.1 в шкафу 00BUK07 включен | b2d2f301-fc78-4866-a6d6-382e52930221 | 00BUK07EK117_XM19
20659 | Q5.1 | 0ac5ba89-3231-458b-9e3f-62165a240dac | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ3 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q5.1 в шкафу 00BUK07 включен | 746cd511-0757-4526-afb9-8b18dfeb1a58 | 00BUK07EK118_XM19
20660 | Q6.1 | 31c86cd3-f3e5-4b69-91c3-890dd86ec10c | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ3 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q6.1 в шкафу 00BUK07 включен | 3e699151-92b4-4bd9-b9bc-9f3963d614b1 | 00BUK07EK119_XM19
20661 | Q7.1 | e1be2d32-edf7-42da-98c1-dba2ef53c277 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ3 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q7.1 в шкафу 00BUK07 включен | f87ed920-afc1-40af-b628-8c765c59ccac | 00BUK07EK120_XM19
20662 | Q8.1 | 597c95ca-1772-42f4-a5b2-bd454483dbc1 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ3 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q8.1 в шкафу 00BUK07 включен | 30114b03-74f6-457f-9660-3dc3484c5539 | 00BUK07EK121_XM19
20663 | Q9.1 | c6abeab9-0da4-4c69-8acb-4a602bb5a58d | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ3 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q9.1 в шкафу 00BUK07 включен | 882dce54-d5d7-4c4c-90fc-dbcddf29e2eb | 00BUK07EK122_XM19
20664 | Q9.1 | 185223a0-b069-4965-b979-b1a047d4c47a | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ4 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q9.1 в шкафу 00BUK08 включен | ef48cb45-9d5e-4683-9869-7d49761e9fff | 00BUK08EK122_XM19
20665 | Q01/Q1.1 | 4bae0f11-f3b3-42f6-b039-fe85281fb881 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ4 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сработал предохранитель Q01, Q1.1 в шкафу 00BUK08 | 23f35d83-0046-4db0-8517-7f470a1c0253 | 00BUK08EW101_XM10
20666 | Q02/Q2.1 | aadf3948-9f86-4171-aeac-84211b1a3067 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ4 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сработал предохранитель Q02, Q2.1 в шкафу 00BUK08 | 636a0bdf-a6ad-4231-9d95-84d72b4fc435 | 00BUK08EW102_XM10
20667 | Q03/Q3.1 | 1b80565c-7f1b-42af-b27c-2c9566edf5d1 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ4 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сработал предохранитель Q03, Q3.1 в шкафу 00BUK08 | 094f74f1-0cc6-4f70-88e6-81267a9909e7 | 00BUK08EW103_XM10
20668 | Q04/Q4.1 | d827d8b1-f80b-46cc-92ad-b264dac3c599 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ4 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сработал предохранитель Q04, Q4.1 в шкафу 00BUK08 | 84580a4f-f42a-4727-bc6c-e02ceb276724 | 00BUK08EW104_XM10
20669 | Q05/Q5.1 | 46dd5ac1-c77a-4baa-b439-4e643a2cbae0 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ4 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сработал предохранитель Q05, Q5.1 в шкафу 00BUK08 | a1f21978-5c63-4cd0-97a5-9ac14b227cdd | 00BUK08EW105_XM10
20670 | Q06/Q6.1 | df0c0b6e-6df9-4cd2-bfe2-b261744b7ea8 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ4 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сработал предохранитель Q06, Q6.1 в шкафу 00BUK08 | 0fe4f07b-e68a-43bc-85df-ba1aa9184d09 | 00BUK08EW106_XM10
20671 | Q07/Q7.1 | c4f9ff7d-ecdb-439d-b5e6-51cd51750737 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ4 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сработал предохранитель Q07, Q7.1 в шкафу 00BUK08 | c38f9540-0045-49e7-84b5-e629956687f8 | 00BUK08EW107_XM10
20672 | Q08/Q8.1 | 0e414147-92e4-4231-b874-bd4cf82a7cae | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ4 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сработал предохранитель Q08, Q8.1 в шкафу 00BUK08 | cb0d3389-bba6-4e20-bb0f-0390dc1d2950 | 00BUK08EW108_XM10
20673 | Q09/Q9.1 | 6bb92ba5-b34b-496d-9572-b3fa123e695e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ4 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сработал предохранитель Q09, Q9.1 в шкафу 00BUK08 | 64a670ef-ece6-4ee0-bf52-a45d780c53f8 | 00BUK08EW109_XM10
20674 | Q10/Q10.1 | 9d718b46-3224-4acd-8e61-f5bc5d0f849d | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ4 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сработал предохранитель Q10, Q10.1 в шкафу 00BUK08 | d64c841e-2e6d-47f6-8f70-435712290a12 | 00BUK08EW110_XM10
20675 | Q11/Q11.1 | c7c062c6-0be3-4c99-b2d3-245f5ecea4b5 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ4 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сработал предохранитель Q11, Q11.1 в шкафу 00BUK08 | 464123f7-43bb-4320-a1f6-9c7cb02367a9 | 00BUK08EW111_XM10
20676 | Q12/Q12.1 | ca50e2fd-2c36-45c7-aebe-791c3335978c | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ4 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сработал предохранитель Q12, Q12.1 в шкафу 00BUK08 | 8658664c-2c38-4102-a77d-0b0c7f3192ed | 00BUK08EW112_XM10
20677 | Присоединение 00BUK08-01 | 507233d5-8882-46f3-889c-8bb88f551079 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ4 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUK08-1 | 7c959624-f508-485a-8c22-8d732764f1a6 | 00BUK08CE001_XQ08
20678 | Присоединение 00BUK08-01 | 507233d5-8882-46f3-889c-8bb88f551079 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ4 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUK08-1 | 77afb5cb-4116-44fa-8d13-555618930687 | 00BUK08CE001_XH01
20679 | Присоединение 00BUK08-02 | 8d394949-de65-4bd7-9faa-152e8561f23b | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ4 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUK08-2 | bf44019f-89cc-4125-9cd8-4952980d0e32 | 00BUK08CE002_XQ08
20680 | Присоединение 00BUK08-02 | 8d394949-de65-4bd7-9faa-152e8561f23b | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ4 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUK08-2 | d29e8bf6-edcf-4dd6-9d26-514b5a571da1 | 00BUK08CE002_XH01
20681 | Присоединение 00BUK08-03 | 41fceba7-34cb-4447-855b-86979d52b15a | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ4 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUK08-3 | 0b000b20-69e2-477a-ae89-6da79b93fa27 | 00BUK08CE003_XQ08
20682 | Присоединение 00BUK08-03 | 41fceba7-34cb-4447-855b-86979d52b15a | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ4 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUK08-3 | 9dfc5a19-8947-47cd-82f8-c1dde5cb89f1 | 00BUK08CE003_XH01
20683 | Присоединение 00BUK08-04 | a0b33cd4-63e0-4ef6-8259-30f73431a6d7 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ4 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUK08-4 | f96b562d-338c-40c9-bf8c-fd01073fdc62 | 00BUK08CE004_XQ08
20684 | Присоединение 00BUK08-04 | a0b33cd4-63e0-4ef6-8259-30f73431a6d7 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ4 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUK08-4 | 02df2622-8897-4e47-a3c9-86bffc110cde | 00BUK08CE004_XH01
20685 | Присоединение 00BUK08-05 | f2c8c0b7-9410-4b3e-89cb-0b646fb128fd | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ4 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUK08-5 | b851d6ad-f5fd-4782-820c-f07a6e24ea5b | 00BUK08CE005_XQ08
20686 | Присоединение 00BUK08-05 | f2c8c0b7-9410-4b3e-89cb-0b646fb128fd | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ4 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUK08-5 | b34ac642-7a19-408c-9123-15d968a1ccdc | 00BUK08CE005_XH01
20687 | Присоединение 00BUK08-06 | 1bd0540d-790f-47ba-974e-4014e895a48b | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ4 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUK08-6 | fb2db826-6ac3-4631-9e9b-b6ef6e536fb7 | 00BUK08CE006_XQ08
20688 | Присоединение 00BUK08-06 | 1bd0540d-790f-47ba-974e-4014e895a48b | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ4 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUK08-6 | af6e22ce-cb3b-48e6-bdf0-42f8490416d4 | 00BUK08CE006_XH01
20689 | Присоединение 00BUK08-07 | 1acc5995-58e8-4caa-b11c-16a41a70ba95 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ4 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUK08-7 | fc347376-82af-4fdc-9d3d-e12722754579 | 00BUK08CE007_XQ08
20690 | Присоединение 00BUK08-07 | 1acc5995-58e8-4caa-b11c-16a41a70ba95 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ4 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUK08-7 | 3b0a7e66-dc1b-4cf6-b8fe-c4977bcaf56c | 00BUK08CE007_XH01
20691 | Присоединение 00BUK08-08 | ca90c27f-18b6-4aa6-b3bc-fc233b429305 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ4 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUK08-8 | 0ffa9efc-7ed6-426b-b49b-0f98237ea16b | 00BUK08CE008_XQ08
20692 | Присоединение 00BUK08-08 | ca90c27f-18b6-4aa6-b3bc-fc233b429305 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ4 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUK08-8 | 3f58b9a3-c8bc-4dfe-9d17-d96ca6f7b6d8 | 00BUK08CE008_XH01
20693 | Присоединение 00BUK08-09 | 998814a6-c445-4dd8-95a2-c20c7e37968e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ4 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUK08-9 | 8e6a7cd4-a589-4414-adfb-47caddd4b08d | 00BUK08CE009_XQ08
20694 | Присоединение 00BUK08-09 | 998814a6-c445-4dd8-95a2-c20c7e37968e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ4 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUK08-9 | 33a875d8-0e45-4dab-a4f7-de6ca6c854f1 | 00BUK08CE009_XH01
20695 | Присоединение 00BUK08-10 | fcbce597-9460-4107-8b79-ed95158abde8 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ4 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUK08-10 | a0af6398-4b78-40b2-ae59-3ad718cef994 | 00BUK08CE010_XQ08
20696 | Присоединение 00BUK08-10 | fcbce597-9460-4107-8b79-ed95158abde8 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ4 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUK08-10 | 57d982be-e4ad-44e3-8a65-bb9ea545eabe | 00BUK08CE010_XH01
20697 | Присоединение 00BUK08-11 | c30f447e-1648-4748-95c8-c06c426337f3 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ4 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUK08-11 | ae8db134-d305-4b4f-a922-c59bf209d9c8 | 00BUK08CE011_XQ08
20698 | Присоединение 00BUK08-11 | c30f447e-1648-4748-95c8-c06c426337f3 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ4 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUK08-11 | 1f5227be-8c7c-4555-91cd-a3f423f260f2 | 00BUK08CE011_XH01
20699 | Присоединение 00BUK08-12 | 65ec4584-00c2-43e1-ae22-9275c5c38036 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ4 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUK08-12 | baa6fbd3-379e-412e-98e3-b8f60ac2c990 | 00BUK08CE012_XQ08
20700 | Присоединение 00BUK08-12 | 65ec4584-00c2-43e1-ae22-9275c5c38036 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ4 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUK08-12 | 7c56ea04-59c3-4e37-95ad-6f01c683ccee | 00BUK08CE012_XH01
20701 | Q01 | 73f55191-92f8-4258-9cb4-fd8dc2cb0d8b | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ4 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q01 в шкафу 00BUK08 включен | 2cd6995e-b576-45ad-99fe-91707c005088 | 00BUK08EK102_XM19
20702 | Q02 | f44387a4-5286-4705-9be3-bc5b45a4db4e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ4 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q02 в шкафу 00BUK08 включен | 3c0fb699-8b21-481b-bbfc-b9b385c86f24 | 00BUK08EK103_XM19
20703 | Q03 | 5c622caf-dae5-49da-81d1-678c72487805 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ4 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q03 в шкафу 00BUK08 включен | a39a6133-3547-4530-ab1c-9ba746bc32ed | 00BUK08EK104_XM19
20704 | Q04 | e88f6b9a-63c8-4576-93ff-f4aa2b3f5fae | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ4 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q04 в шкафу 00BUK08 включен | 4d9e2d53-e6c6-47fc-81f9-94910f6e16f1 | 00BUK08EK105_XM19
20705 | Q05 | e758a967-c1f8-467c-a7c1-7fef61bba93f | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ4 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q05 в шкафу 00BUK08 включен | 407c990e-a9f7-4d77-9216-e74ce01bb79b | 00BUK08EK106_XM19
20706 | Q06 | ee0a1f11-c2ff-4f79-ac40-faaabe720cf1 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ4 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q06 в шкафу 00BUK08 включен | 6e06a17b-939d-4ccd-824b-efd14a2f3891 | 00BUK08EK107_XM19
20707 | Q07 | afc9edd1-9768-420c-bfa3-9b23641042c3 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ4 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q07 в шкафу 00BUK08 включен | 80dd0d21-cd63-4186-a4b4-b922d889ea7f | 00BUK08EK108_XM19
20708 | Q08 | 79927630-b3b8-47a2-94fa-d88532349006 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ4 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q08 в шкафу 00BUK08 включен | a39f8d17-623e-447e-acec-46a558b521b9 | 00BUK08EK109_XM19
20709 | Q09 | e76e4ea9-40cf-4e59-8bf6-36eb8b3e0305 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ4 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q09 в шкафу 00BUK08 включен | 0a80a768-fb15-4582-b37f-fd1ee2e2fda1 | 00BUK08EK110_XM19
20710 | Q1.1 | 6b8552b0-4a8b-44ac-8cbe-b8aeb3c7ccd3 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ4 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q1.1 в шкафу 00BUK08 включен | 9c7d6a3c-785e-4b86-8e41-2e5c7b202382 | 00BUK08EK114_XM19
20711 | Q10 | 86a2fa08-6f0b-4f6f-9fa9-189c6e0665e9 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ4 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q10 в шкафу 00BUK08 включен | 571d0ca9-4f44-414e-97d2-4a68edc6e542 | 00BUK08EK111_XM19
20712 | Q10.1 | f41c1daa-d7e1-4a87-8c6e-6c1f9f2bf54a | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ4 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q10.1 в шкафу 00BUK08 включен | 3308c1c9-4382-44bb-b744-6a423cb3ea58 | 00BUK08EK123_XM19
20713 | Q11 | 02feb006-ab8c-4f6d-b3f9-01e5e5efc629 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ4 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q11 в шкафу 00BUK08 включен | 089442d2-6374-4dff-87ae-e5207520d536 | 00BUK08EK112_XM19
20714 | Q11.1 | bcd712bd-a107-4436-b5c7-51d03b5ec6cc | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ4 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q11.1 в шкафу 00BUK08 включен | 550664be-c4a2-40c2-92db-1aa5e84ddc64 | 00BUK08EK124_XM19
20715 | Q12 | 08b8d007-737b-4db9-9f81-a04ea23c6df4 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ4 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q12 в шкафу 00BUK08 включен | 56099220-1e80-44dd-9127-2ca2d5ea02cd | 00BUK08EK113_XM19
20716 | Q12.1 | 1f57d9b6-f54f-4544-9647-c54c3cec38fd | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ4 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q12.1 в шкафу 00BUK08 включен | 4049f4b3-bdd5-44ee-bb0a-93b5e198b29e | 00BUK08EK125_XM19
20717 | Q2.1 | 8e45ecc5-2e3b-48d7-81d1-6b48e78c51a7 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ4 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q2.1 в шкафу 00BUK08 включен | 7c823f74-25d0-4171-bbd7-299d19b573e6 | 00BUK08EK115_XM19
20718 | Q3.1 | d3fb7be9-b88f-4533-9ebf-46526ed5ffeb | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ4 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q3.1 в шкафу 00BUK08 включен | 0302a09b-991f-491b-bacf-000cfac05ffd | 00BUK08EK116_XM19
20719 | Q4.1 | a6dff364-ad77-46e3-a2b3-ddde9a766bf0 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ4 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q4.1 в шкафу 00BUK08 включен | 9dd52ea6-b2f8-4792-b30e-b9a39dfdc449 | 00BUK08EK117_XM19
20720 | Q5.1 | 5cf7b13b-2563-4ff5-baa2-bd4d50ce22d3 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ4 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q5.1 в шкафу 00BUK08 включен | 3979dac5-18fb-4088-86f5-19503c0bbda9 | 00BUK08EK118_XM19
20721 | Q6.1 | cd25b1b4-c22b-426d-8a6d-7622c8b3c90a | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ4 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q6.1 в шкафу 00BUK08 включен | 50b371c1-2edf-4692-8e39-a5798bce2543 | 00BUK08EK119_XM19
20722 | Q7.1 | 459ec87d-623c-4523-8b4f-38de5ab78336 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ4 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q7.1 в шкафу 00BUK08 включен | 81f54f97-64b3-4c43-865c-b63301691245 | 00BUK08EK120_XM19
20723 | Q8.1 | c4f4ccc8-8c38-4847-b2d7-49eaaffb4e3b | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ4 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q8.1 в шкафу 00BUK08 включен | 1f76934e-8b9b-4f10-a113-0309a62fc3fa | 00BUK08EK121_XM19
20724 | Q09 | e05d9447-f4be-458c-8650-fbcce9d62055 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ5 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q09 в шкафу 00BUK09 включен | 0aa6a6ee-e24e-417c-a599-0c93dffe2753 | 00BUK09EW107_XM19
20725 | Q01/Q1.1 | 9c0da20d-391b-4d0e-958e-f7fb89a3a5c5 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ5 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сработал предохранитель Q01, Q1.1 в шкафу 00BUK09 | 75b89d2c-ebfe-46ad-ab48-23109cfba1d6 | 00BUK09EW101_XM10
20726 | Q02/Q2.1 | 40dede39-09eb-42c2-9852-caea118e42d9 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ5 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сработал предохранитель Q02, Q2.1 в шкафу 00BUK09 | 8c3afa20-3a10-4db7-a627-c1a7361b5de6 | 00BUK09EW102_XM10
20727 | Q03/Q3.1 | 7d572891-f08d-4ed9-b9e5-090798153e3b | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ5 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сработал предохранитель Q03, Q3.1 в шкафу 00BUK09 | c7607039-49de-4fbc-ae51-f5b52211392f | 00BUK09EW103_XM10
20728 | Q04/Q4.1 | 27585528-7cdb-43df-af7a-6a89a7d5eb4c | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ5 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сработал предохранитель Q04, Q4.1 в шкафу 00BUK09 | b23c077b-003e-420e-ae6a-8f57a07faf6d | 00BUK09EW104_XM10
20729 | Q05/Q5.1 | 7707bae6-03ed-4e31-aebd-7c2c6907e2c2 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ5 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сработал предохранитель Q05, Q5.1 в шкафу 00BUK09 | ab5fe10c-25a6-470f-ace2-25d0d1e63c76 | 00BUK09EW105_XM10
20730 | Q06/Q6.1 | 31d4be81-9d3b-4ec9-9e1f-b4b0a490f042 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ5 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сработал предохранитель Q06, Q6.1 в шкафу 00BUK09 | bf181637-29e1-495f-8528-b07e75fc34c9 | 00BUK09EW106_XM10
20731 | Q07/Q7.1 | 6d52a848-aed0-45cb-b6f3-f093cca363dd | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ5 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сработал предохранитель Q07, Q7.1 в шкафу 00BUK09 | 4097d3d8-74af-4361-8f2c-da790d775d33 | 00BUK09EW107_XM10
20732 | Q08/Q8.1 | 67b0e63f-aac9-43dd-9d7b-81b0141b5379 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ5 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сработал предохранитель Q08, Q8.1 в шкафу 00BUK09 | 5a37ad47-e72c-4c9f-a662-206969ea795a | 00BUK09EW108_XM10
20733 | Q09/Q9.1 | da26cff8-b51c-478a-965d-132c39260dd9 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ5 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сработал предохранитель Q09, Q9.1 в шкафу 00BUK09 | 68c24042-03c4-407b-84ad-c652fe151413 | 00BUK09EW109_XM10
20734 | Q10/Q10.1 | b00a9aa2-8997-48a6-92a9-677a24d6cfe4 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ5 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сработал предохранитель Q10, Q10.1 в шкафу 00BUK09 | 8fe076f9-4576-4a19-a892-f708bc5cf01b | 00BUK09EW110_XM10
20735 | Q11/Q11.1 | 5480c530-e516-432f-9cf3-6acab33f8481 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ5 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сработал предохранитель Q11, Q11.1 в шкафу 00BUK09 | d2b313e9-608a-4330-b055-4acc78f5e1b0 | 00BUK09EW111_XM10
20736 | Q12/Q12.1 | 139619e6-1a20-4ad6-b677-05dc585a63e8 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ5 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сработал предохранитель Q12, Q12.1 в шкафу 00BUK09 | 2960d05f-cd95-4c2e-86e0-378b785e55d6 | 00BUK09EW112_XM10
20737 | Присоединение 00BUK09-01 | 1dddc413-ecda-4146-b9c5-dcf6d8695530 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ5 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUK09-1 | 5f4ed2fe-d3bc-4525-8e31-91605d3fe306 | 00BUK09CE001_XQ08
20738 | Присоединение 00BUK09-01 | 1dddc413-ecda-4146-b9c5-dcf6d8695530 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ5 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUK09-1 | d34becdd-d42c-4019-8ea4-54881b221610 | 00BUK09CE001_XH01
20739 | Присоединение 00BUK09-02 | c7806a0f-ecb9-43f2-8953-32ac71354a6b | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ5 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUK09-2 | 98a8cf09-a102-4461-a812-c7605b3ce364 | 00BUK09CE002_XQ08
20740 | Присоединение 00BUK09-02 | c7806a0f-ecb9-43f2-8953-32ac71354a6b | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ5 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUK09-2 | a2cae38c-8462-476d-8939-238f6622914e | 00BUK09CE002_XH01
20741 | Присоединение 00BUK09-03 | 7de225d1-8d10-438c-9890-e6871e658fdb | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ5 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUK09-3 | 14b4a484-5a20-4327-bd38-8af835b8c5cf | 00BUK09CE003_XQ08
20742 | Присоединение 00BUK09-03 | 7de225d1-8d10-438c-9890-e6871e658fdb | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ5 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUK09-3 | 357b44a9-b8bb-41b0-b5d8-fd3de3125650 | 00BUK09CE003_XH01
20743 | Присоединение 00BUK09-04 | 29e68712-5ca8-4417-8e1c-50ec786e6fdc | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ5 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUK09-4 | 6f417633-a5a6-42de-9dbd-2c3cbc42552a | 00BUK09CE004_XQ08
20744 | Присоединение 00BUK09-04 | 29e68712-5ca8-4417-8e1c-50ec786e6fdc | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ5 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUK09-4 | cf3e9239-abde-47a4-8d59-a98773f426e8 | 00BUK09CE004_XH01
20745 | Присоединение 00BUK09-05 | 743a7e38-26e8-4cb4-a8d2-89363aa62c9c | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ5 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUK09-5 | d6f586d2-4800-4fe6-a883-2728c5724ffb | 00BUK09CE005_XQ08
20746 | Присоединение 00BUK09-05 | 743a7e38-26e8-4cb4-a8d2-89363aa62c9c | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ5 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUK09-5 | 5cd6001c-f05d-45c7-bc19-ff9425110bd5 | 00BUK09CE005_XH01
20747 | Присоединение 00BUK09-06 | 407bd04e-a3ac-41dc-8277-3ab8cdfc38f3 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ5 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUK09-6 | 710921e3-dc34-4128-8ea0-44bb67f09ff2 | 00BUK09CE006_XQ08
20748 | Присоединение 00BUK09-06 | 407bd04e-a3ac-41dc-8277-3ab8cdfc38f3 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ5 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUK09-6 | d131afdc-985c-490f-8e68-9fb5374db7b8 | 00BUK09CE006_XH01
20749 | Присоединение 00BUK09-07 | a733a63c-338c-449e-ab51-9113cfb0f0d5 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ5 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUK09-7 | c8f0dae6-ba23-4eb3-85a0-f17688e5bc0b | 00BUK09CE007_XQ08
20750 | Присоединение 00BUK09-07 | a733a63c-338c-449e-ab51-9113cfb0f0d5 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ5 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUK09-7 | 5b5258fc-4b1b-4f1b-b6ab-dc08a3feab56 | 00BUK09CE007_XH01
20751 | Присоединение 00BUK09-08 | e2cfbbb8-6022-42ec-bb4d-04e3f5c3e607 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ5 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUK09-8 | 0f62c1c7-e8ac-4079-97b0-41efc01ad5ef | 00BUK09CE008_XQ08
20752 | Присоединение 00BUK09-08 | e2cfbbb8-6022-42ec-bb4d-04e3f5c3e607 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ5 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUK09-8 | 007d8475-1e14-4b47-8691-eac1aef689fc | 00BUK09CE008_XH01
20753 | Присоединение 00BUK09-09 | 80ec9f01-5eae-4486-b679-2f5f4d3ffb4e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ5 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUK09-9 | 30faec2f-b4a0-4a86-8bca-e57b460bbe6d | 00BUK09CE009_XQ08
20754 | Присоединение 00BUK09-09 | 80ec9f01-5eae-4486-b679-2f5f4d3ffb4e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ5 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUK09-9 | b22777f3-ad79-42fe-bd15-fb3db613b473 | 00BUK09CE009_XH01
20755 | Присоединение 00BUK09-10 | 5b07fdb9-f56a-435a-84e2-4c28c9116e78 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ5 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUK09-10 | 5fd60cff-52a9-4395-a15a-8bf71a1299e8 | 00BUK09CE010_XQ08
20756 | Присоединение 00BUK09-10 | 5b07fdb9-f56a-435a-84e2-4c28c9116e78 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ5 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUK09-10 | 6c0318e6-4a0f-4c06-906f-4d3005773f02 | 00BUK09CE010_XH01
20757 | Присоединение 00BUK09-11 | e2d0b72e-2989-461b-b381-3d1cb379842b | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ5 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUK09-11 | 51563f92-41fb-49de-9dd3-9cdb0800413b | 00BUK09CE011_XQ08
20758 | Присоединение 00BUK09-11 | e2d0b72e-2989-461b-b381-3d1cb379842b | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ5 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUK09-11 | 3231ab5e-8c05-4372-af9a-f4a0ea87675a | 00BUK09CE011_XH01
20759 | Присоединение 00BUK09-12 | 3294f88c-7555-44ea-ab63-e6fe185872e7 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ5 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUK09-12 | 9dd207c2-a647-4e1f-83c6-e8f176dc660d | 00BUK09CE012_XQ08
20760 | Присоединение 00BUK09-12 | 3294f88c-7555-44ea-ab63-e6fe185872e7 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ5 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUK09-12 | c7833d8a-ee6a-49bc-acc4-e931e2ed3e03 | 00BUK09CE012_XH01
20761 | Q01 | 706975ae-3fe8-415e-8264-678d3326a794 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ5 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q01 в шкафу 00BUK09 включен | 7221cede-cfba-4c8a-8627-dd7e450b2a8d | 00BUK09EK110_XM19
20762 | Q02 | 99a42aea-ece2-4332-bbe4-8969d31939fb | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ5 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q02 в шкафу 00BUK09 включен | 23370a7a-c138-4bb9-a2ed-512de154d086 | 00BUK09EK111_XM19
20763 | Q03 | 29af7568-3453-41f9-971f-9cd27ea74ec4 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ5 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q03 в шкафу 00BUK09 включен | efc9ac7a-43bc-4056-981e-6f6682f25f01 | 00BUK09EW105_XM19
20764 | Q04 | 9bfc3a40-1cad-4ab6-9c3c-2f0403a962ef | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ5 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q04 в шкафу 00BUK09 включен | b31c9162-f073-449c-b338-5fd69448090b | 00BUK09EK112_XM19
20765 | Q05 | 6834e92d-9868-49d3-aaf7-e66a20682679 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ5 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q05 в шкафу 00BUK09 включен | c4230a97-467b-4adf-8596-71d8aec0c303 | 00BUK09EK113_XM19
20766 | Q06 | c8313020-a9dc-4a8a-82e2-aff77717d1f5 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ5 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q06 в шкафу 00BUK09 включен | ed41ede3-b1b7-42f2-8917-8a8425d9dff0 | 00BUK09EW106_XM19
20767 | Q07 | dc971e3a-5b10-4e49-96b6-38985759216c | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ5 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q07 в шкафу 00BUK09 включен | 76511015-1db4-4843-9064-94c7a34b51e0 | 00BUK09EK114_XM19
20768 | Q08 | 824961cc-855b-4677-896c-c2f302dd53b4 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ5 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q08 в шкафу 00BUK09 включен | b6933b8d-1895-44fd-aba6-68716f5b2d81 | 00BUK09EK115_XM19
20769 | Q1.1 | 112701f0-ebaf-40ce-b6d1-8d09f0bd56a6 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ5 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q1.1 в шкафу 00BUK09 включен | 7d0e109e-f470-4830-8a1a-acd6dc6a5126 | 00BUK09EK118_XM19
20770 | Q10 | add00019-f3fa-4170-9fd2-0cddb9eca71c | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ5 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q10 в шкафу 00BUK09 включен | d92f16cc-c40c-4d70-a870-d1281e18338e | 00BUK09EK116_XM19
20771 | Q10.1 | 3c89e47c-8fce-41fe-9e19-69efe5ec0cc2 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ5 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q10.1 в шкафу 00BUK09 включен | 3979a213-9ea8-4874-9077-c89488ece581 | 00BUK09EK124_XM19
20772 | Q11 | 0684df10-818a-41a7-a3f6-b97c642f6693 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ5 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q11 в шкафу 00BUK09 включен | fc9645fa-0836-4a11-a6fa-2994147ce008 | 00BUK09EK117_XM19
20773 | Q11.1 | 8a9f6729-11ad-4f9a-bc8f-08a72cab8e82 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ5 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q11.1 в шкафу 00BUK09 включен | cd6f0fbf-554b-45e7-8316-918a1c357306 | 00BUK09EK125_XM19
20774 | Q12 | cc358f5a-ed18-4b84-9945-e48acef7240a | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ5 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q12 в шкафу 00BUK09 включен | 88bd619b-9d6c-4225-b034-dd951f176c37 | 00BUK09EW108_XM19
20775 | Q12.1 | bb1be686-0f31-4fa6-9000-b744a2b0c394 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ5 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q12.1 в шкафу 00BUK09 включен | 5f260a7f-2022-490e-a196-3e3e7fa325e6 | 00BUK09EW112_XM19
20776 | Q2.1 | 3ba3ec5c-0aca-409c-af6b-5b411b3e3ef0 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ5 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q2.1 в шкафу 00BUK09 включен | 065e3bec-d4ad-4636-8027-4ce439c01a6d | 00BUK09EK119_XM19
20777 | Q3.1 | 732b42be-6d2e-481f-b281-ddfc9414bb41 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ5 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q3.1 в шкафу 00BUK09 включен | acceb57e-7246-427d-8eab-a17bdd525da5 | 00BUK09EW109_XM19
20778 | Q4.1 | a8bb178c-3568-4fa7-85e1-a75dc345a193 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ5 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q4.1 в шкафу 00BUK09 включен | 8dcfd29d-29b2-43a3-b178-c7d1a6ac5cc6 | 00BUK09EK120_XM19
20779 | Q5.1 | 3e491972-c960-4730-9b46-c52e827b743b | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ5 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q5.1 в шкафу 00BUK09 включен | a73b98d8-12fd-4dc3-a303-42e46a645239 | 00BUK09EK121_XM19
20780 | Q6.1 | 1f18d710-b7ba-4f7a-b435-1c0923cdfbfc | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ5 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q6.1 в шкафу 00BUK09 включен | 7c75216b-1cb1-43ff-959f-59b1198ac532 | 00BUK09EW110_XM19
20781 | Q7.1 | 2ab60949-cfcc-4d59-a5c3-7bbdd580a5a8 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ5 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q7.1 в шкафу 00BUK09 включен | 504dfca4-b431-4a79-b20a-66ff7b2126f8 | 00BUK09EK122_XM19
20782 | Q8.1 | 9b211163-f17b-4e91-ae92-d3326512f834 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ5 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q8.1 в шкафу 00BUK09 включен | 0b0b0985-178a-4005-9bbc-349dc5467686 | 00BUK09EK123_XM19
20783 | Q9.1 | c241a55c-c7d6-4788-92a9-9f0ef1586a4f | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШОЛ5 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q9.1 в шкафу 00BUK09 включен | db38df46-8876-46d3-ab6f-08abded6e906 | 00BUK09EW111_XM19
20784 | Q2 | 3e25c832-d479-4998-a6aa-5a3ed8294473 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Автоматический выключатель | ddf5d273-1aec-4421-a889-734552df375a | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Аварийное отключение выключателя Q02 в шкафу 00BUK04 | a1909a2c-6063-4a14-b7b9-db24f4f40cb9 | 00BUK04EW102_XM10
20785 | Q2 | 3e25c832-d479-4998-a6aa-5a3ed8294473 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Автоматический выключатель | 02c7b28c-e48e-4b2b-bdd8-2ec442a05b64 | Состояние |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q02 в шкафу 00BUK04 включен | 402edcf3-c9e3-40c1-b7bf-f0af5490b734 | 00BUK04EK103_XM19
20786 | Q3 | ec1e8fa2-1174-40b2-a04c-02eef0e3c9ba | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Автоматический выключатель | ddf5d273-1aec-4421-a889-734552df375a | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Аварийное отключение выключателя Q03 в шкафу 00BUK04 | ed81bd19-930a-4177-8d24-bc4fdd22cb09 | 00BUK04EW103_XM10
20787 | Q3 | ec1e8fa2-1174-40b2-a04c-02eef0e3c9ba | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Автоматический выключатель | 02c7b28c-e48e-4b2b-bdd8-2ec442a05b64 | Состояние |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q03 в шкафу 00BUK04 включен | 3984948d-922c-4fc6-a352-1c28662bdf6d | 00BUK04EK105_XM19
20788 | Присоединение 00BUK04-01 | ca79fceb-4609-40cb-9e87-c0318d13fd43 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUK04-1 | 1bd9987d-6702-4343-9073-a18448c351e9 | 00BUK04CE011_XH01
20789 | Присоединение 00BUK04-01 | ca79fceb-4609-40cb-9e87-c0318d13fd43 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUK04-1 | 322e2c2f-f7e3-489c-bde4-358c6682b641 | 00BUK04CE011_XQ08
20790 | Присоединение 00BUK04-02 | 5c3462d6-b8a6-43b6-ad24-6ae4ae7177a4 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUK04-2 | 08dbd42c-72e6-438a-95d5-c0839eda95f6 | 00BUK04CE012_XQ08
20791 | Присоединение 00BUK04-02 | 5c3462d6-b8a6-43b6-ad24-6ae4ae7177a4 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUK04-2 | 54c28db2-8d0b-48bc-9a75-1cbe506a13ea | 00BUK04CE012_XH01
20792 | Присоединение 00BUK04-03 | 0d520155-52b8-4b24-8e88-28170290d097 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUK04-3 | 41c3de35-bc87-4a7f-b0b0-d299a8821714 | 00BUK04CE013_XQ08
20793 | Присоединение 00BUK04-03 | 0d520155-52b8-4b24-8e88-28170290d097 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUK04-3 | 69bbe222-cc90-41f8-9b69-f1122ed63563 | 00BUK04CE013_XH01
20794 | Присоединение 00BUK04-04 | 5f74d663-306f-455f-8ee9-9cc1ba8c98b2 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUK04-4 | 14785fa5-cc94-4ea5-b73d-4fc58867c9fc | 00BUK04CE014_XQ08
20795 | Присоединение 00BUK04-04 | 5f74d663-306f-455f-8ee9-9cc1ba8c98b2 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUK04-4 | 444c5469-0413-48c3-9d2f-f4272d1715e9 | 00BUK04CE014_XH01
20796 | Присоединение 00BUK04-05 | 1ad1ec9b-3e4a-48e8-83d7-7d4bafd11286 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUK04-5 | 50d83aca-bb48-4f1b-821b-68b857104459 | 00BUK04CE015_XQ08
20797 | Присоединение 00BUK04-05 | 1ad1ec9b-3e4a-48e8-83d7-7d4bafd11286 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUK04-5 | 5123f95c-2123-42d4-9ced-7bfd472393ad | 00BUK04CE015_XH01
20798 | Q4 | b255e200-20fc-4776-84df-aa909ed84c60 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | f99c4ba8-70e0-44d3-8271-72fcbc03dae0 | Срабатывание предохранителя |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сработал предохранитель Q04 в шкафу 00BUK04 | 04816830-0fe5-421b-94bb-ae492e2c6a91 | 00BUK04EW104_XM10
20799 | Q4 | b255e200-20fc-4776-84df-aa909ed84c60 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q04 в шкафу 00BUK04 включен | 491d83d6-9bf9-4707-a87f-e2ec99d15183 | 00BUK04EK104_XM19
20800 | Q5 | 4bcfc76a-1600-42c3-a8eb-1300702e182e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | f99c4ba8-70e0-44d3-8271-72fcbc03dae0 | Срабатывание предохранителя |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сработал предохранитель Q05 в шкафу 00BUK04 | 61cc3f5f-2aca-4119-a0b7-68508329e2e2 | 00BUK04EW105_XM10
20801 | Q5 | 4bcfc76a-1600-42c3-a8eb-1300702e182e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q05 в шкафу 00BUK04 включен | 82ab6115-a24e-40e6-8aca-4b3049df0c9c | 00BUK04EK106_XM19
20802 | Инвертор 00BRT21 | 9fe1d8ff-88d4-4ec4-9483-9fa9385d712e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 48bc63ae-df70-4dcc-9fd2-e5e1a3299b83 | Питание нагрузки от инвертора |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Питание нагрузки от инвертора 00BRT21 | 420c53e4-8938-4bc9-8101-85ed478203a3 | 00BRT21EK002_XF01
20803 | Инвертор 00BRT21 | 9fe1d8ff-88d4-4ec4-9483-9fa9385d712e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 673c25f5-87d9-480c-bfb9-4acb659450ed | Питание нагрузки от линии байпаса |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Питание нагрузки от линии байпаса 00BRT21 | eb71ba2c-e9bc-4e18-9d63-412c617c60b6 | 00BRT21EK003_XF01
20804 | Инвертор 00BRT21 | 9fe1d8ff-88d4-4ec4-9483-9fa9385d712e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 35b3c097-6587-4708-ba5f-f849cb9c12a6 | Работа инвертора |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Работа инвертора 00BRT21 | 046ec23d-4350-4f48-9739-ee5cc3e7b139 | 00BRT21EK001_XB10
20805 | Инвертор 00BRT21 | 9fe1d8ff-88d4-4ec4-9483-9fa9385d712e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 736adf8e-bd66-48b3-bca9-da1b95b49bd4 | Перегрев байпаса |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q3/Инвертор (00BRT21) | Перегрев байпаса | f4b3749e-9c8d-40da-960e-c2163489ed8c | 00BRT21EK019_XM80
20806 | Инвертор 00BRT21 | 9fe1d8ff-88d4-4ec4-9483-9fa9385d712e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | ae6b9273-e009-41d3-acfa-0946d22f3b5e | Выходной ток > 100% |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q3/Инвертор (00BRT21) | Выходной ток > 100% | 2aae0a0e-0d60-4e01-92ce-bf362ab1dbb7 | 00BRT21EK017_XM80
20807 | Инвертор 00BRT21 | 9fe1d8ff-88d4-4ec4-9483-9fa9385d712e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | cbd956c1-5bff-4e05-9d67-cbca30be6186 | Состояние "Работа инвертора" 00BRT11 2 |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q3/Инвертор (00BRT21) | Состояние "Работа инвертора" 00BRT21 2 | c961a12a-bb5e-46c8-85cc-05cdddef5edd | 00BRT21EK050_XN89
20808 | Инвертор 00BRT21 | 9fe1d8ff-88d4-4ec4-9483-9fa9385d712e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 243cdfb0-c49d-437d-a7c6-52c330e3e3f4 | Работа байпаса (Питание нагрузки от линии байпаса) |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q3/Инвертор (00BRT21) | Работа байпаса (Питание нагрузки от линии байпаса) | 9cd1cc1f-f12f-41f9-ad56-3b4a559e74ce | 00BRT21EK066_XN17
20809 | Инвертор 00BRT21 | 9fe1d8ff-88d4-4ec4-9483-9fa9385d712e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 74ad03f1-4d3f-48b2-9022-f94faccf40e2 | Частота байпаса |  | analog | Частота | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q3/Инвертор (00BRT21) | Частота байпаса | 4d032380-70e6-4089-ba2f-b5ff4633a02d | 00BRT21CE006_XQ10
20810 | Инвертор 00BRT21 | 9fe1d8ff-88d4-4ec4-9483-9fa9385d712e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 6bb84277-5548-4c6c-8b6f-8facafbce424 | Частота инвертора |  | analog | Частота | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q3/Инвертор (00BRT21) | Частота инвертора | 639bb41d-af66-44ab-9676-7179b18cbd8c | 00BRT21CE007_XQ10
20811 | Инвертор 00BRT21 | 9fe1d8ff-88d4-4ec4-9483-9fa9385d712e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 7c05bee0-ebd9-467e-b937-c8cffa33a60c | Предупреждение! Перегрев инвертора |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q3/Инвертор (00BRT21) | Предупреждение! Перегрев инвертора | 7b242bec-5fc8-4855-87d3-330bd8d06744 | 00BRT21EK056_XM17
20812 | Инвертор 00BRT21 | 9fe1d8ff-88d4-4ec4-9483-9fa9385d712e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | db397d87-6cac-4b29-90e2-81b05c29c48a | Слишком высокое входное напряжение постоянного тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q3/Инвертор (00BRT21) | Слишком высокое входное напряжение постоянного тока | 2a46cd17-674a-453f-bb9e-21cbabf2363d | 00BRT21EK014_XM80
20813 | Инвертор 00BRT21 | 9fe1d8ff-88d4-4ec4-9483-9fa9385d712e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 5ad3c663-8b55-4606-9732-6bf811f1e0ea | Кажущаяся мощность байпаса |  | analog | кВА | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q3/Инвертор (00BRT21) | Кажущаяся мощность байпаса | 23bb99a8-209c-4d7e-b074-a002b660a74a | 00BRT21CE002_XQ16
20814 | Инвертор 00BRT21 | 9fe1d8ff-88d4-4ec4-9483-9fa9385d712e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | a2cb7219-06d6-43ab-a458-15e6d40f48c0 | Перегрев инвертора |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q3/Инвертор (00BRT21) | Перегрев инвертора | c7283c08-c1f3-4a3c-9817-bab2aa60c472 | 00BRT21EK081_XF01
20815 | Инвертор 00BRT21 | 9fe1d8ff-88d4-4ec4-9483-9fa9385d712e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | dae38d6f-1792-4a53-b450-0126da31385a | Напряжение инвертора L3-L1 |  | analog | Напряжение до 1000 В | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q3/Инвертор (00BRT21) | Напряжение инвертора L3-L1 | 93dd17e2-a9c1-44dd-9617-ff23dca4a10f | 00BRT21CE143_XQ61
20816 | Инвертор 00BRT21 | 9fe1d8ff-88d4-4ec4-9483-9fa9385d712e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | b63490f7-73d4-494c-bbe0-b9f8818d68fb | Напряжение байпаса L2-L3 |  | analog | Напряжение до 1000 В | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q3/Инвертор (00BRT21) | Напряжение байпаса L2-L3 | 47a622eb-d979-4d38-9360-67463a6cd2f1 | 00BRT21CE242_XQ51
20817 | Инвертор 00BRT21 | 9fe1d8ff-88d4-4ec4-9483-9fa9385d712e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | b11d6437-1b57-40bf-89f7-b548d5793ef6 | Напряжение байпаса L1-L2 |  | analog | Напряжение до 1000 В | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q3/Инвертор (00BRT21) | Напряжение байпаса L1-L2 | 49755857-df42-4b64-8160-bda9a7e0028d | 00BRT21CE241_XQ41
20818 | Инвертор 00BRT21 | 9fe1d8ff-88d4-4ec4-9483-9fa9385d712e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 0657058a-8745-48a0-9c77-b6dfe7a73ce7 | Напряжение инвертора L1-L2 |  | analog | Напряжение до 1000 В | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q3/Инвертор (00BRT21) | Напряжение инвертора L1-L2 | 96c681d7-ecee-47a1-9792-75c8dfc151d2 | 00BRT21CE141_XQ41
20819 | Инвертор 00BRT21 | 9fe1d8ff-88d4-4ec4-9483-9fa9385d712e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | f49bcd3d-556f-4575-9dcc-e8f99a6b3e67 | Напряжение байпаса L3-N |  | analog | Напряжение до 1000 В | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q3/Инвертор (00BRT21) | Напряжение байпаса L3-N | c5d94dd5-d538-4eba-b1aa-b149f00d3d92 | 00BRT21CE231_XQ31
20820 | Инвертор 00BRT21 | 9fe1d8ff-88d4-4ec4-9483-9fa9385d712e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 8b74e73e-1318-440a-8981-63f2ecf57020 | Напряжение инвертора L3-N |  | analog | Напряжение до 1000 В | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q3/Инвертор (00BRT21) | Напряжение инвертора L3-N | b023b068-6645-40e1-94fc-c1178d16e588 | 00BRT21CE131_XQ31
20821 | Инвертор 00BRT21 | 9fe1d8ff-88d4-4ec4-9483-9fa9385d712e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | f2b8dc7a-02a6-43d7-9b75-0b680f277db6 | Напряжение байпаса L2-N |  | analog | Напряжение до 1000 В | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q3/Инвертор (00BRT21) | Напряжение байпаса L2-N | f8fb78a0-4cfc-4300-8b91-1117fee99418 | 00BRT21CE221_XQ21
20822 | Инвертор 00BRT21 | 9fe1d8ff-88d4-4ec4-9483-9fa9385d712e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | ef6a1d21-a77e-41a4-a02a-8331376828d1 | Ток инвертора L3 |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q3/Инвертор (00BRT21) | Ток инвертора L3 | eaa1580b-f03b-40b9-8501-9ce203f0667c | 00BRT21CE232_XQ03
20823 | Инвертор 00BRT21 | 9fe1d8ff-88d4-4ec4-9483-9fa9385d712e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 6d820579-145f-40f8-945b-777a997726fb | Ток байпаса L3 |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q3/Инвертор (00BRT21) | Ток байпаса L3 | b77ad5a7-9b82-4a11-b9da-46278d5ef28d | 00BRT21CE132_XQ03
20824 | Инвертор 00BRT21 | 9fe1d8ff-88d4-4ec4-9483-9fa9385d712e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 86537958-6b82-43a9-ba34-eedb56f0a283 | Ток инвертора L2 |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q3/Инвертор (00BRT21) | Ток инвертора L2 | bd397112-96bd-44b0-906c-049f88b419a8 | 00BRT21CE222_XQ02
20825 | Инвертор 00BRT21 | 9fe1d8ff-88d4-4ec4-9483-9fa9385d712e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 1c07c4db-0900-4b17-abc0-19ed3830d8c9 | Ток байпаса L2 |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q3/Инвертор (00BRT21) | Ток байпаса L2 | 6aebcf3e-02c8-49ac-acf5-36b0f0da736b | 00BRT21CE122_XQ02
20826 | Инвертор 00BRT21 | 9fe1d8ff-88d4-4ec4-9483-9fa9385d712e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | b023a31f-cf44-424d-bad7-caac2abc3699 | Ток инвертора L1 |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q3/Инвертор (00BRT21) | Ток инвертора L1 | f45b03d5-3e9a-4700-bfd6-ff15efc1d1b5 | 00BRT21CE212_XQ01
20827 | Инвертор 00BRT21 | 9fe1d8ff-88d4-4ec4-9483-9fa9385d712e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | de210ce4-d8d5-459d-92de-c355577ce002 | Ток байпаса L1 |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q3/Инвертор (00BRT21) | Ток байпаса L1 | 54cc883e-28c6-494b-a6aa-8f792ef9de8b | 00BRT21CE112_XQ01
20828 | Инвертор 00BRT21 | 9fe1d8ff-88d4-4ec4-9483-9fa9385d712e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 67c400bb-4a2a-490a-a025-3a3e77b1a45f | Напряжение байпаса L1-N |  | analog | Напряжение до 1000 В | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q3/Инвертор (00BRT21) | Напряжение байпаса L1-N | f4f17c86-191f-4db6-8cbc-0d573373a72a | 00BRT21CE211_XQ11
20829 | Инвертор 00BRT21 | 9fe1d8ff-88d4-4ec4-9483-9fa9385d712e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | f62c256c-01f1-427b-b7a5-8679fea55360 | Напряжение инвертора L1-N |  | analog | Напряжение до 1000 В | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q3/Инвертор (00BRT21) | Напряжение инвертора L1-N | 704442f5-e399-449f-b0ca-41882bbac617 | 00BRT21CE111_XQ11
20830 | Инвертор 00BRT21 | 9fe1d8ff-88d4-4ec4-9483-9fa9385d712e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | cca28b36-8706-4adf-9afc-df897f90a496 | Номинальное выходное напряжение |  | analog | Напряжение до 1000 В | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q3/Инвертор (00BRT21) | Номинальная выходное напряжение | 7f1d4ba2-9fd7-42d4-b834-72c7ba91b540 | 00BRT21CE103_XQ11
20831 | Инвертор 00BRT21 | 9fe1d8ff-88d4-4ec4-9483-9fa9385d712e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 2b113537-9e62-4037-9fd9-4e1be3e830f2 | Номинальная выходная частота |  | analog | Частота | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q3/Инвертор (00BRT21) | Номинальная выходная частота | 1d4bd11b-71bc-4a47-8e95-e24ed25ac00e | 00BRT21CE016_XQ10
20832 | Инвертор 00BRT21 | 9fe1d8ff-88d4-4ec4-9483-9fa9385d712e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | a0dcee1b-5675-4a79-acad-9d82903d759d | Номинальная входная частота |  | analog | Частота | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q3/Инвертор (00BRT21) | Номинальная входная частота | abe1ff76-7ae3-46ea-b0f7-f37f15a843ca | 00BRT21CE015_XQ10
20833 | Инвертор 00BRT21 | 9fe1d8ff-88d4-4ec4-9483-9fa9385d712e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | ed5cd3d8-16e5-45f2-945a-b9cc55de6b26 | Напряжение инвертора L2-N |  | analog | Напряжение до 1000 В | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q3/Инвертор (00BRT21) | Напряжение инвертора L2-N | 28ee8801-cad3-489f-a9d2-c88c71243d85 | 00BRT21CE121_XQ21
20834 | Инвертор 00BRT21 | 9fe1d8ff-88d4-4ec4-9483-9fa9385d712e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | e86a9b57-9b14-4199-90b2-5312c334eab6 | Напряжение инвертора L2-L3 |  | analog | Напряжение до 1000 В | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q3/Инвертор (00BRT21) | Напряжение инвертора L2-L3 | e997c1a4-5546-463d-8565-34e6c69a7956 | 00BRT21CE142_XQ51
20835 | Инвертор 00BRT21 | 9fe1d8ff-88d4-4ec4-9483-9fa9385d712e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | a95b5133-75fa-469c-9341-f2212973edfd | Номинальная выходная мощность |  | analog | кВА | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q3/Инвертор (00BRT21) | Номинальная выходная мощность | f8c940c8-bcb4-46e9-91ed-a713419d2f26 | 00BRT21CE004_XQ16
20836 | Инвертор 00BRT21 | 9fe1d8ff-88d4-4ec4-9483-9fa9385d712e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | f97cacbe-3c45-4955-940d-3a7c3ace2d1c | Избыточный ток инвертора >125% |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q3/Инвертор (00BRT21) | Избыточный ток инвертора >125% | c59e63fc-c402-4074-863a-c1690057416b | 00BRT21EK011_XM80
20837 | Инвертор 00BRT21 | 9fe1d8ff-88d4-4ec4-9483-9fa9385d712e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 7db5b3d7-6ee0-4cb2-89e1-c08995c798ed | Избыточный ток инвертора >100% |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q3/Инвертор (00BRT21) | Избыточный ток инвертора >100% | afe388e8-63ea-44b2-9bd5-3b70385c2f88 | 00BRT21EK010_XM80
20838 | Инвертор 00BRT21 | 9fe1d8ff-88d4-4ec4-9483-9fa9385d712e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 46ddf910-4e24-4a63-87c7-e987adfb6742 | Разомкнут внешний выходной выключатель |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q3/Инвертор (00BRT21) | Разомкнут внешний выходной выключатель | 9fbc6555-86cb-4e2c-8856-231219de7730 | 00BRT21EK008_XM20
20839 | Инвертор 00BRT21 | 9fe1d8ff-88d4-4ec4-9483-9fa9385d712e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 6228b46b-0810-4532-b451-df6c1acd6c75 | Байпас отключён |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q3/Инвертор (00BRT21) | Байпас отключён | c230f111-0659-4367-8aa3-da7586d7a046 | 00BRT21EK007_XM20
20840 | Инвертор 00BRT21 | 9fe1d8ff-88d4-4ec4-9483-9fa9385d712e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 93d5580e-c01b-487c-99a1-ea5393642e19 | Плата драйвера IGBT в порядке |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q3/Инвертор (00BRT21) | Плата драйвера IGBT в порядке | efcfada4-6c5e-4f33-b178-edb503e492db | 00BRT21EK006_XN17
20841 | Инвертор 00BRT21 | 9fe1d8ff-88d4-4ec4-9483-9fa9385d712e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 64363c4a-2939-41c7-8e86-f799be93294d | Время автономной работы от аккумулятора |  | analog | Second | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q3/Инвертор (00BRT21) | Время автономной работы от аккумулятора | b0ac81d3-72f2-4ae5-ae99-e768f1c51514 | 00BRT21CT010_XM80
20842 | Инвертор 00BRT21 | 9fe1d8ff-88d4-4ec4-9483-9fa9385d712e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | ba848cd3-1271-41a5-aff7-1360dbddda12 | Оставшееся время автономной работы 2-е предупреждение |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q3/Инвертор (00BRT21) | Оставшееся время автономной работы 2-е предупреждение | f4abbc4a-a18c-4b9f-bf80-a446cafc5c15 | 00BRT21EK016_XM80
20843 | Инвертор 00BRT21 | 9fe1d8ff-88d4-4ec4-9483-9fa9385d712e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | f0e6ebed-cc3d-4127-b749-327a827ed019 | Избыточный ток инвертора >150% |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q3/Инвертор (00BRT21) | Избыточный ток инвертора >150% | 4858a622-6978-4151-b2be-99282beae90d | 00BRT21EK012_XM80
20844 | Инвертор 00BRT21 | 9fe1d8ff-88d4-4ec4-9483-9fa9385d712e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | df6bf7f8-36a3-489a-bbf5-3efc2386c3fd | Сработал предохранитель силового блока |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q3/Инвертор (00BRT21) | Сработал предохранитель силового блока | b692e423-73cb-451c-bfe5-43ae2fb49abe | 00BRT21EW005_XF01
20845 | Инвертор 00BRT21 | 9fe1d8ff-88d4-4ec4-9483-9fa9385d712e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | cc44b933-ed4c-4f6d-97e6-bb49f0a5f44d | Авария инвертора |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q3/Инвертор (00BRT21) | Авария инвертора | 374c0675-dfb6-4abe-b7bc-377d519f3fd3 | 00BRT21EW003_XF01
20846 | Инвертор 00BRT21 | 9fe1d8ff-88d4-4ec4-9483-9fa9385d712e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 25745b38-568a-4c1e-99e0-90f320d5543f | Отключение от перегрузки |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q3/Инвертор (00BRT21) | Отключение от перегрузки | 03487b69-e351-42a2-bfc0-b89621dbc041 | 00BRT21EW002_XF01
20847 | Инвертор 00BRT21 | 9fe1d8ff-88d4-4ec4-9483-9fa9385d712e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | bfc8c067-b7ca-47d4-ba17-b68830b77592 | Короткое замыкание датчика температуры |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q3/Инвертор (00BRT21) | Короткое замыкание датчика температуры | 5cad47b9-7f2e-4054-8f39-55920173b990 | 00BRT21EW001_XF01
20848 | Инвертор 00BRT21 | 9fe1d8ff-88d4-4ec4-9483-9fa9385d712e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 5501928e-2684-4c58-b853-6703b14a5365 | Истек интервал технического обслуживания |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q3/Инвертор (00BRT21) | Истек интервал технического обслуживания | c4222fb4-fdb9-4a17-86ef-df36d18b445d | 00BRT21EK096_XM19
20849 | Инвертор 00BRT21 | 9fe1d8ff-88d4-4ec4-9483-9fa9385d712e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 61e6fd82-92d1-4a3c-a628-8b76ec3c56fa | Неисправность шунтирующего тиристора |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q3/Инвертор (00BRT21) | Неисправность шунтирующего тиристора | 2c488686-c3c8-4304-9af2-b0c9bdca54be | 00BRT21EK095_XF90
20850 | Инвертор 00BRT21 | 9fe1d8ff-88d4-4ec4-9483-9fa9385d712e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | b3c3f623-9140-44dc-a8f3-21c0a009d81c | Отклонение выходной частоты |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q3/Инвертор (00BRT21) | Отклонение выходной частоты | 6ad28f96-6728-4311-b05b-b2d58ce292ad | 00BRT21EK094_XF01
20851 | Инвертор 00BRT21 | 9fe1d8ff-88d4-4ec4-9483-9fa9385d712e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 8e3b9525-ac8a-4ce0-8b4c-76398c7e9b4f | Перенапряжение канала связи постоянного тока |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q3/Инвертор (00BRT21) | Перенапряжение канала связи постоянного тока | 13fc2a16-4597-43aa-88f0-8c1cbc4f8fbb | 00BRT21EK092_XN89
20852 | Инвертор 00BRT21 | 9fe1d8ff-88d4-4ec4-9483-9fa9385d712e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | feefffa5-51f6-41a8-ae78-9a9ddd1d5e91 | Выходное напряжение понижено |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q3/Инвертор (00BRT21) | Выходное напряжение понижено | e7b670c5-8d29-4ca9-ba1c-59aa25fa1627 | 00BRT21EK091_XF01
20853 | Инвертор 00BRT21 | 9fe1d8ff-88d4-4ec4-9483-9fa9385d712e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 3b38b11f-116b-4d88-8b4b-ad92b751f597 | Превышение выходного напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q3/Инвертор (00BRT21) | Превышение выходного напряжения | c81c8a47-1842-4eda-bc48-46b8851ea6f3 | 00BRT21EK090_XF01
20854 | Инвертор 00BRT21 | 9fe1d8ff-88d4-4ec4-9483-9fa9385d712e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 50324518-f8c7-4e8c-b9b8-b97255b2eb57 | Перегрев выходного трансформатора |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q3/Инвертор (00BRT21) | Перегрев выходного трансформатора | f17ec3ec-6684-4f6a-9414-2ec18f0b6cd3 | 00BRT21EK089_XF01
20855 | Инвертор 00BRT21 | 9fe1d8ff-88d4-4ec4-9483-9fa9385d712e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | b176fc51-c419-4b46-92f0-7fbb0a06362e | Неисправность электрического выходного выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q3/Инвертор (00BRT21) | Неисправность электрического выходного выключателя | 31bbf335-6c3a-4322-ba79-8f468f268d91 | 00BRT21EK088_XF90
20856 | Инвертор 00BRT21 | 9fe1d8ff-88d4-4ec4-9483-9fa9385d712e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 664ef5b5-f030-4ba0-9b2a-defd118da4d8 | Неисправность байпасной сети при вращении |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q3/Инвертор (00BRT21) | Неисправность байпасной сети при вращении | c1fc3440-69d8-47b1-af73-1affb38638d7 | 00BRT21EK085_XF90
20857 | Инвертор 00BRT21 | 9fe1d8ff-88d4-4ec4-9483-9fa9385d712e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | d1a5c7bc-7453-4d21-bc76-2154ae27fefe | Не настроен идентификатор CAN для параллельного режима |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q3/Инвертор (00BRT21) | Не настроен идентификатор CAN для параллельного режима | 3ee64a36-bbe5-4d70-ae97-e8246cef60ed | 00BRT21EK084_XF01
20858 | Инвертор 00BRT21 | 9fe1d8ff-88d4-4ec4-9483-9fa9385d712e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 9dd59010-e652-41b8-b1c0-931459ce6a61 | Сбой процессора |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q3/Инвертор (00BRT21) | Сбой процессора | 8564cc0e-14c2-4a5f-9f2b-a2c4acbbc6ad | 00BRT21EK083_XF01
20859 | Инвертор 00BRT21 | 9fe1d8ff-88d4-4ec4-9483-9fa9385d712e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 4de9c956-e024-44c5-827a-abd990829754 | Аккумулятор полностью разряжен |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q3/Инвертор (00BRT21) | Аккумулятор полностью разряжен | 253e9b72-b186-494f-b8c0-fe1f6c0548d1 | 00BRT21EK080_XF01
20860 | Инвертор 00BRT21 | 9fe1d8ff-88d4-4ec4-9483-9fa9385d712e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | f8ae088a-242d-4179-9166-261d1ae6ac06 | Низкое напряжение батареи |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q3/Инвертор (00BRT21) | Низкое напряжение батареи | 83257757-9a28-4d14-8663-d10119d4424a | 00BRT21EK079_XF01
20861 | Инвертор 00BRT21 | 9fe1d8ff-88d4-4ec4-9483-9fa9385d712e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 8e4f8e2a-8ab2-4cb1-8322-fd7895d0b244 | Управляющее напряжение в норме |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q3/Инвертор (00BRT21) | Управляющее напряжение в норме | 091ad152-684f-4e7d-b2ea-4a9fb8ea9654 | 00BRT21EK078_XN17
20862 | Инвертор 00BRT21 | 9fe1d8ff-88d4-4ec4-9483-9fa9385d712e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 57a82976-622d-4a94-b9d6-97534391cd3c | Для EXTI 2 установлено высокое значение "УДАЛЕННЫЙ БАЙПАС ВКЛЮЧЕН" |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q3/Инвертор (00BRT21) | Для EXTI 2 установлено высокое значение "УДАЛЕННЫЙ БАЙПАС ВКЛЮЧЕН" | d719eda5-5658-43a6-8baa-4649caa84827 | 00BRT21EK074_XN02
20863 | Инвертор 00BRT21 | 9fe1d8ff-88d4-4ec4-9483-9fa9385d712e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | fd37d72f-5906-4536-95b8-0fe624cb0ca6 | Для параметра EXTI 1 установлено высокое значение "ДИСТАНЦИОННОЕ включение" |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q3/Инвертор (00BRT21) | Для параметра EXTI 1 установлено высокое значение "ДИСТАНЦИОННОЕ включение" | 6ff3e3e2-2cbb-449c-95cf-d27a27d3715c | 00BRT21EK073_XN02
20864 | Инвертор 00BRT21 | 9fe1d8ff-88d4-4ec4-9483-9fa9385d712e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | dd230ba5-d6ed-4978-aa8c-6be9c32af534 | Режим "Дистанционное отключение" |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q3/Инвертор (00BRT21) | Режим "Дистанционное отключение" | 7e429ffb-aa87-4464-98c6-bc42458ac1ed | 00BRT21EK072_XN02
20865 | Инвертор 00BRT21 | 9fe1d8ff-88d4-4ec4-9483-9fa9385d712e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | b3294d40-4380-4315-a21a-1939d489aa34 | Выходная частота инвертора при ограничении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q3/Инвертор (00BRT21) | Выходная частота инвертора при ограничении | 1152b93a-b2bf-4a26-9126-39cf44cf284a | 00BRT21EK071_XM19
20866 | Инвертор 00BRT21 | 9fe1d8ff-88d4-4ec4-9483-9fa9385d712e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 8d64ea53-36f3-4f58-9925-d1333a124ff4 | Измерение неисправности "Выходного напряжения" |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q3/Инвертор (00BRT21) | Измерение неисправности "Выходного напряжения" | 43d8290a-b14b-4cb1-ac27-8d78a8385fe3 | 00BRT21EK068_XM90
20867 | Инвертор 00BRT21 | 9fe1d8ff-88d4-4ec4-9483-9fa9385d712e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | af032ae7-8886-46f2-aa2a-42e5ebb1557f | Нажата кнопка "Вкл." |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q3/Инвертор (00BRT21) | Нажата кнопка "Вкл." | 73b65438-ea61-4e3f-941f-a99909037514 | 00BRT21EK062_XM19
20868 | Инвертор 00BRT21 | 9fe1d8ff-88d4-4ec4-9483-9fa9385d712e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 3224c1f4-1fb5-4ef0-8577-72e8e63f8787 | Нажата кнопка "Байпас" |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q3/Инвертор (00BRT21) | Нажата кнопка "Байпас" | edf67943-1270-4ba2-b031-5cb58e1a955a | 00BRT21EK061_XM19
20869 | Инвертор 00BRT21 | 9fe1d8ff-88d4-4ec4-9483-9fa9385d712e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | f27329ff-2df1-4ea5-b0ed-4af231a8b5ab | Проверка работоспособности отключена |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q3/Инвертор (00BRT21) | Проверка работоспособности отключена | 96429c27-a2ca-42c8-9d58-49fd4ce5a794 | 00BRT21EK060_XM17
20870 | Инвертор 00BRT21 | 9fe1d8ff-88d4-4ec4-9483-9fa9385d712e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 3a16368d-f25a-47a6-a8ba-27c635245707 | Датчик температуры не подключен |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q3/Инвертор (00BRT21) | Датчик температуры не подключен | 31d2d8a3-6432-48d6-a8a7-110a0cd46fc2 | 00BRT21EK058_XM17
20871 | Инвертор 00BRT21 | 9fe1d8ff-88d4-4ec4-9483-9fa9385d712e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 3748764b-0a6c-4459-abae-f8712ed3cfef | Пониженное напряжение при запуске инвертора |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q3/Инвертор (00BRT21) | Пониженное напряжение при запуске инвертора | 08368389-d746-4fc6-820e-7fa0cd9cd257 | 00BRT21EK054_XM17
20872 | Инвертор 00BRT21 | 9fe1d8ff-88d4-4ec4-9483-9fa9385d712e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | e7a08d17-4ebb-4c11-82e2-be5e8b7d4926 | Выходное перенапряжение |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q3/Инвертор (00BRT21) | Выходное перенапряжение | 3c43b65f-3f18-462a-bd68-12a89c6c3447 | 00BRT21EK053_XN89
20873 | Инвертор 00BRT21 | 9fe1d8ff-88d4-4ec4-9483-9fa9385d712e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | b9cd7b41-ea1d-4362-b036-3b6aa34feea7 | Состояние " Байпас недоступен" |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q3/Инвертор (00BRT21) | Состояние " Байпас недоступен" | ce732aac-128d-478e-b4a4-c5b54399f6ab | 00BRT21EK051_XN89
20874 | Инвертор 00BRT21 | 9fe1d8ff-88d4-4ec4-9483-9fa9385d712e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 922fcd4a-cd36-44ff-a5f7-d04064a661aa | Состояние "Инвертор работает" |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q3/Инвертор (00BRT21) | Состояние "Инвертор работает" | 83fa075e-69e1-439d-a9ec-09f655726518 | 00BRT21EK047_XN89
20875 | Инвертор 00BRT21 | 9fe1d8ff-88d4-4ec4-9483-9fa9385d712e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | d34588f7-8016-43b5-84c6-3f2ac4665d25 | Работа инвертора при перегрузке |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q3/Инвертор (00BRT21) | Работа инвертора при перегрузке | a65e836f-fff5-46f5-9552-3e6b3d2d8d9d | 00BRT21EK046_XM17
20876 | Инвертор 00BRT21 | 9fe1d8ff-88d4-4ec4-9483-9fa9385d712e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | a83414e4-e8cb-4e1e-a86a-d894449b6091 | Контактор выпрямителя включен |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q3/Инвертор (00BRT21) | Контактор выпрямителя включен | 0e391946-c0c5-4b73-bab9-cbae612f4835 | 00BRT21EK045_XM19
20877 | Инвертор 00BRT21 | 9fe1d8ff-88d4-4ec4-9483-9fa9385d712e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 300e863d-dc1f-476c-8470-7fafdf5eb626 | Байпас включён вручную |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q3/Инвертор (00BRT21) | Байпас включён вручную | e538c238-0a11-42e6-892a-775c68d5777b | 00BRT21EK033_XM19
20878 | Инвертор 00BRT21 | 9fe1d8ff-88d4-4ec4-9483-9fa9385d712e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | be934129-40c4-421b-ab97-27c1b1c3cb94 | Неисправность байпаса |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q3/Инвертор (00BRT21) | Неисправность байпаса | 61524a9a-6f13-4567-aa8b-e6c45aa85fb4 | 00BRT21EK032_XF90
20879 | Инвертор 00BRT21 | 9fe1d8ff-88d4-4ec4-9483-9fa9385d712e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 4ce6f01c-5930-456d-8c63-4d1a63825699 | Байпас готов |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q3/Инвертор (00BRT21) | Байпас готов | 3834621d-6499-438a-953e-8350d87b924d | 00BRT21EK031_XN17
20880 | Инвертор 00BRT21 | 9fe1d8ff-88d4-4ec4-9483-9fa9385d712e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | ecec66f5-9706-4a9a-b0d8-7d9c129c4c77 | Состояние "Параллельная работа" |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q3/Инвертор (00BRT21) | Состояние "Параллельная работа" | 4ed986b7-8c55-4638-bea1-6043c97f81ab | 00BRT21EK030_XN89
20881 | Инвертор 00BRT21 | 9fe1d8ff-88d4-4ec4-9483-9fa9385d712e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | fbbe3c29-1544-427d-af39-21bbdf59fa86 | Состояние "Все устройства находятся в рабочем состоянии" |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q3/Инвертор (00BRT21) | Состояние "Все устройства находятся в рабочем состоянии" | e72d5af3-e0b6-4428-92a7-51232555a876 | 00BRT21EK029_XN89
20882 | Инвертор 00BRT21 | 9fe1d8ff-88d4-4ec4-9483-9fa9385d712e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | b0a2636f-7943-406c-b857-80f94d001fce | Состояние "Работа инвертора" |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q3/Инвертор (00BRT21) | Состояние "Работа инвертора" 00BRT21 | ecc13233-d6af-4014-b7b8-63d28cf74177 | 00BRT21EK028_XN89
20883 | Инвертор 00BRT21 | 9fe1d8ff-88d4-4ec4-9483-9fa9385d712e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 91c0d3e0-01f2-47ef-9965-d7a61c2d0b17 | Обратимый сбой инвертора |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q3/Инвертор (00BRT21) | Обратимый сбой инвертора | 8d8f1baa-1e6d-4be8-98b3-9e96a06155b8 | 00BRT21EK027_XM80
20884 | Инвертор 00BRT21 | 9fe1d8ff-88d4-4ec4-9483-9fa9385d712e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | d414abab-8a55-444c-adc8-09af52746f3e | Закройте выключатель электрического выхода |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q3/Инвертор (00BRT21) | Закройте выключатель электрического выхода | a4bde5e9-dd2d-4551-af8b-2ab8800f4c4c | 00BRT21EK026_XM19
20885 | Инвертор 00BRT21 | 9fe1d8ff-88d4-4ec4-9483-9fa9385d712e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 27a3bb1d-a685-4a21-a2c2-527ada80e764 | Состояние "Инвертор готов» |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q3/Инвертор (00BRT21) | Состояние "Инвертор готов» | 0fd9b550-1c35-4787-841d-562d165573cc | 00BRT21EK024_XN17
20886 | Инвертор 00BRT21 | 9fe1d8ff-88d4-4ec4-9483-9fa9385d712e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 06fc5fdb-d7e8-4cc0-8cc6-850e45e10016 | Состояние "Инвертор не готов" |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q3/Инвертор (00BRT21) | Состояние "Инвертор не готов" | 7765abe9-5ab5-46bc-ac1a-39a86dafd15a | 00BRT21EK023_XM81
20887 | Инвертор 00BRT21 | 9fe1d8ff-88d4-4ec4-9483-9fa9385d712e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 2f9d0098-2ba9-421b-b066-04ec5b0d04fa | Выключатель аккумуляторной батареи включён |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q3/Инвертор (00BRT21) | Выключатель аккумуляторной батареи включён | 3c2f81c0-23bf-4f52-9360-7aeadfa6c804 | 00BRT21EK022_XM19
20888 | Инвертор 00BRT21 | 9fe1d8ff-88d4-4ec4-9483-9fa9385d712e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 9e68d275-6e45-47cf-98a2-c51f066a88f6 | Неисправность зарядного устройства |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q3/Инвертор (00BRT21) | Неисправность зарядного устройства | dcab6723-37b2-4c76-bd6b-8b32edcc1450 | 00BRT21EK021_XF90
20889 | Инвертор 00BRT21 | 9fe1d8ff-88d4-4ec4-9483-9fa9385d712e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | cef26673-0af9-48ee-ac77-c8f01f65e638 | Повышенная температура приточного воздуха |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q3/Инвертор (00BRT21) | Повышенная температура приточного воздуха | a557d142-0976-4cd2-9a93-bd1305c584c8 | 00BRT21EK020_XM80
20890 | Инвертор 00BRT21 | 9fe1d8ff-88d4-4ec4-9483-9fa9385d712e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 965d7fd2-08c7-4196-9ef1-a7659809b4b9 | Напряжение батареи |  | analog | Напряжение до 1000 В | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q3/Инвертор (00BRT21) | Напряжение батареи | 69bdf9bd-c593-42b4-ad5f-620536835a0b | 00BRT21CE101_XQ20
20891 | Инвертор 00BRT21 | 9fe1d8ff-88d4-4ec4-9483-9fa9385d712e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 84d502c5-e9fe-4e7c-bcdc-7db50468316d | Напряжение байпаса L3-L1 |  | analog | Напряжение до 1000 В | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q3/Инвертор (00BRT21) | Напряжение байпаса L3-L1 | 838d288c-4307-4aea-bc97-7fdf8804de4d | 00BRT21CE243_XQ61
20892 | Инвертор 00BRT21 | 9fe1d8ff-88d4-4ec4-9483-9fa9385d712e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 59e4d31a-464d-422a-8e7e-84520ce4e19e | Неисправность внутреннего источника питания |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q3/Инвертор (00BRT21) | Неисправность внутреннего источника питания | 55319158-eaf4-48bd-b83a-cd298a868087 | 00BRT21EK097_XF90
20893 | Инвертор 00BRT21 | 9fe1d8ff-88d4-4ec4-9483-9fa9385d712e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 88aff4de-f201-4b3a-9b68-c37aa8ed5bd9 | Активирована защита инвертора от перегрузки |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q3/Инвертор (00BRT21) | Активирована защита инвертора от перегрузки | 48b7d369-f873-4290-8c30-d3f6d22ad646 | 00BRT21EK059_XM19
20894 | Инвертор 00BRT21 | 9fe1d8ff-88d4-4ec4-9483-9fa9385d712e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | e87dc2e8-2bb5-4057-b309-21dd8080c026 | Состояние "Питание нагрузки от инвертора" |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q3/Инвертор (00BRT21) | Состояние "Питание нагрузки от инвертора" | 9ee5dd58-a394-4e61-80b3-f09babbe3779 | 00BRT21EK049_XN89
20895 | Инвертор 00BRT21 | 9fe1d8ff-88d4-4ec4-9483-9fa9385d712e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 4c4a4af9-1283-4014-a377-284c20f20657 | Выходной электрический выключатель включён |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q3/Инвертор (00BRT21) | Выходной электрический выключатель включён | 5d1c6b0e-405c-441e-a743-8284fcb2db6c | 00BRT21EK025_XM19
20896 | Инвертор 00BRT21 | 9fe1d8ff-88d4-4ec4-9483-9fa9385d712e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 64799c03-3c10-4b03-baa1-558024d111aa | Слишком высокое напряжение на линии постоянного тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q3/Инвертор (00BRT21) | Слишком высокое напряжение на линии постоянного тока | 92e2a8ee-367f-4250-8297-697a1ab8bc3a | 00BRT21EK013_XM80
20897 | Инвертор 00BRT21 | 9fe1d8ff-88d4-4ec4-9483-9fa9385d712e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 7904dc92-1a4a-4929-bc56-f9a65a946e91 | Нажата кнопка "Откл" |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q3/Инвертор (00BRT21) | Нажата кнопка "Откл" | d3583bdf-b936-46b9-840a-e73b4ce6e1de | 00BRT21EK063_XM19
20898 | Инвертор 00BRT21 | 9fe1d8ff-88d4-4ec4-9483-9fa9385d712e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 32c4ff00-1490-46b1-aa9c-e2efdc8eb12b | Нормальная работа ИБП |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q3/Инвертор (00BRT21) | Нормальная работа ИБП | 40d3cfbe-c426-4f7c-9537-2ab6b80e5b5b | 00BRT21EK065_XN17
20899 | Инвертор 00BRT21 | 9fe1d8ff-88d4-4ec4-9483-9fa9385d712e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 48582531-31ec-444a-9917-0c27a6c02faf | Работа от батареи |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q3/Инвертор (00BRT21) | Работа от батареи | 250b1803-6e25-4439-88c8-7f77324c96b1 | 00BRT21EK064_XN17
20900 | Инвертор 00BRT21 | 9fe1d8ff-88d4-4ec4-9483-9fa9385d712e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 40b39278-6b66-4ae4-b986-1f6f73761d43 | Вентилятор неисправен |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q3/Инвертор (00BRT21) | Вентилятор неисправен | bea13f93-53ba-4921-951b-0d95b23053ca | 00BRT21EK067_XM90
20901 | Инвертор 00BRT21 | 9fe1d8ff-88d4-4ec4-9483-9fa9385d712e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 3575a89b-8651-494a-abc8-873bfe461ec6 | Выключатель Q52 включён |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q3/Инвертор (00BRT21) | Выключатель Q52 включён | 11cfeef2-27c0-4cb3-b7e1-914ca28cf85d | 00BRT21EK004_XM19
20902 | Инвертор 00BRT21 | 9fe1d8ff-88d4-4ec4-9483-9fa9385d712e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | b690f54a-663c-4449-a196-afdd1cde9210 | Выключатель Q51 включён |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q3/Инвертор (00BRT21) | Выключатель Q51 включён | 5aa4645f-9366-47d6-9484-c2208211d5b5 | 00BRT21EK005_XM19
20903 | Инвертор 00BRT21 | 9fe1d8ff-88d4-4ec4-9483-9fa9385d712e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | e8810202-9fe6-42b9-a1fc-5f19c9648e2e | Напряжение отключения аккумулятора |  | analog | Напряжение до 1000 В | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q3/Инвертор (00BRT21) | Напряжение отключения аккумулятора | 69e3eedb-e45b-4998-9714-a9489efceea1 | 00BRT21CE102_XQ30
20904 | Инвертор 00BRT21 | 9fe1d8ff-88d4-4ec4-9483-9fa9385d712e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 7fbcb13d-2a10-468d-9ef9-bdbf6e031f32 | Выходная реальная мощность |  | analog | кВА | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q3/Инвертор (00BRT21) | Выходная реальная мощность | 220ebded-2424-406c-86b3-275ef0496a16 | 00BRT21CE003_XQ16
20905 | Инвертор 00BRT21 | 9fe1d8ff-88d4-4ec4-9483-9fa9385d712e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 94eb0f0c-3c1c-4889-bd7c-ff01f2326afa | Ток батареи |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q3/Инвертор (00BRT21) | Ток батареи | 4c268a54-f98c-4467-ae9d-997fde914679 | 00BRT21CE100_XQ00
20906 | Инвертор 00BRT21 | 9fe1d8ff-88d4-4ec4-9483-9fa9385d712e | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 10f79c1d-abdd-41d8-a569-7656644884a7 | Кажущаяся мощность инвертора |  | analog | кВА | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q3/Инвертор (00BRT21) | Кажущаяся мощность инвертора | 3822f700-e6f1-4dd4-93e3-2a3d0cec6830 | 00BRT21CE001_XQ16
20907 | Инвертор 00BRT42 | bf69f18a-cfd4-4aae-b7c3-7f914c5f9370 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор И-ПТПТ-43-400-50-Т3 | 15a21d7c-f283-49b7-a68e-5e0b30df3ccf | Статус сети инвертора |  | enum | Инфо (enum) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q2/Инвертор (00BRT42-A17) | Статус сети инвертора | 9cfc7a65-3e20-4467-ad92-c335b7db61e5 | 00BRT42EK030_XK01
20908 | Инвертор 00BRT42 | bf69f18a-cfd4-4aae-b7c3-7f914c5f9370 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор И-ПТПТ-43-400-50-Т3 | 0b85484a-9419-447f-ae8a-efc422198e0a | Статус сети резерва |  | enum | Инфо (enum) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q2/Инвертор (00BRT42-A17) | Статус сети резерва | bd1cbbb0-f85b-44cc-a696-41c196d4371a | 00BRT42EK031_XK01
20909 | Инвертор 00BRT42 | bf69f18a-cfd4-4aae-b7c3-7f914c5f9370 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор И-ПТПТ-43-400-50-Т3 | 93e877a6-fed7-4595-9a2f-4740e104b372 | Напряжение резерва фаза C |  | analog | Напряжение до 1000 В | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q2/Инвертор (00BRT42-A17) | Напряжение резерва фаза C | 55d3dbc9-c049-42a4-ab13-9e7b2747d3e0 | 00BRT42CE231_XQ01
20910 | Инвертор 00BRT42 | bf69f18a-cfd4-4aae-b7c3-7f914c5f9370 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор И-ПТПТ-43-400-50-Т3 | 00be68d7-d5e3-4a92-a1db-0fa9de2f27f9 | Ток выхода фаза C |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q2/Инвертор (00BRT42-A17) | Ток выхода фаза C | bd300444-9bb9-4218-ab52-c2753e115ca6 | 00BRT42CE132_XQ01
20911 | Инвертор 00BRT42 | bf69f18a-cfd4-4aae-b7c3-7f914c5f9370 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор И-ПТПТ-43-400-50-Т3 | c66b24e2-5272-45c0-80c8-bfd3ae53eb83 | Выходное напряжение фаза C |  | analog | Напряжение до 1000 В | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q2/Инвертор (00BRT42-A17) | Выходное напряжение фаза C | 5c76b932-2e36-4283-b0cd-c771a30614df | 00BRT42CE131_XQ01
20912 | Инвертор 00BRT42 | bf69f18a-cfd4-4aae-b7c3-7f914c5f9370 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор И-ПТПТ-43-400-50-Т3 | 4938a788-756f-4efc-909f-e97fa6210bd4 | Ток инвертора фаза C |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q2/Инвертор (00BRT42-A17) | Ток инвертора фаза C | e02a0ebd-b5e0-4b77-afd7-4f0a380796df | 00BRT42CE032_XQ03
20913 | Инвертор 00BRT42 | bf69f18a-cfd4-4aae-b7c3-7f914c5f9370 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор И-ПТПТ-43-400-50-Т3 | 141be8c0-db5c-4bf9-9041-25b223a1c1bb | Выходное напряжение фаза A |  | analog | Напряжение до 1000 В | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q2/Инвертор (00BRT42-A17) | Выходное напряжение фаза A | e400e73c-757b-4d96-97d1-1e1a7e63f2da | 00BRT42CE111_XQ01
20914 | Инвертор 00BRT42 | bf69f18a-cfd4-4aae-b7c3-7f914c5f9370 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор И-ПТПТ-43-400-50-Т3 | 88a862d1-46e5-4900-b24e-7f6815ccaea0 | Ток инвертора фаза A |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q2/Инвертор (00BRT42-A17) | Ток инвертора фаза A | 63b0c9be-1ba4-4ca0-8799-b4312f5ca984 | 00BRT42CE012_XQ01
20915 | Инвертор 00BRT42 | bf69f18a-cfd4-4aae-b7c3-7f914c5f9370 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор И-ПТПТ-43-400-50-Т3 | 3011d939-d9b1-435f-9ba6-fc1740118774 | Инвертор включён |  | enum | Инфо (enum) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q2/Инвертор (00BRT42-A17) | Инвертор включён | 426e3c4c-7b4e-4b03-9b1b-37749f2cb583 | 00BRT42EK005_XB10
20916 | Инвертор 00BRT42 | bf69f18a-cfd4-4aae-b7c3-7f914c5f9370 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор И-ПТПТ-43-400-50-Т3 | 676b00a9-53bd-47dc-9c8a-9b02becf61e4 | Статический ключ на инверторе |  | enum | Инфо (enum) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q2/Инвертор (00BRT42-A17) | Статический ключ на инверторе | c9e15d89-5f60-4cb3-b67e-845259fae091 | 00BRT42EK020_XB10
20917 | Инвертор 00BRT42 | bf69f18a-cfd4-4aae-b7c3-7f914c5f9370 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор И-ПТПТ-43-400-50-Т3 | e984edc0-bb5e-4d5b-a76c-c3b4e1caefaa | Напряжение инвертора фаза A |  | analog | Напряжение до 1000 В | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q2/Инвертор (00BRT42-A17) | Напряжение инвертора фаза A | 3cf50143-b37e-44ad-a7d8-c0ded650c07e | 00BRT42CE011_XQ11
20918 | Инвертор 00BRT42 | bf69f18a-cfd4-4aae-b7c3-7f914c5f9370 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор И-ПТПТ-43-400-50-Т3 | af197ae1-b10f-49d7-b126-4fb3116744c7 | Ток выхода фаза B |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q2/Инвертор (00BRT42-A17) | Ток выхода фаза B | f744f81f-2285-40dc-860e-46505d21d4ad | 00BRT42CE122_XQ01
20919 | Инвертор 00BRT42 | bf69f18a-cfd4-4aae-b7c3-7f914c5f9370 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор И-ПТПТ-43-400-50-Т3 | c5d5e4bf-fb0f-445b-ab72-b75dd936ae01 | Статус синхронности линий |  | enum | Инфо (enum) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q2/Инвертор (00BRT42-A17) | Статус синхронности линий | 45e9fe27-2bd7-475a-85f2-ff96dac69f22 | 00BRT42EK032_XK01
20920 | Инвертор 00BRT42 | bf69f18a-cfd4-4aae-b7c3-7f914c5f9370 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор И-ПТПТ-43-400-50-Т3 | 45d9816b-ed4a-4f9c-bd7c-60ccadc5b5be | Линия резервной сети в норме |  | enum | Инфо (enum) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q2/Инвертор (00BRT42-A17) | Линия резервной сети в норме | a195abec-8064-444c-b575-df0d56cd8d60 | 00BRT42EK022_XF01
20921 | Инвертор 00BRT42 | bf69f18a-cfd4-4aae-b7c3-7f914c5f9370 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор И-ПТПТ-43-400-50-Т3 | 0882b252-0212-44bd-914c-90c501a36cc4 | Рубильник звена постоянного тока вкючён |  | enum | Инфо (enum) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q2/Инвертор (00BRT42-A17) | Рубильник звена постоянного тока вкючён | 130808e2-dc86-4e00-ab4b-083aad77d953 | 00BRT42EK021_XB10
20922 | Инвертор 00BRT42 | bf69f18a-cfd4-4aae-b7c3-7f914c5f9370 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор И-ПТПТ-43-400-50-Т3 | f3c8c411-6394-4414-9435-c238ced4fc6e | Автомат резерва |  | enum | Инфо (enum) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q2/Инвертор (00BRT42-A17) | Автомат резерва | 6629a2da-41c5-4c61-9eb0-847ac3667a2e | 00BRT42EK026_XM19
20923 | Инвертор 00BRT42 | bf69f18a-cfd4-4aae-b7c3-7f914c5f9370 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор И-ПТПТ-43-400-50-Т3 | 990b8a2d-ae1e-4bc9-a044-6d4b24882844 | Аварийное отключение |  | enum | Авария (enum) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q2/Инвертор (00BRT42-A17) | Аварийное отключение | eee0ebac-d215-47d1-a8dd-c2c6940b4563 | 00BRT42EW005_XK00
20924 | Инвертор 00BRT42 | bf69f18a-cfd4-4aae-b7c3-7f914c5f9370 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор И-ПТПТ-43-400-50-Т3 | 4eb2b55a-8e94-4ee4-b7d6-df043f08e999 | Текущая линия |  | enum | Инфо (enum) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q2/Инвертор (00BRT42-A17) | Текущая линия | 816e037f-e11a-4eba-a12c-40d62fff7fcc | 00BRT42EK033_XK01
20925 | Инвертор 00BRT42 | bf69f18a-cfd4-4aae-b7c3-7f914c5f9370 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор И-ПТПТ-43-400-50-Т3 | a14a4551-97a8-4b77-995c-97ed72e1abbf | Режим работы статического ключа |  | enum | Инфо (enum) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q2/Инвертор (00BRT42-A17) | Режим работы статического ключа | 72fc84bc-49e9-4e78-a216-4a7c8de89504 | 00BRT42EK029_XK01
20926 | Инвертор 00BRT42 | bf69f18a-cfd4-4aae-b7c3-7f914c5f9370 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор И-ПТПТ-43-400-50-Т3 | 8ca0236b-b673-4b60-9ab8-ad80a8c4ace9 | Перегрузка инвертора |  | enum | Пред (enum) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q2/Инвертор (00BRT42-A17) | Перегрузка инвертора | 59c43988-c86c-475e-b14e-70e072d745a3 | 00BRT42EK028_XK01
20927 | Инвертор 00BRT42 | bf69f18a-cfd4-4aae-b7c3-7f914c5f9370 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор И-ПТПТ-43-400-50-Т3 | 8410c956-adb2-4208-aada-d71b14f56a7a | Перегрев статического ключа |  | enum | Пред (enum) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q2/Инвертор (00BRT42-A17) | Перегрев статического ключа | 7600876e-e613-45d0-8939-3b888c68c811 | 00BRT42EK027_XK01
20928 | Инвертор 00BRT42 | bf69f18a-cfd4-4aae-b7c3-7f914c5f9370 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор И-ПТПТ-43-400-50-Т3 | 9a78bd32-0760-4dce-b05c-18a05415f8f8 | Авария вентиляторов |  | enum | Авария (enum) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q2/Инвертор (00BRT42-A17) | Авария вентиляторов | 0b6d1c3c-68c8-4512-9f30-461c93aec521 | 00BRT42EW010_XK01
20929 | Инвертор 00BRT42 | bf69f18a-cfd4-4aae-b7c3-7f914c5f9370 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор И-ПТПТ-43-400-50-Т3 | 68c282e6-5cb1-446f-b3a7-12b9661342af | Инвертор выключен по высокому напряжению звена постоянного тока |  | enum | Авария (enum) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q2/Инвертор (00BRT42-A17) | Инвертор выключен по высокому напряжению звена постоянного тока | 4e4ff514-4867-459a-bf6c-3c1c0975016f | 00BRT42EW009_XK01
20930 | Инвертор 00BRT42 | bf69f18a-cfd4-4aae-b7c3-7f914c5f9370 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор И-ПТПТ-43-400-50-Т3 | bf7da145-5b53-40e4-a8b1-010f2418dd78 | Инвертор выключен по низкому напряжению звена постоянного тока |  | enum | Авария (enum) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q2/Инвертор (00BRT42-A17) | Инвертор выключен по низкому напряжению звена постоянного тока | 60df9e17-14a7-4430-903d-8f23c5fd41a3 | 00BRT42EW008_XK01
20931 | Инвертор 00BRT42 | bf69f18a-cfd4-4aae-b7c3-7f914c5f9370 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор И-ПТПТ-43-400-50-Т3 | 65e4a880-fa3e-46aa-84db-1a62d0d6b4eb | Инвертор выключен по перегрузке |  | enum | Авария (enum) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q2/Инвертор (00BRT42-A17) | Инвертор выключен по перегрузке | f8426c12-8780-47e0-9b62-48b6afa2606b | 00BRT42EW007_XK01
20932 | Инвертор 00BRT42 | bf69f18a-cfd4-4aae-b7c3-7f914c5f9370 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор И-ПТПТ-43-400-50-Т3 | 7882e5c6-3bcc-41c9-b8ee-ce3c900f08d4 | Инвертор выключен по ограничению тока |  | enum | Авария (enum) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q2/Инвертор (00BRT42-A17) | Инвертор выключен по ограничению тока | 95635669-f0e8-4c91-85c3-1f809cba742d | 00BRT42EW006_XK01
20933 | Инвертор 00BRT42 | bf69f18a-cfd4-4aae-b7c3-7f914c5f9370 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор И-ПТПТ-43-400-50-Т3 | e9abbb60-3255-4536-85aa-1c5795433886 | Авария источника питания |  | enum | Авария (enum) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q2/Инвертор (00BRT42-A17) | Авария источника питания | 5d9089fb-4ecc-49a6-85d1-df9693327a47 | 00BRT42EW004_XK01
20934 | Инвертор 00BRT42 | bf69f18a-cfd4-4aae-b7c3-7f914c5f9370 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор И-ПТПТ-43-400-50-Т3 | 3d078334-15cf-4719-8c49-e7ef404a4988 | Авария IGBT |  | enum | Авария (enum) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q2/Инвертор (00BRT42-A17) | Авария IGBT | 4512f276-63a2-4654-9af8-85e9178bbcc8 | 00BRT42EW003_XK01
20935 | Инвертор 00BRT42 | bf69f18a-cfd4-4aae-b7c3-7f914c5f9370 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор И-ПТПТ-43-400-50-Т3 | c6381ce7-6dc1-487f-9b9a-f24aac827639 | Обобщённый флаг аварии |  | enum | Авария (enum) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q2/Инвертор (00BRT42-A17) | Обобщённый флаг аварии | 74296ec5-681b-4bac-a079-880fe625eee8 | 00BRT42EW002_XK01
20936 | Инвертор 00BRT42 | bf69f18a-cfd4-4aae-b7c3-7f914c5f9370 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор И-ПТПТ-43-400-50-Т3 | 7a90a6c1-6515-4391-8a8c-492f8f5f73f5 | Напряжение звена постоянного тока меньше минимального |  | enum | Инфо (enum) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q2/Инвертор (00BRT42-A17) | Напряжение звена постоянного тока меньше минимального | c3f5fe66-5a9a-4aa0-9ff9-d002b00991ae | 00BRT42EK040_XK01
20937 | Инвертор 00BRT42 | bf69f18a-cfd4-4aae-b7c3-7f914c5f9370 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор И-ПТПТ-43-400-50-Т3 | 5587cc1f-4ff9-433b-98f2-dcc46b913ae1 | Флаг ошибки датчиков тока инвертора |  | enum | Пред (enum) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q2/Инвертор (00BRT42-A17) | Флаг ошибки датчиков тока инвертора | 3019ba89-56d1-4a36-bdab-d6fe420fa2e6 | 00BRT42EK037_XK01
20938 | Инвертор 00BRT42 | bf69f18a-cfd4-4aae-b7c3-7f914c5f9370 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор И-ПТПТ-43-400-50-Т3 | 0d08141a-c181-4731-a26c-0324b14b8cea | Флаг ошибки датчиков напряжения инвертора |  | enum | Пред (enum) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q2/Инвертор (00BRT42-A17) | Флаг ошибки датчиков напряжения инвертора | 5adaf9a7-f26f-4972-b7fb-467e97f227a9 | 00BRT42EK036_XK01
20939 | Инвертор 00BRT42 | bf69f18a-cfd4-4aae-b7c3-7f914c5f9370 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор И-ПТПТ-43-400-50-Т3 | 1765806c-728b-4908-b93f-a568f3637df8 | Флаг ошибки статического ключа |  | enum | Пред (enum) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q2/Инвертор (00BRT42-A17) | Флаг ошибки статического ключа | 0fa2a383-bf4b-44b5-9aae-42d204cd4885 | 00BRT42EK034_XK01
20940 | Инвертор 00BRT42 | bf69f18a-cfd4-4aae-b7c3-7f914c5f9370 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор И-ПТПТ-43-400-50-Т3 | 2f731b00-8f50-46ac-9e67-c4d44f3c6e90 | Напряжение звена постоянного тока больше максимального |  | enum | Инфо (enum) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q2/Инвертор (00BRT42-A17) | Напряжение звена постоянного тока больше максимального | befa5c69-15b5-4ad9-bc53-3c39ad7cf9ff | 00BRT42EK039_XK01
20941 | Инвертор 00BRT42 | bf69f18a-cfd4-4aae-b7c3-7f914c5f9370 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор И-ПТПТ-43-400-50-Т3 | 12d07f97-3d28-4795-8bfc-36a74729b663 | Линия инвертора в норме |  | enum | Инфо (enum) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q2/Инвертор (00BRT42-A17) | Линия инвертора в норме | 5d483f12-f04d-41df-bc9f-82c2e139680e | 00BRT42EK023_XF01
20942 | Инвертор 00BRT42 | bf69f18a-cfd4-4aae-b7c3-7f914c5f9370 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор И-ПТПТ-43-400-50-Т3 | 400ad6c6-0d70-4ff8-b1c6-895aff70c7da | Выход в норме |  | enum | Инфо (enum) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q2/Инвертор (00BRT42-A17) | Выход в норме | b0952c17-d37c-44d1-8290-c40a4e657816 | 00BRT42EK024_XF01
20943 | Инвертор 00BRT42 | bf69f18a-cfd4-4aae-b7c3-7f914c5f9370 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор И-ПТПТ-43-400-50-Т3 | 40e752be-1099-4c9a-b9ce-4c876549abbd | Инвертор синхронен с резервной сетью |  | enum | Инфо (enum) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q2/Инвертор (00BRT42-A17) | Инвертор синхронен с резервной сетью | 3e8f2959-c980-44f0-a783-2b6b03e70021 | 00BRT42EK025_XF01
20944 | Инвертор 00BRT42 | bf69f18a-cfd4-4aae-b7c3-7f914c5f9370 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор И-ПТПТ-43-400-50-Т3 | 262e1930-fe8c-4777-b6f4-ba5e7108f4b9 | Статус выходной |  | enum | Авария (enum) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q2/Инвертор (00BRT42-A17) | Статус выходной | 43de7a9a-f1e9-48f8-818d-57bdbb056708 | 00BRT42EW011_XF01
20945 | Инвертор 00BRT42 | bf69f18a-cfd4-4aae-b7c3-7f914c5f9370 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор И-ПТПТ-43-400-50-Т3 | 56752d3c-c755-48eb-9afd-dae76f66001e | Авария по обратному току |  | enum | Авария (enum) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q2/Инвертор (00BRT42-A17) | Авария по обратному току | 64e54575-2c55-4a10-a52d-b03a042103a2 | 00BRT42EW012_XF01
20946 | Инвертор 00BRT42 | bf69f18a-cfd4-4aae-b7c3-7f914c5f9370 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор И-ПТПТ-43-400-50-Т3 | 9ffd248c-d92f-4817-971f-8fa18757e72a | Напряжение рассинхронизации |  | analog | Напряжение до 1000 В | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q2/Инвертор (00BRT42-A17) | Напряжение рассинхронизации | c68c5f7f-3fe0-4b95-9615-010f7c336995 | 00BRT42EK042_XK01
20947 | Инвертор 00BRT42 | bf69f18a-cfd4-4aae-b7c3-7f914c5f9370 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор И-ПТПТ-43-400-50-Т3 | 639569b9-a6b3-4da1-869a-7f10024d62b1 | Напряжение постоянного тока |  | analog | Напряжение до 1000 В | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q2/Инвертор (00BRT42-A17) | Напряжение постоянного тока | f5408392-77d0-453e-850b-251a8a7e82ed | 00BRT42EK041_XK01
20948 | Инвертор 00BRT42 | bf69f18a-cfd4-4aae-b7c3-7f914c5f9370 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор И-ПТПТ-43-400-50-Т3 | 2015c401-6660-45b9-ac09-86e5ca284ace | Частота резервной сети |  | analog | Частота | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q2/Инвертор (00BRT42-A17) | Частота резервной сети | 29bcb5ba-7d51-47fb-abc2-ba756591f2a1 | 00BRT42EK038_XK01
20949 | Инвертор 00BRT42 | bf69f18a-cfd4-4aae-b7c3-7f914c5f9370 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор И-ПТПТ-43-400-50-Т3 | b8d98518-8578-4304-8ee3-61301e849e1b | Напряжение инвертора фаза C |  | analog | Напряжение до 1000 В | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q2/Инвертор (00BRT42-A17) | Напряжение инвертора фаза C | 2b26c296-b178-4124-8928-f54b42aad99c | 00BRT42CE031_XQ31
20950 | Инвертор 00BRT42 | bf69f18a-cfd4-4aae-b7c3-7f914c5f9370 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор И-ПТПТ-43-400-50-Т3 | 368825fa-1825-4db1-9938-bd716d280113 | Перегорание предохранителя |  | enum | Инфо (enum) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q2/Инвертор (00BRT42-A17) | Перегорание предохранителя | 53d9cd40-d428-49ad-b9b1-6886f9535574 | 00BRT42EK011_XF01
20951 | Инвертор 00BRT42 | bf69f18a-cfd4-4aae-b7c3-7f914c5f9370 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор И-ПТПТ-43-400-50-Т3 | 8dc5b229-3138-44a6-ac40-552a944076a3 | Предварительный разряд АБ |  | enum | Инфо (enum) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q2/Инвертор (00BRT42-A17) | Предварительный разряд АБ | 59213d66-90d4-4d19-af20-54bba013870d | 00BRT42EK010_XF01
20952 | Инвертор 00BRT42 | bf69f18a-cfd4-4aae-b7c3-7f914c5f9370 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор И-ПТПТ-43-400-50-Т3 | 94047978-d8d9-442a-947c-6db5a25426c3 | Инвертор в режиме АВП по звену постоянного тока |  | enum | Инфо (enum) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q2/Инвертор (00BRT42-A17) | Инвертор в режиме АВП по звену постоянного тока | b08efb3f-008b-4792-bee3-c51ea8a506dc | 00BRT42EK009_XF01
20953 | Инвертор 00BRT42 | bf69f18a-cfd4-4aae-b7c3-7f914c5f9370 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор И-ПТПТ-43-400-50-Т3 | 04cb3dc1-36d3-4812-8e25-a00c691e8bf2 | Включён рубильник обводной линии |  | enum | Инфо (enum) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q2/Инвертор (00BRT42-A17) | Включён рубильник обводной линии | 3b6815d6-e68b-4b60-8460-d2cc6dab5454 | 00BRT42EK013_XB10
20954 | Инвертор 00BRT42 | bf69f18a-cfd4-4aae-b7c3-7f914c5f9370 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор И-ПТПТ-43-400-50-Т3 | 5ec2bed1-7f17-462e-85c7-500520370cc0 | Статический ключ на резерве |  | enum | Инфо (enum) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q2/Инвертор (00BRT42-A17) | Статический ключ на резерве | 974fc82b-bba0-49cc-af76-690997b0e7ac | 00BRT42EK019_XB10
20955 | Инвертор 00BRT42 | bf69f18a-cfd4-4aae-b7c3-7f914c5f9370 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор И-ПТПТ-43-400-50-Т3 | d943b595-fe74-4606-b4fe-3f666dcf1b38 | Статический ключ включён |  | enum | Инфо (enum) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q2/Инвертор (00BRT42-A17) | Статический ключ включён | 44ef6916-9f77-40dd-afd3-b40503680471 | 00BRT42EK014_XB10
20956 | Инвертор 00BRT42 | bf69f18a-cfd4-4aae-b7c3-7f914c5f9370 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор И-ПТПТ-43-400-50-Т3 | 80896e3f-b63e-4d71-a1b9-86dba7b7aa17 | Низкое напряжение звена постоянного тока |  | enum | Инфо (enum) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q2/Инвертор (00BRT42-A17) | Низкое напряжение звена постоянного тока | 4b57d8d1-453f-4223-8bda-f2eaa58a7609 | 00BRT42EK008_XF01
20957 | Инвертор 00BRT42 | bf69f18a-cfd4-4aae-b7c3-7f914c5f9370 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор И-ПТПТ-43-400-50-Т3 | d7cce2c1-ab53-4ad6-8be2-c28ec7388ec6 | Инвертор в режиме ограничения тока |  | enum | Инфо (enum) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q2/Инвертор (00BRT42-A17) | Инвертор в режиме ограничения тока | 8e66b5d8-e149-4155-a009-803030a6f7a2 | 00BRT42EK007_XF01
20958 | Инвертор 00BRT42 | bf69f18a-cfd4-4aae-b7c3-7f914c5f9370 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор И-ПТПТ-43-400-50-Т3 | bb34e1ab-d61a-4f64-932a-674bd3c3de94 | Звено постоянного тока под напряжением |  | enum | Инфо (enum) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q2/Инвертор (00BRT42-A17) | Звено постоянного тока под напряжением | a246703e-51b9-4431-9df1-a8c5984baf47 | 00BRT42EK017_XF01
20959 | Инвертор 00BRT42 | bf69f18a-cfd4-4aae-b7c3-7f914c5f9370 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор И-ПТПТ-43-400-50-Т3 | 198d3dba-b920-4aa9-a551-9b209e204cc3 | Высокое напряжение звена постоянного тока |  | enum | Инфо (enum) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q2/Инвертор (00BRT42-A17) | Высокое напряжение звена постоянного тока | c4a3ffe2-80c1-45ea-af29-d251974e8284 | 00BRT42EK016_XF01
20960 | Инвертор 00BRT42 | bf69f18a-cfd4-4aae-b7c3-7f914c5f9370 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор И-ПТПТ-43-400-50-Т3 | 34941360-24b9-4d50-91f9-0704a6976659 | На резервной линии напряжение |  | enum | Инфо (enum) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q2/Инвертор (00BRT42-A17) | На резервной линии напряжение | ffea8093-ae7e-4e0e-8404-12159f04a9d6 | 00BRT42EK015_XF01
20961 | Инвертор 00BRT42 | bf69f18a-cfd4-4aae-b7c3-7f914c5f9370 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор И-ПТПТ-43-400-50-Т3 | 1bc91be3-a225-457b-bb45-13c9a3a52b88 | Перегрев инвертора |  | enum | Инфо (enum) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q2/Инвертор (00BRT42-A17) | Перегрев инвертора | 249153fd-035d-4901-a944-2a17cbadb63c | 00BRT42EK012_XF01
20962 | Инвертор 00BRT42 | bf69f18a-cfd4-4aae-b7c3-7f914c5f9370 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор И-ПТПТ-43-400-50-Т3 | 4d0eea4f-9415-42ea-b1ce-3a03bacaba09 | Статический ключ заблокирован |  | enum | Инфо (enum) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q2/Инвертор (00BRT42-A17) | Статический ключ заблокирован | 18a05074-13de-4d34-a476-fccf86881ca3 | 00BRT42EK018_XB10
20963 | Инвертор 00BRT42 | bf69f18a-cfd4-4aae-b7c3-7f914c5f9370 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор И-ПТПТ-43-400-50-Т3 | 32950b10-ae65-48a5-b7aa-2838fd616a93 | Напряжение резерва фаза B |  | analog | Напряжение до 1000 В | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q2/Инвертор (00BRT42-A17) | Напряжение резерва фаза B | c8824b7b-b6a3-4435-8024-bda9fbd8feff | 00BRT42CE221_XQ01
20964 | Инвертор 00BRT42 | bf69f18a-cfd4-4aae-b7c3-7f914c5f9370 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор И-ПТПТ-43-400-50-Т3 | e78c62a3-cb98-4c52-bc95-15d926fc8a80 | Выходное напряжение фаза B |  | analog | Напряжение до 1000 В | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q2/Инвертор (00BRT42-A17) | Выходное напряжение фаза B | d009ec59-59f6-454e-8b46-abb1612cf63d | 00BRT42CE121_XQ01
20965 | Инвертор 00BRT42 | bf69f18a-cfd4-4aae-b7c3-7f914c5f9370 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор И-ПТПТ-43-400-50-Т3 | a15c64b3-18f9-4807-9044-7e3e076fe010 | Ток инвертора фаза B |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q2/Инвертор (00BRT42-A17) | Ток инвертора фаза B | fe0cc813-6b8b-4bf8-9601-0835dfe62eca | 00BRT42CE022_XQ02
20966 | Инвертор 00BRT42 | bf69f18a-cfd4-4aae-b7c3-7f914c5f9370 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор И-ПТПТ-43-400-50-Т3 | f2e20c37-5e53-4836-b831-cc6812da8cc7 | Напряжение инвертора фаза B |  | analog | Напряжение до 1000 В | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q2/Инвертор (00BRT42-A17) | Напряжение инвертора фаза B | a864a024-a0e5-42c2-b219-e91556d5c109 | 00BRT42CE021_XQ21
20967 | Инвертор 00BRT42 | bf69f18a-cfd4-4aae-b7c3-7f914c5f9370 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор И-ПТПТ-43-400-50-Т3 | 6e424a82-8326-4e5c-b291-14c9b236a130 | Напряжение резерва фаза A |  | analog | Напряжение до 1000 В | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q2/Инвертор (00BRT42-A17) | Напряжение резерва фаза A | 98f121e9-ced1-4b83-be37-0ca964ccca09 | 00BRT42CE211_XQ01
20968 | Инвертор 00BRT42 | bf69f18a-cfd4-4aae-b7c3-7f914c5f9370 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор И-ПТПТ-43-400-50-Т3 | e07de7cc-e97a-47d6-8fd3-2d105db130ff | Ток выхода фаза A |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q2/Инвертор (00BRT42-A17) | Ток выхода фаза A | aafe2369-c72b-4230-9ce6-d4390d6f9b78 | 00BRT42CE112_XQ01
20969 | Инвертор 00BRT42 | bf69f18a-cfd4-4aae-b7c3-7f914c5f9370 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор И-ПТПТ-43-400-50-Т3 | 3142ab5e-b468-42c0-b42b-1aafc9828c16 | Флаг перегрузки |  | enum | Пред (enum) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/00BUK04/00BUK04-Q2/Инвертор (00BRT42-A17) | Флаг перегрузки | b71dc5a7-db04-41e6-95d2-6cf6f53b5a12 | 00BRT42EK035_XK01
20970 | Q1 | b6020af0-41c7-484a-a608-dca20dfb7999 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Автоматический выключатель | ddf5d273-1aec-4421-a889-734552df375a | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Аварийное отключение выключателя Q01 в шкафу 00BUK04 | 9845b8d1-9a09-4b87-ace4-53d9c80a69b1 | 00BUK04EW101_XM10
20971 | Q1 | b6020af0-41c7-484a-a608-dca20dfb7999 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Автоматический выключатель | 0cc87fa5-6e6f-4827-b108-fc0dd5edb244 | Выкачен |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q01 в шкафу 00BUK04 выкачен | 77542825-20a0-4a1f-a147-534b54630533 | 00BUK04EK107_XB01
20972 | Q1 | b6020af0-41c7-484a-a608-dca20dfb7999 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Автоматический выключатель | 02c7b28c-e48e-4b2b-bdd8-2ec442a05b64 | Состояние |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Выключатель Q01 в шкафу 00BUK04 включен | 679fc005-c9b6-4ed7-8fd2-bce65eb3fe98 | 00BUK04EK102_XM19
20973 | A6 МикроСРЗ-193и | 15274f34-d6c5-4c07-b3cb-2abee420719f | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШУ | РЗиА/МикроСРЗ-193и | bbb8402e-e97b-481a-8a0c-0659576347a5 | Блокировка сигнализации от МикроСРЗ-193и |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Блокировка сигнализации от МикроСРЗ-193и | 7a772b0b-6202-494e-aa2c-4b0641b31034 | 00BUK03EK010_XK27
20974 | A6 МикроСРЗ-193и | 15274f34-d6c5-4c07-b3cb-2abee420719f | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШУ | РЗиА/МикроСРЗ-193и | 5bf979d0-4895-49ce-a6d9-27349a230b9e | Расчет сопротивления остановлен. Низкий уровень напряжения в сети |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Расчет сопротивления остановлен. Низкий уровень напряжения в сети | edde063a-2d5c-405c-bc20-a8771f46d256 | 00BUK03EK014_XN23
20975 | A6 МикроСРЗ-193и | 15274f34-d6c5-4c07-b3cb-2abee420719f | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШУ | РЗиА/МикроСРЗ-193и | 1d74cb61-54e1-48f7-ad0c-d40a1ae8fcb5 | Невозможно измерение сопротивления на одном или более присоединении |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Невозможно измерение сопротивления на одном или более присоединении | b17da360-b65c-4245-b306-06e75ceff280 | 00BUK03EK013_XM07
20976 | A6 МикроСРЗ-193и | 15274f34-d6c5-4c07-b3cb-2abee420719f | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШУ | РЗиА/МикроСРЗ-193и | 9c46e7a1-89bb-46db-a63f-79217791ecfe | Ошибка связи МикроСРЗ-193и с одним или более интеллектуальными датчиками |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Ошибка связи МикроСРЗ-193и с одним или более интеллектуальными датчиками | 86aa1057-41d0-4f3c-a7d3-8233eaabb68f | 00BUK03EK012_XM06
20977 | A6 МикроСРЗ-193и | 15274f34-d6c5-4c07-b3cb-2abee420719f | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШУ | РЗиА/МикроСРЗ-193и | a02f1816-6a12-4c96-83e4-781c7902036d | Неисправность МикроСРЗ-193и |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Неисправность МикроСРЗ-193и | 3d27bc41-e7c4-4dad-bbaf-d859915b480e | 00BUK03EK008_XF90
20978 | FV1 | 31630d43-25a8-49e0-bfc8-43ebfffd5e7c | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШУ | Сигнализация/Индикатор DI предупредительный | eb851098-bbca-448b-9c15-7f8eb405d496 | Предупреждение | Сработала импульсная защита ~220B, 50 Гц. Требуется замена защитного модуля | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сработала импульсная защита ~220B, 50 Гц. Требуется замена защитного модуля | a85d38b7-cdec-4059-9825-c08f8457fdfe | 00BUK03EW006_XK01
20979 | ±ED | a30d98cc-659f-40eb-9e00-32b30aaf1377 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШУ | Первичное электротехническое оборудование/Шина постоянного тока | 5726c278-da5a-4223-8909-dda27586699d | Низкое сопротивление изоляции шин R<20кОм (пров.) | Низкое сопротивление изоляции шин ±ED 00BUK03. R<20кОм | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Низкое сопротивление изоляции шин ±ED 00BUK03. R<20кОм | a442541d-4f45-4702-bc67-f5b548fe0c0a | 00BUK03EW103_XK01
20980 | ±ED | a30d98cc-659f-40eb-9e00-32b30aaf1377 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШУ | Первичное электротехническое оборудование/Шина постоянного тока | a1023136-8b40-4a72-b603-dd5ff5146951 | Низкое сопротивление изоляции шин R<40кОм (пров.) | Низкое сопротивление изоляции шин ±ED 00BUK03. R<40кОм | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Низкое сопротивление изоляции шин ±ED 00BUK03. R<40кОм | e59947fa-dab0-4e26-91d2-d474172579b0 | 00BUK03EK115_XF01
20981 | ±ED | a30d98cc-659f-40eb-9e00-32b30aaf1377 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШУ | Первичное электротехническое оборудование/Шина постоянного тока | 80a4fa70-d1c0-4e07-945b-fdcd124dfaf5 | Низкое сопротивление изоляции шин. Авария 2 | Низкое сопротивление изоляции шин ±ED от МикроСРЗ-УКИ. Аварийный сигнал | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Низкое сопротивление изоляции шин ±ED от МикроСРЗ-УКИ. Аварийный сигнал | 4e477199-21b4-4f3b-8fb5-abd4a1a87f90 | 00BUK03EW005_XM05
20982 | ±ED | a30d98cc-659f-40eb-9e00-32b30aaf1377 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШУ | Первичное электротехническое оборудование/Шина постоянного тока | 93274efe-cc97-4d29-9bc2-b7899bf3cf55 | Напряжение | Напряжение шин ±ED | analog | Напряжение до 1000 В | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Напряжение шин ±ED | 90196124-234f-4655-817d-84e0cc4ccc6b | 00BUK03CE004_XQ11
20983 | ±ED | a30d98cc-659f-40eb-9e00-32b30aaf1377 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШУ | Первичное электротехническое оборудование/Шина постоянного тока | 33caa8a3-d489-428e-9fb2-7a69193a55b5 | Напряжение между шиной + и землей | Напряжение между шиной +ED и землей | analog | Напряжение до 1000 В | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Напряжение между шиной +ED и землей | f60b6d7f-c7ea-44bb-8895-3722c3ae0486 | 00BUK03CE003_XQ11
20984 | ±ED | a30d98cc-659f-40eb-9e00-32b30aaf1377 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШУ | Первичное электротехническое оборудование/Шина постоянного тока | 536e928e-03f8-4712-afc7-f525eabfe0e0 | Напряжение между шиной - и землей | Напряжение между шиной -ED и землей | analog | Напряжение до 1000 В | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Напряжение между шиной -ED и землей | 2b445837-3bd3-4f43-a6ad-ff304c72cd5a | 00BUK03CE002_XQ11
20985 | ±ED | a30d98cc-659f-40eb-9e00-32b30aaf1377 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШУ | Первичное электротехническое оборудование/Шина постоянного тока | 4532ba63-6fe9-4977-b098-8a722c6c07a9 | Сопротивление изоляции шины + | Сопротивление изоляции шины +ED относительно земли | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сопротивление изоляции шины +ED относительно земли | b27a18f2-8f5e-49a3-bc5d-840dd0d131c4 | 00BUK03CE013_XQ08
20986 | ±ED | a30d98cc-659f-40eb-9e00-32b30aaf1377 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШУ | Первичное электротехническое оборудование/Шина постоянного тока | b334871c-f873-4688-9e03-923792bd329f | Сопротивление изоляции шины - | Сопротивление изоляции шины -ED относительно земли | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сопротивление изоляции шины -ED относительно земли | 763109d8-b1d8-44e4-889a-beb52407600b | 00BUK03CE014_XQ08
20987 | ±ED | a30d98cc-659f-40eb-9e00-32b30aaf1377 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШУ | Первичное электротехническое оборудование/Шина постоянного тока | aa00bbc2-8de1-47d8-98f4-06e9dd1f56ad | Сопротивление изоляции шин | Сопротивление изоляции шин ±ED | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сопротивление изоляции шин ±ED | 0aac4b09-b0e0-42d8-bf10-002d6139f3a7 | 00BUK03CE012_XQ08
20988 | ±ED | a30d98cc-659f-40eb-9e00-32b30aaf1377 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШУ | Первичное электротехническое оборудование/Шина постоянного тока | a122dc54-20ac-49d2-94b9-c532618a8d83 | Напряжение понижено | Напряжение шин ±ED понижено | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Напряжение шин ±ED понижено | 29bc62c6-301b-4d34-a702-bccca92f963b | 00BUK03EK018_XM15
20989 | ±ED | a30d98cc-659f-40eb-9e00-32b30aaf1377 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШУ | Первичное электротехническое оборудование/Шина постоянного тока | b73e258e-5911-4f40-8109-6bb3095045aa | Величина пульсаций напряжения повышена | Величина пульсаций напряжения на шинах ±ED повышена | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Величина пульсаций напряжения на шинах ±ED повышена | 241b2e7b-ce90-4363-904c-d218e0c8918f | 00BUK03EK015_XM18
20990 | ±ED | a30d98cc-659f-40eb-9e00-32b30aaf1377 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШУ | Первичное электротехническое оборудование/Шина постоянного тока | 6052aef3-5b0c-40d4-bc10-272f40cf51da | Низкое сопротивление изоляции шин. Авария 1 | Низкое сопротивление изоляции шин ±ED от МикроСРЗ-193и. Аварийный сигнал | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Низкое сопротивление изоляции шин ±ED от МикроСРЗ-193и. Аварийный сигнал | b04b0e06-5bd2-4d75-9b28-7ece2029dc9d | 00BUK03EW003_XM04
20991 | ±ED | a30d98cc-659f-40eb-9e00-32b30aaf1377 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШУ | Первичное электротехническое оборудование/Шина постоянного тока | 438d7ed6-29dd-4acc-af50-dc98a857b34c | Напряжение повышено | Напряжение шин ±ED повышено | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Напряжение шин ±ED повышено | 412ac796-f16a-4460-9414-8ff68ebaf3a1 | 00BUK03EK016_XM16
20992 | ±ED | a30d98cc-659f-40eb-9e00-32b30aaf1377 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШУ | Первичное электротехническое оборудование/Шина постоянного тока | 36c39d75-e5a0-4cae-9daa-7d6e59b4953c | Величина пульсаций напряжения | Величина пульсаций напряжения на шинах ±ED | analog | Напряжение до 1000 В | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Величина пульсаций напряжения на шинах ±ED | 4ce2231f-d060-4fb0-bc85-aea51096a58c | 00BUK03CE001_XQ11
20993 | ±ED | a30d98cc-659f-40eb-9e00-32b30aaf1377 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШУ | Первичное электротехническое оборудование/Шина постоянного тока | 44036453-a295-45ff-8027-98d57af027d2 | Низкое сопротивление изоляции шин. Предупреждение | Низкое сопротивление изоляции шин ±ED. Предупреждающий сигнал | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Низкое сопротивление изоляции шин ±ED. Предупреждающий сигнал | 51a3e56c-36f7-4ed0-9b2b-5dffbe516081 | 00BUK03EK007_XM04
20994 | ±ED | a30d98cc-659f-40eb-9e00-32b30aaf1377 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШУ | Первичное электротехническое оборудование/Шина постоянного тока | 8868c95b-12d2-412f-a461-dcba1184635c | Сопротивление изоляции шин ±ED ниже 20 кОм |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сопротивление изоляции шин ±ED ниже 20 кОм | 9ba27890-8f33-4e59-b49d-2f8a9524cb78 | 00BUK03CE012_XH01
20995 | ±ED | a30d98cc-659f-40eb-9e00-32b30aaf1377 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШУ | Первичное электротехническое оборудование/Шина постоянного тока | b3fca581-b476-47ea-83d0-cdfee0e5e508 | Сопротивление изоляции шины -ED относительно земли ниже 20 кОм |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сопротивление изоляции шины -ED относительно земли ниже 20 кОм | 1a9886e6-1fd9-48da-8fc2-89cfc2751224 | 00BUK03CE014_XH01
20996 | ±ED | a30d98cc-659f-40eb-9e00-32b30aaf1377 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШУ | Первичное электротехническое оборудование/Шина постоянного тока | a3f5bcaf-f712-4101-bbd2-3ba663ef59fe | Сопротивление изоляции шины +ED относительно земли ниже 20 кОм |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сопротивление изоляции шины +ED относительно земли ниже 20 кОм | 4d214c34-7a2c-4cb6-96a0-29f36b463d60 | 00BUK03CE013_XH01
20997 | ±ED | a30d98cc-659f-40eb-9e00-32b30aaf1377 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШУ | Первичное электротехническое оборудование/Шина постоянного тока | cdc2cec8-b9a4-44ba-abc0-5e1dcdb4d40a | Сопротивление изоляции шины -ED относительно земли ниже 40 кОм |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сопротивление изоляции шины -ED относительно земли ниже 40 кОм | c44d39c0-60b4-42fa-8cf2-5b7ecd9f775f | 00BUK03CE014_XH02
20998 | ±ED | a30d98cc-659f-40eb-9e00-32b30aaf1377 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШУ | Первичное электротехническое оборудование/Шина постоянного тока | 5da60040-1d00-4897-a745-14a2d9364d0d | Сопротивление изоляции шины +ED относительно земли ниже 40 кОм |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сопротивление изоляции шины +ED относительно земли ниже 40 кОм | 205b3574-d6bb-44c1-a98d-f1c54cafc971 | 00BUK03CE013_XH02
20999 | ±ED | a30d98cc-659f-40eb-9e00-32b30aaf1377 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШУ | Первичное электротехническое оборудование/Шина постоянного тока | 2c7507e0-edb3-422e-85dd-6e0f02f36024 | Сопротивление изоляции шин ±ED ниже 40 кОм |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сопротивление изоляции шин ±ED ниже 40 кОм | fc226ffe-920b-4cd5-bbd2-e70e520384f1 | 00BUK03CE012_XH02
21000 | SA1 | d0c36656-e646-41b2-b454-47f057ab31c8 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШУ | Сигнализация/Индикатор DI предупредительный | eb851098-bbca-448b-9c15-7f8eb405d496 | Предупреждение | Блокировка сигнализации от всех МикроСРЗ-УКИ и МикроСРЗ-193и | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Блокировка сигнализации от всех МикроСРЗ-УКИ и МикроСРЗ-193и | ba8c1583-4439-4707-8a2d-3ff3a1d7426f | 00BUK03EK009_XK27
21001 | ИБП ACC1 | f0211a2d-07cb-4ecd-b73c-23c1d0b62275 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШУ | Сигнализация/Индикатор DI предупредительный | eb851098-bbca-448b-9c15-7f8eb405d496 | Предупреждение | Работа от батареи | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Работа от батареи ИБП ACC1 | 53ee4960-5862-4cae-985a-29c2420f08c2 | 00BUK03EK011_XF17
21002 | Переключатель SN4 | 2d5629af-c593-47aa-98cc-7c4c1a09cca5 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШУ | Сигнализация/Индикатор DI предупредительный | eb851098-bbca-448b-9c15-7f8eb405d496 | Предупреждение | Предупреждающий сигнал низкого сопротивления изоляции шин ±ED | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Предупреждающий сигнал низкого сопротивления изоляции шин ±ED разблокирован | 870cecf3-3b4e-44db-b0cf-11e5020c7e21 | 00BUK03EK005_XM91
21003 | Переключатель SN1 | 5f3e57d8-1f3b-4337-9403-4e39e5116cf8 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШУ | Сигнализация/Индикатор DI оперативный | c4d23bb6-7840-4a62-8949-1fecd07e1478 | Состояние | В положении "Измерение напряжения шин ±ED" | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Измерение напряжения шин ±ED | c7e5575e-6e94-495d-a2a6-ec605dadb9eb | 00BUK03EK002_XN22
21004 | Переключатель SN2 | 477cbb9a-7b24-47e4-9722-a1cae5fbb389 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШУ | Сигнализация/Индикатор DI оперативный | c4d23bb6-7840-4a62-8949-1fecd07e1478 | Состояние | В положении "Измерение напряжения шин ±ES" | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Измерение напряжения шин ±ES | 6f49386d-4f46-4768-8cf7-5c0ba264645b | 00BUK03EK003_XN22
21005 | Переключатель SN3 | 5e561f75-49f3-4307-9491-e6afbe6fd3ff | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШУ | Сигнализация/Индикатор DI оперативный | c4d23bb6-7840-4a62-8949-1fecd07e1478 | Состояние | Сигнализация DC/DC конвертера А1 включена | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сигнализация DC/DC конвертера А1 включена | 609fe362-6701-4176-865e-656d528fa09c | 00BUK03EK004_XM03
21006 | Переключатель SN5 | c0630c5b-427d-4723-b5d0-d89f0c280e7b | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШУ | Сигнализация/Индикатор DI оперативный | c4d23bb6-7840-4a62-8949-1fecd07e1478 | Состояние | Сигнализация DC/DC конвертера А2 включена | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Сигнализация DC/DC конвертера А2 включена | c7c07773-75e8-488a-90d5-d50bba12cf9f | 00BUK03EK006_XM03
21007 | УЗИП | 35c89aaa-836f-483c-b7f3-71fcd96bae2d | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШУ | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария | Аварийное отключение УЗИП | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Аварийное отключение УЗИП | b3585974-887a-476e-a5ff-067bd3ec082d | 00BUK03EW002_XK00
21008 | ±ES | 68fba844-b898-4c01-a3d9-f8aaa901e4f4 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШУ | Первичное электротехническое оборудование/Шина постоянного тока | 93274efe-cc97-4d29-9bc2-b7899bf3cf55 | Напряжение | Напряжение шин ±ES | analog | Напряжение до 1000 В | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Напряжение шин ±ES | 54cb0fe2-ad5f-4c54-ac8e-75224382e0a0 | 00BUK03CE005_XQ11
21009 | ±ES | 68fba844-b898-4c01-a3d9-f8aaa901e4f4 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШУ | Первичное электротехническое оборудование/Шина постоянного тока | a122dc54-20ac-49d2-94b9-c532618a8d83 | Напряжение понижено | Напряжение шин ±ES понижено | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Напряжение шин ±ES понижено | aab1b9e7-c4a7-498c-93ca-965ee56ee6a4 | 00BUK03EK019_XM15
21010 | ±ES | 68fba844-b898-4c01-a3d9-f8aaa901e4f4 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШУ | Первичное электротехническое оборудование/Шина постоянного тока | 438d7ed6-29dd-4acc-af50-dc98a857b34c | Напряжение повышено | Напряжение шин ±ES повышено | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Напряжение шин ±ES повышено | 5a098cd8-521c-44d7-a91d-87726b7ab605 | 00BUK03EK017_XM16
21011 | ±ES | 68fba844-b898-4c01-a3d9-f8aaa901e4f4 | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШУ | Первичное электротехническое оборудование/Шина постоянного тока | 6052aef3-5b0c-40d4-bc10-272f40cf51da | Низкое сопротивление изоляции шин. Авария 1 | Низкое сопротивление изоляции шин ±ES. Аварийный сигнал | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Низкое сопротивление изоляции шин ±ES. Аварийный сигнал | 79c77ffa-4bac-43d5-a5f7-ce4c3ea90db7 | 00BUK03EW004_XM05
21012 | DC/DC конвертер А1 | 7494c3b5-34d2-4954-a62f-f56e648499be | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШУ | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Ток | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Ток DC/DC конвертера А1 в шкафу 00BUK03 | ce7c7a94-e770-4e6c-a193-5d098c086473 | 00BUK03CE007_XQ01
21013 | DC/DC конвертер А2 | 1cf0aed1-ccb0-4265-8522-aeef06a781fd | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШУ | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Ток | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Ток DC/DC конвертера А2 в шкафу 00BUK03 | ca1336af-d932-47d5-9afa-3c6be7017d86 | 00BUK03CE008_XQ01
21014 | Напряжение шинок ±EC, В | 6c75b1c4-4ef4-45f2-9a99-859b13421e2f | СВМ/ЩПТ/00BUK/ШУ | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Напряжение шинок ±EC | analog | Напряжение до 1000 В | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUK/Контроллер ЩПТ (00BUK03-A8) | Напряжение шинок ±EC | ce6432f6-fbc8-4e7e-8f40-f8f9eda78464 | 00BUK03CE006_XQ11
21015 | ШПИ | d2f2bc0b-d83e-42ad-9d80-78d819ea9630 | СВМ/ЩПТ/00BUL | Первичное электротехническое оборудование/Шкаф ЩПТ | 35b7a746-e57b-4b36-92c6-2f43827c4863 | Неисправность в шкафу |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Неисправность в шкафу 00BUL04 | 1ae2cde5-c3ac-420c-87ae-5f16fafb77df | 00BUL04EW001_XM90
21016 | ШПИ | d2f2bc0b-d83e-42ad-9d80-78d819ea9630 | СВМ/ЩПТ/00BUL | Первичное электротехническое оборудование/Шкаф ЩПТ | e8bfc6e2-0780-4a72-8aa3-a1d2bca95159 | Отключение выключателя вспомогательных цепей шкафа |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Отключение выключателя вспомогательных цепей шкафа 00BUL04 | 6d2765e0-5199-4f57-abb5-e58741cdc619 | 00BUL04EK101_XM14
21017 | A8 БМК02-10 | a8d3ee38-4b06-4afb-8caf-043b0cda7f1c | СВМ/ЩПТ/00BUL | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/БМК02-10 | 1f77c202-14eb-419c-ae33-38b62e499e73 | Неисправность контроллера (пров.) | Неиспраность контроллера 00BUL03 | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Неиспраность контроллера 00BUL03 | f0e88562-bfd2-4b34-ac80-813c8f6c642a | 00BUL03EW101_XK01
21018 | ШУ | 938845e2-6747-4a20-a85b-90006db3c19c | СВМ/ЩПТ/00BUL | Первичное электротехническое оборудование/Шкаф ЩПТ | e8bfc6e2-0780-4a72-8aa3-a1d2bca95159 | Отключение выключателя вспомогательных цепей шкафа |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Отключение выключателя вспомогательных цепей шкафа 00BUL03 | 0bc882c1-eb9c-4c1b-9319-6872fb0662e6 | 00BUL03EK001_XM14
21019 | ШУ | 938845e2-6747-4a20-a85b-90006db3c19c | СВМ/ЩПТ/00BUL | Первичное электротехническое оборудование/Шкаф ЩПТ | 35b7a746-e57b-4b36-92c6-2f43827c4863 | Неисправность в шкафу |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Неисправность в шкафу 00BUL03 | 1b9589d8-2dce-4922-9cfe-084f101e58b6 | 00BUL03EW001_XM90
21020 | ШОЛ5 | 17b7ba9d-b5bd-4ae2-8f94-665a7da10efa | СВМ/ЩПТ/00BUL | Первичное электротехническое оборудование/Шкаф ЩПТ | e8bfc6e2-0780-4a72-8aa3-a1d2bca95159 | Отключение выключателя вспомогательных цепей шкафа |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Отключение выключателя вспомогательных цепей шкафа 00BUL09 | 2881e9b2-66b8-4365-91ec-cc6c510d32a3 | 00BUL09EK101_XM14
21021 | ШОЛ5 | 17b7ba9d-b5bd-4ae2-8f94-665a7da10efa | СВМ/ЩПТ/00BUL | Первичное электротехническое оборудование/Шкаф ЩПТ | 35b7a746-e57b-4b36-92c6-2f43827c4863 | Неисправность в шкафу |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Неисправность в шкафу 00BUL09 | 27079cbb-2e73-4e64-aa55-dc4848ae7448 | 00BUL09EW001_XM90
21022 | ШОЛ4 | e1837c8e-a02e-4857-b57f-049b6adad575 | СВМ/ЩПТ/00BUL | Первичное электротехническое оборудование/Шкаф ЩПТ | 35b7a746-e57b-4b36-92c6-2f43827c4863 | Неисправность в шкафу |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Неисправность в шкафу 00BUL08 | cea5d043-6607-42b5-a244-90f53c95e543 | 00BUL08EW001_XM90
21023 | ШОЛ4 | e1837c8e-a02e-4857-b57f-049b6adad575 | СВМ/ЩПТ/00BUL | Первичное электротехническое оборудование/Шкаф ЩПТ | e8bfc6e2-0780-4a72-8aa3-a1d2bca95159 | Отключение выключателя вспомогательных цепей шкафа |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Отключение выключателя вспомогательных цепей шкафа 00BUL08 | 7c1926a6-4b38-4ac8-b8a2-bca21114c84f | 00BUL08EK101_XM14
21024 | ШОЛ3 | 88f40c18-761f-4283-bdd6-8c529c518b77 | СВМ/ЩПТ/00BUL | Первичное электротехническое оборудование/Шкаф ЩПТ | 35b7a746-e57b-4b36-92c6-2f43827c4863 | Неисправность в шкафу |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Неисправность в шкафу 00BUL07 | 0391a37f-6e36-4879-bbce-3354d48129ff | 00BUL07EW001_XM90
21025 | ШОЛ3 | 88f40c18-761f-4283-bdd6-8c529c518b77 | СВМ/ЩПТ/00BUL | Первичное электротехническое оборудование/Шкаф ЩПТ | e8bfc6e2-0780-4a72-8aa3-a1d2bca95159 | Отключение выключателя вспомогательных цепей шкафа |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Отключение выключателя вспомогательных цепей шкафа 00BUL07 | ca5de2d1-e1dd-4f2e-a035-e654f4e93124 | 00BUL07EK101_XM14
21026 | ШОЛ2 | bcd90646-4e3a-450b-a746-4dd5a64867b7 | СВМ/ЩПТ/00BUL | Первичное электротехническое оборудование/Шкаф ЩПТ | e8bfc6e2-0780-4a72-8aa3-a1d2bca95159 | Отключение выключателя вспомогательных цепей шкафа |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Отключение выключателя вспомогательных цепей шкафа 00BUL06 | ab8c7e54-d41e-441b-9007-522b57d6009d | 00BUL06EK101_XM14
21027 | ШОЛ2 | bcd90646-4e3a-450b-a746-4dd5a64867b7 | СВМ/ЩПТ/00BUL | Первичное электротехническое оборудование/Шкаф ЩПТ | 35b7a746-e57b-4b36-92c6-2f43827c4863 | Неисправность в шкафу |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Неисправность в шкафу 00BUL06 | fcd7cadf-eda0-4520-84c9-623e465aa1a6 | 00BUL06EW001_XM90
21028 | ШОЛ1 | fcf7f989-892d-4045-ba61-5b65a017fcda | СВМ/ЩПТ/00BUL | Первичное электротехническое оборудование/Шкаф ЩПТ | 35b7a746-e57b-4b36-92c6-2f43827c4863 | Неисправность в шкафу |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Неисправность в шкафу 00BUL05 | 305c775b-84d6-4ee6-b7c3-b5ae79b3d889 | 00BUL05EW001_XM90
21029 | ШОЛ1 | fcf7f989-892d-4045-ba61-5b65a017fcda | СВМ/ЩПТ/00BUL | Первичное электротехническое оборудование/Шкаф ЩПТ | e8bfc6e2-0780-4a72-8aa3-a1d2bca95159 | Отключение выключателя вспомогательных цепей шкафа |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Отключение выключателя вспомогательных цепей шкафа 00BUL05 | 9b440f5b-c085-45f7-8932-413b9907ca3f | 00BUL05EK101_XM14
21030 | ШВАБ | 19e968d7-d881-45ae-83c9-a427757b5ebf | СВМ/ЩПТ/00BUL | Первичное электротехническое оборудование/Шкаф ЩПТ | 35b7a746-e57b-4b36-92c6-2f43827c4863 | Неисправность в шкафу |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Неисправность в шкафу 00BUL01 | 641e86a6-1fdc-4a30-a803-8a4d20685e90 | 00BUL01EW001_XM90
21031 | ШВАБ | 19e968d7-d881-45ae-83c9-a427757b5ebf | СВМ/ЩПТ/00BUL | Первичное электротехническое оборудование/Шкаф ЩПТ | e8bfc6e2-0780-4a72-8aa3-a1d2bca95159 | Отключение выключателя вспомогательных цепей шкафа |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Отключение выключателя вспомогательных цепей шкафа 00BUL01 | 02cb18c6-22dd-453c-945b-5f8cb474cb68 | 00BUL01EK101_XM14
21032 | ШВ | 295ba85b-8acb-410a-9200-81252b0cd73f | СВМ/ЩПТ/00BUL | Первичное электротехническое оборудование/Шкаф ЩПТ | 35b7a746-e57b-4b36-92c6-2f43827c4863 | Неисправность в шкафу |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Неисправность в шкафу 00BUL02 | d3f95c85-de63-4f56-a633-6d67680005d9 | 00BUL02EW001_XM90
21033 | ШВ | 295ba85b-8acb-410a-9200-81252b0cd73f | СВМ/ЩПТ/00BUL | Первичное электротехническое оборудование/Шкаф ЩПТ | e8bfc6e2-0780-4a72-8aa3-a1d2bca95159 | Отключение выключателя вспомогательных цепей шкафа |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Отключение выключателя вспомогательных цепей шкафа 00BUL02 | 686af9da-1a95-4650-9fcd-e1039bedd141 | 00BUL02EK105_XM14
21034 | QF2 | 1f717aaf-4350-4412-9156-d24285bf1ea9 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШВ | Первичное электротехническое оборудование/Автоматический выключатель | e038b82c-a6da-4ea0-8297-9f28c871a349 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Коммутационное положение выключателя QF2 ввода от выпрямителя | a26037d7-52e4-4da1-a2ca-31d1503d47f2 | 00BTN21GS101_XB01
21035 | QF2 | 1f717aaf-4350-4412-9156-d24285bf1ea9 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШВ | Первичное электротехническое оборудование/Автоматический выключатель | ddf5d273-1aec-4421-a889-734552df375a | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Аварийное отключение выключателя QF2 ввода от выпрямителя | 6895351f-8a9a-4d77-a8bd-da4c3c2b36ee | 00BUL02EW101_XK01
21036 | QF2 | 1f717aaf-4350-4412-9156-d24285bf1ea9 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШВ | Первичное электротехническое оборудование/Автоматический выключатель | 48afa45d-c62c-47d4-b70d-4019748f01d1 | Положение тележки |  | discrete | Тележка (SP) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель QF2 ввода от выпрямителя выкачен | c57bcde8-896e-424f-8ff6-9a4456c18d0e | 00BUL02EK104_XF01
21037 | Выпрямитель 00BTN11 | 533df8e5-d63e-43b8-a839-46e775ab6b2d | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШВ | Первичное электротехническое оборудование/Выпрямитель | 9e01b04a-d21a-40bd-bb44-7862e4f415a4 | Отключение ВЗУ |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Отключение ВЗУ 00BTN11 | e442fdd7-5023-491d-8705-82d08b7370b8 | 00BTN11EW003_XK01
21038 | Выпрямитель 00BTN11 | 533df8e5-d63e-43b8-a839-46e775ab6b2d | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШВ | Первичное электротехническое оборудование/Выпрямитель | 24a24fea-bb86-4726-a3e0-768f71090ca8 | Сработал выходной предохранитель |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Сработал выходной предохранитель 00BTN11 | f9ee7266-9147-4b89-96d3-0d6025c7262d | 00BTN11EW002_XK01
21039 | Выпрямитель 00BTN11 | 533df8e5-d63e-43b8-a839-46e775ab6b2d | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШВ | Первичное электротехническое оборудование/Выпрямитель | f81365c2-3e70-4a56-bb50-1638812ab351 | Сработал входной предохранитель |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Сработал входной предохранитель 00BTN11 | b89004ad-c329-4015-8ca7-1855b11d4d32 | 00BTN11EW001_XK01
21040 | Выпрямитель 00BTN11 | 533df8e5-d63e-43b8-a839-46e775ab6b2d | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШВ | Первичное электротехническое оборудование/Выпрямитель | bda24697-89d4-4fac-b41a-2237f1942566 | Общая неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Общая неисправность 00BTN11 | a8290ad7-64ef-4b01-9bf4-336e466a8943 | 00BTN11EK001_XF00
21041 | Выпрямитель 00BTN11 | 533df8e5-d63e-43b8-a839-46e775ab6b2d | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШВ | Первичное электротехническое оборудование/Выпрямитель | 4a175534-e111-472d-a49f-2ccedf456470 | Напряжение выхода |  | analog | Напряжение до 1000 В | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Напряжение выпрямителя | ec91f5cc-13af-4442-82ab-2f57991915fc | 00BUL02CE002_XQ01
21042 | Выпрямитель 00BTN11 | 533df8e5-d63e-43b8-a839-46e775ab6b2d | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШВ | Первичное электротехническое оборудование/Выпрямитель | d8717ca3-462e-4070-80d5-f6c52cd2078e | Блокировка выравнив. заряда |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL02/Выпрямитель (00BTN11-A30) | Блокировка выравнив. заряда | e2908b9a-72ee-4335-b5b7-2a4355063716 | 00BTN11EK012_XM06
21043 | Выпрямитель 00BTN11 | 533df8e5-d63e-43b8-a839-46e775ab6b2d | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШВ | Первичное электротехническое оборудование/Выпрямитель | dccbe988-2e13-404c-9684-5def3e385f43 | Выравнивающий заряд |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL02/Выпрямитель (00BTN11-A30) | Выравнивающий заряд | 92bdd289-479c-4125-b714-958d2fc6b93e | 00BTN11EK007_XN04
21044 | Выпрямитель 00BTN11 | 533df8e5-d63e-43b8-a839-46e775ab6b2d | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШВ | Первичное электротехническое оборудование/Выпрямитель | 7834d88b-c9e1-4ff6-a33d-f8ef4c562ec4 | Температура АБ |  | analog | Температура | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL02/Выпрямитель (00BTN11-A30) | Температура АБ | 55657bcc-beb5-43a3-a5d7-043c929ed07f | 00BTN11CT001_XQ90
21045 | Выпрямитель 00BTN11 | 533df8e5-d63e-43b8-a839-46e775ab6b2d | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШВ | Первичное электротехническое оборудование/Выпрямитель | bc216167-dd01-470a-b822-2094e1620930 | Внутр.цепи 15В (DC) неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL02/Выпрямитель (00BTN11-A30) | Внутр.цепи 15В (DC) неисправность | 5ffdefe4-7752-4d04-8be1-e70a722a56a9 | 00BTN11EK034_XF91
21046 | Выпрямитель 00BTN11 | 533df8e5-d63e-43b8-a839-46e775ab6b2d | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШВ | Первичное электротехническое оборудование/Выпрямитель | 212aa57f-133d-475d-9dc5-7ee23d628e98 | Неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL02/Выпрямитель (00BTN11-A30) | Неисправность | 1c10a6c6-d984-485c-b070-15c8b43f6bfd | 00BTN11EK026_XF90
21047 | Выпрямитель 00BTN11 | 533df8e5-d63e-43b8-a839-46e775ab6b2d | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШВ | Первичное электротехническое оборудование/Выпрямитель | 5a67d786-a44f-4e26-bc44-ba92be3e0cb9 | Замыкание на землю (-) |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL02/Выпрямитель (00BTN11-A30) | Замыкание на землю (-) | 0ad09bad-7b53-4440-bb2a-a1cc01db735e | 00BTN11EW005_XK05
21048 | Выпрямитель 00BTN11 | 533df8e5-d63e-43b8-a839-46e775ab6b2d | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШВ | Первичное электротехническое оборудование/Выпрямитель | 6ad8441a-4818-40cd-b320-b7b24f9a918a | Замыкание на землю (+) |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL02/Выпрямитель (00BTN11-A30) | Замыкание на землю (+) | 5581911f-5bff-421e-bac2-d8eb18ec6de1 | 00BTN11EW004_XK05
21049 | Выпрямитель 00BTN11 | 533df8e5-d63e-43b8-a839-46e775ab6b2d | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШВ | Первичное электротехническое оборудование/Выпрямитель | 9df6f7c9-5a09-48eb-b903-402e4e1af7ed | Тест АБ напряжение снижено |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL02/Выпрямитель (00BTN11-A30) | Тест АБ напряжение снижено | 2a5277ff-797e-45a5-9f7d-b9b00f288987 | 00BTN11EK039_XF50
21050 | Выпрямитель 00BTN11 | 533df8e5-d63e-43b8-a839-46e775ab6b2d | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШВ | Первичное электротехническое оборудование/Выпрямитель | 7d36d02e-e1c6-42d2-9f3c-79a8099aed23 | Непосредств. питание (без АБ) |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL02/Выпрямитель (00BTN11-A30) | Непосредств. питание (без АБ) | 3b87ec01-5dd2-4567-b856-0c0357574185 | 00BTN11EK038_XN04
21051 | Выпрямитель 00BTN11 | 533df8e5-d63e-43b8-a839-46e775ab6b2d | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШВ | Первичное электротехническое оборудование/Выпрямитель | 2c72c69d-53c1-409e-b6ab-c336f25ccb93 | Поддерживающий заряд |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL02/Выпрямитель (00BTN11-A30) | Поддерживающий заряд | 1be26794-4f03-49b1-94a7-d56b98509721 | 00BTN11EK037_XN04
21052 | Выпрямитель 00BTN11 | 533df8e5-d63e-43b8-a839-46e775ab6b2d | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШВ | Первичное электротехническое оборудование/Выпрямитель | 195979ae-fe09-4eb4-a2a8-a9451c8855db | Заряд |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL02/Выпрямитель (00BTN11-A30) | Заряд | ef15e515-efa2-4a43-9132-61bd8d0597d7 | 00BTN11EK036_XN04
21053 | Выпрямитель 00BTN11 | 533df8e5-d63e-43b8-a839-46e775ab6b2d | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШВ | Первичное электротехническое оборудование/Выпрямитель | 7ca28f83-f732-458d-a8cd-b3b60eab3054 | Внутр.цепи 15В (АC) неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL02/Выпрямитель (00BTN11-A30) | Внутр.цепи 15В (АC) неисправность | 9b5ee177-3bfd-451e-9dac-05950f63e0a4 | 00BTN11EK035_XF91
21054 | Выпрямитель 00BTN11 | 533df8e5-d63e-43b8-a839-46e775ab6b2d | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШВ | Первичное электротехническое оборудование/Выпрямитель | 08300783-379f-437a-a135-eab49599cc73 | Обрыв цепи датчика тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL02/Выпрямитель (00BTN11-A30) | Обрыв цепи датчика тока | 7767905c-1468-49c8-834b-591eb85b1e31 | 00BTN11EK033_XK28
21055 | Выпрямитель 00BTN11 | 533df8e5-d63e-43b8-a839-46e775ab6b2d | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШВ | Первичное электротехническое оборудование/Выпрямитель | 4446122c-1742-4c7b-ba38-49630d1e1a34 | Неисправность датчика температуры |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL02/Выпрямитель (00BTN11-A30) | Неисправность датчика температуры | e78ca8dd-4858-4bd8-a058-2376f856a07d | 00BTN11EK032_XF90
21056 | Выпрямитель 00BTN11 | 533df8e5-d63e-43b8-a839-46e775ab6b2d | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШВ | Первичное электротехническое оборудование/Выпрямитель | 15a5abde-0f81-40e4-9575-b2e9ae58201a | Ошибка теста цепи АБ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL02/Выпрямитель (00BTN11-A30) | Ошибка теста цепи АБ | 4e1e92bb-7e51-4cb0-8034-98d5e136b1c9 | 00BTN11EK031_XM06
21057 | Выпрямитель 00BTN11 | 533df8e5-d63e-43b8-a839-46e775ab6b2d | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШВ | Первичное электротехническое оборудование/Выпрямитель | 72be526f-8947-4877-a0cb-51a5a1f7e4a3 | Неисправность сети АС |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL02/Выпрямитель (00BTN11-A30) | Неисправность сети АС | 9c55be4f-3d49-4f2e-b18e-c0b736181f08 | 00BTN11EK030_XF91
21058 | Выпрямитель 00BTN11 | 533df8e5-d63e-43b8-a839-46e775ab6b2d | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШВ | Первичное электротехническое оборудование/Выпрямитель | 7b289166-3e95-4770-9f4f-c6b4d9af21a1 | Ошибка на цифровой шине |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL02/Выпрямитель (00BTN11-A30) | Ошибка на цифровой шине | 5c8b1d5b-ec71-4e04-80d8-b1cf1d37c029 | 00BTN11EK029_XM06
21059 | Выпрямитель 00BTN11 | 533df8e5-d63e-43b8-a839-46e775ab6b2d | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШВ | Первичное электротехническое оборудование/Выпрямитель | b4c22391-98f8-4d66-b1ef-e8afcaa8780b | Высокий ток АБ |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL02/Выпрямитель (00BTN11-A30) | Высокий ток АБ | 97fada42-e5a7-4b21-baf3-a412c9b00f1b | 00BTN11EK025_XK28
21060 | Выпрямитель 00BTN11 | 533df8e5-d63e-43b8-a839-46e775ab6b2d | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШВ | Первичное электротехническое оборудование/Выпрямитель | e1bde067-b982-45d2-8af9-8eb2870f99ef | Перегрузка по току DC |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL02/Выпрямитель (00BTN11-A30) | Перегрузка по току DC | 37a3fc75-2ff3-4ff1-bb68-6b5eec09dc2c | 00BTN11EK024_XK28
21061 | Выпрямитель 00BTN11 | 533df8e5-d63e-43b8-a839-46e775ab6b2d | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШВ | Первичное электротехническое оборудование/Выпрямитель | d2f14ab9-ead5-4609-88f9-b2f2d48b9a12 | Повышенное постоянное напряжение |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL02/Выпрямитель (00BTN11-A30) | Повышенное постоянное напряжение | 497b286a-9b0f-4007-8246-7a8c4ba1bae6 | 00BTN11EK023_XK28
21062 | Выпрямитель 00BTN11 | 533df8e5-d63e-43b8-a839-46e775ab6b2d | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШВ | Первичное электротехническое оборудование/Выпрямитель | 0895d160-ec64-4dca-9723-842757cffcb0 | Низкое напряжение АБ |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL02/Выпрямитель (00BTN11-A30) | Низкое напряжение АБ | 1182d894-382f-49e9-bfdc-56cfe66f7c4e | 00BTN11EK022_XK28
21063 | Выпрямитель 00BTN11 | 533df8e5-d63e-43b8-a839-46e775ab6b2d | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШВ | Первичное электротехническое оборудование/Выпрямитель | af801f5b-0863-46ec-bdfa-8dceb9860fec | Нарушение симметрии тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL02/Выпрямитель (00BTN11-A30) | Нарушение симметрии тока | 0b5afe29-ab6b-4b24-ba32-c4a5d4d8e05e | 00BTN11EK021_XK28
21064 | Выпрямитель 00BTN11 | 533df8e5-d63e-43b8-a839-46e775ab6b2d | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШВ | Первичное электротехническое оборудование/Выпрямитель | 3b822246-bfad-456e-be01-ebb39551c40d | Нарушение цепи АБ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL02/Выпрямитель (00BTN11-A30) | Нарушение цепи АБ | aae20257-381b-471e-85cd-848eb456c293 | 00BTN11EK020_XK28
21065 | Выпрямитель 00BTN11 | 533df8e5-d63e-43b8-a839-46e775ab6b2d | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШВ | Первичное электротехническое оборудование/Выпрямитель | 5bd3dbc5-44ba-4314-8f5f-bd12a01d147a | Не критическая ошибка |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL02/Выпрямитель (00BTN11-A30) | Не критическая ошибка | bc3c37e2-da54-4dda-aa93-695f5c1cbe07 | 00BTN11EK019_XM06
21066 | Выпрямитель 00BTN11 | 533df8e5-d63e-43b8-a839-46e775ab6b2d | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШВ | Первичное электротехническое оборудование/Выпрямитель | 39cf22aa-a008-4f12-9ec8-1badf276df1f | Экстренная ошибка |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL02/Выпрямитель (00BTN11-A30) | Экстренная ошибка | e0a95c63-bc3a-4008-9018-c832eec9ead9 | 00BTN11EK018_XM06
21067 | Выпрямитель 00BTN11 | 533df8e5-d63e-43b8-a839-46e775ab6b2d | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШВ | Первичное электротехническое оборудование/Выпрямитель | 67c353e5-392a-47fe-8135-2286194296c4 | Ручной заряд |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL02/Выпрямитель (00BTN11-A30) | Ручной заряд | 05ab5778-1ce4-48d0-ae6d-668de85c0909 | 00BTN11EK017_XN17
21068 | Выпрямитель 00BTN11 | 533df8e5-d63e-43b8-a839-46e775ab6b2d | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШВ | Первичное электротехническое оборудование/Выпрямитель | a607f110-1c17-4f95-89c2-7cb851328e40 | Блокировка ускоренного заряда |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL02/Выпрямитель (00BTN11-A30) | Блокировка ускоренного заряда | 9e1e0318-6c1b-40ae-8d91-a00c5fdb599b | 00BTN11EK016_XK28
21069 | Выпрямитель 00BTN11 | 533df8e5-d63e-43b8-a839-46e775ab6b2d | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШВ | Первичное электротехническое оборудование/Выпрямитель | 7dbee9c2-3ca1-41f2-b5d8-d689b5e6a681 | Внешнее устройство. Ошибка |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL02/Выпрямитель (00BTN11-A30) | Внешнее устройство. Ошибка | 8d84032e-a4f9-4523-98ae-d11aa44f7ecb | 00BTN11EK014_XM06
21070 | Выпрямитель 00BTN11 | 533df8e5-d63e-43b8-a839-46e775ab6b2d | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШВ | Первичное электротехническое оборудование/Выпрямитель | c67e94a2-84b6-4f80-8eba-7f0de7363c40 | Высокие пульсации |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL02/Выпрямитель (00BTN11-A30) | Высокие пульсации | 9bf19cb9-2d9d-4ae8-9839-27452713234d | 00BTN11EK013_XK28
21071 | Выпрямитель 00BTN11 | 533df8e5-d63e-43b8-a839-46e775ab6b2d | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШВ | Первичное электротехническое оборудование/Выпрямитель | 9dd75d5b-503b-447a-a008-43373452d36a | Неисправность прибора |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL02/Выпрямитель (00BTN11-A30) | Неисправность прибора | 9f0738e9-e438-491b-a4cd-dc6f6efd655d | 00BTN11EK011_XF90
21072 | Выпрямитель 00BTN11 | 533df8e5-d63e-43b8-a839-46e775ab6b2d | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШВ | Первичное электротехническое оборудование/Выпрямитель | 7c8682bd-26d0-4682-86b7-a9145da068ff | Ошибка Теста АБ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL02/Выпрямитель (00BTN11-A30) | Ошибка Теста АБ | 3a307290-bcb2-4110-bc50-bd819f75ead0 | 00BTN11EK010_XM06
21073 | Выпрямитель 00BTN11 | 533df8e5-d63e-43b8-a839-46e775ab6b2d | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШВ | Первичное электротехническое оборудование/Выпрямитель | 87f02370-d4ab-4044-8a63-5c1b6ed90fdd | Разряд АБ |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL02/Выпрямитель (00BTN11-A30) | Разряд АБ | 7e31c014-90f9-4564-8224-973a17e1b371 | 00BTN11EK009_XN04
21074 | Выпрямитель 00BTN11 | 533df8e5-d63e-43b8-a839-46e775ab6b2d | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШВ | Первичное электротехническое оборудование/Выпрямитель | 16643c79-d96c-4fc5-bcb8-578fdbe46d7d | Выпрямитель отключен |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL02/Выпрямитель (00BTN11-A30) | Выпрямитель отключен | e33ed032-5e9f-49df-9c75-0f8e1094c247 | 00BTN11EK008_XM19
21075 | Выпрямитель 00BTN11 | 533df8e5-d63e-43b8-a839-46e775ab6b2d | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШВ | Первичное электротехническое оборудование/Выпрямитель | 5f72bc29-ff18-4985-a087-accbfb70fa30 | Размыкатель Q11 разомкнут |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL02/Выпрямитель (00BTN11-A30) | Размыкатель Q11 разомкнут | ff620678-ab2f-4c4f-bd61-20591bf0cd3f | 00BTN11EK006_XF01
21076 | Выпрямитель 00BTN11 | 533df8e5-d63e-43b8-a839-46e775ab6b2d | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШВ | Первичное электротехническое оборудование/Выпрямитель | 884b041d-15ce-4ec3-86b7-b8b00f91bd81 | Размыкатель Q1 разомкнут |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL02/Выпрямитель (00BTN11-A30) | Размыкатель Q1 разомкнут | af8fb961-42f4-4453-9ce8-0ad2bfb54c3f | 00BTN11EK005_XF01
21077 | Выпрямитель 00BTN11 | 533df8e5-d63e-43b8-a839-46e775ab6b2d | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШВ | Первичное электротехническое оборудование/Выпрямитель | 303d64dd-faf6-4d9b-9446-42c7d2a3dd99 | Ток АБ |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL02/Выпрямитель (00BTN11-A30) | Ток АБ | e96adbea-d4a9-474a-a86e-11a2351a02b3 | 00BTN11CE023_XQ95
21078 | Выпрямитель 00BTN11 | 533df8e5-d63e-43b8-a839-46e775ab6b2d | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШВ | Первичное электротехническое оборудование/Выпрямитель | 0479acd4-8727-4862-a3ab-ec7c27b15c1a | Ток выпрямителя/общий |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL02/Выпрямитель (00BTN11-A30) | Ток выпрямителя/общий | 283f65ca-53f6-4442-9a86-6119ec09d789 | 00BTN11CE022_XQ95
21079 | Выпрямитель 00BTN11 | 533df8e5-d63e-43b8-a839-46e775ab6b2d | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШВ | Первичное электротехническое оборудование/Выпрямитель | 9ab91e59-23b0-478f-ba4d-916e457b7504 | Ток нагрузки (общий) |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL02/Выпрямитель (00BTN11-A30) | Ток нагрузки (общий) | 27bbca47-e65c-4945-9937-134003460025 | 00BTN11CE021_XQ95
21080 | Выпрямитель 00BTN11 | 533df8e5-d63e-43b8-a839-46e775ab6b2d | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШВ | Первичное электротехническое оборудование/Выпрямитель | 1cd3c308-6056-43ea-a23e-173d4711a4f2 | Напряжение разряда АБ |  | analog | Напряжение до 1000 В | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL02/Выпрямитель (00BTN11-A30) | Напряжение разряда АБ | c6665581-c4f7-4bbc-b755-487952846492 | 00BTN11CE012_XQ11
21081 | Выпрямитель 00BTN11 | 533df8e5-d63e-43b8-a839-46e775ab6b2d | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШВ | Первичное электротехническое оборудование/Выпрямитель | 005a3fec-bed6-455f-a683-2c7f8b2252c8 | Время теста АБ |  | analog | Second | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL02/Выпрямитель (00BTN11-A30) | Время теста АБ | 23cb3727-8363-458a-b0a6-b0b31541930e | 00BTN11CQ003_XM80
21082 | Выпрямитель 00BTN11 | 533df8e5-d63e-43b8-a839-46e775ab6b2d | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШВ | Первичное электротехническое оборудование/Выпрямитель | df2b4f69-afbb-4fd1-88a8-67e2c0b6b4b4 | Высокая температура прибора |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL02/Выпрямитель (00BTN11-A30) | Высокая температура прибора | fd5ad1f4-f1e5-420c-9bac-0e31120a3836 | 00BTN11EK002_XF01
21083 | Выпрямитель 00BTN11 | 533df8e5-d63e-43b8-a839-46e775ab6b2d | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШВ | Первичное электротехническое оборудование/Выпрямитель | 280be419-f9dc-40f6-a5d0-74d053abd065 | Напряжение DC |  | analog | Напряжение до 1000 В | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL02/Выпрямитель (00BTN11-A30) | Напряжение DC | b7419599-7a67-48ac-89d7-52a84af37ad7 | 00BTN11CE011_XQ11
21084 | Выпрямитель 00BTN11 | 533df8e5-d63e-43b8-a839-46e775ab6b2d | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШВ | Первичное электротехническое оборудование/Выпрямитель | f28620a6-59f8-4240-96bb-c615d33fd47a | Сопротивление изоляции |  | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL02/Выпрямитель (00BTN11-A30) | Сопротивление изоляции | f01f2e42-ca28-47c3-bcba-a6400f3cb044 | 00BTN11CE001_XQ08
21085 | Выпрямитель 00BTN11 | 533df8e5-d63e-43b8-a839-46e775ab6b2d | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШВ | Первичное электротехническое оборудование/Выпрямитель | 54f924bb-d55b-444b-92f9-1181fe0c0d6e | Ток выхода |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Ток выпрямителя | 60cd6a87-b6cf-4692-beed-2f0eee784907 | 00BUL02CE001_XQ01
21086 | QS2 | 841d5f6b-b868-43cb-beee-049f5d306e08 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШВ | Первичное электротехническое оборудование/Реверсивный рубильник DC | a4ee4ec4-139a-4e96-b289-3c395a425fa4 | Положение 2 |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Переключатель QS2 ввода от выпрямителя в положении ±EG | 53155987-9674-4d66-b375-23d72e0d47a4 | 00BUL02EK102_XB10
21087 | QS2 | 841d5f6b-b868-43cb-beee-049f5d306e08 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШВ | Первичное электротехническое оборудование/Реверсивный рубильник DC | d3d59edf-a800-4c32-a0c7-d9a4fda99f84 | Положение 1 |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Переключатель QS2 ввода от выпрямителя в положении ±ED | 740fa826-1e21-48d4-8502-3d8320f03d7d | 00BUL02EK101_XB10
21088 | QS2 | 841d5f6b-b868-43cb-beee-049f5d306e08 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШВ | Первичное электротехническое оборудование/Реверсивный рубильник DC | 586e222f-b187-41cb-aaa9-067599b7cd34 | Положение 0 |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Переключатель QS2 ввода от выпрямителя отключен | 0523869b-618c-4288-8a43-fb3ce3ba0e74 | 00BUL02EK103_XB10
21089 | ±EG | c105d691-0376-4575-b17c-52873d511f83 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШВ | Первичное электротехническое оборудование/Шина | 32ab9902-3e0c-466d-b3d6-839d4b9c135a | Авария 1 |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Низкое сопротивление изоляции шин ±EG. Аварийный сигнал | b81ff9b5-0bdf-494a-944d-302b3b1acaa8 | 00BUL02EW102_XK01
21090 | АБ 00BTE12 | e8affbd6-79c8-46d8-a80c-2d0534660365 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШВАБ | Первичное электротехническое оборудование/Аккумуляторная батарея | caf08afd-c9b8-487c-ba2e-208f038d60a9 | Разряд АБ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Разряд АБ | bd5f9788-93c9-4236-a62f-35b9338b009e | 00BUL01EK108_XF01
21091 | АБ 00BTE12 | e8affbd6-79c8-46d8-a80c-2d0534660365 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШВАБ | Первичное электротехническое оборудование/Аккумуляторная батарея | b616c81a-5c6a-4dfc-b78a-3605a633ee79 | Напряжение |  | analog | Напряжение до 1000 В | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Напряжение АБ | 5b7669ca-ff6e-4563-9d5f-7766949bb1d2 | 00BUL01CE001_XQ01
21092 | АБ 00BTE12 | e8affbd6-79c8-46d8-a80c-2d0534660365 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШВАБ | Первичное электротехническое оборудование/Аккумуляторная батарея | bf963bd8-eb1c-4358-a84c-2aa0ddc5d1b9 | Ток подзаряда |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Ток подзаряда/контрольного разряда АБ | 6e3a4e77-7912-4866-8037-7d772b06d19e | 00BUL01CE003_XQ13
21093 | АБ 00BTE12 | e8affbd6-79c8-46d8-a80c-2d0534660365 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШВАБ | Первичное электротехническое оборудование/Аккумуляторная батарея | 8eca2b87-2d4d-467f-b9a0-4dc55e7c1b64 | Ток заряда АБ повышен |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Ток заряда АБ повышен | 236268da-85bb-4efd-b0ea-ef35c161f034 | 00BUL01EK109_XF01
21094 | АБ 00BTE12 | e8affbd6-79c8-46d8-a80c-2d0534660365 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШВАБ | Первичное электротехническое оборудование/Аккумуляторная батарея | 8d497626-74dc-44ac-ae3b-400b551e6098 | Ток заряда |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Ток заряда/разряда АБ | 89033234-7838-47e6-a8ea-bf1de820cda6 | 00BUL01CE002_XQ01
21095 | АБ 00BTE12 | e8affbd6-79c8-46d8-a80c-2d0534660365 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШВАБ | Первичное электротехническое оборудование/Аккумуляторная батарея | 76c4ca8c-9b18-4799-ae56-602e89950a22 | Напряжение АБ не норма |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Напряжение АБ не норма | e28393b9-eaf1-4994-91fc-c470e50f7651 | 00BUL01EK110_XF01
21096 | АБ 00BTE12 | e8affbd6-79c8-46d8-a80c-2d0534660365 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШВАБ | Первичное электротехническое оборудование/Аккумуляторная батарея | 9bdec6d0-1150-4c12-bb56-22e5f9605591 | Блокировка прибора измерения тока подзаряда/контрольного разряда АБ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Блокировка прибора измерения тока подзаряда/контрольного разряда АБ | ca5fc391-2f9e-4cec-9b6f-2dbabfbade5e | 00BUL01EK107_XF01
21097 | QS1 | 61c68afa-9984-4cfd-a3d8-2855bc65767a | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШВАБ | Первичное электротехническое оборудование/Реверсивный рубильник DC | d3d59edf-a800-4c32-a0c7-d9a4fda99f84 | Положение 1 |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Переключатель QS1 ввода от АБ в положении ±ED | 49caf111-2970-48c5-9d51-5d0b2c58d8fb | 00BUL01EK104_XB10
21098 | QS1 | 61c68afa-9984-4cfd-a3d8-2855bc65767a | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШВАБ | Первичное электротехническое оборудование/Реверсивный рубильник DC | 586e222f-b187-41cb-aaa9-067599b7cd34 | Положение 0 |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Переключатель QS1 ввода от АБ отключен | 47a6adc3-b836-463a-ac6f-3e8ad779e7ef | 00BUL01EK103_XB10
21099 | QS1 | 61c68afa-9984-4cfd-a3d8-2855bc65767a | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШВАБ | Первичное электротехническое оборудование/Реверсивный рубильник DC | a4ee4ec4-139a-4e96-b289-3c395a425fa4 | Положение 2 |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Переключатель QS1 ввода от АБ в положении ±EG | fcd22f83-8323-4bcb-b85e-e128f4608d4c | 00BUL01EK102_XB10
21100 | Q1 | 42a60986-46f5-401a-b803-242e5e1cffe5 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШВАБ | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем (DP) | f651d44f-bf16-4032-aca0-8274e1f7714d | Срабатывание предохранителя |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сработал предохранитель Q1 разрядного сопротивления АБ | d07fbaea-d981-4268-b1d9-d64abf403838 | 00BUL01EW102_XB10
21101 | Q1 | 42a60986-46f5-401a-b803-242e5e1cffe5 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШВАБ | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем (DP) | 9e2d6fe7-aa76-4973-8d3c-057c1e9b2d43 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Коммутационное положение выключателя Q1 разрядного сопротивления АБ | 830883ce-97ac-40ae-b884-c8fcc737f362 | 00BUL01GS101_XB10
21102 | QF1 | 0c89087e-74a8-402c-9372-07646eb59879 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШВАБ | Первичное электротехническое оборудование/Автоматический выключатель | ddf5d273-1aec-4421-a889-734552df375a | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Аварийное отключение выключателя QF1 ввода от АБ | ba4dea36-bebc-4eae-b830-68cdce3be84c | 00BUL01EW101_XK01
21103 | QF1 | 0c89087e-74a8-402c-9372-07646eb59879 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШВАБ | Первичное электротехническое оборудование/Автоматический выключатель | e038b82c-a6da-4ea0-8297-9f28c871a349 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Коммутационное положение выключателя QF1 ввода от АБ | 097db9bc-41fc-4cd5-a6c9-02bc8e5d39db | 00BTE11GS101_XB01
21104 | QF1 | 0c89087e-74a8-402c-9372-07646eb59879 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШВАБ | Первичное электротехническое оборудование/Автоматический выключатель | 48afa45d-c62c-47d4-b70d-4019748f01d1 | Положение тележки |  | discrete | Тележка (SP) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель QF1 ввода от АБ выкачен | 02dfd1fa-7a65-4014-9cec-21d1767ceda9 | 00BUL01EK105_XB10
21105 | Q11/Q11.1 | fc7ee031-6288-4361-a1e0-8b9976f82497 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ1 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария | Сработал предохранитель | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сработал предохранитель Q11, Q11.1 в шкафу 00BUL05 | 26cb14e2-1397-4a45-89d8-f41e28f4f43b | 00BUL05EW111_XM10
21106 | Присоединение 00BUL05-02 | 9ba2c409-4674-4f3f-9868-81a8ef4bee6c | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ1 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUL05-2 | eb2b5bd6-edcf-41a7-bc87-c9a035f6f1bd | 00BUL05CE002_XH01
21107 | Присоединение 00BUL05-02 | 9ba2c409-4674-4f3f-9868-81a8ef4bee6c | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ1 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUL05-2 | 781873b5-f927-4da3-8a59-2cd300589000 | 00BUL05CE002_XQ08
21108 | Q01/Q1.1 | 44c83bef-ba7a-41c3-9d0f-daa6aff6b581 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ1 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария | Сработал предохранитель | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сработал предохранитель Q01, Q1.1 в шкафу 00BUL05 | 1fef0db4-f7fe-45a6-a5b7-b6fb00085dfc | 00BUL05EW101_XM10
21109 | Q02/Q2.1 | eb333bf4-f9bc-48f5-be44-be61c9450b9f | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ1 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария | Сработал предохранитель | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сработал предохранитель Q02, Q2.1 в шкафу 00BUL05 | a90df87f-6305-44bb-8e66-6f124b612b8c | 00BUL05EW102_XM10
21110 | Q03/Q3.1 | 2c19f7e0-a2df-4b7f-852c-345971c5184c | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ1 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария | Сработал предохранитель | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сработал предохранитель Q03, Q3.1 в шкафу 00BUL05 | 51c91b40-d260-4cee-9309-29e3168edc61 | 00BUL05EW103_XM10
21111 | Q04/Q4.1 | 2912e787-250e-4347-9390-12939ead0422 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ1 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария | Сработал предохранитель | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сработал предохранитель Q04, Q4.1 в шкафу 00BUL05 | 3a2577cf-a6a1-4870-b50e-0c8920c71596 | 00BUL05EW104_XM10
21112 | Q05/Q5.1 | cdf74ce7-ba92-4790-aad8-97927f501ac9 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ1 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария | Сработал предохранитель | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сработал предохранитель Q05, Q5.1 в шкафу 00BUL05 | 1b4a587c-2b82-446e-94bb-1c90d69a21b6 | 00BUL05EW105_XM10
21113 | Q06/Q6.1 | b3d27a7b-5956-42c6-b156-b59bc13176e7 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ1 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария | Сработал предохранитель | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сработал предохранитель Q06, Q6.1 в шкафу 00BUL05 | 35d58272-d2eb-4975-b227-b55da8c6209b | 00BUL05EW106_XM10
21114 | Q07/Q7.1 | 46eb4c1a-1d3a-40b7-a541-0289f5543fe4 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ1 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария | Сработал предохранитель | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сработал предохранитель Q07, Q7.1 в шкафу 00BUL05 | 2d266a7c-63d1-4be9-97e1-2c50e7c6cab3 | 00BUL05EW107_XM10
21115 | Q08/Q8.1 | 443ffc26-af2a-4f5b-aebf-2c89cdddd84e | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ1 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария | Сработал предохранитель | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сработал предохранитель Q08, Q8.1 в шкафу 00BUL05 | d1cf2f6b-bcef-465e-87bf-c68aad94f5eb | 00BUL05EW108_XM10
21116 | Q09/Q9.1 | 7ec45906-4804-459d-8682-12de03ce527b | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ1 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария | Сработал предохранитель | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сработал предохранитель Q09, Q9.1 в шкафу 00BUL05 | 88e40f99-cd54-4929-b331-38c386abe6ce | 00BUL05EW109_XM10
21117 | Q10/Q10.1 | 3120cd2a-9a6d-41de-be1c-f1f39d172680 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ1 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария | Сработал предохранитель | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сработал предохранитель Q10, Q10.1 в шкафу 00BUL05 | 372a7801-f916-42e4-90dd-7f9fdc089973 | 00BUL05EW110_XM10
21118 | Q12/Q12.1 | fbc29f9c-7aa9-4203-bce3-105b9e886b13 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ1 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария | Сработал предохранитель | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сработал предохранитель Q12, Q12.1 в шкафу 00BUL05 | 9184789a-152e-4c95-8ac1-e36f87d4330d | 00BUL05EW112_XM10
21119 | Присоединение 00BUL05-01 | 64732f9b-5c02-4306-ba6e-dbc83f6900a9 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ1 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUL05-1 | f663eee3-0a02-4ea4-b9c3-1cf2c72d86a8 | 00BUL05CE001_XH01
21120 | Присоединение 00BUL05-01 | 64732f9b-5c02-4306-ba6e-dbc83f6900a9 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ1 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUL05-1 | 6a1e3aa2-8288-4588-a23b-3825febafb1b | 00BUL05CE001_XQ08
21121 | Присоединение 00BUL05-03 | befc02e4-5f79-44b4-93e8-15fe8ff0d78c | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ1 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUL05-3 | 5fa37fd1-4681-433b-8090-5b795fa355bd | 00BUL05CE003_XH01
21122 | Присоединение 00BUL05-03 | befc02e4-5f79-44b4-93e8-15fe8ff0d78c | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ1 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUL05-3 | 073f3096-6d43-4700-b0b3-9d705e2d41d3 | 00BUL05CE003_XQ08
21123 | Присоединение 00BUL05-04 | 760f1fc3-38b2-4ff5-9fcb-636005852d23 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ1 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUL05-4 | 4184610d-3015-494b-9334-53d34588b4a1 | 00BUL05CE004_XH01
21124 | Присоединение 00BUL05-04 | 760f1fc3-38b2-4ff5-9fcb-636005852d23 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ1 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUL05-4 | 2ef8153c-cc5b-4ce8-becf-bfa1ded4bfb3 | 00BUL05CE004_XQ08
21125 | Присоединение 00BUL05-05 | fddb17c7-46a5-425e-b3a2-bef7762d626b | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ1 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUL05-5 | d309da59-9777-4c13-8caf-66f7951b6a1a | 00BUL05CE005_XH01
21126 | Присоединение 00BUL05-05 | fddb17c7-46a5-425e-b3a2-bef7762d626b | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ1 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUL05-5 | 9e68952a-2ddc-487f-a7b1-4e9067e93dc9 | 00BUL05CE005_XQ08
21127 | Присоединение 00BUL05-06 | 6167b355-f96b-4509-8aaf-35ef1ae6b04c | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ1 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUL05-6 | fbf83e96-906e-4649-ba15-289db9a31ea0 | 00BUL05CE006_XH01
21128 | Присоединение 00BUL05-06 | 6167b355-f96b-4509-8aaf-35ef1ae6b04c | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ1 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUL05-6 | 7243c1e8-cade-4056-86d2-d9bd6d3574ff | 00BUL05CE006_XQ08
21129 | Присоединение 00BUL05-07 | acdc618d-b2d0-4efd-8fcf-86d548b92650 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ1 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUL05-7 | 199e23f8-72b5-458a-bcc8-76e069db1d39 | 00BUL05CE007_XH01
21130 | Присоединение 00BUL05-07 | acdc618d-b2d0-4efd-8fcf-86d548b92650 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ1 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUL05-7 | 8057ce53-8b91-4ae7-9512-bb7f48fae96b | 00BUL05CE007_XQ08
21131 | Присоединение 00BUL05-08 | 864f2d02-62e1-4c8d-98e4-d7867089a54e | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ1 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUL05-8 | e88725e6-6f87-4aeb-97b8-5d6737232503 | 00BUL05CE008_XH01
21132 | Присоединение 00BUL05-08 | 864f2d02-62e1-4c8d-98e4-d7867089a54e | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ1 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUL05-8 | 08c41887-e3e3-4c68-bf00-dfbb6a784da8 | 00BUL05CE008_XQ08
21133 | Присоединение 00BUL05-09 | 0f6bd819-5e71-46b4-bfdf-d1014e605cb3 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ1 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUL05-9 | 73cd6a69-7ba9-4862-a316-9bdb44a6573e | 00BUL05CE009_XH01
21134 | Присоединение 00BUL05-09 | 0f6bd819-5e71-46b4-bfdf-d1014e605cb3 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ1 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUL05-9 | 431fdf45-7555-4fc3-984f-5ccf2005d396 | 00BUL05CE009_XQ08
21135 | Присоединение 00BUL05-10 | 8387f755-f041-4533-a7e8-a3646572dc07 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ1 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUL05-10 | 3e2a8c38-4fb4-43bf-9f58-181502e670ff | 00BUL05CE010_XH01
21136 | Присоединение 00BUL05-10 | 8387f755-f041-4533-a7e8-a3646572dc07 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ1 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUL05-10 | 3f51a42a-699b-4054-af6e-5fc557f60f3d | 00BUL05CE010_XQ08
21137 | Присоединение 00BUL05-11 | f22258e7-79a1-41e8-958a-52f59d5f78d7 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ1 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUL05-11 | 191d2531-59f6-402d-abc1-9c9a03bcd539 | 00BUL05CE011_XH01
21138 | Присоединение 00BUL05-11 | f22258e7-79a1-41e8-958a-52f59d5f78d7 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ1 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUL05-11 | 2f6f7fd7-9997-4557-b19e-ad23a2ef5ebf | 00BUL05CE011_XQ08
21139 | Присоединение 00BUL05-12 | 5048c56e-bf28-4538-aef7-f9a93fae4c92 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ1 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUL05-12 | b7cf0268-c38c-41a2-be08-b169c9598d7d | 00BUL05CE012_XH01
21140 | Присоединение 00BUL05-12 | 5048c56e-bf28-4538-aef7-f9a93fae4c92 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ1 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUL05-12 | 7c68a6ec-4813-4119-b03c-c82e2f4cb8a0 | 00BUL05CE012_XQ08
21141 | Q01 | ef91ef33-f4fc-410e-bcfe-96f4a7e81b78 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ1 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q01 в шкафу 00BUL05 включен | 4f628701-7836-4da2-ba86-19fb9f8fc728 | 00BUL05EK102_XM19
21142 | Q02 | 282e8f17-fa74-4855-960f-af3abdb3755b | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ1 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q02 в шкафу 00BUL05 включен | 43a803a2-c99a-4009-a0bf-51c433a36e7c | 00BUL05EK103_XM19
21143 | Q03 | da245a09-9b46-49ca-ae1d-ebf1c0e8f89e | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ1 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q03 в шкафу 00BUL05 включен | 11eab0c7-c8b5-498e-887b-94801425b329 | 00BUL05EK104_XM19
21144 | Q04 | 790369b9-16eb-4e6a-9b3f-22471e4aa142 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ1 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q04 в шкафу 00BUL05 включен | 906cb6ed-5569-4600-884b-828eb7e7754f | 00BUL05EK105_XM19
21145 | Q05 | 810137a9-5823-4e08-b153-6a0055b9fb02 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ1 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q05 в шкафу 00BUL05 включен | a9352093-b979-425b-96fb-87eb4ddebfa4 | 00BUL05EK106_XM19
21146 | Q06 | e3bbc021-2c48-4aa2-8578-d4409c10b885 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ1 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q06 в шкафу 00BUL05 включен | 7a5f6bce-3cf5-48ae-9f0a-0679dcc8ce80 | 00BUL05EK107_XM19
21147 | Q07 | c75c66ea-6e82-4be9-8fe8-74ad14836be1 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ1 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q07 в шкафу 00BUL05 включен | 06a5d1e7-f1c3-4d74-8da9-2d1564e7ae7f | 00BUL05EK108_XM19
21148 | Q08 | c7c9b8bd-6228-4d61-b614-3e0f5663e61d | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ1 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q08 в шкафу 00BUL05 включен | 973765db-34e2-4921-a708-2f500cc7eed3 | 00BUL05EK109_XM19
21149 | Q09 | 88117664-14ff-483a-8051-eac553a4ca82 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ1 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q09 в шкафу 00BUL05 включен | c23375c9-a536-4ea6-87c0-8232d88ae720 | 00BUL05EK110_XM19
21150 | Q1.1 | d944d49b-1878-4af7-ab46-83acb618368e | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ1 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q1.1 в шкафу 00BUL05 включен | fdb9265f-ede3-4a3c-b863-25a7d8d36377 | 00BUL05EK114_XM19
21151 | Q10 | 7fa4655a-8497-47d8-ac35-b74e79265e79 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ1 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q10 в шкафу 00BUL05 включен | c9db5417-29ef-4160-bc9b-1eceb11936ce | 00BUL05EK111_XM19
21152 | Q10.1 | 4702a7b5-7c4d-43de-8ed2-999dfb60e422 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ1 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q10.1 в шкафу 00BUL05 включен | 1675c2a7-a472-42df-a686-4fe98755dc6c | 00BUL05EK123_XM19
21153 | Q11 | 06157c4a-ad1f-4250-b705-4db42d507ada | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ1 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q11 в шкафу 00BUL05 включен | c91e422a-8689-4c66-b919-c7fb8e55bdec | 00BUL05EK112_XM19
21154 | Q11.1 | da0baa26-1efc-42eb-a895-086a37e56053 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ1 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q11.1 в шкафу 00BUL05 включен | d4d7d20d-9cae-4be1-9157-b54e25b96a82 | 00BUL05EK124_XM19
21155 | Q12 | c6c38a78-6b6b-4ff1-8837-3601dc78b17c | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ1 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q12 в шкафу 00BUL05 включен | ec77e294-b0c6-4258-bd33-cad08c2a16c2 | 00BUL05EK113_XM19
21156 | Q12.1 | 01dd209a-a084-46e5-b0ec-c70fc186c6d7 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ1 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q12.1 в шкафу 00BUL05 включен | b5e797ab-77c1-475d-b0d3-777db286bc19 | 00BUL05EK125_XM19
21157 | Q2.1 | 81ca74d1-f28a-488b-ab02-bf0d6a408f88 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ1 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q2.1 в шкафу 00BUL05 включен | be5e3bdb-209c-430e-9929-3264295c6d23 | 00BUL05EK115_XM19
21158 | Q3.1 | 6d82333a-729f-4257-af32-7c37ecd5f05a | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ1 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q3.1 в шкафу 00BUL05 включен | ca816623-3ba1-47f2-a2d7-db0bac489ef9 | 00BUL05EK116_XM19
21159 | Q4.1 | 4b9359b8-39e7-4d58-9e87-d9adcd8df2b4 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ1 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q4.1 в шкафу 00BUL05 включен | e132a9e2-e564-476e-990a-163e77ed7554 | 00BUL05EK117_XM19
21160 | Q5.1 | 32c5e872-bfd4-4146-9dbe-39db0ff433ed | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ1 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q5.1 в шкафу 00BUL05 включен | 686e780a-9181-4d32-b08a-53d4f7a9f417 | 00BUL05EK118_XM19
21161 | Q6.1 | 881e4121-1317-4ed3-9b5f-bf7c31ad718c | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ1 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q6.1 в шкафу 00BUL05 включен | ab07e589-41f7-45b9-8398-d0067ceaacf4 | 00BUL05EK119_XM19
21162 | Q7.1 | 26134400-6944-4f82-83ae-fe09820d2048 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ1 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q7.1 в шкафу 00BUL05 включен | 0ddaabb8-a70d-4451-8884-fefd33f87804 | 00BUL05EK120_XM19
21163 | Q8.1 | d8acc862-6d9c-4f56-b0ab-acec9f1f5a29 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ1 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q8.1 в шкафу 00BUL05 включен | e667ee4b-dfc7-4878-9f28-65da1dd9f19f | 00BUL05EK121_XM19
21164 | Q9.1 | d599dde1-4fa6-419b-84cb-96d0f823b543 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ1 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q9.1 в шкафу 00BUL05 включен | ac736576-d621-4814-b618-03d2d3398e31 | 00BUL05EK122_XM19
21165 | Q7.1 | f4327b47-f098-4399-9b7f-196895afecef | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ2 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q7.1 в шкафу 00BUL06 включен | 8dd2518f-02d8-4091-984a-0413b55ed874 | 00BUL06EK120_XM19
21166 | Q8.1 | 421fb5e3-b748-483e-8db4-fc59951d85f9 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ2 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q8.1 в шкафу 00BUL06 включен | e7e276d7-ddaf-48f4-bf83-5685caa90b01 | 00BUL06EK121_XM19
21167 | Присоединение 00BUL06-03 | 3238d4d5-2002-42f4-a358-ad3c00bd66d8 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ2 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUL06-3 | effe3d86-10e0-4c25-aff3-270d2ce940dc | 00BUL06CE003_XH01
21168 | Присоединение 00BUL06-03 | 3238d4d5-2002-42f4-a358-ad3c00bd66d8 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ2 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUL06-3 | d890f817-32a7-427c-b781-a30bb078127d | 00BUL06CE003_XQ08
21169 | Q01/Q1.1 | f615ca07-f0bd-4187-83a9-6cc0a4cd66e8 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ2 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария | Сработал предохранитель | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сработал предохранитель Q01, Q1.1 в шкафу 00BUL06 | 22906c84-1aa5-4240-b868-668ee3349c52 | 00BUL06EW101_XM10
21170 | Q02/Q2.1 | e0935620-41e5-4168-b63d-163de63bd3cc | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ2 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария | Сработал предохранитель | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сработал предохранитель Q02, Q2.1 в шкафу 00BUL06 | 6a8f5b62-999c-49d8-92a4-5a07e5568326 | 00BUL06EW102_XM10
21171 | Q03/Q3.1 | 00f0336e-0b0e-42be-b522-e9c1531654e7 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ2 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария | Сработал предохранитель | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сработал предохранитель Q03, Q3.1 в шкафу 00BUL06 | d0d54103-0807-4a7b-8a25-594a83f8581e | 00BUL06EW103_XM10
21172 | Q04/Q4.1 | 77646535-b45f-498a-8ccb-071aa2fa0166 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ2 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария | Сработал предохранитель | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сработал предохранитель Q04, Q4.1 в шкафу 00BUL06 | d171a345-6e48-4589-bc33-aa0174a083a7 | 00BUL06EW104_XM10
21173 | Q05/Q5.1 | b515668d-7199-452f-881f-e238d39e98f6 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ2 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария | Сработал предохранитель | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сработал предохранитель Q05, Q5.1 в шкафу 00BUL06 | d7d873cd-711d-4f57-a51b-7807e3207248 | 00BUL06EW105_XM10
21174 | Q06/Q6.1 | e7c1d943-301d-4930-8de6-4361465cf2ac | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ2 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария | Сработал предохранитель | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сработал предохранитель Q06, Q6.1 в шкафу 00BUL06 | 31ebe66c-5406-497a-b39a-5679cd9811c2 | 00BUL06EW106_XM10
21175 | Q07/Q7.1 | 614cbb4f-23e2-4d23-b6a5-a33fe7d19de0 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ2 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария | Сработал предохранитель | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сработал предохранитель Q07, Q7.1 в шкафу 00BUL06 | a808f5fb-1d9d-4907-83a4-710ee352322e | 00BUL06EW107_XM10
21176 | Q08/Q8.1 | e4c8ebf0-009e-4cdf-afdd-97dfa41a5f3a | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ2 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария | Сработал предохранитель | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сработал предохранитель Q08, Q8.1 в шкафу 00BUL06 | 8190ee67-beb1-4152-8af3-ca664c0d8ef9 | 00BUL06EW108_XM10
21177 | Q09/Q9.1 | 09e63c5b-b5d2-4fab-8d0a-5769b1193144 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ2 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария | Сработал предохранитель | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сработал предохранитель Q09, Q9.1 в шкафу 00BUL06 | 295dfd42-f567-414b-bb3c-13689c02e1fd | 00BUL06EW109_XM10
21178 | Q9.1 | 0dbeef43-02a8-44b8-b389-129293e30d13 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ2 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q9.1 в шкафу 00BUL06 включен | d3fdb98c-34d3-4447-a798-e8c5aafdbeb5 | 00BUL06EK122_XM19
21179 | Q10/Q10.1 | e482fafa-9000-4d15-b59b-680d582f8ecf | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ2 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария | Сработал предохранитель | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сработал предохранитель Q10, Q10.1 в шкафу 00BUL06 | d68939cc-8151-4bba-a22e-41af51061e8c | 00BUL06EW110_XM10
21180 | Q11/Q11.1 | 6f0d3657-fd9f-488e-8d85-d390874df8e9 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ2 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария | Сработал предохранитель | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сработал предохранитель Q11, Q11.1 в шкафу 00BUL06 | f92259a5-ba02-4636-8455-41c57192bfe5 | 00BUL06EW111_XM10
21181 | Q12/Q12.1 | 1a230943-7f52-40df-bdf7-b02b7b6ba9a2 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ2 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария | Сработал предохранитель | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сработал предохранитель Q12, Q12.1 в шкафу 00BUL06 | 755d4093-1942-451c-ba7c-736b8039c667 | 00BUL06EW112_XM10
21182 | Присоединение 00BUL06-01 | 55795847-9fab-4c12-bbd4-0d55a05c5510 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ2 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUL06-1 | becc93b8-3e06-46fc-bc2b-1a9d6e6ef752 | 00BUL06CE001_XH01
21183 | Присоединение 00BUL06-01 | 55795847-9fab-4c12-bbd4-0d55a05c5510 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ2 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUL06-1 | 1bd87c1a-2716-4036-9f34-072cd2228394 | 00BUL06CE001_XQ08
21184 | Присоединение 00BUL06-02 | 04011b0c-252e-4da0-8cdd-34c3027f1ef1 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ2 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUL06-2 | 5aabbd96-e3b8-489a-84ea-6dc8b5e73903 | 00BUL06CE002_XH01
21185 | Присоединение 00BUL06-02 | 04011b0c-252e-4da0-8cdd-34c3027f1ef1 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ2 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUL06-2 | 4d7e4cfb-8e3f-40f9-ad24-7aa9b1d516ee | 00BUL06CE002_XQ08
21186 | Присоединение 00BUL06-05 | d7605e37-a11c-4dd9-b576-7d9f7e5e3f17 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ2 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUL06-5 | bfd1fc95-39fd-44fd-ab8a-4ae20f56be9d | 00BUL06CE005_XH01
21187 | Присоединение 00BUL06-05 | d7605e37-a11c-4dd9-b576-7d9f7e5e3f17 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ2 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUL06-5 | 8d2df679-59ed-44cf-95f9-833d6a1f8338 | 00BUL06CE005_XQ08
21188 | Присоединение 00BUL06-06 | 18f26fa9-9f2c-4601-8777-a7b799f2fa83 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ2 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUL06-6 | adb5eeb3-2551-4e2d-ab4c-792149682a85 | 00BUL06CE006_XH01
21189 | Присоединение 00BUL06-06 | 18f26fa9-9f2c-4601-8777-a7b799f2fa83 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ2 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUL06-6 | 21c9e99f-8877-4130-a746-e670820c5beb | 00BUL06CE006_XQ08
21190 | Присоединение 00BUL06-07 | 67263860-ef9c-43a7-8f9c-3214b79b53fd | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ2 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUL06-7 | 29b0abbd-03be-42e7-b01b-b31b7346db21 | 00BUL06CE007_XH01
21191 | Присоединение 00BUL06-07 | 67263860-ef9c-43a7-8f9c-3214b79b53fd | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ2 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUL06-7 | 70d93a9e-cfa7-432a-9404-f7df3a9db424 | 00BUL06CE007_XQ08
21192 | Присоединение 00BUL06-08 | 9035ce95-612f-481b-951a-e235c69375d7 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ2 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUL06-8 | 904c23f3-f573-428a-a915-a85a761b6196 | 00BUL06CE008_XH01
21193 | Присоединение 00BUL06-08 | 9035ce95-612f-481b-951a-e235c69375d7 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ2 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUL06-8 | 7c02c915-1343-4e71-8465-bd0092f48d75 | 00BUL06CE008_XQ08
21194 | Присоединение 00BUL06-09 | 58f6e647-4311-4c0c-957c-ab6f502c7ea8 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ2 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUL06-9 | 09161c98-5018-47ae-8742-48ae83f85abb | 00BUL06CE009_XH01
21195 | Присоединение 00BUL06-09 | 58f6e647-4311-4c0c-957c-ab6f502c7ea8 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ2 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUL06-9 | ed1f50f4-a5d8-4c82-beb6-c409307ca8d0 | 00BUL06CE009_XQ08
21196 | Присоединение 00BUL06-10 | c63ed9e5-26ae-4987-8bc1-468565219740 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ2 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUL06-10 | 1464e2be-6757-4a98-b23d-eddbc0979897 | 00BUL06CE010_XH01
21197 | Присоединение 00BUL06-10 | c63ed9e5-26ae-4987-8bc1-468565219740 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ2 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUL06-10 | 9b268cc4-37be-48c1-a33a-3544e9ae4b48 | 00BUL06CE010_XQ08
21198 | Присоединение 00BUL06-11 | f6d8222e-89fe-4be8-bf14-46dbe23bbb15 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ2 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUL06-11 | 480d2038-3b30-4ee3-bab6-e74d357280c1 | 00BUL06CE011_XH01
21199 | Присоединение 00BUL06-11 | f6d8222e-89fe-4be8-bf14-46dbe23bbb15 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ2 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUL06-11 | 8b438638-ae94-4867-9931-8036280ccf22 | 00BUL06CE011_XQ08
21200 | Присоединение 00BUL06-12 | 8326d9ad-f7ee-4f86-98f3-019a1e211893 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ2 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUL06-12 | 9bfbcbf9-e64b-4e53-ac05-812468d6624e | 00BUL06CE012_XH01
21201 | Присоединение 00BUL06-12 | 8326d9ad-f7ee-4f86-98f3-019a1e211893 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ2 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUL06-12 | 214fb1b9-9067-4ddf-98ac-00912ff86938 | 00BUL06CE012_XQ08
21202 | Q01 | 62fe4d4f-2969-44da-9f52-ae80c3337fa7 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ2 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q01 в шкафу 00BUL06 включен | 779e33a7-a651-4cab-b4b7-e1493b728852 | 00BUL06EK102_XM19
21203 | Q02 | bd438279-6838-4c64-95c0-597734dda14e | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ2 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q02 в шкафу 00BUL06 включен | 7c336aa9-4c90-4cbd-a14e-30705d204359 | 00BUL06EK103_XM19
21204 | Q03 | fa8f88ab-b24d-47ca-9cba-f627975bf860 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ2 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q03 в шкафу 00BUL06 включен | cd0260a5-7822-4d4f-8bcd-c1f368415b64 | 00BUL06EK104_XM19
21205 | Присоединение 00BUL06-04 | eae8425a-3770-41a0-9528-564c77fe51e2 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ2 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUL06-4 | cab16563-e66b-421d-9f91-f4fbeaf86723 | 00BUL06CE004_XH01
21206 | Присоединение 00BUL06-04 | eae8425a-3770-41a0-9528-564c77fe51e2 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ2 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUL06-4 | b28ef32f-c9fa-4807-a9aa-88e30b83e4b4 | 00BUL06CE004_XQ08
21207 | Q04 | da69f39f-c6b9-46c7-a83b-65b24522027c | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ2 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q04 в шкафу 00BUL06 включен | 753b43ca-8107-49b8-a26a-16b3eb8c5b86 | 00BUL06EK105_XM19
21208 | Q05 | d5a31711-04fc-4b24-8df9-ad429fd7ca95 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ2 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q05 в шкафу 00BUL06 включен | e90f7488-56c1-4def-9d3d-99dba55b2359 | 00BUL06EK106_XM19
21209 | Q06 | 855bcb56-385b-4879-a21f-c0862505d792 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ2 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q06 в шкафу 00BUL06 включен | 70801062-bbe1-49a3-a603-18d06c606472 | 00BUL06EK107_XM19
21210 | Q07 | 5f53570b-ff49-4616-bc38-53d7742971c4 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ2 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q07 в шкафу 00BUL06 включен | b96f5992-1555-4a8f-83f6-6fdff33ef243 | 00BUL06EK108_XM19
21211 | Q08 | 2db9be67-e050-4e59-9923-49dae21b6f3c | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ2 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q08 в шкафу 00BUL06 включен | d9a9667d-7783-4f67-b3b3-6579190f85a5 | 00BUL06EK109_XM19
21212 | Q09 | ca12c49a-2fbe-4860-88fe-5ac677df755c | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ2 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q09 в шкафу 00BUL06 включен | 5d528b86-0543-4cf0-8c5e-38573824903f | 00BUL06EK110_XM19
21213 | Q1.1 | 3ccf95cd-1f41-4a14-b65c-f521ee6cada0 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ2 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q1.1 в шкафу 00BUL06 включен | 5eea6d91-2385-4e84-b0c6-09ebecb1af14 | 00BUL06EK114_XM19
21214 | Q10 | 1956b221-2e47-4cb3-aae1-d11b5da75678 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ2 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q10 в шкафу 00BUL06 включен | 3d32719f-8f36-4e0d-9e89-0d1bc94c3b6c | 00BUL06EK111_XM19
21215 | Q10.1 | 2139d0be-0e1a-46c9-955c-733ed7fffc15 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ2 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q10.1 в шкафу 00BUL06 включен | bf4b4ef2-6ccc-465e-814c-9e55944fbd41 | 00BUL06EK123_XM19
21216 | Q11 | a2f9422b-f18c-45bb-b1fa-d0b9bbb40dd3 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ2 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q11 в шкафу 00BUL06 включен | 676a7c20-6daf-45ee-bae5-fc40de5c9b59 | 00BUL06EK112_XM19
21217 | Q11.1 | fd59607c-f475-45d2-93f1-f1e91c8be45e | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ2 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q11.1 в шкафу 00BUL06 включен | 6889898c-a02e-4a44-b37c-e0789a101cba | 00BUL06EK124_XM19
21218 | Q12 | 26dd83d4-1207-49ba-a76a-d460a85f4c39 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ2 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q12 в шкафу 00BUL06 включен | 0476e6df-af05-4d25-890a-a9f2ae880a71 | 00BUL06EK113_XM19
21219 | Q12.1 | d77dab35-5d76-4c5a-92b4-e4d06bc409a7 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ2 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q12.1 в шкафу 00BUL06 включен | 0a135e42-e918-45cd-9e65-9b773f87d232 | 00BUL06EK125_XM19
21220 | Q2.1 | 397988f0-5916-4516-b160-0db02500fd44 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ2 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q2.1 в шкафу 00BUL06 включен | 9b8abe5c-5920-424a-89ec-5e26762eac6f | 00BUL06EK115_XM19
21221 | Q3.1 | c99fbe45-e28a-4fb5-b05b-2308e7125691 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ2 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q3.1 в шкафу 00BUL06 включен | 713a39da-9f66-434b-8e8b-2b2592c7871d | 00BUL06EK116_XM19
21222 | Q4.1 | 076f28d6-a5de-4b8e-8861-61c2b887fa3c | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ2 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q4.1 в шкафу 00BUL06 включен | ca41c14c-0fde-4c49-b2b0-8d551f4794f7 | 00BUL06EK117_XM19
21223 | Q5.1 | 1147857f-24cf-48c7-a8d8-82ecac68daf6 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ2 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q5.1 в шкафу 00BUL06 включен | 34dc73d6-0a12-4f69-a1d4-11f43781e116 | 00BUL06EK118_XM19
21224 | Q6.1 | a440e40c-5ad8-4b85-9625-8589d47cf090 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ2 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q6.1 в шкафу 00BUL06 включен | 384a943b-b6f4-4b3e-a251-d4a01f058dc2 | 00BUL06EK119_XM19
21225 | Присоединение 00BUL07-02 | a67b9708-3fc4-4d08-8acc-b99efa4663af | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ3 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUL07-2 | b82d19ad-d72d-4458-b5c2-a31c49b570f4 | 00BUL07CE002_XH01
21226 | Присоединение 00BUL07-02 | a67b9708-3fc4-4d08-8acc-b99efa4663af | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ3 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUL07-2 | c54ad4fa-e739-4a21-ab54-a09a8b9817cd | 00BUL07CE002_XQ08
21227 | Q12/Q12.1 | 2e76f79e-7242-4397-950b-a82931b72bd2 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ3 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сработал предохранитель Q12, Q12.1 в шкафу 00BUL07 | 7d138ed4-5140-4b71-987d-1aed95e0d41b | 00BUL07EW112_XM10
21228 | Q11/Q11.1 | 50b6fa9d-7d85-41a8-bc2b-1cdfc765b44d | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ3 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сработал предохранитель Q11, Q11.1 в шкафу 00BUL07 | b449ad9d-5d4a-4e8c-b5d5-88a1fd072216 | 00BUL07EW111_XM10
21229 | Q10/Q10.1 | 53e09b84-7740-47e7-96b9-a1fa01eb147e | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ3 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сработал предохранитель Q10, Q10.1 в шкафу 00BUL07 | 8cccaeda-4c66-47b1-a483-0b3d22138d12 | 00BUL07EW110_XM10
21230 | Q09/Q9.1 | 40d8b67d-43fe-4c33-b401-acd28594e637 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ3 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сработал предохранитель Q09, Q9.1 в шкафу 00BUL07 | 5d5184bb-3360-4221-8851-c55e6d99b10e | 00BUL07EW109_XM10
21231 | Q08/Q8.1 | 4e644312-be6b-49ad-a012-a64d4f06b18c | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ3 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сработал предохранитель Q08, Q8.1 в шкафу 00BUL07 | 031ed50c-e5f3-4792-ae25-a4b2bc97057c | 00BUL07EW108_XM10
21232 | Q07/Q7.1 | af3451b8-1f28-4eeb-a948-e2a746eafa67 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ3 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сработал предохранитель Q07, Q7.1 в шкафу 00BUL07 | 267120a6-b7aa-4f28-93c3-31e15df48225 | 00BUL07EW107_XM10
21233 | Q06/Q6.1 | ae659cb1-96d1-4ebb-a41b-5ead91b0fef7 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ3 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сработал предохранитель Q06, Q6.1 в шкафу 00BUL07 | de3bf6e0-c992-47e1-83bf-0ee914ee6679 | 00BUL07EW106_XM10
21234 | Q01/Q1.1 | 3ac0d5df-3603-4abf-abe0-5018562ae9aa | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ3 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сработал предохранитель Q01, Q1.1 в шкафу 00BUL07 | 7049c355-e807-48d2-9838-42ea1aa95094 | 00BUL07EW101_XM10
21235 | Q02/Q2.1 | 5b3fbad4-6cd2-4c85-bbd2-be2fa4fbaf7a | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ3 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сработал предохранитель Q02, Q2.1 в шкафу 00BUL07 | 3bd4eb3a-e175-4a5d-9a44-d2321b54da0d | 00BUL07EW102_XM10
21236 | Q03/Q3.1 | aac58171-9eb6-4049-9286-81b24365c0c9 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ3 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сработал предохранитель Q03, Q3.1 в шкафу 00BUL07 | 7b9b11d1-4b19-4d36-b2c4-3becffbbf69d | 00BUL07EW103_XM10
21237 | Q04/Q4.1 | 3a7c6d44-79ab-459b-9712-98a506571c57 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ3 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сработал предохранитель Q04, Q4.1 в шкафу 00BUL07 | f89af8e6-1ec8-419b-bd54-250af6434118 | 00BUL07EW104_XM10
21238 | Q9.1 | 18dbd2f1-b8f0-492f-bedb-405bd516896b | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ3 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q9.1 в шкафу 00BUL07 включен | 4f509aa5-2e80-4276-801c-d05eb0942528 | 00BUL07EK122_XM19
21239 | Q8.1 | 0ceca601-a294-4ef4-be3e-37c1956b71a1 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ3 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q8.1 в шкафу 00BUL07 включен | 20399506-39a3-4375-90a7-2dd89e1b2cea | 00BUL07EK121_XM19
21240 | Q7.1 | c37654d1-4455-4c4f-a1c6-dfb0e68829ea | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ3 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q7.1 в шкафу 00BUL07 включен | ea74e606-babf-4088-914f-bf6953b6ff9b | 00BUL07EK120_XM19
21241 | Q6.1 | d806d8e8-a5e4-4a7e-8b7a-4e685f717644 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ3 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q6.1 в шкафу 00BUL07 включен | 157fbcef-3552-4d6d-ab97-0f20889006ff | 00BUL07EK119_XM19
21242 | Q5.1 | 8ff40f02-6318-4777-ac1f-ecb7c6bab241 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ3 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q5.1 в шкафу 00BUL07 включен | 8d727bb1-f509-4bd8-828a-830a9ec1d2b8 | 00BUL07EK118_XM19
21243 | Q4.1 | 59d7ab93-6605-486e-82e6-abb9fe03547a | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ3 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q4.1 в шкафу 00BUL07 включен | 9861b106-e67f-4a6a-9354-2677aa572c2d | 00BUL07EK117_XM19
21244 | Q3.1 | 35568b78-abe8-4459-b9bf-1bcecd3b0b7d | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ3 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q3.1 в шкафу 00BUL07 включен | a5752537-4775-427c-9b40-b12531acac78 | 00BUL07EK116_XM19
21245 | Q2.1 | 687131cf-1199-4648-8206-3296cd7153d1 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ3 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q2.1 в шкафу 00BUL07 включен | e20f0ddc-46b9-4eef-ac2c-305cd987662f | 00BUL07EK115_XM19
21246 | Q12.1 | 303a429b-42ff-4aa2-b687-54435a703377 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ3 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q12.1 в шкафу 00BUL07 включен | 88e222ec-6803-4b1c-880c-bb9732661307 | 00BUL07EK125_XM19
21247 | Q12 | 87877603-7696-41ce-bf37-a79a51de25dd | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ3 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q12 в шкафу 00BUL07 включен | 2bc168fa-ee93-4f3c-bacc-aff87bb912c1 | 00BUL07EK113_XM19
21248 | Q11.1 | 5a456a48-6e0e-4336-9572-3dbd806e8c70 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ3 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q11.1 в шкафу 00BUL07 включен | 741db8d5-c9c6-4711-b798-398e1afb0bcf | 00BUL07EK124_XM19
21249 | Q11 | 386b7c29-1941-4035-9b73-e74247fbb44c | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ3 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q11 в шкафу 00BUL07 включен | 1d7d3f54-4123-4725-a7db-555d999229d0 | 00BUL07EK112_XM19
21250 | Q10.1 | cbdfc367-1ca4-4ffd-97b4-5f1ed3eaedc8 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ3 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q10.1 в шкафу 00BUL07 включен | 9e6959dc-90de-48f2-bd50-ee5cadeb8e5a | 00BUL07EK123_XM19
21251 | Q10 | 10e46dcb-07c7-450e-af59-05e38d5a2601 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ3 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q10 в шкафу 00BUL07 включен | 50ccac7d-7efd-4ea7-bbd9-547a2858bf7e | 00BUL07EK111_XM19
21252 | Q1.1 | 1c66a133-c035-4517-a2f7-67704e306dbd | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ3 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q1.1 в шкафу 00BUL07 включен | 67fc304b-220c-44d7-a9d7-5de6d317fbaa | 00BUL07EK114_XM19
21253 | Q09 | 3859462a-f1aa-487e-9b38-4f7d5a713b99 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ3 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q09 в шкафу 00BUL07 включен | 144b6c66-f014-4b97-84ea-1ca3ebd27e98 | 00BUL07EK110_XM19
21254 | Q08 | ea28916c-d76d-455c-836e-fcb67b2c94d0 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ3 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q08 в шкафу 00BUL07 включен | 58f4933c-7168-4f9b-aa81-ef7b1301ef71 | 00BUL07EK109_XM19
21255 | Q07 | 73c8a41e-52c5-4b00-b1f0-ce6c86ece7ce | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ3 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q07 в шкафу 00BUL07 включен | 71adfda9-395f-41dd-9f0e-1439515aaaf4 | 00BUL07EK108_XM19
21256 | Q06 | bbde5a04-97fd-471e-a2e8-e509aec66605 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ3 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q06 в шкафу 00BUL07 включен | 2eaf49e8-aacd-47c2-ad1f-39af64b352d9 | 00BUL07EK107_XM19
21257 | Q05 | ebc2e40b-14b4-4174-9b2b-50b3c1264fda | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ3 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q05 в шкафу 00BUL07 включен | 89e0abe7-a139-409f-abed-d223c75a2465 | 00BUL07EK106_XM19
21258 | Q04 | 628f7df3-6f3f-499a-aa66-f66e74dc5a90 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ3 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q04 в шкафу 00BUL07 включен | f43e60c5-0d27-4c9e-b6f1-e83161c8569e | 00BUL07EK105_XM19
21259 | Q03 | 0a9efcdc-f75d-4935-a804-6f46c3feda90 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ3 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q03 в шкафу 00BUL07 включен | d19a2a93-bd80-4098-83f5-3a8b80068bb6 | 00BUL07EK104_XM19
21260 | Q02 | 9b2d84bf-b1e6-41df-9386-99d176f0ac49 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ3 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q02 в шкафу 00BUL07 включен | 4559d967-31a9-4dc8-a226-dfd17da3e34e | 00BUL07EK103_XM19
21261 | Q01 | 6d99ddec-dc81-4902-96d7-39e05bb965ae | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ3 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q01 в шкафу 00BUL07 включен | 4764bca2-9120-48d6-b450-d32c1b0e8e10 | 00BUL07EK102_XM19
21262 | Присоединение 00BUL07-12 | 20a7af2f-b7de-4688-95a6-ea0af7bdda9e | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ3 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUL07-12 | 0b408dc0-c173-422f-af6c-a77fb770da92 | 00BUL07CE012_XH01
21263 | Присоединение 00BUL07-12 | 20a7af2f-b7de-4688-95a6-ea0af7bdda9e | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ3 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUL07-12 | 27f94c1b-4e37-4bd9-8dee-8d1c3356232a | 00BUL07CE012_XQ08
21264 | Присоединение 00BUL07-11 | 2e49b243-68c8-49e5-9238-eb50cc1a449f | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ3 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUL07-11 | 24cc8a8c-c81b-44ee-8fda-2a840ec3e7cb | 00BUL07CE011_XH01
21265 | Присоединение 00BUL07-11 | 2e49b243-68c8-49e5-9238-eb50cc1a449f | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ3 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUL07-11 | f461cd00-c49d-4fc0-8ed3-8c7bb0bc6329 | 00BUL07CE011_XQ08
21266 | Присоединение 00BUL07-10 | 9c7f4f3b-8982-4d03-ba19-17469b00348a | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ3 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUL07-10 | c1f15068-bb6f-48bc-813a-b615883d055d | 00BUL07CE010_XH01
21267 | Присоединение 00BUL07-10 | 9c7f4f3b-8982-4d03-ba19-17469b00348a | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ3 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUL07-10 | 09dde9f6-cbbc-4aa9-859c-c5b77b020e06 | 00BUL07CE010_XQ08
21268 | Присоединение 00BUL07-09 | 46f6d5ff-abd7-4c01-8e03-e0057bf3d7b5 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ3 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUL07-9 | 4644da2a-b12c-47a3-b802-d5a9cbb9dd0e | 00BUL07CE009_XH01
21269 | Присоединение 00BUL07-09 | 46f6d5ff-abd7-4c01-8e03-e0057bf3d7b5 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ3 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUL07-9 | 3e7ac1d5-4ee5-4615-a0e2-368b474cc4c4 | 00BUL07CE009_XQ08
21270 | Присоединение 00BUL07-08 | 742f5eb5-36ca-45f6-b094-730c0fc940a6 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ3 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUL07-8 | 0b51ee63-5054-461b-8a0a-2f75a9f375ba | 00BUL07CE008_XH01
21271 | Присоединение 00BUL07-08 | 742f5eb5-36ca-45f6-b094-730c0fc940a6 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ3 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUL07-8 | 51c995ec-16b0-4e20-846c-4e61af49f3d4 | 00BUL07CE008_XQ08
21272 | Присоединение 00BUL07-07 | e2dd1b7b-e4f8-4c33-a5a3-205be47d7b54 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ3 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUL07-7 | 94190339-5aed-4d0e-aa73-ef91bbfe875c | 00BUL07CE007_XH01
21273 | Присоединение 00BUL07-07 | e2dd1b7b-e4f8-4c33-a5a3-205be47d7b54 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ3 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUL07-7 | cfd1dc42-478a-4f3f-bf99-b004b7657bd4 | 00BUL07CE007_XQ08
21274 | Присоединение 00BUL07-06 | 614df2b5-72aa-450c-a9ec-2d00f1ddc476 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ3 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUL07-6 | 324cad9f-064c-4bf3-836d-985b805c3941 | 00BUL07CE006_XH01
21275 | Присоединение 00BUL07-06 | 614df2b5-72aa-450c-a9ec-2d00f1ddc476 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ3 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUL07-6 | 9a87f16c-5eee-493c-80d9-06773a8b24ec | 00BUL07CE006_XQ08
21276 | Присоединение 00BUL07-05 | 829ee0a1-ae62-4e40-9bc9-c62bca9d71bf | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ3 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUL07-5 | 1c3862e4-0a38-4fc3-b029-ec9a37c7c430 | 00BUL07CE005_XH01
21277 | Присоединение 00BUL07-05 | 829ee0a1-ae62-4e40-9bc9-c62bca9d71bf | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ3 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUL07-5 | 7924868f-5769-4957-a3ae-34f99a5aa23f | 00BUL07CE005_XQ08
21278 | Присоединение 00BUL07-04 | f9c1d957-fccf-4029-bc69-9077b1a012bb | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ3 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUL07-4 | 933bd524-37be-429a-92bd-4b0ee5ed80d0 | 00BUL07CE004_XH01
21279 | Присоединение 00BUL07-04 | f9c1d957-fccf-4029-bc69-9077b1a012bb | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ3 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUL07-4 | 2bc3b2ae-e43f-48ab-a3c3-2600a2e2443b | 00BUL07CE004_XQ08
21280 | Присоединение 00BUL07-03 | 69ea95bf-de5f-4d5a-8943-47cad28e71b0 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ3 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUL07-3 | 928a0e19-27f4-48df-823f-0de836726446 | 00BUL07CE003_XH01
21281 | Присоединение 00BUL07-03 | 69ea95bf-de5f-4d5a-8943-47cad28e71b0 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ3 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUL07-3 | 887b2b51-af47-47b7-a979-3f97d7b63017 | 00BUL07CE003_XQ08
21282 | Q05/Q5.1 | da21fedf-b812-412d-8b36-2f1b139ffc76 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ3 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сработал предохранитель Q05, Q5.1 в шкафу 00BUL07 | 55f839ca-d269-412a-ab8a-ea4b2e886f36 | 00BUL07EW105_XM10
21283 | Присоединение 00BUL07-01 | 93408e14-f35f-4fdb-860f-1ed8b3374e9e | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ3 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUL07-1 | 4bd16a7e-e1d3-4178-a973-a928fb859bdc | 00BUL07CE001_XH01
21284 | Присоединение 00BUL07-01 | 93408e14-f35f-4fdb-860f-1ed8b3374e9e | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ3 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUL07-1 | fe34612f-4926-42ca-af45-2bdb8ca88595 | 00BUL07CE001_XQ08
21285 | Q11 | d9bb0f30-1901-4e62-a102-145cb76ec5fe | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ4 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q11 в шкафу 00BUL08 включен | 524ab01a-d701-46e4-b7f6-c3a9917c4e6d | 00BUL08EK112_XM19
21286 | Q10.1 | 3304f047-d6b2-4014-b271-0e73d3d2c97d | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ4 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q10.1 в шкафу 00BUL08 включен | 176e8e91-7b63-4345-9a20-fc58fe2f0c6c | 00BUL08EK123_XM19
21287 | Q10 | 98c6ef7b-a034-4cc3-87f0-7ff427b807c5 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ4 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q10 в шкафу 00BUL08 включен | 36cf10d7-3831-4b50-92b6-80c8241f525a | 00BUL08EK111_XM19
21288 | Q1.1 | f8fe1485-c969-433e-8bb8-7e7afd54214e | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ4 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q1.1 в шкафу 00BUL08 включен | bae278c3-dc35-4ed0-94b2-c7a95914f452 | 00BUL08EK114_XM19
21289 | Q09 | 4dfa2fd8-fd8a-4d13-98e2-a0333440011b | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ4 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q09 в шкафу 00BUL08 включен | fac5afa4-8bd8-4972-a877-7de3feae0f2f | 00BUL08EK110_XM19
21290 | Q08 | e40e35eb-5a42-4b83-b943-9bba6c615141 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ4 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q08 в шкафу 00BUL08 включен | 72007af4-4c8a-4bf6-a9a5-2e271b3bdd40 | 00BUL08EK109_XM19
21291 | Q07 | 6e6b27fe-046b-4ea4-823a-0887b6737b5b | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ4 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q07 в шкафу 00BUL08 включен | f9a77eba-97ef-45b9-9785-13d9e9ea1d80 | 00BUL08EK108_XM19
21292 | Q06 | b40d019a-e9af-40c1-af51-5e580dc96b83 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ4 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q06 в шкафу 00BUL08 включен | fe0831da-cecf-4226-8282-c24181ad9794 | 00BUL08EK107_XM19
21293 | Q05 | cc841f5a-139c-4369-8674-0306a5dd3fb9 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ4 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q05 в шкафу 00BUL08 включен | ffb1c062-7c6b-484a-9e0a-9ed07f7d724d | 00BUL08EK106_XM19
21294 | Q04 | 1dfb56b5-9d76-4ada-b5ee-50d964dee92a | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ4 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q04 в шкафу 00BUL08 включен | 9e3ccfa5-f502-49c6-ae0c-fa80674fe25c | 00BUL08EK105_XM19
21295 | Q9.1 | 7c7e32ad-5207-484b-b491-f1f2fd381de6 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ4 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q9.1 в шкафу 00BUL08 включен | 59f77feb-3d5d-4693-9d32-6fdf9a6101fa | 00BUL08EK122_XM19
21296 | Q03 | 5ddb064c-7977-4e1f-b443-37a3c8119e39 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ4 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q03 в шкафу 00BUL08 включен | f8568af6-e837-44de-b7b9-01d00384a20f | 00BUL08EK104_XM19
21297 | Q02 | ff4dc08f-a7d7-40c0-984c-7f60f6c4641b | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ4 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q02 в шкафу 00BUL08 включен | 1082ecd8-6735-457c-a9ba-a5df2a531e66 | 00BUL08EK103_XM19
21298 | Q8.1 | 3c6bee39-7a60-423a-b561-ac3726257aca | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ4 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q8.1 в шкафу 00BUL08 включен | ce51b5d2-7200-4056-8cf3-9763c00c3a42 | 00BUL08EK121_XM19
21299 | Q01 | 7e60cafb-dc19-4935-a7a1-4aa08125d030 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ4 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q01 в шкафу 00BUL08 включен | 92fa3139-e6f4-49a5-bd9b-61adfc8da114 | 00BUL08EK102_XM19
21300 | Присоединение 00BUL08-12 | 18f0a9b5-c2f8-4996-9665-4e6ed19852d5 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ4 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUL08-12 | 1083c5d7-2c73-453d-bd33-b76a096fdef3 | 00BUL08CE012_XH01
21301 | Присоединение 00BUL08-12 | 18f0a9b5-c2f8-4996-9665-4e6ed19852d5 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ4 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUL08-12 | 1b6e01d4-ad0d-4692-a2db-516253a0ac72 | 00BUL08CE012_XQ08
21302 | Присоединение 00BUL08-11 | 3ff0599c-ae4f-45f8-a6b9-8b7a0bc46ab5 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ4 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUL08-11 | cacf8286-7b20-4b40-9681-8229c5647b98 | 00BUL08CE011_XH01
21303 | Присоединение 00BUL08-11 | 3ff0599c-ae4f-45f8-a6b9-8b7a0bc46ab5 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ4 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUL08-11 | 1cc7abeb-01fe-4b4e-ba5a-8ed2a8b87ce0 | 00BUL08CE011_XQ08
21304 | Присоединение 00BUL08-10 | 09fef654-b4e1-4216-91c8-3549e62466c8 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ4 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUL08-10 | f76c53fd-d933-487b-97ff-c56469ec294e | 00BUL08CE010_XH01
21305 | Присоединение 00BUL08-10 | 09fef654-b4e1-4216-91c8-3549e62466c8 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ4 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUL08-10 | 375bdce0-6612-41df-8e8f-cd56bc8811b5 | 00BUL08CE010_XQ08
21306 | Присоединение 00BUL08-09 | dfaa1d2e-3ad1-44d1-8ad8-eabe39f31cde | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ4 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUL08-9 | 8ec52066-55be-4407-bcf6-76742c35bf0c | 00BUL08CE009_XH01
21307 | Присоединение 00BUL08-09 | dfaa1d2e-3ad1-44d1-8ad8-eabe39f31cde | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ4 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUL08-9 | f137e9b0-172d-4fa9-890e-1a2f9724b104 | 00BUL08CE009_XQ08
21308 | Присоединение 00BUL08-08 | 48b1bbcc-9e37-468f-bb8b-3347183ba904 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ4 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUL08-8 | d33eeb27-9423-4783-920e-c2d9418d9835 | 00BUL08CE008_XH01
21309 | Присоединение 00BUL08-08 | 48b1bbcc-9e37-468f-bb8b-3347183ba904 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ4 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUL08-8 | 10f56ee8-f907-4556-bf7d-12c2ff10c316 | 00BUL08CE008_XQ08
21310 | Присоединение 00BUL08-07 | 9aa077ac-d5c1-4be0-a43e-39dcd6bd890e | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ4 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUL08-7 | 164214c5-05c1-4f66-8b49-f9eda7c0b7c8 | 00BUL08CE007_XH01
21311 | Присоединение 00BUL08-07 | 9aa077ac-d5c1-4be0-a43e-39dcd6bd890e | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ4 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUL08-7 | 42c9e306-55cc-4ec0-b08a-4845e94273f1 | 00BUL08CE007_XQ08
21312 | СККЭ | 4af51f6f-2349-44d1-9bf2-c4e97aa644f1 | СВМ/Втор.сист. | АСУ ТП/Система | 6d6a2cb0-af28-4cc2-ac05-23412ca232aa | Обобщенная неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A12) | ККЭ. (00ASQ05GH001). Обобщённая неисправность | f708c434-a614-4908-9b29-9c4c09eda411 | 00ASQ05EK001_XF00
21313 | US1 EDS-408A | c4409c4b-d706-483a-9092-581fd95d8f50 | СВМ/Втор.сист./РАС/Шкаф РАС №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 8aa9f0db-5f6f-4bc4-95e6-bd4e302c2c7b | Неисправность БП2 |  | enum | Неисправность EDS-408 | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф регистратора аварийных событий (00ASQ04GH001)/Коммутатор РАС (00ASQ04GH001-US1) | Неисправность блока питания 2 | 8a9ee6dd-2cec-44f8-aa67-907764f4132f | 00ASQ04GH001A11XM58_XN94
21314 | US1 EDS-408A | c4409c4b-d706-483a-9092-581fd95d8f50 | СВМ/Втор.сист./РАС/Шкаф РАС №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 983df5d5-e2fd-4418-a87c-97b5bcf4d698 | Неисправность |  | enum | Неисправность EDS-408 | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф регистратора аварийных событий (00ASQ04GH001)/Коммутатор РАС (00ASQ04GH001-US1) | Неисправность устройства | 60ad402b-43fb-4f0d-95e4-19594c62d5f8 | 00ASQ04GH001A11XM04_XF90
21315 | US1 EDS-408A | c4409c4b-d706-483a-9092-581fd95d8f50 | СВМ/Втор.сист./РАС/Шкаф РАС №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 371f7cd9-400f-431f-8556-72727d97ffc3 | Неисправность БП1 |  | enum | Неисправность EDS-408 | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф регистратора аварийных событий (00ASQ04GH001)/Коммутатор РАС (00ASQ04GH001-US1) | Неисправность блока питания 1 | ffb33883-3f57-4238-bb6f-3d200f77e94e | 00ASQ04GH001A11XM57_XN94
21316 | US2 EDS-408A | 0043734e-8c66-4302-879c-25142a18808c | СВМ/Втор.сист./РАС/Шкаф РАС №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 371f7cd9-400f-431f-8556-72727d97ffc3 | Неисправность БП1 |  | enum | Неисправность EDS-408 | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф регистратора аварийных событий (00ASQ04GH001)/Коммутатор РАС (00ASQ04GH001-US2) | Неисправность блока питания 1 | b1bd8f4c-be00-4cba-8460-e9b42b972b0d | 00ASQ04GH001A21XM57_XN94
21317 | US2 EDS-408A | 0043734e-8c66-4302-879c-25142a18808c | СВМ/Втор.сист./РАС/Шкаф РАС №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 8aa9f0db-5f6f-4bc4-95e6-bd4e302c2c7b | Неисправность БП2 |  | enum | Неисправность EDS-408 | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф регистратора аварийных событий (00ASQ04GH001)/Коммутатор РАС (00ASQ04GH001-US2) | Неисправность блока питания 2 | d673c360-02ee-4152-85d0-fbb7d1400f20 | 00ASQ04GH001A21XM58_XN94
21318 | US2 EDS-408A | 0043734e-8c66-4302-879c-25142a18808c | СВМ/Втор.сист./РАС/Шкаф РАС №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 983df5d5-e2fd-4418-a87c-97b5bcf4d698 | Неисправность |  | enum | Неисправность EDS-408 | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф регистратора аварийных событий (00ASQ04GH001)/Коммутатор РАС (00ASQ04GH001-US2) | Неисправность устройства | 305f6bf1-5cf9-4de6-b22c-02f135a8c1aa | 00ASQ04GH001A21XM04_XF90
21319 | US1 EDS-408A | 28d19852-784d-47a5-8d5e-290670012478 | СВМ/Втор.сист./РАС/Шкаф РАС №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 371f7cd9-400f-431f-8556-72727d97ffc3 | Неисправность БП1 |  | enum | Неисправность EDS-408 | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф регистратора аварийных событий (00ASQ04GH002)/Коммутатор РАС (00ASQ04GH002-US1) | Неисправность блока питания 1 | 045bd8cc-7ce9-4bc1-ba95-af6047388520 | 00ASQ04GH002A11XM57_XN94
21320 | US1 EDS-408A | 28d19852-784d-47a5-8d5e-290670012478 | СВМ/Втор.сист./РАС/Шкаф РАС №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 8aa9f0db-5f6f-4bc4-95e6-bd4e302c2c7b | Неисправность БП2 |  | enum | Неисправность EDS-408 | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф регистратора аварийных событий (00ASQ04GH002)/Коммутатор РАС (00ASQ04GH002-US1) | Неисправность блока питания 2 | 66a4bda8-bbef-448c-a90f-46c522c933a3 | 00ASQ04GH002A11XM58_XN94
21321 | US1 EDS-408A | 28d19852-784d-47a5-8d5e-290670012478 | СВМ/Втор.сист./РАС/Шкаф РАС №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 983df5d5-e2fd-4418-a87c-97b5bcf4d698 | Неисправность |  | enum | Неисправность EDS-408 | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф регистратора аварийных событий (00ASQ04GH002)/Коммутатор РАС (00ASQ04GH002-US1) | Неисправность устройства | 32e05016-5395-484e-b209-8000cd2c0ff8 | 00ASQ04GH002A11XM04_XF90
21322 | US2 EDS-408A | e4f044a6-7a1f-4ce3-93a2-25cb00a07c9a | СВМ/Втор.сист./РАС/Шкаф РАС №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 371f7cd9-400f-431f-8556-72727d97ffc3 | Неисправность БП1 |  | enum | Неисправность EDS-408 | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф регистратора аварийных событий (00ASQ04GH002)/Коммутатор РАС (00ASQ04GH002-US2) | Неисправность блока питания 1 | fbc89131-77ef-4f25-9487-28eac35d003f | 00ASQ04GH002A21XM57_XN94
21323 | US2 EDS-408A | e4f044a6-7a1f-4ce3-93a2-25cb00a07c9a | СВМ/Втор.сист./РАС/Шкаф РАС №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 8aa9f0db-5f6f-4bc4-95e6-bd4e302c2c7b | Неисправность БП2 |  | enum | Неисправность EDS-408 | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф регистратора аварийных событий (00ASQ04GH002)/Коммутатор РАС (00ASQ04GH002-US2) | Неисправность блока питания 2 | 7c76ee11-2344-4e2e-b452-ce630f8e2ee4 | 00ASQ04GH002A21XM58_XN94
21324 | US2 EDS-408A | e4f044a6-7a1f-4ce3-93a2-25cb00a07c9a | СВМ/Втор.сист./РАС/Шкаф РАС №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 983df5d5-e2fd-4418-a87c-97b5bcf4d698 | Неисправность |  | enum | Неисправность EDS-408 | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф регистратора аварийных событий (00ASQ04GH002)/Коммутатор РАС (00ASQ04GH002-US2) | Неисправность устройства | 72552e1e-75d1-4abc-9db1-eaca11c6609c | 00ASQ04GH002A21XM04_XF90
21325 | Шкаф 00ACA00GH004 | 3d008b77-fe2e-44d5-a1f3-d6d92cd3fa27 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/GTR.2A | РЗиА/Шкаф релейный | b180a9e5-6a13-4ada-b751-b4cd83d4f96c | Срабатывание АВ |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Срабатывание АВ в шкафу 00ACA00GH004 | 7a83101e-2ed1-4e08-989a-e89c61ea9b78 | 00ACA00EK006_XK01
21326 | Шкаф 00ACA00GH004 | 3d008b77-fe2e-44d5-a1f3-d6d92cd3fa27 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/GTR.2A | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Дверь шкафа 00ACA00GH004 открыта | f0dbbe8d-6e7e-4a8e-bef0-cf3e5681560e | 00ACA00EK007_XN01
21327 | Шкаф 00ACA00GH004 | 3d008b77-fe2e-44d5-a1f3-d6d92cd3fa27 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/GTR.2A | РЗиА/Шкаф релейный | 485905a8-7a30-4c8b-b588-d0e9b958c10b | Неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Неисправность в шкафу 00ACA00GH004 | cd0f9ff8-6ce2-4133-98d5-1c47efd0a295 | 00ACA00EK005_XM90
21328 | Присоединение 00BUL08-06 | 907b4c95-fe2f-4712-a636-62dde1e5dcd0 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ4 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUL08-6 | e89855a8-850d-43fa-84d5-c441e6b611f2 | 00BUL08CE006_XH01
21329 | Присоединение 00BUL08-06 | 907b4c95-fe2f-4712-a636-62dde1e5dcd0 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ4 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUL08-6 | 4e4a7e9c-d331-4251-8951-856a0462540c | 00BUL08CE006_XQ08
21330 | Присоединение 00BUL08-05 | 39fa7902-d326-4ace-8dfa-8aac502e7eda | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ4 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUL08-5 | 8b2a7814-cacb-4e61-a54c-16d3e3315e1f | 00BUL08CE005_XH01
21331 | Присоединение 00BUL08-05 | 39fa7902-d326-4ace-8dfa-8aac502e7eda | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ4 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUL08-5 | e347b554-72b3-4216-a064-a9fbad22f86f | 00BUL08CE005_XQ08
21332 | Присоединение 00BUL08-04 | de41e24e-e5a0-49ba-8548-13192311a8ba | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ4 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUL08-4 | 39e210d5-f43e-467b-91ee-ad11836272dd | 00BUL08CE004_XH01
21333 | Присоединение 00BUL08-04 | de41e24e-e5a0-49ba-8548-13192311a8ba | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ4 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUL08-4 | 53462368-2dec-4254-a76d-8064804bf4de | 00BUL08CE004_XQ08
21334 | Присоединение 00BUL08-03 | 7db59b47-1121-44b7-84ba-428a988fa9c2 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ4 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUL08-3 | 450949d7-89d4-419d-9e72-aa2086daae0a | 00BUL08CE003_XH01
21335 | Присоединение 00BUL08-03 | 7db59b47-1121-44b7-84ba-428a988fa9c2 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ4 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUL08-3 | 8b90b941-2d1e-4351-ac70-768afe5c64fb | 00BUL08CE003_XQ08
21336 | Присоединение 00BUL08-02 | 5860958f-ee64-4dbe-80d0-a0dd7021c0ab | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ4 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUL08-2 | 914bdd15-e475-4d4b-be63-6a029e593b9f | 00BUL08CE002_XH01
21337 | Присоединение 00BUL08-02 | 5860958f-ee64-4dbe-80d0-a0dd7021c0ab | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ4 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUL08-2 | 97d3e8d6-7ca5-421a-861b-ac20936450c3 | 00BUL08CE002_XQ08
21338 | Присоединение 00BUL08-01 | 49c9f314-aacc-474c-9727-7e5e6d30229c | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ4 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUL08-1 | 4a671e6d-f83c-41d7-9f8c-b05197be8da9 | 00BUL08CE001_XH01
21339 | Присоединение 00BUL08-01 | 49c9f314-aacc-474c-9727-7e5e6d30229c | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ4 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUL08-1 | 1560a656-87d1-4b95-9b0f-203dba7785ba | 00BUL08CE001_XQ08
21340 | Q12/Q12.1 | b6c70292-12fc-4dc3-a45b-5e61a1071b47 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ4 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сработал предохранитель Q12, Q12.1 в шкафу 00BUL08 | aed9a483-565c-4387-aa82-7231d797ab2f | 00BUL08EW112_XM10
21341 | Q11/Q11.1 | a7efbfd2-3841-446c-8024-5966208c3e37 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ4 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сработал предохранитель Q11, Q11.1 в шкафу 00BUL08 | 6b084298-fa92-4099-894d-feaf59f1991a | 00BUL08EW111_XM10
21342 | Q10/Q10.1 | 00f40f8b-b259-42f9-9d33-4e0b0ab450cb | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ4 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сработал предохранитель Q10, Q10.1 в шкафу 00BUL08 | e3b9a6b7-d13f-46c0-bbb8-d09002fbf79c | 00BUL08EW110_XM10
21343 | Q09/Q9.1 | 1058bc3b-2d52-45c0-80f7-ffe5138b2d4e | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ4 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сработал предохранитель Q09, Q9.1 в шкафу 00BUL08 | 89d377f8-4e40-48f5-8968-1ec46c047312 | 00BUL08EW109_XM10
21344 | Q08/Q8.1 | c2258ebc-e2a7-49c5-a032-eb7f4fb7e68d | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ4 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сработал предохранитель Q08, Q8.1 в шкафу 00BUL08 | d4e0cc0d-95b4-4462-806f-67313cf255d6 | 00BUL08EW108_XM10
21345 | Q07/Q7.1 | 282efd50-907a-4b67-a460-bc51576bf10b | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ4 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сработал предохранитель Q07, Q7.1 в шкафу 00BUL08 | 369b1965-09e8-4d84-9c50-fb59bb7311ef | 00BUL08EW107_XM10
21346 | Q06/Q6.1 | c025f18d-ccde-44d4-9ed3-be0f057e4157 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ4 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сработал предохранитель Q06, Q6.1 в шкафу 00BUL08 | f025f12b-323f-49f9-9fb0-0621cfd24f25 | 00BUL08EW106_XM10
21347 | Q05/Q5.1 | a06c63cc-7834-42d9-96ff-757b2e1267e0 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ4 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сработал предохранитель Q05, Q5.1 в шкафу 00BUL08 | 81a412c9-ee6b-4cf5-af67-7e673cfe1f36 | 00BUL08EW105_XM10
21348 | Q04/Q4.1 | 63091eb2-726d-4b86-ab44-bfa7fdb748d4 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ4 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сработал предохранитель Q04, Q4.1 в шкафу 00BUL08 | 9e902093-943c-4a6f-a2fa-db57a15a2750 | 00BUL08EW104_XM10
21349 | Q03/Q3.1 | d5c6deb3-16ed-4e6b-b0ce-30aa12f8f474 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ4 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сработал предохранитель Q03, Q3.1 в шкафу 00BUL08 | 2c850994-7820-420c-ad20-36ff93be980e | 00BUL08EW103_XM10
21350 | Q02/Q2.1 | 45cc2006-9159-4f64-8f01-032dc8ca09f5 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ4 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сработал предохранитель Q02, Q2.1 в шкафу 00BUL08 | 354ae462-b996-430b-ba5c-234fb23b6c2a | 00BUL08EW102_XM10
21351 | Q01/Q1.1 | 217a0308-381a-4508-b536-5c25ffa8297e | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ4 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сработал предохранитель Q01, Q1.1 в шкафу 00BUL08 | 34443507-0c52-4a0c-93df-22ec1146af96 | 00BUL08EW101_XM10
21352 | Q11.1 | 4f58fed9-0e86-4e47-80a5-bfab07d58385 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ5 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q11.1 в шкафу 00BUL09 включен | 9442c151-eff8-4992-a53a-9f2b111c74df | 00BUL09EK125_XM19
21353 | Переключатель SN4 | ed9775d8-72df-4cd9-bacc-c5f49b129022 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШУ | Сигнализация/Индикатор DI предупредительный | eb851098-bbca-448b-9c15-7f8eb405d496 | Предупреждение | Предупреждающий сигнал низкого сопротивления изоляции шин ±ED | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Предупреждающий сигнал низкого сопротивления изоляции шин ±ED разблокирован | dcd0c371-0451-4716-97fa-2b6b567bcf85 | 00BUL03EK005_XM91
21354 | ИБП ACC1 | 513b10f8-397e-4da8-8e05-2879fec47502 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШУ | Сигнализация/Индикатор DI предупредительный | eb851098-bbca-448b-9c15-7f8eb405d496 | Предупреждение | Работа от батареи | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Работа от батареи ИБП ACC1 | 6650e68f-7894-4429-9df3-4d8059b2eb8a | 00BUL03EK011_XF17
21355 | SA1 | 1dc081c5-597a-44b7-9fb6-35cec89731ca | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШУ | Сигнализация/Индикатор DI предупредительный | eb851098-bbca-448b-9c15-7f8eb405d496 | Предупреждение | Блокировка сигнализации от всех МикроСРЗ-УКИ и МикроСРЗ-193и | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Блокировка сигнализации от всех МикроСРЗ-УКИ и МикроСРЗ-193и | 2f2f27d3-15f5-41a6-aac3-38f6be5d29e8 | 00BUL03EK009_XK27
21356 | FV1 | b433f481-3e07-4bdb-97d0-4ece5b743bd9 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШУ | Сигнализация/Индикатор DI предупредительный | eb851098-bbca-448b-9c15-7f8eb405d496 | Предупреждение | Сработала импульсная защита ~220B, 50 Гц. Требуется замена защитного модуля | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сработала импульсная защита ~220B, 50 Гц. Требуется замена защитного модуля | ecf622bf-4665-4dd7-a360-b3f6b4bfe287 | 00BUL03EW006_XK01
21357 | A6 МикроСРЗ-193и | da6163f4-056a-4ff5-8ec7-f9abffc6ffc3 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШУ | РЗиА/МикроСРЗ-193и | a02f1816-6a12-4c96-83e4-781c7902036d | Неисправность МикроСРЗ-193и |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Неисправность МикроСРЗ-193и | 7cc0b177-1be7-4804-bb0c-d8c5e46f6ebd | 00BUL03EK008_XF90
21358 | A6 МикроСРЗ-193и | da6163f4-056a-4ff5-8ec7-f9abffc6ffc3 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШУ | РЗиА/МикроСРЗ-193и | 5bf979d0-4895-49ce-a6d9-27349a230b9e | Расчет сопротивления остановлен. Низкий уровень напряжения в сети |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Расчет сопротивления остановлен. Низкий уровень напряжения в сети | e0ff2e61-e5d4-43e5-bc0a-d56028d1772b | 00BUL03EK014_XN23
21359 | A6 МикроСРЗ-193и | da6163f4-056a-4ff5-8ec7-f9abffc6ffc3 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШУ | РЗиА/МикроСРЗ-193и | 1d74cb61-54e1-48f7-ad0c-d40a1ae8fcb5 | Невозможно измерение сопротивления на одном или более присоединении |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Невозможно измерение сопротивления на одном или более присоединении | 07abc0f9-2e05-46db-9aa2-c31591f802fc | 00BUL03EK013_XM07
21360 | A6 МикроСРЗ-193и | da6163f4-056a-4ff5-8ec7-f9abffc6ffc3 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШУ | РЗиА/МикроСРЗ-193и | 9c46e7a1-89bb-46db-a63f-79217791ecfe | Ошибка связи МикроСРЗ-193и с одним или более интеллектуальными датчиками |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Ошибка связи МикроСРЗ-193и с одним или более интеллектуальными датчиками | 2766e1d6-4a30-4011-8e5e-3fc0e713d200 | 00BUL03EK012_XM06
21361 | A6 МикроСРЗ-193и | da6163f4-056a-4ff5-8ec7-f9abffc6ffc3 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШУ | РЗиА/МикроСРЗ-193и | bbb8402e-e97b-481a-8a0c-0659576347a5 | Блокировка сигнализации от МикроСРЗ-193и |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Блокировка сигнализации от МикроСРЗ-193и | 15763945-8d47-449e-88e4-3b4a1a3e3bd8 | 00BUL03EK010_XK27
21362 | ±ED | ddbcc42b-e6f6-4f31-956f-bb722d87a118 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШУ | Первичное электротехническое оборудование/Шина постоянного тока | 5726c278-da5a-4223-8909-dda27586699d | Низкое сопротивление изоляции шин R<20кОм (пров.) | Низкое сопротивление изоляции шин ±ED 00BUL03. R<20кОм | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Низкое сопротивление изоляции шин ±ED 00BUL03. R<20кОм | 00131b47-a97b-445f-9213-050128fa675d | 00BUL03EW103_XK01
21363 | ±ED | ddbcc42b-e6f6-4f31-956f-bb722d87a118 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШУ | Первичное электротехническое оборудование/Шина постоянного тока | a1023136-8b40-4a72-b603-dd5ff5146951 | Низкое сопротивление изоляции шин R<40кОм (пров.) | Низкое сопротивление изоляции шин ±ED 00BUL03. R<40кОм | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Низкое сопротивление изоляции шин ±ED 00BUL03. R<40кОм | 25956b21-1652-4bb7-8ef3-ab589c83db47 | 00BUL03EK115_XF01
21364 | ±ED | ddbcc42b-e6f6-4f31-956f-bb722d87a118 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШУ | Первичное электротехническое оборудование/Шина постоянного тока | b3fca581-b476-47ea-83d0-cdfee0e5e508 | Сопротивление изоляции шины -ED относительно земли ниже 20 кОм |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сопротивление изоляции шины -ED относительно земли ниже 20 кОм | df2ae98f-05ae-4043-8579-745f6426cdea | 00BUL03CE014_XH01
21365 | ±ED | ddbcc42b-e6f6-4f31-956f-bb722d87a118 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШУ | Первичное электротехническое оборудование/Шина постоянного тока | 5da60040-1d00-4897-a745-14a2d9364d0d | Сопротивление изоляции шины +ED относительно земли ниже 40 кОм |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сопротивление изоляции шины +ED относительно земли ниже 40 кОм | fbc3ab7b-acd6-4929-8357-7b0a2d8d187a | 00BUL03CE013_XH02
21366 | ±ED | ddbcc42b-e6f6-4f31-956f-bb722d87a118 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШУ | Первичное электротехническое оборудование/Шина постоянного тока | 2c7507e0-edb3-422e-85dd-6e0f02f36024 | Сопротивление изоляции шин ±ED ниже 40 кОм |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сопротивление изоляции шин ±ED ниже 40 кОм | 6ff02487-154f-4a3e-a5cb-6358fc1be5c9 | 00BUL03CE012_XH02
21367 | ±ED | ddbcc42b-e6f6-4f31-956f-bb722d87a118 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШУ | Первичное электротехническое оборудование/Шина постоянного тока | cdc2cec8-b9a4-44ba-abc0-5e1dcdb4d40a | Сопротивление изоляции шины -ED относительно земли ниже 40 кОм |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сопротивление изоляции шины -ED относительно земли ниже 40 кОм | 3025f9ba-50c4-4918-8b60-beb0ec4db1d5 | 00BUL03CE014_XH02
21368 | ±ED | ddbcc42b-e6f6-4f31-956f-bb722d87a118 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШУ | Первичное электротехническое оборудование/Шина постоянного тока | b73e258e-5911-4f40-8109-6bb3095045aa | Величина пульсаций напряжения повышена | Величина пульсаций напряжения на шинах ±ED повышена | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Величина пульсаций напряжения на шинах ±ED повышена | cf29a903-bba8-4502-ad36-bda6f7e68f1a | 00BUL03EK015_XM18
21369 | ±ED | ddbcc42b-e6f6-4f31-956f-bb722d87a118 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШУ | Первичное электротехническое оборудование/Шина постоянного тока | b334871c-f873-4688-9e03-923792bd329f | Сопротивление изоляции шины - | Сопротивление изоляции шины -ED относительно земли | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сопротивление изоляции шины -ED относительно земли | efb5c81f-6399-4100-814b-1a4db4e0c2cb | 00BUL03CE014_XQ08
21370 | ±ED | ddbcc42b-e6f6-4f31-956f-bb722d87a118 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШУ | Первичное электротехническое оборудование/Шина постоянного тока | a122dc54-20ac-49d2-94b9-c532618a8d83 | Напряжение понижено | Напряжение шин ±ED понижено | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Напряжение шин ±ED понижено | f3b2b692-0131-40fe-89c5-7d70a9c0588c | 00BUL03EK018_XM15
21371 | ±ED | ddbcc42b-e6f6-4f31-956f-bb722d87a118 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШУ | Первичное электротехническое оборудование/Шина постоянного тока | 80a4fa70-d1c0-4e07-945b-fdcd124dfaf5 | Низкое сопротивление изоляции шин. Авария 2 | Низкое сопротивление изоляции шин ±ED от МикроСРЗ-УКИ. Аварийный сигнал | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Низкое сопротивление изоляции шин ±ED от МикроСРЗ-УКИ. Аварийный сигнал | c741b432-9762-4be7-a478-f3c33a881277 | 00BUL03EW005_XM05
21372 | ±ED | ddbcc42b-e6f6-4f31-956f-bb722d87a118 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШУ | Первичное электротехническое оборудование/Шина постоянного тока | 93274efe-cc97-4d29-9bc2-b7899bf3cf55 | Напряжение | Напряжение шин ±ED | analog | Напряжение до 1000 В | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Напряжение шин ±ED | faccf475-ec3f-4953-8263-e0a4e7023b4a | 00BUL03CE004_XQ11
21373 | ±ED | ddbcc42b-e6f6-4f31-956f-bb722d87a118 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШУ | Первичное электротехническое оборудование/Шина постоянного тока | 36c39d75-e5a0-4cae-9daa-7d6e59b4953c | Величина пульсаций напряжения | Величина пульсаций напряжения на шинах ±ED | analog | Напряжение до 1000 В | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Величина пульсаций напряжения на шинах ±ED | 937ceb1a-7dcb-4899-a1cc-87b01426cf5b | 00BUL03CE001_XQ11
21374 | ±ED | ddbcc42b-e6f6-4f31-956f-bb722d87a118 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШУ | Первичное электротехническое оборудование/Шина постоянного тока | 4532ba63-6fe9-4977-b098-8a722c6c07a9 | Сопротивление изоляции шины + | Сопротивление изоляции шины +ED относительно земли | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сопротивление изоляции шины +ED относительно земли | d852512a-cc07-4142-86eb-6c234dffb144 | 00BUL03CE013_XQ08
21375 | ±ED | ddbcc42b-e6f6-4f31-956f-bb722d87a118 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШУ | Первичное электротехническое оборудование/Шина постоянного тока | aa00bbc2-8de1-47d8-98f4-06e9dd1f56ad | Сопротивление изоляции шин | Сопротивление изоляции шин ±ED | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сопротивление изоляции шин ±ED | 44d85929-767b-4166-95d7-81376def9327 | 00BUL03CE012_XQ08
21376 | ±ED | ddbcc42b-e6f6-4f31-956f-bb722d87a118 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШУ | Первичное электротехническое оборудование/Шина постоянного тока | 33caa8a3-d489-428e-9fb2-7a69193a55b5 | Напряжение между шиной + и землей | Напряжение между шиной +ED и землей | analog | Напряжение до 1000 В | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Напряжение между шиной +ED и землей | 167814ef-96cd-4b3d-a8e3-e8affc275acc | 00BUL03CE003_XQ11
21377 | ±ED | ddbcc42b-e6f6-4f31-956f-bb722d87a118 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШУ | Первичное электротехническое оборудование/Шина постоянного тока | 536e928e-03f8-4712-afc7-f525eabfe0e0 | Напряжение между шиной - и землей | Напряжение между шиной -ED и землей | analog | Напряжение до 1000 В | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Напряжение между шиной -ED и землей | b2475fc4-109f-4825-9364-3f888d3c4da8 | 00BUL03CE002_XQ11
21378 | ±ED | ddbcc42b-e6f6-4f31-956f-bb722d87a118 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШУ | Первичное электротехническое оборудование/Шина постоянного тока | 438d7ed6-29dd-4acc-af50-dc98a857b34c | Напряжение повышено | Напряжение шин ±ED повышено | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Напряжение шин ±ED повышено | b642b4a1-c98e-4f8c-a45f-55e260d8d7ea | 00BUL03EK016_XM16
21379 | ±ED | ddbcc42b-e6f6-4f31-956f-bb722d87a118 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШУ | Первичное электротехническое оборудование/Шина постоянного тока | 44036453-a295-45ff-8027-98d57af027d2 | Низкое сопротивление изоляции шин. Предупреждение | Низкое сопротивление изоляции шин ±ED. Предупреждающий сигнал | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Низкое сопротивление изоляции шин ±ED. Предупреждающий сигнал | 4944e19a-92cd-4f8d-ba50-14fd85936922 | 00BUL03EK007_XM04
21380 | ±ED | ddbcc42b-e6f6-4f31-956f-bb722d87a118 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШУ | Первичное электротехническое оборудование/Шина постоянного тока | 6052aef3-5b0c-40d4-bc10-272f40cf51da | Низкое сопротивление изоляции шин. Авария 1 | Низкое сопротивление изоляции шин ±ED от МикроСРЗ-193и. Аварийный сигнал | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Низкое сопротивление изоляции шин ±ED от МикроСРЗ-193и. Аварийный сигнал | 6c5e6fca-08fd-45f0-a4b9-770d1b6135c4 | 00BUL03EW003_XM04
21381 | ±ED | ddbcc42b-e6f6-4f31-956f-bb722d87a118 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШУ | Первичное электротехническое оборудование/Шина постоянного тока | a3f5bcaf-f712-4101-bbd2-3ba663ef59fe | Сопротивление изоляции шины +ED относительно земли ниже 20 кОм |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сопротивление изоляции шины +ED относительно земли ниже 20 кОм | eac2360c-1b51-44bc-98c1-0beea69d84b2 | 00BUL03CE013_XH01
21382 | ±ED | ddbcc42b-e6f6-4f31-956f-bb722d87a118 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШУ | Первичное электротехническое оборудование/Шина постоянного тока | 8868c95b-12d2-412f-a461-dcba1184635c | Сопротивление изоляции шин ±ED ниже 20 кОм |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сопротивление изоляции шин ±ED ниже 20 кОм | 39bb7dab-8e63-47cb-973a-42e7858f8627 | 00BUL03CE012_XH01
21383 | ±ES | f54c07fa-04a4-4219-8d3d-289da7a8f3ae | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШУ | Первичное электротехническое оборудование/Шина постоянного тока | 438d7ed6-29dd-4acc-af50-dc98a857b34c | Напряжение повышено | Напряжение шин ±ES повышено | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Напряжение шин ±ES повышено | c9b2d8cd-796f-43ca-8a96-24c1d0adc9c2 | 00BUL03EK017_XM16
21384 | ±ES | f54c07fa-04a4-4219-8d3d-289da7a8f3ae | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШУ | Первичное электротехническое оборудование/Шина постоянного тока | 93274efe-cc97-4d29-9bc2-b7899bf3cf55 | Напряжение | Напряжение шин ±ES | analog | Напряжение до 1000 В | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Напряжение шин ±ES | d670132d-ee92-4e1d-8b5b-c0f01d4b8a9d | 00BUL03CE005_XQ11
21385 | ±ES | f54c07fa-04a4-4219-8d3d-289da7a8f3ae | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШУ | Первичное электротехническое оборудование/Шина постоянного тока | a122dc54-20ac-49d2-94b9-c532618a8d83 | Напряжение понижено | Напряжение шин ±ES понижено | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Напряжение шин ±ES понижено | cb639f10-118e-4f0d-be5d-690ccf7f60dd | 00BUL03EK019_XM15
21386 | ±ES | f54c07fa-04a4-4219-8d3d-289da7a8f3ae | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШУ | Первичное электротехническое оборудование/Шина постоянного тока | 6052aef3-5b0c-40d4-bc10-272f40cf51da | Низкое сопротивление изоляции шин. Авария 1 | Низкое сопротивление изоляции шин ±ES. Аварийный сигнал | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Низкое сопротивление изоляции шин ±ES. Аварийный сигнал | 82c64552-0914-42bb-aba9-66e1f42e5855 | 00BUL03EW004_XM05
21387 | Напряжение шинок ±EC, В | 7e7cf447-5019-430a-afc6-204d1f06172a | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШУ | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Напряжение шинок ±EC | analog | Напряжение до 1000 В | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Напряжение шинок ±EC | 95a27799-0bc9-4339-8d7c-96c9a4db4a66 | 00BUL03CE006_XQ11