## hmi_obj_class_slots
Экспортируемые данные |  |  |  | Экспортируемые и импортируемые данные
№ | Наименование объекта | Id объекта | Родитель | Класс объекта | Id слота | Наименование слота | Custom title | DataType | Шкала | Устройство | Сигнал устройства | Id сигнала | KKS
1 | Тр-р 00ATA11 | 87c523b6-a495-46b3-a864-f0e3e3e6e946 | СВМ/Питание ЦЩУ | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор сухой | 724c497c-e35d-4054-b759-83be7de7b98c | Перегрев трансформатора |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANE/Ввод рабочего питания 0,4 кВ от трансформатора 00ATA11 (00ANE01-A01) | Перегрев трансформатора | 56942ba4-c970-4098-9187-fe9a452549c3 | 00ATA11EW001_XK01
2 | Тр-р 00ATA11 | 87c523b6-a495-46b3-a864-f0e3e3e6e946 | СВМ/Питание ЦЩУ | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор сухой | 0ecea0d3-fe88-40e8-8fdf-1dae675cf413 | Неисправность датчика температуры |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANE/Ввод рабочего питания 0,4 кВ от трансформатора 00ATA11 (00ANE01-A01) | Неисправность датчика температуры трансформатора | 908371ac-6bb1-46c8-aec3-ad6076cc6e6a | 00ATA11EK001_XF90
3 | Тр-р 00ATA41 | 2bc321ed-e437-4fef-a34d-ceb582b2a522 | СВМ/Питание ЦЩУ | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор сухой | 724c497c-e35d-4054-b759-83be7de7b98c | Перегрев трансформатора |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANH/УСО 0,4 кВ (00ANH01-A01) | Перегрев трансформатора | 03a54d8e-8412-4eb6-a824-6c0aa373e98a | 00ATA41EW001_XK01
4 | Тр-р 00ATA41 | 2bc321ed-e437-4fef-a34d-ceb582b2a522 | СВМ/Питание ЦЩУ | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор сухой | 0ecea0d3-fe88-40e8-8fdf-1dae675cf413 | Неисправность датчика температуры |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANH/УСО 0,4 кВ (00ANH01-A01) | Неисправность датчика температуры трансформатора | 3849da40-f4f5-4938-9a5d-799073e92702 | 00ATA41EK002_XF90
5 | Q7.1 | b8f1a06b-54e9-4abd-9214-8c77bae09e75 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ4 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q7.1 в шкафу 00BUL08 включен | 5fa753a9-7e59-4054-830c-96db357e56c9 | 00BUL08EK120_XM19
6 | Q6.1 | c604e5ac-01bf-4cd3-bf8b-84f59ef3bd13 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ4 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q6.1 в шкафу 00BUL08 включен | d5daffa2-351d-493d-8004-7e0118039c0e | 00BUL08EK119_XM19
7 | Q5.1 | df6be393-968f-4d1d-a9ae-0069848ac139 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ4 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q5.1 в шкафу 00BUL08 включен | 5c54deb1-a71d-4796-bc8d-6086c382c89b | 00BUL08EK118_XM19
8 | Q4.1 | 7332132f-4f8d-4309-9c97-d2b77cbf0a19 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ4 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q4.1 в шкафу 00BUL08 включен | 8c6fb71d-e082-4fab-b810-82b4d6ba0179 | 00BUL08EK117_XM19
9 | Q3.1 | c74bf9b5-1884-4442-bdd9-03682a6fc4ef | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ4 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q3.1 в шкафу 00BUL08 включен | de1126bb-c3a5-4308-a714-52c9658528a6 | 00BUL08EK116_XM19
10 | Q2.1 | eadd6f2b-2a6d-4f4d-9d24-183bbd8376fa | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ4 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q2.1 в шкафу 00BUL08 включен | 2158b436-17f9-421a-842e-fc5247235b50 | 00BUL08EK115_XM19
11 | Q12.1 | cf4f7562-5460-4338-bc8b-e9b3dcb593d3 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ4 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q12.1 в шкафу 00BUL08 включен | 6802e9c3-aefd-4324-87bf-f2b739e77c4e | 00BUL08EK125_XM19
12 | Q12 | bec9cc0a-9903-40fe-8d04-3d0e9b16c2b1 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ4 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q12 в шкафу 00BUL08 включен | 4edf8975-a629-4f65-b575-546a9649e5bc | 00BUL08EK113_XM19
13 | Q11.1 | 637c095b-c013-4712-ae45-bb3355573643 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ4 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q11.1 в шкафу 00BUL08 включен | 04f7dce7-c186-4c54-90d1-8012ffc410c5 | 00BUL08EK124_XM19
14 | Q06/Q6.1 | 23256003-28e6-479c-b600-5522489cb470 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ5 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сработал предохранитель Q06, Q6.1 в шкафу 00BUL09 | 0aabbeb0-8b39-4fa4-89d6-4b73bad6aa55 | 00BUL09EW106_XM10
15 | Q11 | f2894fc6-f64a-4b9a-b985-f3beb4fd0c07 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ5 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q11 в шкафу 00BUL09 включен | 03566269-276f-4ca4-945b-78c5e1fa5b6e | 00BUL09EK117_XM19
16 | Q10.1 | 72598e62-61a3-4d10-920c-dbd2784205b7 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ5 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q10.1 в шкафу 00BUL09 включен | 6db8dd7f-4425-4d18-ac9f-ccc973a86de6 | 00BUL09EK124_XM19
17 | Q10 | 3ebda73b-6dd3-48e6-950d-187681e1455a | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ5 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q10 в шкафу 00BUL09 включен | 6be9ba23-866d-4b1e-8cff-94d25475c14d | 00BUL09EK116_XM19
18 | Q1.1 | f128ecc7-3171-4593-a514-a2f308eab5c0 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ5 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q1.1 в шкафу 00BUL09 включен | 791eb1b7-44a4-4e1f-917e-ff71601f0201 | 00BUL09EK118_XM19
19 | Q09 | d4293e27-5a52-4db3-a0d5-814a0d6216fe | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ5 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q09 в шкафу 00BUL09 включен | 19366ce8-5c4e-4c03-83cc-ac7aefdee24c | 00BUL09EW107_XM19
20 | Q08 | a2f38f33-1027-468d-9714-7fcbb5026557 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ5 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q08 в шкафу 00BUL09 включен | 819f5c61-2529-466b-9461-30467c8de0c5 | 00BUL09EK115_XM19
21 | ЭКРА-242 01A1 | 000c7939-6436-4e08-bac5-072345cb8388 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ЭКРА 242А | 36f5c7dc-ebd6-45f0-bdab-075b404d6340 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-01A1) | Связь с устройстом 00ACY06-01A1 установлена | cc240c5e-e34f-43eb-924d-8ebcc1b86fa0 | 00ACY0601A1_XN99
22 | US2 EDS-408A | 0043734e-8c66-4302-879c-25142a18808c | СВМ/Втор.сист./РАС/Шкаф РАС №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 19fb8cff-3099-4cc6-9f23-b7b27322bdc1 | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф регистратора аварийных событий (00ASQ04GH001)/Коммутатор РАС (00ASQ04GH001-US2) | Связь с устройстом 00ASQ04GH001-US2 установлена | 331258c8-92b1-4a8f-bc29-6ceb57dfe1d4 | 00ASQ04GH001US2_XN99
23 | 10BBD | 00aa8569-56a9-49f6-8b97-c29adcf3026b | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 бл. 1 | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 37dba7e2-dada-4abc-b16d-3a96dfba6a7a | Ubc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/Внешние системы/СКУ ЭЧ ЭБ/СКУ ЭЧ ЭБ (10BYA31) | Напряжение "ВС" | 2177dee0-9c41-4c82-a2d1-125ffef277da | 10BBD09CE001_XQ16
24 | Шкаф серверов СОТИ АССО №1 | 00d93b72-119b-424c-88af-d8f8297dd4bc | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф СОТИ АССО | 02edb1bb-91ae-4662-a44c-fda9ed877322 | АВ -F22 коммутатора -A21(БП2) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH003)/Контроллер диагностики (00AVB01GH003-A10) | Отключен АВ -F22 коммутатора -A11(БП2) | 3fe6b974-aa68-484e-a249-bf4e31bb44c1 | 00AVB01GH003EK23_XM14
25 | Шкаф серверов СОТИ АССО №1 | 00d93b72-119b-424c-88af-d8f8297dd4bc | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф СОТИ АССО | 02f5d2ad-8883-4495-95aa-b9e19f378254 | АВ -F24 вентилятора -M01 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH003)/Контроллер диагностики (00AVB01GH003-A10) | Отключен АВ -F24 вентилятора -M01 | 8f041c17-3709-469f-8748-1b5915f518c8 | 00AVB01GH003EK16_XM14
26 | Шкаф серверов СОТИ АССО №1 | 00d93b72-119b-424c-88af-d8f8297dd4bc | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф СОТИ АССО | 1a00cd48-f5fa-45b1-87b8-31f259fa2a8e | Медиаконвертор -A41.2 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH003)/Контроллер диагностики (00AVB01GH003-A10) | Медиаконвертор -A41.2 в норме | cdbc0e89-185c-4c25-a9d5-b38e821deaa9 | 00AVB01GH003EK36_XN14
27 | Шкаф серверов СОТИ АССО №1 | 00d93b72-119b-424c-88af-d8f8297dd4bc | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф СОТИ АССО | 21543c68-3904-4751-bf64-34a689123728 | Блок питания 220/24 -U21 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH003)/Контроллер диагностики (00AVB01GH003-A10) | Блок питания 220/24 -U21 в норме | 365e3479-7fb3-44a5-bab6-9e26639d490f | 00AVB01GH003EK05_XN14
28 | Шкаф серверов СОТИ АССО №1 | 00d93b72-119b-424c-88af-d8f8297dd4bc | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф СОТИ АССО | 29cc8e14-10ce-415f-95c4-f2469ba0c5e7 | АВ -F21 БП2 ARIS-4810 -A01 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH003)/Контроллер диагностики (00AVB01GH003-A10) | Отключен АВ -F21 БП2 ARIS-4810 -A01 | eaf4a0ab-af0a-4b22-b740-a16c399d34df | 00AVB01GH003EK24_XM14
29 | Шкаф серверов СОТИ АССО №1 | 00d93b72-119b-424c-88af-d8f8297dd4bc | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф СОТИ АССО | 3c264869-1150-4a0f-9738-f08f0012acb3 | АВ -F12 коммутатора -A11(БП1) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH003)/Контроллер диагностики (00AVB01GH003-A10) | Отключен АВ -F12 БП2 ARIS-4810 -A01 | d4767cc7-de0d-4be9-a8b0-6509aeff1b7e | 00AVB01GH003EK12_XM14
30 | Шкаф серверов СОТИ АССО №1 | 00d93b72-119b-424c-88af-d8f8297dd4bc | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф СОТИ АССО | 48358df4-5d96-4bf0-afa4-aaa554e6372a | Медиаконвертор -A41.4 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH003)/Контроллер диагностики (00AVB01GH003-A10) | Медиаконвертор -A41.4 в норме | 21dc6131-220d-49cc-adf6-366e01767ae8 | 00AVB01GH003EK38_XN14
31 | Шкаф серверов СОТИ АССО №1 | 00d93b72-119b-424c-88af-d8f8297dd4bc | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф СОТИ АССО | 4dfe612f-6cbb-424a-ace9-b979857f31d1 | АВ -F13 БП -U11 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH003)/Контроллер диагностики (00AVB01GH003-A10) | Отключен АВ -F13 коммутатора -A11(БП1) | 2146949d-399b-46f3-b147-8c4467c4bf84 | 00AVB01GH003EK11_XM14
32 | Шкаф серверов СОТИ АССО №1 | 00d93b72-119b-424c-88af-d8f8297dd4bc | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф СОТИ АССО | 5f9d3b6c-435b-40b6-b8ef-e387d207cb79 | Медиаконвертор -A41.3 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH003)/Контроллер диагностики (00AVB01GH003-A10) | Медиаконвертор -A41.3 в норме | e44dfbf1-022d-4003-91ef-02ac0c759d83 | 00AVB01GH003EK37_XN14
33 | Шкаф серверов СОТИ АССО №1 | 00d93b72-119b-424c-88af-d8f8297dd4bc | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф СОТИ АССО | 60b110fe-a3bd-47ed-bb20-926655510adc | Отсуствует напряжение на вводе №1 |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH003)/Контроллер диагностики (00AVB01GH003-A10) | Отсуствует напряжение на вводе №1 | 7c719b56-8657-45e2-9700-54a8f35036fd | 00AVB01GH003EK01_XM13
34 | Шкаф серверов СОТИ АССО №1 | 00d93b72-119b-424c-88af-d8f8297dd4bc | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф СОТИ АССО | 6524b87b-c656-4575-8c23-b599321c581a | Неисправность в шкафу |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH003)/Контроллер диагностики (00AVB01GH003-A10) | Неисправность в шкафу | 4ed366c4-2828-4444-9178-66b7fa7d8fcb | 00AVB01GH003EK50_XX00
35 | Шкаф серверов СОТИ АССО №1 | 00d93b72-119b-424c-88af-d8f8297dd4bc | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф СОТИ АССО | 89ca0009-cced-42cd-9f2e-1207271642f2 | АВ -F11 БП1 ARIS-4810 -A01 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH003)/Контроллер диагностики (00AVB01GH003-A10) | Отключен АВ -F11 БП1 ARIS-4810 -A01 | 96dc8ab5-12d5-4484-aecd-c0b1cf83d6af | 00AVB01GH003EK14_XM14
36 | Шкаф серверов СОТИ АССО №1 | 00d93b72-119b-424c-88af-d8f8297dd4bc | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф СОТИ АССО | 9218dd6f-d71d-4025-97ba-33be184a66c9 | Блок питания 220/24 -U11 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH003)/Контроллер диагностики (00AVB01GH003-A10) | Блок питания 220/24 -U11 в норме | 106756c7-4d62-4dd6-ba74-5c0fda1532f5 | 00AVB01GH003EK04_XN14
37 | Шкаф серверов СОТИ АССО №1 | 00d93b72-119b-424c-88af-d8f8297dd4bc | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф СОТИ АССО | b692097c-2e34-41e4-8242-770e9a0cf4cf | Температура повышена/неисправность охлаждения |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH003)/Контроллер диагностики (00AVB01GH003-A10) | Температурный режим в норме (вент. откл.) | ccba7846-eb65-4d7f-b242-50099f1531ca | 00AVB01GH003EK33_XN15
38 | Шкаф серверов СОТИ АССО №1 | 00d93b72-119b-424c-88af-d8f8297dd4bc | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф СОТИ АССО | c6cdb21d-f411-4066-a039-dd3e094c7884 | Контроллер ARIS-4810 -A01 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH003)/Контроллер диагностики (00AVB01GH003-A10) | Контроллер ARIS-4810 -A01 в норме | 5d98d5e1-f7b7-4e77-aded-5ed239199bea | 00AVB01GH003EK08_XN14
39 | Шкаф серверов СОТИ АССО №1 | 00d93b72-119b-424c-88af-d8f8297dd4bc | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф СОТИ АССО | cbc223b3-bf49-4634-821c-59ef9471da7d | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH003)/Контроллер диагностики (00AVB01GH003-A10) | Дверь шкафа открыта | 613e9020-d9d9-44ab-b19f-14a8ea3d5bbd | 00AVB01GH003EK03_XN01
40 | Шкаф серверов СОТИ АССО №1 | 00d93b72-119b-424c-88af-d8f8297dd4bc | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф СОТИ АССО | d2a1b310-cfd2-464c-9e6e-74844fa0c0cf | Отсуствует напряжение на вводе №2 |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH003)/Контроллер диагностики (00AVB01GH003-A10) | Отсуствует напряжение на вводе №2 | 0c7239ab-3b5e-4719-894a-6bf21fa10899 | 00AVB01GH003EK02_XM13
41 | Шкаф серверов СОТИ АССО №1 | 00d93b72-119b-424c-88af-d8f8297dd4bc | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф СОТИ АССО | de7dd9e4-5baf-42ee-b053-8ff9a3f8e1e4 | АВ -F23 БП -U21 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH003)/Контроллер диагностики (00AVB01GH003-A10) | Отключен АВ -F23 БП -U21 | 3c944d45-bb45-469f-b2cf-493957b2658f | 00AVB01GH003EK21_XM14
42 | Шкаф серверов СОТИ АССО №1 | 00d93b72-119b-424c-88af-d8f8297dd4bc | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф СОТИ АССО | e056d0ae-06f2-4d3c-a1b3-677decc074e0 | Коммутатор -A11 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH003)/Контроллер диагностики (00AVB01GH003-A10) | Коммутатор -A11 в норме | c1617cd3-4ea4-4477-a584-2b6c11fba1b1 | 00AVB01GH003EK06_XN14
43 | Шкаф серверов СОТИ АССО №1 | 00d93b72-119b-424c-88af-d8f8297dd4bc | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф СОТИ АССО | f7a57f00-efb3-496c-9df5-0dbfb97a4146 | Медиаконвертор -A41.1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH003)/Контроллер диагностики (00AVB01GH003-A10) | Медиаконвертор -A41.1 в норме | 3bf388bd-d6e4-486f-b5a1-8d73c3e8fa08 | 00AVB01GH003EK35_XN14
44 | E1 ПА | 00e3706c-45fa-4578-9c9e-9a9b4afc5999 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 1bb2602b-a1cd-49a8-970b-9c4649f7f24d | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ПА ВЛ Манавгат 2 к-т (00ARA02GH002-E1) | Связь с устройстом 00ARA02GH002-E1 установлена | 753abd86-d0e2-42b3-b21e-fd877d19ae63 | 00ARA02GH002E1_XN99
45 | A12 УСО ЭКРА-242 | 0256bbf7-2788-4d36-b2ff-84fde57279df | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH023 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ЭКРА 242А | 20a8c92f-dfaa-4f93-8919-c0e87a054566 | Вывод контроллера |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Вывод контроллера | f6802974-4332-4da4-b50e-a0ed8f483043 | 00AVB03GH023A12XM07_XN97
46 | A12 УСО ЭКРА-242 | 0256bbf7-2788-4d36-b2ff-84fde57279df | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH023 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ЭКРА 242А | 21fc64c2-8d00-4db6-9122-ba894210958c | Наличие питания по входу №1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Наличие питания по входу №1 | b515efea-1c81-460b-8cc3-3e689868cda8 | 00AVB03GH023A12XM04_XN94
47 | A12 УСО ЭКРА-242 | 0256bbf7-2788-4d36-b2ff-84fde57279df | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH023 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ЭКРА 242А | 36f5c7dc-ebd6-45f0-bdab-075b404d6340 | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Связь с устройстом 00AVB03GH023-A12 установлена | 1b799bb5-c879-4356-b5b7-2a3e2de54dc9 | 00AVB03GH023A12_XN99
48 | A12 УСО ЭКРА-242 | 0256bbf7-2788-4d36-b2ff-84fde57279df | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH023 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ЭКРА 242А | 41ebf84e-a6fa-450e-a861-033ffd479763 | Контроллер в работе |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Контроллер в работе | 9aea2dbe-eed7-4ecf-a793-fea45dd3f9de | 00AVB03GH023A12XM06_XN97
49 | A12 УСО ЭКРА-242 | 0256bbf7-2788-4d36-b2ff-84fde57279df | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH023 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ЭКРА 242А | a8701c39-0c13-4dcb-936f-81facb714845 | Идет синхронизация через Ethernet |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Идет синхронизация через Ethernet | 88bbe184-5f44-4f6d-8e6e-80032d0b7d0e | 00AVB03GH023A12XM03_XN98
50 | A12 УСО ЭКРА-242 | 0256bbf7-2788-4d36-b2ff-84fde57279df | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH023 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ЭКРА 242А | c42c1c7b-6042-4549-b06f-9126b556d185 | Активность канала связи Eth1.2 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Активность канала связи Eth1.2 | 3bfb233e-7beb-4502-878d-645d49d587d1 | 00AVB03GH023A12XM02_XN93
51 | A12 УСО ЭКРА-242 | 0256bbf7-2788-4d36-b2ff-84fde57279df | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH023 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ЭКРА 242А | d158532e-6445-4ccb-8326-347f2c23a1e9 | Активность канала связи Eth1.1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Активность канала связи Eth1.1 | d98d5e56-0253-46dc-9dab-bd4c4fca33f7 | 00AVB03GH023A12XM01_XN93
52 | A12 УСО ЭКРА-242 | 0256bbf7-2788-4d36-b2ff-84fde57279df | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH023 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ЭКРА 242А | def49e2e-9ba8-457b-92aa-3844bd06b8a9 | Местное управление |  | discrete | Введено | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Местное управление | 8f71bfe6-9977-4a90-9e16-7c6b8a809834 | 00AVB03GH023A12XM09_XN17
53 | A12 УСО ЭКРА-242 | 0256bbf7-2788-4d36-b2ff-84fde57279df | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH023 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ЭКРА 242А | e34102dc-3630-4d9c-91e2-282c9cb9dcea | Неисправность контроллера |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Неисправность контроллера | 5cb9f7ab-8121-4483-93b1-d3897f8f71a7 | 00AVB03GH023A12XM08_XF90
54 | A12 УСО ЭКРА-242 | 0256bbf7-2788-4d36-b2ff-84fde57279df | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH023 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ЭКРА 242А | edac57bb-1eac-428c-a351-e05d9f73d784 | Наличие питания по входу №2 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Наличие питания по входу №2 | 70ca0928-0130-4f98-b5e7-5a71f15fa797 | 00AVB03GH023A12XM05_XN94
55 | A01 SICOM-3028 L3 | 028f2233-3e0e-4464-8164-0de084ed4d41 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 036f41cb-5502-4264-b5e0-6ae272b0b758 | Состояние порта №4 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB40GH001-A01) | Состояние порта №04 | b2b787d6-39ae-4b3c-8372-4f1653615bad | 00AVB40GH001A01ZV04_XN91
56 | A01 SICOM-3028 L3 | 028f2233-3e0e-4464-8164-0de084ed4d41 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 0c3ced16-e085-40ae-88a6-db8f62e39805 | Состояние порта №10 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB40GH001-A01) | Состояние порта №10 | bfe5de58-9a01-4b6d-aaa2-bef7bae27e2c | 00AVB40GH001A01ZV10_XN91
57 | A01 SICOM-3028 L3 | 028f2233-3e0e-4464-8164-0de084ed4d41 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 11dd6a69-281d-41e5-aa91-107987318675 | Состояние порта №1 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB40GH001-A01) | Состояние порта №01 | 6144c1cf-2067-4ebb-8e97-27e3b772a017 | 00AVB40GH001A01ZV01_XN91
58 | A01 SICOM-3028 L3 | 028f2233-3e0e-4464-8164-0de084ed4d41 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 177ac86f-a5e2-48f5-9d03-0a5fc2a30aca | Состояние порта №11 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB40GH001-A01) | Состояние порта №11 | bf16f127-9653-4df4-9d61-b82c089b27fa | 00AVB40GH001A01ZV11_XN91
59 | A01 SICOM-3028 L3 | 028f2233-3e0e-4464-8164-0de084ed4d41 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 1afac838-93c9-4b11-9ece-26ac77dd341a | Состояние порта №20 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB40GH001-A01) | Состояние порта №20 | 06f2b822-db86-4021-8231-3e4ac7d8cf36 | 00AVB40GH001A01ZV20_XN91
60 | A01 SICOM-3028 L3 | 028f2233-3e0e-4464-8164-0de084ed4d41 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 21b60423-2c6b-4662-acbc-40fe39216860 | Состояние порта №6 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB40GH001-A01) | Состояние порта №06 | 96c7d8ca-4982-4fe3-83d3-223815bf9114 | 00AVB40GH001A01ZV06_XN91
61 | A01 SICOM-3028 L3 | 028f2233-3e0e-4464-8164-0de084ed4d41 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 24e50930-ce02-4946-bc94-31c8ecc387d5 | Состояние порта №15 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB40GH001-A01) | Состояние порта №15 | 1958fc3e-10e5-4e7d-90cd-d8fa7194b375 | 00AVB40GH001A01ZV15_XN91
62 | A01 SICOM-3028 L3 | 028f2233-3e0e-4464-8164-0de084ed4d41 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 2a902a05-7dbe-42c3-8f40-916ea1632c60 | Состояние порта №12 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB40GH001-A01) | Состояние порта №12 | 1eaaf854-c2ed-48be-b5ea-cb9d57e0d56e | 00AVB40GH001A01ZV12_XN91
63 | A01 SICOM-3028 L3 | 028f2233-3e0e-4464-8164-0de084ed4d41 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 37156044-96b4-4a3c-a454-4566d9aedf7c | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB40GH001-A01) | Связь с устройстом 00AVB40GH001-A01 установлена | 286c5ae7-077c-46e7-be62-d40a19d50207 | 00AVB40GH001A01_XN99
64 | A01 SICOM-3028 L3 | 028f2233-3e0e-4464-8164-0de084ed4d41 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 425812b7-2ff0-48a7-9655-f8280b7814dc | Состояние порта №9 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB40GH001-A01) | Состояние порта №09 | cd700e77-898d-4848-9c8e-40994b0ce30c | 00AVB40GH001A01ZV09_XN91
65 | A01 SICOM-3028 L3 | 028f2233-3e0e-4464-8164-0de084ed4d41 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 44232791-472e-49ef-b100-be37966e1b5f | Состояние порта №26 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB40GH001-A01) | Состояние порта №26 | fdf7ede4-4ffe-4712-ba1c-65ca0613709e | 00AVB40GH001A01ZV26_XN91
66 | A01 SICOM-3028 L3 | 028f2233-3e0e-4464-8164-0de084ed4d41 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 588b8a52-dbdd-43d7-9656-54a70f893db6 | Состояние порта №13 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB40GH001-A01) | Состояние порта №13 | ec1be351-efc2-4cf7-9c93-0675f1b7329a | 00AVB40GH001A01ZV13_XN91
67 | A01 SICOM-3028 L3 | 028f2233-3e0e-4464-8164-0de084ed4d41 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 5ed08f0f-0f16-4cc0-a58d-4efa7d658422 | Состояние порта №18 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB40GH001-A01) | Состояние порта №18 | 72e48bb9-3444-4d15-9d04-701b98bb3fe3 | 00AVB40GH001A01ZV18_XN91
68 | A01 SICOM-3028 L3 | 028f2233-3e0e-4464-8164-0de084ed4d41 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 5f84bfb4-1d78-47fc-b0ec-8cff18de0dae | Состояние порта №21 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB40GH001-A01) | Состояние порта №21 | 23c9a588-f443-43ad-a3ef-fe0f4c72479c | 00AVB40GH001A01ZV21_XN91
69 | A01 SICOM-3028 L3 | 028f2233-3e0e-4464-8164-0de084ed4d41 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 5fa9d9cc-2507-4a2e-84a3-d18428c5fcfe | Состояние порта №27 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB40GH001-A01) | Состояние порта №27 | 7c6f74ba-1372-494a-bd6c-34367f0eb1a7 | 00AVB40GH001A01ZV27_XN91
70 | A01 SICOM-3028 L3 | 028f2233-3e0e-4464-8164-0de084ed4d41 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 64f5b55d-a76f-4367-b6e2-93b7ca601573 | Состояние порта №19 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB40GH001-A01) | Состояние порта №19 | f68437ad-a13c-4cd2-8770-c1226af8f752 | 00AVB40GH001A01ZV19_XN91
71 | A01 SICOM-3028 L3 | 028f2233-3e0e-4464-8164-0de084ed4d41 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 73eb9694-5da0-4045-89d5-076f2f5eddb3 | Состояние порта №3 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB40GH001-A01) | Состояние порта №03 | dea4ab70-47be-49e6-a366-47562d6485a8 | 00AVB40GH001A01ZV03_XN91
72 | A01 SICOM-3028 L3 | 028f2233-3e0e-4464-8164-0de084ed4d41 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 78bcf820-5b5e-4772-8ebd-974f3d0f1926 | Состояние порта №8 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB40GH001-A01) | Состояние порта №08 | 306e5ca1-8623-465f-a074-7fae84a3aeb7 | 00AVB40GH001A01ZV08_XN91
73 | A01 SICOM-3028 L3 | 028f2233-3e0e-4464-8164-0de084ed4d41 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 79c87390-be5b-4c96-81b7-50cbc2463c8c | Состояние порта №14 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB40GH001-A01) | Состояние порта №14 | 30bd6cf8-53d0-4c8a-bb26-15426ef0fac3 | 00AVB40GH001A01ZV14_XN91
74 | A01 SICOM-3028 L3 | 028f2233-3e0e-4464-8164-0de084ed4d41 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 7f0fce56-009a-47fe-8879-4641816eebd2 | Состояние порта №23 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB40GH001-A01) | Состояние порта №23 | 1c4a6308-54db-47d3-bc7e-a7b97472eaa8 | 00AVB40GH001A01ZV23_XN91
75 | A01 SICOM-3028 L3 | 028f2233-3e0e-4464-8164-0de084ed4d41 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 82f0e00f-85b8-4a20-8545-7868e4c22d57 | Состояние порта №7 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB40GH001-A01) | Состояние порта №07 | 0a77bd8b-55dc-443a-809b-69ad00a7aa98 | 00AVB40GH001A01ZV07_XN91
76 | A01 SICOM-3028 L3 | 028f2233-3e0e-4464-8164-0de084ed4d41 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 888d9c55-d18d-4900-a35f-d7b7e11f81e4 | Состояние порта №24 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB40GH001-A01) | Состояние порта №24 | c314641a-ca59-43b0-8f23-88139ee88b29 | 00AVB40GH001A01ZV24_XN91
77 | A01 SICOM-3028 L3 | 028f2233-3e0e-4464-8164-0de084ed4d41 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 95454426-77ae-4cc6-97ae-688a00777088 | Состояние порта №25 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB40GH001-A01) | Состояние порта №25 | 47b4bc2e-ba88-461d-838d-74776269a3f5 | 00AVB40GH001A01ZV25_XN91
78 | A01 SICOM-3028 L3 | 028f2233-3e0e-4464-8164-0de084ed4d41 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 9b9a02c6-6a6e-4560-9e88-1b4e6a4cbda0 | Состояние порта №16 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB40GH001-A01) | Состояние порта №16 | aa2c3a36-a2da-4cd2-a557-6d7838706e51 | 00AVB40GH001A01ZV16_XN91
79 | A01 SICOM-3028 L3 | 028f2233-3e0e-4464-8164-0de084ed4d41 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | a0f75284-35fb-4fdd-a170-0315d7c40e0e | Состояние порта №22 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB40GH001-A01) | Состояние порта №22 | 4d55959f-8ac5-4c85-ae41-0bce75964dee | 00AVB40GH001A01ZV22_XN91
80 | A01 SICOM-3028 L3 | 028f2233-3e0e-4464-8164-0de084ed4d41 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | a64aff8e-3013-43d6-a985-ec687f50edff | Питание вход №1 |  | integer | Питание SICOM | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB40GH001-A01) | Питание коммутатора на входе 1 | 0ad5249a-041f-4777-9809-23a4064a44f2 | 00AVB40GH001A01XM57_XN95
81 | A01 SICOM-3028 L3 | 028f2233-3e0e-4464-8164-0de084ed4d41 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | b6e66b53-5d08-4142-97ee-c08be7aa26e2 | Состояние порта №17 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB40GH001-A01) | Состояние порта №17 | 20087da4-75c5-46eb-a06e-ba593e7e4d1a | 00AVB40GH001A01ZV17_XN91
82 | A01 SICOM-3028 L3 | 028f2233-3e0e-4464-8164-0de084ed4d41 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | b9b68e8d-cd0d-4cdf-b36f-5f3cd8e19ea8 | Состояние порта №2 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB40GH001-A01) | Состояние порта №02 | f8e8a996-5a96-49d1-9db1-3537ab06a0a4 | 00AVB40GH001A01ZV02_XN91
83 | A01 SICOM-3028 L3 | 028f2233-3e0e-4464-8164-0de084ed4d41 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | cb61d204-475b-4b85-a559-5c7aabc7f737 | Состояние порта №5 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB40GH001-A01) | Состояние порта №05 | dac0c7e7-c140-4ac4-ac49-0dce2b454871 | 00AVB40GH001A01ZV05_XN91
84 | A01 SICOM-3028 L3 | 028f2233-3e0e-4464-8164-0de084ed4d41 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | e6db109c-57e9-4332-94c4-514e97b4db85 | Питание вход №2 |  | integer | Питание SICOM | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB40GH001-A01) | Питание коммутатора на входе 2 | f31fea93-7103-463f-867e-20b20b374f49 | 00AVB40GH001A01XM58_XN95
85 | A01 SICOM-3028 L3 | 028f2233-3e0e-4464-8164-0de084ed4d41 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | fea1e217-329c-4aa3-bb6e-0bf7e276f540 | Состояние порта №28 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB40GH001-A01) | Состояние порта №28 | 85a5a0ed-0a34-4fb6-ad85-11b77aef49d1 | 00AVB40GH001A01ZV28_XN91
86 | АУВ | 03d15dd7-a8df-4486-b12d-ebc74a3a3207 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9856/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | e67bebba-0575-4bff-b131-8138cfdc7813 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9856/АУВ 00ACQ131 (00ACQ131GH001-A1) | Связь с устройстом 00ACQ131GH001-A1 установлена | 2102e927-973f-49d6-bc6e-035699adfa91 | 00ACQ131GH001A1_XN99
87 | ДЗО 1к. | 03d4c49a-5d0f-4bdf-bbcf-ec8f329b8104 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | b1edd476-15af-4bf2-b061-4a078c44ff85 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗО 1к. РТСН 10BCT01, 10BCT02 (10BCT01GH001-A2) | Связь с устройстом 10BCT01GH001-A2 установлена | 97c65f91-49b7-4e46-9410-0d9ef2c90504 | 10BCT01GH001A2_XN99
88 | Измерительный преобразователь | 03f143fe-c332-4f5f-a20f-947e90634b5d | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Измерители/ИП METSEP824 | 5caa000c-ace0-4981-843f-e02d993cbb3f | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №02/ИП METSEP824 (20BCA02-P1) | Связь с устройстом 20BCA02-P1 установлена | efea56c4-c6e5-430d-ab9a-1e719ea05a9d | 20BCA02P1_XN99
89 | 00P1 ЭНИП-2 | 045a164b-f416-41a8-89fa-b27fca334dba | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/C¦D/Шкаф КиУП | РЗиА/Измерители/ЭНИП-2-41 | 097abf56-fa6b-4fd7-96fc-3ab405f7f5c3 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY07-00P1) | Связь с устройстом 00ACY07-00P1 установлена | 881ae47b-7351-432e-9a74-b436d1d02bdc | 00ACY0700P1_XN99
90 | Измерительный преобразователь | 04763487-1b83-49c8-a20c-d2a448923450 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Измерители/ИП METSEP824 | 5caa000c-ace0-4981-843f-e02d993cbb3f | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №03/ИП METSEP824 (00BCC03-P1) | Связь с устройстом 00BCC03-P1 установлена | f7a450e1-cb4e-4ebf-a1a0-5019c666e0e7 | 00BCC03P1_XN99
91 | КСЗ | 05819cdd-332a-4e80-908b-8c5b7788ddb7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | cb2ba615-8871-49c2-b964-652d963aa629 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/КСЗ 1к. 00ACL10 (00ACL10GH001-A1) | Связь с устройстом 00ACL10GH001-A1 установлена | ad346406-3184-4858-b307-565f4384fc53 | 00ACL10GH001A1_XN99
92 | ДЗТ 1к. | 05e0ca30-2b6a-408f-98d8-420099091d24 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b09b728f-62d0-4768-afb3-0838d999fbb8 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH001-A1) | Связь с устройстом 30BCT02GH001-A1 установлена | caf91f67-db0c-44a9-9e4c-07a28fe11326 | 30BCT02GH001A1_XN99
93 | E1 ПА | 067fce5a-aeae-4d8f-872a-aa936b4fa04d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 1bb2602b-a1cd-49a8-970b-9c4649f7f24d | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ПА ВЛ Аккую №1 2 к-т (00ARA05GH002-E1) | Связь с устройстом 00ARA05GH002-E1 установлена | d5192861-207f-442d-aa9b-3e5345e891c4 | 00ARA05GH002E1_XN99
94 | Защиты | 06c84790-2955-42c5-b41b-599f9ea58b7c | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 1c7b4571-e190-4b88-a78d-9e5e9f0597a1 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA01-F1) | Связь с устройстом 30BCA01-F1 установлена | a32da638-fcc4-4006-a0f7-2788596eb28a | 30BCA01F1_XN99
95 | 00AU1 SICOM-3000 | 06cdd3e7-45a9-43c7-851b-836370b20c91 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 19fb8cff-3099-4cc6-9f23-b7b27322bdc1 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/Коммутатор КиУП (00ACY12-00AU1) | Связь с устройстом 00ACY12-00AU1 установлена | c96fe34d-fcb3-474d-988d-408aca83f4cf | 00ACY1200AU1_XN99
96 | 00AU1 SICOM-3000 | 06cdd3e7-45a9-43c7-851b-836370b20c91 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 1fd05d3c-bd67-4aa7-8074-d54fbf7cea7f | Состояние порта №01 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/Коммутатор КиУП (00ACY12-00AU1) | Состояние порта №01 | a011729d-62e0-40e4-89ea-7a70f5acc9a8 | 00ACY12A11ZV01_XN91
97 | 00AU1 SICOM-3000 | 06cdd3e7-45a9-43c7-851b-836370b20c91 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 5314a6ba-cb5f-437c-a6c1-45e0c87d99b5 | Состояние порта №03 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/Коммутатор КиУП (00ACY12-00AU1) | Состояние порта №03 | e26323f3-3f6e-4131-9c17-f584737175b9 | 00ACY12A11ZV03_XN91
98 | 00AU1 SICOM-3000 | 06cdd3e7-45a9-43c7-851b-836370b20c91 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 69e69816-2542-4466-a8cd-509ee5bf1b7b | Состояние порта №06 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/Коммутатор КиУП (00ACY12-00AU1) | Состояние порта №06 | 690e6a74-073d-460b-8f32-17edfc6a5ef3 | 00ACY12A11ZV06_XN91
99 | 00AU1 SICOM-3000 | 06cdd3e7-45a9-43c7-851b-836370b20c91 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 71926aff-3e5d-484d-a218-c15da8248a36 | Состояние порта №08 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/Коммутатор КиУП (00ACY12-00AU1) | Состояние порта №08 | d9930abc-0307-4f45-b5da-0a2b005413d9 | 00ACY12A11ZV08_XN91
100 | 00AU1 SICOM-3000 | 06cdd3e7-45a9-43c7-851b-836370b20c91 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 77e750d7-e34c-4b86-ac23-3792569f17a1 | Состояние порта №07 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/Коммутатор КиУП (00ACY12-00AU1) | Состояние порта №07 | 28290d08-ac19-4024-8235-c5450784921a | 00ACY12A11ZV07_XN91
101 | 00AU1 SICOM-3000 | 06cdd3e7-45a9-43c7-851b-836370b20c91 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 995e1ab4-4e9b-4445-b3fd-62d5bd280335 | Состояние порта №05 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/Коммутатор КиУП (00ACY12-00AU1) | Состояние порта №05 | dd3ab1bf-2054-46b4-8bab-bfb209862f5b | 00ACY12A11ZV05_XN91
102 | 00AU1 SICOM-3000 | 06cdd3e7-45a9-43c7-851b-836370b20c91 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | a2525f78-7860-4b68-b076-d88e248f3af5 | Состояние порта №02 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/Коммутатор КиУП (00ACY12-00AU1) | Состояние порта №02 | 8894e6f8-0f4a-43b3-a326-49cd3af935a4 | 00ACY12A11ZV02_XN91
103 | 00AU1 SICOM-3000 | 06cdd3e7-45a9-43c7-851b-836370b20c91 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | e7b49366-abfa-4991-bae9-4212ac28d4ba | Состояние порта №04 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/Коммутатор КиУП (00ACY12-00AU1) | Состояние порта №04 | 5a95d372-1573-49d2-9c96-f8bb49a3473d | 00ACY12A11ZV04_XN91
104 | U01 Elemy ATS АВР | 074c86f3-bad8-44e2-9d35-ffe4cec21f4a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф системы гарантированного питания №1 | АСУ ТП/Устройства/Питание/Автоматический стоечный переключатель | 1d6e0259-7026-474b-b3aa-9ed7c5b35ff5 | Напряжение на входе №1 в норме |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH001)/АВР (00AVE01GH001-U01) | Напряжение на входе №1 в норме | 87dd282a-35c4-41b5-9983-6e4ff55fb203 | 00AVE01GH001U01ZM03_XN98
105 | U01 Elemy ATS АВР | 074c86f3-bad8-44e2-9d35-ffe4cec21f4a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф системы гарантированного питания №1 | АСУ ТП/Устройства/Питание/Автоматический стоечный переключатель | 3d41ea25-3f5e-4f5c-9ffc-01bb21e8ab52 | Напряжение на входе №1 |  | analog | Напряжение до 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH001)/АВР (00AVE01GH001-U01) | Напряжение на входе №1 | df4b3c20-2769-4298-a12b-7b313ab1b7c5 | 00AVE01GH001U01CE01_XQ12
106 | U01 Elemy ATS АВР | 074c86f3-bad8-44e2-9d35-ffe4cec21f4a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф системы гарантированного питания №1 | АСУ ТП/Устройства/Питание/Автоматический стоечный переключатель | 6acb04a0-f9b6-474e-a12c-ea4497bbb512 | Полная мощность |  | analog | ВА | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH001)/АВР (00AVE01GH001-U01) | Полная мощность | 88a458b6-5732-48b9-8592-45973f3e119b | 00AVE01GH001U01CE04_XQ16
107 | U01 Elemy ATS АВР | 074c86f3-bad8-44e2-9d35-ffe4cec21f4a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф системы гарантированного питания №1 | АСУ ТП/Устройства/Питание/Автоматический стоечный переключатель | 6e936d14-1c50-4ef2-b524-613a321b43ad | Статус обмена данными с ядром |  | integer | Переключатель обмен с ядром | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH001)/АВР (00AVE01GH001-U01) | Статус обмена данными с ядром | 8ee129f7-bf84-46d1-9be0-61d336a7800f | 00AVE01GH001U01ZM11_XQ12
108 | U01 Elemy ATS АВР | 074c86f3-bad8-44e2-9d35-ffe4cec21f4a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф системы гарантированного питания №1 | АСУ ТП/Устройства/Питание/Автоматический стоечный переключатель | 722b013d-4db3-479f-b90e-f69d357856a5 | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH001)/АВР (00AVE01GH001-U01) | Связь с устройстом 00AVE01GH001-U01 установлена | d094abd9-64a4-4fac-b141-399c6a023a6a | 00AVE01GH001U01_XN99
109 | U01 Elemy ATS АВР | 074c86f3-bad8-44e2-9d35-ffe4cec21f4a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф системы гарантированного питания №1 | АСУ ТП/Устройства/Питание/Автоматический стоечный переключатель | 7a5e3c45-4729-41f9-9141-22040a22d790 | Среднее значение тока на выходе |  | analog | Ток > 1 кВ | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH001)/АВР (00AVE01GH001-U01) | Среднее значение тока на выходе | db2ac238-7f0e-4096-afe3-6d2830dc5011 | 00AVE01GH001U01CE03_XQ95
110 | U01 Elemy ATS АВР | 074c86f3-bad8-44e2-9d35-ffe4cec21f4a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф системы гарантированного питания №1 | АСУ ТП/Устройства/Питание/Автоматический стоечный переключатель | 938607ba-3fd5-41f6-9049-0b644b53fcd0 | Напряжение на входе №2 в норме |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH001)/АВР (00AVE01GH001-U01) | Напряжение на входе №2 в норме | 802a26e0-156f-4005-a7a9-1fb3196de936 | 00AVE01GH001U01ZM04_XN98
111 | U01 Elemy ATS АВР | 074c86f3-bad8-44e2-9d35-ffe4cec21f4a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф системы гарантированного питания №1 | АСУ ТП/Устройства/Питание/Автоматический стоечный переключатель | 9c8d864f-fe88-49b0-82fa-872f1c86026b | Неисправность силового реле входа 1 |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH001)/АВР (00AVE01GH001-U01) | Неисправность силового реле входа 1 | 343322d7-906a-4fe1-9f78-b3259c4a07f5 | 00AVE01GH001U01ZM09_XF91
112 | U01 Elemy ATS АВР | 074c86f3-bad8-44e2-9d35-ffe4cec21f4a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф системы гарантированного питания №1 | АСУ ТП/Устройства/Питание/Автоматический стоечный переключатель | a3fdde9b-11fd-4181-b45a-1e08ec337c95 | Реактивная мощность |  | analog | вар | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH001)/АВР (00AVE01GH001-U01) | Реактивная мощность | ee786c1c-e1fc-48d1-9370-d34758e9867f | 00AVE01GH001U01CE06_XQ14
113 | U01 Elemy ATS АВР | 074c86f3-bad8-44e2-9d35-ffe4cec21f4a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф системы гарантированного питания №1 | АСУ ТП/Устройства/Питание/Автоматический стоечный переключатель | adf36719-b046-4ab0-afde-b05db753ad17 | Вход №1 активен |  | discrete | Активен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH001)/АВР (00AVE01GH001-U01) | Вход №1 активен | 567d38d1-e801-4dd6-a2fa-44a768684197 | 00AVE01GH001U01ZM05_XN92
114 | U01 Elemy ATS АВР | 074c86f3-bad8-44e2-9d35-ffe4cec21f4a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф системы гарантированного питания №1 | АСУ ТП/Устройства/Питание/Автоматический стоечный переключатель | aff4251e-4d86-4a2c-9a56-01dcd0875d4d | Вход №2 активен |  | discrete | Активен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH001)/АВР (00AVE01GH001-U01) | Вход №2 активен | 44b87670-9a6a-42af-9b68-00f476946463 | 00AVE01GH001U01ZM06_XN92
115 | U01 Elemy ATS АВР | 074c86f3-bad8-44e2-9d35-ffe4cec21f4a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф системы гарантированного питания №1 | АСУ ТП/Устройства/Питание/Автоматический стоечный переключатель | c40f2f0e-73f9-4ea3-9350-a1898462f827 | Наличие напряжения на общем выходе |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH001)/АВР (00AVE01GH001-U01) | Наличие напряжения на общем выходе | 985d8524-256a-4156-97f2-67946c7ceb68 | 00AVE01GH001U01ZM07_XN95
116 | U01 Elemy ATS АВР | 074c86f3-bad8-44e2-9d35-ffe4cec21f4a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф системы гарантированного питания №1 | АСУ ТП/Устройства/Питание/Автоматический стоечный переключатель | d69dd864-d8e9-4108-a375-c4248bdf92d5 | Наличие напряжения на выходе 1 после автомата |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH001)/АВР (00AVE01GH001-U01) | Наличие напряжения на выходе 1 после автомата | ee5a9e55-20b0-40f8-996e-20c9748090f6 | 00AVE01GH001U01ZM08_XN95
117 | U01 Elemy ATS АВР | 074c86f3-bad8-44e2-9d35-ffe4cec21f4a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф системы гарантированного питания №1 | АСУ ТП/Устройства/Питание/Автоматический стоечный переключатель | f2df33f9-da8c-4bfa-8936-3d074ef16cfe | Неисправность силового реле входа 2 |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH001)/АВР (00AVE01GH001-U01) | Неисправность силового реле входа 2 | d755866a-88f4-4010-8a51-b4d48791e2fe | 00AVE01GH001U01ZM10_XF91
118 | U01 Elemy ATS АВР | 074c86f3-bad8-44e2-9d35-ffe4cec21f4a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф системы гарантированного питания №1 | АСУ ТП/Устройства/Питание/Автоматический стоечный переключатель | f525a848-d793-4670-ab1f-55e589f2ccf5 | Напряжение на входе №2 |  | analog | Напряжение до 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH001)/АВР (00AVE01GH001-U01) | Напряжение на входе №2 | b2f2a1d7-2fdb-44cc-ae85-874c51dc26ad | 00AVE01GH001U01CE02_XQ12
119 | U01 Elemy ATS АВР | 074c86f3-bad8-44e2-9d35-ffe4cec21f4a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф системы гарантированного питания №1 | АСУ ТП/Устройства/Питание/Автоматический стоечный переключатель | f6c45309-43c9-44a7-923f-324218311001 | Активная мощность |  | analog | Вт | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH001)/АВР (00AVE01GH001-U01) | Активная мощность | 0bdd6f6f-47e1-49fa-8f35-6d42007d8ca2 | 00AVE01GH001U01CE05_XQ13
120 | U01 Elemy ATS АВР | 074c86f3-bad8-44e2-9d35-ffe4cec21f4a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф системы гарантированного питания №1 | АСУ ТП/Устройства/Питание/Автоматический стоечный переключатель | ffbc2868-2e05-4091-8ed3-dbe05e4662ce | Отказ источников питания |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH001)/АВР (00AVE01GH001-U01) | Отказ одного из источников питания | 975aa7d2-b686-406b-8f8e-b8a12972aeef | 00AVE01GH001U01ZM02_XF91
121 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 0899696f-af54-4f1e-bfe2-a0682aa8c7b9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01/Шкаф синхронизации блока №3 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | 1e4cb958-12be-491d-b2b6-99365ebb066a | Местное управление (Local) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф синхронизации (00ACY19)/Контроллер диагностики (00ACY19-A2) | Местное управление (Local) | 8b0ce9a8-cdc7-405f-af50-c1ca71ea2fb9 | 00ACY19A10ZM03_XN17
122 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 0899696f-af54-4f1e-bfe2-a0682aa8c7b9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01/Шкаф синхронизации блока №3 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | 36b9baf6-da52-4a3d-bdfa-dc01598b9acf | Интерфейс ET2 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф синхронизации (00ACY19)/Контроллер диагностики (00ACY19-A2) | Интерфейс ET2 в работе (ET2Link) | 222c0d12-fd99-4d8e-9605-cf74c048efa1 | 00ACY19A10ZM09_XN93
123 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 0899696f-af54-4f1e-bfe2-a0682aa8c7b9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01/Шкаф синхронизации блока №3 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | 7abbfe13-93e4-418f-ace1-3098a846e6b2 | Наличие точного времени |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф синхронизации (00ACY19)/Контроллер диагностики (00ACY19-A2) | Наличие точного времени (TimeSync) | a9245611-c39d-45b7-8ea9-05f856d6bb44 | 00ACY19A10ZM05_XN98
124 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 0899696f-af54-4f1e-bfe2-a0682aa8c7b9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01/Шкаф синхронизации блока №3 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | 7fe0091b-a88e-440d-8ccc-cdc1de062cdd | Дистанционное управление (Remote) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф синхронизации (00ACY19)/Контроллер диагностики (00ACY19-A2) | Дистанционное управление (Remote) | 922ab4fa-ea63-478b-90d9-8be323b245b2 | 00ACY19A10ZM04_XN16
125 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 0899696f-af54-4f1e-bfe2-a0682aa8c7b9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01/Шкаф синхронизации блока №3 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | a415759e-4fc3-4eb7-9a8f-d29164335e2e | Интерфейс ET1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф синхронизации (00ACY19)/Контроллер диагностики (00ACY19-A2) | Интерфейс ET1 в работе (ET1Link) | bb6a0fc6-5f61-41e3-b1e4-21d9265ba482 | 00ACY19A10ZM08_XN93
126 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 0899696f-af54-4f1e-bfe2-a0682aa8c7b9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01/Шкаф синхронизации блока №3 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | aa54b71b-4094-4120-9a9e-56bc25a9e14d | Светодиод авария (Alarm) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф синхронизации (00ACY19)/Контроллер диагностики (00ACY19-A2) | Светодиод авария (Alarm) | ce16134f-2773-4f74-ad5c-89f9cb1a885a | 00ACY19A10ZM02_XN96
127 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 0899696f-af54-4f1e-bfe2-a0682aa8c7b9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01/Шкаф синхронизации блока №3 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | bfdbf20e-7cc3-4a2f-becb-68b51854157b | Светодиод работа (Work) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф синхронизации (00ACY19)/Контроллер диагностики (00ACY19-A2) | Светодиод работа (Work) | 63604825-df39-450c-b1e8-9ead53710cc1 | 00ACY19A10ZM01_XN96
128 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 0899696f-af54-4f1e-bfe2-a0682aa8c7b9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01/Шкаф синхронизации блока №3 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | d0d60be3-0cb1-41f6-b27e-4c37f749f10d | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф синхронизации (00ACY19)/Контроллер диагностики (00ACY19-A2) | Связь с устройстом 00ACY19-A2 установлена | bb52aa08-601d-4208-a738-a1ad30e8abb9 | 00ACY19A2_XN99
129 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 0899696f-af54-4f1e-bfe2-a0682aa8c7b9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01/Шкаф синхронизации блока №3 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | db4eafe6-9358-4471-a08e-7dcfa33d1d18 | Питания 1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф синхронизации (00ACY19)/Контроллер диагностики (00ACY19-A2) | Питание 1 в норме (Pwr1OR) | 32da6fcb-96ed-4bf1-ae3d-d352f34e8945 | 00ACY19A10ZM06_XN94
130 | Шкаф ЦКУ №4 | 08a166ce-5e23-49cf-85e7-86cbc5c757eb | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф центрального координирующего устройства | 1b2a98ee-a8f9-4a23-ac49-593d498e8d4f | Неисправность в шкафу |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH004)/Контроллер диагностики (00AVA01GH004-A10) | Неисправность в шкафу | 972278d2-5ba9-42db-9f9e-b93b631ab1c5 | 00AVA01GH004EK50_XX00
131 | Шкаф ЦКУ №4 | 08a166ce-5e23-49cf-85e7-86cbc5c757eb | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф центрального координирующего устройства | 34d06ba4-225f-4c13-9f8c-08ed08863d1b | АВ -F21 БП2 ЦКУ -A01 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH004)/Контроллер диагностики (00AVA01GH004-A10) | Отключен АВ -F21 БП2 ЦКУ -A01 | f35c07dc-c282-4d2a-8fa1-38d9237a0f27 | 00AVA01GH004EK24_XM14
132 | Шкаф ЦКУ №4 | 08a166ce-5e23-49cf-85e7-86cbc5c757eb | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф центрального координирующего устройства | 4293f227-1224-4da5-8642-ba2407ceabaa | Отсуствует напряжение на вводе №1 |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH004)/Контроллер диагностики (00AVA01GH004-A10) | Отсуствует напряжение на вводе №1 | 7286b166-effc-4ef5-aeae-fd8e77329d99 | 00AVA01GH004EK01_XM13
133 | Шкаф ЦКУ №4 | 08a166ce-5e23-49cf-85e7-86cbc5c757eb | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф центрального координирующего устройства | 6a517337-75e6-4cb3-aace-05f8d6a32596 | Блок питания 220/24 -U11 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH004)/Контроллер диагностики (00AVA01GH004-A10) | Блок питания 220/24 -U11 в норме | 1da18343-e7da-4fa5-a148-b0024873c8c1 | 00AVA01GH004EK04_XN14
134 | Шкаф ЦКУ №4 | 08a166ce-5e23-49cf-85e7-86cbc5c757eb | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф центрального координирующего устройства | 7f76f993-c1e8-4417-a257-c43740e87704 | АВ -F23 БП -U21 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH004)/Контроллер диагностики (00AVA01GH004-A10) | Отключен АВ -F23 БП -U21 | 0b94f363-d7f3-48c9-b89a-cdcd543177eb | 00AVA01GH004EK21_XM14
135 | Шкаф ЦКУ №4 | 08a166ce-5e23-49cf-85e7-86cbc5c757eb | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф центрального координирующего устройства | 97b83813-c411-4cc9-8fde-d0c6f2fec184 | Блок питания 220/24 -U21 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH004)/Контроллер диагностики (00AVA01GH004-A10) | Блок питания 220/24 -U21 в норме | 93d1cb2f-dc91-400d-abe6-7ab1f0aa4776 | 00AVA01GH004EK06_XN14
136 | Шкаф ЦКУ №4 | 08a166ce-5e23-49cf-85e7-86cbc5c757eb | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф центрального координирующего устройства | a2688a4a-4a93-4e68-901b-2ec1c54e2bf1 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH004)/Контроллер диагностики (00AVA01GH004-A10) | Дверь шкафа открыта | 1182f900-a24a-4ecb-b9cd-6be7fdc29161 | 00AVA01GH004EK03_XN01
137 | Шкаф ЦКУ №4 | 08a166ce-5e23-49cf-85e7-86cbc5c757eb | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф центрального координирующего устройства | afbaf0b2-0df2-4a46-8f3c-ba02fdfda758 | АВ -F11 БП1 ЦКУ -A01 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH004)/Контроллер диагностики (00AVA01GH004-A10) | Отключен АВ -F11 БП1 ЦКУ -A01 | e2a8f85e-b265-4e34-9601-4d3ee0e01a17 | 00AVA01GH004EK14_XM14
138 | Шкаф ЦКУ №4 | 08a166ce-5e23-49cf-85e7-86cbc5c757eb | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф центрального координирующего устройства | b92506b4-2361-457e-8720-051414fedcbc | АВ -F22 коммутатора -A11(P2) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH004)/Контроллер диагностики (00AVA01GH004-A10) | Отключен АВ -F22 коммутатора -A11(P2) | b68e0885-0171-4cdd-a956-29355f7a650a | 00AVA01GH004EK22_XM14
139 | Шкаф ЦКУ №4 | 08a166ce-5e23-49cf-85e7-86cbc5c757eb | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф центрального координирующего устройства | cec12398-e934-4827-869a-36f0b8f0ac57 | АВ -F12 коммутатора -A11(P1) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH004)/Контроллер диагностики (00AVA01GH004-A10) | Отключен АВ -F12 коммутатора -A11(P1) | d6ac2ec2-7a6a-45a3-a43e-741f63801047 | 00AVA01GH004EK12_XM14
140 | Шкаф ЦКУ №4 | 08a166ce-5e23-49cf-85e7-86cbc5c757eb | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф центрального координирующего устройства | d1d9c67d-fb34-43a9-9176-16bcf8484650 | Коммутатор -A11 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH004)/Контроллер диагностики (00AVA01GH004-A10) | Коммутатор -A11 в норме | 1ec48b85-8b73-4ac6-94fb-ef8a54136c2f | 00AVA01GH004EK07_XN14
141 | Шкаф ЦКУ №4 | 08a166ce-5e23-49cf-85e7-86cbc5c757eb | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф центрального координирующего устройства | d75ec789-8d7e-4d9a-9674-8762a78aa12b | Отсуствует напряжение на вводе №2 |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH004)/Контроллер диагностики (00AVA01GH004-A10) | Отсуствует напряжение на вводе №2 | b1cd9ca3-f12a-4529-9913-4caf9ab49ba3 | 00AVA01GH004EK02_XM13
142 | Шкаф ЦКУ №4 | 08a166ce-5e23-49cf-85e7-86cbc5c757eb | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф центрального координирующего устройства | e286e067-8989-418e-8ac3-3fd099d144ca | АВ -F13 БП -U11 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH004)/Контроллер диагностики (00AVA01GH004-A10) | Отключен АВ -F13 БП -U11 | b5022ffe-f572-46a8-bd76-ee713ee61f24 | 00AVA01GH004EK11_XM14
143 | Шкаф ЦКУ №4 | 08a166ce-5e23-49cf-85e7-86cbc5c757eb | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф центрального координирующего устройства | f40689a8-99f5-4696-822f-a94d81381771 | ЦКУ -A01 неисправен |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH004)/Контроллер диагностики (00AVA01GH004-A10) | ЦКУ -A01 неисправен | 9537277e-7fcc-46a8-9f58-d312d4de3318 | 00AVA01GH004EK05_XN14
144 | A11 GRS1020 | 08d870ab-b5b2-45f2-866d-9ee3b4b6260d | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф питания и управления ЭКП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | 00c481ee-fb04-4a2e-a0f4-d41431d766f1 | Состояние порта №08 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф питания и управления ЭКП (00APA01GH001)/Коммутатор сервера SCADA (00APA01GH001-A11) | Состояние порта №08 | c47f3ca3-a2c6-4ce2-96b8-48d55ee56bd3 | 00APA01GH001A11ZV08_XN91
145 | A11 GRS1020 | 08d870ab-b5b2-45f2-866d-9ee3b4b6260d | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф питания и управления ЭКП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | 0b06b64d-1ef0-421b-8854-08f105d5d594 | Состояние порта №04 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф питания и управления ЭКП (00APA01GH001)/Коммутатор сервера SCADA (00APA01GH001-A11) | Состояние порта №04 | 2fe1180a-fd34-4dde-b205-f0a5b75e96c3 | 00APA01GH001A11ZV04_XN91
146 | A11 GRS1020 | 08d870ab-b5b2-45f2-866d-9ee3b4b6260d | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф питания и управления ЭКП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | 197a894d-ed8e-47d8-a0ba-9ac7dae18f47 | Состояние порта №03 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф питания и управления ЭКП (00APA01GH001)/Коммутатор сервера SCADA (00APA01GH001-A11) | Состояние порта №03 | 5dcf77d9-8b27-44b4-8c59-49f0c7bc4a69 | 00APA01GH001A11ZV03_XN91
147 | A11 GRS1020 | 08d870ab-b5b2-45f2-866d-9ee3b4b6260d | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф питания и управления ЭКП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | 1cb9e102-0f5f-422e-90b8-5d021ec5377a | Состояние порта №21 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф питания и управления ЭКП (00APA01GH001)/Коммутатор сервера SCADA (00APA01GH001-A11) | Состояние порта №21 | 7f13f096-2dc4-429f-97e6-a280ab044876 | 00APA01GH001A11ZV21_XN91
148 | A11 GRS1020 | 08d870ab-b5b2-45f2-866d-9ee3b4b6260d | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф питания и управления ЭКП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | 2250f719-5f97-4b04-b7d1-df920de11c79 | Состояние порта №02 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф питания и управления ЭКП (00APA01GH001)/Коммутатор сервера SCADA (00APA01GH001-A11) | Состояние порта №02 | 97dcd5d2-2b00-49b8-8e5f-e83e8fd27996 | 00APA01GH001A11ZV02_XN91
149 | A11 GRS1020 | 08d870ab-b5b2-45f2-866d-9ee3b4b6260d | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф питания и управления ЭКП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | 23f83ceb-4c70-497a-845a-0aa01b90efe9 | Состояние порта №05 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф питания и управления ЭКП (00APA01GH001)/Коммутатор сервера SCADA (00APA01GH001-A11) | Состояние порта №05 | 5c0685ac-8c2d-42bb-81f8-7ddd19041fb7 | 00APA01GH001A11ZV05_XN91
150 | A11 GRS1020 | 08d870ab-b5b2-45f2-866d-9ee3b4b6260d | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф питания и управления ЭКП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | 264f07c0-fe4a-4528-878b-5831d71b964f | Состояние порта №16 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф питания и управления ЭКП (00APA01GH001)/Коммутатор сервера SCADA (00APA01GH001-A11) | Состояние порта №16 | 58f59224-883a-4954-9868-15f9fe3b0314 | 00APA01GH001A11ZV16_XN91
151 | A11 GRS1020 | 08d870ab-b5b2-45f2-866d-9ee3b4b6260d | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф питания и управления ЭКП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | 2daaa490-48a8-4ff0-8930-81f7e5140b71 | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф питания и управления ЭКП (00APA01GH001)/Коммутатор сервера SCADA (00APA01GH001-A11) | Связь с устройстом 00APA01GH001-A11 установлена | 91d3f880-98d1-4826-b54a-8fa0f6b3f222 | 00APA01GH001A11_XN99
152 | A11 GRS1020 | 08d870ab-b5b2-45f2-866d-9ee3b4b6260d | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф питания и управления ЭКП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | 37832292-8180-4dd5-a96d-a73d5c9d27bd | Состояние порта №06 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф питания и управления ЭКП (00APA01GH001)/Коммутатор сервера SCADA (00APA01GH001-A11) | Состояние порта №06 | 15a58232-781d-49bd-a3ad-d3945794ce77 | 00APA01GH001A11ZV06_XN91
153 | A11 GRS1020 | 08d870ab-b5b2-45f2-866d-9ee3b4b6260d | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф питания и управления ЭКП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | 3d737e81-77c5-4e58-ab9f-76d04e16ade0 | Состояние порта №22 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф питания и управления ЭКП (00APA01GH001)/Коммутатор сервера SCADA (00APA01GH001-A11) | Состояние порта №22 | b1b08658-a3a5-4a73-98a6-53dcc23d9b9f | 00APA01GH001A11ZV22_XN91
154 | A11 GRS1020 | 08d870ab-b5b2-45f2-866d-9ee3b4b6260d | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф питания и управления ЭКП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | 4d03c59b-f99e-4adc-b5ef-0faf6c4554c3 | Состояние порта №12 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф питания и управления ЭКП (00APA01GH001)/Коммутатор сервера SCADA (00APA01GH001-A11) | Состояние порта №12 | e38338b1-b092-40f3-897c-d40dba97d27d | 00APA01GH001A11ZV12_XN91
155 | A11 GRS1020 | 08d870ab-b5b2-45f2-866d-9ee3b4b6260d | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф питания и управления ЭКП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | 56e50dbb-eaca-4404-b10f-c68604e4dbca | Состояние порта №20 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф питания и управления ЭКП (00APA01GH001)/Коммутатор сервера SCADA (00APA01GH001-A11) | Состояние порта №20 | 816376de-6e9d-4bf8-a3ce-3619c3fdd79f | 00APA01GH001A11ZV20_XN91
156 | A11 GRS1020 | 08d870ab-b5b2-45f2-866d-9ee3b4b6260d | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф питания и управления ЭКП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | 66a36810-6636-42d9-aea2-d1070d522fba | Состояние порта №15 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф питания и управления ЭКП (00APA01GH001)/Коммутатор сервера SCADA (00APA01GH001-A11) | Состояние порта №15 | f9c72224-936d-4997-bd2a-a4f12f497d57 | 00APA01GH001A11ZV15_XN91
157 | A11 GRS1020 | 08d870ab-b5b2-45f2-866d-9ee3b4b6260d | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф питания и управления ЭКП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | 676cf294-aabf-4604-ba6f-d14dd36e8cbd | Состояние порта №17 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф питания и управления ЭКП (00APA01GH001)/Коммутатор сервера SCADA (00APA01GH001-A11) | Состояние порта №17 | 8304fc05-1a45-42c3-9398-6ccc3409b472 | 00APA01GH001A11ZV17_XN91
158 | A11 GRS1020 | 08d870ab-b5b2-45f2-866d-9ee3b4b6260d | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф питания и управления ЭКП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | 6ce07908-34af-4624-b912-3d0c3f9640e4 | Состояние порта №18 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф питания и управления ЭКП (00APA01GH001)/Коммутатор сервера SCADA (00APA01GH001-A11) | Состояние порта №18 | a1916bb7-e924-4227-8c27-ee04fc92f58a | 00APA01GH001A11ZV18_XN91
159 | A11 GRS1020 | 08d870ab-b5b2-45f2-866d-9ee3b4b6260d | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф питания и управления ЭКП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | 6d88aeff-e1a4-4e4e-8b27-3aa021ec0408 | Состояние порта №19 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф питания и управления ЭКП (00APA01GH001)/Коммутатор сервера SCADA (00APA01GH001-A11) | Состояние порта №19 | 2dbeb8b1-6855-4a16-a9cc-c389ef8a4fbe | 00APA01GH001A11ZV19_XN91
160 | A11 GRS1020 | 08d870ab-b5b2-45f2-866d-9ee3b4b6260d | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф питания и управления ЭКП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | 78ce3550-3347-40f3-8315-2fc27adc2546 | Состояние порта №23 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф питания и управления ЭКП (00APA01GH001)/Коммутатор сервера SCADA (00APA01GH001-A11) | Состояние порта №23 | ee6624d2-f05c-4276-9934-a7203bc36b92 | 00APA01GH001A11ZV23_XN91
161 | A11 GRS1020 | 08d870ab-b5b2-45f2-866d-9ee3b4b6260d | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф питания и управления ЭКП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | 9f92c83e-4c84-42be-a521-99a6e8ffbe19 | Нарушение температурного режима в корпусе коммутатора |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф питания и управления ЭКП (00APA01GH001)/Коммутатор сервера SCADA (00APA01GH001-A11) | Нарушение температурного режима в корпусе коммутатора | c51598d3-d27c-440e-87f6-2c8eaa620baa | 00APA01GH001A11XM04_XM91
162 | A11 GRS1020 | 08d870ab-b5b2-45f2-866d-9ee3b4b6260d | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф питания и управления ЭКП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | a27c11f5-6411-4133-bbc4-62d5aa2dd854 | Состояние порта №09 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф питания и управления ЭКП (00APA01GH001)/Коммутатор сервера SCADA (00APA01GH001-A11) | Состояние порта №09 | f5aea421-2aee-4a1b-98e1-00516b52bf8f | 00APA01GH001A11ZV09_XN91
163 | A11 GRS1020 | 08d870ab-b5b2-45f2-866d-9ee3b4b6260d | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф питания и управления ЭКП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | a4573273-9c28-4b7a-8ff6-1cadd143a681 | Состояние порта №01 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф питания и управления ЭКП (00APA01GH001)/Коммутатор сервера SCADA (00APA01GH001-A11) | Состояние порта №01 | 506fe768-5106-4296-aa87-fe680f8a3c38 | 00APA01GH001A11ZV01_XN91
164 | A11 GRS1020 | 08d870ab-b5b2-45f2-866d-9ee3b4b6260d | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф питания и управления ЭКП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | a6de9a19-fe65-4aca-bf5b-a52474a8694c | Неисправность питания коммутатора |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф питания и управления ЭКП (00APA01GH001)/Коммутатор сервера SCADA (00APA01GH001-A11) | Неисправность питания коммутатора | 4df2b7e6-c0bc-4863-b797-2e17e26263d2 | 00APA01GH001A11XM57_XF91
165 | A11 GRS1020 | 08d870ab-b5b2-45f2-866d-9ee3b4b6260d | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф питания и управления ЭКП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | a9917d3d-3793-44df-ad11-0d9c10b02a0c | Состояние порта №07 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф питания и управления ЭКП (00APA01GH001)/Коммутатор сервера SCADA (00APA01GH001-A11) | Состояние порта №07 | 0c454052-4d71-4ba6-a95c-f789a378ddbe | 00APA01GH001A11ZV07_XN91
166 | A11 GRS1020 | 08d870ab-b5b2-45f2-866d-9ee3b4b6260d | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф питания и управления ЭКП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | ab1947c1-4ddb-434d-9faa-06a8ef17d6f9 | Состояние порта №13 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф питания и управления ЭКП (00APA01GH001)/Коммутатор сервера SCADA (00APA01GH001-A11) | Состояние порта №13 | 8f69976f-0783-4246-9c4b-ac7346d56ed7 | 00APA01GH001A11ZV13_XN91
167 | A11 GRS1020 | 08d870ab-b5b2-45f2-866d-9ee3b4b6260d | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф питания и управления ЭКП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | bbabbb89-09e7-4513-bc82-d3502776f5b7 | Состояние порта №14 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф питания и управления ЭКП (00APA01GH001)/Коммутатор сервера SCADA (00APA01GH001-A11) | Состояние порта №14 | 6ffd6e56-e145-407c-9823-6d3369d0ff80 | 00APA01GH001A11ZV14_XN91
168 | A11 GRS1020 | 08d870ab-b5b2-45f2-866d-9ee3b4b6260d | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф питания и управления ЭКП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | d84b66e0-8454-4e70-b536-8f851fb469eb | Состояние порта №10 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф питания и управления ЭКП (00APA01GH001)/Коммутатор сервера SCADA (00APA01GH001-A11) | Состояние порта №10 | 5e7b6c17-97ad-4345-ba78-8b3e0fb0fe80 | 00APA01GH001A11ZV10_XN91
169 | A11 GRS1020 | 08d870ab-b5b2-45f2-866d-9ee3b4b6260d | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф питания и управления ЭКП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | f2a131e6-5b05-4f49-9912-45e420fbade1 | Состояние порта №24 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф питания и управления ЭКП (00APA01GH001)/Коммутатор сервера SCADA (00APA01GH001-A11) | Состояние порта №24 | 14483a6a-43ed-4200-b998-5d9c7765059e | 00APA01GH001A11ZV24_XN91
170 | A11 GRS1020 | 08d870ab-b5b2-45f2-866d-9ee3b4b6260d | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф питания и управления ЭКП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | f90c1126-21e6-41c1-89e5-bdafbe9f249a | Состояние порта №11 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф питания и управления ЭКП (00APA01GH001)/Коммутатор сервера SCADA (00APA01GH001-A11) | Состояние порта №11 | 840ae573-9d50-4f64-a30d-36bab2263fca | 00APA01GH001A11ZV11_XN91
171 | E1 ПА | 0ae8cdae-7abd-4143-9611-d719b1571128 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 1bb2602b-a1cd-49a8-970b-9c4649f7f24d | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ПА ВЛ Аккую №2 1 к-т (00ARA06GH001-E1) | Связь с устройстом 00ARA06GH001-E1 установлена | d0cc7f79-8b3f-4d54-9d3f-add084b06ff5 | 00ARA06GH001E1_XN99
172 | A41 RS20-0800 | 0bbab89f-a288-492e-8f49-48516820e044 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH018 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 14814823-1336-4325-a4a7-ddd3eb4c8e32 | Состояние порта №02 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH018)/Коммутатор УСО (00AVB03GH018-A41) | Состояние порта №02 | 79ade7bd-5dab-4fa7-9b2c-c04662a0d904 | 00AVB03GH018A41ZV02_XN91
173 | A41 RS20-0800 | 0bbab89f-a288-492e-8f49-48516820e044 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH018 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 154fc577-101c-46b2-a952-3ba0f4254a50 | Состояние порта №01 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH018)/Коммутатор УСО (00AVB03GH018-A41) | Состояние порта №01 | b51b0575-2517-409e-9066-4e0e43154336 | 00AVB03GH018A41ZV01_XN91
174 | A41 RS20-0800 | 0bbab89f-a288-492e-8f49-48516820e044 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH018 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 1b17532a-74c7-45bc-9bd3-9965d7665cb4 | Состояние порта №06 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH018)/Коммутатор УСО (00AVB03GH018-A41) | Состояние порта №06 | 18e3eef9-70f1-48e8-80f9-aafab020a651 | 00AVB03GH018A41ZV06_XN91
175 | A41 RS20-0800 | 0bbab89f-a288-492e-8f49-48516820e044 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH018 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 2e1558ac-9375-42e1-814d-af65ca2c0bd2 | Состояние питания |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH018)/Коммутатор УСО (00AVB03GH018-A41) | Состояние питания | b49f00bb-44ac-431e-ac7e-fc797bc313ea | 00AVB03GH018A41ZM02_XN95
176 | A41 RS20-0800 | 0bbab89f-a288-492e-8f49-48516820e044 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH018 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 3cb0ec2f-f6ea-4fc1-9dd9-ba0d09c0a4fe | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH018)/Коммутатор УСО (00AVB03GH018-A41) | Связь с устройстом 00AVB03GH018-A41 установлена | f61eaa02-afad-4c57-bf54-9a82bd0738e1 | 00AVB03GH018A41_XN99
177 | A41 RS20-0800 | 0bbab89f-a288-492e-8f49-48516820e044 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH018 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 3fcdd5a8-f064-4eb3-a1e0-6f0877bdfd90 | Состояние порта №04 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH018)/Коммутатор УСО (00AVB03GH018-A41) | Состояние порта №04 | d0e92ec6-09c2-461b-91a8-7aea1e69cfab | 00AVB03GH018A41ZV04_XN91
178 | A41 RS20-0800 | 0bbab89f-a288-492e-8f49-48516820e044 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH018 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 6fbc853f-a14c-412b-933f-99b926c07509 | Состояние порта №05 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH018)/Коммутатор УСО (00AVB03GH018-A41) | Состояние порта №05 | 4e06ddc5-c8eb-4e57-8ad0-378797da5461 | 00AVB03GH018A41ZV05_XN91
179 | A41 RS20-0800 | 0bbab89f-a288-492e-8f49-48516820e044 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH018 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 7b832107-7534-4a63-91b5-a8dc06ba53c6 | Состояние порта №08 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH018)/Коммутатор УСО (00AVB03GH018-A41) | Состояние порта №08 | e90f71d5-43b5-46e4-a87f-69441516e938 | 00AVB03GH018A41ZV08_XN91
180 | A41 RS20-0800 | 0bbab89f-a288-492e-8f49-48516820e044 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH018 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | ecf3b729-0976-4369-847c-2cd76dea9d63 | Отказ устройства |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH018)/Коммутатор УСО (00AVB03GH018-A41) | Отказ устройства | 6769c3f7-1322-482b-b83c-b698388258e4 | 00AVB03GH018A41ZM03_XF91
181 | A41 RS20-0800 | 0bbab89f-a288-492e-8f49-48516820e044 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH018 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | fb53e95c-67d2-4cd5-badb-bfb4614549b7 | Состояние порта №07 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH018)/Коммутатор УСО (00AVB03GH018-A41) | Состояние порта №07 | d2c19f77-d026-42c0-9ed9-3fae955e9ff1 | 00AVB03GH018A41ZV07_XN91
182 | A41 RS20-0800 | 0bbab89f-a288-492e-8f49-48516820e044 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH018 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | fc465253-a4a2-40b1-9801-52e2b0b2c1dd | Состояние порта №03 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH018)/Коммутатор УСО (00AVB03GH018-A41) | Состояние порта №03 | 3aa55893-900b-4dca-a570-8a86aa8372d4 | 00AVB03GH018A41ZV03_XN91
183 | 00AU1 SICOM-3000 | 0c50edee-0384-4d8c-add9-eb891da0d2e5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/A¦B/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 19fb8cff-3099-4cc6-9f23-b7b27322bdc1 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/Коммутатор КиУП (00ACY14-00AU1) | Связь с устройстом 00ACY14-00AU1 установлена | e7057791-cc2e-41d0-a705-87bb4a1857d7 | 00ACY1400AU1_XN99
184 | 00AU1 SICOM-3000 | 0c50edee-0384-4d8c-add9-eb891da0d2e5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/A¦B/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 1fd05d3c-bd67-4aa7-8074-d54fbf7cea7f | Состояние порта №01 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/Коммутатор КиУП (00ACY14-00AU1) | Состояние порта №01 | 6ea46741-22ce-4f55-9d90-bc2f53614473 | 00ACY14A11ZV01_XN91
185 | 00AU1 SICOM-3000 | 0c50edee-0384-4d8c-add9-eb891da0d2e5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/A¦B/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 5314a6ba-cb5f-437c-a6c1-45e0c87d99b5 | Состояние порта №03 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/Коммутатор КиУП (00ACY14-00AU1) | Состояние порта №03 | 5caf4a91-6089-43e7-ad59-377ded81cc54 | 00ACY14A11ZV03_XN91
186 | 00AU1 SICOM-3000 | 0c50edee-0384-4d8c-add9-eb891da0d2e5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/A¦B/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 69e69816-2542-4466-a8cd-509ee5bf1b7b | Состояние порта №06 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/Коммутатор КиУП (00ACY14-00AU1) | Состояние порта №06 | b15a64fc-e106-4aab-9332-45743f626f1f | 00ACY14A11ZV06_XN91
187 | 00AU1 SICOM-3000 | 0c50edee-0384-4d8c-add9-eb891da0d2e5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/A¦B/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 71926aff-3e5d-484d-a218-c15da8248a36 | Состояние порта №08 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/Коммутатор КиУП (00ACY14-00AU1) | Состояние порта №08 | 5802cc2b-99d7-4218-8fe4-979155284838 | 00ACY14A11ZV08_XN91
188 | 00AU1 SICOM-3000 | 0c50edee-0384-4d8c-add9-eb891da0d2e5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/A¦B/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 77e750d7-e34c-4b86-ac23-3792569f17a1 | Состояние порта №07 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/Коммутатор КиУП (00ACY14-00AU1) | Состояние порта №07 | 2d9c3e7e-be8f-49bf-b4b6-0b7a2917a122 | 00ACY14A11ZV07_XN91
189 | 00AU1 SICOM-3000 | 0c50edee-0384-4d8c-add9-eb891da0d2e5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/A¦B/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 995e1ab4-4e9b-4445-b3fd-62d5bd280335 | Состояние порта №05 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/Коммутатор КиУП (00ACY14-00AU1) | Состояние порта №05 | ef214f8b-c34b-4050-aa0b-32be723f098a | 00ACY14A11ZV05_XN91
190 | 00AU1 SICOM-3000 | 0c50edee-0384-4d8c-add9-eb891da0d2e5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/A¦B/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | a2525f78-7860-4b68-b076-d88e248f3af5 | Состояние порта №02 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/Коммутатор КиУП (00ACY14-00AU1) | Состояние порта №02 | 17f0a1ef-7c35-489b-8e5e-5e560a5eafea | 00ACY14A11ZV02_XN91
191 | 00AU1 SICOM-3000 | 0c50edee-0384-4d8c-add9-eb891da0d2e5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/A¦B/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | e7b49366-abfa-4991-bae9-4212ac28d4ba | Состояние порта №04 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/Коммутатор КиУП (00ACY14-00AU1) | Состояние порта №04 | 95dbf872-f19b-4977-adbe-9f140432926d | 00ACY14A11ZV04_XN91
192 | A21 RS20-0800 | 0c939108-491c-4537-b8a6-0943925cd729 | СВМ/Втор.сист./ЦРС/Панель ЦРС №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 14814823-1336-4325-a4a7-ddd3eb4c8e32 | Состояние порта №02 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центральной резервной сигнализации (00ACY16)/Коммутатор ЦРС (00ACY16-A21) | Состояние порта №02 | 18c79ccc-163e-4251-9698-e64a89d1ac61 | 00ACY16A21ZV02_XN91
193 | A21 RS20-0800 | 0c939108-491c-4537-b8a6-0943925cd729 | СВМ/Втор.сист./ЦРС/Панель ЦРС №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 154fc577-101c-46b2-a952-3ba0f4254a50 | Состояние порта №01 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центральной резервной сигнализации (00ACY16)/Коммутатор ЦРС (00ACY16-A21) | Состояние порта №01 | 94d7c73e-452b-4d68-8744-a9415c59e576 | 00ACY16A21ZV01_XN91
194 | A21 RS20-0800 | 0c939108-491c-4537-b8a6-0943925cd729 | СВМ/Втор.сист./ЦРС/Панель ЦРС №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 1b17532a-74c7-45bc-9bd3-9965d7665cb4 | Состояние порта №06 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центральной резервной сигнализации (00ACY16)/Коммутатор ЦРС (00ACY16-A21) | Состояние порта №06 | ff6024cc-4b90-47e7-8f2a-1e7fe9a2d051 | 00ACY16A21ZV06_XN91
195 | A21 RS20-0800 | 0c939108-491c-4537-b8a6-0943925cd729 | СВМ/Втор.сист./ЦРС/Панель ЦРС №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 2e1558ac-9375-42e1-814d-af65ca2c0bd2 | Состояние питания |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центральной резервной сигнализации (00ACY16)/Коммутатор ЦРС (00ACY16-A21) | Состояние питания | ed749c8a-c723-4bb0-8c59-313101aaad70 | 00ACY16A21ZM02_XN95
196 | A21 RS20-0800 | 0c939108-491c-4537-b8a6-0943925cd729 | СВМ/Втор.сист./ЦРС/Панель ЦРС №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 3cb0ec2f-f6ea-4fc1-9dd9-ba0d09c0a4fe | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центральной резервной сигнализации (00ACY16)/Коммутатор ЦРС (00ACY16-A21) | Связь с устройстом 00ACY16-A21 установлена | 7b03be8c-7d41-4edb-b559-22def23c88b1 | 00ACY16A21_XN99
197 | A21 RS20-0800 | 0c939108-491c-4537-b8a6-0943925cd729 | СВМ/Втор.сист./ЦРС/Панель ЦРС №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 3fcdd5a8-f064-4eb3-a1e0-6f0877bdfd90 | Состояние порта №04 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центральной резервной сигнализации (00ACY16)/Коммутатор ЦРС (00ACY16-A21) | Состояние порта №04 | 7901a784-07aa-4232-9be0-39188f0b1563 | 00ACY16A21ZV04_XN91
198 | A21 RS20-0800 | 0c939108-491c-4537-b8a6-0943925cd729 | СВМ/Втор.сист./ЦРС/Панель ЦРС №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 6fbc853f-a14c-412b-933f-99b926c07509 | Состояние порта №05 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центральной резервной сигнализации (00ACY16)/Коммутатор ЦРС (00ACY16-A21) | Состояние порта №05 | dbd20568-57f2-44ce-8c05-b7df161705c2 | 00ACY16A21ZV05_XN91
199 | A21 RS20-0800 | 0c939108-491c-4537-b8a6-0943925cd729 | СВМ/Втор.сист./ЦРС/Панель ЦРС №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 7b832107-7534-4a63-91b5-a8dc06ba53c6 | Состояние порта №08 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центральной резервной сигнализации (00ACY16)/Коммутатор ЦРС (00ACY16-A21) | Состояние порта №08 | 54048f25-c2a3-4cef-9c23-95a1fba4dc1b | 00ACY16A21ZV08_XN91
200 | A21 RS20-0800 | 0c939108-491c-4537-b8a6-0943925cd729 | СВМ/Втор.сист./ЦРС/Панель ЦРС №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | ecf3b729-0976-4369-847c-2cd76dea9d63 | Отказ устройства |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центральной резервной сигнализации (00ACY16)/Коммутатор ЦРС (00ACY16-A21) | Отказ устройства | d51f29b7-97c7-4c07-be24-824a69b77241 | 00ACY16A21ZM03_XF91
201 | A21 RS20-0800 | 0c939108-491c-4537-b8a6-0943925cd729 | СВМ/Втор.сист./ЦРС/Панель ЦРС №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | fb53e95c-67d2-4cd5-badb-bfb4614549b7 | Состояние порта №07 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центральной резервной сигнализации (00ACY16)/Коммутатор ЦРС (00ACY16-A21) | Состояние порта №07 | a741c991-0345-494c-bb54-139d1bba5be5 | 00ACY16A21ZV07_XN91
202 | A21 RS20-0800 | 0c939108-491c-4537-b8a6-0943925cd729 | СВМ/Втор.сист./ЦРС/Панель ЦРС №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | fc465253-a4a2-40b1-9801-52e2b0b2c1dd | Состояние порта №03 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центральной резервной сигнализации (00ACY16)/Коммутатор ЦРС (00ACY16-A21) | Состояние порта №03 | 0069f236-eeb9-493f-9970-ecd891676ef1 | 00ACY16A21ZV03_XN91
203 | Измерительный преобразователь | 0cbd5c54-c2b7-4b7f-813e-a2861c5bb5a0 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Измерители/ИП METSEP824 | 5caa000c-ace0-4981-843f-e02d993cbb3f | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №04/ИП METSEP824 (40BCD04-P1) | Связь с устройстом 40BCD04-P1 установлена | 7ed35502-0e75-40ba-be1c-73eae2d8ed9f | 40BCD04P1_XN99
204 | АУВ | 0d2ec9c5-7e43-4cb6-b830-013bdb456c29 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9382/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | e67bebba-0575-4bff-b131-8138cfdc7813 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9382/АУВ 00ACQ31 (00ACQ31GH001-A1) | Связь с устройстом 00ACQ31GH001-A1 установлена | 52b51698-6da8-475a-bba6-0962083b5208 | 00ACQ31GH001A1_XN99
205 | МТЗ и КИВ | 0d5cdaf4-f223-4999-9094-15d273870635 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | d34629d2-256c-4a58-a61b-c1a983ad5e13 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 10BCT01 (10BCT01GH003-A1) | Связь с устройстом 10BCT01GH003-A1 установлена | 81b509b2-4144-4fea-998c-3a5fde9e7113 | 10BCT01GH003A1_XN99
206 | Защиты | 0d881d99-3ce4-4bda-8df7-9955501ec837 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 02036abb-7175-4d7e-b1a4-62e47887c7a9 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA02-F1) | Связь с устройстом 30BCA02-F1 установлена | f995b777-37d8-459a-aff1-8bf9bae45490 | 30BCA02F1_XN99
207 | Шкаф РАС №1 | 0d9a21e6-ca52-4e1f-96a4-b214ba0c9f06 | СВМ/Втор.сист./РАС | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф РАС | 47dcbc4a-457b-425a-a6b6-8cacfc1dd578 | Пуск РАС |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A11) | РАС (00ASQ04GH001). Пуск | 8bb4204c-3e67-4b1e-8da3-192fcb73eee9 | 00ASQ04EW101_XF20
208 | Шкаф РАС №1 | 0d9a21e6-ca52-4e1f-96a4-b214ba0c9f06 | СВМ/Втор.сист./РАС | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф РАС | 8fdf1006-7908-4db6-8060-a249260d8f4d | Неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A11) | РАС (00ASQ04GH001). Неисправность | 9b99760f-d586-49be-88b0-38acb27280be | 00ASQ04EK101_XF00
209 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 0e3eb8e4-28f6-4545-a637-5d6f59f9ef5e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф системы гарантированного питания №2 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | 1e4cb958-12be-491d-b2b6-99365ebb066a | Местное управление (Local) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH002)/Контроллер диагностики (00AVE01GH002-A10) | Местное управление (Local) | d6eea5be-5d08-485b-920b-58e364ccdc23 | 00AVE01GH002A10ZM03_XN17
210 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 0e3eb8e4-28f6-4545-a637-5d6f59f9ef5e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф системы гарантированного питания №2 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | 36b9baf6-da52-4a3d-bdfa-dc01598b9acf | Интерфейс ET2 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH002)/Контроллер диагностики (00AVE01GH002-A10) | Интерфейс ET2 в работе (ET2Link) | d4d63ae5-21c2-4e5c-a77f-c25e733328ed | 00AVE01GH002A10ZM09_XN93
211 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 0e3eb8e4-28f6-4545-a637-5d6f59f9ef5e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф системы гарантированного питания №2 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | 7abbfe13-93e4-418f-ace1-3098a846e6b2 | Наличие точного времени |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH002)/Контроллер диагностики (00AVE01GH002-A10) | Наличие точного времени (TimeSync) | 20428ea7-4836-48af-b744-5210b8d8edb1 | 00AVE01GH002A10ZM05_XN98
212 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 0e3eb8e4-28f6-4545-a637-5d6f59f9ef5e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф системы гарантированного питания №2 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | 7fe0091b-a88e-440d-8ccc-cdc1de062cdd | Дистанционное управление (Remote) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH002)/Контроллер диагностики (00AVE01GH002-A10) | Дистанционное управление (Remote) | 83d3986b-338b-4f78-87f1-42cf36ff8d6f | 00AVE01GH002A10ZM04_XN16
213 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 0e3eb8e4-28f6-4545-a637-5d6f59f9ef5e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф системы гарантированного питания №2 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | a415759e-4fc3-4eb7-9a8f-d29164335e2e | Интерфейс ET1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH002)/Контроллер диагностики (00AVE01GH002-A10) | Интерфейс ET1 в работе (ET1Link) | d650f46c-ec14-4220-827a-682edbf66dfd | 00AVE01GH002A10ZM08_XN93
214 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 0e3eb8e4-28f6-4545-a637-5d6f59f9ef5e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф системы гарантированного питания №2 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | aa54b71b-4094-4120-9a9e-56bc25a9e14d | Светодиод авария (Alarm) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH002)/Контроллер диагностики (00AVE01GH002-A10) | Светодиод авария (Alarm) | 5fe9b765-4732-4e2a-ba5d-1c2e830cae0a | 00AVE01GH002A10ZM02_XN96
215 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 0e3eb8e4-28f6-4545-a637-5d6f59f9ef5e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф системы гарантированного питания №2 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | bfdbf20e-7cc3-4a2f-becb-68b51854157b | Светодиод работа (Work) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH002)/Контроллер диагностики (00AVE01GH002-A10) | Светодиод работа (Work) | ad95fe75-c3fe-42dc-afcb-b5cdd28a949f | 00AVE01GH002A10ZM01_XN96
216 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 0e3eb8e4-28f6-4545-a637-5d6f59f9ef5e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф системы гарантированного питания №2 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | d0d60be3-0cb1-41f6-b27e-4c37f749f10d | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH002)/Контроллер диагностики (00AVE01GH002-A10) | Связь с устройстом 00AVE01GH002-A10 установлена | 262c4873-65ad-48f9-b734-c5a6945a423f | 00AVE01GH002A10_XN99
217 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 0e3eb8e4-28f6-4545-a637-5d6f59f9ef5e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф системы гарантированного питания №2 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | db4eafe6-9358-4471-a08e-7dcfa33d1d18 | Питания 1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH002)/Контроллер диагностики (00AVE01GH002-A10) | Питание 1 в норме (Pwr1OR) | 0dfcbc1b-3089-4d06-9396-69d7ee90411b | 00AVE01GH002A10ZM06_XN94
218 | МТЗ и КИВ | 0e7e57cb-5cd1-44d5-9fce-905655d823e7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | d34629d2-256c-4a58-a61b-c1a983ad5e13 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/МТЗ и КИВ РТСН 20BCT02 (20BCT02GH003-A1) | Связь с устройстом 20BCT02GH003-A1 установлена | 362bbbe1-1d9f-487e-bf94-bed6f8904cdc | 20BCT02GH003A1_XN99
219 | ЭКРА-242 02A1 | 0f82bb19-467a-45ec-904b-cae3363348f6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ЭКРА 242А | 36f5c7dc-ebd6-45f0-bdab-075b404d6340 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-02A1) | Связь с устройстом 00ACY09-02A1 установлена | aa9dcaed-18bb-4e03-87a4-f86ded31f572 | 00ACY0902A1_XN99
220 | Защиты | 10a118fc-13c4-4b8d-b89c-06fdcc8c4ed7 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 1c7b4571-e190-4b88-a78d-9e5e9f0597a1 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD02-F1) | Связь с устройстом 10BCD02-F1 установлена | 908102dc-b891-4af4-9167-4d5a705a8b5e | 10BCD02F1_XN99
221 | A03 MAR1030 | 10b7bc71-e98d-4218-b44f-dc59e13c6dc1 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 1d2200e6-2540-4b86-9207-3af636b8228d | Состояние порта №28 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A03) | Состояние порта №28 | db310e89-19cb-4daf-9180-ed7c449bc409 | 00AVB02GH007A03ZV28_XN91
222 | A03 MAR1030 | 10b7bc71-e98d-4218-b44f-dc59e13c6dc1 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 23e0cdac-a551-40d9-ac9f-7c3c401eae41 | Состояние порта №03 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A03) | Состояние порта №03 | c71feb83-9414-4c57-a5bc-97c2c18e545d | 00AVB02GH007A03ZV03_XN91
223 | A03 MAR1030 | 10b7bc71-e98d-4218-b44f-dc59e13c6dc1 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 295757af-3dd6-4742-812c-d58bd4295cc0 | Состояние порта №22 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A03) | Состояние порта №22 | 9decdf41-b7a7-4770-9867-4e3c948c42f5 | 00AVB02GH007A03ZV22_XN91
224 | A03 MAR1030 | 10b7bc71-e98d-4218-b44f-dc59e13c6dc1 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 2a4ad49c-d015-4d50-8732-da0a47e98875 | Состояние порта №17 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A03) | Состояние порта №17 | 6550168d-ba1f-4c79-ae3c-0e710813c466 | 00AVB02GH007A03ZV17_XN91
225 | A03 MAR1030 | 10b7bc71-e98d-4218-b44f-dc59e13c6dc1 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 36f213f1-3b35-48f1-b9ee-5ad87c30e92f | Состояние порта №25 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A03) | Состояние порта №25 | f350accb-e86e-4923-9d4c-3bb154b97509 | 00AVB02GH007A03ZV25_XN91
226 | A03 MAR1030 | 10b7bc71-e98d-4218-b44f-dc59e13c6dc1 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 3c731ca1-84e8-4dbe-82ff-63d7fbc0211b | Состояние порта №18 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A03) | Состояние порта №18 | 92414c78-cc03-4781-9c76-2927e9f6712e | 00AVB02GH007A03ZV18_XN91
227 | A03 MAR1030 | 10b7bc71-e98d-4218-b44f-dc59e13c6dc1 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 3c8e03c1-55a3-4f11-9190-b966ce49dfb9 | Состояние порта №01 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A03) | Состояние порта №01 | 253c4659-70a9-4c63-ab26-295ae632590a | 00AVB02GH007A03ZV01_XN91
228 | A03 MAR1030 | 10b7bc71-e98d-4218-b44f-dc59e13c6dc1 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 3eeef17d-51fd-40d9-ae28-4e313b0d9ff3 | Состояние порта №13 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A03) | Состояние порта №13 | 3d6d821d-f28e-40d2-83dd-b58e968d06d4 | 00AVB02GH007A03ZV13_XN91
229 | A03 MAR1030 | 10b7bc71-e98d-4218-b44f-dc59e13c6dc1 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 54bfe2d9-a23d-4a1d-be96-6d0b661c138f | Неисправность питания коммутатора |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A03) | Неисправность питания коммутатора | bac97504-901d-4535-b3a2-fa74ffa89939 | 00AVB02GH007A03XM57_XF91
230 | A03 MAR1030 | 10b7bc71-e98d-4218-b44f-dc59e13c6dc1 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 557bcf2d-0d35-4613-9fe4-bd254f2b5739 | Состояние порта №14 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A03) | Состояние порта №14 | 688bcbbd-861f-44e8-ae7c-767fede3dff9 | 00AVB02GH007A03ZV14_XN91
231 | A03 MAR1030 | 10b7bc71-e98d-4218-b44f-dc59e13c6dc1 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 5f2f957d-1c53-4b76-a12f-cfad21121a1b | Состояние порта №27 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A03) | Состояние порта №27 | fcb98414-9b52-4819-934a-96f9874a7f18 | 00AVB02GH007A03ZV27_XN91
232 | A03 MAR1030 | 10b7bc71-e98d-4218-b44f-dc59e13c6dc1 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 6671c836-3f0b-47ec-955d-0e0154b45b53 | Состояние порта №20 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A03) | Состояние порта №20 | 5e4d2f84-a0a0-4398-bd3a-7961e2e20bf4 | 00AVB02GH007A03ZV20_XN91
233 | A03 MAR1030 | 10b7bc71-e98d-4218-b44f-dc59e13c6dc1 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 72e4af7f-80bc-4bb6-9294-143bf7afb57e | Состояние порта №04 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A03) | Состояние порта №04 | e8d7c8a5-65c9-4f85-bcbb-bd5b020e76bf | 00AVB02GH007A03ZV04_XN91
234 | A03 MAR1030 | 10b7bc71-e98d-4218-b44f-dc59e13c6dc1 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 751399f2-98ec-480c-9874-4f75b91be518 | Состояние порта №24 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A03) | Состояние порта №24 | a0a7db24-f314-4082-b561-f7699c6e1e4f | 00AVB02GH007A03ZV24_XN91
235 | A03 MAR1030 | 10b7bc71-e98d-4218-b44f-dc59e13c6dc1 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7b0e7f84-01ce-4f7f-9a10-cf7d9e65c0e2 | Состояние порта №23 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A03) | Состояние порта №23 | 5cf9a00a-5354-4712-8b46-8db6c68c2f9f | 00AVB02GH007A03ZV23_XN91
236 | A03 MAR1030 | 10b7bc71-e98d-4218-b44f-dc59e13c6dc1 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7c52cded-c53b-4939-9cc4-952f1cf9f68d | Состояние порта №10 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A03) | Состояние порта №10 | b569569e-ac84-49da-a6c2-cd6516739378 | 00AVB02GH007A03ZV10_XN91
237 | A03 MAR1030 | 10b7bc71-e98d-4218-b44f-dc59e13c6dc1 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7f191076-ba74-4a30-8ca2-71ee920661ce | Состояние порта №08 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A03) | Состояние порта №08 | 79a76446-8bb5-4029-a018-04597db74c83 | 00AVB02GH007A03ZV08_XN91
238 | A03 MAR1030 | 10b7bc71-e98d-4218-b44f-dc59e13c6dc1 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7ff664f3-bd16-4f5d-bce2-7c4a96d46f9d | Состояние порта №26 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A03) | Состояние порта №26 | bfe6a77f-d596-4172-b1cd-7261e52ac37c | 00AVB02GH007A03ZV26_XN91
239 | A03 MAR1030 | 10b7bc71-e98d-4218-b44f-dc59e13c6dc1 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 89efeb87-3461-4d9b-8911-a306a91b04f4 | Состояние порта №11 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A03) | Состояние порта №11 | 8c010c7c-26c8-491e-abff-051cec5aa96c | 00AVB02GH007A03ZV11_XN91
240 | A03 MAR1030 | 10b7bc71-e98d-4218-b44f-dc59e13c6dc1 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 93de5857-5977-4027-a32e-74e71c571e28 | Состояние порта №19 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A03) | Состояние порта №19 | d575d9be-57e3-450b-be78-9b1fd976b561 | 00AVB02GH007A03ZV19_XN91
241 | A03 MAR1030 | 10b7bc71-e98d-4218-b44f-dc59e13c6dc1 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 9df4401b-02e6-4b66-ac14-903eefc47689 | Состояние порта №07 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A03) | Состояние порта №07 | b95072c0-3ebd-4a9b-9786-79a1ec2e5266 | 00AVB02GH007A03ZV07_XN91
242 | A03 MAR1030 | 10b7bc71-e98d-4218-b44f-dc59e13c6dc1 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | a63360be-2b4e-44b5-92ce-826cdc08165e | Состояние порта №21 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A03) | Состояние порта №21 | 38b4969a-785e-43a0-83bc-ba3e773ed64d | 00AVB02GH007A03ZV21_XN91
243 | A03 MAR1030 | 10b7bc71-e98d-4218-b44f-dc59e13c6dc1 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | abe24dc8-4925-448a-bf94-3314ac47c9ea | Состояние порта №06 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A03) | Состояние порта №06 | 68e339ed-5bba-4e85-a1d6-756dabfe7c46 | 00AVB02GH007A03ZV06_XN91
244 | A03 MAR1030 | 10b7bc71-e98d-4218-b44f-dc59e13c6dc1 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | b0554c0d-dddc-4dc5-b114-4137c63e922a | Состояние порта №05 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A03) | Состояние порта №05 | b5c88522-9759-47a4-a9fd-08d830921d92 | 00AVB02GH007A03ZV05_XN91
245 | A03 MAR1030 | 10b7bc71-e98d-4218-b44f-dc59e13c6dc1 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | be2d40ad-c2eb-48fe-92b1-d5197787cdbd | Состояние порта №15 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A03) | Состояние порта №15 | f70ad679-b2dc-4d29-a2f7-9aef6f02b08e | 00AVB02GH007A03ZV15_XN91
246 | A03 MAR1030 | 10b7bc71-e98d-4218-b44f-dc59e13c6dc1 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | c0975a2b-f83c-41ec-8f76-cde16320c149 | Состояние порта №09 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A03) | Состояние порта №09 | 5d1948a0-571c-46f5-953f-1b95a1829aa8 | 00AVB02GH007A03ZV09_XN91
247 | A03 MAR1030 | 10b7bc71-e98d-4218-b44f-dc59e13c6dc1 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | cebf3d8a-0273-4c48-a8f3-d9485138dc26 | Состояние порта №02 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A03) | Состояние порта №02 | c0151faf-7005-4e9d-a30f-33d6d6fd82c9 | 00AVB02GH007A03ZV02_XN91
248 | A03 MAR1030 | 10b7bc71-e98d-4218-b44f-dc59e13c6dc1 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | d2fe0f37-35b6-4636-aaf3-4d6b76221f92 | Состояние порта №16 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A03) | Состояние порта №16 | 8fa93459-26a6-4e4c-b1e9-b47a054c9f78 | 00AVB02GH007A03ZV16_XN91
249 | A03 MAR1030 | 10b7bc71-e98d-4218-b44f-dc59e13c6dc1 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | d56abac7-4724-4700-bd4e-fa39902a807f | Нарушение температурного режима в корпусе коммутатора |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A03) | Нарушение температурного режима в корпусе коммутатора | d76c5606-98ab-420c-98dd-7ff4690e8b76 | 00AVB02GH007A03XM04_XM91
250 | A03 MAR1030 | 10b7bc71-e98d-4218-b44f-dc59e13c6dc1 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | e0d5e39c-3b03-45a4-8f08-4b376b591cf6 | Состояние порта №12 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A03) | Состояние порта №12 | 3e84ef07-3583-49d5-b5e2-35100af43eb4 | 00AVB02GH007A03ZV12_XN91
251 | A03 MAR1030 | 10b7bc71-e98d-4218-b44f-dc59e13c6dc1 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | e34973fe-7613-46b7-bfed-9bc5c2435c6d | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A03) | Связь с устройстом 00AVB02GH007-A03 установлена | 41647d29-fdc3-4e28-90b7-c1fd9ac9e65a | 00AVB02GH007A03_XN99
252 | Измерительный преобразователь | 114639ef-4991-43cd-bd2f-101d064ceabd | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Измерители/ИП METSEP824 | 5caa000c-ace0-4981-843f-e02d993cbb3f | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №01/ИП METSEP824 (00BCC01-P1) | Связь с устройстом 00BCC01-P1 установлена | c1362a3c-6774-46bb-b630-c85b6c0e030e | 00BCC01P1_XN99
253 | КИВ | 11f92fcc-572f-48a7-b883-3968abda7f3d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2502А 1401 (КИВ ШР) | 06e1269a-ae7c-4ddb-b2a7-a206bf36fdb1 | Режим управления на приводе РПН - дистационный |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/КИВ и РКТ 00ACR01 (00ACR01GH001-A2) | КИВ и РКТ ШР. Режим управления на приводе РПН - дистационный | 9c23e904-cf76-4658-802f-bc241ba5b511 | 00ACR01EK209_XF01
254 | КИВ | 11f92fcc-572f-48a7-b883-3968abda7f3d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2502А 1401 (КИВ ШР) | 190033db-889e-4c6f-a83b-77424c63cf6c | Переключение РПН не завершено |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/КИВ и РКТ 00ACR01 (00ACR01GH001-A2) | КИВ и РКТ ШР. Переключение РПН не завершено | 1c3554c4-344e-4ad2-b155-43b0a55c022b | 00ACR01EK216_XF01
255 | КИВ | 11f92fcc-572f-48a7-b883-3968abda7f3d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2502А 1401 (КИВ ШР) | 4ea1b13a-3e2c-4891-8920-bf4ab6700bcd | Режим управления на приводе РПН - местный |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/КИВ и РКТ 00ACR01 (00ACR01GH001-A2) | КИВ и РКТ ШР. Режим управления на приводе РПН - местный | 98324145-c3fd-47e0-bb94-eb40b1b89565 | 00ACR01EK210_XF01
256 | КИВ | 11f92fcc-572f-48a7-b883-3968abda7f3d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2502А 1401 (КИВ ШР) | 5755dcff-e7c5-40f7-94c6-bd44695dbdce | АВ привода |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/КИВ и РКТ 00ACR01 (00ACR01GH001-A2) | КИВ и РКТ ШР. АВ привода отключен | ff324cd8-b083-4bf6-a979-f0d5c8e8cea2 | 00ACR01EK212_XF01
257 | КИВ | 11f92fcc-572f-48a7-b883-3968abda7f3d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2502А 1401 (КИВ ШР) | 7e059528-69b0-413c-ab49-edffe97355af | Режим управления на приводе РПН - автоматический |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/КИВ и РКТ 00ACR01 (00ACR01GH001-A2) | КИВ и РКТ ШР. Режим управления на приводе РПН - автоматический (Резерв) | 4bcbc179-f27c-4730-8f62-da8e5909506c | 00ACR01EK211_XF01
258 | КИВ | 11f92fcc-572f-48a7-b883-3968abda7f3d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2502А 1401 (КИВ ШР) | d9bf6af0-cec1-42ac-a0f5-bf5e19361ec7 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/КИВ и РКТ 00ACR01 (00ACR01GH001-A2) | Связь с устройстом 00ACR01GH001-A2 установлена | adb974cb-8c20-4b0b-b785-b8a7466fb9c9 | 00ACR01GH001A2_XN99
259 | КИВ | 11f92fcc-572f-48a7-b883-3968abda7f3d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2502А 1401 (КИВ ШР) | fa989469-b1a1-4e2a-bb3a-35dfdd685fa6 | Отключение АВ привода по перегрузке |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/КИВ и РКТ 00ACR01 (00ACR01GH001-A2) | КИВ и РКТ ШР. Отключенить АВ привода по перегрузке | f54c6dc8-16d0-47ac-8293-f0f16f7ee451 | 00ACR01EK218_XF01
260 | Защиты | 12292273-167e-40b6-bcad-c6a26ca71bb6 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | d536d774-185f-4d4b-88ad-b7af394a86bc | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB01-F1) | Связь с устройстом 00BCB01-F1 установлена | 34e2b464-8e97-4493-81bd-984b2495e721 | 00BCB01F1_XN99
261 | Защиты | 134b0ce0-2a94-441f-bd65-97d161a1b076 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 1c7b4571-e190-4b88-a78d-9e5e9f0597a1 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA03-F1) | Связь с устройстом 30BCA03-F1 установлена | 525f20c4-92b1-4433-82ff-37922a1df168 | 30BCA03F1_XN99
262 | ОТСН 00BCT01 | 13cf624a-895d-4773-8ab6-e54fb1c5be5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 26b414c1-be7b-4726-ac26-130c050a1317 | Привод побежал |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/АРКТ ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH003-A2) | АРКТ. Привод побежал | 82d2e6ba-cc8d-45e8-a88d-74ce5467b6d6 | 00BCT01EK624_XF01
263 | ОТСН 00BCT01 | 13cf624a-895d-4773-8ab6-e54fb1c5be5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 3a503843-e5f4-46ad-9542-443c954cc8f4 | Крайнее нижнее положение |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/АРКТ ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH003-A2) | АРКТ. Крайняя нижняя ступень | d7d4b61a-75dc-45c0-823b-ddec4c13a47a | 00BCT01EK618_XK02
264 | ОТСН 00BCT01 | 13cf624a-895d-4773-8ab6-e54fb1c5be5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 8b377608-9afa-4ee4-9037-4651eaf1cd54 | Крайнее верхнее положение |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/АРКТ ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH003-A2) | АРКТ. Крайняя верхняя ступень | 97456539-2cbe-4111-b78a-f4e1ebac77a5 | 00BCT01EK619_XK02
265 | ОТСН 00BCT01 | 13cf624a-895d-4773-8ab6-e54fb1c5be5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 8e1ea539-eaff-4fe6-85df-ad7ddca674ee | Привод застрял |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/АРКТ ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH003-A2) | АРКТ. Привод застрял | 14e0b355-e018-4cab-8170-4ebec423db36 | 00BCT01EK625_XF01
266 | ОТСН 00BCT01 | 13cf624a-895d-4773-8ab6-e54fb1c5be5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | b3499ac7-d3d1-4b8d-a82a-7af6094b1083 | Прибавить |  | controldiscrete | Команда RCO | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/АРКТ ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH003-A2) | АРКТ. Команда "Переключить" от СКУ ЭЧ СВМ | 8dabffd7-5727-4117-83d5-3e2d53e822aa | 00BCT01GH013_XA01
267 | ОТСН 00BCT01 | 13cf624a-895d-4773-8ab6-e54fb1c5be5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | c9ed1da7-d19a-425c-afc5-e62534fddc57 | Привод в движении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/АРКТ ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH003-A2) | АРКТ. Идет переключение РПН | 32c31d3e-237e-47e0-b640-ad0e6e9ac732 | 00BCT01EK620_XF01
268 | ОТСН 00BCT01 | 13cf624a-895d-4773-8ab6-e54fb1c5be5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | d90c6011-b6b8-4418-8888-2fa6a47b4542 | Блокировка управления РПН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/АРКТ ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH003-A2) | АРКТ. Блокировка по току ВН | 1fa2f3e3-01a5-4b57-af3b-0b244e783d69 | 00BCT01EK621_XF01
269 | G11 ИБП | 140881d0-9c55-43f4-9d2f-f64db03b42ba | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №2 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 0a25a644-e1cc-4831-bca1-fae43b0f0b12 | Выходная частота |  | analog | Частота | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH002)/ИБП (00AVB01GH002-G11) | Выходная частота | 529e5b8f-6dd4-466d-afd8-e7e4cb9696b8 | 00AVB01GH002G11CE08_XN98
270 | G11 ИБП | 140881d0-9c55-43f4-9d2f-f64db03b42ba | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №2 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 1c66d4be-3301-4bd7-80c6-3f689c51985d | Напряжение на батарее |  | analog | Напряжение до 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH002)/ИБП (00AVB01GH002-G11) | Напряжение на батарее | e8cb2c46-bf40-46fd-9caf-f3b365b4152e | 00AVB01GH002G11CE03_XQ93
271 | G11 ИБП | 140881d0-9c55-43f4-9d2f-f64db03b42ba | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №2 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 22f23445-1f00-4352-b32e-d94596633778 | Статус выхода |  | integer | Статус выхода ИБП | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH002)/ИБП (00AVB01GH002-G11) | Статус выхода | de4d6a33-0a61-437e-8d10-3f26922621e0 | 00AVB01GH002G11XM04_XQ12
272 | G11 ИБП | 140881d0-9c55-43f4-9d2f-f64db03b42ba | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №2 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 2b100ed8-47c7-41c4-afa1-e2465da8de16 | Входное напряжение |  | analog | Напряжение до 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH002)/ИБП (00AVB01GH002-G11) | Входное напряжение | d0eee8dd-52c3-4808-801a-8d42702609fa | 00AVB01GH002G11CE05_XQ12
273 | G11 ИБП | 140881d0-9c55-43f4-9d2f-f64db03b42ba | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №2 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 385b05c8-073a-442b-ae22-223c321bf7d4 | Выходное напряжение |  | analog | Напряжение до 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH002)/ИБП (00AVB01GH002-G11) | Выходное напряжение | 6ce7a746-5d92-4ccd-b016-23c1e2c8a724 | 00AVB01GH002G11CE07_XQ12
274 | G11 ИБП | 140881d0-9c55-43f4-9d2f-f64db03b42ba | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №2 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 5fdb3335-062a-4add-b485-b74242c44d6a | Емкость батареи |  | analog | Емкость, % | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH002)/ИБП (00AVB01GH002-G11) | Емкость батареи | 388d3936-fc94-4606-ac66-d688fd49a5a7 | 00AVB01GH002G11CE02_XQ92
275 | G11 ИБП | 140881d0-9c55-43f4-9d2f-f64db03b42ba | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №2 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 61671baf-2001-417e-b8cd-a8b27552e014 | Нагрузка |  | analog | Нагрузка, % | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH002)/ИБП (00AVB01GH002-G11) | Нагрузка | ba635ec6-3d2d-40ba-ba0f-bb920eeca5fd | 00AVB01GH002G11CE09_XQ93
276 | G11 ИБП | 140881d0-9c55-43f4-9d2f-f64db03b42ba | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №2 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 6772d4fd-79f7-4c1a-b92e-fd0b006b8f0e | Индикатор необходимости замены батареи |  | integer | Необходимость замены ИБП | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH002)/ИБП (00AVB01GH002-G11) | Индикатор необходимости замены батареи | cf1f2732-22c7-47ea-84e0-078b3ffc306b | 00AVB01GH002G11XM03_XN96
277 | G11 ИБП | 140881d0-9c55-43f4-9d2f-f64db03b42ba | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №2 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 6c780e28-39ed-4992-86e8-b88c46e45d76 | Температура окружающей среды |  | analog | Температура | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH002)/ИБП (00AVB01GH002-G11) | Температура окружающей среды | 7ae52264-502a-4351-81b0-063e6c5927d0 | 00AVB01GH002G11CE10_XQ90
278 | G11 ИБП | 140881d0-9c55-43f4-9d2f-f64db03b42ba | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №2 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 9857b700-086c-4c77-9f67-3d401ee6c07e | Статус входного напряжения |  | integer | Неисправность входа ИБП | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH002)/ИБП (00AVB01GH002-G11) | Неисправности входного напряжения | 0793afb8-451a-4e1b-91c3-d6cb8fba9efd | 00AVB01GH002G11XM05_XF91
279 | G11 ИБП | 140881d0-9c55-43f4-9d2f-f64db03b42ba | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №2 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | c82d3fd0-fdea-496e-8e5c-1b05a22dd4ab | Время автономной работы с момента переключения на батарею |  | analog | Second | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH002)/ИБП (00AVB01GH002-G11) | Время автономной работы с момента переключения на батарею | 833dc602-7a60-44c9-b1d9-e795d25fbaab | 00AVB01GH002G11CE01_XQ92
280 | G11 ИБП | 140881d0-9c55-43f4-9d2f-f64db03b42ba | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №2 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | d615cd7a-6d61-4ceb-adb6-68754ee56c54 | Статус батареи |  | integer | Статус батареи ИБП | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH002)/ИБП (00AVB01GH002-G11) | Статус батареи | 4170bcfe-f29e-46be-a249-c535e503cb2d | 00AVB01GH002G11XM01_XQ12
281 | G11 ИБП | 140881d0-9c55-43f4-9d2f-f64db03b42ba | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №2 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | e12cf9f9-8258-4066-9a83-5810d3dd5649 | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH002)/ИБП (00AVB01GH002-G11) | Связь с устройстом 00AVB01GH002-G11 установлена | eafb5771-d44f-45ca-9df8-97bec55f07a9 | 00AVB01GH002G11_XN99
282 | G11 ИБП | 140881d0-9c55-43f4-9d2f-f64db03b42ba | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №2 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | e611b2c0-f38d-428e-b4ea-5605de76897e | Время автономной работы оставшиеся |  | analog | Second | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH002)/ИБП (00AVB01GH002-G11) | Время автономной работы оставшееся | 61e5c9ba-f2e2-4d19-9641-440e813e15cb | 00AVB01GH002G11CE04_XQ92
283 | G11 ИБП | 140881d0-9c55-43f4-9d2f-f64db03b42ba | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №2 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | fb87bfa6-9abf-4c02-abf3-1204d307ddbf | Входная частота |  | analog | Частота | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH002)/ИБП (00AVB01GH002-G11) | Входная частота | 9de4cf65-15d4-435b-a44f-23f91ab9d476 | 00AVB01GH002G11CE06_XQ10
284 | 00P3 ЭНИП-2 | 1466d649-8845-47d7-9fde-e16992693ccf | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/Шкаф КиУП | РЗиА/Измерители/ЭНИП-2-41 | 097abf56-fa6b-4fd7-96fc-3ab405f7f5c3 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY09-00P3) | Связь с устройстом 00ACY09-00P3 установлена | ffea4af4-94ba-40ac-9fec-52a65114cf23 | 00ACY0900P3_XN99
285 | G11 ИБП | 15bca8e7-5e44-4d9f-b3be-cb14daadfcbe | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ ЦЩУ №2 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 0a25a644-e1cc-4831-bca1-fae43b0f0b12 | Выходная частота |  | analog | Частота | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ ЦЩУ (00APC01GK002)/ИБП (00APC01GK002-G11) | Выходная частота | 655c42c6-4582-4b80-b505-4ac592d104d7 | 00APC01GK002G11CE08_XN98
286 | G11 ИБП | 15bca8e7-5e44-4d9f-b3be-cb14daadfcbe | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ ЦЩУ №2 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 1c66d4be-3301-4bd7-80c6-3f689c51985d | Напряжение на батарее |  | analog | Напряжение до 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ ЦЩУ (00APC01GK002)/ИБП (00APC01GK002-G11) | Напряжение на батарее | 95717739-f9bf-48e7-bc68-300a0f74fdb2 | 00APC01GK002G11CE03_XQ93
287 | G11 ИБП | 15bca8e7-5e44-4d9f-b3be-cb14daadfcbe | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ ЦЩУ №2 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 22f23445-1f00-4352-b32e-d94596633778 | Статус выхода |  | integer | Статус выхода ИБП | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ ЦЩУ (00APC01GK002)/ИБП (00APC01GK002-G11) | Статус выхода | 3f8bb438-2c23-426d-9ad9-9d17213a06bb | 00APC01GK002G11XM04_XQ12
288 | G11 ИБП | 15bca8e7-5e44-4d9f-b3be-cb14daadfcbe | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ ЦЩУ №2 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 2b100ed8-47c7-41c4-afa1-e2465da8de16 | Входное напряжение |  | analog | Напряжение до 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ ЦЩУ (00APC01GK002)/ИБП (00APC01GK002-G11) | Входное напряжение | 423a7c8d-792f-47f4-9dc9-762317bfb4a1 | 00APC01GK002G11CE05_XQ12
289 | G11 ИБП | 15bca8e7-5e44-4d9f-b3be-cb14daadfcbe | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ ЦЩУ №2 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 385b05c8-073a-442b-ae22-223c321bf7d4 | Выходное напряжение |  | analog | Напряжение до 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ ЦЩУ (00APC01GK002)/ИБП (00APC01GK002-G11) | Выходное напряжение | 471fb2c7-b406-45ca-b5ef-f05ad196080a | 00APC01GK002G11CE07_XQ12
290 | G11 ИБП | 15bca8e7-5e44-4d9f-b3be-cb14daadfcbe | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ ЦЩУ №2 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 5fdb3335-062a-4add-b485-b74242c44d6a | Емкость батареи |  | analog | Емкость, % | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ ЦЩУ (00APC01GK002)/ИБП (00APC01GK002-G11) | Емкость батареи | 1fec2af6-c05e-49f5-912a-fd8db5358d08 | 00APC01GK002G11CE02_XQ92
291 | G11 ИБП | 15bca8e7-5e44-4d9f-b3be-cb14daadfcbe | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ ЦЩУ №2 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 61671baf-2001-417e-b8cd-a8b27552e014 | Нагрузка |  | analog | Нагрузка, % | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ ЦЩУ (00APC01GK002)/ИБП (00APC01GK002-G11) | Нагрузка | ebc29dd6-642f-4f81-a33c-e4e2f7690b16 | 00APC01GK002G11CE09_XQ93
292 | G11 ИБП | 15bca8e7-5e44-4d9f-b3be-cb14daadfcbe | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ ЦЩУ №2 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 6772d4fd-79f7-4c1a-b92e-fd0b006b8f0e | Индикатор необходимости замены батареи |  | integer | Необходимость замены ИБП | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ ЦЩУ (00APC01GK002)/ИБП (00APC01GK002-G11) | Индикатор необходимости замены батареи | dad05657-a6fe-48d0-9ff1-32275d1f979d | 00APC01GK002G11XM03_XN96
293 | G11 ИБП | 15bca8e7-5e44-4d9f-b3be-cb14daadfcbe | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ ЦЩУ №2 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 6c780e28-39ed-4992-86e8-b88c46e45d76 | Температура окружающей среды |  | analog | Температура | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ ЦЩУ (00APC01GK002)/ИБП (00APC01GK002-G11) | Температура окружающей среды | a731836e-c9b1-4092-8937-9141cbbbfbca | 00APC01GK002G11CE10_XQ90
294 | G11 ИБП | 15bca8e7-5e44-4d9f-b3be-cb14daadfcbe | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ ЦЩУ №2 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 9857b700-086c-4c77-9f67-3d401ee6c07e | Статус входного напряжения |  | integer | Неисправность входа ИБП | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ ЦЩУ (00APC01GK002)/ИБП (00APC01GK002-G11) | Неисправности входного напряжения | 427193b2-9e6d-426e-94fc-ca042bb695b6 | 00APC01GK002G11XM05_XF91
295 | G11 ИБП | 15bca8e7-5e44-4d9f-b3be-cb14daadfcbe | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ ЦЩУ №2 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | c82d3fd0-fdea-496e-8e5c-1b05a22dd4ab | Время автономной работы с момента переключения на батарею |  | analog | Second | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ ЦЩУ (00APC01GK002)/ИБП (00APC01GK002-G11) | Время автономной работы с момента переключения на батарею | 4d0302cd-fe44-4ab8-b0c5-444d134d8370 | 00APC01GK002G11CE01_XQ92
296 | G11 ИБП | 15bca8e7-5e44-4d9f-b3be-cb14daadfcbe | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ ЦЩУ №2 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | d615cd7a-6d61-4ceb-adb6-68754ee56c54 | Статус батареи |  | integer | Статус батареи ИБП | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ ЦЩУ (00APC01GK002)/ИБП (00APC01GK002-G11) | Статус батареи | 9317ea8f-2c34-4f7e-a22f-885cf40045d0 | 00APC01GK002G11XM01_XN89
297 | G11 ИБП | 15bca8e7-5e44-4d9f-b3be-cb14daadfcbe | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ ЦЩУ №2 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | e12cf9f9-8258-4066-9a83-5810d3dd5649 | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ ЦЩУ (00APC01GK002)/ИБП (00APC01GK002-G11) | Связь с устройстом 00APC01GK002-G11 установлена | b9e609d8-80be-4bb4-982b-4ef91af70bc3 | 00APC01GK002G11_XN99
298 | G11 ИБП | 15bca8e7-5e44-4d9f-b3be-cb14daadfcbe | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ ЦЩУ №2 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | e611b2c0-f38d-428e-b4ea-5605de76897e | Время автономной работы оставшиеся |  | analog | Second | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ ЦЩУ (00APC01GK002)/ИБП (00APC01GK002-G11) | Время автономной работы оставшееся | 82c84b37-a6b9-4b44-9436-03fbdbf682a4 | 00APC01GK002G11CE04_XQ92
299 | G11 ИБП | 15bca8e7-5e44-4d9f-b3be-cb14daadfcbe | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ ЦЩУ №2 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | fb87bfa6-9abf-4c02-abf3-1204d307ddbf | Входная частота |  | analog | Частота | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ ЦЩУ (00APC01GK002)/ИБП (00APC01GK002-G11) | Входная частота | 2c88f32b-582f-48fe-88c7-38cf1c4b85fb | 00APC01GK002G11CE06_XQ10
300 | Защиты | 15f3cbc1-5ea0-4151-8da6-280327ead403 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 02036abb-7175-4d7e-b1a4-62e47887c7a9 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA02-F1) | Связь с устройстом 20BCA02-F1 установлена | d9c1a184-f501-4548-8f58-ee50fe894ada | 20BCA02F1_XN99
301 | Шкаф питания и управления ЭКП | 162e2c1e-6865-44d9-ae02-04ca7ba5525b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф питания и управления ЭКП | 10639cc7-86a2-4ca0-9066-0bc8931b0c0c | АВ -F12 БП -U11 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф питания и управления ЭКП (00APA01GH001)/Контроллер диагностики (00APA01GH001-A10) | Отключен АВ -F12 БП -U11 | cf465004-ddaa-4f30-944f-84dbf8d04d16 | 00APA01GH001EK11_XM14
302 | Шкаф питания и управления ЭКП | 162e2c1e-6865-44d9-ae02-04ca7ba5525b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф питания и управления ЭКП | 1170fa41-33db-4cee-b834-a4e98327b604 | Отсуствует напряжение на вводе №2 |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф питания и управления ЭКП (00APA01GH001)/Контроллер диагностики (00APA01GH001-A10) | Отсуствует напряжение на вводе №2 | f318d73e-4ff0-4eee-a6b7-76661ee4de43 | 00APA01GH001EK02_XM13
303 | Шкаф питания и управления ЭКП | 162e2c1e-6865-44d9-ae02-04ca7ba5525b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф питания и управления ЭКП | 155d6ac2-6bf6-4e26-9fd5-999d130022ec | АВ -F31 видеоконтроллера -A01 (БП2) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф питания и управления ЭКП (00APA01GH001)/Контроллер диагностики (00APA01GH001-A10) | Отключен АВ -F31 видеоконтроллера -A01 (БП2) | 06e916b0-a9f3-4128-a9a3-27ebc19b410b | 00APA01GH001EK24_XM14
304 | Шкаф питания и управления ЭКП | 162e2c1e-6865-44d9-ae02-04ca7ba5525b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф питания и управления ЭКП | 2921cf4a-945c-4171-9964-40019d5164b5 | Коммутатор -A21 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф питания и управления ЭКП (00APA01GH001)/Контроллер диагностики (00APA01GH001-A10) | Коммутатор -A21 в норме | 8d8a0197-a551-413e-b0a0-163c699507b1 | 00APA01GH001EK07_XN14
305 | Шкаф питания и управления ЭКП | 162e2c1e-6865-44d9-ae02-04ca7ba5525b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф питания и управления ЭКП | 2dc7a293-a32b-4aa2-8059-18746166d3f5 | Отсуствует напряжение на вводе №1 |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф питания и управления ЭКП (00APA01GH001)/Контроллер диагностики (00APA01GH001-A10) | Отсуствует напряжение на вводе №1 | 7e45c592-11d9-447c-b9bb-2bbbc62a3093 | 00APA01GH001EK01_XM13
306 | Шкаф питания и управления ЭКП | 162e2c1e-6865-44d9-ae02-04ca7ba5525b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф питания и управления ЭКП | 49a3491e-67a8-4358-ba6f-a083af65f40d | Блок питания 220/24 -U21 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф питания и управления ЭКП (00APA01GH001)/Контроллер диагностики (00APA01GH001-A10) | Блок питания 220/24 -U21 в норме | 6041c678-c360-4eb8-aa9f-af7569a780c4 | 00APA01GH001EK05_XN14
307 | Шкаф питания и управления ЭКП | 162e2c1e-6865-44d9-ae02-04ca7ba5525b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф питания и управления ЭКП | 4b502b49-fcbe-4c33-a304-2c98f0996db5 | АВ -F13 коммутатора -A11(P1) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф питания и управления ЭКП (00APA01GH001)/Контроллер диагностики (00APA01GH001-A10) | Отключен АВ -F13 коммутатора -A11(P1) | 43cbc3b0-0b96-4064-8366-fc8d8d84a5a5 | 00APA01GH001EK12_XM14
308 | Шкаф питания и управления ЭКП | 162e2c1e-6865-44d9-ae02-04ca7ba5525b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф питания и управления ЭКП | 58f26ee2-9930-4119-84d8-93fc74daab12 | Блок питания 220/24 -U11 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф питания и управления ЭКП (00APA01GH001)/Контроллер диагностики (00APA01GH001-A10) | Блок питания 220/24 -U11 в норме | d8c0bc55-0e27-4fd9-87fa-7b9f3b284ff4 | 00APA01GH001EK04_XN14
309 | Шкаф питания и управления ЭКП | 162e2c1e-6865-44d9-ae02-04ca7ba5525b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф питания и управления ЭКП | 61ebbc4f-c54b-4d11-94eb-129c913114ef | АВ -F23 коммутатора -A11(P2) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф питания и управления ЭКП (00APA01GH001)/Контроллер диагностики (00APA01GH001-A10) | Отключен АВ -F23 коммутатора -A11(P2) | 19868c7a-6821-49d9-980a-ee26878f8611 | 00APA01GH001EK22_XM14
310 | Шкаф питания и управления ЭКП | 162e2c1e-6865-44d9-ae02-04ca7ba5525b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф питания и управления ЭКП | 769b7b5b-c152-4b24-a3d9-4ca682aa034f | АВ -F21 ввода питания №2 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф питания и управления ЭКП (00APA01GH001)/Контроллер диагностики (00APA01GH001-A10) | Отключен АВ -F21 ввода питания №2 | f74e85e9-67be-4c27-b10e-7b77586963c2 | 00APA01GH001EK20_XM14
311 | Шкаф питания и управления ЭКП | 162e2c1e-6865-44d9-ae02-04ca7ba5525b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф питания и управления ЭКП | 79bb5dcd-0de7-47b0-825c-67371c630b8b | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф питания и управления ЭКП (00APA01GH001)/Контроллер диагностики (00APA01GH001-A10) | Дверь шкафа открыта | 79453c53-7d1d-4c05-a058-622fa210c3ec | 00APA01GH001EK03_XN01
312 | Шкаф питания и управления ЭКП | 162e2c1e-6865-44d9-ae02-04ca7ba5525b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф питания и управления ЭКП | 84b316b5-4563-4e7b-85b6-1aee9d43bfba | АВ -F24 коммутатора -A21(P2) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф питания и управления ЭКП (00APA01GH001)/Контроллер диагностики (00APA01GH001-A10) | Отключен АВ -F24 коммутатора -A21(P2) | d91f5f32-5592-4376-ba1f-c885dd84b544 | 00APA01GH001EK23_XM14
313 | Шкаф питания и управления ЭКП | 162e2c1e-6865-44d9-ae02-04ca7ba5525b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф питания и управления ЭКП | 8df9b5b5-d03f-4ab7-bb62-d1e9ed3e2053 | АВ -F11 ввода питания №1 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф питания и управления ЭКП (00APA01GH001)/Контроллер диагностики (00APA01GH001-A10) | Отключен АВ -F11 ввода питания №1 | 0325e153-eaa3-4595-b3e6-dc99d0b49a7d | 00APA01GH001EK10_XM14
314 | Шкаф питания и управления ЭКП | 162e2c1e-6865-44d9-ae02-04ca7ba5525b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф питания и управления ЭКП | 8e5e5eef-7e93-42dd-ae7a-a0cea85a4b72 | Неисправность в шкафу |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф питания и управления ЭКП (00APA01GH001)/Контроллер диагностики (00APA01GH001-A10) | Неисправность в шкафу | a2cbbe85-2515-4c39-bf1b-8f34f6555701 | 00APA01GH001EK50_XX00
315 | Шкаф питания и управления ЭКП | 162e2c1e-6865-44d9-ae02-04ca7ba5525b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф питания и управления ЭКП | 9ad2671c-0ec8-4c98-828f-6db9414d7064 | Коммутатор -A11 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф питания и управления ЭКП (00APA01GH001)/Контроллер диагностики (00APA01GH001-A10) | Коммутатор -A11 в норме | 65e4280f-8c50-4338-adb8-478b6e791705 | 00APA01GH001EK06_XN14
316 | Шкаф питания и управления ЭКП | 162e2c1e-6865-44d9-ae02-04ca7ba5525b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф питания и управления ЭКП | a79766dc-8e46-4889-9415-a1bec5c06f93 | АВ -F15 видеоконтроллера -A01 (БП1) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф питания и управления ЭКП (00APA01GH001)/Контроллер диагностики (00APA01GH001-A10) | Отключен АВ -F15 видеоконтроллера -A01 (БП1) | effe2086-46b3-4b00-a5a5-303b93477f27 | 00APA01GH001EK14_XM14
317 | Шкаф питания и управления ЭКП | 162e2c1e-6865-44d9-ae02-04ca7ba5525b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф питания и управления ЭКП | ad547bf0-de37-4f5e-ad05-136bf01f4247 | АВ -F33 ЭКП |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф питания и управления ЭКП (00APA01GH001)/Контроллер диагностики (00APA01GH001-A10) | Отключен АВ -F33 ЭКП | bd0dbe6d-3418-47b2-8443-2b3baccc636b | 00APA01GH001EK27_XM14
318 | Шкаф питания и управления ЭКП | 162e2c1e-6865-44d9-ae02-04ca7ba5525b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф питания и управления ЭКП | b05dc21e-855a-4fab-9e70-e7bffaecd734 | АВ -F22 БП -U21 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф питания и управления ЭКП (00APA01GH001)/Контроллер диагностики (00APA01GH001-A10) | Отключен АВ -F22 БП -U21 | 110a4ccf-2bfd-45ae-8119-6b221bb7803a | 00APA01GH001EK21_XM14
319 | Шкаф питания и управления ЭКП | 162e2c1e-6865-44d9-ae02-04ca7ba5525b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф питания и управления ЭКП | b27b27bd-147a-4a0a-ad4d-03fd2d23214a | АВ -F14 коммутатора -A21(P1) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф питания и управления ЭКП (00APA01GH001)/Контроллер диагностики (00APA01GH001-A10) | Отключен АВ -F14 коммутатора -A21(P1) | d1def91a-6804-4b95-adcc-4fc89de3e6de | 00APA01GH001EK13_XM14
320 | Шкаф питания и управления ЭКП | 162e2c1e-6865-44d9-ae02-04ca7ba5525b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф питания и управления ЭКП | e5e936bc-e1a0-462a-aa73-702140207da1 | АВ -F32 ЭКП |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф питания и управления ЭКП (00APA01GH001)/Контроллер диагностики (00APA01GH001-A10) | Отключен АВ -F32 ЭКП | ffce94e6-0a43-467a-8560-bbcea2a48c06 | 00APA01GH001EK17_XM14
321 | Шкаф питания и управления ЭКП | 162e2c1e-6865-44d9-ae02-04ca7ba5525b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф питания и управления ЭКП | f991553b-de49-491d-949f-a64f28a56775 | АВ -F34 (резерв) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф питания и управления ЭКП (00APA01GH001)/Контроллер диагностики (00APA01GH001-A10) | Отключен АВ -F34 (резерв) | 0470231c-0634-4aa4-ac9f-9b32f9bea3b9 | 00APA01GH001EK19_XM14
322 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 16832314-5dcc-431e-86fe-ceacff053be5 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №2 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | 1e4cb958-12be-491d-b2b6-99365ebb066a | Местное управление (Local) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH002)/Контроллер диагностики (00AVB01GH002-A10) | Местное управление (Local) | 846717ec-5042-430e-bc81-3f2e229df907 | 00AVB01GH002A10ZM03_XN17
323 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 16832314-5dcc-431e-86fe-ceacff053be5 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №2 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | 36b9baf6-da52-4a3d-bdfa-dc01598b9acf | Интерфейс ET2 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH002)/Контроллер диагностики (00AVB01GH002-A10) | Интерфейс ET2 в работе (ET2Link) | 0b7d62da-3bbb-449c-b100-68ed73f29fb7 | 00AVB01GH002A10ZM09_XN93
324 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 16832314-5dcc-431e-86fe-ceacff053be5 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №2 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | 7abbfe13-93e4-418f-ace1-3098a846e6b2 | Наличие точного времени |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH002)/Контроллер диагностики (00AVB01GH002-A10) | Наличие точного времени (TimeSync) | 721b9be2-b00b-41f4-b3f7-a95ce11fb3bf | 00AVB01GH002A10ZM05_XN98
325 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 16832314-5dcc-431e-86fe-ceacff053be5 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №2 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | 7fe0091b-a88e-440d-8ccc-cdc1de062cdd | Дистанционное управление (Remote) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH002)/Контроллер диагностики (00AVB01GH002-A10) | Дистанционное управление (Remote) | 222be327-2266-483e-907c-16aaf07a5878 | 00AVB01GH002A10ZM04_XN16
326 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 16832314-5dcc-431e-86fe-ceacff053be5 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №2 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | a415759e-4fc3-4eb7-9a8f-d29164335e2e | Интерфейс ET1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH002)/Контроллер диагностики (00AVB01GH002-A10) | Интерфейс ET1 в работе (ET1Link) | 96054b6b-1129-41e1-9f47-7a07b9aa7fb6 | 00AVB01GH002A10ZM08_XN93
327 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 16832314-5dcc-431e-86fe-ceacff053be5 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №2 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | aa54b71b-4094-4120-9a9e-56bc25a9e14d | Светодиод авария (Alarm) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH002)/Контроллер диагностики (00AVB01GH002-A10) | Светодиод авария (Alarm) | 0123e583-163e-4501-98ad-8238b94c2019 | 00AVB01GH002A10ZM02_XN96
328 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 16832314-5dcc-431e-86fe-ceacff053be5 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №2 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | bfdbf20e-7cc3-4a2f-becb-68b51854157b | Светодиод работа (Work) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH002)/Контроллер диагностики (00AVB01GH002-A10) | Светодиод работа (Work) | 1abdc0a4-3200-4783-96fd-e0efa2f1dec9 | 00AVB01GH002A10ZM01_XN96
329 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 16832314-5dcc-431e-86fe-ceacff053be5 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №2 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | d0d60be3-0cb1-41f6-b27e-4c37f749f10d | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH002)/Контроллер диагностики (00AVB01GH002-A10) | Связь с устройстом 00AVB01GH002-A10 установлена | 98c122ea-cdae-4249-a14d-84b9d2eafef3 | 00AVB01GH002A10_XN99
330 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 16832314-5dcc-431e-86fe-ceacff053be5 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №2 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | db4eafe6-9358-4471-a08e-7dcfa33d1d18 | Питания 1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH002)/Контроллер диагностики (00AVB01GH002-A10) | Питание 1 в норме (Pwr1OR) | 4a6265d1-c441-493c-b696-e1b3dab4c5c4 | 00AVB01GH002A10ZM06_XN94
331 | 00P1 ЭНИП-2 | 17709fa9-0742-4be1-ace5-cfc480a73775 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/Шкаф КиУП | РЗиА/Измерители/ЭНИП-2-41 | 097abf56-fa6b-4fd7-96fc-3ab405f7f5c3 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY11-00P1) | Связь с устройстом 00ACY11-00P1 установлена | a0b160f4-1dd9-4f3a-9a55-3f794104b1e4 | 00ACY1100P1_XN99
332 | АУВ | 190302e6-1392-43c0-acd5-b651ec17063d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9714/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | e67bebba-0575-4bff-b131-8138cfdc7813 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9714/АУВ 00ACQ82 (00ACQ82GH001-A1) | Связь с устройстом 00ACQ82GH001-A1 установлена | 51c7e472-93a0-4266-99e3-5c921440378c | 00ACQ82GH001A1_XN99
333 | АУВ | 19569548-9968-45dc-aaf2-bde1ea1d6bd1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9822/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | e67bebba-0575-4bff-b131-8138cfdc7813 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9822/АУВ 00ACQ121 (00ACQ121GH001-A1) | Связь с устройстом 00ACQ121GH001-A1 установлена | e80b4f7e-2c22-462f-bc6c-d0bc31659826 | 00ACQ121GH001A1_XN99
334 | US1 EDS-408A | 1a3e5ad9-a530-4db6-97ae-ddd6f59c658c | СВМ/Втор.сист./РАС/Шкаф РАС №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 19fb8cff-3099-4cc6-9f23-b7b27322bdc1 | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф регистратора аварийных событий (00ASQ04GH004)/Коммутатор РАС (00ASQ04GH004-US1) | Связь с устройстом 00ASQ04GH004-US1 установлена | d4a376d7-7ee6-401b-9f80-118d76ebab64 | 00ASQ04GH004US1_XN99
335 | 00AU2 SICOM-3000 | 1a6a7319-9f53-4e80-866a-2f95123f75f4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 19fb8cff-3099-4cc6-9f23-b7b27322bdc1 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/Коммутатор КиУП (00ACY01-00AU2) | Связь с устройстом 00ACY01-00AU2 установлена | 610ee2f9-b68b-4fa8-9c21-9442d48be490 | 00ACY0100AU2_XN99
336 | 00AU2 SICOM-3000 | 1a6a7319-9f53-4e80-866a-2f95123f75f4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 1fd05d3c-bd67-4aa7-8074-d54fbf7cea7f | Состояние порта №01 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/Коммутатор КиУП (00ACY01-00AU2) | Состояние порта №01 | 8fce25e8-7a91-4e53-badb-d7febbd4dfc0 | 00ACY01A21ZV01_XN91
337 | 00AU2 SICOM-3000 | 1a6a7319-9f53-4e80-866a-2f95123f75f4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 5314a6ba-cb5f-437c-a6c1-45e0c87d99b5 | Состояние порта №03 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/Коммутатор КиУП (00ACY01-00AU2) | Состояние порта №03 | 22c1f412-b323-40f7-a3fa-d27c1d711885 | 00ACY01A21ZV03_XN91
338 | 00AU2 SICOM-3000 | 1a6a7319-9f53-4e80-866a-2f95123f75f4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 69e69816-2542-4466-a8cd-509ee5bf1b7b | Состояние порта №06 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/Коммутатор КиУП (00ACY01-00AU2) | Состояние порта №06 | 7f258b09-4386-4532-8015-c7ad229a370b | 00ACY01A21ZV06_XN91
339 | 00AU2 SICOM-3000 | 1a6a7319-9f53-4e80-866a-2f95123f75f4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 71926aff-3e5d-484d-a218-c15da8248a36 | Состояние порта №08 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/Коммутатор КиУП (00ACY01-00AU2) | Состояние порта №08 | 23e56fb4-9c6a-4e04-b23a-5139ea08b637 | 00ACY01A21ZV08_XN91
340 | 00AU2 SICOM-3000 | 1a6a7319-9f53-4e80-866a-2f95123f75f4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 77e750d7-e34c-4b86-ac23-3792569f17a1 | Состояние порта №07 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/Коммутатор КиУП (00ACY01-00AU2) | Состояние порта №07 | aa905c9d-64c6-4cce-ab47-17439608b4e4 | 00ACY01A21ZV07_XN91
341 | 00AU2 SICOM-3000 | 1a6a7319-9f53-4e80-866a-2f95123f75f4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 995e1ab4-4e9b-4445-b3fd-62d5bd280335 | Состояние порта №05 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/Коммутатор КиУП (00ACY01-00AU2) | Состояние порта №05 | 43be1d89-648c-41ae-836a-19597929ffeb | 00ACY01A21ZV05_XN91
342 | 00AU2 SICOM-3000 | 1a6a7319-9f53-4e80-866a-2f95123f75f4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | a2525f78-7860-4b68-b076-d88e248f3af5 | Состояние порта №02 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/Коммутатор КиУП (00ACY01-00AU2) | Состояние порта №02 | 74506e66-a168-49c4-8e9a-d3b2007049d9 | 00ACY01A21ZV02_XN91
343 | 00AU2 SICOM-3000 | 1a6a7319-9f53-4e80-866a-2f95123f75f4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | e7b49366-abfa-4991-bae9-4212ac28d4ba | Состояние порта №04 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/Коммутатор КиУП (00ACY01-00AU2) | Состояние порта №04 | 3c933571-b11a-4037-b04f-3ed1b1e8b426 | 00ACY01A21ZV04_XN91
344 | Защиты | 1ab3410a-9cea-4185-9acd-c7c6f03a319f | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 1c7b4571-e190-4b88-a78d-9e5e9f0597a1 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD03-F1) | Связь с устройстом 30BCD03-F1 установлена | f15e2450-7973-46fa-a4a5-ae7ecd014648 | 30BCD03F1_XN99
345 | Защиты 2к. | 1ac6ddd1-2b48-4d07-bab2-d7479a317d7c | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCF/Ячейка 07/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam NPP T81 (Т 10_0,4) | c24af2bb-0b4e-40f7-b164-0b852b862353 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANF/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCF07-A21) | Связь с устройстом 00BCF07-A21 установлена | d2f8162d-242d-4f37-8da2-10a943306e17 | 00BCF07A21_XN99
346 | A04 SICOM-3028 L2 | 1afe2f92-ef41-4954-bdf4-adb1c240ebdf | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 036f41cb-5502-4264-b5e0-6ae272b0b758 | Состояние порта №4 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB50GH001-A04) | Состояние порта №04 | 51aaebdc-1e57-4923-8029-7cf447ea96ef | 00AVB50GH001A04ZV04_XN91
347 | A04 SICOM-3028 L2 | 1afe2f92-ef41-4954-bdf4-adb1c240ebdf | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 0c3ced16-e085-40ae-88a6-db8f62e39805 | Состояние порта №10 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB50GH001-A04) | Состояние порта №10 | ff220acc-8c47-4a85-8979-c62841d079a2 | 00AVB50GH001A04ZV10_XN91
348 | A04 SICOM-3028 L2 | 1afe2f92-ef41-4954-bdf4-adb1c240ebdf | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 11dd6a69-281d-41e5-aa91-107987318675 | Состояние порта №1 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB50GH001-A04) | Состояние порта №01 | 6f638750-b911-4d13-b45f-964783c142de | 00AVB50GH001A04ZV01_XN91
349 | A04 SICOM-3028 L2 | 1afe2f92-ef41-4954-bdf4-adb1c240ebdf | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 177ac86f-a5e2-48f5-9d03-0a5fc2a30aca | Состояние порта №11 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB50GH001-A04) | Состояние порта №11 | 9389e229-7780-4a08-ae9b-79baf41a0339 | 00AVB50GH001A04ZV11_XN91
350 | A04 SICOM-3028 L2 | 1afe2f92-ef41-4954-bdf4-adb1c240ebdf | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 1afac838-93c9-4b11-9ece-26ac77dd341a | Состояние порта №20 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB50GH001-A04) | Состояние порта №20 | 0fe8f289-0454-48b9-a1c0-89bfdb382690 | 00AVB50GH001A04ZV20_XN91
351 | A04 SICOM-3028 L2 | 1afe2f92-ef41-4954-bdf4-adb1c240ebdf | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 21b60423-2c6b-4662-acbc-40fe39216860 | Состояние порта №6 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB50GH001-A04) | Состояние порта №06 | 953ea9b3-3dd1-49a2-ba9d-4eb589102311 | 00AVB50GH001A04ZV06_XN91
352 | A04 SICOM-3028 L2 | 1afe2f92-ef41-4954-bdf4-adb1c240ebdf | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 24e50930-ce02-4946-bc94-31c8ecc387d5 | Состояние порта №15 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB50GH001-A04) | Состояние порта №15 | f5423dd6-a071-4b33-9a42-ca909e8208c8 | 00AVB50GH001A04ZV15_XN91
353 | A04 SICOM-3028 L2 | 1afe2f92-ef41-4954-bdf4-adb1c240ebdf | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 2a902a05-7dbe-42c3-8f40-916ea1632c60 | Состояние порта №12 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB50GH001-A04) | Состояние порта №12 | 315311be-6dc5-4e2b-8fba-bf5301e7c682 | 00AVB50GH001A04ZV12_XN91
354 | A04 SICOM-3028 L2 | 1afe2f92-ef41-4954-bdf4-adb1c240ebdf | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 37156044-96b4-4a3c-a454-4566d9aedf7c | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB50GH001-A04) | Связь с устройстом 00AVB50GH001-A04 установлена | 59286f23-13da-4ce5-9fba-8052bb42f175 | 00AVB50GH001A04_XN99
355 | A04 SICOM-3028 L2 | 1afe2f92-ef41-4954-bdf4-adb1c240ebdf | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 425812b7-2ff0-48a7-9655-f8280b7814dc | Состояние порта №9 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB50GH001-A04) | Состояние порта №09 | 33267311-30db-4bfb-bbd1-f2c386a16064 | 00AVB50GH001A04ZV09_XN91
356 | A04 SICOM-3028 L2 | 1afe2f92-ef41-4954-bdf4-adb1c240ebdf | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 44232791-472e-49ef-b100-be37966e1b5f | Состояние порта №26 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB50GH001-A04) | Состояние порта №26 | 489d32b7-7aa3-4dcb-877f-41c97ed24f66 | 00AVB50GH001A04ZV26_XN91
357 | A04 SICOM-3028 L2 | 1afe2f92-ef41-4954-bdf4-adb1c240ebdf | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 588b8a52-dbdd-43d7-9656-54a70f893db6 | Состояние порта №13 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB50GH001-A04) | Состояние порта №13 | 052e382b-785b-4c32-a53e-bfd15712935a | 00AVB50GH001A04ZV13_XN91
358 | A04 SICOM-3028 L2 | 1afe2f92-ef41-4954-bdf4-adb1c240ebdf | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 5ed08f0f-0f16-4cc0-a58d-4efa7d658422 | Состояние порта №18 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB50GH001-A04) | Состояние порта №18 | cc6f20fc-5240-47f5-a1a4-6506660a5126 | 00AVB50GH001A04ZV18_XN91
359 | A04 SICOM-3028 L2 | 1afe2f92-ef41-4954-bdf4-adb1c240ebdf | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 5f84bfb4-1d78-47fc-b0ec-8cff18de0dae | Состояние порта №21 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB50GH001-A04) | Состояние порта №21 | e1d00d93-c22c-405e-a640-4896f19ee0fd | 00AVB50GH001A04ZV21_XN91
360 | A04 SICOM-3028 L2 | 1afe2f92-ef41-4954-bdf4-adb1c240ebdf | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 5fa9d9cc-2507-4a2e-84a3-d18428c5fcfe | Состояние порта №27 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB50GH001-A04) | Состояние порта №27 | dca5119c-ddb2-4db3-b1a3-8c1bf919550b | 00AVB50GH001A04ZV27_XN91
361 | A04 SICOM-3028 L2 | 1afe2f92-ef41-4954-bdf4-adb1c240ebdf | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 64f5b55d-a76f-4367-b6e2-93b7ca601573 | Состояние порта №19 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB50GH001-A04) | Состояние порта №19 | 58b75fef-7462-4d54-bd3d-bd3cb5da9a42 | 00AVB50GH001A04ZV19_XN91
362 | A04 SICOM-3028 L2 | 1afe2f92-ef41-4954-bdf4-adb1c240ebdf | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 73eb9694-5da0-4045-89d5-076f2f5eddb3 | Состояние порта №3 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB50GH001-A04) | Состояние порта №03 | f93bf69c-0428-4ca1-994d-dd7de0021350 | 00AVB50GH001A04ZV03_XN91
363 | A04 SICOM-3028 L2 | 1afe2f92-ef41-4954-bdf4-adb1c240ebdf | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 78bcf820-5b5e-4772-8ebd-974f3d0f1926 | Состояние порта №8 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB50GH001-A04) | Состояние порта №08 | 9fd5d67e-b8bc-4e99-b552-4e6de5557bb3 | 00AVB50GH001A04ZV08_XN91
364 | A04 SICOM-3028 L2 | 1afe2f92-ef41-4954-bdf4-adb1c240ebdf | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 79c87390-be5b-4c96-81b7-50cbc2463c8c | Состояние порта №14 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB50GH001-A04) | Состояние порта №14 | f60f6bfb-c5c1-4371-925e-df86905d17c8 | 00AVB50GH001A04ZV14_XN91
365 | A04 SICOM-3028 L2 | 1afe2f92-ef41-4954-bdf4-adb1c240ebdf | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 7f0fce56-009a-47fe-8879-4641816eebd2 | Состояние порта №23 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB50GH001-A04) | Состояние порта №23 | e74c396a-36a3-42a8-8ab9-fd684332f110 | 00AVB50GH001A04ZV23_XN91
366 | A04 SICOM-3028 L2 | 1afe2f92-ef41-4954-bdf4-adb1c240ebdf | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 82f0e00f-85b8-4a20-8545-7868e4c22d57 | Состояние порта №7 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB50GH001-A04) | Состояние порта №07 | c91e0803-13dd-4b8e-893e-7c0d694d3b89 | 00AVB50GH001A04ZV07_XN91
367 | A04 SICOM-3028 L2 | 1afe2f92-ef41-4954-bdf4-adb1c240ebdf | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 888d9c55-d18d-4900-a35f-d7b7e11f81e4 | Состояние порта №24 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB50GH001-A04) | Состояние порта №24 | 471ef0eb-e17e-4579-94bd-1ddd89d50062 | 00AVB50GH001A04ZV24_XN91
368 | A04 SICOM-3028 L2 | 1afe2f92-ef41-4954-bdf4-adb1c240ebdf | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 95454426-77ae-4cc6-97ae-688a00777088 | Состояние порта №25 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB50GH001-A04) | Состояние порта №25 | c28c8135-cfb7-4d0e-bd73-4cad7186744c | 00AVB50GH001A04ZV25_XN91
369 | A04 SICOM-3028 L2 | 1afe2f92-ef41-4954-bdf4-adb1c240ebdf | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 9b9a02c6-6a6e-4560-9e88-1b4e6a4cbda0 | Состояние порта №16 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB50GH001-A04) | Состояние порта №16 | 0676ef86-4be3-4de9-bd65-b30d475cd68b | 00AVB50GH001A04ZV16_XN91
370 | A04 SICOM-3028 L2 | 1afe2f92-ef41-4954-bdf4-adb1c240ebdf | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | a0f75284-35fb-4fdd-a170-0315d7c40e0e | Состояние порта №22 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB50GH001-A04) | Состояние порта №22 | f2f809fc-0393-481c-86dd-d27fbfcaf4fb | 00AVB50GH001A04ZV22_XN91
371 | A04 SICOM-3028 L2 | 1afe2f92-ef41-4954-bdf4-adb1c240ebdf | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | a64aff8e-3013-43d6-a985-ec687f50edff | Питание вход №1 |  | integer | Питание SICOM | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB50GH001-A04) | Питание коммутатора на входе 1 | 90a1c2d3-934f-42cf-a71f-f6101f4bf4fd | 00AVB50GH001A04XM57_XN95
372 | A04 SICOM-3028 L2 | 1afe2f92-ef41-4954-bdf4-adb1c240ebdf | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | b6e66b53-5d08-4142-97ee-c08be7aa26e2 | Состояние порта №17 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB50GH001-A04) | Состояние порта №17 | 225c3d17-858e-4794-80b4-efaab405f053 | 00AVB50GH001A04ZV17_XN91
373 | A04 SICOM-3028 L2 | 1afe2f92-ef41-4954-bdf4-adb1c240ebdf | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | b9b68e8d-cd0d-4cdf-b36f-5f3cd8e19ea8 | Состояние порта №2 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB50GH001-A04) | Состояние порта №02 | 24ab0d54-94ef-4ebe-a553-bf41217eb2d9 | 00AVB50GH001A04ZV02_XN91
374 | A04 SICOM-3028 L2 | 1afe2f92-ef41-4954-bdf4-adb1c240ebdf | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | cb61d204-475b-4b85-a559-5c7aabc7f737 | Состояние порта №5 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB50GH001-A04) | Состояние порта №05 | df2b73b4-8659-495c-acd9-748088725d57 | 00AVB50GH001A04ZV05_XN91
375 | A04 SICOM-3028 L2 | 1afe2f92-ef41-4954-bdf4-adb1c240ebdf | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | e6db109c-57e9-4332-94c4-514e97b4db85 | Питание вход №2 |  | integer | Питание SICOM | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB50GH001-A04) | Питание коммутатора на входе 2 | 9f42d1cc-1931-4d1d-98a9-bac0ced1fb85 | 00AVB50GH001A04XM58_XN95
376 | A04 SICOM-3028 L2 | 1afe2f92-ef41-4954-bdf4-adb1c240ebdf | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | fea1e217-329c-4aa3-bb6e-0bf7e276f540 | Состояние порта №28 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB50GH001-A04) | Состояние порта №28 | e494df1f-7d6b-4492-a696-c4f963eddf80 | 00AVB50GH001A04ZV28_XN91
377 | АРКТ | 1b109f73-5171-44ac-9002-0115337bdaf3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | 19c606c5-abb8-4228-ac67-773389f31ccb | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/АРКТ РТСН 30BCT01 (30BCT01GH003-A2) | Связь с устройстом 30BCT01GH003-A2 установлена | e22a05e7-da3d-428a-bb8a-43f13067c25d | 30BCT01GH003A2_XN99
378 | АУВ | 1bd5504f-1d1b-4f43-97b0-4c4260f9301c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/9766/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | e67bebba-0575-4bff-b131-8138cfdc7813 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/9766/АУВ 00ACQ101 (00ACQ101GH001-A1) | Связь с устройстом 00ACQ101GH001-A1 установлена | 68924b14-8b26-49ce-a0a0-3a2369d32ef2 | 00ACQ101GH001A1_XN99
379 | Q07 | e7452eb0-7833-4e3a-88dd-e676b5b54a6d | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ5 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q07 в шкафу 00BUL09 включен | a763bb90-d0b0-4880-b26d-33e66552b369 | 00BUL09EK114_XM19
380 | Q06 | 8701807b-27a1-4d91-bdfb-edfc56b378d9 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ5 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q06 в шкафу 00BUL09 включен | 732223ca-1958-42e9-8bf7-c8c27e69ef79 | 00BUL09EW106_XM19
381 | Q05 | 6dc50130-f1f3-4b73-8926-8106b7057598 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ5 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q05 в шкафу 00BUL09 включен | 394b5522-f881-4a1a-9e3e-f2e357d70d81 | 00BUL09EK113_XM19
382 | Q04 | 5f50bd77-b10b-4562-ae87-da18bb6611e3 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ5 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q04 в шкафу 00BUL09 включен | 7ca221f4-909a-4f72-8aa7-057c55b8c73c | 00BUL09EK112_XM19
383 | Q03 | fd570d70-13ae-4a69-bc3f-48900f3f404d | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ5 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q03 в шкафу 00BUL09 включен | 58403e26-b93d-46cc-828c-21c27e446be3 | 00BUL09EW105_XM19
384 | Q02 | e149f4f6-6b9b-43b6-a786-dbfda2550cee | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ5 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q02 в шкафу 00BUL09 включен | fc904716-dd67-4902-9b9d-f468454fcc18 | 00BUL09EK111_XM19
385 | Q01 | da989179-98c5-4d31-b84d-40bf1f4c759b | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ5 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q01 в шкафу 00BUL09 включен | 95f2eb92-cadb-45c6-a460-1712be346e60 | 00BUL09EK110_XM19
386 | Присоединение 00BUL09-12 | c05d273f-d40f-4519-b0d9-86fe47299951 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ5 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUL09-12 | a272e6e7-01e1-428f-87c5-e31a68a7a1a6 | 00BUL09CE012_XH01
387 | Присоединение 00BUL09-12 | c05d273f-d40f-4519-b0d9-86fe47299951 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ5 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUL09-12 | cff0a39f-17e4-4577-b13b-204b51345218 | 00BUL09CE012_XQ08
388 | Присоединение 00BUL09-11 | 46def41c-fa9d-4683-a310-80d22ebc30c9 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ5 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUL09-11 | ff2205a7-ea67-4599-9610-7653e8627f75 | 00BUL09CE011_XH01
389 | Присоединение 00BUL09-11 | 46def41c-fa9d-4683-a310-80d22ebc30c9 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ5 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUL09-11 | ecedb0e0-e4cd-4ece-973d-3af07d4b8de4 | 00BUL09CE011_XQ08
390 | Присоединение 00BUL09-10 | 01aaa6f7-b8d6-4ef9-ad04-c7785b771257 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ5 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUL09-10 | 290cadb5-bcd5-4f75-b5c7-f6eef4826704 | 00BUL09CE010_XH01
391 | Присоединение 00BUL09-10 | 01aaa6f7-b8d6-4ef9-ad04-c7785b771257 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ5 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUL09-10 | 77e53a08-3ff6-445a-bf0d-4314834f3776 | 00BUL09CE010_XQ08
392 | Присоединение 00BUL09-09 | f8dd9ad0-aa72-4c19-9c6a-00ec7b894644 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ5 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUL09-9 | b40c2259-2cfa-4f4d-9fab-fbce678d7e64 | 00BUL09CE009_XH01
393 | Присоединение 00BUL09-09 | f8dd9ad0-aa72-4c19-9c6a-00ec7b894644 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ5 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUL09-9 | 3412ebea-8282-4328-8c0c-1d2bf2e05d78 | 00BUL09CE009_XQ08
394 | Присоединение 00BUL09-08 | 29d37c70-af85-48ec-be57-7ce440dbfe77 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ5 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUL09-8 | b2256a22-9a2d-497b-82fb-0f54232d51ff | 00BUL09CE008_XH01
395 | Присоединение 00BUL09-08 | 29d37c70-af85-48ec-be57-7ce440dbfe77 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ5 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUL09-8 | 73c0a69c-1f63-4ba4-a26b-c098cce733ac | 00BUL09CE008_XQ08
396 | Присоединение 00BUL09-07 | 36280ad5-55e1-4419-9a84-89b0625c7d54 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ5 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUL09-7 | ec387c82-6493-4eb1-8c1c-9e78cde941e4 | 00BUL09CE007_XH01
397 | Присоединение 00BUL09-07 | 36280ad5-55e1-4419-9a84-89b0625c7d54 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ5 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUL09-7 | a14fe8d3-6dd3-4bb7-af09-50b25db49f07 | 00BUL09CE007_XQ08
398 | Присоединение 00BUL09-06 | 171c7a91-ed11-4a53-b826-497f826f0a4d | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ5 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUL09-6 | e78bc9fb-9dc1-47aa-8dcd-69b9315d4780 | 00BUL09CE006_XH01
399 | Присоединение 00BUL09-06 | 171c7a91-ed11-4a53-b826-497f826f0a4d | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ5 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUL09-6 | 72cf9fda-c093-49b1-9d66-178483601a56 | 00BUL09CE006_XQ08
400 | Присоединение 00BUL09-05 | fbdf3c89-6056-42dc-8b85-3b483ca0ae5b | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ5 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUL09-5 | 983acfbe-db00-4d63-8230-ef7949006b39 | 00BUL09CE005_XH01
401 | Присоединение 00BUL09-05 | fbdf3c89-6056-42dc-8b85-3b483ca0ae5b | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ5 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUL09-5 | b24d3efe-6d85-47e0-a469-90e2d5d30e97 | 00BUL09CE005_XQ08
402 | Присоединение 00BUL09-04 | 9ae3405b-47ba-410b-b538-e24a7ab7aeb8 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ5 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUL09-4 | 81fb5ac6-ebe7-425f-91b9-be8a7cf3a4ce | 00BUL09CE004_XH01
403 | Присоединение 00BUL09-04 | 9ae3405b-47ba-410b-b538-e24a7ab7aeb8 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ5 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUL09-4 | 63e1dcb3-b261-4957-abfd-3ff0fd459850 | 00BUL09CE004_XQ08
404 | Присоединение 00BUL09-03 | 05a715a7-7746-4f6b-911b-4dcc59c5e78b | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ5 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUL09-3 | 737ac807-689b-4c00-96a8-d7d2ce15f7a8 | 00BUL09CE003_XH01
405 | Присоединение 00BUL09-03 | 05a715a7-7746-4f6b-911b-4dcc59c5e78b | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ5 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUL09-3 | 24a95807-9110-4074-8fb2-3459553de5a3 | 00BUL09CE003_XQ08
406 | Присоединение 00BUL09-02 | e5a6d6af-e876-4ca2-bd42-81c89ffe997f | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ5 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUL09-2 | 487b2b3a-529b-41fa-bd65-58d99d02c4cf | 00BUL09CE002_XH01
407 | Присоединение 00BUL09-02 | e5a6d6af-e876-4ca2-bd42-81c89ffe997f | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ5 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUL09-2 | e087244a-8c70-468e-9a3c-5093298cc41f | 00BUL09CE002_XQ08
408 | Присоединение 00BUL09-01 | d2b0d7af-0e33-471f-a49e-8f4cc1c7fb9f | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ5 | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUL09-1 | f4053522-174e-4a47-b71a-4b81801a276b | 00BUL09CE001_XH01
409 | Присоединение 00BUL09-01 | d2b0d7af-0e33-471f-a49e-8f4cc1c7fb9f | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ5 | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUL09-1 | 316459ea-bb79-49ec-8711-060a74154ddd | 00BUL09CE001_XQ08
410 | Q12/Q12.1 | 038ac82f-b100-4f55-b75d-c13ff04d2f70 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ5 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сработал предохранитель Q12, Q12.1 в шкафу 00BUL09 | a57d9f21-9327-4eee-a7a9-a125941fdbc8 | 00BUL09EW112_XM10
411 | Q10/Q10.1 | 5efb5807-4aa2-465e-8035-518ba793f2c2 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ5 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сработал предохранитель Q10, Q10.1 в шкафу 00BUL09 | 841562ed-5dc7-48e6-9925-58a919f97446 | 00BUL09EW110_XM10
412 | Q09/Q9.1 | 8b176885-096e-4b45-b17e-2fad08273134 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ5 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сработал предохранитель Q09, Q9.1 в шкафу 00BUL09 | ca034aed-6932-492c-bc46-60abe17addf7 | 00BUL09EW109_XM10
413 | Q08/Q8.1 | 0d6549c3-200a-423f-a26e-d31ef6c63ef6 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ5 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сработал предохранитель Q08, Q8.1 в шкафу 00BUL09 | 215eccf3-cda1-4d70-8752-650e988864f9 | 00BUL09EW108_XM10
414 | Q07/Q7.1 | c7eb8ea4-c146-4e2b-8c3b-cf96fc50128a | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ5 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сработал предохранитель Q07, Q7.1 в шкафу 00BUL09 | cf274119-5086-4af9-ad03-7a9507d4d60f | 00BUL09EW107_XM10
415 | Q12 | 28455187-fc48-49fb-926a-516194764e64 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ5 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q12 в шкафу 00BUL09 включен | 01649e25-e528-465d-804f-04885b0afc21 | 00BUL09EW108_XM19
416 | Q04/Q4.1 | 9b598ec9-638f-4453-ba5b-7f36e5fcff48 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ5 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сработал предохранитель Q04, Q4.1 в шкафу 00BUL09 | d97b044e-8aab-4705-8b5a-1d0ea07ec52c | 00BUL09EW104_XM10
417 | Q03/Q3.1 | 431c2cf4-5184-4d10-b590-fca18fc50506 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ5 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сработал предохранитель Q03, Q3.1 в шкафу 00BUL09 | 11e6c466-4999-4394-a375-740827ae3717 | 00BUL09EW103_XM10
418 | Q02/Q2.1 | c4b7a1a2-0cfc-407f-b556-fa8a597b102b | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ5 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сработал предохранитель Q02, Q2.1 в шкафу 00BUL09 | f1ec80ed-e2fe-47d3-94e2-1fc8e75ae5ab | 00BUL09EW102_XM10
419 | Q01/Q1.1 | 343ca0af-b088-4ac0-a4c2-4f8a09befbfc | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ5 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сработал предохранитель Q01, Q1.1 в шкафу 00BUL09 | ecdeb235-d80e-4b98-9e7c-fbb58d84ccd6 | 00BUL09EW101_XM10
420 | Q05/Q5.1 | 4666033c-5a6e-4113-94d7-1ab3f6d7a5dc | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ5 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сработал предохранитель Q05, Q5.1 в шкафу 00BUL09 | 2f7948a6-c1dc-469e-a19a-71b2ff40238b | 00BUL09EW105_XM10
421 | Защиты | 1c6e37d4-255f-44cd-b0e0-958522c0f382 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 02036abb-7175-4d7e-b1a4-62e47887c7a9 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC02-F1) | Связь с устройстом 20BCC02-F1 установлена | f63d7d39-a0ba-4f94-b8c2-3acb12bfa4ee | 20BCC02F1_XN99
422 | Q11/Q11.1 | 3672b0b9-4de1-4a47-8015-8024e9b27ec6 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ5 | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сработал предохранитель Q11, Q11.1 в шкафу 00BUL09 | 0a6f51b9-ec84-4368-850b-4e064c0f9caa | 00BUL09EW111_XM10
423 | Q9.1 | e844c8ae-7c44-4f2f-bc4d-4b03c42529f1 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ5 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q9.1 в шкафу 00BUL09 включен | e65a8204-d0f5-4536-abc7-ff65c41345e8 | 00BUL09EW111_XM19
424 | Q8.1 | 15f2039d-8b3a-41a3-9a57-78b252349a7e | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ5 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q8.1 в шкафу 00BUL09 включен | 15325097-911a-41ec-8e52-3ae1815b5f11 | 00BUL09EK123_XM19
425 | Q7.1 | ba52f512-db21-4d3b-91e7-d1e0cb630d88 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ5 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q7.1 в шкафу 00BUL09 включен | fa5a848d-ccb8-4073-aac8-09621e6e1298 | 00BUL09EK122_XM19
426 | Q6.1 | 360f8b15-4f1d-4f5e-9fdb-046391d97c54 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ5 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q6.1 в шкафу 00BUL09 включен | d7fbe498-8a74-459e-b365-d67ed411d97a | 00BUL09EW110_XM19
427 | Q5.1 | d38eac39-7370-47fe-8e14-074eb01da8c5 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ5 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q5.1 в шкафу 00BUL09 включен | 1b39d277-ab8e-4b91-89ec-90ff76bda366 | 00BUL09EK121_XM19
428 | Q4.1 | 11afb428-e95c-452d-8fdf-30dd1d76b4de | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ5 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q4.1 в шкафу 00BUL09 включен | f355fbd6-204e-4f21-9166-b21f2fb305d9 | 00BUL09EK120_XM19
429 | ЭКРА-242 01A1 | 1d4595be-1989-47a1-8398-3517bf8fda88 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ЭКРА 242А | 36f5c7dc-ebd6-45f0-bdab-075b404d6340 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-01A1) | Связь с устройстом 00ACY13-01A1 установлена | 39b8ea5d-c002-4ec7-8090-9aac306e2584 | 00ACY1301A1_XN99
430 | A01 ЦКУ ARIS-4810 | 1e3fe92e-4966-446f-8447-da55bf22a6fa | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №2 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-4810 | 0fcddf20-c399-4157-ba1b-5fc8d8ca1619 | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH002)/ЦКУ (00AVA01GH002-A01) | Связь с устройстом 00AVA01GH002-A01 установлена | 5da70ac8-521c-4e68-a1fb-dade361d60a3 | 00AVA01GH002A01_XN99
431 | A01 ЦКУ ARIS-4810 | 1e3fe92e-4966-446f-8447-da55bf22a6fa | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №2 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-4810 | 2facf572-f98e-44c7-bed6-d22828014c50 | Светодиод авария (Alarm) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH002)/ЦКУ (00AVA01GH002-A01) | Светодиод авария (Alarm) | dade1d1e-459f-42f6-92a0-dfc237d67b60 | 00AVA01GH002A01ZM02_XN96
432 | A01 ЦКУ ARIS-4810 | 1e3fe92e-4966-446f-8447-da55bf22a6fa | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №2 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-4810 | 5ae89095-034b-42af-bd51-28b5e5bebd0f | Наличие точного времени |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH002)/ЦКУ (00AVA01GH002-A01) | Наличие точного времени (TimeSync) | cc9b1934-a9ef-4bb1-ab8c-7983dda7a020 | 00AVA01GH002A01ZM05_XN98
433 | A01 ЦКУ ARIS-4810 | 1e3fe92e-4966-446f-8447-da55bf22a6fa | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №2 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-4810 | 64270dc6-3ba0-43cc-bf18-76157ef16550 | Интерфейс ET1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH002)/ЦКУ (00AVA01GH002-A01) | Интерфейс ET1 в работе (ET1Link) | 9c073425-3029-48f0-b332-f60ed249724d | 00AVA01GH002A01ZM08_XN93
434 | A01 ЦКУ ARIS-4810 | 1e3fe92e-4966-446f-8447-da55bf22a6fa | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №2 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-4810 | 73d4851f-73bd-4d10-ad3f-7f29d7eea81b | Дистанционное управление (Remote) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH002)/ЦКУ (00AVA01GH002-A01) | Дистанционное управление (Remote) | 96c7b027-d82c-49ee-bfc5-13935ae62bc7 | 00AVA01GH002A01ZM04_XN16
435 | A01 ЦКУ ARIS-4810 | 1e3fe92e-4966-446f-8447-da55bf22a6fa | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №2 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-4810 | aa04926e-4c82-4ec0-87a2-10dee685e159 | Интерфейс ET2 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH002)/ЦКУ (00AVA01GH002-A01) | Интерфейс ET2 в работе (ET2Link) | 2b5246d9-47b5-415c-9eca-bff5446d7b6a | 00AVA01GH002A01ZM09_XN93
436 | A01 ЦКУ ARIS-4810 | 1e3fe92e-4966-446f-8447-da55bf22a6fa | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №2 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-4810 | b2eec236-f981-4e39-8af7-7be25b21d6b8 | Местное управление (Local) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH002)/ЦКУ (00AVA01GH002-A01) | Местное управление (Local) | 87dc176f-62b7-4972-b5c7-84f132e66982 | 00AVA01GH002A01ZM03_XN17
437 | A01 ЦКУ ARIS-4810 | 1e3fe92e-4966-446f-8447-da55bf22a6fa | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №2 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-4810 | db45795d-05f8-41f9-a5eb-d8c29047170a | Светодиод работа (Work) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH002)/ЦКУ (00AVA01GH002-A01) | Светодиод работа (Work) | fbe92ac3-2aad-40af-a7a7-85579e94e191 | 00AVA01GH002A01ZM01_XN96
438 | A01 ЦКУ ARIS-4810 | 1e3fe92e-4966-446f-8447-da55bf22a6fa | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №2 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-4810 | dcbfc830-e7a2-4e9a-92dd-d8ae5f156567 | Питания 2 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH002)/ЦКУ (00AVA01GH002-A01) | Питание 2 в норме (Pwr2OR) | 3b6bcfc5-abbd-4b8c-969a-6e5f6529473e | 00AVA01GH002A01ZM07_XN94
439 | A01 ЦКУ ARIS-4810 | 1e3fe92e-4966-446f-8447-da55bf22a6fa | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №2 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-4810 | e91cb7e5-a806-4ee5-902b-ce174c57309c | Питания 1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH002)/ЦКУ (00AVA01GH002-A01) | Питание 1 в норме (Pwr1OR) | 7b6f76bf-dd25-42e6-bd32-873fe5230a61 | 00AVA01GH002A01ZM06_XN94
440 | A02 SICOM-3028 L3 | 1ea83d96-79b2-406c-8213-2adc3ffaf2bd | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH023 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 036f41cb-5502-4264-b5e0-6ae272b0b758 | Состояние порта №4 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Коммутатор L3 УСО (00AVB03GH023-A02) | Состояние порта №04 | a26f3f2d-2fde-400e-a0f0-d7dec35b164b | 00AVB03GH023A02ZV04_XN91
441 | A02 SICOM-3028 L3 | 1ea83d96-79b2-406c-8213-2adc3ffaf2bd | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH023 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 0c3ced16-e085-40ae-88a6-db8f62e39805 | Состояние порта №10 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Коммутатор L3 УСО (00AVB03GH023-A02) | Состояние порта №10 | c8cf2bba-126e-4184-9a29-d0fd6c059a32 | 00AVB03GH023A02ZV10_XN91
442 | A02 SICOM-3028 L3 | 1ea83d96-79b2-406c-8213-2adc3ffaf2bd | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH023 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 11dd6a69-281d-41e5-aa91-107987318675 | Состояние порта №1 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Коммутатор L3 УСО (00AVB03GH023-A02) | Состояние порта №01 | 9c47353b-1827-43d5-ad5d-ea585f2336b5 | 00AVB03GH023A02ZV01_XN91
443 | A02 SICOM-3028 L3 | 1ea83d96-79b2-406c-8213-2adc3ffaf2bd | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH023 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 177ac86f-a5e2-48f5-9d03-0a5fc2a30aca | Состояние порта №11 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Коммутатор L3 УСО (00AVB03GH023-A02) | Состояние порта №11 | c3fa42e8-5b1e-4210-a5a1-95be05c5664e | 00AVB03GH023A02ZV11_XN91
444 | A02 SICOM-3028 L3 | 1ea83d96-79b2-406c-8213-2adc3ffaf2bd | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH023 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 1afac838-93c9-4b11-9ece-26ac77dd341a | Состояние порта №20 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Коммутатор L3 УСО (00AVB03GH023-A02) | Состояние порта №20 | 2439a44e-4136-47dd-ac76-3b523c64b878 | 00AVB03GH023A02ZV20_XN91
445 | A02 SICOM-3028 L3 | 1ea83d96-79b2-406c-8213-2adc3ffaf2bd | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH023 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 21b60423-2c6b-4662-acbc-40fe39216860 | Состояние порта №6 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Коммутатор L3 УСО (00AVB03GH023-A02) | Состояние порта №06 | bf0b8a78-7359-4421-8c1f-f0fde12420fa | 00AVB03GH023A02ZV06_XN91
446 | A02 SICOM-3028 L3 | 1ea83d96-79b2-406c-8213-2adc3ffaf2bd | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH023 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 24e50930-ce02-4946-bc94-31c8ecc387d5 | Состояние порта №15 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Коммутатор L3 УСО (00AVB03GH023-A02) | Состояние порта №15 | 188b0e19-fad1-4d15-84ef-0f8612e4a9e9 | 00AVB03GH023A02ZV15_XN91
447 | A02 SICOM-3028 L3 | 1ea83d96-79b2-406c-8213-2adc3ffaf2bd | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH023 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 2a902a05-7dbe-42c3-8f40-916ea1632c60 | Состояние порта №12 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Коммутатор L3 УСО (00AVB03GH023-A02) | Состояние порта №12 | 94c73785-41e5-45d8-9123-1f99cd44945f | 00AVB03GH023A02ZV12_XN91
448 | A02 SICOM-3028 L3 | 1ea83d96-79b2-406c-8213-2adc3ffaf2bd | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH023 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 37156044-96b4-4a3c-a454-4566d9aedf7c | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Коммутатор L3 УСО (00AVB03GH023-A02) | Связь с устройстом 00AVB03GH023-A02 установлена | c4b89102-1190-4d6f-ad39-e872d559772e | 00AVB03GH023A02_XN99
449 | A02 SICOM-3028 L3 | 1ea83d96-79b2-406c-8213-2adc3ffaf2bd | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH023 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 425812b7-2ff0-48a7-9655-f8280b7814dc | Состояние порта №9 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Коммутатор L3 УСО (00AVB03GH023-A02) | Состояние порта №09 | 8b4eaac4-51d8-4550-a83f-3948b864b443 | 00AVB03GH023A02ZV09_XN91
450 | A02 SICOM-3028 L3 | 1ea83d96-79b2-406c-8213-2adc3ffaf2bd | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH023 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 44232791-472e-49ef-b100-be37966e1b5f | Состояние порта №26 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Коммутатор L3 УСО (00AVB03GH023-A02) | Состояние порта №26 | 77537d20-156a-4ac5-b33f-2fe46a08e8e9 | 00AVB03GH023A02ZV26_XN91
451 | A02 SICOM-3028 L3 | 1ea83d96-79b2-406c-8213-2adc3ffaf2bd | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH023 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 588b8a52-dbdd-43d7-9656-54a70f893db6 | Состояние порта №13 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Коммутатор L3 УСО (00AVB03GH023-A02) | Состояние порта №13 | 71f1d0d2-8fd9-4caf-b9b4-ff6717831bae | 00AVB03GH023A02ZV13_XN91
452 | A02 SICOM-3028 L3 | 1ea83d96-79b2-406c-8213-2adc3ffaf2bd | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH023 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 5ed08f0f-0f16-4cc0-a58d-4efa7d658422 | Состояние порта №18 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Коммутатор L3 УСО (00AVB03GH023-A02) | Состояние порта №18 | 07d41e38-206e-4830-8642-2e188c254052 | 00AVB03GH023A02ZV18_XN91
453 | A02 SICOM-3028 L3 | 1ea83d96-79b2-406c-8213-2adc3ffaf2bd | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH023 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 5f84bfb4-1d78-47fc-b0ec-8cff18de0dae | Состояние порта №21 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Коммутатор L3 УСО (00AVB03GH023-A02) | Состояние порта №21 | 31291ce6-7ebd-410c-a334-902bdac9e418 | 00AVB03GH023A02ZV21_XN91
454 | A02 SICOM-3028 L3 | 1ea83d96-79b2-406c-8213-2adc3ffaf2bd | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH023 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 5fa9d9cc-2507-4a2e-84a3-d18428c5fcfe | Состояние порта №27 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Коммутатор L3 УСО (00AVB03GH023-A02) | Состояние порта №27 | 6d4b837a-aca7-4041-bbef-75ed3a3c4655 | 00AVB03GH023A02ZV27_XN91
455 | A02 SICOM-3028 L3 | 1ea83d96-79b2-406c-8213-2adc3ffaf2bd | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH023 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 64f5b55d-a76f-4367-b6e2-93b7ca601573 | Состояние порта №19 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Коммутатор L3 УСО (00AVB03GH023-A02) | Состояние порта №19 | 69567bb3-1ccf-44df-aa1e-4924d3c9b0c2 | 00AVB03GH023A02ZV19_XN91
456 | A02 SICOM-3028 L3 | 1ea83d96-79b2-406c-8213-2adc3ffaf2bd | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH023 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 73eb9694-5da0-4045-89d5-076f2f5eddb3 | Состояние порта №3 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Коммутатор L3 УСО (00AVB03GH023-A02) | Состояние порта №03 | ece2afb2-f65c-4a3b-a76f-659b4bdf6f0f | 00AVB03GH023A02ZV03_XN91
457 | A02 SICOM-3028 L3 | 1ea83d96-79b2-406c-8213-2adc3ffaf2bd | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH023 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 78bcf820-5b5e-4772-8ebd-974f3d0f1926 | Состояние порта №8 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Коммутатор L3 УСО (00AVB03GH023-A02) | Состояние порта №08 | 22c0f602-6117-4610-9123-d5320ac7afd6 | 00AVB03GH023A02ZV08_XN91
458 | A02 SICOM-3028 L3 | 1ea83d96-79b2-406c-8213-2adc3ffaf2bd | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH023 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 79c87390-be5b-4c96-81b7-50cbc2463c8c | Состояние порта №14 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Коммутатор L3 УСО (00AVB03GH023-A02) | Состояние порта №14 | 00b8108b-541d-4ea7-969d-d574556fdd00 | 00AVB03GH023A02ZV14_XN91
459 | A02 SICOM-3028 L3 | 1ea83d96-79b2-406c-8213-2adc3ffaf2bd | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH023 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 7f0fce56-009a-47fe-8879-4641816eebd2 | Состояние порта №23 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Коммутатор L3 УСО (00AVB03GH023-A02) | Состояние порта №23 | 5773c14a-bc44-4ba1-b3f2-c0a2c6b74f1a | 00AVB03GH023A02ZV23_XN91
460 | A02 SICOM-3028 L3 | 1ea83d96-79b2-406c-8213-2adc3ffaf2bd | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH023 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 82f0e00f-85b8-4a20-8545-7868e4c22d57 | Состояние порта №7 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Коммутатор L3 УСО (00AVB03GH023-A02) | Состояние порта №07 | 518b0a13-c27b-428f-a127-1a9754006a7e | 00AVB03GH023A02ZV07_XN91
461 | A02 SICOM-3028 L3 | 1ea83d96-79b2-406c-8213-2adc3ffaf2bd | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH023 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 888d9c55-d18d-4900-a35f-d7b7e11f81e4 | Состояние порта №24 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Коммутатор L3 УСО (00AVB03GH023-A02) | Состояние порта №24 | 38d2cefe-1628-4fbf-998f-948653fb5abb | 00AVB03GH023A02ZV24_XN91
462 | A02 SICOM-3028 L3 | 1ea83d96-79b2-406c-8213-2adc3ffaf2bd | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH023 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 95454426-77ae-4cc6-97ae-688a00777088 | Состояние порта №25 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Коммутатор L3 УСО (00AVB03GH023-A02) | Состояние порта №25 | 5dba5a8a-3d4b-41c1-9f18-1b117a640930 | 00AVB03GH023A02ZV25_XN91
463 | A02 SICOM-3028 L3 | 1ea83d96-79b2-406c-8213-2adc3ffaf2bd | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH023 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 9b9a02c6-6a6e-4560-9e88-1b4e6a4cbda0 | Состояние порта №16 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Коммутатор L3 УСО (00AVB03GH023-A02) | Состояние порта №16 | 5b746145-883f-40ba-b85a-2f496e7e4f6e | 00AVB03GH023A02ZV16_XN91
464 | A02 SICOM-3028 L3 | 1ea83d96-79b2-406c-8213-2adc3ffaf2bd | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH023 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | a0f75284-35fb-4fdd-a170-0315d7c40e0e | Состояние порта №22 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Коммутатор L3 УСО (00AVB03GH023-A02) | Состояние порта №22 | e5b51f37-d1fb-4d4a-918e-c14a74bf1b44 | 00AVB03GH023A02ZV22_XN91
465 | A02 SICOM-3028 L3 | 1ea83d96-79b2-406c-8213-2adc3ffaf2bd | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH023 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | a64aff8e-3013-43d6-a985-ec687f50edff | Питание вход №1 |  | integer | Питание SICOM | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Коммутатор L3 УСО (00AVB03GH023-A02) | Питание коммутатора на входе 1 | f67d2195-fdaa-4b35-a4c1-b9ed07518de1 | 00AVB03GH023A02XM57_XN95
466 | A02 SICOM-3028 L3 | 1ea83d96-79b2-406c-8213-2adc3ffaf2bd | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH023 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | b6e66b53-5d08-4142-97ee-c08be7aa26e2 | Состояние порта №17 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Коммутатор L3 УСО (00AVB03GH023-A02) | Состояние порта №17 | af3fbb63-4b8c-47d7-802f-53298b81229f | 00AVB03GH023A02ZV17_XN91
467 | A02 SICOM-3028 L3 | 1ea83d96-79b2-406c-8213-2adc3ffaf2bd | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH023 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | b9b68e8d-cd0d-4cdf-b36f-5f3cd8e19ea8 | Состояние порта №2 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Коммутатор L3 УСО (00AVB03GH023-A02) | Состояние порта №02 | a1e2a224-9b16-4867-8a1b-c92a5584605d | 00AVB03GH023A02ZV02_XN91
468 | A02 SICOM-3028 L3 | 1ea83d96-79b2-406c-8213-2adc3ffaf2bd | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH023 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | cb61d204-475b-4b85-a559-5c7aabc7f737 | Состояние порта №5 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Коммутатор L3 УСО (00AVB03GH023-A02) | Состояние порта №05 | db26ad05-6349-4647-8f31-9b81d573611c | 00AVB03GH023A02ZV05_XN91
469 | A02 SICOM-3028 L3 | 1ea83d96-79b2-406c-8213-2adc3ffaf2bd | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH023 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | e6db109c-57e9-4332-94c4-514e97b4db85 | Питание вход №2 |  | integer | Питание SICOM | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Коммутатор L3 УСО (00AVB03GH023-A02) | Питание коммутатора на входе 2 | ecdc8bb8-8901-4403-b87e-4be2b39259a2 | 00AVB03GH023A02XM58_XN95
470 | A02 SICOM-3028 L3 | 1ea83d96-79b2-406c-8213-2adc3ffaf2bd | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH023 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | fea1e217-329c-4aa3-bb6e-0bf7e276f540 | Состояние порта №28 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Коммутатор L3 УСО (00AVB03GH023-A02) | Состояние порта №28 | bc6cba39-f842-4ea2-85e8-7532a7ba8552 | 00AVB03GH023A02ZV28_XN91
471 | 00AU1 SICOM-3000 | 1eacf442-2acc-4815-8fbf-ace19371eeb9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 19fb8cff-3099-4cc6-9f23-b7b27322bdc1 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/Коммутатор КиУП (00ACY05-00AU1) | Связь с устройстом 00ACY05-00AU1 установлена | 90d6b277-0fa3-4135-8105-2bfd8724bf3d | 00ACY0500AU1_XN99
472 | 00AU1 SICOM-3000 | 1eacf442-2acc-4815-8fbf-ace19371eeb9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 1fd05d3c-bd67-4aa7-8074-d54fbf7cea7f | Состояние порта №01 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/Коммутатор КиУП (00ACY05-00AU1) | Состояние порта №01 | 3ed6d79e-ea39-472c-ae06-29d846d2b734 | 00ACY05A11ZV01_XN91
473 | 00AU1 SICOM-3000 | 1eacf442-2acc-4815-8fbf-ace19371eeb9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 5314a6ba-cb5f-437c-a6c1-45e0c87d99b5 | Состояние порта №03 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/Коммутатор КиУП (00ACY05-00AU1) | Состояние порта №03 | 03a73115-d665-490f-9211-e8bd6efc303d | 00ACY05A11ZV03_XN91
474 | 00AU1 SICOM-3000 | 1eacf442-2acc-4815-8fbf-ace19371eeb9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 69e69816-2542-4466-a8cd-509ee5bf1b7b | Состояние порта №06 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/Коммутатор КиУП (00ACY05-00AU1) | Состояние порта №06 | a895b36e-573c-490a-8d59-d99644d9dd6e | 00ACY05A11ZV06_XN91
475 | 00AU1 SICOM-3000 | 1eacf442-2acc-4815-8fbf-ace19371eeb9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 71926aff-3e5d-484d-a218-c15da8248a36 | Состояние порта №08 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/Коммутатор КиУП (00ACY05-00AU1) | Состояние порта №08 | 20812475-d0ff-4b1b-a827-ec5efabd34f4 | 00ACY05A11ZV08_XN91
476 | 00AU1 SICOM-3000 | 1eacf442-2acc-4815-8fbf-ace19371eeb9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 77e750d7-e34c-4b86-ac23-3792569f17a1 | Состояние порта №07 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/Коммутатор КиУП (00ACY05-00AU1) | Состояние порта №07 | 890c560c-4831-44bc-a8f5-a31c6257f625 | 00ACY05A11ZV07_XN91
477 | 00AU1 SICOM-3000 | 1eacf442-2acc-4815-8fbf-ace19371eeb9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 995e1ab4-4e9b-4445-b3fd-62d5bd280335 | Состояние порта №05 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/Коммутатор КиУП (00ACY05-00AU1) | Состояние порта №05 | 3435b49f-ee41-4225-9921-74cdae81d27b | 00ACY05A11ZV05_XN91
478 | 00AU1 SICOM-3000 | 1eacf442-2acc-4815-8fbf-ace19371eeb9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | a2525f78-7860-4b68-b076-d88e248f3af5 | Состояние порта №02 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/Коммутатор КиУП (00ACY05-00AU1) | Состояние порта №02 | bf46e1a6-4d9c-498e-ae3a-e3a3f4c5140d | 00ACY05A11ZV02_XN91
479 | 00AU1 SICOM-3000 | 1eacf442-2acc-4815-8fbf-ace19371eeb9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | e7b49366-abfa-4991-bae9-4212ac28d4ba | Состояние порта №04 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/Коммутатор КиУП (00ACY05-00AU1) | Состояние порта №04 | c507e8f6-d069-4a1b-ace7-761a56e04066 | 00ACY05A11ZV04_XN91
480 | ДЗО 1к. | 1ecd6e8f-faaf-4cb2-a874-5511f8b3b588 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | b1edd476-15af-4bf2-b061-4a078c44ff85 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗО 1к. РТСН 40BCT01, 40BCT02 (40BCT01GH001-A2) | Связь с устройстом 40BCT01GH001-A2 установлена | 2849e3d3-4431-4323-a121-7652785e18ce | 40BCT01GH001A2_XN99
481 | Защиты | 1ed25508-6084-4091-b498-a34aa18f8d67 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 02036abb-7175-4d7e-b1a4-62e47887c7a9 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB04-F1) | Связь с устройстом 30BCB04-F1 установлена | ac9f9f56-6123-4574-a8ca-09204c4537d9 | 30BCB04F1_XN99
482 | Q3.1 | 07b01e26-7355-422d-b383-41089996d5d7 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ5 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q3.1 в шкафу 00BUL09 включен | bcba2fef-9b54-4afa-80b9-c9eab9eed5dd | 00BUL09EW109_XM19
483 | Q2.1 | 9cf5bd02-15ff-4e4f-b745-97d584a59927 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ5 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q2.1 в шкафу 00BUL09 включен | a2a489f3-62e1-4240-9d7e-480bd3ffe8a8 | 00BUL09EK119_XM19
484 | Защиты | 1f133841-5bad-459e-ab56-578ab91f3d5d | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | ee455519-1ca5-4d61-80d0-376d4cb14a48 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA01-F1) | Связь с устройстом 10BCA01-F1 установлена | ec94a2a2-ed32-4e95-b29d-84d89bdd62f9 | 10BCA01F1_XN99
485 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 1fbac3a8-e8ee-4036-b973-74eccc90809a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | 1e4cb958-12be-491d-b2b6-99365ebb066a | Местное управление (Local) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ (00AVB04GH001)/Контроллер диагностики (00AVB04GH001-A10) | Местное управление (Local) | a386a1b7-ea4e-4533-b808-ad2f7fe39424 | 00AVB04GH001A10ZM03_XN17
486 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 1fbac3a8-e8ee-4036-b973-74eccc90809a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | 36b9baf6-da52-4a3d-bdfa-dc01598b9acf | Интерфейс ET2 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ (00AVB04GH001)/Контроллер диагностики (00AVB04GH001-A10) | Интерфейс ET2 в работе (ET2Link) | 6bec268b-f823-4af1-8a07-aed995d342b2 | 00AVB04GH001A10ZM09_XN93
487 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 1fbac3a8-e8ee-4036-b973-74eccc90809a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | 7abbfe13-93e4-418f-ace1-3098a846e6b2 | Наличие точного времени |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ (00AVB04GH001)/Контроллер диагностики (00AVB04GH001-A10) | Наличие точного времени (TimeSync) | b0acb156-c97e-463e-903c-93bd97de7b14 | 00AVB04GH001A10ZM05_XN98
488 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 1fbac3a8-e8ee-4036-b973-74eccc90809a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | 7fe0091b-a88e-440d-8ccc-cdc1de062cdd | Дистанционное управление (Remote) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ (00AVB04GH001)/Контроллер диагностики (00AVB04GH001-A10) | Дистанционное управление (Remote) | ad5536c8-e25d-4054-b16e-ba979a56b859 | 00AVB04GH001A10ZM04_XN16
489 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 1fbac3a8-e8ee-4036-b973-74eccc90809a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | a415759e-4fc3-4eb7-9a8f-d29164335e2e | Интерфейс ET1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ (00AVB04GH001)/Контроллер диагностики (00AVB04GH001-A10) | Интерфейс ET1 в работе (ET1Link) | 0f2ec40d-a264-4906-923b-6d16f2a428f6 | 00AVB04GH001A10ZM08_XN93
490 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 1fbac3a8-e8ee-4036-b973-74eccc90809a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | aa54b71b-4094-4120-9a9e-56bc25a9e14d | Светодиод авария (Alarm) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ (00AVB04GH001)/Контроллер диагностики (00AVB04GH001-A10) | Светодиод авария (Alarm) | 405e6fb2-eea5-4281-a810-69c53d6cc3ad | 00AVB04GH001A10ZM02_XN96
491 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 1fbac3a8-e8ee-4036-b973-74eccc90809a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | bfdbf20e-7cc3-4a2f-becb-68b51854157b | Светодиод работа (Work) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ (00AVB04GH001)/Контроллер диагностики (00AVB04GH001-A10) | Светодиод работа (Work) | efe10fe8-a62e-4e47-a1b6-517a9e08bed9 | 00AVB04GH001A10ZM01_XN96
492 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 1fbac3a8-e8ee-4036-b973-74eccc90809a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | d0d60be3-0cb1-41f6-b27e-4c37f749f10d | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ (00AVB04GH001)/Контроллер диагностики (00AVB04GH001-A10) | Связь с устройстом 00AVB04GH001-A10 установлена | 44c02a91-c382-43b6-b7f7-4bef31ed5c61 | 00AVB04GH001A10_XN99
493 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 1fbac3a8-e8ee-4036-b973-74eccc90809a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | db4eafe6-9358-4471-a08e-7dcfa33d1d18 | Питания 1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ (00AVB04GH001)/Контроллер диагностики (00AVB04GH001-A10) | Питание 1 в норме (Pwr1OR) | 94c9ec62-fa57-464c-826a-be3e655e73e4 | 00AVB04GH001A10ZM06_XN94
494 | E1 ПА | 1fcee5b3-05aa-4c29-8a68-a2b96e994945 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/3 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | a331e485-c656-4751-a6ab-17f341704c8f | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 3 к-т (00ARA00GH003-E1) | Связь с устройстом 00ARA00GH003-E1 установлена | 703a2ad4-4f23-43c0-9d64-83383ed4c557 | 00ARA00GH003E1_XN99
495 | ДЗО | 2003c19b-6fb2-4b89-8a71-8c53145eff26 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 4cf4b649-9028-4e87-8ec0-fc18cba8dc77 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ДЗО 1к. 00ACL03 (00ACL03GH001-A2) | Связь с устройстом 00ACL03GH001-A2 установлена | b7c401a9-db71-4f99-ac83-e5487579b5b7 | 00ACL03GH001A2_XN99
496 | Q12.1 | e499a186-4dc4-473b-9f3f-aa66efe88cc8 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШОЛ5 | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q12.1 в шкафу 00BUL09 включен | 4fe022e9-ac3b-482a-9820-970747cadd82 | 00BUL09EW112_XM19
497 | Присоединение 00BUL04-05 | e83a794e-d9f7-4beb-9cf0-fcc7f1a9ca93 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUL04-5 | c8173976-58b9-436b-a550-cd8e772ad015 | 00BUL04CE005_XH01
498 | Присоединение 00BUL04-05 | e83a794e-d9f7-4beb-9cf0-fcc7f1a9ca93 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUL04-5 | 2ae7a984-df0c-446b-9d55-1d62ceff8f80 | 00BUL04CE005_XQ08
499 | Присоединение 00BUL04-04 | e988c943-63c2-40d0-a514-e25901037fa5 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUL04-4 | 3d161997-e87e-449f-951a-5666d2f155b5 | 00BUL04CE004_XH01
500 | Присоединение 00BUL04-04 | e988c943-63c2-40d0-a514-e25901037fa5 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUL04-4 | 72425d74-7865-4ade-9404-bb031b2e28c6 | 00BUL04CE004_XQ08
501 | Присоединение 00BUL04-03 | 3451df45-84e6-4e17-ad01-870d44dd71e7 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUL04-3 | 6cb69dc9-b47e-479a-b651-8c1305a655a2 | 00BUL04CE003_XH01
502 | Присоединение 00BUL04-03 | 3451df45-84e6-4e17-ad01-870d44dd71e7 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUL04-3 | 9b801547-851a-4502-b132-0a057c4ac22c | 00BUL04CE003_XQ08
503 | Присоединение 00BUL04-02 | def675d0-5e73-4588-b2be-4efc554f9254 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUL04-2 | 608ef933-d376-42c1-b1e6-0d899d3f47ca | 00BUL04CE002_XQ08
504 | Присоединение 00BUL04-02 | def675d0-5e73-4588-b2be-4efc554f9254 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUL04-2 | f2aec6fa-8664-4ef5-8d92-82025941552d | 00BUL04CE002_XH01
505 | Присоединение 00BUL04-01 | 41596beb-725f-429b-89a9-ab8ac55c2b89 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Сопротивление изоляции | analog | Сопротивление, кОм | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сопротивление изоляции присоединения 00BUL04-1 | 9fca0027-6412-431d-b1c5-fb603b8e2426 | 00BUL04CE001_XQ08
506 | Присоединение 00BUL04-01 | 41596beb-725f-429b-89a9-ab8ac55c2b89 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Сигнализация/Индикатор AI | 4163fe3d-04e8-4776-a8f3-816a32083388 | Авар.мин. | Низкое сопротивление изоляции | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Низкое сопротивление изоляции присоединения 00BUL04-1 | 2b7327f6-5439-4ab7-9dc2-46aaac163210 | 00BUL04CE001_XH01
507 | Инвертор 00BRT11 | e4acc769-f261-4576-bd85-5567c9d2fc92 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 673c25f5-87d9-480c-bfb9-4acb659450ed | Питание нагрузки от линии байпаса |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Питание нагрузки от линии байпаса 00BRT11 | de255fcb-28f8-41b5-a27c-b67134d86c8e | 00BRT11EK003_XF01
508 | Инвертор 00BRT11 | e4acc769-f261-4576-bd85-5567c9d2fc92 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 48bc63ae-df70-4dcc-9fd2-e5e1a3299b83 | Питание нагрузки от инвертора |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Питание нагрузки от инвертора 00BRT11 | cd6949e6-e276-4c91-a1e3-a6b5ba70f7a8 | 00BRT11EK002_XF01
509 | Инвертор 00BRT11 | e4acc769-f261-4576-bd85-5567c9d2fc92 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 35b3c097-6587-4708-ba5f-f849cb9c12a6 | Работа инвертора |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Работа инвертора 00BRT11 | 24b99608-474b-4c8e-89a1-d1989bb6ca44 | 00BRT11EK001_XB10
510 | Инвертор 00BRT11 | e4acc769-f261-4576-bd85-5567c9d2fc92 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | cbd956c1-5bff-4e05-9d67-cbca30be6186 | Состояние "Работа инвертора" 00BRT11 2 |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL04/00BUL04-Q3/Инвертор (00BRT11) | Состояние "Работа инвертора" 00BRT11 2 | 8d4f5da9-7369-40a0-b419-68069771722e | 00BRT11EK050_XN89
511 | Инвертор 00BRT11 | e4acc769-f261-4576-bd85-5567c9d2fc92 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 0657058a-8745-48a0-9c77-b6dfe7a73ce7 | Напряжение инвертора L1-L2 |  | analog | Напряжение до 1000 В | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL04/00BUL04-Q3/Инвертор (00BRT11) | Напряжение инвертора L1-L2 | 7197aef9-9fa5-4968-ab00-28396f0ba803 | 00BRT11CE141_XQ41
512 | Инвертор 00BRT11 | e4acc769-f261-4576-bd85-5567c9d2fc92 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | cef26673-0af9-48ee-ac77-c8f01f65e638 | Повышенная температура приточного воздуха |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL04/00BUL04-Q3/Инвертор (00BRT11) | Повышенная температура приточного воздуха | d9b7049f-30a7-40d7-bc8d-24ecbd7d2266 | 00BRT11EK020_XM80
513 | Инвертор 00BRT11 | e4acc769-f261-4576-bd85-5567c9d2fc92 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | fd37d72f-5906-4536-95b8-0fe624cb0ca6 | Для параметра EXTI 1 установлено высокое значение "ДИСТАНЦИОННОЕ включение" |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL04/00BUL04-Q3/Инвертор (00BRT11) | Для параметра EXTI 1 установлено высокое значение "ДИСТАНЦИОННОЕ включение" | a7a01441-b275-4e1c-a10a-a011236dbc64 | 00BRT11EK073_XN02
514 | Инвертор 00BRT11 | e4acc769-f261-4576-bd85-5567c9d2fc92 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | f27329ff-2df1-4ea5-b0ed-4af231a8b5ab | Проверка работоспособности отключена |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL04/00BUL04-Q3/Инвертор (00BRT11) | Проверка работоспособности отключена | fbc0e341-0f5b-47f6-863b-b0dcd8aca277 | 00BRT11EK060_XM17
515 | E1 ПА | 20156e44-337d-438c-adbc-1deb0346ada1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 1bb2602b-a1cd-49a8-970b-9c4649f7f24d | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ПА ВЛ Мерсин 2 к-т (00ARA10GH002-E1) | Связь с устройстом 00ARA10GH002-E1 установлена | 34e80201-13af-4fa0-a7f5-bac059b16985 | 00ARA10GH002E1_XN99
516 | Инвертор 00BRT11 | e4acc769-f261-4576-bd85-5567c9d2fc92 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | df6bf7f8-36a3-489a-bbf5-3efc2386c3fd | Сработал предохранитель силового блока |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL04/00BUL04-Q3/Инвертор (00BRT11) | Сработал предохранитель силового блока | 60dc4806-1f63-4a45-8b94-a776ad0a1987 | 00BRT11EW005_XF01
517 | Инвертор 00BRT11 | e4acc769-f261-4576-bd85-5567c9d2fc92 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | cc44b933-ed4c-4f6d-97e6-bb49f0a5f44d | Авария инвертора |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL04/00BUL04-Q3/Инвертор (00BRT11) | Авария инвертора | 47be1f62-69ac-44aa-9ab3-cec9ddff5231 | 00BRT11EW003_XF01
518 | Инвертор 00BRT11 | e4acc769-f261-4576-bd85-5567c9d2fc92 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 25745b38-568a-4c1e-99e0-90f320d5543f | Отключение от перегрузки |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL04/00BUL04-Q3/Инвертор (00BRT11) | Отключение от перегрузки | 72490608-64ce-43fa-92da-1faf722fd055 | 00BRT11EW002_XF01
519 | Инвертор 00BRT11 | e4acc769-f261-4576-bd85-5567c9d2fc92 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | bfc8c067-b7ca-47d4-ba17-b68830b77592 | Короткое замыкание датчика температуры |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL04/00BUL04-Q3/Инвертор (00BRT11) | Короткое замыкание датчика температуры | e15e05f3-8893-4c33-98ca-1b91343bdebf | 00BRT11EW001_XF01
520 | Инвертор 00BRT11 | e4acc769-f261-4576-bd85-5567c9d2fc92 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 59e4d31a-464d-422a-8e7e-84520ce4e19e | Неисправность внутреннего источника питания |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL04/00BUL04-Q3/Инвертор (00BRT11) | Неисправность внутреннего источника питания | d26bab4d-9f4e-45e4-b280-ca7c260fe746 | 00BRT11EK097_XF90
521 | Инвертор 00BRT11 | e4acc769-f261-4576-bd85-5567c9d2fc92 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 5501928e-2684-4c58-b853-6703b14a5365 | Истек интервал технического обслуживания |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL04/00BUL04-Q3/Инвертор (00BRT11) | Истек интервал технического обслуживания | 6b6b92fd-86f7-405c-9c33-a1b187e78db7 | 00BRT11EK096_XM19
522 | Инвертор 00BRT11 | e4acc769-f261-4576-bd85-5567c9d2fc92 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 61e6fd82-92d1-4a3c-a628-8b76ec3c56fa | Неисправность шунтирующего тиристора |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL04/00BUL04-Q3/Инвертор (00BRT11) | Неисправность шунтирующего тиристора | 362a26fb-728d-4a04-93a2-99ada1cebf03 | 00BRT11EK095_XF90
523 | Инвертор 00BRT11 | e4acc769-f261-4576-bd85-5567c9d2fc92 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | b3c3f623-9140-44dc-a8f3-21c0a009d81c | Отклонение выходной частоты |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL04/00BUL04-Q3/Инвертор (00BRT11) | Отклонение выходной частоты | 13f77c44-adda-486d-bc4e-dcce857254be | 00BRT11EK094_XF01
524 | Инвертор 00BRT11 | e4acc769-f261-4576-bd85-5567c9d2fc92 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 8e3b9525-ac8a-4ce0-8b4c-76398c7e9b4f | Перенапряжение канала связи постоянного тока |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL04/00BUL04-Q3/Инвертор (00BRT11) | Перенапряжение канала связи постоянного тока | 87d00726-f625-41a9-b329-02b3c5c96468 | 00BRT11EK092_XN89
525 | Инвертор 00BRT11 | e4acc769-f261-4576-bd85-5567c9d2fc92 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | feefffa5-51f6-41a8-ae78-9a9ddd1d5e91 | Выходное напряжение понижено |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL04/00BUL04-Q3/Инвертор (00BRT11) | Выходное напряжение понижено | 25bb5f09-1aba-416e-8dbc-2f4903ffef7b | 00BRT11EK091_XF01
526 | Инвертор 00BRT11 | e4acc769-f261-4576-bd85-5567c9d2fc92 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 3b38b11f-116b-4d88-8b4b-ad92b751f597 | Превышение выходного напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL04/00BUL04-Q3/Инвертор (00BRT11) | Превышение выходного напряжения | df0d3720-e945-431e-ab62-3f9762495861 | 00BRT11EK090_XF01
527 | Инвертор 00BRT11 | e4acc769-f261-4576-bd85-5567c9d2fc92 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 50324518-f8c7-4e8c-b9b8-b97255b2eb57 | Перегрев выходного трансформатора |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL04/00BUL04-Q3/Инвертор (00BRT11) | Перегрев выходного трансформатора | 163540b9-4857-464d-a89a-ea8fbe0bbb45 | 00BRT11EK089_XF01
528 | Инвертор 00BRT11 | e4acc769-f261-4576-bd85-5567c9d2fc92 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | b176fc51-c419-4b46-92f0-7fbb0a06362e | Неисправность электрического выходного выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL04/00BUL04-Q3/Инвертор (00BRT11) | Неисправность электрического выходного выключателя | c40a3a44-9217-4e46-989b-0e780766a760 | 00BRT11EK088_XF90
529 | Инвертор 00BRT11 | e4acc769-f261-4576-bd85-5567c9d2fc92 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 664ef5b5-f030-4ba0-9b2a-defd118da4d8 | Неисправность байпасной сети при вращении |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL04/00BUL04-Q3/Инвертор (00BRT11) | Неисправность байпасной сети при вращении | 1e789e62-bb5b-4799-8760-9f2a4fccf730 | 00BRT11EK085_XF90
530 | Инвертор 00BRT11 | e4acc769-f261-4576-bd85-5567c9d2fc92 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 9dd59010-e652-41b8-b1c0-931459ce6a61 | Сбой процессора |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL04/00BUL04-Q3/Инвертор (00BRT11) | Сбой процессора | 972ce7b3-1e75-4a80-8a0e-99211531e668 | 00BRT11EK083_XF01
531 | Инвертор 00BRT11 | e4acc769-f261-4576-bd85-5567c9d2fc92 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | a2cb7219-06d6-43ab-a458-15e6d40f48c0 | Перегрев инвертора |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL04/00BUL04-Q3/Инвертор (00BRT11) | Перегрев инвертора | cd8142ce-6980-40a0-8aa5-96a498225570 | 00BRT11EK081_XF01
532 | Инвертор 00BRT11 | e4acc769-f261-4576-bd85-5567c9d2fc92 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 4de9c956-e024-44c5-827a-abd990829754 | Аккумулятор полностью разряжен |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL04/00BUL04-Q3/Инвертор (00BRT11) | Аккумулятор полностью разряжен | f6ae21aa-3755-4ce4-a562-87e03e3d3458 | 00BRT11EK080_XF01
533 | Инвертор 00BRT11 | e4acc769-f261-4576-bd85-5567c9d2fc92 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | f8ae088a-242d-4179-9166-261d1ae6ac06 | Низкое напряжение батареи |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL04/00BUL04-Q3/Инвертор (00BRT11) | Низкое напряжение батареи | d9f7ff3b-6fa0-4392-bbbb-e431e6465843 | 00BRT11EK079_XF01
534 | Инвертор 00BRT11 | e4acc769-f261-4576-bd85-5567c9d2fc92 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 8e4f8e2a-8ab2-4cb1-8322-fd7895d0b244 | Управляющее напряжение в норме |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL04/00BUL04-Q3/Инвертор (00BRT11) | Управляющее напряжение в норме | b10018c4-f6f8-40d8-8759-7851071989c3 | 00BRT11EK078_XN17
535 | Инвертор 00BRT11 | e4acc769-f261-4576-bd85-5567c9d2fc92 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | ef6a1d21-a77e-41a4-a02a-8331376828d1 | Ток инвертора L3 |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL04/00BUL04-Q3/Инвертор (00BRT11) | Ток инвертора L3 | 8643dd73-f4e6-4f80-a6ec-06b237936a67 | 00BRT11CE232_XQ03
536 | Инвертор 00BRT11 | e4acc769-f261-4576-bd85-5567c9d2fc92 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 86537958-6b82-43a9-ba34-eedb56f0a283 | Ток инвертора L2 |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL04/00BUL04-Q3/Инвертор (00BRT11) | Ток инвертора L2 | 35facc9b-fc6a-4124-8b02-938f7d0a20c4 | 00BRT11CE222_XQ02
537 | Инвертор 00BRT11 | e4acc769-f261-4576-bd85-5567c9d2fc92 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | b023a31f-cf44-424d-bad7-caac2abc3699 | Ток инвертора L1 |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL04/00BUL04-Q3/Инвертор (00BRT11) | Ток инвертора L1 | 256d62a1-0696-40d8-88f7-761f144eb86c | 00BRT11CE212_XQ01
538 | Инвертор 00BRT11 | e4acc769-f261-4576-bd85-5567c9d2fc92 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 94eb0f0c-3c1c-4889-bd7c-ff01f2326afa | Ток батареи |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL04/00BUL04-Q3/Инвертор (00BRT11) | Ток батареи | 8843d142-1e71-4578-ba34-aec08777aa35 | 00BRT11CE100_XQ00
539 | Инвертор 00BRT11 | e4acc769-f261-4576-bd85-5567c9d2fc92 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 6d820579-145f-40f8-945b-777a997726fb | Ток байпаса L3 |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL04/00BUL04-Q3/Инвертор (00BRT11) | Ток байпаса L3 | 4fab4f6a-a308-47aa-b319-a3d6fcddc061 | 00BRT11CE132_XQ03
540 | Инвертор 00BRT11 | e4acc769-f261-4576-bd85-5567c9d2fc92 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 1c07c4db-0900-4b17-abc0-19ed3830d8c9 | Ток байпаса L2 |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL04/00BUL04-Q3/Инвертор (00BRT11) | Ток байпаса L2 | 9142f8db-bede-41ad-bbb1-3aa813c770d8 | 00BRT11CE122_XQ02
541 | Инвертор 00BRT11 | e4acc769-f261-4576-bd85-5567c9d2fc92 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | cca28b36-8706-4adf-9afc-df897f90a496 | Номинальное выходное напряжение |  | analog | Напряжение до 1000 В | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL04/00BUL04-Q3/Инвертор (00BRT11) | Номинальная выходное напряжение | 9fba1655-9f66-4212-becb-1c7b9c4c1918 | 00BRT11CE103_XQ11
542 | Инвертор 00BRT11 | e4acc769-f261-4576-bd85-5567c9d2fc92 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | e8810202-9fe6-42b9-a1fc-5f19c9648e2e | Напряжение отключения аккумулятора |  | analog | Напряжение до 1000 В | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL04/00BUL04-Q3/Инвертор (00BRT11) | Напряжение отключения аккумулятора | 4d39591b-d159-456e-bc6e-9b9a81f99cd7 | 00BRT11CE102_XQ30
543 | Инвертор 00BRT11 | e4acc769-f261-4576-bd85-5567c9d2fc92 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 8b74e73e-1318-440a-8981-63f2ecf57020 | Напряжение инвертора L3-N |  | analog | Напряжение до 1000 В | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL04/00BUL04-Q3/Инвертор (00BRT11) | Напряжение инвертора L3-N | 6e048f83-5561-482c-834d-4ad650b865dc | 00BRT11CE131_XQ31
544 | Инвертор 00BRT11 | e4acc769-f261-4576-bd85-5567c9d2fc92 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | dae38d6f-1792-4a53-b450-0126da31385a | Напряжение инвертора L3-L1 |  | analog | Напряжение до 1000 В | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL04/00BUL04-Q3/Инвертор (00BRT11) | Напряжение инвертора L3-L1 | a382e669-1596-403d-9730-a1768aa58ffe | 00BRT11CE143_XQ61
545 | Инвертор 00BRT11 | e4acc769-f261-4576-bd85-5567c9d2fc92 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | e86a9b57-9b14-4199-90b2-5312c334eab6 | Напряжение инвертора L2-L3 |  | analog | Напряжение до 1000 В | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL04/00BUL04-Q3/Инвертор (00BRT11) | Напряжение инвертора L2-L3 | 40a81fc7-af82-4a2a-a6b9-cb7933781a98 | 00BRT11CE142_XQ51
546 | Инвертор 00BRT11 | e4acc769-f261-4576-bd85-5567c9d2fc92 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | f62c256c-01f1-427b-b7a5-8679fea55360 | Напряжение инвертора L1-N |  | analog | Напряжение до 1000 В | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL04/00BUL04-Q3/Инвертор (00BRT11) | Напряжение инвертора L1-N | 65a2e1ba-a401-407b-94a2-b18d2b91276c | 00BRT11CE111_XQ11
547 | Инвертор 00BRT11 | e4acc769-f261-4576-bd85-5567c9d2fc92 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 965d7fd2-08c7-4196-9ef1-a7659809b4b9 | Напряжение батареи |  | analog | Напряжение до 1000 В | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL04/00BUL04-Q3/Инвертор (00BRT11) | Напряжение батареи | 241f4202-d9e6-4078-8af9-e451cbefb1fb | 00BRT11CE101_XQ20
548 | Инвертор 00BRT11 | e4acc769-f261-4576-bd85-5567c9d2fc92 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | f49bcd3d-556f-4575-9dcc-e8f99a6b3e67 | Напряжение байпаса L3-N |  | analog | Напряжение до 1000 В | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL04/00BUL04-Q3/Инвертор (00BRT11) | Напряжение байпаса L3-N | ae4a82e9-fcf0-4a49-84f2-bfca7eda6868 | 00BRT11CE231_XQ31
549 | Инвертор 00BRT11 | e4acc769-f261-4576-bd85-5567c9d2fc92 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 84d502c5-e9fe-4e7c-bcdc-7db50468316d | Напряжение байпаса L3-L1 |  | analog | Напряжение до 1000 В | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL04/00BUL04-Q3/Инвертор (00BRT11) | Напряжение байпаса L3-L1 | 214a056a-9040-4e37-9117-7d6ca083c2d2 | 00BRT11CE243_XQ61
550 | Инвертор 00BRT11 | e4acc769-f261-4576-bd85-5567c9d2fc92 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | f2b8dc7a-02a6-43d7-9b75-0b680f277db6 | Напряжение байпаса L2-N |  | analog | Напряжение до 1000 В | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL04/00BUL04-Q3/Инвертор (00BRT11) | Напряжение байпаса L2-N | fc83a50f-4939-4614-9d64-b78340b57f7a | 00BRT11CE221_XQ21
551 | Инвертор 00BRT11 | e4acc769-f261-4576-bd85-5567c9d2fc92 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | b63490f7-73d4-494c-bbe0-b9f8818d68fb | Напряжение байпаса L2-L3 |  | analog | Напряжение до 1000 В | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL04/00BUL04-Q3/Инвертор (00BRT11) | Напряжение байпаса L2-L3 | bf72dce8-618f-4f4a-945f-0f8ab4c068f8 | 00BRT11CE242_XQ51
552 | Инвертор 00BRT11 | e4acc769-f261-4576-bd85-5567c9d2fc92 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 67c400bb-4a2a-490a-a025-3a3e77b1a45f | Напряжение байпаса L1-N |  | analog | Напряжение до 1000 В | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL04/00BUL04-Q3/Инвертор (00BRT11) | Напряжение байпаса L1-N | 9e98ce07-7bf7-4a7f-a7f3-237fc4b50bed | 00BRT11CE211_XQ11
553 | Инвертор 00BRT11 | e4acc769-f261-4576-bd85-5567c9d2fc92 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | dd230ba5-d6ed-4978-aa8c-6be9c32af534 | Режим "Дистанционное отключение" |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL04/00BUL04-Q3/Инвертор (00BRT11) | Режим "Дистанционное отключение" | 6fbaffca-fc63-4410-901b-a0d207728d19 | 00BRT11EK072_XN02
554 | Инвертор 00BRT11 | e4acc769-f261-4576-bd85-5567c9d2fc92 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | b3294d40-4380-4315-a21a-1939d489aa34 | Выходная частота инвертора при ограничении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL04/00BUL04-Q3/Инвертор (00BRT11) | Выходная частота инвертора при ограничении | 10ce0a2e-f625-4bb0-b01c-c1bddaad25dd | 00BRT11EK071_XM19
555 | Инвертор 00BRT11 | e4acc769-f261-4576-bd85-5567c9d2fc92 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 8d64ea53-36f3-4f58-9925-d1333a124ff4 | Измерение неисправности "Выходного напряжения" |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL04/00BUL04-Q3/Инвертор (00BRT11) | Измерение неисправности "Выходного напряжения" | f7e03e2a-082e-4d5c-8e40-3c23ab4bb5d9 | 00BRT11EK068_XM90
556 | Инвертор 00BRT11 | e4acc769-f261-4576-bd85-5567c9d2fc92 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 40b39278-6b66-4ae4-b986-1f6f73761d43 | Вентилятор неисправен |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL04/00BUL04-Q3/Инвертор (00BRT11) | Вентилятор неисправен | a2646694-1fde-4b07-8aa5-e5841316adba | 00BRT11EK067_XM90
557 | Инвертор 00BRT11 | e4acc769-f261-4576-bd85-5567c9d2fc92 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 32c4ff00-1490-46b1-aa9c-e2efdc8eb12b | Нормальная работа ИБП |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL04/00BUL04-Q3/Инвертор (00BRT11) | Нормальная работа ИБП | 3f923ea8-b427-4d54-b583-de344b4d8f10 | 00BRT11EK065_XN17
558 | Инвертор 00BRT11 | e4acc769-f261-4576-bd85-5567c9d2fc92 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 48582531-31ec-444a-9917-0c27a6c02faf | Работа от батареи |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL04/00BUL04-Q3/Инвертор (00BRT11) | Работа от батареи | 0f24261e-f4ac-427b-9501-c1ac6423439d | 00BRT11EK064_XN17
559 | Инвертор 00BRT11 | e4acc769-f261-4576-bd85-5567c9d2fc92 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 7904dc92-1a4a-4929-bc56-f9a65a946e91 | Нажата кнопка "Откл" |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL04/00BUL04-Q3/Инвертор (00BRT11) | Нажата кнопка "Откл" | 2f0f7de8-4afc-430b-a47d-3c124a286882 | 00BRT11EK063_XM19
560 | Инвертор 00BRT11 | e4acc769-f261-4576-bd85-5567c9d2fc92 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | af032ae7-8886-46f2-aa2a-42e5ebb1557f | Нажата кнопка "Вкл." |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL04/00BUL04-Q3/Инвертор (00BRT11) | Нажата кнопка "Вкл." | 27209a4a-dba6-4a61-abdd-0ae7a5706859 | 00BRT11EK062_XM19
561 | Инвертор 00BRT11 | e4acc769-f261-4576-bd85-5567c9d2fc92 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 3224c1f4-1fb5-4ef0-8577-72e8e63f8787 | Нажата кнопка "Байпас" |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL04/00BUL04-Q3/Инвертор (00BRT11) | Нажата кнопка "Байпас" | 4e61ff8d-6759-4a77-bd03-f92fc12c71c0 | 00BRT11EK061_XM19
562 | Инвертор 00BRT11 | e4acc769-f261-4576-bd85-5567c9d2fc92 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 88aff4de-f201-4b3a-9b68-c37aa8ed5bd9 | Активирована защита инвертора от перегрузки |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL04/00BUL04-Q3/Инвертор (00BRT11) | Активирована защита инвертора от перегрузки | 29320a50-f693-47b7-953e-ab6213c02a60 | 00BRT11EK059_XM19
563 | Инвертор 00BRT11 | e4acc769-f261-4576-bd85-5567c9d2fc92 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 3a16368d-f25a-47a6-a8ba-27c635245707 | Датчик температуры не подключен |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL04/00BUL04-Q3/Инвертор (00BRT11) | Датчик температуры не подключен | 7d27d19d-0bff-422b-b326-1627b2cfba69 | 00BRT11EK058_XM17
564 | Инвертор 00BRT11 | e4acc769-f261-4576-bd85-5567c9d2fc92 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 7c05bee0-ebd9-467e-b937-c8cffa33a60c | Предупреждение! Перегрев инвертора |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL04/00BUL04-Q3/Инвертор (00BRT11) | Предупреждение! Перегрев инвертора | f9a2956a-5399-46f9-9f13-afd789d46c78 | 00BRT11EK056_XM17
565 | Инвертор 00BRT11 | e4acc769-f261-4576-bd85-5567c9d2fc92 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 3748764b-0a6c-4459-abae-f8712ed3cfef | Пониженное напряжение при запуске инвертора |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL04/00BUL04-Q3/Инвертор (00BRT11) | Пониженное напряжение при запуске инвертора | e78a9352-68fe-462d-a934-a365cc12cf60 | 00BRT11EK054_XM17
566 | Инвертор 00BRT11 | e4acc769-f261-4576-bd85-5567c9d2fc92 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | e7a08d17-4ebb-4c11-82e2-be5e8b7d4926 | Выходное перенапряжение |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL04/00BUL04-Q3/Инвертор (00BRT11) | Выходное перенапряжение | dc0f0e4e-cd3b-4dc3-86d3-4f740beb8e81 | 00BRT11EK053_XN89
567 | Инвертор 00BRT11 | e4acc769-f261-4576-bd85-5567c9d2fc92 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | b9cd7b41-ea1d-4362-b036-3b6aa34feea7 | Состояние " Байпас недоступен" |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL04/00BUL04-Q3/Инвертор (00BRT11) | Состояние " Байпас недоступен" | c00dfce6-37a5-4568-9ef2-757697b183ab | 00BRT11EK051_XN89
568 | Инвертор 00BRT11 | e4acc769-f261-4576-bd85-5567c9d2fc92 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | e87dc2e8-2bb5-4057-b309-21dd8080c026 | Состояние "Питание нагрузки от инвертора" |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL04/00BUL04-Q3/Инвертор (00BRT11) | Состояние "Питание нагрузки от инвертора" | cb40713b-7aa5-4cf4-adf0-b98393b1603b | 00BRT11EK049_XN89
569 | Инвертор 00BRT11 | e4acc769-f261-4576-bd85-5567c9d2fc92 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 922fcd4a-cd36-44ff-a5f7-d04064a661aa | Состояние "Инвертор работает" |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL04/00BUL04-Q3/Инвертор (00BRT11) | Состояние "Инвертор работает" | 46793191-7a22-44fb-90cb-53b90308db46 | 00BRT11EK047_XN89
570 | Инвертор 00BRT11 | e4acc769-f261-4576-bd85-5567c9d2fc92 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | d34588f7-8016-43b5-84c6-3f2ac4665d25 | Работа инвертора при перегрузке |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL04/00BUL04-Q3/Инвертор (00BRT11) | Работа инвертора при перегрузке | ba021276-1faf-4f01-9473-cb4e11369d8b | 00BRT11EK046_XM17
571 | Инвертор 00BRT11 | e4acc769-f261-4576-bd85-5567c9d2fc92 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | a83414e4-e8cb-4e1e-a86a-d894449b6091 | Контактор выпрямителя включен |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL04/00BUL04-Q3/Инвертор (00BRT11) | Контактор выпрямителя включен | e8d84102-27b8-4e4e-8a18-97e3fc0e80d6 | 00BRT11EK045_XM19
572 | Инвертор 00BRT11 | e4acc769-f261-4576-bd85-5567c9d2fc92 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 64363c4a-2939-41c7-8e86-f799be93294d | Время автономной работы от аккумулятора |  | analog | Second | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL04/00BUL04-Q3/Инвертор (00BRT11) | Время автономной работы от аккумулятора | 0d48db8d-815f-4b78-86a8-4f956978fd76 | 00BRT11CT010_XM80
573 | Инвертор 00BRT11 | e4acc769-f261-4576-bd85-5567c9d2fc92 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | be934129-40c4-421b-ab97-27c1b1c3cb94 | Неисправность байпаса |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL04/00BUL04-Q3/Инвертор (00BRT11) | Неисправность байпаса | a0a9b71d-03e4-4d1e-8010-0fe7a950bc68 | 00BRT11EK032_XF90
574 | Инвертор 00BRT11 | e4acc769-f261-4576-bd85-5567c9d2fc92 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 4ce6f01c-5930-456d-8c63-4d1a63825699 | Байпас готов |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL04/00BUL04-Q3/Инвертор (00BRT11) | Байпас готов | 6cd389ec-f9f3-4e90-b712-5b55e9f921b9 | 00BRT11EK031_XN17
575 | Инвертор 00BRT11 | e4acc769-f261-4576-bd85-5567c9d2fc92 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | ecec66f5-9706-4a9a-b0d8-7d9c129c4c77 | Состояние "Параллельная работа" |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL04/00BUL04-Q3/Инвертор (00BRT11) | Состояние "Параллельная работа" | a563bc03-92a8-45bb-b2c1-06dbb5e88558 | 00BRT11EK030_XN89
576 | Инвертор 00BRT11 | e4acc769-f261-4576-bd85-5567c9d2fc92 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | fbbe3c29-1544-427d-af39-21bbdf59fa86 | Состояние "Все устройства находятся в рабочем состоянии" |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL04/00BUL04-Q3/Инвертор (00BRT11) | Состояние "Все устройства находятся в рабочем состоянии" | 291718a2-c733-4f36-9ed4-51b8ea7624f9 | 00BRT11EK029_XN89
577 | Инвертор 00BRT11 | e4acc769-f261-4576-bd85-5567c9d2fc92 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | b0a2636f-7943-406c-b857-80f94d001fce | Состояние "Работа инвертора" |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL04/00BUL04-Q3/Инвертор (00BRT11) | Состояние "Работа инвертора" 00BRT11 | ac28d0aa-1865-4e88-97cf-5890696fe323 | 00BRT11EK028_XN89
578 | Инвертор 00BRT11 | e4acc769-f261-4576-bd85-5567c9d2fc92 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 91c0d3e0-01f2-47ef-9965-d7a61c2d0b17 | Обратимый сбой инвертора |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL04/00BUL04-Q3/Инвертор (00BRT11) | Обратимый сбой инвертора | 63875bbb-2e13-4124-9aed-1e7e7323e1d8 | 00BRT11EK027_XM80
579 | Инвертор 00BRT11 | e4acc769-f261-4576-bd85-5567c9d2fc92 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | d414abab-8a55-444c-adc8-09af52746f3e | Закройте выключатель электрического выхода |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL04/00BUL04-Q3/Инвертор (00BRT11) | Закройте выключатель электрического выхода | c1ad9678-9af3-4deb-b36a-bd082fe94fa6 | 00BRT11EK026_XM19
580 | Инвертор 00BRT11 | e4acc769-f261-4576-bd85-5567c9d2fc92 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 4c4a4af9-1283-4014-a377-284c20f20657 | Выходной электрический выключатель включён |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL04/00BUL04-Q3/Инвертор (00BRT11) | Выходной электрический выключатель включён | d2f663f6-5802-473a-a9b6-9b572f4c5128 | 00BRT11EK025_XM19
581 | Инвертор 00BRT11 | e4acc769-f261-4576-bd85-5567c9d2fc92 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 27a3bb1d-a685-4a21-a2c2-527ada80e764 | Состояние "Инвертор готов» |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL04/00BUL04-Q3/Инвертор (00BRT11) | Состояние "Инвертор готов» | 0858f901-b977-4bad-a471-a2fd2633c761 | 00BRT11EK024_XN17
582 | Инвертор 00BRT11 | e4acc769-f261-4576-bd85-5567c9d2fc92 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 06fc5fdb-d7e8-4cc0-8cc6-850e45e10016 | Состояние "Инвертор не готов" |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL04/00BUL04-Q3/Инвертор (00BRT11) | Состояние "Инвертор не готов" | b16db733-dbb6-4a00-8b96-dfb246c870c3 | 00BRT11EK023_XM81
583 | Инвертор 00BRT11 | e4acc769-f261-4576-bd85-5567c9d2fc92 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 9e68d275-6e45-47cf-98a2-c51f066a88f6 | Неисправность зарядного устройства |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL04/00BUL04-Q3/Инвертор (00BRT11) | Неисправность зарядного устройства | b400f981-d08c-42f5-99aa-8d0c32943d8e | 00BRT11EK021_XF90
584 | Инвертор 00BRT11 | e4acc769-f261-4576-bd85-5567c9d2fc92 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 2b113537-9e62-4037-9fd9-4e1be3e830f2 | Номинальная выходная частота |  | analog | Частота | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL04/00BUL04-Q3/Инвертор (00BRT11) | Номинальная выходная частота | 88e831e1-012d-4fe9-a251-318a4aaef2e0 | 00BRT11CE016_XQ10
585 | Инвертор 00BRT11 | e4acc769-f261-4576-bd85-5567c9d2fc92 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | a95b5133-75fa-469c-9341-f2212973edfd | Номинальная выходная мощность |  | analog | кВА | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL04/00BUL04-Q3/Инвертор (00BRT11) | Номинальная выходная мощность | d9be488d-c17e-4497-b4b1-31be7e5c6721 | 00BRT11CE004_XQ16
586 | Инвертор 00BRT11 | e4acc769-f261-4576-bd85-5567c9d2fc92 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | a0dcee1b-5675-4a79-acad-9d82903d759d | Номинальная входная частота |  | analog | Частота | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL04/00BUL04-Q3/Инвертор (00BRT11) | Номинальная входная частота | 75ee0a12-b84b-4bc9-a35e-86614463a87c | 00BRT11CE015_XQ10
587 | Инвертор 00BRT11 | e4acc769-f261-4576-bd85-5567c9d2fc92 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 10f79c1d-abdd-41d8-a569-7656644884a7 | Кажущаяся мощность инвертора |  | analog | кВА | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL04/00BUL04-Q3/Инвертор (00BRT11) | Кажущаяся мощность инвертора | 729fa371-b059-41f6-b22d-fdb85c2627f6 | 00BRT11CE001_XQ16
588 | Инвертор 00BRT11 | e4acc769-f261-4576-bd85-5567c9d2fc92 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 5ad3c663-8b55-4606-9732-6bf811f1e0ea | Кажущаяся мощность байпаса |  | analog | кВА | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL04/00BUL04-Q3/Инвертор (00BRT11) | Кажущаяся мощность байпаса | 0628219e-54de-4821-a250-7e51a84bcfca | 00BRT11CE002_XQ16
589 | АУВ | 20cd3d4e-9eca-4743-ad6d-dfbfa33006ff | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9444/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | e67bebba-0575-4bff-b131-8138cfdc7813 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9444/АУВ 00ACQ62 (00ACQ62GH001-A1) | Связь с устройстом 00ACQ62GH001-A1 установлена | 04eea0ed-aa99-4ecd-b7f1-623e0f274a79 | 00ACQ62GH001A1_XN99
590 | Инвертор 00BRT11 | e4acc769-f261-4576-bd85-5567c9d2fc92 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 736adf8e-bd66-48b3-bca9-da1b95b49bd4 | Перегрев байпаса |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL04/00BUL04-Q3/Инвертор (00BRT11) | Перегрев байпаса | 5ac00f17-9444-4ae8-9982-319014f3fd4a | 00BRT11EK019_XM80
591 | Инвертор 00BRT11 | e4acc769-f261-4576-bd85-5567c9d2fc92 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | ae6b9273-e009-41d3-acfa-0946d22f3b5e | Выходной ток > 100% |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL04/00BUL04-Q3/Инвертор (00BRT11) | Выходной ток > 100% | e2e4ca52-2abc-44e1-8835-108fb9dd8ad1 | 00BRT11EK017_XM80
592 | A03 MAR1030 | 20f6eaf4-5eed-4b8b-b246-ebde28b94fd9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 1d2200e6-2540-4b86-9207-3af636b8228d | Состояние порта №28 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A03) | Состояние порта №28 | 25882c72-1d8d-4152-880e-0015c95de66f | 00AVB02GH003A03ZV28_XN91
593 | A03 MAR1030 | 20f6eaf4-5eed-4b8b-b246-ebde28b94fd9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 23e0cdac-a551-40d9-ac9f-7c3c401eae41 | Состояние порта №03 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A03) | Состояние порта №03 | b3dae42f-1fb0-4bf7-b231-5e784f7e1aa8 | 00AVB02GH003A03ZV03_XN91
594 | A03 MAR1030 | 20f6eaf4-5eed-4b8b-b246-ebde28b94fd9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 295757af-3dd6-4742-812c-d58bd4295cc0 | Состояние порта №22 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A03) | Состояние порта №22 | 140f3247-ab2a-4f6b-8c92-28d428802894 | 00AVB02GH003A03ZV22_XN91
595 | A03 MAR1030 | 20f6eaf4-5eed-4b8b-b246-ebde28b94fd9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 2a4ad49c-d015-4d50-8732-da0a47e98875 | Состояние порта №17 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A03) | Состояние порта №17 | d939f850-a3f4-44e3-bc38-7406ba4069d4 | 00AVB02GH003A03ZV17_XN91
596 | A03 MAR1030 | 20f6eaf4-5eed-4b8b-b246-ebde28b94fd9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 36f213f1-3b35-48f1-b9ee-5ad87c30e92f | Состояние порта №25 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A03) | Состояние порта №25 | f4c6741a-280d-4985-ae2f-8d543e944df1 | 00AVB02GH003A03ZV25_XN91
597 | A03 MAR1030 | 20f6eaf4-5eed-4b8b-b246-ebde28b94fd9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 3c731ca1-84e8-4dbe-82ff-63d7fbc0211b | Состояние порта №18 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A03) | Состояние порта №18 | 590adb2b-e413-4658-8b91-97c08f684580 | 00AVB02GH003A03ZV18_XN91
598 | A03 MAR1030 | 20f6eaf4-5eed-4b8b-b246-ebde28b94fd9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 3c8e03c1-55a3-4f11-9190-b966ce49dfb9 | Состояние порта №01 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A03) | Состояние порта №01 | 66e3ed30-d8ec-4ee9-a723-7507461a07a4 | 00AVB02GH003A03ZV01_XN91
599 | A03 MAR1030 | 20f6eaf4-5eed-4b8b-b246-ebde28b94fd9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 3eeef17d-51fd-40d9-ae28-4e313b0d9ff3 | Состояние порта №13 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A03) | Состояние порта №13 | 75da5809-f768-421a-94ec-c6fa8d0912d8 | 00AVB02GH003A03ZV13_XN91
600 | A03 MAR1030 | 20f6eaf4-5eed-4b8b-b246-ebde28b94fd9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 54bfe2d9-a23d-4a1d-be96-6d0b661c138f | Неисправность питания коммутатора |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A03) | Неисправность питания коммутатора | 3ec452c9-101a-452d-b23b-0b866e0a4995 | 00AVB02GH003A03XM57_XF91
601 | A03 MAR1030 | 20f6eaf4-5eed-4b8b-b246-ebde28b94fd9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 557bcf2d-0d35-4613-9fe4-bd254f2b5739 | Состояние порта №14 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A03) | Состояние порта №14 | a52717ff-4173-42f2-a187-30bfbbf74e22 | 00AVB02GH003A03ZV14_XN91
602 | A03 MAR1030 | 20f6eaf4-5eed-4b8b-b246-ebde28b94fd9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 5f2f957d-1c53-4b76-a12f-cfad21121a1b | Состояние порта №27 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A03) | Состояние порта №27 | 6a7dc59c-a880-46c0-865a-93017b3a723c | 00AVB02GH003A03ZV27_XN91
603 | A03 MAR1030 | 20f6eaf4-5eed-4b8b-b246-ebde28b94fd9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 6671c836-3f0b-47ec-955d-0e0154b45b53 | Состояние порта №20 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A03) | Состояние порта №20 | 051c3ddb-8762-48f2-ae12-06d8ed98cf02 | 00AVB02GH003A03ZV20_XN91
604 | A03 MAR1030 | 20f6eaf4-5eed-4b8b-b246-ebde28b94fd9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 72e4af7f-80bc-4bb6-9294-143bf7afb57e | Состояние порта №04 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A03) | Состояние порта №04 | 3db69a42-1669-45e6-bffc-b78215ac50d1 | 00AVB02GH003A03ZV04_XN91
605 | A03 MAR1030 | 20f6eaf4-5eed-4b8b-b246-ebde28b94fd9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 751399f2-98ec-480c-9874-4f75b91be518 | Состояние порта №24 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A03) | Состояние порта №24 | 05c71ef0-587f-4ec8-91ed-427613de0cc3 | 00AVB02GH003A03ZV24_XN91
606 | A03 MAR1030 | 20f6eaf4-5eed-4b8b-b246-ebde28b94fd9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7b0e7f84-01ce-4f7f-9a10-cf7d9e65c0e2 | Состояние порта №23 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A03) | Состояние порта №23 | 1bac0029-dd2c-45e9-b5e8-05817d48ebd8 | 00AVB02GH003A03ZV23_XN91
607 | A03 MAR1030 | 20f6eaf4-5eed-4b8b-b246-ebde28b94fd9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7c52cded-c53b-4939-9cc4-952f1cf9f68d | Состояние порта №10 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A03) | Состояние порта №10 | 4fabdea5-dd0d-40e4-9db2-6e97299340a3 | 00AVB02GH003A03ZV10_XN91
608 | A03 MAR1030 | 20f6eaf4-5eed-4b8b-b246-ebde28b94fd9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7f191076-ba74-4a30-8ca2-71ee920661ce | Состояние порта №08 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A03) | Состояние порта №08 | 333ab5da-c0c9-43af-8f0b-740b6ad50d64 | 00AVB02GH003A03ZV08_XN91
609 | A03 MAR1030 | 20f6eaf4-5eed-4b8b-b246-ebde28b94fd9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7ff664f3-bd16-4f5d-bce2-7c4a96d46f9d | Состояние порта №26 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A03) | Состояние порта №26 | d4463851-b752-43fa-aa1c-f67f8d72e5b9 | 00AVB02GH003A03ZV26_XN91
610 | A03 MAR1030 | 20f6eaf4-5eed-4b8b-b246-ebde28b94fd9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 89efeb87-3461-4d9b-8911-a306a91b04f4 | Состояние порта №11 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A03) | Состояние порта №11 | 0473d86c-e2c9-4b23-8521-2f218cb91c28 | 00AVB02GH003A03ZV11_XN91
611 | A03 MAR1030 | 20f6eaf4-5eed-4b8b-b246-ebde28b94fd9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 93de5857-5977-4027-a32e-74e71c571e28 | Состояние порта №19 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A03) | Состояние порта №19 | dd21ff4b-e754-437c-a3d6-a56bae9e55bf | 00AVB02GH003A03ZV19_XN91
612 | A03 MAR1030 | 20f6eaf4-5eed-4b8b-b246-ebde28b94fd9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 9df4401b-02e6-4b66-ac14-903eefc47689 | Состояние порта №07 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A03) | Состояние порта №07 | 40f866ce-bf49-47d6-9023-72cdbd167470 | 00AVB02GH003A03ZV07_XN91
613 | A03 MAR1030 | 20f6eaf4-5eed-4b8b-b246-ebde28b94fd9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | a63360be-2b4e-44b5-92ce-826cdc08165e | Состояние порта №21 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A03) | Состояние порта №21 | b09d3fe7-b23e-4802-9a11-1612350dfb0e | 00AVB02GH003A03ZV21_XN91
614 | A03 MAR1030 | 20f6eaf4-5eed-4b8b-b246-ebde28b94fd9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | abe24dc8-4925-448a-bf94-3314ac47c9ea | Состояние порта №06 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A03) | Состояние порта №06 | b26405e4-497f-4587-a4d4-5d79666ecad9 | 00AVB02GH003A03ZV06_XN91
615 | A03 MAR1030 | 20f6eaf4-5eed-4b8b-b246-ebde28b94fd9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | b0554c0d-dddc-4dc5-b114-4137c63e922a | Состояние порта №05 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A03) | Состояние порта №05 | 2fda3c4c-a3d9-449a-82d9-bb44777df43e | 00AVB02GH003A03ZV05_XN91
616 | A03 MAR1030 | 20f6eaf4-5eed-4b8b-b246-ebde28b94fd9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | be2d40ad-c2eb-48fe-92b1-d5197787cdbd | Состояние порта №15 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A03) | Состояние порта №15 | 1af6e630-bb09-491a-b059-9d0063480262 | 00AVB02GH003A03ZV15_XN91
617 | A03 MAR1030 | 20f6eaf4-5eed-4b8b-b246-ebde28b94fd9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | c0975a2b-f83c-41ec-8f76-cde16320c149 | Состояние порта №09 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A03) | Состояние порта №09 | 560ad2d1-1505-47af-a410-83ee843b6589 | 00AVB02GH003A03ZV09_XN91
618 | A03 MAR1030 | 20f6eaf4-5eed-4b8b-b246-ebde28b94fd9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | cebf3d8a-0273-4c48-a8f3-d9485138dc26 | Состояние порта №02 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A03) | Состояние порта №02 | e8dbc608-74e3-47fa-8eb0-da3d05ed5699 | 00AVB02GH003A03ZV02_XN91
619 | A03 MAR1030 | 20f6eaf4-5eed-4b8b-b246-ebde28b94fd9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | d2fe0f37-35b6-4636-aaf3-4d6b76221f92 | Состояние порта №16 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A03) | Состояние порта №16 | 74ed19ff-593d-48c5-bf6f-4eef8d84da10 | 00AVB02GH003A03ZV16_XN91
620 | A03 MAR1030 | 20f6eaf4-5eed-4b8b-b246-ebde28b94fd9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | d56abac7-4724-4700-bd4e-fa39902a807f | Нарушение температурного режима в корпусе коммутатора |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A03) | Нарушение температурного режима в корпусе коммутатора | 718002e6-d5e0-4e54-8514-f27c748b2981 | 00AVB02GH003A03XM04_XM91
621 | A03 MAR1030 | 20f6eaf4-5eed-4b8b-b246-ebde28b94fd9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | e0d5e39c-3b03-45a4-8f08-4b376b591cf6 | Состояние порта №12 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A03) | Состояние порта №12 | 687d61d6-da03-4459-a1e6-c90bab3ee648 | 00AVB02GH003A03ZV12_XN91
622 | A03 MAR1030 | 20f6eaf4-5eed-4b8b-b246-ebde28b94fd9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | e34973fe-7613-46b7-bfed-9bc5c2435c6d | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A03) | Связь с устройстом 00AVB02GH003-A03 установлена | 719059e0-342d-412d-9e78-96a9d6ac95ad | 00AVB02GH003A03_XN99
623 | A02 MAR1030 | 21099819-315b-44e2-b03c-35435dd2c3a4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 1d2200e6-2540-4b86-9207-3af636b8228d | Состояние порта №28 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A02) | Состояние порта №28 | d6fd8150-dc21-474e-a714-2bda64f96db6 | 00AVB02GH006A02ZV28_XN91
624 | A02 MAR1030 | 21099819-315b-44e2-b03c-35435dd2c3a4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 23e0cdac-a551-40d9-ac9f-7c3c401eae41 | Состояние порта №03 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A02) | Состояние порта №03 | c6ca5de6-91a9-4d05-9aee-d8c6cf59166d | 00AVB02GH006A02ZV03_XN91
625 | A02 MAR1030 | 21099819-315b-44e2-b03c-35435dd2c3a4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 295757af-3dd6-4742-812c-d58bd4295cc0 | Состояние порта №22 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A02) | Состояние порта №22 | 68a2c390-5ea1-4960-a1a3-7c2c0ae4b9e0 | 00AVB02GH006A02ZV22_XN91
626 | A02 MAR1030 | 21099819-315b-44e2-b03c-35435dd2c3a4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 2a4ad49c-d015-4d50-8732-da0a47e98875 | Состояние порта №17 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A02) | Состояние порта №17 | 9bfe62f3-9734-43e0-9b3c-82d4da29e4ff | 00AVB02GH006A02ZV17_XN91
627 | A02 MAR1030 | 21099819-315b-44e2-b03c-35435dd2c3a4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 36f213f1-3b35-48f1-b9ee-5ad87c30e92f | Состояние порта №25 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A02) | Состояние порта №25 | a0b7efcb-ec37-4f2b-af39-42bf86c4fac8 | 00AVB02GH006A02ZV25_XN91
628 | A02 MAR1030 | 21099819-315b-44e2-b03c-35435dd2c3a4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 3c731ca1-84e8-4dbe-82ff-63d7fbc0211b | Состояние порта №18 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A02) | Состояние порта №18 | 2fa6e049-9921-4b83-a0b4-9baa90e494df | 00AVB02GH006A02ZV18_XN91
629 | A02 MAR1030 | 21099819-315b-44e2-b03c-35435dd2c3a4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 3c8e03c1-55a3-4f11-9190-b966ce49dfb9 | Состояние порта №01 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A02) | Состояние порта №01 | fc92882b-8126-4709-bfc5-02758730fbae | 00AVB02GH006A02ZV01_XN91
630 | A02 MAR1030 | 21099819-315b-44e2-b03c-35435dd2c3a4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 3eeef17d-51fd-40d9-ae28-4e313b0d9ff3 | Состояние порта №13 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A02) | Состояние порта №13 | 42fe2f5c-2684-4561-86b8-ded43d25c6ce | 00AVB02GH006A02ZV13_XN91
631 | A02 MAR1030 | 21099819-315b-44e2-b03c-35435dd2c3a4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 54bfe2d9-a23d-4a1d-be96-6d0b661c138f | Неисправность питания коммутатора |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A02) | Неисправность питания коммутатора | 1975b56f-80eb-44d5-923f-5ec70db40045 | 00AVB02GH006A02XM57_XF91
632 | A02 MAR1030 | 21099819-315b-44e2-b03c-35435dd2c3a4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 557bcf2d-0d35-4613-9fe4-bd254f2b5739 | Состояние порта №14 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A02) | Состояние порта №14 | 8fa60160-e5b7-4ab2-ba9d-c8cf0d0c003e | 00AVB02GH006A02ZV14_XN91
633 | A02 MAR1030 | 21099819-315b-44e2-b03c-35435dd2c3a4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 5f2f957d-1c53-4b76-a12f-cfad21121a1b | Состояние порта №27 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A02) | Состояние порта №27 | efcea81f-724c-4801-a647-f2f1ebe07efd | 00AVB02GH006A02ZV27_XN91
634 | A02 MAR1030 | 21099819-315b-44e2-b03c-35435dd2c3a4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 6671c836-3f0b-47ec-955d-0e0154b45b53 | Состояние порта №20 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A02) | Состояние порта №20 | 59306808-7110-4839-8c3f-ddff90b08738 | 00AVB02GH006A02ZV20_XN91
635 | A02 MAR1030 | 21099819-315b-44e2-b03c-35435dd2c3a4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 72e4af7f-80bc-4bb6-9294-143bf7afb57e | Состояние порта №04 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A02) | Состояние порта №04 | e4ea249f-2053-4930-999d-bfffc3485fba | 00AVB02GH006A02ZV04_XN91
636 | A02 MAR1030 | 21099819-315b-44e2-b03c-35435dd2c3a4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 751399f2-98ec-480c-9874-4f75b91be518 | Состояние порта №24 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A02) | Состояние порта №24 | dc2c4012-54b0-4a6b-8855-bbc587fadd4d | 00AVB02GH006A02ZV24_XN91
637 | A02 MAR1030 | 21099819-315b-44e2-b03c-35435dd2c3a4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7b0e7f84-01ce-4f7f-9a10-cf7d9e65c0e2 | Состояние порта №23 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A02) | Состояние порта №23 | 1536b56a-9d4e-4d60-b858-690e01ba2612 | 00AVB02GH006A02ZV23_XN91
638 | A02 MAR1030 | 21099819-315b-44e2-b03c-35435dd2c3a4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7c52cded-c53b-4939-9cc4-952f1cf9f68d | Состояние порта №10 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A02) | Состояние порта №10 | be230d3c-e82e-4440-88ff-bfb87401a523 | 00AVB02GH006A02ZV10_XN91
639 | A02 MAR1030 | 21099819-315b-44e2-b03c-35435dd2c3a4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7f191076-ba74-4a30-8ca2-71ee920661ce | Состояние порта №08 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A02) | Состояние порта №08 | e8ae96e3-569b-449e-b8fa-9237a150a231 | 00AVB02GH006A02ZV08_XN91
640 | A02 MAR1030 | 21099819-315b-44e2-b03c-35435dd2c3a4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7ff664f3-bd16-4f5d-bce2-7c4a96d46f9d | Состояние порта №26 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A02) | Состояние порта №26 | 2ab22262-9bea-4242-b1b0-57e8f28071c9 | 00AVB02GH006A02ZV26_XN91
641 | A02 MAR1030 | 21099819-315b-44e2-b03c-35435dd2c3a4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 89efeb87-3461-4d9b-8911-a306a91b04f4 | Состояние порта №11 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A02) | Состояние порта №11 | 27611ef9-a07a-4c66-9e17-f6abde482dfb | 00AVB02GH006A02ZV11_XN91
642 | A02 MAR1030 | 21099819-315b-44e2-b03c-35435dd2c3a4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 93de5857-5977-4027-a32e-74e71c571e28 | Состояние порта №19 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A02) | Состояние порта №19 | 4c4e6ede-d10c-49b8-8c85-156eb07f004b | 00AVB02GH006A02ZV19_XN91
643 | A02 MAR1030 | 21099819-315b-44e2-b03c-35435dd2c3a4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 9df4401b-02e6-4b66-ac14-903eefc47689 | Состояние порта №07 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A02) | Состояние порта №07 | fcbea2b3-e3e7-46cd-8fea-892c5370a1fa | 00AVB02GH006A02ZV07_XN91
644 | A02 MAR1030 | 21099819-315b-44e2-b03c-35435dd2c3a4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | a63360be-2b4e-44b5-92ce-826cdc08165e | Состояние порта №21 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A02) | Состояние порта №21 | d51c9cac-29b2-46c6-a0c8-4ede7e63f020 | 00AVB02GH006A02ZV21_XN91
645 | A02 MAR1030 | 21099819-315b-44e2-b03c-35435dd2c3a4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | abe24dc8-4925-448a-bf94-3314ac47c9ea | Состояние порта №06 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A02) | Состояние порта №06 | 97a93e4f-76c4-4470-8037-6528ef8f5205 | 00AVB02GH006A02ZV06_XN91
646 | A02 MAR1030 | 21099819-315b-44e2-b03c-35435dd2c3a4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | b0554c0d-dddc-4dc5-b114-4137c63e922a | Состояние порта №05 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A02) | Состояние порта №05 | c11b3a04-1a31-4c8a-b802-c89ec97943ff | 00AVB02GH006A02ZV05_XN91
647 | A02 MAR1030 | 21099819-315b-44e2-b03c-35435dd2c3a4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | be2d40ad-c2eb-48fe-92b1-d5197787cdbd | Состояние порта №15 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A02) | Состояние порта №15 | f485828b-6639-4831-a227-9e7ccd5ad429 | 00AVB02GH006A02ZV15_XN91
648 | A02 MAR1030 | 21099819-315b-44e2-b03c-35435dd2c3a4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | c0975a2b-f83c-41ec-8f76-cde16320c149 | Состояние порта №09 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A02) | Состояние порта №09 | 46dc2b0e-a660-49ea-b22e-d9a91c747535 | 00AVB02GH006A02ZV09_XN91
649 | A02 MAR1030 | 21099819-315b-44e2-b03c-35435dd2c3a4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | cebf3d8a-0273-4c48-a8f3-d9485138dc26 | Состояние порта №02 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A02) | Состояние порта №02 | 7883a365-69aa-48c7-af6d-691137abfadd | 00AVB02GH006A02ZV02_XN91
650 | A02 MAR1030 | 21099819-315b-44e2-b03c-35435dd2c3a4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | d2fe0f37-35b6-4636-aaf3-4d6b76221f92 | Состояние порта №16 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A02) | Состояние порта №16 | 9e948058-01bb-4757-85df-9b83d661c2b6 | 00AVB02GH006A02ZV16_XN91
651 | A02 MAR1030 | 21099819-315b-44e2-b03c-35435dd2c3a4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | d56abac7-4724-4700-bd4e-fa39902a807f | Нарушение температурного режима в корпусе коммутатора |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A02) | Нарушение температурного режима в корпусе коммутатора | 39240a6f-a32e-4ea3-bfe5-68d2158a261f | 00AVB02GH006A02XM04_XM91
652 | A02 MAR1030 | 21099819-315b-44e2-b03c-35435dd2c3a4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | e0d5e39c-3b03-45a4-8f08-4b376b591cf6 | Состояние порта №12 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A02) | Состояние порта №12 | a1719d58-3daf-457a-a426-293d4d083e9a | 00AVB02GH006A02ZV12_XN91
653 | A02 MAR1030 | 21099819-315b-44e2-b03c-35435dd2c3a4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | e34973fe-7613-46b7-bfed-9bc5c2435c6d | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A02) | Связь с устройстом 00AVB02GH006-A02 установлена | d930bbbf-8cbd-4158-a461-f1344635542a | 00AVB02GH006A02_XN99
654 | Инвертор 00BRT11 | e4acc769-f261-4576-bd85-5567c9d2fc92 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | ba848cd3-1271-41a5-aff7-1360dbddda12 | Оставшееся время автономной работы 2-е предупреждение |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL04/00BUL04-Q3/Инвертор (00BRT11) | Оставшееся время автономной работы 2-е предупреждение | 4d20fa4c-0d93-4a1b-8336-2cc4c175b7e7 | 00BRT11EK016_XM80
655 | Инвертор 00BRT11 | e4acc769-f261-4576-bd85-5567c9d2fc92 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | db397d87-6cac-4b29-90e2-81b05c29c48a | Слишком высокое входное напряжение постоянного тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL04/00BUL04-Q3/Инвертор (00BRT11) | Слишком высокое входное напряжение постоянного тока | 145d8889-b718-4bfc-a908-da7df58cf884 | 00BRT11EK014_XM80
656 | Инвертор 00BRT11 | e4acc769-f261-4576-bd85-5567c9d2fc92 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 64799c03-3c10-4b03-baa1-558024d111aa | Слишком высокое напряжение на линии постоянного тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL04/00BUL04-Q3/Инвертор (00BRT11) | Слишком высокое напряжение на линии постоянного тока | 753a6cc2-43b5-45a3-88be-30a61a304dd7 | 00BRT11EK013_XM80
657 | Инвертор 00BRT11 | e4acc769-f261-4576-bd85-5567c9d2fc92 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | f0e6ebed-cc3d-4127-b749-327a827ed019 | Избыточный ток инвертора >150% |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL04/00BUL04-Q3/Инвертор (00BRT11) | Избыточный ток инвертора >150% | deeac167-d5fd-4adb-84f9-40a17972518e | 00BRT11EK012_XM80
658 | Инвертор 00BRT11 | e4acc769-f261-4576-bd85-5567c9d2fc92 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | f97cacbe-3c45-4955-940d-3a7c3ace2d1c | Избыточный ток инвертора >125% |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL04/00BUL04-Q3/Инвертор (00BRT11) | Избыточный ток инвертора >125% | d3592208-371e-44be-b6d8-e11e3ba57494 | 00BRT11EK011_XM80
659 | Инвертор 00BRT11 | e4acc769-f261-4576-bd85-5567c9d2fc92 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 7db5b3d7-6ee0-4cb2-89e1-c08995c798ed | Избыточный ток инвертора >100% |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL04/00BUL04-Q3/Инвертор (00BRT11) | Избыточный ток инвертора >100% | b3c433b9-68e0-4f34-8214-9c4eba6cc885 | 00BRT11EK010_XM80
660 | Инвертор 00BRT11 | e4acc769-f261-4576-bd85-5567c9d2fc92 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 46ddf910-4e24-4a63-87c7-e987adfb6742 | Разомкнут внешний выходной выключатель |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL04/00BUL04-Q3/Инвертор (00BRT11) | Разомкнут внешний выходной выключатель | adfacd8c-a896-40e3-83fc-889d07d7042a | 00BRT11EK008_XM20
661 | Инвертор 00BRT11 | e4acc769-f261-4576-bd85-5567c9d2fc92 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 6228b46b-0810-4532-b451-df6c1acd6c75 | Байпас отключён |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL04/00BUL04-Q3/Инвертор (00BRT11) | Байпас отключён | 367df4b3-88ab-4e9b-b6ac-698c565c2081 | 00BRT11EK007_XM20
662 | Инвертор 00BRT11 | e4acc769-f261-4576-bd85-5567c9d2fc92 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | b690f54a-663c-4449-a196-afdd1cde9210 | Выключатель Q51 включён |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL04/00BUL04-Q3/Инвертор (00BRT11) | Выключатель Q51 включён | 87c997d6-0e9f-4177-b56c-d965c7a98845 | 00BRT11EK005_XM19
663 | Инвертор 00BRT11 | e4acc769-f261-4576-bd85-5567c9d2fc92 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 6bb84277-5548-4c6c-8b6f-8facafbce424 | Частота инвертора |  | analog | Частота | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL04/00BUL04-Q3/Инвертор (00BRT11) | Частота инвертора | b3a93e4e-ae52-4158-b833-830ad777a430 | 00BRT11CE007_XQ10
664 | Инвертор 00BRT11 | e4acc769-f261-4576-bd85-5567c9d2fc92 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 74ad03f1-4d3f-48b2-9022-f94faccf40e2 | Частота байпаса |  | analog | Частота | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL04/00BUL04-Q3/Инвертор (00BRT11) | Частота байпаса | 5c687d3f-20e8-4b47-b1b3-f09098b7c365 | 00BRT11CE006_XQ10
665 | E1 ПА | 22842764-3cc5-402c-866c-50681d4260f6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 1bb2602b-a1cd-49a8-970b-9c4649f7f24d | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ПА ВЛ Конья-4 1 к-т (00ARA07GH001-E1) | Связь с устройстом 00ARA07GH001-E1 установлена | a2fc5a3e-2054-4ce8-823f-67a410a3d246 | 00ARA07GH001E1_XN99
666 | Инвертор 00BRT11 | e4acc769-f261-4576-bd85-5567c9d2fc92 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | d1a5c7bc-7453-4d21-bc76-2154ae27fefe | Не настроен идентификатор CAN для параллельного режима |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL04/00BUL04-Q3/Инвертор (00BRT11) | Не настроен идентификатор CAN для параллельного режима | 805c9cf9-e538-420c-b58c-58091c4d1522 | 00BRT11EK084_XF01
667 | Инвертор 00BRT11 | e4acc769-f261-4576-bd85-5567c9d2fc92 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 57a82976-622d-4a94-b9d6-97534391cd3c | Для EXTI 2 установлено высокое значение "УДАЛЕННЫЙ БАЙПАС ВКЛЮЧЕН" |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL04/00BUL04-Q3/Инвертор (00BRT11) | Для EXTI 2 установлено высокое значение "УДАЛЕННЫЙ БАЙПАС ВКЛЮЧЕН" | 1b758c31-ef13-4344-af6d-d45f751373c7 | 00BRT11EK074_XN02
668 | Инвертор 00BRT11 | e4acc769-f261-4576-bd85-5567c9d2fc92 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 243cdfb0-c49d-437d-a7c6-52c330e3e3f4 | Работа байпаса (Питание нагрузки от линии байпаса) |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL04/00BUL04-Q3/Инвертор (00BRT11) | Работа байпаса (Питание нагрузки от линии байпаса) | 312921b9-d986-4870-9143-baaf903bc408 | 00BRT11EK066_XN17
669 | Инвертор 00BRT11 | e4acc769-f261-4576-bd85-5567c9d2fc92 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 300e863d-dc1f-476c-8470-7fafdf5eb626 | Байпас включён вручную |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL04/00BUL04-Q3/Инвертор (00BRT11) | Байпас включён вручную | 3593c14e-036f-4b30-8cfa-4565f949aac3 | 00BRT11EK033_XM19
670 | Инвертор 00BRT11 | e4acc769-f261-4576-bd85-5567c9d2fc92 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 2f9d0098-2ba9-421b-b066-04ec5b0d04fa | Выключатель аккумуляторной батареи включён |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL04/00BUL04-Q3/Инвертор (00BRT11) | Выключатель аккумуляторной батареи включён | 26e782de-f564-4679-bdb3-66b274a3eea0 | 00BRT11EK022_XM19
671 | Инвертор 00BRT11 | e4acc769-f261-4576-bd85-5567c9d2fc92 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 93d5580e-c01b-487c-99a1-ea5393642e19 | Плата драйвера IGBT в порядке |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL04/00BUL04-Q3/Инвертор (00BRT11) | Плата драйвера IGBT в порядке | 0039a9aa-ce90-4b08-9245-2c68a83ad315 | 00BRT11EK006_XN17
672 | Инвертор 00BRT11 | e4acc769-f261-4576-bd85-5567c9d2fc92 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 3575a89b-8651-494a-abc8-873bfe461ec6 | Выключатель Q52 включён |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL04/00BUL04-Q3/Инвертор (00BRT11) | Выключатель Q52 включён | 9394973d-50c9-4b99-8390-68da6d055d48 | 00BRT11EK004_XM19
673 | Инвертор 00BRT11 | e4acc769-f261-4576-bd85-5567c9d2fc92 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | de210ce4-d8d5-459d-92de-c355577ce002 | Ток байпаса L1 |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL04/00BUL04-Q3/Инвертор (00BRT11) | Ток байпаса L1 | 21583152-97fd-4b0c-be23-abae526311bc | 00BRT11CE112_XQ01
674 | Инвертор 00BRT11 | e4acc769-f261-4576-bd85-5567c9d2fc92 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | ed5cd3d8-16e5-45f2-945a-b9cc55de6b26 | Напряжение инвертора L2-N |  | analog | Напряжение до 1000 В | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL04/00BUL04-Q3/Инвертор (00BRT11) | Напряжение инвертора L2-N | 7505035d-d667-409f-8f1a-be0efdc236c9 | 00BRT11CE121_XQ21
675 | Инвертор 00BRT11 | e4acc769-f261-4576-bd85-5567c9d2fc92 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | b11d6437-1b57-40bf-89f7-b548d5793ef6 | Напряжение байпаса L1-L2 |  | analog | Напряжение до 1000 В | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL04/00BUL04-Q3/Инвертор (00BRT11) | Напряжение байпаса L1-L2 | e85aac5b-fe89-4b12-9c64-59b14c9e43b9 | 00BRT11CE241_XQ41
676 | Инвертор 00BRT11 | e4acc769-f261-4576-bd85-5567c9d2fc92 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Инвертор МБКУ(И)-003 | 7fbcb13d-2a10-468d-9ef9-bdbf6e031f32 | Выходная реальная мощность |  | analog | кВА | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/00BUL04/00BUL04-Q3/Инвертор (00BRT11) | Выходная реальная мощность | 0bf5b3f0-040c-4525-b6ef-eabb64de41b8 | 00BRT11CE003_XQ16
677 | Q5 | fff26210-e950-494c-83ad-22c77730c61f | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | f99c4ba8-70e0-44d3-8271-72fcbc03dae0 | Срабатывание предохранителя |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сработал предохранитель Q05 в шкафу 00BUL04 | e80eae46-b4b1-4aa4-88c2-062649143c88 | 00BUL04EW105_XM10
678 | Q5 | fff26210-e950-494c-83ad-22c77730c61f | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q05 в шкафу 00BUL04 включен | 5945e14e-ca62-4680-8b18-5f8bb3c575f4 | 00BUL04EK106_XM19
679 | Q4 | 6d6768d2-67d5-4ca9-b7f8-effa73baf31d | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | f99c4ba8-70e0-44d3-8271-72fcbc03dae0 | Срабатывание предохранителя |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сработал предохранитель Q04 в шкафу 00BUL04 | 1085b234-a6b4-49e4-9fbc-3bb58c30c830 | 00BUL04EW104_XM10
680 | Q4 | 6d6768d2-67d5-4ca9-b7f8-effa73baf31d | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Рубильник с предохранителем DC | 977b5e5c-fc59-4e7d-ad7f-9fefc176516b | Положение |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q04 в шкафу 00BUL04 включен | 3abfda99-b3c1-4f76-b287-8b4b795b60fb | 00BUL04EK104_XM19
681 | Q3 | 9100b486-d63c-4061-8006-e90941bac117 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Автоматический выключатель | ddf5d273-1aec-4421-a889-734552df375a | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Аварийное отключение выключателя Q03 в шкафу 00BUL04 | 6c2acee2-c6fe-4a87-8578-3994785ecda9 | 00BUL04EW103_XM10
682 | Q3 | 9100b486-d63c-4061-8006-e90941bac117 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Автоматический выключатель | 02c7b28c-e48e-4b2b-bdd8-2ec442a05b64 | Состояние |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q03 в шкафу 00BUL04 включен | a5b73ebf-cb3d-4ece-a8e8-5e99f56e77c8 | 00BUL04EK105_XM19
683 | Q2 | def13c40-c7ea-4dbf-9676-074253685cb4 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Автоматический выключатель | ddf5d273-1aec-4421-a889-734552df375a | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Аварийное отключение выключателя Q02 в шкафу 00BUL04 | 006f792c-da8c-43d4-aba8-9081c2dd3f1f | 00BUL04EW102_XM10
684 | Q2 | def13c40-c7ea-4dbf-9676-074253685cb4 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Автоматический выключатель | 02c7b28c-e48e-4b2b-bdd8-2ec442a05b64 | Состояние |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q02 в шкафу 00BUL04 включен | f8413c85-c9e2-45db-8f08-46fb73995629 | 00BUL04EK103_XM19
685 | US2 EDS-408A | 72b0f2fb-3d76-4801-8f0f-16af14d46bc6 | СВМ/Втор.сист./РАС/Шкаф РАС №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 371f7cd9-400f-431f-8556-72727d97ffc3 | Неисправность БП1 |  | enum | Неисправность EDS-408 | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф регистратора аварийных событий (00ASQ04GH003)/Коммутатор РАС (00ASQ04GH003-US2) | Неисправность блока питания 1 | 6921c86c-775d-4ade-bf7e-4f52be51d740 | 00ASQ04GH003A21XM57_XN94
686 | US2 EDS-408A | 72b0f2fb-3d76-4801-8f0f-16af14d46bc6 | СВМ/Втор.сист./РАС/Шкаф РАС №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 8aa9f0db-5f6f-4bc4-95e6-bd4e302c2c7b | Неисправность БП2 |  | enum | Неисправность EDS-408 | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф регистратора аварийных событий (00ASQ04GH003)/Коммутатор РАС (00ASQ04GH003-US2) | Неисправность блока питания 2 | aacde420-68d7-413f-870a-9b8a6409f9e4 | 00ASQ04GH003A21XM58_XN94
687 | US2 EDS-408A | 72b0f2fb-3d76-4801-8f0f-16af14d46bc6 | СВМ/Втор.сист./РАС/Шкаф РАС №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 983df5d5-e2fd-4418-a87c-97b5bcf4d698 | Неисправность |  | enum | Неисправность EDS-408 | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф регистратора аварийных событий (00ASQ04GH003)/Коммутатор РАС (00ASQ04GH003-US2) | Неисправность устройства | 9ed18a57-2817-4ff8-be82-8e87b96f9f94 | 00ASQ04GH003A21XM04_XF90
688 | US1 EDS-408A | 88364011-bde7-447b-afc9-67e8c0ee7f8c | СВМ/Втор.сист./РАС/Шкаф РАС №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 983df5d5-e2fd-4418-a87c-97b5bcf4d698 | Неисправность |  | enum | Неисправность EDS-408 | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф регистратора аварийных событий (00ASQ04GH003)/Коммутатор РАС (00ASQ04GH003-US1) | Неисправность устройства | 3b743974-94d6-482e-b6ac-a3cb9f1c559b | 00ASQ04GH003A11XM04_XF90
689 | US1 EDS-408A | 88364011-bde7-447b-afc9-67e8c0ee7f8c | СВМ/Втор.сист./РАС/Шкаф РАС №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 8aa9f0db-5f6f-4bc4-95e6-bd4e302c2c7b | Неисправность БП2 |  | enum | Неисправность EDS-408 | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф регистратора аварийных событий (00ASQ04GH003)/Коммутатор РАС (00ASQ04GH003-US1) | Неисправность блока питания 2 | 832df6d6-fdf0-4f1a-b930-d5eea0d026b9 | 00ASQ04GH003A11XM58_XN94
690 | US1 EDS-408A | 88364011-bde7-447b-afc9-67e8c0ee7f8c | СВМ/Втор.сист./РАС/Шкаф РАС №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 371f7cd9-400f-431f-8556-72727d97ffc3 | Неисправность БП1 |  | enum | Неисправность EDS-408 | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф регистратора аварийных событий (00ASQ04GH003)/Коммутатор РАС (00ASQ04GH003-US1) | Неисправность блока питания 1 | 650e87ee-757c-4595-a0bf-311c8971d9a4 | 00ASQ04GH003A11XM57_XN94
691 | US1 EDS-408A | 1a3e5ad9-a530-4db6-97ae-ddd6f59c658c | СВМ/Втор.сист./РАС/Шкаф РАС №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 8aa9f0db-5f6f-4bc4-95e6-bd4e302c2c7b | Неисправность БП2 |  | enum | Неисправность EDS-408 | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф регистратора аварийных событий (00ASQ04GH004)/Коммутатор РАС (00ASQ04GH004-US1) | Неисправность блока питания 2 | d7f0e332-9d93-41b5-8746-66ce1faa0cff | 00ASQ04GH004A11XM58_XN94
692 | US1 EDS-408A | 1a3e5ad9-a530-4db6-97ae-ddd6f59c658c | СВМ/Втор.сист./РАС/Шкаф РАС №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 983df5d5-e2fd-4418-a87c-97b5bcf4d698 | Неисправность |  | enum | Неисправность EDS-408 | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф регистратора аварийных событий (00ASQ04GH004)/Коммутатор РАС (00ASQ04GH004-US1) | Неисправность устройства | e3a3cdf0-fe0e-404e-825c-0c76c7a60281 | 00ASQ04GH004A11XM04_XF90
693 | US1 EDS-408A | 1a3e5ad9-a530-4db6-97ae-ddd6f59c658c | СВМ/Втор.сист./РАС/Шкаф РАС №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 371f7cd9-400f-431f-8556-72727d97ffc3 | Неисправность БП1 |  | enum | Неисправность EDS-408 | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф регистратора аварийных событий (00ASQ04GH004)/Коммутатор РАС (00ASQ04GH004-US1) | Неисправность блока питания 1 | 73e15650-98ca-483b-8c59-3f352d3fac59 | 00ASQ04GH004A11XM57_XN94
694 | US2 EDS-408A | 6919ad1c-cbcb-4265-9193-59057c1f102f | СВМ/Втор.сист./РАС/Шкаф РАС №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 371f7cd9-400f-431f-8556-72727d97ffc3 | Неисправность БП1 |  | enum | Неисправность EDS-408 | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф регистратора аварийных событий (00ASQ04GH004)/Коммутатор РАС (00ASQ04GH004-US2) | Неисправность блока питания 1 | c8e70a9e-c7c1-415f-9c76-8af2b0d43c9c | 00ASQ04GH004A21XM57_XN94
695 | US2 EDS-408A | 6919ad1c-cbcb-4265-9193-59057c1f102f | СВМ/Втор.сист./РАС/Шкаф РАС №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 8aa9f0db-5f6f-4bc4-95e6-bd4e302c2c7b | Неисправность БП2 |  | enum | Неисправность EDS-408 | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф регистратора аварийных событий (00ASQ04GH004)/Коммутатор РАС (00ASQ04GH004-US2) | Неисправность блока питания 2 | 8690d69c-5637-4ca0-aa44-084ef0ae5ea3 | 00ASQ04GH004A21XM58_XN94
696 | US2 EDS-408A | 6919ad1c-cbcb-4265-9193-59057c1f102f | СВМ/Втор.сист./РАС/Шкаф РАС №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 983df5d5-e2fd-4418-a87c-97b5bcf4d698 | Неисправность |  | enum | Неисправность EDS-408 | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф регистратора аварийных событий (00ASQ04GH004)/Коммутатор РАС (00ASQ04GH004-US2) | Неисправность устройства | c8d69f17-770d-4076-9b00-cec615b82341 | 00ASQ04GH004A21XM04_XF90
697 | US2 EDS-408A | 48c0604f-8d22-4950-84b5-a265674e90bf | СВМ/Втор.сист./РАС/Шкаф РАС №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 371f7cd9-400f-431f-8556-72727d97ffc3 | Неисправность БП1 |  | enum | Неисправность EDS-408 | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф регистратора аварийных событий (00ASQ04GH005)/Коммутатор РАС (00ASQ04GH005-US2) | Неисправность блока питания 1 | 4a2a0c94-27fe-4a2d-bfbb-dec570cece23 | 00ASQ04GH005A21XM57_XN94
698 | US2 EDS-408A | 48c0604f-8d22-4950-84b5-a265674e90bf | СВМ/Втор.сист./РАС/Шкаф РАС №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 8aa9f0db-5f6f-4bc4-95e6-bd4e302c2c7b | Неисправность БП2 |  | enum | Неисправность EDS-408 | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф регистратора аварийных событий (00ASQ04GH005)/Коммутатор РАС (00ASQ04GH005-US2) | Неисправность блока питания 2 | 9aa526f3-4777-4b58-9cb6-5e823d99ebbc | 00ASQ04GH005A21XM58_XN94
699 | US2 EDS-408A | 48c0604f-8d22-4950-84b5-a265674e90bf | СВМ/Втор.сист./РАС/Шкаф РАС №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 983df5d5-e2fd-4418-a87c-97b5bcf4d698 | Неисправность |  | enum | Неисправность EDS-408 | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф регистратора аварийных событий (00ASQ04GH005)/Коммутатор РАС (00ASQ04GH005-US2) | Неисправность устройства | 0726b010-faa6-4b21-b844-9aca4d623cbc | 00ASQ04GH005A21XM04_XF90
700 | US1 EDS-408A | 302857ea-01fc-4d4b-9393-65add8b0f335 | СВМ/Втор.сист./РАС/Шкаф РАС №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 371f7cd9-400f-431f-8556-72727d97ffc3 | Неисправность БП1 |  | enum | Неисправность EDS-408 | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф регистратора аварийных событий (00ASQ04GH005)/Коммутатор РАС (00ASQ04GH005-US1) | Неисправность блока питания 1 | b5d38674-dcf0-4ad6-9115-5abdcd92446a | 00ASQ04GH005A11XM57_XN94
701 | US1 EDS-408A | 302857ea-01fc-4d4b-9393-65add8b0f335 | СВМ/Втор.сист./РАС/Шкаф РАС №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 8aa9f0db-5f6f-4bc4-95e6-bd4e302c2c7b | Неисправность БП2 |  | enum | Неисправность EDS-408 | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф регистратора аварийных событий (00ASQ04GH005)/Коммутатор РАС (00ASQ04GH005-US1) | Неисправность блока питания 2 | d722650b-040e-4340-bafc-bf2d064062f8 | 00ASQ04GH005A11XM58_XN94
702 | US1 EDS-408A | 302857ea-01fc-4d4b-9393-65add8b0f335 | СВМ/Втор.сист./РАС/Шкаф РАС №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 983df5d5-e2fd-4418-a87c-97b5bcf4d698 | Неисправность |  | enum | Неисправность EDS-408 | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф регистратора аварийных событий (00ASQ04GH005)/Коммутатор РАС (00ASQ04GH005-US1) | Неисправность устройства | e411d194-2e90-4c59-a1d4-96cce259c283 | 00ASQ04GH005A11XM04_XF90
703 | US1 EDS-408A | 39005dd8-aafb-4b7e-9ab1-5665afd83844 | СВМ/Втор.сист./РАС/Шкаф РАС №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 371f7cd9-400f-431f-8556-72727d97ffc3 | Неисправность БП1 |  | enum | Неисправность EDS-408 | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф регистратора аварийных событий (00ASQ04GH006)/Коммутатор РАС (00ASQ04GH006-US1) | Неисправность блока питания 1 | 3a23c484-e91a-4681-925f-1752d79df42d | 00ASQ04GH006A11XM57_XN94
704 | US1 EDS-408A | 39005dd8-aafb-4b7e-9ab1-5665afd83844 | СВМ/Втор.сист./РАС/Шкаф РАС №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 8aa9f0db-5f6f-4bc4-95e6-bd4e302c2c7b | Неисправность БП2 |  | enum | Неисправность EDS-408 | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф регистратора аварийных событий (00ASQ04GH006)/Коммутатор РАС (00ASQ04GH006-US1) | Неисправность блока питания 2 | b345ff29-e118-415d-b421-4d6a06fa1d14 | 00ASQ04GH006A11XM58_XN94
705 | US1 EDS-408A | 39005dd8-aafb-4b7e-9ab1-5665afd83844 | СВМ/Втор.сист./РАС/Шкаф РАС №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 983df5d5-e2fd-4418-a87c-97b5bcf4d698 | Неисправность |  | enum | Неисправность EDS-408 | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф регистратора аварийных событий (00ASQ04GH006)/Коммутатор РАС (00ASQ04GH006-US1) | Неисправность устройства | 0177e732-9a45-4e4e-92c1-5319018abb9e | 00ASQ04GH006A11XM04_XF90
706 | US2 EDS-408A | 9fbbfe2f-ea92-4b4c-99f6-794ff8af99e0 | СВМ/Втор.сист./РАС/Шкаф РАС №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 983df5d5-e2fd-4418-a87c-97b5bcf4d698 | Неисправность |  | enum | Неисправность EDS-408 | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф регистратора аварийных событий (00ASQ04GH006)/Коммутатор РАС (00ASQ04GH006-US2) | Неисправность устройства | 4a1868f6-4075-404b-8349-00b70e5bfae8 | 00ASQ04GH006A21XM04_XF90
707 | US2 EDS-408A | 9fbbfe2f-ea92-4b4c-99f6-794ff8af99e0 | СВМ/Втор.сист./РАС/Шкаф РАС №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 371f7cd9-400f-431f-8556-72727d97ffc3 | Неисправность БП1 |  | enum | Неисправность EDS-408 | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф регистратора аварийных событий (00ASQ04GH006)/Коммутатор РАС (00ASQ04GH006-US2) | Неисправность блока питания 1 | 5d39657f-8661-45f4-b9a9-e711a6b2ddff | 00ASQ04GH006A21XM57_XN94
708 | US2 EDS-408A | 9fbbfe2f-ea92-4b4c-99f6-794ff8af99e0 | СВМ/Втор.сист./РАС/Шкаф РАС №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 8aa9f0db-5f6f-4bc4-95e6-bd4e302c2c7b | Неисправность БП2 |  | enum | Неисправность EDS-408 | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф регистратора аварийных событий (00ASQ04GH006)/Коммутатор РАС (00ASQ04GH006-US2) | Неисправность блока питания 2 | 80644028-7fa8-4055-b62a-c99189f6bba8 | 00ASQ04GH006A21XM58_XN94
709 | Шкаф ККЭ 00ASQ05GH003 | 4900f6e8-0441-40f1-ae1c-8feb4322764c | СВМ/Втор.сист./СККЭ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сервера ККЭ | c1086ee5-ea30-4cbf-b4a1-9be6d2580845 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/Внешние системы/СККЭ/Контроллер диагностики шкафов ККЭ (00ASQ05GH001-A2.1) | Дверь шкафа 00ASQ05GH003 открыта | 54099b75-ff9b-41d2-b797-829d8ae1b326 | 00ASQ05EK305_XM14
710 | Шкаф ККЭ 00ASQ05GH002 | 7592acbe-c536-463e-a855-7951fde58829 | СВМ/Втор.сист./СККЭ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сервера ККЭ | c1086ee5-ea30-4cbf-b4a1-9be6d2580845 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/Внешние системы/СККЭ/Контроллер диагностики шкафов ККЭ (00ASQ05GH001-A2.1) | Дверь шкафа 00ASQ05GH002 открыта | cd080e16-72fc-4146-9510-e092d9ffbea1 | 00ASQ05EK205_XM14
711 | Шкаф сервера ККЭ | f9724699-fcca-4c4b-8ea2-48f6364f33c6 | СВМ/Втор.сист./СККЭ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сервера ККЭ | 08f8164b-745a-41cf-a6e5-9801ab5162da | Отсутствует питание на вводе 1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/Внешние системы/СККЭ/Контроллер диагностики шкафов ККЭ (00ASQ05GH001-A2.1) | Отсутствует питание на вводе 1 00ASQ05GH001 | a4f1da22-165f-45fe-a388-ade08b9b6630 | 00ASQ05EK101_XF01
712 | Шкаф сервера ККЭ | f9724699-fcca-4c4b-8ea2-48f6364f33c6 | СВМ/Втор.сист./СККЭ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сервера ККЭ | 39fafe90-af5e-4ae1-9465-5d03909d9312 | Отключен автомат QF1 ввода 1 |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/Внешние системы/СККЭ/Контроллер диагностики шкафов ККЭ (00ASQ05GH001-A2.1) | Отключен автомат QF1 ввода 1 00ASQ05GH001 | dfaed96b-ae57-4ac3-88be-94a1066084c0 | 00ASQ05EK103_XM14
713 | Шкаф сервера ККЭ | f9724699-fcca-4c4b-8ea2-48f6364f33c6 | СВМ/Втор.сист./СККЭ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сервера ККЭ | c1086ee5-ea30-4cbf-b4a1-9be6d2580845 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/Внешние системы/СККЭ/Контроллер диагностики шкафов ККЭ (00ASQ05GH001-A2.1) | Дверь шкафа 00ASQ05GH001 открыта | 59b1aa98-401d-4340-a6cb-06ba96e3092c | 00ASQ05EK105_XM14
714 | Шкаф сервера ККЭ | f9724699-fcca-4c4b-8ea2-48f6364f33c6 | СВМ/Втор.сист./СККЭ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сервера ККЭ | 6ecbd00a-79cb-47e6-b7b6-b5d05c0336c7 | Отключен автомат QF2 ввода 2 |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/Внешние системы/СККЭ/Контроллер диагностики шкафов ККЭ (00ASQ05GH001-A2.1) | Отключен автомат QF2 ввода 2 00ASQ05GH001 | 956ee895-bc29-4523-bbd2-886dca0ca7bf | 00ASQ05EK104_XM14
715 | Шкаф сервера ККЭ | f9724699-fcca-4c4b-8ea2-48f6364f33c6 | СВМ/Втор.сист./СККЭ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сервера ККЭ | bcf78241-e89e-4897-b68b-1e593c3db2b6 | Отсутствует питание на вводе 2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/Внешние системы/СККЭ/Контроллер диагностики шкафов ККЭ (00ASQ05GH001-A2.1) | Отсутствует питание на вводе 2 00ASQ05GH001 | d7f1ff65-9860-4851-bbbf-8de89db71a7a | 00ASQ05EK102_XF01
716 | Шкаф системы гарантированного питания №1 | 2dd77cbe-2088-4e83-8c7e-21dbecab27a3 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф системы гарантированного питания | dd4f5bcd-43cc-4271-adc4-d790b76a1252 | Неисправность в шкафу (обобщенная) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Неисправность в шкафу 00AVE01GH001 | 04086bad-ecb6-4aaf-861e-f59bc89dad97 | 00AVE01EK101_XF00
717 | Шкаф системы гарантированного питания №2 | d2f8658e-a2d5-40d1-b6f0-8f096bde1b58 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф системы гарантированного питания | dd4f5bcd-43cc-4271-adc4-d790b76a1252 | Неисправность в шкафу (обобщенная) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Неисправность в шкафу 00AVE01GH002 | 57179892-a391-499e-9f75-3c0904581c72 | 00AVE01EK201_XF00
718 | Шкаф серверов сбора осциллограмм | eb89dc88-226e-4e78-b595-5fba2c966c37 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф серверов сбора осциллограммов или сопряжения с СВСУ | 27592e92-4b8f-4356-9b41-cffa194d121d | Неисправность в шкафу (обобщенная) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Неисправность в шкафу 00AVB01GH005 | 8f66f441-2589-4ebb-9f2a-dd66d00af9b0 | 00AVB01EK501_XF00
719 | Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ | 758db23c-6a61-4bb6-ab54-7173e53d611e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф серверов сбора осциллограммов или сопряжения с СВСУ | 27592e92-4b8f-4356-9b41-cffa194d121d | Неисправность в шкафу (обобщенная) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Неисправность в шкафу 00AVB04GH001 | ebd4c3c1-c953-4587-816a-5a2f57a0915e | 00AVB04EK101_XF00
720 | Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №1 | 51584cac-1783-45fe-b589-264ef9b96c5b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) | 12540506-5bd6-47c1-a362-24649849ae45 | Неисправность в шкафу (обобщенная) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Неисправность в шкафу 00AVB01GH001 | 3c6cde91-81f6-478c-820a-7c2eaed2e950 | 00AVB01EK101_XF00
721 | Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №2 | f95857c6-482a-45e0-8f0e-f98d00d129ef | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) | 12540506-5bd6-47c1-a362-24649849ae45 | Неисправность в шкафу (обобщенная) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Неисправность в шкафу 00AVB01GH002 | 31e810ef-e2fe-4058-b43a-e3a6e7cf2686 | 00AVB01EK201_XF00
722 | Шкаф питания и управления ЭКП | 162e2c1e-6865-44d9-ae02-04ca7ba5525b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф питания и управления ЭКП | 53cf2eac-e83d-4262-aec0-5a1ac15402a2 | Неисправность в шкафу (обобщенная) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Неисправность в шкафу 00APA01GH001 | d3e7fc97-b406-48b1-842b-f5d52d4909af | 00APA01EK101_XF00
723 | Шкаф серверов СОТИ АССО №1 | 00d93b72-119b-424c-88af-d8f8297dd4bc | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф СОТИ АССО | 39a504c0-a381-4e4f-bd23-81ddfa00c5ec | Неисправность в шкафу (обобщенная) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Неисправность в шкафу 00AVB01GH003 | 11b38021-7877-4bc0-b2d9-cf9852b8e399 | 00AVB01EK301_XF00
724 | Шкаф серверов СОТИ АССО №2 | 2dc2d1de-f5b1-499b-9eac-066d870e9014 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф СОТИ АССО | 39a504c0-a381-4e4f-bd23-81ddfa00c5ec | Неисправность в шкафу (обобщенная) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Неисправность в шкафу 00AVB01GH004 | df1add20-dc72-4c47-9ce3-2755dc9e1f7b | 00AVB01EK401_XF00
725 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH015 | 8bea3c8a-e55c-44cc-bfdc-e0c6aff41ce4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | ad11d913-c6e6-4514-aa53-314c56cac1ef | Наличие питания приемных цепей |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH015)/Контроллер УСО (00AVB03GH015-A11) | Наличие питания приемных цепей | 44a50b32-649f-4ec2-bcbf-871d17ec1183 | 00AVB03GH015EK43_XN94
726 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH015 | 8bea3c8a-e55c-44cc-bfdc-e0c6aff41ce4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 93f59ddd-228b-46bf-ab3f-8af66b4bcd09 | Неисправность в шкафу (обобщенная) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Неисправность в шкафу 00AVB03GH015 | 19b81ebc-157e-4740-99ea-770fc492e4e3 | 00AVB03EK101_XF00
727 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH016 | 46404266-b3f9-4f5a-a260-0a0aa1eea062 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 93f59ddd-228b-46bf-ab3f-8af66b4bcd09 | Неисправность в шкафу (обобщенная) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Неисправность в шкафу 00AVB03GH016 | 6b38665e-08e4-4282-8803-d7a0d7544740 | 00AVB03EK201_XF00
728 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH016 | 46404266-b3f9-4f5a-a260-0a0aa1eea062 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | ad11d913-c6e6-4514-aa53-314c56cac1ef | Наличие питания приемных цепей |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH016)/Контроллер УСО (00AVB03GH016-A11) | Наличие питания приемных цепей | 037170ec-5169-4b5f-af8e-1779cfa59eac | 00AVB03GH016EK43_XN94
729 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH017 | 83a9c26d-3cf0-402e-94b3-13bf9600d55f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 93f59ddd-228b-46bf-ab3f-8af66b4bcd09 | Неисправность в шкафу (обобщенная) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Неисправность в шкафу 00AVB03GH017 | 06c93de0-d157-4f46-82d5-5728dec4b9e0 | 00AVB03EK301_XF00
730 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH017 | 83a9c26d-3cf0-402e-94b3-13bf9600d55f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | ad11d913-c6e6-4514-aa53-314c56cac1ef | Наличие питания приемных цепей |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH017)/Контроллер УСО (00AVB03GH017-A11) | Наличие питания приемных цепей | 2aa81ba7-3152-4800-9fbd-a496ad55707e | 00AVB03GH017EK43_XN94
731 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH018 | 8473b2d0-f03c-4eca-845b-cbaef10bcc3e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 93f59ddd-228b-46bf-ab3f-8af66b4bcd09 | Неисправность в шкафу (обобщенная) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Неисправность в шкафу 00AVB03GH018 | f7895391-e77f-4e50-a8bc-01ec4a346f6f | 00AVB03EK401_XF00
732 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH018 | 8473b2d0-f03c-4eca-845b-cbaef10bcc3e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | ad11d913-c6e6-4514-aa53-314c56cac1ef | Наличие питания приемных цепей |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH018)/Контроллер УСО (00AVB03GH018-A11) | Наличие питания приемных цепей | 76f2353b-8ec5-4dd8-beda-c1bfe77a4442 | 00AVB03GH018EK43_XN94
733 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH019 | d005ddd0-0478-4b60-adee-35c446c6dc91 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | ad11d913-c6e6-4514-aa53-314c56cac1ef | Наличие питания приемных цепей |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A11) | Наличие питания приемных цепей | e55f6747-f1b6-4f86-affc-f88addf806c6 | 00AVB03GH019EK43_XN94
734 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH019 | d005ddd0-0478-4b60-adee-35c446c6dc91 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 93f59ddd-228b-46bf-ab3f-8af66b4bcd09 | Неисправность в шкафу (обобщенная) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A12) | Неисправность в шкафу 00AVB03GH019 | 91673227-24ae-4811-98f7-9dbb133fac45 | 00AVB03EK501_XF00
735 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH020 | 5fd339bf-a8c4-43c7-aa03-ac3d59197a87 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | ad11d913-c6e6-4514-aa53-314c56cac1ef | Наличие питания приемных цепей |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A11) | Наличие питания приемных цепей | 697e65e3-ef73-4a8a-ac7c-3265d43f54f7 | 00AVB03GH020EK43_XN94
736 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH020 | 5fd339bf-a8c4-43c7-aa03-ac3d59197a87 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 93f59ddd-228b-46bf-ab3f-8af66b4bcd09 | Неисправность в шкафу (обобщенная) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A12) | Неисправность в шкафу 00AVB03GH020 | 0a9f9f53-786a-4c9d-a069-b07458a7302f | 00AVB03EK601_XF00
737 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH021 | 2fa649ca-f9dd-4674-8df6-dbdc4e4c0b13 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | ad11d913-c6e6-4514-aa53-314c56cac1ef | Наличие питания приемных цепей |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A11) | Наличие питания приемных цепей | 5c5d3f68-d9b4-4a38-b41d-cd836d63db35 | 00AVB03GH021EK43_XN94
738 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH021 | 2fa649ca-f9dd-4674-8df6-dbdc4e4c0b13 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 93f59ddd-228b-46bf-ab3f-8af66b4bcd09 | Неисправность в шкафу (обобщенная) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A12) | Неисправность в шкафу 00AVB03GH021 | 7d4995a8-0bd2-4fca-aa75-56e4b31af35e | 00AVB03EK701_XF00
739 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH023 | 63a7b630-dbb2-4470-8e40-cb1add6f9400 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации ЭКРА | ba78a6b4-5b42-4574-8038-e770b8183173 | Неисправность в шкафу (обобщенная) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A12) | Неисправность в шкафу 00AVB03GH023 | 02b7b46a-3af8-4938-acbb-28b4015acf94 | 00AVB03EK901_XF00
740 | Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | ccc2061d-2923-494b-897d-e81463154726 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | fffabf49-0213-4668-927d-c0c0a75114aa | Неисправность в шкафу (обобщенная) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Неисправность в шкафу 00AVB10GH001 | a1a99603-90f7-45ea-ad69-22130bfe65e9 | 00AVB10EK101_XF00
741 | Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | e04bb633-ca0e-4824-97b9-fe639bece370 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | fffabf49-0213-4668-927d-c0c0a75114aa | Неисправность в шкафу (обобщенная) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Неисправность в шкафу 00AVB20GH001 | f7df7970-3c54-4daf-8433-b4f18de0f9ad | 00AVB20EK101_XF00
742 | Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | 743b198f-675a-43bd-8a27-c309fe24d80c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | fffabf49-0213-4668-927d-c0c0a75114aa | Неисправность в шкафу (обобщенная) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Неисправность в шкафу 00AVB30GH001 | 9197501e-e9a9-47b0-ba9b-6842d538dbf1 | 00AVB30EK101_XF00
743 | Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | dfd40797-97ec-421e-96dd-b420ef76de9b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | fffabf49-0213-4668-927d-c0c0a75114aa | Неисправность в шкафу (обобщенная) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Неисправность в шкафу 00AVB40GH001 | a2779641-8ec8-4d2f-87b2-37e2a5326087 | 00AVB40EK101_XF00
744 | Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | d1c3d8bf-0e81-46ac-98cf-b2658950dd94 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | fffabf49-0213-4668-927d-c0c0a75114aa | Неисправность в шкафу (обобщенная) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Неисправность в шкафу 00AVB50GH001 | 58862f2f-52df-4d29-8eb6-f9c4474919d5 | 00AVB50EK101_XF00
745 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH022 | 61e75126-d2f7-4329-8db5-476d3d31b904 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | ad11d913-c6e6-4514-aa53-314c56cac1ef | Наличие питания приемных цепей |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A11) | Наличие питания приемных цепей | 1ce8dbf8-576f-45b1-814c-07e1ab64baeb | 00AVB03GH022EK43_XN94
746 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH022 | 61e75126-d2f7-4329-8db5-476d3d31b904 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 93f59ddd-228b-46bf-ab3f-8af66b4bcd09 | Неисправность в шкафу (обобщенная) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A12) | Неисправность в шкафу 00AVB03GH022 | 6b718d6f-5ed1-4ff5-a833-d16f0f382de9 | 00AVB03EK801_XF00
747 | Q1 | 9d0a90df-9afc-48e0-82f0-4f10603a4b03 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Автоматический выключатель | 02c7b28c-e48e-4b2b-bdd8-2ec442a05b64 | Состояние |  | discrete | Включен (SPS) | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q01 в шкафу 00BUL04 включен | 18cd4380-b75a-465b-aca6-d71f49ef741c | 00BUL04EK102_XM19
748 | Q1 | 9d0a90df-9afc-48e0-82f0-4f10603a4b03 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Автоматический выключатель | ddf5d273-1aec-4421-a889-734552df375a | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Аварийное отключение выключателя Q01 в шкафу 00BUL04 | 291a1f34-bd21-4995-85a0-cf3402002600 | 00BUL04EW101_XM10
749 | Q1 | 9d0a90df-9afc-48e0-82f0-4f10603a4b03 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШПИ | Первичное электротехническое оборудование/Автоматический выключатель | 0cc87fa5-6e6f-4827-b108-fc0dd5edb244 | Выкачен |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Выключатель Q01 в шкафу 00BUL04 выкачен | dd98eca2-dc98-47e8-a1d7-be398086ffff | 00BUL04EK107_XB01
750 | A11 УСО ЭКРА-242 | 550721a7-5dfd-4854-a75f-ad4745e8a531 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ЭКРА 242А | edac57bb-1eac-428c-a351-e05d9f73d784 | Наличие питания по входу №2 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Наличие питания по входу №2 | 12560103-d694-4f25-bbf1-087108944582 | 00AVB10GH001A11XM05_XN94
751 | A11 УСО ЭКРА-242 | 550721a7-5dfd-4854-a75f-ad4745e8a531 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ЭКРА 242А | 21fc64c2-8d00-4db6-9122-ba894210958c | Наличие питания по входу №1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Наличие питания по входу №1 | 6db3514e-3b8c-4ec9-9c68-d71464d95a6b | 00AVB10GH001A11XM04_XN94
752 | A11 УСО ЭКРА-242 | 89fd6395-7ca5-4dc8-b23c-28a8793b8298 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ЭКРА 242А | edac57bb-1eac-428c-a351-e05d9f73d784 | Наличие питания по входу №2 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Наличие питания по входу №2 | 44fc0df9-06cb-4e8b-b69c-1033c69fa8f6 | 00AVB20GH001A11XM05_XN94
753 | A11 УСО ЭКРА-242 | 89fd6395-7ca5-4dc8-b23c-28a8793b8298 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ЭКРА 242А | 21fc64c2-8d00-4db6-9122-ba894210958c | Наличие питания по входу №1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Наличие питания по входу №1 | 66229184-9b04-4132-87d7-091ef889f85e | 00AVB20GH001A11XM04_XN94
754 | A11 УСО ЭКРА-242 | ec2149c9-0a5d-4a0e-adf6-c76801d19200 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ЭКРА 242А | edac57bb-1eac-428c-a351-e05d9f73d784 | Наличие питания по входу №2 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Наличие питания по входу №2 | 8d04053b-72cd-4930-aac5-b1449066e4d4 | 00AVB30GH001A11XM05_XN94
755 | A11 УСО ЭКРА-242 | ec2149c9-0a5d-4a0e-adf6-c76801d19200 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ЭКРА 242А | 21fc64c2-8d00-4db6-9122-ba894210958c | Наличие питания по входу №1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Наличие питания по входу №1 | efed70df-10a4-4c7a-9ccd-5844b7875e36 | 00AVB30GH001A11XM04_XN94
756 | A11 УСО ЭКРА-242 | 321f7656-7d24-41ae-b89c-bc9888904f8b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ЭКРА 242А | edac57bb-1eac-428c-a351-e05d9f73d784 | Наличие питания по входу №2 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Наличие питания по входу №2 | 83fed46e-6975-4227-9624-358303adf81f | 00AVB40GH001A11XM05_XN94
757 | A11 УСО ЭКРА-242 | 321f7656-7d24-41ae-b89c-bc9888904f8b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ЭКРА 242А | 21fc64c2-8d00-4db6-9122-ba894210958c | Наличие питания по входу №1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Наличие питания по входу №1 | f3834ac1-1561-4c31-a54e-a21d98110ab2 | 00AVB40GH001A11XM04_XN94
758 | A11 УСО ЭКРА-242 | 2c703b04-885a-463f-ab4b-afa16962afba | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ЭКРА 242А | d158532e-6445-4ccb-8326-347f2c23a1e9 | Активность канала связи Eth1.1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Активность канала связи Eth1.1 | 4f8c26c5-c598-4620-bf7f-659fe5d16f3d | 00AVB50GH001A1XM01_XN93
759 | ЭКРА-242 01A1 | 236c0ae6-f44e-4268-88ad-947c750d1762 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ЭКРА 242А | 36f5c7dc-ebd6-45f0-bdab-075b404d6340 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-01A1) | Связь с устройстом 00ACY11-01A1 установлена | 8893061a-ae78-4164-b1ae-b2e1a79641f2 | 00ACY1101A1_XN99
760 | A11 УСО ЭКРА-242 | 2c703b04-885a-463f-ab4b-afa16962afba | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ЭКРА 242А | def49e2e-9ba8-457b-92aa-3844bd06b8a9 | Местное управление |  | discrete | Введено | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Местное управление | 5d985659-0cf3-47c1-ac8b-94c6724c1137 | 00AVB50GH001A1XM09_XN17
761 | A11 УСО ЭКРА-242 | 2c703b04-885a-463f-ab4b-afa16962afba | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ЭКРА 242А | e34102dc-3630-4d9c-91e2-282c9cb9dcea | Неисправность контроллера |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Неисправность контроллера | a3b74801-955b-4ed3-a0af-a4841b626803 | 00AVB50GH001A1XM08_XF90
762 | A11 УСО ЭКРА-242 | 2c703b04-885a-463f-ab4b-afa16962afba | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ЭКРА 242А | 20a8c92f-dfaa-4f93-8919-c0e87a054566 | Вывод контроллера |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Вывод контроллера | a0c55889-61aa-4bcd-be53-820c4757ed0a | 00AVB50GH001A1XM07_XN97
763 | A11 УСО ЭКРА-242 | 2c703b04-885a-463f-ab4b-afa16962afba | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ЭКРА 242А | 41ebf84e-a6fa-450e-a861-033ffd479763 | Контроллер в работе |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Контроллер в работе | 5f177c29-f6d9-408a-afc7-4daa2930cfb1 | 00AVB50GH001A1XM06_XN97
764 | A11 УСО ЭКРА-242 | 2c703b04-885a-463f-ab4b-afa16962afba | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ЭКРА 242А | a8701c39-0c13-4dcb-936f-81facb714845 | Идет синхронизация через Ethernet |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Идет синхронизация через Ethernet | f2b79ee7-0e07-4167-81b0-ad08b6f57d1d | 00AVB50GH001A1XM03_XN98
765 | A11 УСО ЭКРА-242 | 2c703b04-885a-463f-ab4b-afa16962afba | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ЭКРА 242А | c42c1c7b-6042-4549-b06f-9126b556d185 | Активность канала связи Eth1.2 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Активность канала связи Eth1.2 | 4743e70c-bccc-44c1-b5b1-e825e52b018b | 00AVB50GH001A1XM02_XN93
766 | A11 УСО ЭКРА-242 | 2c703b04-885a-463f-ab4b-afa16962afba | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ЭКРА 242А | edac57bb-1eac-428c-a351-e05d9f73d784 | Наличие питания по входу №2 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Наличие питания по входу №2 | 3b08f570-5255-4239-a3bf-9263bffa5bc1 | 00AVB50GH001A11XM05_XN94
767 | 00P2 ЭНИП-2 | 237e426c-133f-4ad0-9f49-2ebb0f1d0ff3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/Шкаф КиУП | РЗиА/Измерители/ЭНИП-2-41 | 097abf56-fa6b-4fd7-96fc-3ab405f7f5c3 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY13-00P2) | Связь с устройстом 00ACY13-00P2 установлена | ae48d4fd-f120-462b-9557-4b0afce1947c | 00ACY1300P2_XN99
768 | A11 УСО ЭКРА-242 | 2c703b04-885a-463f-ab4b-afa16962afba | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ЭКРА 242А | 21fc64c2-8d00-4db6-9122-ba894210958c | Наличие питания по входу №1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Наличие питания по входу №1 | 225d7cd9-1dac-4469-89ab-e466df4cd689 | 00AVB50GH001A11XM04_XN94
769 | Шкаф ЦКУ №6 | ff6b3ede-0a4e-42fc-a653-f7cbde22a5cf | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф центрального координирующего устройства | 815156eb-7ace-4e3d-a492-5b74ce39b131 | Неисправность в шкафу (обобщенная) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Неисправность в шкафу 00AVA01GH006 | a5b49153-3853-4019-9bda-4b3b72eb96cb | 00AVA01EK601_XF00
770 | Шкаф сетевого оборудования №8 | 637ffa1e-12eb-4b15-aad3-02aa800b6358 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | 2baf3787-e2ca-4213-b49b-fbdd516dbaae | Неисправность в шкафу (обобщенная) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Неисправность в шкафу 00AVB02GH008 | 85df5c0b-d7d8-4761-9665-8e3ab5a171d3 | 00AVB02EK801_XF00
771 | Шкаф сетевого оборудования №7 | b68ebd56-e59f-4e98-b880-5613f840356b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | 2baf3787-e2ca-4213-b49b-fbdd516dbaae | Неисправность в шкафу (обобщенная) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Неисправность в шкафу 00AVB02GH007 | 135ffd0f-38df-41cd-892d-913a6c98b1c8 | 00AVB02EK701_XF00
772 | Шкаф сетевого оборудования №6 | f41af7cb-33c1-44af-ac90-a8f7f1993d6c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | 2baf3787-e2ca-4213-b49b-fbdd516dbaae | Неисправность в шкафу (обобщенная) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Неисправность в шкафу 00AVB02GH006 | 4d8a7e84-1d87-476d-8d4b-7a1b1fda77ba | 00AVB02EK601_XF00
773 | Шкаф сетевого оборудования №5 | b5031184-fc72-4cea-b524-66dcaa30b6c6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | 2baf3787-e2ca-4213-b49b-fbdd516dbaae | Неисправность в шкафу (обобщенная) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Неисправность в шкафу 00AVB02GH005 | 73340c5c-a0f6-4cee-8ffc-6186013ba033 | 00AVB02EK501_XF00
774 | Шкаф сетевого оборудования №2 | 3c3c9d9f-ad09-420e-8a66-8f597c01bf64 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | 2baf3787-e2ca-4213-b49b-fbdd516dbaae | Неисправность в шкафу (обобщенная) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Неисправность в шкафу 00AVB02GH002 | a4c15a6d-2dae-43f5-b8b4-c0077bf1d059 | 00AVB02EK201_XF00
775 | Шкаф сетевого оборудования №1 | 9dd19ed7-4a01-41a8-99c1-2bad1f9d4ba3 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | 2baf3787-e2ca-4213-b49b-fbdd516dbaae | Неисправность в шкафу (обобщенная) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Неисправность в шкафу 00AVB02GH001 | 4b4424a4-dde9-4e5b-afc4-0d357ac40348 | 00AVB02EK101_XF00
776 | Шкаф ЦКУ №5 | 7d313d0d-521a-47b8-a073-69ff1d551699 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф центрального координирующего устройства | 815156eb-7ace-4e3d-a492-5b74ce39b131 | Неисправность в шкафу (обобщенная) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Неисправность в шкафу 00AVA01GH005 | 5030b06a-780f-4f70-87df-5d7dcb707426 | 00AVA01EK501_XF00
777 | Шкаф ЦКУ №1 | e537d7f2-ab27-419b-af06-3162b692727a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф центрального координирующего устройства | 815156eb-7ace-4e3d-a492-5b74ce39b131 | Неисправность в шкафу (обобщенная) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Неисправность в шкафу 00AVA01GH001 | 505e117d-e324-463b-b4fc-6a9de0ac5725 | 00AVA01EK101_XF00
778 | Шкаф сетевого оборудования №4 | 24e4401d-c2b6-4774-b448-eaa33308e8bb | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | 2baf3787-e2ca-4213-b49b-fbdd516dbaae | Неисправность в шкафу (обобщенная) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Неисправность в шкафу 00AVB02GH004 | b0cb7918-d5cf-4cd8-b3b2-9a88b2a11969 | 00AVB02EK401_XF00
779 | Шкаф ЦКУ №4 | 08a166ce-5e23-49cf-85e7-86cbc5c757eb | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф центрального координирующего устройства | 815156eb-7ace-4e3d-a492-5b74ce39b131 | Неисправность в шкафу (обобщенная) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Неисправность в шкафу 00AVA01GH004 | 0a0bd199-4b41-4090-a4a8-c80d78346e3b | 00AVA01EK401_XF00
780 | Шкаф ЦКУ №3 | ded08397-c7d2-4422-8e2d-4b91ed3d2ef0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф центрального координирующего устройства | 815156eb-7ace-4e3d-a492-5b74ce39b131 | Неисправность в шкафу (обобщенная) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Неисправность в шкафу 00AVA01GH003 | dd8823e2-2244-4695-a163-4f850359b8e4 | 00AVA01EK301_XF00
781 | Шкаф ЦКУ №2 | b7e1f93f-5680-4990-9847-7d9fc913b9a7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф центрального координирующего устройства | 815156eb-7ace-4e3d-a492-5b74ce39b131 | Неисправность в шкафу (обобщенная) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Неисправность в шкафу 00AVA01GH002 | f035340d-709b-4a5c-9aeb-0c4422ec7646 | 00AVA01EK201_XF00
782 | Шкаф сетевого оборудования №3 | dd895552-f918-4576-bf69-94774f60ea44 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | 2baf3787-e2ca-4213-b49b-fbdd516dbaae | Неисправность в шкафу (обобщенная) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Неисправность в шкафу 00AVB02GH003 | 30b109c0-c7b5-409c-b0cb-df9191e10560 | 00AVB02EK301_XF00
783 | Шкаф №1 системы мониторинга переходных режимов (СМПР) ВЛ 400 кВ | a638390c-b43b-4728-925c-271606d27d04 | СВМ/Втор.сист./СМПР | РЗиА/Шкаф релейный | 485905a8-7a30-4c8b-b588-d0e9b958c10b | Неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A12) | Неисправность в шкафу 00ASC01GH001-A1 | b014cc48-526d-43f3-bb38-2e792715f060 | 00ASC01EK101_XF00
784 | Шкаф №2 системы мониторинга переходных режимов (СМПР) ВЛ 400 кВ | c52994f4-3d49-4dbb-bcc3-08db6e762c6e | СВМ/Втор.сист./СМПР | РЗиА/Шкаф релейный | 485905a8-7a30-4c8b-b588-d0e9b958c10b | Неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A12) | Неисправность в шкафу 00ASC01GH002-A1 | 54d6c9ae-b3ae-44f2-8645-4f14b9d11f48 | 00ASC01EK201_XF00
785 | 00BUY01GH010 | c7a1e1d3-0cdd-4351-a460-e2decdd2545d | СВМ/Втор.сист./ШРОТ | РЗиА/Шкаф вторичный цепей | 6ef49dbb-27b0-4cea-94e0-7227bbdd141b | Аварийное отключение автомата |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Аварийное отключение автомата в шкафу 00BUY01GH010 | 92449429-dd99-4969-8065-54f0e41b9a8e | 00BUY01EW010_XK00
786 | 00BUY01GH011 | 06ec2496-ce85-4f90-8df8-7fea4dc10c6f | СВМ/Втор.сист./ШРОТ | РЗиА/Шкаф вторичный цепей | 6ef49dbb-27b0-4cea-94e0-7227bbdd141b | Аварийное отключение автомата |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Аварийное отключение автомата в шкафу 00BUY01GH011 | 6a249d17-78ea-4801-be84-5a275ef30361 | 00BUY01EW011_XK00
787 | 00BUY01GH005 | ace9f7ea-69bd-465a-9f22-68826a94d6e1 | СВМ/Втор.сист./ШРОТ | РЗиА/Шкаф вторичный цепей | 6ef49dbb-27b0-4cea-94e0-7227bbdd141b | Аварийное отключение автомата |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Аварийное отключение автомата в шкафу 00BUY01GH005 | 1af385b4-a04b-4150-9be8-4852f29673d2 | 00BUY01EW005_XK00
788 | 00BUY01GH012 | 5ea3d17a-7929-4ef0-9f80-8dbcbfac4ed0 | СВМ/Втор.сист./ШРОТ | РЗиА/Шкаф вторичный цепей | 6ef49dbb-27b0-4cea-94e0-7227bbdd141b | Аварийное отключение автомата |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Аварийное отключение автомата в шкафу 00BUY01GH012 | 4f4ec346-aa86-4dac-8ea1-c7720a64e1d2 | 00BUY01EW012_XK00
789 | 00BUY01GH004 | 425ab975-0f19-47fd-b631-635e25f467fe | СВМ/Втор.сист./ШРОТ | РЗиА/Шкаф вторичный цепей | 6ef49dbb-27b0-4cea-94e0-7227bbdd141b | Аварийное отключение автомата |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Аварийное отключение автомата в шкафу 00BUY01GH004 | b122063c-e844-4f3b-b4ba-04a3ab9c94c2 | 00BUY01EW004_XK00
790 | 00BUY01GH003 | 10a38790-aaa8-42c0-b3ff-34ef54a21fa5 | СВМ/Втор.сист./ШРОТ | РЗиА/Шкаф вторичный цепей | 6ef49dbb-27b0-4cea-94e0-7227bbdd141b | Аварийное отключение автомата |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Аварийное отключение автомата в шкафу 00BUY01GH003 | 70ce354b-6b4a-44b4-a97b-57a1d1d4046b | 00BUY01EW003_XK00
791 | 00BUY01GH019 | a119f567-5414-4db5-b169-881787662ebf | СВМ/Втор.сист./ШРОТ | РЗиА/Шкаф вторичный цепей | 6ef49dbb-27b0-4cea-94e0-7227bbdd141b | Аварийное отключение автомата |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Аварийное отключение автомата в шкафу 00BUY01GH019 | 8e17a36a-931d-45d7-9f9d-ba0e91c38308 | 00BUY01EW019_XK00
792 | 00BUY01GH016 | bf7adfe4-7d2c-40f7-9f8e-6dad72703235 | СВМ/Втор.сист./ШРОТ | РЗиА/Шкаф вторичный цепей | 6ef49dbb-27b0-4cea-94e0-7227bbdd141b | Аварийное отключение автомата |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Аварийное отключение автомата в шкафу 00BUY01GH016 | d6a0b6fa-94cf-472d-8cfb-d492ec7f7b33 | 00BUY01EW016_XK00
793 | 00BUY01GH018 | 59b7717b-aa50-4e4d-932a-12861dc23f70 | СВМ/Втор.сист./ШРОТ | РЗиА/Шкаф вторичный цепей | 6ef49dbb-27b0-4cea-94e0-7227bbdd141b | Аварийное отключение автомата |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Аварийное отключение автомата в шкафу 00BUY01GH018 | 99a89b4d-bc10-4eaf-bfed-a0b8c29d5e73 | 00BUY01EW018_XK00
794 | 00BUY01GH017 | e3d3cb79-4ab9-4179-a86f-accbe8e7187f | СВМ/Втор.сист./ШРОТ | РЗиА/Шкаф вторичный цепей | 6ef49dbb-27b0-4cea-94e0-7227bbdd141b | Аварийное отключение автомата |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Аварийное отключение автомата в шкафу 00BUY01GH017 | f549570a-ba27-4b8d-ab11-07c34a391378 | 00BUY01EW017_XK00
795 | 00BUY01GH021 | 67cf2be7-e6ee-4507-8656-7986bdb949c8 | СВМ/Втор.сист./ШРОТ | РЗиА/Шкаф вторичный цепей | 6ef49dbb-27b0-4cea-94e0-7227bbdd141b | Аварийное отключение автомата |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Аварийное отключение автомата в шкафу 00BUY01GH021 | 6ca0a3d0-f666-4735-9021-0322a76d56f4 | 00BUY01EW021_XK00
796 | 00BUY01GH022 | dd895b95-33df-400f-b13a-1b8eb890ef26 | СВМ/Втор.сист./ШРОТ | РЗиА/Шкаф вторичный цепей | 6ef49dbb-27b0-4cea-94e0-7227bbdd141b | Аварийное отключение автомата |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Аварийное отключение автомата в шкафу 00BUY01GH022 | 50cc6613-ecd5-41ae-a7e2-e272e0da36a2 | 00BUY01EW022_XK00
797 | 00BUY01GH007 | 03d28a18-9fdc-4ef4-9ce6-a05afe1ba6f9 | СВМ/Втор.сист./ШРОТ | РЗиА/Шкаф вторичный цепей | 6ef49dbb-27b0-4cea-94e0-7227bbdd141b | Аварийное отключение автомата |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Аварийное отключение автомата в шкафу 00BUY01GH007 | 03607e9b-09cb-4c59-8624-599f88485acd | 00BUY01EW007_XK00
798 | 00BUY01GH002 | 72b33781-c76b-4c7a-8c6d-4ae0aa4f48c3 | СВМ/Втор.сист./ШРОТ | РЗиА/Шкаф вторичный цепей | 6ef49dbb-27b0-4cea-94e0-7227bbdd141b | Аварийное отключение автомата |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Аварийное отключение автомата в шкафу 00BUY01GH002 | de6e21b0-5d98-48db-b50f-8b4600ea525f | 00BUY01EW002_XK00
799 | 00BUY01GH008 | fd9b35f3-2280-481c-881b-4f5f3d0fad09 | СВМ/Втор.сист./ШРОТ | РЗиА/Шкаф вторичный цепей | 6ef49dbb-27b0-4cea-94e0-7227bbdd141b | Аварийное отключение автомата |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Аварийное отключение автомата в шкафу 00BUY01GH008 | 91d8ceb2-0c9e-4168-8775-bdfcc67d38e6 | 00BUY01EW008_XK00
800 | 00BUY01GH001 | 4f3f3760-7b0e-499c-8d06-08709f479356 | СВМ/Втор.сист./ШРОТ | РЗиА/Шкаф вторичный цепей | 6ef49dbb-27b0-4cea-94e0-7227bbdd141b | Аварийное отключение автомата |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Аварийное отключение автомата в шкафу 00BUY01GH001 | a5d8f211-3284-41a6-b09a-593a2fc3467d | 00BUY01EW001_XK00
801 | 00BUY01GH013 | 1dca48bc-ecbe-4ed1-8396-41e1aa713bb5 | СВМ/Втор.сист./ШРОТ | РЗиА/Шкаф вторичный цепей | 6ef49dbb-27b0-4cea-94e0-7227bbdd141b | Аварийное отключение автомата |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Аварийное отключение автомата в шкафу 00BUY01GH013 | f44e07cf-0183-4688-a9e0-b30ecc441503 | 00BUY01EW013_XK00
802 | 00BUY01GH006 | 70034f97-9082-4868-a03b-48873d33b62d | СВМ/Втор.сист./ШРОТ | РЗиА/Шкаф вторичный цепей | 6ef49dbb-27b0-4cea-94e0-7227bbdd141b | Аварийное отключение автомата |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Аварийное отключение автомата в шкафу 00BUY01GH006 | d0ac174b-54a6-4074-9d26-4f49f999ec47 | 00BUY01EW006_XK00
803 | 00BUY01GH020 | 4fe94ec3-5c8d-4f4e-902e-a16b5644f96d | СВМ/Втор.сист./ШРОТ | РЗиА/Шкаф вторичный цепей | 6ef49dbb-27b0-4cea-94e0-7227bbdd141b | Аварийное отключение автомата |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Аварийное отключение автомата в шкафу 00BUY01GH020 | 2a6ed198-5126-4ce8-9c30-b8ab26e7c506 | 00BUY01EW020_XK00
804 | 00BUY01GH015 | c8f834cf-fe89-41b7-87b0-ce9fb2a3d358 | СВМ/Втор.сист./ШРОТ | РЗиА/Шкаф вторичный цепей | 6ef49dbb-27b0-4cea-94e0-7227bbdd141b | Аварийное отключение автомата |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Аварийное отключение автомата в шкафу 00BUY01GH015 | 66f0e64d-5ce7-45dc-881a-d722c11ac3ce | 00BUY01EW015_XK00
805 | 00BUY01GH014 | d3f1a9fc-2b5d-4de1-8ac8-5565bdaba258 | СВМ/Втор.сист./ШРОТ | РЗиА/Шкаф вторичный цепей | 6ef49dbb-27b0-4cea-94e0-7227bbdd141b | Аварийное отключение автомата |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Аварийное отключение автомата в шкафу 00BUY01GH014 | ca30f3e1-21fb-4919-a034-52b2ae7730ad | 00BUY01EW014_XK00
806 | 00BUY01GH009 | 87593df5-fc52-4ebd-8965-cd7105f746b8 | СВМ/Втор.сист./ШРОТ | РЗиА/Шкаф вторичный цепей | 6ef49dbb-27b0-4cea-94e0-7227bbdd141b | Аварийное отключение автомата |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Аварийное отключение автомата в шкафу 00BUY01GH009 | 578e25ab-4d98-4280-9117-c9be0667da57 | 00BUY01EW009_XK00
807 | Усл. блок. 2 | 086f8084-a462-479c-9185-9e5b22f0406b | СВМ/ГРУ/10BAC | Сигнализация/Индикатор DI оперативный | c4d23bb6-7840-4a62-8949-1fecd07e1478 | Состояние | Заземляющий нож 24 кВ 10BAC01GV102 отключен | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-01A1) | Заземляющий нож 24 кВ 10BAC01GV102 отключен | 46547197-7740-40a5-b560-85a2afb08b5d | 10BAT01EK333_XB00
808 | Усл. блок. 1 | 011ca329-97ce-48d3-9b85-02ac4963a2ac | СВМ/ГРУ/10BAC | Сигнализация/Индикатор DI оперативный | c4d23bb6-7840-4a62-8949-1fecd07e1478 | Состояние | Разъед. 24 кВ 10BAC01GS100 отключен и все ВЭ раб. вводов 10 кВ в тестовом положении | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-01A1) | Разъед. 24 кВ 10BAC01GS100 отключен и все ВЭ раб. вводов 10 кВ в тестовом положении | 0d83a7f0-4f5f-48a2-a038-c56faa4b0387 | 10BAT01EK332_XB00
809 | Усл. блок. 1 | 100cdb8d-a7c4-452f-aa58-7759f58b177f | СВМ/ГРУ/20BAC | Сигнализация/Индикатор DI оперативный | c4d23bb6-7840-4a62-8949-1fecd07e1478 | Состояние | Разъединитель 24 кВ 20BAC01GS100 отключён и все ВЭ раб. вводов 10 кВ в тестовом положении | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-02A1) | Разъединитель 24 кВ 20BAC01GS100 отключён и все ВЭ раб. вводов 10 кВ в тестовом положении | 4799e83b-2cb4-4f99-94a2-121a427e36ce | 20BAT01EK325_XB00
810 | Усл. блок. 1 | 91461df2-dc6e-4c20-a406-ccfd2084dbdf | СВМ/ГРУ/30BAC | Сигнализация/Индикатор DI оперативный | c4d23bb6-7840-4a62-8949-1fecd07e1478 | Состояние | Разъединитель 24 кВ 30BAC01GS100 отключён и все ВЭ раб. вводов 10 кВ в тестовом положении | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-01A1) | Разъединитель 24 кВ 30BAC01GS100 отключён и все ВЭ раб. вводов 10 кВ в тестовом положении | 31052b2e-cdbe-4b89-9716-d87dfdf5e163 | 30BAT01EK325_XB00
811 | Усл. блок. 2 | 7580da0a-127f-442e-86eb-c7722365f4bd | СВМ/ГРУ/30BAC | Сигнализация/Индикатор DI оперативный | c4d23bb6-7840-4a62-8949-1fecd07e1478 | Состояние | Заземляющий нож 24 кВ 30BAC01GV102 отключен | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-01A1) | Заземляющий нож 24 кВ 30BAC01GV102 отключен | 056358e6-3fa4-4bee-8dc6-f73c1ef0883d | 30BAT01EK326_XB10
812 | Усл. блок. 2 | ed4d9a25-1ec4-413a-835f-e26c8d500bac | СВМ/ГРУ/40BAC | Сигнализация/Индикатор DI оперативный | c4d23bb6-7840-4a62-8949-1fecd07e1478 | Состояние | Заземляющий нож 24 кВ 40BAC01GV102 отключен | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-02A1) | Заземляющий нож 24 кВ 40BAC01GV102 отключен | 4c1980fa-ee25-4b5e-b823-9d9f97f9782c | 40BAT01EK333_XB00
813 | Усл. блок. 1 | 0551b0c9-5a03-4463-ad71-cebd28539977 | СВМ/ГРУ/40BAC | Сигнализация/Индикатор DI оперативный | c4d23bb6-7840-4a62-8949-1fecd07e1478 | Состояние | Разъед. 24 кВ 40BAC01GS100 отключен и все ВЭ раб. вводов 10 кВ в тестовом положении | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. Контроллер (00ACY13-02A1) | Разъед. 24 кВ 40BAC01GS100 отключен и все ВЭ раб. вводов 10 кВ в тестовом положении | 28c90984-b83b-450d-9c98-59863308dcf5 | 40BAT01EK332_XB00
814 | 30BCC | cabf839d-194a-47c9-a3a4-a11b26df71db | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | d1864f7e-aa9c-4eae-afca-db249b418556 | Uc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Фазное напряжение секции 30BCC фаза C | bb062c36-c379-45cf-ba75-3ac7b752ac51 | 30BCC00CE031_XQ31
815 | Измерительный преобразователь | 243677a7-3b6f-4925-a933-15edb136bd2a | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Измерители/ИП METSEP824 | 5caa000c-ace0-4981-843f-e02d993cbb3f | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №03/ИП METSEP824 (20BCD03-P1) | Связь с устройстом 20BCD03-P1 установлена | 175b5119-c1ac-40ef-b0f1-117d9d4a6baa | 20BCD03P1_XN99
816 | 00P1 ЭНИП-2 | 249a0402-6faf-4ca7-a8c6-5ac8935af6a1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/Шкаф КиУП | РЗиА/Измерители/ЭНИП-2-41 | 097abf56-fa6b-4fd7-96fc-3ab405f7f5c3 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY08-00P1) | Связь с устройстом 00ACY08-00P1 установлена | 8792aa20-2090-4820-8fbc-c77955261405 | 00ACY0800P1_XN99
817 | Шкаф сетевого оборудования №4 | 24e4401d-c2b6-4774-b448-eaa33308e8bb | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | 09a1fde9-8baa-44c0-8e5b-1f63e6e0a8d4 | Блок питания 220/24 -U21 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Контроллер диагностики (00AVB02GH004-A10) | Блок питания 220/24 -U21 в норме | 995c89bd-7d75-4896-b8ac-e2cac39213e7 | 00AVB02GH004EK05_XN14
818 | Шкаф сетевого оборудования №4 | 24e4401d-c2b6-4774-b448-eaa33308e8bb | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | 19076823-5924-40a6-88f0-36dbbbbcc2e0 | Отсуствует напряжение на вводе №2 |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Контроллер диагностики (00AVB02GH004-A10) | Отсуствует напряжение на вводе №2 | 8ccfdf35-8776-4f66-8a4b-a876a19b4ec3 | 00AVB02GH004EK02_XM13
819 | Шкаф сетевого оборудования №4 | 24e4401d-c2b6-4774-b448-eaa33308e8bb | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | 1ad5ded8-5951-4eef-b852-2188aedd5f78 | АВ -F22 коммутатора -A02(БП2) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Контроллер диагностики (00AVB02GH004-A10) | Отключен АВ -F22 коммутатора -A02(БП2) | 8b807c40-5189-4ce4-9bf9-5f83dc810bf6 | 00AVB02GH004EK23_XM14
820 | Шкаф сетевого оборудования №4 | 24e4401d-c2b6-4774-b448-eaa33308e8bb | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | 39bf3c13-33ff-48f8-b2ef-7400f2d177a3 | АВ -F15 БП -U11 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Контроллер диагностики (00AVB02GH004-A10) | Отключен АВ -F15 БП -U11 | 59c56221-91b8-4b1c-ab38-b601050797e2 | 00AVB02GH004EK11_XM14
821 | Шкаф сетевого оборудования №4 | 24e4401d-c2b6-4774-b448-eaa33308e8bb | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | 441887dc-c6d0-4f50-a175-0a79f8ea74d6 | АВ -F25 БП -U21 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Контроллер диагностики (00AVB02GH004-A10) | Отключен АВ -F25 БП -U21 | 8ca6e4e1-52c1-4620-a37c-f5e60e1d92f3 | 00AVB02GH004EK21_XM14
822 | Шкаф сетевого оборудования №4 | 24e4401d-c2b6-4774-b448-eaa33308e8bb | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | 5a3cba8c-2ccd-482a-87c9-7709f93e9f17 | Неисправность в шкафу |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Контроллер диагностики (00AVB02GH004-A10) | Неисправность в шкафу | 94debc60-ee40-4f3e-a93e-4dec15696417 | 00AVB02GH004EK50_XX00
823 | Шкаф сетевого оборудования №4 | 24e4401d-c2b6-4774-b448-eaa33308e8bb | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | 67e975f5-2c55-4b13-b95f-5ea9b7816465 | АВ -F12 коммутатора -A02(БП1) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Контроллер диагностики (00AVB02GH004-A10) | Отключен АВ -F12 коммутатора -A02(БП1) | 2ac0d524-6462-4aca-8de1-59fa54d5ec18 | 00AVB02GH004EK13_XM14
824 | Шкаф сетевого оборудования №4 | 24e4401d-c2b6-4774-b448-eaa33308e8bb | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | 97d88b0a-6536-406f-932f-09a131a57a7f | АВ -F14 коммутатора -A04(БП1) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Контроллер диагностики (00AVB02GH004-A10) | Отключен АВ -F14 коммутатора -A04(БП1) | 9d023d3f-975c-46c4-9828-66e47e5d278f | 00AVB02GH004EK15_XM14
825 | Шкаф сетевого оборудования №4 | 24e4401d-c2b6-4774-b448-eaa33308e8bb | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | 9851b199-42c4-4d47-bc19-eaa7663b6b3e | АВ -F11 коммутатора -A01(БП1) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Контроллер диагностики (00AVB02GH004-A10) | Отключен АВ -F11 коммутатора -A01(БП1) | b8170639-a220-45eb-ba4c-ac950a638e0a | 00AVB02GH004EK12_XM14
826 | Шкаф сетевого оборудования №4 | 24e4401d-c2b6-4774-b448-eaa33308e8bb | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | 9d162c1d-05ed-460b-90f4-7ddcc87feaa9 | АВ -F23 коммутатора -A03(БП2) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Контроллер диагностики (00AVB02GH004-A10) | Отключен АВ -F23 коммутатора -A03(БП2) | fe036d2f-84fa-4e13-b598-a53e4d87341d | 00AVB02GH004EK24_XM14
827 | Шкаф сетевого оборудования №4 | 24e4401d-c2b6-4774-b448-eaa33308e8bb | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | 9f658fea-9ca4-4efc-aab6-a1ad645b24a7 | АВ -F21 коммутатора -A01(БП2) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Контроллер диагностики (00AVB02GH004-A10) | Отключен АВ -F21 коммутатора -A01(БП2) | 356c2f74-e411-4af4-91f3-c78cd851ec9d | 00AVB02GH004EK22_XM14
828 | Шкаф сетевого оборудования №4 | 24e4401d-c2b6-4774-b448-eaa33308e8bb | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | a95dd2cb-b080-4255-8d3a-a5696e7f8521 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Контроллер диагностики (00AVB02GH004-A10) | Дверь шкафа открыта | 38410999-a31c-439e-b670-ab941bcb591c | 00AVB02GH004EK03_XN01
829 | Шкаф сетевого оборудования №4 | 24e4401d-c2b6-4774-b448-eaa33308e8bb | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | ad495982-bbe9-47f8-8bbc-e828b706e91d | Коммутатор -A04 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Контроллер диагностики (00AVB02GH004-A10) | Коммутатор -A04 в норме | 0b43d789-457d-4ef9-b7b2-7d6bfbd7e0d3 | 00AVB02GH004EK09_XN14
830 | Шкаф сетевого оборудования №4 | 24e4401d-c2b6-4774-b448-eaa33308e8bb | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | bdd0395f-b454-4a67-b103-2f1625bb183b | Блок питания 220/24 -U11 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Контроллер диагностики (00AVB02GH004-A10) | Блок питания 220/24 -U11 в норме | 9de73d57-15a2-4764-8c6f-9f29cdbc8f93 | 00AVB02GH004EK04_XN14
831 | Шкаф сетевого оборудования №4 | 24e4401d-c2b6-4774-b448-eaa33308e8bb | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | caa6c461-33d3-4c2a-add3-6265481668f9 | Коммутатор -A01 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Контроллер диагностики (00AVB02GH004-A10) | Коммутатор -A01 в норме | 4d3dfe33-4926-410a-b47f-e5d8eab7281c | 00AVB02GH004EK06_XN14
832 | Шкаф сетевого оборудования №4 | 24e4401d-c2b6-4774-b448-eaa33308e8bb | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | cb63ed7c-03c0-419e-832d-0ed8cd8c4fe6 | Коммутатор -A02 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Контроллер диагностики (00AVB02GH004-A10) | Коммутатор -A02 в норме | b2402944-9d7d-4272-a508-eb5645323ae2 | 00AVB02GH004EK07_XN14
833 | Шкаф сетевого оборудования №4 | 24e4401d-c2b6-4774-b448-eaa33308e8bb | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | d8fb79a9-6a27-4732-b94f-7a136098dbdb | АВ -F13 коммутатора -A03(БП1) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Контроллер диагностики (00AVB02GH004-A10) | Отключен АВ -F13 коммутатора -A03(БП1) | 91677923-6837-4aa5-8d3d-a901eb787fd0 | 00AVB02GH004EK14_XM14
834 | Шкаф сетевого оборудования №4 | 24e4401d-c2b6-4774-b448-eaa33308e8bb | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | e26deafe-7b11-4ac2-bd12-4568a3ad4892 | Отсуствует напряжение на вводе №1 |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Контроллер диагностики (00AVB02GH004-A10) | Отсуствует напряжение на вводе №1 | e02ff820-b99c-49d5-be5a-ddd68f3a799a | 00AVB02GH004EK01_XM13
835 | Шкаф сетевого оборудования №4 | 24e4401d-c2b6-4774-b448-eaa33308e8bb | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | f0888c5b-885b-482c-887e-41c94a05ebc8 | АВ -F24 коммутатора -A04(БП2) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Контроллер диагностики (00AVB02GH004-A10) | Отключен АВ -F24 коммутатора -A04(БП2) | 65f5f7b8-296b-4361-a3c7-d50fdadd9e9b | 00AVB02GH004EK25_XM14
836 | Шкаф сетевого оборудования №4 | 24e4401d-c2b6-4774-b448-eaa33308e8bb | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | fb863bb0-fc54-493a-b883-e8fe3a8b16fd | Коммутатор -A03 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Контроллер диагностики (00AVB02GH004-A10) | Коммутатор -A03 в норме | 232ca8d3-bbcf-49aa-a759-358e93960a5c | 00AVB02GH004EK08_XN14
837 | 30BCC | cabf839d-194a-47c9-a3a4-a11b26df71db | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | f845629e-de0b-416a-af7e-2d6af8e10d15 | Uca |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Линейное напряжение секции 30BCC фазы BC | 282c8e12-2fe6-4306-96e1-c9f90f690e9a | 30BCC00CE051_XQ51
838 | 30BCC | cabf839d-194a-47c9-a3a4-a11b26df71db | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 06e911df-ad9d-4a53-aa1c-efd3a521cb29 | Ua |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Фазное напряжение секции 30BCC фаза A | eb39858c-9b9d-43c0-b448-fa27946f9d5a | 30BCC00CE011_XQ11
839 | 30BCC | cabf839d-194a-47c9-a3a4-a11b26df71db | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 6fecebe8-78ff-45f7-abc5-228b3ae44e90 | Ub |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Фазное напряжение секции 30BCC фаза B | 68ee5471-bb23-487a-a280-af6d915a3353 | 30BCC00CE021_XQ21
840 | 30BCC | cabf839d-194a-47c9-a3a4-a11b26df71db | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 37dba7e2-dada-4abc-b16d-3a96dfba6a7a | Ubc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Линейное напряжение секции 30BCC фазы CA | f34f4bb0-721c-4c49-8798-a93b9e08c700 | 30BCC00CE061_XQ61
841 | 30BCC | cabf839d-194a-47c9-a3a4-a11b26df71db | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 332e13c0-a32f-48b1-b5c8-77761b236d0e | Uab |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Линейное напряжение секции 30BCC фазы AB | 13abebf8-9922-4718-bd9a-53c272456edd | 30BCC00CE041_XQ41
842 | 30BCC | cabf839d-194a-47c9-a3a4-a11b26df71db | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 13c98fa3-df45-407c-82aa-51a9e4316129 | F |  | analog | Частота | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Частота секции 30BCC | 3540fbdd-837a-40ac-898c-e2f765c018de | 30BCC00CE005_XQ10
843 | E1 ПА | 2506a29f-d1d0-4ccf-bc12-d903ad702ac6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 1bb2602b-a1cd-49a8-970b-9c4649f7f24d | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ПА ВЛ Ерменек 1 к-т (00ARA03GH001-E1) | Связь с устройстом 00ARA03GH001-E1 установлена | 1c2a6aac-be44-4152-a841-7db6e5e86554 | 00ARA03GH001E1_XN99
844 | 30BCB | a29ef7b6-0b79-4aaa-92bc-882cc36d05ef | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | d1864f7e-aa9c-4eae-afca-db249b418556 | Uc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Фазное напряжение секции 30BCB фаза C | c32281a7-e05c-4ba7-8aac-b6b301a56ce9 | 30BCB00CE031_XQ31
845 | 30BCB | a29ef7b6-0b79-4aaa-92bc-882cc36d05ef | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | f845629e-de0b-416a-af7e-2d6af8e10d15 | Uca |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Линейное напряжение секции 30BCB фазы BC | e3676319-b551-47a6-ad3a-bbb931e327d2 | 30BCB00CE051_XQ51
846 | 30BCB | a29ef7b6-0b79-4aaa-92bc-882cc36d05ef | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 332e13c0-a32f-48b1-b5c8-77761b236d0e | Uab |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Линейное напряжение секции 30BCB фазы AB | 10f49016-e206-4d87-b21b-2eb4c02ff152 | 30BCB00CE041_XQ41
847 | 30BCB | a29ef7b6-0b79-4aaa-92bc-882cc36d05ef | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 06e911df-ad9d-4a53-aa1c-efd3a521cb29 | Ua |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Фазное напряжение секции 30BCB фаза A | d5a2caa4-2d73-4289-887f-356f4b4bc6e7 | 30BCB00CE011_XQ11
848 | 30BCB | a29ef7b6-0b79-4aaa-92bc-882cc36d05ef | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 6fecebe8-78ff-45f7-abc5-228b3ae44e90 | Ub |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Фазное напряжение секции 30BCB фаза B | 4ecd6192-d11f-4c3b-9ab3-a226632eba56 | 30BCB00CE021_XQ21
849 | 30BCB | a29ef7b6-0b79-4aaa-92bc-882cc36d05ef | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 13c98fa3-df45-407c-82aa-51a9e4316129 | F |  | analog | Частота | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Частота секции 30BCB | b7cac48a-1613-4fd9-948c-af0f09b684b2 | 30BCB00CE005_XQ10
850 | 30BCB | a29ef7b6-0b79-4aaa-92bc-882cc36d05ef | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 37dba7e2-dada-4abc-b16d-3a96dfba6a7a | Ubc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Линейное напряжение секции 30BCB фазы CA | 2d70d01c-90d2-43cb-801d-a0f10bf837be | 30BCB00CE061_XQ61
851 | 30BCA | e43636af-5a5a-49f0-bd17-fcda6b902633 | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | f845629e-de0b-416a-af7e-2d6af8e10d15 | Uca |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Линейное напряжение секции 30BCA фазы BC | 603ee25f-72a7-4ac0-97a7-56fd5f1c1e22 | 30BCA00CE051_XQ51
852 | 30BCA | e43636af-5a5a-49f0-bd17-fcda6b902633 | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | d1864f7e-aa9c-4eae-afca-db249b418556 | Uc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Фазное напряжение секции 30BCA фаза C | 0913d8de-1b9b-4c16-ae8c-ab48ac043d1b | 30BCA00CE031_XQ31
853 | 30BCA | e43636af-5a5a-49f0-bd17-fcda6b902633 | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 6fecebe8-78ff-45f7-abc5-228b3ae44e90 | Ub |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Фазное напряжение секции 30BCA фаза B | d1884ee8-e4ca-4a6a-8212-7071275ad51d | 30BCA00CE021_XQ21
854 | 30BCA | e43636af-5a5a-49f0-bd17-fcda6b902633 | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 06e911df-ad9d-4a53-aa1c-efd3a521cb29 | Ua |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Фазное напряжение секции 30BCA фаза A | c0590fb7-5bf5-4364-9578-ddc339b6611c | 30BCA00CE011_XQ11
855 | 30BCA | e43636af-5a5a-49f0-bd17-fcda6b902633 | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 332e13c0-a32f-48b1-b5c8-77761b236d0e | Uab |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Линейное напряжение секции 30BCA фазы AB | 03cd6b38-26c6-41ca-8518-ff65098019d2 | 30BCA00CE041_XQ41
856 | 30BCA | e43636af-5a5a-49f0-bd17-fcda6b902633 | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 37dba7e2-dada-4abc-b16d-3a96dfba6a7a | Ubc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Линейное напряжение секции 30BCA фазы CA | 2bd971b1-96ea-4a52-a9d0-46d5d7275365 | 30BCA00CE061_XQ61
857 | 30BCA | e43636af-5a5a-49f0-bd17-fcda6b902633 | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 13c98fa3-df45-407c-82aa-51a9e4316129 | F |  | analog | Частота | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Частота секции 30BCA | e3df4d70-3662-4f9f-84b7-b33f3cc3529e | 30BCA00CE005_XQ10
858 | 20BCD | 2e36cdc6-4bb8-4796-9eb0-ae810e172c65 | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | f845629e-de0b-416a-af7e-2d6af8e10d15 | Uca |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Линейное напряжение секции 20BCD фазы BC | 3f1ff043-14f1-4adc-8e63-585254fdcf70 | 20BCD00CE051_XQ51
859 | 20BCD | 2e36cdc6-4bb8-4796-9eb0-ae810e172c65 | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 06e911df-ad9d-4a53-aa1c-efd3a521cb29 | Ua |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Фазное напряжение секции 20BCD фаза A | 3b4c9ad8-9cff-4ed7-af26-426b482fe414 | 20BCD00CE011_XQ11
860 | 20BCD | 2e36cdc6-4bb8-4796-9eb0-ae810e172c65 | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | d1864f7e-aa9c-4eae-afca-db249b418556 | Uc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Фазное напряжение секции 20BCD фаза C | f26b64f4-2977-4ecc-91cc-c5b145266ccf | 20BCD00CE031_XQ31
861 | 20BCD | 2e36cdc6-4bb8-4796-9eb0-ae810e172c65 | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 6fecebe8-78ff-45f7-abc5-228b3ae44e90 | Ub |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Фазное напряжение секции 20BCD фаза B | f475710d-c52a-4cae-93df-e46fa5711d1d | 20BCD00CE021_XQ21
862 | 20BCD | 2e36cdc6-4bb8-4796-9eb0-ae810e172c65 | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 332e13c0-a32f-48b1-b5c8-77761b236d0e | Uab |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Линейное напряжение секции 20BCD фазы AB | acbe10e2-63cc-425b-b43c-9ec10a24a3e0 | 20BCD00CE041_XQ41
863 | 20BCD | 2e36cdc6-4bb8-4796-9eb0-ae810e172c65 | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 37dba7e2-dada-4abc-b16d-3a96dfba6a7a | Ubc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Линейное напряжение секции 20BCD фазы CA | eb318c66-5778-4b34-ba1a-fb6d35e0d6f2 | 20BCD00CE061_XQ61
864 | 20BCD | 2e36cdc6-4bb8-4796-9eb0-ae810e172c65 | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 13c98fa3-df45-407c-82aa-51a9e4316129 | F |  | analog | Частота | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Частота секции 20BCD | ba269be9-29ce-41ea-91b8-b99cc1b38a16 | 20BCD00CE005_XQ10
865 | 20BCC | ec8f4bcb-6a89-44a2-b7b7-abb768d44a47 | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | f845629e-de0b-416a-af7e-2d6af8e10d15 | Uca |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Линейное напряжение секции 20BCC фазы BC | cecb28c1-5179-4971-9358-7a47ed5604f1 | 20BCC00CE051_XQ51
866 | 20BCC | ec8f4bcb-6a89-44a2-b7b7-abb768d44a47 | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 6fecebe8-78ff-45f7-abc5-228b3ae44e90 | Ub |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Фазное напряжение секции 20BCC фаза B | bf7a87cb-6312-4991-9a77-e4ae8b962280 | 20BCC00CE021_XQ21
867 | 20BCC | ec8f4bcb-6a89-44a2-b7b7-abb768d44a47 | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 332e13c0-a32f-48b1-b5c8-77761b236d0e | Uab |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Линейное напряжение секции 20BCC фазы AB | 2d088e06-2056-4bcc-b5db-2698aef8c1f7 | 20BCC00CE041_XQ41
868 | 20BCC | ec8f4bcb-6a89-44a2-b7b7-abb768d44a47 | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 37dba7e2-dada-4abc-b16d-3a96dfba6a7a | Ubc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Линейное напряжение секции 20BCC фазы CA | 25916991-1b3d-44d6-ab17-bfae88ef1c84 | 20BCC00CE061_XQ61
869 | 20BCC | ec8f4bcb-6a89-44a2-b7b7-abb768d44a47 | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | d1864f7e-aa9c-4eae-afca-db249b418556 | Uc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Фазное напряжение секции 20BCC фаза C | 8e16cecc-30a3-47e0-8045-c2708040c048 | 20BCC00CE031_XQ31
870 | 20BCC | ec8f4bcb-6a89-44a2-b7b7-abb768d44a47 | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 13c98fa3-df45-407c-82aa-51a9e4316129 | F |  | analog | Частота | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Частота секции 20BCC | 4238f681-e561-4879-bcc4-9b610285f152 | 20BCC00CE005_XQ10
871 | 20BCC | ec8f4bcb-6a89-44a2-b7b7-abb768d44a47 | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 06e911df-ad9d-4a53-aa1c-efd3a521cb29 | Ua |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Фазное напряжение секции 20BCC фаза A | 47d9c1ae-990a-4d7f-80fb-892733360981 | 20BCC00CE011_XQ11
872 | 20BCB | 65a90b29-9fbe-440a-9a00-bd5d9254941e | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 06e911df-ad9d-4a53-aa1c-efd3a521cb29 | Ua |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Фазное напряжение секции 20BCB фаза A | 5f74594e-ec63-4035-b4d7-87fb76309f68 | 20BCB00CE011_XQ11
873 | 20BCB | 65a90b29-9fbe-440a-9a00-bd5d9254941e | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | d1864f7e-aa9c-4eae-afca-db249b418556 | Uc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Фазное напряжение секции 20BCB фаза C | fa3632a2-5389-4fa7-8a00-4f8ee7741baf | 20BCB00CE031_XQ31
874 | 20BCB | 65a90b29-9fbe-440a-9a00-bd5d9254941e | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | f845629e-de0b-416a-af7e-2d6af8e10d15 | Uca |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Линейное напряжение секции 20BCB фазы BC | 79cc85e5-3d4d-4a7b-9245-e1d3e2ad037b | 20BCB00CE051_XQ51
875 | 20BCB | 65a90b29-9fbe-440a-9a00-bd5d9254941e | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 6fecebe8-78ff-45f7-abc5-228b3ae44e90 | Ub |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Фазное напряжение секции 20BCB фаза B | 491f0562-50e2-4151-ac34-9ddbf5d5d18e | 20BCB00CE021_XQ21
876 | 20BCB | 65a90b29-9fbe-440a-9a00-bd5d9254941e | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 332e13c0-a32f-48b1-b5c8-77761b236d0e | Uab |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Линейное напряжение секции 20BCB фазы AB | a77ab328-e3fa-4fa5-859f-24fdde3fb45d | 20BCB00CE041_XQ41
877 | 20BCB | 65a90b29-9fbe-440a-9a00-bd5d9254941e | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 37dba7e2-dada-4abc-b16d-3a96dfba6a7a | Ubc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Линейное напряжение секции 20BCB фазы CA | 69071d47-88f7-42c3-8597-a8139b670778 | 20BCB00CE061_XQ61
878 | 20BCB | 65a90b29-9fbe-440a-9a00-bd5d9254941e | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 13c98fa3-df45-407c-82aa-51a9e4316129 | F |  | analog | Частота | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Частота секции 20BCB | bb74392b-c809-41ce-902b-908681885c6b | 20BCB00CE005_XQ10
879 | 20BCA | 488ae362-b736-42cf-bb47-6ed90781ac05 | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | f845629e-de0b-416a-af7e-2d6af8e10d15 | Uca |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Линейное напряжение секции 20BCA фазы BC | 0baf7dfc-7d23-4d32-90f8-d0c85a15bd79 | 20BCA00CE051_XQ51
880 | 20BCA | 488ae362-b736-42cf-bb47-6ed90781ac05 | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | d1864f7e-aa9c-4eae-afca-db249b418556 | Uc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Фазное напряжение секции 20BCA фаза C | 691ddb70-a4f5-4d94-b183-434bdd8d7ee6 | 20BCA00CE031_XQ31
881 | 20BCA | 488ae362-b736-42cf-bb47-6ed90781ac05 | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 6fecebe8-78ff-45f7-abc5-228b3ae44e90 | Ub |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Фазное напряжение секции 20BCA фаза B | cd80d960-f7e6-4101-9617-ee2c1efbfa42 | 20BCA00CE021_XQ21
882 | 20BCA | 488ae362-b736-42cf-bb47-6ed90781ac05 | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 332e13c0-a32f-48b1-b5c8-77761b236d0e | Uab |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Линейное напряжение секции 20BCA фазы AB | d558ffec-1be4-4b7a-8db8-2c0438be346e | 20BCA00CE041_XQ41
883 | 20BCA | 488ae362-b736-42cf-bb47-6ed90781ac05 | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 37dba7e2-dada-4abc-b16d-3a96dfba6a7a | Ubc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Линейное напряжение секции 20BCA фазы CA | ef793be6-5b99-40ff-b584-a08e55c98b4e | 20BCA00CE061_XQ61
884 | 20BCA | 488ae362-b736-42cf-bb47-6ed90781ac05 | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 06e911df-ad9d-4a53-aa1c-efd3a521cb29 | Ua |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Фазное напряжение секции 20BCA фаза A | 3a2acf06-ef7e-423b-a4df-4392635fed3c | 20BCA00CE011_XQ11
885 | 20BCA | 488ae362-b736-42cf-bb47-6ed90781ac05 | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 13c98fa3-df45-407c-82aa-51a9e4316129 | F |  | analog | Частота | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Частота секции 20BCA | 95164d1e-a003-48a7-bd81-5945a0010516 | 20BCA00CE005_XQ10
886 | 10BCD | 7a9d4053-b43a-4962-805d-4d2b07617157 | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | f845629e-de0b-416a-af7e-2d6af8e10d15 | Uca |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Линейное напряжение секции 10BCD фазы BC | 4e829629-0cde-49b9-9d2e-c37a91f128a8 | 10BCD00CE051_XQ51
887 | 10BCD | 7a9d4053-b43a-4962-805d-4d2b07617157 | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | d1864f7e-aa9c-4eae-afca-db249b418556 | Uc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Фазное напряжение секции 10BCD фаза C | 2a1d81cd-a654-44d1-9e4c-d01fa1bbeb30 | 10BCD00CE031_XQ31
888 | 10BCD | 7a9d4053-b43a-4962-805d-4d2b07617157 | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 6fecebe8-78ff-45f7-abc5-228b3ae44e90 | Ub |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Фазное напряжение секции 10BCD фаза B | dd138082-e057-4019-b592-6baa10ca15be | 10BCD00CE021_XQ21
889 | 10BCD | 7a9d4053-b43a-4962-805d-4d2b07617157 | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 06e911df-ad9d-4a53-aa1c-efd3a521cb29 | Ua |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Фазное напряжение секции 10BCD фаза A | 330e24db-117a-4227-9c5c-78f2fd238a42 | 10BCD00CE011_XQ11
890 | 10BCD | 7a9d4053-b43a-4962-805d-4d2b07617157 | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 332e13c0-a32f-48b1-b5c8-77761b236d0e | Uab |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Линейное напряжение секции 10BCD фазы AB | 52136744-82fc-4b7f-be5c-cb3c5aface56 | 10BCD00CE041_XQ41
891 | 10BCD | 7a9d4053-b43a-4962-805d-4d2b07617157 | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 37dba7e2-dada-4abc-b16d-3a96dfba6a7a | Ubc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Линейное напряжение секции 10BCD фазы CA | 2b936b79-e262-4f5a-bd8c-b99d10b15306 | 10BCD00CE061_XQ61
892 | 10BCD | 7a9d4053-b43a-4962-805d-4d2b07617157 | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 13c98fa3-df45-407c-82aa-51a9e4316129 | F |  | analog | Частота | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Частота секции 10BCD | afaf7959-aa84-447e-aa90-770b68b630ec | 10BCD00CE005_XQ10
893 | 10BCB | 282f09e9-29f8-4331-8534-b3cc03bf0b84 | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | d1864f7e-aa9c-4eae-afca-db249b418556 | Uc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Фазное напряжение секции 10BCB фаза C | 2e1b0361-4b4d-4125-9126-6fd4370368db | 10BCB00CE031_XQ31
894 | 10BCB | 282f09e9-29f8-4331-8534-b3cc03bf0b84 | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 13c98fa3-df45-407c-82aa-51a9e4316129 | F |  | analog | Частота | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Частота секции 10BCB | 5a871ec1-ab9c-4f2b-87e2-e7f1e544bc27 | 10BCB00CE005_XQ10
895 | 10BCB | 282f09e9-29f8-4331-8534-b3cc03bf0b84 | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 37dba7e2-dada-4abc-b16d-3a96dfba6a7a | Ubc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Линейное напряжение секции 10BCB фазы CA | b0a8ecef-e796-492d-999b-017ad16ddb93 | 10BCB00CE061_XQ61
896 | 10BCB | 282f09e9-29f8-4331-8534-b3cc03bf0b84 | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | f845629e-de0b-416a-af7e-2d6af8e10d15 | Uca |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Линейное напряжение секции 10BCB фазы BC | 7dadb66d-f482-4236-bbd6-3ebb81bea810 | 10BCB00CE051_XQ51
897 | 10BCB | 282f09e9-29f8-4331-8534-b3cc03bf0b84 | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 6fecebe8-78ff-45f7-abc5-228b3ae44e90 | Ub |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Фазное напряжение секции 10BCB фаза B | ac8529ff-d304-40fd-b910-8b5484a6bd97 | 10BCB00CE021_XQ21
898 | 10BCB | 282f09e9-29f8-4331-8534-b3cc03bf0b84 | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 06e911df-ad9d-4a53-aa1c-efd3a521cb29 | Ua |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Фазное напряжение секции 10BCB фаза A | edf664fe-973e-4f60-866b-6c4506c09681 | 10BCB00CE011_XQ11
899 | 10BCB | 282f09e9-29f8-4331-8534-b3cc03bf0b84 | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 332e13c0-a32f-48b1-b5c8-77761b236d0e | Uab |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Линейное напряжение секции 10BCB фазы AB | 5020d2a0-e14d-43c1-9935-0ea9bcc8cf22 | 10BCB00CE041_XQ41
900 | 10BCA | 9d0d11cd-4288-4958-b51b-b23cc463d0b7 | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | f845629e-de0b-416a-af7e-2d6af8e10d15 | Uca |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Линейное напряжение секции 10BCA фазы BC | 64207ee6-98d1-4f8d-9ed3-bfc129ade4a6 | 10BCA00CE051_XQ51
901 | 10BCA | 9d0d11cd-4288-4958-b51b-b23cc463d0b7 | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 6fecebe8-78ff-45f7-abc5-228b3ae44e90 | Ub |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Фазное напряжение секции 10BCA фаза B | b7cff7bb-9fd1-4e8e-b7a9-b765948b9613 | 10BCA00CE021_XQ21
902 | 10BCA | 9d0d11cd-4288-4958-b51b-b23cc463d0b7 | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | d1864f7e-aa9c-4eae-afca-db249b418556 | Uc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Фазное напряжение секции 10BCA фаза C | c8d8e324-8c30-418d-b627-c49b20788de9 | 10BCA00CE031_XQ31
903 | 10BCA | 9d0d11cd-4288-4958-b51b-b23cc463d0b7 | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 06e911df-ad9d-4a53-aa1c-efd3a521cb29 | Ua |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Фазное напряжение секции 10BCA фаза A | 98ab9650-d4de-4395-8069-0daad7460dac | 10BCA00CE011_XQ11
904 | 10BCA | 9d0d11cd-4288-4958-b51b-b23cc463d0b7 | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 13c98fa3-df45-407c-82aa-51a9e4316129 | F |  | analog | Частота | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Частота секции 10BCA | 30e0b376-f61d-4cc8-b27d-9afd2c8b14d3 | 10BCA00CE005_XQ10
905 | 10BCA | 9d0d11cd-4288-4958-b51b-b23cc463d0b7 | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 332e13c0-a32f-48b1-b5c8-77761b236d0e | Uab |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Линейное напряжение секции 10BCA фазы AB | a0eeec2c-0aa3-4f44-9e20-1cde36b43257 | 10BCA00CE041_XQ41
906 | 10BCA | 9d0d11cd-4288-4958-b51b-b23cc463d0b7 | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 37dba7e2-dada-4abc-b16d-3a96dfba6a7a | Ubc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Линейное напряжение секции 10BCA фазы CA | ac5168d9-cd6d-4045-854d-ccf9f820a5fb | 10BCA00CE061_XQ61
907 | 00BCD | 8e6ac3ca-8e31-4ef2-a492-3247f8f2c6fc | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | f845629e-de0b-416a-af7e-2d6af8e10d15 | Uca |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Линейное напряжение секции 00BCD фазы BC | dcf30982-d9d7-4a87-969c-02490f6e2a15 | 00BCD00CE051_XQ51
908 | 00BCD | 8e6ac3ca-8e31-4ef2-a492-3247f8f2c6fc | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 6fecebe8-78ff-45f7-abc5-228b3ae44e90 | Ub |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Фазное напряжение секции 00BCD фаза B | d077129a-70fe-4d3f-aa86-af5b917f9f4d | 00BCD00CE021_XQ21
909 | 00BCD | 8e6ac3ca-8e31-4ef2-a492-3247f8f2c6fc | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 06e911df-ad9d-4a53-aa1c-efd3a521cb29 | Ua |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Фазное напряжение секции 00BCD фаза A | df64b364-3b1c-411b-aac1-ea9047411085 | 00BCD00CE011_XQ11
910 | 00BCD | 8e6ac3ca-8e31-4ef2-a492-3247f8f2c6fc | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | d1864f7e-aa9c-4eae-afca-db249b418556 | Uc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Фазное напряжение секции 00BCD фаза C | a727b8d0-d9aa-4218-af5b-c5b4a2e620fc | 00BCD00CE031_XQ31
911 | 00BCD | 8e6ac3ca-8e31-4ef2-a492-3247f8f2c6fc | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 332e13c0-a32f-48b1-b5c8-77761b236d0e | Uab |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Линейное напряжение секции 00BCD фазы AB | 09a942e6-85e0-43b2-92c6-d799894c134a | 00BCD00CE041_XQ41
912 | 00BCD | 8e6ac3ca-8e31-4ef2-a492-3247f8f2c6fc | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 37dba7e2-dada-4abc-b16d-3a96dfba6a7a | Ubc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Линейное напряжение секции 00BCD фазы CA | e66a8440-27f7-446c-a123-93d1c41a8ca9 | 00BCD00CE061_XQ61
913 | 00BCD | 8e6ac3ca-8e31-4ef2-a492-3247f8f2c6fc | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 13c98fa3-df45-407c-82aa-51a9e4316129 | F |  | analog | Частота | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Частота секции 00BCD | 9f4d9000-91d6-4dfb-a0cd-c5099cc9f189 | 00BCD00CE005_XQ10
914 | 00BCC | 27953393-b2fa-4bd4-80a9-72349b7d0a26 | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 06e911df-ad9d-4a53-aa1c-efd3a521cb29 | Ua |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Фазное напряжение секции 00BCC фаза A | 880ede5d-854b-4aec-9a83-0b72aabf2026 | 00BCC00CE011_XQ11
915 | 00BCC | 27953393-b2fa-4bd4-80a9-72349b7d0a26 | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | f845629e-de0b-416a-af7e-2d6af8e10d15 | Uca |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Линейное напряжение секции 00BCC фазы BC | 9ac73020-6c73-4fbc-bd5b-a426a999f457 | 00BCC00CE051_XQ51
916 | 00BCC | 27953393-b2fa-4bd4-80a9-72349b7d0a26 | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 6fecebe8-78ff-45f7-abc5-228b3ae44e90 | Ub |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Фазное напряжение секции 00BCC фаза B | 23c07690-3e0a-492b-b77e-8c070c892179 | 00BCC00CE021_XQ21
917 | 00BCC | 27953393-b2fa-4bd4-80a9-72349b7d0a26 | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 332e13c0-a32f-48b1-b5c8-77761b236d0e | Uab |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Линейное напряжение секции 00BCC фазы AB | cd106436-bfa1-436b-a51d-73bab5ad2def | 00BCC00CE041_XQ41
918 | 00BCC | 27953393-b2fa-4bd4-80a9-72349b7d0a26 | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 37dba7e2-dada-4abc-b16d-3a96dfba6a7a | Ubc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Линейное напряжение секции 00BCC фазы CA | e2677d7d-e5a3-4539-995e-af75382d911a | 00BCC00CE061_XQ61
919 | 00BCC | 27953393-b2fa-4bd4-80a9-72349b7d0a26 | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | d1864f7e-aa9c-4eae-afca-db249b418556 | Uc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Фазное напряжение секции 00BCC фаза C | 679f7412-4570-45d0-90eb-1541a0ecda18 | 00BCC00CE031_XQ31
920 | 00BCC | 27953393-b2fa-4bd4-80a9-72349b7d0a26 | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 13c98fa3-df45-407c-82aa-51a9e4316129 | F |  | analog | Частота | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Частота секции 00BCC | f96ade2a-1132-4a9d-9817-fa724aefca67 | 00BCC00CE005_XQ10
921 | 00BCB | f25e00cd-63de-42c7-9bad-7f37cb3485a8 | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | d1864f7e-aa9c-4eae-afca-db249b418556 | Uc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Фазное напряжение секции 00BCB фаза C | 20dbeef0-f033-4ed3-b935-16ba56c583b6 | 00BCB00CE031_XQ31
922 | 00BCB | f25e00cd-63de-42c7-9bad-7f37cb3485a8 | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 332e13c0-a32f-48b1-b5c8-77761b236d0e | Uab |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Линейное напряжение секции 00BCB фазы AB | 867aad8f-6008-4f4d-900d-a0c59362475a | 00BCB00CE041_XQ41
923 | 00BCB | f25e00cd-63de-42c7-9bad-7f37cb3485a8 | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | f845629e-de0b-416a-af7e-2d6af8e10d15 | Uca |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Линейное напряжение секции 00BCB фазы BC | 889d2938-9d92-44ea-b30d-c1158e957e65 | 00BCB00CE051_XQ51
924 | 00BCB | f25e00cd-63de-42c7-9bad-7f37cb3485a8 | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 06e911df-ad9d-4a53-aa1c-efd3a521cb29 | Ua |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Фазное напряжение секции 00BCB фаза A | d643ee32-8b33-4681-94a8-3285b894d77e | 00BCB00CE011_XQ11
925 | 00BCB | f25e00cd-63de-42c7-9bad-7f37cb3485a8 | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 6fecebe8-78ff-45f7-abc5-228b3ae44e90 | Ub |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Фазное напряжение секции 00BCB фаза B | 38aca90f-819f-4e41-8b9a-f8cb056aa3c8 | 00BCB00CE021_XQ21
926 | 00BCB | f25e00cd-63de-42c7-9bad-7f37cb3485a8 | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 37dba7e2-dada-4abc-b16d-3a96dfba6a7a | Ubc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Линейное напряжение секции 00BCB фазы CA | 0e4e6b42-0a6a-4d85-91b1-957965ece8d8 | 00BCB00CE061_XQ61
927 | 00BCB | f25e00cd-63de-42c7-9bad-7f37cb3485a8 | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 13c98fa3-df45-407c-82aa-51a9e4316129 | F |  | analog | Частота | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Частота секции 00BCB | 0260014a-2c65-4ea3-b6af-170c9fd4a809 | 00BCB00CE005_XQ10
928 | 00BCA | b8bf8090-a843-46eb-9723-c214aed24f0f | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 06e911df-ad9d-4a53-aa1c-efd3a521cb29 | Ua |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Фазное напряжение секции 00BCA фаза A | fde4de4d-0395-4ec9-890e-ba59dcaf57d3 | 00BCA00CE011_XQ11
929 | 00BCA | b8bf8090-a843-46eb-9723-c214aed24f0f | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | d1864f7e-aa9c-4eae-afca-db249b418556 | Uc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Фазное напряжение секции 00BCA фаза C | 454cdcc6-5259-4fdf-9008-ed7f4365605e | 00BCA00CE031_XQ31
930 | 00BCA | b8bf8090-a843-46eb-9723-c214aed24f0f | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 37dba7e2-dada-4abc-b16d-3a96dfba6a7a | Ubc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Линейное напряжение секции 00BCA фазы CA | 9a475e3d-ec75-47b9-bbf9-b27f90e5783d | 00BCA00CE061_XQ61
931 | 00BCA | b8bf8090-a843-46eb-9723-c214aed24f0f | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | f845629e-de0b-416a-af7e-2d6af8e10d15 | Uca |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Линейное напряжение секции 00BCA фазы BC | 954bcc8e-b6d6-4135-8679-58478a7ff6c7 | 00BCA00CE051_XQ51
932 | 00BCA | b8bf8090-a843-46eb-9723-c214aed24f0f | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 6fecebe8-78ff-45f7-abc5-228b3ae44e90 | Ub |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Фазное напряжение секции 00BCA фаза B | fcb01c87-cb7a-4214-acb9-d68a24094c9b | 00BCA00CE021_XQ21
933 | 00BCA | b8bf8090-a843-46eb-9723-c214aed24f0f | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 332e13c0-a32f-48b1-b5c8-77761b236d0e | Uab |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Линейное напряжение секции 00BCA фазы AB | f715efe0-f26e-49f5-aef1-aa5a950a0b5a | 00BCA00CE041_XQ41
934 | 00BCA | b8bf8090-a843-46eb-9723-c214aed24f0f | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 13c98fa3-df45-407c-82aa-51a9e4316129 | F |  | analog | Частота | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Частота секции 00BCA | 49176d3e-a416-4304-9da2-e9cda5af4caa | 00BCA00CE005_XQ10
935 | 40BCD | ec839d55-8248-4f35-97ec-5cc91bf28c82 | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | f845629e-de0b-416a-af7e-2d6af8e10d15 | Uca |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Линейное напряжение секции 40BCD фазы BC | 9623dd96-c70e-480c-94cd-5099f1a7486d | 40BCD00CE051_XQ51
936 | 40BCD | ec839d55-8248-4f35-97ec-5cc91bf28c82 | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | d1864f7e-aa9c-4eae-afca-db249b418556 | Uc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Фазное напряжение секции 40BCD фаза C | 21642fee-7a9d-4f63-91ef-e49abfed5ccd | 40BCD00CE031_XQ31
937 | 40BCD | ec839d55-8248-4f35-97ec-5cc91bf28c82 | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 6fecebe8-78ff-45f7-abc5-228b3ae44e90 | Ub |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Фазное напряжение секции 40BCD фаза B | adaf9088-453d-46a3-977c-3ce0aa4a5ea2 | 40BCD00CE021_XQ21
938 | 40BCD | ec839d55-8248-4f35-97ec-5cc91bf28c82 | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 06e911df-ad9d-4a53-aa1c-efd3a521cb29 | Ua |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Фазное напряжение секции 40BCD фаза A | bbb8af34-0af3-477c-894a-04373bbdf0e0 | 40BCD00CE011_XQ11
939 | 40BCD | ec839d55-8248-4f35-97ec-5cc91bf28c82 | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 332e13c0-a32f-48b1-b5c8-77761b236d0e | Uab |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Линейное напряжение секции 40BCD фазы AB | 65f88647-c1a1-40d6-a9b9-a7b0c23ff2e5 | 40BCD00CE041_XQ41
940 | 40BCD | ec839d55-8248-4f35-97ec-5cc91bf28c82 | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 37dba7e2-dada-4abc-b16d-3a96dfba6a7a | Ubc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Линейное напряжение секции 40BCD фазы CA | df7854ca-ac0a-424d-9eff-2ca874f03cd9 | 40BCD00CE061_XQ61
941 | 40BCD | ec839d55-8248-4f35-97ec-5cc91bf28c82 | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 13c98fa3-df45-407c-82aa-51a9e4316129 | F |  | analog | Частота | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Частота секции 40BCD | 8b5e2dbd-6eea-4a39-915a-47ca794c674b | 40BCD00CE005_XQ10
942 | 40BCC | 237295a6-55bc-4ebb-b312-4827875943ed | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | f845629e-de0b-416a-af7e-2d6af8e10d15 | Uca |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Линейное напряжение секции 40BCC фазы BC | 34740a38-148e-4221-99e3-37198acc42a6 | 40BCC00CE051_XQ51
943 | 40BCC | 237295a6-55bc-4ebb-b312-4827875943ed | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 6fecebe8-78ff-45f7-abc5-228b3ae44e90 | Ub |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Фазное напряжение секции 40BCC фаза B | 25b23972-be43-4049-ab59-385cd418678c | 40BCC00CE021_XQ21
944 | 40BCC | 237295a6-55bc-4ebb-b312-4827875943ed | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 06e911df-ad9d-4a53-aa1c-efd3a521cb29 | Ua |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Фазное напряжение секции 40BCC фаза A | ba69b5e0-f38d-4c61-ad65-b5201d4f7406 | 40BCC00CE011_XQ11
945 | 40BCC | 237295a6-55bc-4ebb-b312-4827875943ed | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | d1864f7e-aa9c-4eae-afca-db249b418556 | Uc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Фазное напряжение секции 40BCC фаза C | 664e9740-5816-42fe-9552-20394f842dcb | 40BCC00CE031_XQ31
946 | 40BCC | 237295a6-55bc-4ebb-b312-4827875943ed | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 37dba7e2-dada-4abc-b16d-3a96dfba6a7a | Ubc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Линейное напряжение секции 40BCC фазы CA | 42ae42e7-59f0-43a7-99b6-a565c20ad439 | 40BCC00CE061_XQ61
947 | 40BCC | 237295a6-55bc-4ebb-b312-4827875943ed | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 332e13c0-a32f-48b1-b5c8-77761b236d0e | Uab |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Линейное напряжение секции 40BCC фазы AB | fcce788f-5714-4fbb-a265-410395700efb | 40BCC00CE041_XQ41
948 | 40BCC | 237295a6-55bc-4ebb-b312-4827875943ed | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 13c98fa3-df45-407c-82aa-51a9e4316129 | F |  | analog | Частота | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Частота секции 40BCC | dc7b06c0-05b1-4d8d-b92e-ad0526fbc7fe | 40BCC00CE005_XQ10
949 | 40BCB | 2e5fe4cc-d5b7-4ba8-94da-701e0ab472d9 | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | f845629e-de0b-416a-af7e-2d6af8e10d15 | Uca |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Линейное напряжение секции 40BCB фазы BC | f8793195-a2cf-40d8-ad86-5dd70f95643a | 40BCB00CE051_XQ51
950 | 40BCB | 2e5fe4cc-d5b7-4ba8-94da-701e0ab472d9 | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | d1864f7e-aa9c-4eae-afca-db249b418556 | Uc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Фазное напряжение секции 40BCB фаза C | 0b61ca22-3519-4c03-81f1-e1c9d0308a00 | 40BCB00CE031_XQ31
951 | 40BCB | 2e5fe4cc-d5b7-4ba8-94da-701e0ab472d9 | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 06e911df-ad9d-4a53-aa1c-efd3a521cb29 | Ua |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Фазное напряжение секции 40BCB фаза A | 6bf84c3a-deec-425f-aead-98454375b53e | 40BCB00CE011_XQ11
952 | 40BCB | 2e5fe4cc-d5b7-4ba8-94da-701e0ab472d9 | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 6fecebe8-78ff-45f7-abc5-228b3ae44e90 | Ub |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Фазное напряжение секции 40BCB фаза B | e3bc990f-1e1e-484a-b01c-2274ff1c3292 | 40BCB00CE021_XQ21
953 | 40BCB | 2e5fe4cc-d5b7-4ba8-94da-701e0ab472d9 | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 332e13c0-a32f-48b1-b5c8-77761b236d0e | Uab |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Линейное напряжение секции 40BCB фазы AB | e05b0d80-94eb-447b-88aa-cb45b295b59b | 40BCB00CE041_XQ41
954 | 40BCB | 2e5fe4cc-d5b7-4ba8-94da-701e0ab472d9 | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 37dba7e2-dada-4abc-b16d-3a96dfba6a7a | Ubc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Линейное напряжение секции 40BCB фазы CA | 1c53742a-3b02-4b25-9d3a-96760d4f5f57 | 40BCB00CE061_XQ61
955 | 40BCB | 2e5fe4cc-d5b7-4ba8-94da-701e0ab472d9 | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 13c98fa3-df45-407c-82aa-51a9e4316129 | F |  | analog | Частота | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Частота секции 40BCB | cf1d3497-04cb-482c-b03d-c66b99adb3b6 | 40BCB00CE005_XQ10
956 | 40BCA | 347e283e-d04f-4a95-b97f-46c410c27783 | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | f845629e-de0b-416a-af7e-2d6af8e10d15 | Uca |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Линейное напряжение секции 40BCA фазы BC | 9cebae68-0a12-47cb-b1c0-0993f579cb1f | 40BCA00CE051_XQ51
957 | 40BCA | 347e283e-d04f-4a95-b97f-46c410c27783 | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | d1864f7e-aa9c-4eae-afca-db249b418556 | Uc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Фазное напряжение секции 40BCA фаза C | 6d004f65-c021-47e9-8728-9e943b05e18f | 40BCA00CE031_XQ31
958 | 40BCA | 347e283e-d04f-4a95-b97f-46c410c27783 | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 6fecebe8-78ff-45f7-abc5-228b3ae44e90 | Ub |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Фазное напряжение секции 40BCA фаза B | 104e721c-358b-404c-885a-b8e680d500b6 | 40BCA00CE021_XQ21
959 | 40BCA | 347e283e-d04f-4a95-b97f-46c410c27783 | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 06e911df-ad9d-4a53-aa1c-efd3a521cb29 | Ua |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Фазное напряжение секции 40BCA фаза A | 1293103d-4a9b-452b-bc43-d5b4f48d913d | 40BCA00CE011_XQ11
960 | 40BCA | 347e283e-d04f-4a95-b97f-46c410c27783 | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 332e13c0-a32f-48b1-b5c8-77761b236d0e | Uab |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Линейное напряжение секции 40BCA фазы AB | b0f3ec2a-413e-42c6-b639-cce09c48fbab | 40BCA00CE041_XQ41
961 | 40BCA | 347e283e-d04f-4a95-b97f-46c410c27783 | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 37dba7e2-dada-4abc-b16d-3a96dfba6a7a | Ubc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Линейное напряжение секции 40BCA фазы CA | fe8552ed-0c97-4857-9287-64c336b0ed87 | 40BCA00CE061_XQ61
962 | 40BCA | 347e283e-d04f-4a95-b97f-46c410c27783 | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 13c98fa3-df45-407c-82aa-51a9e4316129 | F |  | analog | Частота | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Частота секции 40BCA | 92740f67-47c1-4783-b3f5-2b18ffa234e9 | 40BCA00CE005_XQ10
963 | 30BCD | dfe0bf7b-d9ba-4f86-8163-1eca5bb07a3b | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | d1864f7e-aa9c-4eae-afca-db249b418556 | Uc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Фазное напряжение секции 30BCD фаза C | 1f119ce7-8fb6-4cd7-80fa-af647f4ff76b | 30BCD00CE031_XQ31
964 | 30BCD | dfe0bf7b-d9ba-4f86-8163-1eca5bb07a3b | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | f845629e-de0b-416a-af7e-2d6af8e10d15 | Uca |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Линейное напряжение секции 30BCD фазы BC | 75e34420-80aa-4fa3-9116-854d1631a1f7 | 30BCD00CE051_XQ51
965 | 30BCD | dfe0bf7b-d9ba-4f86-8163-1eca5bb07a3b | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 06e911df-ad9d-4a53-aa1c-efd3a521cb29 | Ua |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Фазное напряжение секции 30BCD фаза A | a4b0b7b7-3431-47f9-83fe-e2679854c611 | 30BCD00CE011_XQ11
966 | 30BCD | dfe0bf7b-d9ba-4f86-8163-1eca5bb07a3b | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 6fecebe8-78ff-45f7-abc5-228b3ae44e90 | Ub |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Фазное напряжение секции 30BCD фаза B | bd5b9d01-b5f2-47c5-8e12-0e9a5887adfc | 30BCD00CE021_XQ21
967 | 30BCD | dfe0bf7b-d9ba-4f86-8163-1eca5bb07a3b | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 37dba7e2-dada-4abc-b16d-3a96dfba6a7a | Ubc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Линейное напряжение секции 30BCD фазы CA | bc8ec692-fefb-4891-bc6c-534a6660487b | 30BCD00CE061_XQ61
968 | 30BCD | dfe0bf7b-d9ba-4f86-8163-1eca5bb07a3b | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 13c98fa3-df45-407c-82aa-51a9e4316129 | F |  | analog | Частота | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Частота секции 30BCD | 70827bb5-fa51-4036-bece-ff39f905820e | 30BCD00CE005_XQ10
969 | 30BCD | dfe0bf7b-d9ba-4f86-8163-1eca5bb07a3b | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 332e13c0-a32f-48b1-b5c8-77761b236d0e | Uab |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Линейное напряжение секции 30BCD фазы AB | 38e3e7c6-37c7-482a-bb77-aab5ccb29f79 | 30BCD00CE041_XQ41
970 | Релейный отсек | 398a77ed-2c3c-43df-a24b-24c09a52ef56 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №01 | РЗиА/Шкаф релейный | 4d8e9bc6-14a1-461c-9faa-02b38b3822a1 | Неисправность дуговой защиты (VAMP 125) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Неисправность устройства дуговой защиты 00BCA01 | 862b5944-6f65-4125-bd63-a0ae462bb889 | 00BCA01EK101_XF01
971 | Релейный отсек | 398a77ed-2c3c-43df-a24b-24c09a52ef56 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №01 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA01-F1) | Дверь релейного отсека открыта | 6a7ebfa9-95f3-4738-ad01-9a6749ce9730 | 00BCA01EK216_XN01
972 | Выкл. | 468b6fe6-cd8a-4c0d-83bb-49945f130d82 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 0bb42405-34aa-4547-a2af-8e0017762bd9 | Включение блокировано |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA01-F1) | Включение заблокировано | 20800c0e-54ee-4192-b49f-0d7c4f4498d2 | 00BCA01EK215_XF07
973 | Выкл. | 468b6fe6-cd8a-4c0d-83bb-49945f130d82 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 81e9d754-95c1-47fe-8117-3ec0f3ace7f1 | P |  | analog | МВт | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №01/ИП METSEP824 (00BCA01-P1) | Мощность активная сумм | 3d651c22-f3c5-4930-8452-470aea93f959 | 00BCA01CE003_XQ13
974 | Выкл. | 468b6fe6-cd8a-4c0d-83bb-49945f130d82 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | a1856d2d-52cd-402e-ac11-33775a5c55f4 | I0 |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №01/ИП METSEP824 (00BCA01-P1) | Напряжение нулевой последовательности | 82b2445e-ec02-405d-b070-751dd77d11a5 | 00BCA01CE071_XQ71
975 | Выкл. | 468b6fe6-cd8a-4c0d-83bb-49945f130d82 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | bb4f5e1e-6275-4cbc-8392-b9262a5aac05 | Uc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №01/ИП METSEP824 (00BCA01-P1) | Фазное напряжение фаза C | 8ecbfef1-4ffb-4a57-a013-d79460459401 | 00BCA01CE031_XQ31
976 | Выкл. | 468b6fe6-cd8a-4c0d-83bb-49945f130d82 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 511c58a0-f6d9-4b21-8b77-4e79e4908fb1 | Ub |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №01/ИП METSEP824 (00BCA01-P1) | Фазное напряжение фаза B | a3ef44ec-19fb-4a8f-b7e5-425affafe8d5 | 00BCA01CE021_XQ21
977 | Выкл. | 468b6fe6-cd8a-4c0d-83bb-49945f130d82 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b1985946-556f-4504-ad9e-cad604ccbf03 | Ua |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №01/ИП METSEP824 (00BCA01-P1) | Фазное напряжение фаза A | 006614fb-0266-42c2-9de9-1514f3a89abc | 00BCA01CE011_XQ11
978 | Выкл. | 468b6fe6-cd8a-4c0d-83bb-49945f130d82 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 540b8178-3876-41ad-a69e-8c91ae6f7827 | Uca |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №01/ИП METSEP824 (00BCA01-P1) | Линейное напряжение фазы CA | 4084f5c2-cfda-4e9e-9fbf-72c6f7fa9c34 | 00BCA01CE061_XQ61
979 | Выкл. | 468b6fe6-cd8a-4c0d-83bb-49945f130d82 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e9f05aeb-bbf6-4968-ada4-0c7609222336 | Ubc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №01/ИП METSEP824 (00BCA01-P1) | Линейное напряжение фазы BC | 74ce5f5f-2336-4bee-8bb2-abe9824ad9a0 | 00BCA01CE051_XQ51
980 | Выкл. | 468b6fe6-cd8a-4c0d-83bb-49945f130d82 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 517d8b2c-a8b8-4c50-a8bb-fa04ba89c207 | Uab |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №01/ИП METSEP824 (00BCA01-P1) | Линейное напряжение фазы AB | f7562785-44b7-46f5-9d5c-80fa015c44b1 | 00BCA01CE041_XQ41
981 | Выкл. | 468b6fe6-cd8a-4c0d-83bb-49945f130d82 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 70ecc4f9-77c0-4751-b645-cfa94e87aca7 | U0 |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №01/ИП METSEP824 (00BCA01-P1) | Ток нулевой последовательности | 71505fdc-a3b0-4a24-b71f-db418a5464f7 | 00BCA01CE072_XQ07
982 | Выкл. | 468b6fe6-cd8a-4c0d-83bb-49945f130d82 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | db515ac8-ddc7-4b25-84a3-fdb6b814838f | Ic |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №01/ИП METSEP824 (00BCA01-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы C | 3dc5cf50-a6b1-4456-a2cc-1f27336907b5 | 00BCA01CE032_XQ03
983 | Выкл. | 468b6fe6-cd8a-4c0d-83bb-49945f130d82 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b8b67cd5-aefd-41c0-935a-6b7bd9086751 | Ia |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №01/ИП METSEP824 (00BCA01-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы A | e464b0d3-b898-4978-9e4d-ee50ba4c40ab | 00BCA01CE012_XQ01
984 | КСЗ | 25c1d9b6-6d44-4659-b46e-237f3ca7d457 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | cb2ba615-8871-49c2-b964-652d963aa629 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/КСЗ 2к. 00ACL03 (00ACL03GH002-A1) | Связь с устройстом 00ACL03GH002-A1 установлена | dd823249-01d1-4fa5-b4b8-c751e70f18dc | 00ACL03GH002A1_XN99
985 | Выкл. | 468b6fe6-cd8a-4c0d-83bb-49945f130d82 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8c94f778-5a92-498c-a4f8-24b6239dcf95 | cosφ |  | analog | Относительные единицы | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №01/ИП METSEP824 (00BCA01-P1) | Cos ф | 9f7049b3-47ac-432d-ac8f-8912f17a9f3e | 00BCA01CE009_XQ19
986 | Выкл. | 468b6fe6-cd8a-4c0d-83bb-49945f130d82 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 5a117f4b-eb8d-427e-bc75-3a2db076659c | S |  | analog | МВА | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №01/ИП METSEP824 (00BCA01-P1) | Мощность полная сумм | 40ac449e-b976-42bc-b2fb-d8c702b570b1 | 00BCA01CE006_XQ16
987 | Выкл. | 468b6fe6-cd8a-4c0d-83bb-49945f130d82 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 13b8979b-0a0b-4193-8c1a-0902a4c393b7 | Q |  | analog | Мвар | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №01/ИП METSEP824 (00BCA01-P1) | Мощность реактивная сумм | 2ea4b71a-7330-466b-9a73-c8615fecde25 | 00BCA01CE004_XQ14
988 | Выкл. | 468b6fe6-cd8a-4c0d-83bb-49945f130d82 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cff27a2a-e49d-4cac-a37f-c5f89c2d1315 | F |  | analog | Частота | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №01/ИП METSEP824 (00BCA01-P1) | Частота | 08568014-aebb-42b8-a778-5ada2eb92a98 | 00BCA01CE005_XQ10
989 | Выкл. | 468b6fe6-cd8a-4c0d-83bb-49945f130d82 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 7d77fb91-923c-4c4a-8a82-073f9b2fadcb | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA01-F1) | Аварийное отключение | 31f77af6-3ce5-4ed2-beac-e24b7109a28a | 00BCA01EW212_XK00
990 | Выкл. | 468b6fe6-cd8a-4c0d-83bb-49945f130d82 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | c0ddec60-7ad5-428f-9e30-78663477533a | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA01-F1) | Положение выключателя | 587642a9-2bf0-4ec0-b664-6e160e93e2ae | 00BCA01CG201_XB00
991 | Выкл. | 468b6fe6-cd8a-4c0d-83bb-49945f130d82 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 127d8bd1-85aa-440e-83e7-182d3e041b53 | Пружива не взведена |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA01-F1) | Пружина не взведена | 6fbd278d-cf01-4c64-9f15-8acf18a4f1da | 00BCA01EK213_XF06
992 | Выкл. | 468b6fe6-cd8a-4c0d-83bb-49945f130d82 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 928fee8e-0b46-4c27-a737-f568c3b4e2cd | Снижение элегаза 2-ая ступень |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA01-F1) | Понижение давления элегаза 2 ступень | 16540d3f-9abb-4664-aca3-c93e3130e455 | 00BCA01EK208_XK02
993 | Выкл. | 468b6fe6-cd8a-4c0d-83bb-49945f130d82 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cf4755a6-4d58-4ec8-b3f9-5edfc67d8859 | Снижение элегаза 1-ая ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA01-F1) | Понижение давления элегаза 1 ступень | fcb3422b-cbc3-48d6-ab18-7520d1c27483 | 00BCA01EK207_XK02
994 | Выкл. | 468b6fe6-cd8a-4c0d-83bb-49945f130d82 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e7e122bd-619e-49ac-b1cc-39ba1e1b1e3d | Место управление |  | discrete | Место управление | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA01-F1) | Дистанционное управление выключателем | b5c119e5-4bad-48e3-9e59-5355572e483c | 00BCA01EK205_XN16
995 | Выкл. | 468b6fe6-cd8a-4c0d-83bb-49945f130d82 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 6beafb71-995c-4305-90b5-24bddb27b094 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA01-F1) | Команда управления выключателем от СКУ ЭЧ | 13ea39cb-612d-409f-a74b-86032d195674 | 00BCA01EA201_XA10
996 | Выкл. | 468b6fe6-cd8a-4c0d-83bb-49945f130d82 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f91444d4-21ef-48ff-962d-1e6c7066fedd | Тележка выключателя в рабочем положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA01-F1) | Тележка выключателя в рабочем положении | 4d3e9daa-ff52-439c-9d00-49c7951f80b1 | 00BCA01CG202_XB03
997 | Выкл. | 468b6fe6-cd8a-4c0d-83bb-49945f130d82 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f3b8f573-9cdd-4210-b209-facd3940e203 | Ib |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №01/ИП METSEP824 (00BCA01-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы B | 12360edb-6317-4b8d-b828-83f06bacc0b6 | 00BCA01CE022_XQ02
998 | Выкл. | 468b6fe6-cd8a-4c0d-83bb-49945f130d82 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 1b4883da-288e-4755-8b7d-68c861d3e96d | Тележка выключателя в тестовом положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA01-F1) | Тележка выключателя в тестовом положении | e19f5878-ac08-4f34-b901-3d63690c9824 | 00BCA01CG203_XB04
999 | Выкл. | 468b6fe6-cd8a-4c0d-83bb-49945f130d82 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8940bd4d-31cc-46d6-a281-a540a3912168 | Неисправность выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA01-F1) | Неисправность выключателя 00BCA01GS001 | d001f80c-2218-43ae-a83c-a3d773d51b3a | 00BCA01GS001_XM93
1000 | ЗН 00BCA01GV001 | 9aa80c1d-0cee-4e0e-8d6b-0f709867cd37 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA01-F1) | Положение заземляющего ножа | 68d54b5f-d22a-4897-ae85-d7844e72aa87 | 00BCA01CG204_XB02
1001 | Защиты | b16b1308-a5eb-4dd4-b995-560a50159e05 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод) | ed220e97-6e5a-4836-86ce-98c597ed35e1 | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Неисправность терминала 00BCA01 | 318162cc-7800-4046-a2ac-50909cf4f68d | 00BCA01EK102_XF01
1002 | E1 | 25c33355-7bbf-4445-b4c6-2d67b53fc649 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01/Шкаф ПА блока №3 2к. | РЗиА/ПА/ПА блока | cf57c11c-85af-451b-8d3e-0c5686f02bb0 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/БТ 30BAT01/Шкаф ПА блока 3 2к. (30ARA00GH002-E1) | Связь с устройстом 30ARA00GH002-E1 установлена | 78bc1176-4306-4106-b794-8eeb7bcfef21 | 30ARA00GH002E1_XN99
1003 | Защиты | b16b1308-a5eb-4dd4-b995-560a50159e05 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод) | 67194fe2-e09f-4430-ba81-4536f3c710ab | Блокировка ЛЗШ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA01-F1) | Блокировка ЛЗШ | 4c725cc5-c472-4e1c-b5b4-c6bd9330828a | 00BCA01EK212_XF05
1004 | Защиты | b16b1308-a5eb-4dd4-b995-560a50159e05 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод) | 57002716-36b8-4fde-833f-0f77db27aeff | Срабатывание |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA01-F1) | Срабатывание защит | f2e30512-c9a2-4c01-a587-9da940db84c3 | 00BCA01EW213_XK01
1005 | Защиты | b16b1308-a5eb-4dd4-b995-560a50159e05 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод) | f15f748f-304d-42ca-bf30-d040e2f882a8 | Отключение от ЗПН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA01-F1) | Отключение от ЗПН 2 ступени | 1eabc1a5-00fc-4e50-b424-c9316f288273 | 00BCA01EW210_XK02
1006 | Защиты | b16b1308-a5eb-4dd4-b995-560a50159e05 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод) | f28994f8-7f09-412b-a9dc-a3decd80f80b | Ключ SA1 блокировка ДЗ |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA01-F1) | Ключ SA1 "Блокировка дистанционной защиты" | 08838776-dbfe-4be3-a0b1-64a83ba368d0 | 00BCA01EK206_XF04
1007 | Защиты | b16b1308-a5eb-4dd4-b995-560a50159e05 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод) | 95ee02e4-e1d3-4967-b567-710b9b0050cc | Отключение от ЗМН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA01-F1) | Отключение от ЗМН 2 ступени | 963c88de-afcf-4b45-9241-13c500caa2d6 | 00BCA01EW209_XK02
1008 | Защиты | b16b1308-a5eb-4dd4-b995-560a50159e05 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод) | e05aa059-1df5-43fb-84c5-28f8ae819962 | Действие УРОВ во внешние защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA01-F1) | Цепи УРОВ в устройство защиты на стороне ПС 31.5/10.5 | 4ae4f20a-89c1-483e-8bab-6f359d68a30b | 00BCA01EW208_XK14
1009 | Защиты | b16b1308-a5eb-4dd4-b995-560a50159e05 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод) | cea2daa9-bea3-4551-9f0c-c078d10419e2 | Отключение от УРОВ присоединений |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA01-F1) | Отключение от УРОВ присоединений | 891a54d5-47ac-44e3-bb8b-65ac203a4ff0 | 00BCA01EW207_XK07
1010 | Защиты | b16b1308-a5eb-4dd4-b995-560a50159e05 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод) | 54e1857a-4ba8-433d-aa46-f5c9a6d3863e | Отключение от чувствительной защиты от 1ф. КЗ на землю |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA01-F1) | Отключение от чувствительной защиты от однофазных КЗ на землю | 709e7e20-e152-4f5e-a41b-e5773dadcdd5 | 00BCA01EW206_XK06
1011 | Защиты | b16b1308-a5eb-4dd4-b995-560a50159e05 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод) | 2566c39f-6158-4d50-b40f-ed33cc3215c2 | Отключение от МТЗ от 1ф. КЗ на землю |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA01-F1) | Отключение от МТЗ от КЗ на землю | 7aeab6c1-ae5d-4902-9b83-b1956cb0b5e3 | 00BCA01EW205_XK05
1012 | Защиты | b16b1308-a5eb-4dd4-b995-560a50159e05 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод) | 3706eb77-e31f-4e5c-9aca-4d4dae30e2c6 | Отключение от МТЗ от м/ф КЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA01-F1) | Отключение от МТЗ от м/ф КЗ | 34cbd4fe-be4b-4396-ad8b-136d37370726 | 00BCA01EW204_XK04
1013 | Защиты | b16b1308-a5eb-4dd4-b995-560a50159e05 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод) | 112b2250-38cc-44c8-86bb-93c08ba7d77a | Отключение от токовой отсечки |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA01-F1) | Отключение от токовой отсечки | 9e1c6d16-7214-4854-adb9-ba775beb17cb | 00BCA01EW203_XK03
1014 | Защиты | b16b1308-a5eb-4dd4-b995-560a50159e05 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод) | add03fec-2d07-49c8-872a-21025c7f8f0b | Отключение от дистанционной защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA01-F1) | Отключение от дистанционной защиты | 9c698f59-0f33-4ad3-bb46-c9b912f5345f | 00BCA01EW202_XK09
1015 | Защиты | b16b1308-a5eb-4dd4-b995-560a50159e05 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод) | af7014ba-e38d-4fcf-b733-39a0b30a5be1 | Отключение от дуговой защиты секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA01-F1) | Отключение от дуговой защиты секции | 7d9a6e50-76cd-4729-84ab-d9dbab65276b | 00BCA01EW201_XK08
1016 | Защиты | b16b1308-a5eb-4dd4-b995-560a50159e05 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод) | edb50131-c62a-4ec2-a374-9c55366555fb | Неисправность предохранителей ТН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA01-F1) | Неисправность предохранителей ТН | 5d7c30b2-4868-4429-886a-3a5ab4dcb426 | 00BCA01EK217_XM52
1017 | Защиты | b16b1308-a5eb-4dd4-b995-560a50159e05 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод) | ba05bc71-3dd1-43e5-ac19-4dc2f09cecd2 | Контроль по току для дуговой защиты |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA01-F1) | Контроль по току для дуговой защиты | ee87960a-268d-494b-a490-71625c5b664f | 00BCA01EK214_XM02
1018 | Защиты | b16b1308-a5eb-4dd4-b995-560a50159e05 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод) | 6d9e5f17-9ab8-4e86-876b-1b332555afdc | Срабатывание датчика дуги в отсеке выкл. и ТТ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA01-F1) | Сигнал срабатывания датчиков дуги в отсеке выключателя и в отсеке трансформаторов тока | 09e5a59b-4dab-413e-8b91-6a5596cd9e39 | 00BCA01EK211_XK15
1019 | ДЗО | 25d763f5-3348-4f95-a3d1-a1f92d3412a6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 4cf4b649-9028-4e87-8ec0-fc18cba8dc77 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ДЗО 1к. 00ACL10 (00ACL10GH001-A2) | Связь с устройстом 00ACL10GH001-A2 установлена | db6af1a0-db52-41a5-967b-c95884983ba1 | 00ACL10GH001A2_XN99
1020 | Защиты | b16b1308-a5eb-4dd4-b995-560a50159e05 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод) | 53d98fa4-f2ad-4895-a773-00c07f0c3237 | Отключение автоматического выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA01-F1) | Отключение автоматов | 1064efa9-b8c0-4646-80bf-ac78d3c7910d | 00BCA01EK210_XM10
1021 | Защиты | b16b1308-a5eb-4dd4-b995-560a50159e05 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод) | aefe4ba1-4179-4950-a87f-f3e939d8debc | Ключ SA2 цепи УРОВ во внеш. защ. |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA01-F1) | Цепи УРОВ во внешние защиты введены | dc8ffe08-cbe3-4269-90cb-b2593a9bff65 | 00BCA01EK209_XN02
1022 | Защиты | b16b1308-a5eb-4dd4-b995-560a50159e05 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод) | 1c8e6c3a-eb41-41b1-9b90-ca6e4a2d2749 | АВ SF1 двигателя завода пружины |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA01-F1) | Автомат цепи питания двигателя взвода пружины выключателя отключен | e144ebdc-37f4-455b-a339-41dc0449430f | 00BCA01EK204_XM14
1023 | Защиты | b16b1308-a5eb-4dd4-b995-560a50159e05 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод) | b4c7cba1-cc07-4f91-bf5e-183c5a20163b | Обрыв цепей управления |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA01-F1) | Обрыв цепей управления | 1f63a200-9bc9-4de6-a772-f2a3d7bc5f4c | 00BCA01EK203_XF91
1024 | Защиты | b16b1308-a5eb-4dd4-b995-560a50159e05 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод) | 3bbbabbb-b9ec-4651-836b-a97a72117e3b | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA01-F1) | Неисправность цепей напряжения на секции | 2f668999-c24b-456e-927c-07f36ec8ddd8 | 00BCA01EK202_XM51
1025 | Защиты | b16b1308-a5eb-4dd4-b995-560a50159e05 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод) | fbafd66d-4319-4d23-9272-2c3999c6f764 | Неисправность цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA01-F1) | Неисправность цепей тока | b4e02ffe-ec81-41c1-96d7-2cae69b6164c | 00BCA01EK201_XM50
1026 | Защиты | b16b1308-a5eb-4dd4-b995-560a50159e05 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод) | 22128748-9ea4-4b76-ae4e-b24118785403 | Команда отключить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA01-F1) | Команда отключить по месту | d1ca2d64-7029-41eb-b2e3-2ba6d6b34300 | 00BCA01CH201B_XA01
1027 | Защиты | b16b1308-a5eb-4dd4-b995-560a50159e05 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод) | 7c6b68d7-9ac9-4c1f-9e06-e9190384b084 | Команда включить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA01-F1) | Команда включить по месту | d13d22c7-869c-4add-9834-84b05cada2ab | 00BCA01CH201A_XA00
1028 | Защиты | b16b1308-a5eb-4dd4-b995-560a50159e05 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод) | 2af7dadf-60fa-4222-ba79-095bf64309a4 | Отключение от резервной МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA01-F1) | Отключение от резервной МТЗ | bdd3ef01-73ea-493c-80d1-69cca97043b1 | 00BCA01EW211_XK23
1029 | ЗН 00BCA02GV001 | b4168481-91bb-4a91-9924-f3c399755174 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA02-F1) | Положение заземляющего ножа | 5b3ea989-1eb1-4d79-881d-eef4465c229b | 00BCA02CG204_XB02
1030 | Выкл. | 1ecf81b2-73e6-49e7-b1ed-bebb20decd2f | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 0bb42405-34aa-4547-a2af-8e0017762bd9 | Включение блокировано |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA02-F1) | Включение заблокировано | a812b61d-d0f3-4642-974e-702e2ac53654 | 00BCA02EK212_XF07
1031 | Выкл. | 1ecf81b2-73e6-49e7-b1ed-bebb20decd2f | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 540b8178-3876-41ad-a69e-8c91ae6f7827 | Uca |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №02/ИП METSEP824 (00BCA02-P1) | Линейное напряжение фазы CA | 15676c9f-0cde-4855-8a5e-bd51336cb5ec | 00BCA02CE061_XQ61
1032 | Выкл. | 1ecf81b2-73e6-49e7-b1ed-bebb20decd2f | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 517d8b2c-a8b8-4c50-a8bb-fa04ba89c207 | Uab |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №02/ИП METSEP824 (00BCA02-P1) | Линейное напряжение фазы AB | 0bb5f7d3-2937-4aaa-a107-11d65003ea32 | 00BCA02CE041_XQ41
1033 | Выкл. | 1ecf81b2-73e6-49e7-b1ed-bebb20decd2f | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 81e9d754-95c1-47fe-8117-3ec0f3ace7f1 | P |  | analog | МВт | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №02/ИП METSEP824 (00BCA02-P1) | Мощность активная сумм | 595a2147-1b35-4d65-a429-a025dd82415d | 00BCA02CE003_XQ13
1034 | Выкл. | 1ecf81b2-73e6-49e7-b1ed-bebb20decd2f | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 127d8bd1-85aa-440e-83e7-182d3e041b53 | Пружива не взведена |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA02-F1) | Пружина не взведена | 5944d604-fade-4c3f-8e25-88d4e54b7a42 | 00BCA02EK211_XF06
1035 | Выкл. | 1ecf81b2-73e6-49e7-b1ed-bebb20decd2f | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 928fee8e-0b46-4c27-a737-f568c3b4e2cd | Снижение элегаза 2-ая ступень |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA02-F1) | Понижение давления элегаза 2 ступень | 9f402c50-43bc-43d3-8442-f4a87767f6db | 00BCA02EK207_XK02
1036 | Выкл. | 1ecf81b2-73e6-49e7-b1ed-bebb20decd2f | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e7e122bd-619e-49ac-b1cc-39ba1e1b1e3d | Место управление |  | discrete | Место управление | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA02-F1) | Дистанционное управление выключателем | 0b0b91cb-719f-4e61-9a60-b55163dc4582 | 00BCA02EK205_XN16
1037 | Выкл. | 1ecf81b2-73e6-49e7-b1ed-bebb20decd2f | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cf4755a6-4d58-4ec8-b3f9-5edfc67d8859 | Снижение элегаза 1-ая ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA02-F1) | Понижение давления элегаза 1 ступень | 52327d43-1907-486f-a831-94372ca2bb60 | 00BCA02EK206_XK02
1038 | Выкл. | 1ecf81b2-73e6-49e7-b1ed-bebb20decd2f | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 70ecc4f9-77c0-4751-b645-cfa94e87aca7 | U0 |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №02/ИП METSEP824 (00BCA02-P1) | Ток нулевой последовательности | 19cc264c-cff1-47b2-befd-7d618e2543c6 | 00BCA02CE072_XQ07
1039 | Выкл. | 1ecf81b2-73e6-49e7-b1ed-bebb20decd2f | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | db515ac8-ddc7-4b25-84a3-fdb6b814838f | Ic |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №02/ИП METSEP824 (00BCA02-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы C | 3d2f4ff0-8c5e-41e5-a2b0-1c5661623277 | 00BCA02CE032_XQ03
1040 | U01 Elemy ATS АВР | 25ef3991-0d51-4bfd-88a5-cc9f5c9c94b6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №2 | АСУ ТП/Устройства/Питание/Автоматический стоечный переключатель | 1d6e0259-7026-474b-b3aa-9ed7c5b35ff5 | Напряжение на входе №1 в норме |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH004)/АВР шкафа СОТИАССО (00AVB01GH004-U01) | Напряжение на входе №1 в норме | 332dcfe6-1c53-4526-8cc5-3f5e166e8046 | 00AVB01GH004U01ZM03_XN98
1041 | U01 Elemy ATS АВР | 25ef3991-0d51-4bfd-88a5-cc9f5c9c94b6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №2 | АСУ ТП/Устройства/Питание/Автоматический стоечный переключатель | 3d41ea25-3f5e-4f5c-9ffc-01bb21e8ab52 | Напряжение на входе №1 |  | analog | Напряжение до 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH004)/АВР шкафа СОТИАССО (00AVB01GH004-U01) | Напряжение на входе №1 | ab3a0ea8-a815-4f77-81fe-fa53b6697b1b | 00AVB01GH004U01CE01_XQ12
1042 | U01 Elemy ATS АВР | 25ef3991-0d51-4bfd-88a5-cc9f5c9c94b6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №2 | АСУ ТП/Устройства/Питание/Автоматический стоечный переключатель | 6acb04a0-f9b6-474e-a12c-ea4497bbb512 | Полная мощность |  | analog | ВА | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH004)/АВР шкафа СОТИАССО (00AVB01GH004-U01) | Полная мощность | d05374c5-41d3-4a00-ba58-bf1aff41cec5 | 00AVB01GH004U01CE04_XQ16
1043 | U01 Elemy ATS АВР | 25ef3991-0d51-4bfd-88a5-cc9f5c9c94b6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №2 | АСУ ТП/Устройства/Питание/Автоматический стоечный переключатель | 6e936d14-1c50-4ef2-b524-613a321b43ad | Статус обмена данными с ядром |  | integer | Переключатель обмен с ядром | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH004)/АВР шкафа СОТИАССО (00AVB01GH004-U01) | Статус обмена данными с ядром | f4c2db81-a660-400f-af2e-0a57b1f18ac4 | 00AVB01GH004U01ZM11_XQ12
1044 | U01 Elemy ATS АВР | 25ef3991-0d51-4bfd-88a5-cc9f5c9c94b6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №2 | АСУ ТП/Устройства/Питание/Автоматический стоечный переключатель | 722b013d-4db3-479f-b90e-f69d357856a5 | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH004)/АВР шкафа СОТИАССО (00AVB01GH004-U01) | Связь с устройстом 00AVB01GH004-U01 установлена | 541ec78e-a9c2-47da-befd-c04c005a0e28 | 00AVB01GH004U01_XN99
1045 | U01 Elemy ATS АВР | 25ef3991-0d51-4bfd-88a5-cc9f5c9c94b6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №2 | АСУ ТП/Устройства/Питание/Автоматический стоечный переключатель | 7a5e3c45-4729-41f9-9141-22040a22d790 | Среднее значение тока на выходе |  | analog | Ток > 1 кВ | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH004)/АВР шкафа СОТИАССО (00AVB01GH004-U01) | Среднее значение тока на выходе | a63e1d2d-7f57-42fe-9fd3-2db54d2628f5 | 00AVB01GH004U01CE03_XQ95
1046 | U01 Elemy ATS АВР | 25ef3991-0d51-4bfd-88a5-cc9f5c9c94b6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №2 | АСУ ТП/Устройства/Питание/Автоматический стоечный переключатель | 938607ba-3fd5-41f6-9049-0b644b53fcd0 | Напряжение на входе №2 в норме |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH004)/АВР шкафа СОТИАССО (00AVB01GH004-U01) | Напряжение на входе №2 в норме | 8737b07f-1f05-46b9-8aa4-a3f93ed02488 | 00AVB01GH004U01ZM04_XN98
1047 | U01 Elemy ATS АВР | 25ef3991-0d51-4bfd-88a5-cc9f5c9c94b6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №2 | АСУ ТП/Устройства/Питание/Автоматический стоечный переключатель | 9c8d864f-fe88-49b0-82fa-872f1c86026b | Неисправность силового реле входа 1 |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH004)/АВР шкафа СОТИАССО (00AVB01GH004-U01) | Неисправность силового реле входа 1 | d6afde81-e70a-4ce7-b20b-2fba57efb486 | 00AVB01GH004U01ZM09_XF91
1048 | U01 Elemy ATS АВР | 25ef3991-0d51-4bfd-88a5-cc9f5c9c94b6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №2 | АСУ ТП/Устройства/Питание/Автоматический стоечный переключатель | a3fdde9b-11fd-4181-b45a-1e08ec337c95 | Реактивная мощность |  | analog | вар | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH004)/АВР шкафа СОТИАССО (00AVB01GH004-U01) | Реактивная мощность | 32bb97c5-6e6d-4386-b958-c8279b5474e3 | 00AVB01GH004U01CE06_XQ14
1049 | U01 Elemy ATS АВР | 25ef3991-0d51-4bfd-88a5-cc9f5c9c94b6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №2 | АСУ ТП/Устройства/Питание/Автоматический стоечный переключатель | adf36719-b046-4ab0-afde-b05db753ad17 | Вход №1 активен |  | discrete | Активен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH004)/АВР шкафа СОТИАССО (00AVB01GH004-U01) | Вход №1 активен | 64ff80b5-665a-4090-8726-3e380aca5e70 | 00AVB01GH004U01ZM05_XN92
1050 | U01 Elemy ATS АВР | 25ef3991-0d51-4bfd-88a5-cc9f5c9c94b6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №2 | АСУ ТП/Устройства/Питание/Автоматический стоечный переключатель | aff4251e-4d86-4a2c-9a56-01dcd0875d4d | Вход №2 активен |  | discrete | Активен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH004)/АВР шкафа СОТИАССО (00AVB01GH004-U01) | Вход №2 активен | 04aef86c-7415-4f9e-99fd-e077efa6e12b | 00AVB01GH004U01ZM06_XN92
1051 | U01 Elemy ATS АВР | 25ef3991-0d51-4bfd-88a5-cc9f5c9c94b6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №2 | АСУ ТП/Устройства/Питание/Автоматический стоечный переключатель | c40f2f0e-73f9-4ea3-9350-a1898462f827 | Наличие напряжения на общем выходе |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH004)/АВР шкафа СОТИАССО (00AVB01GH004-U01) | Наличие напряжения на общем выходе | b9b4b47c-524f-4e67-97c7-803a7a504a73 | 00AVB01GH004U01ZM07_XN95
1052 | U01 Elemy ATS АВР | 25ef3991-0d51-4bfd-88a5-cc9f5c9c94b6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №2 | АСУ ТП/Устройства/Питание/Автоматический стоечный переключатель | d69dd864-d8e9-4108-a375-c4248bdf92d5 | Наличие напряжения на выходе 1 после автомата |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH004)/АВР шкафа СОТИАССО (00AVB01GH004-U01) | Наличие напряжения на выходе 1 после автомата | d402c703-b336-4e5e-b8ac-f3311c091731 | 00AVB01GH004U01ZM08_XN95
1053 | U01 Elemy ATS АВР | 25ef3991-0d51-4bfd-88a5-cc9f5c9c94b6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №2 | АСУ ТП/Устройства/Питание/Автоматический стоечный переключатель | f2df33f9-da8c-4bfa-8936-3d074ef16cfe | Неисправность силового реле входа 2 |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH004)/АВР шкафа СОТИАССО (00AVB01GH004-U01) | Неисправность силового реле входа 2 | 17fb29ea-c07c-4f6f-b2a0-2c9e47a75d14 | 00AVB01GH004U01ZM10_XF91
1054 | U01 Elemy ATS АВР | 25ef3991-0d51-4bfd-88a5-cc9f5c9c94b6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №2 | АСУ ТП/Устройства/Питание/Автоматический стоечный переключатель | f525a848-d793-4670-ab1f-55e589f2ccf5 | Напряжение на входе №2 |  | analog | Напряжение до 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH004)/АВР шкафа СОТИАССО (00AVB01GH004-U01) | Напряжение на входе №2 | 6142adeb-902d-4db2-9910-b034c90a5c2d | 00AVB01GH004U01CE02_XQ12
1055 | U01 Elemy ATS АВР | 25ef3991-0d51-4bfd-88a5-cc9f5c9c94b6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №2 | АСУ ТП/Устройства/Питание/Автоматический стоечный переключатель | f6c45309-43c9-44a7-923f-324218311001 | Активная мощность |  | analog | Вт | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH004)/АВР шкафа СОТИАССО (00AVB01GH004-U01) | Активная мощность | 246786b2-a2a2-4e66-b32a-e0c3b8faa225 | 00AVB01GH004U01CE05_XQ13
1056 | U01 Elemy ATS АВР | 25ef3991-0d51-4bfd-88a5-cc9f5c9c94b6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №2 | АСУ ТП/Устройства/Питание/Автоматический стоечный переключатель | ffbc2868-2e05-4091-8ed3-dbe05e4662ce | Отказ источников питания |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH004)/АВР шкафа СОТИАССО (00AVB01GH004-U01) | Отказ одного из источников питания | 727841ed-e597-42bd-a05e-d45109461e4d | 00AVB01GH004U01ZM02_XF91
1057 | Выкл. | 1ecf81b2-73e6-49e7-b1ed-bebb20decd2f | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f3b8f573-9cdd-4210-b209-facd3940e203 | Ib |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №02/ИП METSEP824 (00BCA02-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы B | d26cd402-2472-4417-a98b-15a10e7b81ff | 00BCA02CE022_XQ02
1058 | Выкл. | 1ecf81b2-73e6-49e7-b1ed-bebb20decd2f | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b8b67cd5-aefd-41c0-935a-6b7bd9086751 | Ia |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №02/ИП METSEP824 (00BCA02-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы A | 6576d88f-21fb-46df-a9a8-22885687be8a | 00BCA02CE012_XQ01
1059 | ЭКРА-242 02A1 | 262c0965-070c-4183-96e4-c894cd45b682 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ЭКРА 242А | 36f5c7dc-ebd6-45f0-bdab-075b404d6340 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-02A1) | Связь с устройстом 00ACY11-02A1 установлена | a9e73e93-0a2d-4061-b983-e9cb211df28a | 00ACY1102A1_XN99
1060 | 00AU1 SICOM-3000 | 26375046-d966-4a06-9170-62fd21cfedd5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 19fb8cff-3099-4cc6-9f23-b7b27322bdc1 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/Коммутатор КиУП (00ACY09-00AU1) | Связь с устройстом 00ACY09-00AU1 установлена | 32ef5ec5-3af1-44b8-858b-3bb2a51c0b67 | 00ACY0900AU1_XN99
1061 | 00AU1 SICOM-3000 | 26375046-d966-4a06-9170-62fd21cfedd5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 1fd05d3c-bd67-4aa7-8074-d54fbf7cea7f | Состояние порта №01 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/Коммутатор КиУП (00ACY09-00AU1) | Состояние порта №01 | c1e278fd-93b3-4785-abb3-94b0f2f6e792 | 00ACY09A11ZV01_XN91
1062 | 00AU1 SICOM-3000 | 26375046-d966-4a06-9170-62fd21cfedd5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 5314a6ba-cb5f-437c-a6c1-45e0c87d99b5 | Состояние порта №03 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/Коммутатор КиУП (00ACY09-00AU1) | Состояние порта №03 | 0733281d-8fed-4623-b90a-4aae855f6636 | 00ACY09A11ZV03_XN91
1063 | 00AU1 SICOM-3000 | 26375046-d966-4a06-9170-62fd21cfedd5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 69e69816-2542-4466-a8cd-509ee5bf1b7b | Состояние порта №06 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/Коммутатор КиУП (00ACY09-00AU1) | Состояние порта №06 | 402827ce-7a59-4050-8c7e-ccd8d1d7389b | 00ACY09A11ZV06_XN91
1064 | 00AU1 SICOM-3000 | 26375046-d966-4a06-9170-62fd21cfedd5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 71926aff-3e5d-484d-a218-c15da8248a36 | Состояние порта №08 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/Коммутатор КиУП (00ACY09-00AU1) | Состояние порта №08 | f7fbe4d0-fdab-4279-a63a-35cee802b5c1 | 00ACY09A11ZV08_XN91
1065 | 00AU1 SICOM-3000 | 26375046-d966-4a06-9170-62fd21cfedd5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 77e750d7-e34c-4b86-ac23-3792569f17a1 | Состояние порта №07 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/Коммутатор КиУП (00ACY09-00AU1) | Состояние порта №07 | 9306b6f8-7b64-4bc0-8f81-bda95d2c3fe8 | 00ACY09A11ZV07_XN91
1066 | 00AU1 SICOM-3000 | 26375046-d966-4a06-9170-62fd21cfedd5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 995e1ab4-4e9b-4445-b3fd-62d5bd280335 | Состояние порта №05 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/Коммутатор КиУП (00ACY09-00AU1) | Состояние порта №05 | 0574335b-e224-4a3e-9dc3-80dbaae856d8 | 00ACY09A11ZV05_XN91
1067 | 00AU1 SICOM-3000 | 26375046-d966-4a06-9170-62fd21cfedd5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | a2525f78-7860-4b68-b076-d88e248f3af5 | Состояние порта №02 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/Коммутатор КиУП (00ACY09-00AU1) | Состояние порта №02 | b9e6c029-d36e-4f19-91e5-a93c5de93171 | 00ACY09A11ZV02_XN91
1068 | 00AU1 SICOM-3000 | 26375046-d966-4a06-9170-62fd21cfedd5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | e7b49366-abfa-4991-bae9-4212ac28d4ba | Состояние порта №04 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/Коммутатор КиУП (00ACY09-00AU1) | Состояние порта №04 | 56db79a1-79cf-4b51-a7a1-6e0380ca6b29 | 00ACY09A11ZV04_XN91
1069 | Выкл. | 1ecf81b2-73e6-49e7-b1ed-bebb20decd2f | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8c94f778-5a92-498c-a4f8-24b6239dcf95 | cosφ |  | analog | Относительные единицы | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №02/ИП METSEP824 (00BCA02-P1) | Cos ф | d351cf54-d77a-4368-851f-cf598ee6bf4e | 00BCA02CE009_XQ19
1070 | Выкл. | 1ecf81b2-73e6-49e7-b1ed-bebb20decd2f | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 5a117f4b-eb8d-427e-bc75-3a2db076659c | S |  | analog | МВА | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №02/ИП METSEP824 (00BCA02-P1) | Мощность полная сумм | 1685c676-af74-45b1-8132-50e947a4d5de | 00BCA02CE006_XQ16
1071 | Выкл. | 1ecf81b2-73e6-49e7-b1ed-bebb20decd2f | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 13b8979b-0a0b-4193-8c1a-0902a4c393b7 | Q |  | analog | Мвар | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №02/ИП METSEP824 (00BCA02-P1) | Мощность реактивная сумм | bd1b7608-d6ac-4aa8-89e6-3e4e44c8eb96 | 00BCA02CE004_XQ14
1072 | Выкл. | 1ecf81b2-73e6-49e7-b1ed-bebb20decd2f | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 7d77fb91-923c-4c4a-8a82-073f9b2fadcb | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA02-F1) | Аварийное отключение | f57e0918-0df1-4a87-a7f1-4cd782e3cc20 | 00BCA02EW210_XK00
1073 | Выкл. | 1ecf81b2-73e6-49e7-b1ed-bebb20decd2f | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 1b4883da-288e-4755-8b7d-68c861d3e96d | Тележка выключателя в тестовом положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA02-F1) | Тележка выключателя в тестовом положении | e11ca83b-607e-44a2-9d89-56cc9496df1b | 00BCA02CG203_XB04
1074 | Выкл. | 1ecf81b2-73e6-49e7-b1ed-bebb20decd2f | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f91444d4-21ef-48ff-962d-1e6c7066fedd | Тележка выключателя в рабочем положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA02-F1) | Тележка выключателя в рабочем положении | dfffc6e9-094b-4a30-ba18-874056cbace2 | 00BCA02CG202_XB03
1075 | Выкл. | 1ecf81b2-73e6-49e7-b1ed-bebb20decd2f | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | c0ddec60-7ad5-428f-9e30-78663477533a | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA02-F1) | Положение выключателя | 8cc46fad-8f26-4612-ac8e-966081a64f6e | 00BCA02CG201_XB00
1076 | Выкл. | 1ecf81b2-73e6-49e7-b1ed-bebb20decd2f | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cff27a2a-e49d-4cac-a37f-c5f89c2d1315 | F |  | analog | Частота | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №02/ИП METSEP824 (00BCA02-P1) | Частота | 1fc726b1-87ab-4f75-8e62-f33b5558fb22 | 00BCA02CE005_XQ10
1077 | Выкл. | 1ecf81b2-73e6-49e7-b1ed-bebb20decd2f | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | a1856d2d-52cd-402e-ac11-33775a5c55f4 | I0 |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №02/ИП METSEP824 (00BCA02-P1) | Напряжение нулевой последовательности | b4dd8ff6-9449-464a-b09c-128ac332c37d | 00BCA02CE071_XQ71
1078 | Выкл. | 1ecf81b2-73e6-49e7-b1ed-bebb20decd2f | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | bb4f5e1e-6275-4cbc-8392-b9262a5aac05 | Uc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №02/ИП METSEP824 (00BCA02-P1) | Фазное напряжение фаза C | 086686a7-7ba2-4bb5-9120-cd6048845899 | 00BCA02CE031_XQ31
1079 | Выкл. | 1ecf81b2-73e6-49e7-b1ed-bebb20decd2f | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 511c58a0-f6d9-4b21-8b77-4e79e4908fb1 | Ub |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №02/ИП METSEP824 (00BCA02-P1) | Фазное напряжение фаза B | 836e3241-8b5e-4cf1-927b-549e5983aea4 | 00BCA02CE021_XQ21
1080 | Выкл. | 1ecf81b2-73e6-49e7-b1ed-bebb20decd2f | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b1985946-556f-4504-ad9e-cad604ccbf03 | Ua |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №02/ИП METSEP824 (00BCA02-P1) | Фазное напряжение фаза A | 405f4193-4bdf-4249-b6b3-403eec67212f | 00BCA02CE011_XQ11
1081 | Выкл. | 1ecf81b2-73e6-49e7-b1ed-bebb20decd2f | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e9f05aeb-bbf6-4968-ada4-0c7609222336 | Ubc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №02/ИП METSEP824 (00BCA02-P1) | Линейное напряжение фазы BC | 517b3e24-a77d-4a17-9cf4-2d2258f7504c | 00BCA02CE051_XQ51
1082 | Выкл. | 1ecf81b2-73e6-49e7-b1ed-bebb20decd2f | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 6beafb71-995c-4305-90b5-24bddb27b094 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA02-F1) | Команда управления выключателем от СКУ ЭЧ | f9ce01fb-080b-45f7-aa7f-c7037d38b544 | 00BCA02EA201_XA10
1083 | Выкл. | 1ecf81b2-73e6-49e7-b1ed-bebb20decd2f | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8940bd4d-31cc-46d6-a281-a540a3912168 | Неисправность выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA02-F1) | Неисправность выключателя 00BCA02GS001 | f0c66dfb-6d2d-4d11-947a-4213ff94ba68 | 00BCA02GS001_XM93
1084 | Релейный отсек | 65af0af6-ed9a-40e3-9b51-093637edd44b | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №02 | РЗиА/Шкаф релейный | 4d8e9bc6-14a1-461c-9faa-02b38b3822a1 | Неисправность дуговой защиты (VAMP 125) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Неисправность устройства дуговой защиты 00BCA02 | 6487653b-a76a-46c7-b393-b56f060e3235 | 00BCA02EK101_XF01
1085 | Релейный отсек | 65af0af6-ed9a-40e3-9b51-093637edd44b | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №02 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA02-F1) | Дверь релейного отсека открыта | f9d75837-42a9-4083-86e1-2de9c84135db | 00BCA02EK213_XN01
1086 | Защиты | 854105ad-bde6-42e3-850b-3d6c70338aba | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | 9fcc914d-732c-4620-892b-7bb84dadeb28 | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Неисправность терминала 00BCA02 | bc3642d8-ccab-44f1-a245-3191e7b5ebd5 | 00BCA02EK102_XF01
1087 | Защиты | 854105ad-bde6-42e3-850b-3d6c70338aba | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | caf3e7df-4a2d-4cf7-ab70-eb6613835d7e | Отключение от МТЗ от 1ф. КЗ на землю |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA02-F1) | Отключение от МТЗ от КЗ на землю | 874dbdb2-faed-45a1-be45-8d4064e6a950 | 00BCA02EW204_XK05
1088 | Защиты | 854105ad-bde6-42e3-850b-3d6c70338aba | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | 29f0a23c-7801-4f0e-adc9-0e47478fbbd0 | Срабатывание |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA02-F1) | Срабатывание защит | e7b22255-7182-47cf-87c7-8ef1c7f9ba61 | 00BCA02EW211_XK01
1089 | Защиты | 854105ad-bde6-42e3-850b-3d6c70338aba | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | 2080a7f8-dd27-43ab-be2f-61f4761327cf | Отключение от дуговой защиты смежной секции | Отключение от дуговой защиты секции 00BCE | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA02-F1) | Отключение от дуговой защиты секции 00BCE | 7d9724d3-85c9-42dd-a72b-2e55ad7bacf3 | 00BCA02EW209_XK08
1090 | Защиты | 854105ad-bde6-42e3-850b-3d6c70338aba | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | 219f8c5a-4c59-4255-9385-3d20c370ddf6 | Отключение от внешний защит смежной секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA02-F1) | Отключение от внешних защит секции 00BCE | cac23876-0b4f-4eb7-afc0-b0a8d05de5f9 | 00BCA02EW208_XK26
1091 | Защиты | 854105ad-bde6-42e3-850b-3d6c70338aba | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | 33ceff8a-8111-4334-8f7e-61e3d292215f | Действие УРОВ во внешние защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA02-F1) | Действие УРОВ во внешние защиты | d6e342c1-3fd7-4804-8940-84b4f8daf767 | 00BCA02EW207_XK25
1092 | Защиты | 854105ad-bde6-42e3-850b-3d6c70338aba | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | 46b646bc-60b6-4a57-ad4e-f273a5fec37b | Отключение от УРОВ смежной секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA02-F1) | Отключение от УРОВ секции 00BCE | e79c826f-6ac2-42bd-a046-71e7b49efcfe | 00BCA02EW206_XK07
1093 | Защиты | 854105ad-bde6-42e3-850b-3d6c70338aba | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | b2e25d9b-3f2d-4d24-adbc-e33fe76794b6 | Отключение от МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA02-F1) | Отключение от МТЗ | 2ffbddbf-440a-44cc-8695-367918305ae3 | 00BCA02EW202_XK24
1094 | Защиты | 854105ad-bde6-42e3-850b-3d6c70338aba | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | c5ecd6bf-4b59-444f-8752-70b5e083636c | Отключение от дуговой защиты секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA02-F1) | Отключение от дуговой защиты секции | 4905c524-53a3-44c6-95d7-ac94ef7f6c86 | 00BCA02EW201_XK08
1095 | Защиты | 854105ad-bde6-42e3-850b-3d6c70338aba | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | e068636d-56e3-4afe-ac8d-c67bde684dd6 | Срабатывание датчика дуги в отсеке ТТ или отсеке выкл. яч. смежной секции |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA02-F1) | Срабатывание датчика дуги в отсеке трансформатора тока, выключателя или шкафа кабелей ввода секции 07UBG | c1897a62-3459-43cf-8d56-76ba815a054c | 00BCA02EK210_XK16
1096 | Защиты | 854105ad-bde6-42e3-850b-3d6c70338aba | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | 99525c67-6a5e-4f6b-b85b-470482869746 | Отключение автоматического выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA02-F1) | Отключение автомата | fac8a8d4-261d-42ba-8242-5ce2cdb8b29f | 00BCA02EK209_XM10
1097 | Защиты | 854105ad-bde6-42e3-850b-3d6c70338aba | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | 92efc5a7-1ae3-45bf-8f32-8436ddf4d3bf | Ключ SA2 цепи УРОВ во внеш. защ. |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA02-F1) | Цепи УРОВ во внешние защиты введены | f5872ed3-8c15-4cdc-8e7d-593cdfb39998 | 00BCA02EK208_XN02
1098 | Защиты | 854105ad-bde6-42e3-850b-3d6c70338aba | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | 5d58b457-abeb-48e3-b639-1af02a217bae | АВ SF1 двигателя завода пружины |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA02-F1) | Автомат цепи питания двигателя взвода пружины выключателя отключен | 3e01c9c5-b097-4b27-8491-ca4abb408877 | 00BCA02EK204_XM14
1099 | Защиты | 854105ad-bde6-42e3-850b-3d6c70338aba | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | 1de23278-e362-423e-b29d-4b6f298eeff8 | Обрыв цепей управления |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA02-F1) | Обрыв цепей управления | 8c067663-6cb5-475e-bbcc-c52feabb68b4 | 00BCA02EK203_XF91
1100 | Защиты | 854105ad-bde6-42e3-850b-3d6c70338aba | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | 6571a660-913e-4c87-abd3-40522da98679 | Неисправность цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA02-F1) | Неисправность цепей тока | 79aa6dd9-c1c1-465e-a656-d7176b2cd4e1 | 00BCA02EK202_XM50
1101 | Защиты | 854105ad-bde6-42e3-850b-3d6c70338aba | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | d9822c4e-3ea9-43bd-9781-c6d327e019c0 | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA02-F1) | Неисправность цепей напряжения | 681888c9-7e35-4907-ab23-4986c43ef624 | 00BCA02EK201_XM51
1102 | Защиты | 854105ad-bde6-42e3-850b-3d6c70338aba | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | 216e8fa9-575f-43be-b257-25283909bbfc | Команда отключить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA02-F1) | Команда отключить по месту | 0daf770f-7ebe-4b4c-a047-b25c2155e4f7 | 00BCA02CH201B_XA01
1103 | Защиты | 854105ad-bde6-42e3-850b-3d6c70338aba | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | 5e90491c-cbe7-4b60-ac35-877d7d5a5446 | Команда включить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA02-F1) | Команда включить по месту | b0ac646a-4e7c-4ae7-b890-dccf4b95535c | 00BCA02CH201A_XA00
1104 | Защиты | 854105ad-bde6-42e3-850b-3d6c70338aba | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | f835321d-d6de-4fae-b886-c6834eef9140 | Отключение от чувствительной защиты от 1ф. КЗ на землю |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA02-F1) | Отключение от чувствительной защиты от однофазных КЗ на землю | 56ab2a10-676d-42a8-afbc-78e0d2e17396 | 00BCA02EW205_XK06
1105 | Защиты | 854105ad-bde6-42e3-850b-3d6c70338aba | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | fafd372b-d9fd-443f-ab85-779ea2c3e0e0 | Отключение от токовй отсечки |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA02-F1) | Отключение от токовой отсечки | 4773b328-9e0b-4401-a504-057b2538ad49 | 00BCA02EW203_XK03
1106 | ЗН 00BCA03GV001 | 1842930e-5851-46c4-aac1-7b9b0f4633e0 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA03-F1) | Положение заземляющего ножа | 6cac8284-f4bf-4d32-9be2-30f966dc558b | 00BCA03CG203_XB02
1107 | Релейный отсек | 21374ef8-af71-4f87-8728-798c49c6dd2e | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №03 | РЗиА/Шкаф релейный | 4d8e9bc6-14a1-461c-9faa-02b38b3822a1 | Неисправность дуговой защиты (VAMP 125) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Неисправность устройства дуговой защиты 00BCA03 | c6422288-349b-462b-b57d-89170671ee9e | 00BCA03EK101_XF01
1108 | Релейный отсек | 21374ef8-af71-4f87-8728-798c49c6dd2e | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №03 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA03-F1) | Дверь релейного отсека открыта | 1b27d1f9-605b-4ec7-82f4-e48d5f75cac9 | 00BCA03EK208_XN01
1109 | Защиты | a9005e9b-1a01-4fa3-bc0a-0c947fe38ad1 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | b279cf76-946d-4a53-90b1-23602165b075 | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Неисправность терминала 00BCA03 | 65d8307f-b521-48ba-a6d4-1e81dca52f01 | 00BCA03EK102_XF01
1110 | АРКТ | 275318dc-7d85-42e5-abc8-aa3bcf99eebe | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | 19c606c5-abb8-4228-ac67-773389f31ccb | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/АРКТ РТСН 40BCT01 (40BCT01GH003-A2) | Связь с устройстом 40BCT01GH003-A2 установлена | b1b37f88-1509-4b42-8a83-02b16525fe4b | 40BCT01GH003A2_XN99
1111 | Защиты | a9005e9b-1a01-4fa3-bc0a-0c947fe38ad1 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 559621d5-d6f7-4908-8e98-f41ba45c8dc0 | Неисправность ТН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA03-F1) | Неисправность ТН | 8d347a00-1a2a-41fc-af91-7d54930e24d9 | 00BCA03EK201_XF90
1112 | Защиты | a9005e9b-1a01-4fa3-bc0a-0c947fe38ad1 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 8c012794-e0db-4e0e-ba24-24edbf0546be | Предохранители ТН вынуты |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA03-F1) | Предохранители вынуты | 07472781-2a81-4951-97bc-88d146512821 | 00BCA03CG202_XB12
1113 | Защиты | a9005e9b-1a01-4fa3-bc0a-0c947fe38ad1 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 9c1963c3-8925-4650-91b0-d421269ebbe9 | Предохранители в рабочем положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA03-F1) | Предохранители в рабочем положении | 9e2ed990-f15a-4b69-a115-6ee1a75e587c | 00BCA03CG201_XB11
1114 | Защиты | a9005e9b-1a01-4fa3-bc0a-0c947fe38ad1 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | b01d0ec6-4f91-490d-9944-05baceb9a894 | Срабатывание |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA03-F1) | Срабатывание защит | 25a2d3a5-52c7-496a-91d7-20f28619d3b7 | 00BCA03EW207_XK01
1115 | Защиты | a9005e9b-1a01-4fa3-bc0a-0c947fe38ad1 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | ef3133d8-b485-4ec0-b1b9-bedfcf578c85 | Сигнал "Земля на секции" |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA03-F1) | Сигнал "Земля на секции" | e92b2bd7-edf2-4ca3-84fd-149718c13ade | 00BCA03EW206_XF08
1116 | Защиты | a9005e9b-1a01-4fa3-bc0a-0c947fe38ad1 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 14fdddf6-e9c4-46ad-9039-2468872693a5 | Срабатывание от ЗПН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA03-F1) | Срабатывание 2 ступени ЗПН | 6a4ef7cf-f49d-4bad-917b-0e3b7d9defd6 | 00BCA03EW205_XK02
1117 | Защиты | a9005e9b-1a01-4fa3-bc0a-0c947fe38ad1 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 241f4210-f3ff-4ba4-9736-56eca49a550b | Срабатывание от ЗПН 1 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA03-F1) | Срабатывание 1 ступени ЗПН | fa64cfa5-fb6e-4a6b-aadd-ae93196521ad | 00BCA03EW204_XK02
1118 | Защиты | a9005e9b-1a01-4fa3-bc0a-0c947fe38ad1 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 470522c0-4d78-41f2-b45e-d50e6a68ed6e | Срабатывание от ЗМН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA03-F1) | Срабатывание 2 ступени ЗМН | 9002669a-f355-47f8-8bd3-4d00c1c136f2 | 00BCA03EW203_XK02
1119 | Защиты | a9005e9b-1a01-4fa3-bc0a-0c947fe38ad1 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 5192f9bf-dfd6-4255-b757-e3d4401b157b | Срабатывание от ЗМН 1 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA03-F1) | Срабатывание 1 ступени ЗМН | 73b968c2-ea88-4286-bc43-f3d28cfcc3d8 | 00BCA03EW202_XK02
1120 | Защиты | a9005e9b-1a01-4fa3-bc0a-0c947fe38ad1 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | ea86325b-b1ed-4c5a-806b-e878f0475af1 | Отсутствие напряжения на секции |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA03-F1) | Отсутствие напряжения на секции | be040c46-657c-4699-8b69-dfea97a677b7 | 00BCA03EK207_XM48
1121 | Защиты | a9005e9b-1a01-4fa3-bc0a-0c947fe38ad1 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | e2cfef6b-a156-41f8-bb03-f0f2d76176f7 | АВ SF13 цепей оперативной блокировки |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA03-F1) | Отключение автомата цепей оперативной блокировки секции 00BCA | 910176b5-a44e-48e5-ad57-dba75a71726a | 00BCA03EK206_XM10
1122 | Защиты | a9005e9b-1a01-4fa3-bc0a-0c947fe38ad1 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | c21f7adc-69cf-44b1-bde9-2b31ca57239a | Предохранители ТН неисправны |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA03-F1) | Предохранители ТН исправны | ec5b9938-4316-4304-afa7-be7fd33df5e2 | 00BCA03EK205_XM49
1123 | Защиты | a9005e9b-1a01-4fa3-bc0a-0c947fe38ad1 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 36d6f763-acfb-4c20-b1e3-e21d3edc7e03 | АВ SF6 цепей напряжения раз.треуг. |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA03-F1) | Контроль отключенного положения автомата SF6 цепей напряжения "разомкнутый треугольник | 94455677-2627-4623-a086-52a6329507ad | 00BCA03EK203_XM14
1124 | Защиты | a9005e9b-1a01-4fa3-bc0a-0c947fe38ad1 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 55ae8587-f8e8-4857-8743-9799accf8120 | АВ SF5 цепей напряжения Y |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA03-F1) | Контроль отключенного положения автомата SF5 цепей напряжения "звезда" | 3ce8292b-9d12-4a1f-acac-29e2ca052e0b | 00BCA03EK202_XM14
1125 | Защиты | a9005e9b-1a01-4fa3-bc0a-0c947fe38ad1 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | a8f5f744-8a23-4de6-aa65-cc7fba89e37f | Отключение автоматического выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA03-F1) | Отключение автоматов | da1e9b57-3f1f-479b-a702-04c37cc64be1 | 00BCA03EK204_XM10
1126 | Выкл. | bdc095b4-a571-4ed8-b2aa-f9936313b4d0 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 13b8979b-0a0b-4193-8c1a-0902a4c393b7 | Q |  | analog | Мвар | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №04/ИП METSEP824 (00BCA04-P1) | Мощность реактивная сумм | cff0cc97-988e-4ea1-8190-0465dd4c8798 | 00BCA04CE004_XQ14
1127 | Выкл. | bdc095b4-a571-4ed8-b2aa-f9936313b4d0 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 81e9d754-95c1-47fe-8117-3ec0f3ace7f1 | P |  | analog | МВт | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №04/ИП METSEP824 (00BCA04-P1) | Мощность активная сумм | 981048b8-eb4c-4257-bc80-9ded1acce50d | 00BCA04CE003_XQ13
1128 | Выкл. | bdc095b4-a571-4ed8-b2aa-f9936313b4d0 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 511c58a0-f6d9-4b21-8b77-4e79e4908fb1 | Ub |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №04/ИП METSEP824 (00BCA04-P1) | Фазное напряжение фаза B | 80062271-0abe-4b86-824d-bf1c9814d77f | 00BCA04CE021_XQ21
1129 | Выкл. | bdc095b4-a571-4ed8-b2aa-f9936313b4d0 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e7e122bd-619e-49ac-b1cc-39ba1e1b1e3d | Место управление |  | discrete | Место управление | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA04-F1) | Дистанционное управление выключателем | 8677e80d-5e4e-4110-966b-bac2873dddc0 | 00BCA04EK205_XN16
1130 | Выкл. | bdc095b4-a571-4ed8-b2aa-f9936313b4d0 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 0bb42405-34aa-4547-a2af-8e0017762bd9 | Включение блокировано |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA04-F1) | Включение заблокировано | 24fb29cb-70dd-45d0-bd9d-6d8b919bccc4 | 00BCA04EK218_XF07
1131 | Выкл. | bdc095b4-a571-4ed8-b2aa-f9936313b4d0 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 540b8178-3876-41ad-a69e-8c91ae6f7827 | Uca |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №04/ИП METSEP824 (00BCA04-P1) | Линейное напряжение фазы CA | ccd44722-46bc-49bc-b82d-1daf03cab3de | 00BCA04CE061_XQ61
1132 | Выкл. | bdc095b4-a571-4ed8-b2aa-f9936313b4d0 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8c94f778-5a92-498c-a4f8-24b6239dcf95 | cosφ |  | analog | Относительные единицы | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №04/ИП METSEP824 (00BCA04-P1) | Cos ф | 3a694751-38d0-479c-8b01-a2a18af006a7 | 00BCA04CE009_XQ19
1133 | Выкл. | bdc095b4-a571-4ed8-b2aa-f9936313b4d0 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b1985946-556f-4504-ad9e-cad604ccbf03 | Ua |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №04/ИП METSEP824 (00BCA04-P1) | Фазное напряжение фаза A | b7f13ee3-18d5-4ddb-99db-01d05729ecff | 00BCA04CE011_XQ11
1134 | Выкл. | bdc095b4-a571-4ed8-b2aa-f9936313b4d0 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | bb4f5e1e-6275-4cbc-8392-b9262a5aac05 | Uc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №04/ИП METSEP824 (00BCA04-P1) | Фазное напряжение фаза C | 774d6f8f-1c0a-42cc-b47f-de182082a1a0 | 00BCA04CE031_XQ31
1135 | Защиты | 27b7ccfe-b810-4a39-9dce-0275b94849c4 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 1c7b4571-e190-4b88-a78d-9e5e9f0597a1 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD03-F1) | Связь с устройстом 20BCD03-F1 установлена | 23bc1243-1eeb-44a4-8998-8ae6aed5d084 | 20BCD03F1_XN99
1136 | Выкл. | bdc095b4-a571-4ed8-b2aa-f9936313b4d0 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | a1856d2d-52cd-402e-ac11-33775a5c55f4 | I0 |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №04/ИП METSEP824 (00BCA04-P1) | Напряжение нулевой последовательности | 6fb5ca88-b0e0-4e16-ae6b-82ada3727bf6 | 00BCA04CE071_XQ71
1137 | Выкл. | bdc095b4-a571-4ed8-b2aa-f9936313b4d0 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 517d8b2c-a8b8-4c50-a8bb-fa04ba89c207 | Uab |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №04/ИП METSEP824 (00BCA04-P1) | Линейное напряжение фазы AB | b8260e49-f744-411b-bfdb-88e56628c9a9 | 00BCA04CE041_XQ41
1138 | Выкл. | bdc095b4-a571-4ed8-b2aa-f9936313b4d0 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e9f05aeb-bbf6-4968-ada4-0c7609222336 | Ubc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №04/ИП METSEP824 (00BCA04-P1) | Линейное напряжение фазы BC | 5e120ee4-4c38-4a29-858f-e83de943f147 | 00BCA04CE051_XQ51
1139 | Выкл. | bdc095b4-a571-4ed8-b2aa-f9936313b4d0 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 70ecc4f9-77c0-4751-b645-cfa94e87aca7 | U0 |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №04/ИП METSEP824 (00BCA04-P1) | Ток нулевой последовательности | 45b51ede-cea8-4c46-9967-fe6f1812c5ad | 00BCA04CE072_XQ07
1140 | Выкл. | bdc095b4-a571-4ed8-b2aa-f9936313b4d0 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | db515ac8-ddc7-4b25-84a3-fdb6b814838f | Ic |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №04/ИП METSEP824 (00BCA04-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы C | a137945c-b444-466c-b9f1-107416cd1dc1 | 00BCA04CE032_XQ03
1141 | Выкл. | bdc095b4-a571-4ed8-b2aa-f9936313b4d0 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cff27a2a-e49d-4cac-a37f-c5f89c2d1315 | F |  | analog | Частота | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №04/ИП METSEP824 (00BCA04-P1) | Частота | eedf2e6f-e073-4e56-a79f-f0100c871e41 | 00BCA04CE005_XQ10
1142 | Выкл. | bdc095b4-a571-4ed8-b2aa-f9936313b4d0 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 7d77fb91-923c-4c4a-8a82-073f9b2fadcb | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA04-F1) | Аварийное отключение | 631e74d2-76d3-47c9-998c-e11c91a78ff8 | 00BCA04EW211_XK00
1143 | Выкл. | bdc095b4-a571-4ed8-b2aa-f9936313b4d0 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 127d8bd1-85aa-440e-83e7-182d3e041b53 | Пружива не взведена |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA04-F1) | Пружина не взведена | 6c9d18b8-0981-46ba-b5c5-7a54662f18b6 | 00BCA04EK215_XF06
1144 | Выкл. | bdc095b4-a571-4ed8-b2aa-f9936313b4d0 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 928fee8e-0b46-4c27-a737-f568c3b4e2cd | Снижение элегаза 2-ая ступень |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA04-F1) | Понижение давления элегаза 2 ступень | d7e8e323-6c59-46d1-b727-6410d4a619f1 | 00BCA04EK208_XK02
1145 | Выкл. | bdc095b4-a571-4ed8-b2aa-f9936313b4d0 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cf4755a6-4d58-4ec8-b3f9-5edfc67d8859 | Снижение элегаза 1-ая ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA04-F1) | Понижение давления элегаза 1 ступень | 50d9bb19-bcf1-44e9-ab5b-83d42c624b94 | 00BCA04EK207_XK02
1146 | Выкл. | bdc095b4-a571-4ed8-b2aa-f9936313b4d0 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 6beafb71-995c-4305-90b5-24bddb27b094 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA04-F1) | Команда управления выключателем от СКУ ЭЧ | 982babf6-e215-42cd-9c7d-1cadbe47a24f | 00BCA04EA201_XA10
1147 | Выкл. | bdc095b4-a571-4ed8-b2aa-f9936313b4d0 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 1b4883da-288e-4755-8b7d-68c861d3e96d | Тележка выключателя в тестовом положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA04-F1) | Тележка выключателя в тестовом положении | de5bf136-cde7-4739-84c7-e03b9410c242 | 00BCA04CG203_XB04
1148 | Выкл. | bdc095b4-a571-4ed8-b2aa-f9936313b4d0 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f91444d4-21ef-48ff-962d-1e6c7066fedd | Тележка выключателя в рабочем положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA04-F1) | Тележка выключателя в рабочем положении | 8590986e-9a06-443c-afcf-75a5fa64f22c | 00BCA04CG202_XB03
1149 | Выкл. | bdc095b4-a571-4ed8-b2aa-f9936313b4d0 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | c0ddec60-7ad5-428f-9e30-78663477533a | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA04-F1) | Положение выключателя | 42f21be0-f478-4eee-bea8-deacbff7b035 | 00BCA04CG201_XB00
1150 | Выкл. | bdc095b4-a571-4ed8-b2aa-f9936313b4d0 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 5a117f4b-eb8d-427e-bc75-3a2db076659c | S |  | analog | МВА | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №04/ИП METSEP824 (00BCA04-P1) | Мощность полная сумм | fc2a3815-f569-4209-9638-84da4f3deb4d | 00BCA04CE006_XQ16
1151 | Выкл. | bdc095b4-a571-4ed8-b2aa-f9936313b4d0 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f3b8f573-9cdd-4210-b209-facd3940e203 | Ib |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №04/ИП METSEP824 (00BCA04-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы B | 9997369c-5b7d-45ea-bc25-90ac4810fad8 | 00BCA04CE022_XQ02
1152 | Выкл. | bdc095b4-a571-4ed8-b2aa-f9936313b4d0 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b8b67cd5-aefd-41c0-935a-6b7bd9086751 | Ia |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №04/ИП METSEP824 (00BCA04-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы A | e466609b-86b0-4ba8-b580-d85787cdf17e | 00BCA04CE012_XQ01
1153 | Выкл. | bdc095b4-a571-4ed8-b2aa-f9936313b4d0 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8940bd4d-31cc-46d6-a281-a540a3912168 | Неисправность выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA04-F1) | Неисправность выключателя 00BCA04GS001 | de7c8a4d-e65b-4d09-8bc5-7cfdfd40849e | 00BCA04GS001_XM93
1154 | ЗН 00BCA04GV001 | 4ea6d04b-bdcb-4687-b05d-486bdacabce8 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA04-F1) | Положение заземляющего ножа | 464eafbd-72ca-4f7a-b12a-4ee75437b573 | 00BCA04CG204_XB02
1155 | Защиты | e8d6c12b-14cf-43d3-9501-ba49896c78d9 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 962a5d51-82b5-4dfa-99dd-4fc033f5902d | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Неисправность терминала 00BCA04 | 037f3245-ba43-4733-9b50-fcaccf06952d | 00BCA04EK102_XF01
1156 | Защиты | e8d6c12b-14cf-43d3-9501-ba49896c78d9 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | ee21e629-82af-40b1-8280-03563db0ffd0 | Команда включить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA04-F1) | Команда включить по месту | 59cd95fb-8cc8-4bbb-97ac-5c10079d6aa6 | 00BCA04CH201A_XA00
1157 | Защиты | e8d6c12b-14cf-43d3-9501-ba49896c78d9 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | e8d76b32-4edc-41b9-a284-e8e99a013db2 | Срабатывание обобщенное |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA04-F1) | Срабатывание защит | 4341987e-ed85-4764-821f-219ea64468e8 | 00BCA04EW212_XK01
1158 | Защиты | e8d6c12b-14cf-43d3-9501-ba49896c78d9 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 7323be21-355b-4f27-add2-aa3977f28665 | Отключение от резервной МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA04-F1) | Отключение от резервной МТЗ | ff38c761-cdeb-4d27-af89-e4947a8edec6 | 00BCA04EW210_XK23
1159 | Защиты | e8d6c12b-14cf-43d3-9501-ba49896c78d9 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | a6c07e22-50af-4a0d-b277-a39e39717a72 | Отключение от ЗПН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA04-F1) | Отключение от ЗПН 2 ступени | fdfb7e6b-43e6-4ae8-ab35-715dd903c809 | 00BCA04EW209_XK02
1160 | Защиты | e8d6c12b-14cf-43d3-9501-ba49896c78d9 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 891831cf-fa18-4b8f-8890-7e0cf1aec031 | Ключ SA1 Блокировка ДЗ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA04-F1) | Ключ SA1 "Блокировка дистанционной защиты" | ba02cf11-21db-4c2c-92c7-c6312124b563 | 00BCA04EK206_XF04
1161 | Защиты | e8d6c12b-14cf-43d3-9501-ba49896c78d9 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 661c1cd7-09db-4b3b-bd30-f0755155619f | Отключение от ЗМН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA04-F1) | Отключение от ЗМН 2 ступени | f245e05d-41fc-4de4-9116-9cc69c40537b | 00BCA04EW208_XK02
1162 | Защиты | e8d6c12b-14cf-43d3-9501-ba49896c78d9 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | b6a7ac2b-ebc6-439b-950d-d7fe96d8a1f6 | Отключение от внешних защит |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA04-F1) | Отключение от внешних защит | 3096dcd9-1a18-4ecf-b221-3806ed03e3fb | 00BCA04EW207_XK26
1163 | Защиты | e8d6c12b-14cf-43d3-9501-ba49896c78d9 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | d46d1d4b-c88a-43d6-8377-fb122f37cc64 | Действие УРОВ во внешние защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA04-F1) | Действие УРОВ во внешние защиты | 68abeae7-ecce-4fd6-ac0f-30aa6d3bf256 | 00BCA04EW206_XK25
1164 | Защиты | e8d6c12b-14cf-43d3-9501-ba49896c78d9 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | f27df67a-2b33-4ec3-9c52-55e894a377d3 | Отключение от УРОВ присоединений |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA04-F1) | Отключение от УРОВ присоединений | af0e55ac-a678-49da-9490-28c89a667332 | 00BCA04EW205_XK07
1165 | Защиты | e8d6c12b-14cf-43d3-9501-ba49896c78d9 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 98541c65-fcff-409c-b0dd-1fe51e2fe0c5 | Отключение от МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA04-F1) | Отключение от МТЗ | b4b03dfb-dc79-4281-abfb-8a3d8b95486a | 00BCA04EW204_XK24
1166 | Защиты | e8d6c12b-14cf-43d3-9501-ba49896c78d9 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | c03f178f-70d7-43ca-aa7b-9a40f06ba792 | Отключение от токовой отсечки |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA04-F1) | Отключение от токовой отсечки | 9ca8986b-575d-4d71-81fa-f98acd3f212d | 00BCA04EW203_XK03
1167 | Защиты | e8d6c12b-14cf-43d3-9501-ba49896c78d9 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | f2ebd745-9e57-4838-ae43-40cff0d75cd8 | Отключение от дистанционной защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA04-F1) | Отключение от дистанционной защиты | a5017a79-611a-4b72-800b-368f7db2df0d | 00BCA04EW202_XK09
1168 | Защиты | e8d6c12b-14cf-43d3-9501-ba49896c78d9 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 450c55b8-f321-46ae-9e71-d6e7badaa82c | Отключение от дуговой защиты секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA04-F1) | Отключение от дуговой защиты секции | ff2df8e7-06d9-4d7c-9e32-896604429e00 | 00BCA04EW201_XK08
1169 | Защиты | e8d6c12b-14cf-43d3-9501-ba49896c78d9 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | d16e2475-5446-4c06-af4e-f6410e384aab | Контроль по току для дуговой защиты |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA04-F1) | Контроль по току для дуговой защиты | 0b23f37d-d1be-41c7-ad5a-41dcbe4777ac | 00BCA04EK216_XM02
1170 | Защиты | e8d6c12b-14cf-43d3-9501-ba49896c78d9 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 6a7d2298-390a-47a5-8acf-35ad16984d5d | Блокировка ЛЗШ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA04-F1) | Блокировка ЛЗШ | fbf663d7-3f6a-4d6f-90fb-c77a49736fa4 | 00BCA04EK212_XF05
1171 | 00P2 ЭНИП-2 | 28716b49-65fa-4270-b1cc-1dd722f28580 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/Шкаф КиУП | РЗиА/Измерители/ЭНИП-2-41 | 097abf56-fa6b-4fd7-96fc-3ab405f7f5c3 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY02-00P2) | Связь с устройстом 00ACY02-00P2 установлена | cb432199-f844-4c4f-bc7e-f0e8159371cf | 00ACY0200P2_XN99
1172 | 00AU1 SICOM-3000 | 28744588-ba05-4dc2-b81f-d0f144cc6a55 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 19fb8cff-3099-4cc6-9f23-b7b27322bdc1 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/Коммутатор КиУП (00ACY08-00AU1) | Связь с устройстом 00ACY08-00AU1 установлена | 46045331-2c37-46f5-9941-e02e19e55cbf | 00ACY0800AU1_XN99
1173 | 00AU1 SICOM-3000 | 28744588-ba05-4dc2-b81f-d0f144cc6a55 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 1fd05d3c-bd67-4aa7-8074-d54fbf7cea7f | Состояние порта №01 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/Коммутатор КиУП (00ACY08-00AU1) | Состояние порта №01 | 8006cfcf-16fb-4b93-abf9-1ece9de6379f | 00ACY08A11ZV01_XN91
1174 | 00AU1 SICOM-3000 | 28744588-ba05-4dc2-b81f-d0f144cc6a55 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 5314a6ba-cb5f-437c-a6c1-45e0c87d99b5 | Состояние порта №03 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/Коммутатор КиУП (00ACY08-00AU1) | Состояние порта №03 | 22f257af-302c-4f1c-8559-a9d9882a4794 | 00ACY08A11ZV03_XN91
1175 | 00AU1 SICOM-3000 | 28744588-ba05-4dc2-b81f-d0f144cc6a55 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 69e69816-2542-4466-a8cd-509ee5bf1b7b | Состояние порта №06 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/Коммутатор КиУП (00ACY08-00AU1) | Состояние порта №06 | 44152e9e-fb54-4091-8030-6ed5cd7fdfec | 00ACY08A11ZV06_XN91
1176 | 00AU1 SICOM-3000 | 28744588-ba05-4dc2-b81f-d0f144cc6a55 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 71926aff-3e5d-484d-a218-c15da8248a36 | Состояние порта №08 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/Коммутатор КиУП (00ACY08-00AU1) | Состояние порта №08 | 16626332-bbc5-4df8-9b9d-b8ecf2f61527 | 00ACY08A11ZV08_XN91
1177 | 00AU1 SICOM-3000 | 28744588-ba05-4dc2-b81f-d0f144cc6a55 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 77e750d7-e34c-4b86-ac23-3792569f17a1 | Состояние порта №07 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/Коммутатор КиУП (00ACY08-00AU1) | Состояние порта №07 | 3ceb1a9e-038b-47ed-bc25-5da8dc691604 | 00ACY08A11ZV07_XN91
1178 | 00AU1 SICOM-3000 | 28744588-ba05-4dc2-b81f-d0f144cc6a55 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 995e1ab4-4e9b-4445-b3fd-62d5bd280335 | Состояние порта №05 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/Коммутатор КиУП (00ACY08-00AU1) | Состояние порта №05 | d5d61067-c5a0-4f5b-89dc-ebff0857da94 | 00ACY08A11ZV05_XN91
1179 | 00AU1 SICOM-3000 | 28744588-ba05-4dc2-b81f-d0f144cc6a55 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | a2525f78-7860-4b68-b076-d88e248f3af5 | Состояние порта №02 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/Коммутатор КиУП (00ACY08-00AU1) | Состояние порта №02 | ae2afc93-ddd9-4143-8537-95314f1d4565 | 00ACY08A11ZV02_XN91
1180 | 00AU1 SICOM-3000 | 28744588-ba05-4dc2-b81f-d0f144cc6a55 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | e7b49366-abfa-4991-bae9-4212ac28d4ba | Состояние порта №04 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/Коммутатор КиУП (00ACY08-00AU1) | Состояние порта №04 | 31f7254f-09ad-4c84-a06a-8df18623c896 | 00ACY08A11ZV04_XN91
1181 | US1 EDS-408A | 28d19852-784d-47a5-8d5e-290670012478 | СВМ/Втор.сист./РАС/Шкаф РАС №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 19fb8cff-3099-4cc6-9f23-b7b27322bdc1 | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф регистратора аварийных событий (00ASQ04GH002)/Коммутатор РАС (00ASQ04GH002-US1) | Связь с устройстом 00ASQ04GH002-US1 установлена | 82d346ac-b04d-4a2d-acb7-6cdb2e6c5706 | 00ASQ04GH002US1_XN99
1182 | Защиты | e8d6c12b-14cf-43d3-9501-ba49896c78d9 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 682445de-a0ee-49a1-a221-759b402b6ac6 | Неисправность предохранителей ТН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA04-F1) | Неисправность предохранителей ТН | 0bcd013d-6470-499f-9627-5a7b57fceb9e | 00BCA04EK211_XM52
1183 | Защиты | e8d6c12b-14cf-43d3-9501-ba49896c78d9 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 5b54807a-c68b-4955-b2f9-33a151f6c402 | Отключение автоматического выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA04-F1) | Отключение автомата | d0f41b99-68a6-4d15-8cee-35e8d925a6c2 | 00BCA04EK210_XM10
1184 | Защиты | e8d6c12b-14cf-43d3-9501-ba49896c78d9 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 46b72358-d0a8-411b-adb9-952a336e89af | Ключ SA2 цепи УРОВ во внешние защиты |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA04-F1) | Цепи УРОВ во внешние защиты введены | 3e4b7efb-8112-4929-ace2-863f11c7dbbd | 00BCA04EK209_XN02
1185 | Защиты | e8d6c12b-14cf-43d3-9501-ba49896c78d9 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 5df55f4c-5f4f-4191-ba34-772f37949f04 | Обрыв цепей управления |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA04-F1) | Обрыв цепей управления | e7c73db0-be9a-400c-b197-d789bb38ee20 | 00BCA04EK203_XF91
1186 | Защиты | e8d6c12b-14cf-43d3-9501-ba49896c78d9 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 7e454f1a-f37c-4248-bc63-962b5ea102fb | Неисправность цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA04-F1) | Неисправность цепей тока | 5a8419b9-1db9-471c-9dd9-3439c61df6c8 | 00BCA04EK202_XM50
1187 | Защиты | e8d6c12b-14cf-43d3-9501-ba49896c78d9 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | f612de1b-dba6-488b-b184-482103f5108a | Неисправность цепей напряжения секции |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA04-F1) | Неисправность цепей напряжения на секции | 7a66c549-51fb-408b-af3a-c3fefe5c5ae6 | 00BCA04EK201_XM51
1188 | Защиты | e8d6c12b-14cf-43d3-9501-ba49896c78d9 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 8520ff5b-31ce-4199-b039-c8f0f0bfe1e3 | Команда отключить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA04-F1) | Команда отключить по месту | ed4e3636-15a5-422e-9498-9826be1ba1e7 | 00BCA04CH201B_XA01
1189 | Защиты | e8d6c12b-14cf-43d3-9501-ba49896c78d9 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 7d9b0773-a5d9-4d9d-926d-0662553094bc | АВ SF1 двигателя взвода пружины |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA04-F1) | Автомат цепи питания двигателя взвода пружины выключателя отключен | 22c0d2ae-68a1-4970-8120-02ed30ac6555 | 00BCA04EK204_XM14
1190 | ЗН 00BCB01GV001 | efe0728e-445a-4f2c-8a32-6add74500a93 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB01-F1) | Положение заземляющего ножа | fbde732a-d5ab-40b5-91cd-1ca1f2d03bc0 | 00BCB01CG204_XB02
1191 | Релейный отсек | cb450b69-d2d6-49ce-a161-52b0f7e6bba1 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №01 | РЗиА/Шкаф релейный | 4d8e9bc6-14a1-461c-9faa-02b38b3822a1 | Неисправность дуговой защиты (VAMP 125) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Неисправность устройства дуговой защиты 00BCB01 | 4fabd368-5104-407d-a720-3d60f730b5e3 | 00BCB01EK101_XF01
1192 | Релейный отсек | cb450b69-d2d6-49ce-a161-52b0f7e6bba1 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №01 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB01-F1) | Дверь релейного отсека открыта | 9d48a2f9-9e40-476a-9a86-7e6431ed3da3 | 00BCB01EK213_XN01
1193 | Выкл. | 32f54643-3e5d-44af-97d9-6414350ec28b | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 6beafb71-995c-4305-90b5-24bddb27b094 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB01-F1) | Команда управления выключателем от СКУ ЭЧ | cf27dccb-132d-4f75-a385-ddf97fa9e1b9 | 00BCB01EA201_XA10
1194 | Выкл. | 32f54643-3e5d-44af-97d9-6414350ec28b | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 0bb42405-34aa-4547-a2af-8e0017762bd9 | Включение блокировано |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB01-F1) | Включение заблокировано | be04266f-0e41-4bbc-9488-29245dac7806 | 00BCB01EK212_XF07
1195 | Выкл. | 32f54643-3e5d-44af-97d9-6414350ec28b | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 13b8979b-0a0b-4193-8c1a-0902a4c393b7 | Q |  | analog | Мвар | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №01/ИП METSEP824 (00BCB01-P1) | Мощность реактивная сумм | ecaaf076-b8f5-498a-8139-d4d5fc45c8f7 | 00BCB01CE004_XQ14
1196 | Выкл. | 32f54643-3e5d-44af-97d9-6414350ec28b | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 81e9d754-95c1-47fe-8117-3ec0f3ace7f1 | P |  | analog | МВт | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №01/ИП METSEP824 (00BCB01-P1) | Мощность активная сумм | 0cd5d4b0-5cd9-4171-8253-3df912a0241d | 00BCB01CE003_XQ13
1197 | Выкл. | 32f54643-3e5d-44af-97d9-6414350ec28b | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 70ecc4f9-77c0-4751-b645-cfa94e87aca7 | U0 |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №01/ИП METSEP824 (00BCB01-P1) | Ток нулевой последовательности | 4478aa8d-39ec-4b50-93a1-2f8fe387a13a | 00BCB01CE072_XQ07
1198 | Выкл. | 32f54643-3e5d-44af-97d9-6414350ec28b | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | a1856d2d-52cd-402e-ac11-33775a5c55f4 | I0 |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №01/ИП METSEP824 (00BCB01-P1) | Напряжение нулевой последовательности | c0c1471f-a6f3-45af-a57c-d0be64cc962b | 00BCB01CE071_XQ71
1199 | Выкл. | 32f54643-3e5d-44af-97d9-6414350ec28b | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | bb4f5e1e-6275-4cbc-8392-b9262a5aac05 | Uc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №01/ИП METSEP824 (00BCB01-P1) | Фазное напряжение фаза C | 344080c8-160d-41ca-b778-e39f8a87dddc | 00BCB01CE031_XQ31
1200 | Выкл. | 32f54643-3e5d-44af-97d9-6414350ec28b | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | c0ddec60-7ad5-428f-9e30-78663477533a | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB01-F1) | Положение выключателя | 1f5ab0a0-c310-4244-9af5-46fb83491a34 | 00BCB01CG201_XB00
1201 | Выкл. | 32f54643-3e5d-44af-97d9-6414350ec28b | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 517d8b2c-a8b8-4c50-a8bb-fa04ba89c207 | Uab |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №01/ИП METSEP824 (00BCB01-P1) | Линейное напряжение фазы AB | b1c6ff0e-32cc-41a4-ab88-e84cbbe79119 | 00BCB01CE041_XQ41
1202 | Выкл. | 32f54643-3e5d-44af-97d9-6414350ec28b | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 511c58a0-f6d9-4b21-8b77-4e79e4908fb1 | Ub |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №01/ИП METSEP824 (00BCB01-P1) | Фазное напряжение фаза B | 03693a86-a270-4bde-8174-73aa508b430a | 00BCB01CE021_XQ21
1203 | Выкл. | 32f54643-3e5d-44af-97d9-6414350ec28b | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e9f05aeb-bbf6-4968-ada4-0c7609222336 | Ubc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №01/ИП METSEP824 (00BCB01-P1) | Линейное напряжение фазы BC | 8eb95376-891b-41c7-9da4-20bc0c4a4752 | 00BCB01CE051_XQ51
1204 | Выкл. | 32f54643-3e5d-44af-97d9-6414350ec28b | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | db515ac8-ddc7-4b25-84a3-fdb6b814838f | Ic |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №01/ИП METSEP824 (00BCB01-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы C | 15aa6a65-a8c8-47af-a5cf-5da204897b7b | 00BCB01CE032_XQ03
1205 | Выкл. | 32f54643-3e5d-44af-97d9-6414350ec28b | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f3b8f573-9cdd-4210-b209-facd3940e203 | Ib |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №01/ИП METSEP824 (00BCB01-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы B | 22c420ea-1286-405b-800c-0f26ac795fde | 00BCB01CE022_XQ02
1206 | Выкл. | 32f54643-3e5d-44af-97d9-6414350ec28b | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b8b67cd5-aefd-41c0-935a-6b7bd9086751 | Ia |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №01/ИП METSEP824 (00BCB01-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы A | c8d6734e-5997-499c-b244-1596ab6b24d7 | 00BCB01CE012_XQ01
1207 | E1 | 28f475cb-f65e-4bf8-bed7-46e75752db77 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01/Шкаф ПА блока №4 2к. | РЗиА/ПА/ПА блока | cf57c11c-85af-451b-8d3e-0c5686f02bb0 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/БТ 40BAT01/Шкаф ПА блока 4 2к. (40ARA00GH002-E1) | Связь с устройстом 40ARA00GH002-E1 установлена | a73ef315-ff41-488b-8ca9-f0ee2a101f9c | 40ARA00GH002E1_XN99
1208 | Выкл. | 32f54643-3e5d-44af-97d9-6414350ec28b | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8c94f778-5a92-498c-a4f8-24b6239dcf95 | cosφ |  | analog | Относительные единицы | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №01/ИП METSEP824 (00BCB01-P1) | Cos ф | 15c33e9d-8947-47dc-a322-7d32dd8b3508 | 00BCB01CE009_XQ19
1209 | Выкл. | 32f54643-3e5d-44af-97d9-6414350ec28b | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 5a117f4b-eb8d-427e-bc75-3a2db076659c | S |  | analog | МВА | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №01/ИП METSEP824 (00BCB01-P1) | Мощность полная сумм | 90024077-0ecf-43cd-9552-ea2597fc7d9d | 00BCB01CE006_XQ16
1210 | Выкл. | 32f54643-3e5d-44af-97d9-6414350ec28b | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 127d8bd1-85aa-440e-83e7-182d3e041b53 | Пружива не взведена |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB01-F1) | Пружина не взведена | 3c5c38b0-563b-4389-b9bc-fab6c37a4f3b | 00BCB01EK211_XF06
1211 | Выкл. | 32f54643-3e5d-44af-97d9-6414350ec28b | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 928fee8e-0b46-4c27-a737-f568c3b4e2cd | Снижение элегаза 2-ая ступень |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB01-F1) | Понижение давления элегаза 2 ступень | 6f7a5c60-d968-4f2a-9649-4ec3a8d28a8f | 00BCB01EK207_XK02
1212 | Выкл. | 32f54643-3e5d-44af-97d9-6414350ec28b | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e7e122bd-619e-49ac-b1cc-39ba1e1b1e3d | Место управление |  | discrete | Место управление | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB01-F1) | Дистанционное управление выключателем | e22aa430-633d-4b75-8506-90d71b07c4be | 00BCB01EK205_XN16
1213 | Выкл. | 32f54643-3e5d-44af-97d9-6414350ec28b | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cf4755a6-4d58-4ec8-b3f9-5edfc67d8859 | Снижение элегаза 1-ая ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB01-F1) | Понижение давления элегаза 1 ступень | a20044ac-c5d9-4e80-96f4-1d6b7dbb6f5e | 00BCB01EK206_XK02
1214 | 00BUK | 28fefa55-ecb7-4ebf-a8e6-73073abe1b27 | СВМ/ЩПТ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 4e34b94e-eeac-4e64-b608-d8424105adce | Вызов на секцию | Неисправность на ЩПТ | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Неиспраность на ЩПТ 00BUK03 | e7068f92-b529-4dcb-8277-641feb667d0b | 00BUK03EW102_XK01
1215 | Выкл. | 32f54643-3e5d-44af-97d9-6414350ec28b | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cff27a2a-e49d-4cac-a37f-c5f89c2d1315 | F |  | analog | Частота | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №01/ИП METSEP824 (00BCB01-P1) | Частота | c5d98019-eec4-4c9d-92c7-ad4de288c4eb | 00BCB01CE005_XQ10
1216 | Выкл. | 32f54643-3e5d-44af-97d9-6414350ec28b | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 7d77fb91-923c-4c4a-8a82-073f9b2fadcb | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB01-F1) | Аварийное отключение | 427a204c-6ecb-4494-a76f-afe43b20c965 | 00BCB01EW210_XK00
1217 | Выкл. | 32f54643-3e5d-44af-97d9-6414350ec28b | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 1b4883da-288e-4755-8b7d-68c861d3e96d | Тележка выключателя в тестовом положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB01-F1) | Тележка выключателя в тестовом положении | cd97aea3-46ad-41da-833d-c66a64cb86bb | 00BCB01CG203_XB04
1218 | Выкл. | 32f54643-3e5d-44af-97d9-6414350ec28b | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f91444d4-21ef-48ff-962d-1e6c7066fedd | Тележка выключателя в рабочем положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB01-F1) | Тележка выключателя в рабочем положении | d40af8f3-d7d1-4ba0-ada6-c67e89cd7a04 | 00BCB01CG202_XB03
1219 | Выкл. | 32f54643-3e5d-44af-97d9-6414350ec28b | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 540b8178-3876-41ad-a69e-8c91ae6f7827 | Uca |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №01/ИП METSEP824 (00BCB01-P1) | Линейное напряжение фазы CA | 00bc1c95-5afb-4fc4-af53-7d7dd8962d62 | 00BCB01CE061_XQ61
1220 | Выкл. | 32f54643-3e5d-44af-97d9-6414350ec28b | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b1985946-556f-4504-ad9e-cad604ccbf03 | Ua |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №01/ИП METSEP824 (00BCB01-P1) | Фазное напряжение фаза A | 353512fe-56a7-4da5-9bc0-bb07a8a2a7bc | 00BCB01CE011_XQ11
1221 | Выкл. | 32f54643-3e5d-44af-97d9-6414350ec28b | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8940bd4d-31cc-46d6-a281-a540a3912168 | Неисправность выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB01-F1) | Неисправность выключателя 00BCB01GS001 | 2e3f77b3-1726-44bb-b9c6-718e5890b407 | 00BCB01GS001_XM93
1222 | Защиты | 12292273-167e-40b6-bcad-c6a26ca71bb6 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | 9fcc914d-732c-4620-892b-7bb84dadeb28 | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Неисправность терминала 00BCB01 | d8677ed8-a219-4195-9a97-80b2c4cff2e7 | 00BCB01EK102_XF01
1223 | Защиты | 12292273-167e-40b6-bcad-c6a26ca71bb6 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | 29f0a23c-7801-4f0e-adc9-0e47478fbbd0 | Срабатывание |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB01-F1) | Срабатывание защит | de70e296-b268-4c7f-9f22-457bdf163633 | 00BCB01EW211_XK01
1224 | Защиты | 12292273-167e-40b6-bcad-c6a26ca71bb6 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | 2080a7f8-dd27-43ab-be2f-61f4761327cf | Отключение от дуговой защиты смежной секции | Отключение от дуговой защиты секции 00BCF | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB01-F1) | Отключение от дуговой защиты секции 00BCF | 5d2e0064-430e-4e03-9a48-abea2b01691f | 00BCB01EW209_XK08
1225 | Защиты | 12292273-167e-40b6-bcad-c6a26ca71bb6 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | 219f8c5a-4c59-4255-9385-3d20c370ddf6 | Отключение от внешний защит смежной секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB01-F1) | Отключение от внешних защит секции 00BCF | 359fe996-49f2-4f38-8b88-2a0aafa4be90 | 00BCB01EW208_XK26
1226 | Защиты | 12292273-167e-40b6-bcad-c6a26ca71bb6 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | 33ceff8a-8111-4334-8f7e-61e3d292215f | Действие УРОВ во внешние защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB01-F1) | Действие УРОВ во внешние защиты | 3075da8b-a2ff-4fac-8ee8-e24244cffcf1 | 00BCB01EW207_XK25
1227 | Защиты | 12292273-167e-40b6-bcad-c6a26ca71bb6 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | 46b646bc-60b6-4a57-ad4e-f273a5fec37b | Отключение от УРОВ смежной секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB01-F1) | Отключение от УРОВ секции 00BCF | 035fd19f-8c3b-4cde-9441-ef522a092762 | 00BCB01EW206_XK07
1228 | Защиты | 12292273-167e-40b6-bcad-c6a26ca71bb6 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | f835321d-d6de-4fae-b886-c6834eef9140 | Отключение от чувствительной защиты от 1ф. КЗ на землю |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB01-F1) | Отключение от чувствительной защиты от однофазных КЗ на землю | a060811c-71ba-4ed3-8e79-de7ffc77576c | 00BCB01EW205_XK06
1229 | Защиты | 12292273-167e-40b6-bcad-c6a26ca71bb6 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | caf3e7df-4a2d-4cf7-ab70-eb6613835d7e | Отключение от МТЗ от 1ф. КЗ на землю |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB01-F1) | Отключение от МТЗ от КЗ на землю | 0cceb8b3-15d8-442d-9fa8-d9a95e59e13d | 00BCB01EW204_XK05
1230 | Защиты | 12292273-167e-40b6-bcad-c6a26ca71bb6 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | fafd372b-d9fd-443f-ab85-779ea2c3e0e0 | Отключение от токовй отсечки |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB01-F1) | Отключение от токовой отсечки | dbf0f078-c5dc-4c5c-b213-b2319cfe70ec | 00BCB01EW203_XK03
1231 | Защиты | 12292273-167e-40b6-bcad-c6a26ca71bb6 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | b2e25d9b-3f2d-4d24-adbc-e33fe76794b6 | Отключение от МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB01-F1) | Отключение от МТЗ | 039b0024-0889-43f7-a78b-747c0a1ab8d1 | 00BCB01EW202_XK24
1232 | Защиты | 12292273-167e-40b6-bcad-c6a26ca71bb6 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | c5ecd6bf-4b59-444f-8752-70b5e083636c | Отключение от дуговой защиты секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB01-F1) | Отключение от дуговой защиты секции | c015e8b5-bd1b-4797-8fc4-161c81703630 | 00BCB01EW201_XK08
1233 | Защиты | 12292273-167e-40b6-bcad-c6a26ca71bb6 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | 99525c67-6a5e-4f6b-b85b-470482869746 | Отключение автоматического выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB01-F1) | Отключение автомата | bcab7e3b-1257-4cf9-81cf-84d135f3802e | 00BCB01EK209_XM10
1234 | Защиты | 12292273-167e-40b6-bcad-c6a26ca71bb6 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | 92efc5a7-1ae3-45bf-8f32-8436ddf4d3bf | Ключ SA2 цепи УРОВ во внеш. защ. |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB01-F1) | Цепи УРОВ во внешние защиты введены | 9a6f27d1-e115-4505-a2cc-10caef1c1012 | 00BCB01EK208_XN02
1235 | Защиты | 12292273-167e-40b6-bcad-c6a26ca71bb6 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | 5d58b457-abeb-48e3-b639-1af02a217bae | АВ SF1 двигателя завода пружины |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB01-F1) | Автомат цепи питания двигателя взвода пружины выключателя отключен | df500075-e41a-4044-9fac-633a91ba7185 | 00BCB01EK204_XM14
1236 | Защиты | 12292273-167e-40b6-bcad-c6a26ca71bb6 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | 1de23278-e362-423e-b29d-4b6f298eeff8 | Обрыв цепей управления |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB01-F1) | Обрыв цепей управления | 86e3290c-ab33-44f3-b97b-463e4526ca1a | 00BCB01EK203_XF91
1237 | Защиты | 12292273-167e-40b6-bcad-c6a26ca71bb6 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | 6571a660-913e-4c87-abd3-40522da98679 | Неисправность цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB01-F1) | Неисправность цепей тока | 4f124434-f201-4670-96e2-3c658115c80c | 00BCB01EK202_XM50
1238 | Защиты | 12292273-167e-40b6-bcad-c6a26ca71bb6 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | d9822c4e-3ea9-43bd-9781-c6d327e019c0 | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB01-F1) | Неисправность цепей напряжения на секции | e49c126e-ec1c-4816-bd00-175290188886 | 00BCB01EK201_XM51
1239 | Защиты | 12292273-167e-40b6-bcad-c6a26ca71bb6 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | 216e8fa9-575f-43be-b257-25283909bbfc | Команда отключить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB01-F1) | Команда отключить по месту | 3e1f470d-32e5-4da2-b98c-7a72a45cd8b0 | 00BCB01CH201B_XA01
1240 | Защиты | 12292273-167e-40b6-bcad-c6a26ca71bb6 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | 5e90491c-cbe7-4b60-ac35-877d7d5a5446 | Команда включить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB01-F1) | Команда включить по месту | 7cf1f37a-e0d3-4e6d-bd01-e46cbb4b08cb | 00BCB01CH201A_XA00
1241 | Защиты | 12292273-167e-40b6-bcad-c6a26ca71bb6 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | e068636d-56e3-4afe-ac8d-c67bde684dd6 | Срабатывание датчика дуги в отсеке ТТ или отсеке выкл. яч. смежной секции |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB01-F1) | Срабатывание датчика дуги в отсеке трансформатора тока или отсеке выключателя ячейки внешней секции | 8b85643a-fa8f-45e1-9f97-5dd06fe7d260 | 00BCB01EK210_XK16
1242 | Выкл. | 1e51e93e-cd37-4f59-a0a0-f09073bf3d0a | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 0bb42405-34aa-4547-a2af-8e0017762bd9 | Включение блокировано |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB02-F1) | Включение заблокировано | 5b337836-c4b3-4482-bf42-1d8710a3ad23 | 00BCB02EK212_XF07
1243 | ЦРС A01 | 296d4b23-9eec-47ac-9d2b-cd39cd6b23cc | СВМ/Втор.сист./ЦРС/Панель ЦРС №2 | РЗиА/General Device | 319fe26e-99e7-4607-a36d-e24995090f06 | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центральной резервной сигнализации (00ACY16)/Терминал ЦРС (00ACY16-A01) | Связь с устройстом 00ACY16-A01 установлена | 39a54d1d-7c00-428e-aa83-9eff2e02751c | 00ACY16A01_XN99
1244 | Выкл. | 1e51e93e-cd37-4f59-a0a0-f09073bf3d0a | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 517d8b2c-a8b8-4c50-a8bb-fa04ba89c207 | Uab |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №02/ИП METSEP824 (00BCB02-P1) | Линейное напряжение фазы AB | 142cad1b-659f-4592-a4ed-e3ee9316e7df | 00BCB02CE041_XQ41
1245 | Выкл. | 1e51e93e-cd37-4f59-a0a0-f09073bf3d0a | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 81e9d754-95c1-47fe-8117-3ec0f3ace7f1 | P |  | analog | МВт | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №02/ИП METSEP824 (00BCB02-P1) | Мощность активная сумм | 0c3516ca-5f74-49b7-b4f4-3a4db54496a6 | 00BCB02CE003_XQ13
1246 | Выкл. | 1e51e93e-cd37-4f59-a0a0-f09073bf3d0a | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 127d8bd1-85aa-440e-83e7-182d3e041b53 | Пружива не взведена |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB02-F1) | Пружина не взведена | 6235d803-24e7-4f40-a332-dabd1f29d864 | 00BCB02EK211_XF06
1247 | Выкл. | 1e51e93e-cd37-4f59-a0a0-f09073bf3d0a | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 928fee8e-0b46-4c27-a737-f568c3b4e2cd | Снижение элегаза 2-ая ступень |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB02-F1) | Понижение давления элегаза 2 ступень | 1329a565-72ea-4537-afe4-afb76f7adb66 | 00BCB02EK207_XK02
1248 | Выкл. | 1e51e93e-cd37-4f59-a0a0-f09073bf3d0a | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e7e122bd-619e-49ac-b1cc-39ba1e1b1e3d | Место управление |  | discrete | Место управление | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB02-F1) | Дистанционное управление выключателем | f499648d-fa84-4480-9288-ac0413ac6933 | 00BCB02EK205_XN16
1249 | Выкл. | 1e51e93e-cd37-4f59-a0a0-f09073bf3d0a | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cf4755a6-4d58-4ec8-b3f9-5edfc67d8859 | Снижение элегаза 1-ая ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB02-F1) | Понижение давления элегаза 1 ступень | 7c1d8f43-3b74-4b83-9ddd-72dec4113ec1 | 00BCB02EK206_XK02
1250 | Выкл. | 1e51e93e-cd37-4f59-a0a0-f09073bf3d0a | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 70ecc4f9-77c0-4751-b645-cfa94e87aca7 | U0 |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №02/ИП METSEP824 (00BCB02-P1) | Ток нулевой последовательности | 3ac14756-82d4-45ef-b026-91caa5ea4b56 | 00BCB02CE072_XQ07
1251 | Выкл. | 1e51e93e-cd37-4f59-a0a0-f09073bf3d0a | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | bb4f5e1e-6275-4cbc-8392-b9262a5aac05 | Uc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №02/ИП METSEP824 (00BCB02-P1) | Фазное напряжение фаза C | 2aff483d-349c-400f-bc53-27def7bd16d6 | 00BCB02CE031_XQ31
1252 | Выкл. | 1e51e93e-cd37-4f59-a0a0-f09073bf3d0a | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 511c58a0-f6d9-4b21-8b77-4e79e4908fb1 | Ub |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №02/ИП METSEP824 (00BCB02-P1) | Фазное напряжение фаза B | 84440094-10a8-4271-b693-6b87c05170b8 | 00BCB02CE021_XQ21
1253 | Выкл. | 1e51e93e-cd37-4f59-a0a0-f09073bf3d0a | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b1985946-556f-4504-ad9e-cad604ccbf03 | Ua |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №02/ИП METSEP824 (00BCB02-P1) | Фазное напряжение фаза A | 0888a06c-6ece-4c7b-87f3-509fc4e0fdb6 | 00BCB02CE011_XQ11
1254 | Выкл. | 1e51e93e-cd37-4f59-a0a0-f09073bf3d0a | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 13b8979b-0a0b-4193-8c1a-0902a4c393b7 | Q |  | analog | Мвар | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №02/ИП METSEP824 (00BCB02-P1) | Мощность реактивная сумм | 0c0415dd-f2ef-4bc7-8750-dfabe3c9a240 | 00BCB02CE004_XQ14
1255 | Выкл. | 1e51e93e-cd37-4f59-a0a0-f09073bf3d0a | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | db515ac8-ddc7-4b25-84a3-fdb6b814838f | Ic |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №02/ИП METSEP824 (00BCB02-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы C | aa40d22e-84a0-4543-ba13-7a64e8e33ebd | 00BCB02CE032_XQ03
1256 | Выкл. | 1e51e93e-cd37-4f59-a0a0-f09073bf3d0a | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f3b8f573-9cdd-4210-b209-facd3940e203 | Ib |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №02/ИП METSEP824 (00BCB02-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы B | 31ae65a1-f11e-4006-ab41-6fd6c27023c1 | 00BCB02CE022_XQ02
1257 | Выкл. | 1e51e93e-cd37-4f59-a0a0-f09073bf3d0a | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b8b67cd5-aefd-41c0-935a-6b7bd9086751 | Ia |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №02/ИП METSEP824 (00BCB02-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы A | e07f250e-6072-4f1a-917d-2d8b2691006f | 00BCB02CE012_XQ01
1258 | Выкл. | 1e51e93e-cd37-4f59-a0a0-f09073bf3d0a | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8c94f778-5a92-498c-a4f8-24b6239dcf95 | cosφ |  | analog | Относительные единицы | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №02/ИП METSEP824 (00BCB02-P1) | Cos ф | 515f0508-7506-4b1a-8aaf-1973aa844364 | 00BCB02CE009_XQ19
1259 | Выкл. | 1e51e93e-cd37-4f59-a0a0-f09073bf3d0a | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cff27a2a-e49d-4cac-a37f-c5f89c2d1315 | F |  | analog | Частота | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №02/ИП METSEP824 (00BCB02-P1) | Частота | e2787c1b-c49e-467c-b543-221725a32c73 | 00BCB02CE005_XQ10
1260 | Выкл. | 1e51e93e-cd37-4f59-a0a0-f09073bf3d0a | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 7d77fb91-923c-4c4a-8a82-073f9b2fadcb | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB02-F1) | Аварийное отключение | aee8d705-0b13-4272-86fb-ef878c12b0ef | 00BCB02EW210_XK00
1261 | Выкл. | 1e51e93e-cd37-4f59-a0a0-f09073bf3d0a | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 6beafb71-995c-4305-90b5-24bddb27b094 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB02-F1) | Команда управления выключателем от СКУ ЭЧ | 7f2b4e45-c955-4479-a3d9-a079262297b6 | 00BCB02EA201_XA10
1262 | Выкл. | 1e51e93e-cd37-4f59-a0a0-f09073bf3d0a | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 1b4883da-288e-4755-8b7d-68c861d3e96d | Тележка выключателя в тестовом положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB02-F1) | Тележка выключателя в тестовом положении | 3a81018e-1769-4137-bace-0dbe7095ff76 | 00BCB02CG203_XB04
1263 | Выкл. | 1e51e93e-cd37-4f59-a0a0-f09073bf3d0a | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f91444d4-21ef-48ff-962d-1e6c7066fedd | Тележка выключателя в рабочем положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB02-F1) | Тележка выключателя в рабочем положении | 1360d249-973f-4029-955b-f5c6e66e4ecb | 00BCB02CG202_XB03
1264 | Выкл. | 1e51e93e-cd37-4f59-a0a0-f09073bf3d0a | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | c0ddec60-7ad5-428f-9e30-78663477533a | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB02-F1) | Положение выключателя | 2b8cb342-7b8d-4abb-8aa6-725f6c526612 | 00BCB02CG201_XB00
1265 | Выкл. | 1e51e93e-cd37-4f59-a0a0-f09073bf3d0a | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e9f05aeb-bbf6-4968-ada4-0c7609222336 | Ubc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №02/ИП METSEP824 (00BCB02-P1) | Линейное напряжение фазы BC | 24476327-bffd-4f95-a12a-f00f671a96bc | 00BCB02CE051_XQ51
1266 | Выкл. | 1e51e93e-cd37-4f59-a0a0-f09073bf3d0a | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | a1856d2d-52cd-402e-ac11-33775a5c55f4 | I0 |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №02/ИП METSEP824 (00BCB02-P1) | Напряжение нулевой последовательности | f3d935b8-de50-4672-81f4-6d0784a6f595 | 00BCB02CE071_XQ71
1267 | Выкл. | 1e51e93e-cd37-4f59-a0a0-f09073bf3d0a | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 540b8178-3876-41ad-a69e-8c91ae6f7827 | Uca |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №02/ИП METSEP824 (00BCB02-P1) | Линейное напряжение фазы CA | 075dcf24-b112-4ffe-8b2f-47c5b825a752 | 00BCB02CE061_XQ61
1268 | Выкл. | 1e51e93e-cd37-4f59-a0a0-f09073bf3d0a | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 5a117f4b-eb8d-427e-bc75-3a2db076659c | S |  | analog | МВА | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №02/ИП METSEP824 (00BCB02-P1) | Мощность полная сумм | 2dd51a78-dae1-4039-b5db-6c536ba3e1d1 | 00BCB02CE006_XQ16
1269 | Выкл. | 1e51e93e-cd37-4f59-a0a0-f09073bf3d0a | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8940bd4d-31cc-46d6-a281-a540a3912168 | Неисправность выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB02-F1) | Неисправность выключателя 00BCB02GS001 | 30ef7e8f-6d43-49ab-85d5-5a16eb4a82a0 | 00BCB02GS001_XM93
1270 | Релейный отсек | d2f1477d-bba5-4e3b-855c-08d5864f2252 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №02 | РЗиА/Шкаф релейный | 4d8e9bc6-14a1-461c-9faa-02b38b3822a1 | Неисправность дуговой защиты (VAMP 125) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Неисправность устройства дуговой защиты 00BCB02 | 5c3373c1-2e80-44b1-abcd-a78e2db600c6 | 00BCB02EK101_XF01
1271 | Релейный отсек | d2f1477d-bba5-4e3b-855c-08d5864f2252 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №02 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB02-F1) | Дверь релейного отсека открыта | c883fd89-adc1-46ce-a775-d844dc239b6e | 00BCB02EK213_XN01
1272 | ЗН 00BCB02GV001 | 4a25a15b-d65d-45d5-990d-9cdd748284c0 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB02-F1) | Положение заземляющего ножа | 2988e3c0-ac1f-4159-9ec2-407ad0bc0b54 | 00BCB02CG204_XB02
1273 | Защиты | ce70e9ec-a7f3-4785-a043-0ebe47dd4ef2 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | 9fcc914d-732c-4620-892b-7bb84dadeb28 | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Неисправность терминала 00BCB02 | db1860e0-0a6a-45a2-b670-47c06256588d | 00BCB02EK102_XF01
1274 | Защиты | ce70e9ec-a7f3-4785-a043-0ebe47dd4ef2 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | 29f0a23c-7801-4f0e-adc9-0e47478fbbd0 | Срабатывание |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB02-F1) | Срабатывание защит | d24fd108-ed8a-4a5c-bebd-3a65cdd71a40 | 00BCB02EW211_XK01
1275 | Защиты | ce70e9ec-a7f3-4785-a043-0ebe47dd4ef2 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | 2080a7f8-dd27-43ab-be2f-61f4761327cf | Отключение от дуговой защиты смежной секции | Отключение от дуговой защиты секции 00BCF | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB02-F1) | Отключение от дуговой защиты секции 00BCF | c6051f23-decc-430e-8544-bc76d4a1407e | 00BCB02EW209_XK08
1276 | 00P1 ЭНИП-2 | 2ac5d20e-5fe3-43bc-88c0-749f7160d7a5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/Шкаф КиУП | РЗиА/Измерители/ЭНИП-2-41 | 097abf56-fa6b-4fd7-96fc-3ab405f7f5c3 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY01-00P1) | Связь с устройстом 00ACY01-00P1 установлена | 82d041b9-1440-4a6a-9f0b-ef8e1829184c | 00ACY0100P1_XN99
1277 | Защиты | ce70e9ec-a7f3-4785-a043-0ebe47dd4ef2 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | 219f8c5a-4c59-4255-9385-3d20c370ddf6 | Отключение от внешний защит смежной секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB02-F1) | Отключение от внешних защит секции 00BCF | 5831e50a-3115-49f6-b1ad-b05654a6ea87 | 00BCB02EW208_XK26
1278 | Защиты | ce70e9ec-a7f3-4785-a043-0ebe47dd4ef2 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | 46b646bc-60b6-4a57-ad4e-f273a5fec37b | Отключение от УРОВ смежной секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB02-F1) | Отключение от УРОВ секции 00BCF | 0519fa9d-2ae9-4597-a348-4ec81f2bdddb | 00BCB02EW206_XK07
1279 | Защиты | ce70e9ec-a7f3-4785-a043-0ebe47dd4ef2 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | f835321d-d6de-4fae-b886-c6834eef9140 | Отключение от чувствительной защиты от 1ф. КЗ на землю |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB02-F1) | Отключение от чувствительной защиты от однофазных КЗ на землю | 7a401934-c99a-4a71-a73b-1074dc271148 | 00BCB02EW205_XK06
1280 | ЭКРА-242 01A1 | 2b33babb-48a0-4712-8ff9-32346a91b3f0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ЭКРА 242А | 36f5c7dc-ebd6-45f0-bdab-075b404d6340 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/КиУП. Контроллер (00ACY10-A1) | Связь с устройстом 00ACY10-A1 установлена | d0ff1ff1-23be-499e-a8fa-af9c711aef80 | 00ACY10A1_XN99
1281 | Защиты | ce70e9ec-a7f3-4785-a043-0ebe47dd4ef2 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | caf3e7df-4a2d-4cf7-ab70-eb6613835d7e | Отключение от МТЗ от 1ф. КЗ на землю |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB02-F1) | Отключение от МТЗ от КЗ на землю | 9146263a-fb03-4596-b6ed-7e24016c9bde | 00BCB02EW204_XK05
1282 | Защиты | ce70e9ec-a7f3-4785-a043-0ebe47dd4ef2 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | fafd372b-d9fd-443f-ab85-779ea2c3e0e0 | Отключение от токовй отсечки |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB02-F1) | Отключение от токовой отсечки | be12407e-1ea8-4905-9566-371a79e2571f | 00BCB02EW203_XK03
1283 | Защиты | ce70e9ec-a7f3-4785-a043-0ebe47dd4ef2 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | b2e25d9b-3f2d-4d24-adbc-e33fe76794b6 | Отключение от МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB02-F1) | Отключение от МТЗ | 01c04a92-3e51-48a6-b2ea-08b19bd54890 | 00BCB02EW202_XK24
1284 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 2bd8507c-d654-41a5-b789-2b577f1c2d0e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №1 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | 1e4cb958-12be-491d-b2b6-99365ebb066a | Местное управление (Local) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH001)/Контроллер диагностики (00AVA01GH001-A10) | Местное управление (Local) | 4684285a-3d03-4718-96ef-c256cdd51c38 | 00AVA01GH001A10ZM03_XN17
1285 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 2bd8507c-d654-41a5-b789-2b577f1c2d0e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №1 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | 36b9baf6-da52-4a3d-bdfa-dc01598b9acf | Интерфейс ET2 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH001)/Контроллер диагностики (00AVA01GH001-A10) | Интерфейс ET2 в работе (ET2Link) | 75a5effb-0b0f-4e5b-85c2-19a604f11f07 | 00AVA01GH001A10ZM09_XN93
1286 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 2bd8507c-d654-41a5-b789-2b577f1c2d0e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №1 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | 7abbfe13-93e4-418f-ace1-3098a846e6b2 | Наличие точного времени |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH001)/Контроллер диагностики (00AVA01GH001-A10) | Наличие точного времени (TimeSync) | e92e50e1-f572-4c6f-9177-3d320eb290d6 | 00AVA01GH001A10ZM05_XN98
1287 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 2bd8507c-d654-41a5-b789-2b577f1c2d0e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №1 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | 7fe0091b-a88e-440d-8ccc-cdc1de062cdd | Дистанционное управление (Remote) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH001)/Контроллер диагностики (00AVA01GH001-A10) | Дистанционное управление (Remote) | 40981664-0782-45c8-b9c1-d12dbe385120 | 00AVA01GH001A10ZM04_XN16
1288 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 2bd8507c-d654-41a5-b789-2b577f1c2d0e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №1 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | a415759e-4fc3-4eb7-9a8f-d29164335e2e | Интерфейс ET1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH001)/Контроллер диагностики (00AVA01GH001-A10) | Интерфейс ET1 в работе (ET1Link) | c60fcd26-b760-4dba-8c49-aaa502d486ac | 00AVA01GH001A10ZM08_XN93
1289 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 2bd8507c-d654-41a5-b789-2b577f1c2d0e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №1 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | aa54b71b-4094-4120-9a9e-56bc25a9e14d | Светодиод авария (Alarm) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH001)/Контроллер диагностики (00AVA01GH001-A10) | Светодиод авария (Alarm) | 79fd8c1f-7b7c-4635-a2f7-c1cf5dcbddf8 | 00AVA01GH001A10ZM02_XN96
1290 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 2bd8507c-d654-41a5-b789-2b577f1c2d0e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №1 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | bfdbf20e-7cc3-4a2f-becb-68b51854157b | Светодиод работа (Work) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH001)/Контроллер диагностики (00AVA01GH001-A10) | Светодиод работа (Work) | 9bf89afb-2627-48d3-8e36-f6b1b1e1da5b | 00AVA01GH001A10ZM01_XN96
1291 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 2bd8507c-d654-41a5-b789-2b577f1c2d0e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №1 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | d0d60be3-0cb1-41f6-b27e-4c37f749f10d | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH001)/Контроллер диагностики (00AVA01GH001-A10) | Связь с устройстом 00AVA01GH001-A10 установлена | 60fc384f-5ce0-4c1f-90bc-f1c3e972f598 | 00AVA01GH001A10_XN99
1292 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 2bd8507c-d654-41a5-b789-2b577f1c2d0e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №1 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | db4eafe6-9358-4471-a08e-7dcfa33d1d18 | Питания 1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH001)/Контроллер диагностики (00AVA01GH001-A10) | Питание 1 в норме (Pwr1OR) | cbe26620-f6a6-46d1-a069-6c0a6694e527 | 00AVA01GH001A10ZM06_XN94
1293 | Защиты | ce70e9ec-a7f3-4785-a043-0ebe47dd4ef2 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | c5ecd6bf-4b59-444f-8752-70b5e083636c | Отключение от дуговой защиты секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB02-F1) | Отключение от дуговой защиты секции | 28751033-061d-4e0b-a47a-49d414246ccd | 00BCB02EW201_XK08
1294 | Защиты | ce70e9ec-a7f3-4785-a043-0ebe47dd4ef2 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | 92efc5a7-1ae3-45bf-8f32-8436ddf4d3bf | Ключ SA2 цепи УРОВ во внеш. защ. |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB02-F1) | Цепи УРОВ во внешние защиты введены | c9671d0b-413e-4a37-b768-0f915ab0aab5 | 00BCB02EK208_XN02
1295 | Защиты | ce70e9ec-a7f3-4785-a043-0ebe47dd4ef2 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | 5d58b457-abeb-48e3-b639-1af02a217bae | АВ SF1 двигателя завода пружины |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB02-F1) | Автомат цепи питания двигателя взвода пружины выключателя отключен | 1a479209-46ad-4642-b3fd-a80a607b3961 | 00BCB02EK204_XM14
1296 | Защиты | ce70e9ec-a7f3-4785-a043-0ebe47dd4ef2 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | 1de23278-e362-423e-b29d-4b6f298eeff8 | Обрыв цепей управления |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB02-F1) | Обрыв цепей управления | 58120ec3-3851-45a6-a747-bc1b2578fea6 | 00BCB02EK203_XF91
1297 | Защиты | ce70e9ec-a7f3-4785-a043-0ebe47dd4ef2 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | 6571a660-913e-4c87-abd3-40522da98679 | Неисправность цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB02-F1) | Неисправность цепей тока | a75007d5-2378-451e-a755-2fef92de012e | 00BCB02EK202_XM50
1298 | Защиты | ce70e9ec-a7f3-4785-a043-0ebe47dd4ef2 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | d9822c4e-3ea9-43bd-9781-c6d327e019c0 | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB02-F1) | Неисправность цепей напряжения | d3706c53-e844-42b0-b474-afbcb3589d0f | 00BCB02EK201_XM51
1299 | Защиты | ce70e9ec-a7f3-4785-a043-0ebe47dd4ef2 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | 216e8fa9-575f-43be-b257-25283909bbfc | Команда отключить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB02-F1) | Команда отключить по месту | 2c9f3f22-e9e3-44da-984c-eccacdc1a28c | 00BCB02CH201B_XA01
1300 | Защиты | ce70e9ec-a7f3-4785-a043-0ebe47dd4ef2 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | 5e90491c-cbe7-4b60-ac35-877d7d5a5446 | Команда включить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB02-F1) | Команда включить по месту | b7c906e2-67e0-4637-972b-adac9b9cadd0 | 00BCB02CH201A_XA00
1301 | ДЗО | 2be1381b-c5e8-4bb5-83cb-1c1066e2b5f6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 4cf4b649-9028-4e87-8ec0-fc18cba8dc77 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ДЗО 2к. 00ACL07 (00ACL07GH002-A2) | Связь с устройстом 00ACL07GH002-A2 установлена | 93a4b710-8253-448b-b1f3-2302fc5c986d | 00ACL07GH002A2_XN99
1302 | Защиты | ce70e9ec-a7f3-4785-a043-0ebe47dd4ef2 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | 33ceff8a-8111-4334-8f7e-61e3d292215f | Действие УРОВ во внешние защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB02-F1) | Действие УРОВ во внешние защиты | 4c449036-df52-40bf-ba48-f76fe57d8a5b | 00BCB02EW207_XK25
1303 | Защиты | ce70e9ec-a7f3-4785-a043-0ebe47dd4ef2 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | e068636d-56e3-4afe-ac8d-c67bde684dd6 | Срабатывание датчика дуги в отсеке ТТ или отсеке выкл. яч. смежной секции |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB02-F1) | Срабатывание датчика дуги в отсеке трансформатора тока, выключателя или шкафа кабелей ввода секции 07UBG | 2cf3dd95-f531-4190-b963-287f2016b472 | 00BCB02EK210_XK16
1304 | Защиты | ce70e9ec-a7f3-4785-a043-0ebe47dd4ef2 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | 99525c67-6a5e-4f6b-b85b-470482869746 | Отключение автоматического выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB02-F1) | Отключение автомата | aced1fd3-a1d6-4eb3-8dfc-c28ce37549ad | 00BCB02EK209_XM10
1305 | Релейный отсек | ae6268f4-ffbf-4f40-8d89-c7cff3bb5792 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №03 | РЗиА/Шкаф релейный | 4d8e9bc6-14a1-461c-9faa-02b38b3822a1 | Неисправность дуговой защиты (VAMP 125) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Неисправность устройства дуговой защиты 00BCB03 | d114ab01-44ba-41f5-98c0-270ab2562699 | 00BCB03EK101_XF01
1306 | Релейный отсек | ae6268f4-ffbf-4f40-8d89-c7cff3bb5792 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №03 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB03-F1) | Дверь релейного отсека открыта | a2e990b0-058f-48c6-93b5-934b047dc7b0 | 00BCB03EK208_XN01
1307 | ЗН 00BCB03GV001 | 30848766-20b9-4ca0-b2de-f45a5be2574d | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB03-F1) | Положение заземляющего ножа | f84fcf48-da58-44d7-851a-2c8c0cae3ff3 | 00BCB03CG203_XB02
1308 | Защиты | f42359de-426a-49fd-9bd1-e20757b59d76 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | b279cf76-946d-4a53-90b1-23602165b075 | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Неисправность терминала 00BCB03 | adf44f90-5154-4f3a-ada3-33d2d2252f29 | 00BCB03EK102_XF01
1309 | Защиты | f42359de-426a-49fd-9bd1-e20757b59d76 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | a8f5f744-8a23-4de6-aa65-cc7fba89e37f | Отключение автоматического выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB03-F1) | Отключение автоматов | 032b81f2-9ab0-450d-86c6-543d97941be0 | 00BCB03EK204_XM10
1310 | Защиты | f42359de-426a-49fd-9bd1-e20757b59d76 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 36d6f763-acfb-4c20-b1e3-e21d3edc7e03 | АВ SF6 цепей напряжения раз.треуг. |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB03-F1) | Контроль отключенного положения автомата SF6 цепей напряжения "разомкнутый треугольник | 81e4e5c0-79b1-42be-be79-ca8025cc5cef | 00BCB03EK203_XM14
1311 | Защиты | f42359de-426a-49fd-9bd1-e20757b59d76 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 55ae8587-f8e8-4857-8743-9799accf8120 | АВ SF5 цепей напряжения Y |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB03-F1) | Контроль отключенного положения автомата SF5 цепей напряжения "звезда" | 2623d342-c4b8-4560-9068-00d7ba665668 | 00BCB03EK202_XM14
1312 | Защиты | f42359de-426a-49fd-9bd1-e20757b59d76 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 559621d5-d6f7-4908-8e98-f41ba45c8dc0 | Неисправность ТН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB03-F1) | Неисправность ТН | a1a2b507-5ec7-44bb-9e9d-799a129575e1 | 00BCB03EK201_XF90
1313 | Защиты | f42359de-426a-49fd-9bd1-e20757b59d76 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 8c012794-e0db-4e0e-ba24-24edbf0546be | Предохранители ТН вынуты |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB03-F1) | Предохранители вынуты | 79d1c8fe-d73c-4e19-82ed-018e879758fc | 00BCB03CG202_XB12
1314 | Защиты | f42359de-426a-49fd-9bd1-e20757b59d76 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 9c1963c3-8925-4650-91b0-d421269ebbe9 | Предохранители в рабочем положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB03-F1) | Предохранители в рабочем положении | 4c26ba64-ba4b-477f-bb80-8ad896df7b99 | 00BCB03CG201_XB11
1315 | Защиты | f42359de-426a-49fd-9bd1-e20757b59d76 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | b01d0ec6-4f91-490d-9944-05baceb9a894 | Срабатывание |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB03-F1) | Срабатывание защит | 8b4e6bf7-3c24-4e3c-939a-8c4ba3393645 | 00BCB03EW207_XK01
1316 | Защиты | f42359de-426a-49fd-9bd1-e20757b59d76 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | ef3133d8-b485-4ec0-b1b9-bedfcf578c85 | Сигнал "Земля на секции" |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB03-F1) | Сигнал "Земля на секции" | 1e734d25-c20f-4749-9206-2bf8539e0c74 | 00BCB03EW206_XF08
1317 | Защиты | f42359de-426a-49fd-9bd1-e20757b59d76 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 14fdddf6-e9c4-46ad-9039-2468872693a5 | Срабатывание от ЗПН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB03-F1) | Срабатывание 2 ступени ЗПН | 7ae98c58-a91c-432a-992e-f6cd5d451e33 | 00BCB03EW205_XK02
1318 | Защиты | f42359de-426a-49fd-9bd1-e20757b59d76 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 241f4210-f3ff-4ba4-9736-56eca49a550b | Срабатывание от ЗПН 1 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB03-F1) | Срабатывание 1 ступени ЗПН | 90aff0e0-996d-4640-af4e-469ab19d2d25 | 00BCB03EW204_XK02
1319 | Защиты | f42359de-426a-49fd-9bd1-e20757b59d76 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 470522c0-4d78-41f2-b45e-d50e6a68ed6e | Срабатывание от ЗМН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB03-F1) | Срабатывание 2 ступени ЗМН | c590f746-2031-4a38-8611-7f70da9903a2 | 00BCB03EW203_XK02
1320 | Защиты | f42359de-426a-49fd-9bd1-e20757b59d76 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 5192f9bf-dfd6-4255-b757-e3d4401b157b | Срабатывание от ЗМН 1 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB03-F1) | Срабатывание 1 ступени ЗМН | 9db1ef55-7142-4341-ab38-dba9c5a87fc9 | 00BCB03EW202_XK02
1321 | Защиты | f42359de-426a-49fd-9bd1-e20757b59d76 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | ea86325b-b1ed-4c5a-806b-e878f0475af1 | Отсутствие напряжения на секции |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB03-F1) | Отсутствие напряжения на секции | 0655348f-3502-48a8-b937-85ed7700ec31 | 00BCB03EK207_XM48
1322 | Защиты | f42359de-426a-49fd-9bd1-e20757b59d76 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | e2cfef6b-a156-41f8-bb03-f0f2d76176f7 | АВ SF13 цепей оперативной блокировки |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB03-F1) | Отключение автомата цепей оперативной блокировки секции 00BCB | 3a9133ac-6e16-4763-b2da-b66b2eb0499e | 00BCB03EK206_XM10
1323 | Защиты | f42359de-426a-49fd-9bd1-e20757b59d76 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | c21f7adc-69cf-44b1-bde9-2b31ca57239a | Предохранители ТН неисправны |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB03-F1) | Предохранители ТН исправны | 46705707-8b7e-4f6f-a690-5ce9f4ec5e74 | 00BCB03EK205_XM49
1324 | ЗН 00BCB04GV001 | 940f867a-7f3a-4d08-b3f2-9309c0239221 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB04-F1) | Положение заземляющего ножа | f5ec239f-81c7-415d-9e64-3839eea17905 | 00BCB04CG204_XB02
1325 | Релейный отсек | f451e4f2-6e9f-4467-a232-44aa8f1246aa | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №04 | РЗиА/Шкаф релейный | 4d8e9bc6-14a1-461c-9faa-02b38b3822a1 | Неисправность дуговой защиты (VAMP 125) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Неисправность устройства дуговой защиты 00BCB04 | 971d7086-f5a4-4aa2-967d-de5323cc2b3e | 00BCB04EK101_XF01
1326 | Релейный отсек | f451e4f2-6e9f-4467-a232-44aa8f1246aa | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №04 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB04-F1) | Дверь релейного отсека открыта | bb5fabc7-afa5-44d8-aa28-162b4ac8545f | 00BCB04EK217_XN01
1327 | Выкл. | 10e9cab9-2ce7-4a4e-ae31-d82e80fca20f | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 0bb42405-34aa-4547-a2af-8e0017762bd9 | Включение блокировано |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB04-F1) | Включение заблокировано | b4a2a64a-9e4b-4e03-b100-a4317495d938 | 00BCB04EK218_XF07
1328 | Выкл. | 10e9cab9-2ce7-4a4e-ae31-d82e80fca20f | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 81e9d754-95c1-47fe-8117-3ec0f3ace7f1 | P |  | analog | МВт | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №04/ИП METSEP824 (00BCB04-P1) | Мощность активная сумм | 17ef5746-209d-4a83-bd95-84328b06cdda | 00BCB04CE003_XQ13
1329 | Выкл. | 10e9cab9-2ce7-4a4e-ae31-d82e80fca20f | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8c94f778-5a92-498c-a4f8-24b6239dcf95 | cosφ |  | analog | Относительные единицы | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №04/ИП METSEP824 (00BCB04-P1) | Cos ф | 0bcac611-0efa-4f65-bd0f-b88476161e1e | 00BCB04CE009_XQ19
1330 | Выкл. | 10e9cab9-2ce7-4a4e-ae31-d82e80fca20f | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 540b8178-3876-41ad-a69e-8c91ae6f7827 | Uca |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №04/ИП METSEP824 (00BCB04-P1) | Линейное напряжение фазы CA | 5b8f35d1-6721-4749-a086-badc0b5d7dd2 | 00BCB04CE061_XQ61
1331 | Выкл. | 10e9cab9-2ce7-4a4e-ae31-d82e80fca20f | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 13b8979b-0a0b-4193-8c1a-0902a4c393b7 | Q |  | analog | Мвар | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №04/ИП METSEP824 (00BCB04-P1) | Мощность реактивная сумм | 8f271a62-34f3-4e43-9c6a-7adc10111ea7 | 00BCB04CE004_XQ14
1332 | Выкл. | 10e9cab9-2ce7-4a4e-ae31-d82e80fca20f | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | bb4f5e1e-6275-4cbc-8392-b9262a5aac05 | Uc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №04/ИП METSEP824 (00BCB04-P1) | Фазное напряжение фаза C | d1466026-910f-4631-a65c-42d53b18455c | 00BCB04CE031_XQ31
1333 | Выкл. | 10e9cab9-2ce7-4a4e-ae31-d82e80fca20f | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 511c58a0-f6d9-4b21-8b77-4e79e4908fb1 | Ub |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №04/ИП METSEP824 (00BCB04-P1) | Фазное напряжение фаза B | 5c077b8c-4ac1-48e9-83e6-bc6618f845e8 | 00BCB04CE021_XQ21
1334 | Выкл. | 10e9cab9-2ce7-4a4e-ae31-d82e80fca20f | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b1985946-556f-4504-ad9e-cad604ccbf03 | Ua |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №04/ИП METSEP824 (00BCB04-P1) | Фазное напряжение фаза A | 2bc080b0-792d-465b-a60d-c8c520171af9 | 00BCB04CE011_XQ11
1335 | Выкл. | 10e9cab9-2ce7-4a4e-ae31-d82e80fca20f | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 70ecc4f9-77c0-4751-b645-cfa94e87aca7 | U0 |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №04/ИП METSEP824 (00BCB04-P1) | Ток нулевой последовательности | 8d9c4a3a-b3f1-4c5d-bec4-916e43d2376b | 00BCB04CE072_XQ07
1336 | Выкл. | 10e9cab9-2ce7-4a4e-ae31-d82e80fca20f | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 517d8b2c-a8b8-4c50-a8bb-fa04ba89c207 | Uab |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №04/ИП METSEP824 (00BCB04-P1) | Линейное напряжение фазы AB | addb5525-d4ab-4d8f-890e-c40b78195230 | 00BCB04CE041_XQ41
1337 | Выкл. | 10e9cab9-2ce7-4a4e-ae31-d82e80fca20f | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | db515ac8-ddc7-4b25-84a3-fdb6b814838f | Ic |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №04/ИП METSEP824 (00BCB04-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы C | 2dfc204a-e029-416d-9887-50b77fde7064 | 00BCB04CE032_XQ03
1338 | Выкл. | 10e9cab9-2ce7-4a4e-ae31-d82e80fca20f | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f3b8f573-9cdd-4210-b209-facd3940e203 | Ib |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №04/ИП METSEP824 (00BCB04-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы B | d499cd60-3657-406a-ac00-3d95493a3ad6 | 00BCB04CE022_XQ02
1339 | Выкл. | 10e9cab9-2ce7-4a4e-ae31-d82e80fca20f | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 5a117f4b-eb8d-427e-bc75-3a2db076659c | S |  | analog | МВА | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №04/ИП METSEP824 (00BCB04-P1) | Мощность полная сумм | 0edfe64c-bc58-41c3-b774-059ffde0a020 | 00BCB04CE006_XQ16
1340 | Выкл. | 10e9cab9-2ce7-4a4e-ae31-d82e80fca20f | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 127d8bd1-85aa-440e-83e7-182d3e041b53 | Пружива не взведена |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB04-F1) | Пружина не взведена | e1a3106b-a0fa-447f-b28d-c2038e37c344 | 00BCB04EK215_XF06
1341 | Выкл. | 10e9cab9-2ce7-4a4e-ae31-d82e80fca20f | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 928fee8e-0b46-4c27-a737-f568c3b4e2cd | Снижение элегаза 2-ая ступень |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB04-F1) | Понижение давления элегаза 2 ступень | f3c2d1f7-32d0-4437-a311-f87b3bcedb6c | 00BCB04EK208_XK02
1342 | Выкл. | 10e9cab9-2ce7-4a4e-ae31-d82e80fca20f | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e7e122bd-619e-49ac-b1cc-39ba1e1b1e3d | Место управление |  | discrete | Место управление | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB04-F1) | Дистанционное управление выключателем | bdbd5c26-d73c-4517-8b25-d2acf9cfcec8 | 00BCB04EK205_XN16
1343 | A11 УСО ЭКРА-242 | 2c703b04-885a-463f-ab4b-afa16962afba | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ЭКРА 242А | 36f5c7dc-ebd6-45f0-bdab-075b404d6340 | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Связь с устройстом 00AVB50GH001-A11 установлена | 3cf4869b-8ae6-4f1b-ab49-42ab1061904f | 00AVB50GH001A11_XN99
1344 | Выкл. | 10e9cab9-2ce7-4a4e-ae31-d82e80fca20f | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cf4755a6-4d58-4ec8-b3f9-5edfc67d8859 | Снижение элегаза 1-ая ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB04-F1) | Понижение давления элегаза 1 ступень | df30502d-00a5-4181-9d01-d15b63a0fcc1 | 00BCB04EK207_XK02
1345 | Выкл. | 10e9cab9-2ce7-4a4e-ae31-d82e80fca20f | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cff27a2a-e49d-4cac-a37f-c5f89c2d1315 | F |  | analog | Частота | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №04/ИП METSEP824 (00BCB04-P1) | Частота | c18cb4c2-6c50-4309-9929-4b3a024cc9aa | 00BCB04CE005_XQ10
1346 | Выкл. | 10e9cab9-2ce7-4a4e-ae31-d82e80fca20f | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 7d77fb91-923c-4c4a-8a82-073f9b2fadcb | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB04-F1) | Аварийное отключение | 96860df0-1b1e-446b-9138-6a6e76ccf75e | 00BCB04EW211_XK00
1347 | Выкл. | 10e9cab9-2ce7-4a4e-ae31-d82e80fca20f | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 6beafb71-995c-4305-90b5-24bddb27b094 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB04-F1) | Команда управления выключателем от СКУ ЭЧ | 907c8b9f-91f1-414e-9595-fdf16102db9d | 00BCB04EA201_XA10
1348 | Выкл. | 10e9cab9-2ce7-4a4e-ae31-d82e80fca20f | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f91444d4-21ef-48ff-962d-1e6c7066fedd | Тележка выключателя в рабочем положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB04-F1) | Тележка выключателя в рабочем положении | 4462f99f-26f4-4f6b-9095-dad9abb3b4f1 | 00BCB04CG202_XB03
1349 | Выкл. | 10e9cab9-2ce7-4a4e-ae31-d82e80fca20f | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | c0ddec60-7ad5-428f-9e30-78663477533a | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB04-F1) | Положение выключателя | 3c9163d4-991f-4fff-8a7c-078d00c752a4 | 00BCB04CG201_XB00
1350 | Выкл. | 10e9cab9-2ce7-4a4e-ae31-d82e80fca20f | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | a1856d2d-52cd-402e-ac11-33775a5c55f4 | I0 |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №04/ИП METSEP824 (00BCB04-P1) | Напряжение нулевой последовательности | 1ce03ac7-4cea-4c1a-8691-fb32ea69cf7a | 00BCB04CE071_XQ71
1351 | Выкл. | 10e9cab9-2ce7-4a4e-ae31-d82e80fca20f | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e9f05aeb-bbf6-4968-ada4-0c7609222336 | Ubc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №04/ИП METSEP824 (00BCB04-P1) | Линейное напряжение фазы BC | 03c5abc7-2437-420f-bb04-50787c170388 | 00BCB04CE051_XQ51
1352 | Выкл. | 10e9cab9-2ce7-4a4e-ae31-d82e80fca20f | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b8b67cd5-aefd-41c0-935a-6b7bd9086751 | Ia |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №04/ИП METSEP824 (00BCB04-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы A | 724110d2-0689-402c-9158-6b6078198d92 | 00BCB04CE012_XQ01
1353 | Выкл. | 10e9cab9-2ce7-4a4e-ae31-d82e80fca20f | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 1b4883da-288e-4755-8b7d-68c861d3e96d | Тележка выключателя в тестовом положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB04-F1) | Тележка выключателя в тестовом положении | 030a2718-ac31-4869-95ed-3e6d19183ca4 | 00BCB04CG203_XB04
1354 | Выкл. | 10e9cab9-2ce7-4a4e-ae31-d82e80fca20f | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8940bd4d-31cc-46d6-a281-a540a3912168 | Неисправность выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB04-F1) | Неисправность выключателя 00BCB04GS001 | ece914ae-48f5-41c5-bc34-f47d4703ec23 | 00BCB04GS001_XM93
1355 | Защиты | c08eb6e5-13fd-4560-bdb5-413ae2ab7c16 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 962a5d51-82b5-4dfa-99dd-4fc033f5902d | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Неисправность терминала 00BCB04 | 6bcb2eca-97ee-4c62-9ffe-15f3cd4344f9 | 00BCB04EK102_XF01
1356 | Защиты | c08eb6e5-13fd-4560-bdb5-413ae2ab7c16 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | ee21e629-82af-40b1-8280-03563db0ffd0 | Команда включить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB04-F1) | Команда включить по месту | 5f0f550d-6ffd-4de8-8af7-f3b7c2a4a9af | 00BCB04CH201A_XA00
1357 | Защиты | c08eb6e5-13fd-4560-bdb5-413ae2ab7c16 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 98541c65-fcff-409c-b0dd-1fe51e2fe0c5 | Отключение от МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB04-F1) | Отключение от МТЗ | e9f6bca9-9f18-4331-be63-d47fbd122510 | 00BCB04EW204_XK24
1358 | Защиты | c08eb6e5-13fd-4560-bdb5-413ae2ab7c16 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 891831cf-fa18-4b8f-8890-7e0cf1aec031 | Ключ SA1 Блокировка ДЗ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB04-F1) | Ключ SA1 "Блокировка дистанционной защиты" | 9887dd58-40f3-4d96-ad56-b93f8a24f82c | 00BCB04EK206_XF04
1359 | Защиты | c08eb6e5-13fd-4560-bdb5-413ae2ab7c16 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | e8d76b32-4edc-41b9-a284-e8e99a013db2 | Срабатывание обобщенное |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB04-F1) | Срабатывание защит | 89a957c7-749b-4823-988a-69963d01115b | 00BCB04EW212_XK01
1360 | Защиты | c08eb6e5-13fd-4560-bdb5-413ae2ab7c16 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 7323be21-355b-4f27-add2-aa3977f28665 | Отключение от резервной МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB04-F1) | Отключение от резервной МТЗ | 86c00474-123c-4c34-994f-da87446a09f2 | 00BCB04EW210_XK23
1361 | Защиты | c08eb6e5-13fd-4560-bdb5-413ae2ab7c16 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | a6c07e22-50af-4a0d-b277-a39e39717a72 | Отключение от ЗПН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB04-F1) | Отключение от ЗПН 2 ступени | 2588062d-ed00-492a-9bc1-aaf0da5856c2 | 00BCB04EW209_XK02
1362 | Защиты | c08eb6e5-13fd-4560-bdb5-413ae2ab7c16 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 661c1cd7-09db-4b3b-bd30-f0755155619f | Отключение от ЗМН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB04-F1) | Отключение от ЗМН 2 ступени | bc1e074e-f214-452d-bda2-bec7a32f2d6a | 00BCB04EW208_XK02
1363 | Защиты | c08eb6e5-13fd-4560-bdb5-413ae2ab7c16 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | b6a7ac2b-ebc6-439b-950d-d7fe96d8a1f6 | Отключение от внешних защит |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB04-F1) | Отключение от внешних защит | e5686833-8861-4b93-a015-2060975c2c96 | 00BCB04EW207_XK26
1364 | Защиты | c08eb6e5-13fd-4560-bdb5-413ae2ab7c16 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | d46d1d4b-c88a-43d6-8377-fb122f37cc64 | Действие УРОВ во внешние защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB04-F1) | Действие УРОВ во внешние защиты | 45d07201-39e8-4176-8237-05f8c41d19be | 00BCB04EW206_XK25
1365 | Защиты | c08eb6e5-13fd-4560-bdb5-413ae2ab7c16 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | f27df67a-2b33-4ec3-9c52-55e894a377d3 | Отключение от УРОВ присоединений |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB04-F1) | Отключение от УРОВ присоединений | ca2a9a1d-7de0-4b93-94f6-58d78bd99456 | 00BCB04EW205_XK07
1366 | Защиты | c08eb6e5-13fd-4560-bdb5-413ae2ab7c16 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | c03f178f-70d7-43ca-aa7b-9a40f06ba792 | Отключение от токовой отсечки |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB04-F1) | Отключение от токовой отсечки | 95a45a40-e239-4a61-a416-b40a8b324c55 | 00BCB04EW203_XK03
1367 | Защиты | c08eb6e5-13fd-4560-bdb5-413ae2ab7c16 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | f2ebd745-9e57-4838-ae43-40cff0d75cd8 | Отключение от дистанционной защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB04-F1) | Отключение от дистанционной защиты | ba96a64e-6a98-4ad4-bef5-be1e29f370d8 | 00BCB04EW202_XK09
1368 | Защиты | c08eb6e5-13fd-4560-bdb5-413ae2ab7c16 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 450c55b8-f321-46ae-9e71-d6e7badaa82c | Отключение от дуговой защиты секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB04-F1) | Отключение от дуговой защиты секции | acd44c0d-b5f3-4742-9a79-0963f1eda8c0 | 00BCB04EW201_XK08
1369 | Защиты | c08eb6e5-13fd-4560-bdb5-413ae2ab7c16 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 6a7d2298-390a-47a5-8acf-35ad16984d5d | Блокировка ЛЗШ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB04-F1) | Блокировка ЛЗШ | 9cd21087-dfaf-4e1a-8149-5c99dfdda575 | 00BCB04EK212_XF05
1370 | Защиты | c08eb6e5-13fd-4560-bdb5-413ae2ab7c16 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 682445de-a0ee-49a1-a221-759b402b6ac6 | Неисправность предохранителей ТН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB04-F1) | Неисправность предохранителей ТН | ecf4f004-483e-4d0f-83bb-e722679326d4 | 00BCB04EK211_XM52
1371 | Защиты | c08eb6e5-13fd-4560-bdb5-413ae2ab7c16 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 5b54807a-c68b-4955-b2f9-33a151f6c402 | Отключение автоматического выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB04-F1) | Отключение автомата | 12fa2850-95d0-4f4e-8255-3652a6b75be3 | 00BCB04EK210_XM10
1372 | Защиты | c08eb6e5-13fd-4560-bdb5-413ae2ab7c16 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 46b72358-d0a8-411b-adb9-952a336e89af | Ключ SA2 цепи УРОВ во внешние защиты |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB04-F1) | Цепи УРОВ во внешние защиты введены | 2538978c-ec57-4aab-beb2-a8d41df172a3 | 00BCB04EK209_XN02
1373 | Защиты | c08eb6e5-13fd-4560-bdb5-413ae2ab7c16 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 7d9b0773-a5d9-4d9d-926d-0662553094bc | АВ SF1 двигателя взвода пружины |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB04-F1) | Автомат цепи питания двигателя взвода пружины выключателя отключен | ce3f49bc-d9d9-406c-80ac-8ae55379f79d | 00BCB04EK204_XM14
1374 | Защиты | c08eb6e5-13fd-4560-bdb5-413ae2ab7c16 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 5df55f4c-5f4f-4191-ba34-772f37949f04 | Обрыв цепей управления |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB04-F1) | Обрыв цепей управления | 81837a0a-fc75-43c9-93eb-345fd40ee977 | 00BCB04EK203_XF91
1375 | Защиты | c08eb6e5-13fd-4560-bdb5-413ae2ab7c16 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 7e454f1a-f37c-4248-bc63-962b5ea102fb | Неисправность цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB04-F1) | Неисправность цепей тока | 16a8732f-24d5-4728-bd96-6e533beeb7d2 | 00BCB04EK202_XM50
1376 | Защиты | c08eb6e5-13fd-4560-bdb5-413ae2ab7c16 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | f612de1b-dba6-488b-b184-482103f5108a | Неисправность цепей напряжения секции |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB04-F1) | Неисправность цепей напряжения на секции | 68d595d7-01eb-4587-8928-768b03b08354 | 00BCB04EK201_XM51
1377 | Защиты | c08eb6e5-13fd-4560-bdb5-413ae2ab7c16 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 8520ff5b-31ce-4199-b039-c8f0f0bfe1e3 | Команда отключить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB04-F1) | Команда отключить по месту | ecff71d3-ec8a-48f6-a726-e0def0466de7 | 00BCB04CH201B_XA01
1378 | Защиты | c08eb6e5-13fd-4560-bdb5-413ae2ab7c16 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | d16e2475-5446-4c06-af4e-f6410e384aab | Контроль по току для дуговой защиты |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCB04-F1) | Контроль по току для дуговой защиты | ee1e370f-e1dc-4ae4-acad-777383c0b1ca | 00BCB04EK216_XM02
1379 | ЗН 00BCC01GV001 | c0a9d0d2-a99d-441c-adfc-63882611d545 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC01-F1) | Положение заземляющего ножа | 7ce52758-b4a5-40f8-b6e3-d712e83bf632 | 00BCC01CG204_XB02
1380 | Выкл. | a2952785-12c7-4b78-96b2-bd418ddf4e77 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 81e9d754-95c1-47fe-8117-3ec0f3ace7f1 | P |  | analog | МВт | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №01/ИП METSEP824 (00BCC01-P1) | Мощность активная сумм | b4ac3dd0-b83f-41ff-93db-44830d73e437 | 00BCC01CE003_XQ13
1381 | Защиты | 2cb5f71d-e78f-4c63-82ab-d18959b813ec | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 1c7b4571-e190-4b88-a78d-9e5e9f0597a1 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA03-F1) | Связь с устройстом 40BCA03-F1 установлена | ffb2ee56-e826-4a95-8b0c-71ea1b3ecfda | 40BCA03F1_XN99
1382 | Выкл. | a2952785-12c7-4b78-96b2-bd418ddf4e77 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b1985946-556f-4504-ad9e-cad604ccbf03 | Ua |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №01/ИП METSEP824 (00BCC01-P1) | Фазное напряжение фаза A | e46e178b-c5b1-41e4-87b7-8a23199266e1 | 00BCC01CE011_XQ11
1383 | Выкл. | a2952785-12c7-4b78-96b2-bd418ddf4e77 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 0bb42405-34aa-4547-a2af-8e0017762bd9 | Включение блокировано |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC01-F1) | Включение заблокировано | efccd1b7-c4e2-4415-ae15-c0b86d27dcc1 | 00BCC01EK218_XF07
1384 | Выкл. | a2952785-12c7-4b78-96b2-bd418ddf4e77 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 517d8b2c-a8b8-4c50-a8bb-fa04ba89c207 | Uab |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №01/ИП METSEP824 (00BCC01-P1) | Линейное напряжение фазы AB | 703fc8b1-a588-4367-946c-7c803675fd5b | 00BCC01CE041_XQ41
1385 | Выкл. | a2952785-12c7-4b78-96b2-bd418ddf4e77 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 13b8979b-0a0b-4193-8c1a-0902a4c393b7 | Q |  | analog | Мвар | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №01/ИП METSEP824 (00BCC01-P1) | Мощность реактивная сумм | 994b101a-bc24-4a96-912e-9c8347b69691 | 00BCC01CE004_XQ14
1386 | Выкл. | a2952785-12c7-4b78-96b2-bd418ddf4e77 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | bb4f5e1e-6275-4cbc-8392-b9262a5aac05 | Uc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №01/ИП METSEP824 (00BCC01-P1) | Фазное напряжение фаза C | f40a619f-a22e-40fb-adb7-dae6ff50bd38 | 00BCC01CE031_XQ31
1387 | Выкл. | a2952785-12c7-4b78-96b2-bd418ddf4e77 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 511c58a0-f6d9-4b21-8b77-4e79e4908fb1 | Ub |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №01/ИП METSEP824 (00BCC01-P1) | Фазное напряжение фаза B | 80176a64-996e-4a15-b0fb-7f57675735ec | 00BCC01CE021_XQ21
1388 | Выкл. | a2952785-12c7-4b78-96b2-bd418ddf4e77 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | a1856d2d-52cd-402e-ac11-33775a5c55f4 | I0 |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №01/ИП METSEP824 (00BCC01-P1) | Напряжение нулевой последовательности | 033456af-6918-4d38-a821-ecc33e09a45b | 00BCC01CE071_XQ71
1389 | Выкл. | a2952785-12c7-4b78-96b2-bd418ddf4e77 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e9f05aeb-bbf6-4968-ada4-0c7609222336 | Ubc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №01/ИП METSEP824 (00BCC01-P1) | Линейное напряжение фазы BC | 5bdae574-910c-46eb-a744-0a5147cf639f | 00BCC01CE051_XQ51
1390 | Выкл. | a2952785-12c7-4b78-96b2-bd418ddf4e77 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 540b8178-3876-41ad-a69e-8c91ae6f7827 | Uca |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №01/ИП METSEP824 (00BCC01-P1) | Линейное напряжение фазы CA | d894abfa-64c6-4acf-a7c3-fb4cffd5aa9c | 00BCC01CE061_XQ61
1391 | Выкл. | a2952785-12c7-4b78-96b2-bd418ddf4e77 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 70ecc4f9-77c0-4751-b645-cfa94e87aca7 | U0 |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №01/ИП METSEP824 (00BCC01-P1) | Ток нулевой последовательности | 2b2db4fd-84d9-4ee5-abce-d9e10f781275 | 00BCC01CE072_XQ07
1392 | Выкл. | a2952785-12c7-4b78-96b2-bd418ddf4e77 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | db515ac8-ddc7-4b25-84a3-fdb6b814838f | Ic |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №01/ИП METSEP824 (00BCC01-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы C | 509a4115-8b52-41b6-8c6d-c5c09a8716a9 | 00BCC01CE032_XQ03
1393 | Выкл. | a2952785-12c7-4b78-96b2-bd418ddf4e77 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f3b8f573-9cdd-4210-b209-facd3940e203 | Ib |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №01/ИП METSEP824 (00BCC01-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы B | 428d6ff8-f21b-495a-a52e-98f32cb5221b | 00BCC01CE022_XQ02
1394 | Выкл. | a2952785-12c7-4b78-96b2-bd418ddf4e77 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b8b67cd5-aefd-41c0-935a-6b7bd9086751 | Ia |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №01/ИП METSEP824 (00BCC01-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы A | 89d02221-1cd6-4b07-8ded-c7130e20cc15 | 00BCC01CE012_XQ01
1395 | Выкл. | a2952785-12c7-4b78-96b2-bd418ddf4e77 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8c94f778-5a92-498c-a4f8-24b6239dcf95 | cosφ |  | analog | Относительные единицы | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №01/ИП METSEP824 (00BCC01-P1) | Cos ф | 9efbc938-6c98-4c02-979b-4cd95af11024 | 00BCC01CE009_XQ19
1396 | Выкл. | a2952785-12c7-4b78-96b2-bd418ddf4e77 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 5a117f4b-eb8d-427e-bc75-3a2db076659c | S |  | analog | МВА | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №01/ИП METSEP824 (00BCC01-P1) | Мощность полная сумм | b467d025-8bc3-492a-8ac8-7b2c052d3558 | 00BCC01CE006_XQ16
1397 | Выкл. | a2952785-12c7-4b78-96b2-bd418ddf4e77 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cff27a2a-e49d-4cac-a37f-c5f89c2d1315 | F |  | analog | Частота | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №01/ИП METSEP824 (00BCC01-P1) | Частота | 9700f891-755f-49bf-ae99-4249fa0f73ae | 00BCC01CE005_XQ10
1398 | Выкл. | a2952785-12c7-4b78-96b2-bd418ddf4e77 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f91444d4-21ef-48ff-962d-1e6c7066fedd | Тележка выключателя в рабочем положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC01-F1) | Тележка выключателя в рабочем положении | 26e7c979-d749-40f1-91af-4839bf9981fb | 00BCC01CG202_XB03
1399 | Выкл. | a2952785-12c7-4b78-96b2-bd418ddf4e77 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | c0ddec60-7ad5-428f-9e30-78663477533a | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC01-F1) | Положение выключателя | 2d85efa0-5cec-4f09-bdc6-a39f3c2ee4b7 | 00BCC01CG201_XB00
1400 | Выкл. | a2952785-12c7-4b78-96b2-bd418ddf4e77 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 127d8bd1-85aa-440e-83e7-182d3e041b53 | Пружива не взведена |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC01-F1) | Пружина не взведена | b6a270c9-d643-4ce3-81a4-462decb1fa66 | 00BCC01EK215_XF06
1401 | Выкл. | a2952785-12c7-4b78-96b2-bd418ddf4e77 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 928fee8e-0b46-4c27-a737-f568c3b4e2cd | Снижение элегаза 2-ая ступень |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC01-F1) | Понижение давления элегаза 2 ступень | f51891da-de47-473a-9a3b-1d2a0785757d | 00BCC01EK208_XK02
1402 | Выкл. | a2952785-12c7-4b78-96b2-bd418ddf4e77 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e7e122bd-619e-49ac-b1cc-39ba1e1b1e3d | Место управление |  | discrete | Место управление | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC01-F1) | Дистанционное управление выключателем | 8ee0765c-7b58-406e-aa58-2d239ccf2637 | 00BCC01EK205_XN16
1403 | Выкл. | a2952785-12c7-4b78-96b2-bd418ddf4e77 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cf4755a6-4d58-4ec8-b3f9-5edfc67d8859 | Снижение элегаза 1-ая ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC01-F1) | Понижение давления элегаза 1 ступень | f4c7785c-7e30-4408-8773-e63a9488e91c | 00BCC01EK207_XK02
1404 | Выкл. | a2952785-12c7-4b78-96b2-bd418ddf4e77 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 7d77fb91-923c-4c4a-8a82-073f9b2fadcb | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC01-F1) | Аварийное отключение | 9c4af563-c904-4aa1-8289-26f4dec5a70d | 00BCC01EW211_XK00
1405 | Выкл. | a2952785-12c7-4b78-96b2-bd418ddf4e77 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 6beafb71-995c-4305-90b5-24bddb27b094 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC01-F1) | Команда управления выключателем от СКУ ЭЧ | f4a50d51-b014-4603-9c5d-7ac85662bbe3 | 00BCC01EA201_XA10
1406 | Выкл. | a2952785-12c7-4b78-96b2-bd418ddf4e77 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 1b4883da-288e-4755-8b7d-68c861d3e96d | Тележка выключателя в тестовом положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC01-F1) | Тележка выключателя в тестовом положении | c84974e0-b89e-4fce-bf53-b6db729512aa | 00BCC01CG203_XB04
1407 | Выкл. | a2952785-12c7-4b78-96b2-bd418ddf4e77 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8940bd4d-31cc-46d6-a281-a540a3912168 | Неисправность выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC01-F1) | Неисправность выключателя 00BCC01GS001 | 972fa5ba-28dc-4ffe-8863-41c15a165942 | 00BCC01GS001_XM93
1408 | Релейный отсек | d2942d19-63cb-4cf6-b353-81e204357632 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №01 | РЗиА/Шкаф релейный | 4d8e9bc6-14a1-461c-9faa-02b38b3822a1 | Неисправность дуговой защиты (VAMP 125) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Неисправность устройства дуговой защиты 00BCC01 | 185112eb-4070-4dbc-9ace-a34aaf136dcd | 00BCC01EK101_XF01
1409 | Релейный отсек | d2942d19-63cb-4cf6-b353-81e204357632 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №01 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC01-F1) | Дверь релейного отсека открыта | 03bb48eb-c2d9-417f-bb7b-32e1bbf53256 | 00BCC01EK217_XN01
1410 | Защиты | cae77b2f-ea01-41d4-bb9a-a219ab46df91 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 962a5d51-82b5-4dfa-99dd-4fc033f5902d | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Неисправность терминала 00BCC01 | 4ffc56be-46d7-4836-b09b-37f2501b3ba9 | 00BCC01EK102_XF01
1411 | Защиты | cae77b2f-ea01-41d4-bb9a-a219ab46df91 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | ee21e629-82af-40b1-8280-03563db0ffd0 | Команда включить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC01-F1) | Команда включить по месту | 2d6fc503-ca74-432b-9c09-bcff8f52edec | 00BCC01CH201A_XA00
1412 | Защиты | cae77b2f-ea01-41d4-bb9a-a219ab46df91 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | e8d76b32-4edc-41b9-a284-e8e99a013db2 | Срабатывание обобщенное |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC01-F1) | Срабатывание защит | c6a7cd07-dcbe-4e1e-bb01-74a52642ce5e | 00BCC01EW212_XK01
1413 | Защиты | cae77b2f-ea01-41d4-bb9a-a219ab46df91 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | f612de1b-dba6-488b-b184-482103f5108a | Неисправность цепей напряжения секции |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC01-F1) | Неисправность цепей напряжения на секции | 8c77a2e8-9c3f-471b-b2d0-90039ff2f999 | 00BCC01EK201_XM51
1414 | Защиты | cae77b2f-ea01-41d4-bb9a-a219ab46df91 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 8520ff5b-31ce-4199-b039-c8f0f0bfe1e3 | Команда отключить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC01-F1) | Команда отключить по месту | 6ea38b95-f995-400c-be70-79078762a705 | 00BCC01CH201B_XA01
1415 | Защиты | cae77b2f-ea01-41d4-bb9a-a219ab46df91 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 891831cf-fa18-4b8f-8890-7e0cf1aec031 | Ключ SA1 Блокировка ДЗ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC01-F1) | Ключ SA1 "Блокировка дистанционной защиты" | 07abec5c-a041-46d0-a819-8ab48faa8513 | 00BCC01EK206_XF04
1416 | Защиты | cae77b2f-ea01-41d4-bb9a-a219ab46df91 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 7323be21-355b-4f27-add2-aa3977f28665 | Отключение от резервной МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC01-F1) | Отключение от резервной МТЗ | 20b80b54-b63c-4915-b6c7-f46010305f0c | 00BCC01EW210_XK23
1417 | Защиты | cae77b2f-ea01-41d4-bb9a-a219ab46df91 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | a6c07e22-50af-4a0d-b277-a39e39717a72 | Отключение от ЗПН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC01-F1) | Отключение от ЗПН 2 ступени | 2191f49e-c95e-4f45-91b7-9fcdd5c6a41e | 00BCC01EW209_XK02
1418 | Защиты | cae77b2f-ea01-41d4-bb9a-a219ab46df91 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 661c1cd7-09db-4b3b-bd30-f0755155619f | Отключение от ЗМН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC01-F1) | Отключение от ЗМН 2 ступени | defce321-b173-4a6d-aba7-e9f6ec3393fb | 00BCC01EW208_XK02
1419 | Защиты | cae77b2f-ea01-41d4-bb9a-a219ab46df91 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | b6a7ac2b-ebc6-439b-950d-d7fe96d8a1f6 | Отключение от внешних защит |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC01-F1) | Отключение от внешних защит | 8680daed-88b7-480e-924a-2967b9d3227f | 00BCC01EW207_XK26
1420 | Защиты | cae77b2f-ea01-41d4-bb9a-a219ab46df91 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | d46d1d4b-c88a-43d6-8377-fb122f37cc64 | Действие УРОВ во внешние защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC01-F1) | Действие УРОВ во внешние защиты | 56de0941-0672-4092-8f70-e40063f8361e | 00BCC01EW206_XK25
1421 | Защиты | cae77b2f-ea01-41d4-bb9a-a219ab46df91 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | f27df67a-2b33-4ec3-9c52-55e894a377d3 | Отключение от УРОВ присоединений |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC01-F1) | Отключение от УРОВ присоединений | 112b0904-2675-4e8b-b396-78e3772543aa | 00BCC01EW205_XK07
1422 | Защиты | cae77b2f-ea01-41d4-bb9a-a219ab46df91 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 98541c65-fcff-409c-b0dd-1fe51e2fe0c5 | Отключение от МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC01-F1) | Отключение от МТЗ | a4747a2c-68d2-4ef7-8837-6779965b1693 | 00BCC01EW204_XK24
1423 | Защиты | cae77b2f-ea01-41d4-bb9a-a219ab46df91 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | c03f178f-70d7-43ca-aa7b-9a40f06ba792 | Отключение от токовой отсечки |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC01-F1) | Отключение от токовой отсечки | 4bdb2ff8-5554-4475-8ac8-98d81cf92a2e | 00BCC01EW203_XK03
1424 | Защиты | cae77b2f-ea01-41d4-bb9a-a219ab46df91 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | f2ebd745-9e57-4838-ae43-40cff0d75cd8 | Отключение от дистанционной защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC01-F1) | Отключение от дистанционной защиты | 27287157-6c6a-439a-b5b2-caeceba6449e | 00BCC01EW202_XK09
1425 | Защиты | cae77b2f-ea01-41d4-bb9a-a219ab46df91 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 450c55b8-f321-46ae-9e71-d6e7badaa82c | Отключение от дуговой защиты секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC01-F1) | Отключение от дуговой защиты секции | b33eab6c-2416-4526-96c7-68a876873ec9 | 00BCC01EW201_XK08
1426 | Защиты | cae77b2f-ea01-41d4-bb9a-a219ab46df91 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | d16e2475-5446-4c06-af4e-f6410e384aab | Контроль по току для дуговой защиты |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC01-F1) | Контроль по току для дуговой защиты | e86cb8f0-3111-44aa-ad17-560201ff6090 | 00BCC01EK216_XM02
1427 | Защиты | cae77b2f-ea01-41d4-bb9a-a219ab46df91 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 6a7d2298-390a-47a5-8acf-35ad16984d5d | Блокировка ЛЗШ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC01-F1) | Блокировка ЛЗШ | 05eec8bf-c153-4079-9348-928a9e6338a2 | 00BCC01EK212_XF05
1428 | ДЗО | 2d815966-7fee-4757-9e49-2bb34c4bfea7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 4cf4b649-9028-4e87-8ec0-fc18cba8dc77 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/БТ 30BAT01/ДЗО 1к. БТ 30BAT01 (30BAT01GH001-A1) | Связь с устройстом 30BAT01GH001-A1 установлена | de03e99a-ff77-4875-b64f-5b50b62773f7 | 30BAT01GH001A1_XN99
1429 | Защиты | cae77b2f-ea01-41d4-bb9a-a219ab46df91 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 682445de-a0ee-49a1-a221-759b402b6ac6 | Неисправность предохранителей ТН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC01-F1) | Неисправность предохранителей ТН | df6827b2-afd4-4cda-90f7-146e870dd8af | 00BCC01EK211_XM52
1430 | Защиты | cae77b2f-ea01-41d4-bb9a-a219ab46df91 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 5b54807a-c68b-4955-b2f9-33a151f6c402 | Отключение автоматического выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC01-F1) | Отключение автомата | 16e0ad8a-addd-40ea-8490-5bb212566fc1 | 00BCC01EK210_XM10
1431 | Защиты | cae77b2f-ea01-41d4-bb9a-a219ab46df91 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 46b72358-d0a8-411b-adb9-952a336e89af | Ключ SA2 цепи УРОВ во внешние защиты |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC01-F1) | Цепи УРОВ во внешние защиты введены | adaa7fb4-2c1e-478f-bed0-4f23636714d9 | 00BCC01EK209_XN02
1432 | Защиты | cae77b2f-ea01-41d4-bb9a-a219ab46df91 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 7d9b0773-a5d9-4d9d-926d-0662553094bc | АВ SF1 двигателя взвода пружины |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC01-F1) | Автомат цепи питания двигателя взвода пружины выключателя отключен | 251af374-c0ec-43ab-96ce-682a74913c27 | 00BCC01EK204_XM14
1433 | Защиты | cae77b2f-ea01-41d4-bb9a-a219ab46df91 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 5df55f4c-5f4f-4191-ba34-772f37949f04 | Обрыв цепей управления |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC01-F1) | Обрыв цепей управления | 7f3aec25-a1d9-4db6-a171-2fa031ecbfc7 | 00BCC01EK203_XF91
1434 | Защиты | cae77b2f-ea01-41d4-bb9a-a219ab46df91 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 7e454f1a-f37c-4248-bc63-962b5ea102fb | Неисправность цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC01-F1) | Неисправность цепей тока | 408b60ae-8be3-4b53-8ed2-a1d68b672af6 | 00BCC01EK202_XM50
1435 | ЗН 00BCC02GV001 | 82a2ac51-5d46-409b-950d-62d7f62f30a0 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC02-F1) | Положение заземляющего ножа | 15ec9c01-ebe0-4ae6-bc30-fa5b85245aad | 00BCC02CG203_XB02
1436 | Релейный отсек | 110fd3c5-9055-4ea3-9bec-77e0e2507888 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №02 | РЗиА/Шкаф релейный | 4d8e9bc6-14a1-461c-9faa-02b38b3822a1 | Неисправность дуговой защиты (VAMP 125) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Неисправность устройства дуговой защиты 00BCC02 | 46a5da51-9a09-4664-a6df-d2f9e2b03fda | 00BCC02EK101_XF01
1437 | Релейный отсек | 110fd3c5-9055-4ea3-9bec-77e0e2507888 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №02 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC02-F1) | Дверь релейного отсека открыта | de9c678d-25d0-4878-b238-711f7efd42da | 00BCC02EK208_XN01
1438 | Защиты | 52bbb6de-5cdf-43d5-97d5-3fb3e079faea | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | b279cf76-946d-4a53-90b1-23602165b075 | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Неисправность терминала 00BCC02 | 6b9c5aef-f1cc-4e01-a830-7b58172cb897 | 00BCC02EK102_XF01
1439 | Защиты | 52bbb6de-5cdf-43d5-97d5-3fb3e079faea | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | a8f5f744-8a23-4de6-aa65-cc7fba89e37f | Отключение автоматического выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC02-F1) | Отключение автоматов | 77920fbf-7c73-4f4f-b58a-b7ab16a68bbe | 00BCC02EK204_XM10
1440 | Защиты | 52bbb6de-5cdf-43d5-97d5-3fb3e079faea | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 559621d5-d6f7-4908-8e98-f41ba45c8dc0 | Неисправность ТН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC02-F1) | Неисправность ТН | 98ee21fe-df14-45a3-b06d-69e67b46a514 | 00BCC02EK201_XF90
1441 | Защиты | 52bbb6de-5cdf-43d5-97d5-3fb3e079faea | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 8c012794-e0db-4e0e-ba24-24edbf0546be | Предохранители ТН вынуты |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC02-F1) | Предохранители вынуты | fd430f4b-6fc8-4d63-9d1b-56268d03c413 | 00BCC02CG202_XB12
1442 | Защиты | 52bbb6de-5cdf-43d5-97d5-3fb3e079faea | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 9c1963c3-8925-4650-91b0-d421269ebbe9 | Предохранители в рабочем положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC02-F1) | Предохранители в рабочем положении | b63d4919-59ad-441b-84ea-2d84789c7c21 | 00BCC02CG201_XB11
1443 | Защиты | 52bbb6de-5cdf-43d5-97d5-3fb3e079faea | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | b01d0ec6-4f91-490d-9944-05baceb9a894 | Срабатывание |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC02-F1) | Срабатывание защит | bdc9a5d0-1201-4ec4-a455-dfa71653d447 | 00BCC02EW207_XK01
1444 | Защиты | 52bbb6de-5cdf-43d5-97d5-3fb3e079faea | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | ef3133d8-b485-4ec0-b1b9-bedfcf578c85 | Сигнал "Земля на секции" |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC02-F1) | Сигнал "Земля на секции" | d50ed351-c7f0-4e6f-90b7-9daed85464b5 | 00BCC02EW206_XF08
1445 | Защиты | 52bbb6de-5cdf-43d5-97d5-3fb3e079faea | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 14fdddf6-e9c4-46ad-9039-2468872693a5 | Срабатывание от ЗПН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC02-F1) | Срабатывание 2 ступени ЗПН | 9c3dc999-5200-438a-b6f5-6e7d62604756 | 00BCC02EW205_XK02
1446 | Защиты | 52bbb6de-5cdf-43d5-97d5-3fb3e079faea | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 241f4210-f3ff-4ba4-9736-56eca49a550b | Срабатывание от ЗПН 1 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC02-F1) | Срабатывание 1 ступени ЗПН | 0bbd2319-dc82-475b-988d-261afa2b1da0 | 00BCC02EW204_XK02
1447 | Защиты | 52bbb6de-5cdf-43d5-97d5-3fb3e079faea | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 470522c0-4d78-41f2-b45e-d50e6a68ed6e | Срабатывание от ЗМН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC02-F1) | Срабатывание 2 ступени ЗМН | 0a12f9c2-c0eb-4492-9c84-022612ad2f22 | 00BCC02EW203_XK02
1448 | Защиты | 52bbb6de-5cdf-43d5-97d5-3fb3e079faea | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 5192f9bf-dfd6-4255-b757-e3d4401b157b | Срабатывание от ЗМН 1 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC02-F1) | Срабатывание 1 ступени ЗМН | 0a1ef6ef-0792-4b21-9cc5-2cdc453aac2a | 00BCC02EW202_XK02
1449 | Защиты | 52bbb6de-5cdf-43d5-97d5-3fb3e079faea | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | ea86325b-b1ed-4c5a-806b-e878f0475af1 | Отсутствие напряжения на секции |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC02-F1) | Отсутствие напряжения на секции | 11b4c28c-6817-4536-9134-063918e9680a | 00BCC02EK207_XM48
1450 | Защиты | 52bbb6de-5cdf-43d5-97d5-3fb3e079faea | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | e2cfef6b-a156-41f8-bb03-f0f2d76176f7 | АВ SF13 цепей оперативной блокировки |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC02-F1) | Отключение автомата цепей оперативной блокировки секции 00BCC | 992dd80e-91fa-4925-bb7c-5e953ea25e9b | 00BCC02EK206_XM10
1451 | Защиты | 52bbb6de-5cdf-43d5-97d5-3fb3e079faea | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | c21f7adc-69cf-44b1-bde9-2b31ca57239a | Предохранители ТН неисправны |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC02-F1) | Предохранители ТН исправны | 76473a45-7a3f-4d11-b34f-235c3e72bfcc | 00BCC02EK205_XM49
1452 | Защиты | 52bbb6de-5cdf-43d5-97d5-3fb3e079faea | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 36d6f763-acfb-4c20-b1e3-e21d3edc7e03 | АВ SF6 цепей напряжения раз.треуг. |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC02-F1) | Контроль отключенного положения автомата SF6 цепей напряжения "разомкнутый треугольник | 84e6822f-e320-4600-8c1d-a0d1fe56af90 | 00BCC02EK203_XM14
1453 | Защиты | 52bbb6de-5cdf-43d5-97d5-3fb3e079faea | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 55ae8587-f8e8-4857-8743-9799accf8120 | АВ SF5 цепей напряжения Y |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC02-F1) | Контроль отключенного положения автомата SF5 цепей напряжения "звезда" | 55f3ff42-403f-4c46-8841-cf5466acff28 | 00BCC02EK202_XM14
1454 | ЗН 00BCC03GV001 | 9ac60ba3-a4e7-4354-8a9d-ca72cfc0867a | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC03-F1) | Положение заземляющего ножа | d0d4525c-78fe-40de-94c7-016ef0cce8a0 | 00BCC03CG204_XB02
1455 | Выкл. | af0d059d-45dc-4a30-ac30-175a51925c8c | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 0bb42405-34aa-4547-a2af-8e0017762bd9 | Включение блокировано |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC03-F1) | Включение заблокировано | a32c3d65-7f53-47f0-85cc-ee31b7e2347a | 00BCC03EK212_XF07
1456 | Выкл. | af0d059d-45dc-4a30-ac30-175a51925c8c | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | a1856d2d-52cd-402e-ac11-33775a5c55f4 | I0 |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №03/ИП METSEP824 (00BCC03-P1) | Напряжение нулевой последовательности | 77f4463e-f021-411f-985c-7b5e5e33e5bf | 00BCC03CE071_XQ71
1457 | Выкл. | af0d059d-45dc-4a30-ac30-175a51925c8c | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | bb4f5e1e-6275-4cbc-8392-b9262a5aac05 | Uc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №03/ИП METSEP824 (00BCC03-P1) | Фазное напряжение фаза C | 589e086a-4bfa-4cf7-895a-13fb5dd5ff28 | 00BCC03CE031_XQ31
1458 | Выкл. | af0d059d-45dc-4a30-ac30-175a51925c8c | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 511c58a0-f6d9-4b21-8b77-4e79e4908fb1 | Ub |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №03/ИП METSEP824 (00BCC03-P1) | Фазное напряжение фаза B | cc38f2b7-a6a5-4e08-a609-7d030c8ef2fc | 00BCC03CE021_XQ21
1459 | Выкл. | af0d059d-45dc-4a30-ac30-175a51925c8c | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 517d8b2c-a8b8-4c50-a8bb-fa04ba89c207 | Uab |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №03/ИП METSEP824 (00BCC03-P1) | Линейное напряжение фазы AB | c68fab2c-b9b4-4977-bc60-fea39f9e9ab8 | 00BCC03CE041_XQ41
1460 | Выкл. | af0d059d-45dc-4a30-ac30-175a51925c8c | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b1985946-556f-4504-ad9e-cad604ccbf03 | Ua |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №03/ИП METSEP824 (00BCC03-P1) | Фазное напряжение фаза A | 7117b655-ab7d-4795-b8c9-687cf21cb0e3 | 00BCC03CE011_XQ11
1461 | Выкл. | af0d059d-45dc-4a30-ac30-175a51925c8c | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 540b8178-3876-41ad-a69e-8c91ae6f7827 | Uca |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №03/ИП METSEP824 (00BCC03-P1) | Линейное напряжение фазы CA | 99c47398-b49c-4479-81b4-ba9d80cca373 | 00BCC03CE061_XQ61
1462 | Выкл. | af0d059d-45dc-4a30-ac30-175a51925c8c | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e9f05aeb-bbf6-4968-ada4-0c7609222336 | Ubc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №03/ИП METSEP824 (00BCC03-P1) | Линейное напряжение фазы BC | 9e0ad7d6-d6a7-414a-9fe8-81c7ed7225b2 | 00BCC03CE051_XQ51
1463 | Выкл. | af0d059d-45dc-4a30-ac30-175a51925c8c | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 13b8979b-0a0b-4193-8c1a-0902a4c393b7 | Q |  | analog | Мвар | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №03/ИП METSEP824 (00BCC03-P1) | Мощность реактивная сумм | c7e72df6-b953-46c9-b4f2-f5d1c604360c | 00BCC03CE004_XQ14
1464 | Выкл. | af0d059d-45dc-4a30-ac30-175a51925c8c | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | db515ac8-ddc7-4b25-84a3-fdb6b814838f | Ic |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №03/ИП METSEP824 (00BCC03-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы C | 843062d1-80e4-4848-9e1e-2d03728b07f4 | 00BCC03CE032_XQ03
1465 | Выкл. | af0d059d-45dc-4a30-ac30-175a51925c8c | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f3b8f573-9cdd-4210-b209-facd3940e203 | Ib |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №03/ИП METSEP824 (00BCC03-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы B | 44d9bca9-3bf0-4e23-a364-4345e2b855e1 | 00BCC03CE022_XQ02
1466 | Выкл. | af0d059d-45dc-4a30-ac30-175a51925c8c | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b8b67cd5-aefd-41c0-935a-6b7bd9086751 | Ia |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №03/ИП METSEP824 (00BCC03-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы A | 72888586-3c89-472d-8ab3-e392b180c7e5 | 00BCC03CE012_XQ01
1467 | Выкл. | af0d059d-45dc-4a30-ac30-175a51925c8c | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8c94f778-5a92-498c-a4f8-24b6239dcf95 | cosφ |  | analog | Относительные единицы | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №03/ИП METSEP824 (00BCC03-P1) | Cos ф | b3dd16ee-f282-47b3-8976-39042a9752e5 | 00BCC03CE009_XQ19
1468 | Выкл. | af0d059d-45dc-4a30-ac30-175a51925c8c | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 5a117f4b-eb8d-427e-bc75-3a2db076659c | S |  | analog | МВА | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №03/ИП METSEP824 (00BCC03-P1) | Мощность полная сумм | a46c5524-ecb4-4ee4-b17d-e118fac76f26 | 00BCC03CE006_XQ16
1469 | Выкл. | af0d059d-45dc-4a30-ac30-175a51925c8c | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cff27a2a-e49d-4cac-a37f-c5f89c2d1315 | F |  | analog | Частота | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №03/ИП METSEP824 (00BCC03-P1) | Частота | 4515649b-2cef-49ba-8697-45ab37a5c3c4 | 00BCC03CE005_XQ10
1470 | Выкл. | af0d059d-45dc-4a30-ac30-175a51925c8c | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 928fee8e-0b46-4c27-a737-f568c3b4e2cd | Снижение элегаза 2-ая ступень |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC03-F1) | Понижение давления элегаза 2 ступень | 3d44d7eb-99e1-4ede-b09b-1afbe6b52a0a | 00BCC03EK207_XK02
1471 | Выкл. | af0d059d-45dc-4a30-ac30-175a51925c8c | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e7e122bd-619e-49ac-b1cc-39ba1e1b1e3d | Место управление |  | discrete | Место управление | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC03-F1) | Дистанционное управление выключателем | cb92b4d7-8d9f-4399-990b-5d5b72a5f5b2 | 00BCC03EK205_XN16
1472 | Выкл. | af0d059d-45dc-4a30-ac30-175a51925c8c | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cf4755a6-4d58-4ec8-b3f9-5edfc67d8859 | Снижение элегаза 1-ая ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC03-F1) | Понижение давления элегаза 1 ступень | c65e5462-937a-45e9-9d36-810bd509de59 | 00BCC03EK206_XK02
1473 | Выкл. | af0d059d-45dc-4a30-ac30-175a51925c8c | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 127d8bd1-85aa-440e-83e7-182d3e041b53 | Пружива не взведена |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC03-F1) | Пружина не взведена | e1889f04-6985-4a3e-aa5a-11b12d4c031a | 00BCC03EK211_XF06
1474 | Выкл. | af0d059d-45dc-4a30-ac30-175a51925c8c | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 7d77fb91-923c-4c4a-8a82-073f9b2fadcb | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC03-F1) | Аварийное отключение | 4ca34465-5dec-41e8-a27b-d716d6fec782 | 00BCC03EW210_XK00
1475 | Выкл. | af0d059d-45dc-4a30-ac30-175a51925c8c | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 6beafb71-995c-4305-90b5-24bddb27b094 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC03-F1) | Команда управления выключателем от СКУ ЭЧ | ffa074e6-c146-47a8-a87b-24c791221179 | 00BCC03EA201_XA10
1476 | Защиты | 2d83e279-6990-463e-a15e-70fea515ce96 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | ee455519-1ca5-4d61-80d0-376d4cb14a48 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD01-F1) | Связь с устройстом 00BCD01-F1 установлена | 93345c2a-b39d-4e85-b134-3a3c5dc1f9c0 | 00BCD01F1_XN99
1477 | Выкл. | af0d059d-45dc-4a30-ac30-175a51925c8c | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 1b4883da-288e-4755-8b7d-68c861d3e96d | Тележка выключателя в тестовом положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC03-F1) | Тележка выключателя в тестовом положении | f95c44e8-b573-481d-8700-dded5494e10c | 00BCC03CG203_XB04
1478 | Выкл. | af0d059d-45dc-4a30-ac30-175a51925c8c | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f91444d4-21ef-48ff-962d-1e6c7066fedd | Тележка выключателя в рабочем положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC03-F1) | Тележка выключателя в рабочем положении | 53698280-e017-497e-8b9c-efef648305cd | 00BCC03CG202_XB03
1479 | Выкл. | af0d059d-45dc-4a30-ac30-175a51925c8c | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | c0ddec60-7ad5-428f-9e30-78663477533a | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC03-F1) | Положение выключателя | 52b22243-f3be-4440-9ad0-1bd80d0942b4 | 00BCC03CG201_XB00
1480 | Выкл. | af0d059d-45dc-4a30-ac30-175a51925c8c | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 81e9d754-95c1-47fe-8117-3ec0f3ace7f1 | P |  | analog | МВт | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №03/ИП METSEP824 (00BCC03-P1) | Мощность активная сумм | 90e18f34-6a91-4e42-ac71-fb547a65c117 | 00BCC03CE003_XQ13
1481 | Выкл. | af0d059d-45dc-4a30-ac30-175a51925c8c | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 70ecc4f9-77c0-4751-b645-cfa94e87aca7 | U0 |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №03/ИП METSEP824 (00BCC03-P1) | Ток нулевой последовательности | 30fd828c-1177-4ac8-9837-2cdd0d1ec763 | 00BCC03CE072_XQ07
1482 | Выкл. | af0d059d-45dc-4a30-ac30-175a51925c8c | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8940bd4d-31cc-46d6-a281-a540a3912168 | Неисправность выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC03-F1) | Неисправность выключателя 00BCC03GS001 | d19dbd14-13d8-426e-8a4d-3b7f2f26f571 | 00BCC03GS001_XM93
1483 | Релейный отсек | 85959e23-201c-4324-923d-2fe6dbeef841 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №03 | РЗиА/Шкаф релейный | 4d8e9bc6-14a1-461c-9faa-02b38b3822a1 | Неисправность дуговой защиты (VAMP 125) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Неисправность устройства дуговой защиты 00BCC03 | 50bc4ef6-7649-4d4a-b488-2bb35f693119 | 00BCC03EK101_XF01
1484 | Релейный отсек | 85959e23-201c-4324-923d-2fe6dbeef841 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №03 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC03-F1) | Дверь релейного отсека открыта | 41ef4069-a742-42f9-aa18-8c7d3d516f98 | 00BCC03EK213_XN01
1485 | Защиты | b65e3494-77e1-4037-8926-5d40f4da6980 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | 9fcc914d-732c-4620-892b-7bb84dadeb28 | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Неисправность терминала 00BCC03 | 7872022b-90ce-4ace-9f73-e85e9de9e484 | 00BCC03EK102_XF01
1486 | Защиты | b65e3494-77e1-4037-8926-5d40f4da6980 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | 92efc5a7-1ae3-45bf-8f32-8436ddf4d3bf | Ключ SA2 цепи УРОВ во внеш. защ. |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC03-F1) | Цепи УРОВ во внешние защиты введены | 71c85522-1b9c-4b20-b827-2d6b4f051be6 | 00BCC03EK208_XN02
1487 | Защиты | b65e3494-77e1-4037-8926-5d40f4da6980 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | 29f0a23c-7801-4f0e-adc9-0e47478fbbd0 | Срабатывание |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC03-F1) | Срабатывание защит | 7c7b52f9-a597-42ec-b9c2-3f7624ccac0b | 00BCC03EW211_XK01
1488 | Защиты | b65e3494-77e1-4037-8926-5d40f4da6980 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | 2080a7f8-dd27-43ab-be2f-61f4761327cf | Отключение от дуговой защиты смежной секции | Отключение от дуговой защиты секции 00BCE | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC03-F1) | Отключение от дуговой защиты секции 00BCE | c60e500f-0988-4a2d-bc1b-22d2d3d1692f | 00BCC03EW209_XK08
1489 | Защиты | b65e3494-77e1-4037-8926-5d40f4da6980 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | 219f8c5a-4c59-4255-9385-3d20c370ddf6 | Отключение от внешний защит смежной секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC03-F1) | Отключение от внешних защит секции 00BCE | d0b7de78-8093-4112-a2c9-80e67831b67e | 00BCC03EW208_XK26
1490 | Защиты | b65e3494-77e1-4037-8926-5d40f4da6980 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | 33ceff8a-8111-4334-8f7e-61e3d292215f | Действие УРОВ во внешние защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC03-F1) | Действие УРОВ во внешние защиты | 1374735a-fa92-4be1-83dc-73b3e9325b31 | 00BCC03EW207_XK25
1491 | Защиты | b65e3494-77e1-4037-8926-5d40f4da6980 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | 46b646bc-60b6-4a57-ad4e-f273a5fec37b | Отключение от УРОВ смежной секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC03-F1) | Отключение от УРОВ секции 00BCE | d66ccb36-51bb-4c26-9d3b-e6be4b67e0b7 | 00BCC03EW206_XK07
1492 | Защиты | b65e3494-77e1-4037-8926-5d40f4da6980 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | f835321d-d6de-4fae-b886-c6834eef9140 | Отключение от чувствительной защиты от 1ф. КЗ на землю |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC03-F1) | Отключение от чувствительной защиты от однофазных КЗ на землю | 56e2a7ba-b89d-45f1-b08f-6f2fbebff122 | 00BCC03EW205_XK06
1493 | Защиты | b65e3494-77e1-4037-8926-5d40f4da6980 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | caf3e7df-4a2d-4cf7-ab70-eb6613835d7e | Отключение от МТЗ от 1ф. КЗ на землю |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC03-F1) | Отключение от МТЗ от КЗ на землю | be5e5f78-fab3-4fb6-9702-2d5a0aa97cb1 | 00BCC03EW204_XK05
1494 | Защиты | b65e3494-77e1-4037-8926-5d40f4da6980 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | fafd372b-d9fd-443f-ab85-779ea2c3e0e0 | Отключение от токовй отсечки |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC03-F1) | Отключение от токовой отсечки | 36c72cd5-fe15-45bd-9fba-76addebe7eed | 00BCC03EW203_XK03
1495 | Защиты | b65e3494-77e1-4037-8926-5d40f4da6980 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | b2e25d9b-3f2d-4d24-adbc-e33fe76794b6 | Отключение от МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC03-F1) | Отключение от МТЗ | db5d3d6b-07ef-483b-bb57-49e69994d1e2 | 00BCC03EW202_XK24
1496 | Защиты | b65e3494-77e1-4037-8926-5d40f4da6980 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | c5ecd6bf-4b59-444f-8752-70b5e083636c | Отключение от дуговой защиты секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC03-F1) | Отключение от дуговой защиты секции | 65e473f4-d579-4598-a953-2203d9da16e2 | 00BCC03EW201_XK08
1497 | Защиты | b65e3494-77e1-4037-8926-5d40f4da6980 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | e068636d-56e3-4afe-ac8d-c67bde684dd6 | Срабатывание датчика дуги в отсеке ТТ или отсеке выкл. яч. смежной секции |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC03-F1) | Срабатывание датчика дуги в отсеке трансформатора тока, выключателя или шкафа кабелей ввода секции 07UBG | 9f96f585-b0cf-4792-ad90-c1b99ef1ba71 | 00BCC03EK210_XK16
1498 | Шкаф серверов СОТИ АССО №2 | 2dc2d1de-f5b1-499b-9eac-066d870e9014 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф СОТИ АССО | 02edb1bb-91ae-4662-a44c-fda9ed877322 | АВ -F22 коммутатора -A21(БП2) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH004)/Контроллер диагностики (00AVB01GH004-A10) | Отключен АВ -F22 коммутатора -A11(БП2) | 01331b7f-f05d-480a-b885-992008146c9d | 00AVB01GH004EK23_XM14
1499 | Шкаф серверов СОТИ АССО №2 | 2dc2d1de-f5b1-499b-9eac-066d870e9014 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф СОТИ АССО | 02f5d2ad-8883-4495-95aa-b9e19f378254 | АВ -F24 вентилятора -M01 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH004)/Контроллер диагностики (00AVB01GH004-A10) | Отключен АВ -F24 вентилятора -M01 | e75ba18b-27b9-408a-802f-aa39b0ae8d1e | 00AVB01GH004EK16_XM14
1500 | Шкаф серверов СОТИ АССО №2 | 2dc2d1de-f5b1-499b-9eac-066d870e9014 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф СОТИ АССО | 1a00cd48-f5fa-45b1-87b8-31f259fa2a8e | Медиаконвертор -A41.2 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH004)/Контроллер диагностики (00AVB01GH004-A10) | Медиаконвертор -A41.2 в норме | 053725f1-37db-42c0-be3e-8fe4080a851e | 00AVB01GH004EK36_XN14
1501 | Шкаф серверов СОТИ АССО №2 | 2dc2d1de-f5b1-499b-9eac-066d870e9014 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф СОТИ АССО | 21543c68-3904-4751-bf64-34a689123728 | Блок питания 220/24 -U21 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH004)/Контроллер диагностики (00AVB01GH004-A10) | Блок питания 220/24 -U21 в норме | dc84af9a-e6b7-455d-a505-fa380960e1cd | 00AVB01GH004EK05_XN14
1502 | Шкаф серверов СОТИ АССО №2 | 2dc2d1de-f5b1-499b-9eac-066d870e9014 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф СОТИ АССО | 29cc8e14-10ce-415f-95c4-f2469ba0c5e7 | АВ -F21 БП2 ARIS-4810 -A01 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH004)/Контроллер диагностики (00AVB01GH004-A10) | Отключен АВ -F21 БП2 ARIS-4810 -A01 | d5c31a43-fa33-4600-9692-1e51f7cb8dc7 | 00AVB01GH004EK24_XM14
1503 | Шкаф серверов СОТИ АССО №2 | 2dc2d1de-f5b1-499b-9eac-066d870e9014 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф СОТИ АССО | 3c264869-1150-4a0f-9738-f08f0012acb3 | АВ -F12 коммутатора -A11(БП1) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH004)/Контроллер диагностики (00AVB01GH004-A10) | Отключен АВ -F12 БП2 ARIS-4810 -A01 | 833390b4-ee54-4cc8-af2c-ecfc83192d30 | 00AVB01GH004EK12_XM14
1504 | Шкаф серверов СОТИ АССО №2 | 2dc2d1de-f5b1-499b-9eac-066d870e9014 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф СОТИ АССО | 48358df4-5d96-4bf0-afa4-aaa554e6372a | Медиаконвертор -A41.4 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH004)/Контроллер диагностики (00AVB01GH004-A10) | Медиаконвертор -A41.4 в норме | 30a05d0e-bff4-46d6-8da9-810a3a95ba18 | 00AVB01GH004EK38_XN14
1505 | Шкаф серверов СОТИ АССО №2 | 2dc2d1de-f5b1-499b-9eac-066d870e9014 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф СОТИ АССО | 4dfe612f-6cbb-424a-ace9-b979857f31d1 | АВ -F13 БП -U11 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH004)/Контроллер диагностики (00AVB01GH004-A10) | Отключен АВ -F13 коммутатора -A11(БП1) | 6a34422b-2880-49f1-8593-6fef6ac296a0 | 00AVB01GH004EK11_XM14
1506 | Шкаф серверов СОТИ АССО №2 | 2dc2d1de-f5b1-499b-9eac-066d870e9014 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф СОТИ АССО | 5f9d3b6c-435b-40b6-b8ef-e387d207cb79 | Медиаконвертор -A41.3 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH004)/Контроллер диагностики (00AVB01GH004-A10) | Медиаконвертор -A41.3 в норме | 797f691d-6e31-434a-96af-a459913eaab4 | 00AVB01GH004EK37_XN14
1507 | Шкаф серверов СОТИ АССО №2 | 2dc2d1de-f5b1-499b-9eac-066d870e9014 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф СОТИ АССО | 60b110fe-a3bd-47ed-bb20-926655510adc | Отсуствует напряжение на вводе №1 |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH004)/Контроллер диагностики (00AVB01GH004-A10) | Отсуствует напряжение на вводе №1 | e9056030-7ebf-4a62-b1d0-f99fa6cbe05b | 00AVB01GH004EK01_XM13
1508 | Шкаф серверов СОТИ АССО №2 | 2dc2d1de-f5b1-499b-9eac-066d870e9014 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф СОТИ АССО | 6524b87b-c656-4575-8c23-b599321c581a | Неисправность в шкафу |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH004)/Контроллер диагностики (00AVB01GH004-A10) | Неисправность в шкафу | 5dc6c7c4-06ce-48d1-a588-e39238b9e737 | 00AVB01GH004EK50_XX00
1509 | Шкаф серверов СОТИ АССО №2 | 2dc2d1de-f5b1-499b-9eac-066d870e9014 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф СОТИ АССО | 89ca0009-cced-42cd-9f2e-1207271642f2 | АВ -F11 БП1 ARIS-4810 -A01 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH004)/Контроллер диагностики (00AVB01GH004-A10) | Отключен АВ -F11 БП1 ARIS-4810 -A01 | f4d6388f-3e57-45a2-bed3-3f75a12d4887 | 00AVB01GH004EK14_XM14
1510 | Шкаф серверов СОТИ АССО №2 | 2dc2d1de-f5b1-499b-9eac-066d870e9014 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф СОТИ АССО | 9218dd6f-d71d-4025-97ba-33be184a66c9 | Блок питания 220/24 -U11 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH004)/Контроллер диагностики (00AVB01GH004-A10) | Блок питания 220/24 -U11 в норме | d17b6774-6ee7-47fd-baf3-4f4d06a6a52e | 00AVB01GH004EK04_XN14
1511 | Шкаф серверов СОТИ АССО №2 | 2dc2d1de-f5b1-499b-9eac-066d870e9014 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф СОТИ АССО | b692097c-2e34-41e4-8242-770e9a0cf4cf | Температура повышена/неисправность охлаждения |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH004)/Контроллер диагностики (00AVB01GH004-A10) | Температурный режим в норме (вент. откл.) | c502bd2d-e10a-4e69-9884-0319d31b7f46 | 00AVB01GH004EK33_XN15
1512 | Шкаф серверов СОТИ АССО №2 | 2dc2d1de-f5b1-499b-9eac-066d870e9014 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф СОТИ АССО | c6cdb21d-f411-4066-a039-dd3e094c7884 | Контроллер ARIS-4810 -A01 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH004)/Контроллер диагностики (00AVB01GH004-A10) | Контроллер ARIS-4810 -A01 в норме | e5c5e595-d4ab-4819-b1bd-bfd4c5868bf5 | 00AVB01GH004EK08_XN14
1513 | Шкаф серверов СОТИ АССО №2 | 2dc2d1de-f5b1-499b-9eac-066d870e9014 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф СОТИ АССО | cbc223b3-bf49-4634-821c-59ef9471da7d | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH004)/Контроллер диагностики (00AVB01GH004-A10) | Дверь шкафа открыта | 5cdbb608-578e-46c8-ae7a-2fbfd335ef54 | 00AVB01GH004EK03_XN01
1514 | Шкаф серверов СОТИ АССО №2 | 2dc2d1de-f5b1-499b-9eac-066d870e9014 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф СОТИ АССО | d2a1b310-cfd2-464c-9e6e-74844fa0c0cf | Отсуствует напряжение на вводе №2 |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH004)/Контроллер диагностики (00AVB01GH004-A10) | Отсуствует напряжение на вводе №2 | e690b940-e792-4356-a99b-e744c773e566 | 00AVB01GH004EK02_XM13
1515 | Шкаф серверов СОТИ АССО №2 | 2dc2d1de-f5b1-499b-9eac-066d870e9014 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф СОТИ АССО | de7dd9e4-5baf-42ee-b053-8ff9a3f8e1e4 | АВ -F23 БП -U21 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH004)/Контроллер диагностики (00AVB01GH004-A10) | Отключен АВ -F23 БП -U21 | 5e2bff9a-75f0-4a1a-abf4-5c58eb900f19 | 00AVB01GH004EK21_XM14
1516 | Шкаф серверов СОТИ АССО №2 | 2dc2d1de-f5b1-499b-9eac-066d870e9014 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф СОТИ АССО | e056d0ae-06f2-4d3c-a1b3-677decc074e0 | Коммутатор -A11 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH004)/Контроллер диагностики (00AVB01GH004-A10) | Коммутатор -A11 в норме | 5cf0254a-27a8-48c4-a048-7979ae8377ac | 00AVB01GH004EK06_XN14
1517 | Шкаф серверов СОТИ АССО №2 | 2dc2d1de-f5b1-499b-9eac-066d870e9014 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф СОТИ АССО | f7a57f00-efb3-496c-9df5-0dbfb97a4146 | Медиаконвертор -A41.1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH004)/Контроллер диагностики (00AVB01GH004-A10) | Медиаконвертор -A41.1 в норме | f19fd387-c53c-4a2e-a86a-6cba4ef3ce57 | 00AVB01GH004EK35_XN14
1518 | Шкаф системы гарантированного питания №1 | 2dd77cbe-2088-4e83-8c7e-21dbecab27a3 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф системы гарантированного питания | 0aba1885-a3c8-4e38-9c81-cedd4a4bfbf8 | АВ -F23 БП -U21 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH001)/Контроллер диагностики (00AVE01GH001-A10) | Отключен АВ -F23 БП -U21 | 9b6cc74a-b168-40d8-895c-44dbf150e7b8 | 00AVE01GH001EK21_XM14
1519 | Шкаф системы гарантированного питания №1 | 2dd77cbe-2088-4e83-8c7e-21dbecab27a3 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф системы гарантированного питания | 2b5a263b-2e0a-45d0-9862-f24ad0580468 | АВ -F12 АВР -U02 (БП1) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH001)/Контроллер диагностики (00AVE01GH001-A10) | Отключен АВ -F12 АВР -U02 (БП1) | 17465c3e-745a-4ffe-86b8-15ad72cf7d1b | 00AVE01GH001EK13_XM14
1520 | Шкаф системы гарантированного питания №1 | 2dd77cbe-2088-4e83-8c7e-21dbecab27a3 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф системы гарантированного питания | 2d2b86b6-aed6-4ee9-82d3-c3ede400010e | Питание 1-ой группы потребителей ~220 В отсутствует |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH001)/Контроллер диагностики (00AVE01GH001-A10) | Питание 1-ой группы потребителей ~220 В отсутствует | d7f64bb5-a2dd-4396-8ea5-0f32d80c591b | 00AVE01GH001EK01_XM17
1521 | Шкаф системы гарантированного питания №1 | 2dd77cbe-2088-4e83-8c7e-21dbecab27a3 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф системы гарантированного питания | 452611b4-bb5f-445e-8e1c-1c41c7dfc4dd | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH001)/Контроллер диагностики (00AVE01GH001-A10) | Дверь шкафа открыта | f250c474-3ab6-4c1f-80fa-a037dd1ca450 | 00AVE01GH001EK03_XN01
1522 | Шкаф системы гарантированного питания №1 | 2dd77cbe-2088-4e83-8c7e-21dbecab27a3 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф системы гарантированного питания | 46bbcd52-ef64-4007-b8e4-7a39257c56fa | Неисправность в шкафу |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH001)/Контроллер диагностики (00AVE01GH001-A10) | Неисправность в шкафу | 8d5198b7-d86e-41ab-bf43-c8036bf1a789 | 00AVE01GH001EK50_XX00
1523 | Шкаф системы гарантированного питания №1 | 2dd77cbe-2088-4e83-8c7e-21dbecab27a3 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф системы гарантированного питания | 530cf630-fbea-4554-b516-2e1132f65125 | АВ (-F41/F42/F43/F44) 2-ой группы потребителей |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH001)/Контроллер диагностики (00AVE01GH001-A10) | Отключен АВ (-F41/F42/F43/F44) 2-ой группы потребителей | d6c165f4-ea2e-44a6-af03-34a077b774e9 | 00AVE01GH001EK24_XM14
1524 | Шкаф системы гарантированного питания №1 | 2dd77cbe-2088-4e83-8c7e-21dbecab27a3 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф системы гарантированного питания | 5439f6da-c504-4cf7-bc59-d60cb794d7af | Блок питания 220/24 -U11 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH001)/Контроллер диагностики (00AVE01GH001-A10) | Блок питания 220/24 -U11 в норме | 4fc7d2d6-24fa-4224-b05a-2351d71f0c46 | 00AVE01GH001EK04_XN14
1525 | Шкаф системы гарантированного питания №1 | 2dd77cbe-2088-4e83-8c7e-21dbecab27a3 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф системы гарантированного питания | 5624f8ca-c3b2-4fe5-899a-b7e96e1f56fc | Напряжение на вводе №1 понижено |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH001)/Контроллер диагностики (00AVE01GH001-A10) | Напряжение на вводе №1 понижено | ac5dc5b9-d391-49a3-81ef-26c8e04a8857 | 00AVE01GH001EK42_XM15
1526 | Шкаф системы гарантированного питания №1 | 2dd77cbe-2088-4e83-8c7e-21dbecab27a3 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф системы гарантированного питания | 74167ed6-eccd-430e-ab37-07c1051be67f | АВ -F21 АВР -U01 (БП2) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH001)/Контроллер диагностики (00AVE01GH001-A10) | Отключен АВ -F21 АВР -U01 (БП2) | 836878bd-2b3d-47ab-a09f-d1e185170078 | 00AVE01GH001EK22_XM14
1527 | Шкаф системы гарантированного питания №1 | 2dd77cbe-2088-4e83-8c7e-21dbecab27a3 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф системы гарантированного питания | 77619d08-d446-4fa7-b4aa-4a27c00cdea1 | Напряжение на вводе №2 отсутствует |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH001)/Контроллер диагностики (00AVE01GH001-A10) | Напряжение на вводе №2 отсутствует | a3c6c28e-f692-4dfb-bb46-4557319c24f9 | 00AVE01GH001EK46_XM13
1528 | Шкаф системы гарантированного питания №1 | 2dd77cbe-2088-4e83-8c7e-21dbecab27a3 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф системы гарантированного питания | 987990fd-b994-4120-b07c-134bb0421c7c | АВ -F22 АВР -U02 (БП2) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH001)/Контроллер диагностики (00AVE01GH001-A10) | Отключен АВ -F22 АВР -U02 (БП2) | 897aa56c-e8b6-4c58-bdb9-4cd9f8678850 | 00AVE01GH001EK23_XM14
1529 | Шкаф системы гарантированного питания №1 | 2dd77cbe-2088-4e83-8c7e-21dbecab27a3 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф системы гарантированного питания | 9fa54925-441c-4f3b-a90d-fafc7cf9b44f | АВ (-F31/F32/F33/F34/F35) 1-ой группы потребителей |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH001)/Контроллер диагностики (00AVE01GH001-A10) | Отключен АВ (-F31/F32/F33/F34/F35) 1-ой группы потребителей | 0f3ab7f6-40eb-4cfa-b815-1e5f1ccdccd5 | 00AVE01GH001EK14_XM14
1530 | Шкаф системы гарантированного питания №1 | 2dd77cbe-2088-4e83-8c7e-21dbecab27a3 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф системы гарантированного питания | b3699d6e-a8e0-4702-a916-d516ece85b42 | Напряжение на вводе №1 превышено |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH001)/Контроллер диагностики (00AVE01GH001-A10) | Напряжение на вводе №1 превышено | 33c6628e-bdd2-49e7-a35a-a3f479967955 | 00AVE01GH001EK41_XM16
1531 | Шкаф системы гарантированного питания №1 | 2dd77cbe-2088-4e83-8c7e-21dbecab27a3 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф системы гарантированного питания | b3fe889d-bf20-480e-8114-952338ee9078 | Напряжение на вводе №2 понижено |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH001)/Контроллер диагностики (00AVE01GH001-A10) | Напряжение на вводе №2 понижено | c24d3ebe-ecf3-4d80-a09f-aa2a837a5194 | 00AVE01GH001EK45_XM15
1532 | Шкаф системы гарантированного питания №1 | 2dd77cbe-2088-4e83-8c7e-21dbecab27a3 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф системы гарантированного питания | bf215aa3-133e-4f00-ad28-5ea576a47502 | АВ -F13 БП -U11 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH001)/Контроллер диагностики (00AVE01GH001-A10) | Отключен АВ -F13 БП -U11 | 0718ae1b-e648-4a02-ae49-1ac9fd11a428 | 00AVE01GH001EK11_XM14
1533 | Шкаф системы гарантированного питания №1 | 2dd77cbe-2088-4e83-8c7e-21dbecab27a3 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф системы гарантированного питания | cb8b1028-3d30-451b-8262-dd9e91787342 | Напряжение на вводе №2 превышено |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH001)/Контроллер диагностики (00AVE01GH001-A10) | Напряжение на вводе №2 превышено | bfcb3a25-0a57-47ac-b101-d71529ba4690 | 00AVE01GH001EK44_XM16
1534 | Шкаф системы гарантированного питания №1 | 2dd77cbe-2088-4e83-8c7e-21dbecab27a3 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф системы гарантированного питания | d841d6e1-9f1c-437e-a0c0-591e7a9cb4af | Напряжение на вводе №1 отсутствует |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH001)/Контроллер диагностики (00AVE01GH001-A10) | Напряжение на вводе №1 отсутствует | 5942466f-3be9-48cb-b41e-a6f375c4af7b | 00AVE01GH001EK43_XM13
1535 | Шкаф системы гарантированного питания №1 | 2dd77cbe-2088-4e83-8c7e-21dbecab27a3 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф системы гарантированного питания | e09a50e1-1990-4a4d-832d-b8e9481635b5 | Блок питания 220/24 -U21 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH001)/Контроллер диагностики (00AVE01GH001-A10) | Блок питания 220/24 -U21 в норме | e01c5020-e710-4515-9b39-fb5f6bd74bb0 | 00AVE01GH001EK05_XN14
1536 | Шкаф системы гарантированного питания №1 | 2dd77cbe-2088-4e83-8c7e-21dbecab27a3 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф системы гарантированного питания | e390fc9f-3150-4c1a-b6ae-78a0f2c33445 | АВ -F11 АВР -U01 (БП1) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH001)/Контроллер диагностики (00AVE01GH001-A10) | Отключен АВ -F11 АВР -U01 (БП1) | 0e38f3b2-5bb7-4061-a4b4-4454d58ce5f6 | 00AVE01GH001EK12_XM14
1537 | Шкаф системы гарантированного питания №1 | 2dd77cbe-2088-4e83-8c7e-21dbecab27a3 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф системы гарантированного питания | ec299f05-ce16-4c3c-89bb-ce2cb08a4c8b | Питание 2-ой группы потребителей ~220 В отсутствует |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH001)/Контроллер диагностики (00AVE01GH001-A10) | Питание 2-ой группы потребителей ~220 В отсутствует | 13dd0c82-a82b-4a74-b70f-fc6fbb1966d6 | 00AVE01GH001EK02_XM17
1538 | A02 SICOM-3028 L3 | 2dd81a76-c0da-41da-8226-45659840eb91 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 036f41cb-5502-4264-b5e0-6ae272b0b758 | Состояние порта №4 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB20GH001-A02) | Состояние порта №04 | a430a3fc-3a66-49de-bfcc-ad493e17edb2 | 00AVB20GH001A02ZV04_XN91
1539 | A02 SICOM-3028 L3 | 2dd81a76-c0da-41da-8226-45659840eb91 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 0c3ced16-e085-40ae-88a6-db8f62e39805 | Состояние порта №10 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB20GH001-A02) | Состояние порта №10 | 66c409e0-efd2-4ce1-977b-773e4ab3daef | 00AVB20GH001A02ZV10_XN91
1540 | A02 SICOM-3028 L3 | 2dd81a76-c0da-41da-8226-45659840eb91 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 11dd6a69-281d-41e5-aa91-107987318675 | Состояние порта №1 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB20GH001-A02) | Состояние порта №01 | 6ff1022e-8073-44ea-90ea-f0ce53e5ef3a | 00AVB20GH001A02ZV01_XN91
1541 | A02 SICOM-3028 L3 | 2dd81a76-c0da-41da-8226-45659840eb91 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 177ac86f-a5e2-48f5-9d03-0a5fc2a30aca | Состояние порта №11 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB20GH001-A02) | Состояние порта №11 | 3403cdb3-e725-4f09-9662-11b4cc765c13 | 00AVB20GH001A02ZV11_XN91
1542 | A02 SICOM-3028 L3 | 2dd81a76-c0da-41da-8226-45659840eb91 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 1afac838-93c9-4b11-9ece-26ac77dd341a | Состояние порта №20 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB20GH001-A02) | Состояние порта №20 | c4428ad6-ce76-4ab4-9240-f0e02b748021 | 00AVB20GH001A02ZV20_XN91
1543 | A02 SICOM-3028 L3 | 2dd81a76-c0da-41da-8226-45659840eb91 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 21b60423-2c6b-4662-acbc-40fe39216860 | Состояние порта №6 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB20GH001-A02) | Состояние порта №06 | 99600deb-74cc-4709-be7b-a1aae0b4bebc | 00AVB20GH001A02ZV06_XN91
1544 | A02 SICOM-3028 L3 | 2dd81a76-c0da-41da-8226-45659840eb91 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 24e50930-ce02-4946-bc94-31c8ecc387d5 | Состояние порта №15 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB20GH001-A02) | Состояние порта №15 | 9d27a1c1-6adb-4553-aa3e-0821f486b25f | 00AVB20GH001A02ZV15_XN91
1545 | A02 SICOM-3028 L3 | 2dd81a76-c0da-41da-8226-45659840eb91 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 2a902a05-7dbe-42c3-8f40-916ea1632c60 | Состояние порта №12 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB20GH001-A02) | Состояние порта №12 | 3c2ae7f3-7ff5-4ead-94f3-db64b1cdbafb | 00AVB20GH001A02ZV12_XN91
1546 | A02 SICOM-3028 L3 | 2dd81a76-c0da-41da-8226-45659840eb91 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 37156044-96b4-4a3c-a454-4566d9aedf7c | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB20GH001-A02) | Связь с устройстом 00AVB20GH001-A02 установлена | 1d406d49-f254-4559-b221-19d6f5faa1f8 | 00AVB20GH001A02_XN99
1547 | A02 SICOM-3028 L3 | 2dd81a76-c0da-41da-8226-45659840eb91 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 425812b7-2ff0-48a7-9655-f8280b7814dc | Состояние порта №9 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB20GH001-A02) | Состояние порта №09 | 8168215d-edf1-461d-b198-b294384c4486 | 00AVB20GH001A02ZV09_XN91
1548 | A02 SICOM-3028 L3 | 2dd81a76-c0da-41da-8226-45659840eb91 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 44232791-472e-49ef-b100-be37966e1b5f | Состояние порта №26 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB20GH001-A02) | Состояние порта №26 | 9a92380b-d130-4b6d-a1e8-eb3671fc04f5 | 00AVB20GH001A02ZV26_XN91
1549 | A02 SICOM-3028 L3 | 2dd81a76-c0da-41da-8226-45659840eb91 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 588b8a52-dbdd-43d7-9656-54a70f893db6 | Состояние порта №13 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB20GH001-A02) | Состояние порта №13 | 23fab2c7-4979-4512-b309-f41390f4b52a | 00AVB20GH001A02ZV13_XN91
1550 | A02 SICOM-3028 L3 | 2dd81a76-c0da-41da-8226-45659840eb91 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 5ed08f0f-0f16-4cc0-a58d-4efa7d658422 | Состояние порта №18 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB20GH001-A02) | Состояние порта №18 | afe10c45-e191-4b39-bd77-cdc214be38b7 | 00AVB20GH001A02ZV18_XN91
1551 | A02 SICOM-3028 L3 | 2dd81a76-c0da-41da-8226-45659840eb91 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 5f84bfb4-1d78-47fc-b0ec-8cff18de0dae | Состояние порта №21 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB20GH001-A02) | Состояние порта №21 | ec51127d-f849-4034-b48b-12855abf0e14 | 00AVB20GH001A02ZV21_XN91
1552 | A02 SICOM-3028 L3 | 2dd81a76-c0da-41da-8226-45659840eb91 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 5fa9d9cc-2507-4a2e-84a3-d18428c5fcfe | Состояние порта №27 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB20GH001-A02) | Состояние порта №27 | dd013885-489f-410d-a52a-ba77769b021b | 00AVB20GH001A02ZV27_XN91
1553 | A02 SICOM-3028 L3 | 2dd81a76-c0da-41da-8226-45659840eb91 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 64f5b55d-a76f-4367-b6e2-93b7ca601573 | Состояние порта №19 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB20GH001-A02) | Состояние порта №19 | 75920baa-d435-4d34-b09a-be88b1868265 | 00AVB20GH001A02ZV19_XN91
1554 | A02 SICOM-3028 L3 | 2dd81a76-c0da-41da-8226-45659840eb91 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 73eb9694-5da0-4045-89d5-076f2f5eddb3 | Состояние порта №3 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB20GH001-A02) | Состояние порта №03 | 27a56d88-fb24-423c-a593-e458f4bc2fe0 | 00AVB20GH001A02ZV03_XN91
1555 | A02 SICOM-3028 L3 | 2dd81a76-c0da-41da-8226-45659840eb91 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 78bcf820-5b5e-4772-8ebd-974f3d0f1926 | Состояние порта №8 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB20GH001-A02) | Состояние порта №08 | 149fbdf8-397a-4481-9a2d-439709de13fc | 00AVB20GH001A02ZV08_XN91
1556 | A02 SICOM-3028 L3 | 2dd81a76-c0da-41da-8226-45659840eb91 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 79c87390-be5b-4c96-81b7-50cbc2463c8c | Состояние порта №14 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB20GH001-A02) | Состояние порта №14 | 5367716c-a879-40b2-8c83-a166618a1df7 | 00AVB20GH001A02ZV14_XN91
1557 | A02 SICOM-3028 L3 | 2dd81a76-c0da-41da-8226-45659840eb91 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 7f0fce56-009a-47fe-8879-4641816eebd2 | Состояние порта №23 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB20GH001-A02) | Состояние порта №23 | cc42e5af-282a-4895-bee9-7bf8f43a8c70 | 00AVB20GH001A02ZV23_XN91
1558 | A02 SICOM-3028 L3 | 2dd81a76-c0da-41da-8226-45659840eb91 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 82f0e00f-85b8-4a20-8545-7868e4c22d57 | Состояние порта №7 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB20GH001-A02) | Состояние порта №07 | 2a5e3de3-da0a-44ff-8ba3-62ba25eafda9 | 00AVB20GH001A02ZV07_XN91
1559 | A02 SICOM-3028 L3 | 2dd81a76-c0da-41da-8226-45659840eb91 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 888d9c55-d18d-4900-a35f-d7b7e11f81e4 | Состояние порта №24 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB20GH001-A02) | Состояние порта №24 | 1f83fc4f-f417-4ae7-921a-410297b8ce9d | 00AVB20GH001A02ZV24_XN91
1560 | A02 SICOM-3028 L3 | 2dd81a76-c0da-41da-8226-45659840eb91 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 95454426-77ae-4cc6-97ae-688a00777088 | Состояние порта №25 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB20GH001-A02) | Состояние порта №25 | a48b30a8-f803-42df-971a-3728eaeef6ae | 00AVB20GH001A02ZV25_XN91
1561 | A02 SICOM-3028 L3 | 2dd81a76-c0da-41da-8226-45659840eb91 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 9b9a02c6-6a6e-4560-9e88-1b4e6a4cbda0 | Состояние порта №16 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB20GH001-A02) | Состояние порта №16 | de22d030-3304-4c2b-818f-c7e426e6b382 | 00AVB20GH001A02ZV16_XN91
1562 | A02 SICOM-3028 L3 | 2dd81a76-c0da-41da-8226-45659840eb91 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | a0f75284-35fb-4fdd-a170-0315d7c40e0e | Состояние порта №22 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB20GH001-A02) | Состояние порта №22 | 924e7b65-a4eb-4879-8644-6a96ab20e633 | 00AVB20GH001A02ZV22_XN91
1563 | A02 SICOM-3028 L3 | 2dd81a76-c0da-41da-8226-45659840eb91 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | a64aff8e-3013-43d6-a985-ec687f50edff | Питание вход №1 |  | integer | Питание SICOM | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB20GH001-A02) | Питание коммутатора на входе 1 | 3a5e27e4-589d-4d9b-a12d-1de3987086ea | 00AVB20GH001A02XM57_XN95
1564 | A02 SICOM-3028 L3 | 2dd81a76-c0da-41da-8226-45659840eb91 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | b6e66b53-5d08-4142-97ee-c08be7aa26e2 | Состояние порта №17 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB20GH001-A02) | Состояние порта №17 | 94c6925a-87ff-4588-8386-0532b0830ca2 | 00AVB20GH001A02ZV17_XN91
1565 | A02 SICOM-3028 L3 | 2dd81a76-c0da-41da-8226-45659840eb91 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | b9b68e8d-cd0d-4cdf-b36f-5f3cd8e19ea8 | Состояние порта №2 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB20GH001-A02) | Состояние порта №02 | 75ab2576-2e90-4758-9c19-944b752c5525 | 00AVB20GH001A02ZV02_XN91
1566 | A02 SICOM-3028 L3 | 2dd81a76-c0da-41da-8226-45659840eb91 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | cb61d204-475b-4b85-a559-5c7aabc7f737 | Состояние порта №5 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB20GH001-A02) | Состояние порта №05 | 67887e11-aa11-4c6c-8d0f-92cd360d0d87 | 00AVB20GH001A02ZV05_XN91
1567 | A02 SICOM-3028 L3 | 2dd81a76-c0da-41da-8226-45659840eb91 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | e6db109c-57e9-4332-94c4-514e97b4db85 | Питание вход №2 |  | integer | Питание SICOM | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB20GH001-A02) | Питание коммутатора на входе 2 | 568dbb7b-6121-4ac7-b908-ef8ec3b51852 | 00AVB20GH001A02XM58_XN95
1568 | A02 SICOM-3028 L3 | 2dd81a76-c0da-41da-8226-45659840eb91 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | fea1e217-329c-4aa3-bb6e-0bf7e276f540 | Состояние порта №28 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB20GH001-A02) | Состояние порта №28 | 4ad5d765-09d6-4826-89d6-b716f4d6a758 | 00AVB20GH001A02ZV28_XN91
1569 | A01 MAR1030 | 2df372eb-0fa2-4943-a5a3-293baca7fbe4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 1d2200e6-2540-4b86-9207-3af636b8228d | Состояние порта №28 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A01) | Состояние порта №28 | c7b56223-3529-4baa-a911-29ac3e4e0082 | 00AVB02GH007A01ZV28_XN91
1570 | A01 MAR1030 | 2df372eb-0fa2-4943-a5a3-293baca7fbe4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 23e0cdac-a551-40d9-ac9f-7c3c401eae41 | Состояние порта №03 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A01) | Состояние порта №03 | 8e8fcd0a-5421-42a6-b39b-69be3d1dfd2a | 00AVB02GH007A01ZV03_XN91
1571 | A01 MAR1030 | 2df372eb-0fa2-4943-a5a3-293baca7fbe4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 295757af-3dd6-4742-812c-d58bd4295cc0 | Состояние порта №22 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A01) | Состояние порта №22 | 84a90d30-d929-4725-badd-5d89e3a50007 | 00AVB02GH007A01ZV22_XN91
1572 | A01 MAR1030 | 2df372eb-0fa2-4943-a5a3-293baca7fbe4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 2a4ad49c-d015-4d50-8732-da0a47e98875 | Состояние порта №17 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A01) | Состояние порта №17 | b0c43daf-7946-407e-b175-e8695d80a6f3 | 00AVB02GH007A01ZV17_XN91
1573 | A01 MAR1030 | 2df372eb-0fa2-4943-a5a3-293baca7fbe4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 36f213f1-3b35-48f1-b9ee-5ad87c30e92f | Состояние порта №25 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A01) | Состояние порта №25 | 7fc07189-ecf8-42a8-9d59-9c4707045939 | 00AVB02GH007A01ZV25_XN91
1574 | A01 MAR1030 | 2df372eb-0fa2-4943-a5a3-293baca7fbe4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 3c731ca1-84e8-4dbe-82ff-63d7fbc0211b | Состояние порта №18 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A01) | Состояние порта №18 | 58c02121-9ed1-4ff6-b928-8a506852165b | 00AVB02GH007A01ZV18_XN91
1575 | A01 MAR1030 | 2df372eb-0fa2-4943-a5a3-293baca7fbe4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 3c8e03c1-55a3-4f11-9190-b966ce49dfb9 | Состояние порта №01 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A01) | Состояние порта №01 | ce95bb36-f7c3-455f-b7bd-1cf4fbe0e7d4 | 00AVB02GH007A01ZV01_XN91
1576 | A01 MAR1030 | 2df372eb-0fa2-4943-a5a3-293baca7fbe4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 3eeef17d-51fd-40d9-ae28-4e313b0d9ff3 | Состояние порта №13 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A01) | Состояние порта №13 | 3fde023d-8ac4-4dcc-a1f7-d96459b04921 | 00AVB02GH007A01ZV13_XN91
1577 | A01 MAR1030 | 2df372eb-0fa2-4943-a5a3-293baca7fbe4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 54bfe2d9-a23d-4a1d-be96-6d0b661c138f | Неисправность питания коммутатора |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A01) | Неисправность питания коммутатора | 604cccb0-80a0-41c1-9175-317d70f26e64 | 00AVB02GH007A01XM57_XF91
1578 | A01 MAR1030 | 2df372eb-0fa2-4943-a5a3-293baca7fbe4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 557bcf2d-0d35-4613-9fe4-bd254f2b5739 | Состояние порта №14 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A01) | Состояние порта №14 | cb8ef939-d0ba-44c7-b3c4-1eb2eb95f0c5 | 00AVB02GH007A01ZV14_XN91
1579 | A01 MAR1030 | 2df372eb-0fa2-4943-a5a3-293baca7fbe4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 5f2f957d-1c53-4b76-a12f-cfad21121a1b | Состояние порта №27 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A01) | Состояние порта №27 | 2041d1a5-2043-4303-b224-ec84cd86ed8d | 00AVB02GH007A01ZV27_XN91
1580 | A01 MAR1030 | 2df372eb-0fa2-4943-a5a3-293baca7fbe4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 6671c836-3f0b-47ec-955d-0e0154b45b53 | Состояние порта №20 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A01) | Состояние порта №20 | 2e8aa0fa-5ba6-43f5-b6d5-7b6d204ac90c | 00AVB02GH007A01ZV20_XN91
1581 | A01 MAR1030 | 2df372eb-0fa2-4943-a5a3-293baca7fbe4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 72e4af7f-80bc-4bb6-9294-143bf7afb57e | Состояние порта №04 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A01) | Состояние порта №04 | 425b6876-5055-4a9c-a4cc-5e4ccc1b654c | 00AVB02GH007A01ZV04_XN91
1582 | A01 MAR1030 | 2df372eb-0fa2-4943-a5a3-293baca7fbe4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 751399f2-98ec-480c-9874-4f75b91be518 | Состояние порта №24 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A01) | Состояние порта №24 | 68b7f518-a2c7-48ba-8f63-386126ee6f46 | 00AVB02GH007A01ZV24_XN91
1583 | A01 MAR1030 | 2df372eb-0fa2-4943-a5a3-293baca7fbe4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7b0e7f84-01ce-4f7f-9a10-cf7d9e65c0e2 | Состояние порта №23 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A01) | Состояние порта №23 | 1034dcd9-6a1d-4fa5-a415-fd19febd2715 | 00AVB02GH007A01ZV23_XN91
1584 | A01 MAR1030 | 2df372eb-0fa2-4943-a5a3-293baca7fbe4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7c52cded-c53b-4939-9cc4-952f1cf9f68d | Состояние порта №10 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A01) | Состояние порта №10 | 9a2a1285-2bac-462e-85c1-dd4e06bf8ea0 | 00AVB02GH007A01ZV10_XN91
1585 | A01 MAR1030 | 2df372eb-0fa2-4943-a5a3-293baca7fbe4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7f191076-ba74-4a30-8ca2-71ee920661ce | Состояние порта №08 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A01) | Состояние порта №08 | 15d7bca8-285c-400b-b725-9a63aa708e38 | 00AVB02GH007A01ZV08_XN91
1586 | A01 MAR1030 | 2df372eb-0fa2-4943-a5a3-293baca7fbe4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7ff664f3-bd16-4f5d-bce2-7c4a96d46f9d | Состояние порта №26 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A01) | Состояние порта №26 | af040718-58ce-4ef6-9ca3-1fcfed12b112 | 00AVB02GH007A01ZV26_XN91
1587 | A01 MAR1030 | 2df372eb-0fa2-4943-a5a3-293baca7fbe4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 89efeb87-3461-4d9b-8911-a306a91b04f4 | Состояние порта №11 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A01) | Состояние порта №11 | f1daf870-b456-4ce2-b63b-672d92d50308 | 00AVB02GH007A01ZV11_XN91
1588 | A01 MAR1030 | 2df372eb-0fa2-4943-a5a3-293baca7fbe4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 93de5857-5977-4027-a32e-74e71c571e28 | Состояние порта №19 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A01) | Состояние порта №19 | b41dca22-9e61-48e4-82bf-391f3b05020e | 00AVB02GH007A01ZV19_XN91
1589 | A01 MAR1030 | 2df372eb-0fa2-4943-a5a3-293baca7fbe4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 9df4401b-02e6-4b66-ac14-903eefc47689 | Состояние порта №07 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A01) | Состояние порта №07 | 2fc604be-dd57-4ca4-ad4e-fd03cf9a56ea | 00AVB02GH007A01ZV07_XN91
1590 | A01 MAR1030 | 2df372eb-0fa2-4943-a5a3-293baca7fbe4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | a63360be-2b4e-44b5-92ce-826cdc08165e | Состояние порта №21 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A01) | Состояние порта №21 | 67369641-a329-46b1-ba3a-1b8d28a511b1 | 00AVB02GH007A01ZV21_XN91
1591 | A01 MAR1030 | 2df372eb-0fa2-4943-a5a3-293baca7fbe4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | abe24dc8-4925-448a-bf94-3314ac47c9ea | Состояние порта №06 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A01) | Состояние порта №06 | 6f500c91-888e-4724-b2ab-241f060f71c4 | 00AVB02GH007A01ZV06_XN91
1592 | A01 MAR1030 | 2df372eb-0fa2-4943-a5a3-293baca7fbe4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | b0554c0d-dddc-4dc5-b114-4137c63e922a | Состояние порта №05 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A01) | Состояние порта №05 | d942fc20-45ec-4c81-8f72-1b29140c3653 | 00AVB02GH007A01ZV05_XN91
1593 | A01 MAR1030 | 2df372eb-0fa2-4943-a5a3-293baca7fbe4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | be2d40ad-c2eb-48fe-92b1-d5197787cdbd | Состояние порта №15 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A01) | Состояние порта №15 | c1e3a1a7-5dc9-4e20-b4b7-1bc2ed4e54e5 | 00AVB02GH007A01ZV15_XN91
1594 | A01 MAR1030 | 2df372eb-0fa2-4943-a5a3-293baca7fbe4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | c0975a2b-f83c-41ec-8f76-cde16320c149 | Состояние порта №09 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A01) | Состояние порта №09 | 2b665d9c-9cb1-4fb6-8859-6b9aac016a07 | 00AVB02GH007A01ZV09_XN91
1595 | A01 MAR1030 | 2df372eb-0fa2-4943-a5a3-293baca7fbe4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | cebf3d8a-0273-4c48-a8f3-d9485138dc26 | Состояние порта №02 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A01) | Состояние порта №02 | fb8b06b8-945a-44d4-acf6-d036b5b451f8 | 00AVB02GH007A01ZV02_XN91
1596 | A01 MAR1030 | 2df372eb-0fa2-4943-a5a3-293baca7fbe4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | d2fe0f37-35b6-4636-aaf3-4d6b76221f92 | Состояние порта №16 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A01) | Состояние порта №16 | cd00bece-3911-4e8d-a626-55e132fe63d5 | 00AVB02GH007A01ZV16_XN91
1597 | A01 MAR1030 | 2df372eb-0fa2-4943-a5a3-293baca7fbe4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | d56abac7-4724-4700-bd4e-fa39902a807f | Нарушение температурного режима в корпусе коммутатора |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A01) | Нарушение температурного режима в корпусе коммутатора | 681a4cf0-7ed8-4fb8-a383-b9839658f1fd | 00AVB02GH007A01XM04_XM91
1598 | A01 MAR1030 | 2df372eb-0fa2-4943-a5a3-293baca7fbe4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | e0d5e39c-3b03-45a4-8f08-4b376b591cf6 | Состояние порта №12 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A01) | Состояние порта №12 | bd9fc517-41ea-4b93-9590-067b75f9ac7b | 00AVB02GH007A01ZV12_XN91
1599 | A01 MAR1030 | 2df372eb-0fa2-4943-a5a3-293baca7fbe4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | e34973fe-7613-46b7-bfed-9bc5c2435c6d | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A01) | Связь с устройстом 00AVB02GH007-A01 установлена | 5f04cfa2-6988-401d-a2d3-8fe479890076 | 00AVB02GH007A01_XN99
1600 | Защиты | b65e3494-77e1-4037-8926-5d40f4da6980 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | 99525c67-6a5e-4f6b-b85b-470482869746 | Отключение автоматического выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC03-F1) | Отключение автомата | aaf046d7-9845-4f66-8915-a419ce824a14 | 00BCC03EK209_XM10
1601 | Защиты | b65e3494-77e1-4037-8926-5d40f4da6980 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | 5d58b457-abeb-48e3-b639-1af02a217bae | АВ SF1 двигателя завода пружины |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC03-F1) | Автомат цепи питания двигателя взвода пружины выключателя отключен | 9366f2ad-5ee5-413e-938f-1ebbb58aecd2 | 00BCC03EK204_XM14
1602 | Защиты | b65e3494-77e1-4037-8926-5d40f4da6980 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | 1de23278-e362-423e-b29d-4b6f298eeff8 | Обрыв цепей управления |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC03-F1) | Обрыв цепей управления | 1d8ed9c1-6b1f-4acd-9b51-d3507a5c4718 | 00BCC03EK203_XF91
1603 | Защиты | b65e3494-77e1-4037-8926-5d40f4da6980 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | 6571a660-913e-4c87-abd3-40522da98679 | Неисправность цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC03-F1) | Неисправность цепей тока | 27177b40-01c1-4bc5-85a0-24d68e110e35 | 00BCC03EK202_XM50
1604 | Защиты | b65e3494-77e1-4037-8926-5d40f4da6980 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | d9822c4e-3ea9-43bd-9781-c6d327e019c0 | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC03-F1) | Неисправность цепей напряжения | 8982c483-d10e-4041-bae2-6a9d6691c3cc | 00BCC03EK201_XM51
1605 | Защиты | b65e3494-77e1-4037-8926-5d40f4da6980 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | 216e8fa9-575f-43be-b257-25283909bbfc | Команда отключить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC03-F1) | Команда отключить по месту | 4ce0c2e9-fb30-4ea8-8bfa-68d16000742e | 00BCC03CH201B_XA01
1606 | Защиты | b65e3494-77e1-4037-8926-5d40f4da6980 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | 5e90491c-cbe7-4b60-ac35-877d7d5a5446 | Команда включить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC03-F1) | Команда включить по месту | 89da7789-43f6-4fd5-9f9a-4069fb303991 | 00BCC03CH201A_XA00
1607 | Выкл. | 7c209628-99a4-4fae-b55a-17cfb83da409 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | c0ddec60-7ad5-428f-9e30-78663477533a | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC04-F1) | Положение выключателя | 98f60f16-19b2-45b7-b2ac-1002943b03ca | 00BCC04CG201_XB00
1608 | Выкл. | 7c209628-99a4-4fae-b55a-17cfb83da409 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 0bb42405-34aa-4547-a2af-8e0017762bd9 | Включение блокировано |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC04-F1) | Включение заблокировано | 5a4f5eed-a197-429f-87fc-263bf745cc0e | 00BCC04EK212_XF07
1609 | Выкл. | 7c209628-99a4-4fae-b55a-17cfb83da409 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | a1856d2d-52cd-402e-ac11-33775a5c55f4 | I0 |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №04/ИП METSEP824 (00BCC04-P1) | Напряжение нулевой последовательности | 240ae4ee-f533-4707-9254-da47b5affc61 | 00BCC04CE071_XQ71
1610 | Выкл. | 7c209628-99a4-4fae-b55a-17cfb83da409 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f3b8f573-9cdd-4210-b209-facd3940e203 | Ib |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №04/ИП METSEP824 (00BCC04-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы B | 003234c0-bb67-43c0-acc2-7defa53168f5 | 00BCC04CE022_XQ02
1611 | Защиты | 2e4720eb-8b70-401b-a96b-50bdb8b36a0d | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 4afe0e63-7f72-4ced-817a-02bbdbf58f30 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA02-F1) | Связь с устройстом 10BCA02-F1 установлена | e2e23571-a6dd-4a69-9db4-7004707989c8 | 10BCA02F1_XN99
1612 | Выкл. | 7c209628-99a4-4fae-b55a-17cfb83da409 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b8b67cd5-aefd-41c0-935a-6b7bd9086751 | Ia |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №04/ИП METSEP824 (00BCC04-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы A | dfb72eb2-c222-410a-8d28-a78dc3ad61fb | 00BCC04CE012_XQ01
1613 | Выкл. | 7c209628-99a4-4fae-b55a-17cfb83da409 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8c94f778-5a92-498c-a4f8-24b6239dcf95 | cosφ |  | analog | Относительные единицы | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №04/ИП METSEP824 (00BCC04-P1) | Cos ф | a9ceca54-abc0-4902-bce5-aeaac99c1a87 | 00BCC04CE009_XQ19
1614 | Выкл. | 7c209628-99a4-4fae-b55a-17cfb83da409 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 5a117f4b-eb8d-427e-bc75-3a2db076659c | S |  | analog | МВА | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №04/ИП METSEP824 (00BCC04-P1) | Мощность полная сумм | ba398d6d-fdb5-4530-a6dc-18a307152ba9 | 00BCC04CE006_XQ16
1615 | Выкл. | 7c209628-99a4-4fae-b55a-17cfb83da409 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cff27a2a-e49d-4cac-a37f-c5f89c2d1315 | F |  | analog | Частота | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №04/ИП METSEP824 (00BCC04-P1) | Частота | 411c40b9-82a3-4365-9fc9-bc4ec7aca208 | 00BCC04CE005_XQ10
1616 | Выкл. | 7c209628-99a4-4fae-b55a-17cfb83da409 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 511c58a0-f6d9-4b21-8b77-4e79e4908fb1 | Ub |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №04/ИП METSEP824 (00BCC04-P1) | Фазное напряжение фаза B | 3ac32d07-2dc3-484e-bd28-7735b4c0596a | 00BCC04CE021_XQ21
1617 | Выкл. | 7c209628-99a4-4fae-b55a-17cfb83da409 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b1985946-556f-4504-ad9e-cad604ccbf03 | Ua |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №04/ИП METSEP824 (00BCC04-P1) | Фазное напряжение фаза A | bd76fb86-4124-47de-b1c4-da7a71af8f39 | 00BCC04CE011_XQ11
1618 | Выкл. | 7c209628-99a4-4fae-b55a-17cfb83da409 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 13b8979b-0a0b-4193-8c1a-0902a4c393b7 | Q |  | analog | Мвар | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №04/ИП METSEP824 (00BCC04-P1) | Мощность реактивная сумм | 11c47f6d-0dcf-4c94-801e-be7717251658 | 00BCC04CE004_XQ14
1619 | Выкл. | 7c209628-99a4-4fae-b55a-17cfb83da409 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 81e9d754-95c1-47fe-8117-3ec0f3ace7f1 | P |  | analog | МВт | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №04/ИП METSEP824 (00BCC04-P1) | Мощность активная сумм | 0b1fa3f0-6fce-4bcc-8325-b192ae1f69b0 | 00BCC04CE003_XQ13
1620 | Выкл. | 7c209628-99a4-4fae-b55a-17cfb83da409 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | bb4f5e1e-6275-4cbc-8392-b9262a5aac05 | Uc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №04/ИП METSEP824 (00BCC04-P1) | Фазное напряжение фаза C | 99f755cc-f09e-4eac-a3b6-fe7a5e340d31 | 00BCC04CE031_XQ31
1621 | Выкл. | 7c209628-99a4-4fae-b55a-17cfb83da409 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 540b8178-3876-41ad-a69e-8c91ae6f7827 | Uca |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №04/ИП METSEP824 (00BCC04-P1) | Линейное напряжение фазы CA | 48e07e1b-d325-4f1a-aaad-b0711f7e82d4 | 00BCC04CE061_XQ61
1622 | Выкл. | 7c209628-99a4-4fae-b55a-17cfb83da409 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e9f05aeb-bbf6-4968-ada4-0c7609222336 | Ubc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №04/ИП METSEP824 (00BCC04-P1) | Линейное напряжение фазы BC | fc0cf981-6d2c-475b-92c7-0aa171e463cb | 00BCC04CE051_XQ51
1623 | Выкл. | 7c209628-99a4-4fae-b55a-17cfb83da409 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 517d8b2c-a8b8-4c50-a8bb-fa04ba89c207 | Uab |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №04/ИП METSEP824 (00BCC04-P1) | Линейное напряжение фазы AB | 4aa1a115-4c7b-406a-8acf-96afd8a42709 | 00BCC04CE041_XQ41
1624 | Выкл. | 7c209628-99a4-4fae-b55a-17cfb83da409 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 70ecc4f9-77c0-4751-b645-cfa94e87aca7 | U0 |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №04/ИП METSEP824 (00BCC04-P1) | Ток нулевой последовательности | a60a987c-2ddc-45ba-a8a5-5982f4f3ae1c | 00BCC04CE072_XQ07
1625 | Выкл. | 7c209628-99a4-4fae-b55a-17cfb83da409 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | db515ac8-ddc7-4b25-84a3-fdb6b814838f | Ic |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №04/ИП METSEP824 (00BCC04-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы C | 2c911d12-48b1-4060-9398-683a0fed7845 | 00BCC04CE032_XQ03
1626 | Выкл. | 7c209628-99a4-4fae-b55a-17cfb83da409 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cf4755a6-4d58-4ec8-b3f9-5edfc67d8859 | Снижение элегаза 1-ая ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC04-F1) | Понижение давления элегаза 1 ступень | 71200205-06be-4cf1-9d99-e572f31098dc | 00BCC04EK206_XK02
1627 | Выкл. | 7c209628-99a4-4fae-b55a-17cfb83da409 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 7d77fb91-923c-4c4a-8a82-073f9b2fadcb | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC04-F1) | Аварийное отключение | 804ff2aa-f8d1-4784-bff3-1dfa867df46d | 00BCC04EW210_XK00
1628 | Выкл. | 7c209628-99a4-4fae-b55a-17cfb83da409 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 6beafb71-995c-4305-90b5-24bddb27b094 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC04-F1) | Команда управления выключателем от СКУ ЭЧ | 80ad25b1-bbf3-4240-8c1d-de6b57c2770e | 00BCC04EA201_XA10
1629 | Выкл. | 7c209628-99a4-4fae-b55a-17cfb83da409 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 1b4883da-288e-4755-8b7d-68c861d3e96d | Тележка выключателя в тестовом положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC04-F1) | Тележка выключателя в тестовом положении | 5ec997e9-979e-458d-9f86-cc0fb565f656 | 00BCC04CG203_XB04
1630 | Выкл. | 7c209628-99a4-4fae-b55a-17cfb83da409 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f91444d4-21ef-48ff-962d-1e6c7066fedd | Тележка выключателя в рабочем положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC04-F1) | Тележка выключателя в рабочем положении | 8cf1092b-a308-4fd6-8abc-07fc0a3c5f9e | 00BCC04CG202_XB03
1631 | Выкл. | 7c209628-99a4-4fae-b55a-17cfb83da409 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 127d8bd1-85aa-440e-83e7-182d3e041b53 | Пружива не взведена |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC04-F1) | Пружина не взведена | 533f948d-349b-4514-92d6-43f57effa562 | 00BCC04EK211_XF06
1632 | Выкл. | 7c209628-99a4-4fae-b55a-17cfb83da409 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 928fee8e-0b46-4c27-a737-f568c3b4e2cd | Снижение элегаза 2-ая ступень |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC04-F1) | Понижение давления элегаза 2 ступень | 7f098375-16f5-4d3b-ab3c-c61f6e4b21c0 | 00BCC04EK207_XK02
1633 | Выкл. | 7c209628-99a4-4fae-b55a-17cfb83da409 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e7e122bd-619e-49ac-b1cc-39ba1e1b1e3d | Место управление |  | discrete | Место управление | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC04-F1) | Дистанционное управление выключателем | 54d90c28-e2c4-45c0-a9ea-67767b42d7bc | 00BCC04EK205_XN16
1634 | Выкл. | 7c209628-99a4-4fae-b55a-17cfb83da409 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8940bd4d-31cc-46d6-a281-a540a3912168 | Неисправность выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC04-F1) | Неисправность выключателя 00BCC04GS001 | 82f25f90-713e-4e6b-a088-7d9b880063ba | 00BCC04GS001_XM93
1635 | ЗН 00BCC04GV001 | 82a35744-064b-4fde-bbb0-ffc612a2aac1 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC04-F1) | Положение заземляющего ножа | 468b66a3-2981-4d83-a35e-1ab2ab847dc2 | 00BCC04CG204_XB02
1636 | Релейный отсек | d73f0c74-dd78-4675-9f01-eedb5b681868 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №04 | РЗиА/Шкаф релейный | 4d8e9bc6-14a1-461c-9faa-02b38b3822a1 | Неисправность дуговой защиты (VAMP 125) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Неисправность устройства дуговой защиты 00BCC04 | 9aa834fa-dc6c-482d-89b0-0b871add3cd7 | 00BCC04EK101_XF01
1637 | Защиты | 2f349838-7ace-4231-83fd-28a5570fed1c | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 1c7b4571-e190-4b88-a78d-9e5e9f0597a1 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA04-F1) | Связь с устройстом 10BCA04-F1 установлена | af6d0a02-b2ac-42c9-978c-bc501a9d957b | 10BCA04F1_XN99
1638 | Релейный отсек | d73f0c74-dd78-4675-9f01-eedb5b681868 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №04 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC04-F1) | Дверь релейного отсека открыта | 3bc7f5d0-1075-47ab-8023-9f1deae353d5 | 00BCC04EK213_XN01
1639 | Защиты | 386802e7-8ead-4b54-9740-a82d78b5abe3 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | 9fcc914d-732c-4620-892b-7bb84dadeb28 | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Неисправность терминала 00BCC04 | b2c495af-8316-4d35-94cf-60f175a84e6c | 00BCC04EK102_XF01
1640 | Защиты | 386802e7-8ead-4b54-9740-a82d78b5abe3 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | 1de23278-e362-423e-b29d-4b6f298eeff8 | Обрыв цепей управления |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC04-F1) | Обрыв цепей управления | 52f78cc9-4e7e-4e41-a0f7-13a7e2cab934 | 00BCC04EK203_XF91
1641 | Защиты | 386802e7-8ead-4b54-9740-a82d78b5abe3 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | 29f0a23c-7801-4f0e-adc9-0e47478fbbd0 | Срабатывание |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC04-F1) | Срабатывание защит | e4ee1ae5-0820-4b92-917e-10d893493243 | 00BCC04EW211_XK01
1642 | Защиты | 386802e7-8ead-4b54-9740-a82d78b5abe3 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | 99525c67-6a5e-4f6b-b85b-470482869746 | Отключение автоматического выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC04-F1) | Отключение автомата | b865e47b-2e96-4292-8a48-b7db637fba57 | 00BCC04EK209_XM10
1643 | Защиты | 386802e7-8ead-4b54-9740-a82d78b5abe3 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | 2080a7f8-dd27-43ab-be2f-61f4761327cf | Отключение от дуговой защиты смежной секции | Отключение от дуговой защиты секции 00BCE | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC04-F1) | Отключение от дуговой защиты секции 00BCE | 5fe24b60-3326-43be-9b34-2f7374c07e13 | 00BCC04EW209_XK08
1644 | Защиты | 386802e7-8ead-4b54-9740-a82d78b5abe3 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | 219f8c5a-4c59-4255-9385-3d20c370ddf6 | Отключение от внешний защит смежной секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC04-F1) | Отключение от внешних защит секции 00BCE | 8620a4a0-d40d-40a8-bc42-1ec837dc8d25 | 00BCC04EW208_XK26
1645 | Защиты | 386802e7-8ead-4b54-9740-a82d78b5abe3 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | 46b646bc-60b6-4a57-ad4e-f273a5fec37b | Отключение от УРОВ смежной секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC04-F1) | Отключение от УРОВ секции 00BCE | 232ecb5d-d3ec-4f04-9a01-a4fb31daaae9 | 00BCC04EW206_XK07
1646 | Защиты | 386802e7-8ead-4b54-9740-a82d78b5abe3 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | f835321d-d6de-4fae-b886-c6834eef9140 | Отключение от чувствительной защиты от 1ф. КЗ на землю |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC04-F1) | Отключение от чувствительной защиты от однофазных КЗ на землю | b660737e-ea29-4c6f-b4a0-12ccc77c6a72 | 00BCC04EW205_XK06
1647 | Защиты | 386802e7-8ead-4b54-9740-a82d78b5abe3 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | caf3e7df-4a2d-4cf7-ab70-eb6613835d7e | Отключение от МТЗ от 1ф. КЗ на землю |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC04-F1) | Отключение от МТЗ от КЗ на землю | e811739e-2afd-4cd8-8777-7633b385cc51 | 00BCC04EW204_XK05
1648 | Защиты | 386802e7-8ead-4b54-9740-a82d78b5abe3 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | fafd372b-d9fd-443f-ab85-779ea2c3e0e0 | Отключение от токовй отсечки |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC04-F1) | Отключение от токовой отсечки | b0212650-090d-4f0c-9038-207e1f86994f | 00BCC04EW203_XK03
1649 | Защиты | 386802e7-8ead-4b54-9740-a82d78b5abe3 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | b2e25d9b-3f2d-4d24-adbc-e33fe76794b6 | Отключение от МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC04-F1) | Отключение от МТЗ | b3feb22b-4303-469d-80a3-4d8ec1029ed9 | 00BCC04EW202_XK24
1650 | Защиты | 386802e7-8ead-4b54-9740-a82d78b5abe3 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | c5ecd6bf-4b59-444f-8752-70b5e083636c | Отключение от дуговой защиты секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC04-F1) | Отключение от дуговой защиты секции | 3b189859-6216-44be-b0f8-77c78be3f306 | 00BCC04EW201_XK08
1651 | Защиты | 386802e7-8ead-4b54-9740-a82d78b5abe3 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | e068636d-56e3-4afe-ac8d-c67bde684dd6 | Срабатывание датчика дуги в отсеке ТТ или отсеке выкл. яч. смежной секции |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC04-F1) | Срабатывание датчика дуги в отсеке трансформатора тока или отсеке выключателя ячейки внешней секции | c459ed64-4680-48de-b1e2-2609877b7214 | 00BCC04EK210_XK16
1652 | Защиты | 386802e7-8ead-4b54-9740-a82d78b5abe3 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | 92efc5a7-1ae3-45bf-8f32-8436ddf4d3bf | Ключ SA2 цепи УРОВ во внеш. защ. |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC04-F1) | Цепи УРОВ во внешние защиты введены | be9d844c-7efe-4980-9d30-932de3dc165f | 00BCC04EK208_XN02
1653 | Защиты | 386802e7-8ead-4b54-9740-a82d78b5abe3 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | 5d58b457-abeb-48e3-b639-1af02a217bae | АВ SF1 двигателя завода пружины |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC04-F1) | Автомат цепи питания двигателя взвода пружины выключателя отключен | 68ebe2cc-9f89-4604-8c86-8701069dd171 | 00BCC04EK204_XM14
1654 | Защиты | 386802e7-8ead-4b54-9740-a82d78b5abe3 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | 6571a660-913e-4c87-abd3-40522da98679 | Неисправность цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC04-F1) | Неисправность цепей тока | 2b4feb09-3100-42ea-b4ff-b93f4415c106 | 00BCC04EK202_XM50
1655 | Защиты | 386802e7-8ead-4b54-9740-a82d78b5abe3 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | d9822c4e-3ea9-43bd-9781-c6d327e019c0 | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC04-F1) | Неисправность цепей напряжения на секции | 24f6e045-9dac-4dd5-a0dd-1c497ed935f9 | 00BCC04EK201_XM51
1656 | Защиты | 386802e7-8ead-4b54-9740-a82d78b5abe3 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | 216e8fa9-575f-43be-b257-25283909bbfc | Команда отключить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC04-F1) | Команда отключить по месту | f9983aa4-ea1d-4a7e-88b3-9cf960459517 | 00BCC04CH201B_XA01
1657 | Защиты | 386802e7-8ead-4b54-9740-a82d78b5abe3 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | 5e90491c-cbe7-4b60-ac35-877d7d5a5446 | Команда включить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC04-F1) | Команда включить по месту | 12ad5780-1c28-44b8-9c24-5ad173019afd | 00BCC04CH201A_XA00
1658 | Защиты | 386802e7-8ead-4b54-9740-a82d78b5abe3 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | 33ceff8a-8111-4334-8f7e-61e3d292215f | Действие УРОВ во внешние защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC04-F1) | Действие УРОВ во внешние защиты | 3ab34744-0980-4672-92ef-1d5c0f591edd | 00BCC04EW207_XK25
1659 | ЗН 00BCD01GV001 | e8e2d0cc-ab73-4579-97dd-ae3aa6ee0ff0 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD01-F1) | Положение заземляющего ножа | 3d223059-f78a-40be-a8d6-6bbbcafb7c45 | 00BCD01CG204_XB02
1660 | Релейный отсек | 2f4fb66d-e598-4aec-96ea-fed029e85da9 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №01 | РЗиА/Шкаф релейный | 4d8e9bc6-14a1-461c-9faa-02b38b3822a1 | Неисправность дуговой защиты (VAMP 125) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Неисправность устройства дуговой защиты 00BCD01 | 5766d3f2-87ac-4833-ae95-032dfe0f6693 | 00BCD01EK101_XF01
1661 | Релейный отсек | 2f4fb66d-e598-4aec-96ea-fed029e85da9 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №01 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD01-F1) | Дверь релейного отсека открыта | 7ad870bb-8eae-4887-a098-227a42e9c478 | 00BCD01EK217_XN01
1662 | Выкл. | 60bc780e-edc6-4c0b-a0c5-4ae4e9a1e731 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 13b8979b-0a0b-4193-8c1a-0902a4c393b7 | Q |  | analog | Мвар | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №01/ИП METSEP824 (00BCD01-P1) | Мощность реактивная сумм | 14fd757a-feb4-4c32-b13b-15b5cdc63b4f | 00BCD01CE004_XQ14
1663 | Защиты | 2f47c474-73af-4059-b06c-dc019fef19d3 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 02036abb-7175-4d7e-b1a4-62e47887c7a9 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC02-F1) | Связь с устройстом 30BCC02-F1 установлена | e63ce080-2983-41c2-848e-e81ad72739ca | 30BCC02F1_XN99
1664 | Выкл. | 60bc780e-edc6-4c0b-a0c5-4ae4e9a1e731 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | bb4f5e1e-6275-4cbc-8392-b9262a5aac05 | Uc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №01/ИП METSEP824 (00BCD01-P1) | Фазное напряжение фаза C | c438712a-3fec-4304-bdec-039ee8976ab0 | 00BCD01CE031_XQ31
1665 | Выкл. | 60bc780e-edc6-4c0b-a0c5-4ae4e9a1e731 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 0bb42405-34aa-4547-a2af-8e0017762bd9 | Включение блокировано |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD01-F1) | Включение заблокировано | c499dfd3-4b72-4c17-82c1-4ef830f520f9 | 00BCD01EK218_XF07
1666 | Выкл. | 60bc780e-edc6-4c0b-a0c5-4ae4e9a1e731 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 517d8b2c-a8b8-4c50-a8bb-fa04ba89c207 | Uab |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №01/ИП METSEP824 (00BCD01-P1) | Линейное напряжение фазы AB | a5cdd857-d619-4446-9b0f-8d341e829e05 | 00BCD01CE041_XQ41
1667 | Выкл. | 60bc780e-edc6-4c0b-a0c5-4ae4e9a1e731 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 81e9d754-95c1-47fe-8117-3ec0f3ace7f1 | P |  | analog | МВт | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №01/ИП METSEP824 (00BCD01-P1) | Мощность активная сумм | fda626c8-b7c6-4d1a-ba07-7f6d00a62010 | 00BCD01CE003_XQ13
1668 | Выкл. | 60bc780e-edc6-4c0b-a0c5-4ae4e9a1e731 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8c94f778-5a92-498c-a4f8-24b6239dcf95 | cosφ |  | analog | Относительные единицы | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №01/ИП METSEP824 (00BCD01-P1) | Cos ф | 16e6863c-7cfa-4ba7-8161-1f4f27a814cf | 00BCD01CE009_XQ19
1669 | Выкл. | 60bc780e-edc6-4c0b-a0c5-4ae4e9a1e731 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 511c58a0-f6d9-4b21-8b77-4e79e4908fb1 | Ub |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №01/ИП METSEP824 (00BCD01-P1) | Фазное напряжение фаза B | d4e94111-7f83-4996-861b-eb51073a6eba | 00BCD01CE021_XQ21
1670 | Выкл. | 60bc780e-edc6-4c0b-a0c5-4ae4e9a1e731 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b1985946-556f-4504-ad9e-cad604ccbf03 | Ua |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №01/ИП METSEP824 (00BCD01-P1) | Фазное напряжение фаза A | dd405a73-2362-4ec8-af21-78171326a49a | 00BCD01CE011_XQ11
1671 | Выкл. | 60bc780e-edc6-4c0b-a0c5-4ae4e9a1e731 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | a1856d2d-52cd-402e-ac11-33775a5c55f4 | I0 |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №01/ИП METSEP824 (00BCD01-P1) | Напряжение нулевой последовательности | c43d2ec1-7f4f-4b23-bf7e-9944b58eab45 | 00BCD01CE071_XQ71
1672 | Выкл. | 60bc780e-edc6-4c0b-a0c5-4ae4e9a1e731 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e9f05aeb-bbf6-4968-ada4-0c7609222336 | Ubc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №01/ИП METSEP824 (00BCD01-P1) | Линейное напряжение фазы BC | b7f7da53-1d2e-4591-a6b1-b9dd3898eb67 | 00BCD01CE051_XQ51
1673 | Выкл. | 60bc780e-edc6-4c0b-a0c5-4ae4e9a1e731 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 540b8178-3876-41ad-a69e-8c91ae6f7827 | Uca |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №01/ИП METSEP824 (00BCD01-P1) | Линейное напряжение фазы CA | 241729e0-0f49-466a-8419-7b86bb865e42 | 00BCD01CE061_XQ61
1674 | Выкл. | 60bc780e-edc6-4c0b-a0c5-4ae4e9a1e731 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 70ecc4f9-77c0-4751-b645-cfa94e87aca7 | U0 |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №01/ИП METSEP824 (00BCD01-P1) | Ток нулевой последовательности | bbb458e5-d8ed-4315-878d-9dde33a44be4 | 00BCD01CE072_XQ07
1675 | Выкл. | 60bc780e-edc6-4c0b-a0c5-4ae4e9a1e731 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | db515ac8-ddc7-4b25-84a3-fdb6b814838f | Ic |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №01/ИП METSEP824 (00BCD01-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы C | d9715e52-e84e-4937-8c99-e8de6818777c | 00BCD01CE032_XQ03
1676 | Выкл. | 60bc780e-edc6-4c0b-a0c5-4ae4e9a1e731 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f3b8f573-9cdd-4210-b209-facd3940e203 | Ib |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №01/ИП METSEP824 (00BCD01-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы B | fdbd43b3-dc80-48ed-9c2d-0a748b53598b | 00BCD01CE022_XQ02
1677 | Выкл. | 60bc780e-edc6-4c0b-a0c5-4ae4e9a1e731 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b8b67cd5-aefd-41c0-935a-6b7bd9086751 | Ia |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №01/ИП METSEP824 (00BCD01-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы A | cc019c90-5b50-4aa2-84f3-b82dafb133e3 | 00BCD01CE012_XQ01
1678 | Выкл. | 60bc780e-edc6-4c0b-a0c5-4ae4e9a1e731 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 5a117f4b-eb8d-427e-bc75-3a2db076659c | S |  | analog | МВА | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №01/ИП METSEP824 (00BCD01-P1) | Мощность полная сумм | 109d5ecd-3f28-4cb4-a934-e084e38651fc | 00BCD01CE006_XQ16
1679 | Выкл. | 60bc780e-edc6-4c0b-a0c5-4ae4e9a1e731 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cff27a2a-e49d-4cac-a37f-c5f89c2d1315 | F |  | analog | Частота | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №01/ИП METSEP824 (00BCD01-P1) | Частота | ce9680a1-a0e8-488a-b7cc-56a631882937 | 00BCD01CE005_XQ10
1680 | Выкл. | 60bc780e-edc6-4c0b-a0c5-4ae4e9a1e731 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cf4755a6-4d58-4ec8-b3f9-5edfc67d8859 | Снижение элегаза 1-ая ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD01-F1) | Понижение давления элегаза 1 ступень | 0b3d73d9-c8cf-4d80-af8a-ee60dd8a622b | 00BCD01EK207_XK02
1681 | Выкл. | 60bc780e-edc6-4c0b-a0c5-4ae4e9a1e731 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 7d77fb91-923c-4c4a-8a82-073f9b2fadcb | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD01-F1) | Аварийное отключение | a129ecb9-ac20-42a3-ae6e-be80c05178c9 | 00BCD01EW211_XK00
1682 | Выкл. | 60bc780e-edc6-4c0b-a0c5-4ae4e9a1e731 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 6beafb71-995c-4305-90b5-24bddb27b094 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD01-F1) | Команда управления выключателем от СКУ ЭЧ | 632cca42-d779-4065-907b-ce5f694b9e1b | 00BCD01EA201_XA10
1683 | 00P3 ЭНИП-2 | 2f511fdc-513b-428c-ab71-c333454d2e0d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/Шкаф КиУП | РЗиА/Измерители/ЭНИП-2-41 | 097abf56-fa6b-4fd7-96fc-3ab405f7f5c3 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY12-00P3) | Связь с устройстом 00ACY12-00P3 установлена | 5c09cf2e-9d75-4778-beaa-5094eaf09f27 | 00ACY1200P3_XN99
1684 | Выкл. | 60bc780e-edc6-4c0b-a0c5-4ae4e9a1e731 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 1b4883da-288e-4755-8b7d-68c861d3e96d | Тележка выключателя в тестовом положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD01-F1) | Тележка выключателя в тестовом положении | 3ba836fe-f67a-4c9b-a6fb-a430700076aa | 00BCD01CG203_XB04
1685 | Выкл. | 60bc780e-edc6-4c0b-a0c5-4ae4e9a1e731 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f91444d4-21ef-48ff-962d-1e6c7066fedd | Тележка выключателя в рабочем положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD01-F1) | Тележка выключателя в рабочем положении | d0c7e0d3-3196-4b94-9766-66bd039fe3fc | 00BCD01CG202_XB03
1686 | Выкл. | 60bc780e-edc6-4c0b-a0c5-4ae4e9a1e731 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | c0ddec60-7ad5-428f-9e30-78663477533a | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD01-F1) | Положение выключателя | db46fb07-8df3-4eb1-83e4-bb89708d8b49 | 00BCD01CG201_XB00
1687 | Выкл. | 60bc780e-edc6-4c0b-a0c5-4ae4e9a1e731 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 127d8bd1-85aa-440e-83e7-182d3e041b53 | Пружива не взведена |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD01-F1) | Пружина не взведена | e0b1c9b6-47d7-4054-aea7-c0f3f9a43e4e | 00BCD01EK215_XF06
1688 | Выкл. | 60bc780e-edc6-4c0b-a0c5-4ae4e9a1e731 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 928fee8e-0b46-4c27-a737-f568c3b4e2cd | Снижение элегаза 2-ая ступень |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD01-F1) | Понижение давления элегаза 2 ступень | 9711dd0c-4529-48be-a5c1-37b3832a4b52 | 00BCD01EK208_XK02
1689 | Выкл. | 60bc780e-edc6-4c0b-a0c5-4ae4e9a1e731 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e7e122bd-619e-49ac-b1cc-39ba1e1b1e3d | Место управление |  | discrete | Место управление | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD01-F1) | Дистанционное управление выключателем | 65e4bdac-c7fa-411c-8068-ead97b75d5cd | 00BCD01EK205_XN16
1690 | Выкл. | 60bc780e-edc6-4c0b-a0c5-4ae4e9a1e731 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8940bd4d-31cc-46d6-a281-a540a3912168 | Неисправность выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD01-F1) | Неисправность выключателя 00BCD01GS001 | 3f44303f-0eb2-4d56-990c-86789d4fd06f | 00BCD01GS001_XM93
1691 | Защиты | 2d83e279-6990-463e-a15e-70fea515ce96 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 962a5d51-82b5-4dfa-99dd-4fc033f5902d | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Неисправность терминала 00BCD01 | c4e1c6ef-3e9c-4ce2-b1ab-819207d7f0c9 | 00BCD01EK102_XF01
1692 | Защиты | 2d83e279-6990-463e-a15e-70fea515ce96 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | ee21e629-82af-40b1-8280-03563db0ffd0 | Команда включить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD01-F1) | Команда включить по месту | bf78eec3-eb1e-4536-9500-400f100dfda9 | 00BCD01CH201A_XA00
1693 | Защиты | 2d83e279-6990-463e-a15e-70fea515ce96 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | f612de1b-dba6-488b-b184-482103f5108a | Неисправность цепей напряжения секции |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD01-F1) | Неисправность цепей напряжения на секции | a91c4b34-2dcd-4419-b845-cff79d1aeba7 | 00BCD01EK201_XM51
1694 | Защиты | 2d83e279-6990-463e-a15e-70fea515ce96 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 8520ff5b-31ce-4199-b039-c8f0f0bfe1e3 | Команда отключить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD01-F1) | Команда отключить по месту | b3f644e8-8537-4216-a2ec-43dad1afda50 | 00BCD01CH201B_XA01
1695 | Защиты | 2d83e279-6990-463e-a15e-70fea515ce96 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | a6c07e22-50af-4a0d-b277-a39e39717a72 | Отключение от ЗПН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD01-F1) | Отключение от ЗПН 2 ступени | eaf69cb1-949e-49c2-98f0-de7b957f43dd | 00BCD01EW209_XK02
1696 | Защиты | 2d83e279-6990-463e-a15e-70fea515ce96 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 661c1cd7-09db-4b3b-bd30-f0755155619f | Отключение от ЗМН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD01-F1) | Отключение от ЗМН 2 ступени | b62d3623-d7ae-4462-8a74-57c18d545457 | 00BCD01EW208_XK02
1697 | Защиты | 2d83e279-6990-463e-a15e-70fea515ce96 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | b6a7ac2b-ebc6-439b-950d-d7fe96d8a1f6 | Отключение от внешних защит |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD01-F1) | Отключение от внешних защит | 552422c9-d4f0-4a1a-a176-236705f7ae7b | 00BCD01EW207_XK26
1698 | Защиты | 2d83e279-6990-463e-a15e-70fea515ce96 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | d46d1d4b-c88a-43d6-8377-fb122f37cc64 | Действие УРОВ во внешние защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD01-F1) | Действие УРОВ во внешние защиты | 16ef8928-b39f-439d-8fa3-cd4757a64a3e | 00BCD01EW206_XK25
1699 | Защиты | 2d83e279-6990-463e-a15e-70fea515ce96 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | f27df67a-2b33-4ec3-9c52-55e894a377d3 | Отключение от УРОВ присоединений |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD01-F1) | Отключение от УРОВ присоединений | ccf18ba5-0952-4f3b-aab0-8a6f7df6f47e | 00BCD01EW205_XK07
1700 | Защиты | 2d83e279-6990-463e-a15e-70fea515ce96 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 98541c65-fcff-409c-b0dd-1fe51e2fe0c5 | Отключение от МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD01-F1) | Отключение от МТЗ | b25c4eef-7e99-4685-9a04-65a090fca7da | 00BCD01EW204_XK24
1701 | Защиты | 2d83e279-6990-463e-a15e-70fea515ce96 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | c03f178f-70d7-43ca-aa7b-9a40f06ba792 | Отключение от токовой отсечки |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD01-F1) | Отключение от токовой отсечки | b2b965d5-7390-43c6-8f70-9a21ba291ac0 | 00BCD01EW203_XK03
1702 | Защиты | 2d83e279-6990-463e-a15e-70fea515ce96 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | f2ebd745-9e57-4838-ae43-40cff0d75cd8 | Отключение от дистанционной защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD01-F1) | Отключение от дистанционной защиты | 9d7303a7-77aa-476d-9d84-5e45eacf2007 | 00BCD01EW202_XK09
1703 | Защиты | 2d83e279-6990-463e-a15e-70fea515ce96 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 450c55b8-f321-46ae-9e71-d6e7badaa82c | Отключение от дуговой защиты секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD01-F1) | Отключение от дуговой защиты секции | d9a92bac-2625-44f6-83bf-9aec25ef0952 | 00BCD01EW201_XK08
1704 | Защиты | 2d83e279-6990-463e-a15e-70fea515ce96 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | d16e2475-5446-4c06-af4e-f6410e384aab | Контроль по току для дуговой защиты |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD01-F1) | Контроль по току для дуговой защиты | ce6980c6-2dc2-48f0-9eee-e9611feb7013 | 00BCD01EK216_XM02
1705 | Защиты | 2d83e279-6990-463e-a15e-70fea515ce96 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 6a7d2298-390a-47a5-8acf-35ad16984d5d | Блокировка ЛЗШ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD01-F1) | Блокировка ЛЗШ | 84f31f8d-9f5f-470b-be09-d2d150050660 | 00BCD01EK212_XF05
1706 | Защиты | 2d83e279-6990-463e-a15e-70fea515ce96 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 682445de-a0ee-49a1-a221-759b402b6ac6 | Неисправность предохранителей ТН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD01-F1) | Неисправность предохранителей ТН | be345592-3ff8-4d79-9f8a-635fb090cd84 | 00BCD01EK211_XM52
1707 | Защиты | 2d83e279-6990-463e-a15e-70fea515ce96 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 5b54807a-c68b-4955-b2f9-33a151f6c402 | Отключение автоматического выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD01-F1) | Отключение автомата | 76ac4aa7-8e91-4b5b-b580-9109d1d069cc | 00BCD01EK210_XM10
1708 | Защиты | 2d83e279-6990-463e-a15e-70fea515ce96 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 46b72358-d0a8-411b-adb9-952a336e89af | Ключ SA2 цепи УРОВ во внешние защиты |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD01-F1) | Цепи УРОВ во внешние защиты введены | 6f66fdf7-d34b-43a1-b2d1-0e9c7cc6de58 | 00BCD01EK209_XN02
1709 | Защиты | 2d83e279-6990-463e-a15e-70fea515ce96 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 7d9b0773-a5d9-4d9d-926d-0662553094bc | АВ SF1 двигателя взвода пружины |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD01-F1) | Автомат цепи питания двигателя взвода пружины выключателя отключен | 2e9938fc-a423-47e0-8191-f48ed5bd5dbc | 00BCD01EK204_XM14
1710 | Защиты | 2d83e279-6990-463e-a15e-70fea515ce96 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 5df55f4c-5f4f-4191-ba34-772f37949f04 | Обрыв цепей управления |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD01-F1) | Обрыв цепей управления | e2e02089-cb6a-4a8a-8db8-7b027452c001 | 00BCD01EK203_XF91
1711 | Защиты | 2d83e279-6990-463e-a15e-70fea515ce96 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 7e454f1a-f37c-4248-bc63-962b5ea102fb | Неисправность цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD01-F1) | Неисправность цепей тока | fda8957f-8666-4eb1-9c1b-600ca19f7518 | 00BCD01EK202_XM50
1712 | Защиты | 2d83e279-6990-463e-a15e-70fea515ce96 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | e8d76b32-4edc-41b9-a284-e8e99a013db2 | Срабатывание обобщенное |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD01-F1) | Срабатывание защит | c67ddb73-5e87-4c3d-ba6f-ce88e9f6977b | 00BCD01EW212_XK01
1713 | Защиты | 2d83e279-6990-463e-a15e-70fea515ce96 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 7323be21-355b-4f27-add2-aa3977f28665 | Отключение от резервной МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD01-F1) | Отключение от резервной МТЗ | 31202b98-28db-454c-8059-7f4bda32587d | 00BCD01EW210_XK23
1714 | Защиты | 2d83e279-6990-463e-a15e-70fea515ce96 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 891831cf-fa18-4b8f-8890-7e0cf1aec031 | Ключ SA1 Блокировка ДЗ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD01-F1) | Ключ SA1 "Блокировка дистанционной защиты" | 0f06f996-fb79-474c-98d5-b879e20881bd | 00BCD01EK206_XF04
1715 | Релейный отсек | bb8e8b09-59c4-414e-bc86-d07362c0c4c2 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №02 | РЗиА/Шкаф релейный | 4d8e9bc6-14a1-461c-9faa-02b38b3822a1 | Неисправность дуговой защиты (VAMP 125) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Неисправность устройства дуговой защиты 00BCD02 | c9ec2f7e-294d-4501-9d09-7f473bb2c893 | 00BCD02EK101_XF01
1716 | Релейный отсек | bb8e8b09-59c4-414e-bc86-d07362c0c4c2 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №02 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD02-F1) | Дверь релейного отсека открыта | 6b677a41-24f9-46c0-a5f5-76f7544784c2 | 00BCD02EK208_XN01
1717 | ЗН 00BCD02GV001 | 06061eee-6e2c-4fd9-9495-7b022f34328a | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD02-F1) | Положение заземляющего ножа | 45b464cf-3ea4-42c7-a5fb-1df4435d731d | 00BCD02CG203_XB02
1718 | Защиты | 533ea7ff-e8b8-4c39-b3c7-b11981565c65 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | b279cf76-946d-4a53-90b1-23602165b075 | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Неисправность терминала 00BCD02 | 079715f2-194d-4af8-816e-eb05ea0421a1 | 00BCD02EK102_XF01
1719 | ДЗР | 2f99f907-4fbf-4ec4-b30e-94cd2241b4c6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 918b60e3-c211-41c7-a03e-e2be441eccf6 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/ДЗР 1к. 00ACR02 (00ACR02GH001-A1) | Связь с устройстом 00ACR02GH001-A1 установлена | 138b9c65-e8f9-49da-9aa1-8db0fe84ebd4 | 00ACR02GH001A1_XN99
1720 | Защиты | 533ea7ff-e8b8-4c39-b3c7-b11981565c65 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 55ae8587-f8e8-4857-8743-9799accf8120 | АВ SF5 цепей напряжения Y |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD02-F1) | Контроль отключенного положения автомата SF5 цепей напряжения "звезда" | 67a99599-307e-4d8e-9b50-e50c14be08ef | 00BCD02EK202_XM14
1721 | Защиты | 533ea7ff-e8b8-4c39-b3c7-b11981565c65 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 559621d5-d6f7-4908-8e98-f41ba45c8dc0 | Неисправность ТН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD02-F1) | Неисправность ТН | 7354f42b-327f-4d3b-80b5-7f7f0213d25f | 00BCD02EK201_XF90
1722 | Защиты | 533ea7ff-e8b8-4c39-b3c7-b11981565c65 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 8c012794-e0db-4e0e-ba24-24edbf0546be | Предохранители ТН вынуты |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD02-F1) | Предохранители вынуты | b634a4ab-f44f-45b6-839c-704f961f295d | 00BCD02CG202_XB12
1723 | Защиты | 533ea7ff-e8b8-4c39-b3c7-b11981565c65 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 9c1963c3-8925-4650-91b0-d421269ebbe9 | Предохранители в рабочем положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD02-F1) | Предохранители в рабочем положении | 7bbe39e5-b859-4a79-aa14-18019185386c | 00BCD02CG201_XB11
1724 | Защиты | 533ea7ff-e8b8-4c39-b3c7-b11981565c65 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | b01d0ec6-4f91-490d-9944-05baceb9a894 | Срабатывание |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD02-F1) | Срабатывание защит | 0526818e-d8ce-40ab-ac96-e4c6fa181d5d | 00BCD02EW207_XK01
1725 | Защиты | 533ea7ff-e8b8-4c39-b3c7-b11981565c65 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | ef3133d8-b485-4ec0-b1b9-bedfcf578c85 | Сигнал "Земля на секции" |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD02-F1) | Сигнал "Земля на секции" | 0d9d5c58-1f3a-42bb-8d07-dccc56f0bec8 | 00BCD02EW206_XF08
1726 | Защиты | 533ea7ff-e8b8-4c39-b3c7-b11981565c65 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 14fdddf6-e9c4-46ad-9039-2468872693a5 | Срабатывание от ЗПН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD02-F1) | Срабатывание 2 ступени ЗПН | 8315c2ec-dcf9-4e68-b2c8-7d8452db84cd | 00BCD02EW205_XK02
1727 | Защиты | 533ea7ff-e8b8-4c39-b3c7-b11981565c65 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 241f4210-f3ff-4ba4-9736-56eca49a550b | Срабатывание от ЗПН 1 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD02-F1) | Срабатывание 1 ступени ЗПН | b899e89e-bf87-4ff8-8ccd-3140a4a7ad12 | 00BCD02EW204_XK02
1728 | Защиты | 533ea7ff-e8b8-4c39-b3c7-b11981565c65 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 470522c0-4d78-41f2-b45e-d50e6a68ed6e | Срабатывание от ЗМН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD02-F1) | Срабатывание 2 ступени ЗМН | aa3dabdd-2ff4-47e3-ab43-ef4db015d1e7 | 00BCD02EW203_XK02
1729 | Защиты | 533ea7ff-e8b8-4c39-b3c7-b11981565c65 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 5192f9bf-dfd6-4255-b757-e3d4401b157b | Срабатывание от ЗМН 1 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD02-F1) | Срабатывание 1 ступени ЗМН | ab130f2e-b7ac-46a5-8bcb-85f3e0d62097 | 00BCD02EW202_XK02
1730 | Защиты | 533ea7ff-e8b8-4c39-b3c7-b11981565c65 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | ea86325b-b1ed-4c5a-806b-e878f0475af1 | Отсутствие напряжения на секции |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD02-F1) | Отсутствие напряжения на секции | db2a5d03-af07-4fb3-9efb-04a43b1b4e6b | 00BCD02EK207_XM48
1731 | Защиты | 533ea7ff-e8b8-4c39-b3c7-b11981565c65 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | e2cfef6b-a156-41f8-bb03-f0f2d76176f7 | АВ SF13 цепей оперативной блокировки |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD02-F1) | Отключение автомата цепей оперативной блокировки секции 00BCD | a9772f4d-afd7-4963-890f-92fa5ad5968a | 00BCD02EK206_XM10
1732 | Защиты | 533ea7ff-e8b8-4c39-b3c7-b11981565c65 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | c21f7adc-69cf-44b1-bde9-2b31ca57239a | Предохранители ТН неисправны |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD02-F1) | Предохранители ТН исправны | 354d665c-4267-46b0-881f-451470cd6f80 | 00BCD02EK205_XM49
1733 | Защиты | 533ea7ff-e8b8-4c39-b3c7-b11981565c65 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | a8f5f744-8a23-4de6-aa65-cc7fba89e37f | Отключение автоматического выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD02-F1) | Отключение автоматов | 341d5a4d-ee54-42cb-b9c7-ee3b9ee76863 | 00BCD02EK204_XM10
1734 | Защиты | 533ea7ff-e8b8-4c39-b3c7-b11981565c65 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 36d6f763-acfb-4c20-b1e3-e21d3edc7e03 | АВ SF6 цепей напряжения раз.треуг. |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD02-F1) | Контроль отключенного положения автомата SF6 цепей напряжения "разомкнутый треугольник | 3a91f774-3ae0-4787-9258-cbb8ff90a01a | 00BCD02EK203_XM14
1735 | ЗН 00BCD03GV001 | d8430cfc-3b2c-4bb8-8673-a7e843b86b5c | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD03-F1) | Положение заземляющего ножа | a7472ad7-2cfa-4a09-b9ce-df4fffac592a | 00BCD03CG204_XB02
1736 | Выкл. | d77ae2c5-586e-4f7f-a9bd-928bc5791dd2 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 0bb42405-34aa-4547-a2af-8e0017762bd9 | Включение блокировано |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD03-F1) | Включение заблокировано | 33c68038-6206-453c-aa5c-6876de484942 | 00BCD03EK212_XF07
1737 | Выкл. | d77ae2c5-586e-4f7f-a9bd-928bc5791dd2 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8c94f778-5a92-498c-a4f8-24b6239dcf95 | cosφ |  | analog | Относительные единицы | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №03/ИП METSEP824 (00BCD03-P1) | Cos ф | e79528f4-3a72-4b50-877c-d7e66f369f6f | 00BCD03CE009_XQ19
1738 | Выкл. | d77ae2c5-586e-4f7f-a9bd-928bc5791dd2 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cff27a2a-e49d-4cac-a37f-c5f89c2d1315 | F |  | analog | Частота | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №03/ИП METSEP824 (00BCD03-P1) | Частота | 1f41bf2e-7835-4b62-89f4-f5f4069d4d57 | 00BCD03CE005_XQ10
1739 | Выкл. | d77ae2c5-586e-4f7f-a9bd-928bc5791dd2 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 81e9d754-95c1-47fe-8117-3ec0f3ace7f1 | P |  | analog | МВт | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №03/ИП METSEP824 (00BCD03-P1) | Мощность активная сумм | de2da2d4-f052-4e43-b888-2cef8500e080 | 00BCD03CE003_XQ13
1740 | Выкл. | d77ae2c5-586e-4f7f-a9bd-928bc5791dd2 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | a1856d2d-52cd-402e-ac11-33775a5c55f4 | I0 |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №03/ИП METSEP824 (00BCD03-P1) | Напряжение нулевой последовательности | e2de9bc7-63f3-42ff-a05d-19566d806670 | 00BCD03CE071_XQ71
1741 | Выкл. | d77ae2c5-586e-4f7f-a9bd-928bc5791dd2 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | bb4f5e1e-6275-4cbc-8392-b9262a5aac05 | Uc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №03/ИП METSEP824 (00BCD03-P1) | Фазное напряжение фаза C | 363714e3-8d43-433b-83ac-071e7f5b231c | 00BCD03CE031_XQ31
1742 | Выкл. | d77ae2c5-586e-4f7f-a9bd-928bc5791dd2 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 127d8bd1-85aa-440e-83e7-182d3e041b53 | Пружива не взведена |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD03-F1) | Пружина не взведена | 9a24d4d8-1594-4871-b54b-0056474a46d3 | 00BCD03EK211_XF06
1743 | Выкл. | d77ae2c5-586e-4f7f-a9bd-928bc5791dd2 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 511c58a0-f6d9-4b21-8b77-4e79e4908fb1 | Ub |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №03/ИП METSEP824 (00BCD03-P1) | Фазное напряжение фаза B | 08bd7fc7-d2df-4650-9172-1e1ae107ad6a | 00BCD03CE021_XQ21
1744 | Выкл. | d77ae2c5-586e-4f7f-a9bd-928bc5791dd2 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 517d8b2c-a8b8-4c50-a8bb-fa04ba89c207 | Uab |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №03/ИП METSEP824 (00BCD03-P1) | Линейное напряжение фазы AB | cb47f0b0-1be5-43a5-bc30-e7eea4dbc997 | 00BCD03CE041_XQ41
1745 | Выкл. | d77ae2c5-586e-4f7f-a9bd-928bc5791dd2 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b1985946-556f-4504-ad9e-cad604ccbf03 | Ua |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №03/ИП METSEP824 (00BCD03-P1) | Фазное напряжение фаза A | 8a8a8e94-9911-46a5-b8c8-f56a53e03730 | 00BCD03CE011_XQ11
1746 | Выкл. | d77ae2c5-586e-4f7f-a9bd-928bc5791dd2 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 540b8178-3876-41ad-a69e-8c91ae6f7827 | Uca |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №03/ИП METSEP824 (00BCD03-P1) | Линейное напряжение фазы CA | ac56c3ce-a979-448c-a2e7-ca345aa3be8c | 00BCD03CE061_XQ61
1747 | Выкл. | d77ae2c5-586e-4f7f-a9bd-928bc5791dd2 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e9f05aeb-bbf6-4968-ada4-0c7609222336 | Ubc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №03/ИП METSEP824 (00BCD03-P1) | Линейное напряжение фазы BC | 958def48-50cd-4a5b-a05a-c7a1ca78b073 | 00BCD03CE051_XQ51
1748 | Выкл. | d77ae2c5-586e-4f7f-a9bd-928bc5791dd2 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 13b8979b-0a0b-4193-8c1a-0902a4c393b7 | Q |  | analog | Мвар | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №03/ИП METSEP824 (00BCD03-P1) | Мощность реактивная сумм | 0259e7b2-6ffa-4eaf-84d4-60e24c6696ed | 00BCD03CE004_XQ14
1749 | Выкл. | d77ae2c5-586e-4f7f-a9bd-928bc5791dd2 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 70ecc4f9-77c0-4751-b645-cfa94e87aca7 | U0 |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №03/ИП METSEP824 (00BCD03-P1) | Ток нулевой последовательности | 8de0c9bc-276f-4994-aca2-0b559eba31c0 | 00BCD03CE072_XQ07
1750 | Выкл. | d77ae2c5-586e-4f7f-a9bd-928bc5791dd2 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | db515ac8-ddc7-4b25-84a3-fdb6b814838f | Ic |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №03/ИП METSEP824 (00BCD03-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы C | d8e8c29a-1733-475c-b20f-aa1d2aca8f6d | 00BCD03CE032_XQ03
1751 | Выкл. | d77ae2c5-586e-4f7f-a9bd-928bc5791dd2 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f3b8f573-9cdd-4210-b209-facd3940e203 | Ib |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №03/ИП METSEP824 (00BCD03-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы B | 92e1c12a-865e-417b-91df-957011e02ede | 00BCD03CE022_XQ02
1752 | Выкл. | d77ae2c5-586e-4f7f-a9bd-928bc5791dd2 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b8b67cd5-aefd-41c0-935a-6b7bd9086751 | Ia |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №03/ИП METSEP824 (00BCD03-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы A | b060f464-1cf3-4cc1-bb94-a4891b6b2e12 | 00BCD03CE012_XQ01
1753 | Выкл. | d77ae2c5-586e-4f7f-a9bd-928bc5791dd2 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 5a117f4b-eb8d-427e-bc75-3a2db076659c | S |  | analog | МВА | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №03/ИП METSEP824 (00BCD03-P1) | Мощность полная сумм | d8a05041-067c-4dca-a5c5-3e55e3adb6c3 | 00BCD03CE006_XQ16
1754 | Выкл. | d77ae2c5-586e-4f7f-a9bd-928bc5791dd2 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 7d77fb91-923c-4c4a-8a82-073f9b2fadcb | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD03-F1) | Аварийное отключение | bde66b62-4b80-4fcd-8816-d9fb0ca7256d | 00BCD03EW210_XK00
1755 | Выкл. | d77ae2c5-586e-4f7f-a9bd-928bc5791dd2 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 6beafb71-995c-4305-90b5-24bddb27b094 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD03-F1) | Команда управления выключателем от СКУ ЭЧ | 05082a67-62d0-490c-8ccc-e2e3ab8bbb5c | 00BCD03EA201_XA10
1756 | Выкл. | d77ae2c5-586e-4f7f-a9bd-928bc5791dd2 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 1b4883da-288e-4755-8b7d-68c861d3e96d | Тележка выключателя в тестовом положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD03-F1) | Тележка выключателя в тестовом положении | 57d5b40d-80ca-41c1-afa5-57d08406c938 | 00BCD03CG203_XB04
1757 | Выкл. | d77ae2c5-586e-4f7f-a9bd-928bc5791dd2 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f91444d4-21ef-48ff-962d-1e6c7066fedd | Тележка выключателя в рабочем положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD03-F1) | Тележка выключателя в рабочем положении | 45b50242-2b30-45fd-a23e-39b0e1c97b05 | 00BCD03CG202_XB03
1758 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH021 | 2fa649ca-f9dd-4674-8df6-dbdc4e4c0b13 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 048d7633-1168-435f-8b1b-05f845c65de7 | Питание цепей сигнализации |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A12) | Наличие питания цепей сигнализации | dbcf3bd7-0a7e-4511-89ec-2dec7d30eba0 | 00AVB03GH021EK09_XN94
1759 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH021 | 2fa649ca-f9dd-4674-8df6-dbdc4e4c0b13 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 15f9dffd-b31c-44d0-80c6-b5f8e564ec51 | Неисправность в шкафу |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A12) | Неисправность в шкафу | cf8a1fbb-5512-403d-9a5e-1e3e743f2ec4 | 00AVB03GH021EK50_XF99
1760 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH021 | 2fa649ca-f9dd-4674-8df6-dbdc4e4c0b13 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 1b1ba76f-5cb0-4e66-a96f-2bc3d2f0d791 | Отсуствует напряжение на вводе №1 |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A12) | Отсуствует питание на вводе ±EC1 | fc27d46d-b6c5-4e5c-8255-94de774aacaf | 00AVB03GH021EK01_XM13
1761 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH021 | 2fa649ca-f9dd-4674-8df6-dbdc4e4c0b13 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 2a2219bf-59cf-4f26-a1bb-da9984e19d17 | АВ -F14 дискретных входов (±EC1) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A12) | Отключен АВ -F14 питания дискретных входов контроллера (±EC1) | bb2ed48f-9d59-4f9c-847c-db95519c55ce | 00AVB03GH021EK13_XM14
1762 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH021 | 2fa649ca-f9dd-4674-8df6-dbdc4e4c0b13 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 31f7fc35-ef70-4c1a-a07b-d887978f64c3 | АВ -F23 БП -U21 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A12) | Отключен АВ -F23 питания БП -U21 | 426a1d88-bb84-4f06-a336-e9165e033221 | 00AVB03GH021EK22_XM14
1763 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH021 | 2fa649ca-f9dd-4674-8df6-dbdc4e4c0b13 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 45087919-7f64-4442-a57e-e963c6c0d856 | АВ -F21 контроллера -A11 (БП -A11.14) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A12) | Отключен АВ -F21 питания контроллера -A11 (БП -A11.14) | fae43f6a-0698-4797-926c-261207578a20 | 00AVB03GH021EK20_XM14
1764 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH021 | 2fa649ca-f9dd-4674-8df6-dbdc4e4c0b13 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 530f025d-e365-483e-a43b-b6f384905d6e | АВ -F22 контроллера -A12 (БП -A12.14) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A12) | Отключен АВ -F22 питания контроллера -A12 (БП -A12.14) | 1e268653-d9f5-453f-a2f2-48b5a41b4d22 | 00AVB03GH021EK21_XM14
1765 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH021 | 2fa649ca-f9dd-4674-8df6-dbdc4e4c0b13 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 573b0589-b46b-4ab2-ac01-194c9b7e1c51 | Коммутатор -A41 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A12) | Коммутатор -A41 в норме | d6e1aeb1-be64-4ff1-af01-f0efd7473fd2 | 00AVB03GH021EK06_XN14
1766 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH021 | 2fa649ca-f9dd-4674-8df6-dbdc4e4c0b13 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 57dab62b-f44a-4802-af0b-75e7bf2d4529 | Крышки испытательных блоков токов |  | discrete | Крышки ИБ (для ШСИ) | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A12) | Крышки ИБ токов вставлены | c829ae83-cd74-4984-9be2-b4339924d894 | 00AVB03GH021EK41_XL00
1767 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH021 | 2fa649ca-f9dd-4674-8df6-dbdc4e4c0b13 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 7411abe9-4939-4a3b-b09c-83e2ac0b6207 | Обогрев шкафа |  | discrete | Включен (SPS) | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A12) | Включен обогрев шкафа | 0171708a-02fc-41e4-83bc-a02386d8d80b | 00AVB03GH021EK08_XN20
1768 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH021 | 2fa649ca-f9dd-4674-8df6-dbdc4e4c0b13 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 7bbeff7d-eac3-46b5-9d53-731e0569b884 | АВ -F24 дискретных входов (±EC2) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A12) | Отключен АВ -F24 питания дискретных входов контроллера (±EC2) | aba07c9f-c539-4c93-9fb9-8dc746389bfd | 00AVB03GH021EK23_XM14
1769 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH021 | 2fa649ca-f9dd-4674-8df6-dbdc4e4c0b13 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 9120d28d-d939-473b-9372-6931f8e3fe1f | АВ -F01 цепей обогрева шкафа |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A12) | Отключен АВ -F01 обгрева | f639b1ff-6b35-4140-bbf3-10d09d5cb949 | 00AVB03GH021EK31_XM14
1770 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH021 | 2fa649ca-f9dd-4674-8df6-dbdc4e4c0b13 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 98036eac-0c12-4f47-a32e-ae66d9764e15 | Блок питания 220/24 -U11 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A12) | Блок питания 220/24 -U11 в норме | 68739d2f-c07d-4657-952d-aac10897fc41 | 00AVB03GH021EK04_XN14
1771 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH021 | 2fa649ca-f9dd-4674-8df6-dbdc4e4c0b13 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 9c78d245-aa17-47b0-9447-d4af079c5933 | Крышки испытательных блоков напряжения |  | discrete | Крышки ИБ (для ШСИ) | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A12) | Крышки ИБ напряжений вставлены | 80509f0c-270a-4722-bd0b-2170af04caf6 | 00AVB03GH021EK42_XL00
1772 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH021 | 2fa649ca-f9dd-4674-8df6-dbdc4e4c0b13 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | a784a42d-a532-4ba1-b994-6177d8df8b71 | АВ -F12 контроллера -A12 (БП -A12.1) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A12) | Отключен АВ -F12 питания контроллера -A12 (БП -A12.1) | d177a9be-d7f0-4a70-be19-d34f37d7de4f | 00AVB03GH021EK11_XM14
1773 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH021 | 2fa649ca-f9dd-4674-8df6-dbdc4e4c0b13 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | a868adda-80dd-4f68-b004-a658cf3f45c4 | АВ -F11 контроллера -A11 (БП -A11.1) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A12) | Отключен АВ -F11 питания контроллера -A11 (БП -A11.1) | d9af022a-6fe9-4a3a-9842-809b266aa915 | 00AVB03GH021EK10_XM14
1774 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH021 | 2fa649ca-f9dd-4674-8df6-dbdc4e4c0b13 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | a9df09ab-1c02-4b90-b1a6-408334c31adc | АВ -F13 БП -U11 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A12) | Отключен АВ -F13 питания БП -U11 | 8e089742-0ef4-4803-84a0-914241dd0dc8 | 00AVB03GH021EK12_XM14
1775 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH021 | 2fa649ca-f9dd-4674-8df6-dbdc4e4c0b13 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | c7acf22c-423d-442d-9a75-0ab3555363c3 | Отсуствует напряжение на вводе №2 |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A12) | Отсуствует питание на вводе ±EC2 | 4bba83c2-b0a3-4192-9cd8-9edc593ff5d5 | 00AVB03GH021EK02_XM13
1776 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH021 | 2fa649ca-f9dd-4674-8df6-dbdc4e4c0b13 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | c91b9b94-ff26-4593-a8c0-7744854a2237 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A12) | Дверь шкафа открыта | e1b600e2-c360-4754-b2bc-67b10893a3bd | 00AVB03GH021EK03_XN01
1777 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH021 | 2fa649ca-f9dd-4674-8df6-dbdc4e4c0b13 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | e2d352ae-7f21-4e3d-a96a-9ba40473cfbc | Коммутатор -A42 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A12) | Коммутатор -A42 в норме | ff44484f-5176-4fd6-b29b-4e497d9b8dab | 00AVB03GH021EK07_XN14
1778 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH021 | 2fa649ca-f9dd-4674-8df6-dbdc4e4c0b13 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | fca39216-6c05-4ec6-9df7-a9ed504d321b | Блок питания 220/24 -U21 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A12) | Блок питания 220/24 -U21 в норме | 58ed51ec-a83d-4430-ae32-0472c54624f5 | 00AVB03GH021EK05_XN14
1779 | Выкл. | d77ae2c5-586e-4f7f-a9bd-928bc5791dd2 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | c0ddec60-7ad5-428f-9e30-78663477533a | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD03-F1) | Положение выключателя | c2881073-a849-448b-84ca-cb1aa1b78d5e | 00BCD03CG201_XB00
1780 | Выкл. | d77ae2c5-586e-4f7f-a9bd-928bc5791dd2 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 928fee8e-0b46-4c27-a737-f568c3b4e2cd | Снижение элегаза 2-ая ступень |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD03-F1) | Понижение давления элегаза 2 ступень | 2e07d21a-dc9a-4481-86e3-e0d4ec15e8a1 | 00BCD03EK207_XK02
1781 | Выкл. | d77ae2c5-586e-4f7f-a9bd-928bc5791dd2 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e7e122bd-619e-49ac-b1cc-39ba1e1b1e3d | Место управление |  | discrete | Место управление | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD03-F1) | Дистанционное управление выключателем | 38d5a3d3-5634-477e-9cc0-5435d9b6db6c | 00BCD03EK205_XN16
1782 | РТСН 40BCT01 | 2fd402dd-651c-45da-9046-c683d80ea915 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 26b414c1-be7b-4726-ac26-130c050a1317 | Привод побежал |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/АРКТ РТСН 40BCT01 (40BCT01GH003-A2) | АРКТ. Привод побежал | 5dfa4004-c174-4a6b-9c23-32508b528f1a | 40BCT01EK524_XF01
1783 | РТСН 40BCT01 | 2fd402dd-651c-45da-9046-c683d80ea915 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 3a503843-e5f4-46ad-9542-443c954cc8f4 | Крайнее нижнее положение |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/АРКТ РТСН 40BCT01 (40BCT01GH003-A2) | АРКТ. Крайняя нижняя ступень | 214f02e3-970f-4077-8173-d9d994460284 | 40BCT01EK518_XK02
1784 | Выкл. | d77ae2c5-586e-4f7f-a9bd-928bc5791dd2 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cf4755a6-4d58-4ec8-b3f9-5edfc67d8859 | Снижение элегаза 1-ая ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD03-F1) | Понижение давления элегаза 1 ступень | ebaf517f-f4ba-45fa-8f11-0a6c7dc71e32 | 00BCD03EK206_XK02
1785 | Выкл. | d77ae2c5-586e-4f7f-a9bd-928bc5791dd2 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8940bd4d-31cc-46d6-a281-a540a3912168 | Неисправность выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD03-F1) | Неисправность выключателя 00BCD03GS001 | 188fc4f0-ed8a-4c1a-9da0-8576c4489276 | 00BCD03GS001_XM93
1786 | Релейный отсек | 2744a525-7b79-4ec0-82b2-172f2572e562 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №03 | РЗиА/Шкаф релейный | 4d8e9bc6-14a1-461c-9faa-02b38b3822a1 | Неисправность дуговой защиты (VAMP 125) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Неисправность устройства дуговой защиты 00BCD03 | 7b68993e-cc70-474b-8ec2-090708f3ed11 | 00BCD03EK101_XF01
1787 | Релейный отсек | 2744a525-7b79-4ec0-82b2-172f2572e562 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №03 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD03-F1) | Дверь релейного отсека открыта | e1a1ba4d-7d4d-4194-8e83-653507caeeb8 | 00BCD03EK213_XN01
1788 | Защиты | b0118ddb-6fbf-40f4-bd99-fefb6d08f7d4 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | 9fcc914d-732c-4620-892b-7bb84dadeb28 | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Неисправность терминала 00BCD03 | 39e2b572-5fdb-41dd-9e00-d954266e5d15 | 00BCD03EK102_XF01
1789 | РТСН 40BCT01 | 2fd402dd-651c-45da-9046-c683d80ea915 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 8b377608-9afa-4ee4-9037-4651eaf1cd54 | Крайнее верхнее положение |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/АРКТ РТСН 40BCT01 (40BCT01GH003-A2) | АРКТ. Крайняя верхняя ступень | 853bb761-1b3e-4a99-808c-8879d54289e0 | 40BCT01EK519_XK02
1790 | РТСН 40BCT01 | 2fd402dd-651c-45da-9046-c683d80ea915 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 8e1ea539-eaff-4fe6-85df-ad7ddca674ee | Привод застрял |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/АРКТ РТСН 40BCT01 (40BCT01GH003-A2) | АРКТ. Привод застрял | 33f002fd-7be4-47a8-8001-166cf9347f7b | 40BCT01EK525_XF01
1791 | Защиты | b0118ddb-6fbf-40f4-bd99-fefb6d08f7d4 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | 1de23278-e362-423e-b29d-4b6f298eeff8 | Обрыв цепей управления |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD03-F1) | Обрыв цепей управления | 5cdc8abc-eb25-4874-b9fe-4d5dab1ca770 | 00BCD03EK203_XF91
1792 | Защиты | b0118ddb-6fbf-40f4-bd99-fefb6d08f7d4 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | e068636d-56e3-4afe-ac8d-c67bde684dd6 | Срабатывание датчика дуги в отсеке ТТ или отсеке выкл. яч. смежной секции |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD03-F1) | Срабатывание датчика дуги в отсеке трансформатора тока, выключателя или шкафа кабелей ввода секции 07UBG | 612e67a0-d709-45a7-8ad0-594349205d75 | 00BCD03EK210_XK16
1793 | РТСН 40BCT01 | 2fd402dd-651c-45da-9046-c683d80ea915 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | b3499ac7-d3d1-4b8d-a82a-7af6094b1083 | Прибавить |  | controldiscrete | Команда RCO | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/АРКТ РТСН 40BCT01 (40BCT01GH003-A2) | АРКТ. Команда "Переключить" от СКУ ЭЧ СВМ | ce8269ba-e982-4b77-bbe7-c37ce597bf64 | 40BCT01GH013_XA01
1794 | Защиты | b0118ddb-6fbf-40f4-bd99-fefb6d08f7d4 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | 99525c67-6a5e-4f6b-b85b-470482869746 | Отключение автоматического выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD03-F1) | Отключение автомата | f24ffc9d-3fb9-4351-8e29-5434b7f91e38 | 00BCD03EK209_XM10
1795 | РТСН 40BCT01 | 2fd402dd-651c-45da-9046-c683d80ea915 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | c9ed1da7-d19a-425c-afc5-e62534fddc57 | Привод в движении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/АРКТ РТСН 40BCT01 (40BCT01GH003-A2) | АРКТ. Идет переключение РПН | 6e1a96f7-8058-4d9a-9656-681aeeab8336 | 40BCT01EK520_XF01
1796 | РТСН 40BCT01 | 2fd402dd-651c-45da-9046-c683d80ea915 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | d90c6011-b6b8-4418-8888-2fa6a47b4542 | Блокировка управления РПН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/АРКТ РТСН 40BCT01 (40BCT01GH003-A2) | АРКТ. Блокировка по току ВН | 19a20c93-75cd-4fce-9e07-6397e5908049 | 40BCT01EK521_XF01
1797 | Защиты | b0118ddb-6fbf-40f4-bd99-fefb6d08f7d4 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | 29f0a23c-7801-4f0e-adc9-0e47478fbbd0 | Срабатывание |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD03-F1) | Срабатывание защит | 3013b5d3-fda4-4b97-a03b-aee3b4b6203e | 00BCD03EW211_XK01
1798 | Защиты | b0118ddb-6fbf-40f4-bd99-fefb6d08f7d4 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | 2080a7f8-dd27-43ab-be2f-61f4761327cf | Отключение от дуговой защиты смежной секции | Отключение от дуговой защиты секции 00BCF | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD03-F1) | Отключение от дуговой защиты секции 00BCF | 3409285c-d618-4fd8-9477-7328dccd13b0 | 00BCD03EW209_XK08
1799 | Защиты | b0118ddb-6fbf-40f4-bd99-fefb6d08f7d4 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | 219f8c5a-4c59-4255-9385-3d20c370ddf6 | Отключение от внешний защит смежной секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD03-F1) | Отключение от внешних защит секции 00BCF | df0deec6-45d4-423e-8f98-7dcea9156fa2 | 00BCD03EW208_XK26
1800 | Защиты | b0118ddb-6fbf-40f4-bd99-fefb6d08f7d4 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | 33ceff8a-8111-4334-8f7e-61e3d292215f | Действие УРОВ во внешние защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD03-F1) | Действие УРОВ во внешние защиты | 471c9071-3e42-4cb4-9d67-beee533cdd69 | 00BCD03EW207_XK25
1801 | Защиты | b0118ddb-6fbf-40f4-bd99-fefb6d08f7d4 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | 46b646bc-60b6-4a57-ad4e-f273a5fec37b | Отключение от УРОВ смежной секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD03-F1) | Отключение от УРОВ секции 00BCF | 7f3c5e5b-305a-45ae-a502-b60f9b3ff722 | 00BCD03EW206_XK07
1802 | Защиты | b0118ddb-6fbf-40f4-bd99-fefb6d08f7d4 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | f835321d-d6de-4fae-b886-c6834eef9140 | Отключение от чувствительной защиты от 1ф. КЗ на землю |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD03-F1) | Отключение от чувствительной защиты от однофазных КЗ на землю | 52858ade-81f9-4f5d-a6d5-cafa4e2e9491 | 00BCD03EW205_XK06
1803 | Защиты | b0118ddb-6fbf-40f4-bd99-fefb6d08f7d4 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | caf3e7df-4a2d-4cf7-ab70-eb6613835d7e | Отключение от МТЗ от 1ф. КЗ на землю |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD03-F1) | Отключение от МТЗ от КЗ на землю | f84b17dd-f785-401b-86eb-36861e802bea | 00BCD03EW204_XK05
1804 | US1 EDS-408A | 302857ea-01fc-4d4b-9393-65add8b0f335 | СВМ/Втор.сист./РАС/Шкаф РАС №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 19fb8cff-3099-4cc6-9f23-b7b27322bdc1 | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф регистратора аварийных событий (00ASQ04GH005)/Коммутатор РАС (00ASQ04GH005-US1) | Связь с устройстом 00ASQ04GH005-US1 установлена | 971c10db-3ee3-430e-8c96-9afdde6a6b62 | 00ASQ04GH005US1_XN99
1805 | Защиты | b0118ddb-6fbf-40f4-bd99-fefb6d08f7d4 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | fafd372b-d9fd-443f-ab85-779ea2c3e0e0 | Отключение от токовй отсечки |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD03-F1) | Отключение от токовой отсечки | a1850de1-aa72-4e3c-bb95-55eadf5754ed | 00BCD03EW203_XK03
1806 | Защиты | b0118ddb-6fbf-40f4-bd99-fefb6d08f7d4 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | b2e25d9b-3f2d-4d24-adbc-e33fe76794b6 | Отключение от МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD03-F1) | Отключение от МТЗ | 3973eaba-d802-4bdb-af61-169ef3f0fad8 | 00BCD03EW202_XK24
1807 | Защиты | b0118ddb-6fbf-40f4-bd99-fefb6d08f7d4 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | c5ecd6bf-4b59-444f-8752-70b5e083636c | Отключение от дуговой защиты секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD03-F1) | Отключение от дуговой защиты секции | b2b441bc-64cc-4615-905e-a2ac6f73f7a3 | 00BCD03EW201_XK08
1808 | Защиты | b0118ddb-6fbf-40f4-bd99-fefb6d08f7d4 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | 92efc5a7-1ae3-45bf-8f32-8436ddf4d3bf | Ключ SA2 цепи УРОВ во внеш. защ. |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD03-F1) | Цепи УРОВ во внешние защиты введены | 1b86f3e5-3016-4a45-a289-444d2682b2cb | 00BCD03EK208_XN02
1809 | Защиты | b0118ddb-6fbf-40f4-bd99-fefb6d08f7d4 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | 5d58b457-abeb-48e3-b639-1af02a217bae | АВ SF1 двигателя завода пружины |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD03-F1) | Автомат цепи питания двигателя взвода пружины выключателя отключен | aa519073-41ef-48bd-99a9-773d72e59fc8 | 00BCD03EK204_XM14
1810 | Защиты | b0118ddb-6fbf-40f4-bd99-fefb6d08f7d4 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | 6571a660-913e-4c87-abd3-40522da98679 | Неисправность цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD03-F1) | Неисправность цепей тока | 444cadb9-60ac-43be-a1bc-988d13c0265a | 00BCD03EK202_XM50
1811 | Защиты | b0118ddb-6fbf-40f4-bd99-fefb6d08f7d4 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | d9822c4e-3ea9-43bd-9781-c6d327e019c0 | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD03-F1) | Неисправность цепей напряжения | 54383599-1b1c-4623-89b0-fc9b959c30c7 | 00BCD03EK201_XM51
1812 | Защиты | b0118ddb-6fbf-40f4-bd99-fefb6d08f7d4 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | 216e8fa9-575f-43be-b257-25283909bbfc | Команда отключить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD03-F1) | Команда отключить по месту | aab4cfd6-98a6-4189-a4e7-6def1671a0c4 | 00BCD03CH201B_XA01
1813 | Защиты | b0118ddb-6fbf-40f4-bd99-fefb6d08f7d4 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | 5e90491c-cbe7-4b60-ac35-877d7d5a5446 | Команда включить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD03-F1) | Команда включить по месту | 91244dbb-d0c4-4aa5-b58d-fc6cc9999281 | 00BCD03CH201A_XA00
1814 | Релейный отсек | 6b7bc71a-33a8-4005-8802-bd6f0229e780 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №04 | РЗиА/Шкаф релейный | 4d8e9bc6-14a1-461c-9faa-02b38b3822a1 | Неисправность дуговой защиты (VAMP 125) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Неисправность устройства дуговой защиты 00BCD04 | 61649cc3-650e-4241-9590-3e8b4a6f931b | 00BCD04EK101_XF01
1815 | Релейный отсек | 6b7bc71a-33a8-4005-8802-bd6f0229e780 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №04 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD04-F1) | Дверь релейного отсека открыта | 2a20caf2-3b3a-49d0-8d6e-b695893c3234 | 00BCD04EK216_XN01
1816 | ЗН 00BCD04GV001 | b36f53ec-d79d-41d7-986b-7a491f48f250 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD04-F1) | Положение заземляющего ножа | 23d285d2-20ae-4e3b-af3b-177f5ffc7317 | 00BCD04CG204_XB02
1817 | Выкл. | c2d7ee09-417f-421b-b34e-02f573d088a3 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e7e122bd-619e-49ac-b1cc-39ba1e1b1e3d | Место управление |  | discrete | Место управление | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD04-F1) | Дистанционное управление выключателем | cef6661d-4ce6-448d-aa55-a899db690507 | 00BCD04EK205_XN16
1818 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 3084e1b8-79ae-44ce-b534-1514189fd02e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №2 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | 1e4cb958-12be-491d-b2b6-99365ebb066a | Местное управление (Local) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH002)/Контроллер диагностики (00AVA01GH002-A10) | Местное управление (Local) | e212db0b-db69-43ac-9f99-0b92285f1a05 | 00AVA01GH002A10ZM03_XN17
1819 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 3084e1b8-79ae-44ce-b534-1514189fd02e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №2 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | 36b9baf6-da52-4a3d-bdfa-dc01598b9acf | Интерфейс ET2 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH002)/Контроллер диагностики (00AVA01GH002-A10) | Интерфейс ET2 в работе (ET2Link) | 30144569-01e8-4e9d-a8c6-587600305da6 | 00AVA01GH002A10ZM09_XN93
1820 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 3084e1b8-79ae-44ce-b534-1514189fd02e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №2 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | 7abbfe13-93e4-418f-ace1-3098a846e6b2 | Наличие точного времени |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH002)/Контроллер диагностики (00AVA01GH002-A10) | Наличие точного времени (TimeSync) | e7633f6f-1914-472c-b637-cfc79b2c60fb | 00AVA01GH002A10ZM05_XN98
1821 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 3084e1b8-79ae-44ce-b534-1514189fd02e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №2 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | 7fe0091b-a88e-440d-8ccc-cdc1de062cdd | Дистанционное управление (Remote) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH002)/Контроллер диагностики (00AVA01GH002-A10) | Дистанционное управление (Remote) | 90abc378-10e6-4a0c-a5fd-b25e23298eb6 | 00AVA01GH002A10ZM04_XN16
1822 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 3084e1b8-79ae-44ce-b534-1514189fd02e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №2 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | a415759e-4fc3-4eb7-9a8f-d29164335e2e | Интерфейс ET1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH002)/Контроллер диагностики (00AVA01GH002-A10) | Интерфейс ET1 в работе (ET1Link) | 9db87087-5dc5-48ae-a415-efffa6354849 | 00AVA01GH002A10ZM08_XN93
1823 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 3084e1b8-79ae-44ce-b534-1514189fd02e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №2 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | aa54b71b-4094-4120-9a9e-56bc25a9e14d | Светодиод авария (Alarm) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH002)/Контроллер диагностики (00AVA01GH002-A10) | Светодиод авария (Alarm) | 571176c7-248a-488f-91c8-32b94f468d19 | 00AVA01GH002A10ZM02_XN96
1824 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 3084e1b8-79ae-44ce-b534-1514189fd02e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №2 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | bfdbf20e-7cc3-4a2f-becb-68b51854157b | Светодиод работа (Work) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH002)/Контроллер диагностики (00AVA01GH002-A10) | Светодиод работа (Work) | c34d75fb-dd24-4bf1-bfaa-5c611067a8b1 | 00AVA01GH002A10ZM01_XN96
1825 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 3084e1b8-79ae-44ce-b534-1514189fd02e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №2 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | d0d60be3-0cb1-41f6-b27e-4c37f749f10d | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH002)/Контроллер диагностики (00AVA01GH002-A10) | Связь с устройстом 00AVA01GH002-A10 установлена | f5ba64e8-01f5-49a7-bec9-59458f63a7ac | 00AVA01GH002A10_XN99
1826 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 3084e1b8-79ae-44ce-b534-1514189fd02e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №2 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | db4eafe6-9358-4471-a08e-7dcfa33d1d18 | Питания 1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH002)/Контроллер диагностики (00AVA01GH002-A10) | Питание 1 в норме (Pwr1OR) | d3ee58aa-d649-44d5-a5cf-37b76ca9d258 | 00AVA01GH002A10ZM06_XN94
1827 | Измерительный преобразователь | 30ebb557-db1a-4280-9bf7-10b96fd034cc | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Измерители/ИП METSEP824 | 5caa000c-ace0-4981-843f-e02d993cbb3f | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №04/ИП METSEP824 (40BCB04-P1) | Связь с устройстом 40BCB04-P1 установлена | fe8c7dcc-919a-458a-883e-4eefb95a0240 | 40BCB04P1_XN99
1828 | Выкл. | c2d7ee09-417f-421b-b34e-02f573d088a3 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | bb4f5e1e-6275-4cbc-8392-b9262a5aac05 | Uc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №04/ИП METSEP824 (00BCD04-P1) | Фазное напряжение фаза C | 0e3c20e7-5189-4f3b-8c1c-e08898c0ab79 | 00BCD04CE031_XQ31
1829 | Выкл. | c2d7ee09-417f-421b-b34e-02f573d088a3 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 81e9d754-95c1-47fe-8117-3ec0f3ace7f1 | P |  | analog | МВт | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №04/ИП METSEP824 (00BCD04-P1) | Мощность активная сумм | 0dc2276f-9d26-4104-97b1-4ea5e8f85bd6 | 00BCD04CE003_XQ13
1830 | Выкл. | c2d7ee09-417f-421b-b34e-02f573d088a3 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | a1856d2d-52cd-402e-ac11-33775a5c55f4 | I0 |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №04/ИП METSEP824 (00BCD04-P1) | Напряжение нулевой последовательности | 199ff95b-bd2a-4ec5-a142-8418f17dbbec | 00BCD04CE071_XQ71
1831 | Выкл. | c2d7ee09-417f-421b-b34e-02f573d088a3 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 511c58a0-f6d9-4b21-8b77-4e79e4908fb1 | Ub |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №04/ИП METSEP824 (00BCD04-P1) | Фазное напряжение фаза B | ba777423-ecc7-4b98-98e4-e1bfa2a984fd | 00BCD04CE021_XQ21
1832 | Выкл. | c2d7ee09-417f-421b-b34e-02f573d088a3 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 517d8b2c-a8b8-4c50-a8bb-fa04ba89c207 | Uab |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №04/ИП METSEP824 (00BCD04-P1) | Линейное напряжение фазы AB | 25eea499-3564-48b1-be9b-826110e6e760 | 00BCD04CE041_XQ41
1833 | Выкл. | c2d7ee09-417f-421b-b34e-02f573d088a3 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 540b8178-3876-41ad-a69e-8c91ae6f7827 | Uca |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №04/ИП METSEP824 (00BCD04-P1) | Линейное напряжение фазы CA | 0cdec63d-f79a-4941-b57c-a25247c9c11c | 00BCD04CE061_XQ61
1834 | Выкл. | c2d7ee09-417f-421b-b34e-02f573d088a3 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e9f05aeb-bbf6-4968-ada4-0c7609222336 | Ubc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №04/ИП METSEP824 (00BCD04-P1) | Линейное напряжение фазы BC | 7ddab40e-3b96-4c0c-9fbd-50a9e90ec759 | 00BCD04CE051_XQ51
1835 | Выкл. | c2d7ee09-417f-421b-b34e-02f573d088a3 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b1985946-556f-4504-ad9e-cad604ccbf03 | Ua |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №04/ИП METSEP824 (00BCD04-P1) | Фазное напряжение фаза A | ca4947ca-331a-47d6-b96f-75a5e694bb0a | 00BCD04CE011_XQ11
1836 | Выкл. | c2d7ee09-417f-421b-b34e-02f573d088a3 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 13b8979b-0a0b-4193-8c1a-0902a4c393b7 | Q |  | analog | Мвар | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №04/ИП METSEP824 (00BCD04-P1) | Мощность реактивная сумм | c426cd55-803b-41bd-8fd6-fad526f706bf | 00BCD04CE004_XQ14
1837 | Выкл. | c2d7ee09-417f-421b-b34e-02f573d088a3 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 70ecc4f9-77c0-4751-b645-cfa94e87aca7 | U0 |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №04/ИП METSEP824 (00BCD04-P1) | Ток нулевой последовательности | 89b35d0e-0e65-44e7-8d7f-2f4df92276f9 | 00BCD04CE072_XQ07
1838 | Выкл. | c2d7ee09-417f-421b-b34e-02f573d088a3 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | db515ac8-ddc7-4b25-84a3-fdb6b814838f | Ic |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №04/ИП METSEP824 (00BCD04-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы C | ca3c1f41-05d8-4caa-8d8d-537caa69d9ef | 00BCD04CE032_XQ03
1839 | Выкл. | c2d7ee09-417f-421b-b34e-02f573d088a3 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f3b8f573-9cdd-4210-b209-facd3940e203 | Ib |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №04/ИП METSEP824 (00BCD04-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы B | dc7de5db-8fbc-47b3-8ed0-58eeac64425a | 00BCD04CE022_XQ02
1840 | Выкл. | c2d7ee09-417f-421b-b34e-02f573d088a3 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b8b67cd5-aefd-41c0-935a-6b7bd9086751 | Ia |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №04/ИП METSEP824 (00BCD04-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы A | d53b9d87-45c5-4099-a121-cc76555b4de3 | 00BCD04CE012_XQ01
1841 | Выкл. | c2d7ee09-417f-421b-b34e-02f573d088a3 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8c94f778-5a92-498c-a4f8-24b6239dcf95 | cosφ |  | analog | Относительные единицы | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №04/ИП METSEP824 (00BCD04-P1) | Cos ф | f8bfc186-49a6-421c-9318-039f57e1b532 | 00BCD04CE009_XQ19
1842 | Выкл. | c2d7ee09-417f-421b-b34e-02f573d088a3 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 5a117f4b-eb8d-427e-bc75-3a2db076659c | S |  | analog | МВА | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №04/ИП METSEP824 (00BCD04-P1) | Мощность полная сумм | bd52c0f0-51c3-462e-bfdc-32e302beefbb | 00BCD04CE006_XQ16
1843 | Выкл. | c2d7ee09-417f-421b-b34e-02f573d088a3 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cff27a2a-e49d-4cac-a37f-c5f89c2d1315 | F |  | analog | Частота | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №04/ИП METSEP824 (00BCD04-P1) | Частота | a20fab16-7cd0-4f4f-a700-0479e48037dc | 00BCD04CE005_XQ10
1844 | Выкл. | c2d7ee09-417f-421b-b34e-02f573d088a3 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 7d77fb91-923c-4c4a-8a82-073f9b2fadcb | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD04-F1) | Аварийное отключение | 8d014bb8-afbf-4b28-99fa-8b44ef8531e6 | 00BCD04EW212_XK00
1845 | Выкл. | c2d7ee09-417f-421b-b34e-02f573d088a3 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | c0ddec60-7ad5-428f-9e30-78663477533a | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD04-F1) | Положение выключателя | 56139042-52e6-4aa1-91ba-025164960b6d | 00BCD04CG201_XB00
1846 | Выкл. | c2d7ee09-417f-421b-b34e-02f573d088a3 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 6beafb71-995c-4305-90b5-24bddb27b094 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD04-F1) | Команда управления выключателем от СКУ ЭЧ | 210f9207-d125-4107-a657-a03c70eca69b | 00BCD04EA201_XA10
1847 | Выкл. | c2d7ee09-417f-421b-b34e-02f573d088a3 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 1b4883da-288e-4755-8b7d-68c861d3e96d | Тележка выключателя в тестовом положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD04-F1) | Тележка выключателя в тестовом положении | 4ec92d2f-ebc3-49c8-9773-278014609b42 | 00BCD04CG203_XB04
1848 | Выкл. | c2d7ee09-417f-421b-b34e-02f573d088a3 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f91444d4-21ef-48ff-962d-1e6c7066fedd | Тележка выключателя в рабочем положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD04-F1) | Тележка выключателя в рабочем положении | b9b70ed4-3d65-41cd-829e-3c6a0f6abcf6 | 00BCD04CG202_XB03
1849 | Выкл. | c2d7ee09-417f-421b-b34e-02f573d088a3 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 127d8bd1-85aa-440e-83e7-182d3e041b53 | Пружива не взведена |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD04-F1) | Пружина не взведена | 3ae46747-6ee5-4938-b01f-c8ff19afab93 | 00BCD04EK213_XF06
1850 | Выкл. | c2d7ee09-417f-421b-b34e-02f573d088a3 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 928fee8e-0b46-4c27-a737-f568c3b4e2cd | Снижение элегаза 2-ая ступень |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD04-F1) | Понижение давления элегаза 2 ступень | 81f68491-09d0-4777-8f3a-c22b80d2e4d2 | 00BCD04EK208_XK02
1851 | Выкл. | c2d7ee09-417f-421b-b34e-02f573d088a3 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cf4755a6-4d58-4ec8-b3f9-5edfc67d8859 | Снижение элегаза 1-ая ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD04-F1) | Понижение давления элегаза 1 ступень | 8b3c8983-75ee-4958-84ca-8935dadd9b2c | 00BCD04EK207_XK02
1852 | Выкл. | c2d7ee09-417f-421b-b34e-02f573d088a3 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 0bb42405-34aa-4547-a2af-8e0017762bd9 | Включение блокировано |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD04-F1) | Включение заблокировано | c59c9607-0b05-4232-a9e9-b5cf0732b574 | 00BCD04EK215_XF07
1853 | Выкл. | c2d7ee09-417f-421b-b34e-02f573d088a3 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8940bd4d-31cc-46d6-a281-a540a3912168 | Неисправность выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD04-F1) | Неисправность выключателя 00BCD04GS001 | c43e193c-7b31-49f3-bff9-edced6dad7f8 | 00BCD04GS001_XM93
1854 | Защиты | eee4c0fd-5960-466b-b6e1-5ca3ccaded64 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод) | ed220e97-6e5a-4836-86ce-98c597ed35e1 | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Неисправность терминала 00BCD04 | a6a795c7-410f-4ed2-9838-ceca6a8db2ed | 00BCD04EK102_XF01
1855 | Защиты | eee4c0fd-5960-466b-b6e1-5ca3ccaded64 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод) | edb50131-c62a-4ec2-a374-9c55366555fb | Неисправность предохранителей ТН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD04-F1) | Неисправность предохранителей ТН | 982fa5ed-5651-49dd-b384-6e9928d11317 | 00BCD04EK217_XM52
1856 | Защиты | eee4c0fd-5960-466b-b6e1-5ca3ccaded64 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод) | e05aa059-1df5-43fb-84c5-28f8ae819962 | Действие УРОВ во внешние защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD04-F1) | Цепи УРОВ в устройство защиты на стороне ПС 31.5/10.5 | 00009a42-34d0-4cca-9b8c-47a48e5a4bf5 | 00BCD04EW208_XK14
1857 | Защиты | eee4c0fd-5960-466b-b6e1-5ca3ccaded64 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод) | 1c8e6c3a-eb41-41b1-9b90-ca6e4a2d2749 | АВ SF1 двигателя завода пружины |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD04-F1) | Автомат цепи питания двигателя взвода пружины выключателя отключен | d555195d-2716-4629-99b2-f711938067bf | 00BCD04EK204_XM14
1858 | Защиты | eee4c0fd-5960-466b-b6e1-5ca3ccaded64 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод) | 57002716-36b8-4fde-833f-0f77db27aeff | Срабатывание |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD04-F1) | Срабатывание защит | 4858ae83-57a0-4b35-b446-83f818039215 | 00BCD04EW213_XK01
1859 | Защиты | eee4c0fd-5960-466b-b6e1-5ca3ccaded64 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод) | 2af7dadf-60fa-4222-ba79-095bf64309a4 | Отключение от резервной МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD04-F1) | Отключение от резервной МТЗ | 38bb3e27-e02c-413d-81d1-84e7513c0fc9 | 00BCD04EW211_XK23
1860 | Защиты | eee4c0fd-5960-466b-b6e1-5ca3ccaded64 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод) | f15f748f-304d-42ca-bf30-d040e2f882a8 | Отключение от ЗПН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD04-F1) | Отключение от ЗПН 2 ступени | f3756a0d-1262-4ff9-b221-29a57d4007f5 | 00BCD04EW210_XK02
1861 | Защиты | eee4c0fd-5960-466b-b6e1-5ca3ccaded64 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод) | 95ee02e4-e1d3-4967-b567-710b9b0050cc | Отключение от ЗМН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD04-F1) | Отключение от ЗМН 2 ступени | d5173e1b-7e92-45ee-8fef-513c4538f4c5 | 00BCD04EW209_XK02
1862 | Защиты | eee4c0fd-5960-466b-b6e1-5ca3ccaded64 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод) | cea2daa9-bea3-4551-9f0c-c078d10419e2 | Отключение от УРОВ присоединений |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD04-F1) | Отключение от УРОВ присоединений | 3bc06b32-2b41-4fd8-9092-84fd02ed518b | 00BCD04EW207_XK07
1863 | Защиты | eee4c0fd-5960-466b-b6e1-5ca3ccaded64 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод) | 54e1857a-4ba8-433d-aa46-f5c9a6d3863e | Отключение от чувствительной защиты от 1ф. КЗ на землю |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD04-F1) | Отключение от чувствительной защиты от однофазных КЗ на землю | 486cf34d-1df4-44b6-af85-e31d55cffeaa | 00BCD04EW206_XK06
1864 | Защиты | eee4c0fd-5960-466b-b6e1-5ca3ccaded64 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод) | 2566c39f-6158-4d50-b40f-ed33cc3215c2 | Отключение от МТЗ от 1ф. КЗ на землю |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD04-F1) | Отключение от МТЗ от КЗ на землю | 907a5c08-3065-4dc0-9439-67a7b3d7b754 | 00BCD04EW205_XK05
1865 | Защиты | eee4c0fd-5960-466b-b6e1-5ca3ccaded64 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод) | 3706eb77-e31f-4e5c-9aca-4d4dae30e2c6 | Отключение от МТЗ от м/ф КЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD04-F1) | Отключение от МТЗ от м/ф КЗ | 8e310af0-3128-4d29-a9fa-79b056e13dfb | 00BCD04EW204_XK04
1866 | Защиты | eee4c0fd-5960-466b-b6e1-5ca3ccaded64 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод) | 112b2250-38cc-44c8-86bb-93c08ba7d77a | Отключение от токовой отсечки |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD04-F1) | Отключение от токовой отсечки | 5522b66e-e520-4911-95c1-48e4d4ea3617 | 00BCD04EW203_XK03
1867 | Защиты | eee4c0fd-5960-466b-b6e1-5ca3ccaded64 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод) | f28994f8-7f09-412b-a9dc-a3decd80f80b | Ключ SA1 блокировка ДЗ |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD04-F1) | Ключ SA1 "Блокировка дистанционной защиты" | 939141b8-b7f9-4364-a67b-b28f2677021b | 00BCD04EK206_XF04
1868 | Защиты | eee4c0fd-5960-466b-b6e1-5ca3ccaded64 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод) | add03fec-2d07-49c8-872a-21025c7f8f0b | Отключение от дистанционной защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD04-F1) | Отключение от дистанционной защиты | e203dc29-f646-4b81-92cc-72b7ebb4c6fd | 00BCD04EW202_XK09
1869 | Защиты | eee4c0fd-5960-466b-b6e1-5ca3ccaded64 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод) | af7014ba-e38d-4fcf-b733-39a0b30a5be1 | Отключение от дуговой защиты секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD04-F1) | Отключение от дуговой защиты секции | a0fe8134-3ab9-4ee4-b804-78d2cc933063 | 00BCD04EW201_XK08
1870 | Защиты | eee4c0fd-5960-466b-b6e1-5ca3ccaded64 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод) | ba05bc71-3dd1-43e5-ac19-4dc2f09cecd2 | Контроль по току для дуговой защиты |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD04-F1) | Контроль по току для дуговой защиты | bd63d233-9785-4a3f-84c1-b945da043a16 | 00BCD04EK214_XM02
1871 | Защиты | eee4c0fd-5960-466b-b6e1-5ca3ccaded64 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод) | 67194fe2-e09f-4430-ba81-4536f3c710ab | Блокировка ЛЗШ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD04-F1) | Блокировка ЛЗШ | 49f78322-7489-4214-a97e-f7c3e4757f22 | 00BCD04EK212_XF05
1872 | Защиты | eee4c0fd-5960-466b-b6e1-5ca3ccaded64 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод) | 6d9e5f17-9ab8-4e86-876b-1b332555afdc | Срабатывание датчика дуги в отсеке выкл. и ТТ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD04-F1) | Сигнал срабатывания датчиков дуги в отсеке выключателя и в отсеке трансформаторов тока | a3f584bf-d388-487e-9a63-1934159efcfa | 00BCD04EK211_XK15
1873 | Защиты | eee4c0fd-5960-466b-b6e1-5ca3ccaded64 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод) | 53d98fa4-f2ad-4895-a773-00c07f0c3237 | Отключение автоматического выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD04-F1) | Отключение автоматов | df1484aa-7b05-4cf7-97e6-480eb24afe57 | 00BCD04EK210_XM10
1874 | Защиты | eee4c0fd-5960-466b-b6e1-5ca3ccaded64 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод) | aefe4ba1-4179-4950-a87f-f3e939d8debc | Ключ SA2 цепи УРОВ во внеш. защ. |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD04-F1) | Цепи УРОВ во внешние защиты введены | 60b80592-e0ad-4521-875b-7e236bf0c7e6 | 00BCD04EK209_XN02
1875 | Защиты | eee4c0fd-5960-466b-b6e1-5ca3ccaded64 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод) | b4c7cba1-cc07-4f91-bf5e-183c5a20163b | Обрыв цепей управления |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD04-F1) | Обрыв цепей управления | ba08b1a4-c1ad-4893-a677-1dbfa69383a6 | 00BCD04EK203_XF91
1876 | Защиты | eee4c0fd-5960-466b-b6e1-5ca3ccaded64 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод) | 3bbbabbb-b9ec-4651-836b-a97a72117e3b | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD04-F1) | Неисправность цепей напряжения на секции | f72d63be-aa07-49d3-8059-c8171cdfc9f2 | 00BCD04EK202_XM51
1877 | Защиты | eee4c0fd-5960-466b-b6e1-5ca3ccaded64 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод) | fbafd66d-4319-4d23-9272-2c3999c6f764 | Неисправность цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD04-F1) | Неисправность цепей тока | 738b7e38-a93d-4e85-bd09-0361991c76d8 | 00BCD04EK201_XM50
1878 | Защиты | eee4c0fd-5960-466b-b6e1-5ca3ccaded64 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод) | 22128748-9ea4-4b76-ae4e-b24118785403 | Команда отключить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD04-F1) | Команда отключить по месту | 58eeacc4-0185-450c-8fbc-60f6f18c6c7f | 00BCD04CH201B_XA01
1879 | Защиты | eee4c0fd-5960-466b-b6e1-5ca3ccaded64 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод) | 7c6b68d7-9ac9-4c1f-9e06-e9190384b084 | Команда включить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD04-F1) | Команда включить по месту | 693a9a7f-0f9e-4f64-b238-f4bbaa407980 | 00BCD04CH201A_XA00
1880 | Релейный отсек | 08b8a3a1-ed09-43f5-8221-4cb6d6741719 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №01 | РЗиА/Шкаф релейный | 4d8e9bc6-14a1-461c-9faa-02b38b3822a1 | Неисправность дуговой защиты (VAMP 125) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Неисправность устройства дуговой защиты 10BCA01 | 90633222-8989-4f13-b479-bcb715712f4e | 10BCA01EK101_XF01
1881 | Релейный отсек | 08b8a3a1-ed09-43f5-8221-4cb6d6741719 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №01 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA01-F1) | Дверь релейного отсека открыта | 44eb258c-6838-4eea-a3e7-e7bc49017fdc | 10BCA01EK217_XN01
1882 | ЗН 10BCA01GV001 | eb9e60bc-5282-4488-882c-9eb03a56c96b | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA01-F1) | Положение заземляющего ножа | 023dff93-724c-474c-a7e9-f0523449108c | 10BCA01CG204_XB02
1883 | Выкл. | b5e49848-b875-4b76-a4c9-d9fc0bc52305 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | bb4f5e1e-6275-4cbc-8392-b9262a5aac05 | Uc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №01/ИП METSEP824 (10BCA01-P1) | Фазное напряжение фаза C | 7ded4c74-1af5-4539-a876-09576af63829 | 10BCA01CE031_XQ31
1884 | Выкл. | b5e49848-b875-4b76-a4c9-d9fc0bc52305 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e7e122bd-619e-49ac-b1cc-39ba1e1b1e3d | Место управление |  | discrete | Место управление | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA01-F1) | Дистанционное управление выключателем | 8ddb75bd-b2ff-4c9a-8a62-ee1b56bc2a3e | 10BCA01EK205_XN16
1885 | Выкл. | b5e49848-b875-4b76-a4c9-d9fc0bc52305 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 0bb42405-34aa-4547-a2af-8e0017762bd9 | Включение блокировано |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA01-F1) | Включение заблокировано | 7f1d8245-475b-41a0-8712-4f9a1da6d04f | 10BCA01EK214_XF07
1886 | Выкл. | b5e49848-b875-4b76-a4c9-d9fc0bc52305 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 13b8979b-0a0b-4193-8c1a-0902a4c393b7 | Q |  | analog | Мвар | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №01/ИП METSEP824 (10BCA01-P1) | Мощность реактивная сумм | cbfff66a-e97b-4721-bf48-7f65075499c6 | 10BCA01CE004_XQ14
1887 | Выкл. | b5e49848-b875-4b76-a4c9-d9fc0bc52305 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 81e9d754-95c1-47fe-8117-3ec0f3ace7f1 | P |  | analog | МВт | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №01/ИП METSEP824 (10BCA01-P1) | Мощность активная сумм | de9c13a1-f0bd-418e-8283-f7d8037dfa66 | 10BCA01CE003_XQ13
1888 | Выкл. | b5e49848-b875-4b76-a4c9-d9fc0bc52305 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 511c58a0-f6d9-4b21-8b77-4e79e4908fb1 | Ub |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №01/ИП METSEP824 (10BCA01-P1) | Фазное напряжение фаза B | 667df7e7-c6ae-4e16-98f2-f1846d15d709 | 10BCA01CE021_XQ21
1889 | Выкл. | b5e49848-b875-4b76-a4c9-d9fc0bc52305 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b1985946-556f-4504-ad9e-cad604ccbf03 | Ua |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №01/ИП METSEP824 (10BCA01-P1) | Фазное напряжение фаза A | 53b0f758-1511-4c06-b43b-3ec2406824c8 | 10BCA01CE011_XQ11
1890 | Выкл. | b5e49848-b875-4b76-a4c9-d9fc0bc52305 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 70ecc4f9-77c0-4751-b645-cfa94e87aca7 | U0 |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №01/ИП METSEP824 (10BCA01-P1) | Ток нулевой последовательности | b466f472-83f8-4009-9c55-a25f3f017670 | 10BCA01CE072_XQ07
1891 | Выкл. | b5e49848-b875-4b76-a4c9-d9fc0bc52305 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | a1856d2d-52cd-402e-ac11-33775a5c55f4 | I0 |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №01/ИП METSEP824 (10BCA01-P1) | Напряжение нулевой последовательности | dc558780-44f9-4080-9fd1-17ec4762568a | 10BCA01CE071_XQ71
1892 | АУВ | 316d8bd4-1836-4a4b-b5ba-7c99b2dc4b18 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/9702/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | e67bebba-0575-4bff-b131-8138cfdc7813 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/9702/АУВ 00ACQ83 (00ACQ83GH001-A1) | Связь с устройстом 00ACQ83GH001-A1 установлена | e15b1086-d770-47af-813a-cde8221ef5e2 | 00ACQ83GH001A1_XN99
1893 | Выкл. | b5e49848-b875-4b76-a4c9-d9fc0bc52305 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 540b8178-3876-41ad-a69e-8c91ae6f7827 | Uca |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №01/ИП METSEP824 (10BCA01-P1) | Линейное напряжение фазы CA | d23c3924-2f8f-41d3-aded-391d3bc4e9bf | 10BCA01CE061_XQ61
1894 | Выкл. | b5e49848-b875-4b76-a4c9-d9fc0bc52305 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | db515ac8-ddc7-4b25-84a3-fdb6b814838f | Ic |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №01/ИП METSEP824 (10BCA01-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы C | cdd53f7b-3594-44b2-97d0-019e423a8f0b | 10BCA01CE032_XQ03
1895 | Выкл. | b5e49848-b875-4b76-a4c9-d9fc0bc52305 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f3b8f573-9cdd-4210-b209-facd3940e203 | Ib |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №01/ИП METSEP824 (10BCA01-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы B | c4b2e420-f62d-4ae6-a5c7-cc652335625b | 10BCA01CE022_XQ02
1896 | Выкл. | b5e49848-b875-4b76-a4c9-d9fc0bc52305 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b8b67cd5-aefd-41c0-935a-6b7bd9086751 | Ia |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №01/ИП METSEP824 (10BCA01-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы A | 406373d8-5464-48b6-ac75-aac815d4cf66 | 10BCA01CE012_XQ01
1897 | Выкл. | b5e49848-b875-4b76-a4c9-d9fc0bc52305 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8c94f778-5a92-498c-a4f8-24b6239dcf95 | cosφ |  | analog | Относительные единицы | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №01/ИП METSEP824 (10BCA01-P1) | Cos ф | b8ad79f5-ca85-4a87-84a1-2dbf87110d0e | 10BCA01CE009_XQ19
1898 | Выкл. | b5e49848-b875-4b76-a4c9-d9fc0bc52305 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 5a117f4b-eb8d-427e-bc75-3a2db076659c | S |  | analog | МВА | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №01/ИП METSEP824 (10BCA01-P1) | Мощность полная сумм | fcf63336-6e10-454b-93d6-6a4471f3f679 | 10BCA01CE006_XQ16
1899 | Выкл. | b5e49848-b875-4b76-a4c9-d9fc0bc52305 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cff27a2a-e49d-4cac-a37f-c5f89c2d1315 | F |  | analog | Частота | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №01/ИП METSEP824 (10BCA01-P1) | Частота | 9cf5c3bd-0bf4-41d8-aff6-77fcaeb77aef | 10BCA01CE005_XQ10
1900 | Выкл. | b5e49848-b875-4b76-a4c9-d9fc0bc52305 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 517d8b2c-a8b8-4c50-a8bb-fa04ba89c207 | Uab |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №01/ИП METSEP824 (10BCA01-P1) | Линейное напряжение фазы AB | 63710ecc-5b4b-4805-ad01-c013d2b197cf | 10BCA01CE041_XQ41
1901 | Выкл. | b5e49848-b875-4b76-a4c9-d9fc0bc52305 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 7d77fb91-923c-4c4a-8a82-073f9b2fadcb | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA01-F1) | Аварийное отключение | 3bb483fb-ed07-4f5c-ad18-9167a16a67d6 | 10BCA01EW211_XK00
1902 | Выкл. | b5e49848-b875-4b76-a4c9-d9fc0bc52305 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 6beafb71-995c-4305-90b5-24bddb27b094 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA01-F1) | Команда управления выключателем от СКУ ЭЧ | a472d981-48d5-4eb0-b155-99470943709b | 10BCA01EA201_XA10
1903 | Выкл. | b5e49848-b875-4b76-a4c9-d9fc0bc52305 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 1b4883da-288e-4755-8b7d-68c861d3e96d | Тележка выключателя в тестовом положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA01-F1) | Тележка выключателя в тестовом положении | 41bfbb8b-06c9-416a-ad0f-daceb1c2ccd1 | 10BCA01CG203_XB04
1904 | Выкл. | b5e49848-b875-4b76-a4c9-d9fc0bc52305 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f91444d4-21ef-48ff-962d-1e6c7066fedd | Тележка выключателя в рабочем положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA01-F1) | Тележка выключателя в рабочем положении | 4641f1ed-b352-45bb-95f5-b4ed18016ff5 | 10BCA01CG202_XB03
1905 | Выкл. | b5e49848-b875-4b76-a4c9-d9fc0bc52305 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 127d8bd1-85aa-440e-83e7-182d3e041b53 | Пружива не взведена |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA01-F1) | Пружина не взведена | 781960b9-3157-47ec-9ddc-ba9e83f11e6f | 10BCA01EK215_XF06
1906 | Выкл. | b5e49848-b875-4b76-a4c9-d9fc0bc52305 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 928fee8e-0b46-4c27-a737-f568c3b4e2cd | Снижение элегаза 2-ая ступень |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA01-F1) | Понижение давления элегаза 2 ступень | c18a6b34-695f-447b-af59-84ea3a96e57a | 10BCA01EK208_XK02
1907 | Выкл. | b5e49848-b875-4b76-a4c9-d9fc0bc52305 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cf4755a6-4d58-4ec8-b3f9-5edfc67d8859 | Снижение элегаза 1-ая ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA01-F1) | Понижение давления элегаза 1 ступень | 75bc2645-c92a-4e83-8268-6fab203c1efe | 10BCA01EK207_XK02
1908 | Выкл. | b5e49848-b875-4b76-a4c9-d9fc0bc52305 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | c0ddec60-7ad5-428f-9e30-78663477533a | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA01-F1) | Положение выключателя | 448d4b06-520e-4167-80e4-239ddf60c31e | 10BCA01CG201_XB00
1909 | Выкл. | b5e49848-b875-4b76-a4c9-d9fc0bc52305 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e9f05aeb-bbf6-4968-ada4-0c7609222336 | Ubc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №01/ИП METSEP824 (10BCA01-P1) | Линейное напряжение фазы BC | 88c2c767-5f61-4642-92bb-a9e7cd045a0a | 10BCA01CE051_XQ51
1910 | Выкл. | b5e49848-b875-4b76-a4c9-d9fc0bc52305 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8940bd4d-31cc-46d6-a281-a540a3912168 | Неисправность выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA01-F1) | Неисправность выключателя 10BCA01GS001 | 723ad238-2ac7-4972-8379-284f5ec0f507 | 10BCA01GS001_XM93
1911 | Защиты | 1f133841-5bad-459e-ab56-578ab91f3d5d | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 962a5d51-82b5-4dfa-99dd-4fc033f5902d | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Неисправность терминала 10BCA01 | f6f8bdfa-8ba8-47d1-8133-9532a48de2d3 | 10BCA01EK102_XF01
1912 | Защиты | 1f133841-5bad-459e-ab56-578ab91f3d5d | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | f612de1b-dba6-488b-b184-482103f5108a | Неисправность цепей напряжения секции |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA01-F1) | Неисправность цепей напряжения на секции | 4f785732-831f-4aea-9525-6170af0f5153 | 10BCA01EK201_XM51
1913 | Защиты | 1f133841-5bad-459e-ab56-578ab91f3d5d | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | f2ebd745-9e57-4838-ae43-40cff0d75cd8 | Отключение от дистанционной защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA01-F1) | Отключение от дистанционной защиты | 86238205-dd39-47b4-838f-db44f6e951a9 | 10BCA01EW202_XK09
1914 | Защиты | 1f133841-5bad-459e-ab56-578ab91f3d5d | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 450c55b8-f321-46ae-9e71-d6e7badaa82c | Отключение от дуговой защиты секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA01-F1) | Отключение от дуговой защиты секции | 59b1edea-1d1a-429a-a64a-05b72df49155 | 10BCA01EW201_XK08
1915 | Защиты | 1f133841-5bad-459e-ab56-578ab91f3d5d | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | d16e2475-5446-4c06-af4e-f6410e384aab | Контроль по току для дуговой защиты |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA01-F1) | Контроль по току для дуговой защиты | 7b4c3f8f-7b2e-4127-9828-d84aee97dd50 | 10BCA01EK216_XM02
1916 | 00AU2 SICOM-3000 | 31ccfa10-aa8c-4add-b49b-333892454f3f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 19fb8cff-3099-4cc6-9f23-b7b27322bdc1 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/Коммутатор КиУП (00ACY11-00AU2) | Связь с устройстом 00ACY11-00AU2 установлена | ebc1ab73-bd03-46fa-817e-eda057b4f7ad | 00ACY1100AU2_XN99
1917 | 00AU2 SICOM-3000 | 31ccfa10-aa8c-4add-b49b-333892454f3f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 1fd05d3c-bd67-4aa7-8074-d54fbf7cea7f | Состояние порта №01 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/Коммутатор КиУП (00ACY11-00AU2) | Состояние порта №01 | be9df85a-a3e4-4a49-b81d-f42fab9d6475 | 00ACY11A21ZV01_XN91
1918 | 00AU2 SICOM-3000 | 31ccfa10-aa8c-4add-b49b-333892454f3f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 5314a6ba-cb5f-437c-a6c1-45e0c87d99b5 | Состояние порта №03 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/Коммутатор КиУП (00ACY11-00AU2) | Состояние порта №03 | 4ef7d621-6e83-4d32-8997-6dd3a1a9a2d4 | 00ACY11A21ZV03_XN91
1919 | 00AU2 SICOM-3000 | 31ccfa10-aa8c-4add-b49b-333892454f3f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 69e69816-2542-4466-a8cd-509ee5bf1b7b | Состояние порта №06 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/Коммутатор КиУП (00ACY11-00AU2) | Состояние порта №06 | 9ebc073f-58cf-444c-ad8c-d483acb85846 | 00ACY11A21ZV06_XN91
1920 | 00AU2 SICOM-3000 | 31ccfa10-aa8c-4add-b49b-333892454f3f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 71926aff-3e5d-484d-a218-c15da8248a36 | Состояние порта №08 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/Коммутатор КиУП (00ACY11-00AU2) | Состояние порта №08 | dcf052e7-d560-40c9-8fd4-6e405ad691ca | 00ACY11A21ZV08_XN91
1921 | 00AU2 SICOM-3000 | 31ccfa10-aa8c-4add-b49b-333892454f3f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 77e750d7-e34c-4b86-ac23-3792569f17a1 | Состояние порта №07 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/Коммутатор КиУП (00ACY11-00AU2) | Состояние порта №07 | a847cfa9-0c63-4896-8feb-82b6d99304f3 | 00ACY11A21ZV07_XN91
1922 | 00AU2 SICOM-3000 | 31ccfa10-aa8c-4add-b49b-333892454f3f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 995e1ab4-4e9b-4445-b3fd-62d5bd280335 | Состояние порта №05 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/Коммутатор КиУП (00ACY11-00AU2) | Состояние порта №05 | 89a7a4ed-f95e-4bc8-bead-e84443e16012 | 00ACY11A21ZV05_XN91
1923 | 00AU2 SICOM-3000 | 31ccfa10-aa8c-4add-b49b-333892454f3f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | a2525f78-7860-4b68-b076-d88e248f3af5 | Состояние порта №02 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/Коммутатор КиУП (00ACY11-00AU2) | Состояние порта №02 | 8a2e931a-51c7-4d3f-a69b-b4d0055623e7 | 00ACY11A21ZV02_XN91
1924 | 00AU2 SICOM-3000 | 31ccfa10-aa8c-4add-b49b-333892454f3f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | e7b49366-abfa-4991-bae9-4212ac28d4ba | Состояние порта №04 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/Коммутатор КиУП (00ACY11-00AU2) | Состояние порта №04 | 20d95ace-5cfe-46d1-a936-f858985295b3 | 00ACY11A21ZV04_XN91
1925 | Защиты | 1f133841-5bad-459e-ab56-578ab91f3d5d | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 64abc665-b042-4ad6-a80f-e51ef8b7be87 | Блокировка ЛЗШ от ячейки секц.перемычки |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA01-F1) | Блокировка ЛЗШ от ячейки 10BCA04 | fab769e6-19cf-49f9-b477-4989954013ae | 10BCA01EK213_XF05
1926 | Защиты | 1f133841-5bad-459e-ab56-578ab91f3d5d | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 6a7d2298-390a-47a5-8acf-35ad16984d5d | Блокировка ЛЗШ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA01-F1) | Блокировка ЛЗШ | e5f5e27d-7f7f-4cbc-a76d-82f3638beb06 | 10BCA01EK212_XF05
1927 | Защиты | 1f133841-5bad-459e-ab56-578ab91f3d5d | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 682445de-a0ee-49a1-a221-759b402b6ac6 | Неисправность предохранителей ТН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA01-F1) | Неисправность предохранителей ТН | 88db644e-42ef-4fd5-a0bf-0087b19d1c95 | 10BCA01EK211_XM52
1928 | Защиты | 1f133841-5bad-459e-ab56-578ab91f3d5d | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 5b54807a-c68b-4955-b2f9-33a151f6c402 | Отключение автоматического выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA01-F1) | Отключение автомата | 857c825b-effb-4553-aec0-2ca73fec425e | 10BCA01EK210_XM10
1929 | Защиты | 1f133841-5bad-459e-ab56-578ab91f3d5d | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 46b72358-d0a8-411b-adb9-952a336e89af | Ключ SA2 цепи УРОВ во внешние защиты |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA01-F1) | Цепи УРОВ во внешние защиты введены | 212e0f4b-e643-4f6e-ac58-da54109f2a63 | 10BCA01EK209_XN02
1930 | Защиты | 1f133841-5bad-459e-ab56-578ab91f3d5d | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 7d9b0773-a5d9-4d9d-926d-0662553094bc | АВ SF1 двигателя взвода пружины |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA01-F1) | Автомат цепи питания двигателя взвода пружины выключателя отключен | bd4fb186-7227-4db0-9a80-e70bbcb9f461 | 10BCA01EK204_XM14
1931 | Защиты | 1f133841-5bad-459e-ab56-578ab91f3d5d | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 5df55f4c-5f4f-4191-ba34-772f37949f04 | Обрыв цепей управления |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA01-F1) | Обрыв цепей управления | 41f42c69-a9ab-4548-b7bb-2a26de2be00a | 10BCA01EK203_XF91
1932 | Защиты | 1f133841-5bad-459e-ab56-578ab91f3d5d | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 7e454f1a-f37c-4248-bc63-962b5ea102fb | Неисправность цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA01-F1) | Неисправность цепей тока | bd7aa473-6362-4a04-b0b0-d33aacf08a90 | 10BCA01EK202_XM50
1933 | Защиты | 1f133841-5bad-459e-ab56-578ab91f3d5d | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | e8d76b32-4edc-41b9-a284-e8e99a013db2 | Срабатывание обобщенное |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA01-F1) | Срабатывание защит | e4ffd218-7d7f-4449-b40b-4bb90b500fd5 | 10BCA01EW212_XK01
1934 | Защиты | 1f133841-5bad-459e-ab56-578ab91f3d5d | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 7323be21-355b-4f27-add2-aa3977f28665 | Отключение от резервной МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA01-F1) | Отключение от резервной МТЗ | 07767345-63e3-4da3-8baf-d458884dd11a | 10BCA01EW210_XK23
1935 | Защиты | 1f133841-5bad-459e-ab56-578ab91f3d5d | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | a6c07e22-50af-4a0d-b277-a39e39717a72 | Отключение от ЗПН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA01-F1) | Отключение от ЗПН 2 ступени | 1ccc1071-95bc-4600-a0bd-83ab03f399c9 | 10BCA01EW209_XK02
1936 | Защиты | 1f133841-5bad-459e-ab56-578ab91f3d5d | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 661c1cd7-09db-4b3b-bd30-f0755155619f | Отключение от ЗМН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA01-F1) | Отключение от ЗМН 2 ступени | 0414db63-1219-4249-acab-9d7da022cc77 | 10BCA01EW208_XK02
1937 | Защиты | 1f133841-5bad-459e-ab56-578ab91f3d5d | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | b6a7ac2b-ebc6-439b-950d-d7fe96d8a1f6 | Отключение от внешних защит |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA01-F1) | Отключение от внешних защит | d6e36b0d-9551-4e38-a78a-bd082f5004c1 | 10BCA01EW207_XK26
1938 | Защиты | 1f133841-5bad-459e-ab56-578ab91f3d5d | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 891831cf-fa18-4b8f-8890-7e0cf1aec031 | Ключ SA1 Блокировка ДЗ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA01-F1) | Ключ SA1 "Блокировка дистанционной защиты" | 631c9f32-61e8-4d3d-9f70-a5e920d82f33 | 10BCA01EK206_XF04
1939 | Защиты | 1f133841-5bad-459e-ab56-578ab91f3d5d | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | d46d1d4b-c88a-43d6-8377-fb122f37cc64 | Действие УРОВ во внешние защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA01-F1) | Действие УРОВ во внешние защиты | 8dc4fdf4-6475-440a-8fbb-c28426786a2a | 10BCA01EW206_XK25
1940 | Защиты | 1f133841-5bad-459e-ab56-578ab91f3d5d | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | f27df67a-2b33-4ec3-9c52-55e894a377d3 | Отключение от УРОВ присоединений |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA01-F1) | Отключение от УРОВ присоединений | da346bb0-246a-466b-b9ca-fadb535e4622 | 10BCA01EW205_XK07
1941 | Защиты | 1f133841-5bad-459e-ab56-578ab91f3d5d | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 98541c65-fcff-409c-b0dd-1fe51e2fe0c5 | Отключение от МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA01-F1) | Отключение от МТЗ | 0c4b270a-8852-462d-a547-0bc799795b92 | 10BCA01EW204_XK24
1942 | Защиты | 1f133841-5bad-459e-ab56-578ab91f3d5d | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | c03f178f-70d7-43ca-aa7b-9a40f06ba792 | Отключение от токовой отсечки |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA01-F1) | Отключение от токовой отсечки | b43b4b3e-d816-4bd6-a331-4a80d4f7a7b5 | 10BCA01EW203_XK03
1943 | Защиты | 1f133841-5bad-459e-ab56-578ab91f3d5d | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 8520ff5b-31ce-4199-b039-c8f0f0bfe1e3 | Команда отключить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA01-F1) | Команда отключить по месту | 2576fc9c-0753-4907-ae91-e34eb681763c | 10BCA01CH201B_XA01
1944 | Защиты | 1f133841-5bad-459e-ab56-578ab91f3d5d | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | ee21e629-82af-40b1-8280-03563db0ffd0 | Команда включить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA01-F1) | Команда включить по месту | 90fe0f66-2425-4018-8b42-0aba3a2dc2b7 | 10BCA01CH201A_XA00
1945 | Релейный отсек | fb4d0ced-9c3a-494e-a3cc-97d2861adb32 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №02 | РЗиА/Шкаф релейный | 4d8e9bc6-14a1-461c-9faa-02b38b3822a1 | Неисправность дуговой защиты (VAMP 125) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Неисправность устройства дуговой защиты 10BCA02 | 3d23d094-6408-4dc6-8abe-a95afaca8962 | 10BCA02EK101_XF01
1946 | Релейный отсек | fb4d0ced-9c3a-494e-a3cc-97d2861adb32 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №02 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA02-F1) | Дверь релейного отсека открыта | ff23ec22-9c0a-46e6-84fa-78616d08a25d | 10BCA02EK208_XN01
1947 | ЗН 10BCA02GV001 | b87fbf4c-5241-42aa-b27f-1d54e0386589 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA02-F1) | Положение заземляющего ножа | 66fccf84-4004-44aa-9dbc-c4ce4ac318c9 | 10BCA02CG203_XB02
1948 | Защиты | 2e4720eb-8b70-401b-a96b-50bdb8b36a0d | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | b279cf76-946d-4a53-90b1-23602165b075 | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Неисправность терминала 10BCA02 | 9c991ff7-9227-48dc-bb67-422046b2b70f | 10BCA02EK102_XF01
1949 | Защиты | 2e4720eb-8b70-401b-a96b-50bdb8b36a0d | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 36d6f763-acfb-4c20-b1e3-e21d3edc7e03 | АВ SF6 цепей напряжения раз.треуг. |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA02-F1) | Контроль отключенного положения автомата SF6 цепей напряжения "разомкнутый треугольник | 261f9e13-afb7-484a-86d7-8a840fdd80d5 | 10BCA02EK203_XM14
1950 | Защиты | 2e4720eb-8b70-401b-a96b-50bdb8b36a0d | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | a8f5f744-8a23-4de6-aa65-cc7fba89e37f | Отключение автоматического выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA02-F1) | Отключение автоматов | 3d73a985-a48d-4729-9f14-733f90df0af2 | 10BCA02EK204_XM10
1951 | Защиты | 2e4720eb-8b70-401b-a96b-50bdb8b36a0d | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 559621d5-d6f7-4908-8e98-f41ba45c8dc0 | Неисправность ТН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA02-F1) | Неисправность ТН | 8cd06d87-8ba3-412c-93ef-4b2386b79a78 | 10BCA02EK201_XF90
1952 | Защиты | 2e4720eb-8b70-401b-a96b-50bdb8b36a0d | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 8c012794-e0db-4e0e-ba24-24edbf0546be | Предохранители ТН вынуты |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA02-F1) | Предохранители вынуты | 4e8752db-cbf7-4a6b-9546-950ae0460b8f | 10BCA02CG202_XB12
1953 | Защиты | 2e4720eb-8b70-401b-a96b-50bdb8b36a0d | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 9c1963c3-8925-4650-91b0-d421269ebbe9 | Предохранители в рабочем положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA02-F1) | Предохранители в рабочем положении | 34c8185c-1250-45e2-a284-2bd8bdba9490 | 10BCA02CG201_XB11
1954 | Защиты | 2e4720eb-8b70-401b-a96b-50bdb8b36a0d | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | b01d0ec6-4f91-490d-9944-05baceb9a894 | Срабатывание |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA02-F1) | Срабатывание защит | 2ee1e65c-c954-479a-bd81-0b97a36a63d5 | 10BCA02EW207_XK01
1955 | A02 MAR1030 | 31e30a00-f5de-42f9-b16a-0dcfccc406eb | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 1d2200e6-2540-4b86-9207-3af636b8228d | Состояние порта №28 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A02) | Состояние порта №28 | 355b8ad8-76b0-4f6e-b74b-a76b6467013b | 00AVB02GH003A02ZV28_XN91
1956 | A02 MAR1030 | 31e30a00-f5de-42f9-b16a-0dcfccc406eb | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 23e0cdac-a551-40d9-ac9f-7c3c401eae41 | Состояние порта №03 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A02) | Состояние порта №03 | fee799a8-d531-4e44-8aee-a6fa8a23b507 | 00AVB02GH003A02ZV03_XN91
1957 | A02 MAR1030 | 31e30a00-f5de-42f9-b16a-0dcfccc406eb | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 295757af-3dd6-4742-812c-d58bd4295cc0 | Состояние порта №22 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A02) | Состояние порта №22 | e0090834-0a6f-4348-957a-b9894e9abd19 | 00AVB02GH003A02ZV22_XN91
1958 | A02 MAR1030 | 31e30a00-f5de-42f9-b16a-0dcfccc406eb | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 2a4ad49c-d015-4d50-8732-da0a47e98875 | Состояние порта №17 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A02) | Состояние порта №17 | 3084db22-ad93-40f3-af08-e98b5e676f24 | 00AVB02GH003A02ZV17_XN91
1959 | A02 MAR1030 | 31e30a00-f5de-42f9-b16a-0dcfccc406eb | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 36f213f1-3b35-48f1-b9ee-5ad87c30e92f | Состояние порта №25 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A02) | Состояние порта №25 | 89372366-4cf8-41df-8e4e-0bbff258e156 | 00AVB02GH003A02ZV25_XN91
1960 | A02 MAR1030 | 31e30a00-f5de-42f9-b16a-0dcfccc406eb | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 3c731ca1-84e8-4dbe-82ff-63d7fbc0211b | Состояние порта №18 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A02) | Состояние порта №18 | 997d0e33-e52c-4a46-a85b-2a5d43054774 | 00AVB02GH003A02ZV18_XN91
1961 | A02 MAR1030 | 31e30a00-f5de-42f9-b16a-0dcfccc406eb | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 3c8e03c1-55a3-4f11-9190-b966ce49dfb9 | Состояние порта №01 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A02) | Состояние порта №01 | 7fa89e8f-1377-4ccc-9646-522ab3a107ce | 00AVB02GH003A02ZV01_XN91
1962 | A02 MAR1030 | 31e30a00-f5de-42f9-b16a-0dcfccc406eb | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 3eeef17d-51fd-40d9-ae28-4e313b0d9ff3 | Состояние порта №13 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A02) | Состояние порта №13 | aa37549c-0ec0-4d48-bd08-ebdfb28d8361 | 00AVB02GH003A02ZV13_XN91
1963 | A02 MAR1030 | 31e30a00-f5de-42f9-b16a-0dcfccc406eb | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 54bfe2d9-a23d-4a1d-be96-6d0b661c138f | Неисправность питания коммутатора |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A02) | Неисправность питания коммутатора | aac84956-fc7e-4828-a5a1-21d7c9bb1820 | 00AVB02GH003A02XM57_XF91
1964 | A02 MAR1030 | 31e30a00-f5de-42f9-b16a-0dcfccc406eb | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 557bcf2d-0d35-4613-9fe4-bd254f2b5739 | Состояние порта №14 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A02) | Состояние порта №14 | ba41d6b9-cc94-4061-9c19-bfe39cde54e3 | 00AVB02GH003A02ZV14_XN91
1965 | A02 MAR1030 | 31e30a00-f5de-42f9-b16a-0dcfccc406eb | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 5f2f957d-1c53-4b76-a12f-cfad21121a1b | Состояние порта №27 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A02) | Состояние порта №27 | 4906d478-3d1e-4d68-962c-aeb82632a8e5 | 00AVB02GH003A02ZV27_XN91
1966 | A02 MAR1030 | 31e30a00-f5de-42f9-b16a-0dcfccc406eb | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 6671c836-3f0b-47ec-955d-0e0154b45b53 | Состояние порта №20 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A02) | Состояние порта №20 | 1e8b58cf-bc7b-4f10-858e-e0677606a699 | 00AVB02GH003A02ZV20_XN91
1967 | A02 MAR1030 | 31e30a00-f5de-42f9-b16a-0dcfccc406eb | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 72e4af7f-80bc-4bb6-9294-143bf7afb57e | Состояние порта №04 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A02) | Состояние порта №04 | 77c3f631-bb9f-45de-8271-bdeafc048387 | 00AVB02GH003A02ZV04_XN91
1968 | A02 MAR1030 | 31e30a00-f5de-42f9-b16a-0dcfccc406eb | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 751399f2-98ec-480c-9874-4f75b91be518 | Состояние порта №24 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A02) | Состояние порта №24 | 98e83260-41c4-4e84-aa8b-4165afca84ae | 00AVB02GH003A02ZV24_XN91
1969 | A02 MAR1030 | 31e30a00-f5de-42f9-b16a-0dcfccc406eb | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7b0e7f84-01ce-4f7f-9a10-cf7d9e65c0e2 | Состояние порта №23 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A02) | Состояние порта №23 | a242e3ab-688b-4a51-af71-ea0676f39732 | 00AVB02GH003A02ZV23_XN91
1970 | A02 MAR1030 | 31e30a00-f5de-42f9-b16a-0dcfccc406eb | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7c52cded-c53b-4939-9cc4-952f1cf9f68d | Состояние порта №10 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A02) | Состояние порта №10 | 5571b154-0209-4e61-8300-acda9d509b1f | 00AVB02GH003A02ZV10_XN91
1971 | A02 MAR1030 | 31e30a00-f5de-42f9-b16a-0dcfccc406eb | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7f191076-ba74-4a30-8ca2-71ee920661ce | Состояние порта №08 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A02) | Состояние порта №08 | 1cecda14-a748-48d7-9859-b7ae8f76768f | 00AVB02GH003A02ZV08_XN91
1972 | A02 MAR1030 | 31e30a00-f5de-42f9-b16a-0dcfccc406eb | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7ff664f3-bd16-4f5d-bce2-7c4a96d46f9d | Состояние порта №26 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A02) | Состояние порта №26 | b7681eda-c0c1-4cef-baa6-4eff057e987c | 00AVB02GH003A02ZV26_XN91
1973 | A02 MAR1030 | 31e30a00-f5de-42f9-b16a-0dcfccc406eb | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 89efeb87-3461-4d9b-8911-a306a91b04f4 | Состояние порта №11 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A02) | Состояние порта №11 | 609a6cbc-fd4c-4372-bd42-f2a928975c74 | 00AVB02GH003A02ZV11_XN91
1974 | A02 MAR1030 | 31e30a00-f5de-42f9-b16a-0dcfccc406eb | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 93de5857-5977-4027-a32e-74e71c571e28 | Состояние порта №19 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A02) | Состояние порта №19 | 1512762b-d939-42dc-8e96-8092a80fca6f | 00AVB02GH003A02ZV19_XN91
1975 | A02 MAR1030 | 31e30a00-f5de-42f9-b16a-0dcfccc406eb | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 9df4401b-02e6-4b66-ac14-903eefc47689 | Состояние порта №07 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A02) | Состояние порта №07 | 5d3860b0-d895-40f1-a93e-1f48a763212b | 00AVB02GH003A02ZV07_XN91
1976 | A02 MAR1030 | 31e30a00-f5de-42f9-b16a-0dcfccc406eb | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | a63360be-2b4e-44b5-92ce-826cdc08165e | Состояние порта №21 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A02) | Состояние порта №21 | adddb88a-2384-45cb-a805-c61477dedb7e | 00AVB02GH003A02ZV21_XN91
1977 | A02 MAR1030 | 31e30a00-f5de-42f9-b16a-0dcfccc406eb | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | abe24dc8-4925-448a-bf94-3314ac47c9ea | Состояние порта №06 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A02) | Состояние порта №06 | 4e8f44ca-c414-4df0-a72f-e72a3e7e3efb | 00AVB02GH003A02ZV06_XN91
1978 | A02 MAR1030 | 31e30a00-f5de-42f9-b16a-0dcfccc406eb | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | b0554c0d-dddc-4dc5-b114-4137c63e922a | Состояние порта №05 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A02) | Состояние порта №05 | 01cbda93-6b05-4d6f-97f3-4a58218ac594 | 00AVB02GH003A02ZV05_XN91
1979 | A02 MAR1030 | 31e30a00-f5de-42f9-b16a-0dcfccc406eb | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | be2d40ad-c2eb-48fe-92b1-d5197787cdbd | Состояние порта №15 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A02) | Состояние порта №15 | b3c193b9-3a74-4b11-ae1b-419d8112f4d3 | 00AVB02GH003A02ZV15_XN91
1980 | A02 MAR1030 | 31e30a00-f5de-42f9-b16a-0dcfccc406eb | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | c0975a2b-f83c-41ec-8f76-cde16320c149 | Состояние порта №09 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A02) | Состояние порта №09 | 86b6a4f4-cbf0-4e1d-a498-b1604089056a | 00AVB02GH003A02ZV09_XN91
1981 | A02 MAR1030 | 31e30a00-f5de-42f9-b16a-0dcfccc406eb | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | cebf3d8a-0273-4c48-a8f3-d9485138dc26 | Состояние порта №02 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A02) | Состояние порта №02 | d307a5c2-9d4d-4dcf-9d44-2b39a54f8e3f | 00AVB02GH003A02ZV02_XN91
1982 | A02 MAR1030 | 31e30a00-f5de-42f9-b16a-0dcfccc406eb | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | d2fe0f37-35b6-4636-aaf3-4d6b76221f92 | Состояние порта №16 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A02) | Состояние порта №16 | abd392a2-4f97-4788-bfcb-7f6b817759ef | 00AVB02GH003A02ZV16_XN91
1983 | A02 MAR1030 | 31e30a00-f5de-42f9-b16a-0dcfccc406eb | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | d56abac7-4724-4700-bd4e-fa39902a807f | Нарушение температурного режима в корпусе коммутатора |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A02) | Нарушение температурного режима в корпусе коммутатора | 98c7479b-e30f-435b-935b-c9d682c60b1d | 00AVB02GH003A02XM04_XM91
1984 | A02 MAR1030 | 31e30a00-f5de-42f9-b16a-0dcfccc406eb | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | e0d5e39c-3b03-45a4-8f08-4b376b591cf6 | Состояние порта №12 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A02) | Состояние порта №12 | 51d5d38a-31bb-4250-9321-dfab038e626a | 00AVB02GH003A02ZV12_XN91
1985 | A02 MAR1030 | 31e30a00-f5de-42f9-b16a-0dcfccc406eb | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | e34973fe-7613-46b7-bfed-9bc5c2435c6d | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A02) | Связь с устройстом 00AVB02GH003-A02 установлена | e1ec06e1-bbec-404a-8975-82334248508c | 00AVB02GH003A02_XN99
1986 | A11 УСО ЭКРА-242 | 321f7656-7d24-41ae-b89c-bc9888904f8b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ЭКРА 242А | 20a8c92f-dfaa-4f93-8919-c0e87a054566 | Вывод контроллера |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Вывод контроллера | 5a5674ad-2254-44b1-b1e3-e7f327a14ff7 | 00AVB40GH001A1XM07_XN97
1987 | Защиты | 2e4720eb-8b70-401b-a96b-50bdb8b36a0d | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | c21f7adc-69cf-44b1-bde9-2b31ca57239a | Предохранители ТН неисправны |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA02-F1) | Предохранители ТН исправны | 9c021aba-1748-413a-b209-ad5e26e6967e | 10BCA02EK205_XM49
1988 | A11 УСО ЭКРА-242 | 321f7656-7d24-41ae-b89c-bc9888904f8b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ЭКРА 242А | 36f5c7dc-ebd6-45f0-bdab-075b404d6340 | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Связь с устройстом 00AVB40GH001-A11 установлена | 88d0ba06-f371-4bb4-80ac-4deb575a3108 | 00AVB40GH001A11_XN99
1989 | A11 УСО ЭКРА-242 | 321f7656-7d24-41ae-b89c-bc9888904f8b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ЭКРА 242А | 41ebf84e-a6fa-450e-a861-033ffd479763 | Контроллер в работе |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Контроллер в работе | 76c6f4e1-92d1-4fa4-9cb4-17deeaecff59 | 00AVB40GH001A1XM06_XN97
1990 | A11 УСО ЭКРА-242 | 321f7656-7d24-41ae-b89c-bc9888904f8b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ЭКРА 242А | a8701c39-0c13-4dcb-936f-81facb714845 | Идет синхронизация через Ethernet |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Идет синхронизация через Ethernet | 7f236b5b-0ccb-4038-bdfc-69f34acfe0eb | 00AVB40GH001A1XM03_XN98
1991 | A11 УСО ЭКРА-242 | 321f7656-7d24-41ae-b89c-bc9888904f8b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ЭКРА 242А | c42c1c7b-6042-4549-b06f-9126b556d185 | Активность канала связи Eth1.2 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Активность канала связи Eth1.2 | 63c281bc-1dae-4308-b70d-2e3863fd6a78 | 00AVB40GH001A1XM02_XN93
1992 | Защиты | 2e4720eb-8b70-401b-a96b-50bdb8b36a0d | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | ef3133d8-b485-4ec0-b1b9-bedfcf578c85 | Сигнал "Земля на секции" |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA02-F1) | Сигнал "Земля на секции" | 178bee2f-a666-41b4-a9c6-2211d8ca7095 | 10BCA02EW206_XF08
1993 | Защиты | 2e4720eb-8b70-401b-a96b-50bdb8b36a0d | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 14fdddf6-e9c4-46ad-9039-2468872693a5 | Срабатывание от ЗПН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA02-F1) | Срабатывание 2 ступени ЗПН | cd538e14-2d3a-44b9-afaa-2e1ff35b93a3 | 10BCA02EW205_XK02
1994 | Защиты | 2e4720eb-8b70-401b-a96b-50bdb8b36a0d | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 241f4210-f3ff-4ba4-9736-56eca49a550b | Срабатывание от ЗПН 1 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA02-F1) | Срабатывание 1 ступени ЗПН | 11b5de39-3612-40c6-9d7f-eb13f1e4d6f7 | 10BCA02EW204_XK02
1995 | Защиты | 2e4720eb-8b70-401b-a96b-50bdb8b36a0d | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 470522c0-4d78-41f2-b45e-d50e6a68ed6e | Срабатывание от ЗМН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA02-F1) | Срабатывание 2 ступени ЗМН | b3f5836e-2bcb-491e-b5cc-951cef01b6fc | 10BCA02EW203_XK02
1996 | Защиты | 2e4720eb-8b70-401b-a96b-50bdb8b36a0d | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 5192f9bf-dfd6-4255-b757-e3d4401b157b | Срабатывание от ЗМН 1 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA02-F1) | Срабатывание 1 ступени ЗМН | 05714c0e-113f-4232-b81a-0a28d90ecb81 | 10BCA02EW202_XK02
1997 | Защиты | 2e4720eb-8b70-401b-a96b-50bdb8b36a0d | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | ea86325b-b1ed-4c5a-806b-e878f0475af1 | Отсутствие напряжения на секции |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA02-F1) | Отсутствие напряжения на секции | f5055929-0df9-463c-a64a-7faabf9ad05d | 10BCA02EK207_XM48
1998 | Защиты | 2e4720eb-8b70-401b-a96b-50bdb8b36a0d | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 55ae8587-f8e8-4857-8743-9799accf8120 | АВ SF5 цепей напряжения Y |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA02-F1) | Контроль отключенного положения автомата SF5 цепей напряжения "звезда" | 546f5690-dc3f-41af-a91b-b4e8c43ea148 | 10BCA02EK202_XM14
1999 | Защиты | 2e4720eb-8b70-401b-a96b-50bdb8b36a0d | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | e2cfef6b-a156-41f8-bb03-f0f2d76176f7 | АВ SF13 цепей оперативной блокировки |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA02-F1) | Отключение автомата цепей оперативной блокировки секции 10BCA | 1f17c626-d125-4820-9abe-7d50031455fc | 10BCA02EK206_XM10
2000 | ЗН 10BCA03GV001 | 9ba5ddca-5f09-4101-bb2e-19f193ef6698 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA03-F1) | Положение заземляющего ножа | 44f3ebdf-0f32-4006-b4e2-8d11ad0d2082 | 10BCA03CG204_XB02
2001 | A11 УСО ЭКРА-242 | 321f7656-7d24-41ae-b89c-bc9888904f8b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ЭКРА 242А | d158532e-6445-4ccb-8326-347f2c23a1e9 | Активность канала связи Eth1.1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Активность канала связи Eth1.1 | 57e25446-7a7f-4ac3-a690-f29e65690dac | 00AVB40GH001A1XM01_XN93
2002 | A11 УСО ЭКРА-242 | 321f7656-7d24-41ae-b89c-bc9888904f8b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ЭКРА 242А | def49e2e-9ba8-457b-92aa-3844bd06b8a9 | Местное управление |  | discrete | Введено | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Местное управление | 61647a1e-c0a4-479c-9a22-efd94d0d40ec | 00AVB40GH001A1XM09_XN17
2003 | A11 УСО ЭКРА-242 | 321f7656-7d24-41ae-b89c-bc9888904f8b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ЭКРА 242А | e34102dc-3630-4d9c-91e2-282c9cb9dcea | Неисправность контроллера |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Неисправность контроллера | 01b1e64c-8cce-433a-a816-a4417bcbfbc2 | 00AVB40GH001A1XM08_XF90
2004 | Релейный отсек | 066fb266-ab23-4d7e-ab3b-b5fad8e16c8a | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №03 | РЗиА/Шкаф релейный | 4d8e9bc6-14a1-461c-9faa-02b38b3822a1 | Неисправность дуговой защиты (VAMP 125) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Неисправность устройства дуговой защиты 10BCA03 | b3c6efe4-a870-4427-a713-a429fbd78cc9 | 10BCA03EK101_XF01
2005 | Релейный отсек | 066fb266-ab23-4d7e-ab3b-b5fad8e16c8a | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №03 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA03-F1) | Дверь релейного отсека открыта | 7553144f-adcd-4129-85a8-d85620400100 | 10BCA03EK213_XN01
2006 | Выкл. | 602c47a4-6e3b-4937-9175-0ceaee3965eb | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e7e122bd-619e-49ac-b1cc-39ba1e1b1e3d | Место управление |  | discrete | Место управление | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA03-F1) | Дистанционное управление выключателем | cd4d39a5-eedf-4598-809f-05ef59cbcc73 | 10BCA03EK205_XN16
2007 | Выкл. | 602c47a4-6e3b-4937-9175-0ceaee3965eb | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 0bb42405-34aa-4547-a2af-8e0017762bd9 | Включение блокировано |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA03-F1) | Включение заблокировано | 76025df4-188b-4bf4-83b9-6d075544972b | 10BCA03EK212_XF07
2008 | Выкл. | 602c47a4-6e3b-4937-9175-0ceaee3965eb | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 7d77fb91-923c-4c4a-8a82-073f9b2fadcb | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA03-F1) | Аварийное отключение | b8e15662-80d8-4948-99f1-e1af173139f7 | 10BCA03EW210_XK00
2009 | Выкл. | 602c47a4-6e3b-4937-9175-0ceaee3965eb | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 6beafb71-995c-4305-90b5-24bddb27b094 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA03-F1) | Команда управления выключателем от СКУ ЭЧ | 58fdc5b1-e741-4e23-ac56-9bdf0ef1acef | 10BCA03EA201_XA10
2010 | Выкл. | 602c47a4-6e3b-4937-9175-0ceaee3965eb | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 1b4883da-288e-4755-8b7d-68c861d3e96d | Тележка выключателя в тестовом положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA03-F1) | Тележка выключателя в тестовом положении | 78440bbe-61e3-4985-9130-8bc3e4c97b92 | 10BCA03CG203_XB04
2011 | Выкл. | 602c47a4-6e3b-4937-9175-0ceaee3965eb | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f91444d4-21ef-48ff-962d-1e6c7066fedd | Тележка выключателя в рабочем положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA03-F1) | Тележка выключателя в рабочем положении | 48d2de0c-4a8c-41f8-be9e-e702fb8f1b18 | 10BCA03CG202_XB03
2012 | Выкл. | 602c47a4-6e3b-4937-9175-0ceaee3965eb | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | c0ddec60-7ad5-428f-9e30-78663477533a | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA03-F1) | Положение выключателя | 409d4205-c40d-404c-b28b-e0ea37c811a8 | 10BCA03CG201_XB00
2013 | Выкл. | 602c47a4-6e3b-4937-9175-0ceaee3965eb | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 127d8bd1-85aa-440e-83e7-182d3e041b53 | Пружива не взведена |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA03-F1) | Пружина не взведена | eaaec0f5-302c-4d60-bdc0-04fa7980ac67 | 10BCA03EK211_XF06
2014 | Выкл. | 602c47a4-6e3b-4937-9175-0ceaee3965eb | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 928fee8e-0b46-4c27-a737-f568c3b4e2cd | Снижение элегаза 2-ая ступень |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA03-F1) | Понижение давления элегаза 2 ступень | 979252d9-8043-4943-b30e-c7c5e7dfb76d | 10BCA03EK207_XK02
2015 | Выкл. | 602c47a4-6e3b-4937-9175-0ceaee3965eb | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cf4755a6-4d58-4ec8-b3f9-5edfc67d8859 | Снижение элегаза 1-ая ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA03-F1) | Понижение давления элегаза 1 ступень | c804c01d-f686-43ff-943e-4ca678a1ff03 | 10BCA03EK206_XK02
2016 | Выкл. | 602c47a4-6e3b-4937-9175-0ceaee3965eb | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | a1856d2d-52cd-402e-ac11-33775a5c55f4 | I0 |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №03/ИП METSEP824 (10BCA03-P1) | Напряжение нулевой последовательности | 48c9b598-40cf-41eb-89a2-9286daa06958 | 10BCA03CE071_XQ71
2017 | Выкл. | 602c47a4-6e3b-4937-9175-0ceaee3965eb | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | bb4f5e1e-6275-4cbc-8392-b9262a5aac05 | Uc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №03/ИП METSEP824 (10BCA03-P1) | Фазное напряжение фаза C | 9a0fdcdf-7bf6-4fbf-9d4f-3c7ec506fd5b | 10BCA03CE031_XQ31
2018 | Выкл. | 602c47a4-6e3b-4937-9175-0ceaee3965eb | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 511c58a0-f6d9-4b21-8b77-4e79e4908fb1 | Ub |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №03/ИП METSEP824 (10BCA03-P1) | Фазное напряжение фаза B | 61bfb673-111e-4203-9361-e0141e3a7fc4 | 10BCA03CE021_XQ21
2019 | Выкл. | 602c47a4-6e3b-4937-9175-0ceaee3965eb | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 540b8178-3876-41ad-a69e-8c91ae6f7827 | Uca |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №03/ИП METSEP824 (10BCA03-P1) | Линейное напряжение фазы CA | 431772f3-fa56-4e5c-a883-445eda083e6b | 10BCA03CE061_XQ61
2020 | Выкл. | 602c47a4-6e3b-4937-9175-0ceaee3965eb | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e9f05aeb-bbf6-4968-ada4-0c7609222336 | Ubc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №03/ИП METSEP824 (10BCA03-P1) | Линейное напряжение фазы BC | 1350938d-480c-4e83-ac0c-d2b8330f9b4f | 10BCA03CE051_XQ51
2021 | Выкл. | 602c47a4-6e3b-4937-9175-0ceaee3965eb | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 517d8b2c-a8b8-4c50-a8bb-fa04ba89c207 | Uab |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №03/ИП METSEP824 (10BCA03-P1) | Линейное напряжение фазы AB | 4490583e-a094-43f8-8444-211bf1cdec2b | 10BCA03CE041_XQ41
2022 | Выкл. | 602c47a4-6e3b-4937-9175-0ceaee3965eb | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 13b8979b-0a0b-4193-8c1a-0902a4c393b7 | Q |  | analog | Мвар | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №03/ИП METSEP824 (10BCA03-P1) | Мощность реактивная сумм | 0d7d18fb-c697-4b2c-b48c-f1bee25cfb35 | 10BCA03CE004_XQ14
2023 | Выкл. | 602c47a4-6e3b-4937-9175-0ceaee3965eb | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 81e9d754-95c1-47fe-8117-3ec0f3ace7f1 | P |  | analog | МВт | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №03/ИП METSEP824 (10BCA03-P1) | Мощность активная сумм | cdd715d4-ed10-4d3a-b13a-6118fded1414 | 10BCA03CE003_XQ13
2024 | Защиты | 3291832a-0913-4ea4-9c62-c4b90658d69a | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 02036abb-7175-4d7e-b1a4-62e47887c7a9 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD02-F1) | Связь с устройстом 40BCD02-F1 установлена | c01e7557-e512-4f08-a351-81b9f3e3d023 | 40BCD02F1_XN99
2025 | Выкл. | 602c47a4-6e3b-4937-9175-0ceaee3965eb | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 70ecc4f9-77c0-4751-b645-cfa94e87aca7 | U0 |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №03/ИП METSEP824 (10BCA03-P1) | Ток нулевой последовательности | 2204d3cb-cbd2-4e1b-81d8-e5996acbb611 | 10BCA03CE072_XQ07
2026 | Выкл. | 602c47a4-6e3b-4937-9175-0ceaee3965eb | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | db515ac8-ddc7-4b25-84a3-fdb6b814838f | Ic |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №03/ИП METSEP824 (10BCA03-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы C | 598fea48-de28-4bac-abb2-6724155ddf93 | 10BCA03CE032_XQ03
2027 | Выкл. | 602c47a4-6e3b-4937-9175-0ceaee3965eb | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f3b8f573-9cdd-4210-b209-facd3940e203 | Ib |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №03/ИП METSEP824 (10BCA03-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы B | 52fe4c1e-c0e3-4d1e-a09d-c3ea3800bfbe | 10BCA03CE022_XQ02
2028 | Выкл. | 602c47a4-6e3b-4937-9175-0ceaee3965eb | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b8b67cd5-aefd-41c0-935a-6b7bd9086751 | Ia |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №03/ИП METSEP824 (10BCA03-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы A | a8e06d22-19d5-42ae-91fe-7393681adc63 | 10BCA03CE012_XQ01
2029 | Выкл. | 602c47a4-6e3b-4937-9175-0ceaee3965eb | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8c94f778-5a92-498c-a4f8-24b6239dcf95 | cosφ |  | analog | Относительные единицы | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №03/ИП METSEP824 (10BCA03-P1) | Cos ф | 3a3dc5f7-19da-4365-8fd4-4f3baca174d1 | 10BCA03CE009_XQ19
2030 | Выкл. | 602c47a4-6e3b-4937-9175-0ceaee3965eb | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 5a117f4b-eb8d-427e-bc75-3a2db076659c | S |  | analog | МВА | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №03/ИП METSEP824 (10BCA03-P1) | Мощность полная сумм | e21d744a-b77b-401c-afbf-5688809f881d | 10BCA03CE006_XQ16
2031 | Выкл. | 602c47a4-6e3b-4937-9175-0ceaee3965eb | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cff27a2a-e49d-4cac-a37f-c5f89c2d1315 | F |  | analog | Частота | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №03/ИП METSEP824 (10BCA03-P1) | Частота | 0ea0c485-dde4-45db-9135-f8a98ee6c11e | 10BCA03CE005_XQ10
2032 | Выкл. | 602c47a4-6e3b-4937-9175-0ceaee3965eb | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b1985946-556f-4504-ad9e-cad604ccbf03 | Ua |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №03/ИП METSEP824 (10BCA03-P1) | Фазное напряжение фаза A | 5254bd73-11fe-4dbd-950f-ba5c90e20e25 | 10BCA03CE011_XQ11
2033 | Выкл. | 602c47a4-6e3b-4937-9175-0ceaee3965eb | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8940bd4d-31cc-46d6-a281-a540a3912168 | Неисправность выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA03-F1) | Неисправность выключателя 10BCA03GS001 | b3ee69d1-5676-4b3b-828a-7787d97c1bc0 | 10BCA03GS001_XM93
2034 | Защиты | b12e1135-1cc4-4398-8c16-29b26b24855f | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | ef8abc46-e451-4f02-b9c6-8bc23ce0216e | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Неисправность терминала 10BCA03 | 3340f4c1-f8ed-4b53-b5d1-fca4370fb01d | 10BCA03EK102_XF01
2035 | Защиты | b12e1135-1cc4-4398-8c16-29b26b24855f | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 7a4efe8d-3fb5-4085-95ea-56d92e270df6 | Срабатывание |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA03-F1) | Срабатывание защит | ba944dc9-2975-4d7e-8d32-11c79c02eaf7 | 10BCA03EW211_XK01
2036 | Защиты | b12e1135-1cc4-4398-8c16-29b26b24855f | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | a9c42e6a-be68-4c0c-a779-7e92de577940 | Отключение от МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA03-F1) | Отключение от МТЗ | 180b1cbb-d02e-4068-af19-dfea280ac7a9 | 10BCA03EW202_XK24
2037 | Защиты | b12e1135-1cc4-4398-8c16-29b26b24855f | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 83fa6993-f79f-4236-af8f-b3de7c13d923 | Отключение от дуговой защиты смежной секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA03-F1) | Отключение от дуговой защиты секции 10BBA | 7e067371-6bfa-4131-9a96-d507c2b5b085 | 10BCA03EW209_XK08
2038 | Защиты | b12e1135-1cc4-4398-8c16-29b26b24855f | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | f80fef3f-48a1-41d4-bdf4-2c09b88ad229 | Отключение от внешних защит смежной секции | Отключение от внешних защит секции 10BBA | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA03-F1) | Отключение от внешних защит секции 10BBA | 31890ea5-cfa5-47f2-a1dd-961d1c9c3a00 | 10BCA03EW208_XK26
2039 | Защиты | b12e1135-1cc4-4398-8c16-29b26b24855f | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | b511c69f-7c2f-4281-9b36-97a6f7f9a527 | Действие УРОВ во внешние защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA03-F1) | Действие УРОВ во внешние защиты | 6d0c4c18-e22c-47a2-8286-c9bc05084989 | 10BCA03EW207_XK25
2040 | Защиты | b12e1135-1cc4-4398-8c16-29b26b24855f | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 5c1cb91f-2512-47dc-a341-5b5f2aa1d6e2 | Отключение от чувствительной защиты от 1ф. КЗ на землю |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA03-F1) | Отключение от чувствительной защиты от однофазных КЗ на землю | 775d8ab9-f59b-4679-923e-849e6c3efc27 | 10BCA03EW205_XK06
2041 | Защиты | b12e1135-1cc4-4398-8c16-29b26b24855f | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 3134c8b5-fe14-4fc5-94fe-c138d8a21d96 | Срабатывание датчика дуги в отсеке ТТ или отсеке выкл. яч. смежной секции | Срабатывание датчика дуги в отсеке трансформатора тока или отсеке выключателя ячейки секции 10BBA | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA03-F1) | Срабатывание датчика дуги в отсеке трансформатора тока или отсеке выключателя ячейки секции 10BBA | afb3a4c0-86ed-46b9-bad0-b1052b1e466e | 10BCA03EK210_XK16
2042 | Защиты | b12e1135-1cc4-4398-8c16-29b26b24855f | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 4d426b46-63a8-4579-8e21-5e60de9b6f28 | Отключение автоматического выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA03-F1) | Отключение автомата | 6f3507a0-eb15-494e-a8bd-c8239d2f9f98 | 10BCA03EK209_XM10
2043 | Защиты | b12e1135-1cc4-4398-8c16-29b26b24855f | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 112737bd-cdc8-4428-a45d-f73593036eea | Ключ SA2 цепи УРОВ во внеш. защ. |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA03-F1) | Цепи УРОВ во внешние защиты введены | 7a6820bf-d17b-423c-beb6-ddb7d37ee4c2 | 10BCA03EK208_XN02
2044 | Защиты | b12e1135-1cc4-4398-8c16-29b26b24855f | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 20de722d-c50e-434b-b40d-775f190d4dd0 | АВ SF1 двигателя завода пружины |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA03-F1) | Автомат цепи питания двигателя взвода пружины выключателя отключен | c9272c31-3af7-41dd-9389-bf2a385c715a | 10BCA03EK204_XM14
2045 | Защиты | b12e1135-1cc4-4398-8c16-29b26b24855f | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | b42142a1-f113-40e2-b8d6-861899db967b | Обрыв цепей управления |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA03-F1) | Обрыв цепей управления | 6b766144-8181-4086-9057-3b10be15d4e4 | 10BCA03EK203_XF91
2046 | Защиты | b12e1135-1cc4-4398-8c16-29b26b24855f | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 779ec403-b11c-47c1-8bbd-621139835ac7 | Неисправность цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA03-F1) | Неисправность цепей тока | acb08b63-4a47-481a-b381-6d47483607b9 | 10BCA03EK202_XM50
2047 | Защиты | b12e1135-1cc4-4398-8c16-29b26b24855f | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 9f5762ed-190a-4652-9fc0-67e78df52979 | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA03-F1) | Неисправность цепей напряжения | 46e67b86-d6c7-4cdf-9cde-de510e44d18f | 10BCA03EK201_XM51
2048 | A04 MAR1030 | 32f41578-f0fe-4dbf-9e6b-391f74def527 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 1d2200e6-2540-4b86-9207-3af636b8228d | Состояние порта №28 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A04) | Состояние порта №28 | fb25a059-3c72-4352-b709-7cc5e70dc442 | 00AVB02GH003A04ZV28_XN91
2049 | A04 MAR1030 | 32f41578-f0fe-4dbf-9e6b-391f74def527 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 23e0cdac-a551-40d9-ac9f-7c3c401eae41 | Состояние порта №03 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A04) | Состояние порта №03 | 252d8819-d25d-4f88-9661-f0f3d8b0f62f | 00AVB02GH003A04ZV03_XN91
2050 | A04 MAR1030 | 32f41578-f0fe-4dbf-9e6b-391f74def527 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 295757af-3dd6-4742-812c-d58bd4295cc0 | Состояние порта №22 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A04) | Состояние порта №22 | d8f19f76-e598-4915-8b02-eed1fe1fea9b | 00AVB02GH003A04ZV22_XN91
2051 | A04 MAR1030 | 32f41578-f0fe-4dbf-9e6b-391f74def527 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 2a4ad49c-d015-4d50-8732-da0a47e98875 | Состояние порта №17 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A04) | Состояние порта №17 | 497d7b55-1b12-4996-946a-56b6d3c4045c | 00AVB02GH003A04ZV17_XN91
2052 | A04 MAR1030 | 32f41578-f0fe-4dbf-9e6b-391f74def527 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 36f213f1-3b35-48f1-b9ee-5ad87c30e92f | Состояние порта №25 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A04) | Состояние порта №25 | 9633e78f-fe67-46c0-91bc-c692c5f1703b | 00AVB02GH003A04ZV25_XN91
2053 | A04 MAR1030 | 32f41578-f0fe-4dbf-9e6b-391f74def527 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 3c731ca1-84e8-4dbe-82ff-63d7fbc0211b | Состояние порта №18 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A04) | Состояние порта №18 | 6283b20e-9a94-4694-afa7-5ac15c31d8b8 | 00AVB02GH003A04ZV18_XN91
2054 | A04 MAR1030 | 32f41578-f0fe-4dbf-9e6b-391f74def527 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 3c8e03c1-55a3-4f11-9190-b966ce49dfb9 | Состояние порта №01 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A04) | Состояние порта №01 | 4aac2674-12aa-4996-91e5-49159445ebc0 | 00AVB02GH003A04ZV01_XN91
2055 | A04 MAR1030 | 32f41578-f0fe-4dbf-9e6b-391f74def527 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 3eeef17d-51fd-40d9-ae28-4e313b0d9ff3 | Состояние порта №13 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A04) | Состояние порта №13 | bdd2184c-3ba9-4e8b-a493-1c35626be8b1 | 00AVB02GH003A04ZV13_XN91
2056 | A04 MAR1030 | 32f41578-f0fe-4dbf-9e6b-391f74def527 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 54bfe2d9-a23d-4a1d-be96-6d0b661c138f | Неисправность питания коммутатора |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A04) | Неисправность питания коммутатора | 2856844f-1674-498f-b3ab-d5c75bcb9fd2 | 00AVB02GH003A04XM57_XF91
2057 | A04 MAR1030 | 32f41578-f0fe-4dbf-9e6b-391f74def527 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 557bcf2d-0d35-4613-9fe4-bd254f2b5739 | Состояние порта №14 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A04) | Состояние порта №14 | b45dd7d7-b24f-4028-a82d-4ad8f3b1729b | 00AVB02GH003A04ZV14_XN91
2058 | A04 MAR1030 | 32f41578-f0fe-4dbf-9e6b-391f74def527 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 5f2f957d-1c53-4b76-a12f-cfad21121a1b | Состояние порта №27 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A04) | Состояние порта №27 | 4c1e6684-2bf4-4cc0-bc2d-6ba1ccd23404 | 00AVB02GH003A04ZV27_XN91
2059 | A04 MAR1030 | 32f41578-f0fe-4dbf-9e6b-391f74def527 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 6671c836-3f0b-47ec-955d-0e0154b45b53 | Состояние порта №20 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A04) | Состояние порта №20 | 1148d1e6-4120-4354-8bb4-976356ff163a | 00AVB02GH003A04ZV20_XN91
2060 | A04 MAR1030 | 32f41578-f0fe-4dbf-9e6b-391f74def527 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 72e4af7f-80bc-4bb6-9294-143bf7afb57e | Состояние порта №04 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A04) | Состояние порта №04 | b76fdd3d-3258-4208-9221-370305c64cde | 00AVB02GH003A04ZV04_XN91
2061 | A04 MAR1030 | 32f41578-f0fe-4dbf-9e6b-391f74def527 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 751399f2-98ec-480c-9874-4f75b91be518 | Состояние порта №24 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A04) | Состояние порта №24 | 0dcaee91-cd0f-4ddb-bdec-cff9edeb336e | 00AVB02GH003A04ZV24_XN91
2062 | A04 MAR1030 | 32f41578-f0fe-4dbf-9e6b-391f74def527 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7b0e7f84-01ce-4f7f-9a10-cf7d9e65c0e2 | Состояние порта №23 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A04) | Состояние порта №23 | dfd648f4-105f-4745-a6fc-d2cad19a45ef | 00AVB02GH003A04ZV23_XN91
2063 | A04 MAR1030 | 32f41578-f0fe-4dbf-9e6b-391f74def527 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7c52cded-c53b-4939-9cc4-952f1cf9f68d | Состояние порта №10 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A04) | Состояние порта №10 | 402d9e8f-5b4f-486c-b6b9-07ce318a2ab1 | 00AVB02GH003A04ZV10_XN91
2064 | A04 MAR1030 | 32f41578-f0fe-4dbf-9e6b-391f74def527 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7f191076-ba74-4a30-8ca2-71ee920661ce | Состояние порта №08 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A04) | Состояние порта №08 | 58d63c9a-b552-4877-bfe5-ce050038d107 | 00AVB02GH003A04ZV08_XN91
2065 | A04 MAR1030 | 32f41578-f0fe-4dbf-9e6b-391f74def527 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7ff664f3-bd16-4f5d-bce2-7c4a96d46f9d | Состояние порта №26 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A04) | Состояние порта №26 | 9f44e5a2-6d26-4ac9-b5e6-335c82a1abc0 | 00AVB02GH003A04ZV26_XN91
2066 | Защиты | b12e1135-1cc4-4398-8c16-29b26b24855f | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | b3e00b8a-20b9-4d33-84cd-edabfd8d49ad | Команда отключить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA03-F1) | Команда отключить по месту | 47aef4dc-2910-4ece-b080-b43fc3f5d98a | 10BCA03CH201B_XA01
2067 | Защиты | b12e1135-1cc4-4398-8c16-29b26b24855f | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 4c3826d1-a4fb-4508-b0fc-3a1b579a6bc1 | Команда включить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA03-F1) | Команда включить по месту | 22610ae4-7868-45a9-9ceb-507e28007b76 | 10BCA03CH201A_XA00
2068 | Защиты | b12e1135-1cc4-4398-8c16-29b26b24855f | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | fcdbdacc-c6d1-4c6d-9825-0e00189eb477 | Отключение от УРОВ смежной секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA03-F1) | Отключение от УРОВ секции 10BBA | 4090d822-43b7-43c9-b5f8-fc2b829873ae | 10BCA03EW206_XK07
2069 | Защиты | b12e1135-1cc4-4398-8c16-29b26b24855f | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 77f9b2da-f95d-4476-99f2-de5cf7866bba | Отключение от МТЗ от 1ф. КЗ на землю |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA03-F1) | Отключение от МТЗ от КЗ на землю | e7ae9d40-4f94-4d64-b3ea-c389d352f785 | 10BCA03EW204_XK05
2070 | Защиты | b12e1135-1cc4-4398-8c16-29b26b24855f | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | ed0be135-702a-4321-8e9b-56d730b8780b | Отключение от токовой отсечки |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA03-F1) | Отключение от токовой отсечки | faaf041c-176c-4ec7-b691-7177d9e7acdf | 10BCA03EW203_XK03
2071 | Защиты | b12e1135-1cc4-4398-8c16-29b26b24855f | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 017a8e6c-1fb7-4508-80e2-e427dd0de7d7 | Отключение от дуговой защиты секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA03-F1) | Отключение от дуговой защиты секции | 73e24c28-08ce-477f-b613-387380ff9711 | 10BCA03EW201_XK08
2072 | ЗН 10BCA04GV001 | 16798014-0e35-4a19-bd32-94176d184cc3 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA04-F1) | Положение заземляющего ножа | 3b449e29-f845-48d3-b159-a6304ff2d43a | 10BCA04CG204_XB02
2073 | Релейный отсек | 2c9b7626-6310-4dc3-a8c3-ac1e56077963 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04 | РЗиА/Шкаф релейный | 4d8e9bc6-14a1-461c-9faa-02b38b3822a1 | Неисправность дуговой защиты (VAMP 125) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Неисправность устройства дуговой защиты 10BCA04 | d6a2f800-d2d6-4a67-90b7-7d1c837d90a1 | 10BCA04EK101_XF01
2074 | Релейный отсек | 2c9b7626-6310-4dc3-a8c3-ac1e56077963 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA04-F1) | Дверь релейного отсека открыта | 7f1158d3-931c-4166-8acd-699f7aa5b293 | 10BCA04EK218_XN01
2075 | A04 MAR1030 | 32f41578-f0fe-4dbf-9e6b-391f74def527 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 89efeb87-3461-4d9b-8911-a306a91b04f4 | Состояние порта №11 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A04) | Состояние порта №11 | 770a553a-ddac-4ef1-9330-cdfa2e62cc42 | 00AVB02GH003A04ZV11_XN91
2076 | A04 MAR1030 | 32f41578-f0fe-4dbf-9e6b-391f74def527 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 93de5857-5977-4027-a32e-74e71c571e28 | Состояние порта №19 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A04) | Состояние порта №19 | 920874a1-2c4c-4cc3-b3ed-c691d93053cb | 00AVB02GH003A04ZV19_XN91
2077 | A04 MAR1030 | 32f41578-f0fe-4dbf-9e6b-391f74def527 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 9df4401b-02e6-4b66-ac14-903eefc47689 | Состояние порта №07 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A04) | Состояние порта №07 | afca794e-5f33-4cce-bd76-e26b00955770 | 00AVB02GH003A04ZV07_XN91
2078 | A04 MAR1030 | 32f41578-f0fe-4dbf-9e6b-391f74def527 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | a63360be-2b4e-44b5-92ce-826cdc08165e | Состояние порта №21 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A04) | Состояние порта №21 | b60922ad-2ecb-4b4a-892e-18e7f4dc856e | 00AVB02GH003A04ZV21_XN91
2079 | A04 MAR1030 | 32f41578-f0fe-4dbf-9e6b-391f74def527 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | abe24dc8-4925-448a-bf94-3314ac47c9ea | Состояние порта №06 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A04) | Состояние порта №06 | 9efad178-29a7-41fc-ad5a-bc5a7d213261 | 00AVB02GH003A04ZV06_XN91
2080 | A04 MAR1030 | 32f41578-f0fe-4dbf-9e6b-391f74def527 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | b0554c0d-dddc-4dc5-b114-4137c63e922a | Состояние порта №05 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A04) | Состояние порта №05 | ae3a0135-4c18-487f-b797-5b75b510ac5d | 00AVB02GH003A04ZV05_XN91
2081 | A04 MAR1030 | 32f41578-f0fe-4dbf-9e6b-391f74def527 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | be2d40ad-c2eb-48fe-92b1-d5197787cdbd | Состояние порта №15 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A04) | Состояние порта №15 | e6fa2dac-8589-4ff8-b381-9d64ac9ea91d | 00AVB02GH003A04ZV15_XN91
2082 | A04 MAR1030 | 32f41578-f0fe-4dbf-9e6b-391f74def527 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | c0975a2b-f83c-41ec-8f76-cde16320c149 | Состояние порта №09 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A04) | Состояние порта №09 | ad2c436f-0931-46c3-86f3-14b791a88f53 | 00AVB02GH003A04ZV09_XN91
2083 | A04 MAR1030 | 32f41578-f0fe-4dbf-9e6b-391f74def527 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | cebf3d8a-0273-4c48-a8f3-d9485138dc26 | Состояние порта №02 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A04) | Состояние порта №02 | 40c2488f-f38b-4597-9acc-8d9920b8a8e5 | 00AVB02GH003A04ZV02_XN91
2084 | A04 MAR1030 | 32f41578-f0fe-4dbf-9e6b-391f74def527 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | d2fe0f37-35b6-4636-aaf3-4d6b76221f92 | Состояние порта №16 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A04) | Состояние порта №16 | cf0b78c7-9a2f-439e-9634-6bd10a19d566 | 00AVB02GH003A04ZV16_XN91
2085 | A04 MAR1030 | 32f41578-f0fe-4dbf-9e6b-391f74def527 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | d56abac7-4724-4700-bd4e-fa39902a807f | Нарушение температурного режима в корпусе коммутатора |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A04) | Нарушение температурного режима в корпусе коммутатора | 1b90030c-3e0a-40e2-b5b9-aa47195dab5c | 00AVB02GH003A04XM04_XM91
2086 | A04 MAR1030 | 32f41578-f0fe-4dbf-9e6b-391f74def527 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | e0d5e39c-3b03-45a4-8f08-4b376b591cf6 | Состояние порта №12 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A04) | Состояние порта №12 | 773df28d-3ab4-44a9-80ec-c758ef9246c5 | 00AVB02GH003A04ZV12_XN91
2087 | A04 MAR1030 | 32f41578-f0fe-4dbf-9e6b-391f74def527 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | e34973fe-7613-46b7-bfed-9bc5c2435c6d | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH003)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH003-A04) | Связь с устройстом 00AVB02GH003-A04 установлена | 058c95cd-8277-4d9a-987e-b61bce3049bc | 00AVB02GH003A04_XN99
2088 | Выкл. | bd03248f-8594-4b6e-beda-89c17b519194 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 0bb42405-34aa-4547-a2af-8e0017762bd9 | Включение блокировано |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA04-F1) | Включение заблокировано | 99bae445-e15c-436c-b1b8-a948afb6c72d | 10BCA04EK217_XF07
2089 | Выкл. | bd03248f-8594-4b6e-beda-89c17b519194 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cf4755a6-4d58-4ec8-b3f9-5edfc67d8859 | Снижение элегаза 1-ая ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA04-F1) | Понижение давления элегаза 1 ступень | 8324a871-d86a-44cc-8577-53907fc64643 | 10BCA04EK207_XK02
2090 | Выкл. | bd03248f-8594-4b6e-beda-89c17b519194 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 928fee8e-0b46-4c27-a737-f568c3b4e2cd | Снижение элегаза 2-ая ступень |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA04-F1) | Понижение давления элегаза 2 ступень | 48a5f45f-7496-4a5d-a61a-9b6abb48c201 | 10BCA04EK208_XK02
2091 | Выкл. | bd03248f-8594-4b6e-beda-89c17b519194 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 70ecc4f9-77c0-4751-b645-cfa94e87aca7 | U0 |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №04/ИП METSEP824 (10BCA04-P1) | Ток нулевой последовательности | 16a76e48-02a8-458e-8ec6-452b6e43550d | 10BCA04CE072_XQ07
2092 | Выкл. | bd03248f-8594-4b6e-beda-89c17b519194 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | db515ac8-ddc7-4b25-84a3-fdb6b814838f | Ic |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №04/ИП METSEP824 (10BCA04-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы C | 282d7b15-c346-4656-b2f9-f9720a9963f8 | 10BCA04CE032_XQ03
2093 | Выкл. | bd03248f-8594-4b6e-beda-89c17b519194 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f3b8f573-9cdd-4210-b209-facd3940e203 | Ib |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №04/ИП METSEP824 (10BCA04-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы B | 250c4042-f0cc-4e2c-8f4c-aec59422913e | 10BCA04CE022_XQ02
2094 | Выкл. | bd03248f-8594-4b6e-beda-89c17b519194 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b8b67cd5-aefd-41c0-935a-6b7bd9086751 | Ia |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №04/ИП METSEP824 (10BCA04-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы A | 1853572c-2baf-4876-9d99-992b706dd968 | 10BCA04CE012_XQ01
2095 | Выкл. | bd03248f-8594-4b6e-beda-89c17b519194 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8c94f778-5a92-498c-a4f8-24b6239dcf95 | cosφ |  | analog | Относительные единицы | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №04/ИП METSEP824 (10BCA04-P1) | Cos ф | 71216bdf-5d55-49dc-8f9a-494702955447 | 10BCA04CE009_XQ19
2096 | Выкл. | bd03248f-8594-4b6e-beda-89c17b519194 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 5a117f4b-eb8d-427e-bc75-3a2db076659c | S |  | analog | МВА | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №04/ИП METSEP824 (10BCA04-P1) | Мощность полная сумм | 48eecfd3-fcec-4b48-9a9d-b045b629ed00 | 10BCA04CE006_XQ16
2097 | Выкл. | bd03248f-8594-4b6e-beda-89c17b519194 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cff27a2a-e49d-4cac-a37f-c5f89c2d1315 | F |  | analog | Частота | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №04/ИП METSEP824 (10BCA04-P1) | Частота | c0c1426c-4efb-4cae-bd23-14470da9229e | 10BCA04CE005_XQ10
2098 | Выкл. | bd03248f-8594-4b6e-beda-89c17b519194 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | a1856d2d-52cd-402e-ac11-33775a5c55f4 | I0 |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №04/ИП METSEP824 (10BCA04-P1) | Напряжение нулевой последовательности | a20e29ad-641f-4bba-9d51-0b877b35d7ad | 10BCA04CE071_XQ71
2099 | Выкл. | bd03248f-8594-4b6e-beda-89c17b519194 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | bb4f5e1e-6275-4cbc-8392-b9262a5aac05 | Uc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №04/ИП METSEP824 (10BCA04-P1) | Фазное напряжение фаза C | 06670247-b680-4e66-8591-be31adb4b2d9 | 10BCA04CE031_XQ31
2100 | Выкл. | bd03248f-8594-4b6e-beda-89c17b519194 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 511c58a0-f6d9-4b21-8b77-4e79e4908fb1 | Ub |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №04/ИП METSEP824 (10BCA04-P1) | Фазное напряжение фаза B | c4967a45-3802-4a1c-8944-f5f3a13a5d0a | 10BCA04CE021_XQ21
2101 | Выкл. | bd03248f-8594-4b6e-beda-89c17b519194 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b1985946-556f-4504-ad9e-cad604ccbf03 | Ua |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №04/ИП METSEP824 (10BCA04-P1) | Фазное напряжение фаза A | 7441b125-66e2-4a5a-9037-b08e4d0552a5 | 10BCA04CE011_XQ11
2102 | Выкл. | bd03248f-8594-4b6e-beda-89c17b519194 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e9f05aeb-bbf6-4968-ada4-0c7609222336 | Ubc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №04/ИП METSEP824 (10BCA04-P1) | Линейное напряжение фазы BC | 8f97b6c9-9ebf-42c7-84c8-92146dba9a0c | 10BCA04CE051_XQ51
2103 | Выкл. | bd03248f-8594-4b6e-beda-89c17b519194 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 540b8178-3876-41ad-a69e-8c91ae6f7827 | Uca |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №04/ИП METSEP824 (10BCA04-P1) | Линейное напряжение фазы CA | 212cf905-7cb8-4a1a-aa29-2750bcc84fa1 | 10BCA04CE061_XQ61
2104 | Выкл. | bd03248f-8594-4b6e-beda-89c17b519194 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 517d8b2c-a8b8-4c50-a8bb-fa04ba89c207 | Uab |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №04/ИП METSEP824 (10BCA04-P1) | Линейное напряжение фазы AB | 6403a55d-b054-43c1-9a4e-d9afa8a9d0d7 | 10BCA04CE041_XQ41
2105 | Выкл. | bd03248f-8594-4b6e-beda-89c17b519194 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 13b8979b-0a0b-4193-8c1a-0902a4c393b7 | Q |  | analog | Мвар | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №04/ИП METSEP824 (10BCA04-P1) | Мощность реактивная сумм | 497521f7-3217-4f2b-ab7c-4169d725031c | 10BCA04CE004_XQ14
2106 | Выкл. | bd03248f-8594-4b6e-beda-89c17b519194 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 81e9d754-95c1-47fe-8117-3ec0f3ace7f1 | P |  | analog | МВт | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №04/ИП METSEP824 (10BCA04-P1) | Мощность активная сумм | cd284a16-3198-468a-a5a9-d080bd46dc2e | 10BCA04CE003_XQ13
2107 | Выкл. | bd03248f-8594-4b6e-beda-89c17b519194 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 7d77fb91-923c-4c4a-8a82-073f9b2fadcb | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA04-F1) | Аварийное отключение | a22cb7d6-e070-40e5-badf-8783a4388d50 | 10BCA04EW212_XK00
2108 | Выкл. | bd03248f-8594-4b6e-beda-89c17b519194 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 6beafb71-995c-4305-90b5-24bddb27b094 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA04-F1) | Команда управления выключателем от СКУ ЭЧ | 0a9f7820-186d-48fe-9b99-a193fbfe5c46 | 10BCA04EA201_XA10
2109 | Выкл. | bd03248f-8594-4b6e-beda-89c17b519194 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 1b4883da-288e-4755-8b7d-68c861d3e96d | Тележка выключателя в тестовом положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA04-F1) | Тележка выключателя в тестовом положении | a3006a60-70f1-4c8c-b1de-428720a6a62a | 10BCA04CG203_XB04
2110 | Выкл. | bd03248f-8594-4b6e-beda-89c17b519194 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f91444d4-21ef-48ff-962d-1e6c7066fedd | Тележка выключателя в рабочем положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA04-F1) | Тележка выключателя в рабочем положении | 193fe350-eb16-428e-9b03-94ff58352377 | 10BCA04CG202_XB03
2111 | Выкл. | bd03248f-8594-4b6e-beda-89c17b519194 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | c0ddec60-7ad5-428f-9e30-78663477533a | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA04-F1) | Положение выключателя | 7ff0593c-c23c-4707-a42c-bc39d4dfcbf5 | 10BCA04CG201_XB00
2112 | Выкл. | bd03248f-8594-4b6e-beda-89c17b519194 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 127d8bd1-85aa-440e-83e7-182d3e041b53 | Пружива не взведена |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA04-F1) | Пружина не взведена | 70815959-2643-4419-ba8c-ec1b7485fd5b | 10BCA04EK215_XF06
2113 | Выкл. | bd03248f-8594-4b6e-beda-89c17b519194 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e7e122bd-619e-49ac-b1cc-39ba1e1b1e3d | Место управление |  | discrete | Место управление | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA04-F1) | Дистанционное управление выключателем | dd492bd0-7f8b-4447-99cb-e20289e347c2 | 10BCA04EK205_XN16
2114 | Выкл. | bd03248f-8594-4b6e-beda-89c17b519194 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8940bd4d-31cc-46d6-a281-a540a3912168 | Неисправность выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA04-F1) | Неисправность выключателя 10BCA04GS001 | 9b27206e-0180-42fb-b943-70f800cac2ba | 10BCA04GS001_XM93
2115 | Защиты | 2f349838-7ace-4231-83fd-28a5570fed1c | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | a4917c5e-8fda-437a-aecb-529b56c88a6f | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Неисправность терминала 10BCA04 | a847b5d1-b581-4e5f-9664-a5cd38e754ee | 10BCA04EK102_XF01
2116 | A11 УСО ARIS-2214 | 33438f0d-c154-48bd-8f03-4678c474e7b5 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH019 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | 0086b5e3-f259-4625-ad3b-0e3774c25330 | Интерфейс ET2 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A11) | Интерфейс ET2 в работе (ET2Link) | d85012b6-9aae-4cc7-9b81-7fc741682c40 | 00AVB03GH019A11ZM09_XN93
2117 | A11 УСО ARIS-2214 | 33438f0d-c154-48bd-8f03-4678c474e7b5 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH019 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | 0ec246f1-647e-43ad-9b80-a43fb0e1d762 | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A11) | Связь с устройстом 00AVB03GH019-A11 установлена | 43a2b91c-7aa9-479e-af5b-2df19caf6d0e | 00AVB03GH019A11_XN99
2118 | A11 УСО ARIS-2214 | 33438f0d-c154-48bd-8f03-4678c474e7b5 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH019 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | 4928ac29-db64-4c7c-ad4d-90883376aef3 | Дистанционное управление (Remote) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A11) | Дистанционное управление (Remote) | c0fb221a-c931-4136-942b-0e84e2fbc41d | 00AVB03GH019A11ZM04_XN16
2119 | A11 УСО ARIS-2214 | 33438f0d-c154-48bd-8f03-4678c474e7b5 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH019 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | 6656577e-a294-425d-a3b9-b08a29d133e9 | Наличие точного времени |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A11) | Наличие точного времени (TimeSync) | af65ed67-735d-4d4d-a442-32b75ad86798 | 00AVB03GH019A11ZM05_XN98
2120 | A11 УСО ARIS-2214 | 33438f0d-c154-48bd-8f03-4678c474e7b5 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH019 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | 7fd03cde-1b87-4d32-ab1f-c9ad2e557516 | Питания 1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A11) | Питание 1 в норме (Pwr1OR) | 8e4726e0-f214-49e9-a432-addd01bc5df9 | 00AVB03GH019A11ZM06_XN94
2121 | A11 УСО ARIS-2214 | 33438f0d-c154-48bd-8f03-4678c474e7b5 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH019 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | 8411ba09-5969-4757-9a5b-ca4afcfa2007 | Светодиод авария (Alarm) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A11) | Светодиод авария (Alarm) | ed0f2fc5-688d-4a87-a1f9-43ef099b6853 | 00AVB03GH019A11ZM02_XN96
2122 | A11 УСО ARIS-2214 | 33438f0d-c154-48bd-8f03-4678c474e7b5 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH019 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | 99bafaf1-bb85-4569-b9c5-ddc2390163a9 | Местное управление (Local) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A11) | Местное управление (Local) | 9823ccc7-ee62-4cc7-a3e3-d66beb09df5d | 00AVB03GH019A11ZM03_XN17
2123 | A11 УСО ARIS-2214 | 33438f0d-c154-48bd-8f03-4678c474e7b5 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH019 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | b555f0e0-914e-4d9f-b5d1-5e9cce480c6a | Питания 2 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A11) | Питание 2 в норме (Pwr2OR) | 2667d6ce-1bc9-4e62-93b8-ab4d33e168bb | 00AVB03GH019A11ZM07_XN94
2124 | A11 УСО ARIS-2214 | 33438f0d-c154-48bd-8f03-4678c474e7b5 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH019 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | ba431442-f9bf-4ff4-b340-36c997a967f6 | Светодиод работа (Work) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A11) | Светодиод работа (Work) | 13a30ad6-81a2-429c-8fce-11ae3b5befdc | 00AVB03GH019A11ZM01_XN96
2125 | A11 УСО ARIS-2214 | 33438f0d-c154-48bd-8f03-4678c474e7b5 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH019 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | bb1f3b9b-ee3c-4257-83d6-49f5544e1f4c | Интерфейс ET1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A11) | Интерфейс ET1 в работе (ET1Link) | cf3d83ad-37d6-40c2-b636-1453440a487c | 00AVB03GH019A11ZM08_XN93
2126 | A01 Контроллер СОТИ АССО ARIS-4810 | 3359e095-cc49-4967-85cd-82c8272f8410 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №2 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-4810 | 0fcddf20-c399-4157-ba1b-5fc8d8ca1619 | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH004)/Контроллер СОТИ АССО (00AVB01GH004-A01) | Связь с устройстом 00AVB01GH004-A01 установлена | 9883eacc-76b5-4a64-837c-bdbd7f3cbfb0 | 00AVB01GH004A01_XN99
2127 | A01 Контроллер СОТИ АССО ARIS-4810 | 3359e095-cc49-4967-85cd-82c8272f8410 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №2 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-4810 | 2facf572-f98e-44c7-bed6-d22828014c50 | Светодиод авария (Alarm) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH004)/Контроллер СОТИ АССО (00AVB01GH004-A01) | Светодиод авария (Alarm) | 71f80a35-e715-40ab-934a-8f15ed12208e | 00AVB01GH004A01ZM02_XN96
2128 | A01 Контроллер СОТИ АССО ARIS-4810 | 3359e095-cc49-4967-85cd-82c8272f8410 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №2 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-4810 | 5ae89095-034b-42af-bd51-28b5e5bebd0f | Наличие точного времени |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH004)/Контроллер СОТИ АССО (00AVB01GH004-A01) | Наличие точного времени (TimeSync) | 4a1b87a4-564a-4757-95b6-65df5c21b856 | 00AVB01GH004A01ZM05_XN98
2129 | A01 Контроллер СОТИ АССО ARIS-4810 | 3359e095-cc49-4967-85cd-82c8272f8410 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №2 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-4810 | 64270dc6-3ba0-43cc-bf18-76157ef16550 | Интерфейс ET1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH004)/Контроллер СОТИ АССО (00AVB01GH004-A01) | Интерфейс ET1 в работе (ET1Link) | 24acfc1d-add2-4ad8-bcf2-7431e1f29198 | 00AVB01GH004A01ZM08_XN93
2130 | A01 Контроллер СОТИ АССО ARIS-4810 | 3359e095-cc49-4967-85cd-82c8272f8410 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №2 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-4810 | 73d4851f-73bd-4d10-ad3f-7f29d7eea81b | Дистанционное управление (Remote) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH004)/Контроллер СОТИ АССО (00AVB01GH004-A01) | Дистанционное управление (Remote) | cf5201dc-13bd-4bd2-bf8d-21684c6d4604 | 00AVB01GH004A01ZM04_XN16
2131 | A01 Контроллер СОТИ АССО ARIS-4810 | 3359e095-cc49-4967-85cd-82c8272f8410 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №2 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-4810 | aa04926e-4c82-4ec0-87a2-10dee685e159 | Интерфейс ET2 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH004)/Контроллер СОТИ АССО (00AVB01GH004-A01) | Интерфейс ET2 в работе (ET2Link) | c814f848-cca7-42a3-8b7d-fcc47a9f46c8 | 00AVB01GH004A01ZM09_XN93
2132 | A01 Контроллер СОТИ АССО ARIS-4810 | 3359e095-cc49-4967-85cd-82c8272f8410 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №2 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-4810 | b2eec236-f981-4e39-8af7-7be25b21d6b8 | Местное управление (Local) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH004)/Контроллер СОТИ АССО (00AVB01GH004-A01) | Местное управление (Local) | 0149c935-544d-4083-9dda-f2c849440beb | 00AVB01GH004A01ZM03_XN17
2133 | A01 Контроллер СОТИ АССО ARIS-4810 | 3359e095-cc49-4967-85cd-82c8272f8410 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №2 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-4810 | db45795d-05f8-41f9-a5eb-d8c29047170a | Светодиод работа (Work) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH004)/Контроллер СОТИ АССО (00AVB01GH004-A01) | Светодиод работа (Work) | 89b3b4d5-e2c1-45b3-9993-c4896641f7b1 | 00AVB01GH004A01ZM01_XN96
2134 | A01 Контроллер СОТИ АССО ARIS-4810 | 3359e095-cc49-4967-85cd-82c8272f8410 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №2 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-4810 | dcbfc830-e7a2-4e9a-92dd-d8ae5f156567 | Питания 2 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH004)/Контроллер СОТИ АССО (00AVB01GH004-A01) | Питание 2 в норме (Pwr2OR) | d5a179ed-e269-4da4-b9c1-35933b1cdcbb | 00AVB01GH004A01ZM07_XN94
2135 | A01 Контроллер СОТИ АССО ARIS-4810 | 3359e095-cc49-4967-85cd-82c8272f8410 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №2 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-4810 | e91cb7e5-a806-4ee5-902b-ce174c57309c | Питания 1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH004)/Контроллер СОТИ АССО (00AVB01GH004-A01) | Питание 1 в норме (Pwr1OR) | 77093bb1-9fb0-4f75-82b3-4d84d384940d | 00AVB01GH004A01ZM06_XN94
2136 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 335c7457-9b04-435e-8cb6-0ccb88565d33 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №5 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | 1e4cb958-12be-491d-b2b6-99365ebb066a | Местное управление (Local) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH005)/Контроллер диагностики (00AVA01GH005-A10) | Местное управление (Local) | 6442293a-34c5-4152-a051-7415ea995414 | 00AVA01GH005A10ZM03_XN17
2137 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 335c7457-9b04-435e-8cb6-0ccb88565d33 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №5 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | 36b9baf6-da52-4a3d-bdfa-dc01598b9acf | Интерфейс ET2 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH005)/Контроллер диагностики (00AVA01GH005-A10) | Интерфейс ET2 в работе (ET2Link) | cec816f6-711d-4449-a1c8-d685f4c55317 | 00AVA01GH005A10ZM09_XN93
2138 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 335c7457-9b04-435e-8cb6-0ccb88565d33 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №5 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | 7abbfe13-93e4-418f-ace1-3098a846e6b2 | Наличие точного времени |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH005)/Контроллер диагностики (00AVA01GH005-A10) | Наличие точного времени (TimeSync) | 389f4277-a991-4c43-b511-2c44e752f1ba | 00AVA01GH005A10ZM05_XN98
2139 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 335c7457-9b04-435e-8cb6-0ccb88565d33 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №5 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | 7fe0091b-a88e-440d-8ccc-cdc1de062cdd | Дистанционное управление (Remote) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH005)/Контроллер диагностики (00AVA01GH005-A10) | Дистанционное управление (Remote) | 8bb0656d-7e11-471f-ad28-8f9e8f64740d | 00AVA01GH005A10ZM04_XN16
2140 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 335c7457-9b04-435e-8cb6-0ccb88565d33 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №5 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | a415759e-4fc3-4eb7-9a8f-d29164335e2e | Интерфейс ET1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH005)/Контроллер диагностики (00AVA01GH005-A10) | Интерфейс ET1 в работе (ET1Link) | 80f2c3c8-f6cd-422c-80a9-0223099477e9 | 00AVA01GH005A10ZM08_XN93
2141 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 335c7457-9b04-435e-8cb6-0ccb88565d33 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №5 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | aa54b71b-4094-4120-9a9e-56bc25a9e14d | Светодиод авария (Alarm) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH005)/Контроллер диагностики (00AVA01GH005-A10) | Светодиод авария (Alarm) | a54cf1da-8918-4bc8-a50d-61812b664a6f | 00AVA01GH005A10ZM02_XN96
2142 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 335c7457-9b04-435e-8cb6-0ccb88565d33 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №5 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | bfdbf20e-7cc3-4a2f-becb-68b51854157b | Светодиод работа (Work) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH005)/Контроллер диагностики (00AVA01GH005-A10) | Светодиод работа (Work) | fdd47960-7f02-4ff2-b93e-217f6ee0c3f1 | 00AVA01GH005A10ZM01_XN96
2143 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 335c7457-9b04-435e-8cb6-0ccb88565d33 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №5 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | d0d60be3-0cb1-41f6-b27e-4c37f749f10d | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH005)/Контроллер диагностики (00AVA01GH005-A10) | Связь с устройстом 00AVA01GH005-A10 установлена | d1887917-e5aa-40e0-92cd-349121465d39 | 00AVA01GH005A10_XN99
2144 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 335c7457-9b04-435e-8cb6-0ccb88565d33 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №5 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | db4eafe6-9358-4471-a08e-7dcfa33d1d18 | Питания 1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH005)/Контроллер диагностики (00AVA01GH005-A10) | Питание 1 в норме (Pwr1OR) | c49abd96-3d44-4486-9d06-e00262cbe77e | 00AVA01GH005A10ZM06_XN94
2145 | A04 MAR1030 | 335dfc54-935c-4783-a2c9-51bf0c975a5c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 1d2200e6-2540-4b86-9207-3af636b8228d | Состояние порта №28 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A04) | Состояние порта №28 | 1a9f4757-02e0-498f-bd9c-36c78f12a36c | 00AVB02GH005A04ZV28_XN91
2146 | A04 MAR1030 | 335dfc54-935c-4783-a2c9-51bf0c975a5c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 23e0cdac-a551-40d9-ac9f-7c3c401eae41 | Состояние порта №03 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A04) | Состояние порта №03 | de22f8d5-b842-45fc-b6e6-ec47527682c6 | 00AVB02GH005A04ZV03_XN91
2147 | A04 MAR1030 | 335dfc54-935c-4783-a2c9-51bf0c975a5c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 295757af-3dd6-4742-812c-d58bd4295cc0 | Состояние порта №22 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A04) | Состояние порта №22 | cb80ce76-08b3-4d2b-be0b-5e23e50f3d1b | 00AVB02GH005A04ZV22_XN91
2148 | A04 MAR1030 | 335dfc54-935c-4783-a2c9-51bf0c975a5c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 2a4ad49c-d015-4d50-8732-da0a47e98875 | Состояние порта №17 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A04) | Состояние порта №17 | 4d79b48d-9ecc-4c13-8579-d277646f0cc0 | 00AVB02GH005A04ZV17_XN91
2149 | A04 MAR1030 | 335dfc54-935c-4783-a2c9-51bf0c975a5c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 36f213f1-3b35-48f1-b9ee-5ad87c30e92f | Состояние порта №25 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A04) | Состояние порта №25 | e97c7e33-d974-4fc5-8dfa-5757ac7c0c6c | 00AVB02GH005A04ZV25_XN91
2150 | A04 MAR1030 | 335dfc54-935c-4783-a2c9-51bf0c975a5c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 3c731ca1-84e8-4dbe-82ff-63d7fbc0211b | Состояние порта №18 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A04) | Состояние порта №18 | 98821451-0ae8-4648-ba4b-23d4ff28e691 | 00AVB02GH005A04ZV18_XN91
2151 | A04 MAR1030 | 335dfc54-935c-4783-a2c9-51bf0c975a5c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 3c8e03c1-55a3-4f11-9190-b966ce49dfb9 | Состояние порта №01 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A04) | Состояние порта №01 | b2328190-20aa-49d6-8d29-2a4eb7b5795c | 00AVB02GH005A04ZV01_XN91
2152 | A04 MAR1030 | 335dfc54-935c-4783-a2c9-51bf0c975a5c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 3eeef17d-51fd-40d9-ae28-4e313b0d9ff3 | Состояние порта №13 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A04) | Состояние порта №13 | 33854033-3647-475f-afdd-7700406bbebe | 00AVB02GH005A04ZV13_XN91
2153 | A04 MAR1030 | 335dfc54-935c-4783-a2c9-51bf0c975a5c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 54bfe2d9-a23d-4a1d-be96-6d0b661c138f | Неисправность питания коммутатора |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A04) | Неисправность питания коммутатора | f38602c9-1618-481e-bad9-39f9933096f8 | 00AVB02GH005A04XM57_XF91
2154 | A04 MAR1030 | 335dfc54-935c-4783-a2c9-51bf0c975a5c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 557bcf2d-0d35-4613-9fe4-bd254f2b5739 | Состояние порта №14 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A04) | Состояние порта №14 | f1f71429-75a5-4797-81ed-4aae5732247d | 00AVB02GH005A04ZV14_XN91
2155 | A04 MAR1030 | 335dfc54-935c-4783-a2c9-51bf0c975a5c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 5f2f957d-1c53-4b76-a12f-cfad21121a1b | Состояние порта №27 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A04) | Состояние порта №27 | 61d59ec9-e145-4c22-aeb9-9a095d612306 | 00AVB02GH005A04ZV27_XN91
2156 | A04 MAR1030 | 335dfc54-935c-4783-a2c9-51bf0c975a5c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 6671c836-3f0b-47ec-955d-0e0154b45b53 | Состояние порта №20 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A04) | Состояние порта №20 | e91acfb9-82dd-4668-ae09-bd2cbe4d9e02 | 00AVB02GH005A04ZV20_XN91
2157 | A04 MAR1030 | 335dfc54-935c-4783-a2c9-51bf0c975a5c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 72e4af7f-80bc-4bb6-9294-143bf7afb57e | Состояние порта №04 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A04) | Состояние порта №04 | e138531c-83f5-4440-916a-70c648f161f2 | 00AVB02GH005A04ZV04_XN91
2158 | A04 MAR1030 | 335dfc54-935c-4783-a2c9-51bf0c975a5c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 751399f2-98ec-480c-9874-4f75b91be518 | Состояние порта №24 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A04) | Состояние порта №24 | d86a28a1-0802-47ca-86a3-274c24685ff4 | 00AVB02GH005A04ZV24_XN91
2159 | A04 MAR1030 | 335dfc54-935c-4783-a2c9-51bf0c975a5c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7b0e7f84-01ce-4f7f-9a10-cf7d9e65c0e2 | Состояние порта №23 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A04) | Состояние порта №23 | 2d3b4196-0dce-42be-8147-c1bc321ce0ba | 00AVB02GH005A04ZV23_XN91
2160 | A04 MAR1030 | 335dfc54-935c-4783-a2c9-51bf0c975a5c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7c52cded-c53b-4939-9cc4-952f1cf9f68d | Состояние порта №10 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A04) | Состояние порта №10 | 0a66b847-0c4e-43c4-9689-ae8da2227c84 | 00AVB02GH005A04ZV10_XN91
2161 | A04 MAR1030 | 335dfc54-935c-4783-a2c9-51bf0c975a5c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7f191076-ba74-4a30-8ca2-71ee920661ce | Состояние порта №08 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A04) | Состояние порта №08 | 8df2abc9-c50e-4b01-9f20-b4f03732bb85 | 00AVB02GH005A04ZV08_XN91
2162 | A04 MAR1030 | 335dfc54-935c-4783-a2c9-51bf0c975a5c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7ff664f3-bd16-4f5d-bce2-7c4a96d46f9d | Состояние порта №26 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A04) | Состояние порта №26 | 660fb7d3-8034-4706-bca9-80e44be807f3 | 00AVB02GH005A04ZV26_XN91
2163 | A04 MAR1030 | 335dfc54-935c-4783-a2c9-51bf0c975a5c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 89efeb87-3461-4d9b-8911-a306a91b04f4 | Состояние порта №11 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A04) | Состояние порта №11 | 69f057a2-43af-4848-a01b-f8f51082b6a5 | 00AVB02GH005A04ZV11_XN91
2164 | A04 MAR1030 | 335dfc54-935c-4783-a2c9-51bf0c975a5c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 93de5857-5977-4027-a32e-74e71c571e28 | Состояние порта №19 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A04) | Состояние порта №19 | 74359915-b2ef-4244-bda4-0dd57473f9b2 | 00AVB02GH005A04ZV19_XN91
2165 | A04 MAR1030 | 335dfc54-935c-4783-a2c9-51bf0c975a5c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 9df4401b-02e6-4b66-ac14-903eefc47689 | Состояние порта №07 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A04) | Состояние порта №07 | 0139770b-dc42-44a5-8303-042cd38d90e8 | 00AVB02GH005A04ZV07_XN91
2166 | A04 MAR1030 | 335dfc54-935c-4783-a2c9-51bf0c975a5c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | a63360be-2b4e-44b5-92ce-826cdc08165e | Состояние порта №21 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A04) | Состояние порта №21 | bde40446-8db4-4231-b932-fea4f5060794 | 00AVB02GH005A04ZV21_XN91
2167 | A04 MAR1030 | 335dfc54-935c-4783-a2c9-51bf0c975a5c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | abe24dc8-4925-448a-bf94-3314ac47c9ea | Состояние порта №06 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A04) | Состояние порта №06 | 48565165-bb24-4490-ab75-6f8a49cdef35 | 00AVB02GH005A04ZV06_XN91
2168 | A04 MAR1030 | 335dfc54-935c-4783-a2c9-51bf0c975a5c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | b0554c0d-dddc-4dc5-b114-4137c63e922a | Состояние порта №05 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A04) | Состояние порта №05 | 5aa638a3-cf86-491d-8462-b20fa0dd6aa9 | 00AVB02GH005A04ZV05_XN91
2169 | A04 MAR1030 | 335dfc54-935c-4783-a2c9-51bf0c975a5c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | be2d40ad-c2eb-48fe-92b1-d5197787cdbd | Состояние порта №15 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A04) | Состояние порта №15 | 0f490b70-8f6d-4694-8159-6cd790b03450 | 00AVB02GH005A04ZV15_XN91
2170 | A04 MAR1030 | 335dfc54-935c-4783-a2c9-51bf0c975a5c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | c0975a2b-f83c-41ec-8f76-cde16320c149 | Состояние порта №09 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A04) | Состояние порта №09 | 567c0d43-eec4-4f4a-88b5-28846af13d82 | 00AVB02GH005A04ZV09_XN91
2171 | A04 MAR1030 | 335dfc54-935c-4783-a2c9-51bf0c975a5c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | cebf3d8a-0273-4c48-a8f3-d9485138dc26 | Состояние порта №02 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A04) | Состояние порта №02 | 2db65552-1b5a-4874-9ee7-3c2f6b2736fa | 00AVB02GH005A04ZV02_XN91
2172 | A04 MAR1030 | 335dfc54-935c-4783-a2c9-51bf0c975a5c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | d2fe0f37-35b6-4636-aaf3-4d6b76221f92 | Состояние порта №16 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A04) | Состояние порта №16 | b7445d69-c71d-4858-94dc-648f2314ddd3 | 00AVB02GH005A04ZV16_XN91
2173 | A04 MAR1030 | 335dfc54-935c-4783-a2c9-51bf0c975a5c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | d56abac7-4724-4700-bd4e-fa39902a807f | Нарушение температурного режима в корпусе коммутатора |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A04) | Нарушение температурного режима в корпусе коммутатора | 93dd2538-14eb-4105-8884-c58764e38189 | 00AVB02GH005A04XM04_XM91
2174 | A04 MAR1030 | 335dfc54-935c-4783-a2c9-51bf0c975a5c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | e0d5e39c-3b03-45a4-8f08-4b376b591cf6 | Состояние порта №12 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A04) | Состояние порта №12 | 03829c43-87dd-4d35-9d9f-c9ea11dcb216 | 00AVB02GH005A04ZV12_XN91
2175 | A04 MAR1030 | 335dfc54-935c-4783-a2c9-51bf0c975a5c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | e34973fe-7613-46b7-bfed-9bc5c2435c6d | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A04) | Связь с устройстом 00AVB02GH005-A04 установлена | 55ffc4bc-d282-46d1-bfb3-799a9b00318a | 00AVB02GH005A04_XN99
2176 | Защиты | 2f349838-7ace-4231-83fd-28a5570fed1c | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 01bd2bdc-eb62-47a4-974a-1c19cf0feeef | Контроль по току для дуговой защиты |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA04-F1) | Контроль по току для дуговой защиты | 6783e6af-5ebf-4c43-8af3-12c51f45110f | 10BCA04EK216_XM02
2177 | Защиты | 2f349838-7ace-4231-83fd-28a5570fed1c | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | ce4e0452-e165-44db-b4aa-9517640b2868 | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA04-F1) | Неисправность цепей напряжения | 3247f33b-a778-487f-9ede-290794f68214 | 10BCA04EK201_XM51
2178 | Защиты | 2f349838-7ace-4231-83fd-28a5570fed1c | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 0ea38c02-fa27-44ed-b2b0-facec7d1f503 | Ключ SA1 блокировка ДЗ |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA04-F1) | Ключ SA1 "Блокировка дистанционной защиты" | 72d1c33c-794a-4dc8-b742-eadf05d6f532 | 10BCA04EK206_XF04
2179 | Защиты | 2f349838-7ace-4231-83fd-28a5570fed1c | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 8cf984c9-74da-44f4-ba88-4cfc85c42c86 | Отключение от резервной МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA04-F1) | Отключение от резервной МТЗ | 83b86d49-123d-42dc-bf4b-0df752e5564f | 10BCA04EW214_XK17
2180 | 00AU2 SICOM-3000 | 337f816d-93c2-477f-be5b-67b9adf0fa0d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 19fb8cff-3099-4cc6-9f23-b7b27322bdc1 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/Коммутатор КиУП (00ACY06-00AU2) | Связь с устройстом 00ACY06-00AU2 установлена | 09b822fc-bb72-49b7-9f74-374612ea9993 | 00ACY0600AU2_XN99
2181 | 00AU2 SICOM-3000 | 337f816d-93c2-477f-be5b-67b9adf0fa0d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 1fd05d3c-bd67-4aa7-8074-d54fbf7cea7f | Состояние порта №01 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/Коммутатор КиУП (00ACY06-00AU2) | Состояние порта №01 | 46ba69a8-84f2-4a2b-a7fa-ac94349b631b | 00ACY06A21ZV01_XN91
2182 | 00AU2 SICOM-3000 | 337f816d-93c2-477f-be5b-67b9adf0fa0d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 5314a6ba-cb5f-437c-a6c1-45e0c87d99b5 | Состояние порта №03 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/Коммутатор КиУП (00ACY06-00AU2) | Состояние порта №03 | 257bd26b-322b-4f23-9026-dad7f012b67f | 00ACY06A21ZV03_XN91
2183 | 00AU2 SICOM-3000 | 337f816d-93c2-477f-be5b-67b9adf0fa0d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 69e69816-2542-4466-a8cd-509ee5bf1b7b | Состояние порта №06 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/Коммутатор КиУП (00ACY06-00AU2) | Состояние порта №06 | 885f97a5-3c69-4312-96c1-131ed39c307b | 00ACY06A21ZV06_XN91
2184 | 00AU2 SICOM-3000 | 337f816d-93c2-477f-be5b-67b9adf0fa0d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 71926aff-3e5d-484d-a218-c15da8248a36 | Состояние порта №08 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/Коммутатор КиУП (00ACY06-00AU2) | Состояние порта №08 | 7ee79f86-fba2-4aa3-adbf-cb7d49adda5a | 00ACY06A21ZV08_XN91
2185 | 00AU2 SICOM-3000 | 337f816d-93c2-477f-be5b-67b9adf0fa0d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 77e750d7-e34c-4b86-ac23-3792569f17a1 | Состояние порта №07 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/Коммутатор КиУП (00ACY06-00AU2) | Состояние порта №07 | be1f9cd1-fe0e-4803-91e9-4111c6456f79 | 00ACY06A21ZV07_XN91
2186 | 00AU2 SICOM-3000 | 337f816d-93c2-477f-be5b-67b9adf0fa0d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 995e1ab4-4e9b-4445-b3fd-62d5bd280335 | Состояние порта №05 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/Коммутатор КиУП (00ACY06-00AU2) | Состояние порта №05 | c7a7d4aa-6373-400d-ab0c-6d5ba0f050fe | 00ACY06A21ZV05_XN91
2187 | 00AU2 SICOM-3000 | 337f816d-93c2-477f-be5b-67b9adf0fa0d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | a2525f78-7860-4b68-b076-d88e248f3af5 | Состояние порта №02 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/Коммутатор КиУП (00ACY06-00AU2) | Состояние порта №02 | d7c7e869-b9e7-459c-b8e2-e5c06a31b3ac | 00ACY06A21ZV02_XN91
2188 | 00AU2 SICOM-3000 | 337f816d-93c2-477f-be5b-67b9adf0fa0d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | e7b49366-abfa-4991-bae9-4212ac28d4ba | Состояние порта №04 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/Коммутатор КиУП (00ACY06-00AU2) | Состояние порта №04 | 71af0dd9-2bca-4345-930a-ee47c6fdb2ff | 00ACY06A21ZV04_XN91
2189 | Защиты | 2f349838-7ace-4231-83fd-28a5570fed1c | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | ea0e9736-5fef-4a64-9bfd-76875fa14702 | Срабатывание |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA04-F1) | Срабатывание защит | e26b8783-dec7-457a-9ca1-64b36f760913 | 10BCA04EW213_XK01
2190 | Защиты | 2f349838-7ace-4231-83fd-28a5570fed1c | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 51ad4805-f9d7-464d-81d1-9b48cd64de8d | Отключение от дистанционной защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA04-F1) | Отключение от дистанционной защиты | 6f64a09e-c2d1-4baf-85cb-5b60d9eebc9b | 10BCA04EW211_XK09
2191 | Защиты | 2f349838-7ace-4231-83fd-28a5570fed1c | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 914f6925-e98d-46c6-a860-196c3f1ab1da | Отключение от ЗПН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA04-F1) | Отключение от ЗПН 2 ступени | f9bade09-d413-4470-93ee-009617e017a9 | 10BCA04EW210_XK02
2192 | Защиты | 3381dfb7-2584-448c-a05d-e4b0aa6139cd | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 1c7b4571-e190-4b88-a78d-9e5e9f0597a1 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB02-F1) | Связь с устройстом 10BCB02-F1 установлена | 6b328bea-50ff-4e80-9a74-1c12be8470a5 | 10BCB02F1_XN99
2193 | Защиты | 2f349838-7ace-4231-83fd-28a5570fed1c | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | f2b29184-d377-44ad-b677-d45becc055c9 | Отключение от ЗМН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA04-F1) | Отключение от ЗМН 2 ступени | 4d2442e5-7513-4aa0-95a5-219b7af594c6 | 10BCA04EW209_XK02
2194 | Защиты | 2f349838-7ace-4231-83fd-28a5570fed1c | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 6376ef67-05e8-4e74-9601-4a72da248f7b | Действие УРОВ во внешние защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA04-F1) | Действие УРОВ во внешние защиты | c4ef491b-d1ca-43fe-b648-4ea033f83859 | 10BCA04EW208_XK25
2195 | Защиты | 2f349838-7ace-4231-83fd-28a5570fed1c | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 3b713b31-551a-4b83-960b-d94944ccf6b1 | Отключение от УРОВ присоединений |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA04-F1) | Отключение от УРОВ присоединений | 813f361c-ec99-4561-b221-c33644466ae7 | 10BCA04EW207_XK07
2196 | Защиты | 2f349838-7ace-4231-83fd-28a5570fed1c | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 3074cd8e-30f0-4f19-8910-9abaa9561b22 | Отключение от чувствительной защиты от 1ф. КЗ на землю |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA04-F1) | Отключение от чувствительной защиты от однофазных КЗ на землю | 60c374ae-1e9e-4880-8ab0-c0312ab3bc60 | 10BCA04EW206_XK06
2197 | Защиты | 2f349838-7ace-4231-83fd-28a5570fed1c | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 3094fdd2-24c8-498b-b850-dfc84324e62b | Отключение от МТЗ от 1ф. КЗ на землю |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA04-F1) | Отключение от МТЗ от КЗ на землю | 81ceac02-9fd8-48bd-b30b-b653a75a454a | 10BCA04EW205_XK05
2198 | Защиты | 2f349838-7ace-4231-83fd-28a5570fed1c | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | b5b0da79-7ce6-488e-b38c-74db36b266c2 | Отключение от МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA04-F1) | Отключение от МТЗ | 82a571dc-860d-4d2a-9ccd-cb8938e05834 | 10BCA04EW204_XK24
2199 | Защиты | 2f349838-7ace-4231-83fd-28a5570fed1c | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 9a201166-23ab-435b-a707-8f34501d734b | Отключение от токовой отсечки |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA04-F1) | Отключение от токовой отсечки | b2000f4f-b7ad-4f25-b31e-420b3a18edd2 | 10BCA04EW203_XK03
2200 | Защиты | 2f349838-7ace-4231-83fd-28a5570fed1c | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 3737d31a-5ae9-4b47-b2fa-17c926508528 | Отключение от дифференциальной защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA04-F1) | Отключение от дифференциальной защиты | 94538d65-e7d8-426f-837f-d9e820d04bf1 | 10BCA04EW202_XK01
2201 | Защиты | 2f349838-7ace-4231-83fd-28a5570fed1c | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 055db139-860f-4e16-ab3a-6d9e3764aa1f | Отключение от дуговой защиты секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA04-F1) | Отключение от дуговой защиты | 4d9273f1-f3de-44df-94b5-789c20c1958d | 10BCA04EW201_XK01
2202 | Защиты | 2f349838-7ace-4231-83fd-28a5570fed1c | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | bbbda02d-d361-4e5c-a555-066ce2ebed85 | Повреждение фазы C (от диф. защиты) |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA04-F1) | Повреждение фаза C (от дифференциальной защиты) | 902d2f30-7b2e-4821-9b6d-966d892ce527 | 10BCA04EK214_XF01
2203 | Защиты | 2f349838-7ace-4231-83fd-28a5570fed1c | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 371ec1dc-4279-4a12-b53f-721d1b6d5d1e | Повреждение фазы B (от диф. защиты) |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA04-F1) | Повреждение фаза B (от дифференциальной защиты) | 65bec675-34c2-4530-951d-dc0acb66a71c | 10BCA04EK213_XF01
2204 | Защиты | 2f349838-7ace-4231-83fd-28a5570fed1c | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | a7ed2e1f-c3c7-4dad-8587-268c8e48e927 | Повреждение фазы A (от диф. защиты) |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA04-F1) | Повреждение фаза A (от дифференциальной защиты) | de5b87ca-aeef-47ac-8e38-3952d2fbf500 | 10BCA04EK212_XF01
2205 | Защиты | 2f349838-7ace-4231-83fd-28a5570fed1c | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | c93f5df5-1929-4f5e-a15b-0040c6369eeb | Блокировка ЛЗШ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA04-F1) | Блокировка ЛЗШ | 79b6a7e9-e460-42b2-9601-80304403a6d7 | 10BCA04EK211_XF05
2206 | Защиты | 2f349838-7ace-4231-83fd-28a5570fed1c | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 22918c58-cd6a-48c9-960d-2604a22218c6 | Отключение автоматического выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA04-F1) | Отключение автомата | af97e9ae-3382-443c-93c8-43a780acee83 | 10BCA04EK210_XM10
2207 | Защиты | 2f349838-7ace-4231-83fd-28a5570fed1c | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 78cea4cd-27a3-41d6-a177-2119d024576b | Ключ SA2 цепи УРОВ во внеш. защ. |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA04-F1) | Цепи УРОВ введены | f0383601-ab8e-4c10-8499-5e013141f0e7 | 10BCA04EK209_XF01
2208 | Защиты | 2f349838-7ace-4231-83fd-28a5570fed1c | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | d45c159d-6b4e-4c41-81fd-02c66e49d380 | АВ SF1 двигателя завода пружины |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA04-F1) | Автомат цепи питания двигателя взвода пружины выключателя отключен | 7922d870-0609-4742-b7a5-4bc29362be94 | 10BCA04EK204_XM14
2209 | Защиты | 2f349838-7ace-4231-83fd-28a5570fed1c | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 898c4770-9987-4922-95be-05333efa4043 | Обрыв цепей управления |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA04-F1) | Обрыв цепей управления | 453aad11-cf0a-43bc-a401-24c566908852 | 10BCA04EK203_XF91
2210 | Защиты | 2f349838-7ace-4231-83fd-28a5570fed1c | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | f6f97a03-5782-4e5e-9bff-82bd1e21aff0 | Неисправность цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA04-F1) | Неисправность цепей тока | c9a6c5f5-3699-4dbd-bb2d-23ce939e1587 | 10BCA04EK202_XM50
2211 | Защиты | 2f349838-7ace-4231-83fd-28a5570fed1c | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | a3f6a8db-2280-4ce7-8c0b-37ae9b34d564 | Команда отключить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA04-F1) | Команда отключить по месту | b4e8247c-853e-4c71-9a7e-a3b4eced631d | 10BCA04CH201B_XA01
2212 | Защиты | 2f349838-7ace-4231-83fd-28a5570fed1c | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | ed34c6f8-94bc-4960-8f7a-32b98f48e63b | Команда включить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA04-F1) | Команда включить по месту | 4290f857-d87a-41c6-8252-45369874dc38 | 10BCA04CH201A_XA00
2213 | Выкл. | be65233b-5957-4aa4-bf7e-eeb8d84c6ffb | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04/Ячейка №04 - копия | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 0bb42405-34aa-4547-a2af-8e0017762bd9 | Включение блокировано |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA04-F1) | Включение заблокировано | 99bae445-e15c-436c-b1b8-a948afb6c72d | 10BCA04EK217_XF07
2214 | Выкл. | be65233b-5957-4aa4-bf7e-eeb8d84c6ffb | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04/Ячейка №04 - копия | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cf4755a6-4d58-4ec8-b3f9-5edfc67d8859 | Снижение элегаза 1-ая ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA04-F1) | Понижение давления элегаза 1 ступень | 8324a871-d86a-44cc-8577-53907fc64643 | 10BCA04EK207_XK02
2215 | Выкл. | be65233b-5957-4aa4-bf7e-eeb8d84c6ffb | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04/Ячейка №04 - копия | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 928fee8e-0b46-4c27-a737-f568c3b4e2cd | Снижение элегаза 2-ая ступень |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA04-F1) | Понижение давления элегаза 2 ступень | 48a5f45f-7496-4a5d-a61a-9b6abb48c201 | 10BCA04EK208_XK02
2216 | Выкл. | be65233b-5957-4aa4-bf7e-eeb8d84c6ffb | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04/Ячейка №04 - копия | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 70ecc4f9-77c0-4751-b645-cfa94e87aca7 | U0 |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №04/ИП METSEP824 (10BCA04-P1) | Ток нулевой последовательности | 16a76e48-02a8-458e-8ec6-452b6e43550d | 10BCA04CE072_XQ07
2217 | Выкл. | be65233b-5957-4aa4-bf7e-eeb8d84c6ffb | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04/Ячейка №04 - копия | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | db515ac8-ddc7-4b25-84a3-fdb6b814838f | Ic |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №04/ИП METSEP824 (10BCA04-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы C | 282d7b15-c346-4656-b2f9-f9720a9963f8 | 10BCA04CE032_XQ03
2218 | Измерительный преобразователь | 339dbf9d-99c7-4d98-806b-132438109d81 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Измерители/ИП METSEP824 | 5caa000c-ace0-4981-843f-e02d993cbb3f | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №02/ИП METSEP824 (10BCB02-P1) | Связь с устройстом 10BCB02-P1 установлена | 24628044-5b23-4239-a3cc-cb1a93042875 | 10BCB02P1_XN99
2219 | Измерительный преобразователь | 33b985ba-e6f0-4be8-8023-f25e9b9de44e | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Измерители/ИП METSEP824 | 5caa000c-ace0-4981-843f-e02d993cbb3f | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №01/ИП METSEP824 (00BCD01-P1) | Связь с устройстом 00BCD01-P1 установлена | 8409334d-dc6f-458c-95ab-dc828307048e | 00BCD01P1_XN99
2220 | Выкл. | be65233b-5957-4aa4-bf7e-eeb8d84c6ffb | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04/Ячейка №04 - копия | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f3b8f573-9cdd-4210-b209-facd3940e203 | Ib |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №04/ИП METSEP824 (10BCA04-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы B | 250c4042-f0cc-4e2c-8f4c-aec59422913e | 10BCA04CE022_XQ02
2221 | Выкл. | be65233b-5957-4aa4-bf7e-eeb8d84c6ffb | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04/Ячейка №04 - копия | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b8b67cd5-aefd-41c0-935a-6b7bd9086751 | Ia |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №04/ИП METSEP824 (10BCA04-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы A | 1853572c-2baf-4876-9d99-992b706dd968 | 10BCA04CE012_XQ01
2222 | Выкл. | be65233b-5957-4aa4-bf7e-eeb8d84c6ffb | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04/Ячейка №04 - копия | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8c94f778-5a92-498c-a4f8-24b6239dcf95 | cosφ |  | analog | Относительные единицы | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №04/ИП METSEP824 (10BCA04-P1) | Cos ф | 71216bdf-5d55-49dc-8f9a-494702955447 | 10BCA04CE009_XQ19
2223 | Выкл. | be65233b-5957-4aa4-bf7e-eeb8d84c6ffb | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04/Ячейка №04 - копия | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 5a117f4b-eb8d-427e-bc75-3a2db076659c | S |  | analog | МВА | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №04/ИП METSEP824 (10BCA04-P1) | Мощность полная сумм | 48eecfd3-fcec-4b48-9a9d-b045b629ed00 | 10BCA04CE006_XQ16
2224 | Выкл. | be65233b-5957-4aa4-bf7e-eeb8d84c6ffb | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04/Ячейка №04 - копия | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cff27a2a-e49d-4cac-a37f-c5f89c2d1315 | F |  | analog | Частота | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №04/ИП METSEP824 (10BCA04-P1) | Частота | c0c1426c-4efb-4cae-bd23-14470da9229e | 10BCA04CE005_XQ10
2225 | Выкл. | be65233b-5957-4aa4-bf7e-eeb8d84c6ffb | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04/Ячейка №04 - копия | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | a1856d2d-52cd-402e-ac11-33775a5c55f4 | I0 |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №04/ИП METSEP824 (10BCA04-P1) | Напряжение нулевой последовательности | a20e29ad-641f-4bba-9d51-0b877b35d7ad | 10BCA04CE071_XQ71
2226 | Выкл. | be65233b-5957-4aa4-bf7e-eeb8d84c6ffb | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04/Ячейка №04 - копия | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | bb4f5e1e-6275-4cbc-8392-b9262a5aac05 | Uc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №04/ИП METSEP824 (10BCA04-P1) | Фазное напряжение фаза C | 06670247-b680-4e66-8591-be31adb4b2d9 | 10BCA04CE031_XQ31
2227 | Выкл. | be65233b-5957-4aa4-bf7e-eeb8d84c6ffb | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04/Ячейка №04 - копия | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 511c58a0-f6d9-4b21-8b77-4e79e4908fb1 | Ub |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №04/ИП METSEP824 (10BCA04-P1) | Фазное напряжение фаза B | c4967a45-3802-4a1c-8944-f5f3a13a5d0a | 10BCA04CE021_XQ21
2228 | Выкл. | be65233b-5957-4aa4-bf7e-eeb8d84c6ffb | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04/Ячейка №04 - копия | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b1985946-556f-4504-ad9e-cad604ccbf03 | Ua |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №04/ИП METSEP824 (10BCA04-P1) | Фазное напряжение фаза A | 7441b125-66e2-4a5a-9037-b08e4d0552a5 | 10BCA04CE011_XQ11
2229 | Выкл. | be65233b-5957-4aa4-bf7e-eeb8d84c6ffb | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04/Ячейка №04 - копия | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e9f05aeb-bbf6-4968-ada4-0c7609222336 | Ubc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №04/ИП METSEP824 (10BCA04-P1) | Линейное напряжение фазы BC | 8f97b6c9-9ebf-42c7-84c8-92146dba9a0c | 10BCA04CE051_XQ51
2230 | Выкл. | be65233b-5957-4aa4-bf7e-eeb8d84c6ffb | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04/Ячейка №04 - копия | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 540b8178-3876-41ad-a69e-8c91ae6f7827 | Uca |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №04/ИП METSEP824 (10BCA04-P1) | Линейное напряжение фазы CA | 212cf905-7cb8-4a1a-aa29-2750bcc84fa1 | 10BCA04CE061_XQ61
2231 | Выкл. | be65233b-5957-4aa4-bf7e-eeb8d84c6ffb | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04/Ячейка №04 - копия | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 517d8b2c-a8b8-4c50-a8bb-fa04ba89c207 | Uab |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №04/ИП METSEP824 (10BCA04-P1) | Линейное напряжение фазы AB | 6403a55d-b054-43c1-9a4e-d9afa8a9d0d7 | 10BCA04CE041_XQ41
2232 | Выкл. | be65233b-5957-4aa4-bf7e-eeb8d84c6ffb | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04/Ячейка №04 - копия | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 13b8979b-0a0b-4193-8c1a-0902a4c393b7 | Q |  | analog | Мвар | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №04/ИП METSEP824 (10BCA04-P1) | Мощность реактивная сумм | 497521f7-3217-4f2b-ab7c-4169d725031c | 10BCA04CE004_XQ14
2233 | Выкл. | be65233b-5957-4aa4-bf7e-eeb8d84c6ffb | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04/Ячейка №04 - копия | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 81e9d754-95c1-47fe-8117-3ec0f3ace7f1 | P |  | analog | МВт | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №04/ИП METSEP824 (10BCA04-P1) | Мощность активная сумм | cd284a16-3198-468a-a5a9-d080bd46dc2e | 10BCA04CE003_XQ13
2234 | Выкл. | be65233b-5957-4aa4-bf7e-eeb8d84c6ffb | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04/Ячейка №04 - копия | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 7d77fb91-923c-4c4a-8a82-073f9b2fadcb | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA04-F1) | Аварийное отключение | a22cb7d6-e070-40e5-badf-8783a4388d50 | 10BCA04EW212_XK00
2235 | Выкл. | be65233b-5957-4aa4-bf7e-eeb8d84c6ffb | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04/Ячейка №04 - копия | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 6beafb71-995c-4305-90b5-24bddb27b094 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA04-F1) | Команда управления выключателем от СКУ ЭЧ | 0a9f7820-186d-48fe-9b99-a193fbfe5c46 | 10BCA04EA201_XA10
2236 | Выкл. | be65233b-5957-4aa4-bf7e-eeb8d84c6ffb | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04/Ячейка №04 - копия | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 1b4883da-288e-4755-8b7d-68c861d3e96d | Тележка выключателя в тестовом положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA04-F1) | Тележка выключателя в тестовом положении | a3006a60-70f1-4c8c-b1de-428720a6a62a | 10BCA04CG203_XB04
2237 | Выкл. | be65233b-5957-4aa4-bf7e-eeb8d84c6ffb | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04/Ячейка №04 - копия | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f91444d4-21ef-48ff-962d-1e6c7066fedd | Тележка выключателя в рабочем положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA04-F1) | Тележка выключателя в рабочем положении | 193fe350-eb16-428e-9b03-94ff58352377 | 10BCA04CG202_XB03
2238 | Выкл. | be65233b-5957-4aa4-bf7e-eeb8d84c6ffb | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04/Ячейка №04 - копия | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | c0ddec60-7ad5-428f-9e30-78663477533a | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA04-F1) | Положение выключателя | 7ff0593c-c23c-4707-a42c-bc39d4dfcbf5 | 10BCA04CG201_XB00
2239 | Выкл. | be65233b-5957-4aa4-bf7e-eeb8d84c6ffb | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04/Ячейка №04 - копия | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 127d8bd1-85aa-440e-83e7-182d3e041b53 | Пружива не взведена |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA04-F1) | Пружина не взведена | 70815959-2643-4419-ba8c-ec1b7485fd5b | 10BCA04EK215_XF06
2240 | Выкл. | be65233b-5957-4aa4-bf7e-eeb8d84c6ffb | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04/Ячейка №04 - копия | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e7e122bd-619e-49ac-b1cc-39ba1e1b1e3d | Место управление |  | discrete | Место управление | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA04-F1) | Дистанционное управление выключателем | dd492bd0-7f8b-4447-99cb-e20289e347c2 | 10BCA04EK205_XN16
2241 | A41 МСЭ ESR-21 | 346a4e87-bfdb-467c-b723-b11f89448678 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Сетевой экран | 212a967b-4752-4fa3-a0f4-51639a3d13fc | Состояние порта №07 |  | integer | Состояние порта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH002)/Межсетевой экран (00AVB01GH002-A41) | Состояние порта №07 | e7236f35-9183-4a96-aedf-dfbc165a05fe | 00AVB01GH002A41ZV07_XN91
2242 | A41 МСЭ ESR-21 | 346a4e87-bfdb-467c-b723-b11f89448678 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Сетевой экран | 30161a87-8fa0-4120-ad25-4c4f4649e033 | Состояние порта №04 |  | integer | Состояние порта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH002)/Межсетевой экран (00AVB01GH002-A41) | Состояние порта №04 | 8e02d6ef-9c0f-4132-acc7-a81977cb21e4 | 00AVB01GH002A41ZV04_XN91
2243 | A41 МСЭ ESR-21 | 346a4e87-bfdb-467c-b723-b11f89448678 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Сетевой экран | 3114133f-82ed-4b84-9323-b13ef7799292 | Состояние порта №10 |  | integer | Состояние порта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH002)/Межсетевой экран (00AVB01GH002-A41) | Состояние порта №10 | 8d0723c4-0d4e-411f-a459-9bdaffcf2b6c | 00AVB01GH002A41ZV10_XN91
2244 | A41 МСЭ ESR-21 | 346a4e87-bfdb-467c-b723-b11f89448678 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Сетевой экран | 3d3af9b7-338e-42a5-a685-13e31c6c1f6c | Состояние порта №03 |  | integer | Состояние порта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH002)/Межсетевой экран (00AVB01GH002-A41) | Состояние порта №03 | c6961cc8-5568-4de0-81fa-aaced597c305 | 00AVB01GH002A41ZV03_XN91
2245 | A41 МСЭ ESR-21 | 346a4e87-bfdb-467c-b723-b11f89448678 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Сетевой экран | 46e61901-cbbd-44d1-8534-778efc0b1990 | Состояние порта №11 |  | integer | Состояние порта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH002)/Межсетевой экран (00AVB01GH002-A41) | Состояние порта №11 | 17aaee89-9047-4f56-a208-a5efc1fb6798 | 00AVB01GH002A41ZV11_XN91
2246 | A41 МСЭ ESR-21 | 346a4e87-bfdb-467c-b723-b11f89448678 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Сетевой экран | 48dca744-7d6c-41cb-ae43-ccc5c968771f | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH002)/Межсетевой экран (00AVB01GH002-A41) | Связь с устройстом 00AVB01GH002-A41 установлена | 2aef13f5-54b3-4936-b3cb-57d3794742a5 | 00AVB01GH002A41_XN99
2247 | A41 МСЭ ESR-21 | 346a4e87-bfdb-467c-b723-b11f89448678 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Сетевой экран | 574121fa-a0be-4069-b99a-5a803af14fca | Состояние порта №08 |  | integer | Состояние порта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH002)/Межсетевой экран (00AVB01GH002-A41) | Состояние порта №08 | 740daf5b-7c02-4287-9a49-d70f4bafd079 | 00AVB01GH002A41ZV08_XN91
2248 | A41 МСЭ ESR-21 | 346a4e87-bfdb-467c-b723-b11f89448678 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Сетевой экран | 579e6d33-c58f-4bc2-8671-29e20335399d | Состояние порта №09 |  | integer | Состояние порта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH002)/Межсетевой экран (00AVB01GH002-A41) | Состояние порта №09 | 30142cf3-ba51-44b8-ba29-32f7be8454c4 | 00AVB01GH002A41ZV09_XN91
2249 | A41 МСЭ ESR-21 | 346a4e87-bfdb-467c-b723-b11f89448678 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Сетевой экран | 616f9d9c-bb47-4a1a-89a8-6e644cba07cd | Состояние порта №12 |  | integer | Состояние порта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH002)/Межсетевой экран (00AVB01GH002-A41) | Состояние порта №12 | c11f6f81-f4ff-463a-a2ed-9286da6222fd | 00AVB01GH002A41ZV12_XN91
2250 | A41 МСЭ ESR-21 | 346a4e87-bfdb-467c-b723-b11f89448678 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Сетевой экран | 68e5e913-1305-4a19-89f1-0bd5c4f6188c | Состояние порта №01 |  | integer | Состояние порта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH002)/Межсетевой экран (00AVB01GH002-A41) | Состояние порта №01 | ed944785-738c-49a5-abae-3795883445e5 | 00AVB01GH002A41ZV01_XN91
2251 | A41 МСЭ ESR-21 | 346a4e87-bfdb-467c-b723-b11f89448678 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Сетевой экран | cb42cc20-80b5-47e9-8488-c17d18155edf | Состояние порта №06 |  | integer | Состояние порта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH002)/Межсетевой экран (00AVB01GH002-A41) | Состояние порта №06 | cf707bca-532f-4d33-9847-699b52047534 | 00AVB01GH002A41ZV06_XN91
2252 | A41 МСЭ ESR-21 | 346a4e87-bfdb-467c-b723-b11f89448678 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Сетевой экран | d471c199-d999-4e41-b3d8-0449dc2bcb78 | Состояние порта №05 |  | integer | Состояние порта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH002)/Межсетевой экран (00AVB01GH002-A41) | Состояние порта №05 | 14cf1d20-ad04-4501-8d5e-fa6ae0954522 | 00AVB01GH002A41ZV05_XN91
2253 | A41 МСЭ ESR-21 | 346a4e87-bfdb-467c-b723-b11f89448678 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Сетевой экран | d5d5ca1a-2ebe-4cd8-93c3-c04d15d89258 | Состояние порта №02 |  | integer | Состояние порта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH002)/Межсетевой экран (00AVB01GH002-A41) | Состояние порта №02 | 7d31a642-fdf8-45c4-9e8b-617d0a1c0d9c | 00AVB01GH002A41ZV02_XN91
2254 | Выкл. | be65233b-5957-4aa4-bf7e-eeb8d84c6ffb | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04/Ячейка №04 - копия | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8940bd4d-31cc-46d6-a281-a540a3912168 | Неисправность выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA04-F1) | Неисправность выключателя 10BCA04GS001 | 9b27206e-0180-42fb-b943-70f800cac2ba | 10BCA04GS001_XM93
2255 | Релейный отсек | 3b2b028c-e4c3-4272-903c-cf5a44c356f6 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04/Ячейка №04 - копия | РЗиА/Шкаф релейный | 4d8e9bc6-14a1-461c-9faa-02b38b3822a1 | Неисправность дуговой защиты (VAMP 125) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Неисправность устройства дуговой защиты 10BCA04 | d6a2f800-d2d6-4a67-90b7-7d1c837d90a1 | 10BCA04EK101_XF01
2256 | Релейный отсек | 3b2b028c-e4c3-4272-903c-cf5a44c356f6 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04/Ячейка №04 - копия | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA04-F1) | Дверь релейного отсека открыта | 7f1158d3-931c-4166-8acd-699f7aa5b293 | 10BCA04EK218_XN01
2257 | ЗН 10BCA04GV001 | d5927224-d2e7-4745-842e-304ad8567a01 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04/Ячейка №04 - копия | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA04-F1) | Положение заземляющего ножа | 3b449e29-f845-48d3-b159-a6304ff2d43a | 10BCA04CG204_XB02
2258 | Защиты | c8c2abcf-b025-4d82-99b5-bc3e6df1d7a5 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04/Ячейка №04 - копия/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | a4917c5e-8fda-437a-aecb-529b56c88a6f | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Неисправность терминала 10BCA04 | a847b5d1-b581-4e5f-9664-a5cd38e754ee | 10BCA04EK102_XF01
2259 | Защиты | c8c2abcf-b025-4d82-99b5-bc3e6df1d7a5 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04/Ячейка №04 - копия/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 01bd2bdc-eb62-47a4-974a-1c19cf0feeef | Контроль по току для дуговой защиты |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA04-F1) | Контроль по току для дуговой защиты | 6783e6af-5ebf-4c43-8af3-12c51f45110f | 10BCA04EK216_XM02
2260 | Защиты | c8c2abcf-b025-4d82-99b5-bc3e6df1d7a5 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04/Ячейка №04 - копия/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | ce4e0452-e165-44db-b4aa-9517640b2868 | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA04-F1) | Неисправность цепей напряжения | 3247f33b-a778-487f-9ede-290794f68214 | 10BCA04EK201_XM51
2261 | Защиты | c8c2abcf-b025-4d82-99b5-bc3e6df1d7a5 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04/Ячейка №04 - копия/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 0ea38c02-fa27-44ed-b2b0-facec7d1f503 | Ключ SA1 блокировка ДЗ |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA04-F1) | Ключ SA1 "Блокировка дистанционной защиты" | 72d1c33c-794a-4dc8-b742-eadf05d6f532 | 10BCA04EK206_XF04
2262 | Защиты | c8c2abcf-b025-4d82-99b5-bc3e6df1d7a5 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04/Ячейка №04 - копия/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 8cf984c9-74da-44f4-ba88-4cfc85c42c86 | Отключение от резервной МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA04-F1) | Отключение от резервной МТЗ | 83b86d49-123d-42dc-bf4b-0df752e5564f | 10BCA04EW214_XK17
2263 | Защиты | c8c2abcf-b025-4d82-99b5-bc3e6df1d7a5 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04/Ячейка №04 - копия/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | ea0e9736-5fef-4a64-9bfd-76875fa14702 | Срабатывание |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA04-F1) | Срабатывание защит | e26b8783-dec7-457a-9ca1-64b36f760913 | 10BCA04EW213_XK01
2264 | Защиты | c8c2abcf-b025-4d82-99b5-bc3e6df1d7a5 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04/Ячейка №04 - копия/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 51ad4805-f9d7-464d-81d1-9b48cd64de8d | Отключение от дистанционной защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA04-F1) | Отключение от дистанционной защиты | 6f64a09e-c2d1-4baf-85cb-5b60d9eebc9b | 10BCA04EW211_XK09
2265 | Защиты | c8c2abcf-b025-4d82-99b5-bc3e6df1d7a5 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04/Ячейка №04 - копия/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 914f6925-e98d-46c6-a860-196c3f1ab1da | Отключение от ЗПН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA04-F1) | Отключение от ЗПН 2 ступени | f9bade09-d413-4470-93ee-009617e017a9 | 10BCA04EW210_XK02
2266 | Защиты | c8c2abcf-b025-4d82-99b5-bc3e6df1d7a5 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04/Ячейка №04 - копия/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | f2b29184-d377-44ad-b677-d45becc055c9 | Отключение от ЗМН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA04-F1) | Отключение от ЗМН 2 ступени | 4d2442e5-7513-4aa0-95a5-219b7af594c6 | 10BCA04EW209_XK02
2267 | Защиты | c8c2abcf-b025-4d82-99b5-bc3e6df1d7a5 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04/Ячейка №04 - копия/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 6376ef67-05e8-4e74-9601-4a72da248f7b | Действие УРОВ во внешние защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA04-F1) | Действие УРОВ во внешние защиты | c4ef491b-d1ca-43fe-b648-4ea033f83859 | 10BCA04EW208_XK25
2268 | Защиты | c8c2abcf-b025-4d82-99b5-bc3e6df1d7a5 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04/Ячейка №04 - копия/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 3b713b31-551a-4b83-960b-d94944ccf6b1 | Отключение от УРОВ присоединений |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA04-F1) | Отключение от УРОВ присоединений | 813f361c-ec99-4561-b221-c33644466ae7 | 10BCA04EW207_XK07
2269 | Защиты | c8c2abcf-b025-4d82-99b5-bc3e6df1d7a5 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04/Ячейка №04 - копия/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 3074cd8e-30f0-4f19-8910-9abaa9561b22 | Отключение от чувствительной защиты от 1ф. КЗ на землю |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA04-F1) | Отключение от чувствительной защиты от однофазных КЗ на землю | 60c374ae-1e9e-4880-8ab0-c0312ab3bc60 | 10BCA04EW206_XK06
2270 | Защиты | c8c2abcf-b025-4d82-99b5-bc3e6df1d7a5 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04/Ячейка №04 - копия/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 3094fdd2-24c8-498b-b850-dfc84324e62b | Отключение от МТЗ от 1ф. КЗ на землю |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA04-F1) | Отключение от МТЗ от КЗ на землю | 81ceac02-9fd8-48bd-b30b-b653a75a454a | 10BCA04EW205_XK05
2271 | Защиты | c8c2abcf-b025-4d82-99b5-bc3e6df1d7a5 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04/Ячейка №04 - копия/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | b5b0da79-7ce6-488e-b38c-74db36b266c2 | Отключение от МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA04-F1) | Отключение от МТЗ | 82a571dc-860d-4d2a-9ccd-cb8938e05834 | 10BCA04EW204_XK24
2272 | Защиты | c8c2abcf-b025-4d82-99b5-bc3e6df1d7a5 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04/Ячейка №04 - копия/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 9a201166-23ab-435b-a707-8f34501d734b | Отключение от токовой отсечки |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA04-F1) | Отключение от токовой отсечки | b2000f4f-b7ad-4f25-b31e-420b3a18edd2 | 10BCA04EW203_XK03
2273 | Защиты | c8c2abcf-b025-4d82-99b5-bc3e6df1d7a5 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04/Ячейка №04 - копия/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 3737d31a-5ae9-4b47-b2fa-17c926508528 | Отключение от дифференциальной защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA04-F1) | Отключение от дифференциальной защиты | 94538d65-e7d8-426f-837f-d9e820d04bf1 | 10BCA04EW202_XK01
2274 | Защиты | c8c2abcf-b025-4d82-99b5-bc3e6df1d7a5 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04/Ячейка №04 - копия/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 055db139-860f-4e16-ab3a-6d9e3764aa1f | Отключение от дуговой защиты секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA04-F1) | Отключение от дуговой защиты | 4d9273f1-f3de-44df-94b5-789c20c1958d | 10BCA04EW201_XK01
2275 | Защиты | c8c2abcf-b025-4d82-99b5-bc3e6df1d7a5 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04/Ячейка №04 - копия/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | bbbda02d-d361-4e5c-a555-066ce2ebed85 | Повреждение фазы C (от диф. защиты) |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA04-F1) | Повреждение фаза C (от дифференциальной защиты) | 902d2f30-7b2e-4821-9b6d-966d892ce527 | 10BCA04EK214_XF01
2276 | Защиты | c8c2abcf-b025-4d82-99b5-bc3e6df1d7a5 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04/Ячейка №04 - копия/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 371ec1dc-4279-4a12-b53f-721d1b6d5d1e | Повреждение фазы B (от диф. защиты) |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA04-F1) | Повреждение фаза B (от дифференциальной защиты) | 65bec675-34c2-4530-951d-dc0acb66a71c | 10BCA04EK213_XF01
2277 | Защиты | c8c2abcf-b025-4d82-99b5-bc3e6df1d7a5 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04/Ячейка №04 - копия/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | a7ed2e1f-c3c7-4dad-8587-268c8e48e927 | Повреждение фазы A (от диф. защиты) |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA04-F1) | Повреждение фаза A (от дифференциальной защиты) | de5b87ca-aeef-47ac-8e38-3952d2fbf500 | 10BCA04EK212_XF01
2278 | Защиты | c8c2abcf-b025-4d82-99b5-bc3e6df1d7a5 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04/Ячейка №04 - копия/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | c93f5df5-1929-4f5e-a15b-0040c6369eeb | Блокировка ЛЗШ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA04-F1) | Блокировка ЛЗШ | 79b6a7e9-e460-42b2-9601-80304403a6d7 | 10BCA04EK211_XF05
2279 | Защиты | c8c2abcf-b025-4d82-99b5-bc3e6df1d7a5 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04/Ячейка №04 - копия/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 22918c58-cd6a-48c9-960d-2604a22218c6 | Отключение автоматического выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA04-F1) | Отключение автомата | af97e9ae-3382-443c-93c8-43a780acee83 | 10BCA04EK210_XM10
2280 | Защиты | c8c2abcf-b025-4d82-99b5-bc3e6df1d7a5 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04/Ячейка №04 - копия/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 78cea4cd-27a3-41d6-a177-2119d024576b | Ключ SA2 цепи УРОВ во внеш. защ. |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA04-F1) | Цепи УРОВ введены | f0383601-ab8e-4c10-8499-5e013141f0e7 | 10BCA04EK209_XF01
2281 | Защиты | c8c2abcf-b025-4d82-99b5-bc3e6df1d7a5 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04/Ячейка №04 - копия/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | d45c159d-6b4e-4c41-81fd-02c66e49d380 | АВ SF1 двигателя завода пружины |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA04-F1) | Автомат цепи питания двигателя взвода пружины выключателя отключен | 7922d870-0609-4742-b7a5-4bc29362be94 | 10BCA04EK204_XM14
2282 | Защиты | c8c2abcf-b025-4d82-99b5-bc3e6df1d7a5 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04/Ячейка №04 - копия/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 898c4770-9987-4922-95be-05333efa4043 | Обрыв цепей управления |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA04-F1) | Обрыв цепей управления | 453aad11-cf0a-43bc-a401-24c566908852 | 10BCA04EK203_XF91
2283 | Защиты | c8c2abcf-b025-4d82-99b5-bc3e6df1d7a5 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04/Ячейка №04 - копия/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | f6f97a03-5782-4e5e-9bff-82bd1e21aff0 | Неисправность цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA04-F1) | Неисправность цепей тока | c9a6c5f5-3699-4dbd-bb2d-23ce939e1587 | 10BCA04EK202_XM50
2284 | Защиты | c8c2abcf-b025-4d82-99b5-bc3e6df1d7a5 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04/Ячейка №04 - копия/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | a3f6a8db-2280-4ce7-8c0b-37ae9b34d564 | Команда отключить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA04-F1) | Команда отключить по месту | b4e8247c-853e-4c71-9a7e-a3b4eced631d | 10BCA04CH201B_XA01
2285 | Защиты | c8c2abcf-b025-4d82-99b5-bc3e6df1d7a5 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №04/Ячейка №04 - копия/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | ed34c6f8-94bc-4960-8f7a-32b98f48e63b | Команда включить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCA04-F1) | Команда включить по месту | 4290f857-d87a-41c6-8252-45369874dc38 | 10BCA04CH201A_XA00
2286 | ЗН 10BCB01GV001 | cc30428f-820b-4e89-9f84-b95f09bfe8a2 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB01-F1) | Положение заземляющего ножа | d5d1d4ab-4a4a-41b5-ae90-18822d3df1f8 | 10BCB01CG204_XB02
2287 | Релейный отсек | c237e6a4-96cc-45e4-aab9-962ef063aa3f | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №01 | РЗиА/Шкаф релейный | 4d8e9bc6-14a1-461c-9faa-02b38b3822a1 | Неисправность дуговой защиты (VAMP 125) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Неисправность устройства дуговой защиты 10BCB01 | 14185946-7cb8-4e2d-83aa-e1993b56b72b | 10BCB01EK101_XF01
2288 | Релейный отсек | c237e6a4-96cc-45e4-aab9-962ef063aa3f | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №01 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB01-F1) | Дверь релейного отсека открыта | 0508358d-6ad3-4e5c-a003-2094a6a21745 | 10BCB01EK213_XN01
2289 | Выкл. | 4b4e17da-3af3-4723-8900-fdd2bbc6e2dc | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | a1856d2d-52cd-402e-ac11-33775a5c55f4 | I0 |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №01/ИП METSEP824 (10BCB01-P1) | Напряжение нулевой последовательности | 96eb1292-5323-4773-aab0-e2d26841e0e5 | 10BCB01CE071_XQ71
2290 | Выкл. | 4b4e17da-3af3-4723-8900-fdd2bbc6e2dc | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 517d8b2c-a8b8-4c50-a8bb-fa04ba89c207 | Uab |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №01/ИП METSEP824 (10BCB01-P1) | Линейное напряжение фазы AB | c9abe0e1-78bf-4cf4-990f-11f1584d4fcc | 10BCB01CE041_XQ41
2291 | Выкл. | 4b4e17da-3af3-4723-8900-fdd2bbc6e2dc | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e9f05aeb-bbf6-4968-ada4-0c7609222336 | Ubc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №01/ИП METSEP824 (10BCB01-P1) | Линейное напряжение фазы BC | ac025526-bf45-42e4-8592-ba0e48460a79 | 10BCB01CE051_XQ51
2292 | Выкл. | 4b4e17da-3af3-4723-8900-fdd2bbc6e2dc | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 540b8178-3876-41ad-a69e-8c91ae6f7827 | Uca |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №01/ИП METSEP824 (10BCB01-P1) | Линейное напряжение фазы CA | 3ca4973e-2ea0-4f51-872c-34992c34fa6c | 10BCB01CE061_XQ61
2293 | Выкл. | 4b4e17da-3af3-4723-8900-fdd2bbc6e2dc | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | db515ac8-ddc7-4b25-84a3-fdb6b814838f | Ic |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №01/ИП METSEP824 (10BCB01-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы C | ab4a6713-2768-4151-9c4c-2548a75bd427 | 10BCB01CE032_XQ03
2294 | Выкл. | 4b4e17da-3af3-4723-8900-fdd2bbc6e2dc | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f3b8f573-9cdd-4210-b209-facd3940e203 | Ib |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №01/ИП METSEP824 (10BCB01-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы B | 9246ab5a-ec2c-48fe-b379-24ebd24c6fc5 | 10BCB01CE022_XQ02
2295 | Выкл. | 4b4e17da-3af3-4723-8900-fdd2bbc6e2dc | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b8b67cd5-aefd-41c0-935a-6b7bd9086751 | Ia |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №01/ИП METSEP824 (10BCB01-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы A | 73b2649c-6252-4aef-8fa3-5476bad6104f | 10BCB01CE012_XQ01
2296 | Выкл. | 4b4e17da-3af3-4723-8900-fdd2bbc6e2dc | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8c94f778-5a92-498c-a4f8-24b6239dcf95 | cosφ |  | analog | Относительные единицы | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №01/ИП METSEP824 (10BCB01-P1) | Cos ф | 481a8b10-fa92-47da-89d1-23ac3d093f49 | 10BCB01CE009_XQ19
2297 | Выкл. | 4b4e17da-3af3-4723-8900-fdd2bbc6e2dc | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 5a117f4b-eb8d-427e-bc75-3a2db076659c | S |  | analog | МВА | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №01/ИП METSEP824 (10BCB01-P1) | Мощность полная сумм | 6a5bed99-4655-471b-b7e2-2e629617d2dc | 10BCB01CE006_XQ16
2298 | Выкл. | 4b4e17da-3af3-4723-8900-fdd2bbc6e2dc | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cff27a2a-e49d-4cac-a37f-c5f89c2d1315 | F |  | analog | Частота | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №01/ИП METSEP824 (10BCB01-P1) | Частота | ed6c4dc0-3ceb-411b-8c03-9a78e9428176 | 10BCB01CE005_XQ10
2299 | Выкл. | 4b4e17da-3af3-4723-8900-fdd2bbc6e2dc | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | bb4f5e1e-6275-4cbc-8392-b9262a5aac05 | Uc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №01/ИП METSEP824 (10BCB01-P1) | Фазное напряжение фаза C | 5e3b74dc-76ce-4d87-b20b-ef1ef241aebf | 10BCB01CE031_XQ31
2300 | Выкл. | 4b4e17da-3af3-4723-8900-fdd2bbc6e2dc | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 511c58a0-f6d9-4b21-8b77-4e79e4908fb1 | Ub |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №01/ИП METSEP824 (10BCB01-P1) | Фазное напряжение фаза B | e7975050-3e7b-4cd6-ac37-beac0754f012 | 10BCB01CE021_XQ21
2301 | Выкл. | 4b4e17da-3af3-4723-8900-fdd2bbc6e2dc | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b1985946-556f-4504-ad9e-cad604ccbf03 | Ua |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №01/ИП METSEP824 (10BCB01-P1) | Фазное напряжение фаза A | 21844e3b-b1e9-44ad-aebc-6613767efe1a | 10BCB01CE011_XQ11
2302 | Выкл. | 4b4e17da-3af3-4723-8900-fdd2bbc6e2dc | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 13b8979b-0a0b-4193-8c1a-0902a4c393b7 | Q |  | analog | Мвар | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №01/ИП METSEP824 (10BCB01-P1) | Мощность реактивная сумм | e9a846a4-f5dd-4ca6-9a42-e7d252b70635 | 10BCB01CE004_XQ14
2303 | Выкл. | 4b4e17da-3af3-4723-8900-fdd2bbc6e2dc | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 81e9d754-95c1-47fe-8117-3ec0f3ace7f1 | P |  | analog | МВт | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №01/ИП METSEP824 (10BCB01-P1) | Мощность активная сумм | bd0cd466-00ca-40cd-a91e-52116a9e8742 | 10BCB01CE003_XQ13
2304 | Выкл. | 4b4e17da-3af3-4723-8900-fdd2bbc6e2dc | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 7d77fb91-923c-4c4a-8a82-073f9b2fadcb | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB01-F1) | Аварийное отключение | 690f48bb-2cc0-466b-a5a1-e1ad25ae3f14 | 10BCB01EW210_XK00
2305 | Выкл. | 4b4e17da-3af3-4723-8900-fdd2bbc6e2dc | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 6beafb71-995c-4305-90b5-24bddb27b094 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB01-F1) | Команда управления выключателем от СКУ ЭЧ | d8352255-3206-4f29-8b0a-dce2c0715836 | 10BCB01EA201_XA10
2306 | АУВ | 350c3619-ad15-4937-afed-5fe58bbc79b2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/9374/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | e67bebba-0575-4bff-b131-8138cfdc7813 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/9374/АУВ 00ACQ32 (00ACQ32GH001-A1) | Связь с устройстом 00ACQ32GH001-A1 установлена | 293134c0-b49c-4bc1-94a4-d16354e2ad39 | 00ACQ32GH001A1_XN99
2307 | Выкл. | 4b4e17da-3af3-4723-8900-fdd2bbc6e2dc | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 1b4883da-288e-4755-8b7d-68c861d3e96d | Тележка выключателя в тестовом положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB01-F1) | Тележка выключателя в тестовом положении | 6ac38cf7-f31d-4445-8350-4e3604888b4f | 10BCB01CG203_XB04
2308 | Выкл. | 4b4e17da-3af3-4723-8900-fdd2bbc6e2dc | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f91444d4-21ef-48ff-962d-1e6c7066fedd | Тележка выключателя в рабочем положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB01-F1) | Тележка выключателя в рабочем положении | 5920b77a-3252-4208-a84e-267d82b3440e | 10BCB01CG202_XB03
2309 | Выкл. | 4b4e17da-3af3-4723-8900-fdd2bbc6e2dc | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | c0ddec60-7ad5-428f-9e30-78663477533a | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB01-F1) | Положение выключателя | c73823d0-262b-4cf6-9d4b-c1894e059c84 | 10BCB01CG201_XB00
2310 | Выкл. | 4b4e17da-3af3-4723-8900-fdd2bbc6e2dc | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 0bb42405-34aa-4547-a2af-8e0017762bd9 | Включение блокировано |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB01-F1) | Включение заблокировано | e003d52d-2205-4cc5-9794-e8b22dd8769f | 10BCB01EK212_XF07
2311 | Выкл. | 4b4e17da-3af3-4723-8900-fdd2bbc6e2dc | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 127d8bd1-85aa-440e-83e7-182d3e041b53 | Пружива не взведена |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB01-F1) | Пружина не взведена | 594afaf2-47ac-45e7-abd7-df3791da934b | 10BCB01EK211_XF06
2312 | Измерительный преобразователь | 35c21ce8-bf3d-4d59-b93c-46d6c76b0c85 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Измерители/ИП METSEP824 | 5caa000c-ace0-4981-843f-e02d993cbb3f | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №01/ИП METSEP824 (40BCD01-P1) | Связь с устройстом 40BCD01-P1 установлена | f63a86d2-09f3-4199-af4b-9624d049b6cd | 40BCD01P1_XN99
2313 | Выкл. | 4b4e17da-3af3-4723-8900-fdd2bbc6e2dc | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 928fee8e-0b46-4c27-a737-f568c3b4e2cd | Снижение элегаза 2-ая ступень |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB01-F1) | Понижение давления элегаза 2 ступень | 73034b26-3923-409a-8261-f21c32d6013b | 10BCB01EK207_XK02
2314 | 00BUL | 35fc649f-86af-470c-84d0-c7450c3b8469 | СВМ/ЩПТ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 4e34b94e-eeac-4e64-b608-d8424105adce | Вызов на секцию | Неисправность на ЩПТ | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Неиспраность на ЩПТ 00BUL03 | ef981fe8-39ec-45ba-ade1-c2f6bfb9a5a3 | 00BUL03EW102_XK01
2315 | Выкл. | 4b4e17da-3af3-4723-8900-fdd2bbc6e2dc | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cf4755a6-4d58-4ec8-b3f9-5edfc67d8859 | Снижение элегаза 1-ая ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB01-F1) | Понижение давления элегаза 1 ступень | ee5b2538-f096-46a2-91cc-2ded3188ff2a | 10BCB01EK206_XK02
2316 | Выкл. | 4b4e17da-3af3-4723-8900-fdd2bbc6e2dc | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e7e122bd-619e-49ac-b1cc-39ba1e1b1e3d | Место управление |  | discrete | Место управление | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB01-F1) | Дистанционное управление выключателем | 7352f983-9887-4520-a11d-4c32ca51dab3 | 10BCB01EK205_XN16
2317 | Выкл. | 4b4e17da-3af3-4723-8900-fdd2bbc6e2dc | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 70ecc4f9-77c0-4751-b645-cfa94e87aca7 | U0 |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №01/ИП METSEP824 (10BCB01-P1) | Ток нулевой последовательности | c02afce1-c08e-4058-8883-c611ea999c67 | 10BCB01CE072_XQ07
2318 | Выкл. | 4b4e17da-3af3-4723-8900-fdd2bbc6e2dc | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8940bd4d-31cc-46d6-a281-a540a3912168 | Неисправность выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB01-F1) | Неисправность выключателя 10BCB01GS001 | 0932a279-228e-425a-b079-bd4485f0b59c | 10BCB01GS001_XM93
2319 | Защиты | bb25a0bf-d5c9-493d-b197-565820ea2a2c | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | ef8abc46-e451-4f02-b9c6-8bc23ce0216e | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Неисправность терминала 10BCB01 | 4d4ef929-3073-43e7-aba5-dd31aa334b0c | 10BCB01EK102_XF01
2320 | Защиты | bb25a0bf-d5c9-493d-b197-565820ea2a2c | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 7a4efe8d-3fb5-4085-95ea-56d92e270df6 | Срабатывание |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB01-F1) | Срабатывание защит | ad2b947c-1407-4325-af6b-d17ac99ef8c1 | 10BCB01EW211_XK01
2321 | Защиты | bb25a0bf-d5c9-493d-b197-565820ea2a2c | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | b3e00b8a-20b9-4d33-84cd-edabfd8d49ad | Команда отключить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB01-F1) | Команда отключить по месту | 312e014c-5264-4c59-b3c0-34c54e3c7560 | 10BCB01CH201B_XA01
2322 | Защиты | bb25a0bf-d5c9-493d-b197-565820ea2a2c | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 4c3826d1-a4fb-4508-b0fc-3a1b579a6bc1 | Команда включить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB01-F1) | Команда включить по месту | 5efb5152-faac-4460-8da0-5df2f83532a1 | 10BCB01CH201A_XA00
2323 | Защиты | bb25a0bf-d5c9-493d-b197-565820ea2a2c | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | b42142a1-f113-40e2-b8d6-861899db967b | Обрыв цепей управления |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB01-F1) | Обрыв цепей управления | 895e9e10-5258-467f-96ad-e03c359f14b1 | 10BCB01EK203_XF91
2324 | Защиты | bb25a0bf-d5c9-493d-b197-565820ea2a2c | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 779ec403-b11c-47c1-8bbd-621139835ac7 | Неисправность цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB01-F1) | Неисправность цепей тока | 99db2f21-3c80-4fef-b410-4eac5aa57b44 | 10BCB01EK202_XM50
2325 | Защиты | bb25a0bf-d5c9-493d-b197-565820ea2a2c | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 9f5762ed-190a-4652-9fc0-67e78df52979 | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB01-F1) | Неисправность цепей напряжения | 1602742d-5fe0-47ec-99f1-58380443852d | 10BCB01EK201_XM51
2326 | Защиты | bb25a0bf-d5c9-493d-b197-565820ea2a2c | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 83fa6993-f79f-4236-af8f-b3de7c13d923 | Отключение от дуговой защиты смежной секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB01-F1) | Отключение от дуговой защиты секции 10BBB | 0bc1ab5a-dedf-4c12-a6eb-de951e5a4bd1 | 10BCB01EW209_XK08
2327 | Защиты | bb25a0bf-d5c9-493d-b197-565820ea2a2c | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | f80fef3f-48a1-41d4-bdf4-2c09b88ad229 | Отключение от внешних защит смежной секции | Отключение от внешних защит секции 10BBB | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB01-F1) | Отключение от внешних защит секции 10BBB | 35557998-59b5-4695-b3f2-83cd316780c4 | 10BCB01EW208_XK26
2328 | Защиты | bb25a0bf-d5c9-493d-b197-565820ea2a2c | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | b511c69f-7c2f-4281-9b36-97a6f7f9a527 | Действие УРОВ во внешние защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB01-F1) | Действие УРОВ во внешние защиты | 412302f3-72f6-4089-b505-66b16e7a268e | 10BCB01EW207_XK25
2329 | ДЗО | 36f3063b-4b5c-45b5-93b0-c4912bde1b4a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 4cf4b649-9028-4e87-8ec0-fc18cba8dc77 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ДЗО 1к. 00ACL05 (00ACL05GH001-A2) | Связь с устройстом 00ACL05GH001-A2 установлена | 949493be-1efe-4161-890b-c9dc7935af8f | 00ACL05GH001A2_XN99
2330 | Защиты | bb25a0bf-d5c9-493d-b197-565820ea2a2c | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | fcdbdacc-c6d1-4c6d-9825-0e00189eb477 | Отключение от УРОВ смежной секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB01-F1) | Отключение от УРОВ секции 10BBB | e748ed01-5000-49f6-9773-dcc6f3cb8ebd | 10BCB01EW206_XK07
2331 | Защиты | bb25a0bf-d5c9-493d-b197-565820ea2a2c | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 5c1cb91f-2512-47dc-a341-5b5f2aa1d6e2 | Отключение от чувствительной защиты от 1ф. КЗ на землю |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB01-F1) | Отключение от чувствительной защиты от однофазных КЗ на землю | 69ee27de-e7cc-4603-9f38-76f9e5f7d0da | 10BCB01EW205_XK06
2332 | Защиты | bb25a0bf-d5c9-493d-b197-565820ea2a2c | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 77f9b2da-f95d-4476-99f2-de5cf7866bba | Отключение от МТЗ от 1ф. КЗ на землю |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB01-F1) | Отключение от МТЗ от КЗ на землю | 921172bf-9312-46d0-8d81-3500f0a8489b | 10BCB01EW204_XK05
2333 | Защиты | bb25a0bf-d5c9-493d-b197-565820ea2a2c | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | ed0be135-702a-4321-8e9b-56d730b8780b | Отключение от токовой отсечки |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB01-F1) | Отключение от токовой отсечки | a04e044a-b158-4bdb-94fa-bfac87a52848 | 10BCB01EW203_XK03
2334 | Защиты | bb25a0bf-d5c9-493d-b197-565820ea2a2c | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | a9c42e6a-be68-4c0c-a779-7e92de577940 | Отключение от МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB01-F1) | Отключение от МТЗ | 0346e246-4c19-44ee-8ace-df408730281c | 10BCB01EW202_XK24
2335 | Защиты | bb25a0bf-d5c9-493d-b197-565820ea2a2c | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 017a8e6c-1fb7-4508-80e2-e427dd0de7d7 | Отключение от дуговой защиты секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB01-F1) | Отключение от дуговой защиты секции | a55db9f4-4ee9-47be-9a33-8b2379c0066a | 10BCB01EW201_XK08
2336 | Защиты | bb25a0bf-d5c9-493d-b197-565820ea2a2c | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 3134c8b5-fe14-4fc5-94fe-c138d8a21d96 | Срабатывание датчика дуги в отсеке ТТ или отсеке выкл. яч. смежной секции | Срабатывание датчика дуги в отсеке трансформатора тока или отсеке выключателя ячейки секции 10BBB | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB01-F1) | Срабатывание датчика дуги в отсеке трансформатора тока или отсеке выключателя ячейки секции 10BBB | 6a6aeed6-0f3d-4ec7-bb2f-90258f67122b | 10BCB01EK210_XK16
2337 | Защиты | bb25a0bf-d5c9-493d-b197-565820ea2a2c | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 4d426b46-63a8-4579-8e21-5e60de9b6f28 | Отключение автоматического выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB01-F1) | Отключение автомата | 4bb9d5b4-5f5e-46ad-b62c-4a7261bebe4a | 10BCB01EK209_XM10
2338 | Защиты | bb25a0bf-d5c9-493d-b197-565820ea2a2c | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 112737bd-cdc8-4428-a45d-f73593036eea | Ключ SA2 цепи УРОВ во внеш. защ. |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB01-F1) | Цепи УРОВ во внешние защиты введены | bae9fe5d-3a44-4217-8aba-5e4ad831d272 | 10BCB01EK208_XN02
2339 | Защиты | bb25a0bf-d5c9-493d-b197-565820ea2a2c | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 20de722d-c50e-434b-b40d-775f190d4dd0 | АВ SF1 двигателя завода пружины |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB01-F1) | Автомат цепи питания двигателя взвода пружины выключателя отключен | da3aef85-1ff8-47f8-82d8-2140bfc9482f | 10BCB01EK204_XM14
2340 | ЗН 10BCB02GV001 | 4e54ea84-d0e4-4eb0-a7e6-03969f58e6eb | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB02-F1) | Положение заземляющего ножа | b1455324-285f-4871-9c7c-7217ee59d8ae | 10BCB02CG204_XB02
2341 | Релейный отсек | da73f72b-9be0-440b-b3e1-ae6b479144b9 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №02 | РЗиА/Шкаф релейный | 4d8e9bc6-14a1-461c-9faa-02b38b3822a1 | Неисправность дуговой защиты (VAMP 125) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Неисправность устройства дуговой защиты 10BCB02 | 1dd1a9c4-da61-4ae8-8db7-3f6b0fa2f162 | 10BCB02EK101_XF01
2342 | Релейный отсек | da73f72b-9be0-440b-b3e1-ae6b479144b9 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №02 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB02-F1) | Дверь релейного отсека открыта | 2ef8861f-4737-4ee2-900e-0a09cd5de1a9 | 10BCB02EK218_XN01
2343 | Выкл. | e5160978-fb0d-4270-8494-5d654a39702d | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 0bb42405-34aa-4547-a2af-8e0017762bd9 | Включение блокировано |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB02-F1) | Включение заблокировано | d66dc084-e31e-462c-846e-4ed96d596c65 | 10BCB02EK217_XF07
2344 | Выкл. | e5160978-fb0d-4270-8494-5d654a39702d | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cff27a2a-e49d-4cac-a37f-c5f89c2d1315 | F |  | analog | Частота | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №02/ИП METSEP824 (10BCB02-P1) | Частота | 1575b305-d83a-4f4f-b014-c508683e66e5 | 10BCB02CE005_XQ10
2345 | Выкл. | e5160978-fb0d-4270-8494-5d654a39702d | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 81e9d754-95c1-47fe-8117-3ec0f3ace7f1 | P |  | analog | МВт | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №02/ИП METSEP824 (10BCB02-P1) | Мощность активная сумм | 57089519-fae5-4636-9bf7-ce09e8889f23 | 10BCB02CE003_XQ13
2346 | Выкл. | e5160978-fb0d-4270-8494-5d654a39702d | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 127d8bd1-85aa-440e-83e7-182d3e041b53 | Пружива не взведена |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB02-F1) | Пружина не взведена | 145281fd-34a4-4b68-bae7-8b8f207406e7 | 10BCB02EK215_XF06
2347 | Выкл. | e5160978-fb0d-4270-8494-5d654a39702d | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | bb4f5e1e-6275-4cbc-8392-b9262a5aac05 | Uc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №02/ИП METSEP824 (10BCB02-P1) | Фазное напряжение фаза C | 1ab9b02d-0369-4a20-a67a-2dfd270b7782 | 10BCB02CE031_XQ31
2348 | Выкл. | e5160978-fb0d-4270-8494-5d654a39702d | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 1b4883da-288e-4755-8b7d-68c861d3e96d | Тележка выключателя в тестовом положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB02-F1) | Тележка выключателя в тестовом положении | c032f3e7-33f7-4bed-a1d1-61998b7fda9c | 10BCB02CG203_XB04
2349 | Выкл. | e5160978-fb0d-4270-8494-5d654a39702d | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f91444d4-21ef-48ff-962d-1e6c7066fedd | Тележка выключателя в рабочем положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB02-F1) | Тележка выключателя в рабочем положении | 57758fe8-3654-49b2-a517-533fd297ebaf | 10BCB02CG202_XB03
2350 | A02 MAR1030 | 3708e012-b6ec-4918-a4ae-c631b73b7f15 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 1d2200e6-2540-4b86-9207-3af636b8228d | Состояние порта №28 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A02) | Состояние порта №28 | 7355676f-b6b4-4e9b-831b-bb38dd703949 | 00AVB02GH004A02ZV28_XN91
2351 | A02 MAR1030 | 3708e012-b6ec-4918-a4ae-c631b73b7f15 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 23e0cdac-a551-40d9-ac9f-7c3c401eae41 | Состояние порта №03 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A02) | Состояние порта №03 | 17769b5b-caed-4f3a-8beb-a7f8020fe39b | 00AVB02GH004A02ZV03_XN91
2352 | A02 MAR1030 | 3708e012-b6ec-4918-a4ae-c631b73b7f15 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 295757af-3dd6-4742-812c-d58bd4295cc0 | Состояние порта №22 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A02) | Состояние порта №22 | 1a5bb3ef-61df-4a72-910e-baf5ec7b8c59 | 00AVB02GH004A02ZV22_XN91
2353 | A02 MAR1030 | 3708e012-b6ec-4918-a4ae-c631b73b7f15 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 2a4ad49c-d015-4d50-8732-da0a47e98875 | Состояние порта №17 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A02) | Состояние порта №17 | ab4bb24f-ace4-4fc6-b1c0-32e9b8167fa4 | 00AVB02GH004A02ZV17_XN91
2354 | A02 MAR1030 | 3708e012-b6ec-4918-a4ae-c631b73b7f15 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 36f213f1-3b35-48f1-b9ee-5ad87c30e92f | Состояние порта №25 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A02) | Состояние порта №25 | b8c4a787-8c69-49db-892c-48273d404296 | 00AVB02GH004A02ZV25_XN91
2355 | A02 MAR1030 | 3708e012-b6ec-4918-a4ae-c631b73b7f15 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 3c731ca1-84e8-4dbe-82ff-63d7fbc0211b | Состояние порта №18 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A02) | Состояние порта №18 | 2c46ff6c-ec2e-4d29-a411-c02e12df9ed5 | 00AVB02GH004A02ZV18_XN91
2356 | A02 MAR1030 | 3708e012-b6ec-4918-a4ae-c631b73b7f15 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 3c8e03c1-55a3-4f11-9190-b966ce49dfb9 | Состояние порта №01 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A02) | Состояние порта №01 | 2b25bdd3-f278-4d58-bad9-c8cc08b61662 | 00AVB02GH004A02ZV01_XN91
2357 | A02 MAR1030 | 3708e012-b6ec-4918-a4ae-c631b73b7f15 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 3eeef17d-51fd-40d9-ae28-4e313b0d9ff3 | Состояние порта №13 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A02) | Состояние порта №13 | 1d44450b-5f2b-4ea0-9343-300675aa5deb | 00AVB02GH004A02ZV13_XN91
2358 | A02 MAR1030 | 3708e012-b6ec-4918-a4ae-c631b73b7f15 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 54bfe2d9-a23d-4a1d-be96-6d0b661c138f | Неисправность питания коммутатора |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A02) | Неисправность питания коммутатора | e2f48045-c06f-41eb-9505-f54717eea1c2 | 00AVB02GH004A02XM57_XF91
2359 | A02 MAR1030 | 3708e012-b6ec-4918-a4ae-c631b73b7f15 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 557bcf2d-0d35-4613-9fe4-bd254f2b5739 | Состояние порта №14 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A02) | Состояние порта №14 | 6b26bf84-280a-4d7b-9d8f-224c61a7787b | 00AVB02GH004A02ZV14_XN91
2360 | A02 MAR1030 | 3708e012-b6ec-4918-a4ae-c631b73b7f15 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 5f2f957d-1c53-4b76-a12f-cfad21121a1b | Состояние порта №27 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A02) | Состояние порта №27 | 2db7e1cd-7214-48f9-bace-1a8a7aac72cc | 00AVB02GH004A02ZV27_XN91
2361 | A02 MAR1030 | 3708e012-b6ec-4918-a4ae-c631b73b7f15 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 6671c836-3f0b-47ec-955d-0e0154b45b53 | Состояние порта №20 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A02) | Состояние порта №20 | 87f8252e-c7fa-48a5-972a-4d560dad7fa9 | 00AVB02GH004A02ZV20_XN91
2362 | A02 MAR1030 | 3708e012-b6ec-4918-a4ae-c631b73b7f15 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 72e4af7f-80bc-4bb6-9294-143bf7afb57e | Состояние порта №04 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A02) | Состояние порта №04 | 55be544a-5b12-4858-9c20-74a84b4a60d0 | 00AVB02GH004A02ZV04_XN91
2363 | A02 MAR1030 | 3708e012-b6ec-4918-a4ae-c631b73b7f15 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 751399f2-98ec-480c-9874-4f75b91be518 | Состояние порта №24 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A02) | Состояние порта №24 | 849d81eb-dd2d-4bca-b70b-8f1dcdc12476 | 00AVB02GH004A02ZV24_XN91
2364 | A02 MAR1030 | 3708e012-b6ec-4918-a4ae-c631b73b7f15 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7b0e7f84-01ce-4f7f-9a10-cf7d9e65c0e2 | Состояние порта №23 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A02) | Состояние порта №23 | c2fdabec-7d17-4924-9e00-b07c034a7f00 | 00AVB02GH004A02ZV23_XN91
2365 | A02 MAR1030 | 3708e012-b6ec-4918-a4ae-c631b73b7f15 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7c52cded-c53b-4939-9cc4-952f1cf9f68d | Состояние порта №10 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A02) | Состояние порта №10 | 85877398-78b2-4d53-8894-018d17e3fd42 | 00AVB02GH004A02ZV10_XN91
2366 | A02 MAR1030 | 3708e012-b6ec-4918-a4ae-c631b73b7f15 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7f191076-ba74-4a30-8ca2-71ee920661ce | Состояние порта №08 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A02) | Состояние порта №08 | 5b463560-a760-4006-98aa-d93b947ee0ad | 00AVB02GH004A02ZV08_XN91
2367 | A02 MAR1030 | 3708e012-b6ec-4918-a4ae-c631b73b7f15 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7ff664f3-bd16-4f5d-bce2-7c4a96d46f9d | Состояние порта №26 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A02) | Состояние порта №26 | 3f1a4ebd-1511-498d-bfc3-f0e8dd7f3368 | 00AVB02GH004A02ZV26_XN91
2368 | A02 MAR1030 | 3708e012-b6ec-4918-a4ae-c631b73b7f15 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 89efeb87-3461-4d9b-8911-a306a91b04f4 | Состояние порта №11 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A02) | Состояние порта №11 | 418d98c4-8bee-447d-9da1-63c4bb0c5b93 | 00AVB02GH004A02ZV11_XN91
2369 | A02 MAR1030 | 3708e012-b6ec-4918-a4ae-c631b73b7f15 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 93de5857-5977-4027-a32e-74e71c571e28 | Состояние порта №19 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A02) | Состояние порта №19 | b4902c4f-5e9b-4935-bc72-7162c98f5eb8 | 00AVB02GH004A02ZV19_XN91
2370 | A02 MAR1030 | 3708e012-b6ec-4918-a4ae-c631b73b7f15 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 9df4401b-02e6-4b66-ac14-903eefc47689 | Состояние порта №07 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A02) | Состояние порта №07 | 037e4212-fbe0-45c1-97ab-889a59afbad6 | 00AVB02GH004A02ZV07_XN91
2371 | A02 MAR1030 | 3708e012-b6ec-4918-a4ae-c631b73b7f15 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | a63360be-2b4e-44b5-92ce-826cdc08165e | Состояние порта №21 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A02) | Состояние порта №21 | 30eaadbd-e88b-41c6-adb4-c59557060b5e | 00AVB02GH004A02ZV21_XN91
2372 | A02 MAR1030 | 3708e012-b6ec-4918-a4ae-c631b73b7f15 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | abe24dc8-4925-448a-bf94-3314ac47c9ea | Состояние порта №06 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A02) | Состояние порта №06 | 5c4c0b45-51ea-4fb4-9549-059780fbdaea | 00AVB02GH004A02ZV06_XN91
2373 | A02 MAR1030 | 3708e012-b6ec-4918-a4ae-c631b73b7f15 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | b0554c0d-dddc-4dc5-b114-4137c63e922a | Состояние порта №05 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A02) | Состояние порта №05 | 1fc9f77a-888f-450b-be52-5af153988723 | 00AVB02GH004A02ZV05_XN91
2374 | A02 MAR1030 | 3708e012-b6ec-4918-a4ae-c631b73b7f15 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | be2d40ad-c2eb-48fe-92b1-d5197787cdbd | Состояние порта №15 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A02) | Состояние порта №15 | c50ca952-e381-4c88-812e-7f859d2afb2b | 00AVB02GH004A02ZV15_XN91
2375 | A02 MAR1030 | 3708e012-b6ec-4918-a4ae-c631b73b7f15 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | c0975a2b-f83c-41ec-8f76-cde16320c149 | Состояние порта №09 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A02) | Состояние порта №09 | 6b5cd686-f57a-46de-a226-68b480051b57 | 00AVB02GH004A02ZV09_XN91
2376 | Выкл. | e5160978-fb0d-4270-8494-5d654a39702d | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | c0ddec60-7ad5-428f-9e30-78663477533a | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB02-F1) | Положение выключателя | b8da730c-2ed6-4ee7-8376-f0f4907f8d18 | 10BCB02CG201_XB00
2377 | Выкл. | e5160978-fb0d-4270-8494-5d654a39702d | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 7d77fb91-923c-4c4a-8a82-073f9b2fadcb | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB02-F1) | Аварийное отключение | 7b12e315-659a-4ca0-be26-1bd12adb4e69 | 10BCB02EW212_XK00
2378 | Выкл. | e5160978-fb0d-4270-8494-5d654a39702d | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 6beafb71-995c-4305-90b5-24bddb27b094 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB02-F1) | Команда управления выключателем от СКУ ЭЧ | 602ed1cc-6ed2-4e6d-b002-85f3a377977d | 10BCB02EA201_XA10
2379 | Выкл. | e5160978-fb0d-4270-8494-5d654a39702d | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 928fee8e-0b46-4c27-a737-f568c3b4e2cd | Снижение элегаза 2-ая ступень |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB02-F1) | Понижение давления элегаза 2 ступень | 9bbe59b2-2d13-4cd0-9eaf-9cc63e112ae5 | 10BCB02EK208_XK02
2380 | Выкл. | e5160978-fb0d-4270-8494-5d654a39702d | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e7e122bd-619e-49ac-b1cc-39ba1e1b1e3d | Место управление |  | discrete | Место управление | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB02-F1) | Дистанционное управление выключателем | 0d17d039-c7dc-4660-96ed-ae663507dd04 | 10BCB02EK205_XN16
2381 | Выкл. | e5160978-fb0d-4270-8494-5d654a39702d | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cf4755a6-4d58-4ec8-b3f9-5edfc67d8859 | Снижение элегаза 1-ая ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB02-F1) | Понижение давления элегаза 1 ступень | 52af22e2-c192-4899-b03a-3572a2b2e67b | 10BCB02EK207_XK02
2382 | A02 MAR1030 | 3708e012-b6ec-4918-a4ae-c631b73b7f15 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | cebf3d8a-0273-4c48-a8f3-d9485138dc26 | Состояние порта №02 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A02) | Состояние порта №02 | 67f631e7-31de-4a78-b00f-b02c2c797b6b | 00AVB02GH004A02ZV02_XN91
2383 | A02 MAR1030 | 3708e012-b6ec-4918-a4ae-c631b73b7f15 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | d2fe0f37-35b6-4636-aaf3-4d6b76221f92 | Состояние порта №16 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A02) | Состояние порта №16 | bfc1d3a6-b7b7-40fd-b43a-2f01585aa380 | 00AVB02GH004A02ZV16_XN91
2384 | A02 MAR1030 | 3708e012-b6ec-4918-a4ae-c631b73b7f15 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | d56abac7-4724-4700-bd4e-fa39902a807f | Нарушение температурного режима в корпусе коммутатора |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A02) | Нарушение температурного режима в корпусе коммутатора | 690edad0-d05c-4a8c-ae55-8e512fb9666b | 00AVB02GH004A02XM04_XM91
2385 | A02 MAR1030 | 3708e012-b6ec-4918-a4ae-c631b73b7f15 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | e0d5e39c-3b03-45a4-8f08-4b376b591cf6 | Состояние порта №12 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A02) | Состояние порта №12 | 67f82b3f-37ff-48d4-b06e-f9f904048c9e | 00AVB02GH004A02ZV12_XN91
2386 | A02 MAR1030 | 3708e012-b6ec-4918-a4ae-c631b73b7f15 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | e34973fe-7613-46b7-bfed-9bc5c2435c6d | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A02) | Связь с устройстом 00AVB02GH004-A02 установлена | 4300737a-652e-4417-bbeb-930b59cfb198 | 00AVB02GH004A02_XN99
2387 | Выкл. | e5160978-fb0d-4270-8494-5d654a39702d | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | a1856d2d-52cd-402e-ac11-33775a5c55f4 | I0 |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №02/ИП METSEP824 (10BCB02-P1) | Напряжение нулевой последовательности | ef927cd0-c911-4bd4-ae1b-ffc63abc1053 | 10BCB02CE071_XQ71
2388 | Выкл. | e5160978-fb0d-4270-8494-5d654a39702d | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 511c58a0-f6d9-4b21-8b77-4e79e4908fb1 | Ub |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №02/ИП METSEP824 (10BCB02-P1) | Фазное напряжение фаза B | 35827cb9-978e-4bd1-b18e-6ad77eeccb5f | 10BCB02CE021_XQ21
2389 | Выкл. | e5160978-fb0d-4270-8494-5d654a39702d | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 517d8b2c-a8b8-4c50-a8bb-fa04ba89c207 | Uab |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №02/ИП METSEP824 (10BCB02-P1) | Линейное напряжение фазы AB | 07f90e1c-c452-47b8-a185-583ad438b23a | 10BCB02CE041_XQ41
2390 | Выкл. | e5160978-fb0d-4270-8494-5d654a39702d | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b1985946-556f-4504-ad9e-cad604ccbf03 | Ua |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №02/ИП METSEP824 (10BCB02-P1) | Фазное напряжение фаза A | b2d8a6cc-0c45-4494-8d32-b740b9d353d0 | 10BCB02CE011_XQ11
2391 | Защиты | 376abc84-0baa-4606-a839-d942f8392330 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 1c7b4571-e190-4b88-a78d-9e5e9f0597a1 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC05-F1) | Связь с устройстом 10BCC05-F1 установлена | 63cca732-0ebe-4384-8fd3-a51acb4412dd | 10BCC05F1_XN99
2392 | Выкл. | e5160978-fb0d-4270-8494-5d654a39702d | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 540b8178-3876-41ad-a69e-8c91ae6f7827 | Uca |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №02/ИП METSEP824 (10BCB02-P1) | Линейное напряжение фазы CA | 9e2113fb-103f-4c75-984b-7febe0d4e11f | 10BCB02CE061_XQ61
2393 | Выкл. | e5160978-fb0d-4270-8494-5d654a39702d | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e9f05aeb-bbf6-4968-ada4-0c7609222336 | Ubc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №02/ИП METSEP824 (10BCB02-P1) | Линейное напряжение фазы BC | 72cefde7-758c-4de4-9680-3b9dae69f21b | 10BCB02CE051_XQ51
2394 | Выкл. | e5160978-fb0d-4270-8494-5d654a39702d | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 13b8979b-0a0b-4193-8c1a-0902a4c393b7 | Q |  | analog | Мвар | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №02/ИП METSEP824 (10BCB02-P1) | Мощность реактивная сумм | 37cf89d6-01db-4855-9d45-ea908b512a82 | 10BCB02CE004_XQ14
2395 | Выкл. | e5160978-fb0d-4270-8494-5d654a39702d | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 70ecc4f9-77c0-4751-b645-cfa94e87aca7 | U0 |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №02/ИП METSEP824 (10BCB02-P1) | Ток нулевой последовательности | b596de60-f7aa-4347-9fd6-0c78c4a5d5ee | 10BCB02CE072_XQ07
2396 | Выкл. | e5160978-fb0d-4270-8494-5d654a39702d | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | db515ac8-ddc7-4b25-84a3-fdb6b814838f | Ic |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №02/ИП METSEP824 (10BCB02-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы C | b2a0ca2e-2705-4f3d-9c8a-818d877ac2aa | 10BCB02CE032_XQ03
2397 | Выкл. | e5160978-fb0d-4270-8494-5d654a39702d | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f3b8f573-9cdd-4210-b209-facd3940e203 | Ib |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №02/ИП METSEP824 (10BCB02-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы B | 955bcbfc-a781-4e8d-b6f3-75a67f3e8440 | 10BCB02CE022_XQ02
2398 | Выкл. | e5160978-fb0d-4270-8494-5d654a39702d | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b8b67cd5-aefd-41c0-935a-6b7bd9086751 | Ia |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №02/ИП METSEP824 (10BCB02-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы A | ef15b577-5c33-407a-ab8b-7471d30b995b | 10BCB02CE012_XQ01
2399 | Выкл. | e5160978-fb0d-4270-8494-5d654a39702d | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8c94f778-5a92-498c-a4f8-24b6239dcf95 | cosφ |  | analog | Относительные единицы | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №02/ИП METSEP824 (10BCB02-P1) | Cos ф | 03bf0784-76d2-4cb8-9f50-b278adae3a4c | 10BCB02CE009_XQ19
2400 | Выкл. | e5160978-fb0d-4270-8494-5d654a39702d | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 5a117f4b-eb8d-427e-bc75-3a2db076659c | S |  | analog | МВА | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №02/ИП METSEP824 (10BCB02-P1) | Мощность полная сумм | 88c3ba5b-ac8b-43b6-8e61-793afefd2a90 | 10BCB02CE006_XQ16
2401 | Выкл. | e5160978-fb0d-4270-8494-5d654a39702d | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8940bd4d-31cc-46d6-a281-a540a3912168 | Неисправность выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB02-F1) | Неисправность выключателя 10BCB02GS001 | 9c5ec798-bb62-43ce-9367-09e37830b350 | 10BCB02GS001_XM93
2402 | Защиты | 3381dfb7-2584-448c-a05d-e4b0aa6139cd | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | a4917c5e-8fda-437a-aecb-529b56c88a6f | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Неисправность терминала 10BCB02 | 48b18d82-9d1c-4efc-9ee4-5d19c1a1de14 | 10BCB02EK102_XF01
2403 | Защиты | 3381dfb7-2584-448c-a05d-e4b0aa6139cd | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 01bd2bdc-eb62-47a4-974a-1c19cf0feeef | Контроль по току для дуговой защиты |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB02-F1) | Контроль по току для дуговой защиты | 135e26db-fd7e-4b43-a64e-194fd25e30db | 10BCB02EK216_XM02
2404 | Защиты | 3381dfb7-2584-448c-a05d-e4b0aa6139cd | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | b5b0da79-7ce6-488e-b38c-74db36b266c2 | Отключение от МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB02-F1) | Отключение от МТЗ | 459a3c7f-ee72-4c75-99be-4a5330c3e2d5 | 10BCB02EW204_XK24
2405 | Защиты | 3381dfb7-2584-448c-a05d-e4b0aa6139cd | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | ea0e9736-5fef-4a64-9bfd-76875fa14702 | Срабатывание |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB02-F1) | Срабатывание защит | 70f17b65-bf24-4c6f-9f49-9895fd9a7ac3 | 10BCB02EW213_XK01
2406 | Защиты | 3381dfb7-2584-448c-a05d-e4b0aa6139cd | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | ce4e0452-e165-44db-b4aa-9517640b2868 | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB02-F1) | Неисправность цепей напряжения | dc5d5e35-c259-47f7-8e10-b04655ba757d | 10BCB02EK201_XM51
2407 | Защиты | 3381dfb7-2584-448c-a05d-e4b0aa6139cd | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | a3f6a8db-2280-4ce7-8c0b-37ae9b34d564 | Команда отключить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB02-F1) | Команда отключить по месту | 98d0b044-30b7-4e0e-a88f-02aff20a938d | 10BCB02CH201B_XA01
2408 | Защиты | 3381dfb7-2584-448c-a05d-e4b0aa6139cd | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | ed34c6f8-94bc-4960-8f7a-32b98f48e63b | Команда включить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB02-F1) | Команда включить по месту | 9c0f7e39-4dea-419d-bf69-333f96f60e9e | 10BCB02CH201A_XA00
2409 | Защиты | 3381dfb7-2584-448c-a05d-e4b0aa6139cd | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 898c4770-9987-4922-95be-05333efa4043 | Обрыв цепей управления |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB02-F1) | Обрыв цепей управления | c0c7c409-446a-417a-b35f-6e82408567c2 | 10BCB02EK203_XF91
2410 | Защиты | 3381dfb7-2584-448c-a05d-e4b0aa6139cd | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | f6f97a03-5782-4e5e-9bff-82bd1e21aff0 | Неисправность цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB02-F1) | Неисправность цепей тока | 3fbbb7a6-9368-47d5-9ad4-a49312d449a6 | 10BCB02EK202_XM50
2411 | Защиты | 3381dfb7-2584-448c-a05d-e4b0aa6139cd | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 22918c58-cd6a-48c9-960d-2604a22218c6 | Отключение автоматического выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB02-F1) | Отключение автомата | d21192ef-094f-4301-8c30-809145fb40fa | 10BCB02EK210_XM10
2412 | Защиты | 3381dfb7-2584-448c-a05d-e4b0aa6139cd | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 0ea38c02-fa27-44ed-b2b0-facec7d1f503 | Ключ SA1 блокировка ДЗ |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB02-F1) | Ключ SA1 "Блокировка дистанционной защиты" | addb1dab-d8b5-4d20-aeea-bcfa841a6774 | 10BCB02EK206_XF04
2413 | Защиты | 3381dfb7-2584-448c-a05d-e4b0aa6139cd | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 51ad4805-f9d7-464d-81d1-9b48cd64de8d | Отключение от дистанционной защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB02-F1) | Отключение от дистанционной защиты | bc33c39e-a42a-482c-939f-57981b2aba97 | 10BCB02EW211_XK09
2414 | Защиты | 3381dfb7-2584-448c-a05d-e4b0aa6139cd | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 914f6925-e98d-46c6-a860-196c3f1ab1da | Отключение от ЗПН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB02-F1) | Отключение от ЗПН 2 ступени | 0824dec6-a343-4dbd-9aa5-c88d19774b3e | 10BCB02EW210_XK02
2415 | Защиты | 3381dfb7-2584-448c-a05d-e4b0aa6139cd | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | f2b29184-d377-44ad-b677-d45becc055c9 | Отключение от ЗМН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB02-F1) | Отключение от ЗМН 2 ступени | c1518ae5-6e5f-4030-b021-0432c68751d7 | 10BCB02EW209_XK02
2416 | Защиты | 3381dfb7-2584-448c-a05d-e4b0aa6139cd | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 6376ef67-05e8-4e74-9601-4a72da248f7b | Действие УРОВ во внешние защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB02-F1) | Действие УРОВ во внешние защиты | eee8ece0-afa6-4b6d-a3fd-145a018df4cc | 10BCB02EW208_XK25
2417 | Защиты | 3381dfb7-2584-448c-a05d-e4b0aa6139cd | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 3b713b31-551a-4b83-960b-d94944ccf6b1 | Отключение от УРОВ присоединений |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB02-F1) | Отключение от УРОВ присоединений | 1edbfe3a-7645-454e-9606-00221a72085b | 10BCB02EW207_XK07
2418 | Защиты | 3381dfb7-2584-448c-a05d-e4b0aa6139cd | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 3074cd8e-30f0-4f19-8910-9abaa9561b22 | Отключение от чувствительной защиты от 1ф. КЗ на землю |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB02-F1) | Отключение от чувствительной защиты от однофазных КЗ на землю | 25a34d25-aafb-4fe1-b7b7-8aa2a809769d | 10BCB02EW206_XK06
2419 | Защиты | 3381dfb7-2584-448c-a05d-e4b0aa6139cd | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 3094fdd2-24c8-498b-b850-dfc84324e62b | Отключение от МТЗ от 1ф. КЗ на землю |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB02-F1) | Отключение от МТЗ от КЗ на землю | c6796caa-046c-4cc4-aa14-7287cb5b6733 | 10BCB02EW205_XK05
2420 | Защиты | 3381dfb7-2584-448c-a05d-e4b0aa6139cd | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 9a201166-23ab-435b-a707-8f34501d734b | Отключение от токовой отсечки |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB02-F1) | Отключение от токовой отсечки | e2ebe8fe-cdfd-41ce-96e5-d752d8f2f668 | 10BCB02EW203_XK03
2421 | Защиты | 3381dfb7-2584-448c-a05d-e4b0aa6139cd | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 3737d31a-5ae9-4b47-b2fa-17c926508528 | Отключение от дифференциальной защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB02-F1) | Отключение от дифференциальной защиты | e122c4bb-3e33-4afa-9ecb-eb232fd7c613 | 10BCB02EW202_XK01
2422 | Защиты | 3381dfb7-2584-448c-a05d-e4b0aa6139cd | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 055db139-860f-4e16-ab3a-6d9e3764aa1f | Отключение от дуговой защиты секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB02-F1) | Отключение от дуговой защиты | 2f4e8d38-7015-48d8-8527-7c1c29efc4e2 | 10BCB02EW201_XK01
2423 | Защиты | 3381dfb7-2584-448c-a05d-e4b0aa6139cd | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | bbbda02d-d361-4e5c-a555-066ce2ebed85 | Повреждение фазы C (от диф. защиты) |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB02-F1) | Повреждение фаза C (от дифференциальной защиты) | 9399794d-8f49-46fc-a41e-19aafd97c6b4 | 10BCB02EK214_XF01
2424 | Защиты | 3381dfb7-2584-448c-a05d-e4b0aa6139cd | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 371ec1dc-4279-4a12-b53f-721d1b6d5d1e | Повреждение фазы B (от диф. защиты) |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB02-F1) | Повреждение фаза B (от дифференциальной защиты) | abc17ca2-34aa-4ead-a990-61bae391d210 | 10BCB02EK213_XF01
2425 | Защиты | 3381dfb7-2584-448c-a05d-e4b0aa6139cd | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | a7ed2e1f-c3c7-4dad-8587-268c8e48e927 | Повреждение фазы A (от диф. защиты) |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB02-F1) | Повреждение фаза A (от дифференциальной защиты) | 3133229f-f6d5-48d6-b6fe-eedb519daf68 | 10BCB02EK212_XF01
2426 | Защиты | 3381dfb7-2584-448c-a05d-e4b0aa6139cd | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 78cea4cd-27a3-41d6-a177-2119d024576b | Ключ SA2 цепи УРОВ во внеш. защ. |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB02-F1) | Цепи УРОВ введены | c31c0f0b-1c2b-4b38-8bf9-f88492275fec | 10BCB02EK209_XF01
2427 | Защиты | 3381dfb7-2584-448c-a05d-e4b0aa6139cd | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | d45c159d-6b4e-4c41-81fd-02c66e49d380 | АВ SF1 двигателя завода пружины |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB02-F1) | Автомат цепи питания двигателя взвода пружины выключателя отключен | eac17d61-5178-47ef-aeca-9646124d0963 | 10BCB02EK204_XM14
2428 | Защиты | 3381dfb7-2584-448c-a05d-e4b0aa6139cd | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | c93f5df5-1929-4f5e-a15b-0040c6369eeb | Блокировка ЛЗШ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB02-F1) | Блокировка ЛЗШ | 3c4391a0-b021-4b74-b9ca-5eaf3b8710fc | 10BCB02EK211_XF05
2429 | Защиты | 3381dfb7-2584-448c-a05d-e4b0aa6139cd | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 8cf984c9-74da-44f4-ba88-4cfc85c42c86 | Отключение от резервной МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB02-F1) | Отключение от резервной МТЗ | 7a110b6c-0036-4015-95fb-d726e19b138d | 10BCB02EW214_XK17
2430 | ЗН 10BCB03GV001 | f0e4ccce-4e89-45d6-a695-e2f1a03c5d00 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB03-F1) | Положение заземляющего ножа | 16c111d6-bb8a-4eda-8ea0-348aa468a41a | 10BCB03CG203_XB02
2431 | Релейный отсек | 2bba7d00-efee-4ff5-9d25-acd202a23eaa | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №03 | РЗиА/Шкаф релейный | 4d8e9bc6-14a1-461c-9faa-02b38b3822a1 | Неисправность дуговой защиты (VAMP 125) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Неисправность устройства дуговой защиты 10BCB03 | c056700f-38a1-4fe4-96e1-19485bf3842e | 10BCB03EK101_XF01
2432 | Релейный отсек | 2bba7d00-efee-4ff5-9d25-acd202a23eaa | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №03 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB03-F1) | Дверь релейного отсека открыта | 1a4124d9-c259-4759-a1da-773acfe82c57 | 10BCB03EK208_XN01
2433 | Защиты | 586fe7b6-5ce6-467a-b961-47d0a72dd8c4 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | b279cf76-946d-4a53-90b1-23602165b075 | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Неисправность терминала 10BCB03 | 57ccd6b8-fadc-4c2d-88a1-18253ff47b51 | 10BCB03EK102_XF01
2434 | Защиты | 586fe7b6-5ce6-467a-b961-47d0a72dd8c4 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | b01d0ec6-4f91-490d-9944-05baceb9a894 | Срабатывание |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB03-F1) | Срабатывание защит | 52aa1167-e994-4daf-ae06-615917726ac0 | 10BCB03EW207_XK01
2435 | Защиты | 586fe7b6-5ce6-467a-b961-47d0a72dd8c4 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 14fdddf6-e9c4-46ad-9039-2468872693a5 | Срабатывание от ЗПН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB03-F1) | Срабатывание 2 ступени ЗПН | 5c0c8d4e-affe-46af-a7bf-fd32949b9320 | 10BCB03EW205_XK02
2436 | Защиты | 586fe7b6-5ce6-467a-b961-47d0a72dd8c4 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 241f4210-f3ff-4ba4-9736-56eca49a550b | Срабатывание от ЗПН 1 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB03-F1) | Срабатывание 1 ступени ЗПН | 9b364c0f-886a-4b1a-999c-8c9ed8249210 | 10BCB03EW204_XK02
2437 | Защиты | 586fe7b6-5ce6-467a-b961-47d0a72dd8c4 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 470522c0-4d78-41f2-b45e-d50e6a68ed6e | Срабатывание от ЗМН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB03-F1) | Срабатывание 2 ступени ЗМН | 8cf745a1-f77a-4f3a-a85f-d62217a9c884 | 10BCB03EW203_XK02
2438 | Защиты | 586fe7b6-5ce6-467a-b961-47d0a72dd8c4 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 5192f9bf-dfd6-4255-b757-e3d4401b157b | Срабатывание от ЗМН 1 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB03-F1) | Срабатывание 1 ступени ЗМН | cfe514e6-b832-41ef-af48-c4a9d8a0e29e | 10BCB03EW202_XK02
2439 | Защиты | 586fe7b6-5ce6-467a-b961-47d0a72dd8c4 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | ea86325b-b1ed-4c5a-806b-e878f0475af1 | Отсутствие напряжения на секции |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB03-F1) | Отсутствие напряжения на секции | 994b346d-5fa0-4f4d-a12a-07a19575830d | 10BCB03EK207_XM48
2440 | Защиты | 586fe7b6-5ce6-467a-b961-47d0a72dd8c4 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | e2cfef6b-a156-41f8-bb03-f0f2d76176f7 | АВ SF13 цепей оперативной блокировки |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB03-F1) | Отключение автомата цепей оперативной блокировки секции 10BCB | ce0e4d6d-827c-43a8-807f-dfdc3b39c545 | 10BCB03EK206_XM10
2441 | Защиты | 586fe7b6-5ce6-467a-b961-47d0a72dd8c4 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | c21f7adc-69cf-44b1-bde9-2b31ca57239a | Предохранители ТН неисправны |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB03-F1) | Предохранители ТН исправны | a84f6912-cbd0-4637-9de7-39b77c9d3591 | 10BCB03EK205_XM49
2442 | Защиты | 586fe7b6-5ce6-467a-b961-47d0a72dd8c4 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | a8f5f744-8a23-4de6-aa65-cc7fba89e37f | Отключение автоматического выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB03-F1) | Отключение автоматов | bee219b3-ad3a-42dc-87ba-0d59972d1f51 | 10BCB03EK204_XM10
2443 | Защиты | 586fe7b6-5ce6-467a-b961-47d0a72dd8c4 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 36d6f763-acfb-4c20-b1e3-e21d3edc7e03 | АВ SF6 цепей напряжения раз.треуг. |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB03-F1) | Контроль отключенного положения автомата SF6 цепей напряжения "разомкнутый треугольник | f56667fd-d19d-4526-8122-e7b0f08b5c90 | 10BCB03EK203_XM14
2444 | Защиты | 586fe7b6-5ce6-467a-b961-47d0a72dd8c4 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 55ae8587-f8e8-4857-8743-9799accf8120 | АВ SF5 цепей напряжения Y |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB03-F1) | Контроль отключенного положения автомата SF5 цепей напряжения "звезда" | c33958a5-d92e-4234-89a3-ff1a133eb9a6 | 10BCB03EK202_XM14
2445 | Защиты | 586fe7b6-5ce6-467a-b961-47d0a72dd8c4 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | ef3133d8-b485-4ec0-b1b9-bedfcf578c85 | Сигнал "Земля на секции" |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB03-F1) | Сигнал "Земля на секции" | 98a420fc-fb55-4fc6-8e97-facb00c447cc | 10BCB03EW206_XF08
2446 | Защиты | 586fe7b6-5ce6-467a-b961-47d0a72dd8c4 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 559621d5-d6f7-4908-8e98-f41ba45c8dc0 | Неисправность ТН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB03-F1) | Неисправность ТН | e18ebebe-39c6-47c1-9c6f-30734f148712 | 10BCB03EK201_XF90
2447 | Защиты | 586fe7b6-5ce6-467a-b961-47d0a72dd8c4 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 8c012794-e0db-4e0e-ba24-24edbf0546be | Предохранители ТН вынуты |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB03-F1) | Предохранители вынуты | 03842f61-fcad-4521-a8c8-ad9fa2f55023 | 10BCB03CG202_XB12
2448 | Защиты | 586fe7b6-5ce6-467a-b961-47d0a72dd8c4 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 9c1963c3-8925-4650-91b0-d421269ebbe9 | Предохранители в рабочем положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB03-F1) | Предохранители в рабочем положении | e035915c-e8ce-477e-a1b7-731d9a8319b9 | 10BCB03CG201_XB11
2449 | ЗН 10BCB04GV001 | 59ec43e2-7e89-43c2-8d7a-4d8955a09840 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB04-F1) | Положение заземляющего ножа | 47da24ac-cbcf-421b-ab8d-183e00d33499 | 10BCB04CG204_XB02
2450 | Выкл. | b16e79ff-05ec-4ec9-b45a-b4f9403b48f6 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b1985946-556f-4504-ad9e-cad604ccbf03 | Ua |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №04/ИП METSEP824 (10BCB04-P1) | Фазное напряжение фаза A | 230a8ba4-3b9e-4a93-8b65-92c74674f32a | 10BCB04CE011_XQ11
2451 | Выкл. | b16e79ff-05ec-4ec9-b45a-b4f9403b48f6 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e7e122bd-619e-49ac-b1cc-39ba1e1b1e3d | Место управление |  | discrete | Место управление | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB04-F1) | Дистанционное управление выключателем | 40e1076c-a656-4f2b-9c79-d8a7a0bb5c63 | 10BCB04EK205_XN16
2452 | Выкл. | b16e79ff-05ec-4ec9-b45a-b4f9403b48f6 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 0bb42405-34aa-4547-a2af-8e0017762bd9 | Включение блокировано |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB04-F1) | Включение заблокировано | deb0686b-75c7-4ab9-be1a-f2b9e49164f8 | 10BCB04EK214_XF07
2453 | Выкл. | b16e79ff-05ec-4ec9-b45a-b4f9403b48f6 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e9f05aeb-bbf6-4968-ada4-0c7609222336 | Ubc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №04/ИП METSEP824 (10BCB04-P1) | Линейное напряжение фазы BC | 246e1b47-6f34-49b8-b3f4-b692a0861abd | 10BCB04CE051_XQ51
2454 | Выкл. | b16e79ff-05ec-4ec9-b45a-b4f9403b48f6 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 81e9d754-95c1-47fe-8117-3ec0f3ace7f1 | P |  | analog | МВт | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №04/ИП METSEP824 (10BCB04-P1) | Мощность активная сумм | c923bdc4-ee4f-4ce4-a5b5-813aa31e8949 | 10BCB04CE003_XQ13
2455 | Выкл. | b16e79ff-05ec-4ec9-b45a-b4f9403b48f6 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cff27a2a-e49d-4cac-a37f-c5f89c2d1315 | F |  | analog | Частота | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №04/ИП METSEP824 (10BCB04-P1) | Частота | f3bde10a-7651-4ba2-ba8a-c98178b46ff1 | 10BCB04CE005_XQ10
2456 | Выкл. | b16e79ff-05ec-4ec9-b45a-b4f9403b48f6 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 7d77fb91-923c-4c4a-8a82-073f9b2fadcb | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB04-F1) | Аварийное отключение | ceb6b3f3-b308-4a13-8e96-bca00b770057 | 10BCB04EW211_XK00
2457 | Выкл. | b16e79ff-05ec-4ec9-b45a-b4f9403b48f6 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 6beafb71-995c-4305-90b5-24bddb27b094 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB04-F1) | Команда управления выключателем от СКУ ЭЧ | 33056986-058e-4906-aa90-971b59bbee33 | 10BCB04EA201_XA10
2458 | Выкл. | b16e79ff-05ec-4ec9-b45a-b4f9403b48f6 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 1b4883da-288e-4755-8b7d-68c861d3e96d | Тележка выключателя в тестовом положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB04-F1) | Тележка выключателя в тестовом положении | f6e3b76a-d087-4bcb-9a14-9e53d6b45ef4 | 10BCB04CG203_XB04
2459 | Выкл. | b16e79ff-05ec-4ec9-b45a-b4f9403b48f6 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f91444d4-21ef-48ff-962d-1e6c7066fedd | Тележка выключателя в рабочем положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB04-F1) | Тележка выключателя в рабочем положении | 905c7f16-402f-4584-acbd-00149122d161 | 10BCB04CG202_XB03
2460 | Выкл. | b16e79ff-05ec-4ec9-b45a-b4f9403b48f6 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | c0ddec60-7ad5-428f-9e30-78663477533a | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB04-F1) | Положение выключателя | 7512bd74-d6f7-4ba8-bfc1-9340b82f6fb4 | 10BCB04CG201_XB00
2461 | Выкл. | b16e79ff-05ec-4ec9-b45a-b4f9403b48f6 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 127d8bd1-85aa-440e-83e7-182d3e041b53 | Пружива не взведена |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB04-F1) | Пружина не взведена | 7445a13f-62a6-4d50-b097-b80c09689605 | 10BCB04EK215_XF06
2462 | Выкл. | b16e79ff-05ec-4ec9-b45a-b4f9403b48f6 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 928fee8e-0b46-4c27-a737-f568c3b4e2cd | Снижение элегаза 2-ая ступень |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB04-F1) | Понижение давления элегаза 2 ступень | 5b1b0369-dd1b-47bd-ad2a-e77d4bb7447f | 10BCB04EK208_XK02
2463 | Выкл. | b16e79ff-05ec-4ec9-b45a-b4f9403b48f6 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cf4755a6-4d58-4ec8-b3f9-5edfc67d8859 | Снижение элегаза 1-ая ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB04-F1) | Понижение давления элегаза 1 ступень | c01adca9-0684-4edc-a5d3-e15dd14f885b | 10BCB04EK207_XK02
2464 | Выкл. | b16e79ff-05ec-4ec9-b45a-b4f9403b48f6 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | a1856d2d-52cd-402e-ac11-33775a5c55f4 | I0 |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №04/ИП METSEP824 (10BCB04-P1) | Напряжение нулевой последовательности | f045e3d9-7a44-411f-9ddb-0505e3e5a3a1 | 10BCB04CE071_XQ71
2465 | Выкл. | b16e79ff-05ec-4ec9-b45a-b4f9403b48f6 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 13b8979b-0a0b-4193-8c1a-0902a4c393b7 | Q |  | analog | Мвар | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №04/ИП METSEP824 (10BCB04-P1) | Мощность реактивная сумм | 9dec3691-861e-4e5e-a322-33b819488da2 | 10BCB04CE004_XQ14
2466 | Выкл. | b16e79ff-05ec-4ec9-b45a-b4f9403b48f6 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 511c58a0-f6d9-4b21-8b77-4e79e4908fb1 | Ub |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №04/ИП METSEP824 (10BCB04-P1) | Фазное напряжение фаза B | 610477dd-5c45-4459-a2ff-548ea84b8d7b | 10BCB04CE021_XQ21
2467 | Выкл. | b16e79ff-05ec-4ec9-b45a-b4f9403b48f6 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | bb4f5e1e-6275-4cbc-8392-b9262a5aac05 | Uc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №04/ИП METSEP824 (10BCB04-P1) | Фазное напряжение фаза C | 124bfe9a-e03d-4485-ab37-44c495114dd1 | 10BCB04CE031_XQ31
2468 | Измерительный преобразователь | 382a2da8-7537-4730-8023-6b3ed0bd64bd | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Измерители/ИП METSEP824 | 5caa000c-ace0-4981-843f-e02d993cbb3f | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №01/ИП METSEP824 (40BCC01-P1) | Связь с устройстом 40BCC01-P1 установлена | 182fe2ee-96e8-43a3-95d9-5ecb537fe5e7 | 40BCC01P1_XN99
2469 | Выкл. | b16e79ff-05ec-4ec9-b45a-b4f9403b48f6 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 517d8b2c-a8b8-4c50-a8bb-fa04ba89c207 | Uab |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №04/ИП METSEP824 (10BCB04-P1) | Линейное напряжение фазы AB | 3806714d-78a4-4452-abdf-353acd6b5dfe | 10BCB04CE041_XQ41
2470 | Выкл. | b16e79ff-05ec-4ec9-b45a-b4f9403b48f6 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 540b8178-3876-41ad-a69e-8c91ae6f7827 | Uca |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №04/ИП METSEP824 (10BCB04-P1) | Линейное напряжение фазы CA | 0625fd2b-dc3d-4c4d-a3f1-28a5dc9036f4 | 10BCB04CE061_XQ61
2471 | Выкл. | b16e79ff-05ec-4ec9-b45a-b4f9403b48f6 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | db515ac8-ddc7-4b25-84a3-fdb6b814838f | Ic |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №04/ИП METSEP824 (10BCB04-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы C | 612abdbf-91d8-40c4-a262-9ddb5a9fa6d5 | 10BCB04CE032_XQ03
2472 | Выкл. | b16e79ff-05ec-4ec9-b45a-b4f9403b48f6 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f3b8f573-9cdd-4210-b209-facd3940e203 | Ib |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №04/ИП METSEP824 (10BCB04-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы B | 279b9ffd-24d5-4962-ad16-61ef97271baf | 10BCB04CE022_XQ02
2473 | Выкл. | b16e79ff-05ec-4ec9-b45a-b4f9403b48f6 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b8b67cd5-aefd-41c0-935a-6b7bd9086751 | Ia |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №04/ИП METSEP824 (10BCB04-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы A | ae64c186-16ac-49bf-92af-3ecfe171f445 | 10BCB04CE012_XQ01
2474 | Выкл. | b16e79ff-05ec-4ec9-b45a-b4f9403b48f6 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8c94f778-5a92-498c-a4f8-24b6239dcf95 | cosφ |  | analog | Относительные единицы | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №04/ИП METSEP824 (10BCB04-P1) | Cos ф | 60c00a69-44c5-495f-86c8-7bf686ecf118 | 10BCB04CE009_XQ19
2475 | Выкл. | b16e79ff-05ec-4ec9-b45a-b4f9403b48f6 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 5a117f4b-eb8d-427e-bc75-3a2db076659c | S |  | analog | МВА | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №04/ИП METSEP824 (10BCB04-P1) | Мощность полная сумм | 0f8c97fa-e073-4e02-a02d-08476e725de6 | 10BCB04CE006_XQ16
2476 | Выкл. | b16e79ff-05ec-4ec9-b45a-b4f9403b48f6 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 70ecc4f9-77c0-4751-b645-cfa94e87aca7 | U0 |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №04/ИП METSEP824 (10BCB04-P1) | Ток нулевой последовательности | 577acd90-8f3e-4454-8440-c67de66b67ae | 10BCB04CE072_XQ07
2477 | Выкл. | b16e79ff-05ec-4ec9-b45a-b4f9403b48f6 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8940bd4d-31cc-46d6-a281-a540a3912168 | Неисправность выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB04-F1) | Неисправность выключателя 10BCB04GS001 | 50dfbc5a-5137-4b9e-ac44-b2716e27cbda | 10BCB04GS001_XM93
2478 | Релейный отсек | dd98df3f-f43b-4b65-bc2e-3eff4af51576 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №04 | РЗиА/Шкаф релейный | 4d8e9bc6-14a1-461c-9faa-02b38b3822a1 | Неисправность дуговой защиты (VAMP 125) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Неисправность устройства дуговой защиты 10BCB04 | 3b05d044-48e1-4673-a338-6d67bf3126b4 | 10BCB04EK101_XF01
2479 | Релейный отсек | dd98df3f-f43b-4b65-bc2e-3eff4af51576 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №04 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB04-F1) | Дверь релейного отсека открыта | 7e97f508-8dbe-4a26-a965-962408b75864 | 10BCB04EK217_XN01
2480 | Защиты | 650f0e40-c301-453d-84e9-c336d3ad0158 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 962a5d51-82b5-4dfa-99dd-4fc033f5902d | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Неисправность терминала 10BCB04 | f99f9fa7-b383-4060-aabd-d79c3f24c4d2 | 10BCB04EK102_XF01
2481 | Защиты | 650f0e40-c301-453d-84e9-c336d3ad0158 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 5df55f4c-5f4f-4191-ba34-772f37949f04 | Обрыв цепей управления |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB04-F1) | Обрыв цепей управления | 9b31f53d-43c4-4ab7-97e9-fb2991d4697a | 10BCB04EK203_XF91
2482 | Защиты | 650f0e40-c301-453d-84e9-c336d3ad0158 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 891831cf-fa18-4b8f-8890-7e0cf1aec031 | Ключ SA1 Блокировка ДЗ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB04-F1) | Ключ SA1 "Блокировка дистанционной защиты" | 66c8ed64-45df-4aa9-aed9-b79507bf29ce | 10BCB04EK206_XF04
2483 | Защиты | 650f0e40-c301-453d-84e9-c336d3ad0158 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 7323be21-355b-4f27-add2-aa3977f28665 | Отключение от резервной МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB04-F1) | Отключение от резервной МТЗ | 90238db2-e61f-4be5-b272-b90e7e127a07 | 10BCB04EW210_XK23
2484 | Защиты | 650f0e40-c301-453d-84e9-c336d3ad0158 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | a6c07e22-50af-4a0d-b277-a39e39717a72 | Отключение от ЗПН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB04-F1) | Отключение от ЗПН 2 ступени | 04aa7649-7c25-4396-a4eb-9042e00a2c64 | 10BCB04EW209_XK02
2485 | Защиты | 386802e7-8ead-4b54-9740-a82d78b5abe3 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | d536d774-185f-4d4b-88ad-b7af394a86bc | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC04-F1) | Связь с устройстом 00BCC04-F1 установлена | 3e8317c0-b9cf-41e7-8700-3a0bbf767be2 | 00BCC04F1_XN99
2486 | Защиты | 650f0e40-c301-453d-84e9-c336d3ad0158 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 661c1cd7-09db-4b3b-bd30-f0755155619f | Отключение от ЗМН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB04-F1) | Отключение от ЗМН 2 ступени | fdd73fd0-3ebd-41d9-b579-78f129ee6d19 | 10BCB04EW208_XK02
2487 | Защиты | 650f0e40-c301-453d-84e9-c336d3ad0158 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | b6a7ac2b-ebc6-439b-950d-d7fe96d8a1f6 | Отключение от внешних защит |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB04-F1) | Отключение от внешних защит | 642b0468-8025-4e90-a719-d061b22f0765 | 10BCB04EW207_XK26
2488 | Защиты | 650f0e40-c301-453d-84e9-c336d3ad0158 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | d46d1d4b-c88a-43d6-8377-fb122f37cc64 | Действие УРОВ во внешние защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB04-F1) | Действие УРОВ во внешние защиты | bdf3f2c0-9e88-4f2a-a761-0c1e4c57f913 | 10BCB04EW206_XK25
2489 | Защиты | 650f0e40-c301-453d-84e9-c336d3ad0158 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | f27df67a-2b33-4ec3-9c52-55e894a377d3 | Отключение от УРОВ присоединений |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB04-F1) | Отключение от УРОВ присоединений | df556063-87f2-4aa5-b6e0-e9b19d3cf46d | 10BCB04EW205_XK07
2490 | Защиты | 650f0e40-c301-453d-84e9-c336d3ad0158 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | c03f178f-70d7-43ca-aa7b-9a40f06ba792 | Отключение от токовой отсечки |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB04-F1) | Отключение от токовой отсечки | 324c3cba-4f54-4d9a-b581-5b4b7f329346 | 10BCB04EW203_XK03
2491 | Защиты | 650f0e40-c301-453d-84e9-c336d3ad0158 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | f2ebd745-9e57-4838-ae43-40cff0d75cd8 | Отключение от дистанционной защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB04-F1) | Отключение от дистанционной защиты | 5ca4eae7-1169-481e-b451-1283164f87a5 | 10BCB04EW202_XK09
2492 | Защиты | 650f0e40-c301-453d-84e9-c336d3ad0158 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 450c55b8-f321-46ae-9e71-d6e7badaa82c | Отключение от дуговой защиты секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB04-F1) | Отключение от дуговой защиты секции | 7cddd9ff-2b35-4375-a3e9-128311fdabae | 10BCB04EW201_XK08
2493 | Защиты | 650f0e40-c301-453d-84e9-c336d3ad0158 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | d16e2475-5446-4c06-af4e-f6410e384aab | Контроль по току для дуговой защиты |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB04-F1) | Контроль по току для дуговой защиты | c91cb5a8-ce51-421e-8126-5b8943816afe | 10BCB04EK216_XM02
2494 | Защиты | 650f0e40-c301-453d-84e9-c336d3ad0158 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 64abc665-b042-4ad6-a80f-e51ef8b7be87 | Блокировка ЛЗШ от ячейки секц.перемычки |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB04-F1) | Блокировка ЛЗШ от ячейки 10BCB02 | 6163411b-8707-4fd1-9a44-2bc2dda86144 | 10BCB04EK213_XF05
2495 | Защиты | 650f0e40-c301-453d-84e9-c336d3ad0158 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 682445de-a0ee-49a1-a221-759b402b6ac6 | Неисправность предохранителей ТН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB04-F1) | Неисправность предохранителей ТН | 5fd6d8c2-549c-41d2-af1a-02cd920b9a12 | 10BCB04EK211_XM52
2496 | Защиты | 650f0e40-c301-453d-84e9-c336d3ad0158 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 5b54807a-c68b-4955-b2f9-33a151f6c402 | Отключение автоматического выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB04-F1) | Отключение автомата | 293b1d2d-afbf-454b-9ce8-b2427f4f91a0 | 10BCB04EK210_XM10
2497 | Защиты | 650f0e40-c301-453d-84e9-c336d3ad0158 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 46b72358-d0a8-411b-adb9-952a336e89af | Ключ SA2 цепи УРОВ во внешние защиты |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB04-F1) | Цепи УРОВ во внешние защиты введены | 3d403310-fd3b-42c8-93e2-4044323b16e2 | 10BCB04EK209_XN02
2498 | Защиты | 650f0e40-c301-453d-84e9-c336d3ad0158 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 7d9b0773-a5d9-4d9d-926d-0662553094bc | АВ SF1 двигателя взвода пружины |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB04-F1) | Автомат цепи питания двигателя взвода пружины выключателя отключен | 320712c2-5812-4867-955a-df6c0f08675a | 10BCB04EK204_XM14
2499 | Защиты | 650f0e40-c301-453d-84e9-c336d3ad0158 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 7e454f1a-f37c-4248-bc63-962b5ea102fb | Неисправность цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB04-F1) | Неисправность цепей тока | 957fbf43-f311-426d-b4fa-c69d80cbb981 | 10BCB04EK202_XM50
2500 | Защиты | 650f0e40-c301-453d-84e9-c336d3ad0158 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 8520ff5b-31ce-4199-b039-c8f0f0bfe1e3 | Команда отключить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB04-F1) | Команда отключить по месту | 0e9215de-e251-4c19-a7a6-10582f3786c9 | 10BCB04CH201B_XA01
2501 | Защиты | 650f0e40-c301-453d-84e9-c336d3ad0158 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | ee21e629-82af-40b1-8280-03563db0ffd0 | Команда включить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB04-F1) | Команда включить по месту | 917a8857-e4d4-41fb-8741-5b86ea0d9466 | 10BCB04CH201A_XA00
2502 | Защиты | 650f0e40-c301-453d-84e9-c336d3ad0158 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | f612de1b-dba6-488b-b184-482103f5108a | Неисправность цепей напряжения секции |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB04-F1) | Неисправность цепей напряжения на секции | ae6d9ecc-f137-4b2d-a6f7-db4c4ae71d6e | 10BCB04EK201_XM51
2503 | Защиты | 650f0e40-c301-453d-84e9-c336d3ad0158 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 98541c65-fcff-409c-b0dd-1fe51e2fe0c5 | Отключение от МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB04-F1) | Отключение от МТЗ | 1e85b17a-8c15-4af5-81e6-40c738a6aa97 | 10BCB04EW204_XK24
2504 | Защиты | 650f0e40-c301-453d-84e9-c336d3ad0158 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | e8d76b32-4edc-41b9-a284-e8e99a013db2 | Срабатывание обобщенное |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB04-F1) | Срабатывание защит | 08ab3d61-4f53-499f-8d50-7be87c1dfaa4 | 10BCB04EW212_XK01
2505 | Защиты | 650f0e40-c301-453d-84e9-c336d3ad0158 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 6a7d2298-390a-47a5-8acf-35ad16984d5d | Блокировка ЛЗШ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB04-F1) | Блокировка ЛЗШ | e55fefb9-5fb4-4c11-995e-13fc9fc8dd59 | 10BCB04EK212_XF05
2506 | Выкл. | ba12a6ec-2eb3-43f5-a0f8-fc66a3f454d6 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 0bb42405-34aa-4547-a2af-8e0017762bd9 | Включение блокировано |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB05-F1) | Включение заблокировано | 660c813d-4f01-42e3-9d3c-d696b741e705 | 10BCB05EK216_XF07
2507 | Выкл. | ba12a6ec-2eb3-43f5-a0f8-fc66a3f454d6 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 517d8b2c-a8b8-4c50-a8bb-fa04ba89c207 | Uab |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №05/ИП METSEP824 (10BCB05-P1) | Линейное напряжение фазы AB | a26d5dd4-5833-4004-941e-c0a2e3fb114d | 10BCB05CE041_XQ41
2508 | Выкл. | ba12a6ec-2eb3-43f5-a0f8-fc66a3f454d6 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 81e9d754-95c1-47fe-8117-3ec0f3ace7f1 | P |  | analog | МВт | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №05/ИП METSEP824 (10BCB05-P1) | Мощность активная сумм | 0fc501a5-637a-4588-8d40-667d4a609f76 | 10BCB05CE003_XQ13
2509 | Выкл. | ba12a6ec-2eb3-43f5-a0f8-fc66a3f454d6 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8c94f778-5a92-498c-a4f8-24b6239dcf95 | cosφ |  | analog | Относительные единицы | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №05/ИП METSEP824 (10BCB05-P1) | Cos ф | eaa115f8-9dda-44bf-92c8-ada7ebc6fa27 | 10BCB05CE009_XQ19
2510 | Выкл. | ba12a6ec-2eb3-43f5-a0f8-fc66a3f454d6 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cff27a2a-e49d-4cac-a37f-c5f89c2d1315 | F |  | analog | Частота | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №05/ИП METSEP824 (10BCB05-P1) | Частота | 07923618-a05c-4e68-80d4-2cf9d15c2b6e | 10BCB05CE005_XQ10
2511 | Выкл. | ba12a6ec-2eb3-43f5-a0f8-fc66a3f454d6 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | c0ddec60-7ad5-428f-9e30-78663477533a | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB05-F1) | Положение выключателя | 8b85a698-8554-446d-bcc5-f08fa8112e91 | 10BCB05CG201_XB00
2512 | Выкл. | ba12a6ec-2eb3-43f5-a0f8-fc66a3f454d6 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 7d77fb91-923c-4c4a-8a82-073f9b2fadcb | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB05-F1) | Аварийное отключение | 04577d83-d0d3-4f5d-b5b6-7774b871c6cb | 10BCB05EW212_XK00
2513 | Выкл. | ba12a6ec-2eb3-43f5-a0f8-fc66a3f454d6 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 6beafb71-995c-4305-90b5-24bddb27b094 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB05-F1) | Команда управления выключателем от СКУ ЭЧ | 49fb21d0-7dcd-4bd0-a73c-68f92e24c8fb | 10BCB05EA201_XA10
2514 | Выкл. | ba12a6ec-2eb3-43f5-a0f8-fc66a3f454d6 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 1b4883da-288e-4755-8b7d-68c861d3e96d | Тележка выключателя в тестовом положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB05-F1) | Тележка выключателя в тестовом положении | 93525f83-47e4-4aed-b591-a475665b75a1 | 10BCB05CG203_XB04
2515 | Выкл. | ba12a6ec-2eb3-43f5-a0f8-fc66a3f454d6 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f91444d4-21ef-48ff-962d-1e6c7066fedd | Тележка выключателя в рабочем положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB05-F1) | Тележка выключателя в рабочем положении | 1e9cd279-64d5-4af5-b92a-b24c750a4b7e | 10BCB05CG202_XB03
2516 | Выкл. | ba12a6ec-2eb3-43f5-a0f8-fc66a3f454d6 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 127d8bd1-85aa-440e-83e7-182d3e041b53 | Пружива не взведена |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB05-F1) | Пружина не взведена | 6b9ecf4b-85ab-4cec-b84e-d34698402f2c | 10BCB05EK214_XF06
2517 | Выкл. | ba12a6ec-2eb3-43f5-a0f8-fc66a3f454d6 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 928fee8e-0b46-4c27-a737-f568c3b4e2cd | Снижение элегаза 2-ая ступень |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB05-F1) | Понижение давления элегаза 2 ступень | 6bfafe9d-6ac4-4a1c-8a52-f9855e6a7ac1 | 10BCB05EK208_XK02
2518 | Выкл. | ba12a6ec-2eb3-43f5-a0f8-fc66a3f454d6 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e7e122bd-619e-49ac-b1cc-39ba1e1b1e3d | Место управление |  | discrete | Место управление | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB05-F1) | Дистанционное управление выключателем | fc523f39-47b9-4c1f-91ee-b6cdd4f72840 | 10BCB05EK205_XN16
2519 | Выкл. | ba12a6ec-2eb3-43f5-a0f8-fc66a3f454d6 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cf4755a6-4d58-4ec8-b3f9-5edfc67d8859 | Снижение элегаза 1-ая ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB05-F1) | Понижение давления элегаза 1 ступень | b33253ed-44da-4f46-b910-2c4a495212d4 | 10BCB05EK207_XK02
2520 | Выкл. | ba12a6ec-2eb3-43f5-a0f8-fc66a3f454d6 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | a1856d2d-52cd-402e-ac11-33775a5c55f4 | I0 |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №05/ИП METSEP824 (10BCB05-P1) | Напряжение нулевой последовательности | 1be78d07-08a7-4c4c-b273-3f62fa7b5445 | 10BCB05CE071_XQ71
2521 | Выкл. | ba12a6ec-2eb3-43f5-a0f8-fc66a3f454d6 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | bb4f5e1e-6275-4cbc-8392-b9262a5aac05 | Uc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №05/ИП METSEP824 (10BCB05-P1) | Фазное напряжение фаза C | 55396845-df4f-4fe6-b43a-a43802fe5f7b | 10BCB05CE031_XQ31
2522 | Выкл. | ba12a6ec-2eb3-43f5-a0f8-fc66a3f454d6 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 511c58a0-f6d9-4b21-8b77-4e79e4908fb1 | Ub |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №05/ИП METSEP824 (10BCB05-P1) | Фазное напряжение фаза B | c9adf51a-5642-4764-ab83-e2e026e5498c | 10BCB05CE021_XQ21
2523 | Выкл. | ba12a6ec-2eb3-43f5-a0f8-fc66a3f454d6 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e9f05aeb-bbf6-4968-ada4-0c7609222336 | Ubc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №05/ИП METSEP824 (10BCB05-P1) | Линейное напряжение фазы BC | 4c313d06-e8a6-46c1-b54f-73ddb197685a | 10BCB05CE051_XQ51
2524 | Выкл. | ba12a6ec-2eb3-43f5-a0f8-fc66a3f454d6 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b1985946-556f-4504-ad9e-cad604ccbf03 | Ua |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №05/ИП METSEP824 (10BCB05-P1) | Фазное напряжение фаза A | 03e48ed7-b7cb-4f7d-b76b-dad288066b52 | 10BCB05CE011_XQ11
2525 | Выкл. | ba12a6ec-2eb3-43f5-a0f8-fc66a3f454d6 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 540b8178-3876-41ad-a69e-8c91ae6f7827 | Uca |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №05/ИП METSEP824 (10BCB05-P1) | Линейное напряжение фазы CA | 8188c0bc-0684-4217-9fd7-aa431b17bbd6 | 10BCB05CE061_XQ61
2526 | Выкл. | ba12a6ec-2eb3-43f5-a0f8-fc66a3f454d6 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 70ecc4f9-77c0-4751-b645-cfa94e87aca7 | U0 |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №05/ИП METSEP824 (10BCB05-P1) | Ток нулевой последовательности | 57a2f64e-6156-4b28-83f5-6f2ef0b79daa | 10BCB05CE072_XQ07
2527 | Выкл. | ba12a6ec-2eb3-43f5-a0f8-fc66a3f454d6 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | db515ac8-ddc7-4b25-84a3-fdb6b814838f | Ic |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №05/ИП METSEP824 (10BCB05-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы C | 3a29f13f-98e6-4f13-a394-2d12505e1ac0 | 10BCB05CE032_XQ03
2528 | Выкл. | ba12a6ec-2eb3-43f5-a0f8-fc66a3f454d6 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f3b8f573-9cdd-4210-b209-facd3940e203 | Ib |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №05/ИП METSEP824 (10BCB05-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы B | 03e8f821-7281-413d-8d58-4ef20413af22 | 10BCB05CE022_XQ02
2529 | Выкл. | ba12a6ec-2eb3-43f5-a0f8-fc66a3f454d6 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b8b67cd5-aefd-41c0-935a-6b7bd9086751 | Ia |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №05/ИП METSEP824 (10BCB05-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы A | 59f5a53d-b2d1-48ab-b24f-0b1da2dbe113 | 10BCB05CE012_XQ01
2530 | Выкл. | ba12a6ec-2eb3-43f5-a0f8-fc66a3f454d6 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 13b8979b-0a0b-4193-8c1a-0902a4c393b7 | Q |  | analog | Мвар | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №05/ИП METSEP824 (10BCB05-P1) | Мощность реактивная сумм | c478605d-7681-4e96-a9be-31f893b30823 | 10BCB05CE004_XQ14
2531 | Выкл. | ba12a6ec-2eb3-43f5-a0f8-fc66a3f454d6 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 5a117f4b-eb8d-427e-bc75-3a2db076659c | S |  | analog | МВА | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №05/ИП METSEP824 (10BCB05-P1) | Мощность полная сумм | 57e54fc9-2ed1-414c-bbe9-4d2920d6d3fa | 10BCB05CE006_XQ16
2532 | Выкл. | ba12a6ec-2eb3-43f5-a0f8-fc66a3f454d6 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8940bd4d-31cc-46d6-a281-a540a3912168 | Неисправность выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB05-F1) | Неисправность выключателя 10BCB05GS001 | 454c0aac-5274-4761-bc90-6ebc616b6bed | 10BCB05GS001_XM93
2533 | ЭКРА-242 01A1 | 38f849dd-b9fc-4ac6-96f9-fb34ee6d35c3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ЭКРА 242А | 36f5c7dc-ebd6-45f0-bdab-075b404d6340 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-01A1) | Связь с устройстом 00ACY03-01A1 установлена | 0a467e22-ea13-46dc-93a0-e67f34f0308c | 00ACY0301A1_XN99
2534 | A01 SICOM-3028 L3 | 38fcfa0c-98a3-4dd0-8459-b0e7d9ad7033 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 036f41cb-5502-4264-b5e0-6ae272b0b758 | Состояние порта №4 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB50GH001-A01) | Состояние порта №04 | c558891f-aa0b-4f6f-bc11-51dbc2046dad | 00AVB50GH001A01ZV04_XN91
2535 | A01 SICOM-3028 L3 | 38fcfa0c-98a3-4dd0-8459-b0e7d9ad7033 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 0c3ced16-e085-40ae-88a6-db8f62e39805 | Состояние порта №10 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB50GH001-A01) | Состояние порта №10 | aed0a27c-15f6-49af-b291-f69f533eaed6 | 00AVB50GH001A01ZV10_XN91
2536 | A01 SICOM-3028 L3 | 38fcfa0c-98a3-4dd0-8459-b0e7d9ad7033 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 11dd6a69-281d-41e5-aa91-107987318675 | Состояние порта №1 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB50GH001-A01) | Состояние порта №01 | 7aac41ed-d73b-4257-ac61-474f76cbac8d | 00AVB50GH001A01ZV01_XN91
2537 | A01 SICOM-3028 L3 | 38fcfa0c-98a3-4dd0-8459-b0e7d9ad7033 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 177ac86f-a5e2-48f5-9d03-0a5fc2a30aca | Состояние порта №11 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB50GH001-A01) | Состояние порта №11 | 8717b25f-aa15-4f26-93d3-d3e5c9607f1a | 00AVB50GH001A01ZV11_XN91
2538 | A01 SICOM-3028 L3 | 38fcfa0c-98a3-4dd0-8459-b0e7d9ad7033 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 1afac838-93c9-4b11-9ece-26ac77dd341a | Состояние порта №20 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB50GH001-A01) | Состояние порта №20 | 493f5104-a1f3-4f27-9f66-5d91b54cc64c | 00AVB50GH001A01ZV20_XN91
2539 | A01 SICOM-3028 L3 | 38fcfa0c-98a3-4dd0-8459-b0e7d9ad7033 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 21b60423-2c6b-4662-acbc-40fe39216860 | Состояние порта №6 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB50GH001-A01) | Состояние порта №06 | 80f2dc5f-36d9-4f55-b9fe-17cfe756bd0c | 00AVB50GH001A01ZV06_XN91
2540 | A01 SICOM-3028 L3 | 38fcfa0c-98a3-4dd0-8459-b0e7d9ad7033 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 24e50930-ce02-4946-bc94-31c8ecc387d5 | Состояние порта №15 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB50GH001-A01) | Состояние порта №15 | 16e493b5-dc0e-4a68-bbb4-258175250a83 | 00AVB50GH001A01ZV15_XN91
2541 | A01 SICOM-3028 L3 | 38fcfa0c-98a3-4dd0-8459-b0e7d9ad7033 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 2a902a05-7dbe-42c3-8f40-916ea1632c60 | Состояние порта №12 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB50GH001-A01) | Состояние порта №12 | 6725e31d-ccfb-4970-b9ae-e978fa124d71 | 00AVB50GH001A01ZV12_XN91
2542 | A01 SICOM-3028 L3 | 38fcfa0c-98a3-4dd0-8459-b0e7d9ad7033 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 37156044-96b4-4a3c-a454-4566d9aedf7c | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB50GH001-A01) | Связь с устройстом 00AVB50GH001-A01 установлена | d9c9eb84-004e-4db8-90bd-2b64e32d1acc | 00AVB50GH001A01_XN99
2543 | A01 SICOM-3028 L3 | 38fcfa0c-98a3-4dd0-8459-b0e7d9ad7033 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 425812b7-2ff0-48a7-9655-f8280b7814dc | Состояние порта №9 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB50GH001-A01) | Состояние порта №09 | ff6d5a96-b506-40b8-ba5d-cedb48522c08 | 00AVB50GH001A01ZV09_XN91
2544 | A01 SICOM-3028 L3 | 38fcfa0c-98a3-4dd0-8459-b0e7d9ad7033 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 44232791-472e-49ef-b100-be37966e1b5f | Состояние порта №26 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB50GH001-A01) | Состояние порта №26 | 081e322d-b34d-4dd3-8249-06b482ceb0db | 00AVB50GH001A01ZV26_XN91
2545 | A01 SICOM-3028 L3 | 38fcfa0c-98a3-4dd0-8459-b0e7d9ad7033 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 588b8a52-dbdd-43d7-9656-54a70f893db6 | Состояние порта №13 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB50GH001-A01) | Состояние порта №13 | 44cbe674-f5b9-4b2d-8ca4-1a4d15943d41 | 00AVB50GH001A01ZV13_XN91
2546 | A01 SICOM-3028 L3 | 38fcfa0c-98a3-4dd0-8459-b0e7d9ad7033 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 5ed08f0f-0f16-4cc0-a58d-4efa7d658422 | Состояние порта №18 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB50GH001-A01) | Состояние порта №18 | 642ed8b0-307c-479e-9554-6cd86cb057b0 | 00AVB50GH001A01ZV18_XN91
2547 | A01 SICOM-3028 L3 | 38fcfa0c-98a3-4dd0-8459-b0e7d9ad7033 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 5f84bfb4-1d78-47fc-b0ec-8cff18de0dae | Состояние порта №21 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB50GH001-A01) | Состояние порта №21 | 607e1467-ee08-4982-a90c-e2e03e491d2f | 00AVB50GH001A01ZV21_XN91
2548 | A01 SICOM-3028 L3 | 38fcfa0c-98a3-4dd0-8459-b0e7d9ad7033 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 5fa9d9cc-2507-4a2e-84a3-d18428c5fcfe | Состояние порта №27 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB50GH001-A01) | Состояние порта №27 | a916e572-dac0-4d35-99ea-39af1237bd76 | 00AVB50GH001A01ZV27_XN91
2549 | A01 SICOM-3028 L3 | 38fcfa0c-98a3-4dd0-8459-b0e7d9ad7033 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 64f5b55d-a76f-4367-b6e2-93b7ca601573 | Состояние порта №19 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB50GH001-A01) | Состояние порта №19 | b1d19d3d-de35-4a01-984a-9bf205c65321 | 00AVB50GH001A01ZV19_XN91
2550 | A01 SICOM-3028 L3 | 38fcfa0c-98a3-4dd0-8459-b0e7d9ad7033 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 73eb9694-5da0-4045-89d5-076f2f5eddb3 | Состояние порта №3 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB50GH001-A01) | Состояние порта №03 | 4425985e-0d3a-4289-977a-52eb94b003ac | 00AVB50GH001A01ZV03_XN91
2551 | A01 SICOM-3028 L3 | 38fcfa0c-98a3-4dd0-8459-b0e7d9ad7033 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 78bcf820-5b5e-4772-8ebd-974f3d0f1926 | Состояние порта №8 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB50GH001-A01) | Состояние порта №08 | 758bcdcf-888e-4f32-a29d-7758c20f76a8 | 00AVB50GH001A01ZV08_XN91
2552 | A01 SICOM-3028 L3 | 38fcfa0c-98a3-4dd0-8459-b0e7d9ad7033 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 79c87390-be5b-4c96-81b7-50cbc2463c8c | Состояние порта №14 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB50GH001-A01) | Состояние порта №14 | 4fbbb7cb-188c-4436-bd2e-9f54c2a9ddfc | 00AVB50GH001A01ZV14_XN91
2553 | A01 SICOM-3028 L3 | 38fcfa0c-98a3-4dd0-8459-b0e7d9ad7033 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 7f0fce56-009a-47fe-8879-4641816eebd2 | Состояние порта №23 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB50GH001-A01) | Состояние порта №23 | 8b2dc917-296b-4d59-82c9-f9224210fbb0 | 00AVB50GH001A01ZV23_XN91
2554 | A01 SICOM-3028 L3 | 38fcfa0c-98a3-4dd0-8459-b0e7d9ad7033 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 82f0e00f-85b8-4a20-8545-7868e4c22d57 | Состояние порта №7 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB50GH001-A01) | Состояние порта №07 | 66a04c27-4521-4170-91b2-c4e4a0ceb942 | 00AVB50GH001A01ZV07_XN91
2555 | A01 SICOM-3028 L3 | 38fcfa0c-98a3-4dd0-8459-b0e7d9ad7033 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 888d9c55-d18d-4900-a35f-d7b7e11f81e4 | Состояние порта №24 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB50GH001-A01) | Состояние порта №24 | f5c5cf83-6600-4c52-b36c-8a96f2174b1c | 00AVB50GH001A01ZV24_XN91
2556 | A01 SICOM-3028 L3 | 38fcfa0c-98a3-4dd0-8459-b0e7d9ad7033 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 95454426-77ae-4cc6-97ae-688a00777088 | Состояние порта №25 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB50GH001-A01) | Состояние порта №25 | 9899b526-9700-4777-a56e-f14bd2b21485 | 00AVB50GH001A01ZV25_XN91
2557 | A01 SICOM-3028 L3 | 38fcfa0c-98a3-4dd0-8459-b0e7d9ad7033 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 9b9a02c6-6a6e-4560-9e88-1b4e6a4cbda0 | Состояние порта №16 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB50GH001-A01) | Состояние порта №16 | cd8bbf77-67a5-4e53-a077-d37e4e5be8dc | 00AVB50GH001A01ZV16_XN91
2558 | A01 SICOM-3028 L3 | 38fcfa0c-98a3-4dd0-8459-b0e7d9ad7033 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | a0f75284-35fb-4fdd-a170-0315d7c40e0e | Состояние порта №22 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB50GH001-A01) | Состояние порта №22 | dc55889a-f7ec-4cb6-bd3c-f117239255dd | 00AVB50GH001A01ZV22_XN91
2559 | A01 SICOM-3028 L3 | 38fcfa0c-98a3-4dd0-8459-b0e7d9ad7033 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | a64aff8e-3013-43d6-a985-ec687f50edff | Питание вход №1 |  | integer | Питание SICOM | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB50GH001-A01) | Питание коммутатора на входе 1 | d3dce73a-7328-4246-ab8b-58b6f12ce849 | 00AVB50GH001A01XM57_XN95
2560 | A01 SICOM-3028 L3 | 38fcfa0c-98a3-4dd0-8459-b0e7d9ad7033 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | b6e66b53-5d08-4142-97ee-c08be7aa26e2 | Состояние порта №17 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB50GH001-A01) | Состояние порта №17 | 947536c7-39e7-439c-ac00-f56215985fae | 00AVB50GH001A01ZV17_XN91
2561 | A01 SICOM-3028 L3 | 38fcfa0c-98a3-4dd0-8459-b0e7d9ad7033 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | b9b68e8d-cd0d-4cdf-b36f-5f3cd8e19ea8 | Состояние порта №2 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB50GH001-A01) | Состояние порта №02 | 9438fc39-0e45-4160-affa-29cbc77dad9d | 00AVB50GH001A01ZV02_XN91
2562 | A01 SICOM-3028 L3 | 38fcfa0c-98a3-4dd0-8459-b0e7d9ad7033 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | cb61d204-475b-4b85-a559-5c7aabc7f737 | Состояние порта №5 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB50GH001-A01) | Состояние порта №05 | cd7fce3c-692f-466c-afe6-236c79b4ee20 | 00AVB50GH001A01ZV05_XN91
2563 | A01 SICOM-3028 L3 | 38fcfa0c-98a3-4dd0-8459-b0e7d9ad7033 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | e6db109c-57e9-4332-94c4-514e97b4db85 | Питание вход №2 |  | integer | Питание SICOM | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB50GH001-A01) | Питание коммутатора на входе 2 | d7e42120-0cee-45bc-9d41-a8e4e868821e | 00AVB50GH001A01XM58_XN95
2564 | A01 SICOM-3028 L3 | 38fcfa0c-98a3-4dd0-8459-b0e7d9ad7033 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | fea1e217-329c-4aa3-bb6e-0bf7e276f540 | Состояние порта №28 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB50GH001-A01) | Состояние порта №28 | 89212225-738e-4c6f-9493-17fad443fe90 | 00AVB50GH001A01ZV28_XN91
2565 | US1 EDS-408A | 39005dd8-aafb-4b7e-9ab1-5665afd83844 | СВМ/Втор.сист./РАС/Шкаф РАС №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 19fb8cff-3099-4cc6-9f23-b7b27322bdc1 | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф регистратора аварийных событий (00ASQ04GH006)/Коммутатор РАС (00ASQ04GH006-US1) | Связь с устройстом 00ASQ04GH006-US1 установлена | 729be9e4-54c6-4a36-bdd7-aa13a73f39a7 | 00ASQ04GH006US1_XN99
2566 | Релейный отсек | d03673c6-c9b9-45f1-b0ec-7bfba70ebea6 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №05 | РЗиА/Шкаф релейный | 4d8e9bc6-14a1-461c-9faa-02b38b3822a1 | Неисправность дуговой защиты (VAMP 125) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Неисправность устройства дуговой защиты 10BCB05 | d086b26e-f00b-4189-9605-12ddb5ea2fbd | 10BCB05EK101_XF01
2567 | Релейный отсек | d03673c6-c9b9-45f1-b0ec-7bfba70ebea6 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №05 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB05-F1) | Дверь релейного отсека открыта | 70abe99c-2b71-4b05-9f4d-62b4ce35cc95 | 10BCB05EK217_XN01
2568 | ЗН 10BCB05GV001 | efe62e11-5631-484a-bcd1-b1d19a76f08f | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB05-F1) | Положение заземляющего ножа | 3cd6ddcb-5079-497a-99ae-cebfa8d84927 | 10BCB05CG204_XB02
2569 | Защиты | 3ef2c509-55b1-48f5-8c35-069e1dc9711d | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (дизель) | f4f2bffa-5908-4b84-8b2c-64db8a2b5870 | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Неисправность терминала 10BCB05 | 9b5de60a-b2e0-4811-9177-74e5e0908b74 | 10BCB05EK102_XF01
2570 | Защиты | 3ef2c509-55b1-48f5-8c35-069e1dc9711d | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (дизель) | 57b4a44e-743f-471c-90d9-6d42a701ddf4 | Блокировка ЛЗШ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB05-F1) | Блокировка ЛЗШ | c3807406-8661-4442-83c1-80ec0501482d | 10BCB05EK212_XF05
2571 | ЭКРА-242 02A1 | 396619aa-7426-4828-aa42-e153a3e3ebd6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ЭКРА 242А | 36f5c7dc-ebd6-45f0-bdab-075b404d6340 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. Контроллер (00ACY03-02A1) | Связь с устройстом 00ACY03-02A1 установлена | 0d137ebf-2972-48c7-8604-ef408da10169 | 00ACY0302A1_XN99
2572 | Защиты | 3ef2c509-55b1-48f5-8c35-069e1dc9711d | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (дизель) | 9b4bdb1c-e8c8-419b-a58c-4b4eb0d37b24 | Контроль по току для дуговой защиты |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB05-F1) | Контроль по току для дуговой защиты | 2b2938fd-9b07-4bfe-b9af-7d78120adfdf | 10BCB05EK215_XM02
2573 | Защиты | 3ef2c509-55b1-48f5-8c35-069e1dc9711d | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (дизель) | a7de87d8-443d-491b-8d6d-bc9c571aadf8 | Отключение от МТЗ от м/ф КЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB05-F1) | Отключение от МТЗ от м/ф КЗ | d2b45ccf-fb06-4848-827b-6d32a43b7b25 | 10BCB05EW204_XK04
2574 | Защиты | 3ef2c509-55b1-48f5-8c35-069e1dc9711d | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (дизель) | a52b87f0-34e1-4227-9bd0-18d8c7079b4e | Ключ SA1 блокировка ДЗ |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB05-F1) | Ключ SA1 "Блокировка дистанционной защиты" | 5522e149-8796-4a91-963b-8a134087ccf2 | 10BCB05EK206_XF04
2575 | Защиты | 39757a73-d38f-4de5-9312-6c7307fd98db | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 1c7b4571-e190-4b88-a78d-9e5e9f0597a1 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC05-F1) | Связь с устройстом 30BCC05-F1 установлена | f3bbcca5-fc10-4e8d-b68e-97ab5a83ecaa | 30BCC05F1_XN99
2576 | Защиты | 3ef2c509-55b1-48f5-8c35-069e1dc9711d | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (дизель) | 2c1b7142-eef9-4dcc-9c47-af82db05ff43 | Срабатывание |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB05-F1) | Срабатывание защит | bb00c3e1-defc-4fe4-b10b-112f8642ae1c | 10BCB05EW213_XK01
2577 | Защиты | 3ef2c509-55b1-48f5-8c35-069e1dc9711d | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (дизель) | e6d5716d-1bac-44bd-8727-0e91f22f1a05 | Отключение от резервной МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB05-F1) | Отключение от резервной МТЗ | aa86216e-4bbd-4d41-8f14-302c6a90e306 | 10BCB05EW211_XK23
2578 | Защиты | 3ef2c509-55b1-48f5-8c35-069e1dc9711d | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (дизель) | 81902e13-0131-4537-9531-21441bccd03f | Отключение от ЗПН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB05-F1) | Отключение от ЗПН 2 ступени | 4259f0a7-c4ff-4588-a736-dad31da72d47 | 10BCB05EW210_XK02
2579 | Защиты | 3ef2c509-55b1-48f5-8c35-069e1dc9711d | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (дизель) | f623ad4b-2bce-4025-8d5d-79619df1b213 | Отключение от ЗМН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB05-F1) | Отключение от ЗМН 2 ступени | e1684c93-4a10-438f-a5c3-d2690d99adf3 | 10BCB05EW209_XK02
2580 | Защиты | 3ef2c509-55b1-48f5-8c35-069e1dc9711d | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (дизель) | 3a60f8d7-0d9d-4997-89ae-15b3d10f53be | Действие УРОВ во внешние защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB05-F1) | Цепи УРОВ во внешние защиты | 001ecdea-f49c-489c-869a-5aed33f99110 | 10BCB05EW208_XK01
2581 | Защиты | 3ef2c509-55b1-48f5-8c35-069e1dc9711d | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (дизель) | ea0fb8d0-e10c-42ed-82ad-4499e0f5db89 | Отключение от УРОВ присоединений |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB05-F1) | Отключение от УРОВ присоединений | 21662f90-0953-4d4d-bc3d-3eebb95a38cf | 10BCB05EW207_XK07
2582 | Защиты | 3ef2c509-55b1-48f5-8c35-069e1dc9711d | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (дизель) | 1e9f4085-d851-4633-972e-88f05bb41898 | Отключение от чувствительной защиты от 1ф. КЗ на землю |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB05-F1) | Отключение от чувствительной защиты от однофазных КЗ на землю | 681fb212-5268-4308-ba9e-0d8083ef594f | 10BCB05EW206_XK06
2583 | Защиты | 3ef2c509-55b1-48f5-8c35-069e1dc9711d | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (дизель) | 0e99c6d1-8fa8-4035-930e-a597e312bd7c | Отключение от МТЗ от 1ф. КЗ на землю |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB05-F1) | Отключение от МТЗ от КЗ на землю | cf9207f7-6ec6-48af-a70a-34f69e80e5e1 | 10BCB05EW205_XK05
2584 | Защиты | 3ef2c509-55b1-48f5-8c35-069e1dc9711d | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (дизель) | 2999f98d-63e8-49e3-9538-baa25941ea16 | Отключение от токовой отсечки |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB05-F1) | Отключение от токовой отсечки | c98ec801-45bd-450b-ae40-38eb2124ba5a | 10BCB05EW203_XK03
2585 | Защиты | 3ef2c509-55b1-48f5-8c35-069e1dc9711d | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (дизель) | 7e993aa3-33db-4912-9a03-7578767735e2 | Отключение от дистанционной защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB05-F1) | Отключение от дистанционной защиты | 8e80876b-8141-455c-aaba-e94a21c2435d | 10BCB05EW202_XK09
2586 | Защиты | 3ef2c509-55b1-48f5-8c35-069e1dc9711d | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (дизель) | e2f748c7-8883-457f-b578-572430ce0e8c | Отключение от дуговой защиты секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB05-F1) | Отключение от дуговой защиты секции | f548517f-9c5d-46e8-b3e1-82f3e8c46ad6 | 10BCB05EW201_XK08
2587 | Защиты | 3ef2c509-55b1-48f5-8c35-069e1dc9711d | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (дизель) | 94584ad6-25cc-4242-bdbc-eb7d983f6dca | Блокировка ЛЗШ от смежной ячейки |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB05-F1) | Блокировка ЛЗШ от ячейки 10BCC05 | 361d47d0-0b9b-4f58-a0b0-54d2c31c2dd6 | 10BCB05EK213_XF05
2588 | Защиты | 3ef2c509-55b1-48f5-8c35-069e1dc9711d | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (дизель) | ff1e83f0-c83c-4fea-90df-abc30a5296cd | Отключение от дуговой защиты отсеков выкл. и ТТ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB05-F1) | Отключение выключателя при дуговом замыкании в отсеке выключателя и в отсеке трансформаторов тока | 23465065-0b26-49d0-9906-cfb041935f21 | 10BCB05EK211_XK15
2589 | Защиты | 3ef2c509-55b1-48f5-8c35-069e1dc9711d | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (дизель) | faa68483-5ad4-4420-82bd-839626cc935e | Отключение автоматического выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB05-F1) | Отключение автоматов | 7ccf57c4-1493-4e8c-bc01-6d7fbadc2132 | 10BCB05EK210_XM10
2590 | Защиты | 3ef2c509-55b1-48f5-8c35-069e1dc9711d | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (дизель) | 5032ac4b-fd0c-4f59-910a-01a9a3e9fa56 | Ключ SA2 цепи УРОВ во внеш. защ. |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB05-F1) | Цепи УРОВ во внешние защиты введены | 381242d0-8035-4115-8c71-9755039c1cd3 | 10BCB05EK209_XN02
2591 | Защиты | 3ef2c509-55b1-48f5-8c35-069e1dc9711d | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (дизель) | 6d7c37ad-e5bd-43c5-bc58-8fe69da8b216 | АВ SF1 двигателя завода пружины |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB05-F1) | Автомат цепи питания двигателя взвода пружины выключателя отключен | 867e7b6c-3c93-432c-8d36-dd70e277c2ec | 10BCB05EK204_XM14
2592 | Защиты | 3ef2c509-55b1-48f5-8c35-069e1dc9711d | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (дизель) | 763db4f9-d183-4924-998e-06f769fc3513 | Обрыв цепей управления |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB05-F1) | Обрыв цепей управления | 4e13ba89-2b16-4c21-92c3-e87a2c326b56 | 10BCB05EK203_XF91
2593 | Защиты | 3ef2c509-55b1-48f5-8c35-069e1dc9711d | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (дизель) | 7c89fc0c-2daf-4756-99fa-f15b13f78f1b | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB05-F1) | Неисправность цепей напряжения на секции | 3c952de7-3b7b-4c8f-a4e3-51c9981bea2c | 10BCB05EK202_XM51
2594 | Защиты | 3ef2c509-55b1-48f5-8c35-069e1dc9711d | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (дизель) | 04081147-682f-417e-8754-63f18ad230d1 | Неисправность цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB05-F1) | Неисправность цепей тока | 3bcc825f-15be-4890-a0c5-4a54982d8409 | 10BCB05EK201_XM50
2595 | Защиты | 3ef2c509-55b1-48f5-8c35-069e1dc9711d | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (дизель) | b4939da5-09b7-486a-b042-ec5fb5759773 | Команда отключить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB05-F1) | Команда отключить по месту | 6982df20-7efc-4935-bf79-936f8d346333 | 10BCB05CH201B_XA01
2596 | Защиты | 3ef2c509-55b1-48f5-8c35-069e1dc9711d | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (дизель) | 4eea3949-7aff-43ee-8620-f895a268ee25 | Команда включить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB05-F1) | Команда включить по месту | a798c555-d7d7-4aa6-9b61-1514b369d1db | 10BCB05CH201A_XA00
2597 | ЗН 10BCC01GV001 | 231bd9e5-09c5-4dd9-8a36-2ede22d4a894 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC01-F1) | Положение заземляющего ножа | 0ccd2776-1e5e-4434-9aa8-320976d0594d | 10BCC01CG204_XB02
2598 | Релейный отсек | a73897a2-d42f-4104-9168-908a53c397de | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №01 | РЗиА/Шкаф релейный | 4d8e9bc6-14a1-461c-9faa-02b38b3822a1 | Неисправность дуговой защиты (VAMP 125) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Неисправность устройства дуговой защиты 10BCC01 | 1a7ed201-cb47-436f-99ab-8e467567805c | 10BCC01EK101_XF01
2599 | Релейный отсек | a73897a2-d42f-4104-9168-908a53c397de | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №01 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC01-F1) | Дверь релейного отсека открыта | 6e182cd8-5487-48c9-989c-63de57483d74 | 10BCC01EK217_XN01
2600 | Выкл. | 89554ce7-3dd6-43b8-8685-778b02b7a54e | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | c0ddec60-7ad5-428f-9e30-78663477533a | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC01-F1) | Положение выключателя | 7fd609be-7b5f-4fb6-974f-6bdc75349058 | 10BCC01CG201_XB00
2601 | Выкл. | 89554ce7-3dd6-43b8-8685-778b02b7a54e | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cf4755a6-4d58-4ec8-b3f9-5edfc67d8859 | Снижение элегаза 1-ая ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC01-F1) | Понижение давления элегаза 1 ступень | c1f839ce-58a2-4c36-9f52-6d62e4ed0c71 | 10BCC01EK207_XK02
2602 | Выкл. | 89554ce7-3dd6-43b8-8685-778b02b7a54e | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 81e9d754-95c1-47fe-8117-3ec0f3ace7f1 | P |  | analog | МВт | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №01/ИП METSEP824 (10BCC01-P1) | Мощность активная сумм | 1acff107-7aea-46f7-864b-00aee3e8aedf | 10BCC01CE003_XQ13
2603 | Выкл. | 89554ce7-3dd6-43b8-8685-778b02b7a54e | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | a1856d2d-52cd-402e-ac11-33775a5c55f4 | I0 |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №01/ИП METSEP824 (10BCC01-P1) | Напряжение нулевой последовательности | 32fa1033-7ed5-41b1-9e00-1c9dda08bbdc | 10BCC01CE071_XQ71
2604 | Выкл. | 89554ce7-3dd6-43b8-8685-778b02b7a54e | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8c94f778-5a92-498c-a4f8-24b6239dcf95 | cosφ |  | analog | Относительные единицы | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №01/ИП METSEP824 (10BCC01-P1) | Cos ф | 71e61686-ff1d-48ba-8128-0d5f26cea7ea | 10BCC01CE009_XQ19
2605 | Выкл. | 89554ce7-3dd6-43b8-8685-778b02b7a54e | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 1b4883da-288e-4755-8b7d-68c861d3e96d | Тележка выключателя в тестовом положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC01-F1) | Тележка выключателя в тестовом положении | 8c37836b-e3b0-43c2-84c0-7a240984a1d4 | 10BCC01CG203_XB04
2606 | Выкл. | 89554ce7-3dd6-43b8-8685-778b02b7a54e | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f91444d4-21ef-48ff-962d-1e6c7066fedd | Тележка выключателя в рабочем положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC01-F1) | Тележка выключателя в рабочем положении | 4c26d2d3-00c0-4386-8ca6-c73d37f60c4d | 10BCC01CG202_XB03
2607 | Выкл. | 89554ce7-3dd6-43b8-8685-778b02b7a54e | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 6beafb71-995c-4305-90b5-24bddb27b094 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC01-F1) | Команда управления выключателем от СКУ ЭЧ | 75ca00a2-63dd-4fbc-b8d6-fc5d22ba2641 | 10BCC01EA201_XA10
2608 | Выкл. | 89554ce7-3dd6-43b8-8685-778b02b7a54e | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 7d77fb91-923c-4c4a-8a82-073f9b2fadcb | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC01-F1) | Аварийное отключение | 83e41b79-ffb2-47ca-945c-d8c2644921f5 | 10BCC01EW212_XK00
2609 | Выкл. | 89554ce7-3dd6-43b8-8685-778b02b7a54e | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 127d8bd1-85aa-440e-83e7-182d3e041b53 | Пружива не взведена |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC01-F1) | Пружина не взведена | 0e36daf6-58ad-413a-9614-93d549eaa326 | 10BCC01EK214_XF06
2610 | Выкл. | 89554ce7-3dd6-43b8-8685-778b02b7a54e | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 928fee8e-0b46-4c27-a737-f568c3b4e2cd | Снижение элегаза 2-ая ступень |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC01-F1) | Понижение давления элегаза 2 ступень | 520bd58e-9baf-4e6a-80cf-c43d13cc0561 | 10BCC01EK208_XK02
2611 | Выкл. | 89554ce7-3dd6-43b8-8685-778b02b7a54e | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 0bb42405-34aa-4547-a2af-8e0017762bd9 | Включение блокировано |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC01-F1) | Включение заблокировано | fdb94710-9953-457a-9565-b1468ee3849f | 10BCC01EK216_XF07
2612 | Выкл. | 89554ce7-3dd6-43b8-8685-778b02b7a54e | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e7e122bd-619e-49ac-b1cc-39ba1e1b1e3d | Место управление |  | discrete | Место управление | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC01-F1) | Дистанционное управление выключателем | 1756e647-cec8-4691-91a6-c95d836369b4 | 10BCC01EK205_XN16
2613 | Выкл. | 89554ce7-3dd6-43b8-8685-778b02b7a54e | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | bb4f5e1e-6275-4cbc-8392-b9262a5aac05 | Uc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №01/ИП METSEP824 (10BCC01-P1) | Фазное напряжение фаза C | dc5a253e-a50c-4d06-b4fa-bd36c35a8844 | 10BCC01CE031_XQ31
2614 | Выкл. | 89554ce7-3dd6-43b8-8685-778b02b7a54e | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 511c58a0-f6d9-4b21-8b77-4e79e4908fb1 | Ub |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №01/ИП METSEP824 (10BCC01-P1) | Фазное напряжение фаза B | f10771d3-6361-4b90-861c-b1421b77373e | 10BCC01CE021_XQ21
2615 | Выкл. | 89554ce7-3dd6-43b8-8685-778b02b7a54e | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 517d8b2c-a8b8-4c50-a8bb-fa04ba89c207 | Uab |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №01/ИП METSEP824 (10BCC01-P1) | Линейное напряжение фазы AB | 2cde7d62-1c29-4100-add4-924d80414eb3 | 10BCC01CE041_XQ41
2616 | Выкл. | 89554ce7-3dd6-43b8-8685-778b02b7a54e | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b1985946-556f-4504-ad9e-cad604ccbf03 | Ua |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №01/ИП METSEP824 (10BCC01-P1) | Фазное напряжение фаза A | 5db515a2-0af8-480d-8fac-9eeef4df9996 | 10BCC01CE011_XQ11
2617 | Выкл. | 89554ce7-3dd6-43b8-8685-778b02b7a54e | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 540b8178-3876-41ad-a69e-8c91ae6f7827 | Uca |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №01/ИП METSEP824 (10BCC01-P1) | Линейное напряжение фазы CA | b8e39d5f-5fbc-4a4c-9fd2-f47b32e8bb2e | 10BCC01CE061_XQ61
2618 | Выкл. | 89554ce7-3dd6-43b8-8685-778b02b7a54e | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e9f05aeb-bbf6-4968-ada4-0c7609222336 | Ubc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №01/ИП METSEP824 (10BCC01-P1) | Линейное напряжение фазы BC | 2162f5f5-a039-4e75-bcf6-9d85a0f4cdfa | 10BCC01CE051_XQ51
2619 | Выкл. | 89554ce7-3dd6-43b8-8685-778b02b7a54e | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 13b8979b-0a0b-4193-8c1a-0902a4c393b7 | Q |  | analog | Мвар | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №01/ИП METSEP824 (10BCC01-P1) | Мощность реактивная сумм | a8e11662-b6c9-4953-a782-9001058a73b9 | 10BCC01CE004_XQ14
2620 | Выкл. | 89554ce7-3dd6-43b8-8685-778b02b7a54e | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 70ecc4f9-77c0-4751-b645-cfa94e87aca7 | U0 |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №01/ИП METSEP824 (10BCC01-P1) | Ток нулевой последовательности | cc6e0df7-d016-4a80-b714-e92c4b815911 | 10BCC01CE072_XQ07
2621 | Выкл. | 89554ce7-3dd6-43b8-8685-778b02b7a54e | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | db515ac8-ddc7-4b25-84a3-fdb6b814838f | Ic |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №01/ИП METSEP824 (10BCC01-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы C | 004966d2-b639-4023-b668-235282da88fd | 10BCC01CE032_XQ03
2622 | Выкл. | 89554ce7-3dd6-43b8-8685-778b02b7a54e | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f3b8f573-9cdd-4210-b209-facd3940e203 | Ib |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №01/ИП METSEP824 (10BCC01-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы B | 780fce59-f8cc-4a0e-a8b0-9fd8e6280f83 | 10BCC01CE022_XQ02
2623 | Выкл. | 89554ce7-3dd6-43b8-8685-778b02b7a54e | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b8b67cd5-aefd-41c0-935a-6b7bd9086751 | Ia |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №01/ИП METSEP824 (10BCC01-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы A | 75c2a61d-a7d8-4f55-8c06-018aa70f8060 | 10BCC01CE012_XQ01
2624 | Выкл. | 89554ce7-3dd6-43b8-8685-778b02b7a54e | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 5a117f4b-eb8d-427e-bc75-3a2db076659c | S |  | analog | МВА | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №01/ИП METSEP824 (10BCC01-P1) | Мощность полная сумм | 94eb6821-5781-42b0-88b1-afcc1d922591 | 10BCC01CE006_XQ16
2625 | Выкл. | 89554ce7-3dd6-43b8-8685-778b02b7a54e | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cff27a2a-e49d-4cac-a37f-c5f89c2d1315 | F |  | analog | Частота | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №01/ИП METSEP824 (10BCC01-P1) | Частота | d27b0ccc-1e1f-4fdd-ac13-8301e6e4cffd | 10BCC01CE005_XQ10
2626 | Выкл. | 89554ce7-3dd6-43b8-8685-778b02b7a54e | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8940bd4d-31cc-46d6-a281-a540a3912168 | Неисправность выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC01-F1) | Неисправность выключателя 10BCC01GS001 | cdc96179-bbe5-4fc1-bd81-e6ae9f6b08fe | 10BCC01GS001_XM93
2627 | ЗН 10BCC02GV001 | 4cb3eb13-9f36-4fb7-922e-0911dc9ee97c | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC02-F1) | Положение заземляющего ножа | b17cace1-f5ca-4cc3-ac09-55270f103f36 | 10BCC02CG204_XB02
2628 | Выкл. | adc429e5-21f6-45fc-b93a-8622effb8e1a | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 511c58a0-f6d9-4b21-8b77-4e79e4908fb1 | Ub |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №02/ИП METSEP824 (10BCC02-P1) | Фазное напряжение фаза B | e7bbf173-05c8-4cbf-99b3-9c9b7a90e35a | 10BCC02CE021_XQ21
2629 | Выкл. | adc429e5-21f6-45fc-b93a-8622effb8e1a | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | bb4f5e1e-6275-4cbc-8392-b9262a5aac05 | Uc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №02/ИП METSEP824 (10BCC02-P1) | Фазное напряжение фаза C | 8208382a-968f-4a9b-84c9-93e104de8e04 | 10BCC02CE031_XQ31
2630 | Выкл. | adc429e5-21f6-45fc-b93a-8622effb8e1a | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8c94f778-5a92-498c-a4f8-24b6239dcf95 | cosφ |  | analog | Относительные единицы | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №02/ИП METSEP824 (10BCC02-P1) | Cos ф | 93d0c483-6753-420a-ba7a-8f1bfb6c5d1c | 10BCC02CE009_XQ19
2631 | Выкл. | adc429e5-21f6-45fc-b93a-8622effb8e1a | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 0bb42405-34aa-4547-a2af-8e0017762bd9 | Включение блокировано |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC02-F1) | Включение заблокировано | e295d790-3dbf-4c36-b910-d37b828577a9 | 10BCC02EK214_XF07
2632 | Выкл. | adc429e5-21f6-45fc-b93a-8622effb8e1a | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 928fee8e-0b46-4c27-a737-f568c3b4e2cd | Снижение элегаза 2-ая ступень |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC02-F1) | Понижение давления элегаза 2 ступень | d8a94fe8-23f6-4a53-8f67-daaee7262f37 | 10BCC02EK208_XK02
2633 | Выкл. | adc429e5-21f6-45fc-b93a-8622effb8e1a | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 81e9d754-95c1-47fe-8117-3ec0f3ace7f1 | P |  | analog | МВт | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №02/ИП METSEP824 (10BCC02-P1) | Мощность активная сумм | a28b36d3-3c44-4f7b-860e-2e4487dd3046 | 10BCC02CE003_XQ13
2634 | Выкл. | adc429e5-21f6-45fc-b93a-8622effb8e1a | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 6beafb71-995c-4305-90b5-24bddb27b094 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC02-F1) | Команда управления выключателем от СКУ ЭЧ | 22d10b8b-a498-4fab-98ca-5df35cf02743 | 10BCC02EA201_XA10
2635 | Выкл. | adc429e5-21f6-45fc-b93a-8622effb8e1a | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 7d77fb91-923c-4c4a-8a82-073f9b2fadcb | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC02-F1) | Аварийное отключение | f3d29d09-fb3f-4e78-b9e6-57cc8b763b8c | 10BCC02EW211_XK00
2636 | Выкл. | adc429e5-21f6-45fc-b93a-8622effb8e1a | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 1b4883da-288e-4755-8b7d-68c861d3e96d | Тележка выключателя в тестовом положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC02-F1) | Тележка выключателя в тестовом положении | 80ef121b-beb7-43c7-8f59-4b783f415b59 | 10BCC02CG203_XB04
2637 | Выкл. | adc429e5-21f6-45fc-b93a-8622effb8e1a | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f91444d4-21ef-48ff-962d-1e6c7066fedd | Тележка выключателя в рабочем положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC02-F1) | Тележка выключателя в рабочем положении | 50602831-215f-48c4-8f76-91b5b93420ef | 10BCC02CG202_XB03
2638 | Выкл. | adc429e5-21f6-45fc-b93a-8622effb8e1a | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | c0ddec60-7ad5-428f-9e30-78663477533a | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC02-F1) | Положение выключателя | 501a2876-d4c7-44b7-8ba4-ffcda96bf2f6 | 10BCC02CG201_XB00
2639 | Выкл. | adc429e5-21f6-45fc-b93a-8622effb8e1a | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 127d8bd1-85aa-440e-83e7-182d3e041b53 | Пружива не взведена |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC02-F1) | Пружина не взведена | a3287fa1-e9fb-4475-ada9-a82494673995 | 10BCC02EK215_XF06
2640 | Выкл. | adc429e5-21f6-45fc-b93a-8622effb8e1a | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e7e122bd-619e-49ac-b1cc-39ba1e1b1e3d | Место управление |  | discrete | Место управление | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC02-F1) | Дистанционное управление выключателем | 20b36319-3910-4b99-a242-572068382e63 | 10BCC02EK205_XN16
2641 | ДЗТ 1к. | 3a04584e-624a-4a8c-90e1-5afe5420c89e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b09b728f-62d0-4768-afb3-0838d999fbb8 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH001-A1) | Связь с устройстом 00BCT02GH001-A1 установлена | 1d04029e-a0e3-45db-82b7-39987d1feb98 | 00BCT02GH001A1_XN99
2642 | Выкл. | adc429e5-21f6-45fc-b93a-8622effb8e1a | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cf4755a6-4d58-4ec8-b3f9-5edfc67d8859 | Снижение элегаза 1-ая ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC02-F1) | Понижение давления элегаза 1 ступень | d63af7f5-5529-4b29-bfdc-692f7dc30433 | 10BCC02EK207_XK02
2643 | Выкл. | adc429e5-21f6-45fc-b93a-8622effb8e1a | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 13b8979b-0a0b-4193-8c1a-0902a4c393b7 | Q |  | analog | Мвар | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №02/ИП METSEP824 (10BCC02-P1) | Мощность реактивная сумм | 04bd86e8-5a79-435a-afdd-5f024bf8d70b | 10BCC02CE004_XQ14
2644 | Выкл. | adc429e5-21f6-45fc-b93a-8622effb8e1a | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b1985946-556f-4504-ad9e-cad604ccbf03 | Ua |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №02/ИП METSEP824 (10BCC02-P1) | Фазное напряжение фаза A | 89437ef0-6e12-4a1e-92c8-f99fdb1a59d0 | 10BCC02CE011_XQ11
2645 | Выкл. | adc429e5-21f6-45fc-b93a-8622effb8e1a | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 517d8b2c-a8b8-4c50-a8bb-fa04ba89c207 | Uab |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №02/ИП METSEP824 (10BCC02-P1) | Линейное напряжение фазы AB | 080acdd5-2c4b-4761-8142-c49430e07dc4 | 10BCC02CE041_XQ41
2646 | Выкл. | adc429e5-21f6-45fc-b93a-8622effb8e1a | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 540b8178-3876-41ad-a69e-8c91ae6f7827 | Uca |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №02/ИП METSEP824 (10BCC02-P1) | Линейное напряжение фазы CA | fb4a40aa-ba5c-4ce9-896a-b6058362f3a8 | 10BCC02CE061_XQ61
2647 | Выкл. | adc429e5-21f6-45fc-b93a-8622effb8e1a | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e9f05aeb-bbf6-4968-ada4-0c7609222336 | Ubc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №02/ИП METSEP824 (10BCC02-P1) | Линейное напряжение фазы BC | 7a2081a5-53ad-435e-adcc-bd229f5b3e69 | 10BCC02CE051_XQ51
2648 | Выкл. | adc429e5-21f6-45fc-b93a-8622effb8e1a | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 70ecc4f9-77c0-4751-b645-cfa94e87aca7 | U0 |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №02/ИП METSEP824 (10BCC02-P1) | Ток нулевой последовательности | 96e22b6f-d1ce-4977-8b2d-3a75016131ff | 10BCC02CE072_XQ07
2649 | Выкл. | adc429e5-21f6-45fc-b93a-8622effb8e1a | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | db515ac8-ddc7-4b25-84a3-fdb6b814838f | Ic |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №02/ИП METSEP824 (10BCC02-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы C | 437b3f2f-d48e-4c92-a0ce-6aa4627d58e5 | 10BCC02CE032_XQ03
2650 | Выкл. | adc429e5-21f6-45fc-b93a-8622effb8e1a | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f3b8f573-9cdd-4210-b209-facd3940e203 | Ib |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №02/ИП METSEP824 (10BCC02-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы B | 247ea494-cb50-497f-9a78-1ac568a01bdf | 10BCC02CE022_XQ02
2651 | Выкл. | adc429e5-21f6-45fc-b93a-8622effb8e1a | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b8b67cd5-aefd-41c0-935a-6b7bd9086751 | Ia |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №02/ИП METSEP824 (10BCC02-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы A | f4f1cf31-1206-438c-867f-19fd6a3d8ff5 | 10BCC02CE012_XQ01
2652 | Выкл. | adc429e5-21f6-45fc-b93a-8622effb8e1a | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 5a117f4b-eb8d-427e-bc75-3a2db076659c | S |  | analog | МВА | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №02/ИП METSEP824 (10BCC02-P1) | Мощность полная сумм | ac23cb33-d06c-4e9b-b075-6926a709f250 | 10BCC02CE006_XQ16
2653 | Выкл. | adc429e5-21f6-45fc-b93a-8622effb8e1a | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cff27a2a-e49d-4cac-a37f-c5f89c2d1315 | F |  | analog | Частота | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №02/ИП METSEP824 (10BCC02-P1) | Частота | 2db1e0dc-bd30-4268-bb81-39cafbee6153 | 10BCC02CE005_XQ10
2654 | Выкл. | adc429e5-21f6-45fc-b93a-8622effb8e1a | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | a1856d2d-52cd-402e-ac11-33775a5c55f4 | I0 |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №02/ИП METSEP824 (10BCC02-P1) | Напряжение нулевой последовательности | 653ce693-5849-47a9-93ae-5c137a7fd8c6 | 10BCC02CE071_XQ71
2655 | Выкл. | adc429e5-21f6-45fc-b93a-8622effb8e1a | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8940bd4d-31cc-46d6-a281-a540a3912168 | Неисправность выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC02-F1) | Неисправность выключателя 10BCC02GS001 | 029c1293-bab4-4398-9135-31f9c082e57c | 10BCC02GS001_XM93
2656 | Релейный отсек | 62de283a-a69e-4f62-b0d5-6740065b2016 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №02 | РЗиА/Шкаф релейный | 4d8e9bc6-14a1-461c-9faa-02b38b3822a1 | Неисправность дуговой защиты (VAMP 125) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Неисправность устройства дуговой защиты 10BCC02 | 07e348b0-2c26-4368-92f3-400e1679b640 | 10BCC02EK101_XF01
2657 | Релейный отсек | 62de283a-a69e-4f62-b0d5-6740065b2016 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №02 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC02-F1) | Дверь релейного отсека открыта | 4c17c0c4-fe6d-435f-addd-62586abf6d8a | 10BCC02EK217_XN01
2658 | Защиты | 9fa17b2f-103e-47a8-ab22-fad4002e3789 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 962a5d51-82b5-4dfa-99dd-4fc033f5902d | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Неисправность терминала 10BCC02 | 8c0c944e-4019-48c3-aaea-0c1c141bab9d | 10BCC02EK102_XF01
2659 | Защиты | 9fa17b2f-103e-47a8-ab22-fad4002e3789 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 7323be21-355b-4f27-add2-aa3977f28665 | Отключение от резервной МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC02-F1) | Отключение от резервной МТЗ | 8c1a1e4d-0a3e-44a0-adf4-fbd31028eecf | 10BCC02EW210_XK23
2660 | Защиты | 9fa17b2f-103e-47a8-ab22-fad4002e3789 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 891831cf-fa18-4b8f-8890-7e0cf1aec031 | Ключ SA1 Блокировка ДЗ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC02-F1) | Ключ SA1 "Блокировка дистанционной защиты" | 131a057e-5ac3-4073-b844-a641bfd7df3f | 10BCC02EK206_XF04
2661 | Защиты | 9fa17b2f-103e-47a8-ab22-fad4002e3789 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | e8d76b32-4edc-41b9-a284-e8e99a013db2 | Срабатывание обобщенное |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC02-F1) | Срабатывание защит | 63e3a72e-b764-46ce-abdb-6289941cd870 | 10BCC02EW212_XK01
2662 | Защиты | 9fa17b2f-103e-47a8-ab22-fad4002e3789 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | a6c07e22-50af-4a0d-b277-a39e39717a72 | Отключение от ЗПН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC02-F1) | Отключение от ЗПН 2 ступени | cdd26e32-32ec-42c0-8a61-52c02b7ec110 | 10BCC02EW209_XK02
2663 | Защиты | 9fa17b2f-103e-47a8-ab22-fad4002e3789 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 661c1cd7-09db-4b3b-bd30-f0755155619f | Отключение от ЗМН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC02-F1) | Отключение от ЗМН 2 ступени | b359e1d3-e0f8-46ae-b916-3baaeec5b424 | 10BCC02EW208_XK02
2664 | Защиты | 9fa17b2f-103e-47a8-ab22-fad4002e3789 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | b6a7ac2b-ebc6-439b-950d-d7fe96d8a1f6 | Отключение от внешних защит |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC02-F1) | Отключение от внешних защит | 96b01831-29dd-44e8-8400-3754c4b9b06e | 10BCC02EW207_XK26
2665 | Защиты | 9fa17b2f-103e-47a8-ab22-fad4002e3789 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | d46d1d4b-c88a-43d6-8377-fb122f37cc64 | Действие УРОВ во внешние защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC02-F1) | Действие УРОВ во внешние защиты | e5afa28c-1352-4aab-b5db-389dbe400ff3 | 10BCC02EW206_XK25
2666 | Защиты | 9fa17b2f-103e-47a8-ab22-fad4002e3789 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | f27df67a-2b33-4ec3-9c52-55e894a377d3 | Отключение от УРОВ присоединений |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC02-F1) | Отключение от УРОВ присоединений | c69061ca-b581-4bf2-bb44-f977b03a5dd8 | 10BCC02EW205_XK07
2667 | Защиты | 9fa17b2f-103e-47a8-ab22-fad4002e3789 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 98541c65-fcff-409c-b0dd-1fe51e2fe0c5 | Отключение от МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC02-F1) | Отключение от МТЗ | c730ce6e-6b42-4533-afae-53c7d2c4ab63 | 10BCC02EW204_XK24
2668 | Защиты | 9fa17b2f-103e-47a8-ab22-fad4002e3789 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | c03f178f-70d7-43ca-aa7b-9a40f06ba792 | Отключение от токовой отсечки |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC02-F1) | Отключение от токовой отсечки | 1f9ca443-75e7-49a7-b494-2d0ea9bbe671 | 10BCC02EW203_XK03
2669 | Защиты | 9fa17b2f-103e-47a8-ab22-fad4002e3789 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | f2ebd745-9e57-4838-ae43-40cff0d75cd8 | Отключение от дистанционной защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC02-F1) | Отключение от дистанционной защиты | a7563e3a-b124-4926-91ce-17887c00e219 | 10BCC02EW202_XK09
2670 | Защиты | 9fa17b2f-103e-47a8-ab22-fad4002e3789 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 450c55b8-f321-46ae-9e71-d6e7badaa82c | Отключение от дуговой защиты секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC02-F1) | Отключение от дуговой защиты секции | 511deff8-4ccb-4cb9-8f43-86d9a2ff666e | 10BCC02EW201_XK08
2671 | G11 ИБП | 3a15c033-9c7c-4a23-b4c4-70c7829fbcc0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ ЦЩУ №3 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 0a25a644-e1cc-4831-bca1-fae43b0f0b12 | Выходная частота |  | analog | Частота | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ ЦЩУ (00APC01GK003)/ИБП (00APC01GK003-G11) | Выходная частота | 55a8050b-c4de-47b3-a71e-b9df4c89c16b | 00APC01GK003G11CE08_XN98
2672 | G11 ИБП | 3a15c033-9c7c-4a23-b4c4-70c7829fbcc0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ ЦЩУ №3 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 1c66d4be-3301-4bd7-80c6-3f689c51985d | Напряжение на батарее |  | analog | Напряжение до 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ ЦЩУ (00APC01GK003)/ИБП (00APC01GK003-G11) | Напряжение на батарее | 4e79c3b0-f491-43e5-bc0d-a12c446352ff | 00APC01GK003G11CE03_XQ11
2673 | G11 ИБП | 3a15c033-9c7c-4a23-b4c4-70c7829fbcc0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ ЦЩУ №3 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 22f23445-1f00-4352-b32e-d94596633778 | Статус выхода |  | integer | Статус выхода ИБП | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ ЦЩУ (00APC01GK003)/ИБП (00APC01GK003-G11) | Статус выхода | cabc4602-2839-4537-9c5e-12c58e09f853 | 00APC01GK003G11XM04_XQ12
2674 | G11 ИБП | 3a15c033-9c7c-4a23-b4c4-70c7829fbcc0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ ЦЩУ №3 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 2b100ed8-47c7-41c4-afa1-e2465da8de16 | Входное напряжение |  | analog | Напряжение до 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ ЦЩУ (00APC01GK003)/ИБП (00APC01GK003-G11) | Входное напряжение | 6093eaf0-33ed-4f53-b4c3-20f54eb90082 | 00APC01GK003G11CE05_XQ12
2675 | G11 ИБП | 3a15c033-9c7c-4a23-b4c4-70c7829fbcc0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ ЦЩУ №3 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 385b05c8-073a-442b-ae22-223c321bf7d4 | Выходное напряжение |  | analog | Напряжение до 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ ЦЩУ (00APC01GK003)/ИБП (00APC01GK003-G11) | Выходное напряжение | 44a6d1c2-bf43-441f-9ffc-c8e0d9b91fc1 | 00APC01GK003G11CE07_XQ12
2676 | G11 ИБП | 3a15c033-9c7c-4a23-b4c4-70c7829fbcc0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ ЦЩУ №3 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 5fdb3335-062a-4add-b485-b74242c44d6a | Емкость батареи |  | analog | Емкость, % | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ ЦЩУ (00APC01GK003)/ИБП (00APC01GK003-G11) | Емкость батареи | a83742a3-14fb-4f8d-be98-b605678f585f | 00APC01GK003G11CE02_XQ92
2677 | G11 ИБП | 3a15c033-9c7c-4a23-b4c4-70c7829fbcc0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ ЦЩУ №3 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 61671baf-2001-417e-b8cd-a8b27552e014 | Нагрузка |  | analog | Нагрузка, % | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ ЦЩУ (00APC01GK003)/ИБП (00APC01GK003-G11) | Нагрузка | 4556fc56-ce55-448f-8f6d-68bf8d4f10f0 | 00APC01GK003G11CE09_XQ93
2678 | G11 ИБП | 3a15c033-9c7c-4a23-b4c4-70c7829fbcc0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ ЦЩУ №3 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 6772d4fd-79f7-4c1a-b92e-fd0b006b8f0e | Индикатор необходимости замены батареи |  | integer | Необходимость замены ИБП | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ ЦЩУ (00APC01GK003)/ИБП (00APC01GK003-G11) | Индикатор необходимости замены батареи | 112dbc9b-cf20-40a3-a3ae-6a34bf8a0f49 | 00APC01GK003G11XM03_XN96
2679 | G11 ИБП | 3a15c033-9c7c-4a23-b4c4-70c7829fbcc0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ ЦЩУ №3 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 6c780e28-39ed-4992-86e8-b88c46e45d76 | Температура окружающей среды |  | analog | Температура | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ ЦЩУ (00APC01GK003)/ИБП (00APC01GK003-G11) | Температура окружающей среды | ad430236-d0fe-4629-aa4a-4f8edc14b537 | 00APC01GK003G11CE10_XQ90
2680 | G11 ИБП | 3a15c033-9c7c-4a23-b4c4-70c7829fbcc0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ ЦЩУ №3 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 9857b700-086c-4c77-9f67-3d401ee6c07e | Статус входного напряжения |  | integer | Неисправность входа ИБП | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ ЦЩУ (00APC01GK003)/ИБП (00APC01GK003-G11) | Неисправности входного напряжения | 2f4c137e-d763-448c-bb0d-afe3e1159149 | 00APC01GK003G11XM05_XF91
2681 | G11 ИБП | 3a15c033-9c7c-4a23-b4c4-70c7829fbcc0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ ЦЩУ №3 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | c82d3fd0-fdea-496e-8e5c-1b05a22dd4ab | Время автономной работы с момента переключения на батарею |  | analog | Second | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ ЦЩУ (00APC01GK003)/ИБП (00APC01GK003-G11) | Время автономной работы с момента переключения на батарею | e4dd0a8e-0805-4e96-a850-e29df8e3d3ac | 00APC01GK003G11CE01_XQ92
2682 | G11 ИБП | 3a15c033-9c7c-4a23-b4c4-70c7829fbcc0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ ЦЩУ №3 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | d615cd7a-6d61-4ceb-adb6-68754ee56c54 | Статус батареи |  | integer | Статус батареи ИБП | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ ЦЩУ (00APC01GK003)/ИБП (00APC01GK003-G11) | Статус батареи | 8531fa59-5b76-4976-9a19-44180130fb43 | 00APC01GK003G11XM01_XQ12
2683 | Защиты | 9fa17b2f-103e-47a8-ab22-fad4002e3789 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | d16e2475-5446-4c06-af4e-f6410e384aab | Контроль по току для дуговой защиты |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC02-F1) | Контроль по току для дуговой защиты | 9f673240-1716-499b-83e4-addf735263b0 | 10BCC02EK216_XM02
2684 | Защиты | 9fa17b2f-103e-47a8-ab22-fad4002e3789 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 6a7d2298-390a-47a5-8acf-35ad16984d5d | Блокировка ЛЗШ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC02-F1) | Блокировка ЛЗШ | 588d9899-1b81-4c05-ae8a-f1dddc0de721 | 10BCC02EK212_XF05
2685 | G11 ИБП | 3a15c033-9c7c-4a23-b4c4-70c7829fbcc0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ ЦЩУ №3 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | e12cf9f9-8258-4066-9a83-5810d3dd5649 | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ ЦЩУ (00APC01GK003)/ИБП (00APC01GK003-G11) | Связь с устройстом 00APC01GK003-G11 установлена | 7ea97a49-0b5a-4bab-99d9-346a17499213 | 00APC01GK003G11_XN99
2686 | G11 ИБП | 3a15c033-9c7c-4a23-b4c4-70c7829fbcc0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ ЦЩУ №3 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | e611b2c0-f38d-428e-b4ea-5605de76897e | Время автономной работы оставшиеся |  | analog | Second | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ ЦЩУ (00APC01GK003)/ИБП (00APC01GK003-G11) | Время автономной работы оставшееся | aac1440e-4335-4470-a114-7aca88616606 | 00APC01GK003G11CE04_XQ92
2687 | G11 ИБП | 3a15c033-9c7c-4a23-b4c4-70c7829fbcc0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ ЦЩУ №3 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | fb87bfa6-9abf-4c02-abf3-1204d307ddbf | Входная частота |  | analog | Частота | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ ЦЩУ (00APC01GK003)/ИБП (00APC01GK003-G11) | Входная частота | 0df1bd06-5907-4d50-a4a1-eb8fb153f0ca | 00APC01GK003G11CE06_XQ10
2688 | Защиты | 9fa17b2f-103e-47a8-ab22-fad4002e3789 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 682445de-a0ee-49a1-a221-759b402b6ac6 | Неисправность предохранителей ТН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC02-F1) | Неисправность предохранителей ТН | 898839f0-190c-4f93-b6f1-73811aaa5c46 | 10BCC02EK211_XM52
2689 | Защиты | 9fa17b2f-103e-47a8-ab22-fad4002e3789 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 5b54807a-c68b-4955-b2f9-33a151f6c402 | Отключение автоматического выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC02-F1) | Отключение автомата | c917b769-797e-422c-8387-0a77906f0b8d | 10BCC02EK210_XM10
2690 | Защиты | 9fa17b2f-103e-47a8-ab22-fad4002e3789 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 46b72358-d0a8-411b-adb9-952a336e89af | Ключ SA2 цепи УРОВ во внешние защиты |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC02-F1) | Цепи УРОВ во внешние защиты введены | 7f11bcff-e793-47c9-b8d2-a737b43314b0 | 10BCC02EK209_XN02
2691 | Защиты | 9fa17b2f-103e-47a8-ab22-fad4002e3789 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 7d9b0773-a5d9-4d9d-926d-0662553094bc | АВ SF1 двигателя взвода пружины |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC02-F1) | Автомат цепи питания двигателя взвода пружины выключателя отключен | 0706cdb9-9e51-41e9-8f4a-a66e82d1faa4 | 10BCC02EK204_XM14
2692 | Защиты | 9fa17b2f-103e-47a8-ab22-fad4002e3789 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 5df55f4c-5f4f-4191-ba34-772f37949f04 | Обрыв цепей управления |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC02-F1) | Обрыв цепей управления | 7655c794-85ec-4df5-8096-d6d5ed2700fb | 10BCC02EK203_XF91
2693 | Защиты | 9fa17b2f-103e-47a8-ab22-fad4002e3789 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 7e454f1a-f37c-4248-bc63-962b5ea102fb | Неисправность цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC02-F1) | Неисправность цепей тока | ca630136-c725-4dc5-a623-4dc7c0495a13 | 10BCC02EK202_XM50
2694 | Защиты | 9fa17b2f-103e-47a8-ab22-fad4002e3789 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | f612de1b-dba6-488b-b184-482103f5108a | Неисправность цепей напряжения секции |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC02-F1) | Неисправность цепей напряжения на секции | e7fd0a6b-1373-46fc-92da-2b46cda46ca5 | 10BCC02EK201_XM51
2695 | Защиты | 9fa17b2f-103e-47a8-ab22-fad4002e3789 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 8520ff5b-31ce-4199-b039-c8f0f0bfe1e3 | Команда отключить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC02-F1) | Команда отключить по месту | 4a6c6755-9b7c-412f-aff5-66fe25c16a72 | 10BCC02CH201B_XA01
2696 | Защиты | 9fa17b2f-103e-47a8-ab22-fad4002e3789 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | ee21e629-82af-40b1-8280-03563db0ffd0 | Команда включить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC02-F1) | Команда включить по месту | 344a75a1-21c7-40a8-81fc-bc3f2763065c | 10BCC02CH201A_XA00
2697 | Защиты | 9fa17b2f-103e-47a8-ab22-fad4002e3789 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 64abc665-b042-4ad6-a80f-e51ef8b7be87 | Блокировка ЛЗШ от ячейки секц.перемычки |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC02-F1) | Блокировка ЛЗШ от ячейки 10BCC05 | f66cc701-c590-4f43-9dac-3db2f418f88b | 10BCC02EK213_XF05
2698 | ЗН 10BCC03GV001 | 9ac67d8a-c784-42dc-b538-46ced26feb3e | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC03-F1) | Положение заземляющего ножа | 6bca253c-31df-4d69-8048-9a4d62e56535 | 10BCC03CG203_XB02
2699 | Релейный отсек | c5353726-a1ec-4d4f-aa72-cbfd1af4b314 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №03 | РЗиА/Шкаф релейный | 4d8e9bc6-14a1-461c-9faa-02b38b3822a1 | Неисправность дуговой защиты (VAMP 125) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Неисправность устройства дуговой защиты 10BCC03 | c4fdbb94-c3cf-4f76-b90c-017cf7d5c019 | 10BCC03EK101_XF01
2700 | Релейный отсек | c5353726-a1ec-4d4f-aa72-cbfd1af4b314 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №03 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC03-F1) | Дверь релейного отсека открыта | 83975c58-74d6-4efa-ab20-01eb92971855 | 10BCC03EK208_XN01
2701 | Защиты | e75ae726-7fa6-4c83-96ed-be3019d83468 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | b279cf76-946d-4a53-90b1-23602165b075 | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Неисправность терминала 10BCC03 | c4c06cfc-5b23-43d0-8978-19ae3f0a8d3e | 10BCC03EK102_XF01
2702 | Защиты | e75ae726-7fa6-4c83-96ed-be3019d83468 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | b01d0ec6-4f91-490d-9944-05baceb9a894 | Срабатывание |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC03-F1) | Срабатывание защит | 99bad938-0e00-44d4-a80f-3fd1851e45a4 | 10BCC03EW207_XK01
2703 | Защиты | e75ae726-7fa6-4c83-96ed-be3019d83468 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | ea86325b-b1ed-4c5a-806b-e878f0475af1 | Отсутствие напряжения на секции |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC03-F1) | Отсутствие напряжения на секции | 4c5ccc00-d279-4e60-b422-7b3b2f0b1f43 | 10BCC03EK207_XM48
2704 | Защиты | e75ae726-7fa6-4c83-96ed-be3019d83468 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | e2cfef6b-a156-41f8-bb03-f0f2d76176f7 | АВ SF13 цепей оперативной блокировки |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC03-F1) | Отключение автомата цепей оперативной блокировки секции 10BCC | 5e141bea-444b-4646-befd-d8f9235bfefe | 10BCC03EK206_XM10
2705 | Защиты | e75ae726-7fa6-4c83-96ed-be3019d83468 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | c21f7adc-69cf-44b1-bde9-2b31ca57239a | Предохранители ТН неисправны |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC03-F1) | Предохранители ТН исправны | 95df8dec-454e-4769-bf8e-0496574f1384 | 10BCC03EK205_XM49
2706 | Защиты | e75ae726-7fa6-4c83-96ed-be3019d83468 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | a8f5f744-8a23-4de6-aa65-cc7fba89e37f | Отключение автоматического выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC03-F1) | Отключение автоматов | 04575fea-88e3-4765-a119-35fb1445d832 | 10BCC03EK204_XM10
2707 | Защиты | e75ae726-7fa6-4c83-96ed-be3019d83468 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 36d6f763-acfb-4c20-b1e3-e21d3edc7e03 | АВ SF6 цепей напряжения раз.треуг. |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC03-F1) | Контроль отключенного положения автомата SF6 цепей напряжения "разомкнутый треугольник | 4714cc1c-f9e4-4786-9fd4-0fd6a3f50a78 | 10BCC03EK203_XM14
2708 | Защиты | e75ae726-7fa6-4c83-96ed-be3019d83468 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 55ae8587-f8e8-4857-8743-9799accf8120 | АВ SF5 цепей напряжения Y |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC03-F1) | Контроль отключенного положения автомата SF5 цепей напряжения "звезда" | 609b12e1-d021-4b90-9416-aa795ccbf932 | 10BCC03EK202_XM14
2709 | Защиты | e75ae726-7fa6-4c83-96ed-be3019d83468 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 559621d5-d6f7-4908-8e98-f41ba45c8dc0 | Неисправность ТН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC03-F1) | Неисправность ТН | c535d6c5-4c4a-49f0-be83-8d06616e62b0 | 10BCC03EK201_XF90
2710 | Защиты | e75ae726-7fa6-4c83-96ed-be3019d83468 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 8c012794-e0db-4e0e-ba24-24edbf0546be | Предохранители ТН вынуты |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC03-F1) | Предохранители вынуты | 5a7d2a75-c264-4ff5-972a-1318525893e7 | 10BCC03CG202_XB12
2711 | Защиты | 3a3bb919-455a-4134-babf-0c372bbdd021 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | ee455519-1ca5-4d61-80d0-376d4cb14a48 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC02-F1) | Связь с устройстом 40BCC02-F1 установлена | 1ef1c031-92aa-4010-b762-0e606b804ab7 | 40BCC02F1_XN99
2712 | Защиты | e75ae726-7fa6-4c83-96ed-be3019d83468 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 9c1963c3-8925-4650-91b0-d421269ebbe9 | Предохранители в рабочем положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC03-F1) | Предохранители в рабочем положении | ee8b5ef1-1ac6-4beb-a15a-8011636953a8 | 10BCC03CG201_XB11
2713 | Защиты | e75ae726-7fa6-4c83-96ed-be3019d83468 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | ef3133d8-b485-4ec0-b1b9-bedfcf578c85 | Сигнал "Земля на секции" |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC03-F1) | Сигнал "Земля на секции" | f93d8309-e1d7-436a-a5a2-b7e0fe53e123 | 10BCC03EW206_XF08
2714 | Защиты | e75ae726-7fa6-4c83-96ed-be3019d83468 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 14fdddf6-e9c4-46ad-9039-2468872693a5 | Срабатывание от ЗПН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC03-F1) | Срабатывание 2 ступени ЗПН | 7949bb8a-7320-4864-a471-17eabcfeb80e | 10BCC03EW205_XK02
2715 | Защиты | e75ae726-7fa6-4c83-96ed-be3019d83468 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 241f4210-f3ff-4ba4-9736-56eca49a550b | Срабатывание от ЗПН 1 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC03-F1) | Срабатывание 1 ступени ЗПН | 0a015d0c-eee1-42fc-9a5d-61bb9b9065c0 | 10BCC03EW204_XK02
2716 | Защиты | e75ae726-7fa6-4c83-96ed-be3019d83468 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 470522c0-4d78-41f2-b45e-d50e6a68ed6e | Срабатывание от ЗМН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC03-F1) | Срабатывание 2 ступени ЗМН | f62d90f0-4be2-4d3b-8c54-c9f3cb1d7df3 | 10BCC03EW203_XK02
2717 | Защиты | e75ae726-7fa6-4c83-96ed-be3019d83468 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 5192f9bf-dfd6-4255-b757-e3d4401b157b | Срабатывание от ЗМН 1 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC03-F1) | Срабатывание 1 ступени ЗМН | 7ce01226-111d-4f22-8b84-28b2df6e5572 | 10BCC03EW202_XK02
2718 | Релейный отсек | 074a3838-ddd7-443c-9b3d-ea719978e33e | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №04 | РЗиА/Шкаф релейный | 4d8e9bc6-14a1-461c-9faa-02b38b3822a1 | Неисправность дуговой защиты (VAMP 125) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Неисправность устройства дуговой защиты 10BCC04 | 254956e1-f43f-43a7-a72c-bdb7e7c78613 | 10BCC04EK101_XF01
2719 | Релейный отсек | 074a3838-ddd7-443c-9b3d-ea719978e33e | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №04 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC04-F1) | Дверь релейного отсека открыта | e6f235da-84fd-484a-b41d-254d663d9a7b | 10BCC04EK213_XN01
2720 | ЗН 10BCC04GV001 | 065c8277-cda6-4730-b3f2-16f641f846bc | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC04-F1) | Положение заземляющего ножа | 1808cf51-c72f-44cf-8f7b-113c7263d546 | 10BCC04CG204_XB02
2721 | Выкл. | 1fbf9a9c-7a63-4408-b7be-6d619aa553bf | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 0bb42405-34aa-4547-a2af-8e0017762bd9 | Включение блокировано |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC04-F1) | Включение заблокировано | 4338e06e-152d-4b03-9c5f-89f199ee8347 | 10BCC04EK212_XF07
2722 | Выкл. | 1fbf9a9c-7a63-4408-b7be-6d619aa553bf | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 517d8b2c-a8b8-4c50-a8bb-fa04ba89c207 | Uab |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №04/ИП METSEP824 (10BCC04-P1) | Линейное напряжение фазы AB | b55036b2-eda3-4058-b4ee-3bea6a19a9b9 | 10BCC04CE041_XQ41
2723 | Выкл. | 1fbf9a9c-7a63-4408-b7be-6d619aa553bf | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 81e9d754-95c1-47fe-8117-3ec0f3ace7f1 | P |  | analog | МВт | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №04/ИП METSEP824 (10BCC04-P1) | Мощность активная сумм | 5232159c-cc24-44d1-8605-11bcc3d9e7aa | 10BCC04CE003_XQ13
2724 | Выкл. | 1fbf9a9c-7a63-4408-b7be-6d619aa553bf | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f91444d4-21ef-48ff-962d-1e6c7066fedd | Тележка выключателя в рабочем положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC04-F1) | Тележка выключателя в рабочем положении | a45de131-e333-46c4-a5cf-35f70f135822 | 10BCC04CG202_XB03
2725 | Выкл. | 1fbf9a9c-7a63-4408-b7be-6d619aa553bf | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8c94f778-5a92-498c-a4f8-24b6239dcf95 | cosφ |  | analog | Относительные единицы | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №04/ИП METSEP824 (10BCC04-P1) | Cos ф | 8cd63827-1d39-4ba2-abfb-2c5ba06070f3 | 10BCC04CE009_XQ19
2726 | Выкл. | 1fbf9a9c-7a63-4408-b7be-6d619aa553bf | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | a1856d2d-52cd-402e-ac11-33775a5c55f4 | I0 |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №04/ИП METSEP824 (10BCC04-P1) | Напряжение нулевой последовательности | 2fc5c075-5d44-4bc2-acc3-5f893b6890d7 | 10BCC04CE071_XQ71
2727 | Выкл. | 1fbf9a9c-7a63-4408-b7be-6d619aa553bf | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 6beafb71-995c-4305-90b5-24bddb27b094 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC04-F1) | Команда управления выключателем от СКУ ЭЧ | 5bebdcc2-d7b0-4910-bd0b-e5ebc47f4375 | 10BCC04EA201_XA10
2728 | ДЗО | 3b2ab442-a782-4a3e-967d-e9f572a2204c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01/Шкаф ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 4cf4b649-9028-4e87-8ec0-fc18cba8dc77 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/БТ 40BAT01/ДЗО 2к. БТ 40BAT01 (40BAT01GH002-A1) | Связь с устройстом 40BAT01GH002-A1 установлена | 0b4b88c0-904b-405d-95fb-18386408c6bf | 40BAT01GH002A1_XN99
2729 | Выкл. | 1fbf9a9c-7a63-4408-b7be-6d619aa553bf | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 1b4883da-288e-4755-8b7d-68c861d3e96d | Тележка выключателя в тестовом положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC04-F1) | Тележка выключателя в тестовом положении | 248ccb0c-5928-47e3-8ebb-78ce37999fa1 | 10BCC04CG203_XB04
2730 | Выкл. | 1fbf9a9c-7a63-4408-b7be-6d619aa553bf | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | c0ddec60-7ad5-428f-9e30-78663477533a | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC04-F1) | Положение выключателя | 18471292-105a-4bbf-8920-d10f77a67d32 | 10BCC04CG201_XB00
2731 | Выкл. | 1fbf9a9c-7a63-4408-b7be-6d619aa553bf | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 7d77fb91-923c-4c4a-8a82-073f9b2fadcb | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC04-F1) | Аварийное отключение | 15128a77-3adc-428f-a549-e2f7d7c0b6cb | 10BCC04EW210_XK00
2732 | Выкл. | 1fbf9a9c-7a63-4408-b7be-6d619aa553bf | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 127d8bd1-85aa-440e-83e7-182d3e041b53 | Пружива не взведена |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC04-F1) | Пружина не взведена | 47ff44bc-e42e-4fde-b733-43d96a2d5bdd | 10BCC04EK211_XF06
2733 | Выкл. | 1fbf9a9c-7a63-4408-b7be-6d619aa553bf | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 928fee8e-0b46-4c27-a737-f568c3b4e2cd | Снижение элегаза 2-ая ступень |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC04-F1) | Понижение давления элегаза 2 ступень | e67e9387-302f-44e0-adb8-5423ab8de6f5 | 10BCC04EK207_XK02
2734 | Выкл. | 1fbf9a9c-7a63-4408-b7be-6d619aa553bf | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e7e122bd-619e-49ac-b1cc-39ba1e1b1e3d | Место управление |  | discrete | Место управление | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC04-F1) | Дистанционное управление выключателем | 7cbc59ed-71fa-4f7d-9ad0-c76f2a2b2752 | 10BCC04EK205_XN16
2735 | Выкл. | 1fbf9a9c-7a63-4408-b7be-6d619aa553bf | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cf4755a6-4d58-4ec8-b3f9-5edfc67d8859 | Снижение элегаза 1-ая ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC04-F1) | Понижение давления элегаза 1 ступень | 937578c6-ed65-41e6-a0ad-ec8510bfcdfb | 10BCC04EK206_XK02
2736 | Выкл. | 1fbf9a9c-7a63-4408-b7be-6d619aa553bf | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | bb4f5e1e-6275-4cbc-8392-b9262a5aac05 | Uc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №04/ИП METSEP824 (10BCC04-P1) | Фазное напряжение фаза C | af2cbe58-28d1-4785-9206-4f045ee83e35 | 10BCC04CE031_XQ31
2737 | Выкл. | 1fbf9a9c-7a63-4408-b7be-6d619aa553bf | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 511c58a0-f6d9-4b21-8b77-4e79e4908fb1 | Ub |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №04/ИП METSEP824 (10BCC04-P1) | Фазное напряжение фаза B | 93524a0f-bc44-449c-acf7-c30e8ce09c9a | 10BCC04CE021_XQ21
2738 | Выкл. | 1fbf9a9c-7a63-4408-b7be-6d619aa553bf | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b1985946-556f-4504-ad9e-cad604ccbf03 | Ua |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №04/ИП METSEP824 (10BCC04-P1) | Фазное напряжение фаза A | 91e4b393-71b6-44f9-ab89-26ba39792f9c | 10BCC04CE011_XQ11
2739 | Выкл. | 1fbf9a9c-7a63-4408-b7be-6d619aa553bf | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 540b8178-3876-41ad-a69e-8c91ae6f7827 | Uca |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №04/ИП METSEP824 (10BCC04-P1) | Линейное напряжение фазы CA | c41b8ed0-ffc6-4d50-a069-f1875886eccd | 10BCC04CE061_XQ61
2740 | Выкл. | 1fbf9a9c-7a63-4408-b7be-6d619aa553bf | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e9f05aeb-bbf6-4968-ada4-0c7609222336 | Ubc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №04/ИП METSEP824 (10BCC04-P1) | Линейное напряжение фазы BC | 3dd5f08c-19e4-425b-9e79-1be01960466d | 10BCC04CE051_XQ51
2741 | Выкл. | 1fbf9a9c-7a63-4408-b7be-6d619aa553bf | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 70ecc4f9-77c0-4751-b645-cfa94e87aca7 | U0 |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №04/ИП METSEP824 (10BCC04-P1) | Ток нулевой последовательности | dbee09ad-ff0c-41b9-96e1-a32691e310fb | 10BCC04CE072_XQ07
2742 | Выкл. | 1fbf9a9c-7a63-4408-b7be-6d619aa553bf | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | db515ac8-ddc7-4b25-84a3-fdb6b814838f | Ic |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №04/ИП METSEP824 (10BCC04-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы C | 0e7ba600-1104-4a8d-856e-d59ff059caf1 | 10BCC04CE032_XQ03
2743 | Выкл. | 1fbf9a9c-7a63-4408-b7be-6d619aa553bf | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f3b8f573-9cdd-4210-b209-facd3940e203 | Ib |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №04/ИП METSEP824 (10BCC04-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы B | 55edba10-e519-4c7a-924a-18c263d6c128 | 10BCC04CE022_XQ02
2744 | Выкл. | 1fbf9a9c-7a63-4408-b7be-6d619aa553bf | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b8b67cd5-aefd-41c0-935a-6b7bd9086751 | Ia |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №04/ИП METSEP824 (10BCC04-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы A | f4c1d601-189f-48a0-955c-3895824766ec | 10BCC04CE012_XQ01
2745 | Выкл. | 1fbf9a9c-7a63-4408-b7be-6d619aa553bf | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 13b8979b-0a0b-4193-8c1a-0902a4c393b7 | Q |  | analog | Мвар | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №04/ИП METSEP824 (10BCC04-P1) | Мощность реактивная сумм | 1ea1b631-2bfb-4866-a2d6-fecb222459bb | 10BCC04CE004_XQ14
2746 | Выкл. | 1fbf9a9c-7a63-4408-b7be-6d619aa553bf | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 5a117f4b-eb8d-427e-bc75-3a2db076659c | S |  | analog | МВА | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №04/ИП METSEP824 (10BCC04-P1) | Мощность полная сумм | bcd25abd-08e1-46cd-be5e-a38b6e27907c | 10BCC04CE006_XQ16
2747 | Выкл. | 1fbf9a9c-7a63-4408-b7be-6d619aa553bf | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cff27a2a-e49d-4cac-a37f-c5f89c2d1315 | F |  | analog | Частота | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №04/ИП METSEP824 (10BCC04-P1) | Частота | 9ceebc8f-55f1-4d0c-9670-098b363194f0 | 10BCC04CE005_XQ10
2748 | Выкл. | 1fbf9a9c-7a63-4408-b7be-6d619aa553bf | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8940bd4d-31cc-46d6-a281-a540a3912168 | Неисправность выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC04-F1) | Неисправность выключателя 10BCC04GS001 | 6ff2f0ca-6d81-41e1-8600-3bf99cb99f90 | 10BCC04GS001_XM93
2749 | Защиты | e61612f9-a28c-48e7-8208-7d1f82935b4b | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | ef8abc46-e451-4f02-b9c6-8bc23ce0216e | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Неисправность терминала 10BCC04 | b8ae8641-5af6-4229-ad48-1684e6c6e318 | 10BCC04EK102_XF01
2750 | Защиты | e61612f9-a28c-48e7-8208-7d1f82935b4b | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 7a4efe8d-3fb5-4085-95ea-56d92e270df6 | Срабатывание |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC04-F1) | Срабатывание защит | 29de6e9f-4632-4355-b3b6-cd2bc1faeb9d | 10BCC04EW211_XK01
2751 | АРКТ | 3b9e4e28-ad91-4d8c-9cf3-f4a7b440af9e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | 19c606c5-abb8-4228-ac67-773389f31ccb | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/АРКТ РТСН 20BCT02 (20BCT02GH003-A2) | Связь с устройстом 20BCT02GH003-A2 установлена | 9d38b0fe-edb4-453b-bc4e-bbf43e5634a1 | 20BCT02GH003A2_XN99
2752 | Защиты | e61612f9-a28c-48e7-8208-7d1f82935b4b | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | fcdbdacc-c6d1-4c6d-9825-0e00189eb477 | Отключение от УРОВ смежной секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC04-F1) | Отключение от УРОВ секции 10BBC | fba535c3-3a57-4a79-99f0-3c42605ebbdb | 10BCC04EW206_XK07
2753 | Защиты | e61612f9-a28c-48e7-8208-7d1f82935b4b | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 5c1cb91f-2512-47dc-a341-5b5f2aa1d6e2 | Отключение от чувствительной защиты от 1ф. КЗ на землю |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC04-F1) | Отключение от чувствительной защиты от однофазных КЗ на землю | 0a8c2d66-d89d-40dd-88c5-68a36d0249f1 | 10BCC04EW205_XK06
2754 | Защиты | e61612f9-a28c-48e7-8208-7d1f82935b4b | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 77f9b2da-f95d-4476-99f2-de5cf7866bba | Отключение от МТЗ от 1ф. КЗ на землю |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC04-F1) | Отключение от МТЗ от КЗ на землю | d65d8791-ffb8-4ffd-9855-693ef539db74 | 10BCC04EW204_XK05
2755 | Защиты | e61612f9-a28c-48e7-8208-7d1f82935b4b | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | ed0be135-702a-4321-8e9b-56d730b8780b | Отключение от токовой отсечки |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC04-F1) | Отключение от токовой отсечки | 88e1df81-0748-40f3-aa9b-1e0543a95f5b | 10BCC04EW203_XK03
2756 | Защиты | e61612f9-a28c-48e7-8208-7d1f82935b4b | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | a9c42e6a-be68-4c0c-a779-7e92de577940 | Отключение от МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC04-F1) | Отключение от МТЗ | d49d46c9-7ffe-4b84-92ca-09ff2fb49c22 | 10BCC04EW202_XK24
2757 | Защиты | e61612f9-a28c-48e7-8208-7d1f82935b4b | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 017a8e6c-1fb7-4508-80e2-e427dd0de7d7 | Отключение от дуговой защиты секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC04-F1) | Отключение от дуговой защиты секции | 2a0922d9-2080-4bd1-908b-65b493f54d6b | 10BCC04EW201_XK08
2758 | Защиты | e61612f9-a28c-48e7-8208-7d1f82935b4b | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 3134c8b5-fe14-4fc5-94fe-c138d8a21d96 | Срабатывание датчика дуги в отсеке ТТ или отсеке выкл. яч. смежной секции | Срабатывание датчика дуги в отсеке трансформатора тока или отсеке выключателя ячейки секции 10BBC | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC04-F1) | Срабатывание датчика дуги в отсеке трансформатора тока или отсеке выключателя ячейки секции 10BBC | 381ed7f5-2c94-4a4d-8378-a2a61a5829da | 10BCC04EK210_XK16
2759 | Защиты | e61612f9-a28c-48e7-8208-7d1f82935b4b | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 4d426b46-63a8-4579-8e21-5e60de9b6f28 | Отключение автоматического выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC04-F1) | Отключение автомата | ea2bb94e-45e0-46e9-8297-3a0036931a9b | 10BCC04EK209_XM10
2760 | Защиты | e61612f9-a28c-48e7-8208-7d1f82935b4b | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 112737bd-cdc8-4428-a45d-f73593036eea | Ключ SA2 цепи УРОВ во внеш. защ. |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC04-F1) | Цепи УРОВ во внешние защиты введены | 579a822a-2609-4a28-b8d0-dcafb110767c | 10BCC04EK208_XN02
2761 | Защиты | e61612f9-a28c-48e7-8208-7d1f82935b4b | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 20de722d-c50e-434b-b40d-775f190d4dd0 | АВ SF1 двигателя завода пружины |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC04-F1) | Автомат цепи питания двигателя взвода пружины выключателя отключен | b9b3f98b-4df1-4a65-b8ff-a2197e0d3f64 | 10BCC04EK204_XM14
2762 | Защиты | e61612f9-a28c-48e7-8208-7d1f82935b4b | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | b42142a1-f113-40e2-b8d6-861899db967b | Обрыв цепей управления |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC04-F1) | Обрыв цепей управления | aea8b140-4271-40a8-96bd-2b5e33dacb8c | 10BCC04EK203_XF91
2763 | Защиты | e61612f9-a28c-48e7-8208-7d1f82935b4b | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 779ec403-b11c-47c1-8bbd-621139835ac7 | Неисправность цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC04-F1) | Неисправность цепей тока | 347302df-3926-456c-aaab-32cc90ae6c3d | 10BCC04EK202_XM50
2764 | Защиты | e61612f9-a28c-48e7-8208-7d1f82935b4b | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 9f5762ed-190a-4652-9fc0-67e78df52979 | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC04-F1) | Неисправность цепей напряжения | 22fd0cb7-49e9-48c6-bc69-d3e507bda5fc | 10BCC04EK201_XM51
2765 | Защиты | e61612f9-a28c-48e7-8208-7d1f82935b4b | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | b3e00b8a-20b9-4d33-84cd-edabfd8d49ad | Команда отключить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC04-F1) | Команда отключить по месту | fdda2a80-8d84-47c3-ad6a-8e931b80a3bc | 10BCC04CH201B_XA01
2766 | Защиты | e61612f9-a28c-48e7-8208-7d1f82935b4b | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 4c3826d1-a4fb-4508-b0fc-3a1b579a6bc1 | Команда включить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC04-F1) | Команда включить по месту | d15ed7e8-1dcf-40b9-959c-65cfe78606d6 | 10BCC04CH201A_XA00
2767 | Защиты | e61612f9-a28c-48e7-8208-7d1f82935b4b | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 83fa6993-f79f-4236-af8f-b3de7c13d923 | Отключение от дуговой защиты смежной секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC04-F1) | Отключение от дуговой защиты секции 10BBC | be19a388-cf23-4ca2-bdd9-e0661bbae288 | 10BCC04EW209_XK08
2768 | Защиты | e61612f9-a28c-48e7-8208-7d1f82935b4b | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | f80fef3f-48a1-41d4-bdf4-2c09b88ad229 | Отключение от внешних защит смежной секции | Отключение от внешних защит секции 10BBC | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC04-F1) | Отключение от внешних защит секции 10BBC | 97a7601b-e53a-410a-b17a-c865a9a97be6 | 10BCC04EW208_XK26
2769 | Защиты | e61612f9-a28c-48e7-8208-7d1f82935b4b | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | b511c69f-7c2f-4281-9b36-97a6f7f9a527 | Действие УРОВ во внешние защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC04-F1) | Действие УРОВ во внешние защиты | ef6269b3-3b4a-492d-8894-2a88ec8942c3 | 10BCC04EW207_XK25
2770 | ЗН 10BCC05GV001 | 96c92b89-3640-4cc3-938f-bb17f36cbfc9 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC05-F1) | Положение заземляющего ножа | 9e223d72-df81-4816-af8d-eadbf0eb7958 | 10BCC05CG204_XB02
2771 | Выкл. | afd2e1fe-dd39-4d71-8ded-a31b8f9034c6 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | c0ddec60-7ad5-428f-9e30-78663477533a | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC05-F1) | Положение выключателя | a1b4e967-2f32-4f6f-a703-2172070a192a | 10BCC05CG201_XB00
2772 | Выкл. | afd2e1fe-dd39-4d71-8ded-a31b8f9034c6 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e7e122bd-619e-49ac-b1cc-39ba1e1b1e3d | Место управление |  | discrete | Место управление | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC05-F1) | Дистанционное управление выключателем | ec576579-6018-477b-9253-3d720ab9fe5b | 10BCC05EK205_XN16
2773 | Выкл. | afd2e1fe-dd39-4d71-8ded-a31b8f9034c6 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 0bb42405-34aa-4547-a2af-8e0017762bd9 | Включение блокировано |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC05-F1) | Включение заблокировано | e1b8861b-84c3-47c7-b9e0-00be7d456a09 | 10BCC05EK217_XF07
2774 | Выкл. | afd2e1fe-dd39-4d71-8ded-a31b8f9034c6 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 81e9d754-95c1-47fe-8117-3ec0f3ace7f1 | P |  | analog | МВт | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №05/ИП METSEP824 (10BCC05-P1) | Мощность активная сумм | 0bc030a4-3094-4567-ab34-eaec0a1de9ce | 10BCC05CE003_XQ13
2775 | Выкл. | afd2e1fe-dd39-4d71-8ded-a31b8f9034c6 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | a1856d2d-52cd-402e-ac11-33775a5c55f4 | I0 |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №05/ИП METSEP824 (10BCC05-P1) | Напряжение нулевой последовательности | 39d1c7fd-f870-49c5-bb70-b86c33eb73d4 | 10BCC05CE071_XQ71
2776 | Выкл. | afd2e1fe-dd39-4d71-8ded-a31b8f9034c6 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 6beafb71-995c-4305-90b5-24bddb27b094 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC05-F1) | Команда управления выключателем от СКУ ЭЧ | 47b7bb50-350b-4ea8-a99e-7eaebada00d0 | 10BCC05EA201_XA10
2777 | Выкл. | afd2e1fe-dd39-4d71-8ded-a31b8f9034c6 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 1b4883da-288e-4755-8b7d-68c861d3e96d | Тележка выключателя в тестовом положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC05-F1) | Тележка выключателя в тестовом положении | b613cf3b-377b-494b-8b4d-6b788d041ad7 | 10BCC05CG203_XB04
2778 | Выкл. | afd2e1fe-dd39-4d71-8ded-a31b8f9034c6 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f91444d4-21ef-48ff-962d-1e6c7066fedd | Тележка выключателя в рабочем положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC05-F1) | Тележка выключателя в рабочем положении | 7d66a476-8360-4e88-8c44-909a328a2291 | 10BCC05CG202_XB03
2779 | Выкл. | afd2e1fe-dd39-4d71-8ded-a31b8f9034c6 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 127d8bd1-85aa-440e-83e7-182d3e041b53 | Пружива не взведена |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC05-F1) | Пружина не взведена | e10ca789-6e22-4c51-bd51-b2192fd09a8c | 10BCC05EK215_XF06
2780 | Шкаф сетевого оборудования №2 | 3c3c9d9f-ad09-420e-8a66-8f597c01bf64 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | 09a1fde9-8baa-44c0-8e5b-1f63e6e0a8d4 | Блок питания 220/24 -U21 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Контроллер диагностики (00AVB02GH002-A10) | Блок питания 220/24 -U21 в норме | bce2f8ab-7431-4394-abf3-29fff259c6bd | 00AVB02GH002EK05_XN14
2781 | Шкаф сетевого оборудования №2 | 3c3c9d9f-ad09-420e-8a66-8f597c01bf64 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | 19076823-5924-40a6-88f0-36dbbbbcc2e0 | Отсуствует напряжение на вводе №2 |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Контроллер диагностики (00AVB02GH002-A10) | Отсуствует напряжение на вводе №2 | 986b3871-c114-4c4f-a1db-27b2ff4ce731 | 00AVB02GH002EK02_XM13
2782 | Шкаф сетевого оборудования №2 | 3c3c9d9f-ad09-420e-8a66-8f597c01bf64 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | 1ad5ded8-5951-4eef-b852-2188aedd5f78 | АВ -F22 коммутатора -A02(БП2) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Контроллер диагностики (00AVB02GH002-A10) | Отключен АВ -F22 коммутатора -A02(БП2) | 3957bb4c-3d54-4671-a535-8c9c88754c1c | 00AVB02GH002EK23_XM14
2783 | Шкаф сетевого оборудования №2 | 3c3c9d9f-ad09-420e-8a66-8f597c01bf64 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | 39bf3c13-33ff-48f8-b2ef-7400f2d177a3 | АВ -F15 БП -U11 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Контроллер диагностики (00AVB02GH002-A10) | Отключен АВ -F15 БП -U11 | b00daabb-a91e-43fc-b5aa-70bd17ca983a | 00AVB02GH002EK11_XM14
2784 | Шкаф сетевого оборудования №2 | 3c3c9d9f-ad09-420e-8a66-8f597c01bf64 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | 441887dc-c6d0-4f50-a175-0a79f8ea74d6 | АВ -F25 БП -U21 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Контроллер диагностики (00AVB02GH002-A10) | Отключен АВ -F25 БП -U21 | 93ed3d59-dfa6-423c-9522-fda95b5e0b1f | 00AVB02GH002EK21_XM14
2785 | Шкаф сетевого оборудования №2 | 3c3c9d9f-ad09-420e-8a66-8f597c01bf64 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | 5a3cba8c-2ccd-482a-87c9-7709f93e9f17 | Неисправность в шкафу |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Контроллер диагностики (00AVB02GH002-A10) | Неисправность в шкафу | 229568c2-01c8-4aa1-8a0d-b7ea99d4ffbf | 00AVB02GH002EK50_XX00
2786 | Шкаф сетевого оборудования №2 | 3c3c9d9f-ad09-420e-8a66-8f597c01bf64 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | 67e975f5-2c55-4b13-b95f-5ea9b7816465 | АВ -F12 коммутатора -A02(БП1) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Контроллер диагностики (00AVB02GH002-A10) | Отключен АВ -F12 коммутатора -A02(БП1) | 68c9e5f4-da2a-484e-b2de-e1fddd6b3a39 | 00AVB02GH002EK13_XM14
2787 | Шкаф сетевого оборудования №2 | 3c3c9d9f-ad09-420e-8a66-8f597c01bf64 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | 97d88b0a-6536-406f-932f-09a131a57a7f | АВ -F14 коммутатора -A04(БП1) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Контроллер диагностики (00AVB02GH002-A10) | Отключен АВ -F14 коммутатора -A04(БП1) | 32c24d45-9f79-4ac3-ad76-cb06969e6bfe | 00AVB02GH002EK15_XM14
2788 | Шкаф сетевого оборудования №2 | 3c3c9d9f-ad09-420e-8a66-8f597c01bf64 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | 9851b199-42c4-4d47-bc19-eaa7663b6b3e | АВ -F11 коммутатора -A01(БП1) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Контроллер диагностики (00AVB02GH002-A10) | Отключен АВ -F11 коммутатора -A01(БП1) | af68466b-5195-4170-ac9a-05951581dfad | 00AVB02GH002EK12_XM14
2789 | Шкаф сетевого оборудования №2 | 3c3c9d9f-ad09-420e-8a66-8f597c01bf64 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | 9d162c1d-05ed-460b-90f4-7ddcc87feaa9 | АВ -F23 коммутатора -A03(БП2) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Контроллер диагностики (00AVB02GH002-A10) | Отключен АВ -F23 коммутатора -A03(БП2) | 3807bfd4-06fa-49f8-b0d1-70bb2baaee59 | 00AVB02GH002EK24_XM14
2790 | Шкаф сетевого оборудования №2 | 3c3c9d9f-ad09-420e-8a66-8f597c01bf64 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | 9f658fea-9ca4-4efc-aab6-a1ad645b24a7 | АВ -F21 коммутатора -A01(БП2) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Контроллер диагностики (00AVB02GH002-A10) | Отключен АВ -F21 коммутатора -A01(БП2) | 96253af2-b26b-4ea8-a7f0-9da586ea2372 | 00AVB02GH002EK22_XM14
2791 | Шкаф сетевого оборудования №2 | 3c3c9d9f-ad09-420e-8a66-8f597c01bf64 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | a95dd2cb-b080-4255-8d3a-a5696e7f8521 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Контроллер диагностики (00AVB02GH002-A10) | Дверь шкафа открыта | a8fa889b-b9d2-4063-b2ae-37deceb44e70 | 00AVB02GH002EK03_XN01
2792 | Шкаф сетевого оборудования №2 | 3c3c9d9f-ad09-420e-8a66-8f597c01bf64 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | ad495982-bbe9-47f8-8bbc-e828b706e91d | Коммутатор -A04 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Контроллер диагностики (00AVB02GH002-A10) | Коммутатор -A04 в норме | e587adff-ece2-478a-92cb-13b2ff2bfc84 | 00AVB02GH002EK09_XN14
2793 | Шкаф сетевого оборудования №2 | 3c3c9d9f-ad09-420e-8a66-8f597c01bf64 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | bdd0395f-b454-4a67-b103-2f1625bb183b | Блок питания 220/24 -U11 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Контроллер диагностики (00AVB02GH002-A10) | Блок питания 220/24 -U11 в норме | 5ac58b0f-f5af-478c-97b3-67d941501126 | 00AVB02GH002EK04_XN14
2794 | Шкаф сетевого оборудования №2 | 3c3c9d9f-ad09-420e-8a66-8f597c01bf64 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | caa6c461-33d3-4c2a-add3-6265481668f9 | Коммутатор -A01 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Контроллер диагностики (00AVB02GH002-A10) | Коммутатор -A01 в норме | b95a6124-3eda-49c9-9498-51ed5cde545b | 00AVB02GH002EK06_XN14
2795 | Шкаф сетевого оборудования №2 | 3c3c9d9f-ad09-420e-8a66-8f597c01bf64 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | cb63ed7c-03c0-419e-832d-0ed8cd8c4fe6 | Коммутатор -A02 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Контроллер диагностики (00AVB02GH002-A10) | Коммутатор -A02 в норме | e618a6e6-9086-47d9-847a-1e7d1d5c8638 | 00AVB02GH002EK07_XN14
2796 | Шкаф сетевого оборудования №2 | 3c3c9d9f-ad09-420e-8a66-8f597c01bf64 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | d8fb79a9-6a27-4732-b94f-7a136098dbdb | АВ -F13 коммутатора -A03(БП1) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Контроллер диагностики (00AVB02GH002-A10) | Отключен АВ -F13 коммутатора -A03(БП1) | f78f5302-c3b8-4bec-a681-8bdaeb85b8c2 | 00AVB02GH002EK14_XM14
2797 | Шкаф сетевого оборудования №2 | 3c3c9d9f-ad09-420e-8a66-8f597c01bf64 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | e26deafe-7b11-4ac2-bd12-4568a3ad4892 | Отсуствует напряжение на вводе №1 |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Контроллер диагностики (00AVB02GH002-A10) | Отсуствует напряжение на вводе №1 | d766fc41-568d-4fdd-9d08-6b020c062588 | 00AVB02GH002EK01_XM13
2798 | Шкаф сетевого оборудования №2 | 3c3c9d9f-ad09-420e-8a66-8f597c01bf64 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | f0888c5b-885b-482c-887e-41c94a05ebc8 | АВ -F24 коммутатора -A04(БП2) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Контроллер диагностики (00AVB02GH002-A10) | Отключен АВ -F24 коммутатора -A04(БП2) | 393b0b5c-c889-450e-8cb8-69462ec1858d | 00AVB02GH002EK25_XM14
2799 | Шкаф сетевого оборудования №2 | 3c3c9d9f-ad09-420e-8a66-8f597c01bf64 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | fb863bb0-fc54-493a-b883-e8fe3a8b16fd | Коммутатор -A03 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Контроллер диагностики (00AVB02GH002-A10) | Коммутатор -A03 в норме | 50b6298f-7a60-40c5-941c-2ef18ec4d2dd | 00AVB02GH002EK08_XN14
2800 | Выкл. | afd2e1fe-dd39-4d71-8ded-a31b8f9034c6 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 928fee8e-0b46-4c27-a737-f568c3b4e2cd | Снижение элегаза 2-ая ступень |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC05-F1) | Понижение давления элегаза 2 ступень | 3ec8c613-1830-40b7-ac99-fbe1a2041640 | 10BCC05EK208_XK02
2801 | Выкл. | afd2e1fe-dd39-4d71-8ded-a31b8f9034c6 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cf4755a6-4d58-4ec8-b3f9-5edfc67d8859 | Снижение элегаза 1-ая ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC05-F1) | Понижение давления элегаза 1 ступень | a3fbb55d-f9cd-405f-ad9c-ea63cb9e0789 | 10BCC05EK207_XK02
2802 | Измерительный преобразователь | 3c8baaf5-aaab-4759-b2d2-8f08114fd33b | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Измерители/ИП METSEP824 | 5caa000c-ace0-4981-843f-e02d993cbb3f | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №05/ИП METSEP824 (20BCD05-P1) | Связь с устройстом 20BCD05-P1 установлена | 4640f3f6-dc6c-4518-b0db-33e1785b8f33 | 20BCD05P1_XN99
2803 | Выкл. | afd2e1fe-dd39-4d71-8ded-a31b8f9034c6 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 70ecc4f9-77c0-4751-b645-cfa94e87aca7 | U0 |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №05/ИП METSEP824 (10BCC05-P1) | Ток нулевой последовательности | a23a6f6b-edc4-4d89-9c61-e78d34438bfd | 10BCC05CE072_XQ07
2804 | Выкл. | afd2e1fe-dd39-4d71-8ded-a31b8f9034c6 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | db515ac8-ddc7-4b25-84a3-fdb6b814838f | Ic |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №05/ИП METSEP824 (10BCC05-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы C | ea2f6872-606f-4952-bbef-cbb11fc48c49 | 10BCC05CE032_XQ03
2805 | A42 RS20-0800 | 3ce69976-7eda-4ed9-b097-0b79a6dcd4e9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH022 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 14814823-1336-4325-a4a7-ddd3eb4c8e32 | Состояние порта №02 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Коммутатор УСО (00AVB03GH022-A42) | Состояние порта №02 | 04ef4956-4f6e-4abe-af84-54dd7dc166e5 | 00AVB03GH022A42ZV02_XN91
2806 | A42 RS20-0800 | 3ce69976-7eda-4ed9-b097-0b79a6dcd4e9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH022 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 154fc577-101c-46b2-a952-3ba0f4254a50 | Состояние порта №01 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Коммутатор УСО (00AVB03GH022-A42) | Состояние порта №01 | 681f6931-73b5-4cd5-a860-804262fd79d4 | 00AVB03GH022A42ZV01_XN91
2807 | A42 RS20-0800 | 3ce69976-7eda-4ed9-b097-0b79a6dcd4e9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH022 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 1b17532a-74c7-45bc-9bd3-9965d7665cb4 | Состояние порта №06 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Коммутатор УСО (00AVB03GH022-A42) | Состояние порта №06 | 1be3efd8-3c99-47bc-a28d-701ecdbcf5a8 | 00AVB03GH022A42ZV06_XN91
2808 | A42 RS20-0800 | 3ce69976-7eda-4ed9-b097-0b79a6dcd4e9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH022 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 2e1558ac-9375-42e1-814d-af65ca2c0bd2 | Состояние питания |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Коммутатор УСО (00AVB03GH022-A42) | Состояние питания | 695159c3-2976-4e76-a9f1-f60526c42a3a | 00AVB03GH022A42ZM02_XN95
2809 | A42 RS20-0800 | 3ce69976-7eda-4ed9-b097-0b79a6dcd4e9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH022 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 3cb0ec2f-f6ea-4fc1-9dd9-ba0d09c0a4fe | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Коммутатор УСО (00AVB03GH022-A42) | Связь с устройстом 00AVB03GH022-A42 установлена | 5009bc2b-50d4-4911-8ae7-2c6b386052ba | 00AVB03GH022A42_XN99
2810 | A42 RS20-0800 | 3ce69976-7eda-4ed9-b097-0b79a6dcd4e9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH022 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 3fcdd5a8-f064-4eb3-a1e0-6f0877bdfd90 | Состояние порта №04 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Коммутатор УСО (00AVB03GH022-A42) | Состояние порта №04 | cd5f3c2d-0715-4514-aca1-71707b2d2825 | 00AVB03GH022A42ZV04_XN91
2811 | A42 RS20-0800 | 3ce69976-7eda-4ed9-b097-0b79a6dcd4e9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH022 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 6fbc853f-a14c-412b-933f-99b926c07509 | Состояние порта №05 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Коммутатор УСО (00AVB03GH022-A42) | Состояние порта №05 | 3d8dd908-01c6-42ff-8cec-2d506b1f2ace | 00AVB03GH022A42ZV05_XN91
2812 | A42 RS20-0800 | 3ce69976-7eda-4ed9-b097-0b79a6dcd4e9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH022 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 7b832107-7534-4a63-91b5-a8dc06ba53c6 | Состояние порта №08 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Коммутатор УСО (00AVB03GH022-A42) | Состояние порта №08 | a11c2978-e339-463f-8a77-703aad39e8dd | 00AVB03GH022A42ZV08_XN91
2813 | A42 RS20-0800 | 3ce69976-7eda-4ed9-b097-0b79a6dcd4e9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH022 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | ecf3b729-0976-4369-847c-2cd76dea9d63 | Отказ устройства |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Коммутатор УСО (00AVB03GH022-A42) | Отказ устройства | 75a6ec37-a04d-4e0b-aa8b-58731a25c3e3 | 00AVB03GH022A42ZM03_XF91
2814 | A42 RS20-0800 | 3ce69976-7eda-4ed9-b097-0b79a6dcd4e9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH022 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | fb53e95c-67d2-4cd5-badb-bfb4614549b7 | Состояние порта №07 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Коммутатор УСО (00AVB03GH022-A42) | Состояние порта №07 | 1e66d705-93db-4d1f-a0e5-22d4e456bfed | 00AVB03GH022A42ZV07_XN91
2815 | A42 RS20-0800 | 3ce69976-7eda-4ed9-b097-0b79a6dcd4e9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH022 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | fc465253-a4a2-40b1-9801-52e2b0b2c1dd | Состояние порта №03 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Коммутатор УСО (00AVB03GH022-A42) | Состояние порта №03 | a8ec4c3f-3358-48b3-9097-48dbb81d2eef | 00AVB03GH022A42ZV03_XN91
2816 | Выкл. | afd2e1fe-dd39-4d71-8ded-a31b8f9034c6 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f3b8f573-9cdd-4210-b209-facd3940e203 | Ib |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №05/ИП METSEP824 (10BCC05-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы B | 392c5f3d-ac93-434f-9730-687cd75375ca | 10BCC05CE022_XQ02
2817 | Выкл. | afd2e1fe-dd39-4d71-8ded-a31b8f9034c6 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b8b67cd5-aefd-41c0-935a-6b7bd9086751 | Ia |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №05/ИП METSEP824 (10BCC05-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы A | 833ef808-7afa-489f-88eb-b179f7203796 | 10BCC05CE012_XQ01
2818 | Выкл. | afd2e1fe-dd39-4d71-8ded-a31b8f9034c6 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 13b8979b-0a0b-4193-8c1a-0902a4c393b7 | Q |  | analog | Мвар | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №05/ИП METSEP824 (10BCC05-P1) | Мощность реактивная сумм | a900c1c7-10da-4df8-a232-79ea0640bc2c | 10BCC05CE004_XQ14
2819 | Выкл. | afd2e1fe-dd39-4d71-8ded-a31b8f9034c6 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8c94f778-5a92-498c-a4f8-24b6239dcf95 | cosφ |  | analog | Относительные единицы | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №05/ИП METSEP824 (10BCC05-P1) | Cos ф | 8206b563-b267-43db-a930-87b98ed46d23 | 10BCC05CE009_XQ19
2820 | Выкл. | afd2e1fe-dd39-4d71-8ded-a31b8f9034c6 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 5a117f4b-eb8d-427e-bc75-3a2db076659c | S |  | analog | МВА | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №05/ИП METSEP824 (10BCC05-P1) | Мощность полная сумм | 2f22d812-9969-4d8f-9e48-09d01d72e187 | 10BCC05CE006_XQ16
2821 | Выкл. | afd2e1fe-dd39-4d71-8ded-a31b8f9034c6 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cff27a2a-e49d-4cac-a37f-c5f89c2d1315 | F |  | analog | Частота | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №05/ИП METSEP824 (10BCC05-P1) | Частота | fa27a59d-3b37-4d58-b350-d773ccc59a43 | 10BCC05CE005_XQ10
2822 | Выкл. | afd2e1fe-dd39-4d71-8ded-a31b8f9034c6 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 7d77fb91-923c-4c4a-8a82-073f9b2fadcb | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC05-F1) | Аварийное отключение | b0cce595-a092-43bb-9d91-250f0c0a7970 | 10BCC05EW212_XK00
2823 | Выкл. | afd2e1fe-dd39-4d71-8ded-a31b8f9034c6 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | bb4f5e1e-6275-4cbc-8392-b9262a5aac05 | Uc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №05/ИП METSEP824 (10BCC05-P1) | Фазное напряжение фаза C | 82ad62ae-7eb4-4251-91da-9ede78c6bc3e | 10BCC05CE031_XQ31
2824 | ДЗО | 3cef2a2d-e685-44cb-9975-07cf22156afe | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 4cf4b649-9028-4e87-8ec0-fc18cba8dc77 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/ДЗО 2к. 00ACL03 (00ACL03GH002-A2) | Связь с устройстом 00ACL03GH002-A2 установлена | 0f12e7b6-bfcc-4bc6-9c8f-17029e61b93a | 00ACL03GH002A2_XN99
2825 | Выкл. | afd2e1fe-dd39-4d71-8ded-a31b8f9034c6 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 511c58a0-f6d9-4b21-8b77-4e79e4908fb1 | Ub |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №05/ИП METSEP824 (10BCC05-P1) | Фазное напряжение фаза B | 04fcb7a0-0448-4c1a-87bb-6123fc6b932b | 10BCC05CE021_XQ21
2826 | Выкл. | afd2e1fe-dd39-4d71-8ded-a31b8f9034c6 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 517d8b2c-a8b8-4c50-a8bb-fa04ba89c207 | Uab |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №05/ИП METSEP824 (10BCC05-P1) | Линейное напряжение фазы AB | b024a1ee-fe84-4a0a-b3cb-de294a645c94 | 10BCC05CE041_XQ41
2827 | Выкл. | afd2e1fe-dd39-4d71-8ded-a31b8f9034c6 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b1985946-556f-4504-ad9e-cad604ccbf03 | Ua |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №05/ИП METSEP824 (10BCC05-P1) | Фазное напряжение фаза A | b64c1550-93dc-4dfa-ab2f-ba8b9fe62f0c | 10BCC05CE011_XQ11
2828 | Выкл. | afd2e1fe-dd39-4d71-8ded-a31b8f9034c6 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 540b8178-3876-41ad-a69e-8c91ae6f7827 | Uca |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №05/ИП METSEP824 (10BCC05-P1) | Линейное напряжение фазы CA | 48720861-46cc-4d74-ac3b-68f7947f2691 | 10BCC05CE061_XQ61
2829 | Выкл. | afd2e1fe-dd39-4d71-8ded-a31b8f9034c6 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e9f05aeb-bbf6-4968-ada4-0c7609222336 | Ubc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №05/ИП METSEP824 (10BCC05-P1) | Линейное напряжение фазы BC | 24553a65-bdb8-4584-9f60-3a7172fcd616 | 10BCC05CE051_XQ51
2830 | Выкл. | afd2e1fe-dd39-4d71-8ded-a31b8f9034c6 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8940bd4d-31cc-46d6-a281-a540a3912168 | Неисправность выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC05-F1) | Неисправность выключателя 10BCC05GS001 | b4a712c0-adac-4650-98dd-2072cca3ddd6 | 10BCC05GS001_XM93
2831 | Релейный отсек | 0cf120cc-f915-4783-8dd6-dccfa779dad2 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №05 | РЗиА/Шкаф релейный | 4d8e9bc6-14a1-461c-9faa-02b38b3822a1 | Неисправность дуговой защиты (VAMP 125) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Неисправность устройства дуговой защиты 10BCC05 | 9bfdc554-bcd0-4aad-9459-131c226e828a | 10BCC05EK101_XF01
2832 | Релейный отсек | 0cf120cc-f915-4783-8dd6-dccfa779dad2 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №05 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC05-F1) | Дверь релейного отсека открыта | 57c8cfd9-9ca8-4460-ba31-4c1c31ecde7c | 10BCC05EK218_XN01
2833 | Защиты | 376abc84-0baa-4606-a839-d942f8392330 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | a4917c5e-8fda-437a-aecb-529b56c88a6f | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Неисправность терминала 10BCC05 | 8e9b587c-bf51-4720-bef1-a03f693fe25d | 10BCC05EK102_XF01
2834 | Защиты | 376abc84-0baa-4606-a839-d942f8392330 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 01bd2bdc-eb62-47a4-974a-1c19cf0feeef | Контроль по току для дуговой защиты |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC05-F1) | Контроль по току для дуговой защиты | b383a812-541b-4746-9afe-56e7ddd8aacf | 10BCC05EK216_XM02
2835 | Защиты | 376abc84-0baa-4606-a839-d942f8392330 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 0ea38c02-fa27-44ed-b2b0-facec7d1f503 | Ключ SA1 блокировка ДЗ |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC05-F1) | Ключ SA1 "Блокировка дистанционной защиты" | 4c9fbf3f-da93-4559-a04c-fd5d95341f42 | 10BCC05EK206_XF04
2836 | Защиты | 376abc84-0baa-4606-a839-d942f8392330 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 8cf984c9-74da-44f4-ba88-4cfc85c42c86 | Отключение от резервной МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC05-F1) | Отключение от резервной МТЗ | 029c9a30-f6de-4e52-880c-76f567b1031c | 10BCC05EW214_XK17
2837 | Защиты | 376abc84-0baa-4606-a839-d942f8392330 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 3b713b31-551a-4b83-960b-d94944ccf6b1 | Отключение от УРОВ присоединений |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC05-F1) | Отключение от УРОВ присоединений | a8f89183-d0a0-4081-ab5d-f1ff6653d078 | 10BCC05EW207_XK07
2838 | Защиты | 376abc84-0baa-4606-a839-d942f8392330 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 3074cd8e-30f0-4f19-8910-9abaa9561b22 | Отключение от чувствительной защиты от 1ф. КЗ на землю |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC05-F1) | Отключение от чувствительной защиты от однофазных КЗ на землю | 20f07e55-df8c-4bd0-854a-17df458dd04b | 10BCC05EW206_XK06
2839 | Защиты | 376abc84-0baa-4606-a839-d942f8392330 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 3094fdd2-24c8-498b-b850-dfc84324e62b | Отключение от МТЗ от 1ф. КЗ на землю |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC05-F1) | Отключение от МТЗ от КЗ на землю | 12b10c86-0af8-4f7f-9453-43073c01deaa | 10BCC05EW205_XK05
2840 | Защиты | 376abc84-0baa-4606-a839-d942f8392330 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | b5b0da79-7ce6-488e-b38c-74db36b266c2 | Отключение от МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC05-F1) | Отключение от МТЗ | 3accdcff-6af5-4813-84af-ee205a3a9e48 | 10BCC05EW204_XK24
2841 | Защиты | 376abc84-0baa-4606-a839-d942f8392330 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 9a201166-23ab-435b-a707-8f34501d734b | Отключение от токовой отсечки |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC05-F1) | Отключение от токовой отсечки | 57d9a5bf-4257-4735-a8ba-15c2c66392fd | 10BCC05EW203_XK03
2842 | Защиты | 376abc84-0baa-4606-a839-d942f8392330 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 3737d31a-5ae9-4b47-b2fa-17c926508528 | Отключение от дифференциальной защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC05-F1) | Отключение от дифференциальной защиты | 9b241481-d230-484c-9ecd-ccc0f11410ce | 10BCC05EW202_XK01
2843 | Защиты | 376abc84-0baa-4606-a839-d942f8392330 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 055db139-860f-4e16-ab3a-6d9e3764aa1f | Отключение от дуговой защиты секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC05-F1) | Отключение от дуговой защиты | 78c62aea-de00-41e9-9958-b4d07c61997e | 10BCC05EW201_XK01
2844 | Защиты | 376abc84-0baa-4606-a839-d942f8392330 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | bbbda02d-d361-4e5c-a555-066ce2ebed85 | Повреждение фазы C (от диф. защиты) |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC05-F1) | Повреждение фаза C (от дифференциальной защиты) | ca9db9cb-7b79-410f-861c-dfc7d91dbba3 | 10BCC05EK214_XF01
2845 | Защиты | 376abc84-0baa-4606-a839-d942f8392330 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 371ec1dc-4279-4a12-b53f-721d1b6d5d1e | Повреждение фазы B (от диф. защиты) |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC05-F1) | Повреждение фаза B (от дифференциальной защиты) | 9722310c-f529-429f-9ace-10042ab9f3bd | 10BCC05EK213_XF01
2846 | Защиты | 376abc84-0baa-4606-a839-d942f8392330 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | a7ed2e1f-c3c7-4dad-8587-268c8e48e927 | Повреждение фазы A (от диф. защиты) |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC05-F1) | Повреждение фаза A (от дифференциальной защиты) | 99abb537-f30e-45f3-adc8-1a911596897b | 10BCC05EK212_XF01
2847 | Защиты | 376abc84-0baa-4606-a839-d942f8392330 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | c93f5df5-1929-4f5e-a15b-0040c6369eeb | Блокировка ЛЗШ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC05-F1) | Блокировка ЛЗШ | 5a80f434-55ab-48d2-8490-b164bab76f9c | 10BCC05EK211_XF05
2848 | Защиты | 376abc84-0baa-4606-a839-d942f8392330 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 22918c58-cd6a-48c9-960d-2604a22218c6 | Отключение автоматического выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC05-F1) | Отключение автомата | 219e181d-c02b-4aa1-bcda-00d7ac5b7921 | 10BCC05EK210_XM10
2849 | Защиты | 376abc84-0baa-4606-a839-d942f8392330 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 78cea4cd-27a3-41d6-a177-2119d024576b | Ключ SA2 цепи УРОВ во внеш. защ. |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC05-F1) | Цепи УРОВ введены | 612779a3-510e-4687-a3ec-8f9581d8810d | 10BCC05EK209_XF01
2850 | Защиты | 376abc84-0baa-4606-a839-d942f8392330 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | d45c159d-6b4e-4c41-81fd-02c66e49d380 | АВ SF1 двигателя завода пружины |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC05-F1) | Автомат цепи питания двигателя взвода пружины выключателя отключен | adeeaa72-4c4d-4e01-86a0-91cf8bb51303 | 10BCC05EK204_XM14
2851 | Защиты | 376abc84-0baa-4606-a839-d942f8392330 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 898c4770-9987-4922-95be-05333efa4043 | Обрыв цепей управления |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC05-F1) | Обрыв цепей управления | dc5136ea-c873-4c54-b348-6efcf62b5d0d | 10BCC05EK203_XF91
2852 | Защиты | 376abc84-0baa-4606-a839-d942f8392330 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | ea0e9736-5fef-4a64-9bfd-76875fa14702 | Срабатывание |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC05-F1) | Срабатывание защит | 77a98434-a1e7-4021-8c71-90640e639192 | 10BCC05EW213_XK01
2853 | Защиты | 376abc84-0baa-4606-a839-d942f8392330 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 51ad4805-f9d7-464d-81d1-9b48cd64de8d | Отключение от дистанционной защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC05-F1) | Отключение от дистанционной защиты | 94b15c18-1de5-48e4-a21b-47c28be6a033 | 10BCC05EW211_XK09
2854 | Защиты | 376abc84-0baa-4606-a839-d942f8392330 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 914f6925-e98d-46c6-a860-196c3f1ab1da | Отключение от ЗПН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC05-F1) | Отключение от ЗПН 2 ступени | d2ea15a6-c9de-4ee6-aed7-7d4c55cbadc7 | 10BCC05EW210_XK02
2855 | Защиты | 376abc84-0baa-4606-a839-d942f8392330 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | f2b29184-d377-44ad-b677-d45becc055c9 | Отключение от ЗМН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC05-F1) | Отключение от ЗМН 2 ступени | 62e281c1-fd7e-46e3-a729-79dac20a2f0a | 10BCC05EW209_XK02
2856 | Защиты | 376abc84-0baa-4606-a839-d942f8392330 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 6376ef67-05e8-4e74-9601-4a72da248f7b | Действие УРОВ во внешние защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC05-F1) | Действие УРОВ во внешние защиты | 7fd32239-c33f-46bc-a85b-41669cdf1839 | 10BCC05EW208_XK25
2857 | Защиты | 376abc84-0baa-4606-a839-d942f8392330 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | f6f97a03-5782-4e5e-9bff-82bd1e21aff0 | Неисправность цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC05-F1) | Неисправность цепей тока | e8e425a7-cb6a-4419-b0ee-27e879401de2 | 10BCC05EK202_XM50
2858 | Защиты | 376abc84-0baa-4606-a839-d942f8392330 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | ce4e0452-e165-44db-b4aa-9517640b2868 | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC05-F1) | Неисправность цепей напряжения | e6a22a3c-3b55-435f-93cb-f716d521de8b | 10BCC05EK201_XM51
2859 | Защиты | 376abc84-0baa-4606-a839-d942f8392330 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | a3f6a8db-2280-4ce7-8c0b-37ae9b34d564 | Команда отключить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC05-F1) | Команда отключить по месту | f9408fe5-94c5-41f4-858c-6097450df36f | 10BCC05CH201B_XA01
2860 | Защиты | 376abc84-0baa-4606-a839-d942f8392330 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | ed34c6f8-94bc-4960-8f7a-32b98f48e63b | Команда включить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC05-F1) | Команда включить по месту | 255160ff-e3c8-4768-9b7b-6ebb95f9f0c8 | 10BCC05CH201A_XA00
2861 | ЗН 10BCD01GV001 | bf55abc7-9bdc-4cab-b41a-ea555eff96ba | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD01-F1) | Положение заземляющего ножа | a6e37145-4704-4729-8822-1f76f050c52f | 10BCD01CG204_XB02
2862 | Выкл. | d511d5c0-bdd2-472e-b1ac-cd136aa890c5 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 0bb42405-34aa-4547-a2af-8e0017762bd9 | Включение блокировано |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD01-F1) | Включение заблокировано | 7ed0bf34-f3e9-4bc0-834f-7b88fd9f3906 | 10BCD01EK212_XF07
2863 | Выкл. | d511d5c0-bdd2-472e-b1ac-cd136aa890c5 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 81e9d754-95c1-47fe-8117-3ec0f3ace7f1 | P |  | analog | МВт | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №01/ИП METSEP824 (10BCD01-P1) | Мощность активная сумм | 0799aa3e-55ea-419d-ac92-aa528cfd310c | 10BCD01CE003_XQ13
2864 | Выкл. | d511d5c0-bdd2-472e-b1ac-cd136aa890c5 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 7d77fb91-923c-4c4a-8a82-073f9b2fadcb | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD01-F1) | Аварийное отключение | bad76492-8fb5-4dd1-bfb3-f4a81c3c710f | 10BCD01EW210_XK00
2865 | Выкл. | d511d5c0-bdd2-472e-b1ac-cd136aa890c5 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f91444d4-21ef-48ff-962d-1e6c7066fedd | Тележка выключателя в рабочем положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD01-F1) | Тележка выключателя в рабочем положении | 3d5b25ba-3da7-4047-9a37-54aeb8af0dd2 | 10BCD01CG202_XB03
2866 | Выкл. | d511d5c0-bdd2-472e-b1ac-cd136aa890c5 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | c0ddec60-7ad5-428f-9e30-78663477533a | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD01-F1) | Положение выключателя | f48b8dd6-97f9-41c9-bcec-14ca741cab1a | 10BCD01CG201_XB00
2867 | Выкл. | d511d5c0-bdd2-472e-b1ac-cd136aa890c5 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 6beafb71-995c-4305-90b5-24bddb27b094 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD01-F1) | Команда управления выключателем от СКУ ЭЧ | 7cfa6fd2-e222-4397-8119-0902d56ee15e | 10BCD01EA201_XA10
2868 | Выкл. | d511d5c0-bdd2-472e-b1ac-cd136aa890c5 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 1b4883da-288e-4755-8b7d-68c861d3e96d | Тележка выключателя в тестовом положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD01-F1) | Тележка выключателя в тестовом положении | 7a63544b-187c-441c-9f6c-ef87ca0d1e93 | 10BCD01CG203_XB04
2869 | Выкл. | d511d5c0-bdd2-472e-b1ac-cd136aa890c5 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 127d8bd1-85aa-440e-83e7-182d3e041b53 | Пружива не взведена |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD01-F1) | Пружина не взведена | 4bf14922-4d28-446d-ad48-a2ba2b644407 | 10BCD01EK211_XF06
2870 | Выкл. | d511d5c0-bdd2-472e-b1ac-cd136aa890c5 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 928fee8e-0b46-4c27-a737-f568c3b4e2cd | Снижение элегаза 2-ая ступень |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD01-F1) | Понижение давления элегаза 2 ступень | aa4fc693-ab5d-46a0-abef-2672bf66b8cf | 10BCD01EK207_XK02
2871 | Выкл. | d511d5c0-bdd2-472e-b1ac-cd136aa890c5 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e7e122bd-619e-49ac-b1cc-39ba1e1b1e3d | Место управление |  | discrete | Место управление | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD01-F1) | Дистанционное управление выключателем | f77b97af-cbc7-41e5-ab2b-2f3a15e08cef | 10BCD01EK205_XN16
2872 | Выкл. | d511d5c0-bdd2-472e-b1ac-cd136aa890c5 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cf4755a6-4d58-4ec8-b3f9-5edfc67d8859 | Снижение элегаза 1-ая ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD01-F1) | Понижение давления элегаза 1 ступень | c6bdd378-9303-4be1-b295-3a26fa7967de | 10BCD01EK206_XK02
2873 | Выкл. | d511d5c0-bdd2-472e-b1ac-cd136aa890c5 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | a1856d2d-52cd-402e-ac11-33775a5c55f4 | I0 |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №01/ИП METSEP824 (10BCD01-P1) | Напряжение нулевой последовательности | d95c8b23-681c-43b0-bf01-27fb3826a106 | 10BCD01CE071_XQ71
2874 | Выкл. | d511d5c0-bdd2-472e-b1ac-cd136aa890c5 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | bb4f5e1e-6275-4cbc-8392-b9262a5aac05 | Uc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №01/ИП METSEP824 (10BCD01-P1) | Фазное напряжение фаза C | 2d98ec16-3cd4-442a-99a7-ad807ddec273 | 10BCD01CE031_XQ31
2875 | Выкл. | d511d5c0-bdd2-472e-b1ac-cd136aa890c5 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 517d8b2c-a8b8-4c50-a8bb-fa04ba89c207 | Uab |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №01/ИП METSEP824 (10BCD01-P1) | Линейное напряжение фазы AB | 5ddb6302-8d21-41b3-80d4-de2659d9dea3 | 10BCD01CE041_XQ41
2876 | Выкл. | d511d5c0-bdd2-472e-b1ac-cd136aa890c5 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 511c58a0-f6d9-4b21-8b77-4e79e4908fb1 | Ub |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №01/ИП METSEP824 (10BCD01-P1) | Фазное напряжение фаза B | f49f6ed3-6e0e-44ad-8f5b-e538efb597ea | 10BCD01CE021_XQ21
2877 | Выкл. | d511d5c0-bdd2-472e-b1ac-cd136aa890c5 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 540b8178-3876-41ad-a69e-8c91ae6f7827 | Uca |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №01/ИП METSEP824 (10BCD01-P1) | Линейное напряжение фазы CA | 787f5aaf-4a22-4995-8aad-773859334c98 | 10BCD01CE061_XQ61
2878 | Выкл. | d511d5c0-bdd2-472e-b1ac-cd136aa890c5 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e9f05aeb-bbf6-4968-ada4-0c7609222336 | Ubc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №01/ИП METSEP824 (10BCD01-P1) | Линейное напряжение фазы BC | a4969821-5811-40af-b6b3-3ca8bd70d80e | 10BCD01CE051_XQ51
2879 | Выкл. | d511d5c0-bdd2-472e-b1ac-cd136aa890c5 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 70ecc4f9-77c0-4751-b645-cfa94e87aca7 | U0 |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №01/ИП METSEP824 (10BCD01-P1) | Ток нулевой последовательности | 81626b9f-1062-418a-bd5e-b119b2229e7f | 10BCD01CE072_XQ07
2880 | Выкл. | d511d5c0-bdd2-472e-b1ac-cd136aa890c5 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | db515ac8-ddc7-4b25-84a3-fdb6b814838f | Ic |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №01/ИП METSEP824 (10BCD01-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы C | 587ac9e1-bd12-4f92-a5fb-34f23439d59a | 10BCD01CE032_XQ03
2881 | Выкл. | d511d5c0-bdd2-472e-b1ac-cd136aa890c5 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f3b8f573-9cdd-4210-b209-facd3940e203 | Ib |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №01/ИП METSEP824 (10BCD01-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы B | 7a0efddc-2e17-4613-b65a-67dd3805f078 | 10BCD01CE022_XQ02
2882 | Выкл. | d511d5c0-bdd2-472e-b1ac-cd136aa890c5 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b8b67cd5-aefd-41c0-935a-6b7bd9086751 | Ia |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №01/ИП METSEP824 (10BCD01-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы A | fa276bb1-aa80-4951-b463-fea20779e324 | 10BCD01CE012_XQ01
2883 | Выкл. | d511d5c0-bdd2-472e-b1ac-cd136aa890c5 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b1985946-556f-4504-ad9e-cad604ccbf03 | Ua |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №01/ИП METSEP824 (10BCD01-P1) | Фазное напряжение фаза A | 3493f148-e7d9-4e95-821d-854451f26e60 | 10BCD01CE011_XQ11
2884 | Выкл. | d511d5c0-bdd2-472e-b1ac-cd136aa890c5 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8c94f778-5a92-498c-a4f8-24b6239dcf95 | cosφ |  | analog | Относительные единицы | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №01/ИП METSEP824 (10BCD01-P1) | Cos ф | 98857275-187b-487b-97f8-05052dcd581d | 10BCD01CE009_XQ19
2885 | МТЗ и КИВ | 3d84bc5a-c7cc-4374-8ee0-a872a1e90e3f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | d34629d2-256c-4a58-a61b-c1a983ad5e13 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/МТЗ и КИВ ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH003-A1) | Связь с устройстом 00BCT02GH003-A1 установлена | c509a45c-b0ae-4ac3-bef8-36481ec9f3a0 | 00BCT02GH003A1_XN99
2886 | Выкл. | d511d5c0-bdd2-472e-b1ac-cd136aa890c5 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 5a117f4b-eb8d-427e-bc75-3a2db076659c | S |  | analog | МВА | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №01/ИП METSEP824 (10BCD01-P1) | Мощность полная сумм | b82ea0a7-f604-4e72-b423-13bba0c4de1f | 10BCD01CE006_XQ16
2887 | Выкл. | d511d5c0-bdd2-472e-b1ac-cd136aa890c5 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cff27a2a-e49d-4cac-a37f-c5f89c2d1315 | F |  | analog | Частота | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №01/ИП METSEP824 (10BCD01-P1) | Частота | a9968fb4-a757-4232-91a0-9b7692a00474 | 10BCD01CE005_XQ10
2888 | Выкл. | d511d5c0-bdd2-472e-b1ac-cd136aa890c5 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 13b8979b-0a0b-4193-8c1a-0902a4c393b7 | Q |  | analog | Мвар | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №01/ИП METSEP824 (10BCD01-P1) | Мощность реактивная сумм | df7bae74-24c4-411c-8519-28672bece7d3 | 10BCD01CE004_XQ14
2889 | Выкл. | d511d5c0-bdd2-472e-b1ac-cd136aa890c5 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8940bd4d-31cc-46d6-a281-a540a3912168 | Неисправность выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD01-F1) | Неисправность выключателя 10BCD01GS001 | a8d67a95-a4fa-4b90-9ba4-d7bc7c5b14c6 | 10BCD01GS001_XM93
2890 | Измерительный преобразователь | 3e10d9a0-7c82-4246-b8ed-a3cda6518383 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Измерители/ИП METSEP824 | 5caa000c-ace0-4981-843f-e02d993cbb3f | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №04/ИП METSEP824 (40BCC04-P1) | Связь с устройстом 40BCC04-P1 установлена | 6466763f-09ef-456a-8d0d-3bd4dbfaa44b | 40BCC04P1_XN99
2891 | Релейный отсек | 3b8ef9a9-47c2-4d90-b0e1-247b2a233df9 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №01 | РЗиА/Шкаф релейный | 4d8e9bc6-14a1-461c-9faa-02b38b3822a1 | Неисправность дуговой защиты (VAMP 125) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Неисправность устройства дуговой защиты 10BCD01 | 493209c1-cd07-42e2-923c-c84679b55099 | 10BCD01EK101_XF01
2892 | Релейный отсек | 3b8ef9a9-47c2-4d90-b0e1-247b2a233df9 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №01 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD01-F1) | Дверь релейного отсека открыта | d326c0ee-b8b7-437c-9ae2-1f8a85941172 | 10BCD01EK213_XN01
2893 | Защиты | fdcd967a-1754-47a0-b500-bd21e8a44ee1 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | ef8abc46-e451-4f02-b9c6-8bc23ce0216e | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Неисправность терминала 10BCD01 | 9c945489-8a16-4395-8328-6976c755febd | 10BCD01EK102_XF01
2894 | Защиты | fdcd967a-1754-47a0-b500-bd21e8a44ee1 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | b42142a1-f113-40e2-b8d6-861899db967b | Обрыв цепей управления |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD01-F1) | Обрыв цепей управления | 12fc31f8-a631-43df-a14a-44fd02603d1e | 10BCD01EK203_XF91
2895 | Защиты | fdcd967a-1754-47a0-b500-bd21e8a44ee1 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 7a4efe8d-3fb5-4085-95ea-56d92e270df6 | Срабатывание |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD01-F1) | Срабатывание защит | c776cc8c-24a8-44a6-ad74-fc6208e37b72 | 10BCD01EW211_XK01
2896 | Защиты | fdcd967a-1754-47a0-b500-bd21e8a44ee1 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 83fa6993-f79f-4236-af8f-b3de7c13d923 | Отключение от дуговой защиты смежной секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD01-F1) | Отключение от дуговой защиты секции 10BBD | 76b862a6-8169-4344-aa50-bfbde1595cef | 10BCD01EW209_XK08
2897 | Защиты | fdcd967a-1754-47a0-b500-bd21e8a44ee1 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | f80fef3f-48a1-41d4-bdf4-2c09b88ad229 | Отключение от внешних защит смежной секции | Отключение от внешних защит секции 10BBD | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD01-F1) | Отключение от внешних защит секции 10BBD | 1b2823a0-639a-4f48-9414-c30b84ea00e8 | 10BCD01EW208_XK26
2898 | Защиты | fdcd967a-1754-47a0-b500-bd21e8a44ee1 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | b511c69f-7c2f-4281-9b36-97a6f7f9a527 | Действие УРОВ во внешние защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD01-F1) | Действие УРОВ во внешние защиты | 5e8fa7fc-cd07-4196-b809-733f5a9583f5 | 10BCD01EW207_XK25
2899 | Защиты | fdcd967a-1754-47a0-b500-bd21e8a44ee1 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | fcdbdacc-c6d1-4c6d-9825-0e00189eb477 | Отключение от УРОВ смежной секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD01-F1) | Отключение от УРОВ секции 10BBD | 9cd08193-678d-4f4f-b781-3af87a728365 | 10BCD01EW206_XK07
2900 | Защиты | fdcd967a-1754-47a0-b500-bd21e8a44ee1 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 3134c8b5-fe14-4fc5-94fe-c138d8a21d96 | Срабатывание датчика дуги в отсеке ТТ или отсеке выкл. яч. смежной секции | Срабатывание датчика дуги в отсеке трансформатора тока или отсеке выключателя ячейки секции 10BBD | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD01-F1) | Срабатывание датчика дуги в отсеке трансформатора тока или отсеке выключателя ячейки секции 10BBD | 3b4e0ad4-b203-4f59-93cd-c5e1580af988 | 10BCD01EK210_XK16
2901 | Защиты | fdcd967a-1754-47a0-b500-bd21e8a44ee1 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 4d426b46-63a8-4579-8e21-5e60de9b6f28 | Отключение автоматического выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD01-F1) | Отключение автомата | d8770791-0c74-4ffc-97de-33d858994a52 | 10BCD01EK209_XM10
2902 | Защиты | fdcd967a-1754-47a0-b500-bd21e8a44ee1 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 112737bd-cdc8-4428-a45d-f73593036eea | Ключ SA2 цепи УРОВ во внеш. защ. |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD01-F1) | Цепи УРОВ во внешние защиты введены | a4ffdfe0-fa18-4e1b-86f3-6053016150aa | 10BCD01EK208_XN02
2903 | Защиты | fdcd967a-1754-47a0-b500-bd21e8a44ee1 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 20de722d-c50e-434b-b40d-775f190d4dd0 | АВ SF1 двигателя завода пружины |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD01-F1) | Автомат цепи питания двигателя взвода пружины выключателя отключен | 850cb666-8b43-456e-a4d5-cab7efc8d538 | 10BCD01EK204_XM14
2904 | Защиты | fdcd967a-1754-47a0-b500-bd21e8a44ee1 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 779ec403-b11c-47c1-8bbd-621139835ac7 | Неисправность цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD01-F1) | Неисправность цепей тока | 12459aed-7ebc-4bfe-a432-1eade5a3e346 | 10BCD01EK202_XM50
2905 | Защиты | fdcd967a-1754-47a0-b500-bd21e8a44ee1 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 9f5762ed-190a-4652-9fc0-67e78df52979 | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD01-F1) | Неисправность цепей напряжения | 30b76e50-d0e5-4cda-a4cb-a23d67651e27 | 10BCD01EK201_XM51
2906 | Защиты | fdcd967a-1754-47a0-b500-bd21e8a44ee1 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | b3e00b8a-20b9-4d33-84cd-edabfd8d49ad | Команда отключить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD01-F1) | Команда отключить по месту | 8af1574b-59cb-48a2-afad-eeccf96449da | 10BCD01CH201B_XA01
2907 | Защиты | fdcd967a-1754-47a0-b500-bd21e8a44ee1 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 4c3826d1-a4fb-4508-b0fc-3a1b579a6bc1 | Команда включить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD01-F1) | Команда включить по месту | 4cbcb2eb-6cbc-4f8d-91ff-97b163aea078 | 10BCD01CH201A_XA00
2908 | Защиты | fdcd967a-1754-47a0-b500-bd21e8a44ee1 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | a9c42e6a-be68-4c0c-a779-7e92de577940 | Отключение от МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD01-F1) | Отключение от МТЗ | e761d47c-b344-4019-8444-c2228d1bb75f | 10BCD01EW202_XK24
2909 | Защиты | fdcd967a-1754-47a0-b500-bd21e8a44ee1 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 017a8e6c-1fb7-4508-80e2-e427dd0de7d7 | Отключение от дуговой защиты секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD01-F1) | Отключение от дуговой защиты секции | d3aa3f97-2aa4-430e-9aa9-3abc4efd1ef0 | 10BCD01EW201_XK08
2910 | Защиты | fdcd967a-1754-47a0-b500-bd21e8a44ee1 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 5c1cb91f-2512-47dc-a341-5b5f2aa1d6e2 | Отключение от чувствительной защиты от 1ф. КЗ на землю |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD01-F1) | Отключение от чувствительной защиты от однофазных КЗ на землю | 1a5b3238-ead6-4043-a41d-35eeb64fc9d4 | 10BCD01EW205_XK06
2911 | Защиты | fdcd967a-1754-47a0-b500-bd21e8a44ee1 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 77f9b2da-f95d-4476-99f2-de5cf7866bba | Отключение от МТЗ от 1ф. КЗ на землю |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD01-F1) | Отключение от МТЗ от КЗ на землю | 25899e1c-f1f1-435d-96e6-63ece6864cdb | 10BCD01EW204_XK05
2912 | Защиты | fdcd967a-1754-47a0-b500-bd21e8a44ee1 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | ed0be135-702a-4321-8e9b-56d730b8780b | Отключение от токовой отсечки |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD01-F1) | Отключение от токовой отсечки | 9d9fd040-c20b-49cf-96d0-6f3dcf501e0c | 10BCD01EW203_XK03
2913 | Выкл. | fdc98a07-f014-404d-ad6b-1aa10d0a5598 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | c0ddec60-7ad5-428f-9e30-78663477533a | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD02-F1) | Положение выключателя | 05777447-92d8-4b1c-9b6a-914d9522ff94 | 10BCD02CG201_XB00
2914 | Выкл. | fdc98a07-f014-404d-ad6b-1aa10d0a5598 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 0bb42405-34aa-4547-a2af-8e0017762bd9 | Включение блокировано |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD02-F1) | Включение заблокировано | e32f88da-40fb-4343-8641-096b9afdef4a | 10BCD02EK217_XF07
2915 | Выкл. | fdc98a07-f014-404d-ad6b-1aa10d0a5598 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 517d8b2c-a8b8-4c50-a8bb-fa04ba89c207 | Uab |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №02/ИП METSEP824 (10BCD02-P1) | Линейное напряжение фазы AB | 57fda606-0d72-4543-9223-66d6ecdd53d8 | 10BCD02CE041_XQ41
2916 | Выкл. | fdc98a07-f014-404d-ad6b-1aa10d0a5598 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 81e9d754-95c1-47fe-8117-3ec0f3ace7f1 | P |  | analog | МВт | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №02/ИП METSEP824 (10BCD02-P1) | Мощность активная сумм | 3935b4f3-e3f1-40e2-8d3f-043dd57f705d | 10BCD02CE003_XQ13
2917 | Выкл. | fdc98a07-f014-404d-ad6b-1aa10d0a5598 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | a1856d2d-52cd-402e-ac11-33775a5c55f4 | I0 |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №02/ИП METSEP824 (10BCD02-P1) | Напряжение нулевой последовательности | f5466b78-a56b-45cc-804b-26f517d22cfa | 10BCD02CE071_XQ71
2918 | Выкл. | fdc98a07-f014-404d-ad6b-1aa10d0a5598 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 7d77fb91-923c-4c4a-8a82-073f9b2fadcb | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD02-F1) | Аварийное отключение | 269d0471-0da7-4ffd-8f57-8e806d51141c | 10BCD02EW212_XK00
2919 | Выкл. | fdc98a07-f014-404d-ad6b-1aa10d0a5598 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 6beafb71-995c-4305-90b5-24bddb27b094 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD02-F1) | Команда управления выключателем от СКУ ЭЧ | a1ed0797-3621-4980-bfb6-a3af7656952f | 10BCD02EA201_XA10
2920 | Выкл. | fdc98a07-f014-404d-ad6b-1aa10d0a5598 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | db515ac8-ddc7-4b25-84a3-fdb6b814838f | Ic |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №02/ИП METSEP824 (10BCD02-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы C | 21298700-77a3-44ca-b7ca-d2cf3a8091ca | 10BCD02CE032_XQ03
2921 | Выкл. | fdc98a07-f014-404d-ad6b-1aa10d0a5598 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f91444d4-21ef-48ff-962d-1e6c7066fedd | Тележка выключателя в рабочем положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD02-F1) | Тележка выключателя в рабочем положении | 71285b3c-da06-4eda-a0a7-73699ff9d098 | 10BCD02CG202_XB03
2922 | Выкл. | fdc98a07-f014-404d-ad6b-1aa10d0a5598 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 1b4883da-288e-4755-8b7d-68c861d3e96d | Тележка выключателя в тестовом положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD02-F1) | Тележка выключателя в тестовом положении | c9148710-db02-4e13-8843-bbd985ccef95 | 10BCD02CG203_XB04
2923 | Выкл. | fdc98a07-f014-404d-ad6b-1aa10d0a5598 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 127d8bd1-85aa-440e-83e7-182d3e041b53 | Пружива не взведена |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD02-F1) | Пружина не взведена | b5f98bad-1957-472f-9115-3ffad584c3f6 | 10BCD02EK215_XF06
2924 | Выкл. | fdc98a07-f014-404d-ad6b-1aa10d0a5598 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 928fee8e-0b46-4c27-a737-f568c3b4e2cd | Снижение элегаза 2-ая ступень |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD02-F1) | Понижение давления элегаза 2 ступень | 4ab888cd-e669-42c4-a128-0fbcfba110e2 | 10BCD02EK208_XK02
2925 | Выкл. | fdc98a07-f014-404d-ad6b-1aa10d0a5598 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e7e122bd-619e-49ac-b1cc-39ba1e1b1e3d | Место управление |  | discrete | Место управление | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD02-F1) | Дистанционное управление выключателем | 88ace38a-bcfb-4f62-8d1a-ace91a09af78 | 10BCD02EK205_XN16
2926 | Выкл. | fdc98a07-f014-404d-ad6b-1aa10d0a5598 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cf4755a6-4d58-4ec8-b3f9-5edfc67d8859 | Снижение элегаза 1-ая ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD02-F1) | Понижение давления элегаза 1 ступень | aab0295b-97e6-4e15-a031-60467b97a661 | 10BCD02EK207_XK02
2927 | Выкл. | fdc98a07-f014-404d-ad6b-1aa10d0a5598 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | bb4f5e1e-6275-4cbc-8392-b9262a5aac05 | Uc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №02/ИП METSEP824 (10BCD02-P1) | Фазное напряжение фаза C | c10dbee3-ea1d-4e78-9837-dceea2b280d9 | 10BCD02CE031_XQ31
2928 | Выкл. | fdc98a07-f014-404d-ad6b-1aa10d0a5598 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e9f05aeb-bbf6-4968-ada4-0c7609222336 | Ubc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №02/ИП METSEP824 (10BCD02-P1) | Линейное напряжение фазы BC | 2410d4b3-4bdb-4323-997b-3cb6afe32272 | 10BCD02CE051_XQ51
2929 | Выкл. | fdc98a07-f014-404d-ad6b-1aa10d0a5598 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 511c58a0-f6d9-4b21-8b77-4e79e4908fb1 | Ub |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №02/ИП METSEP824 (10BCD02-P1) | Фазное напряжение фаза B | d0df3434-0386-4bdb-ba90-67ecb0143469 | 10BCD02CE021_XQ21
2930 | Выкл. | fdc98a07-f014-404d-ad6b-1aa10d0a5598 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 540b8178-3876-41ad-a69e-8c91ae6f7827 | Uca |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №02/ИП METSEP824 (10BCD02-P1) | Линейное напряжение фазы CA | 47b6612e-0b6f-4cd0-99cd-53f7474a1cc6 | 10BCD02CE061_XQ61
2931 | Выкл. | fdc98a07-f014-404d-ad6b-1aa10d0a5598 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 70ecc4f9-77c0-4751-b645-cfa94e87aca7 | U0 |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №02/ИП METSEP824 (10BCD02-P1) | Ток нулевой последовательности | 4a8df30c-3d7f-4ee6-9e04-95d18cbae62c | 10BCD02CE072_XQ07
2932 | Выкл. | fdc98a07-f014-404d-ad6b-1aa10d0a5598 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f3b8f573-9cdd-4210-b209-facd3940e203 | Ib |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №02/ИП METSEP824 (10BCD02-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы B | 67bf3779-13d1-4118-a957-5c8423e11812 | 10BCD02CE022_XQ02
2933 | Выкл. | fdc98a07-f014-404d-ad6b-1aa10d0a5598 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b8b67cd5-aefd-41c0-935a-6b7bd9086751 | Ia |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №02/ИП METSEP824 (10BCD02-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы A | 6d005f74-6c02-4398-ac71-4decc370ea85 | 10BCD02CE012_XQ01
2934 | Выкл. | fdc98a07-f014-404d-ad6b-1aa10d0a5598 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b1985946-556f-4504-ad9e-cad604ccbf03 | Ua |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №02/ИП METSEP824 (10BCD02-P1) | Фазное напряжение фаза A | c24dba39-8630-43a7-8ba6-f53340996283 | 10BCD02CE011_XQ11
2935 | Выкл. | fdc98a07-f014-404d-ad6b-1aa10d0a5598 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 13b8979b-0a0b-4193-8c1a-0902a4c393b7 | Q |  | analog | Мвар | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №02/ИП METSEP824 (10BCD02-P1) | Мощность реактивная сумм | f69390e8-19ff-4cc8-81a9-20f4a1460243 | 10BCD02CE004_XQ14
2936 | Выкл. | fdc98a07-f014-404d-ad6b-1aa10d0a5598 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8c94f778-5a92-498c-a4f8-24b6239dcf95 | cosφ |  | analog | Относительные единицы | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №02/ИП METSEP824 (10BCD02-P1) | Cos ф | 264671c3-ffb6-435e-a1ab-4647d8e88d3f | 10BCD02CE009_XQ19
2937 | Выкл. | fdc98a07-f014-404d-ad6b-1aa10d0a5598 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 5a117f4b-eb8d-427e-bc75-3a2db076659c | S |  | analog | МВА | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №02/ИП METSEP824 (10BCD02-P1) | Мощность полная сумм | 2c360856-2884-4000-a28e-34a58460fb75 | 10BCD02CE006_XQ16
2938 | Выкл. | fdc98a07-f014-404d-ad6b-1aa10d0a5598 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cff27a2a-e49d-4cac-a37f-c5f89c2d1315 | F |  | analog | Частота | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №02/ИП METSEP824 (10BCD02-P1) | Частота | d7630cfc-dd28-4033-80ca-21952b7792a8 | 10BCD02CE005_XQ10
2939 | Выкл. | fdc98a07-f014-404d-ad6b-1aa10d0a5598 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8940bd4d-31cc-46d6-a281-a540a3912168 | Неисправность выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD02-F1) | Неисправность выключателя 10BCD02GS001 | 6ad6b975-acfa-42c2-82fb-4bbc6c27ccfc | 10BCD02GS001_XM93
2940 | ЗН 10BCD02GV001 | 4813e474-05e3-4a37-a7f9-d5dad3f6752d | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD02-F1) | Положение заземляющего ножа | 50f6d840-2412-43cc-9cef-8a9e8ea98ddf | 10BCD02CG204_XB02
2941 | Релейный отсек | 7131efcc-05d1-421e-8e5b-db6c0498c86f | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №02 | РЗиА/Шкаф релейный | 4d8e9bc6-14a1-461c-9faa-02b38b3822a1 | Неисправность дуговой защиты (VAMP 125) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Неисправность устройства дуговой защиты 10BCD02 | 04cd81f3-f11e-48e0-9156-a1d3887a3c93 | 10BCD02EK101_XF01
2942 | Релейный отсек | 7131efcc-05d1-421e-8e5b-db6c0498c86f | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №02 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD02-F1) | Дверь релейного отсека открыта | 0f27cd94-5555-4ed2-ab3f-922c40151c4a | 10BCD02EK218_XN01
2943 | Защиты | 10a118fc-13c4-4b8d-b89c-06fdcc8c4ed7 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | a4917c5e-8fda-437a-aecb-529b56c88a6f | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Неисправность терминала 10BCD02 | 99ac918c-7f5b-477a-954d-1aacd9108109 | 10BCD02EK102_XF01
2944 | Защиты | 10a118fc-13c4-4b8d-b89c-06fdcc8c4ed7 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 01bd2bdc-eb62-47a4-974a-1c19cf0feeef | Контроль по току для дуговой защиты |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD02-F1) | Контроль по току для дуговой защиты | 43529896-d540-44b2-ab43-07d4f86200bf | 10BCD02EK216_XM02
2945 | ДЗР | 3e505153-8aab-4066-8243-df9fca2429dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 1 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 918b60e3-c211-41c7-a03e-e2be441eccf6 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/ДЗР 1к. реактора 400 кВ 00ACR01 (00ACR01GH001-A1) | Связь с устройстом 00ACR01GH001-A1 установлена | dbbff331-8eb4-4bea-903b-25aaa59354d0 | 00ACR01GH001A1_XN99
2946 | Защиты | 10a118fc-13c4-4b8d-b89c-06fdcc8c4ed7 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 0ea38c02-fa27-44ed-b2b0-facec7d1f503 | Ключ SA1 блокировка ДЗ |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD02-F1) | Ключ SA1 "Блокировка дистанционной защиты" | 7ec90516-7053-4567-a1e2-0e813381d901 | 10BCD02EK206_XF04
2947 | Защиты | 10a118fc-13c4-4b8d-b89c-06fdcc8c4ed7 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 8cf984c9-74da-44f4-ba88-4cfc85c42c86 | Отключение от резервной МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD02-F1) | Отключение от резервной МТЗ | 36290453-147f-4924-96f1-3a1146c77281 | 10BCD02EW214_XK17
2948 | Защиты | 10a118fc-13c4-4b8d-b89c-06fdcc8c4ed7 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | ea0e9736-5fef-4a64-9bfd-76875fa14702 | Срабатывание |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD02-F1) | Срабатывание защит | 2def12c6-7fa5-4846-9201-50b20e9ea6fb | 10BCD02EW213_XK01
2949 | Защиты | 10a118fc-13c4-4b8d-b89c-06fdcc8c4ed7 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 51ad4805-f9d7-464d-81d1-9b48cd64de8d | Отключение от дистанционной защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD02-F1) | Отключение от дистанционной защиты | b4a6c52c-3290-4efd-b9bf-b2c6a018440d | 10BCD02EW211_XK09
2950 | Защиты | 10a118fc-13c4-4b8d-b89c-06fdcc8c4ed7 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 914f6925-e98d-46c6-a860-196c3f1ab1da | Отключение от ЗПН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD02-F1) | Отключение от ЗПН 2 ступени | d86b5582-fb87-4c16-a56a-fc6867276a72 | 10BCD02EW210_XK02
2951 | Защиты | 10a118fc-13c4-4b8d-b89c-06fdcc8c4ed7 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | f2b29184-d377-44ad-b677-d45becc055c9 | Отключение от ЗМН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD02-F1) | Отключение от ЗМН 2 ступени | a34a4391-4add-4286-a386-b925fcf250a1 | 10BCD02EW209_XK02
2952 | Защиты | 10a118fc-13c4-4b8d-b89c-06fdcc8c4ed7 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 6376ef67-05e8-4e74-9601-4a72da248f7b | Действие УРОВ во внешние защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD02-F1) | Действие УРОВ во внешние защиты | 9d177972-fc4b-4e7a-a39c-df18fd036c52 | 10BCD02EW208_XK25
2953 | Защиты | 10a118fc-13c4-4b8d-b89c-06fdcc8c4ed7 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 3b713b31-551a-4b83-960b-d94944ccf6b1 | Отключение от УРОВ присоединений |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD02-F1) | Отключение от УРОВ присоединений | 52a6f7ea-cc9c-4316-bbbc-f5882db31162 | 10BCD02EW207_XK07
2954 | Защиты | 10a118fc-13c4-4b8d-b89c-06fdcc8c4ed7 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 3074cd8e-30f0-4f19-8910-9abaa9561b22 | Отключение от чувствительной защиты от 1ф. КЗ на землю |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD02-F1) | Отключение от чувствительной защиты от однофазных КЗ на землю | 200b75a1-9165-4a02-a022-fec2e92bca35 | 10BCD02EW206_XK06
2955 | Защиты | 10a118fc-13c4-4b8d-b89c-06fdcc8c4ed7 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 3094fdd2-24c8-498b-b850-dfc84324e62b | Отключение от МТЗ от 1ф. КЗ на землю |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD02-F1) | Отключение от МТЗ от КЗ на землю | 2632b267-e29d-4a91-91b9-89358d1d412c | 10BCD02EW205_XK05
2956 | Защиты | 10a118fc-13c4-4b8d-b89c-06fdcc8c4ed7 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | b5b0da79-7ce6-488e-b38c-74db36b266c2 | Отключение от МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD02-F1) | Отключение от МТЗ | c0118fa8-9764-4217-9eba-4ca864fb40c2 | 10BCD02EW204_XK24
2957 | Защиты | 10a118fc-13c4-4b8d-b89c-06fdcc8c4ed7 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 9a201166-23ab-435b-a707-8f34501d734b | Отключение от токовой отсечки |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD02-F1) | Отключение от токовой отсечки | 9191a238-a7c5-4291-a189-b22dde2968d1 | 10BCD02EW203_XK03
2958 | Защиты | 10a118fc-13c4-4b8d-b89c-06fdcc8c4ed7 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 3737d31a-5ae9-4b47-b2fa-17c926508528 | Отключение от дифференциальной защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD02-F1) | Отключение от дифференциальной защиты | 32475883-549d-43f0-b30a-821044d3c3ec | 10BCD02EW202_XK01
2959 | A03 SICOM-3028 L2 | 3e81181d-1b40-4271-bf58-66afc8d09ea7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 036f41cb-5502-4264-b5e0-6ae272b0b758 | Состояние порта №4 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB30GH001-A03) | Состояние порта №04 | b1220ce6-ee31-46c3-acfa-4f364991c7d9 | 00AVB30GH001A03ZV04_XN91
2960 | A03 SICOM-3028 L2 | 3e81181d-1b40-4271-bf58-66afc8d09ea7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 0c3ced16-e085-40ae-88a6-db8f62e39805 | Состояние порта №10 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB30GH001-A03) | Состояние порта №10 | f649248a-e574-41fa-a80b-613469ce99c4 | 00AVB30GH001A03ZV10_XN91
2961 | A03 SICOM-3028 L2 | 3e81181d-1b40-4271-bf58-66afc8d09ea7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 11dd6a69-281d-41e5-aa91-107987318675 | Состояние порта №1 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB30GH001-A03) | Состояние порта №01 | 70c6f534-ebd3-4e9c-b6e0-c9ece97834c6 | 00AVB30GH001A03ZV01_XN91
2962 | A03 SICOM-3028 L2 | 3e81181d-1b40-4271-bf58-66afc8d09ea7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 177ac86f-a5e2-48f5-9d03-0a5fc2a30aca | Состояние порта №11 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB30GH001-A03) | Состояние порта №11 | fe076163-58d1-46d8-b225-dd5abb76d309 | 00AVB30GH001A03ZV11_XN91
2963 | A03 SICOM-3028 L2 | 3e81181d-1b40-4271-bf58-66afc8d09ea7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 1afac838-93c9-4b11-9ece-26ac77dd341a | Состояние порта №20 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB30GH001-A03) | Состояние порта №20 | 1d75f5d8-7732-45b4-8d9d-293bc8a0fe72 | 00AVB30GH001A03ZV20_XN91
2964 | A03 SICOM-3028 L2 | 3e81181d-1b40-4271-bf58-66afc8d09ea7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 21b60423-2c6b-4662-acbc-40fe39216860 | Состояние порта №6 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB30GH001-A03) | Состояние порта №06 | 00599e7c-de73-4937-8802-15dba46760bc | 00AVB30GH001A03ZV06_XN91
2965 | A03 SICOM-3028 L2 | 3e81181d-1b40-4271-bf58-66afc8d09ea7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 24e50930-ce02-4946-bc94-31c8ecc387d5 | Состояние порта №15 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB30GH001-A03) | Состояние порта №15 | 0721fd43-c13d-4c7f-a9a7-3a5bbf78d923 | 00AVB30GH001A03ZV15_XN91
2966 | A03 SICOM-3028 L2 | 3e81181d-1b40-4271-bf58-66afc8d09ea7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 2a902a05-7dbe-42c3-8f40-916ea1632c60 | Состояние порта №12 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB30GH001-A03) | Состояние порта №12 | c8567a33-69d2-43ed-9a10-ef3ec4f1c115 | 00AVB30GH001A03ZV12_XN91
2967 | A03 SICOM-3028 L2 | 3e81181d-1b40-4271-bf58-66afc8d09ea7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 37156044-96b4-4a3c-a454-4566d9aedf7c | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB30GH001-A03) | Связь с устройстом 00AVB30GH001-A03 установлена | 3d422780-8998-443c-b34e-85e2078562fc | 00AVB30GH001A03_XN99
2968 | A03 SICOM-3028 L2 | 3e81181d-1b40-4271-bf58-66afc8d09ea7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 425812b7-2ff0-48a7-9655-f8280b7814dc | Состояние порта №9 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB30GH001-A03) | Состояние порта №09 | 03844882-b266-47c6-9d4e-a0b3f951af84 | 00AVB30GH001A03ZV09_XN91
2969 | A03 SICOM-3028 L2 | 3e81181d-1b40-4271-bf58-66afc8d09ea7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 44232791-472e-49ef-b100-be37966e1b5f | Состояние порта №26 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB30GH001-A03) | Состояние порта №26 | 6cc0fdea-3d81-4b6c-ad9a-13061e807015 | 00AVB30GH001A03ZV26_XN91
2970 | A03 SICOM-3028 L2 | 3e81181d-1b40-4271-bf58-66afc8d09ea7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 588b8a52-dbdd-43d7-9656-54a70f893db6 | Состояние порта №13 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB30GH001-A03) | Состояние порта №13 | 2ec1f85a-abf0-40e8-9ed2-417dcad5dec3 | 00AVB30GH001A03ZV13_XN91
2971 | A03 SICOM-3028 L2 | 3e81181d-1b40-4271-bf58-66afc8d09ea7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 5ed08f0f-0f16-4cc0-a58d-4efa7d658422 | Состояние порта №18 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB30GH001-A03) | Состояние порта №18 | 5c204f4c-d074-4d6f-adfb-4cd42046ad83 | 00AVB30GH001A03ZV18_XN91
2972 | A03 SICOM-3028 L2 | 3e81181d-1b40-4271-bf58-66afc8d09ea7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 5f84bfb4-1d78-47fc-b0ec-8cff18de0dae | Состояние порта №21 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB30GH001-A03) | Состояние порта №21 | abb2e084-c306-4c86-a37f-10d1026e5fce | 00AVB30GH001A03ZV21_XN91
2973 | A03 SICOM-3028 L2 | 3e81181d-1b40-4271-bf58-66afc8d09ea7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 5fa9d9cc-2507-4a2e-84a3-d18428c5fcfe | Состояние порта №27 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB30GH001-A03) | Состояние порта №27 | 07a43a12-4b1f-4352-8937-ea9e26ece75d | 00AVB30GH001A03ZV27_XN91
2974 | A03 SICOM-3028 L2 | 3e81181d-1b40-4271-bf58-66afc8d09ea7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 64f5b55d-a76f-4367-b6e2-93b7ca601573 | Состояние порта №19 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB30GH001-A03) | Состояние порта №19 | e0b4d494-8921-4cd1-b826-0140b7979094 | 00AVB30GH001A03ZV19_XN91
2975 | A03 SICOM-3028 L2 | 3e81181d-1b40-4271-bf58-66afc8d09ea7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 73eb9694-5da0-4045-89d5-076f2f5eddb3 | Состояние порта №3 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB30GH001-A03) | Состояние порта №03 | 7cbb316b-7f70-40d5-a4aa-8ed87590d972 | 00AVB30GH001A03ZV03_XN91
2976 | A03 SICOM-3028 L2 | 3e81181d-1b40-4271-bf58-66afc8d09ea7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 78bcf820-5b5e-4772-8ebd-974f3d0f1926 | Состояние порта №8 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB30GH001-A03) | Состояние порта №08 | 6428b8e5-414c-4126-b15e-152c50703e69 | 00AVB30GH001A03ZV08_XN91
2977 | A03 SICOM-3028 L2 | 3e81181d-1b40-4271-bf58-66afc8d09ea7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 79c87390-be5b-4c96-81b7-50cbc2463c8c | Состояние порта №14 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB30GH001-A03) | Состояние порта №14 | 4f18b513-ce05-49b6-a8dc-e92078d40d97 | 00AVB30GH001A03ZV14_XN91
2978 | A03 SICOM-3028 L2 | 3e81181d-1b40-4271-bf58-66afc8d09ea7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 7f0fce56-009a-47fe-8879-4641816eebd2 | Состояние порта №23 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB30GH001-A03) | Состояние порта №23 | 51017338-25b6-4a8a-8f1f-84c92e87a3c5 | 00AVB30GH001A03ZV23_XN91
2979 | A03 SICOM-3028 L2 | 3e81181d-1b40-4271-bf58-66afc8d09ea7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 82f0e00f-85b8-4a20-8545-7868e4c22d57 | Состояние порта №7 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB30GH001-A03) | Состояние порта №07 | 7f71db99-4857-4917-8bfe-58ac8fc5d9c3 | 00AVB30GH001A03ZV07_XN91
2980 | A03 SICOM-3028 L2 | 3e81181d-1b40-4271-bf58-66afc8d09ea7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 888d9c55-d18d-4900-a35f-d7b7e11f81e4 | Состояние порта №24 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB30GH001-A03) | Состояние порта №24 | ca127155-e218-4aa4-beee-ec1564c0faa5 | 00AVB30GH001A03ZV24_XN91
2981 | A03 SICOM-3028 L2 | 3e81181d-1b40-4271-bf58-66afc8d09ea7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 95454426-77ae-4cc6-97ae-688a00777088 | Состояние порта №25 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB30GH001-A03) | Состояние порта №25 | 7f9a589e-9010-4c0d-bb76-d58fc7e6ecbc | 00AVB30GH001A03ZV25_XN91
2982 | A03 SICOM-3028 L2 | 3e81181d-1b40-4271-bf58-66afc8d09ea7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 9b9a02c6-6a6e-4560-9e88-1b4e6a4cbda0 | Состояние порта №16 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB30GH001-A03) | Состояние порта №16 | 79647181-ae5a-4d8b-8752-84b8dcac30e5 | 00AVB30GH001A03ZV16_XN91
2983 | A03 SICOM-3028 L2 | 3e81181d-1b40-4271-bf58-66afc8d09ea7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | a0f75284-35fb-4fdd-a170-0315d7c40e0e | Состояние порта №22 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB30GH001-A03) | Состояние порта №22 | 1ee3805b-6ffc-4607-89b0-e708d5f827fc | 00AVB30GH001A03ZV22_XN91
2984 | A03 SICOM-3028 L2 | 3e81181d-1b40-4271-bf58-66afc8d09ea7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | a64aff8e-3013-43d6-a985-ec687f50edff | Питание вход №1 |  | integer | Питание SICOM | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB30GH001-A03) | Питание коммутатора на входе 1 | 75d47639-a73f-455a-830e-bb2bf2e714f5 | 00AVB30GH001A03XM57_XN95
2985 | A03 SICOM-3028 L2 | 3e81181d-1b40-4271-bf58-66afc8d09ea7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | b6e66b53-5d08-4142-97ee-c08be7aa26e2 | Состояние порта №17 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB30GH001-A03) | Состояние порта №17 | a864c219-d343-4070-a363-ae6410519a94 | 00AVB30GH001A03ZV17_XN91
2986 | A03 SICOM-3028 L2 | 3e81181d-1b40-4271-bf58-66afc8d09ea7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | b9b68e8d-cd0d-4cdf-b36f-5f3cd8e19ea8 | Состояние порта №2 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB30GH001-A03) | Состояние порта №02 | 235e2070-1538-44f0-a2e5-6eec395d8e84 | 00AVB30GH001A03ZV02_XN91
2987 | A03 SICOM-3028 L2 | 3e81181d-1b40-4271-bf58-66afc8d09ea7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | cb61d204-475b-4b85-a559-5c7aabc7f737 | Состояние порта №5 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB30GH001-A03) | Состояние порта №05 | 3b878cd2-0220-44f2-89e4-16dfa2e20796 | 00AVB30GH001A03ZV05_XN91
2988 | A03 SICOM-3028 L2 | 3e81181d-1b40-4271-bf58-66afc8d09ea7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | e6db109c-57e9-4332-94c4-514e97b4db85 | Питание вход №2 |  | integer | Питание SICOM | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB30GH001-A03) | Питание коммутатора на входе 2 | ae59495b-49be-40bd-b3c4-331553cd5818 | 00AVB30GH001A03XM58_XN95
2989 | A03 SICOM-3028 L2 | 3e81181d-1b40-4271-bf58-66afc8d09ea7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | fea1e217-329c-4aa3-bb6e-0bf7e276f540 | Состояние порта №28 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB30GH001-A03) | Состояние порта №28 | 54ad0b69-b2e0-4829-9407-68e8d01c9f39 | 00AVB30GH001A03ZV28_XN91
2990 | Защиты | 10a118fc-13c4-4b8d-b89c-06fdcc8c4ed7 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 055db139-860f-4e16-ab3a-6d9e3764aa1f | Отключение от дуговой защиты секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD02-F1) | Отключение от дуговой защиты | cdc389f9-3c3a-4634-b664-675fabdb6163 | 10BCD02EW201_XK01
2991 | Защиты | 10a118fc-13c4-4b8d-b89c-06fdcc8c4ed7 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | bbbda02d-d361-4e5c-a555-066ce2ebed85 | Повреждение фазы C (от диф. защиты) |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD02-F1) | Повреждение фаза C (от дифференциальной защиты) | f777fef0-08e8-4582-a83f-fb5a0d13e4b6 | 10BCD02EK214_XF01
2992 | Защиты | 10a118fc-13c4-4b8d-b89c-06fdcc8c4ed7 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 371ec1dc-4279-4a12-b53f-721d1b6d5d1e | Повреждение фазы B (от диф. защиты) |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD02-F1) | Повреждение фаза B (от дифференциальной защиты) | 02d2b6b3-6e1f-4b8c-b54f-e58dbffe502f | 10BCD02EK213_XF01
2993 | Защиты | 10a118fc-13c4-4b8d-b89c-06fdcc8c4ed7 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | a7ed2e1f-c3c7-4dad-8587-268c8e48e927 | Повреждение фазы A (от диф. защиты) |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD02-F1) | Повреждение фаза A (от дифференциальной защиты) | 570fae12-c087-4e3e-b662-ce652136bede | 10BCD02EK212_XF01
2994 | Защиты | 10a118fc-13c4-4b8d-b89c-06fdcc8c4ed7 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 22918c58-cd6a-48c9-960d-2604a22218c6 | Отключение автоматического выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD02-F1) | Отключение автомата | fb216708-9c56-4fdb-b2b7-927c6a8d66fa | 10BCD02EK210_XM10
2995 | Защиты | 10a118fc-13c4-4b8d-b89c-06fdcc8c4ed7 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | d45c159d-6b4e-4c41-81fd-02c66e49d380 | АВ SF1 двигателя завода пружины |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD02-F1) | Автомат цепи питания двигателя взвода пружины выключателя отключен | ef1e9240-73d2-43a6-83d1-6b903825a0c0 | 10BCD02EK204_XM14
2996 | Защиты | 10a118fc-13c4-4b8d-b89c-06fdcc8c4ed7 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 898c4770-9987-4922-95be-05333efa4043 | Обрыв цепей управления |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD02-F1) | Обрыв цепей управления | f8e4f185-295f-417c-beb9-2f7be3b4fd73 | 10BCD02EK203_XF91
2997 | Защиты | 10a118fc-13c4-4b8d-b89c-06fdcc8c4ed7 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | f6f97a03-5782-4e5e-9bff-82bd1e21aff0 | Неисправность цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD02-F1) | Неисправность цепей тока | 0a5ea179-bb37-4561-b609-5a652c14069d | 10BCD02EK202_XM50
2998 | Защиты | 10a118fc-13c4-4b8d-b89c-06fdcc8c4ed7 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | ce4e0452-e165-44db-b4aa-9517640b2868 | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD02-F1) | Неисправность цепей напряжения | ca74a599-17c3-4cfe-b077-d522bf03f0f5 | 10BCD02EK201_XM51
2999 | Защиты | 10a118fc-13c4-4b8d-b89c-06fdcc8c4ed7 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | a3f6a8db-2280-4ce7-8c0b-37ae9b34d564 | Команда отключить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD02-F1) | Команда отключить по месту | f84f3347-b7f6-4f68-8749-d80a3ae9658f | 10BCD02CH201B_XA01
3000 | Защиты | 10a118fc-13c4-4b8d-b89c-06fdcc8c4ed7 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | ed34c6f8-94bc-4960-8f7a-32b98f48e63b | Команда включить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD02-F1) | Команда включить по месту | 23683247-1612-48fe-a235-379903ffce48 | 10BCD02CH201A_XA00
3001 | Защиты | 10a118fc-13c4-4b8d-b89c-06fdcc8c4ed7 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 78cea4cd-27a3-41d6-a177-2119d024576b | Ключ SA2 цепи УРОВ во внеш. защ. |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD02-F1) | Цепи УРОВ введены | 81e3feff-1f61-49f2-a3ce-b3b76917cc86 | 10BCD02EK209_XF01
3002 | Защиты | 10a118fc-13c4-4b8d-b89c-06fdcc8c4ed7 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | c93f5df5-1929-4f5e-a15b-0040c6369eeb | Блокировка ЛЗШ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD02-F1) | Блокировка ЛЗШ | b8294dd3-b75e-49d7-9355-1c52e8a7705e | 10BCD02EK211_XF05
3003 | ЗН 10BCD03GV001 | e2957495-c387-4011-a371-e1040cebbca3 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD03-F1) | Положение заземляющего ножа | da928d4c-eb01-4bef-9bf5-071b910ee635 | 10BCD03CG203_XB02
3004 | Релейный отсек | dec513d5-d58f-4669-ab59-65e3d2c75d8d | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №03 | РЗиА/Шкаф релейный | 4d8e9bc6-14a1-461c-9faa-02b38b3822a1 | Неисправность дуговой защиты (VAMP 125) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Неисправность устройства дуговой защиты 10BCD03 | 5525649d-3873-4626-8a47-4b8c85d4f997 | 10BCD03EK101_XF01
3005 | Релейный отсек | dec513d5-d58f-4669-ab59-65e3d2c75d8d | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №03 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD03-F1) | Дверь релейного отсека открыта | 69faf599-012b-464f-9655-de0205e911eb | 10BCD03EK208_XN01
3006 | Защиты | f70f777a-f807-4219-8334-d2827e524284 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | b279cf76-946d-4a53-90b1-23602165b075 | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Неисправность терминала 10BCD03 | 8714329e-d92b-4ccd-9d42-04a3550b90e6 | 10BCD03EK102_XF01
3007 | Защиты | f70f777a-f807-4219-8334-d2827e524284 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | b01d0ec6-4f91-490d-9944-05baceb9a894 | Срабатывание |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD03-F1) | Срабатывание защит | 8e8d5e9f-c62e-4893-a985-549cbee3348b | 10BCD03EW207_XK01
3008 | Защиты | f70f777a-f807-4219-8334-d2827e524284 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | ef3133d8-b485-4ec0-b1b9-bedfcf578c85 | Сигнал "Земля на секции" |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD03-F1) | Сигнал "Земля на секции" | 8a9f5cde-3286-40de-891f-90304e94363f | 10BCD03EW206_XF08
3009 | Защиты | f70f777a-f807-4219-8334-d2827e524284 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 14fdddf6-e9c4-46ad-9039-2468872693a5 | Срабатывание от ЗПН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD03-F1) | Срабатывание 2 ступени ЗПН | 3949652d-8d19-452e-a2ba-d3eec707608d | 10BCD03EW205_XK02
3010 | Защиты | f70f777a-f807-4219-8334-d2827e524284 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 241f4210-f3ff-4ba4-9736-56eca49a550b | Срабатывание от ЗПН 1 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD03-F1) | Срабатывание 1 ступени ЗПН | 649a732e-6541-4075-b0e3-8502aefe0397 | 10BCD03EW204_XK02
3011 | Защиты | f70f777a-f807-4219-8334-d2827e524284 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 470522c0-4d78-41f2-b45e-d50e6a68ed6e | Срабатывание от ЗМН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD03-F1) | Срабатывание 2 ступени ЗМН | 83eac419-3731-4aa6-8b96-9688f1d355e3 | 10BCD03EW203_XK02
3012 | Защиты | f70f777a-f807-4219-8334-d2827e524284 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 5192f9bf-dfd6-4255-b757-e3d4401b157b | Срабатывание от ЗМН 1 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD03-F1) | Срабатывание 1 ступени ЗМН | aecc20b2-1c3b-40c1-97b1-0363a878a412 | 10BCD03EW202_XK02
3013 | ЭКРА-242 01A1 | 3ed22ddd-1a55-4452-88b6-395e7a4aea48 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ЭКРА 242А | 36f5c7dc-ebd6-45f0-bdab-075b404d6340 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-01A1) | Связь с устройстом 00ACY02-01A1 установлена | 1025bc81-31bc-4c66-b16f-025c93c4f184 | 00ACY0201A1_XN99
3014 | Защиты | f70f777a-f807-4219-8334-d2827e524284 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | ea86325b-b1ed-4c5a-806b-e878f0475af1 | Отсутствие напряжения на секции |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD03-F1) | Отсутствие напряжения на секции | de3eee4b-7daa-4c22-8be7-79439ce97496 | 10BCD03EK207_XM48
3015 | Защиты | f70f777a-f807-4219-8334-d2827e524284 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | e2cfef6b-a156-41f8-bb03-f0f2d76176f7 | АВ SF13 цепей оперативной блокировки |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD03-F1) | Отключение автомата цепей оперативной блокировки секции 10BCD | 7f0bd780-822a-4784-9311-6f9af56dce08 | 10BCD03EK206_XM10
3016 | Защиты | f70f777a-f807-4219-8334-d2827e524284 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | c21f7adc-69cf-44b1-bde9-2b31ca57239a | Предохранители ТН неисправны |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD03-F1) | Предохранители ТН исправны | 29bd0f4e-eb13-442d-b7f4-2f1200b944c6 | 10BCD03EK205_XM49
3017 | Защиты | f70f777a-f807-4219-8334-d2827e524284 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 559621d5-d6f7-4908-8e98-f41ba45c8dc0 | Неисправность ТН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD03-F1) | Неисправность ТН | 2c0bd3a5-2ef3-4f7c-8ad4-224800334a3e | 10BCD03EK201_XF90
3018 | Защиты | f70f777a-f807-4219-8334-d2827e524284 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 8c012794-e0db-4e0e-ba24-24edbf0546be | Предохранители ТН вынуты |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD03-F1) | Предохранители вынуты | 59218adc-c522-4a97-b5fb-94edb6147a94 | 10BCD03CG202_XB12
3019 | Защиты | f70f777a-f807-4219-8334-d2827e524284 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 9c1963c3-8925-4650-91b0-d421269ebbe9 | Предохранители в рабочем положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD03-F1) | Предохранители в рабочем положении | 0907d706-3ae5-45f4-b798-5cee79073b4d | 10BCD03CG201_XB11
3020 | Защиты | f70f777a-f807-4219-8334-d2827e524284 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | a8f5f744-8a23-4de6-aa65-cc7fba89e37f | Отключение автоматического выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD03-F1) | Отключение автоматов | b62ce824-3e2d-4010-8de7-fb588f217979 | 10BCD03EK204_XM10
3021 | Защиты | f70f777a-f807-4219-8334-d2827e524284 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 36d6f763-acfb-4c20-b1e3-e21d3edc7e03 | АВ SF6 цепей напряжения раз.треуг. |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD03-F1) | Контроль отключенного положения автомата SF6 цепей напряжения "разомкнутый треугольник | 594bd318-b4f1-469b-b715-eb9742ea112d | 10BCD03EK203_XM14
3022 | Защиты | f70f777a-f807-4219-8334-d2827e524284 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 55ae8587-f8e8-4857-8743-9799accf8120 | АВ SF5 цепей напряжения Y |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD03-F1) | Контроль отключенного положения автомата SF5 цепей напряжения "звезда" | e3860104-7e34-4831-b155-9f80e4dd2ac6 | 10BCD03EK202_XM14
3023 | ЗН 10BCD04GV001 | f975dc92-9d4a-4042-ae41-0041c180b39b | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD04-F1) | Положение заземляющего ножа | f2712444-1083-46e4-a8c7-bee03a91f627 | 10BCD04CG204_XB02
3024 | Выкл. | 7ddf6a9c-e308-47f5-92a5-c37c07f3b182 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b1985946-556f-4504-ad9e-cad604ccbf03 | Ua |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №04/ИП METSEP824 (10BCD04-P1) | Фазное напряжение фаза A | 1bf04878-20e3-49f5-8887-5ae799152968 | 10BCD04CE011_XQ11
3025 | Выкл. | 7ddf6a9c-e308-47f5-92a5-c37c07f3b182 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 0bb42405-34aa-4547-a2af-8e0017762bd9 | Включение блокировано |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD04-F1) | Включение заблокировано | 357507fd-93a0-4487-b84f-dea4877cf8ef | 10BCD04EK214_XF07
3026 | Выкл. | 7ddf6a9c-e308-47f5-92a5-c37c07f3b182 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 81e9d754-95c1-47fe-8117-3ec0f3ace7f1 | P |  | analog | МВт | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №04/ИП METSEP824 (10BCD04-P1) | Мощность активная сумм | 95f51a2d-e86e-4ad4-b5ad-29831304f3a1 | 10BCD04CE003_XQ13
3027 | Выкл. | 7ddf6a9c-e308-47f5-92a5-c37c07f3b182 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 1b4883da-288e-4755-8b7d-68c861d3e96d | Тележка выключателя в тестовом положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD04-F1) | Тележка выключателя в тестовом положении | 51ed086c-ff68-42ec-a830-34f3a6a059a7 | 10BCD04CG203_XB04
3028 | Выкл. | 7ddf6a9c-e308-47f5-92a5-c37c07f3b182 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 7d77fb91-923c-4c4a-8a82-073f9b2fadcb | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD04-F1) | Аварийное отключение | 8b13c949-dc26-462a-84e3-bb7bb5ec11e0 | 10BCD04EW211_XK00
3029 | Выкл. | 7ddf6a9c-e308-47f5-92a5-c37c07f3b182 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 70ecc4f9-77c0-4751-b645-cfa94e87aca7 | U0 |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №04/ИП METSEP824 (10BCD04-P1) | Ток нулевой последовательности | d29e5fd7-0e73-48d2-bb47-200150d1a474 | 10BCD04CE072_XQ07
3030 | Выкл. | 7ddf6a9c-e308-47f5-92a5-c37c07f3b182 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | db515ac8-ddc7-4b25-84a3-fdb6b814838f | Ic |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №04/ИП METSEP824 (10BCD04-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы C | a847a5a7-b37f-4363-af43-172bf9575f12 | 10BCD04CE032_XQ03
3031 | Выкл. | 7ddf6a9c-e308-47f5-92a5-c37c07f3b182 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f3b8f573-9cdd-4210-b209-facd3940e203 | Ib |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №04/ИП METSEP824 (10BCD04-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы B | 1daa020b-f96f-4b29-ae3e-29cc45a64525 | 10BCD04CE022_XQ02
3032 | Выкл. | 7ddf6a9c-e308-47f5-92a5-c37c07f3b182 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | a1856d2d-52cd-402e-ac11-33775a5c55f4 | I0 |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №04/ИП METSEP824 (10BCD04-P1) | Напряжение нулевой последовательности | 3284e954-e170-41a7-871f-7af69f05e28c | 10BCD04CE071_XQ71
3033 | Защиты | 3ef2c509-55b1-48f5-8c35-069e1dc9711d | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (дизель) | df33cd10-787f-4ca4-8bb2-42101d612957 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB05-F1) | Связь с устройстом 10BCB05-F1 установлена | b9e44ce9-a40e-465a-8187-2a4af91159ef | 10BCB05F1_XN99
3034 | Выкл. | 7ddf6a9c-e308-47f5-92a5-c37c07f3b182 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 517d8b2c-a8b8-4c50-a8bb-fa04ba89c207 | Uab |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №04/ИП METSEP824 (10BCD04-P1) | Линейное напряжение фазы AB | 791be00b-f0bb-4fc7-a7ec-9e5e28274bcb | 10BCD04CE041_XQ41
3035 | Выкл. | 7ddf6a9c-e308-47f5-92a5-c37c07f3b182 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e9f05aeb-bbf6-4968-ada4-0c7609222336 | Ubc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №04/ИП METSEP824 (10BCD04-P1) | Линейное напряжение фазы BC | 97ccb56b-b04d-4ee1-9458-7cae7e67a2d1 | 10BCD04CE051_XQ51
3036 | Выкл. | 7ddf6a9c-e308-47f5-92a5-c37c07f3b182 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 540b8178-3876-41ad-a69e-8c91ae6f7827 | Uca |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №04/ИП METSEP824 (10BCD04-P1) | Линейное напряжение фазы CA | e58c82df-861e-43d6-a699-01aa190ddc81 | 10BCD04CE061_XQ61
3037 | Выкл. | 7ddf6a9c-e308-47f5-92a5-c37c07f3b182 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | bb4f5e1e-6275-4cbc-8392-b9262a5aac05 | Uc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №04/ИП METSEP824 (10BCD04-P1) | Фазное напряжение фаза C | 74d5cc56-9913-4b22-b348-dff4562ee6a9 | 10BCD04CE031_XQ31
3038 | Выкл. | 7ddf6a9c-e308-47f5-92a5-c37c07f3b182 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 511c58a0-f6d9-4b21-8b77-4e79e4908fb1 | Ub |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №04/ИП METSEP824 (10BCD04-P1) | Фазное напряжение фаза B | bcc321b3-8ff4-49cd-8b44-a3239b896f52 | 10BCD04CE021_XQ21
3039 | Выкл. | 7ddf6a9c-e308-47f5-92a5-c37c07f3b182 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f91444d4-21ef-48ff-962d-1e6c7066fedd | Тележка выключателя в рабочем положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD04-F1) | Тележка выключателя в рабочем положении | 5d366cd2-0215-48fb-8fb6-3e5e105f1f7b | 10BCD04CG202_XB03
3040 | Выкл. | 7ddf6a9c-e308-47f5-92a5-c37c07f3b182 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | c0ddec60-7ad5-428f-9e30-78663477533a | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD04-F1) | Положение выключателя | 354d61fb-23f6-46af-b866-ca3784ccb7e3 | 10BCD04CG201_XB00
3041 | Выкл. | 7ddf6a9c-e308-47f5-92a5-c37c07f3b182 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 6beafb71-995c-4305-90b5-24bddb27b094 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD04-F1) | Команда управления выключателем от СКУ ЭЧ | 9d1d91c8-0446-47e6-b30e-999796cf9a30 | 10BCD04EA201_XA10
3042 | Выкл. | 7ddf6a9c-e308-47f5-92a5-c37c07f3b182 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 127d8bd1-85aa-440e-83e7-182d3e041b53 | Пружива не взведена |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD04-F1) | Пружина не взведена | ea95512c-d9db-43cc-8606-40719dae7b26 | 10BCD04EK215_XF06
3043 | Выкл. | 7ddf6a9c-e308-47f5-92a5-c37c07f3b182 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 928fee8e-0b46-4c27-a737-f568c3b4e2cd | Снижение элегаза 2-ая ступень |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD04-F1) | Понижение давления элегаза 2 ступень | 6ac9c253-5b59-4ec5-b341-e5747fb0b69b | 10BCD04EK208_XK02
3044 | Выкл. | 7ddf6a9c-e308-47f5-92a5-c37c07f3b182 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e7e122bd-619e-49ac-b1cc-39ba1e1b1e3d | Место управление |  | discrete | Место управление | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD04-F1) | Дистанционное управление выключателем | 3667bafa-5e15-4229-9da3-886a66362c6d | 10BCD04EK205_XN16
3045 | Выкл. | 7ddf6a9c-e308-47f5-92a5-c37c07f3b182 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cf4755a6-4d58-4ec8-b3f9-5edfc67d8859 | Снижение элегаза 1-ая ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD04-F1) | Понижение давления элегаза 1 ступень | af8c445c-16d3-4fa4-813c-329db49e5dc2 | 10BCD04EK207_XK02
3046 | Выкл. | 7ddf6a9c-e308-47f5-92a5-c37c07f3b182 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 13b8979b-0a0b-4193-8c1a-0902a4c393b7 | Q |  | analog | Мвар | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №04/ИП METSEP824 (10BCD04-P1) | Мощность реактивная сумм | d4f4f4ae-3e94-4dd3-8687-b3ddf0e20372 | 10BCD04CE004_XQ14
3047 | Выкл. | 7ddf6a9c-e308-47f5-92a5-c37c07f3b182 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b8b67cd5-aefd-41c0-935a-6b7bd9086751 | Ia |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №04/ИП METSEP824 (10BCD04-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы A | db696bf8-bd44-4380-8759-20517f79ea62 | 10BCD04CE012_XQ01
3048 | Выкл. | 7ddf6a9c-e308-47f5-92a5-c37c07f3b182 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8c94f778-5a92-498c-a4f8-24b6239dcf95 | cosφ |  | analog | Относительные единицы | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №04/ИП METSEP824 (10BCD04-P1) | Cos ф | 02501b8f-8ec8-4f71-ba80-5d8207a341ab | 10BCD04CE009_XQ19
3049 | Выкл. | 7ddf6a9c-e308-47f5-92a5-c37c07f3b182 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 5a117f4b-eb8d-427e-bc75-3a2db076659c | S |  | analog | МВА | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №04/ИП METSEP824 (10BCD04-P1) | Мощность полная сумм | 01f90ef6-7a32-4eeb-8b9e-4350a838c013 | 10BCD04CE006_XQ16
3050 | Выкл. | 7ddf6a9c-e308-47f5-92a5-c37c07f3b182 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cff27a2a-e49d-4cac-a37f-c5f89c2d1315 | F |  | analog | Частота | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №04/ИП METSEP824 (10BCD04-P1) | Частота | 6364fc34-f361-450d-9090-4fd876952262 | 10BCD04CE005_XQ10
3051 | ДЗО | 3f518bbe-e49e-4c89-b7b9-3c52fb186f07 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 4cf4b649-9028-4e87-8ec0-fc18cba8dc77 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ДЗО 2к. 00ACL10 (00ACL10GH002-A2) | Связь с устройстом 00ACL10GH002-A2 установлена | 8eaba590-c1bb-4448-8459-bba24c454b85 | 00ACL10GH002A2_XN99
3052 | Выкл. | 7ddf6a9c-e308-47f5-92a5-c37c07f3b182 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8940bd4d-31cc-46d6-a281-a540a3912168 | Неисправность выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD04-F1) | Неисправность выключателя 10BCD04GS001 | 5f60866e-8904-46fa-a456-2ea83e7aa2d7 | 10BCD04GS001_XM93
3053 | Релейный отсек | 258e8f52-f8ea-430c-9099-61e0ab371982 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №04 | РЗиА/Шкаф релейный | 4d8e9bc6-14a1-461c-9faa-02b38b3822a1 | Неисправность дуговой защиты (VAMP 125) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Неисправность устройства дуговой защиты 10BCD04 | f9b6a2d8-59ea-4068-8d38-f353444d8c14 | 10BCD04EK101_XF01
3054 | Релейный отсек | 258e8f52-f8ea-430c-9099-61e0ab371982 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №04 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD04-F1) | Дверь релейного отсека открыта | 95b56503-49e1-4d91-81e5-bb59ce37ce9f | 10BCD04EK217_XN01
3055 | Защиты | 8a189278-c7c5-4b9b-9191-775a2362ef45 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 962a5d51-82b5-4dfa-99dd-4fc033f5902d | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Неисправность терминала 10BCD04 | 29f847ef-0b8e-49d9-a3b8-359b6a92efa4 | 10BCD04EK102_XF01
3056 | Защиты | 8a189278-c7c5-4b9b-9191-775a2362ef45 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 891831cf-fa18-4b8f-8890-7e0cf1aec031 | Ключ SA1 Блокировка ДЗ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD04-F1) | Ключ SA1 "Блокировка дистанционной защиты" | ecd211b2-c346-4654-b8d4-d3695fca1384 | 10BCD04EK206_XF04
3057 | Защиты | 8a189278-c7c5-4b9b-9191-775a2362ef45 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | e8d76b32-4edc-41b9-a284-e8e99a013db2 | Срабатывание обобщенное |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD04-F1) | Срабатывание защит | 67746e82-be58-4939-8bbf-71f7ea84cb8e | 10BCD04EW212_XK01
3058 | Защиты | 8a189278-c7c5-4b9b-9191-775a2362ef45 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 7323be21-355b-4f27-add2-aa3977f28665 | Отключение от резервной МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD04-F1) | Отключение от резервной МТЗ | 751fe689-c48c-46b7-922c-7d5b70d11c4a | 10BCD04EW210_XK23
3059 | Защиты | 8a189278-c7c5-4b9b-9191-775a2362ef45 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | a6c07e22-50af-4a0d-b277-a39e39717a72 | Отключение от ЗПН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD04-F1) | Отключение от ЗПН 2 ступени | 2f2f68cf-3252-405f-8274-03c1727a738d | 10BCD04EW209_XK02
3060 | Защиты | 8a189278-c7c5-4b9b-9191-775a2362ef45 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 661c1cd7-09db-4b3b-bd30-f0755155619f | Отключение от ЗМН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD04-F1) | Отключение от ЗМН 2 ступени | 2a07bbd4-74b1-4720-a472-41f66b83ea31 | 10BCD04EW208_XK02
3061 | Защиты | 8a189278-c7c5-4b9b-9191-775a2362ef45 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | b6a7ac2b-ebc6-439b-950d-d7fe96d8a1f6 | Отключение от внешних защит |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD04-F1) | Отключение от внешних защит | 26c9e9c3-3503-4f48-9a52-c76cf2a6cd79 | 10BCD04EW207_XK26
3062 | Защиты | 8a189278-c7c5-4b9b-9191-775a2362ef45 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | c03f178f-70d7-43ca-aa7b-9a40f06ba792 | Отключение от токовой отсечки |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD04-F1) | Отключение от токовой отсечки | 2a71ebcb-01ec-4d18-8edc-ab2566be95a5 | 10BCD04EW203_XK03
3063 | Защиты | 8a189278-c7c5-4b9b-9191-775a2362ef45 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | f2ebd745-9e57-4838-ae43-40cff0d75cd8 | Отключение от дистанционной защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD04-F1) | Отключение от дистанционной защиты | 2aaee38d-658c-4d93-ae64-faa313cf7be8 | 10BCD04EW202_XK09
3064 | Защиты | 8a189278-c7c5-4b9b-9191-775a2362ef45 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 450c55b8-f321-46ae-9e71-d6e7badaa82c | Отключение от дуговой защиты секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD04-F1) | Отключение от дуговой защиты секции | 2c6f7325-7cbf-47ee-b217-9d3f7440d460 | 10BCD04EW201_XK08
3065 | Защиты | 8a189278-c7c5-4b9b-9191-775a2362ef45 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | d16e2475-5446-4c06-af4e-f6410e384aab | Контроль по току для дуговой защиты |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD04-F1) | Контроль по току для дуговой защиты | 3fe06777-3bc1-42fa-b031-1fd3af340451 | 10BCD04EK216_XM02
3066 | Защиты | 8a189278-c7c5-4b9b-9191-775a2362ef45 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 64abc665-b042-4ad6-a80f-e51ef8b7be87 | Блокировка ЛЗШ от ячейки секц.перемычки |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD04-F1) | Блокировка ЛЗШ от ячейки 10BCD02 | d0d8f13e-02c9-4668-9ca0-76aa403f62a6 | 10BCD04EK213_XF05
3067 | Защиты | 8a189278-c7c5-4b9b-9191-775a2362ef45 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 6a7d2298-390a-47a5-8acf-35ad16984d5d | Блокировка ЛЗШ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD04-F1) | Блокировка ЛЗШ | 28621b35-c061-4589-b661-290e6e8e7f39 | 10BCD04EK212_XF05
3068 | Защиты | 8a189278-c7c5-4b9b-9191-775a2362ef45 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 682445de-a0ee-49a1-a221-759b402b6ac6 | Неисправность предохранителей ТН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD04-F1) | Неисправность предохранителей ТН | 10548da1-3450-47f5-8d19-5fc81155e29c | 10BCD04EK211_XM52
3069 | Защиты | 8a189278-c7c5-4b9b-9191-775a2362ef45 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 5b54807a-c68b-4955-b2f9-33a151f6c402 | Отключение автоматического выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD04-F1) | Отключение автомата | adcaa80e-288c-424a-8e9a-5007c68f6348 | 10BCD04EK210_XM10
3070 | Защиты | 8a189278-c7c5-4b9b-9191-775a2362ef45 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 46b72358-d0a8-411b-adb9-952a336e89af | Ключ SA2 цепи УРОВ во внешние защиты |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD04-F1) | Цепи УРОВ во внешние защиты введены | e8287fcd-41c1-491f-aac7-633b8cc2f3bf | 10BCD04EK209_XN02
3071 | Защиты | 8a189278-c7c5-4b9b-9191-775a2362ef45 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 7d9b0773-a5d9-4d9d-926d-0662553094bc | АВ SF1 двигателя взвода пружины |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD04-F1) | Автомат цепи питания двигателя взвода пружины выключателя отключен | eba1ed7b-df8c-414d-bf92-5d31c9507598 | 10BCD04EK204_XM14
3072 | Защиты | 8a189278-c7c5-4b9b-9191-775a2362ef45 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 5df55f4c-5f4f-4191-ba34-772f37949f04 | Обрыв цепей управления |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD04-F1) | Обрыв цепей управления | 4cde25fd-319f-426d-bef9-f7fa22c2803f | 10BCD04EK203_XF91
3073 | Защиты | 8a189278-c7c5-4b9b-9191-775a2362ef45 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 7e454f1a-f37c-4248-bc63-962b5ea102fb | Неисправность цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD04-F1) | Неисправность цепей тока | fa4c2eb5-f308-4572-900d-231f22a0b684 | 10BCD04EK202_XM50
3074 | Защиты | 8a189278-c7c5-4b9b-9191-775a2362ef45 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | f612de1b-dba6-488b-b184-482103f5108a | Неисправность цепей напряжения секции |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD04-F1) | Неисправность цепей напряжения на секции | e694fce4-6984-476f-8de9-25fe3031322c | 10BCD04EK201_XM51
3075 | Защиты | 8a189278-c7c5-4b9b-9191-775a2362ef45 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 8520ff5b-31ce-4199-b039-c8f0f0bfe1e3 | Команда отключить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD04-F1) | Команда отключить по месту | efd9cb5f-b554-443c-ab64-1085a4011675 | 10BCD04CH201B_XA01
3076 | Защиты | 8a189278-c7c5-4b9b-9191-775a2362ef45 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | ee21e629-82af-40b1-8280-03563db0ffd0 | Команда включить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD04-F1) | Команда включить по месту | 5b3378bf-0e13-4c12-9e4f-635b7d2f344f | 10BCD04CH201A_XA00
3077 | Защиты | 8a189278-c7c5-4b9b-9191-775a2362ef45 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | f27df67a-2b33-4ec3-9c52-55e894a377d3 | Отключение от УРОВ присоединений |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD04-F1) | Отключение от УРОВ присоединений | ff7b821c-c330-4ec9-b9cb-c4d805e4d292 | 10BCD04EW205_XK07
3078 | Защиты | 8a189278-c7c5-4b9b-9191-775a2362ef45 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 98541c65-fcff-409c-b0dd-1fe51e2fe0c5 | Отключение от МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD04-F1) | Отключение от МТЗ | b8aef2bc-eb2b-4686-95b1-00732fc964f2 | 10BCD04EW204_XK24
3079 | Измерительный преобразователь | 3ffaea90-6152-4ec0-a1af-5eb7b1d9a724 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Измерители/ИП METSEP824 | 5caa000c-ace0-4981-843f-e02d993cbb3f | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №01/ИП METSEP824 (30BCC01-P1) | Связь с устройстом 30BCC01-P1 установлена | ec2d2511-e416-4f0c-b913-32dde1b1e58e | 30BCC01P1_XN99
3080 | Защиты | 8a189278-c7c5-4b9b-9191-775a2362ef45 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | d46d1d4b-c88a-43d6-8377-fb122f37cc64 | Действие УРОВ во внешние защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD04-F1) | Действие УРОВ во внешние защиты | 688125be-5374-4c0f-a0c7-9cd0c28b8aa2 | 10BCD04EW206_XK25
3081 | Выкл. | 7da96557-b36c-45f3-8eef-9b3070ab6801 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | c0ddec60-7ad5-428f-9e30-78663477533a | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA01-F1) | Положение выключателя | 668c93ba-d668-4c2b-8ba4-2d4601a9c131 | 20BCA01CG201_XB00
3082 | Выкл. | 7da96557-b36c-45f3-8eef-9b3070ab6801 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e7e122bd-619e-49ac-b1cc-39ba1e1b1e3d | Место управление |  | discrete | Место управление | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA01-F1) | Дистанционное управление выключателем | 4db8fa49-4dd3-4807-a495-6c7ebc2f8552 | 20BCA01EK205_XN16
3083 | Выкл. | 7da96557-b36c-45f3-8eef-9b3070ab6801 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 0bb42405-34aa-4547-a2af-8e0017762bd9 | Включение блокировано |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA01-F1) | Включение заблокировано | aee3dfc2-dcc0-4be7-85cb-6989ac8257ef | 20BCA01EK217_XF07
3084 | Выкл. | 7da96557-b36c-45f3-8eef-9b3070ab6801 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 13b8979b-0a0b-4193-8c1a-0902a4c393b7 | Q |  | analog | Мвар | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №01/ИП METSEP824 (20BCA01-P1) | Мощность реактивная сумм | 7fb419d9-9f8e-43a3-95a7-873add62a6e0 | 20BCA01CE004_XQ14
3085 | Выкл. | 7da96557-b36c-45f3-8eef-9b3070ab6801 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 81e9d754-95c1-47fe-8117-3ec0f3ace7f1 | P |  | analog | МВт | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №01/ИП METSEP824 (20BCA01-P1) | Мощность активная сумм | 5410519f-7719-4fa5-8d60-4c8d4f8c3a7b | 20BCA01CE003_XQ13
3086 | Выкл. | 7da96557-b36c-45f3-8eef-9b3070ab6801 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 127d8bd1-85aa-440e-83e7-182d3e041b53 | Пружива не взведена |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA01-F1) | Пружина не взведена | f0561128-6e1f-45a2-a664-3db06b912448 | 20BCA01EK215_XF06
3087 | Выкл. | 7da96557-b36c-45f3-8eef-9b3070ab6801 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 7d77fb91-923c-4c4a-8a82-073f9b2fadcb | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA01-F1) | Аварийное отключение | 2cb4f6fe-4927-4cc5-9355-349200b255d3 | 20BCA01EW212_XK00
3088 | Выкл. | 7da96557-b36c-45f3-8eef-9b3070ab6801 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 6beafb71-995c-4305-90b5-24bddb27b094 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA01-F1) | Команда управления выключателем от СКУ ЭЧ | 8ef97bcd-efe6-4c31-9608-74284a285189 | 20BCA01EA201_XA10
3089 | Выкл. | 7da96557-b36c-45f3-8eef-9b3070ab6801 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 1b4883da-288e-4755-8b7d-68c861d3e96d | Тележка выключателя в тестовом положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA01-F1) | Тележка выключателя в тестовом положении | 9d017106-afb4-4395-a183-6e48e17f83ce | 20BCA01CG203_XB04
3090 | Выкл. | 7da96557-b36c-45f3-8eef-9b3070ab6801 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f91444d4-21ef-48ff-962d-1e6c7066fedd | Тележка выключателя в рабочем положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA01-F1) | Тележка выключателя в рабочем положении | 84931cf4-e28d-4c0d-9836-37e25a980da2 | 20BCA01CG202_XB03
3091 | Выкл. | 7da96557-b36c-45f3-8eef-9b3070ab6801 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 928fee8e-0b46-4c27-a737-f568c3b4e2cd | Снижение элегаза 2-ая ступень |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA01-F1) | Понижение давления элегаза 2 ступень | 3e4d8f35-ef8d-40ce-a7f0-4132bdfa8005 | 20BCA01EK208_XK02
3092 | Выкл. | 7da96557-b36c-45f3-8eef-9b3070ab6801 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cf4755a6-4d58-4ec8-b3f9-5edfc67d8859 | Снижение элегаза 1-ая ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA01-F1) | Понижение давления элегаза 1 ступень | 45236706-e094-4da5-9abc-f4dce4e1bb88 | 20BCA01EK207_XK02
3093 | Выкл. | 7da96557-b36c-45f3-8eef-9b3070ab6801 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cff27a2a-e49d-4cac-a37f-c5f89c2d1315 | F |  | analog | Частота | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №01/ИП METSEP824 (20BCA01-P1) | Частота | 0f572c82-e9c0-4880-8cd7-6866079fee6e | 20BCA01CE005_XQ10
3094 | Выкл. | 7da96557-b36c-45f3-8eef-9b3070ab6801 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | a1856d2d-52cd-402e-ac11-33775a5c55f4 | I0 |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №01/ИП METSEP824 (20BCA01-P1) | Напряжение нулевой последовательности | 706a0c27-c04d-4fff-ab21-a6a1abc172f9 | 20BCA01CE071_XQ71
3095 | Выкл. | 7da96557-b36c-45f3-8eef-9b3070ab6801 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | bb4f5e1e-6275-4cbc-8392-b9262a5aac05 | Uc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №01/ИП METSEP824 (20BCA01-P1) | Фазное напряжение фаза C | 43465dc6-7b27-4bb7-b0c2-fb45151f59d5 | 20BCA01CE031_XQ31
3096 | Выкл. | 7da96557-b36c-45f3-8eef-9b3070ab6801 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 511c58a0-f6d9-4b21-8b77-4e79e4908fb1 | Ub |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №01/ИП METSEP824 (20BCA01-P1) | Фазное напряжение фаза B | ee3ec523-564b-406a-aa40-ffd29cba98e1 | 20BCA01CE021_XQ21
3097 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 4041d410-fe63-4d6c-8c7f-91efe568bc57 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №4 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | 1e4cb958-12be-491d-b2b6-99365ebb066a | Местное управление (Local) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH004)/Контроллер диагностики (00AVA01GH004-A10) | Местное управление (Local) | 0e59df6b-6437-4669-ae0f-4192df588dc7 | 00AVA01GH004A10ZM03_XN17
3098 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 4041d410-fe63-4d6c-8c7f-91efe568bc57 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №4 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | 36b9baf6-da52-4a3d-bdfa-dc01598b9acf | Интерфейс ET2 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH004)/Контроллер диагностики (00AVA01GH004-A10) | Интерфейс ET2 в работе (ET2Link) | bdfbc5a1-e359-466e-8ef5-22d320504066 | 00AVA01GH004A10ZM09_XN93
3099 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 4041d410-fe63-4d6c-8c7f-91efe568bc57 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №4 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | 7abbfe13-93e4-418f-ace1-3098a846e6b2 | Наличие точного времени |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH004)/Контроллер диагностики (00AVA01GH004-A10) | Наличие точного времени (TimeSync) | 60e33e10-0e1b-44a1-af20-40c2054ac72f | 00AVA01GH004A10ZM05_XN98
3100 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 4041d410-fe63-4d6c-8c7f-91efe568bc57 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №4 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | 7fe0091b-a88e-440d-8ccc-cdc1de062cdd | Дистанционное управление (Remote) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH004)/Контроллер диагностики (00AVA01GH004-A10) | Дистанционное управление (Remote) | 2e8d10f5-ca3f-4c61-abb7-143301f9e95a | 00AVA01GH004A10ZM04_XN16
3101 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 4041d410-fe63-4d6c-8c7f-91efe568bc57 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №4 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | a415759e-4fc3-4eb7-9a8f-d29164335e2e | Интерфейс ET1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH004)/Контроллер диагностики (00AVA01GH004-A10) | Интерфейс ET1 в работе (ET1Link) | f4da18f8-6189-429d-a5f9-97710854d385 | 00AVA01GH004A10ZM08_XN93
3102 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 4041d410-fe63-4d6c-8c7f-91efe568bc57 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №4 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | aa54b71b-4094-4120-9a9e-56bc25a9e14d | Светодиод авария (Alarm) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH004)/Контроллер диагностики (00AVA01GH004-A10) | Светодиод авария (Alarm) | a2130acf-7cf3-4271-b84f-401e0864cd47 | 00AVA01GH004A10ZM02_XN96
3103 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 4041d410-fe63-4d6c-8c7f-91efe568bc57 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №4 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | bfdbf20e-7cc3-4a2f-becb-68b51854157b | Светодиод работа (Work) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH004)/Контроллер диагностики (00AVA01GH004-A10) | Светодиод работа (Work) | 85071b30-6d08-46fb-9ab2-4996b565d1db | 00AVA01GH004A10ZM01_XN96
3104 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 4041d410-fe63-4d6c-8c7f-91efe568bc57 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №4 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | d0d60be3-0cb1-41f6-b27e-4c37f749f10d | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH004)/Контроллер диагностики (00AVA01GH004-A10) | Связь с устройстом 00AVA01GH004-A10 установлена | 9fc087d7-b6e2-425c-84b5-1ad06922a823 | 00AVA01GH004A10_XN99
3105 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 4041d410-fe63-4d6c-8c7f-91efe568bc57 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №4 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | db4eafe6-9358-4471-a08e-7dcfa33d1d18 | Питания 1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH004)/Контроллер диагностики (00AVA01GH004-A10) | Питание 1 в норме (Pwr1OR) | c6a391d5-bd39-4d2e-bb53-2b3b349f096f | 00AVA01GH004A10ZM06_XN94
3106 | Выкл. | 7da96557-b36c-45f3-8eef-9b3070ab6801 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 517d8b2c-a8b8-4c50-a8bb-fa04ba89c207 | Uab |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №01/ИП METSEP824 (20BCA01-P1) | Линейное напряжение фазы AB | 1c25e97f-474a-4b36-9fec-ad0796e608a0 | 20BCA01CE041_XQ41
3107 | Выкл. | 7da96557-b36c-45f3-8eef-9b3070ab6801 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b1985946-556f-4504-ad9e-cad604ccbf03 | Ua |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №01/ИП METSEP824 (20BCA01-P1) | Фазное напряжение фаза A | 8ea20fb4-6bbe-4790-81b5-05d8881cefe8 | 20BCA01CE011_XQ11
3108 | Выкл. | 7da96557-b36c-45f3-8eef-9b3070ab6801 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 540b8178-3876-41ad-a69e-8c91ae6f7827 | Uca |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №01/ИП METSEP824 (20BCA01-P1) | Линейное напряжение фазы CA | 111011f9-f574-41a4-848a-6310e38fabfa | 20BCA01CE061_XQ61
3109 | Выкл. | 7da96557-b36c-45f3-8eef-9b3070ab6801 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e9f05aeb-bbf6-4968-ada4-0c7609222336 | Ubc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №01/ИП METSEP824 (20BCA01-P1) | Линейное напряжение фазы BC | 6f442fa7-d9fc-4445-a829-9b1a46bb3500 | 20BCA01CE051_XQ51
3110 | Выкл. | 7da96557-b36c-45f3-8eef-9b3070ab6801 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 70ecc4f9-77c0-4751-b645-cfa94e87aca7 | U0 |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №01/ИП METSEP824 (20BCA01-P1) | Ток нулевой последовательности | 3da16849-e7da-475b-8e7a-633800e4e902 | 20BCA01CE072_XQ07
3111 | Выкл. | 7da96557-b36c-45f3-8eef-9b3070ab6801 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | db515ac8-ddc7-4b25-84a3-fdb6b814838f | Ic |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №01/ИП METSEP824 (20BCA01-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы C | a5cb5d9b-0cc4-404e-b23a-03a7c837f0b2 | 20BCA01CE032_XQ03
3112 | Выкл. | 7da96557-b36c-45f3-8eef-9b3070ab6801 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f3b8f573-9cdd-4210-b209-facd3940e203 | Ib |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №01/ИП METSEP824 (20BCA01-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы B | 8bffe4b5-d480-4890-b61c-d2853bafe658 | 20BCA01CE022_XQ02
3113 | Выкл. | 7da96557-b36c-45f3-8eef-9b3070ab6801 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b8b67cd5-aefd-41c0-935a-6b7bd9086751 | Ia |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №01/ИП METSEP824 (20BCA01-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы A | c696141e-8cb6-4a4b-bea5-2d6775d269b8 | 20BCA01CE012_XQ01
3114 | Выкл. | 7da96557-b36c-45f3-8eef-9b3070ab6801 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8c94f778-5a92-498c-a4f8-24b6239dcf95 | cosφ |  | analog | Относительные единицы | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №01/ИП METSEP824 (20BCA01-P1) | Cos ф | d09a1699-8b00-4b60-ab80-bca975a8117b | 20BCA01CE009_XQ19
3115 | Измерительный преобразователь | 40657c80-737b-4784-87e3-d181a79c2550 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Измерители/ИП METSEP824 | 5caa000c-ace0-4981-843f-e02d993cbb3f | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №03/ИП METSEP824 (20BCA03-P1) | Связь с устройстом 20BCA03-P1 установлена | c1c631d3-7efe-48f6-86e9-beb7ab27a62d | 20BCA03P1_XN99
3116 | Выкл. | 7da96557-b36c-45f3-8eef-9b3070ab6801 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 5a117f4b-eb8d-427e-bc75-3a2db076659c | S |  | analog | МВА | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №01/ИП METSEP824 (20BCA01-P1) | Мощность полная сумм | 49d3dda9-5274-462b-b8ad-67f718c59373 | 20BCA01CE006_XQ16
3117 | AU2 SICOM-3000 | 4094e8ce-ff04-4532-a4e1-40363c2389dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 19fb8cff-3099-4cc6-9f23-b7b27322bdc1 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/Коммутатор КиУП (00ACY04-AU2) | Связь с устройстом 00ACY04-AU2 установлена | feb23de3-bd9b-45e0-b25b-9020cb1de1ac | 00ACY04AU2_XN99
3118 | AU2 SICOM-3000 | 4094e8ce-ff04-4532-a4e1-40363c2389dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 1fd05d3c-bd67-4aa7-8074-d54fbf7cea7f | Состояние порта №01 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/Коммутатор КиУП (00ACY04-AU2) | Состояние порта №01 | 58dedf63-cdad-417d-b153-78f7a78dcf20 | 00ACY04A21ZV01_XN91
3119 | AU2 SICOM-3000 | 4094e8ce-ff04-4532-a4e1-40363c2389dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 5314a6ba-cb5f-437c-a6c1-45e0c87d99b5 | Состояние порта №03 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/Коммутатор КиУП (00ACY04-AU2) | Состояние порта №03 | c1ffb3b4-3678-4af3-bd74-e2ab16cbe175 | 00ACY04A21ZV03_XN91
3120 | AU2 SICOM-3000 | 4094e8ce-ff04-4532-a4e1-40363c2389dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 69e69816-2542-4466-a8cd-509ee5bf1b7b | Состояние порта №06 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/Коммутатор КиУП (00ACY04-AU2) | Состояние порта №06 | b890e920-91da-4856-90fb-d01ca4a7c15d | 00ACY04A21ZV06_XN91
3121 | AU2 SICOM-3000 | 4094e8ce-ff04-4532-a4e1-40363c2389dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 71926aff-3e5d-484d-a218-c15da8248a36 | Состояние порта №08 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/Коммутатор КиУП (00ACY04-AU2) | Состояние порта №08 | a14315e5-ba1b-40a0-94ba-39e6d4b6284e | 00ACY04A21ZV08_XN91
3122 | AU2 SICOM-3000 | 4094e8ce-ff04-4532-a4e1-40363c2389dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 77e750d7-e34c-4b86-ac23-3792569f17a1 | Состояние порта №07 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/Коммутатор КиУП (00ACY04-AU2) | Состояние порта №07 | 65ff8bc9-9563-4bcc-91b5-3b6c16cd46eb | 00ACY04A21ZV07_XN91
3123 | AU2 SICOM-3000 | 4094e8ce-ff04-4532-a4e1-40363c2389dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 995e1ab4-4e9b-4445-b3fd-62d5bd280335 | Состояние порта №05 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/Коммутатор КиУП (00ACY04-AU2) | Состояние порта №05 | 0f16f5fb-3872-41cc-8573-79763196a0df | 00ACY04A21ZV05_XN91
3124 | AU2 SICOM-3000 | 4094e8ce-ff04-4532-a4e1-40363c2389dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | a2525f78-7860-4b68-b076-d88e248f3af5 | Состояние порта №02 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/Коммутатор КиУП (00ACY04-AU2) | Состояние порта №02 | 51ce5e14-f388-4bf5-9cdb-e138b48e2f0f | 00ACY04A21ZV02_XN91
3125 | AU2 SICOM-3000 | 4094e8ce-ff04-4532-a4e1-40363c2389dc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | e7b49366-abfa-4991-bae9-4212ac28d4ba | Состояние порта №04 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/Коммутатор КиУП (00ACY04-AU2) | Состояние порта №04 | 313b5684-5c5c-4554-87ae-3dd8811fa080 | 00ACY04A21ZV04_XN91
3126 | Выкл. | 7da96557-b36c-45f3-8eef-9b3070ab6801 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8940bd4d-31cc-46d6-a281-a540a3912168 | Неисправность выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA01-F1) | Неисправность выключателя 20BCA01GS001 | 4344acf9-69c7-46d4-a480-40575c507973 | 20BCA01GS001_XM93
3127 | Релейный отсек | ccc69e19-d3c6-433a-b6c9-ddd328df45fe | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №01 | РЗиА/Шкаф релейный | 4d8e9bc6-14a1-461c-9faa-02b38b3822a1 | Неисправность дуговой защиты (VAMP 125) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Неисправность устройства дуговой защиты 20BCA01 | 272d804d-3dc8-4c22-af6d-a335b1717b60 | 20BCA01EK101_XF01
3128 | Релейный отсек | ccc69e19-d3c6-433a-b6c9-ddd328df45fe | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №01 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA01-F1) | Дверь релейного отсека открыта | c4966027-dd22-4304-bf09-2e534f4ded16 | 20BCA01EK218_XN01
3129 | ЗН 20BCA01GV001 | 4bb3dc0e-2adf-4f9c-9709-a64473d07353 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA01-F1) | Положение заземляющего ножа | a9298273-727b-4fd2-a656-881f38fda0db | 20BCA01CG204_XB02
3130 | Защиты | e0ea7191-8c93-42f6-bbc9-869f5b047640 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | a4917c5e-8fda-437a-aecb-529b56c88a6f | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Неисправность терминала 20BCA01 | d5a650e3-1ffc-44af-b4f2-3d913067bf8f | 20BCA01EK102_XF01
3131 | Защиты | e0ea7191-8c93-42f6-bbc9-869f5b047640 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 01bd2bdc-eb62-47a4-974a-1c19cf0feeef | Контроль по току для дуговой защиты |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA01-F1) | Контроль по току для дуговой защиты | 1fc7e50f-356e-4d37-a53a-68c0a8825e52 | 20BCA01EK216_XM02
3132 | Защиты | e0ea7191-8c93-42f6-bbc9-869f5b047640 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 8cf984c9-74da-44f4-ba88-4cfc85c42c86 | Отключение от резервной МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA01-F1) | Отключение от резервной МТЗ | f491f3cd-78a6-40f2-9da4-4e01a7584cba | 20BCA01EW214_XK17
3133 | Защиты | e0ea7191-8c93-42f6-bbc9-869f5b047640 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | ea0e9736-5fef-4a64-9bfd-76875fa14702 | Срабатывание |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA01-F1) | Срабатывание защит | 3d7ee714-de20-476e-b460-cf4dd971ea92 | 20BCA01EW213_XK01
3134 | Защиты | e0ea7191-8c93-42f6-bbc9-869f5b047640 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 51ad4805-f9d7-464d-81d1-9b48cd64de8d | Отключение от дистанционной защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA01-F1) | Отключение от дистанционной защиты | 344a77b7-e825-4431-86fc-56a5480a7f57 | 20BCA01EW211_XK09
3135 | Защиты | e0ea7191-8c93-42f6-bbc9-869f5b047640 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 914f6925-e98d-46c6-a860-196c3f1ab1da | Отключение от ЗПН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA01-F1) | Отключение от ЗПН 2 ступени | 7d15def8-44ee-450e-831f-d212fe7c62f0 | 20BCA01EW210_XK02
3136 | Защиты | e0ea7191-8c93-42f6-bbc9-869f5b047640 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | f2b29184-d377-44ad-b677-d45becc055c9 | Отключение от ЗМН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA01-F1) | Отключение от ЗМН 2 ступени | adea4c32-fcb0-4170-a0da-7e7e73f57761 | 20BCA01EW209_XK02
3137 | Защиты | e0ea7191-8c93-42f6-bbc9-869f5b047640 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 6376ef67-05e8-4e74-9601-4a72da248f7b | Действие УРОВ во внешние защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA01-F1) | Действие УРОВ во внешние защиты | 4b6a3fcb-4134-4d19-8397-218ff116ac20 | 20BCA01EW208_XK25
3138 | Защиты | e0ea7191-8c93-42f6-bbc9-869f5b047640 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 0ea38c02-fa27-44ed-b2b0-facec7d1f503 | Ключ SA1 блокировка ДЗ |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA01-F1) | Ключ SA1 "Блокировка дистанционной защиты" | 7631404f-f925-4962-b669-10fe5bb41f2d | 20BCA01EK206_XF04
3139 | Защиты | e0ea7191-8c93-42f6-bbc9-869f5b047640 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 3b713b31-551a-4b83-960b-d94944ccf6b1 | Отключение от УРОВ присоединений |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA01-F1) | Отключение от УРОВ присоединений | 75f25117-5a73-4664-a6b2-306897c2d0b1 | 20BCA01EW207_XK07
3140 | Защиты | e0ea7191-8c93-42f6-bbc9-869f5b047640 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 3074cd8e-30f0-4f19-8910-9abaa9561b22 | Отключение от чувствительной защиты от 1ф. КЗ на землю |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA01-F1) | Отключение от чувствительной защиты от однофазных КЗ на землю | 6134642b-26d7-4b58-b4fb-b9b85d3cd3a1 | 20BCA01EW206_XK06
3141 | ОМП MERSİN 380 | 40a460a5-0e8e-4147-bd9d-a27a46504703 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/Шкаф ОМП линий 400 кВ 00ACL07, 00ACL10 | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 102 (ОМП) | 5d15948a-4074-4379-b176-7921068f54b0 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ОМП 00ACL10 (00ACL00GH003-A2) | Связь с устройстом 00ACL00GH003-A2 установлена | 908f7c59-3c81-44da-b9ea-548bba39c5fa | 00ACL00GH003A2_XN99
3142 | Защиты | e0ea7191-8c93-42f6-bbc9-869f5b047640 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 055db139-860f-4e16-ab3a-6d9e3764aa1f | Отключение от дуговой защиты секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA01-F1) | Отключение от дуговой защиты | 732cbbb3-d2bc-48da-be84-e33f389cb6c1 | 20BCA01EW201_XK01
3143 | Защиты | e0ea7191-8c93-42f6-bbc9-869f5b047640 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | bbbda02d-d361-4e5c-a555-066ce2ebed85 | Повреждение фазы C (от диф. защиты) |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA01-F1) | Повреждение фаза C (от дифференциальной защиты) | 9ee054a1-b354-4ed0-ac34-92114e1ea5f1 | 20BCA01EK214_XF01
3144 | Защиты | e0ea7191-8c93-42f6-bbc9-869f5b047640 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 371ec1dc-4279-4a12-b53f-721d1b6d5d1e | Повреждение фазы B (от диф. защиты) |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA01-F1) | Повреждение фаза B (от дифференциальной защиты) | 407fa00d-f61d-44cf-b50f-8b727b21863b | 20BCA01EK213_XF01
3145 | Защиты | e0ea7191-8c93-42f6-bbc9-869f5b047640 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | a7ed2e1f-c3c7-4dad-8587-268c8e48e927 | Повреждение фазы A (от диф. защиты) |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA01-F1) | Повреждение фаза A (от дифференциальной защиты) | 28c0334f-30f4-4586-87b8-a770460dfee1 | 20BCA01EK212_XF01
3146 | Защиты | e0ea7191-8c93-42f6-bbc9-869f5b047640 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | c93f5df5-1929-4f5e-a15b-0040c6369eeb | Блокировка ЛЗШ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA01-F1) | Блокировка ЛЗШ | 2046d376-5070-4484-ba8c-37a69cd58235 | 20BCA01EK211_XF05
3147 | Защиты | e0ea7191-8c93-42f6-bbc9-869f5b047640 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 22918c58-cd6a-48c9-960d-2604a22218c6 | Отключение автоматического выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA01-F1) | Отключение автомата | 11989f2d-cc57-4d26-9d7e-ca9d1b8f151d | 20BCA01EK210_XM10
3148 | Защиты | e0ea7191-8c93-42f6-bbc9-869f5b047640 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 78cea4cd-27a3-41d6-a177-2119d024576b | Ключ SA2 цепи УРОВ во внеш. защ. |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA01-F1) | Цепи УРОВ введены | 187d7cb5-8668-45e9-8fcd-1805af95dbdc | 20BCA01EK209_XF01
3149 | Защиты | e0ea7191-8c93-42f6-bbc9-869f5b047640 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | d45c159d-6b4e-4c41-81fd-02c66e49d380 | АВ SF1 двигателя завода пружины |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA01-F1) | Автомат цепи питания двигателя взвода пружины выключателя отключен | f6e3739b-16eb-45c0-b9a8-2b5826e9d393 | 20BCA01EK204_XM14
3150 | Защиты | e0ea7191-8c93-42f6-bbc9-869f5b047640 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 898c4770-9987-4922-95be-05333efa4043 | Обрыв цепей управления |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA01-F1) | Обрыв цепей управления | 20a8120e-b6a8-4062-befc-2c3da4fb77be | 20BCA01EK203_XF91
3151 | Защиты | e0ea7191-8c93-42f6-bbc9-869f5b047640 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 3094fdd2-24c8-498b-b850-dfc84324e62b | Отключение от МТЗ от 1ф. КЗ на землю |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA01-F1) | Отключение от МТЗ от КЗ на землю | fb20c9b1-fbe3-4b6b-a063-bb8fc2b94856 | 20BCA01EW205_XK05
3152 | Защиты | e0ea7191-8c93-42f6-bbc9-869f5b047640 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | b5b0da79-7ce6-488e-b38c-74db36b266c2 | Отключение от МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA01-F1) | Отключение от МТЗ | b8890a1e-db06-4a6a-b1c0-1cea615b9b86 | 20BCA01EW204_XK24
3153 | Защиты | e0ea7191-8c93-42f6-bbc9-869f5b047640 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 9a201166-23ab-435b-a707-8f34501d734b | Отключение от токовой отсечки |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA01-F1) | Отключение от токовой отсечки | 3d691a1c-558a-4297-8e4f-4c198f7382ce | 20BCA01EW203_XK03
3154 | Защиты | e0ea7191-8c93-42f6-bbc9-869f5b047640 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 3737d31a-5ae9-4b47-b2fa-17c926508528 | Отключение от дифференциальной защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA01-F1) | Отключение от дифференциальной защиты | 7e04ea09-570f-40a7-9530-192e484b9073 | 20BCA01EW202_XK01
3155 | Защиты | e0ea7191-8c93-42f6-bbc9-869f5b047640 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | f6f97a03-5782-4e5e-9bff-82bd1e21aff0 | Неисправность цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA01-F1) | Неисправность цепей тока | 033c1c18-3ae8-4c70-a63c-a7405900c84c | 20BCA01EK202_XM50
3156 | Защиты | e0ea7191-8c93-42f6-bbc9-869f5b047640 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | ce4e0452-e165-44db-b4aa-9517640b2868 | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA01-F1) | Неисправность цепей напряжения | d6bdb6a6-dc47-4193-81ca-accb4a4c90e4 | 20BCA01EK201_XM51
3157 | Защиты | e0ea7191-8c93-42f6-bbc9-869f5b047640 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | a3f6a8db-2280-4ce7-8c0b-37ae9b34d564 | Команда отключить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA01-F1) | Команда отключить по месту | 92991a20-9c54-47c5-9722-be1a7c9eed44 | 20BCA01CH201B_XA01
3158 | Защиты | e0ea7191-8c93-42f6-bbc9-869f5b047640 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | ed34c6f8-94bc-4960-8f7a-32b98f48e63b | Команда включить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA01-F1) | Команда включить по месту | 3cc12798-bf0f-43d1-b186-4529e8fb23f6 | 20BCA01CH201A_XA00
3159 | Выкл. | 04939544-9827-4682-bb01-06426eb9c72d | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 0bb42405-34aa-4547-a2af-8e0017762bd9 | Включение блокировано |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA02-F1) | Включение заблокировано | 1c8af311-92f5-4a77-97e4-a077bbd198ef | 20BCA02EK212_XF07
3160 | Выкл. | 04939544-9827-4682-bb01-06426eb9c72d | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 127d8bd1-85aa-440e-83e7-182d3e041b53 | Пружива не взведена |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA02-F1) | Пружина не взведена | 3953cb23-9771-47a0-9695-551e0db77f08 | 20BCA02EK211_XF06
3161 | Выкл. | 04939544-9827-4682-bb01-06426eb9c72d | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 81e9d754-95c1-47fe-8117-3ec0f3ace7f1 | P |  | analog | МВт | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №02/ИП METSEP824 (20BCA02-P1) | Мощность активная сумм | 4e9630ae-bd7b-4b90-a8c1-1a18147774c4 | 20BCA02CE003_XQ13
3162 | Выкл. | 04939544-9827-4682-bb01-06426eb9c72d | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | c0ddec60-7ad5-428f-9e30-78663477533a | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA02-F1) | Положение выключателя | f28bb6bc-d179-4a56-9823-f4d9aea3707a | 20BCA02CG201_XB00
3163 | Выкл. | 04939544-9827-4682-bb01-06426eb9c72d | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 7d77fb91-923c-4c4a-8a82-073f9b2fadcb | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA02-F1) | Аварийное отключение | 2f7a1cc2-f61e-44ab-ae53-24172accab25 | 20BCA02EW210_XK00
3164 | Выкл. | 04939544-9827-4682-bb01-06426eb9c72d | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 6beafb71-995c-4305-90b5-24bddb27b094 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA02-F1) | Команда управления выключателем от СКУ ЭЧ | 4aaa96bc-bc42-434a-8ddf-5c512a33423b | 20BCA02EA201_XA10
3165 | Выкл. | 04939544-9827-4682-bb01-06426eb9c72d | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 1b4883da-288e-4755-8b7d-68c861d3e96d | Тележка выключателя в тестовом положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA02-F1) | Тележка выключателя в тестовом положении | 50fafdf2-596c-47cc-a6f6-46d444399ed0 | 20BCA02CG203_XB04
3166 | Выкл. | 04939544-9827-4682-bb01-06426eb9c72d | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f91444d4-21ef-48ff-962d-1e6c7066fedd | Тележка выключателя в рабочем положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA02-F1) | Тележка выключателя в рабочем положении | 2df86855-ee71-4548-ae7c-9600ff4b1c83 | 20BCA02CG202_XB03
3167 | Выкл. | 04939544-9827-4682-bb01-06426eb9c72d | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 928fee8e-0b46-4c27-a737-f568c3b4e2cd | Снижение элегаза 2-ая ступень |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA02-F1) | Понижение давления элегаза 2 ступень | f1574b8a-4583-4a15-9ee9-441c2c9d03b5 | 20BCA02EK207_XK02
3168 | Выкл. | 04939544-9827-4682-bb01-06426eb9c72d | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e7e122bd-619e-49ac-b1cc-39ba1e1b1e3d | Место управление |  | discrete | Место управление | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA02-F1) | Дистанционное управление выключателем | adeea394-4372-4259-8f20-d3e80fb2457b | 20BCA02EK205_XN16
3169 | Выкл. | 04939544-9827-4682-bb01-06426eb9c72d | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cf4755a6-4d58-4ec8-b3f9-5edfc67d8859 | Снижение элегаза 1-ая ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA02-F1) | Понижение давления элегаза 1 ступень | 79c07bca-6d4a-4412-81d2-095556551e43 | 20BCA02EK206_XK02
3170 | Выкл. | 04939544-9827-4682-bb01-06426eb9c72d | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | a1856d2d-52cd-402e-ac11-33775a5c55f4 | I0 |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №02/ИП METSEP824 (20BCA02-P1) | Напряжение нулевой последовательности | 1667ea38-3bcc-4161-81fd-e319b754c28b | 20BCA02CE071_XQ71
3171 | Выкл. | 04939544-9827-4682-bb01-06426eb9c72d | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | bb4f5e1e-6275-4cbc-8392-b9262a5aac05 | Uc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №02/ИП METSEP824 (20BCA02-P1) | Фазное напряжение фаза C | 0970812c-071d-457a-8def-13330ba52ac7 | 20BCA02CE031_XQ31
3172 | Выкл. | 04939544-9827-4682-bb01-06426eb9c72d | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 511c58a0-f6d9-4b21-8b77-4e79e4908fb1 | Ub |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №02/ИП METSEP824 (20BCA02-P1) | Фазное напряжение фаза B | bbb1ad09-5707-428f-9fd6-a2a9ce2f669b | 20BCA02CE021_XQ21
3173 | Выкл. | 04939544-9827-4682-bb01-06426eb9c72d | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 517d8b2c-a8b8-4c50-a8bb-fa04ba89c207 | Uab |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №02/ИП METSEP824 (20BCA02-P1) | Линейное напряжение фазы AB | 8a8468ca-2409-4706-8d66-7c13ce4e6f05 | 20BCA02CE041_XQ41
3174 | Выкл. | 04939544-9827-4682-bb01-06426eb9c72d | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b1985946-556f-4504-ad9e-cad604ccbf03 | Ua |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №02/ИП METSEP824 (20BCA02-P1) | Фазное напряжение фаза A | b385d9e9-3e5c-40a8-b282-43713cf0208b | 20BCA02CE011_XQ11
3175 | Выкл. | 04939544-9827-4682-bb01-06426eb9c72d | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 540b8178-3876-41ad-a69e-8c91ae6f7827 | Uca |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №02/ИП METSEP824 (20BCA02-P1) | Линейное напряжение фазы CA | 31aa4160-e82f-4d4a-a978-565d5b080a4e | 20BCA02CE061_XQ61
3176 | Выкл. | 04939544-9827-4682-bb01-06426eb9c72d | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e9f05aeb-bbf6-4968-ada4-0c7609222336 | Ubc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №02/ИП METSEP824 (20BCA02-P1) | Линейное напряжение фазы BC | 4dc1706f-431f-4c9d-a78f-59938303b5e5 | 20BCA02CE051_XQ51
3177 | Выкл. | 04939544-9827-4682-bb01-06426eb9c72d | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 13b8979b-0a0b-4193-8c1a-0902a4c393b7 | Q |  | analog | Мвар | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №02/ИП METSEP824 (20BCA02-P1) | Мощность реактивная сумм | e55a2631-90f9-483a-b841-39040874d225 | 20BCA02CE004_XQ14
3178 | Выкл. | 04939544-9827-4682-bb01-06426eb9c72d | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 70ecc4f9-77c0-4751-b645-cfa94e87aca7 | U0 |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №02/ИП METSEP824 (20BCA02-P1) | Ток нулевой последовательности | ce69321b-38e1-4c3d-a019-1fb544be7585 | 20BCA02CE072_XQ07
3179 | Выкл. | 04939544-9827-4682-bb01-06426eb9c72d | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | db515ac8-ddc7-4b25-84a3-fdb6b814838f | Ic |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №02/ИП METSEP824 (20BCA02-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы C | db620c90-bee0-4aad-aa54-d738477e1519 | 20BCA02CE032_XQ03
3180 | Выкл. | 04939544-9827-4682-bb01-06426eb9c72d | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f3b8f573-9cdd-4210-b209-facd3940e203 | Ib |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №02/ИП METSEP824 (20BCA02-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы B | 66f1dacb-6fb9-40fc-9cf6-60f7111334b1 | 20BCA02CE022_XQ02
3181 | Выкл. | 04939544-9827-4682-bb01-06426eb9c72d | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b8b67cd5-aefd-41c0-935a-6b7bd9086751 | Ia |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №02/ИП METSEP824 (20BCA02-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы A | d8908c78-1675-49b4-a04d-7ebe0fe93437 | 20BCA02CE012_XQ01
3182 | Выкл. | 04939544-9827-4682-bb01-06426eb9c72d | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8c94f778-5a92-498c-a4f8-24b6239dcf95 | cosφ |  | analog | Относительные единицы | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №02/ИП METSEP824 (20BCA02-P1) | Cos ф | 503d2995-8d7a-4377-a60c-b4651cfc5bec | 20BCA02CE009_XQ19
3183 | Выкл. | 04939544-9827-4682-bb01-06426eb9c72d | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 5a117f4b-eb8d-427e-bc75-3a2db076659c | S |  | analog | МВА | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №02/ИП METSEP824 (20BCA02-P1) | Мощность полная сумм | 8b4b7fff-6213-4991-b0dd-a4ffc95599ba | 20BCA02CE006_XQ16
3184 | АУВ | 41b41a3c-f197-4359-8cf5-a791d3c7c43b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9426/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | e67bebba-0575-4bff-b131-8138cfdc7813 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9426/АУВ 00ACQ51 (00ACQ51GH001-A1) | Связь с устройстом 00ACQ51GH001-A1 установлена | 8259bc12-6e2a-4ccf-8e75-aee0f5a3092b | 00ACQ51GH001A1_XN99
3185 | Выкл. | 04939544-9827-4682-bb01-06426eb9c72d | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cff27a2a-e49d-4cac-a37f-c5f89c2d1315 | F |  | analog | Частота | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №02/ИП METSEP824 (20BCA02-P1) | Частота | f42143d2-3dec-4650-8791-17c19f26d123 | 20BCA02CE005_XQ10
3186 | Выкл. | 04939544-9827-4682-bb01-06426eb9c72d | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8940bd4d-31cc-46d6-a281-a540a3912168 | Неисправность выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA02-F1) | Неисправность выключателя 20BCA02GS001 | e925dedd-a853-430e-9ae6-71f309d74037 | 20BCA02GS001_XM93
3187 | ЗН 20BCA02GV001 | 50104ae9-d2e8-47cc-87c2-38a4ded51680 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA02-F1) | Положение заземляющего ножа | 33dfd229-ee1d-4b72-b3a9-bf0751eb16b1 | 20BCA02CG204_XB02
3188 | Релейный отсек | 4baf2dd2-b242-46b3-aa1b-ab9c2f6b75fe | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №02 | РЗиА/Шкаф релейный | 4d8e9bc6-14a1-461c-9faa-02b38b3822a1 | Неисправность дуговой защиты (VAMP 125) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Неисправность устройства дуговой защиты 20BCA02 | c8babebf-a006-4c35-aabd-a034c0fad81c | 20BCA02EK101_XF01
3189 | Релейный отсек | 4baf2dd2-b242-46b3-aa1b-ab9c2f6b75fe | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №02 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA02-F1) | Дверь релейного отсека открыта | ba605772-b360-45f1-a89d-d38cfb4480f8 | 20BCA02EK213_XN01
3190 | Защиты | 15f3cbc1-5ea0-4151-8da6-280327ead403 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | ef8abc46-e451-4f02-b9c6-8bc23ce0216e | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Неисправность терминала 20BCA02 | 05182158-d863-4d73-a198-29609c9292fe | 20BCA02EK102_XF01
3191 | 00P3 ЭНИП-2 | 425229db-01fc-4237-954b-0c5b5933f739 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/Шкаф КиУП | РЗиА/Измерители/ЭНИП-2-41 | 097abf56-fa6b-4fd7-96fc-3ab405f7f5c3 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY03-00P3) | Связь с устройстом 00ACY03-00P3 установлена | aa758062-e184-4664-8abf-da835105aea7 | 00ACY0300P3_XN99
3192 | Защиты | 15f3cbc1-5ea0-4151-8da6-280327ead403 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 83fa6993-f79f-4236-af8f-b3de7c13d923 | Отключение от дуговой защиты смежной секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA02-F1) | Отключение от дуговой защиты секции 20BBA | 41d28367-6dad-47e6-a334-78e753f3c80f | 20BCA02EW209_XK08
3193 | Защиты | 15f3cbc1-5ea0-4151-8da6-280327ead403 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | f80fef3f-48a1-41d4-bdf4-2c09b88ad229 | Отключение от внешних защит смежной секции | Отключение от внешних защит секции 20BBA | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA02-F1) | Отключение от внешних защит секции 20BBA | 31f5aaf0-49e9-477a-b2ee-c27cb450bb90 | 20BCA02EW208_XK26
3194 | Защиты | 15f3cbc1-5ea0-4151-8da6-280327ead403 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | b511c69f-7c2f-4281-9b36-97a6f7f9a527 | Действие УРОВ во внешние защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA02-F1) | Действие УРОВ во внешние защиты | cbb89070-db0a-4053-bd47-1efa9c441ad8 | 20BCA02EW207_XK25
3195 | Релейный отсек | 42bd0a2d-18c5-4a37-b305-89b735f7a677 | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 бл. 1/10BBD/Ячейка 05 | РЗиА/Шкаф релейный | cb11f45a-cd43-473d-9934-b9d893f8ecc1 | Неисправность терминалов |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Неисправность терминалов ячейки 10BBD05 | f24321ad-37bb-40ee-982b-af4e6b3a103c | 10BBD05EK102_XF01
3196 | A01 SICOM-3028 L3 | 42c8b469-fbbb-4541-a7fe-137d6c66a1fa | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH023 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 036f41cb-5502-4264-b5e0-6ae272b0b758 | Состояние порта №4 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Коммутатор L3 УСО (00AVB03GH023-A01) | Состояние порта №04 | e51c8f85-dc28-4ad5-ad9d-a1ea9deb0e8a | 00AVB03GH023A01ZV04_XN91
3197 | A01 SICOM-3028 L3 | 42c8b469-fbbb-4541-a7fe-137d6c66a1fa | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH023 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 0c3ced16-e085-40ae-88a6-db8f62e39805 | Состояние порта №10 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Коммутатор L3 УСО (00AVB03GH023-A01) | Состояние порта №10 | 51b94577-3fa4-4e57-bd3f-9f86c57d6bd9 | 00AVB03GH023A01ZV10_XN91
3198 | A01 SICOM-3028 L3 | 42c8b469-fbbb-4541-a7fe-137d6c66a1fa | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH023 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 11dd6a69-281d-41e5-aa91-107987318675 | Состояние порта №1 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Коммутатор L3 УСО (00AVB03GH023-A01) | Состояние порта №01 | 08752e8e-2625-4ad8-a2b4-d7a037910cc4 | 00AVB03GH023A01ZV01_XN91
3199 | A01 SICOM-3028 L3 | 42c8b469-fbbb-4541-a7fe-137d6c66a1fa | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH023 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 177ac86f-a5e2-48f5-9d03-0a5fc2a30aca | Состояние порта №11 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Коммутатор L3 УСО (00AVB03GH023-A01) | Состояние порта №11 | b5a35d3b-e770-4657-8330-c5cc599821e0 | 00AVB03GH023A01ZV11_XN91
3200 | A01 SICOM-3028 L3 | 42c8b469-fbbb-4541-a7fe-137d6c66a1fa | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH023 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 1afac838-93c9-4b11-9ece-26ac77dd341a | Состояние порта №20 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Коммутатор L3 УСО (00AVB03GH023-A01) | Состояние порта №20 | 592a5cdd-6e25-4289-aa6a-246a6f6c5870 | 00AVB03GH023A01ZV20_XN91
3201 | A01 SICOM-3028 L3 | 42c8b469-fbbb-4541-a7fe-137d6c66a1fa | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH023 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 21b60423-2c6b-4662-acbc-40fe39216860 | Состояние порта №6 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Коммутатор L3 УСО (00AVB03GH023-A01) | Состояние порта №06 | 604fd434-c331-4c8b-8198-42870eedd92a | 00AVB03GH023A01ZV06_XN91
3202 | A01 SICOM-3028 L3 | 42c8b469-fbbb-4541-a7fe-137d6c66a1fa | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH023 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 24e50930-ce02-4946-bc94-31c8ecc387d5 | Состояние порта №15 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Коммутатор L3 УСО (00AVB03GH023-A01) | Состояние порта №15 | 6b131ee9-133a-4951-8dbf-91da341315b1 | 00AVB03GH023A01ZV15_XN91
3203 | A01 SICOM-3028 L3 | 42c8b469-fbbb-4541-a7fe-137d6c66a1fa | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH023 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 2a902a05-7dbe-42c3-8f40-916ea1632c60 | Состояние порта №12 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Коммутатор L3 УСО (00AVB03GH023-A01) | Состояние порта №12 | 18142fef-0088-4aba-806d-4389659f4109 | 00AVB03GH023A01ZV12_XN91
3204 | A01 SICOM-3028 L3 | 42c8b469-fbbb-4541-a7fe-137d6c66a1fa | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH023 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 37156044-96b4-4a3c-a454-4566d9aedf7c | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Коммутатор L3 УСО (00AVB03GH023-A01) | Связь с устройстом 00AVB03GH023-A01 установлена | d3c206fb-b825-4963-bdf5-79ada76152d9 | 00AVB03GH023A01_XN99
3205 | A01 SICOM-3028 L3 | 42c8b469-fbbb-4541-a7fe-137d6c66a1fa | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH023 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 425812b7-2ff0-48a7-9655-f8280b7814dc | Состояние порта №9 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Коммутатор L3 УСО (00AVB03GH023-A01) | Состояние порта №09 | fa1bdb4a-660b-4737-9f51-b50c8aee1727 | 00AVB03GH023A01ZV09_XN91
3206 | A01 SICOM-3028 L3 | 42c8b469-fbbb-4541-a7fe-137d6c66a1fa | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH023 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 44232791-472e-49ef-b100-be37966e1b5f | Состояние порта №26 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Коммутатор L3 УСО (00AVB03GH023-A01) | Состояние порта №26 | 14fe6886-723a-4cfb-b2e1-a4062debcf23 | 00AVB03GH023A01ZV26_XN91
3207 | A01 SICOM-3028 L3 | 42c8b469-fbbb-4541-a7fe-137d6c66a1fa | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH023 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 588b8a52-dbdd-43d7-9656-54a70f893db6 | Состояние порта №13 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Коммутатор L3 УСО (00AVB03GH023-A01) | Состояние порта №13 | e962ac9a-1376-47c8-84f2-61d1c2897094 | 00AVB03GH023A01ZV13_XN91
3208 | A01 SICOM-3028 L3 | 42c8b469-fbbb-4541-a7fe-137d6c66a1fa | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH023 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 5ed08f0f-0f16-4cc0-a58d-4efa7d658422 | Состояние порта №18 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Коммутатор L3 УСО (00AVB03GH023-A01) | Состояние порта №18 | 5bebf2ad-ef47-43ec-b270-10d6dfe7173e | 00AVB03GH023A01ZV18_XN91
3209 | A01 SICOM-3028 L3 | 42c8b469-fbbb-4541-a7fe-137d6c66a1fa | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH023 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 5f84bfb4-1d78-47fc-b0ec-8cff18de0dae | Состояние порта №21 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Коммутатор L3 УСО (00AVB03GH023-A01) | Состояние порта №21 | e274b9ed-eacd-430c-acfa-b057c6f3b35b | 00AVB03GH023A01ZV21_XN91
3210 | A01 SICOM-3028 L3 | 42c8b469-fbbb-4541-a7fe-137d6c66a1fa | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH023 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 5fa9d9cc-2507-4a2e-84a3-d18428c5fcfe | Состояние порта №27 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Коммутатор L3 УСО (00AVB03GH023-A01) | Состояние порта №27 | 2b63a372-459b-40e8-af93-d59cd0524729 | 00AVB03GH023A01ZV27_XN91
3211 | A01 SICOM-3028 L3 | 42c8b469-fbbb-4541-a7fe-137d6c66a1fa | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH023 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 64f5b55d-a76f-4367-b6e2-93b7ca601573 | Состояние порта №19 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Коммутатор L3 УСО (00AVB03GH023-A01) | Состояние порта №19 | 85488bfc-f897-44ea-8b84-b9a65a4c8cb2 | 00AVB03GH023A01ZV19_XN91
3212 | A01 SICOM-3028 L3 | 42c8b469-fbbb-4541-a7fe-137d6c66a1fa | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH023 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 73eb9694-5da0-4045-89d5-076f2f5eddb3 | Состояние порта №3 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Коммутатор L3 УСО (00AVB03GH023-A01) | Состояние порта №03 | 4901ba96-cd06-4e7e-88d5-5bcaaf4d475e | 00AVB03GH023A01ZV03_XN91
3213 | A01 SICOM-3028 L3 | 42c8b469-fbbb-4541-a7fe-137d6c66a1fa | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH023 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 78bcf820-5b5e-4772-8ebd-974f3d0f1926 | Состояние порта №8 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Коммутатор L3 УСО (00AVB03GH023-A01) | Состояние порта №08 | 3f4772ad-6722-46c0-b07f-d5b6945abdbe | 00AVB03GH023A01ZV08_XN91
3214 | A01 SICOM-3028 L3 | 42c8b469-fbbb-4541-a7fe-137d6c66a1fa | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH023 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 79c87390-be5b-4c96-81b7-50cbc2463c8c | Состояние порта №14 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Коммутатор L3 УСО (00AVB03GH023-A01) | Состояние порта №14 | a89f8edc-6532-4307-acc0-a458701334ff | 00AVB03GH023A01ZV14_XN91
3215 | A01 SICOM-3028 L3 | 42c8b469-fbbb-4541-a7fe-137d6c66a1fa | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH023 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 7f0fce56-009a-47fe-8879-4641816eebd2 | Состояние порта №23 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Коммутатор L3 УСО (00AVB03GH023-A01) | Состояние порта №23 | 187ef91d-d198-46ec-8efa-81aa0fb80ca2 | 00AVB03GH023A01ZV23_XN91
3216 | A01 SICOM-3028 L3 | 42c8b469-fbbb-4541-a7fe-137d6c66a1fa | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH023 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 82f0e00f-85b8-4a20-8545-7868e4c22d57 | Состояние порта №7 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Коммутатор L3 УСО (00AVB03GH023-A01) | Состояние порта №07 | 63cb0154-c861-4975-8366-7c1be4800bc5 | 00AVB03GH023A01ZV07_XN91
3217 | A01 SICOM-3028 L3 | 42c8b469-fbbb-4541-a7fe-137d6c66a1fa | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH023 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 888d9c55-d18d-4900-a35f-d7b7e11f81e4 | Состояние порта №24 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Коммутатор L3 УСО (00AVB03GH023-A01) | Состояние порта №24 | 5a60ac05-0094-4e85-8c63-74fdc4ed9d1d | 00AVB03GH023A01ZV24_XN91
3218 | A01 SICOM-3028 L3 | 42c8b469-fbbb-4541-a7fe-137d6c66a1fa | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH023 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 95454426-77ae-4cc6-97ae-688a00777088 | Состояние порта №25 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Коммутатор L3 УСО (00AVB03GH023-A01) | Состояние порта №25 | f5d416e7-5450-4259-960f-b0a202017a77 | 00AVB03GH023A01ZV25_XN91
3219 | A01 SICOM-3028 L3 | 42c8b469-fbbb-4541-a7fe-137d6c66a1fa | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH023 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 9b9a02c6-6a6e-4560-9e88-1b4e6a4cbda0 | Состояние порта №16 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Коммутатор L3 УСО (00AVB03GH023-A01) | Состояние порта №16 | 163943c8-be3f-4acf-b13c-cc4040c29679 | 00AVB03GH023A01ZV16_XN91
3220 | A01 SICOM-3028 L3 | 42c8b469-fbbb-4541-a7fe-137d6c66a1fa | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH023 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | a0f75284-35fb-4fdd-a170-0315d7c40e0e | Состояние порта №22 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Коммутатор L3 УСО (00AVB03GH023-A01) | Состояние порта №22 | c5f4b6e1-6720-4fe0-80e5-cf495ad577c8 | 00AVB03GH023A01ZV22_XN91
3221 | A01 SICOM-3028 L3 | 42c8b469-fbbb-4541-a7fe-137d6c66a1fa | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH023 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | a64aff8e-3013-43d6-a985-ec687f50edff | Питание вход №1 |  | integer | Питание SICOM | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Коммутатор L3 УСО (00AVB03GH023-A01) | Питание коммутатора на входе 1 | 06953529-3ec6-46d3-9d94-97e92b434982 | 00AVB03GH023A01XM57_XN95
3222 | A01 SICOM-3028 L3 | 42c8b469-fbbb-4541-a7fe-137d6c66a1fa | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH023 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | b6e66b53-5d08-4142-97ee-c08be7aa26e2 | Состояние порта №17 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Коммутатор L3 УСО (00AVB03GH023-A01) | Состояние порта №17 | b6c43db3-86fc-48b3-b4ac-eb8e617f1d79 | 00AVB03GH023A01ZV17_XN91
3223 | A01 SICOM-3028 L3 | 42c8b469-fbbb-4541-a7fe-137d6c66a1fa | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH023 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | b9b68e8d-cd0d-4cdf-b36f-5f3cd8e19ea8 | Состояние порта №2 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Коммутатор L3 УСО (00AVB03GH023-A01) | Состояние порта №02 | 1450e061-a5ac-45b5-b814-ab12a14ad7d9 | 00AVB03GH023A01ZV02_XN91
3224 | A01 SICOM-3028 L3 | 42c8b469-fbbb-4541-a7fe-137d6c66a1fa | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH023 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | cb61d204-475b-4b85-a559-5c7aabc7f737 | Состояние порта №5 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Коммутатор L3 УСО (00AVB03GH023-A01) | Состояние порта №05 | ae049be1-9a19-4f1c-9dae-e81938e35033 | 00AVB03GH023A01ZV05_XN91
3225 | A01 SICOM-3028 L3 | 42c8b469-fbbb-4541-a7fe-137d6c66a1fa | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH023 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | e6db109c-57e9-4332-94c4-514e97b4db85 | Питание вход №2 |  | integer | Питание SICOM | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Коммутатор L3 УСО (00AVB03GH023-A01) | Питание коммутатора на входе 2 | b61912a4-682d-42d5-9edf-f9b037128bd9 | 00AVB03GH023A01XM58_XN95
3226 | A01 SICOM-3028 L3 | 42c8b469-fbbb-4541-a7fe-137d6c66a1fa | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH023 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | fea1e217-329c-4aa3-bb6e-0bf7e276f540 | Состояние порта №28 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Коммутатор L3 УСО (00AVB03GH023-A01) | Состояние порта №28 | d35913b2-f794-40cf-b58b-5012a21137b9 | 00AVB03GH023A01ZV28_XN91
3227 | Защиты | 15f3cbc1-5ea0-4151-8da6-280327ead403 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | fcdbdacc-c6d1-4c6d-9825-0e00189eb477 | Отключение от УРОВ смежной секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA02-F1) | Отключение от УРОВ секции 20BBA | b5486385-dd44-431a-9a24-80e29bccfbc4 | 20BCA02EW206_XK07
3228 | Защиты | 15f3cbc1-5ea0-4151-8da6-280327ead403 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 5c1cb91f-2512-47dc-a341-5b5f2aa1d6e2 | Отключение от чувствительной защиты от 1ф. КЗ на землю |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA02-F1) | Отключение от чувствительной защиты от однофазных КЗ на землю | a0e8bd89-dad7-4b57-9276-aaf9d5062191 | 20BCA02EW205_XK06
3229 | Защиты | 15f3cbc1-5ea0-4151-8da6-280327ead403 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 77f9b2da-f95d-4476-99f2-de5cf7866bba | Отключение от МТЗ от 1ф. КЗ на землю |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA02-F1) | Отключение от МТЗ от КЗ на землю | 357e34d3-9755-43a3-9553-9ca722cea4fa | 20BCA02EW204_XK05
3230 | Защиты | 15f3cbc1-5ea0-4151-8da6-280327ead403 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | ed0be135-702a-4321-8e9b-56d730b8780b | Отключение от токовой отсечки |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA02-F1) | Отключение от токовой отсечки | 7e0febd8-ae2b-42ec-80b5-fbee1f005be6 | 20BCA02EW203_XK03
3231 | Защиты | 15f3cbc1-5ea0-4151-8da6-280327ead403 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | a9c42e6a-be68-4c0c-a779-7e92de577940 | Отключение от МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA02-F1) | Отключение от МТЗ | 886362e0-b6e3-40fb-90ce-d27625c5ebdc | 20BCA02EW202_XK24
3232 | Защиты | 15f3cbc1-5ea0-4151-8da6-280327ead403 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 017a8e6c-1fb7-4508-80e2-e427dd0de7d7 | Отключение от дуговой защиты секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA02-F1) | Отключение от дуговой защиты секции | 3474b771-bb93-4a04-8a68-b546b18bbd64 | 20BCA02EW201_XK08
3233 | Защиты | 15f3cbc1-5ea0-4151-8da6-280327ead403 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 20de722d-c50e-434b-b40d-775f190d4dd0 | АВ SF1 двигателя завода пружины |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA02-F1) | Автомат цепи питания двигателя взвода пружины выключателя отключен | eb11eeff-96e8-4b81-8589-856376b8604d | 20BCA02EK204_XM14
3234 | Защиты | 15f3cbc1-5ea0-4151-8da6-280327ead403 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | b42142a1-f113-40e2-b8d6-861899db967b | Обрыв цепей управления |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA02-F1) | Обрыв цепей управления | 947c81e2-c824-4005-acbe-9cd35c850464 | 20BCA02EK203_XF91
3235 | Защиты | 15f3cbc1-5ea0-4151-8da6-280327ead403 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 779ec403-b11c-47c1-8bbd-621139835ac7 | Неисправность цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA02-F1) | Неисправность цепей тока | bfa38fa1-650b-40a6-aa58-2746b1717cc7 | 20BCA02EK202_XM50
3236 | Защиты | 15f3cbc1-5ea0-4151-8da6-280327ead403 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 9f5762ed-190a-4652-9fc0-67e78df52979 | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA02-F1) | Неисправность цепей напряжения | 030f5b70-1df7-4d49-a283-d1694af4e228 | 20BCA02EK201_XM51
3237 | Защиты | 15f3cbc1-5ea0-4151-8da6-280327ead403 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | b3e00b8a-20b9-4d33-84cd-edabfd8d49ad | Команда отключить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA02-F1) | Команда отключить по месту | 48485c8f-85e4-401a-9eed-ed72d2e1d159 | 20BCA02CH201B_XA01
3238 | Защиты | 15f3cbc1-5ea0-4151-8da6-280327ead403 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 4c3826d1-a4fb-4508-b0fc-3a1b579a6bc1 | Команда включить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA02-F1) | Команда включить по месту | 052e0003-afc3-4a43-8162-7869debf16b8 | 20BCA02CH201A_XA00
3239 | Защиты | 15f3cbc1-5ea0-4151-8da6-280327ead403 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 7a4efe8d-3fb5-4085-95ea-56d92e270df6 | Срабатывание |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA02-F1) | Срабатывание защит | 0539fba0-fb7f-4cb7-b5a7-d74802622ee4 | 20BCA02EW211_XK01
3240 | Защиты | 15f3cbc1-5ea0-4151-8da6-280327ead403 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 3134c8b5-fe14-4fc5-94fe-c138d8a21d96 | Срабатывание датчика дуги в отсеке ТТ или отсеке выкл. яч. смежной секции | Срабатывание датчика дуги в отсеке трансформатора тока или отсеке выключателя ячейки секции 20BBA | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA02-F1) | Срабатывание датчика дуги в отсеке трансформатора тока или отсеке выключателя ячейки секции 20BBA | 3d16d00a-7908-4c00-ab2f-7720b9593a7f | 20BCA02EK210_XK16
3241 | Защиты | 15f3cbc1-5ea0-4151-8da6-280327ead403 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 4d426b46-63a8-4579-8e21-5e60de9b6f28 | Отключение автоматического выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA02-F1) | Отключение автомата | 9b64c7a5-f3fc-4a2c-8065-ef6782a4b430 | 20BCA02EK209_XM10
3242 | Защиты | 15f3cbc1-5ea0-4151-8da6-280327ead403 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 112737bd-cdc8-4428-a45d-f73593036eea | Ключ SA2 цепи УРОВ во внеш. защ. |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA02-F1) | Цепи УРОВ во внешние защиты введены | cdc804d7-4d93-43db-b1bb-15f70327d8ab | 20BCA02EK208_XN02
3243 | Выкл. | 2ca0b8ed-04af-4264-8637-c29dbe9f9011 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 81e9d754-95c1-47fe-8117-3ec0f3ace7f1 | P |  | analog | МВт | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №03/ИП METSEP824 (20BCA03-P1) | Мощность активная сумм | 224234f7-0211-4cb7-86a6-127be694c3db | 20BCA03CE003_XQ13
3244 | Выкл. | 2ca0b8ed-04af-4264-8637-c29dbe9f9011 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 7d77fb91-923c-4c4a-8a82-073f9b2fadcb | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA03-F1) | Аварийное отключение | ca55afb7-721a-4dc3-8875-23392c86ced3 | 20BCA03EW212_XK00
3245 | Выкл. | 2ca0b8ed-04af-4264-8637-c29dbe9f9011 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 1b4883da-288e-4755-8b7d-68c861d3e96d | Тележка выключателя в тестовом положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA03-F1) | Тележка выключателя в тестовом положении | 0a1eb9d4-4121-4873-b01f-3b26f59f93df | 20BCA03CG203_XB04
3246 | Выкл. | 2ca0b8ed-04af-4264-8637-c29dbe9f9011 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | c0ddec60-7ad5-428f-9e30-78663477533a | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA03-F1) | Положение выключателя | 2e7ef6f9-39f7-405c-82da-52d61c2a3df9 | 20BCA03CG201_XB00
3247 | Выкл. | 2ca0b8ed-04af-4264-8637-c29dbe9f9011 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 6beafb71-995c-4305-90b5-24bddb27b094 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA03-F1) | Команда управления выключателем от СКУ ЭЧ | 80c9881b-f31b-4680-a05d-e99f10c496f4 | 20BCA03EA201_XA10
3248 | Выкл. | 2ca0b8ed-04af-4264-8637-c29dbe9f9011 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f91444d4-21ef-48ff-962d-1e6c7066fedd | Тележка выключателя в рабочем положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA03-F1) | Тележка выключателя в рабочем положении | 1af31bd1-f361-44b9-8521-59ed58d97287 | 20BCA03CG202_XB03
3249 | Выкл. | 2ca0b8ed-04af-4264-8637-c29dbe9f9011 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 127d8bd1-85aa-440e-83e7-182d3e041b53 | Пружива не взведена |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA03-F1) | Пружина не взведена | 235656fa-68dd-4125-afae-d7d9e3739bee | 20BCA03EK215_XF06
3250 | Выкл. | 2ca0b8ed-04af-4264-8637-c29dbe9f9011 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 928fee8e-0b46-4c27-a737-f568c3b4e2cd | Снижение элегаза 2-ая ступень |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA03-F1) | Понижение давления элегаза 2 ступень | de3f2449-46a9-4e31-88ad-da74d51e74eb | 20BCA03EK208_XK02
3251 | Выкл. | 2ca0b8ed-04af-4264-8637-c29dbe9f9011 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e7e122bd-619e-49ac-b1cc-39ba1e1b1e3d | Место управление |  | discrete | Место управление | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA03-F1) | Дистанционное управление выключателем | f6f7c65b-4376-406a-a5e9-eb18f88f0f80 | 20BCA03EK205_XN16
3252 | Выкл. | 2ca0b8ed-04af-4264-8637-c29dbe9f9011 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cf4755a6-4d58-4ec8-b3f9-5edfc67d8859 | Снижение элегаза 1-ая ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA03-F1) | Понижение давления элегаза 1 ступень | 163603fa-299c-480f-9539-8ae821ce0301 | 20BCA03EK207_XK02
3253 | Выкл. | 2ca0b8ed-04af-4264-8637-c29dbe9f9011 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | a1856d2d-52cd-402e-ac11-33775a5c55f4 | I0 |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №03/ИП METSEP824 (20BCA03-P1) | Напряжение нулевой последовательности | 636ef8ac-5f1a-4eca-8b83-7cab917b420a | 20BCA03CE071_XQ71
3254 | Выкл. | 2ca0b8ed-04af-4264-8637-c29dbe9f9011 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | bb4f5e1e-6275-4cbc-8392-b9262a5aac05 | Uc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №03/ИП METSEP824 (20BCA03-P1) | Фазное напряжение фаза C | b6169616-f819-42dd-8386-5f349d294011 | 20BCA03CE031_XQ31
3255 | Выкл. | 2ca0b8ed-04af-4264-8637-c29dbe9f9011 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 517d8b2c-a8b8-4c50-a8bb-fa04ba89c207 | Uab |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №03/ИП METSEP824 (20BCA03-P1) | Линейное напряжение фазы AB | d4b66f20-bf0d-4c84-827c-0c527185a8f9 | 20BCA03CE041_XQ41
3256 | Выкл. | 2ca0b8ed-04af-4264-8637-c29dbe9f9011 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b1985946-556f-4504-ad9e-cad604ccbf03 | Ua |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №03/ИП METSEP824 (20BCA03-P1) | Фазное напряжение фаза A | 5246d75a-526b-4b74-8a1a-b2229ef9c53e | 20BCA03CE011_XQ11
3257 | Выкл. | 2ca0b8ed-04af-4264-8637-c29dbe9f9011 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 540b8178-3876-41ad-a69e-8c91ae6f7827 | Uca |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №03/ИП METSEP824 (20BCA03-P1) | Линейное напряжение фазы CA | 927650c7-016f-46f8-b639-66bbd7309694 | 20BCA03CE061_XQ61
3258 | Выкл. | 2ca0b8ed-04af-4264-8637-c29dbe9f9011 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e9f05aeb-bbf6-4968-ada4-0c7609222336 | Ubc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №03/ИП METSEP824 (20BCA03-P1) | Линейное напряжение фазы BC | 69ca53e9-9363-4f11-bce2-fc4d4fae1a4b | 20BCA03CE051_XQ51
3259 | Выкл. | 2ca0b8ed-04af-4264-8637-c29dbe9f9011 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 13b8979b-0a0b-4193-8c1a-0902a4c393b7 | Q |  | analog | Мвар | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №03/ИП METSEP824 (20BCA03-P1) | Мощность реактивная сумм | da1bf60f-5528-4587-89a6-aa792a3faebc | 20BCA03CE004_XQ14
3260 | Выкл. | 2ca0b8ed-04af-4264-8637-c29dbe9f9011 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 70ecc4f9-77c0-4751-b645-cfa94e87aca7 | U0 |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №03/ИП METSEP824 (20BCA03-P1) | Ток нулевой последовательности | 51862c32-ea85-45b0-99cc-e9c31cc408ce | 20BCA03CE072_XQ07
3261 | Выкл. | 2ca0b8ed-04af-4264-8637-c29dbe9f9011 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | db515ac8-ddc7-4b25-84a3-fdb6b814838f | Ic |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №03/ИП METSEP824 (20BCA03-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы C | a9d99e8c-e1b5-469a-80a3-0d41a7d0ea09 | 20BCA03CE032_XQ03
3262 | Выкл. | 2ca0b8ed-04af-4264-8637-c29dbe9f9011 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f3b8f573-9cdd-4210-b209-facd3940e203 | Ib |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №03/ИП METSEP824 (20BCA03-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы B | 4106d8a8-293f-4628-9af0-eb448faab5cc | 20BCA03CE022_XQ02
3263 | Выкл. | 2ca0b8ed-04af-4264-8637-c29dbe9f9011 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b8b67cd5-aefd-41c0-935a-6b7bd9086751 | Ia |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №03/ИП METSEP824 (20BCA03-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы A | 29bd945a-8e87-49ff-800b-d4eb28d35734 | 20BCA03CE012_XQ01
3264 | Выкл. | 2ca0b8ed-04af-4264-8637-c29dbe9f9011 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8c94f778-5a92-498c-a4f8-24b6239dcf95 | cosφ |  | analog | Относительные единицы | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №03/ИП METSEP824 (20BCA03-P1) | Cos ф | d7e50d76-84ed-419d-b2fc-9d228e2f412f | 20BCA03CE009_XQ19
3265 | Выкл. | 2ca0b8ed-04af-4264-8637-c29dbe9f9011 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 5a117f4b-eb8d-427e-bc75-3a2db076659c | S |  | analog | МВА | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №03/ИП METSEP824 (20BCA03-P1) | Мощность полная сумм | 29433033-4944-41bf-8516-a41d8725d6bc | 20BCA03CE006_XQ16
3266 | Выкл. | 2ca0b8ed-04af-4264-8637-c29dbe9f9011 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cff27a2a-e49d-4cac-a37f-c5f89c2d1315 | F |  | analog | Частота | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №03/ИП METSEP824 (20BCA03-P1) | Частота | 2dc3fe0e-a6e8-4ab0-ad92-ea11059b3e75 | 20BCA03CE005_XQ10
3267 | Выкл. | 2ca0b8ed-04af-4264-8637-c29dbe9f9011 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 0bb42405-34aa-4547-a2af-8e0017762bd9 | Включение блокировано |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA03-F1) | Включение заблокировано | 02c99d04-cde4-4bd6-8802-95cfd0161120 | 20BCA03EK217_XF07
3268 | Выкл. | 2ca0b8ed-04af-4264-8637-c29dbe9f9011 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 511c58a0-f6d9-4b21-8b77-4e79e4908fb1 | Ub |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №03/ИП METSEP824 (20BCA03-P1) | Фазное напряжение фаза B | 26c25eae-fcf2-4075-90ea-f4182d74308c | 20BCA03CE021_XQ21
3269 | Выкл. | 2ca0b8ed-04af-4264-8637-c29dbe9f9011 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8940bd4d-31cc-46d6-a281-a540a3912168 | Неисправность выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA03-F1) | Неисправность выключателя 20BCA03GS001 | fa444cd4-e4ad-4c9c-892c-0472b8f7cce0 | 20BCA03GS001_XM93
3270 | ЗН 20BCA03GV001 | 17faa883-e8a3-4ddb-a91b-67418af1df98 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA03-F1) | Положение заземляющего ножа | e1e6f5c5-9cf9-4b1e-a9e2-eb2ffcefde68 | 20BCA03CG204_XB02
3271 | Релейный отсек | 6bc7e392-76a9-47fb-952c-51b54dce350e | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №03 | РЗиА/Шкаф релейный | 4d8e9bc6-14a1-461c-9faa-02b38b3822a1 | Неисправность дуговой защиты (VAMP 125) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Неисправность устройства дуговой защиты 20BCA03 | 2e0efbb9-9d8b-4ca3-ba2c-17b34ebc4707 | 20BCA03EK101_XF01
3272 | Релейный отсек | 6bc7e392-76a9-47fb-952c-51b54dce350e | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №03 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA03-F1) | Дверь релейного отсека открыта | bafe8a9f-2d11-45bd-aec8-b4ac900cecbf | 20BCA03EK218_XN01
3273 | Защиты | f1f4f3fb-11ee-48ed-a103-4c22320194f4 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | a4917c5e-8fda-437a-aecb-529b56c88a6f | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Неисправность терминала 20BCA03 | afaa3e94-b4e3-4b0a-b4ab-583ed550fb05 | 20BCA03EK102_XF01
3274 | Защиты | f1f4f3fb-11ee-48ed-a103-4c22320194f4 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 01bd2bdc-eb62-47a4-974a-1c19cf0feeef | Контроль по току для дуговой защиты |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA03-F1) | Контроль по току для дуговой защиты | fb1f0b06-9155-423c-8796-45741aace633 | 20BCA03EK216_XM02
3275 | Защиты | f1f4f3fb-11ee-48ed-a103-4c22320194f4 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | ea0e9736-5fef-4a64-9bfd-76875fa14702 | Срабатывание |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA03-F1) | Срабатывание защит | 70a11388-fe6e-4a1f-b0ca-6fce0dc87111 | 20BCA03EW213_XK01
3276 | Защиты | f1f4f3fb-11ee-48ed-a103-4c22320194f4 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 8cf984c9-74da-44f4-ba88-4cfc85c42c86 | Отключение от резервной МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA03-F1) | Отключение от резервной МТЗ | fa00d317-a046-4b8e-8deb-b75ee9f0cf5f | 20BCA03EW214_XK17
3277 | Защиты | f1f4f3fb-11ee-48ed-a103-4c22320194f4 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 0ea38c02-fa27-44ed-b2b0-facec7d1f503 | Ключ SA1 блокировка ДЗ |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA03-F1) | Ключ SA1 "Блокировка дистанционной защиты" | 52aa5623-9702-4d54-91b6-4e2fc4a38e02 | 20BCA03EK206_XF04
3278 | Защиты | f1f4f3fb-11ee-48ed-a103-4c22320194f4 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 51ad4805-f9d7-464d-81d1-9b48cd64de8d | Отключение от дистанционной защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA03-F1) | Отключение от дистанционной защиты | 95b37b80-8fb1-44e5-ae6f-f0c62a91a9cd | 20BCA03EW211_XK09
3279 | Защиты | f1f4f3fb-11ee-48ed-a103-4c22320194f4 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 914f6925-e98d-46c6-a860-196c3f1ab1da | Отключение от ЗПН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA03-F1) | Отключение от ЗПН 2 ступени | 7ea67e1e-e6f4-40d4-a544-675b6dd63777 | 20BCA03EW210_XK02
3280 | Защиты | f1f4f3fb-11ee-48ed-a103-4c22320194f4 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | f2b29184-d377-44ad-b677-d45becc055c9 | Отключение от ЗМН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA03-F1) | Отключение от ЗМН 2 ступени | e4dcac23-0f24-489c-91b1-12c3817a70cb | 20BCA03EW209_XK02
3281 | Защиты | f1f4f3fb-11ee-48ed-a103-4c22320194f4 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 6376ef67-05e8-4e74-9601-4a72da248f7b | Действие УРОВ во внешние защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA03-F1) | Действие УРОВ во внешние защиты | e8b35647-9b1f-423a-a428-6037e7ec2f9a | 20BCA03EW208_XK25
3282 | Защиты | f1f4f3fb-11ee-48ed-a103-4c22320194f4 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 3b713b31-551a-4b83-960b-d94944ccf6b1 | Отключение от УРОВ присоединений |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA03-F1) | Отключение от УРОВ присоединений | c64d2f06-4365-48e0-87a6-69454ee2753c | 20BCA03EW207_XK07
3283 | Защиты | f1f4f3fb-11ee-48ed-a103-4c22320194f4 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 3074cd8e-30f0-4f19-8910-9abaa9561b22 | Отключение от чувствительной защиты от 1ф. КЗ на землю |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA03-F1) | Отключение от чувствительной защиты от однофазных КЗ на землю | c6400660-763e-4b05-baf4-fa51abb2420b | 20BCA03EW206_XK06
3284 | Защиты | f1f4f3fb-11ee-48ed-a103-4c22320194f4 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 3094fdd2-24c8-498b-b850-dfc84324e62b | Отключение от МТЗ от 1ф. КЗ на землю |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA03-F1) | Отключение от МТЗ от КЗ на землю | ff97b3d4-f10f-48f9-a057-92cca15d13dd | 20BCA03EW205_XK05
3285 | Защиты | f1f4f3fb-11ee-48ed-a103-4c22320194f4 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | b5b0da79-7ce6-488e-b38c-74db36b266c2 | Отключение от МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA03-F1) | Отключение от МТЗ | a75294f6-8efe-401e-9f1c-82ce1086684f | 20BCA03EW204_XK24
3286 | Защиты | f1f4f3fb-11ee-48ed-a103-4c22320194f4 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 9a201166-23ab-435b-a707-8f34501d734b | Отключение от токовой отсечки |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA03-F1) | Отключение от токовой отсечки | fd72020b-45d1-4592-92f7-1a5fd1551822 | 20BCA03EW203_XK03
3287 | Защиты | f1f4f3fb-11ee-48ed-a103-4c22320194f4 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | b4896552-7aac-494d-a394-6a62f66610ec | Отключение от внешних защит |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA03-F1) | Отключение от внешних защит | 66620ab4-6131-453a-8c72-b06411b8b71f | 20BCA03EW202_XK26
3288 | Защиты | f1f4f3fb-11ee-48ed-a103-4c22320194f4 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 055db139-860f-4e16-ab3a-6d9e3764aa1f | Отключение от дуговой защиты секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA03-F1) | Отключение от дуговой защиты | ecb795d4-b731-42c1-b93c-bb83cd2e5aeb | 20BCA03EW201_XK01
3289 | Защиты | f1f4f3fb-11ee-48ed-a103-4c22320194f4 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | c93f5df5-1929-4f5e-a15b-0040c6369eeb | Блокировка ЛЗШ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA03-F1) | Блокировка ЛЗШ | 34da6b37-1787-450d-857d-fae5561e4d91 | 20BCA03EK211_XF05
3290 | Защиты | f1f4f3fb-11ee-48ed-a103-4c22320194f4 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 22918c58-cd6a-48c9-960d-2604a22218c6 | Отключение автоматического выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA03-F1) | Отключение автомата | aa9ac9a1-ee20-4a99-851b-c2b24e8bc7c2 | 20BCA03EK210_XM10
3291 | Защиты | f1f4f3fb-11ee-48ed-a103-4c22320194f4 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 78cea4cd-27a3-41d6-a177-2119d024576b | Ключ SA2 цепи УРОВ во внеш. защ. |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA03-F1) | Цепи УРОВ введены | 51d1271a-78f4-420e-a74c-27bd8f744850 | 20BCA03EK209_XF01
3292 | Защиты | f1f4f3fb-11ee-48ed-a103-4c22320194f4 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | d45c159d-6b4e-4c41-81fd-02c66e49d380 | АВ SF1 двигателя завода пружины |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA03-F1) | Автомат цепи питания двигателя взвода пружины выключателя отключен | 0897aa73-7608-45a8-b22e-28864a90b224 | 20BCA03EK204_XM14
3293 | Защиты | f1f4f3fb-11ee-48ed-a103-4c22320194f4 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | f6f97a03-5782-4e5e-9bff-82bd1e21aff0 | Неисправность цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA03-F1) | Неисправность цепей тока | 9b8769f8-92a1-465d-8965-bd11cb51d31d | 20BCA03EK202_XM50
3294 | Защиты | f1f4f3fb-11ee-48ed-a103-4c22320194f4 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | ce4e0452-e165-44db-b4aa-9517640b2868 | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA03-F1) | Неисправность цепей напряжения | 62c889bb-4c00-4b1f-8b4d-cf0c415af12a | 20BCA03EK201_XM51
3295 | Защиты | f1f4f3fb-11ee-48ed-a103-4c22320194f4 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | a3f6a8db-2280-4ce7-8c0b-37ae9b34d564 | Команда отключить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA03-F1) | Команда отключить по месту | 0a3af45b-ee51-4e51-be7f-15e0023a152e | 20BCA03CH201B_XA01
3296 | Защиты | f1f4f3fb-11ee-48ed-a103-4c22320194f4 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | ed34c6f8-94bc-4960-8f7a-32b98f48e63b | Команда включить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA03-F1) | Команда включить по месту | 0c373fbc-7a3c-4fc6-8a74-edb2a95e9203 | 20BCA03CH201A_XA00
3297 | Защиты | f1f4f3fb-11ee-48ed-a103-4c22320194f4 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 898c4770-9987-4922-95be-05333efa4043 | Обрыв цепей управления |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA03-F1) | Обрыв цепей управления | 96e347ca-f7be-4b2d-8493-ae7a97c1c4cd | 20BCA03EK203_XF91
3298 | ЗН 20BCA04GV001 | f6bd5085-86de-43a4-8bca-b8acc002d873 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA04-F1) | Положение заземляющего ножа | 7ec85f46-d95c-4638-958c-cab645983dd4 | 20BCA04CG203_XB02
3299 | Релейный отсек | 96715144-283c-4f57-97b6-d7f7b809be53 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №04 | РЗиА/Шкаф релейный | 4d8e9bc6-14a1-461c-9faa-02b38b3822a1 | Неисправность дуговой защиты (VAMP 125) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Неисправность устройства дуговой защиты 20BCA04 | 239b09f1-fb57-4865-8807-16fbe1330fd6 | 20BCA04EK101_XF01
3300 | Релейный отсек | 96715144-283c-4f57-97b6-d7f7b809be53 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №04 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA04-F1) | Дверь релейного отсека открыта | 182bcf21-a898-43b5-acf4-a750982bc5ea | 20BCA04EK208_XN01
3301 | Защиты | 776d2a3e-144b-4164-8d93-4f8a89443f58 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | b279cf76-946d-4a53-90b1-23602165b075 | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Неисправность терминала 20BCA04 | 305495de-4e4a-4a40-aee1-8e83fe08477e | 20BCA04EK102_XF01
3302 | Защиты | 776d2a3e-144b-4164-8d93-4f8a89443f58 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | b01d0ec6-4f91-490d-9944-05baceb9a894 | Срабатывание |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA04-F1) | Срабатывание защит | 25206fd4-c9b0-4f7c-ab7b-9e3ac641535a | 20BCA04EW207_XK01
3303 | Защиты | 776d2a3e-144b-4164-8d93-4f8a89443f58 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | ef3133d8-b485-4ec0-b1b9-bedfcf578c85 | Сигнал "Земля на секции" |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA04-F1) | Сигнал "Земля на секции" | 88c20834-0e71-4f6d-ad2a-6d9fc9785de2 | 20BCA04EW206_XF08
3304 | Защиты | 776d2a3e-144b-4164-8d93-4f8a89443f58 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 14fdddf6-e9c4-46ad-9039-2468872693a5 | Срабатывание от ЗПН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA04-F1) | Срабатывание 2 ступени ЗПН | 6c9ae1ed-edfd-4b6a-818b-96e019979ed2 | 20BCA04EW205_XK02
3305 | Защиты | 776d2a3e-144b-4164-8d93-4f8a89443f58 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 241f4210-f3ff-4ba4-9736-56eca49a550b | Срабатывание от ЗПН 1 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA04-F1) | Срабатывание 1 ступени ЗПН | 7d2a0e0c-f8ee-489d-b999-7426354adc2e | 20BCA04EW204_XK02
3306 | Защиты | 776d2a3e-144b-4164-8d93-4f8a89443f58 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 470522c0-4d78-41f2-b45e-d50e6a68ed6e | Срабатывание от ЗМН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA04-F1) | Срабатывание 2 ступени ЗМН | d033fe3a-d499-4962-9e61-41776dbee562 | 20BCA04EW203_XK02
3307 | Защиты | 776d2a3e-144b-4164-8d93-4f8a89443f58 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 5192f9bf-dfd6-4255-b757-e3d4401b157b | Срабатывание от ЗМН 1 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA04-F1) | Срабатывание 1 ступени ЗМН | 91bc875a-55e6-4076-8cc7-896b3391b900 | 20BCA04EW202_XK02
3308 | Защиты | 776d2a3e-144b-4164-8d93-4f8a89443f58 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | ea86325b-b1ed-4c5a-806b-e878f0475af1 | Отсутствие напряжения на секции |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA04-F1) | Отсутствие напряжения на секции | aa8fcf36-36db-4505-9316-3687c5c1f362 | 20BCA04EK207_XM48
3309 | Защиты | 776d2a3e-144b-4164-8d93-4f8a89443f58 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | e2cfef6b-a156-41f8-bb03-f0f2d76176f7 | АВ SF13 цепей оперативной блокировки |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA04-F1) | Отключение автомата цепей оперативной блокировки секции 20BCA | 355f845c-253d-4312-8036-2f6633fee011 | 20BCA04EK206_XM10
3310 | Защиты | 776d2a3e-144b-4164-8d93-4f8a89443f58 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | c21f7adc-69cf-44b1-bde9-2b31ca57239a | Предохранители ТН неисправны |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA04-F1) | Предохранители ТН исправны | 688e4021-bd2a-47bb-9dfd-0308b106d2df | 20BCA04EK205_XM49
3311 | Защиты | 776d2a3e-144b-4164-8d93-4f8a89443f58 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | a8f5f744-8a23-4de6-aa65-cc7fba89e37f | Отключение автоматического выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA04-F1) | Отключение автоматов | 5419a1f6-6213-4c2a-98de-f112811b5821 | 20BCA04EK204_XM10
3312 | Защиты | 776d2a3e-144b-4164-8d93-4f8a89443f58 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 8c012794-e0db-4e0e-ba24-24edbf0546be | Предохранители ТН вынуты |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA04-F1) | Предохранители вынуты | 7e6bec11-d473-4836-b587-0f3d27b92fc2 | 20BCA04CG202_XB12
3313 | Защиты | 776d2a3e-144b-4164-8d93-4f8a89443f58 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 9c1963c3-8925-4650-91b0-d421269ebbe9 | Предохранители в рабочем положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA04-F1) | Предохранители в рабочем положении | 70a8c3bd-7124-4351-ba47-318e44aff421 | 20BCA04CG201_XB11
3314 | Защиты | 776d2a3e-144b-4164-8d93-4f8a89443f58 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 36d6f763-acfb-4c20-b1e3-e21d3edc7e03 | АВ SF6 цепей напряжения раз.треуг. |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA04-F1) | Контроль отключенного положения автомата SF6 цепей напряжения "разомкнутый треугольник | f6b9056c-eb6c-4083-bd28-c7bf6edaa58f | 20BCA04EK203_XM14
3315 | Защиты | 776d2a3e-144b-4164-8d93-4f8a89443f58 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 55ae8587-f8e8-4857-8743-9799accf8120 | АВ SF5 цепей напряжения Y |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA04-F1) | Контроль отключенного положения автомата SF5 цепей напряжения "звезда" | d7ab037d-fcdd-421e-9234-ec3e45058501 | 20BCA04EK202_XM14
3316 | Защиты | 776d2a3e-144b-4164-8d93-4f8a89443f58 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 559621d5-d6f7-4908-8e98-f41ba45c8dc0 | Неисправность ТН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA04-F1) | Неисправность ТН | ebc3b480-2dc1-47f9-a771-40d584616aa6 | 20BCA04EK201_XF90
3317 | ЗН 20BCA05GV001 | be3c5bfa-d6d6-4907-a2b6-2b722968f019 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA05-F1) | Положение заземляющего ножа | d44c7cd2-26b0-4b68-b2cb-b1dddadb9a2a | 20BCA05CG204_XB02
3318 | Релейный отсек | 209d2032-8c8b-406d-a191-e2795df42b65 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №05 | РЗиА/Шкаф релейный | 4d8e9bc6-14a1-461c-9faa-02b38b3822a1 | Неисправность дуговой защиты (VAMP 125) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Неисправность устройства дуговой защиты 20BCA05 | 69b11fbd-9db7-4a84-ae11-6fd4933311b5 | 20BCA05EK101_XF01
3319 | Релейный отсек | 209d2032-8c8b-406d-a191-e2795df42b65 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №05 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA05-F1) | Дверь релейного отсека открыта | 9184ba60-ba50-4d9f-8880-3cd49d1c5224 | 20BCA05EK217_XN01
3320 | Выкл. | cfa7e933-9ffc-4421-aa70-544d26208307 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | bb4f5e1e-6275-4cbc-8392-b9262a5aac05 | Uc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №05/ИП METSEP824 (20BCA05-P1) | Фазное напряжение фаза C | 16eba013-b3c2-46b3-86b6-539a22436931 | 20BCA05CE031_XQ31
3321 | Выкл. | cfa7e933-9ffc-4421-aa70-544d26208307 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b1985946-556f-4504-ad9e-cad604ccbf03 | Ua |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №05/ИП METSEP824 (20BCA05-P1) | Фазное напряжение фаза A | f579b0b5-f537-4a2d-b256-26668634a38b | 20BCA05CE011_XQ11
3322 | Выкл. | cfa7e933-9ffc-4421-aa70-544d26208307 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 81e9d754-95c1-47fe-8117-3ec0f3ace7f1 | P |  | analog | МВт | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №05/ИП METSEP824 (20BCA05-P1) | Мощность активная сумм | 37b7e4fe-c797-4021-953c-822a62dd82b5 | 20BCA05CE003_XQ13
3323 | Выкл. | cfa7e933-9ffc-4421-aa70-544d26208307 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 7d77fb91-923c-4c4a-8a82-073f9b2fadcb | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA05-F1) | Аварийное отключение | 06d2a201-18d0-4c9d-b2b7-496894de3fda | 20BCA05EW211_XK00
3324 | Выкл. | cfa7e933-9ffc-4421-aa70-544d26208307 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 6beafb71-995c-4305-90b5-24bddb27b094 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA05-F1) | Команда управления выключателем от СКУ ЭЧ | 2419168a-3e69-4c61-9cc3-a6eb1f6e96e1 | 20BCA05EA201_XA10
3325 | Выкл. | cfa7e933-9ffc-4421-aa70-544d26208307 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 1b4883da-288e-4755-8b7d-68c861d3e96d | Тележка выключателя в тестовом положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA05-F1) | Тележка выключателя в тестовом положении | 9f731d79-0fd4-4608-8669-6f07f7db7fcc | 20BCA05CG203_XB04
3326 | Выкл. | cfa7e933-9ffc-4421-aa70-544d26208307 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8c94f778-5a92-498c-a4f8-24b6239dcf95 | cosφ |  | analog | Относительные единицы | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №05/ИП METSEP824 (20BCA05-P1) | Cos ф | ed80057b-03f5-425d-8b56-6b38d423abcd | 20BCA05CE009_XQ19
3327 | Выкл. | cfa7e933-9ffc-4421-aa70-544d26208307 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f91444d4-21ef-48ff-962d-1e6c7066fedd | Тележка выключателя в рабочем положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA05-F1) | Тележка выключателя в рабочем положении | 0b05cee0-d22f-4fb8-8a81-5b4988fd87be | 20BCA05CG202_XB03
3328 | Выкл. | cfa7e933-9ffc-4421-aa70-544d26208307 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | c0ddec60-7ad5-428f-9e30-78663477533a | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA05-F1) | Положение выключателя | aa2791ae-afba-46cf-a3e1-015737d1b508 | 20BCA05CG201_XB00
3329 | E1 ПА | 44727e50-1bb8-4a82-bd81-86a40019eeb8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/MERSİN 380/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 1bb2602b-a1cd-49a8-970b-9c4649f7f24d | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/MERSİN 380/ПА ВЛ Мерсин 1 к-т (00ARA10GH001-E1) | Связь с устройстом 00ARA10GH001-E1 установлена | 7a1a545e-08b1-46e7-9792-23d6cd1473eb | 00ARA10GH001E1_XN99
3330 | Выкл. | cfa7e933-9ffc-4421-aa70-544d26208307 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 127d8bd1-85aa-440e-83e7-182d3e041b53 | Пружива не взведена |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA05-F1) | Пружина не взведена | 737a82f9-4e1a-4610-a072-45da3e5025c6 | 20BCA05EK215_XF06
3331 | Выкл. | cfa7e933-9ffc-4421-aa70-544d26208307 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 928fee8e-0b46-4c27-a737-f568c3b4e2cd | Снижение элегаза 2-ая ступень |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA05-F1) | Понижение давления элегаза 2 ступень | 8a889354-8f76-495d-8c78-f3ead40c16d8 | 20BCA05EK208_XK02
3332 | Выкл. | cfa7e933-9ffc-4421-aa70-544d26208307 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e7e122bd-619e-49ac-b1cc-39ba1e1b1e3d | Место управление |  | discrete | Место управление | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA05-F1) | Дистанционное управление выключателем | 42a2c865-3efe-4776-879a-acb9f187a7da | 20BCA05EK205_XN16
3333 | Выкл. | cfa7e933-9ffc-4421-aa70-544d26208307 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cf4755a6-4d58-4ec8-b3f9-5edfc67d8859 | Снижение элегаза 1-ая ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA05-F1) | Понижение давления элегаза 1 ступень | a1416837-8274-4358-97a7-931a530f8a7c | 20BCA05EK207_XK02
3334 | Выкл. | cfa7e933-9ffc-4421-aa70-544d26208307 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | db515ac8-ddc7-4b25-84a3-fdb6b814838f | Ic |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №05/ИП METSEP824 (20BCA05-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы C | 190aaef3-5979-4bb7-a617-5a762a1d0d3e | 20BCA05CE032_XQ03
3335 | Выкл. | cfa7e933-9ffc-4421-aa70-544d26208307 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 13b8979b-0a0b-4193-8c1a-0902a4c393b7 | Q |  | analog | Мвар | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №05/ИП METSEP824 (20BCA05-P1) | Мощность реактивная сумм | 72799121-8fc4-4ff3-9abe-31cdc96873d8 | 20BCA05CE004_XQ14
3336 | Выкл. | cfa7e933-9ffc-4421-aa70-544d26208307 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 511c58a0-f6d9-4b21-8b77-4e79e4908fb1 | Ub |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №05/ИП METSEP824 (20BCA05-P1) | Фазное напряжение фаза B | 79e21383-8c5e-4b24-9632-a160bedafbe7 | 20BCA05CE021_XQ21
3337 | Выкл. | cfa7e933-9ffc-4421-aa70-544d26208307 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | a1856d2d-52cd-402e-ac11-33775a5c55f4 | I0 |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №05/ИП METSEP824 (20BCA05-P1) | Напряжение нулевой последовательности | 1f24ba1d-fddb-4945-bbf2-79a4b3e125d6 | 20BCA05CE071_XQ71
3338 | Выкл. | cfa7e933-9ffc-4421-aa70-544d26208307 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 517d8b2c-a8b8-4c50-a8bb-fa04ba89c207 | Uab |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №05/ИП METSEP824 (20BCA05-P1) | Линейное напряжение фазы AB | 76138c49-5d3e-4a1f-85fc-e89cd61da3d0 | 20BCA05CE041_XQ41
3339 | Выкл. | cfa7e933-9ffc-4421-aa70-544d26208307 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 540b8178-3876-41ad-a69e-8c91ae6f7827 | Uca |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №05/ИП METSEP824 (20BCA05-P1) | Линейное напряжение фазы CA | 7f1d13f9-1f68-4172-af36-7d8241b92a20 | 20BCA05CE061_XQ61
3340 | Выкл. | cfa7e933-9ffc-4421-aa70-544d26208307 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e9f05aeb-bbf6-4968-ada4-0c7609222336 | Ubc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №05/ИП METSEP824 (20BCA05-P1) | Линейное напряжение фазы BC | 208ed52e-9de9-48a4-a8e1-fb47f4bdfb70 | 20BCA05CE051_XQ51
3341 | Выкл. | cfa7e933-9ffc-4421-aa70-544d26208307 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 70ecc4f9-77c0-4751-b645-cfa94e87aca7 | U0 |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №05/ИП METSEP824 (20BCA05-P1) | Ток нулевой последовательности | b550f741-268d-4a21-a070-a2041496bfbb | 20BCA05CE072_XQ07
3342 | Выкл. | cfa7e933-9ffc-4421-aa70-544d26208307 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f3b8f573-9cdd-4210-b209-facd3940e203 | Ib |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №05/ИП METSEP824 (20BCA05-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы B | d95f1c11-568c-4792-93b8-94f96b2db2f2 | 20BCA05CE022_XQ02
3343 | Выкл. | cfa7e933-9ffc-4421-aa70-544d26208307 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b8b67cd5-aefd-41c0-935a-6b7bd9086751 | Ia |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №05/ИП METSEP824 (20BCA05-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы A | 403fba53-6b83-4eed-9a0c-6231ad71dd7d | 20BCA05CE012_XQ01
3344 | Выкл. | cfa7e933-9ffc-4421-aa70-544d26208307 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 5a117f4b-eb8d-427e-bc75-3a2db076659c | S |  | analog | МВА | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №05/ИП METSEP824 (20BCA05-P1) | Мощность полная сумм | b922ca6f-2f6e-4b76-b440-9a1c8c3db12d | 20BCA05CE006_XQ16
3345 | Выкл. | cfa7e933-9ffc-4421-aa70-544d26208307 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cff27a2a-e49d-4cac-a37f-c5f89c2d1315 | F |  | analog | Частота | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №05/ИП METSEP824 (20BCA05-P1) | Частота | 1dab4121-ec8e-4354-89d4-55735c3b9ce3 | 20BCA05CE005_XQ10
3346 | Выкл. | cfa7e933-9ffc-4421-aa70-544d26208307 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 0bb42405-34aa-4547-a2af-8e0017762bd9 | Включение блокировано |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA05-F1) | Включение заблокировано | e09e86e5-b584-45ed-b3de-80dd6e8f0e12 | 20BCA05EK214_XF07
3347 | Выкл. | cfa7e933-9ffc-4421-aa70-544d26208307 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8940bd4d-31cc-46d6-a281-a540a3912168 | Неисправность выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA05-F1) | Неисправность выключателя 20BCA05GS001 | 2f40aa25-06e9-4e40-a5fb-5a3393c035d1 | 20BCA05GS001_XM93
3348 | Защиты | f82ed9a9-0e70-4a49-8ba3-f20473f8c9c4 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 962a5d51-82b5-4dfa-99dd-4fc033f5902d | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Неисправность терминала 20BCA05 | efff5603-a259-485a-a042-411114541691 | 20BCA05EK102_XF01
3349 | Защиты | f82ed9a9-0e70-4a49-8ba3-f20473f8c9c4 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 891831cf-fa18-4b8f-8890-7e0cf1aec031 | Ключ SA1 Блокировка ДЗ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA05-F1) | Ключ SA1 "Блокировка дистанционной защиты" | 25100097-3c79-42f8-97d4-6626e09a2c76 | 20BCA05EK206_XF04
3350 | Защиты | f82ed9a9-0e70-4a49-8ba3-f20473f8c9c4 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 7323be21-355b-4f27-add2-aa3977f28665 | Отключение от резервной МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA05-F1) | Отключение от резервной МТЗ | 40e1a825-62be-4112-9073-9e59df08e703 | 20BCA05EW210_XK23
3351 | Защиты | f82ed9a9-0e70-4a49-8ba3-f20473f8c9c4 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | a6c07e22-50af-4a0d-b277-a39e39717a72 | Отключение от ЗПН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA05-F1) | Отключение от ЗПН 2 ступени | 6af2a530-c0a9-4143-bb94-27ef3d4d3871 | 20BCA05EW209_XK02
3352 | Защиты | f82ed9a9-0e70-4a49-8ba3-f20473f8c9c4 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 661c1cd7-09db-4b3b-bd30-f0755155619f | Отключение от ЗМН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA05-F1) | Отключение от ЗМН 2 ступени | d9f198bf-1310-4639-9209-737144e7fb7a | 20BCA05EW208_XK02
3353 | Защиты | f82ed9a9-0e70-4a49-8ba3-f20473f8c9c4 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | f2ebd745-9e57-4838-ae43-40cff0d75cd8 | Отключение от дистанционной защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA05-F1) | Отключение от дистанционной защиты | edfdbf3d-458e-4518-b23d-d106d33b00ea | 20BCA05EW202_XK09
3354 | Защиты | f82ed9a9-0e70-4a49-8ba3-f20473f8c9c4 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 450c55b8-f321-46ae-9e71-d6e7badaa82c | Отключение от дуговой защиты секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA05-F1) | Отключение от дуговой защиты секции | ec8ea1de-6fe2-422b-bf1f-04d499a03a3d | 20BCA05EW201_XK08
3355 | Защиты | f82ed9a9-0e70-4a49-8ba3-f20473f8c9c4 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | d16e2475-5446-4c06-af4e-f6410e384aab | Контроль по току для дуговой защиты |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA05-F1) | Контроль по току для дуговой защиты | e8df7ac1-d221-43c2-8443-c7d93f57fbc5 | 20BCA05EK216_XM02
3356 | Защиты | f82ed9a9-0e70-4a49-8ba3-f20473f8c9c4 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 64abc665-b042-4ad6-a80f-e51ef8b7be87 | Блокировка ЛЗШ от ячейки секц.перемычки |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA05-F1) | Блокировка ЛЗШ от ячейки 20BCA01 (20BCA03) | 2c56f21e-1afc-451b-8be9-b1e73986733f | 20BCA05EK213_XF05
3357 | Защиты | f82ed9a9-0e70-4a49-8ba3-f20473f8c9c4 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 6a7d2298-390a-47a5-8acf-35ad16984d5d | Блокировка ЛЗШ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA05-F1) | Блокировка ЛЗШ | c7c7e0d1-54c7-4cfc-9774-5fb8d95076bd | 20BCA05EK212_XF05
3358 | Защиты | f82ed9a9-0e70-4a49-8ba3-f20473f8c9c4 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 682445de-a0ee-49a1-a221-759b402b6ac6 | Неисправность предохранителей ТН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA05-F1) | Неисправность предохранителей ТН | e82b8088-9199-4fc9-ae5c-140db045edeb | 20BCA05EK211_XM52
3359 | Защиты | f82ed9a9-0e70-4a49-8ba3-f20473f8c9c4 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 5b54807a-c68b-4955-b2f9-33a151f6c402 | Отключение автоматического выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA05-F1) | Отключение автомата | 02813a37-0275-4390-a6d9-8e50d23218a6 | 20BCA05EK210_XM10
3360 | Защиты | f82ed9a9-0e70-4a49-8ba3-f20473f8c9c4 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 46b72358-d0a8-411b-adb9-952a336e89af | Ключ SA2 цепи УРОВ во внешние защиты |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA05-F1) | Цепи УРОВ во внешние защиты введены | af3f5c83-31fe-43ad-9f93-bb0093e1edff | 20BCA05EK209_XN02
3361 | Защиты | f82ed9a9-0e70-4a49-8ba3-f20473f8c9c4 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 7d9b0773-a5d9-4d9d-926d-0662553094bc | АВ SF1 двигателя взвода пружины |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA05-F1) | Автомат цепи питания двигателя взвода пружины выключателя отключен | 06c860f5-7b5d-4121-96c9-8909d80fb724 | 20BCA05EK204_XM14
3362 | Защиты | f82ed9a9-0e70-4a49-8ba3-f20473f8c9c4 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 5df55f4c-5f4f-4191-ba34-772f37949f04 | Обрыв цепей управления |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA05-F1) | Обрыв цепей управления | f851e339-86a8-4f43-8463-6fb3e33fca09 | 20BCA05EK203_XF91
3363 | Защиты | f82ed9a9-0e70-4a49-8ba3-f20473f8c9c4 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 7e454f1a-f37c-4248-bc63-962b5ea102fb | Неисправность цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA05-F1) | Неисправность цепей тока | a1a69ca1-1c04-4692-ad5e-c12e11039f4b | 20BCA05EK202_XM50
3364 | Защиты | f82ed9a9-0e70-4a49-8ba3-f20473f8c9c4 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | f612de1b-dba6-488b-b184-482103f5108a | Неисправность цепей напряжения секции |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA05-F1) | Неисправность цепей напряжения на секции | f3b9cb93-caae-4eca-be3d-1ccef0490921 | 20BCA05EK201_XM51
3365 | Защиты | f82ed9a9-0e70-4a49-8ba3-f20473f8c9c4 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 8520ff5b-31ce-4199-b039-c8f0f0bfe1e3 | Команда отключить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA05-F1) | Команда отключить по месту | 7145d297-b4bf-400f-85c9-be7ea9ca14ad | 20BCA05CH201B_XA01
3366 | Защиты | f82ed9a9-0e70-4a49-8ba3-f20473f8c9c4 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | ee21e629-82af-40b1-8280-03563db0ffd0 | Команда включить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA05-F1) | Команда включить по месту | 605901a9-5170-40e1-b924-ccf145cecdd7 | 20BCA05CH201A_XA00
3367 | Защиты | f82ed9a9-0e70-4a49-8ba3-f20473f8c9c4 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | b6a7ac2b-ebc6-439b-950d-d7fe96d8a1f6 | Отключение от внешних защит |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA05-F1) | Отключение от внешних защит | 20c57f66-8116-4919-9448-aca86ecdb5aa | 20BCA05EW207_XK26
3368 | Защиты | f82ed9a9-0e70-4a49-8ba3-f20473f8c9c4 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | d46d1d4b-c88a-43d6-8377-fb122f37cc64 | Действие УРОВ во внешние защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA05-F1) | Действие УРОВ во внешние защиты | 4a2f1f0e-db43-4940-8895-33044c0f9259 | 20BCA05EW206_XK25
3369 | Защиты | f82ed9a9-0e70-4a49-8ba3-f20473f8c9c4 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | f27df67a-2b33-4ec3-9c52-55e894a377d3 | Отключение от УРОВ присоединений |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA05-F1) | Отключение от УРОВ присоединений | 5f584f29-717a-4da1-80e3-47566dcd50fd | 20BCA05EW205_XK07
3370 | Защиты | f82ed9a9-0e70-4a49-8ba3-f20473f8c9c4 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 98541c65-fcff-409c-b0dd-1fe51e2fe0c5 | Отключение от МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA05-F1) | Отключение от МТЗ | db2eceed-9ec2-4869-baa9-2cfb4a85cf6b | 20BCA05EW204_XK24
3371 | Защиты | f82ed9a9-0e70-4a49-8ba3-f20473f8c9c4 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | c03f178f-70d7-43ca-aa7b-9a40f06ba792 | Отключение от токовой отсечки |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA05-F1) | Отключение от токовой отсечки | 5e450fd5-0f77-49e7-8f60-58f8f836cc86 | 20BCA05EW203_XK03
3372 | Защиты | f82ed9a9-0e70-4a49-8ba3-f20473f8c9c4 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | e8d76b32-4edc-41b9-a284-e8e99a013db2 | Срабатывание обобщенное |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA05-F1) | Срабатывание защит | 2b0f03fb-a162-4b8b-8561-4756466cc71e | 20BCA05EW212_XK01
3373 | ЗН 20BCB01GV001 | 2d0fbf10-c705-4ed7-a686-766b9c7f0feb | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB01-F1) | Положение заземляющего ножа | 6c49115b-67db-41ce-9aa8-9f39a843fb22 | 20BCB01CG204_XB02
3374 | Релейный отсек | 510b4cdf-6aa4-4e2a-aa90-a66a946e38a1 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №01 | РЗиА/Шкаф релейный | 4d8e9bc6-14a1-461c-9faa-02b38b3822a1 | Неисправность дуговой защиты (VAMP 125) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Неисправность устройства дуговой защиты 20BCB01 | b6bbecd4-9df6-467d-9287-9e9874b0d4a9 | 20BCB01EK101_XF01
3375 | Релейный отсек | 510b4cdf-6aa4-4e2a-aa90-a66a946e38a1 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №01 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB01-F1) | Дверь релейного отсека открыта | e983c980-e27f-4a84-9d4a-7f89b8fc37d5 | 20BCB01EK213_XN01
3376 | Выкл. | b46418c6-6b18-4597-ad6d-52502ee4a4f0 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e7e122bd-619e-49ac-b1cc-39ba1e1b1e3d | Место управление |  | discrete | Место управление | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB01-F1) | Дистанционное управление выключателем | cfc56d88-1d29-4e87-a0e1-92daa788d455 | 20BCB01EK205_XN16
3377 | Выкл. | b46418c6-6b18-4597-ad6d-52502ee4a4f0 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 0bb42405-34aa-4547-a2af-8e0017762bd9 | Включение блокировано |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB01-F1) | Включение заблокировано | 62eaddb9-2f0a-4db2-9239-596f6509cd88 | 20BCB01EK212_XF07
3378 | Защиты | 4481a20c-7d17-4218-a4a7-6c237a7e1e5a | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | ee455519-1ca5-4d61-80d0-376d4cb14a48 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA01-F1) | Связь с устройстом 40BCA01-F1 установлена | bf6b28f3-3f55-40b5-86ed-10a24e20b823 | 40BCA01F1_XN99
3379 | Выкл. | b46418c6-6b18-4597-ad6d-52502ee4a4f0 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | bb4f5e1e-6275-4cbc-8392-b9262a5aac05 | Uc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №01/ИП METSEP824 (20BCB01-P1) | Фазное напряжение фаза C | 6ec8b842-e066-497c-924f-3f9452913ed0 | 20BCB01CE031_XQ31
3380 | Выкл. | b46418c6-6b18-4597-ad6d-52502ee4a4f0 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 81e9d754-95c1-47fe-8117-3ec0f3ace7f1 | P |  | analog | МВт | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №01/ИП METSEP824 (20BCB01-P1) | Мощность активная сумм | 686919f5-533e-4128-832c-627c2611134d | 20BCB01CE003_XQ13
3381 | Выкл. | b46418c6-6b18-4597-ad6d-52502ee4a4f0 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 7d77fb91-923c-4c4a-8a82-073f9b2fadcb | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB01-F1) | Аварийное отключение | e7958093-4c8b-433b-abf6-a7a98e1d9d99 | 20BCB01EW210_XK00
3382 | A11 УСО ARIS-2214 | 44885346-1486-47b0-b4fa-3be8007da8a0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH021 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | 0086b5e3-f259-4625-ad3b-0e3774c25330 | Интерфейс ET2 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A11) | Интерфейс ET2 в работе (ET2Link) | 3b700e04-dbeb-4e2f-ad90-8bc7adfb4fee | 00AVB03GH021A11ZM09_XN93
3383 | A11 УСО ARIS-2214 | 44885346-1486-47b0-b4fa-3be8007da8a0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH021 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | 0ec246f1-647e-43ad-9b80-a43fb0e1d762 | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A11) | Связь с устройстом 00AVB03GH021-A11 установлена | af34ecb0-ddbb-4dd5-a9e6-5b7401139cb5 | 00AVB03GH021A11_XN99
3384 | A11 УСО ARIS-2214 | 44885346-1486-47b0-b4fa-3be8007da8a0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH021 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | 4928ac29-db64-4c7c-ad4d-90883376aef3 | Дистанционное управление (Remote) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A11) | Дистанционное управление (Remote) | d20b55bb-fa9c-4c3a-9c64-db028a0b3666 | 00AVB03GH021A11ZM04_XN16
3385 | A11 УСО ARIS-2214 | 44885346-1486-47b0-b4fa-3be8007da8a0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH021 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | 6656577e-a294-425d-a3b9-b08a29d133e9 | Наличие точного времени |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A11) | Наличие точного времени (TimeSync) | 6a94597c-e779-42a6-b015-f5c040ec28e1 | 00AVB03GH021A11ZM05_XN98
3386 | A11 УСО ARIS-2214 | 44885346-1486-47b0-b4fa-3be8007da8a0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH021 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | 7fd03cde-1b87-4d32-ab1f-c9ad2e557516 | Питания 1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A11) | Питание 1 в норме (Pwr1OR) | 85bf8b69-0927-41cb-9cea-ccb37c2493d8 | 00AVB03GH021A11ZM06_XN94
3387 | A11 УСО ARIS-2214 | 44885346-1486-47b0-b4fa-3be8007da8a0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH021 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | 8411ba09-5969-4757-9a5b-ca4afcfa2007 | Светодиод авария (Alarm) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A11) | Светодиод авария (Alarm) | c24d8fdd-fad0-4e77-b48e-69f7a1a6b367 | 00AVB03GH021A11ZM02_XN96
3388 | A11 УСО ARIS-2214 | 44885346-1486-47b0-b4fa-3be8007da8a0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH021 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | 99bafaf1-bb85-4569-b9c5-ddc2390163a9 | Местное управление (Local) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A11) | Местное управление (Local) | 177d39d4-aea1-45c9-83ec-8d639c4bcc58 | 00AVB03GH021A11ZM03_XN17
3389 | A11 УСО ARIS-2214 | 44885346-1486-47b0-b4fa-3be8007da8a0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH021 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | b555f0e0-914e-4d9f-b5d1-5e9cce480c6a | Питания 2 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A11) | Питание 2 в норме (Pwr2OR) | dec06a19-5b57-4516-9ab5-39b2a6cfc42e | 00AVB03GH021A11ZM07_XN94
3390 | A11 УСО ARIS-2214 | 44885346-1486-47b0-b4fa-3be8007da8a0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH021 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | ba431442-f9bf-4ff4-b340-36c997a967f6 | Светодиод работа (Work) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A11) | Светодиод работа (Work) | 46dfdba6-c753-4b7f-845c-6506bc5efadf | 00AVB03GH021A11ZM01_XN96
3391 | A11 УСО ARIS-2214 | 44885346-1486-47b0-b4fa-3be8007da8a0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH021 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | bb1f3b9b-ee3c-4257-83d6-49f5544e1f4c | Интерфейс ET1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A11) | Интерфейс ET1 в работе (ET1Link) | 73df0a95-fa4b-4f2f-88a9-4f0ccf513df3 | 00AVB03GH021A11ZM08_XN93
3392 | A02 MAR1030 | 44e773da-a46b-45c1-aa56-819167bff838 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 1d2200e6-2540-4b86-9207-3af636b8228d | Состояние порта №28 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A02) | Состояние порта №28 | 96a5a4ea-723e-48c5-96c0-49ea3e2e0468 | 00AVB02GH002A02ZV28_XN91
3393 | A02 MAR1030 | 44e773da-a46b-45c1-aa56-819167bff838 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 23e0cdac-a551-40d9-ac9f-7c3c401eae41 | Состояние порта №03 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A02) | Состояние порта №03 | 1cfbb1bd-27f3-4b08-ab03-08aeeed0fcf9 | 00AVB02GH002A02ZV03_XN91
3394 | A02 MAR1030 | 44e773da-a46b-45c1-aa56-819167bff838 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 295757af-3dd6-4742-812c-d58bd4295cc0 | Состояние порта №22 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A02) | Состояние порта №22 | 90693cd3-3b9b-4c87-ade6-244086ed6064 | 00AVB02GH002A02ZV22_XN91
3395 | A02 MAR1030 | 44e773da-a46b-45c1-aa56-819167bff838 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 2a4ad49c-d015-4d50-8732-da0a47e98875 | Состояние порта №17 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A02) | Состояние порта №17 | 8dcbfba0-5fcf-4cab-9a36-62e9cf83ca83 | 00AVB02GH002A02ZV17_XN91
3396 | A02 MAR1030 | 44e773da-a46b-45c1-aa56-819167bff838 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 36f213f1-3b35-48f1-b9ee-5ad87c30e92f | Состояние порта №25 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A02) | Состояние порта №25 | f0b3381e-bb09-463a-a3a1-a02b6796e98d | 00AVB02GH002A02ZV25_XN91
3397 | A02 MAR1030 | 44e773da-a46b-45c1-aa56-819167bff838 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 3c731ca1-84e8-4dbe-82ff-63d7fbc0211b | Состояние порта №18 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A02) | Состояние порта №18 | 1fc813d6-5938-4fd7-8ed9-08323bdebe3f | 00AVB02GH002A02ZV18_XN91
3398 | A02 MAR1030 | 44e773da-a46b-45c1-aa56-819167bff838 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 3c8e03c1-55a3-4f11-9190-b966ce49dfb9 | Состояние порта №01 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A02) | Состояние порта №01 | 9b1fe46c-d6eb-4fa0-8097-8f672912693a | 00AVB02GH002A02ZV01_XN91
3399 | A02 MAR1030 | 44e773da-a46b-45c1-aa56-819167bff838 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 3eeef17d-51fd-40d9-ae28-4e313b0d9ff3 | Состояние порта №13 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A02) | Состояние порта №13 | 5d165fcf-cd52-4ed8-880e-c59d1e3482b2 | 00AVB02GH002A02ZV13_XN91
3400 | A02 MAR1030 | 44e773da-a46b-45c1-aa56-819167bff838 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 54bfe2d9-a23d-4a1d-be96-6d0b661c138f | Неисправность питания коммутатора |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A02) | Неисправность питания коммутатора | e5cab06b-dad8-4977-b8d3-fc257c7cda3e | 00AVB02GH002A02XM57_XF91
3401 | A02 MAR1030 | 44e773da-a46b-45c1-aa56-819167bff838 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 557bcf2d-0d35-4613-9fe4-bd254f2b5739 | Состояние порта №14 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A02) | Состояние порта №14 | 67e80a3e-455f-4474-98b2-f9bac096e3e8 | 00AVB02GH002A02ZV14_XN91
3402 | A02 MAR1030 | 44e773da-a46b-45c1-aa56-819167bff838 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 5f2f957d-1c53-4b76-a12f-cfad21121a1b | Состояние порта №27 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A02) | Состояние порта №27 | bfbd7373-1eb4-407b-b31a-ff226d952b50 | 00AVB02GH002A02ZV27_XN91
3403 | A02 MAR1030 | 44e773da-a46b-45c1-aa56-819167bff838 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 6671c836-3f0b-47ec-955d-0e0154b45b53 | Состояние порта №20 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A02) | Состояние порта №20 | db700c6e-9bd5-47ee-8ff6-063a04e5dbfc | 00AVB02GH002A02ZV20_XN91
3404 | A02 MAR1030 | 44e773da-a46b-45c1-aa56-819167bff838 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 72e4af7f-80bc-4bb6-9294-143bf7afb57e | Состояние порта №04 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A02) | Состояние порта №04 | 4598542e-91ed-4393-868d-7492ecbaf42f | 00AVB02GH002A02ZV04_XN91
3405 | A02 MAR1030 | 44e773da-a46b-45c1-aa56-819167bff838 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 751399f2-98ec-480c-9874-4f75b91be518 | Состояние порта №24 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A02) | Состояние порта №24 | a00349b8-04a2-4f80-a290-e8dd2791d9e6 | 00AVB02GH002A02ZV24_XN91
3406 | A02 MAR1030 | 44e773da-a46b-45c1-aa56-819167bff838 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7b0e7f84-01ce-4f7f-9a10-cf7d9e65c0e2 | Состояние порта №23 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A02) | Состояние порта №23 | 76935dd8-5abd-4f8e-90b4-0916c7fb54ce | 00AVB02GH002A02ZV23_XN91
3407 | A02 MAR1030 | 44e773da-a46b-45c1-aa56-819167bff838 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7c52cded-c53b-4939-9cc4-952f1cf9f68d | Состояние порта №10 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A02) | Состояние порта №10 | dcaf3ec0-d328-41e4-901c-edd7fde17d36 | 00AVB02GH002A02ZV10_XN91
3408 | A02 MAR1030 | 44e773da-a46b-45c1-aa56-819167bff838 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7f191076-ba74-4a30-8ca2-71ee920661ce | Состояние порта №08 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A02) | Состояние порта №08 | fa1cbd87-d82a-41c1-b525-dceb66775f68 | 00AVB02GH002A02ZV08_XN91
3409 | A02 MAR1030 | 44e773da-a46b-45c1-aa56-819167bff838 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7ff664f3-bd16-4f5d-bce2-7c4a96d46f9d | Состояние порта №26 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A02) | Состояние порта №26 | 0c7d85a2-f044-42e7-8478-7704a34e3003 | 00AVB02GH002A02ZV26_XN91
3410 | A02 MAR1030 | 44e773da-a46b-45c1-aa56-819167bff838 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 89efeb87-3461-4d9b-8911-a306a91b04f4 | Состояние порта №11 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A02) | Состояние порта №11 | c564432e-2dd5-4512-ab2c-12e54ef51d41 | 00AVB02GH002A02ZV11_XN91
3411 | A02 MAR1030 | 44e773da-a46b-45c1-aa56-819167bff838 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 93de5857-5977-4027-a32e-74e71c571e28 | Состояние порта №19 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A02) | Состояние порта №19 | babb2234-9742-4399-aedb-cd556ee2e46f | 00AVB02GH002A02ZV19_XN91
3412 | A02 MAR1030 | 44e773da-a46b-45c1-aa56-819167bff838 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 9df4401b-02e6-4b66-ac14-903eefc47689 | Состояние порта №07 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A02) | Состояние порта №07 | f5f161f5-b3f6-4add-b0c1-d12b1c3aea1a | 00AVB02GH002A02ZV07_XN91
3413 | A02 MAR1030 | 44e773da-a46b-45c1-aa56-819167bff838 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | a63360be-2b4e-44b5-92ce-826cdc08165e | Состояние порта №21 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A02) | Состояние порта №21 | 8ade6c68-6c57-434d-8c4c-7b977b3c60e3 | 00AVB02GH002A02ZV21_XN91
3414 | A02 MAR1030 | 44e773da-a46b-45c1-aa56-819167bff838 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | abe24dc8-4925-448a-bf94-3314ac47c9ea | Состояние порта №06 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A02) | Состояние порта №06 | 0492e8ae-4396-4e17-9e3d-58c0780b1eca | 00AVB02GH002A02ZV06_XN91
3415 | A02 MAR1030 | 44e773da-a46b-45c1-aa56-819167bff838 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | b0554c0d-dddc-4dc5-b114-4137c63e922a | Состояние порта №05 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A02) | Состояние порта №05 | 04d774e3-b5a4-4660-ba4f-ea420bb6a8a4 | 00AVB02GH002A02ZV05_XN91
3416 | A02 MAR1030 | 44e773da-a46b-45c1-aa56-819167bff838 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | be2d40ad-c2eb-48fe-92b1-d5197787cdbd | Состояние порта №15 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A02) | Состояние порта №15 | 8bec98f7-e549-43c4-a7c3-94e9fcc2a152 | 00AVB02GH002A02ZV15_XN91
3417 | A02 MAR1030 | 44e773da-a46b-45c1-aa56-819167bff838 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | c0975a2b-f83c-41ec-8f76-cde16320c149 | Состояние порта №09 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A02) | Состояние порта №09 | 759bf110-7bd3-408a-9eba-8d58a5a3100b | 00AVB02GH002A02ZV09_XN91
3418 | A02 MAR1030 | 44e773da-a46b-45c1-aa56-819167bff838 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | cebf3d8a-0273-4c48-a8f3-d9485138dc26 | Состояние порта №02 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A02) | Состояние порта №02 | 25e83dbe-7dec-4f3f-b33a-fb61a9e6d3e8 | 00AVB02GH002A02ZV02_XN91
3419 | A02 MAR1030 | 44e773da-a46b-45c1-aa56-819167bff838 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | d2fe0f37-35b6-4636-aaf3-4d6b76221f92 | Состояние порта №16 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A02) | Состояние порта №16 | c0c31788-36f2-41cf-922b-a6e4d99adfdc | 00AVB02GH002A02ZV16_XN91
3420 | A02 MAR1030 | 44e773da-a46b-45c1-aa56-819167bff838 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | d56abac7-4724-4700-bd4e-fa39902a807f | Нарушение температурного режима в корпусе коммутатора |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A02) | Нарушение температурного режима в корпусе коммутатора | 01677563-2cc8-4cc7-bac0-2dc619816806 | 00AVB02GH002A02XM04_XM91
3421 | A02 MAR1030 | 44e773da-a46b-45c1-aa56-819167bff838 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | e0d5e39c-3b03-45a4-8f08-4b376b591cf6 | Состояние порта №12 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A02) | Состояние порта №12 | 6f7cde94-7ee5-43fb-842b-d5b9b982d614 | 00AVB02GH002A02ZV12_XN91
3422 | A02 MAR1030 | 44e773da-a46b-45c1-aa56-819167bff838 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | e34973fe-7613-46b7-bfed-9bc5c2435c6d | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH002)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH002-A02) | Связь с устройстом 00AVB02GH002-A02 установлена | f39e9792-4f20-4078-ac82-61ac96e6c578 | 00AVB02GH002A02_XN99
3423 | 00P2 ЭНИП-2 | 451449d8-aea6-42e5-879d-818a5850c03d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/Шкаф КиУП | РЗиА/Измерители/ЭНИП-2-41 | 097abf56-fa6b-4fd7-96fc-3ab405f7f5c3 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY06-00P2) | Связь с устройстом 00ACY06-00P2 установлена | e02ece7a-c5f3-4a5a-ad19-ed139bb3b19a | 00ACY0600P2_XN99
3424 | A11 GRS1042 | 452ffc8e-f78b-4234-8b61-ccee2548f800 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | 236cde05-f7c0-49f3-8662-dff7d52aedf9 | Состояние порта №11 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH001)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH001-A11) | Состояние порта №11 | 1f9d47e6-ddd7-428d-9a58-522fab23c7f0 | 00AVA01GH001A11ZV11_XN91
3425 | A11 GRS1042 | 452ffc8e-f78b-4234-8b61-ccee2548f800 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | 2f26c833-abe0-4954-9e00-02d17607cfff | Состояние порта №06 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH001)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH001-A11) | Состояние порта №06 | 1ead2c7c-270b-4e7c-94e8-ecabf4d9b66c | 00AVA01GH001A11ZV06_XN91
3426 | A11 GRS1042 | 452ffc8e-f78b-4234-8b61-ccee2548f800 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | 424ac985-018e-42c8-b43a-30d982eaeef1 | Состояние порта №20 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH001)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH001-A11) | Состояние порта №20 | c5fb8fab-48cc-40d1-b71a-e472fd700327 | 00AVA01GH001A11ZV20_XN91
3427 | A11 GRS1042 | 452ffc8e-f78b-4234-8b61-ccee2548f800 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | 4a855a5a-98f4-44d4-8349-313d16b1927a | Состояние порта №10 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH001)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH001-A11) | Состояние порта №10 | b15e8fc6-6706-4ace-8dad-c8488939294b | 00AVA01GH001A11ZV10_XN91
3428 | A11 GRS1042 | 452ffc8e-f78b-4234-8b61-ccee2548f800 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | 527daefa-eb9e-4d3c-85d2-9acf7f2aeaeb | Состояние порта №16 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH001)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH001-A11) | Состояние порта №16 | 855e251f-5131-4dfc-b6af-26c17f6f48ae | 00AVA01GH001A11ZV16_XN91
3429 | A11 GRS1042 | 452ffc8e-f78b-4234-8b61-ccee2548f800 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | 530d1c04-a85d-4429-b574-614f64ecc819 | Состояние порта №18 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH001)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH001-A11) | Состояние порта №18 | b7a0bb89-17ce-43f5-8406-c77ab415d268 | 00AVA01GH001A11ZV18_XN91
3430 | A11 GRS1042 | 452ffc8e-f78b-4234-8b61-ccee2548f800 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | 5db3fac6-9d1f-4256-add0-064ee407ac08 | Неисправность питания коммутатора |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH001)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH001-A11) | Неисправность питания коммутатора | 595f5cdb-01fb-4021-bd7b-2b09ec0f110f | 00AVA01GH001A11XM57_XF91
3431 | A11 GRS1042 | 452ffc8e-f78b-4234-8b61-ccee2548f800 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | 6d0a05b0-e2bc-4925-bdd2-cf783a262dcd | Состояние порта №12 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH001)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH001-A11) | Состояние порта №12 | 54c144d6-7f94-4542-a67b-7e8077a60b89 | 00AVA01GH001A11ZV12_XN91
3432 | A11 GRS1042 | 452ffc8e-f78b-4234-8b61-ccee2548f800 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | 6dbf01cb-b727-4eca-9804-9869624f052f | Состояние порта №13 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH001)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH001-A11) | Состояние порта №13 | a4286a90-e763-4787-868f-dd326f9387ee | 00AVA01GH001A11ZV13_XN91
3433 | A11 GRS1042 | 452ffc8e-f78b-4234-8b61-ccee2548f800 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | 70d0b8c5-ae08-43ed-af5d-4c0b04121623 | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH001)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH001-A11) | Связь с устройстом 00AVA01GH001-A11 установлена | 022ffe9c-f9e8-41ce-b3a7-38948e515809 | 00AVA01GH001A11_XN99
3434 | A11 GRS1042 | 452ffc8e-f78b-4234-8b61-ccee2548f800 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | 7a16b9d8-9bca-4dd3-b3bf-830d6052e45d | Нарушение температурного режима в корпусе коммутатора |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH001)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH001-A11) | Нарушение температурного режима в корпусе коммутатора | 169b6f0f-1cff-4c66-826a-3a9cfb5914ab | 00AVA01GH001A11XM04_XM91
3435 | A11 GRS1042 | 452ffc8e-f78b-4234-8b61-ccee2548f800 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | 85ef1016-a045-4b8c-a39d-6fee161e73bf | Состояние порта №14 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH001)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH001-A11) | Состояние порта №14 | a61ddb87-f8ab-4595-b2fc-a2b6cc54c181 | 00AVA01GH001A11ZV14_XN91
3436 | A11 GRS1042 | 452ffc8e-f78b-4234-8b61-ccee2548f800 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | 87bf4cd8-2fec-42cd-b9e3-d4feb1f534df | Состояние порта №09 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH001)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH001-A11) | Состояние порта №09 | d83a3d8f-662f-40df-b1d7-73d22166c6a1 | 00AVA01GH001A11ZV09_XN91
3437 | A11 GRS1042 | 452ffc8e-f78b-4234-8b61-ccee2548f800 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | a296ab17-ec9e-48a5-87db-5aa823daa778 | Состояние порта №07 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH001)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH001-A11) | Состояние порта №07 | e7c84ed5-7e0a-43e4-9b3b-8b4f0017f8b1 | 00AVA01GH001A11ZV07_XN91
3438 | A11 GRS1042 | 452ffc8e-f78b-4234-8b61-ccee2548f800 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | a4bbced8-30a3-46ca-8d8c-0bb7fa62394e | Состояние порта №02 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH001)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH001-A11) | Состояние порта №02 | 2e18501e-de3d-43f8-809d-13ca643f897a | 00AVA01GH001A11ZV02_XN91
3439 | A11 GRS1042 | 452ffc8e-f78b-4234-8b61-ccee2548f800 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | a5c67376-e336-490c-bf73-38da8dc5f54f | Состояние порта №15 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH001)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH001-A11) | Состояние порта №15 | ec8a7f54-5c2e-43d9-9d1a-1ee74e88ee42 | 00AVA01GH001A11ZV15_XN91
3440 | A11 GRS1042 | 452ffc8e-f78b-4234-8b61-ccee2548f800 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | a7fbcc18-20bd-48f1-9c68-601e510d8c52 | Состояние порта №03 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH001)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH001-A11) | Состояние порта №03 | db849dd7-9f80-45a3-8b61-8188f9bb9db4 | 00AVA01GH001A11ZV03_XN91
3441 | A11 GRS1042 | 452ffc8e-f78b-4234-8b61-ccee2548f800 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | b020acf1-f979-4eed-9a65-40d10529bf71 | Состояние порта №17 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH001)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH001-A11) | Состояние порта №17 | 6782039d-1884-415e-b38e-6627e5e97884 | 00AVA01GH001A11ZV17_XN91
3442 | A11 GRS1042 | 452ffc8e-f78b-4234-8b61-ccee2548f800 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | bb1204b0-766e-4209-af4a-0728e79b40bf | Состояние порта №01 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH001)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH001-A11) | Состояние порта №01 | 7b9ebc25-42fe-4dc8-984b-b07eef084557 | 00AVA01GH001A11ZV01_XN91
3443 | A11 GRS1042 | 452ffc8e-f78b-4234-8b61-ccee2548f800 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | bdfe5250-986b-4d9c-9862-97aa352f7e39 | Состояние порта №08 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH001)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH001-A11) | Состояние порта №08 | b034c9c5-690f-48f4-a69c-ac2389c051d0 | 00AVA01GH001A11ZV08_XN91
3444 | A11 GRS1042 | 452ffc8e-f78b-4234-8b61-ccee2548f800 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | cf7cad33-d598-44fa-8f25-80376637aa57 | Состояние порта №19 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH001)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH001-A11) | Состояние порта №19 | 018708aa-c95d-496d-9fd8-d3588a6761ea | 00AVA01GH001A11ZV19_XN91
3445 | A11 GRS1042 | 452ffc8e-f78b-4234-8b61-ccee2548f800 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | e0ad32f4-0e9f-48c8-8d7a-1837a4a261b8 | Состояние порта №04 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH001)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH001-A11) | Состояние порта №04 | 8bf40748-ff95-4ea0-aac9-2b16f22b53b7 | 00AVA01GH001A11ZV04_XN91
3446 | A11 GRS1042 | 452ffc8e-f78b-4234-8b61-ccee2548f800 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | e0e8b2f9-bc17-45f9-ab53-af2ab933a854 | Состояние порта №05 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH001)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH001-A11) | Состояние порта №05 | 702b01a9-c321-4967-9743-363f3d061490 | 00AVA01GH001A11ZV05_XN91
3447 | Выкл. | b46418c6-6b18-4597-ad6d-52502ee4a4f0 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 6beafb71-995c-4305-90b5-24bddb27b094 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB01-F1) | Команда управления выключателем от СКУ ЭЧ | 0428644d-0758-4f17-8afd-dd83b5d68f06 | 20BCB01EA201_XA10
3448 | Выкл. | b46418c6-6b18-4597-ad6d-52502ee4a4f0 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 1b4883da-288e-4755-8b7d-68c861d3e96d | Тележка выключателя в тестовом положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB01-F1) | Тележка выключателя в тестовом положении | a2c371b7-f0ed-40b3-9d80-3196bf9e09bb | 20BCB01CG203_XB04
3449 | Выкл. | b46418c6-6b18-4597-ad6d-52502ee4a4f0 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | c0ddec60-7ad5-428f-9e30-78663477533a | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB01-F1) | Положение выключателя | 275e71d6-ce45-496d-ae29-308b152718a1 | 20BCB01CG201_XB00
3450 | Выкл. | b46418c6-6b18-4597-ad6d-52502ee4a4f0 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8c94f778-5a92-498c-a4f8-24b6239dcf95 | cosφ |  | analog | Относительные единицы | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №01/ИП METSEP824 (20BCB01-P1) | Cos ф | 74980447-cdb0-4c19-8bd1-4b561a2a5e5c | 20BCB01CE009_XQ19
3451 | Выкл. | b46418c6-6b18-4597-ad6d-52502ee4a4f0 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f91444d4-21ef-48ff-962d-1e6c7066fedd | Тележка выключателя в рабочем положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB01-F1) | Тележка выключателя в рабочем положении | 69d56c70-6957-4ab5-b6d0-d0d050430dd7 | 20BCB01CG202_XB03
3452 | Выкл. | b46418c6-6b18-4597-ad6d-52502ee4a4f0 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 928fee8e-0b46-4c27-a737-f568c3b4e2cd | Снижение элегаза 2-ая ступень |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB01-F1) | Понижение давления элегаза 2 ступень | dd114c0e-681d-4112-b3b8-cbc81ad280f6 | 20BCB01EK207_XK02
3453 | Выкл. | b46418c6-6b18-4597-ad6d-52502ee4a4f0 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cf4755a6-4d58-4ec8-b3f9-5edfc67d8859 | Снижение элегаза 1-ая ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB01-F1) | Понижение давления элегаза 1 ступень | 192b8246-01bf-4104-945b-909206d8a25f | 20BCB01EK206_XK02
3454 | Выкл. | b46418c6-6b18-4597-ad6d-52502ee4a4f0 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 127d8bd1-85aa-440e-83e7-182d3e041b53 | Пружива не взведена |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB01-F1) | Пружина не взведена | fb63d611-9aa8-4aca-800a-f4790021864b | 20BCB01EK211_XF06
3455 | Выкл. | b46418c6-6b18-4597-ad6d-52502ee4a4f0 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | a1856d2d-52cd-402e-ac11-33775a5c55f4 | I0 |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №01/ИП METSEP824 (20BCB01-P1) | Напряжение нулевой последовательности | 660155ff-be2f-41a7-b34c-c9ca0664aa64 | 20BCB01CE071_XQ71
3456 | Выкл. | b46418c6-6b18-4597-ad6d-52502ee4a4f0 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 511c58a0-f6d9-4b21-8b77-4e79e4908fb1 | Ub |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №01/ИП METSEP824 (20BCB01-P1) | Фазное напряжение фаза B | 2040098a-7c39-45c0-839e-36f0f463856b | 20BCB01CE021_XQ21
3457 | Выкл. | b46418c6-6b18-4597-ad6d-52502ee4a4f0 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 517d8b2c-a8b8-4c50-a8bb-fa04ba89c207 | Uab |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №01/ИП METSEP824 (20BCB01-P1) | Линейное напряжение фазы AB | 9e031ce4-52c3-4509-89e9-d46eb5ba8dcd | 20BCB01CE041_XQ41
3458 | Выкл. | b46418c6-6b18-4597-ad6d-52502ee4a4f0 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b1985946-556f-4504-ad9e-cad604ccbf03 | Ua |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №01/ИП METSEP824 (20BCB01-P1) | Фазное напряжение фаза A | 8c857a12-b2aa-4208-a5a3-b2807197d0ad | 20BCB01CE011_XQ11
3459 | Выкл. | b46418c6-6b18-4597-ad6d-52502ee4a4f0 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 540b8178-3876-41ad-a69e-8c91ae6f7827 | Uca |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №01/ИП METSEP824 (20BCB01-P1) | Линейное напряжение фазы CA | 43981971-2c7e-45f7-b5ae-26dec8f8bb96 | 20BCB01CE061_XQ61
3460 | Выкл. | b46418c6-6b18-4597-ad6d-52502ee4a4f0 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e9f05aeb-bbf6-4968-ada4-0c7609222336 | Ubc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №01/ИП METSEP824 (20BCB01-P1) | Линейное напряжение фазы BC | 96768586-f288-44de-baa2-eeb0de3b0abf | 20BCB01CE051_XQ51
3461 | Выкл. | b46418c6-6b18-4597-ad6d-52502ee4a4f0 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 13b8979b-0a0b-4193-8c1a-0902a4c393b7 | Q |  | analog | Мвар | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №01/ИП METSEP824 (20BCB01-P1) | Мощность реактивная сумм | 9696b710-1494-4e56-ab4a-e4e3b1195d55 | 20BCB01CE004_XQ14
3462 | Выкл. | b46418c6-6b18-4597-ad6d-52502ee4a4f0 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 70ecc4f9-77c0-4751-b645-cfa94e87aca7 | U0 |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №01/ИП METSEP824 (20BCB01-P1) | Ток нулевой последовательности | 06b16061-9fd2-4dc7-be03-a2a21393ecbf | 20BCB01CE072_XQ07
3463 | Выкл. | b46418c6-6b18-4597-ad6d-52502ee4a4f0 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | db515ac8-ddc7-4b25-84a3-fdb6b814838f | Ic |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №01/ИП METSEP824 (20BCB01-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы C | 89c38bcf-4442-4c31-9434-f41590685d07 | 20BCB01CE032_XQ03
3464 | Выкл. | b46418c6-6b18-4597-ad6d-52502ee4a4f0 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f3b8f573-9cdd-4210-b209-facd3940e203 | Ib |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №01/ИП METSEP824 (20BCB01-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы B | 99e5a6e3-8e8a-4d33-9f80-681b0510e162 | 20BCB01CE022_XQ02
3465 | Выкл. | b46418c6-6b18-4597-ad6d-52502ee4a4f0 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b8b67cd5-aefd-41c0-935a-6b7bd9086751 | Ia |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №01/ИП METSEP824 (20BCB01-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы A | 03b5132a-c219-469c-9a60-5eef61c82cef | 20BCB01CE012_XQ01
3466 | Выкл. | b46418c6-6b18-4597-ad6d-52502ee4a4f0 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 5a117f4b-eb8d-427e-bc75-3a2db076659c | S |  | analog | МВА | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №01/ИП METSEP824 (20BCB01-P1) | Мощность полная сумм | 2e633547-4378-40b4-99cb-efb5a1093523 | 20BCB01CE006_XQ16
3467 | Выкл. | b46418c6-6b18-4597-ad6d-52502ee4a4f0 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cff27a2a-e49d-4cac-a37f-c5f89c2d1315 | F |  | analog | Частота | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №01/ИП METSEP824 (20BCB01-P1) | Частота | 8daf5516-b70b-4b74-8b5c-bd1a6228a9a7 | 20BCB01CE005_XQ10
3468 | Выкл. | b46418c6-6b18-4597-ad6d-52502ee4a4f0 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8940bd4d-31cc-46d6-a281-a540a3912168 | Неисправность выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB01-F1) | Неисправность выключателя 20BCB01GS001 | 22cec933-6ee7-49f0-b0ea-f5e3d3913926 | 20BCB01GS001_XM93
3469 | Защиты | 96c05773-f125-4da7-9fa9-f079e3015fa1 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | ef8abc46-e451-4f02-b9c6-8bc23ce0216e | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Неисправность терминала 20BCB01 | a892658a-b06c-444a-ae68-0876c98cfc25 | 20BCB01EK102_XF01
3470 | Защиты | 96c05773-f125-4da7-9fa9-f079e3015fa1 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 7a4efe8d-3fb5-4085-95ea-56d92e270df6 | Срабатывание |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB01-F1) | Срабатывание защит | c3b8fc43-722d-494a-ac57-83598f800484 | 20BCB01EW211_XK01
3471 | Защиты | 96c05773-f125-4da7-9fa9-f079e3015fa1 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 83fa6993-f79f-4236-af8f-b3de7c13d923 | Отключение от дуговой защиты смежной секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB01-F1) | Отключение от дуговой защиты секции 20BBB | 0deb79f6-db4d-407e-bf80-f1c4e96fb9b9 | 20BCB01EW209_XK08
3472 | Защиты | 96c05773-f125-4da7-9fa9-f079e3015fa1 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | f80fef3f-48a1-41d4-bdf4-2c09b88ad229 | Отключение от внешних защит смежной секции | Отключение от внешних защит секции 20BBB | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB01-F1) | Отключение от внешних защит секции 20BBB | ccf558fc-d8e6-4c36-8383-b68b4296db0f | 20BCB01EW208_XK26
3473 | Защиты | 96c05773-f125-4da7-9fa9-f079e3015fa1 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | b511c69f-7c2f-4281-9b36-97a6f7f9a527 | Действие УРОВ во внешние защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB01-F1) | Действие УРОВ во внешние защиты | 06b77230-2ae2-43c2-a86d-001aa4146cbb | 20BCB01EW207_XK25
3474 | Защиты | 96c05773-f125-4da7-9fa9-f079e3015fa1 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | fcdbdacc-c6d1-4c6d-9825-0e00189eb477 | Отключение от УРОВ смежной секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB01-F1) | Отключение от УРОВ секции 20BBB | 20fc92c0-31ee-465e-89e8-5a382abd4610 | 20BCB01EW206_XK07
3475 | Защиты | 96c05773-f125-4da7-9fa9-f079e3015fa1 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 5c1cb91f-2512-47dc-a341-5b5f2aa1d6e2 | Отключение от чувствительной защиты от 1ф. КЗ на землю |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB01-F1) | Отключение от чувствительной защиты от однофазных КЗ на землю | 4a44f170-bfff-428a-8bc5-71d664c056ca | 20BCB01EW205_XK06
3476 | Защиты | 96c05773-f125-4da7-9fa9-f079e3015fa1 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 77f9b2da-f95d-4476-99f2-de5cf7866bba | Отключение от МТЗ от 1ф. КЗ на землю |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB01-F1) | Отключение от МТЗ от КЗ на землю | 3ceb19d5-677f-4cfc-b22c-9495ba0e2d10 | 20BCB01EW204_XK05
3477 | Защиты | 96c05773-f125-4da7-9fa9-f079e3015fa1 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 3134c8b5-fe14-4fc5-94fe-c138d8a21d96 | Срабатывание датчика дуги в отсеке ТТ или отсеке выкл. яч. смежной секции | Срабатывание датчика дуги в отсеке трансформатора тока или отсеке выключателя ячейки секции 20BBB | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB01-F1) | Срабатывание датчика дуги в отсеке трансформатора тока или отсеке выключателя ячейки секции 20BBB | 34d1b887-4cb3-4165-a08e-5bad3de4adc9 | 20BCB01EK210_XK16
3478 | Защиты | 96c05773-f125-4da7-9fa9-f079e3015fa1 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 4d426b46-63a8-4579-8e21-5e60de9b6f28 | Отключение автоматического выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB01-F1) | Отключение автомата | 8aea2575-07d5-419a-902a-c24c14c22ada | 20BCB01EK209_XM10
3479 | Защиты | 96c05773-f125-4da7-9fa9-f079e3015fa1 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 112737bd-cdc8-4428-a45d-f73593036eea | Ключ SA2 цепи УРОВ во внеш. защ. |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB01-F1) | Цепи УРОВ во внешние защиты введены | c9e4a760-1496-4138-9ca3-13895ea3a280 | 20BCB01EK208_XN02
3480 | Защиты | 96c05773-f125-4da7-9fa9-f079e3015fa1 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 20de722d-c50e-434b-b40d-775f190d4dd0 | АВ SF1 двигателя завода пружины |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB01-F1) | Автомат цепи питания двигателя взвода пружины выключателя отключен | ea3bbc21-44b0-4038-9145-80159339b269 | 20BCB01EK204_XM14
3481 | Защиты | 96c05773-f125-4da7-9fa9-f079e3015fa1 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | b42142a1-f113-40e2-b8d6-861899db967b | Обрыв цепей управления |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB01-F1) | Обрыв цепей управления | ee966311-9476-42eb-add4-fe43f0a51bc6 | 20BCB01EK203_XF91
3482 | Защиты | 96c05773-f125-4da7-9fa9-f079e3015fa1 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 779ec403-b11c-47c1-8bbd-621139835ac7 | Неисправность цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB01-F1) | Неисправность цепей тока | 13bf5ca2-15c9-4091-bc77-021cdc66930a | 20BCB01EK202_XM50
3483 | Защиты | 96c05773-f125-4da7-9fa9-f079e3015fa1 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 9f5762ed-190a-4652-9fc0-67e78df52979 | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB01-F1) | Неисправность цепей напряжения | 2ab29a12-9d4d-4ba4-bc9d-7fd47ffc45e7 | 20BCB01EK201_XM51
3484 | Защиты | 96c05773-f125-4da7-9fa9-f079e3015fa1 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | b3e00b8a-20b9-4d33-84cd-edabfd8d49ad | Команда отключить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB01-F1) | Команда отключить по месту | 9bdfee72-3a6c-4f58-8e51-44ee2c7a6180 | 20BCB01CH201B_XA01
3485 | Защиты | 96c05773-f125-4da7-9fa9-f079e3015fa1 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 4c3826d1-a4fb-4508-b0fc-3a1b579a6bc1 | Команда включить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB01-F1) | Команда включить по месту | ee147b9a-c59f-4840-802a-fe5e33aa6ed1 | 20BCB01CH201A_XA00
3486 | Защиты | 96c05773-f125-4da7-9fa9-f079e3015fa1 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | ed0be135-702a-4321-8e9b-56d730b8780b | Отключение от токовой отсечки |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB01-F1) | Отключение от токовой отсечки | 1b13efc8-f0ce-4165-a7db-535da6b6da69 | 20BCB01EW203_XK03
3487 | Защиты | 96c05773-f125-4da7-9fa9-f079e3015fa1 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | a9c42e6a-be68-4c0c-a779-7e92de577940 | Отключение от МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB01-F1) | Отключение от МТЗ | e2b89dea-fa69-44b2-921d-5540b08d9584 | 20BCB01EW202_XK24
3488 | Защиты | 96c05773-f125-4da7-9fa9-f079e3015fa1 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 017a8e6c-1fb7-4508-80e2-e427dd0de7d7 | Отключение от дуговой защиты секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB01-F1) | Отключение от дуговой защиты секции | 75da1b4e-875a-4ece-b21a-421f81c2113e | 20BCB01EW201_XK08
3489 | ЗН 20BCB02GV001 | 5fb0d3dd-6f30-46b2-b1a7-18c69fdc0ad0 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB02-F1) | Положение заземляющего ножа | dca2233c-dcd9-4a39-aab0-744db34c8720 | 20BCB02CG204_XB02
3490 | Выкл. | 5bdba9cf-c347-42c7-8d5b-59323118d442 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 81e9d754-95c1-47fe-8117-3ec0f3ace7f1 | P |  | analog | МВт | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №02/ИП METSEP824 (20BCB02-P1) | Мощность активная сумм | b97ab62f-046a-4c7d-a8b0-4aafc353b72e | 20BCB02CE003_XQ13
3491 | Выкл. | 5bdba9cf-c347-42c7-8d5b-59323118d442 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | bb4f5e1e-6275-4cbc-8392-b9262a5aac05 | Uc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №02/ИП METSEP824 (20BCB02-P1) | Фазное напряжение фаза C | 2f314aa5-e52b-412b-82ff-7d543d0138fc | 20BCB02CE031_XQ31
3492 | ДЗТ 2к. | 4570137b-db64-450f-a0c0-83cac5aacbeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b09b728f-62d0-4768-afb3-0838d999fbb8 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 40BCT01 (40BCT01GH002-A1) | Связь с устройстом 40BCT01GH002-A1 установлена | cfe362dc-1ac0-47bc-bf9d-9db70c2824c5 | 40BCT01GH002A1_XN99
3493 | Выкл. | 5bdba9cf-c347-42c7-8d5b-59323118d442 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 13b8979b-0a0b-4193-8c1a-0902a4c393b7 | Q |  | analog | Мвар | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №02/ИП METSEP824 (20BCB02-P1) | Мощность реактивная сумм | a7e18dc4-59d2-4646-9742-d5f7d512f45b | 20BCB02CE004_XQ14
3494 | Выкл. | 5bdba9cf-c347-42c7-8d5b-59323118d442 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 7d77fb91-923c-4c4a-8a82-073f9b2fadcb | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB02-F1) | Аварийное отключение | f8769c76-d877-4c1c-9247-8edad1e0a61e | 20BCB02EW211_XK00
3495 | Выкл. | 5bdba9cf-c347-42c7-8d5b-59323118d442 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 6beafb71-995c-4305-90b5-24bddb27b094 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB02-F1) | Команда управления выключателем от СКУ ЭЧ | 207b6533-e3b8-4012-a4a9-0e760ae374c6 | 20BCB02EA201_XA10
3496 | Выкл. | 5bdba9cf-c347-42c7-8d5b-59323118d442 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 1b4883da-288e-4755-8b7d-68c861d3e96d | Тележка выключателя в тестовом положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB02-F1) | Тележка выключателя в тестовом положении | 89840897-74c0-4fcc-95e8-d0e3d8cb9e44 | 20BCB02CG203_XB04
3497 | Выкл. | 5bdba9cf-c347-42c7-8d5b-59323118d442 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f91444d4-21ef-48ff-962d-1e6c7066fedd | Тележка выключателя в рабочем положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB02-F1) | Тележка выключателя в рабочем положении | da78b733-1675-44b8-985e-e65a1f02726f | 20BCB02CG202_XB03
3498 | Выкл. | 5bdba9cf-c347-42c7-8d5b-59323118d442 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | c0ddec60-7ad5-428f-9e30-78663477533a | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB02-F1) | Положение выключателя | e9968e30-b6bf-4660-bc28-92040f572e58 | 20BCB02CG201_XB00
3499 | Выкл. | 5bdba9cf-c347-42c7-8d5b-59323118d442 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 127d8bd1-85aa-440e-83e7-182d3e041b53 | Пружива не взведена |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB02-F1) | Пружина не взведена | 0ff05d5c-66c3-45fa-9dbc-903974e709ba | 20BCB02EK215_XF06
3500 | Выкл. | 5bdba9cf-c347-42c7-8d5b-59323118d442 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 928fee8e-0b46-4c27-a737-f568c3b4e2cd | Снижение элегаза 2-ая ступень |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB02-F1) | Понижение давления элегаза 2 ступень | a5205299-de96-4436-b116-148565b2785a | 20BCB02EK208_XK02
3501 | Выкл. | 5bdba9cf-c347-42c7-8d5b-59323118d442 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e7e122bd-619e-49ac-b1cc-39ba1e1b1e3d | Место управление |  | discrete | Место управление | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB02-F1) | Дистанционное управление выключателем | 01b37ded-e6e6-43fd-a59a-8560ffceacbd | 20BCB02EK205_XN16
3502 | Выкл. | 5bdba9cf-c347-42c7-8d5b-59323118d442 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cf4755a6-4d58-4ec8-b3f9-5edfc67d8859 | Снижение элегаза 1-ая ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB02-F1) | Понижение давления элегаза 1 ступень | 18b5c7f8-243a-4e45-b516-fefd86776a4f | 20BCB02EK207_XK02
3503 | Выкл. | 5bdba9cf-c347-42c7-8d5b-59323118d442 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b1985946-556f-4504-ad9e-cad604ccbf03 | Ua |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №02/ИП METSEP824 (20BCB02-P1) | Фазное напряжение фаза A | ddeafaa1-e0ec-405f-9ebf-94f4566e623f | 20BCB02CE011_XQ11
3504 | Выкл. | 5bdba9cf-c347-42c7-8d5b-59323118d442 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 511c58a0-f6d9-4b21-8b77-4e79e4908fb1 | Ub |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №02/ИП METSEP824 (20BCB02-P1) | Фазное напряжение фаза B | 8f2eb54b-96ef-4f6d-91b3-9b8b40605109 | 20BCB02CE021_XQ21
3505 | Выкл. | 5bdba9cf-c347-42c7-8d5b-59323118d442 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | a1856d2d-52cd-402e-ac11-33775a5c55f4 | I0 |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №02/ИП METSEP824 (20BCB02-P1) | Напряжение нулевой последовательности | a4c38feb-ec0c-4839-aabf-489b0c25b59a | 20BCB02CE071_XQ71
3506 | Выкл. | 5bdba9cf-c347-42c7-8d5b-59323118d442 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 517d8b2c-a8b8-4c50-a8bb-fa04ba89c207 | Uab |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №02/ИП METSEP824 (20BCB02-P1) | Линейное напряжение фазы AB | 46f3714b-9350-4d84-aed0-6fb98d979337 | 20BCB02CE041_XQ41
3507 | Выкл. | 5bdba9cf-c347-42c7-8d5b-59323118d442 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 540b8178-3876-41ad-a69e-8c91ae6f7827 | Uca |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №02/ИП METSEP824 (20BCB02-P1) | Линейное напряжение фазы CA | dfc0b421-6fe1-4e14-a1b0-624979416d97 | 20BCB02CE061_XQ61
3508 | Выкл. | 5bdba9cf-c347-42c7-8d5b-59323118d442 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e9f05aeb-bbf6-4968-ada4-0c7609222336 | Ubc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №02/ИП METSEP824 (20BCB02-P1) | Линейное напряжение фазы BC | 4d67be36-769d-4091-9e2e-84631277d23e | 20BCB02CE051_XQ51
3509 | Выкл. | 5bdba9cf-c347-42c7-8d5b-59323118d442 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 70ecc4f9-77c0-4751-b645-cfa94e87aca7 | U0 |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №02/ИП METSEP824 (20BCB02-P1) | Ток нулевой последовательности | 8d20faf3-b842-4b4d-b48a-099b4d673b6f | 20BCB02CE072_XQ07
3510 | Выкл. | 5bdba9cf-c347-42c7-8d5b-59323118d442 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | db515ac8-ddc7-4b25-84a3-fdb6b814838f | Ic |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №02/ИП METSEP824 (20BCB02-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы C | 15570a1a-014f-4371-b37f-29429de761d4 | 20BCB02CE032_XQ03
3511 | Выкл. | 5bdba9cf-c347-42c7-8d5b-59323118d442 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f3b8f573-9cdd-4210-b209-facd3940e203 | Ib |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №02/ИП METSEP824 (20BCB02-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы B | ac600794-0ef6-4f74-8cd0-a2d7c7cea346 | 20BCB02CE022_XQ02
3512 | Выкл. | 5bdba9cf-c347-42c7-8d5b-59323118d442 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8c94f778-5a92-498c-a4f8-24b6239dcf95 | cosφ |  | analog | Относительные единицы | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №02/ИП METSEP824 (20BCB02-P1) | Cos ф | a3176359-6407-4c1a-9baa-f08eda2ebf2e | 20BCB02CE009_XQ19
3513 | Выкл. | 5bdba9cf-c347-42c7-8d5b-59323118d442 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 5a117f4b-eb8d-427e-bc75-3a2db076659c | S |  | analog | МВА | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №02/ИП METSEP824 (20BCB02-P1) | Мощность полная сумм | b5005f49-7580-47ef-8347-1bfa8797650b | 20BCB02CE006_XQ16
3514 | Выкл. | 5bdba9cf-c347-42c7-8d5b-59323118d442 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cff27a2a-e49d-4cac-a37f-c5f89c2d1315 | F |  | analog | Частота | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №02/ИП METSEP824 (20BCB02-P1) | Частота | 69d3b2a3-63ed-4584-839d-091649596096 | 20BCB02CE005_XQ10
3515 | Выкл. | 5bdba9cf-c347-42c7-8d5b-59323118d442 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 0bb42405-34aa-4547-a2af-8e0017762bd9 | Включение блокировано |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB02-F1) | Включение заблокировано | 7409aa64-8992-4892-ac0f-1dfba709a852 | 20BCB02EK214_XF07
3516 | Выкл. | 5bdba9cf-c347-42c7-8d5b-59323118d442 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b8b67cd5-aefd-41c0-935a-6b7bd9086751 | Ia |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №02/ИП METSEP824 (20BCB02-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы A | ef0615d9-a877-4dda-8d94-818da8a86bfd | 20BCB02CE012_XQ01
3517 | Выкл. | 5bdba9cf-c347-42c7-8d5b-59323118d442 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8940bd4d-31cc-46d6-a281-a540a3912168 | Неисправность выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB02-F1) | Неисправность выключателя 20BCB02GS001 | 647f4202-38d6-4096-a1ca-236bffc21991 | 20BCB02GS001_XM93
3518 | Релейный отсек | 87c6ab96-940b-44b6-979b-e216624e68ab | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №02 | РЗиА/Шкаф релейный | 4d8e9bc6-14a1-461c-9faa-02b38b3822a1 | Неисправность дуговой защиты (VAMP 125) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Неисправность устройства дуговой защиты 20BCB02 | e12e96a6-64a3-420d-818c-de2b6e8663c6 | 20BCB02EK101_XF01
3519 | Релейный отсек | 87c6ab96-940b-44b6-979b-e216624e68ab | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №02 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB02-F1) | Дверь релейного отсека открыта | 0a676e9a-3d80-454a-a545-9e0dde24547d | 20BCB02EK217_XN01
3520 | Защиты | c912391d-da62-457d-bce0-ae34dc354912 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 962a5d51-82b5-4dfa-99dd-4fc033f5902d | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Неисправность терминала 20BCB02 | 21eab8cb-4833-4e3b-ad3d-f9d265c2fae6 | 20BCB02EK102_XF01
3521 | Защиты | c912391d-da62-457d-bce0-ae34dc354912 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 98541c65-fcff-409c-b0dd-1fe51e2fe0c5 | Отключение от МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB02-F1) | Отключение от МТЗ | f2edf219-e96a-403b-921a-151f1c673033 | 20BCB02EW204_XK24
3522 | Измерительный преобразователь | 45bb7074-b5a6-4254-a636-caa5a471a1b9 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Измерители/ИП METSEP824 | 5caa000c-ace0-4981-843f-e02d993cbb3f | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №04/ИП METSEP824 (20BCB04-P1) | Связь с устройстом 20BCB04-P1 установлена | af1e5a9b-b610-4fa2-b838-0b86cfbb4b13 | 20BCB04P1_XN99
3523 | Защиты | c912391d-da62-457d-bce0-ae34dc354912 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | e8d76b32-4edc-41b9-a284-e8e99a013db2 | Срабатывание обобщенное |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB02-F1) | Срабатывание защит | 6fcac494-c82d-4a74-9ab0-1f186e5cead1 | 20BCB02EW212_XK01
3524 | Защиты | c912391d-da62-457d-bce0-ae34dc354912 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 7323be21-355b-4f27-add2-aa3977f28665 | Отключение от резервной МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB02-F1) | Отключение от резервной МТЗ | a9d5c7e6-db3b-45f5-8ef7-65149d5c59a9 | 20BCB02EW210_XK23
3525 | Защиты | c912391d-da62-457d-bce0-ae34dc354912 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | a6c07e22-50af-4a0d-b277-a39e39717a72 | Отключение от ЗПН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB02-F1) | Отключение от ЗПН 2 ступени | db459580-02f5-4c1e-a54c-033afd3c9289 | 20BCB02EW209_XK02
3526 | Защиты | c912391d-da62-457d-bce0-ae34dc354912 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 661c1cd7-09db-4b3b-bd30-f0755155619f | Отключение от ЗМН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB02-F1) | Отключение от ЗМН 2 ступени | 5066951c-17f4-481a-bd21-529c6209eea8 | 20BCB02EW208_XK02
3527 | Защиты | c912391d-da62-457d-bce0-ae34dc354912 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | b6a7ac2b-ebc6-439b-950d-d7fe96d8a1f6 | Отключение от внешних защит |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB02-F1) | Отключение от внешних защит | 72d1665d-76c1-4658-bac6-68bc62b3a338 | 20BCB02EW207_XK26
3528 | Защиты | c912391d-da62-457d-bce0-ae34dc354912 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | d46d1d4b-c88a-43d6-8377-fb122f37cc64 | Действие УРОВ во внешние защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB02-F1) | Действие УРОВ во внешние защиты | 36a21fac-14e0-437c-9195-773ed1be6b08 | 20BCB02EW206_XK25
3529 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH016 | 46404266-b3f9-4f5a-a260-0a0aa1eea062 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 048d7633-1168-435f-8b1b-05f845c65de7 | Питание цепей сигнализации |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH016)/Контроллер УСО (00AVB03GH016-A12) | Наличие питания цепей сигнализации | baf0f21a-7516-43ed-87f4-84538bd30a17 | 00AVB03GH016EK09_XN94
3530 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH016 | 46404266-b3f9-4f5a-a260-0a0aa1eea062 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 15f9dffd-b31c-44d0-80c6-b5f8e564ec51 | Неисправность в шкафу |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH016)/Контроллер УСО (00AVB03GH016-A12) | Неисправность в шкафу | e0c0def5-e390-4a11-a09e-56dbc0a1c64b | 00AVB03GH016EK50_XF99
3531 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH016 | 46404266-b3f9-4f5a-a260-0a0aa1eea062 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 1b1ba76f-5cb0-4e66-a96f-2bc3d2f0d791 | Отсуствует напряжение на вводе №1 |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH016)/Контроллер УСО (00AVB03GH016-A12) | Отсуствует питание на вводе ±EC1 | e1d11eb7-8df5-4df9-879a-c6241849797b | 00AVB03GH016EK01_XM13
3532 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH016 | 46404266-b3f9-4f5a-a260-0a0aa1eea062 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 2a2219bf-59cf-4f26-a1bb-da9984e19d17 | АВ -F14 дискретных входов (±EC1) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH016)/Контроллер УСО (00AVB03GH016-A12) | Отключен АВ -F14 питания дискретных входов контроллера (±EC1) | 91c64c5c-fef4-4e2d-9e95-b95ed70b1fc1 | 00AVB03GH016EK13_XM14
3533 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH016 | 46404266-b3f9-4f5a-a260-0a0aa1eea062 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 31f7fc35-ef70-4c1a-a07b-d887978f64c3 | АВ -F23 БП -U21 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH016)/Контроллер УСО (00AVB03GH016-A12) | Отключен АВ -F23 питания БП -U21 | 15c6dc8c-6e3a-4046-8380-3c62a68b2cd6 | 00AVB03GH016EK22_XM14
3534 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH016 | 46404266-b3f9-4f5a-a260-0a0aa1eea062 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 45087919-7f64-4442-a57e-e963c6c0d856 | АВ -F21 контроллера -A11 (БП -A11.14) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH016)/Контроллер УСО (00AVB03GH016-A12) | Отключен АВ -F21 питания контроллера -A11 (БП -A11.14) | e16aab81-aadb-47c5-a89f-874fdd329865 | 00AVB03GH016EK20_XM14
3535 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH016 | 46404266-b3f9-4f5a-a260-0a0aa1eea062 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 530f025d-e365-483e-a43b-b6f384905d6e | АВ -F22 контроллера -A12 (БП -A12.14) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH016)/Контроллер УСО (00AVB03GH016-A12) | Отключен АВ -F22 питания контроллера -A12 (БП -A12.14) | 33505cb1-c6f1-4d1f-afcc-9bba7437e1b3 | 00AVB03GH016EK21_XM14
3536 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH016 | 46404266-b3f9-4f5a-a260-0a0aa1eea062 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 573b0589-b46b-4ab2-ac01-194c9b7e1c51 | Коммутатор -A41 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH016)/Контроллер УСО (00AVB03GH016-A12) | Коммутатор -A41 в норме | 2ee92bef-7bbd-42e7-b8e2-e834bcc225b6 | 00AVB03GH016EK06_XN14
3537 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH016 | 46404266-b3f9-4f5a-a260-0a0aa1eea062 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 57dab62b-f44a-4802-af0b-75e7bf2d4529 | Крышки испытательных блоков токов |  | discrete | Крышки ИБ (для ШСИ) | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH016)/Контроллер УСО (00AVB03GH016-A12) | Крышки ИБ токов вставлены | 7eb1ddd6-ae75-418f-9dc3-ffa0f0468593 | 00AVB03GH016EK41_XL00
3538 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH016 | 46404266-b3f9-4f5a-a260-0a0aa1eea062 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 7411abe9-4939-4a3b-b09c-83e2ac0b6207 | Обогрев шкафа |  | discrete | Включен (SPS) | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH016)/Контроллер УСО (00AVB03GH016-A12) | Включен обогрев шкафа | 0d2465d1-22ef-4e6f-bc89-831edaea285a | 00AVB03GH016EK08_XN20
3539 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH016 | 46404266-b3f9-4f5a-a260-0a0aa1eea062 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 7bbeff7d-eac3-46b5-9d53-731e0569b884 | АВ -F24 дискретных входов (±EC2) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH016)/Контроллер УСО (00AVB03GH016-A12) | Отключен АВ -F24 питания дискретных входов контроллера (±EC2) | 5861cff6-0b2e-40a6-9708-c458a75dfd9a | 00AVB03GH016EK23_XM14
3540 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH016 | 46404266-b3f9-4f5a-a260-0a0aa1eea062 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 9120d28d-d939-473b-9372-6931f8e3fe1f | АВ -F01 цепей обогрева шкафа |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH016)/Контроллер УСО (00AVB03GH016-A12) | Отключен АВ -F01 обгрева | 8b4b9651-4c67-4c1a-a23b-a3ba3b4ca410 | 00AVB03GH016EK31_XM14
3541 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH016 | 46404266-b3f9-4f5a-a260-0a0aa1eea062 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 98036eac-0c12-4f47-a32e-ae66d9764e15 | Блок питания 220/24 -U11 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH016)/Контроллер УСО (00AVB03GH016-A12) | Блок питания 220/24 -U11 в норме | d56e71e4-92e5-4990-9cf0-b903fae20342 | 00AVB03GH016EK04_XN14
3542 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH016 | 46404266-b3f9-4f5a-a260-0a0aa1eea062 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 9c78d245-aa17-47b0-9447-d4af079c5933 | Крышки испытательных блоков напряжения |  | discrete | Крышки ИБ (для ШСИ) | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH016)/Контроллер УСО (00AVB03GH016-A12) | Крышки ИБ напряжений вставлены | dd255e97-bcf2-48ab-b106-1af859db626e | 00AVB03GH016EK42_XL00
3543 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH016 | 46404266-b3f9-4f5a-a260-0a0aa1eea062 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | a784a42d-a532-4ba1-b994-6177d8df8b71 | АВ -F12 контроллера -A12 (БП -A12.1) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH016)/Контроллер УСО (00AVB03GH016-A12) | Отключен АВ -F12 питания контроллера -A12 (БП -A12.1) | e9b3b148-68cf-4bb6-a1df-284c5f9265b1 | 00AVB03GH016EK11_XM14
3544 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH016 | 46404266-b3f9-4f5a-a260-0a0aa1eea062 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | a868adda-80dd-4f68-b004-a658cf3f45c4 | АВ -F11 контроллера -A11 (БП -A11.1) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH016)/Контроллер УСО (00AVB03GH016-A12) | Отключен АВ -F11 питания контроллера -A11 (БП -A11.1) | 09c7f7ba-451d-4dd0-bb49-1b9de92db2b3 | 00AVB03GH016EK10_XM14
3545 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH016 | 46404266-b3f9-4f5a-a260-0a0aa1eea062 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | a9df09ab-1c02-4b90-b1a6-408334c31adc | АВ -F13 БП -U11 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH016)/Контроллер УСО (00AVB03GH016-A12) | Отключен АВ -F13 питания БП -U11 | b1c141a9-fece-4772-8ded-46998872e04e | 00AVB03GH016EK12_XM14
3546 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH016 | 46404266-b3f9-4f5a-a260-0a0aa1eea062 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | c7acf22c-423d-442d-9a75-0ab3555363c3 | Отсуствует напряжение на вводе №2 |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH016)/Контроллер УСО (00AVB03GH016-A12) | Отсуствует питание на вводе ±EC2 | 9a90e84d-37a1-4361-b954-0e3d48d9a2a3 | 00AVB03GH016EK02_XM13
3547 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH016 | 46404266-b3f9-4f5a-a260-0a0aa1eea062 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | c91b9b94-ff26-4593-a8c0-7744854a2237 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH016)/Контроллер УСО (00AVB03GH016-A12) | Дверь шкафа открыта | 38d29f3c-6301-4ce6-b093-c590b16b70ae | 00AVB03GH016EK03_XN01
3548 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH016 | 46404266-b3f9-4f5a-a260-0a0aa1eea062 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | e2d352ae-7f21-4e3d-a96a-9ba40473cfbc | Коммутатор -A42 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH016)/Контроллер УСО (00AVB03GH016-A12) | Коммутатор -A42 в норме | e8238238-dc9d-43dd-b872-d472577e2d0d | 00AVB03GH016EK07_XN14
3549 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH016 | 46404266-b3f9-4f5a-a260-0a0aa1eea062 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | fca39216-6c05-4ec6-9df7-a9ed504d321b | Блок питания 220/24 -U21 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH016)/Контроллер УСО (00AVB03GH016-A12) | Блок питания 220/24 -U21 в норме | fb2782cc-a207-4311-8fa7-334797a06c10 | 00AVB03GH016EK05_XN14
3550 | Защиты | c912391d-da62-457d-bce0-ae34dc354912 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | f27df67a-2b33-4ec3-9c52-55e894a377d3 | Отключение от УРОВ присоединений |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB02-F1) | Отключение от УРОВ присоединений | 6d78a4db-1d94-43eb-9002-d7671ce5b28f | 20BCB02EW205_XK07
3551 | Защиты | c912391d-da62-457d-bce0-ae34dc354912 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | c03f178f-70d7-43ca-aa7b-9a40f06ba792 | Отключение от токовой отсечки |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB02-F1) | Отключение от токовой отсечки | b1518353-aa65-44f1-983b-b591319e00c5 | 20BCB02EW203_XK03
3552 | Защиты | c912391d-da62-457d-bce0-ae34dc354912 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | f2ebd745-9e57-4838-ae43-40cff0d75cd8 | Отключение от дистанционной защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB02-F1) | Отключение от дистанционной защиты | e5d5566d-08e5-4052-9fdb-c591f05aa613 | 20BCB02EW202_XK09
3553 | Защиты | c912391d-da62-457d-bce0-ae34dc354912 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 450c55b8-f321-46ae-9e71-d6e7badaa82c | Отключение от дуговой защиты секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB02-F1) | Отключение от дуговой защиты секции | 0f043fb6-e9c0-4fea-9f5c-6efb47b8ca41 | 20BCB02EW201_XK08
3554 | Защиты | c912391d-da62-457d-bce0-ae34dc354912 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | d16e2475-5446-4c06-af4e-f6410e384aab | Контроль по току для дуговой защиты |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB02-F1) | Контроль по току для дуговой защиты | b672a2e8-7a48-476f-a100-a65c05164335 | 20BCB02EK216_XM02
3555 | Защиты | c912391d-da62-457d-bce0-ae34dc354912 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 64abc665-b042-4ad6-a80f-e51ef8b7be87 | Блокировка ЛЗШ от ячейки секц.перемычки |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB02-F1) | Блокировка ЛЗШ от ячейки 20BCB04 (20BCB05) | 5aaaed3a-2cdd-4f4e-b32b-50b989266b49 | 20BCB02EK213_XF05
3556 | Защиты | c912391d-da62-457d-bce0-ae34dc354912 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 6a7d2298-390a-47a5-8acf-35ad16984d5d | Блокировка ЛЗШ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB02-F1) | Блокировка ЛЗШ | a2c252c0-58ff-403a-9f55-c7c5540a1e50 | 20BCB02EK212_XF05
3557 | Защиты | c912391d-da62-457d-bce0-ae34dc354912 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 682445de-a0ee-49a1-a221-759b402b6ac6 | Неисправность предохранителей ТН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB02-F1) | Неисправность предохранителей ТН | 71e15697-c04f-470f-a901-3aeef4cb854e | 20BCB02EK211_XM52
3558 | Защиты | c912391d-da62-457d-bce0-ae34dc354912 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 5b54807a-c68b-4955-b2f9-33a151f6c402 | Отключение автоматического выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB02-F1) | Отключение автомата | c307d921-7517-4faa-a210-a612b33334a1 | 20BCB02EK210_XM10
3559 | Защиты | c912391d-da62-457d-bce0-ae34dc354912 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 46b72358-d0a8-411b-adb9-952a336e89af | Ключ SA2 цепи УРОВ во внешние защиты |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB02-F1) | Цепи УРОВ во внешние защиты введены | 17719880-92d2-40a4-abde-ace5f3b963ef | 20BCB02EK209_XN02
3560 | Защиты | c912391d-da62-457d-bce0-ae34dc354912 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 7d9b0773-a5d9-4d9d-926d-0662553094bc | АВ SF1 двигателя взвода пружины |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB02-F1) | Автомат цепи питания двигателя взвода пружины выключателя отключен | aa869f7d-be30-44dc-80b9-a7b65e7cc258 | 20BCB02EK204_XM14
3561 | Защиты | c912391d-da62-457d-bce0-ae34dc354912 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 5df55f4c-5f4f-4191-ba34-772f37949f04 | Обрыв цепей управления |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB02-F1) | Обрыв цепей управления | 8cdbd226-1ff2-49b2-a3f6-e6dfe715cec4 | 20BCB02EK203_XF91
3562 | Защиты | c912391d-da62-457d-bce0-ae34dc354912 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 7e454f1a-f37c-4248-bc63-962b5ea102fb | Неисправность цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB02-F1) | Неисправность цепей тока | 9932831d-353a-48f4-a400-0d97057013a1 | 20BCB02EK202_XM50
3563 | Защиты | c912391d-da62-457d-bce0-ae34dc354912 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | f612de1b-dba6-488b-b184-482103f5108a | Неисправность цепей напряжения секции |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB02-F1) | Неисправность цепей напряжения на секции | 0d87ee8d-4c41-4a67-9d21-1bf750436f6f | 20BCB02EK201_XM51
3564 | Защиты | c912391d-da62-457d-bce0-ae34dc354912 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 8520ff5b-31ce-4199-b039-c8f0f0bfe1e3 | Команда отключить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB02-F1) | Команда отключить по месту | c74fb872-2b69-456c-986d-a9c74fa54820 | 20BCB02CH201B_XA01
3565 | Защиты | c912391d-da62-457d-bce0-ae34dc354912 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | ee21e629-82af-40b1-8280-03563db0ffd0 | Команда включить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB02-F1) | Команда включить по месту | f20a055d-96fc-4691-a3c3-14ba55fd3286 | 20BCB02CH201A_XA00
3566 | Защиты | c912391d-da62-457d-bce0-ae34dc354912 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 891831cf-fa18-4b8f-8890-7e0cf1aec031 | Ключ SA1 Блокировка ДЗ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB02-F1) | Ключ SA1 "Блокировка дистанционной защиты" | c6c6c6da-de13-4a65-ac66-df640df8cda2 | 20BCB02EK206_XF04
3567 | ЗН 20BCB03GV001 | 0a4b76ea-b28f-44d5-b717-928b3e725719 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB03-F1) | Положение заземляющего ножа | 6cdf093d-b147-483a-85f5-35accbba96c8 | 20BCB03CG203_XB02
3568 | Релейный отсек | 46a4cb6c-3bbd-4b12-8af9-1ee360d05324 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №03 | РЗиА/Шкаф релейный | 4d8e9bc6-14a1-461c-9faa-02b38b3822a1 | Неисправность дуговой защиты (VAMP 125) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Неисправность устройства дуговой защиты 20BCB03 | e58731f4-61a1-439a-9611-6c0959b178c2 | 20BCB03EK101_XF01
3569 | Релейный отсек | 46a4cb6c-3bbd-4b12-8af9-1ee360d05324 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №03 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB03-F1) | Дверь релейного отсека открыта | 7929a58a-f7cc-4d5c-a6cb-0cb7c20909b3 | 20BCB03EK208_XN01
3570 | Защиты | e80d0b12-5507-475f-8059-585413f111a2 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | b279cf76-946d-4a53-90b1-23602165b075 | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Неисправность терминала 20BCB03 | 0ee06048-687f-4b46-94b7-8d95ba2ab6e4 | 20BCB03EK102_XF01
3571 | Защиты | e80d0b12-5507-475f-8059-585413f111a2 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | b01d0ec6-4f91-490d-9944-05baceb9a894 | Срабатывание |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB03-F1) | Срабатывание защит | 477c576a-f84a-44ea-8888-28ffc1584259 | 20BCB03EW207_XK01
3572 | Защиты | e80d0b12-5507-475f-8059-585413f111a2 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | ef3133d8-b485-4ec0-b1b9-bedfcf578c85 | Сигнал "Земля на секции" |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB03-F1) | Сигнал "Земля на секции" | d518b2fa-a2a4-4943-81d4-ffe8f884b535 | 20BCB03EW206_XF08
3573 | Защиты | e80d0b12-5507-475f-8059-585413f111a2 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 14fdddf6-e9c4-46ad-9039-2468872693a5 | Срабатывание от ЗПН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB03-F1) | Срабатывание 2 ступени ЗПН | 56463228-3bb5-4802-a6d1-1ad0022c7e2b | 20BCB03EW205_XK02
3574 | Защиты | e80d0b12-5507-475f-8059-585413f111a2 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 241f4210-f3ff-4ba4-9736-56eca49a550b | Срабатывание от ЗПН 1 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB03-F1) | Срабатывание 1 ступени ЗПН | 02a3000f-7846-42ab-a665-6138fc6c20af | 20BCB03EW204_XK02
3575 | Защиты | e80d0b12-5507-475f-8059-585413f111a2 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 470522c0-4d78-41f2-b45e-d50e6a68ed6e | Срабатывание от ЗМН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB03-F1) | Срабатывание 2 ступени ЗМН | a8b4e30f-c904-4c53-9be1-e6889cd66ac7 | 20BCB03EW203_XK02
3576 | Защиты | e80d0b12-5507-475f-8059-585413f111a2 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 5192f9bf-dfd6-4255-b757-e3d4401b157b | Срабатывание от ЗМН 1 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB03-F1) | Срабатывание 1 ступени ЗМН | 6b183370-4b9e-4edb-ad77-3eb3386abfb5 | 20BCB03EW202_XK02
3577 | Защиты | e80d0b12-5507-475f-8059-585413f111a2 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | ea86325b-b1ed-4c5a-806b-e878f0475af1 | Отсутствие напряжения на секции |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB03-F1) | Отсутствие напряжения на секции | 625fc278-f593-46eb-a673-b460de2c27b7 | 20BCB03EK207_XM48
3578 | Защиты | e80d0b12-5507-475f-8059-585413f111a2 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | e2cfef6b-a156-41f8-bb03-f0f2d76176f7 | АВ SF13 цепей оперативной блокировки |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB03-F1) | Отключение автомата цепей оперативной блокировки секции 20BCB | be6e7d23-3901-4416-979e-ba2e8e15317d | 20BCB03EK206_XM10
3579 | Защиты | e80d0b12-5507-475f-8059-585413f111a2 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | c21f7adc-69cf-44b1-bde9-2b31ca57239a | Предохранители ТН неисправны |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB03-F1) | Предохранители ТН исправны | 22590a34-3ec4-44c2-8a05-c2e462b46ae6 | 20BCB03EK205_XM49
3580 | Защиты | e80d0b12-5507-475f-8059-585413f111a2 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 559621d5-d6f7-4908-8e98-f41ba45c8dc0 | Неисправность ТН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB03-F1) | Неисправность ТН | a4ca2843-cef5-4d15-89ef-c930a55ae62f | 20BCB03EK201_XF90
3581 | Защиты | e80d0b12-5507-475f-8059-585413f111a2 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 8c012794-e0db-4e0e-ba24-24edbf0546be | Предохранители ТН вынуты |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB03-F1) | Предохранители вынуты | 51b422f4-b12e-46ab-a02d-aa91e6109193 | 20BCB03CG202_XB12
3582 | Защиты | e80d0b12-5507-475f-8059-585413f111a2 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 9c1963c3-8925-4650-91b0-d421269ebbe9 | Предохранители в рабочем положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB03-F1) | Предохранители в рабочем положении | 9de11e12-98b7-43a1-9f12-965c0ebf9cd7 | 20BCB03CG201_XB11
3583 | Защиты | e80d0b12-5507-475f-8059-585413f111a2 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | a8f5f744-8a23-4de6-aa65-cc7fba89e37f | Отключение автоматического выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB03-F1) | Отключение автоматов | c00f639c-e932-46c4-a75c-b9b801c30095 | 20BCB03EK204_XM10
3584 | Защиты | e80d0b12-5507-475f-8059-585413f111a2 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 36d6f763-acfb-4c20-b1e3-e21d3edc7e03 | АВ SF6 цепей напряжения раз.треуг. |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB03-F1) | Контроль отключенного положения автомата SF6 цепей напряжения "разомкнутый треугольник | dd0d1820-7963-4f3f-9f97-27ab78158369 | 20BCB03EK203_XM14
3585 | Защиты | e80d0b12-5507-475f-8059-585413f111a2 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 55ae8587-f8e8-4857-8743-9799accf8120 | АВ SF5 цепей напряжения Y |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB03-F1) | Контроль отключенного положения автомата SF5 цепей напряжения "звезда" | 6123e359-1ee0-47a9-bee9-42b8649f8680 | 20BCB03EK202_XM14
3586 | Релейный отсек | 38b975b4-f825-4a38-9cbd-cf68d3a8a406 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №04 | РЗиА/Шкаф релейный | 4d8e9bc6-14a1-461c-9faa-02b38b3822a1 | Неисправность дуговой защиты (VAMP 125) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Неисправность устройства дуговой защиты 20BCB04 | 0e25579a-d9e1-4629-990c-e574ca57471c | 20BCB04EK101_XF01
3587 | Релейный отсек | 38b975b4-f825-4a38-9cbd-cf68d3a8a406 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №04 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB04-F1) | Дверь релейного отсека открыта | e302ec57-a454-444c-9624-c577679f9c38 | 20BCB04EK218_XN01
3588 | ЗН 20BCB04GV001 | 1e2b0247-7eed-4cfd-948f-16db83473897 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB04-F1) | Положение заземляющего ножа | 98632cbd-04c8-4d79-9e7a-d5ec589b0c28 | 20BCB04CG204_XB02
3589 | Выкл. | 11ed1f78-c302-44b1-8cbb-96bdc2c74a47 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e7e122bd-619e-49ac-b1cc-39ba1e1b1e3d | Место управление |  | discrete | Место управление | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB04-F1) | Дистанционное управление выключателем | 74a20514-91c1-4bb6-a027-827b524ad094 | 20BCB04EK205_XN16
3590 | Выкл. | 11ed1f78-c302-44b1-8cbb-96bdc2c74a47 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 0bb42405-34aa-4547-a2af-8e0017762bd9 | Включение блокировано |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB04-F1) | Включение заблокировано | 99c03a5c-c110-48a2-830a-f390d8e70dff | 20BCB04EK217_XF07
3591 | Выкл. | 11ed1f78-c302-44b1-8cbb-96bdc2c74a47 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 81e9d754-95c1-47fe-8117-3ec0f3ace7f1 | P |  | analog | МВт | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №04/ИП METSEP824 (20BCB04-P1) | Мощность активная сумм | 572b5188-64dd-4cc6-bee8-30b468772f2c | 20BCB04CE003_XQ13
3592 | Выкл. | 11ed1f78-c302-44b1-8cbb-96bdc2c74a47 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 7d77fb91-923c-4c4a-8a82-073f9b2fadcb | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB04-F1) | Аварийное отключение | cdac9fd2-3968-429c-a1d5-351644b8ad5b | 20BCB04EW212_XK00
3593 | АУВ | 464ee477-9c8e-42f9-b823-4a3df3c8e1ff | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/9814/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | e67bebba-0575-4bff-b131-8138cfdc7813 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/9814/АУВ 00ACQ122 (00ACQ122GH001-A1) | Связь с устройстом 00ACQ122GH001-A1 установлена | e89c362e-bfac-4dfb-9e0e-bfa2d2da2992 | 00ACQ122GH001A1_XN99
3594 | Выкл. | 11ed1f78-c302-44b1-8cbb-96bdc2c74a47 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 6beafb71-995c-4305-90b5-24bddb27b094 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB04-F1) | Команда управления выключателем от СКУ ЭЧ | 6cc2ceb7-13f0-4c4a-8941-004e16d39371 | 20BCB04EA201_XA10
3595 | Выкл. | 11ed1f78-c302-44b1-8cbb-96bdc2c74a47 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | c0ddec60-7ad5-428f-9e30-78663477533a | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB04-F1) | Положение выключателя | a100ad54-7d0b-4503-af8f-9ff06f156c60 | 20BCB04CG201_XB00
3596 | Выкл. | 11ed1f78-c302-44b1-8cbb-96bdc2c74a47 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 1b4883da-288e-4755-8b7d-68c861d3e96d | Тележка выключателя в тестовом положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB04-F1) | Тележка выключателя в тестовом положении | c363cb29-5bdc-435f-bb4b-94db1865bf9b | 20BCB04CG203_XB04
3597 | Выкл. | 11ed1f78-c302-44b1-8cbb-96bdc2c74a47 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f91444d4-21ef-48ff-962d-1e6c7066fedd | Тележка выключателя в рабочем положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB04-F1) | Тележка выключателя в рабочем положении | b7f55aa7-1f3e-4e54-a9c5-e60e5e2facf2 | 20BCB04CG202_XB03
3598 | Выкл. | 11ed1f78-c302-44b1-8cbb-96bdc2c74a47 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 127d8bd1-85aa-440e-83e7-182d3e041b53 | Пружива не взведена |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB04-F1) | Пружина не взведена | 6538a340-8f12-4558-a062-dde9bb6c3ffe | 20BCB04EK215_XF06
3599 | Выкл. | 11ed1f78-c302-44b1-8cbb-96bdc2c74a47 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 928fee8e-0b46-4c27-a737-f568c3b4e2cd | Снижение элегаза 2-ая ступень |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB04-F1) | Понижение давления элегаза 2 ступень | 08f484d8-a0c2-4d5d-abe7-2fa08efb0fd7 | 20BCB04EK208_XK02
3600 | Выкл. | 11ed1f78-c302-44b1-8cbb-96bdc2c74a47 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cf4755a6-4d58-4ec8-b3f9-5edfc67d8859 | Снижение элегаза 1-ая ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB04-F1) | Понижение давления элегаза 1 ступень | 7b9effec-e414-4aab-9fa5-cb3322d2e8f2 | 20BCB04EK207_XK02
3601 | Выкл. | 11ed1f78-c302-44b1-8cbb-96bdc2c74a47 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | a1856d2d-52cd-402e-ac11-33775a5c55f4 | I0 |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №04/ИП METSEP824 (20BCB04-P1) | Напряжение нулевой последовательности | 587778e4-26d0-444b-8173-727152397516 | 20BCB04CE071_XQ71
3602 | Выкл. | 11ed1f78-c302-44b1-8cbb-96bdc2c74a47 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | bb4f5e1e-6275-4cbc-8392-b9262a5aac05 | Uc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №04/ИП METSEP824 (20BCB04-P1) | Фазное напряжение фаза C | aabe615f-379b-4f38-a01b-f6e7e77e13e3 | 20BCB04CE031_XQ31
3603 | Выкл. | 11ed1f78-c302-44b1-8cbb-96bdc2c74a47 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 511c58a0-f6d9-4b21-8b77-4e79e4908fb1 | Ub |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №04/ИП METSEP824 (20BCB04-P1) | Фазное напряжение фаза B | 7384599f-0363-41b2-94ef-62492ba99286 | 20BCB04CE021_XQ21
3604 | Выкл. | 11ed1f78-c302-44b1-8cbb-96bdc2c74a47 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 517d8b2c-a8b8-4c50-a8bb-fa04ba89c207 | Uab |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №04/ИП METSEP824 (20BCB04-P1) | Линейное напряжение фазы AB | 01f4a33e-3af9-4518-a3bb-3a1e96c6b3ee | 20BCB04CE041_XQ41
3605 | Выкл. | 11ed1f78-c302-44b1-8cbb-96bdc2c74a47 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b1985946-556f-4504-ad9e-cad604ccbf03 | Ua |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №04/ИП METSEP824 (20BCB04-P1) | Фазное напряжение фаза A | a89bcd95-7e27-468b-a4ee-42de19c31bfc | 20BCB04CE011_XQ11
3606 | Выкл. | 11ed1f78-c302-44b1-8cbb-96bdc2c74a47 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 540b8178-3876-41ad-a69e-8c91ae6f7827 | Uca |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №04/ИП METSEP824 (20BCB04-P1) | Линейное напряжение фазы CA | b7292a77-a954-4179-8afe-99ab57cda738 | 20BCB04CE061_XQ61
3607 | Выкл. | 11ed1f78-c302-44b1-8cbb-96bdc2c74a47 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e9f05aeb-bbf6-4968-ada4-0c7609222336 | Ubc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №04/ИП METSEP824 (20BCB04-P1) | Линейное напряжение фазы BC | dd63729c-00b0-4570-be62-54d13538e732 | 20BCB04CE051_XQ51
3608 | Выкл. | 11ed1f78-c302-44b1-8cbb-96bdc2c74a47 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 13b8979b-0a0b-4193-8c1a-0902a4c393b7 | Q |  | analog | Мвар | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №04/ИП METSEP824 (20BCB04-P1) | Мощность реактивная сумм | f1e479cc-4565-40d9-8967-14f001736e99 | 20BCB04CE004_XQ14
3609 | Выкл. | 11ed1f78-c302-44b1-8cbb-96bdc2c74a47 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 70ecc4f9-77c0-4751-b645-cfa94e87aca7 | U0 |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №04/ИП METSEP824 (20BCB04-P1) | Ток нулевой последовательности | 06d309d4-3a2f-4dbc-8488-9375ba187025 | 20BCB04CE072_XQ07
3610 | Выкл. | 11ed1f78-c302-44b1-8cbb-96bdc2c74a47 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | db515ac8-ddc7-4b25-84a3-fdb6b814838f | Ic |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №04/ИП METSEP824 (20BCB04-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы C | e0b570fb-8f59-4920-94bd-e06c7dd0be07 | 20BCB04CE032_XQ03
3611 | Выкл. | 11ed1f78-c302-44b1-8cbb-96bdc2c74a47 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f3b8f573-9cdd-4210-b209-facd3940e203 | Ib |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №04/ИП METSEP824 (20BCB04-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы B | c838989c-f862-4c4b-8088-f28a649e04d3 | 20BCB04CE022_XQ02
3612 | Выкл. | 11ed1f78-c302-44b1-8cbb-96bdc2c74a47 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b8b67cd5-aefd-41c0-935a-6b7bd9086751 | Ia |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №04/ИП METSEP824 (20BCB04-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы A | 7d7b576f-09e5-4640-80e8-9e49e6029e4f | 20BCB04CE012_XQ01
3613 | Выкл. | 11ed1f78-c302-44b1-8cbb-96bdc2c74a47 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8c94f778-5a92-498c-a4f8-24b6239dcf95 | cosφ |  | analog | Относительные единицы | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №04/ИП METSEP824 (20BCB04-P1) | Cos ф | ebd17b25-94f3-48c4-b143-319028977ad9 | 20BCB04CE009_XQ19
3614 | Выкл. | 11ed1f78-c302-44b1-8cbb-96bdc2c74a47 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 5a117f4b-eb8d-427e-bc75-3a2db076659c | S |  | analog | МВА | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №04/ИП METSEP824 (20BCB04-P1) | Мощность полная сумм | efe1464d-c7f6-4921-9dd5-040a78946d9c | 20BCB04CE006_XQ16
3615 | Выкл. | 11ed1f78-c302-44b1-8cbb-96bdc2c74a47 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cff27a2a-e49d-4cac-a37f-c5f89c2d1315 | F |  | analog | Частота | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №04/ИП METSEP824 (20BCB04-P1) | Частота | 32b2e736-f1a7-403c-98b8-c64497b19a84 | 20BCB04CE005_XQ10
3616 | Выкл. | 11ed1f78-c302-44b1-8cbb-96bdc2c74a47 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8940bd4d-31cc-46d6-a281-a540a3912168 | Неисправность выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB04-F1) | Неисправность выключателя 20BCB04GS001 | 2a3da837-3bc0-4f46-af3c-6dd4551a3fe2 | 20BCB04GS001_XM93
3617 | Защиты | 575a2f94-fff5-45e9-a1e3-a13d768a1a4b | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | a4917c5e-8fda-437a-aecb-529b56c88a6f | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Неисправность терминала 20BCB04 | 758e7f57-8eee-4302-bb41-4c787fdca831 | 20BCB04EK102_XF01
3618 | Защиты | 575a2f94-fff5-45e9-a1e3-a13d768a1a4b | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 01bd2bdc-eb62-47a4-974a-1c19cf0feeef | Контроль по току для дуговой защиты |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB04-F1) | Контроль по току для дуговой защиты | 60018513-b55b-48bf-8e38-bf309cc0ad0e | 20BCB04EK216_XM02
3619 | Защиты | 575a2f94-fff5-45e9-a1e3-a13d768a1a4b | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 6376ef67-05e8-4e74-9601-4a72da248f7b | Действие УРОВ во внешние защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB04-F1) | Действие УРОВ во внешние защиты | 2e313394-6666-4664-8359-6a064695e65c | 20BCB04EW208_XK25
3620 | Защиты | 575a2f94-fff5-45e9-a1e3-a13d768a1a4b | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 3b713b31-551a-4b83-960b-d94944ccf6b1 | Отключение от УРОВ присоединений |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB04-F1) | Отключение от УРОВ присоединений | 36595886-c3ee-46ce-9606-bf61dd2cf0b5 | 20BCB04EW207_XK07
3621 | Защиты | 575a2f94-fff5-45e9-a1e3-a13d768a1a4b | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 3074cd8e-30f0-4f19-8910-9abaa9561b22 | Отключение от чувствительной защиты от 1ф. КЗ на землю |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB04-F1) | Отключение от чувствительной защиты от однофазных КЗ на землю | 42463fb1-961e-494c-a08c-0d08d85dcef6 | 20BCB04EW206_XK06
3622 | Защиты | 575a2f94-fff5-45e9-a1e3-a13d768a1a4b | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 3094fdd2-24c8-498b-b850-dfc84324e62b | Отключение от МТЗ от 1ф. КЗ на землю |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB04-F1) | Отключение от МТЗ от КЗ на землю | fb30ed98-2666-49eb-949c-dc3d00034224 | 20BCB04EW205_XK05
3623 | Защиты | 575a2f94-fff5-45e9-a1e3-a13d768a1a4b | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | b5b0da79-7ce6-488e-b38c-74db36b266c2 | Отключение от МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB04-F1) | Отключение от МТЗ | 9eb12630-20ad-441c-9d2b-8fed2c93094d | 20BCB04EW204_XK24
3624 | Защиты | 575a2f94-fff5-45e9-a1e3-a13d768a1a4b | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 9a201166-23ab-435b-a707-8f34501d734b | Отключение от токовой отсечки |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB04-F1) | Отключение от токовой отсечки | 1149d5ce-69bf-4844-ba53-01cb5dd86c2c | 20BCB04EW203_XK03
3625 | Защиты | 575a2f94-fff5-45e9-a1e3-a13d768a1a4b | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | b4896552-7aac-494d-a394-6a62f66610ec | Отключение от внешних защит |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB04-F1) | Отключение от внешних защит | 1be967d1-5044-4db0-a4b9-64ac2d13610b | 20BCB04EW202_XK26
3626 | Защиты | 575a2f94-fff5-45e9-a1e3-a13d768a1a4b | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 055db139-860f-4e16-ab3a-6d9e3764aa1f | Отключение от дуговой защиты секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB04-F1) | Отключение от дуговой защиты | 552144c0-9afa-4303-90ac-0d4736ad8acd | 20BCB04EW201_XK01
3627 | Защиты | 575a2f94-fff5-45e9-a1e3-a13d768a1a4b | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | c93f5df5-1929-4f5e-a15b-0040c6369eeb | Блокировка ЛЗШ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB04-F1) | Блокировка ЛЗШ | 1220e26f-8066-46ee-9df8-81489bb2e9a1 | 20BCB04EK211_XF05
3628 | Защиты | 575a2f94-fff5-45e9-a1e3-a13d768a1a4b | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 22918c58-cd6a-48c9-960d-2604a22218c6 | Отключение автоматического выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB04-F1) | Отключение автомата | 71e52a97-3cb7-4a78-9c08-479c66adfa93 | 20BCB04EK210_XM10
3629 | Защиты | 575a2f94-fff5-45e9-a1e3-a13d768a1a4b | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 78cea4cd-27a3-41d6-a177-2119d024576b | Ключ SA2 цепи УРОВ во внеш. защ. |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB04-F1) | Цепи УРОВ введены | 3f95b91f-5ed3-4120-8e5c-6a66a3ff2aa6 | 20BCB04EK209_XF01
3630 | Защиты | 575a2f94-fff5-45e9-a1e3-a13d768a1a4b | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | d45c159d-6b4e-4c41-81fd-02c66e49d380 | АВ SF1 двигателя завода пружины |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB04-F1) | Автомат цепи питания двигателя взвода пружины выключателя отключен | 94a7db12-6bc1-4a63-8b7b-13165d0a8891 | 20BCB04EK204_XM14
3631 | Защиты | 575a2f94-fff5-45e9-a1e3-a13d768a1a4b | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 898c4770-9987-4922-95be-05333efa4043 | Обрыв цепей управления |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB04-F1) | Обрыв цепей управления | cc758aaf-2119-4632-92c6-1634b79b8c7f | 20BCB04EK203_XF91
3632 | Защиты | 575a2f94-fff5-45e9-a1e3-a13d768a1a4b | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | f6f97a03-5782-4e5e-9bff-82bd1e21aff0 | Неисправность цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB04-F1) | Неисправность цепей тока | 0308b4d9-89b6-4719-b59a-6881febab573 | 20BCB04EK202_XM50
3633 | Защиты | 575a2f94-fff5-45e9-a1e3-a13d768a1a4b | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | ce4e0452-e165-44db-b4aa-9517640b2868 | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB04-F1) | Неисправность цепей напряжения | f5d250f4-7d73-4558-8681-fbab0da13fed | 20BCB04EK201_XM51
3634 | Защиты | 575a2f94-fff5-45e9-a1e3-a13d768a1a4b | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | a3f6a8db-2280-4ce7-8c0b-37ae9b34d564 | Команда отключить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB04-F1) | Команда отключить по месту | 5693fe98-f6d8-47e8-92bf-e58f297263da | 20BCB04CH201B_XA01
3635 | Защиты | 575a2f94-fff5-45e9-a1e3-a13d768a1a4b | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | ed34c6f8-94bc-4960-8f7a-32b98f48e63b | Команда включить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB04-F1) | Команда включить по месту | a82b0846-ab95-4a57-8bef-cc7efbb7f13c | 20BCB04CH201A_XA00
3636 | Защиты | 575a2f94-fff5-45e9-a1e3-a13d768a1a4b | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 0ea38c02-fa27-44ed-b2b0-facec7d1f503 | Ключ SA1 блокировка ДЗ |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB04-F1) | Ключ SA1 "Блокировка дистанционной защиты" | 5b9e7c5d-693d-41e8-a273-f59fce97572a | 20BCB04EK206_XF04
3637 | Защиты | 575a2f94-fff5-45e9-a1e3-a13d768a1a4b | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 8cf984c9-74da-44f4-ba88-4cfc85c42c86 | Отключение от резервной МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB04-F1) | Отключение от резервной МТЗ | a767fae7-db9f-4c7a-8dac-0af9e9be6fe5 | 20BCB04EW214_XK17
3638 | Защиты | 575a2f94-fff5-45e9-a1e3-a13d768a1a4b | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | ea0e9736-5fef-4a64-9bfd-76875fa14702 | Срабатывание |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB04-F1) | Срабатывание защит | 46b56523-56d6-4dcd-9570-45b61796741a | 20BCB04EW213_XK01
3639 | Защиты | 575a2f94-fff5-45e9-a1e3-a13d768a1a4b | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 51ad4805-f9d7-464d-81d1-9b48cd64de8d | Отключение от дистанционной защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB04-F1) | Отключение от дистанционной защиты | 97361fad-a191-4f7f-aa7e-2b4cd240c407 | 20BCB04EW211_XK09
3640 | Защиты | 575a2f94-fff5-45e9-a1e3-a13d768a1a4b | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 914f6925-e98d-46c6-a860-196c3f1ab1da | Отключение от ЗПН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB04-F1) | Отключение от ЗПН 2 ступени | f11ac9db-475d-4926-ad62-638a619401b4 | 20BCB04EW210_XK02
3641 | Защиты | 575a2f94-fff5-45e9-a1e3-a13d768a1a4b | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | f2b29184-d377-44ad-b677-d45becc055c9 | Отключение от ЗМН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB04-F1) | Отключение от ЗМН 2 ступени | 7ab1b89d-2aa6-430a-8715-4e407a044966 | 20BCB04EW209_XK02
3642 | ЗН 20BCB05GV001 | bb3f8356-b5ec-47df-bf2c-5e73f61b78a0 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB05-F1) | Положение заземляющего ножа | 6ee13a2d-0661-47e9-9002-8d0c47a2a4e1 | 20BCB05CG204_XB02
3643 | Релейный отсек | 899acdab-56d4-4116-b118-623d71a31c50 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №05 | РЗиА/Шкаф релейный | 4d8e9bc6-14a1-461c-9faa-02b38b3822a1 | Неисправность дуговой защиты (VAMP 125) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Неисправность устройства дуговой защиты 20BCB05 | 8859c9d9-067b-483f-9c38-e9c988687bf8 | 20BCB05EK101_XF01
3644 | Релейный отсек | 899acdab-56d4-4116-b118-623d71a31c50 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №05 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB05-F1) | Дверь релейного отсека открыта | 6fce685c-2080-4cc1-a462-690901afac22 | 20BCB05EK218_XN01
3645 | Выкл. | 2f9e5829-0895-4b53-87c5-4407de904d2f | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b1985946-556f-4504-ad9e-cad604ccbf03 | Ua |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №05/ИП METSEP824 (20BCB05-P1) | Фазное напряжение фаза A | 109e0e96-3842-4956-8a39-922f795d040d | 20BCB05CE011_XQ11
3646 | Выкл. | 2f9e5829-0895-4b53-87c5-4407de904d2f | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 0bb42405-34aa-4547-a2af-8e0017762bd9 | Включение блокировано |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB05-F1) | Включение заблокировано | b659290d-28ed-48ae-abd8-cf916d9bbc8b | 20BCB05EK217_XF07
3647 | Выкл. | 2f9e5829-0895-4b53-87c5-4407de904d2f | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cf4755a6-4d58-4ec8-b3f9-5edfc67d8859 | Снижение элегаза 1-ая ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB05-F1) | Понижение давления элегаза 1 ступень | 024394ed-136b-4a68-9a7e-6fa67ac75be4 | 20BCB05EK207_XK02
3648 | Выкл. | 2f9e5829-0895-4b53-87c5-4407de904d2f | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | bb4f5e1e-6275-4cbc-8392-b9262a5aac05 | Uc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №05/ИП METSEP824 (20BCB05-P1) | Фазное напряжение фаза C | 7d665997-6343-4b1c-b60a-b3f2e947723b | 20BCB05CE031_XQ31
3649 | Выкл. | 2f9e5829-0895-4b53-87c5-4407de904d2f | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 81e9d754-95c1-47fe-8117-3ec0f3ace7f1 | P |  | analog | МВт | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №05/ИП METSEP824 (20BCB05-P1) | Мощность активная сумм | d2c62b9a-9578-4bbf-b69d-80d4eb4dc068 | 20BCB05CE003_XQ13
3650 | Выкл. | 2f9e5829-0895-4b53-87c5-4407de904d2f | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 6beafb71-995c-4305-90b5-24bddb27b094 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB05-F1) | Команда управления выключателем от СКУ ЭЧ | 942c8f84-15df-4c98-a817-a324c3dfe50c | 20BCB05EA201_XA10
3651 | Выкл. | 2f9e5829-0895-4b53-87c5-4407de904d2f | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 1b4883da-288e-4755-8b7d-68c861d3e96d | Тележка выключателя в тестовом положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB05-F1) | Тележка выключателя в тестовом положении | df5d6434-fd89-4aa5-823b-a5502b798ad8 | 20BCB05CG203_XB04
3652 | Выкл. | 2f9e5829-0895-4b53-87c5-4407de904d2f | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f91444d4-21ef-48ff-962d-1e6c7066fedd | Тележка выключателя в рабочем положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB05-F1) | Тележка выключателя в рабочем положении | c7887b36-3ac8-4a5a-bd40-8a5a82feb8b7 | 20BCB05CG202_XB03
3653 | Выкл. | 2f9e5829-0895-4b53-87c5-4407de904d2f | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | c0ddec60-7ad5-428f-9e30-78663477533a | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB05-F1) | Положение выключателя | 7e23547e-27d9-469f-b9d2-e994b698d082 | 20BCB05CG201_XB00
3654 | Выкл. | 2f9e5829-0895-4b53-87c5-4407de904d2f | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 928fee8e-0b46-4c27-a737-f568c3b4e2cd | Снижение элегаза 2-ая ступень |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB05-F1) | Понижение давления элегаза 2 ступень | d9600330-edf9-4f50-b467-26e7c5189281 | 20BCB05EK208_XK02
3655 | Выкл. | 2f9e5829-0895-4b53-87c5-4407de904d2f | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e7e122bd-619e-49ac-b1cc-39ba1e1b1e3d | Место управление |  | discrete | Место управление | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB05-F1) | Дистанционное управление выключателем | 3384be56-d6ff-40f7-8a06-ef3d551c2e4e | 20BCB05EK205_XN16
3656 | Выкл. | 2f9e5829-0895-4b53-87c5-4407de904d2f | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 127d8bd1-85aa-440e-83e7-182d3e041b53 | Пружива не взведена |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB05-F1) | Пружина не взведена | 538fa4a0-bd47-4806-adff-e194f53922d8 | 20BCB05EK215_XF06
3657 | Выкл. | 2f9e5829-0895-4b53-87c5-4407de904d2f | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | a1856d2d-52cd-402e-ac11-33775a5c55f4 | I0 |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №05/ИП METSEP824 (20BCB05-P1) | Напряжение нулевой последовательности | a4c85f2c-fd2c-4d50-bb39-6d04f31ae477 | 20BCB05CE071_XQ71
3658 | Выкл. | 2f9e5829-0895-4b53-87c5-4407de904d2f | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 511c58a0-f6d9-4b21-8b77-4e79e4908fb1 | Ub |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №05/ИП METSEP824 (20BCB05-P1) | Фазное напряжение фаза B | d3783ad8-3248-4257-abef-d4285e3fa31c | 20BCB05CE021_XQ21
3659 | Выкл. | 2f9e5829-0895-4b53-87c5-4407de904d2f | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 517d8b2c-a8b8-4c50-a8bb-fa04ba89c207 | Uab |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №05/ИП METSEP824 (20BCB05-P1) | Линейное напряжение фазы AB | cd6e4dd2-cebd-4aa4-a345-6abef438d4a0 | 20BCB05CE041_XQ41
3660 | Выкл. | 2f9e5829-0895-4b53-87c5-4407de904d2f | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 540b8178-3876-41ad-a69e-8c91ae6f7827 | Uca |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №05/ИП METSEP824 (20BCB05-P1) | Линейное напряжение фазы CA | ecfe3509-07f3-4c3c-bdc5-a0ad81ebd39f | 20BCB05CE061_XQ61
3661 | Выкл. | 2f9e5829-0895-4b53-87c5-4407de904d2f | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e9f05aeb-bbf6-4968-ada4-0c7609222336 | Ubc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №05/ИП METSEP824 (20BCB05-P1) | Линейное напряжение фазы BC | 543ce201-b888-4f0f-9eed-c64609bd293c | 20BCB05CE051_XQ51
3662 | Выкл. | 2f9e5829-0895-4b53-87c5-4407de904d2f | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 13b8979b-0a0b-4193-8c1a-0902a4c393b7 | Q |  | analog | Мвар | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №05/ИП METSEP824 (20BCB05-P1) | Мощность реактивная сумм | 8b0f57ba-74cb-4f04-ab54-0eeafcce4238 | 20BCB05CE004_XQ14
3663 | Выкл. | 2f9e5829-0895-4b53-87c5-4407de904d2f | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 70ecc4f9-77c0-4751-b645-cfa94e87aca7 | U0 |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №05/ИП METSEP824 (20BCB05-P1) | Ток нулевой последовательности | 4815b87c-4a3e-4d65-b70a-61ac38562141 | 20BCB05CE072_XQ07
3664 | Выкл. | 2f9e5829-0895-4b53-87c5-4407de904d2f | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | db515ac8-ddc7-4b25-84a3-fdb6b814838f | Ic |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №05/ИП METSEP824 (20BCB05-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы C | 3ac5c497-ecec-4d21-99c1-b2e0bfce1430 | 20BCB05CE032_XQ03
3665 | Выкл. | 2f9e5829-0895-4b53-87c5-4407de904d2f | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b8b67cd5-aefd-41c0-935a-6b7bd9086751 | Ia |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №05/ИП METSEP824 (20BCB05-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы A | 80f26d72-6545-48bd-91a0-b8ef05f034b4 | 20BCB05CE012_XQ01
3666 | Выкл. | 2f9e5829-0895-4b53-87c5-4407de904d2f | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8c94f778-5a92-498c-a4f8-24b6239dcf95 | cosφ |  | analog | Относительные единицы | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №05/ИП METSEP824 (20BCB05-P1) | Cos ф | 4013226b-ae54-493d-8b17-e7449670ed70 | 20BCB05CE009_XQ19
3667 | Выкл. | 2f9e5829-0895-4b53-87c5-4407de904d2f | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 5a117f4b-eb8d-427e-bc75-3a2db076659c | S |  | analog | МВА | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №05/ИП METSEP824 (20BCB05-P1) | Мощность полная сумм | 1a644e9a-8420-45fd-b293-79c13c46044b | 20BCB05CE006_XQ16
3668 | Выкл. | 2f9e5829-0895-4b53-87c5-4407de904d2f | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cff27a2a-e49d-4cac-a37f-c5f89c2d1315 | F |  | analog | Частота | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №05/ИП METSEP824 (20BCB05-P1) | Частота | 1df43aff-accb-4464-a8be-bf3ae3b43eb8 | 20BCB05CE005_XQ10
3669 | Выкл. | 2f9e5829-0895-4b53-87c5-4407de904d2f | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 7d77fb91-923c-4c4a-8a82-073f9b2fadcb | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB05-F1) | Аварийное отключение | 991da8fd-d4a3-431f-a68d-6885736adb1e | 20BCB05EW212_XK00
3670 | Выкл. | 2f9e5829-0895-4b53-87c5-4407de904d2f | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f3b8f573-9cdd-4210-b209-facd3940e203 | Ib |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №05/ИП METSEP824 (20BCB05-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы B | 6b0c2ca8-0c38-4c84-99dc-a1954431558d | 20BCB05CE022_XQ02
3671 | Выкл. | 2f9e5829-0895-4b53-87c5-4407de904d2f | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8940bd4d-31cc-46d6-a281-a540a3912168 | Неисправность выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB05-F1) | Неисправность выключателя 20BCB05GS001 | 303c832d-dc74-47f3-9d30-c32d603b633c | 20BCB05GS001_XM93
3672 | Защиты | ba47cad9-95a4-4bd0-9e5b-88dc008606e6 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | a4917c5e-8fda-437a-aecb-529b56c88a6f | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Неисправность терминала 20BCB05 | 699ee79a-cc61-4287-a607-620b6991b375 | 20BCB05EK102_XF01
3673 | Защиты | ba47cad9-95a4-4bd0-9e5b-88dc008606e6 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 01bd2bdc-eb62-47a4-974a-1c19cf0feeef | Контроль по току для дуговой защиты |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB05-F1) | Контроль по току для дуговой защиты | d49e4ad1-2ba5-458c-9e77-390acea3108c | 20BCB05EK216_XM02
3674 | Защиты | ba47cad9-95a4-4bd0-9e5b-88dc008606e6 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 78cea4cd-27a3-41d6-a177-2119d024576b | Ключ SA2 цепи УРОВ во внеш. защ. |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB05-F1) | Цепи УРОВ введены | 37063245-be89-4d3c-9831-ad9c49083c6d | 20BCB05EK209_XF01
3675 | Защиты | ba47cad9-95a4-4bd0-9e5b-88dc008606e6 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 8cf984c9-74da-44f4-ba88-4cfc85c42c86 | Отключение от резервной МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB05-F1) | Отключение от резервной МТЗ | ce7cda68-f44e-4add-9630-7823ae165281 | 20BCB05EW214_XK17
3676 | Защиты | ba47cad9-95a4-4bd0-9e5b-88dc008606e6 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | ea0e9736-5fef-4a64-9bfd-76875fa14702 | Срабатывание |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB05-F1) | Срабатывание защит | 60d0752b-80a4-4066-9ac8-cae25bdedc13 | 20BCB05EW213_XK01
3677 | Защиты | ba47cad9-95a4-4bd0-9e5b-88dc008606e6 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 51ad4805-f9d7-464d-81d1-9b48cd64de8d | Отключение от дистанционной защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB05-F1) | Отключение от дистанционной защиты | 656503ed-2998-4350-a451-0fdfb226c9eb | 20BCB05EW211_XK09
3678 | Защиты | ba47cad9-95a4-4bd0-9e5b-88dc008606e6 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 914f6925-e98d-46c6-a860-196c3f1ab1da | Отключение от ЗПН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB05-F1) | Отключение от ЗПН 2 ступени | 905fca71-540f-4b52-b9e2-e4dc8153cce6 | 20BCB05EW210_XK02
3679 | Защиты | ba47cad9-95a4-4bd0-9e5b-88dc008606e6 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | f2b29184-d377-44ad-b677-d45becc055c9 | Отключение от ЗМН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB05-F1) | Отключение от ЗМН 2 ступени | 07b44903-e5a2-49cc-aa6c-8e2b2b025451 | 20BCB05EW209_XK02
3680 | Защиты | ba47cad9-95a4-4bd0-9e5b-88dc008606e6 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 6376ef67-05e8-4e74-9601-4a72da248f7b | Действие УРОВ во внешние защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB05-F1) | Действие УРОВ во внешние защиты | 707300c4-4866-41dd-96af-4e0439ac014b | 20BCB05EW208_XK25
3681 | Защиты | ba47cad9-95a4-4bd0-9e5b-88dc008606e6 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 3b713b31-551a-4b83-960b-d94944ccf6b1 | Отключение от УРОВ присоединений |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB05-F1) | Отключение от УРОВ присоединений | b3d365f8-26b3-4f9f-a0b0-2547be5e883c | 20BCB05EW207_XK07
3682 | Защиты | ba47cad9-95a4-4bd0-9e5b-88dc008606e6 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 3074cd8e-30f0-4f19-8910-9abaa9561b22 | Отключение от чувствительной защиты от 1ф. КЗ на землю |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB05-F1) | Отключение от чувствительной защиты от однофазных КЗ на землю | bb6bbcab-42fd-4f7b-99cc-d026302ee523 | 20BCB05EW206_XK06
3683 | Защиты | ba47cad9-95a4-4bd0-9e5b-88dc008606e6 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 3094fdd2-24c8-498b-b850-dfc84324e62b | Отключение от МТЗ от 1ф. КЗ на землю |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB05-F1) | Отключение от МТЗ от КЗ на землю | 0af9dd0f-915f-4f92-8d7c-fee6a9bfccc3 | 20BCB05EW205_XK05
3684 | Защиты | ba47cad9-95a4-4bd0-9e5b-88dc008606e6 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | b5b0da79-7ce6-488e-b38c-74db36b266c2 | Отключение от МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB05-F1) | Отключение от МТЗ | f959770f-c420-4a33-b827-259489573db0 | 20BCB05EW204_XK24
3685 | Защиты | ba47cad9-95a4-4bd0-9e5b-88dc008606e6 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 9a201166-23ab-435b-a707-8f34501d734b | Отключение от токовой отсечки |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB05-F1) | Отключение от токовой отсечки | f973f6d1-725d-417b-8547-7a87c7fbc5a3 | 20BCB05EW203_XK03
3686 | Защиты | ba47cad9-95a4-4bd0-9e5b-88dc008606e6 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | bbbda02d-d361-4e5c-a555-066ce2ebed85 | Повреждение фазы C (от диф. защиты) |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB05-F1) | Повреждение фаза C (от дифференциальной защиты) | ac7aa8e1-5cd4-4e13-b06c-5ed7ed1aae56 | 20BCB05EK214_XF01
3687 | Защиты | ba47cad9-95a4-4bd0-9e5b-88dc008606e6 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 371ec1dc-4279-4a12-b53f-721d1b6d5d1e | Повреждение фазы B (от диф. защиты) |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB05-F1) | Повреждение фаза B (от дифференциальной защиты) | 20d87561-5641-4807-9c19-7a566b3750e6 | 20BCB05EK213_XF01
3688 | Защиты | ba47cad9-95a4-4bd0-9e5b-88dc008606e6 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | a7ed2e1f-c3c7-4dad-8587-268c8e48e927 | Повреждение фазы A (от диф. защиты) |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB05-F1) | Повреждение фаза A (от дифференциальной защиты) | 2edbef5b-f5b0-4a8b-a976-f3645dcf0cce | 20BCB05EK212_XF01
3689 | Защиты | ba47cad9-95a4-4bd0-9e5b-88dc008606e6 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | c93f5df5-1929-4f5e-a15b-0040c6369eeb | Блокировка ЛЗШ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB05-F1) | Блокировка ЛЗШ | f3a92ac9-4b5d-4618-a3f6-ba9a7a463dc9 | 20BCB05EK211_XF05
3690 | Защиты | ba47cad9-95a4-4bd0-9e5b-88dc008606e6 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 22918c58-cd6a-48c9-960d-2604a22218c6 | Отключение автоматического выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB05-F1) | Отключение автомата | 2048eb7e-1382-460a-8265-2e1f7c7a9eb2 | 20BCB05EK210_XM10
3691 | Защиты | ba47cad9-95a4-4bd0-9e5b-88dc008606e6 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | d45c159d-6b4e-4c41-81fd-02c66e49d380 | АВ SF1 двигателя завода пружины |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB05-F1) | Автомат цепи питания двигателя взвода пружины выключателя отключен | 47cbc77d-7d79-4c88-b437-1fa937a6b421 | 20BCB05EK204_XM14
3692 | Защиты | ba47cad9-95a4-4bd0-9e5b-88dc008606e6 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 898c4770-9987-4922-95be-05333efa4043 | Обрыв цепей управления |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB05-F1) | Обрыв цепей управления | 7ff3448d-143b-426f-834d-bb8399512c6b | 20BCB05EK203_XF91
3693 | Защиты | ba47cad9-95a4-4bd0-9e5b-88dc008606e6 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | f6f97a03-5782-4e5e-9bff-82bd1e21aff0 | Неисправность цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB05-F1) | Неисправность цепей тока | 346fd06d-a71f-439f-9eac-a92722d5fe47 | 20BCB05EK202_XM50
3694 | Защиты | ba47cad9-95a4-4bd0-9e5b-88dc008606e6 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | ce4e0452-e165-44db-b4aa-9517640b2868 | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB05-F1) | Неисправность цепей напряжения | b3ba0791-8d77-4fa8-a846-60bb4ee48865 | 20BCB05EK201_XM51
3695 | Защиты | ba47cad9-95a4-4bd0-9e5b-88dc008606e6 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | a3f6a8db-2280-4ce7-8c0b-37ae9b34d564 | Команда отключить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB05-F1) | Команда отключить по месту | e6103e0e-6de9-4354-ba98-9fc1d7b1dcbd | 20BCB05CH201B_XA01
3696 | Защиты | ba47cad9-95a4-4bd0-9e5b-88dc008606e6 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | ed34c6f8-94bc-4960-8f7a-32b98f48e63b | Команда включить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB05-F1) | Команда включить по месту | 9ee47fc5-43d0-4d53-841a-a7a104c91d6e | 20BCB05CH201A_XA00
3697 | Защиты | ba47cad9-95a4-4bd0-9e5b-88dc008606e6 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 0ea38c02-fa27-44ed-b2b0-facec7d1f503 | Ключ SA1 блокировка ДЗ |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB05-F1) | Ключ SA1 "Блокировка дистанционной защиты" | e634be72-1ec5-47d1-a19c-31120f512f5d | 20BCB05EK206_XF04
3698 | Защиты | ba47cad9-95a4-4bd0-9e5b-88dc008606e6 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 3737d31a-5ae9-4b47-b2fa-17c926508528 | Отключение от дифференциальной защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB05-F1) | Отключение от дифференциальной защиты | ee4e9aca-ac3b-43a9-bc5e-ccd6d8a57f0a | 20BCB05EW202_XK01
3699 | Защиты | ba47cad9-95a4-4bd0-9e5b-88dc008606e6 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 055db139-860f-4e16-ab3a-6d9e3764aa1f | Отключение от дуговой защиты секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB05-F1) | Отключение от дуговой защиты | 19f3b81f-2d2c-4cb6-a0d2-0a2eaac28fa7 | 20BCB05EW201_XK01
3700 | АУВ | 470e2bf2-7654-41d9-bd2c-014bc5415f13 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9314/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | e67bebba-0575-4bff-b131-8138cfdc7813 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9314/АУВ 00ACQ12 (00ACQ12GH001-A1) | Связь с устройстом 00ACQ12GH001-A1 установлена | c98a936b-7b83-4145-8870-15f13ba6026d | 00ACQ12GH001A1_XN99
3701 | Релейный отсек | c83d2271-c3a4-42a7-9acc-e687e6e8f073 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №01 | РЗиА/Шкаф релейный | 4d8e9bc6-14a1-461c-9faa-02b38b3822a1 | Неисправность дуговой защиты (VAMP 125) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Неисправность устройства дуговой защиты 20BCC01 | 6226e911-8bae-48fc-b032-d433e526af35 | 20BCC01EK101_XF01
3702 | Релейный отсек | c83d2271-c3a4-42a7-9acc-e687e6e8f073 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №01 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC01-F1) | Дверь релейного отсека открыта | afceecbd-dde7-4d3c-91e4-09237fff7878 | 20BCC01EK218_XN01
3703 | Выкл. | dc82a9b3-bd63-461b-91e0-3e760430597d | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 0bb42405-34aa-4547-a2af-8e0017762bd9 | Включение блокировано |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC01-F1) | Включение заблокировано | 64e8834a-ac59-42db-96bd-c813b93d4bd3 | 20BCC01EK217_XF07
3704 | Выкл. | dc82a9b3-bd63-461b-91e0-3e760430597d | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cf4755a6-4d58-4ec8-b3f9-5edfc67d8859 | Снижение элегаза 1-ая ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC01-F1) | Понижение давления элегаза 1 ступень | 163c3db5-dfbc-44d6-a652-d6569714d33e | 20BCC01EK207_XK02
3705 | A42 RS20-0800 | 4713d2ee-cac6-4705-94fa-7d77a86f955e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH019 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 14814823-1336-4325-a4a7-ddd3eb4c8e32 | Состояние порта №02 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Коммутатор УСО (00AVB03GH019-A42) | Состояние порта №02 | 5d74ca79-9eb9-4f1a-a0c7-0a56e0ee808d | 00AVB03GH019A42ZV02_XN91
3706 | A42 RS20-0800 | 4713d2ee-cac6-4705-94fa-7d77a86f955e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH019 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 154fc577-101c-46b2-a952-3ba0f4254a50 | Состояние порта №01 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Коммутатор УСО (00AVB03GH019-A42) | Состояние порта №01 | 7d671fa4-2d74-4cc1-88a9-c146352b46c3 | 00AVB03GH019A42ZV01_XN91
3707 | A42 RS20-0800 | 4713d2ee-cac6-4705-94fa-7d77a86f955e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH019 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 1b17532a-74c7-45bc-9bd3-9965d7665cb4 | Состояние порта №06 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Коммутатор УСО (00AVB03GH019-A42) | Состояние порта №06 | c6706931-b4c3-47b5-83e3-17dc8c50de70 | 00AVB03GH019A42ZV06_XN91
3708 | A42 RS20-0800 | 4713d2ee-cac6-4705-94fa-7d77a86f955e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH019 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 2e1558ac-9375-42e1-814d-af65ca2c0bd2 | Состояние питания |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Коммутатор УСО (00AVB03GH019-A42) | Состояние питания | c90138d9-d657-4c38-9e13-9953808f6ced | 00AVB03GH019A42ZM02_XN95
3709 | A42 RS20-0800 | 4713d2ee-cac6-4705-94fa-7d77a86f955e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH019 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 3cb0ec2f-f6ea-4fc1-9dd9-ba0d09c0a4fe | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Коммутатор УСО (00AVB03GH019-A42) | Связь с устройстом 00AVB03GH019-A42 установлена | 6a6eb3f6-1e9b-4727-9054-7104f76d1025 | 00AVB03GH019A42_XN99
3710 | A42 RS20-0800 | 4713d2ee-cac6-4705-94fa-7d77a86f955e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH019 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 3fcdd5a8-f064-4eb3-a1e0-6f0877bdfd90 | Состояние порта №04 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Коммутатор УСО (00AVB03GH019-A42) | Состояние порта №04 | c463ebea-37de-42df-bd89-fd0643532a8e | 00AVB03GH019A42ZV04_XN91
3711 | A42 RS20-0800 | 4713d2ee-cac6-4705-94fa-7d77a86f955e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH019 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 6fbc853f-a14c-412b-933f-99b926c07509 | Состояние порта №05 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Коммутатор УСО (00AVB03GH019-A42) | Состояние порта №05 | 587042af-b456-4050-9744-2ce1ff182637 | 00AVB03GH019A42ZV05_XN91
3712 | A42 RS20-0800 | 4713d2ee-cac6-4705-94fa-7d77a86f955e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH019 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 7b832107-7534-4a63-91b5-a8dc06ba53c6 | Состояние порта №08 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Коммутатор УСО (00AVB03GH019-A42) | Состояние порта №08 | 1c718e8a-241f-436a-960a-ed97dcbcf05c | 00AVB03GH019A42ZV08_XN91
3713 | A42 RS20-0800 | 4713d2ee-cac6-4705-94fa-7d77a86f955e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH019 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | ecf3b729-0976-4369-847c-2cd76dea9d63 | Отказ устройства |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Коммутатор УСО (00AVB03GH019-A42) | Отказ устройства | a8ca6b43-8bdb-481f-9bf7-385d6cd8b81b | 00AVB03GH019A42ZM03_XF91
3714 | A42 RS20-0800 | 4713d2ee-cac6-4705-94fa-7d77a86f955e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH019 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | fb53e95c-67d2-4cd5-badb-bfb4614549b7 | Состояние порта №07 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Коммутатор УСО (00AVB03GH019-A42) | Состояние порта №07 | 32d38311-205b-4a33-aa85-83bb00f71564 | 00AVB03GH019A42ZV07_XN91
3715 | A42 RS20-0800 | 4713d2ee-cac6-4705-94fa-7d77a86f955e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH019 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | fc465253-a4a2-40b1-9801-52e2b0b2c1dd | Состояние порта №03 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Коммутатор УСО (00AVB03GH019-A42) | Состояние порта №03 | 297b80e7-2954-48da-8c3f-9055b17ceec1 | 00AVB03GH019A42ZV03_XN91
3716 | Выкл. | dc82a9b3-bd63-461b-91e0-3e760430597d | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cff27a2a-e49d-4cac-a37f-c5f89c2d1315 | F |  | analog | Частота | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №01/ИП METSEP824 (20BCC01-P1) | Частота | af069459-61ef-4fbe-91da-715a1ca85537 | 20BCC01CE005_XQ10
3717 | Выкл. | dc82a9b3-bd63-461b-91e0-3e760430597d | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e9f05aeb-bbf6-4968-ada4-0c7609222336 | Ubc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №01/ИП METSEP824 (20BCC01-P1) | Линейное напряжение фазы BC | e21920fb-b5fb-4240-baa1-b09fdec7efeb | 20BCC01CE051_XQ51
3718 | Выкл. | dc82a9b3-bd63-461b-91e0-3e760430597d | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 81e9d754-95c1-47fe-8117-3ec0f3ace7f1 | P |  | analog | МВт | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №01/ИП METSEP824 (20BCC01-P1) | Мощность активная сумм | 621807bd-d68d-4eb8-b111-ff644044fda9 | 20BCC01CE003_XQ13
3719 | Выкл. | dc82a9b3-bd63-461b-91e0-3e760430597d | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 7d77fb91-923c-4c4a-8a82-073f9b2fadcb | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC01-F1) | Аварийное отключение | 4aa88b51-f17d-4276-b65d-5487f01e37da | 20BCC01EW212_XK00
3720 | Защиты 2к. | 477a2dbe-51dc-48d9-b779-1e82a6c863de | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCF/Ячейка 16/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam NPP T81 (Т 10_0,4) | c24af2bb-0b4e-40f7-b164-0b852b862353 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANG/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCF16-A21) | Связь с устройстом 00BCF16-A21 установлена | 64665041-1f9e-4e59-b58c-da6d449b7437 | 00BCF16A21_XN99
3721 | Выкл. | dc82a9b3-bd63-461b-91e0-3e760430597d | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 1b4883da-288e-4755-8b7d-68c861d3e96d | Тележка выключателя в тестовом положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC01-F1) | Тележка выключателя в тестовом положении | da4cbc49-39af-4045-b6c3-81dc72250987 | 20BCC01CG203_XB04
3722 | Выкл. | dc82a9b3-bd63-461b-91e0-3e760430597d | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f91444d4-21ef-48ff-962d-1e6c7066fedd | Тележка выключателя в рабочем положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC01-F1) | Тележка выключателя в рабочем положении | a8943736-f290-4c32-922d-8941fb0d23e6 | 20BCC01CG202_XB03
3723 | Выкл. | dc82a9b3-bd63-461b-91e0-3e760430597d | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | c0ddec60-7ad5-428f-9e30-78663477533a | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC01-F1) | Положение выключателя | 8303d7d8-bc5e-436b-b7fb-960751e41a2c | 20BCC01CG201_XB00
3724 | Выкл. | dc82a9b3-bd63-461b-91e0-3e760430597d | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 6beafb71-995c-4305-90b5-24bddb27b094 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC01-F1) | Команда управления выключателем от СКУ ЭЧ | cb2397a8-662b-4ca3-8161-aeabc3650b94 | 20BCC01EA201_XA10
3725 | Выкл. | dc82a9b3-bd63-461b-91e0-3e760430597d | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 127d8bd1-85aa-440e-83e7-182d3e041b53 | Пружива не взведена |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC01-F1) | Пружина не взведена | dbec8943-c09b-41c0-9c7a-f6978c4c0b85 | 20BCC01EK215_XF06
3726 | Выкл. | dc82a9b3-bd63-461b-91e0-3e760430597d | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 928fee8e-0b46-4c27-a737-f568c3b4e2cd | Снижение элегаза 2-ая ступень |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC01-F1) | Понижение давления элегаза 2 ступень | 33530840-4e6c-4541-8208-e291f46b153d | 20BCC01EK208_XK02
3727 | Выкл. | dc82a9b3-bd63-461b-91e0-3e760430597d | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | a1856d2d-52cd-402e-ac11-33775a5c55f4 | I0 |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №01/ИП METSEP824 (20BCC01-P1) | Напряжение нулевой последовательности | 0759dbe5-77d5-41e2-b1ef-e24ffe05043c | 20BCC01CE071_XQ71
3728 | Выкл. | dc82a9b3-bd63-461b-91e0-3e760430597d | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | bb4f5e1e-6275-4cbc-8392-b9262a5aac05 | Uc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №01/ИП METSEP824 (20BCC01-P1) | Фазное напряжение фаза C | afe1bb9b-c628-4ac4-bee7-b91b2240f68c | 20BCC01CE031_XQ31
3729 | Выкл. | dc82a9b3-bd63-461b-91e0-3e760430597d | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 517d8b2c-a8b8-4c50-a8bb-fa04ba89c207 | Uab |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №01/ИП METSEP824 (20BCC01-P1) | Линейное напряжение фазы AB | fe62e9e3-28f2-4af2-b297-757ad7195935 | 20BCC01CE041_XQ41
3730 | Выкл. | dc82a9b3-bd63-461b-91e0-3e760430597d | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 511c58a0-f6d9-4b21-8b77-4e79e4908fb1 | Ub |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №01/ИП METSEP824 (20BCC01-P1) | Фазное напряжение фаза B | 4a883c33-8219-4048-af0d-3314bf570d9a | 20BCC01CE021_XQ21
3731 | Выкл. | dc82a9b3-bd63-461b-91e0-3e760430597d | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b1985946-556f-4504-ad9e-cad604ccbf03 | Ua |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №01/ИП METSEP824 (20BCC01-P1) | Фазное напряжение фаза A | 7dad612a-8fc9-4865-868d-a9e2762d61c9 | 20BCC01CE011_XQ11
3732 | Выкл. | dc82a9b3-bd63-461b-91e0-3e760430597d | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 540b8178-3876-41ad-a69e-8c91ae6f7827 | Uca |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №01/ИП METSEP824 (20BCC01-P1) | Линейное напряжение фазы CA | f56be25e-d7ec-440a-b46a-82a299786b04 | 20BCC01CE061_XQ61
3733 | Выкл. | dc82a9b3-bd63-461b-91e0-3e760430597d | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 13b8979b-0a0b-4193-8c1a-0902a4c393b7 | Q |  | analog | Мвар | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №01/ИП METSEP824 (20BCC01-P1) | Мощность реактивная сумм | b5dffe3b-fb4b-469b-b569-f6005a319712 | 20BCC01CE004_XQ14
3734 | Выкл. | dc82a9b3-bd63-461b-91e0-3e760430597d | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 70ecc4f9-77c0-4751-b645-cfa94e87aca7 | U0 |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №01/ИП METSEP824 (20BCC01-P1) | Ток нулевой последовательности | 753feca3-ae6e-495f-8627-f573a89014d2 | 20BCC01CE072_XQ07
3735 | Выкл. | dc82a9b3-bd63-461b-91e0-3e760430597d | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | db515ac8-ddc7-4b25-84a3-fdb6b814838f | Ic |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №01/ИП METSEP824 (20BCC01-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы C | a612c29a-eec0-4022-b76e-139c55227486 | 20BCC01CE032_XQ03
3736 | Выкл. | dc82a9b3-bd63-461b-91e0-3e760430597d | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e7e122bd-619e-49ac-b1cc-39ba1e1b1e3d | Место управление |  | discrete | Место управление | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC01-F1) | Дистанционное управление выключателем | 8386777f-330b-4bcc-8609-15e7cb0c5356 | 20BCC01EK205_XN16
3737 | Выкл. | dc82a9b3-bd63-461b-91e0-3e760430597d | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b8b67cd5-aefd-41c0-935a-6b7bd9086751 | Ia |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №01/ИП METSEP824 (20BCC01-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы A | d93f2b04-d97c-4f3c-b936-86794356e747 | 20BCC01CE012_XQ01
3738 | Выкл. | dc82a9b3-bd63-461b-91e0-3e760430597d | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 5a117f4b-eb8d-427e-bc75-3a2db076659c | S |  | analog | МВА | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №01/ИП METSEP824 (20BCC01-P1) | Мощность полная сумм | 41997bbc-1c90-4db7-84db-a61dd3f6f32c | 20BCC01CE006_XQ16
3739 | Выкл. | dc82a9b3-bd63-461b-91e0-3e760430597d | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f3b8f573-9cdd-4210-b209-facd3940e203 | Ib |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №01/ИП METSEP824 (20BCC01-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы B | b42ad351-8c66-48c0-8dae-773af20a772a | 20BCC01CE022_XQ02
3740 | Выкл. | dc82a9b3-bd63-461b-91e0-3e760430597d | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8c94f778-5a92-498c-a4f8-24b6239dcf95 | cosφ |  | analog | Относительные единицы | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №01/ИП METSEP824 (20BCC01-P1) | Cos ф | 1bd2ee70-bc51-4140-bd40-17db618c9e41 | 20BCC01CE009_XQ19
3741 | Выкл. | dc82a9b3-bd63-461b-91e0-3e760430597d | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8940bd4d-31cc-46d6-a281-a540a3912168 | Неисправность выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC01-F1) | Неисправность выключателя 20BCC01GS001 | 2a8a4a43-9cd7-46d6-8172-f21b48738cd8 | 20BCC01GS001_XM93
3742 | ЗН 20BCC01GV001 | 9d809ef5-ce50-438e-acdf-fea574a72e97 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC01-F1) | Положение заземляющего ножа | 17d87887-2ae1-4903-b569-e92ce3aceb53 | 20BCC01CG204_XB02
3743 | Защиты | f4348b01-fcda-48c1-9605-13786661b8d8 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | a4917c5e-8fda-437a-aecb-529b56c88a6f | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Неисправность терминала 20BCC01 | 8fa59c30-de66-48d0-b286-ded19d562b79 | 20BCC01EK102_XF01
3744 | Защиты | 47ad720c-1538-4069-86d8-814a9be01842 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | ee455519-1ca5-4d61-80d0-376d4cb14a48 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC04-F1) | Связь с устройстом 20BCC04-F1 установлена | 6a74884d-9b24-4d22-b7f8-0bb69820f74b | 20BCC04F1_XN99
3745 | Защиты | f4348b01-fcda-48c1-9605-13786661b8d8 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 01bd2bdc-eb62-47a4-974a-1c19cf0feeef | Контроль по току для дуговой защиты |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC01-F1) | Контроль по току для дуговой защиты | 8fba9c88-4f73-41ab-84c5-7c4188d6ae22 | 20BCC01EK216_XM02
3746 | Защиты | f4348b01-fcda-48c1-9605-13786661b8d8 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | f6f97a03-5782-4e5e-9bff-82bd1e21aff0 | Неисправность цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC01-F1) | Неисправность цепей тока | b45ada8d-c014-4667-bce1-88a9807ac49a | 20BCC01EK202_XM50
3747 | Защиты | f4348b01-fcda-48c1-9605-13786661b8d8 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | ce4e0452-e165-44db-b4aa-9517640b2868 | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC01-F1) | Неисправность цепей напряжения | 63f46b2a-8aec-4512-9eec-dc75fd4871b6 | 20BCC01EK201_XM51
3748 | Защиты | f4348b01-fcda-48c1-9605-13786661b8d8 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | a3f6a8db-2280-4ce7-8c0b-37ae9b34d564 | Команда отключить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC01-F1) | Команда отключить по месту | eb34b97e-a2c8-4e45-be6a-e21c19e9a954 | 20BCC01CH201B_XA01
3749 | Защиты | f4348b01-fcda-48c1-9605-13786661b8d8 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | ed34c6f8-94bc-4960-8f7a-32b98f48e63b | Команда включить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC01-F1) | Команда включить по месту | 93f23781-b909-408c-bc03-52b4f7afc660 | 20BCC01CH201A_XA00
3750 | Защиты | f4348b01-fcda-48c1-9605-13786661b8d8 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 8cf984c9-74da-44f4-ba88-4cfc85c42c86 | Отключение от резервной МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC01-F1) | Отключение от резервной МТЗ | 914bb604-3796-45ee-8dbe-ddb76c4283bc | 20BCC01EW214_XK17
3751 | Защиты | f4348b01-fcda-48c1-9605-13786661b8d8 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | ea0e9736-5fef-4a64-9bfd-76875fa14702 | Срабатывание |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC01-F1) | Срабатывание защит | ef75821e-25b5-4770-b862-c0cd5a1181a9 | 20BCC01EW213_XK01
3752 | Защиты | f4348b01-fcda-48c1-9605-13786661b8d8 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 51ad4805-f9d7-464d-81d1-9b48cd64de8d | Отключение от дистанционной защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC01-F1) | Отключение от дистанционной защиты | 26846f1b-ef40-475f-b851-083a178941b5 | 20BCC01EW211_XK09
3753 | Защиты | f4348b01-fcda-48c1-9605-13786661b8d8 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 914f6925-e98d-46c6-a860-196c3f1ab1da | Отключение от ЗПН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC01-F1) | Отключение от ЗПН 2 ступени | 6e43b8e2-64b0-4a0a-9df3-d8338991ea1b | 20BCC01EW210_XK02
3754 | Защиты | f4348b01-fcda-48c1-9605-13786661b8d8 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | f2b29184-d377-44ad-b677-d45becc055c9 | Отключение от ЗМН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC01-F1) | Отключение от ЗМН 2 ступени | f495210a-729b-4458-a330-9b09d66e1b40 | 20BCC01EW209_XK02
3755 | Защиты | f4348b01-fcda-48c1-9605-13786661b8d8 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 6376ef67-05e8-4e74-9601-4a72da248f7b | Действие УРОВ во внешние защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC01-F1) | Действие УРОВ во внешние защиты | 1545845e-2e9e-4e3c-8152-387ce925b4fe | 20BCC01EW208_XK25
3756 | Защиты | f4348b01-fcda-48c1-9605-13786661b8d8 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 3b713b31-551a-4b83-960b-d94944ccf6b1 | Отключение от УРОВ присоединений |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC01-F1) | Отключение от УРОВ присоединений | 09abed32-e165-4e62-87d5-f33c0122ef32 | 20BCC01EW207_XK07
3757 | Защиты | f4348b01-fcda-48c1-9605-13786661b8d8 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 3074cd8e-30f0-4f19-8910-9abaa9561b22 | Отключение от чувствительной защиты от 1ф. КЗ на землю |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC01-F1) | Отключение от чувствительной защиты от однофазных КЗ на землю | 61efbfa8-fec8-4882-90d7-7c4df155144a | 20BCC01EW206_XK06
3758 | Защиты | f4348b01-fcda-48c1-9605-13786661b8d8 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 3094fdd2-24c8-498b-b850-dfc84324e62b | Отключение от МТЗ от 1ф. КЗ на землю |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC01-F1) | Отключение от МТЗ от КЗ на землю | 582c9e11-4a2b-4bdf-8dbe-678ea4bacc2c | 20BCC01EW205_XK05
3759 | Защиты | f4348b01-fcda-48c1-9605-13786661b8d8 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | b5b0da79-7ce6-488e-b38c-74db36b266c2 | Отключение от МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC01-F1) | Отключение от МТЗ | 34f1bd4f-73b4-4ab0-8ed8-93d40ea46edf | 20BCC01EW204_XK24
3760 | Защиты | f4348b01-fcda-48c1-9605-13786661b8d8 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 9a201166-23ab-435b-a707-8f34501d734b | Отключение от токовой отсечки |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC01-F1) | Отключение от токовой отсечки | a9345b0a-3222-49b5-9134-27abcc438003 | 20BCC01EW203_XK03
3761 | Защиты | f4348b01-fcda-48c1-9605-13786661b8d8 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | b4896552-7aac-494d-a394-6a62f66610ec | Отключение от внешних защит |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC01-F1) | Отключение от внешних защит | 5b17365d-8a32-433a-a051-b22e689616af | 20BCC01EW202_XK26
3762 | Защиты | f4348b01-fcda-48c1-9605-13786661b8d8 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 055db139-860f-4e16-ab3a-6d9e3764aa1f | Отключение от дуговой защиты секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC01-F1) | Отключение от дуговой защиты | 6981dae7-12d2-4e5d-9356-a043d8ed2067 | 20BCC01EW201_XK01
3763 | Защиты | f4348b01-fcda-48c1-9605-13786661b8d8 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | c93f5df5-1929-4f5e-a15b-0040c6369eeb | Блокировка ЛЗШ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC01-F1) | Блокировка ЛЗШ | 6fd75903-42ca-47fe-874a-50bf483aa958 | 20BCC01EK211_XF05
3764 | Защиты | f4348b01-fcda-48c1-9605-13786661b8d8 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 22918c58-cd6a-48c9-960d-2604a22218c6 | Отключение автоматического выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC01-F1) | Отключение автомата | cf8d1f27-3db3-4833-b061-a9cf9286f953 | 20BCC01EK210_XM10
3765 | Защиты | f4348b01-fcda-48c1-9605-13786661b8d8 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 78cea4cd-27a3-41d6-a177-2119d024576b | Ключ SA2 цепи УРОВ во внеш. защ. |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC01-F1) | Цепи УРОВ введены | 7b38a651-596c-4c52-92a6-a6f57372b973 | 20BCC01EK209_XF01
3766 | Защиты | f4348b01-fcda-48c1-9605-13786661b8d8 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 898c4770-9987-4922-95be-05333efa4043 | Обрыв цепей управления |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC01-F1) | Обрыв цепей управления | 134f831b-6e92-4bfb-892c-c42dc3fbfc25 | 20BCC01EK203_XF91
3767 | Защиты | f4348b01-fcda-48c1-9605-13786661b8d8 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 0ea38c02-fa27-44ed-b2b0-facec7d1f503 | Ключ SA1 блокировка ДЗ |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC01-F1) | Ключ SA1 "Блокировка дистанционной защиты" | 54c02a99-e561-4fa9-bb5a-4d897a7bf823 | 20BCC01EK206_XF04
3768 | Защиты | f4348b01-fcda-48c1-9605-13786661b8d8 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | d45c159d-6b4e-4c41-81fd-02c66e49d380 | АВ SF1 двигателя завода пружины |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC01-F1) | Автомат цепи питания двигателя взвода пружины выключателя отключен | d2d2d4ad-1214-48e6-a0d1-8a9a64c0d94f | 20BCC01EK204_XM14
3769 | Выкл. | f143f9cc-6ba6-4d4b-af9f-07e4c13392dd | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 0bb42405-34aa-4547-a2af-8e0017762bd9 | Включение блокировано |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC02-F1) | Включение заблокировано | 370124a2-4779-41b5-a4b8-cf1ac8b5aa2f | 20BCC02EK212_XF07
3770 | Выкл. | f143f9cc-6ba6-4d4b-af9f-07e4c13392dd | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 540b8178-3876-41ad-a69e-8c91ae6f7827 | Uca |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №02/ИП METSEP824 (20BCC02-P1) | Линейное напряжение фазы CA | c11761b8-3e19-4ab6-b7f9-05ecec3b60ab | 20BCC02CE061_XQ61
3771 | Выкл. | f143f9cc-6ba6-4d4b-af9f-07e4c13392dd | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 81e9d754-95c1-47fe-8117-3ec0f3ace7f1 | P |  | analog | МВт | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №02/ИП METSEP824 (20BCC02-P1) | Мощность активная сумм | ec7e9768-668c-48c0-b649-b7dbc2f603e2 | 20BCC02CE003_XQ13
3772 | Выкл. | f143f9cc-6ba6-4d4b-af9f-07e4c13392dd | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 6beafb71-995c-4305-90b5-24bddb27b094 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC02-F1) | Команда управления выключателем от СКУ ЭЧ | 0fa83ad7-8994-45d0-9dc4-66217b5100e7 | 20BCC02EA201_XA10
3773 | Выкл. | f143f9cc-6ba6-4d4b-af9f-07e4c13392dd | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 1b4883da-288e-4755-8b7d-68c861d3e96d | Тележка выключателя в тестовом положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC02-F1) | Тележка выключателя в тестовом положении | f9372b68-bdbb-434d-9eda-5d71197c5b19 | 20BCC02CG203_XB04
3774 | Выкл. | f143f9cc-6ba6-4d4b-af9f-07e4c13392dd | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f91444d4-21ef-48ff-962d-1e6c7066fedd | Тележка выключателя в рабочем положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC02-F1) | Тележка выключателя в рабочем положении | e8faeae4-2ae2-440d-bc50-63caca17fa58 | 20BCC02CG202_XB03
3775 | Выкл. | f143f9cc-6ba6-4d4b-af9f-07e4c13392dd | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | c0ddec60-7ad5-428f-9e30-78663477533a | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC02-F1) | Положение выключателя | 8251fff2-b147-41ca-acd5-2af9c3ede87c | 20BCC02CG201_XB00
3776 | Выкл. | f143f9cc-6ba6-4d4b-af9f-07e4c13392dd | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 127d8bd1-85aa-440e-83e7-182d3e041b53 | Пружива не взведена |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC02-F1) | Пружина не взведена | 6310a21a-1de5-4abd-861d-1ddd9136d6f1 | 20BCC02EK211_XF06
3777 | Выкл. | f143f9cc-6ba6-4d4b-af9f-07e4c13392dd | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 928fee8e-0b46-4c27-a737-f568c3b4e2cd | Снижение элегаза 2-ая ступень |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC02-F1) | Понижение давления элегаза 2 ступень | 6e2f2775-d86f-462e-a5a6-7145a64ed72d | 20BCC02EK207_XK02
3778 | Выкл. | f143f9cc-6ba6-4d4b-af9f-07e4c13392dd | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e7e122bd-619e-49ac-b1cc-39ba1e1b1e3d | Место управление |  | discrete | Место управление | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC02-F1) | Дистанционное управление выключателем | 37d7813d-c4d1-4302-bf15-c7a0ffd7fa0b | 20BCC02EK205_XN16
3779 | Выкл. | f143f9cc-6ba6-4d4b-af9f-07e4c13392dd | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cf4755a6-4d58-4ec8-b3f9-5edfc67d8859 | Снижение элегаза 1-ая ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC02-F1) | Понижение давления элегаза 1 ступень | 90ed38d4-803d-482b-8a74-22852ca5ed85 | 20BCC02EK206_XK02
3780 | Выкл. | f143f9cc-6ba6-4d4b-af9f-07e4c13392dd | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | a1856d2d-52cd-402e-ac11-33775a5c55f4 | I0 |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №02/ИП METSEP824 (20BCC02-P1) | Напряжение нулевой последовательности | e12c0ca6-3ab1-4d65-9a61-1645d049e539 | 20BCC02CE071_XQ71
3781 | Выкл. | f143f9cc-6ba6-4d4b-af9f-07e4c13392dd | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 70ecc4f9-77c0-4751-b645-cfa94e87aca7 | U0 |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №02/ИП METSEP824 (20BCC02-P1) | Ток нулевой последовательности | 6589c83a-c223-4525-989f-3afb29e3c3f0 | 20BCC02CE072_XQ07
3782 | Выкл. | f143f9cc-6ba6-4d4b-af9f-07e4c13392dd | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | bb4f5e1e-6275-4cbc-8392-b9262a5aac05 | Uc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №02/ИП METSEP824 (20BCC02-P1) | Фазное напряжение фаза C | a49c03fb-1a7f-49d1-b32c-e1226e5ad475 | 20BCC02CE031_XQ31
3783 | Выкл. | f143f9cc-6ba6-4d4b-af9f-07e4c13392dd | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 511c58a0-f6d9-4b21-8b77-4e79e4908fb1 | Ub |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №02/ИП METSEP824 (20BCC02-P1) | Фазное напряжение фаза B | d05a3962-450b-4708-af18-ce925c47461c | 20BCC02CE021_XQ21
3784 | Выкл. | f143f9cc-6ba6-4d4b-af9f-07e4c13392dd | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 517d8b2c-a8b8-4c50-a8bb-fa04ba89c207 | Uab |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №02/ИП METSEP824 (20BCC02-P1) | Линейное напряжение фазы AB | 9fc398ce-e786-4b1a-ad46-f20752b2eb44 | 20BCC02CE041_XQ41
3785 | Выкл. | f143f9cc-6ba6-4d4b-af9f-07e4c13392dd | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b1985946-556f-4504-ad9e-cad604ccbf03 | Ua |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №02/ИП METSEP824 (20BCC02-P1) | Фазное напряжение фаза A | 31ff0d11-5d55-4913-b521-316db6bc9d38 | 20BCC02CE011_XQ11
3786 | Выкл. | f143f9cc-6ba6-4d4b-af9f-07e4c13392dd | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e9f05aeb-bbf6-4968-ada4-0c7609222336 | Ubc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №02/ИП METSEP824 (20BCC02-P1) | Линейное напряжение фазы BC | 8946d393-e775-4ca4-b8d3-a950c950b9d5 | 20BCC02CE051_XQ51
3787 | Выкл. | f143f9cc-6ba6-4d4b-af9f-07e4c13392dd | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 13b8979b-0a0b-4193-8c1a-0902a4c393b7 | Q |  | analog | Мвар | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №02/ИП METSEP824 (20BCC02-P1) | Мощность реактивная сумм | abbf9a54-1ac2-45e3-861a-c734bcea0f38 | 20BCC02CE004_XQ14
3788 | КСЗ | 47bc1a95-e92e-4792-8df2-fea9ca68ff6d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | cb2ba615-8871-49c2-b964-652d963aa629 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/КСЗ 1к. 00ACL02 (00ACL02GH001-A1) | Связь с устройстом 00ACL02GH001-A1 установлена | 214c1881-5065-4f7b-8403-46beaad3be11 | 00ACL02GH001A1_XN99
3789 | Выкл. | f143f9cc-6ba6-4d4b-af9f-07e4c13392dd | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | db515ac8-ddc7-4b25-84a3-fdb6b814838f | Ic |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №02/ИП METSEP824 (20BCC02-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы C | 17994d31-7e17-4322-a3c0-0ef1904bcc81 | 20BCC02CE032_XQ03
3790 | Выкл. | f143f9cc-6ba6-4d4b-af9f-07e4c13392dd | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f3b8f573-9cdd-4210-b209-facd3940e203 | Ib |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №02/ИП METSEP824 (20BCC02-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы B | be58fb82-d9c9-4020-8086-873d37a20f0e | 20BCC02CE022_XQ02
3791 | Выкл. | f143f9cc-6ba6-4d4b-af9f-07e4c13392dd | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b8b67cd5-aefd-41c0-935a-6b7bd9086751 | Ia |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №02/ИП METSEP824 (20BCC02-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы A | 7f4db3ca-cb27-402f-9abb-982b483ae77b | 20BCC02CE012_XQ01
3792 | Выкл. | f143f9cc-6ba6-4d4b-af9f-07e4c13392dd | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8c94f778-5a92-498c-a4f8-24b6239dcf95 | cosφ |  | analog | Относительные единицы | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №02/ИП METSEP824 (20BCC02-P1) | Cos ф | 026e78ae-37eb-4db8-bede-1e6910304268 | 20BCC02CE009_XQ19
3793 | Выкл. | f143f9cc-6ba6-4d4b-af9f-07e4c13392dd | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 5a117f4b-eb8d-427e-bc75-3a2db076659c | S |  | analog | МВА | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №02/ИП METSEP824 (20BCC02-P1) | Мощность полная сумм | 8d930ef7-edfe-4c13-85f6-f11c7311d285 | 20BCC02CE006_XQ16
3794 | Выкл. | f143f9cc-6ba6-4d4b-af9f-07e4c13392dd | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cff27a2a-e49d-4cac-a37f-c5f89c2d1315 | F |  | analog | Частота | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №02/ИП METSEP824 (20BCC02-P1) | Частота | 1fcf5f36-6148-4c3e-8911-93f7c403e243 | 20BCC02CE005_XQ10
3795 | Выкл. | f143f9cc-6ba6-4d4b-af9f-07e4c13392dd | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 7d77fb91-923c-4c4a-8a82-073f9b2fadcb | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC02-F1) | Аварийное отключение | 00cf40fe-5dde-40f0-b207-0abdb5afda7c | 20BCC02EW210_XK00
3796 | Выкл. | f143f9cc-6ba6-4d4b-af9f-07e4c13392dd | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8940bd4d-31cc-46d6-a281-a540a3912168 | Неисправность выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC02-F1) | Неисправность выключателя 20BCC02GS001 | 2dfe8e54-9d5d-4894-ae44-49c1972af46a | 20BCC02GS001_XM93
3797 | Релейный отсек | 46038aaf-9629-4413-9a08-00cbb53a01c6 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №02 | РЗиА/Шкаф релейный | 4d8e9bc6-14a1-461c-9faa-02b38b3822a1 | Неисправность дуговой защиты (VAMP 125) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Неисправность устройства дуговой защиты 20BCC02 | 64f95bf2-8ce5-47c6-ace8-3c7c9fa3d33f | 20BCC02EK101_XF01
3798 | Релейный отсек | 46038aaf-9629-4413-9a08-00cbb53a01c6 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №02 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC02-F1) | Дверь релейного отсека открыта | 09a5d975-3eb5-4867-a4ae-cdefc5d3950f | 20BCC02EK213_XN01
3799 | ЗН 20BCC02GV001 | f598b9fe-6626-4d43-b615-831c1b579ce2 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC02-F1) | Положение заземляющего ножа | 9135be9b-31c9-45e7-ac82-22589fb6958f | 20BCC02CG204_XB02
3800 | Выкл. | c90929a5-0faf-4509-9d78-ab0cf00d7309 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №02/ЗН 20BCC02GV001 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 0bb42405-34aa-4547-a2af-8e0017762bd9 | Включение блокировано |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC02-F1) | Включение заблокировано | 370124a2-4779-41b5-a4b8-cf1ac8b5aa2f | 20BCC02EK212_XF07
3801 | Выкл. | c90929a5-0faf-4509-9d78-ab0cf00d7309 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №02/ЗН 20BCC02GV001 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 540b8178-3876-41ad-a69e-8c91ae6f7827 | Uca |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №02/ИП METSEP824 (20BCC02-P1) | Линейное напряжение фазы CA | c11761b8-3e19-4ab6-b7f9-05ecec3b60ab | 20BCC02CE061_XQ61
3802 | Выкл. | c90929a5-0faf-4509-9d78-ab0cf00d7309 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №02/ЗН 20BCC02GV001 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 81e9d754-95c1-47fe-8117-3ec0f3ace7f1 | P |  | analog | МВт | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №02/ИП METSEP824 (20BCC02-P1) | Мощность активная сумм | ec7e9768-668c-48c0-b649-b7dbc2f603e2 | 20BCC02CE003_XQ13
3803 | Выкл. | c90929a5-0faf-4509-9d78-ab0cf00d7309 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №02/ЗН 20BCC02GV001 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 6beafb71-995c-4305-90b5-24bddb27b094 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC02-F1) | Команда управления выключателем от СКУ ЭЧ | 0fa83ad7-8994-45d0-9dc4-66217b5100e7 | 20BCC02EA201_XA10
3804 | Выкл. | c90929a5-0faf-4509-9d78-ab0cf00d7309 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №02/ЗН 20BCC02GV001 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 1b4883da-288e-4755-8b7d-68c861d3e96d | Тележка выключателя в тестовом положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC02-F1) | Тележка выключателя в тестовом положении | f9372b68-bdbb-434d-9eda-5d71197c5b19 | 20BCC02CG203_XB04
3805 | Выкл. | c90929a5-0faf-4509-9d78-ab0cf00d7309 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №02/ЗН 20BCC02GV001 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f91444d4-21ef-48ff-962d-1e6c7066fedd | Тележка выключателя в рабочем положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC02-F1) | Тележка выключателя в рабочем положении | e8faeae4-2ae2-440d-bc50-63caca17fa58 | 20BCC02CG202_XB03
3806 | Выкл. | c90929a5-0faf-4509-9d78-ab0cf00d7309 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №02/ЗН 20BCC02GV001 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | c0ddec60-7ad5-428f-9e30-78663477533a | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC02-F1) | Положение выключателя | 8251fff2-b147-41ca-acd5-2af9c3ede87c | 20BCC02CG201_XB00
3807 | Выкл. | c90929a5-0faf-4509-9d78-ab0cf00d7309 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №02/ЗН 20BCC02GV001 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 127d8bd1-85aa-440e-83e7-182d3e041b53 | Пружива не взведена |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC02-F1) | Пружина не взведена | 6310a21a-1de5-4abd-861d-1ddd9136d6f1 | 20BCC02EK211_XF06
3808 | Выкл. | c90929a5-0faf-4509-9d78-ab0cf00d7309 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №02/ЗН 20BCC02GV001 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 928fee8e-0b46-4c27-a737-f568c3b4e2cd | Снижение элегаза 2-ая ступень |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC02-F1) | Понижение давления элегаза 2 ступень | 6e2f2775-d86f-462e-a5a6-7145a64ed72d | 20BCC02EK207_XK02
3809 | Выкл. | c90929a5-0faf-4509-9d78-ab0cf00d7309 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №02/ЗН 20BCC02GV001 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e7e122bd-619e-49ac-b1cc-39ba1e1b1e3d | Место управление |  | discrete | Место управление | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC02-F1) | Дистанционное управление выключателем | 37d7813d-c4d1-4302-bf15-c7a0ffd7fa0b | 20BCC02EK205_XN16
3810 | Выкл. | c90929a5-0faf-4509-9d78-ab0cf00d7309 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №02/ЗН 20BCC02GV001 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cf4755a6-4d58-4ec8-b3f9-5edfc67d8859 | Снижение элегаза 1-ая ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC02-F1) | Понижение давления элегаза 1 ступень | 90ed38d4-803d-482b-8a74-22852ca5ed85 | 20BCC02EK206_XK02
3811 | Выкл. | c90929a5-0faf-4509-9d78-ab0cf00d7309 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №02/ЗН 20BCC02GV001 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | a1856d2d-52cd-402e-ac11-33775a5c55f4 | I0 |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №02/ИП METSEP824 (20BCC02-P1) | Напряжение нулевой последовательности | e12c0ca6-3ab1-4d65-9a61-1645d049e539 | 20BCC02CE071_XQ71
3812 | ДЗО 1к. | 47eb411d-aa3f-4603-8435-af2fcbaeb8b1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT01/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | b1edd476-15af-4bf2-b061-4a078c44ff85 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT01/ДЗО 1к. РТСН 20BCT01, 20BCT02 (20BCT01GH001-A2) | Связь с устройстом 20BCT01GH001-A2 установлена | 4cf56a00-4dfc-4d29-911c-80358958241c | 20BCT01GH001A2_XN99
3813 | Выкл. | c90929a5-0faf-4509-9d78-ab0cf00d7309 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №02/ЗН 20BCC02GV001 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 70ecc4f9-77c0-4751-b645-cfa94e87aca7 | U0 |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №02/ИП METSEP824 (20BCC02-P1) | Ток нулевой последовательности | 6589c83a-c223-4525-989f-3afb29e3c3f0 | 20BCC02CE072_XQ07
3814 | Выкл. | c90929a5-0faf-4509-9d78-ab0cf00d7309 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №02/ЗН 20BCC02GV001 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | bb4f5e1e-6275-4cbc-8392-b9262a5aac05 | Uc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №02/ИП METSEP824 (20BCC02-P1) | Фазное напряжение фаза C | a49c03fb-1a7f-49d1-b32c-e1226e5ad475 | 20BCC02CE031_XQ31
3815 | Выкл. | c90929a5-0faf-4509-9d78-ab0cf00d7309 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №02/ЗН 20BCC02GV001 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 511c58a0-f6d9-4b21-8b77-4e79e4908fb1 | Ub |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №02/ИП METSEP824 (20BCC02-P1) | Фазное напряжение фаза B | d05a3962-450b-4708-af18-ce925c47461c | 20BCC02CE021_XQ21
3816 | Выкл. | c90929a5-0faf-4509-9d78-ab0cf00d7309 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №02/ЗН 20BCC02GV001 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 517d8b2c-a8b8-4c50-a8bb-fa04ba89c207 | Uab |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №02/ИП METSEP824 (20BCC02-P1) | Линейное напряжение фазы AB | 9fc398ce-e786-4b1a-ad46-f20752b2eb44 | 20BCC02CE041_XQ41
3817 | 00AU2 SICOM-3000 | 48db07be-45da-45d2-9610-61f45e7d9a13 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/C¦D/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 77e750d7-e34c-4b86-ac23-3792569f17a1 | Состояние порта №07 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/Коммутатор КиУП (00ACY07-00AU2) | Состояние порта №07 | f8eb37b5-f16f-4dff-8965-942284a52051 | 00ACY07A21ZV07_XN91
3818 | Выкл. | c90929a5-0faf-4509-9d78-ab0cf00d7309 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №02/ЗН 20BCC02GV001 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b1985946-556f-4504-ad9e-cad604ccbf03 | Ua |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №02/ИП METSEP824 (20BCC02-P1) | Фазное напряжение фаза A | 31ff0d11-5d55-4913-b521-316db6bc9d38 | 20BCC02CE011_XQ11
3819 | Выкл. | c90929a5-0faf-4509-9d78-ab0cf00d7309 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №02/ЗН 20BCC02GV001 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e9f05aeb-bbf6-4968-ada4-0c7609222336 | Ubc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №02/ИП METSEP824 (20BCC02-P1) | Линейное напряжение фазы BC | 8946d393-e775-4ca4-b8d3-a950c950b9d5 | 20BCC02CE051_XQ51
3820 | Выкл. | c90929a5-0faf-4509-9d78-ab0cf00d7309 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №02/ЗН 20BCC02GV001 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 13b8979b-0a0b-4193-8c1a-0902a4c393b7 | Q |  | analog | Мвар | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №02/ИП METSEP824 (20BCC02-P1) | Мощность реактивная сумм | abbf9a54-1ac2-45e3-861a-c734bcea0f38 | 20BCC02CE004_XQ14
3821 | Выкл. | c90929a5-0faf-4509-9d78-ab0cf00d7309 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №02/ЗН 20BCC02GV001 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | db515ac8-ddc7-4b25-84a3-fdb6b814838f | Ic |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №02/ИП METSEP824 (20BCC02-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы C | 17994d31-7e17-4322-a3c0-0ef1904bcc81 | 20BCC02CE032_XQ03
3822 | Выкл. | c90929a5-0faf-4509-9d78-ab0cf00d7309 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №02/ЗН 20BCC02GV001 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f3b8f573-9cdd-4210-b209-facd3940e203 | Ib |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №02/ИП METSEP824 (20BCC02-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы B | be58fb82-d9c9-4020-8086-873d37a20f0e | 20BCC02CE022_XQ02
3823 | Выкл. | c90929a5-0faf-4509-9d78-ab0cf00d7309 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №02/ЗН 20BCC02GV001 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b8b67cd5-aefd-41c0-935a-6b7bd9086751 | Ia |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №02/ИП METSEP824 (20BCC02-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы A | 7f4db3ca-cb27-402f-9abb-982b483ae77b | 20BCC02CE012_XQ01
3824 | Выкл. | c90929a5-0faf-4509-9d78-ab0cf00d7309 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №02/ЗН 20BCC02GV001 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8c94f778-5a92-498c-a4f8-24b6239dcf95 | cosφ |  | analog | Относительные единицы | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №02/ИП METSEP824 (20BCC02-P1) | Cos ф | 026e78ae-37eb-4db8-bede-1e6910304268 | 20BCC02CE009_XQ19
3825 | Выкл. | c90929a5-0faf-4509-9d78-ab0cf00d7309 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №02/ЗН 20BCC02GV001 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 5a117f4b-eb8d-427e-bc75-3a2db076659c | S |  | analog | МВА | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №02/ИП METSEP824 (20BCC02-P1) | Мощность полная сумм | 8d930ef7-edfe-4c13-85f6-f11c7311d285 | 20BCC02CE006_XQ16
3826 | Выкл. | c90929a5-0faf-4509-9d78-ab0cf00d7309 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №02/ЗН 20BCC02GV001 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cff27a2a-e49d-4cac-a37f-c5f89c2d1315 | F |  | analog | Частота | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №02/ИП METSEP824 (20BCC02-P1) | Частота | 1fcf5f36-6148-4c3e-8911-93f7c403e243 | 20BCC02CE005_XQ10
3827 | Выкл. | c90929a5-0faf-4509-9d78-ab0cf00d7309 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №02/ЗН 20BCC02GV001 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 7d77fb91-923c-4c4a-8a82-073f9b2fadcb | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC02-F1) | Аварийное отключение | 00cf40fe-5dde-40f0-b207-0abdb5afda7c | 20BCC02EW210_XK00
3828 | Выкл. | c90929a5-0faf-4509-9d78-ab0cf00d7309 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №02/ЗН 20BCC02GV001 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8940bd4d-31cc-46d6-a281-a540a3912168 | Неисправность выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC02-F1) | Неисправность выключателя 20BCC02GS001 | 2dfe8e54-9d5d-4894-ae44-49c1972af46a | 20BCC02GS001_XM93
3829 | Защиты | 1c6e37d4-255f-44cd-b0e0-958522c0f382 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | ef8abc46-e451-4f02-b9c6-8bc23ce0216e | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Неисправность терминала 20BCC02 | acb4f615-2740-4c08-85f7-7c3d0735843c | 20BCC02EK102_XF01
3830 | Защиты | 1c6e37d4-255f-44cd-b0e0-958522c0f382 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 7a4efe8d-3fb5-4085-95ea-56d92e270df6 | Срабатывание |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC02-F1) | Срабатывание защит | 87346287-8e11-4e9f-b3f3-bf71b28fef4a | 20BCC02EW211_XK01
3831 | Защиты | 1c6e37d4-255f-44cd-b0e0-958522c0f382 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 83fa6993-f79f-4236-af8f-b3de7c13d923 | Отключение от дуговой защиты смежной секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC02-F1) | Отключение от дуговой защиты секции 20BBC | 9729b5df-1e73-416a-9c04-0c16ef20b216 | 20BCC02EW209_XK08
3832 | Защиты | 1c6e37d4-255f-44cd-b0e0-958522c0f382 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | f80fef3f-48a1-41d4-bdf4-2c09b88ad229 | Отключение от внешних защит смежной секции | Отключение от внешних защит секции 20BBC | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC02-F1) | Отключение от внешних защит секции 20BBC | a06a0472-e687-4ef6-a46e-65de0ec78d59 | 20BCC02EW208_XK26
3833 | Защиты | 1c6e37d4-255f-44cd-b0e0-958522c0f382 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | b511c69f-7c2f-4281-9b36-97a6f7f9a527 | Действие УРОВ во внешние защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC02-F1) | Действие УРОВ во внешние защиты | 0f74689c-728c-438b-9776-fa5d72734076 | 20BCC02EW207_XK25
3834 | Защиты | 1c6e37d4-255f-44cd-b0e0-958522c0f382 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | fcdbdacc-c6d1-4c6d-9825-0e00189eb477 | Отключение от УРОВ смежной секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC02-F1) | Отключение от УРОВ секции 20BBC | 77154859-7d70-413b-add1-c2929851eea0 | 20BCC02EW206_XK07
3835 | Защиты | 1c6e37d4-255f-44cd-b0e0-958522c0f382 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 5c1cb91f-2512-47dc-a341-5b5f2aa1d6e2 | Отключение от чувствительной защиты от 1ф. КЗ на землю |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC02-F1) | Отключение от чувствительной защиты от однофазных КЗ на землю | f0f97329-2a54-4ef9-98f2-f31bf213d2d8 | 20BCC02EW205_XK06
3836 | Защиты | 1c6e37d4-255f-44cd-b0e0-958522c0f382 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 77f9b2da-f95d-4476-99f2-de5cf7866bba | Отключение от МТЗ от 1ф. КЗ на землю |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC02-F1) | Отключение от МТЗ от КЗ на землю | c10c2ab9-a740-48d1-bd26-434aab0a66ac | 20BCC02EW204_XK05
3837 | Защиты | 1c6e37d4-255f-44cd-b0e0-958522c0f382 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | ed0be135-702a-4321-8e9b-56d730b8780b | Отключение от токовой отсечки |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC02-F1) | Отключение от токовой отсечки | d662efd9-3f54-4670-9871-b7cd29790164 | 20BCC02EW203_XK03
3838 | Защиты | 1c6e37d4-255f-44cd-b0e0-958522c0f382 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | a9c42e6a-be68-4c0c-a779-7e92de577940 | Отключение от МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC02-F1) | Отключение от МТЗ | 7f877f7c-b709-4bd2-90fb-5352c564e74d | 20BCC02EW202_XK24
3839 | Защиты | 1c6e37d4-255f-44cd-b0e0-958522c0f382 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 017a8e6c-1fb7-4508-80e2-e427dd0de7d7 | Отключение от дуговой защиты секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC02-F1) | Отключение от дуговой защиты секции | e0bdb389-16bb-4e9e-a45c-8ef0b366b8a9 | 20BCC02EW201_XK08
3840 | Защиты | 1c6e37d4-255f-44cd-b0e0-958522c0f382 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 3134c8b5-fe14-4fc5-94fe-c138d8a21d96 | Срабатывание датчика дуги в отсеке ТТ или отсеке выкл. яч. смежной секции | Срабатывание датчика дуги в отсеке трансформатора тока или отсеке выключателя ячейки секции 20BBC | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC02-F1) | Срабатывание датчика дуги в отсеке трансформатора тока или отсеке выключателя ячейки секции 20BBC | 869c0ff2-b38e-4e61-bee7-bc1d38ca5af3 | 20BCC02EK210_XK16
3841 | Защиты | 1c6e37d4-255f-44cd-b0e0-958522c0f382 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 4d426b46-63a8-4579-8e21-5e60de9b6f28 | Отключение автоматического выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC02-F1) | Отключение автомата | d988744d-719c-458d-a407-83f78434a1b4 | 20BCC02EK209_XM10
3842 | Защиты | 1c6e37d4-255f-44cd-b0e0-958522c0f382 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 112737bd-cdc8-4428-a45d-f73593036eea | Ключ SA2 цепи УРОВ во внеш. защ. |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC02-F1) | Цепи УРОВ во внешние защиты введены | fd2560f0-ba28-4160-9260-ba9d4cdd1d4e | 20BCC02EK208_XN02
3843 | Защиты | 1c6e37d4-255f-44cd-b0e0-958522c0f382 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 20de722d-c50e-434b-b40d-775f190d4dd0 | АВ SF1 двигателя завода пружины |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC02-F1) | Автомат цепи питания двигателя взвода пружины выключателя отключен | 0fa12689-96a1-4262-a2ad-c43a33278564 | 20BCC02EK204_XM14
3844 | Защиты | 1c6e37d4-255f-44cd-b0e0-958522c0f382 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | b42142a1-f113-40e2-b8d6-861899db967b | Обрыв цепей управления |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC02-F1) | Обрыв цепей управления | c0e9463c-d20b-4c7c-99c0-437c34d9468a | 20BCC02EK203_XF91
3845 | Защиты | 1c6e37d4-255f-44cd-b0e0-958522c0f382 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 779ec403-b11c-47c1-8bbd-621139835ac7 | Неисправность цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC02-F1) | Неисправность цепей тока | 180e8ca6-18c3-41e6-941a-78de06e25e7e | 20BCC02EK202_XM50
3846 | Защиты | 1c6e37d4-255f-44cd-b0e0-958522c0f382 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 9f5762ed-190a-4652-9fc0-67e78df52979 | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC02-F1) | Неисправность цепей напряжения | 0f016d7c-1dd6-412f-8446-927d5961df01 | 20BCC02EK201_XM51
3847 | Защиты | 1c6e37d4-255f-44cd-b0e0-958522c0f382 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | b3e00b8a-20b9-4d33-84cd-edabfd8d49ad | Команда отключить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC02-F1) | Команда отключить по месту | 5de20dfc-a9d2-4131-9185-9e7b39fd4ddb | 20BCC02CH201B_XA01
3848 | Защиты | 47fe9401-4be2-40dc-ba90-a604f7c3c610 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | ee455519-1ca5-4d61-80d0-376d4cb14a48 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC04-F1) | Связь с устройстом 30BCC04-F1 установлена | b551d1ba-2087-448a-a296-8b56b270f79c | 30BCC04F1_XN99
3849 | Защиты | 1c6e37d4-255f-44cd-b0e0-958522c0f382 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 4c3826d1-a4fb-4508-b0fc-3a1b579a6bc1 | Команда включить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC02-F1) | Команда включить по месту | 26a39b3a-3f1b-40f6-bd39-1860455fee28 | 20BCC02CH201A_XA00
3850 | ЗН 20BCC03GV001 | ffdd66d3-3eda-4fbb-b93d-d502b0f973bf | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC03-F1) | Положение заземляющего ножа | 5f8518ab-ed4e-4935-9a37-16711847cc81 | 20BCC03CG203_XB02
3851 | Релейный отсек | 41f415b6-fd55-40f3-8fff-b206de1e65b4 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №03 | РЗиА/Шкаф релейный | 4d8e9bc6-14a1-461c-9faa-02b38b3822a1 | Неисправность дуговой защиты (VAMP 125) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Неисправность устройства дуговой защиты 20BCC03 | 78bdf653-c0ea-45d0-a4ac-446e9f42e966 | 20BCC03EK101_XF01
3852 | G11 ИБП | 480d4d72-ede6-436b-95ad-1cd3cdfb3993 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф питания и управления ЭКП | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 0a25a644-e1cc-4831-bca1-fae43b0f0b12 | Выходная частота |  | analog | Частота | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф питания и управления ЭКП (00APA01GH001)/ИБП (00APA01GH001-G11) | Выходная частота | 49f6ce31-70a1-46b3-9a8c-2bb951e5c506 | 00APA01GH001G11CE08_XN98
3853 | G11 ИБП | 480d4d72-ede6-436b-95ad-1cd3cdfb3993 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф питания и управления ЭКП | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 1c66d4be-3301-4bd7-80c6-3f689c51985d | Напряжение на батарее |  | analog | Напряжение до 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф питания и управления ЭКП (00APA01GH001)/ИБП (00APA01GH001-G11) | Напряжение на батарее | dd3fdc64-3180-4437-a930-6111b7511c2b | 00APA01GH001G11CE03_XQ93
3854 | G11 ИБП | 480d4d72-ede6-436b-95ad-1cd3cdfb3993 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф питания и управления ЭКП | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 22f23445-1f00-4352-b32e-d94596633778 | Статус выхода |  | integer | Статус выхода ИБП | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф питания и управления ЭКП (00APA01GH001)/ИБП (00APA01GH001-G11) | Статус выхода | 00afed4e-dcce-47e7-85bc-ec53d4bcbb73 | 00APA01GH001G11XM04_XQ12
3855 | G11 ИБП | 480d4d72-ede6-436b-95ad-1cd3cdfb3993 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф питания и управления ЭКП | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 2b100ed8-47c7-41c4-afa1-e2465da8de16 | Входное напряжение |  | analog | Напряжение до 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф питания и управления ЭКП (00APA01GH001)/ИБП (00APA01GH001-G11) | Входное напряжение | dffc3d0f-e161-4eda-95f4-ece99c893f0f | 00APA01GH001G11CE05_XQ12
3856 | G11 ИБП | 480d4d72-ede6-436b-95ad-1cd3cdfb3993 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф питания и управления ЭКП | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 385b05c8-073a-442b-ae22-223c321bf7d4 | Выходное напряжение |  | analog | Напряжение до 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф питания и управления ЭКП (00APA01GH001)/ИБП (00APA01GH001-G11) | Выходное напряжение | 276e17f7-02a2-4692-a249-1b546cbc10aa | 00APA01GH001G11CE07_XQ12
3857 | G11 ИБП | 480d4d72-ede6-436b-95ad-1cd3cdfb3993 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф питания и управления ЭКП | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 5fdb3335-062a-4add-b485-b74242c44d6a | Емкость батареи |  | analog | Емкость, % | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф питания и управления ЭКП (00APA01GH001)/ИБП (00APA01GH001-G11) | Емкость батареи | a0363bcb-0309-46dc-b211-a9c3d7c5f380 | 00APA01GH001G11CE02_XQ92
3858 | G11 ИБП | 480d4d72-ede6-436b-95ad-1cd3cdfb3993 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф питания и управления ЭКП | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 61671baf-2001-417e-b8cd-a8b27552e014 | Нагрузка |  | analog | Нагрузка, % | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф питания и управления ЭКП (00APA01GH001)/ИБП (00APA01GH001-G11) | Нагрузка | 7a2f6d31-9866-4ed1-8d06-e373c63c308e | 00APA01GH001G11CE09_XQ93
3859 | G11 ИБП | 480d4d72-ede6-436b-95ad-1cd3cdfb3993 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф питания и управления ЭКП | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 6772d4fd-79f7-4c1a-b92e-fd0b006b8f0e | Индикатор необходимости замены батареи |  | integer | Необходимость замены ИБП | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф питания и управления ЭКП (00APA01GH001)/ИБП (00APA01GH001-G11) | Индикатор необходимости замены батареи | 2ba1cc1f-e4c0-4c99-97c6-e60a2aa2077a | 00APA01GH001G11XM03_XN96
3860 | G11 ИБП | 480d4d72-ede6-436b-95ad-1cd3cdfb3993 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф питания и управления ЭКП | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 6c780e28-39ed-4992-86e8-b88c46e45d76 | Температура окружающей среды |  | analog | Температура | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф питания и управления ЭКП (00APA01GH001)/ИБП (00APA01GH001-G11) | Температура окружающей среды | f5357f06-4b0e-469c-a769-e627f8e20e93 | 00APA01GH001G11CE10_XQ90
3861 | G11 ИБП | 480d4d72-ede6-436b-95ad-1cd3cdfb3993 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф питания и управления ЭКП | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 9857b700-086c-4c77-9f67-3d401ee6c07e | Статус входного напряжения |  | integer | Неисправность входа ИБП | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф питания и управления ЭКП (00APA01GH001)/ИБП (00APA01GH001-G11) | Неисправности входного напряжения | b30dd71d-8613-4f7a-a2bf-d061aca7ee08 | 00APA01GH001G11XM05_XF91
3862 | G11 ИБП | 480d4d72-ede6-436b-95ad-1cd3cdfb3993 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф питания и управления ЭКП | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | c82d3fd0-fdea-496e-8e5c-1b05a22dd4ab | Время автономной работы с момента переключения на батарею |  | analog | Second | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф питания и управления ЭКП (00APA01GH001)/ИБП (00APA01GH001-G11) | Время автономной работы с момента переключения на батарею | 6516e6a7-dd0b-4a92-8728-82fb61e50652 | 00APA01GH001G11CE01_XQ92
3863 | G11 ИБП | 480d4d72-ede6-436b-95ad-1cd3cdfb3993 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф питания и управления ЭКП | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | d615cd7a-6d61-4ceb-adb6-68754ee56c54 | Статус батареи |  | integer | Статус батареи ИБП | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф питания и управления ЭКП (00APA01GH001)/ИБП (00APA01GH001-G11) | Статус батареи | 9a8165a4-c5aa-46b4-8b1b-5e1ad5771ac8 | 00APA01GH001G11XM01_XQ12
3864 | G11 ИБП | 480d4d72-ede6-436b-95ad-1cd3cdfb3993 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф питания и управления ЭКП | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | e12cf9f9-8258-4066-9a83-5810d3dd5649 | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф питания и управления ЭКП (00APA01GH001)/ИБП (00APA01GH001-G11) | Связь с устройстом 00APA01GH001-G11 установлена | fb673ce9-1bdf-459d-8aaa-341f71b39728 | 00APA01GH001G11_XN99
3865 | G11 ИБП | 480d4d72-ede6-436b-95ad-1cd3cdfb3993 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф питания и управления ЭКП | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | e611b2c0-f38d-428e-b4ea-5605de76897e | Время автономной работы оставшиеся |  | analog | Second | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф питания и управления ЭКП (00APA01GH001)/ИБП (00APA01GH001-G11) | Время автономной работы оставшееся | 36ddf81d-d2a1-41b5-b28d-6860b7040c8b | 00APA01GH001G11CE04_XQ92
3866 | G11 ИБП | 480d4d72-ede6-436b-95ad-1cd3cdfb3993 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф питания и управления ЭКП | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | fb87bfa6-9abf-4c02-abf3-1204d307ddbf | Входная частота |  | analog | Частота | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф питания и управления ЭКП (00APA01GH001)/ИБП (00APA01GH001-G11) | Входная частота | c6512727-b984-48e0-9a29-8f39b09e5216 | 00APA01GH001G11CE06_XQ10
3867 | Релейный отсек | 41f415b6-fd55-40f3-8fff-b206de1e65b4 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №03 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC03-F1) | Дверь релейного отсека открыта | 08bec3b2-30b9-4431-ac3a-920e9aa35d28 | 20BCC03EK208_XN01
3868 | Релейный отсек | 3398f9da-e6e4-4480-857d-b4fb41af0e93 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №04 | РЗиА/Шкаф релейный | 4d8e9bc6-14a1-461c-9faa-02b38b3822a1 | Неисправность дуговой защиты (VAMP 125) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Неисправность устройства дуговой защиты 20BCC04 | 42907390-7ec6-46df-8ce4-7ed7b2d359d9 | 20BCC04EK101_XF01
3869 | Релейный отсек | 3398f9da-e6e4-4480-857d-b4fb41af0e93 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №04 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC04-F1) | Дверь релейного отсека открыта | 3ea506a6-10d5-4c91-8f7d-c9bc40b54ac3 | 20BCC04EK217_XN01
3870 | ЗН 20BCC04GV001 | 51a535a7-2272-4969-b399-381d7aa8a330 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC04-F1) | Положение заземляющего ножа | 8aa0b881-ae74-42ca-8037-1ff04b0b1515 | 20BCC04CG204_XB02
3871 | Выкл. | 8bcb578a-0c66-40b7-a366-ce94c54ba85d | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b1985946-556f-4504-ad9e-cad604ccbf03 | Ua |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №04/ИП METSEP824 (20BCC04-P1) | Фазное напряжение фаза A | f49e9e2b-9ccc-406a-9125-12946e1a6401 | 20BCC04CE011_XQ11
3872 | Выкл. | 8bcb578a-0c66-40b7-a366-ce94c54ba85d | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 0bb42405-34aa-4547-a2af-8e0017762bd9 | Включение блокировано |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC04-F1) | Включение заблокировано | 5e309847-7e25-4f90-957f-f1f7653be295 | 20BCC04EK214_XF07
3873 | Выкл. | 8bcb578a-0c66-40b7-a366-ce94c54ba85d | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8c94f778-5a92-498c-a4f8-24b6239dcf95 | cosφ |  | analog | Относительные единицы | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №04/ИП METSEP824 (20BCC04-P1) | Cos ф | b9f356e5-9d76-4efd-8eda-41b779892d34 | 20BCC04CE009_XQ19
3874 | Выкл. | 8bcb578a-0c66-40b7-a366-ce94c54ba85d | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 81e9d754-95c1-47fe-8117-3ec0f3ace7f1 | P |  | analog | МВт | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №04/ИП METSEP824 (20BCC04-P1) | Мощность активная сумм | a3a02ce6-9b4b-484c-8466-e5776800d6b1 | 20BCC04CE003_XQ13
3875 | Выкл. | 8bcb578a-0c66-40b7-a366-ce94c54ba85d | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 7d77fb91-923c-4c4a-8a82-073f9b2fadcb | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC04-F1) | Аварийное отключение | 83626edb-c759-449f-9e0e-7842a6c299a9 | 20BCC04EW211_XK00
3876 | Выкл. | 8bcb578a-0c66-40b7-a366-ce94c54ba85d | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | c0ddec60-7ad5-428f-9e30-78663477533a | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC04-F1) | Положение выключателя | d9e31162-b2ff-4ab9-ba07-110558503b28 | 20BCC04CG201_XB00
3877 | Выкл. | 8bcb578a-0c66-40b7-a366-ce94c54ba85d | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 1b4883da-288e-4755-8b7d-68c861d3e96d | Тележка выключателя в тестовом положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC04-F1) | Тележка выключателя в тестовом положении | 19703d00-a38b-4bff-bffd-77a472071cbe | 20BCC04CG203_XB04
3878 | Выкл. | 8bcb578a-0c66-40b7-a366-ce94c54ba85d | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f91444d4-21ef-48ff-962d-1e6c7066fedd | Тележка выключателя в рабочем положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC04-F1) | Тележка выключателя в рабочем положении | fb424288-ec9d-4c98-95e3-609fa7a42f5e | 20BCC04CG202_XB03
3879 | US2 EDS-408A | 48c0604f-8d22-4950-84b5-a265674e90bf | СВМ/Втор.сист./РАС/Шкаф РАС №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 19fb8cff-3099-4cc6-9f23-b7b27322bdc1 | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф регистратора аварийных событий (00ASQ04GH005)/Коммутатор РАС (00ASQ04GH005-US2) | Связь с устройстом 00ASQ04GH005-US2 установлена | 27dd5a1c-c993-425d-b756-0fc153ca2d51 | 00ASQ04GH005US2_XN99
3880 | Выкл. | 8bcb578a-0c66-40b7-a366-ce94c54ba85d | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 6beafb71-995c-4305-90b5-24bddb27b094 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC04-F1) | Команда управления выключателем от СКУ ЭЧ | b74ea825-0bb0-4f78-8b27-ccb01ea8a863 | 20BCC04EA201_XA10
3881 | Выкл. | 8bcb578a-0c66-40b7-a366-ce94c54ba85d | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 127d8bd1-85aa-440e-83e7-182d3e041b53 | Пружива не взведена |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC04-F1) | Пружина не взведена | 9392e475-c9db-4e2b-973f-c3a84bb2e8a1 | 20BCC04EK215_XF06
3882 | Выкл. | 8bcb578a-0c66-40b7-a366-ce94c54ba85d | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 928fee8e-0b46-4c27-a737-f568c3b4e2cd | Снижение элегаза 2-ая ступень |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC04-F1) | Понижение давления элегаза 2 ступень | 124d90d5-be84-430d-9179-8f07f33c4846 | 20BCC04EK208_XK02
3883 | Выкл. | 8bcb578a-0c66-40b7-a366-ce94c54ba85d | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e7e122bd-619e-49ac-b1cc-39ba1e1b1e3d | Место управление |  | discrete | Место управление | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC04-F1) | Дистанционное управление выключателем | a90badbb-0af7-4a12-80d9-5db9998be690 | 20BCC04EK205_XN16
3884 | Выкл. | 8bcb578a-0c66-40b7-a366-ce94c54ba85d | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cf4755a6-4d58-4ec8-b3f9-5edfc67d8859 | Снижение элегаза 1-ая ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC04-F1) | Понижение давления элегаза 1 ступень | a0ee8dc1-fc8c-4436-a3d4-9cadfb8b3fcd | 20BCC04EK207_XK02
3885 | Выкл. | 8bcb578a-0c66-40b7-a366-ce94c54ba85d | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 70ecc4f9-77c0-4751-b645-cfa94e87aca7 | U0 |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №04/ИП METSEP824 (20BCC04-P1) | Ток нулевой последовательности | 6ef0501d-28bf-4767-8487-51c143fda8af | 20BCC04CE072_XQ07
3886 | Выкл. | 8bcb578a-0c66-40b7-a366-ce94c54ba85d | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | a1856d2d-52cd-402e-ac11-33775a5c55f4 | I0 |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №04/ИП METSEP824 (20BCC04-P1) | Напряжение нулевой последовательности | 762c0fb0-df38-432d-b92b-3aa6078e727a | 20BCC04CE071_XQ71
3887 | Выкл. | 8bcb578a-0c66-40b7-a366-ce94c54ba85d | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 517d8b2c-a8b8-4c50-a8bb-fa04ba89c207 | Uab |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №04/ИП METSEP824 (20BCC04-P1) | Линейное напряжение фазы AB | ad73523a-5083-4cb2-8815-c7449910568a | 20BCC04CE041_XQ41
3888 | Выкл. | 8bcb578a-0c66-40b7-a366-ce94c54ba85d | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 540b8178-3876-41ad-a69e-8c91ae6f7827 | Uca |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №04/ИП METSEP824 (20BCC04-P1) | Линейное напряжение фазы CA | 2cef8c39-c857-43ee-ac3c-3a4c676e6dbe | 20BCC04CE061_XQ61
3889 | 00AU2 SICOM-3000 | 48db07be-45da-45d2-9610-61f45e7d9a13 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/C¦D/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 19fb8cff-3099-4cc6-9f23-b7b27322bdc1 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/Коммутатор КиУП (00ACY07-00AU2) | Связь с устройстом 00ACY07-00AU2 установлена | 726e7a84-163d-432f-a9f3-9a519699be60 | 00ACY0700AU2_XN99
3890 | 00AU2 SICOM-3000 | 48db07be-45da-45d2-9610-61f45e7d9a13 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/C¦D/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 1fd05d3c-bd67-4aa7-8074-d54fbf7cea7f | Состояние порта №01 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/Коммутатор КиУП (00ACY07-00AU2) | Состояние порта №01 | 4fcf6306-7e0a-4e4f-9a7d-80ea87fa3ab5 | 00ACY07A21ZV01_XN91
3891 | 00AU2 SICOM-3000 | 48db07be-45da-45d2-9610-61f45e7d9a13 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/C¦D/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 5314a6ba-cb5f-437c-a6c1-45e0c87d99b5 | Состояние порта №03 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/Коммутатор КиУП (00ACY07-00AU2) | Состояние порта №03 | 1a2a262c-353b-4b7f-a12f-9a49d1c22746 | 00ACY07A21ZV03_XN91
3892 | 00AU2 SICOM-3000 | 48db07be-45da-45d2-9610-61f45e7d9a13 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/C¦D/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 69e69816-2542-4466-a8cd-509ee5bf1b7b | Состояние порта №06 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/Коммутатор КиУП (00ACY07-00AU2) | Состояние порта №06 | 6a0d9cdf-58b8-42a8-a4f5-526d7ed692f6 | 00ACY07A21ZV06_XN91
3893 | 00AU2 SICOM-3000 | 48db07be-45da-45d2-9610-61f45e7d9a13 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/C¦D/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 71926aff-3e5d-484d-a218-c15da8248a36 | Состояние порта №08 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/Коммутатор КиУП (00ACY07-00AU2) | Состояние порта №08 | 49c85d2e-a908-47ec-acf4-4ff7d3e0db3b | 00ACY07A21ZV08_XN91
3894 | 00AU2 SICOM-3000 | 48db07be-45da-45d2-9610-61f45e7d9a13 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/C¦D/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 995e1ab4-4e9b-4445-b3fd-62d5bd280335 | Состояние порта №05 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/Коммутатор КиУП (00ACY07-00AU2) | Состояние порта №05 | 42c49bfa-5acc-4719-8ea5-a395210696a9 | 00ACY07A21ZV05_XN91
3895 | 00AU2 SICOM-3000 | 48db07be-45da-45d2-9610-61f45e7d9a13 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/C¦D/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | a2525f78-7860-4b68-b076-d88e248f3af5 | Состояние порта №02 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/Коммутатор КиУП (00ACY07-00AU2) | Состояние порта №02 | 7f514cc8-9b7d-4dc6-9ef4-258f5efbb8ec | 00ACY07A21ZV02_XN91
3896 | 00AU2 SICOM-3000 | 48db07be-45da-45d2-9610-61f45e7d9a13 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/C¦D/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | e7b49366-abfa-4991-bae9-4212ac28d4ba | Состояние порта №04 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/Коммутатор КиУП (00ACY07-00AU2) | Состояние порта №04 | 458febbf-115a-4030-819b-8f84139f1613 | 00ACY07A21ZV04_XN91
3897 | Выкл. | 8bcb578a-0c66-40b7-a366-ce94c54ba85d | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e9f05aeb-bbf6-4968-ada4-0c7609222336 | Ubc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №04/ИП METSEP824 (20BCC04-P1) | Линейное напряжение фазы BC | e1d13d61-5e11-4762-99b7-a1f11cf48d3d | 20BCC04CE051_XQ51
3898 | Выкл. | 8bcb578a-0c66-40b7-a366-ce94c54ba85d | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | db515ac8-ddc7-4b25-84a3-fdb6b814838f | Ic |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №04/ИП METSEP824 (20BCC04-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы C | ba7198d7-6ef1-450c-8cb1-7f6df4057bbb | 20BCC04CE032_XQ03
3899 | Выкл. | 8bcb578a-0c66-40b7-a366-ce94c54ba85d | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f3b8f573-9cdd-4210-b209-facd3940e203 | Ib |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №04/ИП METSEP824 (20BCC04-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы B | 55265767-e945-49f6-b647-64222f4972e9 | 20BCC04CE022_XQ02
3900 | Выкл. | 8bcb578a-0c66-40b7-a366-ce94c54ba85d | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b8b67cd5-aefd-41c0-935a-6b7bd9086751 | Ia |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №04/ИП METSEP824 (20BCC04-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы A | 462aed9a-cd93-4ecb-b581-b3fad041b4e6 | 20BCC04CE012_XQ01
3901 | Выкл. | 8bcb578a-0c66-40b7-a366-ce94c54ba85d | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 5a117f4b-eb8d-427e-bc75-3a2db076659c | S |  | analog | МВА | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №04/ИП METSEP824 (20BCC04-P1) | Мощность полная сумм | 4c3146eb-3aac-4c15-9c97-803bf35868ef | 20BCC04CE006_XQ16
3902 | Выкл. | 8bcb578a-0c66-40b7-a366-ce94c54ba85d | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 13b8979b-0a0b-4193-8c1a-0902a4c393b7 | Q |  | analog | Мвар | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №04/ИП METSEP824 (20BCC04-P1) | Мощность реактивная сумм | eddc3be7-beea-43bf-a44b-bb6e305a13aa | 20BCC04CE004_XQ14
3903 | Выкл. | 8bcb578a-0c66-40b7-a366-ce94c54ba85d | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 511c58a0-f6d9-4b21-8b77-4e79e4908fb1 | Ub |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №04/ИП METSEP824 (20BCC04-P1) | Фазное напряжение фаза B | bd9df09c-8cfc-4841-a2a5-a573f2a64076 | 20BCC04CE021_XQ21
3904 | Выкл. | 8bcb578a-0c66-40b7-a366-ce94c54ba85d | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | bb4f5e1e-6275-4cbc-8392-b9262a5aac05 | Uc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №04/ИП METSEP824 (20BCC04-P1) | Фазное напряжение фаза C | 486b0f8c-cd35-43f3-a6c0-9fce4780e2f1 | 20BCC04CE031_XQ31
3905 | Выкл. | 8bcb578a-0c66-40b7-a366-ce94c54ba85d | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cff27a2a-e49d-4cac-a37f-c5f89c2d1315 | F |  | analog | Частота | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №04/ИП METSEP824 (20BCC04-P1) | Частота | fed20415-fc87-4ce1-a7b3-16cd7dfa65e0 | 20BCC04CE005_XQ10
3906 | Выкл. | 8bcb578a-0c66-40b7-a366-ce94c54ba85d | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8940bd4d-31cc-46d6-a281-a540a3912168 | Неисправность выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC04-F1) | Неисправность выключателя 20BCC04GS001 | 6493cd38-4563-4068-abf5-1d90b610c187 | 20BCC04GS001_XM93
3907 | Защиты | 47ad720c-1538-4069-86d8-814a9be01842 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 962a5d51-82b5-4dfa-99dd-4fc033f5902d | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Неисправность терминала 20BCC04 | d7bd2282-2297-419a-9ed1-c4e0769e9bd5 | 20BCC04EK102_XF01
3908 | Защиты | 47ad720c-1538-4069-86d8-814a9be01842 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 891831cf-fa18-4b8f-8890-7e0cf1aec031 | Ключ SA1 Блокировка ДЗ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC04-F1) | Ключ SA1 "Блокировка дистанционной защиты" | 6a2c688d-acab-4bca-89f9-8f2878bee16c | 20BCC04EK206_XF04
3909 | Защиты | 47ad720c-1538-4069-86d8-814a9be01842 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | e8d76b32-4edc-41b9-a284-e8e99a013db2 | Срабатывание обобщенное |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC04-F1) | Срабатывание защит | 7bdf1aff-badb-44a0-8491-cec23ac56e00 | 20BCC04EW212_XK01
3910 | Защиты | 47ad720c-1538-4069-86d8-814a9be01842 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 7323be21-355b-4f27-add2-aa3977f28665 | Отключение от резервной МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC04-F1) | Отключение от резервной МТЗ | 35f218c0-a60e-45ec-9379-6fc7d22b5d91 | 20BCC04EW210_XK23
3911 | Защиты | 47ad720c-1538-4069-86d8-814a9be01842 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | a6c07e22-50af-4a0d-b277-a39e39717a72 | Отключение от ЗПН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC04-F1) | Отключение от ЗПН 2 ступени | 4c759b1b-79d9-4b88-9b55-3a9e12ff19d4 | 20BCC04EW209_XK02
3912 | Защиты | 47ad720c-1538-4069-86d8-814a9be01842 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 661c1cd7-09db-4b3b-bd30-f0755155619f | Отключение от ЗМН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC04-F1) | Отключение от ЗМН 2 ступени | 67ee1171-71cf-4544-8673-6ea001360f3d | 20BCC04EW208_XK02
3913 | Защиты | 47ad720c-1538-4069-86d8-814a9be01842 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | b6a7ac2b-ebc6-439b-950d-d7fe96d8a1f6 | Отключение от внешних защит |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC04-F1) | Отключение от внешних защит | 0e7a619a-54e6-4884-8e00-cf23add844c0 | 20BCC04EW207_XK26
3914 | Защиты | 47ad720c-1538-4069-86d8-814a9be01842 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | d46d1d4b-c88a-43d6-8377-fb122f37cc64 | Действие УРОВ во внешние защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC04-F1) | Действие УРОВ во внешние защиты | 00802427-c2a3-4045-8a4e-2edcae89da10 | 20BCC04EW206_XK25
3915 | Защиты | 47ad720c-1538-4069-86d8-814a9be01842 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | f27df67a-2b33-4ec3-9c52-55e894a377d3 | Отключение от УРОВ присоединений |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC04-F1) | Отключение от УРОВ присоединений | 8afcc46a-1337-424e-8dbc-b95b92aae8da | 20BCC04EW205_XK07
3916 | Защиты | 47ad720c-1538-4069-86d8-814a9be01842 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 64abc665-b042-4ad6-a80f-e51ef8b7be87 | Блокировка ЛЗШ от ячейки секц.перемычки |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC04-F1) | Блокировка ЛЗШ от ячейки 20BCC01 (20BCC05) | c8b97cab-f217-40d7-b49a-2c8a3023d28f | 20BCC04EK213_XF05
3917 | Защиты | 47ad720c-1538-4069-86d8-814a9be01842 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 6a7d2298-390a-47a5-8acf-35ad16984d5d | Блокировка ЛЗШ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC04-F1) | Блокировка ЛЗШ | c9107667-9641-420e-8e26-6d537abebffa | 20BCC04EK212_XF05
3918 | Защиты | 47ad720c-1538-4069-86d8-814a9be01842 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 682445de-a0ee-49a1-a221-759b402b6ac6 | Неисправность предохранителей ТН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC04-F1) | Неисправность предохранителей ТН | d56e24f0-09ba-4247-828d-16b21d1cda5e | 20BCC04EK211_XM52
3919 | Защиты | 47ad720c-1538-4069-86d8-814a9be01842 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 5b54807a-c68b-4955-b2f9-33a151f6c402 | Отключение автоматического выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC04-F1) | Отключение автомата | 10f73f78-3769-4be7-baa6-4134898911c2 | 20BCC04EK210_XM10
3920 | Защиты | 47ad720c-1538-4069-86d8-814a9be01842 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 46b72358-d0a8-411b-adb9-952a336e89af | Ключ SA2 цепи УРОВ во внешние защиты |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC04-F1) | Цепи УРОВ во внешние защиты введены | fc92e658-a2e1-4e3d-8bc7-6571760a340b | 20BCC04EK209_XN02
3921 | Защиты | 47ad720c-1538-4069-86d8-814a9be01842 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 7d9b0773-a5d9-4d9d-926d-0662553094bc | АВ SF1 двигателя взвода пружины |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC04-F1) | Автомат цепи питания двигателя взвода пружины выключателя отключен | effb6c46-37cf-4d39-8f46-67c331d6e951 | 20BCC04EK204_XM14
3922 | Защиты | 47ad720c-1538-4069-86d8-814a9be01842 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 5df55f4c-5f4f-4191-ba34-772f37949f04 | Обрыв цепей управления |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC04-F1) | Обрыв цепей управления | 511efa5b-b762-4f47-8eec-50f5db70a89b | 20BCC04EK203_XF91
3923 | Защиты | 47ad720c-1538-4069-86d8-814a9be01842 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 7e454f1a-f37c-4248-bc63-962b5ea102fb | Неисправность цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC04-F1) | Неисправность цепей тока | 711cb7a0-8511-4e27-8688-a004cdca1d47 | 20BCC04EK202_XM50
3924 | Защиты | 47ad720c-1538-4069-86d8-814a9be01842 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | f612de1b-dba6-488b-b184-482103f5108a | Неисправность цепей напряжения секции |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC04-F1) | Неисправность цепей напряжения на секции | d54e01da-a419-40b8-8d11-db94b59b6860 | 20BCC04EK201_XM51
3925 | Защиты | 47ad720c-1538-4069-86d8-814a9be01842 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 8520ff5b-31ce-4199-b039-c8f0f0bfe1e3 | Команда отключить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC04-F1) | Команда отключить по месту | 08178027-6dd4-4416-9d9c-f164c0316d00 | 20BCC04CH201B_XA01
3926 | Защиты | 47ad720c-1538-4069-86d8-814a9be01842 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | ee21e629-82af-40b1-8280-03563db0ffd0 | Команда включить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC04-F1) | Команда включить по месту | b7cf87cc-b8d6-4ad9-9689-b808f018a90d | 20BCC04CH201A_XA00
3927 | Защиты | 47ad720c-1538-4069-86d8-814a9be01842 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 98541c65-fcff-409c-b0dd-1fe51e2fe0c5 | Отключение от МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC04-F1) | Отключение от МТЗ | a1aaac19-a940-4213-ad5c-0958af663ef8 | 20BCC04EW204_XK24
3928 | Защиты | 47ad720c-1538-4069-86d8-814a9be01842 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | c03f178f-70d7-43ca-aa7b-9a40f06ba792 | Отключение от токовой отсечки |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC04-F1) | Отключение от токовой отсечки | d3c9afae-1c1f-4366-b869-a5efbdee2ab8 | 20BCC04EW203_XK03
3929 | МТЗ и КИВ | 48dba51b-4bac-4933-92d4-d29a5358885d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | d34629d2-256c-4a58-a61b-c1a983ad5e13 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 30BCT01 (30BCT01GH003-A1) | Связь с устройстом 30BCT01GH003-A1 установлена | 82f35397-3085-4b57-9ed7-b677f2287068 | 30BCT01GH003A1_XN99
3930 | Защиты | 47ad720c-1538-4069-86d8-814a9be01842 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | f2ebd745-9e57-4838-ae43-40cff0d75cd8 | Отключение от дистанционной защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC04-F1) | Отключение от дистанционной защиты | e9343e48-5599-46af-8d35-568c93aef20c | 20BCC04EW202_XK09
3931 | Защиты | 47ad720c-1538-4069-86d8-814a9be01842 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 450c55b8-f321-46ae-9e71-d6e7badaa82c | Отключение от дуговой защиты секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC04-F1) | Отключение от дуговой защиты секции | 841c3f26-bc71-4a5f-bcba-cc98e4bfc72f | 20BCC04EW201_XK08
3932 | Защиты | 47ad720c-1538-4069-86d8-814a9be01842 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | d16e2475-5446-4c06-af4e-f6410e384aab | Контроль по току для дуговой защиты |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC04-F1) | Контроль по току для дуговой защиты | 799c244d-450d-4a45-a8cf-66756ee6fdba | 20BCC04EK216_XM02
3933 | ЗН 20BCC05GV001 | 21b1c472-f7b5-442f-91c8-1507e2621b5c | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC05-F1) | Положение заземляющего ножа | f3cb562c-57a2-46db-b15b-2732db2260e3 | 20BCC05CG204_XB02
3934 | Шкаф ККЭ 00ASQ05GH003 | 4900f6e8-0441-40f1-ae1c-8feb4322764c | СВМ/Втор.сист./СККЭ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сервера ККЭ | 08f8164b-745a-41cf-a6e5-9801ab5162da | Отсутствует питание на вводе 1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/Внешние системы/СККЭ/Контроллер диагностики шкафов ККЭ (00ASQ05GH001-A2.3) | Отсутствует питание на вводе 1 00ASQ05GH003 | 24e240dc-73e9-4d1d-8ff3-ef78cd57f6f8 | 00ASQ05EK301_XF01
3935 | Шкаф ККЭ 00ASQ05GH003 | 4900f6e8-0441-40f1-ae1c-8feb4322764c | СВМ/Втор.сист./СККЭ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сервера ККЭ | 39fafe90-af5e-4ae1-9465-5d03909d9312 | Отключен автомат QF1 ввода 1 |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/Внешние системы/СККЭ/Контроллер диагностики шкафов ККЭ (00ASQ05GH001-A2.3) | Отключен автомат QF1 ввода 1 00ASQ05GH003 | 32ffa981-45c5-4f65-b28f-d2deb9b75a87 | 00ASQ05EK303_XM14
3936 | Шкаф ККЭ 00ASQ05GH003 | 4900f6e8-0441-40f1-ae1c-8feb4322764c | СВМ/Втор.сист./СККЭ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сервера ККЭ | 6ecbd00a-79cb-47e6-b7b6-b5d05c0336c7 | Отключен автомат QF2 ввода 2 |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/Внешние системы/СККЭ/Контроллер диагностики шкафов ККЭ (00ASQ05GH001-A2.3) | Отключен автомат QF2 ввода 2 00ASQ05GH003 | 212078f5-b9e9-496c-ae27-eeb2850e04d1 | 00ASQ05EK304_XM14
3937 | Шкаф ККЭ 00ASQ05GH003 | 4900f6e8-0441-40f1-ae1c-8feb4322764c | СВМ/Втор.сист./СККЭ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сервера ККЭ | bcf78241-e89e-4897-b68b-1e593c3db2b6 | Отсутствует питание на вводе 2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/Внешние системы/СККЭ/Контроллер диагностики шкафов ККЭ (00ASQ05GH001-A2.3) | Отсутствует питание на вводе 2 00ASQ05GH003 | abdd662e-4891-4f60-9e46-3b829754ec60 | 00ASQ05EK302_XF01
3938 | Релейный отсек | 9c8cbfe9-3d66-4b3a-b79c-e35948009cde | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №05 | РЗиА/Шкаф релейный | 4d8e9bc6-14a1-461c-9faa-02b38b3822a1 | Неисправность дуговой защиты (VAMP 125) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Неисправность устройства дуговой защиты 20BCC05 | 3350b5dc-b29e-4569-93d6-19e5f7f2985f | 20BCC05EK101_XF01
3939 | Релейный отсек | 9c8cbfe9-3d66-4b3a-b79c-e35948009cde | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №05 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC05-F1) | Дверь релейного отсека открыта | fce3d8e2-1b8d-434f-b5d2-7166b849f5a4 | 20BCC05EK218_XN01
3940 | Выкл. | b953ebb7-384d-4efb-ba34-5e35622f3054 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e7e122bd-619e-49ac-b1cc-39ba1e1b1e3d | Место управление |  | discrete | Место управление | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC05-F1) | Дистанционное управление выключателем | 897fcfb4-9a5b-415d-a08c-c3ea4ef32276 | 20BCC05EK205_XN16
3941 | Выкл. | b953ebb7-384d-4efb-ba34-5e35622f3054 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 0bb42405-34aa-4547-a2af-8e0017762bd9 | Включение блокировано |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC05-F1) | Включение заблокировано | ec9bd729-d697-4d3f-be2d-76342484e0eb | 20BCC05EK217_XF07
3942 | Выкл. | b953ebb7-384d-4efb-ba34-5e35622f3054 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cf4755a6-4d58-4ec8-b3f9-5edfc67d8859 | Снижение элегаза 1-ая ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC05-F1) | Понижение давления элегаза 1 ступень | 0f2e8922-840a-44ae-bf59-f8e133ebdf18 | 20BCC05EK207_XK02
3943 | Выкл. | b953ebb7-384d-4efb-ba34-5e35622f3054 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | bb4f5e1e-6275-4cbc-8392-b9262a5aac05 | Uc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №05/ИП METSEP824 (20BCC05-P1) | Фазное напряжение фаза C | 97ea0baa-f31d-4919-a6e4-7a96186dfeac | 20BCC05CE031_XQ31
3944 | Выкл. | b953ebb7-384d-4efb-ba34-5e35622f3054 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 81e9d754-95c1-47fe-8117-3ec0f3ace7f1 | P |  | analog | МВт | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №05/ИП METSEP824 (20BCC05-P1) | Мощность активная сумм | 0691106b-8b68-4485-905f-683d93d1133a | 20BCC05CE003_XQ13
3945 | Выкл. | b953ebb7-384d-4efb-ba34-5e35622f3054 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | c0ddec60-7ad5-428f-9e30-78663477533a | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC05-F1) | Положение выключателя | 9f2e0660-e0ee-4ba5-b38c-5e7b43e15741 | 20BCC05CG201_XB00
3946 | Выкл. | b953ebb7-384d-4efb-ba34-5e35622f3054 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f91444d4-21ef-48ff-962d-1e6c7066fedd | Тележка выключателя в рабочем положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC05-F1) | Тележка выключателя в рабочем положении | 91f033f7-731f-4c3a-bdd4-94d8922c8e7b | 20BCC05CG202_XB03
3947 | Выкл. | b953ebb7-384d-4efb-ba34-5e35622f3054 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 1b4883da-288e-4755-8b7d-68c861d3e96d | Тележка выключателя в тестовом положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC05-F1) | Тележка выключателя в тестовом положении | 5dd4fa33-821a-4ee9-87bd-700f121fe5c1 | 20BCC05CG203_XB04
3948 | Выкл. | b953ebb7-384d-4efb-ba34-5e35622f3054 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 6beafb71-995c-4305-90b5-24bddb27b094 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC05-F1) | Команда управления выключателем от СКУ ЭЧ | 64e2359d-d27d-47a4-b14b-6d093e03da74 | 20BCC05EA201_XA10
3949 | Выкл. | b953ebb7-384d-4efb-ba34-5e35622f3054 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 127d8bd1-85aa-440e-83e7-182d3e041b53 | Пружива не взведена |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC05-F1) | Пружина не взведена | 9ce28458-ccd6-453d-b4c5-898360f7a548 | 20BCC05EK215_XF06
3950 | Выкл. | b953ebb7-384d-4efb-ba34-5e35622f3054 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | a1856d2d-52cd-402e-ac11-33775a5c55f4 | I0 |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №05/ИП METSEP824 (20BCC05-P1) | Напряжение нулевой последовательности | ea216a3f-89db-45b6-9c7b-474d9517a36f | 20BCC05CE071_XQ71
3951 | Выкл. | b953ebb7-384d-4efb-ba34-5e35622f3054 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 511c58a0-f6d9-4b21-8b77-4e79e4908fb1 | Ub |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №05/ИП METSEP824 (20BCC05-P1) | Фазное напряжение фаза B | 9228b154-b616-458a-a2db-8fe35267adf1 | 20BCC05CE021_XQ21
3952 | Выкл. | b953ebb7-384d-4efb-ba34-5e35622f3054 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 517d8b2c-a8b8-4c50-a8bb-fa04ba89c207 | Uab |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №05/ИП METSEP824 (20BCC05-P1) | Линейное напряжение фазы AB | a7c6359c-f233-43b8-9e8d-f24db7b00466 | 20BCC05CE041_XQ41
3953 | Выкл. | b953ebb7-384d-4efb-ba34-5e35622f3054 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b1985946-556f-4504-ad9e-cad604ccbf03 | Ua |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №05/ИП METSEP824 (20BCC05-P1) | Фазное напряжение фаза A | ce4ef454-e70e-49d7-85d4-6511527b0c91 | 20BCC05CE011_XQ11
3954 | Выкл. | b953ebb7-384d-4efb-ba34-5e35622f3054 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 540b8178-3876-41ad-a69e-8c91ae6f7827 | Uca |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №05/ИП METSEP824 (20BCC05-P1) | Линейное напряжение фазы CA | 675a3c6e-c09c-47bc-b19c-8014a265c2fe | 20BCC05CE061_XQ61
3955 | Выкл. | b953ebb7-384d-4efb-ba34-5e35622f3054 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e9f05aeb-bbf6-4968-ada4-0c7609222336 | Ubc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №05/ИП METSEP824 (20BCC05-P1) | Линейное напряжение фазы BC | 22e3a18d-5126-4583-98c7-625a2674fbe3 | 20BCC05CE051_XQ51
3956 | Выкл. | b953ebb7-384d-4efb-ba34-5e35622f3054 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 13b8979b-0a0b-4193-8c1a-0902a4c393b7 | Q |  | analog | Мвар | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №05/ИП METSEP824 (20BCC05-P1) | Мощность реактивная сумм | 36aeb9f5-f7f1-41da-8945-59f0d0d89f77 | 20BCC05CE004_XQ14
3957 | Выкл. | b953ebb7-384d-4efb-ba34-5e35622f3054 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 70ecc4f9-77c0-4751-b645-cfa94e87aca7 | U0 |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №05/ИП METSEP824 (20BCC05-P1) | Ток нулевой последовательности | 320429ad-6d7d-4199-a6e5-98cacdcada22 | 20BCC05CE072_XQ07
3958 | Выкл. | b953ebb7-384d-4efb-ba34-5e35622f3054 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | db515ac8-ddc7-4b25-84a3-fdb6b814838f | Ic |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №05/ИП METSEP824 (20BCC05-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы C | 452e67df-03bd-44e4-be25-a790f4bd0c74 | 20BCC05CE032_XQ03
3959 | Выкл. | b953ebb7-384d-4efb-ba34-5e35622f3054 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f3b8f573-9cdd-4210-b209-facd3940e203 | Ib |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №05/ИП METSEP824 (20BCC05-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы B | 18d732bf-6553-4e9e-b729-b470e72781ba | 20BCC05CE022_XQ02
3960 | Выкл. | b953ebb7-384d-4efb-ba34-5e35622f3054 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b8b67cd5-aefd-41c0-935a-6b7bd9086751 | Ia |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №05/ИП METSEP824 (20BCC05-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы A | 2ee67dea-0118-4b0a-a0f8-0eaa0643d60b | 20BCC05CE012_XQ01
3961 | 00AU2 SICOM-3000 | 49292cab-a441-47b9-abd6-b80f7d6064cf | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 19fb8cff-3099-4cc6-9f23-b7b27322bdc1 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/Коммутатор КиУП (00ACY05-00AU2) | Связь с устройстом 00ACY05-00AU2 установлена | 70852e1d-ec40-4144-a635-4cb0a49ba166 | 00ACY0500AU2_XN99
3962 | 00AU2 SICOM-3000 | 49292cab-a441-47b9-abd6-b80f7d6064cf | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 1fd05d3c-bd67-4aa7-8074-d54fbf7cea7f | Состояние порта №01 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/Коммутатор КиУП (00ACY05-00AU2) | Состояние порта №01 | beebd86b-ef12-4b0d-b093-84001c90f4e4 | 00ACY05A21ZV01_XN91
3963 | 00AU2 SICOM-3000 | 49292cab-a441-47b9-abd6-b80f7d6064cf | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 5314a6ba-cb5f-437c-a6c1-45e0c87d99b5 | Состояние порта №03 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/Коммутатор КиУП (00ACY05-00AU2) | Состояние порта №03 | 046049a3-9bd7-41ba-a47f-96674a4449ff | 00ACY05A21ZV03_XN91
3964 | 00AU2 SICOM-3000 | 49292cab-a441-47b9-abd6-b80f7d6064cf | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 69e69816-2542-4466-a8cd-509ee5bf1b7b | Состояние порта №06 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/Коммутатор КиУП (00ACY05-00AU2) | Состояние порта №06 | 9519e967-1220-4809-b4c7-9160a2845548 | 00ACY05A21ZV06_XN91
3965 | 00AU2 SICOM-3000 | 49292cab-a441-47b9-abd6-b80f7d6064cf | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 71926aff-3e5d-484d-a218-c15da8248a36 | Состояние порта №08 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/Коммутатор КиУП (00ACY05-00AU2) | Состояние порта №08 | 2968c33f-b983-4fd1-ab80-f071a51ee779 | 00ACY05A21ZV08_XN91
3966 | 00AU2 SICOM-3000 | 49292cab-a441-47b9-abd6-b80f7d6064cf | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 77e750d7-e34c-4b86-ac23-3792569f17a1 | Состояние порта №07 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/Коммутатор КиУП (00ACY05-00AU2) | Состояние порта №07 | ba679233-47e0-4c32-9a65-b20320d787a4 | 00ACY05A21ZV07_XN91
3967 | 00AU2 SICOM-3000 | 49292cab-a441-47b9-abd6-b80f7d6064cf | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 995e1ab4-4e9b-4445-b3fd-62d5bd280335 | Состояние порта №05 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/Коммутатор КиУП (00ACY05-00AU2) | Состояние порта №05 | 76446945-b0b7-483d-9551-7cf2b54f67c3 | 00ACY05A21ZV05_XN91
3968 | 00AU2 SICOM-3000 | 49292cab-a441-47b9-abd6-b80f7d6064cf | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | a2525f78-7860-4b68-b076-d88e248f3af5 | Состояние порта №02 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/Коммутатор КиУП (00ACY05-00AU2) | Состояние порта №02 | ba8f525c-7d1c-4bc9-8756-b52487662e4b | 00ACY05A21ZV02_XN91
3969 | 00AU2 SICOM-3000 | 49292cab-a441-47b9-abd6-b80f7d6064cf | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | e7b49366-abfa-4991-bae9-4212ac28d4ba | Состояние порта №04 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/Коммутатор КиУП (00ACY05-00AU2) | Состояние порта №04 | 70c9a2cd-49c0-41a3-b4f6-2b522947126e | 00ACY05A21ZV04_XN91
3970 | Выкл. | b953ebb7-384d-4efb-ba34-5e35622f3054 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8c94f778-5a92-498c-a4f8-24b6239dcf95 | cosφ |  | analog | Относительные единицы | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №05/ИП METSEP824 (20BCC05-P1) | Cos ф | c311ab7a-6264-4a16-b70e-32fbf11e8116 | 20BCC05CE009_XQ19
3971 | Выкл. | b953ebb7-384d-4efb-ba34-5e35622f3054 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 5a117f4b-eb8d-427e-bc75-3a2db076659c | S |  | analog | МВА | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №05/ИП METSEP824 (20BCC05-P1) | Мощность полная сумм | 47157cc6-33ec-417f-aeda-2014a7cd8ef8 | 20BCC05CE006_XQ16
3972 | Выкл. | b953ebb7-384d-4efb-ba34-5e35622f3054 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cff27a2a-e49d-4cac-a37f-c5f89c2d1315 | F |  | analog | Частота | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №05/ИП METSEP824 (20BCC05-P1) | Частота | 2108786a-ee67-47f3-85a9-f4e9bce68547 | 20BCC05CE005_XQ10
3973 | Выкл. | b953ebb7-384d-4efb-ba34-5e35622f3054 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 7d77fb91-923c-4c4a-8a82-073f9b2fadcb | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC05-F1) | Аварийное отключение | 03cb9927-76b3-4ac3-bbe7-50d43cd29f2a | 20BCC05EW212_XK00
3974 | Выкл. | b953ebb7-384d-4efb-ba34-5e35622f3054 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 928fee8e-0b46-4c27-a737-f568c3b4e2cd | Снижение элегаза 2-ая ступень |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC05-F1) | Понижение давления элегаза 2 ступень | a5b58744-4016-4995-a360-926b65565eab | 20BCC05EK208_XK02
3975 | Выкл. | b953ebb7-384d-4efb-ba34-5e35622f3054 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8940bd4d-31cc-46d6-a281-a540a3912168 | Неисправность выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC05-F1) | Неисправность выключателя 20BCC05GS001 | 4d689ef1-94a3-421d-b984-d2a5b46b1e14 | 20BCC05GS001_XM93
3976 | Защиты | d124b2f8-962a-484f-ac0a-2d1ec8597661 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | a4917c5e-8fda-437a-aecb-529b56c88a6f | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Неисправность терминала 20BCC05 | c2be5ef0-c817-4eeb-9582-eeddfb083b8d | 20BCC05EK102_XF01
3977 | Защиты | d124b2f8-962a-484f-ac0a-2d1ec8597661 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 01bd2bdc-eb62-47a4-974a-1c19cf0feeef | Контроль по току для дуговой защиты |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC05-F1) | Контроль по току для дуговой защиты | 14cf7a5d-9876-4f52-855b-3c247bb19425 | 20BCC05EK216_XM02
3978 | Защиты | d124b2f8-962a-484f-ac0a-2d1ec8597661 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | b5b0da79-7ce6-488e-b38c-74db36b266c2 | Отключение от МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC05-F1) | Отключение от МТЗ | d3dfd400-ee9a-40c5-a477-4bb538408968 | 20BCC05EW204_XK24
3979 | Защиты | d124b2f8-962a-484f-ac0a-2d1ec8597661 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 0ea38c02-fa27-44ed-b2b0-facec7d1f503 | Ключ SA1 блокировка ДЗ |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC05-F1) | Ключ SA1 "Блокировка дистанционной защиты" | a76fe80f-a094-47a9-887e-ad45db634aec | 20BCC05EK206_XF04
3980 | Защиты | d124b2f8-962a-484f-ac0a-2d1ec8597661 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 8cf984c9-74da-44f4-ba88-4cfc85c42c86 | Отключение от резервной МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC05-F1) | Отключение от резервной МТЗ | 1321e345-21b7-4ff0-a7f8-aa3d12c2ef89 | 20BCC05EW214_XK17
3981 | Защиты | d124b2f8-962a-484f-ac0a-2d1ec8597661 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | ea0e9736-5fef-4a64-9bfd-76875fa14702 | Срабатывание |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC05-F1) | Срабатывание защит | 43504fa4-e4a4-4a14-a14d-dc239e487bf2 | 20BCC05EW213_XK01
3982 | Защиты | d124b2f8-962a-484f-ac0a-2d1ec8597661 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 51ad4805-f9d7-464d-81d1-9b48cd64de8d | Отключение от дистанционной защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC05-F1) | Отключение от дистанционной защиты | 2a46e493-4122-4246-abfd-39b4fae8ded1 | 20BCC05EW211_XK09
3983 | Защиты | d124b2f8-962a-484f-ac0a-2d1ec8597661 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 914f6925-e98d-46c6-a860-196c3f1ab1da | Отключение от ЗПН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC05-F1) | Отключение от ЗПН 2 ступени | 8ce365cc-97d1-4f49-8828-1a4c37cbb66e | 20BCC05EW210_XK02
3984 | Защиты | d124b2f8-962a-484f-ac0a-2d1ec8597661 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | f2b29184-d377-44ad-b677-d45becc055c9 | Отключение от ЗМН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC05-F1) | Отключение от ЗМН 2 ступени | 33d8c663-101b-47e6-8e8d-4c016a3e3741 | 20BCC05EW209_XK02
3985 | Защиты | d124b2f8-962a-484f-ac0a-2d1ec8597661 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 6376ef67-05e8-4e74-9601-4a72da248f7b | Действие УРОВ во внешние защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC05-F1) | Действие УРОВ во внешние защиты | a5f03dfa-8da8-47c9-bb98-5d490ba057c6 | 20BCC05EW208_XK25
3986 | Защиты | d124b2f8-962a-484f-ac0a-2d1ec8597661 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 3b713b31-551a-4b83-960b-d94944ccf6b1 | Отключение от УРОВ присоединений |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC05-F1) | Отключение от УРОВ присоединений | 36483d3f-afd5-4384-8ad6-8a82fcbaf244 | 20BCC05EW207_XK07
3987 | Защиты | d124b2f8-962a-484f-ac0a-2d1ec8597661 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 3074cd8e-30f0-4f19-8910-9abaa9561b22 | Отключение от чувствительной защиты от 1ф. КЗ на землю |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC05-F1) | Отключение от чувствительной защиты от однофазных КЗ на землю | 5989cc55-90eb-435c-ae3a-7c21d574809c | 20BCC05EW206_XK06
3988 | Защиты | d124b2f8-962a-484f-ac0a-2d1ec8597661 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 3094fdd2-24c8-498b-b850-dfc84324e62b | Отключение от МТЗ от 1ф. КЗ на землю |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC05-F1) | Отключение от МТЗ от КЗ на землю | 09cd3aad-29c5-4373-8a47-d2bb41696d35 | 20BCC05EW205_XK05
3989 | Защиты | d124b2f8-962a-484f-ac0a-2d1ec8597661 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 9a201166-23ab-435b-a707-8f34501d734b | Отключение от токовой отсечки |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC05-F1) | Отключение от токовой отсечки | f4d06fb4-8734-4d20-9648-13bd22edddfa | 20BCC05EW203_XK03
3990 | Защиты | d124b2f8-962a-484f-ac0a-2d1ec8597661 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 3737d31a-5ae9-4b47-b2fa-17c926508528 | Отключение от дифференциальной защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC05-F1) | Отключение от дифференциальной защиты | 8f21bc92-7626-43d1-a715-f6626a723fbc | 20BCC05EW202_XK01
3991 | Защиты | d124b2f8-962a-484f-ac0a-2d1ec8597661 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 055db139-860f-4e16-ab3a-6d9e3764aa1f | Отключение от дуговой защиты секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC05-F1) | Отключение от дуговой защиты | fd6d25ab-0823-4c14-9f47-e77cbd0822b9 | 20BCC05EW201_XK01
3992 | Защиты | d124b2f8-962a-484f-ac0a-2d1ec8597661 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | bbbda02d-d361-4e5c-a555-066ce2ebed85 | Повреждение фазы C (от диф. защиты) |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC05-F1) | Повреждение фаза C (от дифференциальной защиты) | d923e2c9-e7ab-4feb-837d-311c5a4731d4 | 20BCC05EK214_XF01
3993 | Защиты | d124b2f8-962a-484f-ac0a-2d1ec8597661 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 371ec1dc-4279-4a12-b53f-721d1b6d5d1e | Повреждение фазы B (от диф. защиты) |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC05-F1) | Повреждение фаза B (от дифференциальной защиты) | 1344d68b-e542-4392-b4f8-84bd853c5afc | 20BCC05EK213_XF01
3994 | Защиты | d124b2f8-962a-484f-ac0a-2d1ec8597661 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | a7ed2e1f-c3c7-4dad-8587-268c8e48e927 | Повреждение фазы A (от диф. защиты) |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC05-F1) | Повреждение фаза A (от дифференциальной защиты) | ec585666-6e17-4c8a-8a87-3b15aaa93121 | 20BCC05EK212_XF01
3995 | Защиты | d124b2f8-962a-484f-ac0a-2d1ec8597661 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | c93f5df5-1929-4f5e-a15b-0040c6369eeb | Блокировка ЛЗШ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC05-F1) | Блокировка ЛЗШ | df260a28-0e54-49a4-9c96-3021775adf49 | 20BCC05EK211_XF05
3996 | Защиты | d124b2f8-962a-484f-ac0a-2d1ec8597661 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 22918c58-cd6a-48c9-960d-2604a22218c6 | Отключение автоматического выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC05-F1) | Отключение автомата | 209c0dc0-ae58-405d-9119-6f5d8b90f6fc | 20BCC05EK210_XM10
3997 | Защиты | d124b2f8-962a-484f-ac0a-2d1ec8597661 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 78cea4cd-27a3-41d6-a177-2119d024576b | Ключ SA2 цепи УРОВ во внеш. защ. |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC05-F1) | Цепи УРОВ введены | 87b37530-3086-49d6-b6a5-838b8fab1724 | 20BCC05EK209_XF01
3998 | Защиты | d124b2f8-962a-484f-ac0a-2d1ec8597661 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | d45c159d-6b4e-4c41-81fd-02c66e49d380 | АВ SF1 двигателя завода пружины |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC05-F1) | Автомат цепи питания двигателя взвода пружины выключателя отключен | 50179406-2cf9-45f6-b9de-d33021ca78dd | 20BCC05EK204_XM14
3999 | Защиты | d124b2f8-962a-484f-ac0a-2d1ec8597661 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 898c4770-9987-4922-95be-05333efa4043 | Обрыв цепей управления |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC05-F1) | Обрыв цепей управления | 8590fe45-328a-4483-b538-c9b334eebc49 | 20BCC05EK203_XF91
4000 | Защиты | d124b2f8-962a-484f-ac0a-2d1ec8597661 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | f6f97a03-5782-4e5e-9bff-82bd1e21aff0 | Неисправность цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC05-F1) | Неисправность цепей тока | 7ad2c029-9e69-4a98-862a-68472027211b | 20BCC05EK202_XM50
4001 | Защиты | d124b2f8-962a-484f-ac0a-2d1ec8597661 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | ce4e0452-e165-44db-b4aa-9517640b2868 | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC05-F1) | Неисправность цепей напряжения | 82ff7f6f-3fbd-40a8-9e4b-37c14d27a50e | 20BCC05EK201_XM51
4002 | Защиты | d124b2f8-962a-484f-ac0a-2d1ec8597661 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | a3f6a8db-2280-4ce7-8c0b-37ae9b34d564 | Команда отключить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC05-F1) | Команда отключить по месту | 1974e82b-f4f0-4914-b30e-f706f56c151f | 20BCC05CH201B_XA01
4003 | Защиты | d124b2f8-962a-484f-ac0a-2d1ec8597661 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | ed34c6f8-94bc-4960-8f7a-32b98f48e63b | Команда включить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC05-F1) | Команда включить по месту | a1cbd61a-763c-4e2d-a59f-678c4b57f933 | 20BCC05CH201A_XA00
4004 | ЗН 20BCD01GV001 | 0536eca2-efc6-4ca4-aac9-03a9d1c43562 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD01-F1) | Положение заземляющего ножа | 54e793b8-1b62-43c8-97f8-fc0e92c9d1d1 | 20BCD01CG204_XB02
4005 | Релейный отсек | 19caa4d5-08ae-4641-a727-582e7b81d4ac | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №01 | РЗиА/Шкаф релейный | 4d8e9bc6-14a1-461c-9faa-02b38b3822a1 | Неисправность дуговой защиты (VAMP 125) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Неисправность устройства дуговой защиты 20BCD01 | 63908b81-b58d-41a9-8d0f-e2c608f6a4c7 | 20BCD01EK101_XF01
4006 | Релейный отсек | 19caa4d5-08ae-4641-a727-582e7b81d4ac | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №01 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD01-F1) | Дверь релейного отсека открыта | 68af0fae-2203-4a36-bd77-338d58deef71 | 20BCD01EK217_XN01
4007 | Выкл. | 1da5254c-628f-4586-9ad5-80ca3f9ad3a6 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | bb4f5e1e-6275-4cbc-8392-b9262a5aac05 | Uc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №01/ИП METSEP824 (20BCD01-P1) | Фазное напряжение фаза C | 5f5c407c-36e4-4bed-b369-dfe043331b05 | 20BCD01CE031_XQ31
4008 | Выкл. | 1da5254c-628f-4586-9ad5-80ca3f9ad3a6 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e7e122bd-619e-49ac-b1cc-39ba1e1b1e3d | Место управление |  | discrete | Место управление | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD01-F1) | Дистанционное управление выключателем | ea09730d-e1e5-4d37-93d0-03cb928dd842 | 20BCD01EK205_XN16
4009 | Выкл. | 1da5254c-628f-4586-9ad5-80ca3f9ad3a6 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 0bb42405-34aa-4547-a2af-8e0017762bd9 | Включение блокировано |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD01-F1) | Включение заблокировано | 2dfcd74c-0f4e-456d-8b74-5d17a9ce6329 | 20BCD01EK214_XF07
4010 | Выкл. | 1da5254c-628f-4586-9ad5-80ca3f9ad3a6 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 517d8b2c-a8b8-4c50-a8bb-fa04ba89c207 | Uab |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №01/ИП METSEP824 (20BCD01-P1) | Линейное напряжение фазы AB | 1f831c1d-6a83-42e6-a834-ea438df297b4 | 20BCD01CE041_XQ41
4011 | Выкл. | 1da5254c-628f-4586-9ad5-80ca3f9ad3a6 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 81e9d754-95c1-47fe-8117-3ec0f3ace7f1 | P |  | analog | МВт | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №01/ИП METSEP824 (20BCD01-P1) | Мощность активная сумм | 710ba563-f868-4b07-a141-cebac38552fa | 20BCD01CE003_XQ13
4012 | Выкл. | 1da5254c-628f-4586-9ad5-80ca3f9ad3a6 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 6beafb71-995c-4305-90b5-24bddb27b094 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD01-F1) | Команда управления выключателем от СКУ ЭЧ | 06d19ae2-d9b0-425b-94dd-e727a1723874 | 20BCD01EA201_XA10
4013 | Выкл. | 1da5254c-628f-4586-9ad5-80ca3f9ad3a6 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | c0ddec60-7ad5-428f-9e30-78663477533a | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD01-F1) | Положение выключателя | 9fc58650-7692-4431-ab34-ff307a147668 | 20BCD01CG201_XB00
4014 | Выкл. | 1da5254c-628f-4586-9ad5-80ca3f9ad3a6 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 7d77fb91-923c-4c4a-8a82-073f9b2fadcb | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD01-F1) | Аварийное отключение | 59dd1f6c-0732-44c6-823a-dd9d8380bc3b | 20BCD01EW211_XK00
4015 | Выкл. | 1da5254c-628f-4586-9ad5-80ca3f9ad3a6 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 1b4883da-288e-4755-8b7d-68c861d3e96d | Тележка выключателя в тестовом положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD01-F1) | Тележка выключателя в тестовом положении | 3b33e26d-0dc4-47f2-a73f-5db4291c587e | 20BCD01CG203_XB04
4016 | Выкл. | 1da5254c-628f-4586-9ad5-80ca3f9ad3a6 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f91444d4-21ef-48ff-962d-1e6c7066fedd | Тележка выключателя в рабочем положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD01-F1) | Тележка выключателя в рабочем положении | afeb6d49-7a4b-4b03-9c88-f6ebf766bd72 | 20BCD01CG202_XB03
4017 | Выкл. | 1da5254c-628f-4586-9ad5-80ca3f9ad3a6 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 127d8bd1-85aa-440e-83e7-182d3e041b53 | Пружива не взведена |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD01-F1) | Пружина не взведена | 667454a5-aad5-48ac-95d5-2306403a2e61 | 20BCD01EK215_XF06
4018 | Выкл. | 1da5254c-628f-4586-9ad5-80ca3f9ad3a6 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 928fee8e-0b46-4c27-a737-f568c3b4e2cd | Снижение элегаза 2-ая ступень |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD01-F1) | Понижение давления элегаза 2 ступень | a069c1dd-659d-4d5e-a727-a66cf9892c02 | 20BCD01EK208_XK02
4019 | Выкл. | 1da5254c-628f-4586-9ad5-80ca3f9ad3a6 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cf4755a6-4d58-4ec8-b3f9-5edfc67d8859 | Снижение элегаза 1-ая ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD01-F1) | Понижение давления элегаза 1 ступень | 090c2cd1-cc4e-421e-b9bc-2e234d4c1e4a | 20BCD01EK207_XK02
4020 | Выкл. | 1da5254c-628f-4586-9ad5-80ca3f9ad3a6 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | a1856d2d-52cd-402e-ac11-33775a5c55f4 | I0 |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №01/ИП METSEP824 (20BCD01-P1) | Напряжение нулевой последовательности | 2ef3c944-e1d3-4084-ba73-a6895b3f35be | 20BCD01CE071_XQ71
4021 | Выкл. | 1da5254c-628f-4586-9ad5-80ca3f9ad3a6 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e9f05aeb-bbf6-4968-ada4-0c7609222336 | Ubc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №01/ИП METSEP824 (20BCD01-P1) | Линейное напряжение фазы BC | 0de4c5b5-dbe9-4a5d-92de-80b52bb6c33a | 20BCD01CE051_XQ51
4022 | Выкл. | 1da5254c-628f-4586-9ad5-80ca3f9ad3a6 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 540b8178-3876-41ad-a69e-8c91ae6f7827 | Uca |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №01/ИП METSEP824 (20BCD01-P1) | Линейное напряжение фазы CA | 518d80eb-b337-46d0-9368-20e3b4a69b42 | 20BCD01CE061_XQ61
4023 | Выкл. | 1da5254c-628f-4586-9ad5-80ca3f9ad3a6 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 70ecc4f9-77c0-4751-b645-cfa94e87aca7 | U0 |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №01/ИП METSEP824 (20BCD01-P1) | Ток нулевой последовательности | f069ce29-fede-43d2-8d5d-ef7211d56992 | 20BCD01CE072_XQ07
4024 | Выкл. | 1da5254c-628f-4586-9ad5-80ca3f9ad3a6 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | db515ac8-ddc7-4b25-84a3-fdb6b814838f | Ic |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №01/ИП METSEP824 (20BCD01-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы C | f79c77ac-39e8-4ad4-ab71-3700a26b3fdf | 20BCD01CE032_XQ03
4025 | Выкл. | 1da5254c-628f-4586-9ad5-80ca3f9ad3a6 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 13b8979b-0a0b-4193-8c1a-0902a4c393b7 | Q |  | analog | Мвар | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №01/ИП METSEP824 (20BCD01-P1) | Мощность реактивная сумм | 6bc85796-857c-4687-bd13-16c6c6d2d003 | 20BCD01CE004_XQ14
4026 | Выкл. | 1da5254c-628f-4586-9ad5-80ca3f9ad3a6 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b1985946-556f-4504-ad9e-cad604ccbf03 | Ua |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №01/ИП METSEP824 (20BCD01-P1) | Фазное напряжение фаза A | 2c82aa31-648c-4ceb-aac6-e92e37811ef6 | 20BCD01CE011_XQ11
4027 | Выкл. | 1da5254c-628f-4586-9ad5-80ca3f9ad3a6 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 511c58a0-f6d9-4b21-8b77-4e79e4908fb1 | Ub |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №01/ИП METSEP824 (20BCD01-P1) | Фазное напряжение фаза B | 27791831-f679-4f49-b9b3-f1778c615d9a | 20BCD01CE021_XQ21
4028 | Выкл. | 1da5254c-628f-4586-9ad5-80ca3f9ad3a6 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f3b8f573-9cdd-4210-b209-facd3940e203 | Ib |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №01/ИП METSEP824 (20BCD01-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы B | 116915ab-477f-473a-bef2-62448ae2fdbe | 20BCD01CE022_XQ02
4029 | Выкл. | 1da5254c-628f-4586-9ad5-80ca3f9ad3a6 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b8b67cd5-aefd-41c0-935a-6b7bd9086751 | Ia |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №01/ИП METSEP824 (20BCD01-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы A | d130f048-4e8d-4bef-8c4c-44f4d98307da | 20BCD01CE012_XQ01
4030 | Выкл. | 1da5254c-628f-4586-9ad5-80ca3f9ad3a6 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8c94f778-5a92-498c-a4f8-24b6239dcf95 | cosφ |  | analog | Относительные единицы | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №01/ИП METSEP824 (20BCD01-P1) | Cos ф | 90ff381f-5a9e-438a-a965-b4d7cc73ad42 | 20BCD01CE009_XQ19
4031 | Выкл. | 1da5254c-628f-4586-9ad5-80ca3f9ad3a6 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 5a117f4b-eb8d-427e-bc75-3a2db076659c | S |  | analog | МВА | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №01/ИП METSEP824 (20BCD01-P1) | Мощность полная сумм | e6551f94-3367-446c-96bd-81a5c225626b | 20BCD01CE006_XQ16
4032 | Выкл. | 1da5254c-628f-4586-9ad5-80ca3f9ad3a6 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cff27a2a-e49d-4cac-a37f-c5f89c2d1315 | F |  | analog | Частота | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №01/ИП METSEP824 (20BCD01-P1) | Частота | 52004092-8fb9-44f3-afcc-28e2ece4d863 | 20BCD01CE005_XQ10
4033 | Выкл. | 1da5254c-628f-4586-9ad5-80ca3f9ad3a6 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8940bd4d-31cc-46d6-a281-a540a3912168 | Неисправность выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD01-F1) | Неисправность выключателя 20BCD01GS001 | 52224c9c-fa69-4dee-870b-9968fc366ffb | 20BCD01GS001_XM93
4034 | Защиты | c9d4a759-b8b0-4ea5-9ea4-8cde06eed2ab | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 962a5d51-82b5-4dfa-99dd-4fc033f5902d | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Неисправность терминала 20BCD01 | 461d874a-b12d-4faa-92f6-09a264a3aada | 20BCD01EK102_XF01
4035 | Защиты | c9d4a759-b8b0-4ea5-9ea4-8cde06eed2ab | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 891831cf-fa18-4b8f-8890-7e0cf1aec031 | Ключ SA1 Блокировка ДЗ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD01-F1) | Ключ SA1 "Блокировка дистанционной защиты" | 3527ce9f-8287-4c8f-b09d-07e88bbbbd08 | 20BCD01EK206_XF04
4036 | Защиты | c9d4a759-b8b0-4ea5-9ea4-8cde06eed2ab | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | e8d76b32-4edc-41b9-a284-e8e99a013db2 | Срабатывание обобщенное |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD01-F1) | Срабатывание защит | 480309d4-6bc8-430c-9a4b-6557df2570ca | 20BCD01EW212_XK01
4037 | Защиты | c9d4a759-b8b0-4ea5-9ea4-8cde06eed2ab | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 7323be21-355b-4f27-add2-aa3977f28665 | Отключение от резервной МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD01-F1) | Отключение от резервной МТЗ | 5f653fd0-1fb8-4e32-a4bc-531d73303f86 | 20BCD01EW210_XK23
4038 | Защиты | c9d4a759-b8b0-4ea5-9ea4-8cde06eed2ab | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | a6c07e22-50af-4a0d-b277-a39e39717a72 | Отключение от ЗПН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD01-F1) | Отключение от ЗПН 2 ступени | cacc7997-5cf2-443c-bead-2b7afbeb7673 | 20BCD01EW209_XK02
4039 | Защиты | c9d4a759-b8b0-4ea5-9ea4-8cde06eed2ab | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 661c1cd7-09db-4b3b-bd30-f0755155619f | Отключение от ЗМН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD01-F1) | Отключение от ЗМН 2 ступени | 2aaacf71-a88d-46fb-bddb-173b4a779b98 | 20BCD01EW208_XK02
4040 | Защиты | c9d4a759-b8b0-4ea5-9ea4-8cde06eed2ab | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | b6a7ac2b-ebc6-439b-950d-d7fe96d8a1f6 | Отключение от внешних защит |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD01-F1) | Отключение от внешних защит | 4571c23a-43d6-480b-8170-def84c345333 | 20BCD01EW207_XK26
4041 | Защиты | c9d4a759-b8b0-4ea5-9ea4-8cde06eed2ab | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | d46d1d4b-c88a-43d6-8377-fb122f37cc64 | Действие УРОВ во внешние защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD01-F1) | Действие УРОВ во внешние защиты | 3538f8df-0b0a-4b32-b345-8e8f2362e451 | 20BCD01EW206_XK25
4042 | Защиты | c9d4a759-b8b0-4ea5-9ea4-8cde06eed2ab | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | f27df67a-2b33-4ec3-9c52-55e894a377d3 | Отключение от УРОВ присоединений |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD01-F1) | Отключение от УРОВ присоединений | ea25fc02-7038-48b8-b737-28d20ab8f3a8 | 20BCD01EW205_XK07
4043 | Защиты | c9d4a759-b8b0-4ea5-9ea4-8cde06eed2ab | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 98541c65-fcff-409c-b0dd-1fe51e2fe0c5 | Отключение от МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD01-F1) | Отключение от МТЗ | edb6fdd7-9528-4c1d-b361-07352789cd9a | 20BCD01EW204_XK24
4044 | Защиты | c9d4a759-b8b0-4ea5-9ea4-8cde06eed2ab | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | c03f178f-70d7-43ca-aa7b-9a40f06ba792 | Отключение от токовой отсечки |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD01-F1) | Отключение от токовой отсечки | 2be932b6-57d4-4a7f-badc-42cf2da0257b | 20BCD01EW203_XK03
4045 | Защиты | c9d4a759-b8b0-4ea5-9ea4-8cde06eed2ab | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | f2ebd745-9e57-4838-ae43-40cff0d75cd8 | Отключение от дистанционной защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD01-F1) | Отключение от дистанционной защиты | 0ef91b24-d28d-4896-bdc3-82df0172a71e | 20BCD01EW202_XK09
4046 | Защиты | c9d4a759-b8b0-4ea5-9ea4-8cde06eed2ab | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 450c55b8-f321-46ae-9e71-d6e7badaa82c | Отключение от дуговой защиты секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD01-F1) | Отключение от дуговой защиты секции | 46b350a4-7699-45ac-a2c3-0d4e2cbdd27b | 20BCD01EW201_XK08
4047 | Защиты | c9d4a759-b8b0-4ea5-9ea4-8cde06eed2ab | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | d16e2475-5446-4c06-af4e-f6410e384aab | Контроль по току для дуговой защиты |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD01-F1) | Контроль по току для дуговой защиты | 98ba47de-230c-4d1d-804b-804fa3352de8 | 20BCD01EK216_XM02
4048 | Защиты | c9d4a759-b8b0-4ea5-9ea4-8cde06eed2ab | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 64abc665-b042-4ad6-a80f-e51ef8b7be87 | Блокировка ЛЗШ от ячейки секц.перемычки |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD01-F1) | Блокировка ЛЗШ от ячейки 20BCD03(20BCD05) | 8f46e43c-fc2c-40b0-8ad3-bbc7e6330117 | 20BCD01EK213_XF05
4049 | Защиты | c9d4a759-b8b0-4ea5-9ea4-8cde06eed2ab | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 6a7d2298-390a-47a5-8acf-35ad16984d5d | Блокировка ЛЗШ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD01-F1) | Блокировка ЛЗШ | 1ad94f51-19c3-4633-87ec-c5a7df69e46a | 20BCD01EK212_XF05
4050 | Защиты | c9d4a759-b8b0-4ea5-9ea4-8cde06eed2ab | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 682445de-a0ee-49a1-a221-759b402b6ac6 | Неисправность предохранителей ТН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD01-F1) | Неисправность предохранителей ТН | 62d57bb5-892e-42ec-9964-375276cd49cf | 20BCD01EK211_XM52
4051 | Защиты | c9d4a759-b8b0-4ea5-9ea4-8cde06eed2ab | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 5b54807a-c68b-4955-b2f9-33a151f6c402 | Отключение автоматического выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD01-F1) | Отключение автомата | 5b252475-94cb-43bd-a076-f29feb80546b | 20BCD01EK210_XM10
4052 | Защиты | 4acf872e-c795-4bbd-b21f-724e39a8398c | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | ee455519-1ca5-4d61-80d0-376d4cb14a48 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD04-F1) | Связь с устройстом 40BCD04-F1 установлена | 49cdb6d2-b115-4f54-a150-fe7bfa3134c1 | 40BCD04F1_XN99
4053 | Защиты | c9d4a759-b8b0-4ea5-9ea4-8cde06eed2ab | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 46b72358-d0a8-411b-adb9-952a336e89af | Ключ SA2 цепи УРОВ во внешние защиты |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD01-F1) | Цепи УРОВ во внешние защиты введены | 7cabc944-2fc7-4eb1-b6df-aa676d09fb49 | 20BCD01EK209_XN02
4054 | Защиты | c9d4a759-b8b0-4ea5-9ea4-8cde06eed2ab | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 7d9b0773-a5d9-4d9d-926d-0662553094bc | АВ SF1 двигателя взвода пружины |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD01-F1) | Автомат цепи питания двигателя взвода пружины выключателя отключен | caf96e32-8d78-4530-9197-e02dacbb8be0 | 20BCD01EK204_XM14
4055 | Защиты | c9d4a759-b8b0-4ea5-9ea4-8cde06eed2ab | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 5df55f4c-5f4f-4191-ba34-772f37949f04 | Обрыв цепей управления |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD01-F1) | Обрыв цепей управления | 4c15981d-ef0e-4205-82b5-5d29e32efc21 | 20BCD01EK203_XF91
4056 | 00P1 ЭНИП-2 | 4b3e7e32-f41a-4407-abef-478b449bab2b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/Шкаф КиУП | РЗиА/Измерители/ЭНИП-2-41 | 097abf56-fa6b-4fd7-96fc-3ab405f7f5c3 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY03-00P1) | Связь с устройстом 00ACY03-00P1 установлена | 46996e5a-d68e-4661-b4e6-d5558751bd64 | 00ACY0300P1_XN99
4057 | Защиты | c9d4a759-b8b0-4ea5-9ea4-8cde06eed2ab | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 7e454f1a-f37c-4248-bc63-962b5ea102fb | Неисправность цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD01-F1) | Неисправность цепей тока | 534e3a51-49a4-41e3-bc7e-d979141fdebf | 20BCD01EK202_XM50
4058 | 00P1 ЭНИП-2 | 4b4c5b4d-de77-4fcd-90ad-f3073c1f2d85 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/Шкаф КиУП | РЗиА/Измерители/ЭНИП-2-41 | 097abf56-fa6b-4fd7-96fc-3ab405f7f5c3 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY09-00P1) | Связь с устройстом 00ACY09-00P1 установлена | aaaba18a-d01c-41ea-b74a-568bd46f351d | 00ACY0900P1_XN99
4059 | Защиты | c9d4a759-b8b0-4ea5-9ea4-8cde06eed2ab | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | f612de1b-dba6-488b-b184-482103f5108a | Неисправность цепей напряжения секции |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD01-F1) | Неисправность цепей напряжения на секции | 9298429e-46f8-4f6c-8b93-ac80600e471a | 20BCD01EK201_XM51
4060 | Защиты | c9d4a759-b8b0-4ea5-9ea4-8cde06eed2ab | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 8520ff5b-31ce-4199-b039-c8f0f0bfe1e3 | Команда отключить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD01-F1) | Команда отключить по месту | 927ff9b7-d98e-4c8f-ba68-da96d576470d | 20BCD01CH201B_XA01
4061 | Защиты | c9d4a759-b8b0-4ea5-9ea4-8cde06eed2ab | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | ee21e629-82af-40b1-8280-03563db0ffd0 | Команда включить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD01-F1) | Команда включить по месту | 18b3dda1-ad02-4792-8d19-ae1abf183719 | 20BCD01CH201A_XA00
4062 | ЗН 20BCD02GV001 | 5de5d211-a852-4ea1-b6aa-df3aa53e3c06 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD02-F1) | Положение заземляющего ножа | db90a696-3d6b-4201-85a8-e3f8acc62392 | 20BCD02CG203_XB02
4063 | Релейный отсек | 911d8899-a4d1-4aed-9b66-6e40307e5a56 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №02 | РЗиА/Шкаф релейный | 4d8e9bc6-14a1-461c-9faa-02b38b3822a1 | Неисправность дуговой защиты (VAMP 125) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Неисправность устройства дуговой защиты 20BCD02 | 452311ae-005f-4372-a22a-827766a04ef8 | 20BCD02EK101_XF01
4064 | Релейный отсек | 911d8899-a4d1-4aed-9b66-6e40307e5a56 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №02 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD02-F1) | Дверь релейного отсека открыта | 9a9646e7-e84e-4339-82f2-6058e56fcd34 | 20BCD02EK208_XN01
4065 | Защиты | 785551b9-49f7-4046-b428-30ff84e03f88 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | b279cf76-946d-4a53-90b1-23602165b075 | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Неисправность терминала 20BCD02 | 9e19e011-e392-4cb7-a8de-4568165980a6 | 20BCD02EK102_XF01
4066 | Защиты | 785551b9-49f7-4046-b428-30ff84e03f88 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | b01d0ec6-4f91-490d-9944-05baceb9a894 | Срабатывание |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD02-F1) | Срабатывание защит | a60e8ed9-6acf-40fd-98e6-77f418e18e08 | 20BCD02EW207_XK01
4067 | Защиты | 785551b9-49f7-4046-b428-30ff84e03f88 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | ef3133d8-b485-4ec0-b1b9-bedfcf578c85 | Сигнал "Земля на секции" |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD02-F1) | Сигнал "Земля на секции" | 2fa7bad1-ea86-48da-857a-79ea27eaf488 | 20BCD02EW206_XF08
4068 | Защиты | 785551b9-49f7-4046-b428-30ff84e03f88 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 14fdddf6-e9c4-46ad-9039-2468872693a5 | Срабатывание от ЗПН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD02-F1) | Срабатывание 2 ступени ЗПН | 12d43622-7134-4b18-b99a-c23db356f9bc | 20BCD02EW205_XK02
4069 | Защиты | 785551b9-49f7-4046-b428-30ff84e03f88 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 241f4210-f3ff-4ba4-9736-56eca49a550b | Срабатывание от ЗПН 1 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD02-F1) | Срабатывание 1 ступени ЗПН | 70acdc4b-5aa9-4a92-aee0-c0263056de52 | 20BCD02EW204_XK02
4070 | Защиты | 785551b9-49f7-4046-b428-30ff84e03f88 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 470522c0-4d78-41f2-b45e-d50e6a68ed6e | Срабатывание от ЗМН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD02-F1) | Срабатывание 2 ступени ЗМН | 59f6bd9c-0fcf-41b5-9359-cdc4f22c4a79 | 20BCD02EW203_XK02
4071 | Защиты | 785551b9-49f7-4046-b428-30ff84e03f88 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 5192f9bf-dfd6-4255-b757-e3d4401b157b | Срабатывание от ЗМН 1 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD02-F1) | Срабатывание 1 ступени ЗМН | 7b3aea37-58f5-4f7d-8efb-6615277f7782 | 20BCD02EW202_XK02
4072 | Защиты | 785551b9-49f7-4046-b428-30ff84e03f88 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | ea86325b-b1ed-4c5a-806b-e878f0475af1 | Отсутствие напряжения на секции |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD02-F1) | Отсутствие напряжения на секции | 3c1c8293-be78-40ee-bf50-cdb794031870 | 20BCD02EK207_XM48
4073 | Защиты | 785551b9-49f7-4046-b428-30ff84e03f88 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | e2cfef6b-a156-41f8-bb03-f0f2d76176f7 | АВ SF13 цепей оперативной блокировки |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD02-F1) | Отключение автомата цепей оперативной блокировки секции 20BCD | fb64a836-a3b7-487f-a878-44fd6f72d8da | 20BCD02EK206_XM10
4074 | Защиты | 785551b9-49f7-4046-b428-30ff84e03f88 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | c21f7adc-69cf-44b1-bde9-2b31ca57239a | Предохранители ТН неисправны |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD02-F1) | Предохранители ТН исправны | cad0cc2c-7796-4670-bb5c-0e2b383cb6ec | 20BCD02EK205_XM49
4075 | Защиты | 785551b9-49f7-4046-b428-30ff84e03f88 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 36d6f763-acfb-4c20-b1e3-e21d3edc7e03 | АВ SF6 цепей напряжения раз.треуг. |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD02-F1) | Контроль отключенного положения автомата SF6 цепей напряжения "разомкнутый треугольник | 033cd23f-0afa-4353-aee6-9af757ea3ee2 | 20BCD02EK203_XM14
4076 | Защиты | 785551b9-49f7-4046-b428-30ff84e03f88 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 55ae8587-f8e8-4857-8743-9799accf8120 | АВ SF5 цепей напряжения Y |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD02-F1) | Контроль отключенного положения автомата SF5 цепей напряжения "звезда" | abafad31-3ab6-420d-99e0-0816a40f1b7a | 20BCD02EK202_XM14
4077 | Защиты | 785551b9-49f7-4046-b428-30ff84e03f88 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | a8f5f744-8a23-4de6-aa65-cc7fba89e37f | Отключение автоматического выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD02-F1) | Отключение автоматов | 90dbc0ad-6a86-4792-ae74-ec9852e1b8f6 | 20BCD02EK204_XM10
4078 | Защиты | 785551b9-49f7-4046-b428-30ff84e03f88 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 559621d5-d6f7-4908-8e98-f41ba45c8dc0 | Неисправность ТН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD02-F1) | Неисправность ТН | 6031a060-d0ff-4a10-a582-1f71b246e83c | 20BCD02EK201_XF90
4079 | Защиты | 785551b9-49f7-4046-b428-30ff84e03f88 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 9c1963c3-8925-4650-91b0-d421269ebbe9 | Предохранители в рабочем положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD02-F1) | Предохранители в рабочем положении | d8ff590d-f5b7-45b5-bd7b-792d98d82d0d | 20BCD02CG201_XB11
4080 | Защиты | 785551b9-49f7-4046-b428-30ff84e03f88 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 8c012794-e0db-4e0e-ba24-24edbf0546be | Предохранители ТН вынуты |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD02-F1) | Предохранители вынуты | 877f32bb-d1bc-4e93-9f2e-0a6c792b379f | 20BCD02CG202_XB12
4081 | Выкл. | bf8c631d-5856-4a70-834a-9d168eb95697 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 0bb42405-34aa-4547-a2af-8e0017762bd9 | Включение блокировано |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD03-F1) | Включение заблокировано | 0fe2bc16-7582-4e34-bed0-55dd4fa9f7df | 20BCD03EK217_XF07
4082 | Выкл. | bf8c631d-5856-4a70-834a-9d168eb95697 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cf4755a6-4d58-4ec8-b3f9-5edfc67d8859 | Снижение элегаза 1-ая ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD03-F1) | Понижение давления элегаза 1 ступень | 2db3fbf2-b9d5-4a26-89b3-3568573f4ee3 | 20BCD03EK207_XK02
4083 | Выкл. | bf8c631d-5856-4a70-834a-9d168eb95697 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 81e9d754-95c1-47fe-8117-3ec0f3ace7f1 | P |  | analog | МВт | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №03/ИП METSEP824 (20BCD03-P1) | Мощность активная сумм | 02799cc6-6195-4ecb-809b-e3ac08fac480 | 20BCD03CE003_XQ13
4084 | Выкл. | bf8c631d-5856-4a70-834a-9d168eb95697 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | c0ddec60-7ad5-428f-9e30-78663477533a | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD03-F1) | Положение выключателя | 01902e07-0f55-42b3-aa2c-00db44679d4b | 20BCD03CG201_XB00
4085 | 00P2 ЭНИП-2 | 4b7304a8-c489-4df2-84af-284073f58095 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/Шкаф КиУП | РЗиА/Измерители/ЭНИП-2-41 | 097abf56-fa6b-4fd7-96fc-3ab405f7f5c3 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY09-00P2) | Связь с устройстом 00ACY09-00P2 установлена | 2956baf5-1d04-4a67-85ad-98feddb1487e | 00ACY0900P2_XN99
4086 | Выкл. | bf8c631d-5856-4a70-834a-9d168eb95697 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 6beafb71-995c-4305-90b5-24bddb27b094 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD03-F1) | Команда управления выключателем от СКУ ЭЧ | 5b11a711-0b7e-4f99-ae43-8217048530a6 | 20BCD03EA201_XA10
4087 | Выкл. | bf8c631d-5856-4a70-834a-9d168eb95697 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 7d77fb91-923c-4c4a-8a82-073f9b2fadcb | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD03-F1) | Аварийное отключение | db210fdd-b2e9-4796-b6b4-23bff34d90a7 | 20BCD03EW212_XK00
4088 | Выкл. | bf8c631d-5856-4a70-834a-9d168eb95697 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8c94f778-5a92-498c-a4f8-24b6239dcf95 | cosφ |  | analog | Относительные единицы | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №03/ИП METSEP824 (20BCD03-P1) | Cos ф | 454d5889-879e-4fc5-af58-a98938304831 | 20BCD03CE009_XQ19
4089 | Выкл. | bf8c631d-5856-4a70-834a-9d168eb95697 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 127d8bd1-85aa-440e-83e7-182d3e041b53 | Пружива не взведена |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD03-F1) | Пружина не взведена | 8586b0dc-955e-4d9c-af88-3db808e78ea4 | 20BCD03EK215_XF06
4090 | Выкл. | bf8c631d-5856-4a70-834a-9d168eb95697 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cff27a2a-e49d-4cac-a37f-c5f89c2d1315 | F |  | analog | Частота | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №03/ИП METSEP824 (20BCD03-P1) | Частота | a60895aa-9f76-44ea-807a-c3ff66eb5a9c | 20BCD03CE005_XQ10
4091 | Выкл. | bf8c631d-5856-4a70-834a-9d168eb95697 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 1b4883da-288e-4755-8b7d-68c861d3e96d | Тележка выключателя в тестовом положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD03-F1) | Тележка выключателя в тестовом положении | f80cea00-5d73-43d8-8716-d8575ddc6d98 | 20BCD03CG203_XB04
4092 | Выкл. | bf8c631d-5856-4a70-834a-9d168eb95697 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f91444d4-21ef-48ff-962d-1e6c7066fedd | Тележка выключателя в рабочем положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD03-F1) | Тележка выключателя в рабочем положении | 73015f22-dfaa-4d5a-a5a3-902c4ada72c4 | 20BCD03CG202_XB03
4093 | Выкл. | bf8c631d-5856-4a70-834a-9d168eb95697 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 928fee8e-0b46-4c27-a737-f568c3b4e2cd | Снижение элегаза 2-ая ступень |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD03-F1) | Понижение давления элегаза 2 ступень | 4ff5aa63-ebe9-41a4-a8fb-51e20755c0dc | 20BCD03EK208_XK02
4094 | Выкл. | bf8c631d-5856-4a70-834a-9d168eb95697 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e7e122bd-619e-49ac-b1cc-39ba1e1b1e3d | Место управление |  | discrete | Место управление | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD03-F1) | Дистанционное управление выключателем | 8c201a57-e816-4059-bb05-5b65fee370ec | 20BCD03EK205_XN16
4095 | Выкл. | bf8c631d-5856-4a70-834a-9d168eb95697 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f3b8f573-9cdd-4210-b209-facd3940e203 | Ib |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №03/ИП METSEP824 (20BCD03-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы B | b4c9b1ab-15c9-49cf-9e15-c401e8612781 | 20BCD03CE022_XQ02
4096 | Выкл. | bf8c631d-5856-4a70-834a-9d168eb95697 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | a1856d2d-52cd-402e-ac11-33775a5c55f4 | I0 |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №03/ИП METSEP824 (20BCD03-P1) | Напряжение нулевой последовательности | af817dbc-9888-4e2b-b7f5-bf5966f50afd | 20BCD03CE071_XQ71
4097 | Выкл. | bf8c631d-5856-4a70-834a-9d168eb95697 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | bb4f5e1e-6275-4cbc-8392-b9262a5aac05 | Uc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №03/ИП METSEP824 (20BCD03-P1) | Фазное напряжение фаза C | 80f9db7a-fa7c-4ecf-a1c3-903c71153448 | 20BCD03CE031_XQ31
4098 | Выкл. | bf8c631d-5856-4a70-834a-9d168eb95697 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 511c58a0-f6d9-4b21-8b77-4e79e4908fb1 | Ub |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №03/ИП METSEP824 (20BCD03-P1) | Фазное напряжение фаза B | f414bbed-b852-4585-b519-4b313b021b69 | 20BCD03CE021_XQ21
4099 | Выкл. | bf8c631d-5856-4a70-834a-9d168eb95697 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 517d8b2c-a8b8-4c50-a8bb-fa04ba89c207 | Uab |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №03/ИП METSEP824 (20BCD03-P1) | Линейное напряжение фазы AB | 071248f0-7f7b-4dd9-b522-39c6dd76fd6d | 20BCD03CE041_XQ41
4100 | A02 MAR1030 | 4bf751f8-32bc-49b6-b059-411fad8e46a4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 1d2200e6-2540-4b86-9207-3af636b8228d | Состояние порта №28 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A02) | Состояние порта №28 | 331877e3-0d64-4251-a01f-e8476e8ce1ad | 00AVB02GH005A02ZV28_XN91
4101 | A02 MAR1030 | 4bf751f8-32bc-49b6-b059-411fad8e46a4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 23e0cdac-a551-40d9-ac9f-7c3c401eae41 | Состояние порта №03 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A02) | Состояние порта №03 | 97a83bca-76a7-4eb8-ac37-617cecdb606b | 00AVB02GH005A02ZV03_XN91
4102 | A02 MAR1030 | 4bf751f8-32bc-49b6-b059-411fad8e46a4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 295757af-3dd6-4742-812c-d58bd4295cc0 | Состояние порта №22 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A02) | Состояние порта №22 | c2e33453-5220-4a62-8534-7b54dbda5c02 | 00AVB02GH005A02ZV22_XN91
4103 | A02 MAR1030 | 4bf751f8-32bc-49b6-b059-411fad8e46a4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 2a4ad49c-d015-4d50-8732-da0a47e98875 | Состояние порта №17 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A02) | Состояние порта №17 | 4c0f7e84-ac07-4e84-aa93-05ee9e745903 | 00AVB02GH005A02ZV17_XN91
4104 | A02 MAR1030 | 4bf751f8-32bc-49b6-b059-411fad8e46a4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 36f213f1-3b35-48f1-b9ee-5ad87c30e92f | Состояние порта №25 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A02) | Состояние порта №25 | b2de15eb-de8c-40f7-b5a7-1ecb2ffb2b0c | 00AVB02GH005A02ZV25_XN91
4105 | A02 MAR1030 | 4bf751f8-32bc-49b6-b059-411fad8e46a4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 3c731ca1-84e8-4dbe-82ff-63d7fbc0211b | Состояние порта №18 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A02) | Состояние порта №18 | 7a0436ef-57f1-4958-ac57-e809d0048d06 | 00AVB02GH005A02ZV18_XN91
4106 | A02 MAR1030 | 4bf751f8-32bc-49b6-b059-411fad8e46a4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 3c8e03c1-55a3-4f11-9190-b966ce49dfb9 | Состояние порта №01 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A02) | Состояние порта №01 | 08d2f00e-1e5d-4884-b3c6-dcf23955e17f | 00AVB02GH005A02ZV01_XN91
4107 | A02 MAR1030 | 4bf751f8-32bc-49b6-b059-411fad8e46a4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 3eeef17d-51fd-40d9-ae28-4e313b0d9ff3 | Состояние порта №13 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A02) | Состояние порта №13 | 0b41d9f3-2719-41ca-b0ca-7a0d6c59d176 | 00AVB02GH005A02ZV13_XN91
4108 | A02 MAR1030 | 4bf751f8-32bc-49b6-b059-411fad8e46a4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 54bfe2d9-a23d-4a1d-be96-6d0b661c138f | Неисправность питания коммутатора |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A02) | Неисправность питания коммутатора | 1f3848ab-3905-4376-b4b5-d99a8bbb692b | 00AVB02GH005A02XM57_XF91
4109 | A02 MAR1030 | 4bf751f8-32bc-49b6-b059-411fad8e46a4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 557bcf2d-0d35-4613-9fe4-bd254f2b5739 | Состояние порта №14 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A02) | Состояние порта №14 | 790e211e-a789-48fd-adf4-9ede88792ac5 | 00AVB02GH005A02ZV14_XN91
4110 | A02 MAR1030 | 4bf751f8-32bc-49b6-b059-411fad8e46a4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 5f2f957d-1c53-4b76-a12f-cfad21121a1b | Состояние порта №27 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A02) | Состояние порта №27 | 842a4dab-8d2a-4093-8d60-9b083b135bb3 | 00AVB02GH005A02ZV27_XN91
4111 | A02 MAR1030 | 4bf751f8-32bc-49b6-b059-411fad8e46a4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 6671c836-3f0b-47ec-955d-0e0154b45b53 | Состояние порта №20 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A02) | Состояние порта №20 | cdf49941-3b8d-408f-9508-d004961f4ad4 | 00AVB02GH005A02ZV20_XN91
4112 | A02 MAR1030 | 4bf751f8-32bc-49b6-b059-411fad8e46a4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 72e4af7f-80bc-4bb6-9294-143bf7afb57e | Состояние порта №04 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A02) | Состояние порта №04 | 1bbf1392-0020-4eea-a0a8-18000225f733 | 00AVB02GH005A02ZV04_XN91
4113 | A02 MAR1030 | 4bf751f8-32bc-49b6-b059-411fad8e46a4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 751399f2-98ec-480c-9874-4f75b91be518 | Состояние порта №24 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A02) | Состояние порта №24 | ff8bd449-faaf-4118-aa47-f04d7f04b93d | 00AVB02GH005A02ZV24_XN91
4114 | A02 MAR1030 | 4bf751f8-32bc-49b6-b059-411fad8e46a4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7b0e7f84-01ce-4f7f-9a10-cf7d9e65c0e2 | Состояние порта №23 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A02) | Состояние порта №23 | 50e31537-d52f-40d9-b8b6-546bf328647f | 00AVB02GH005A02ZV23_XN91
4115 | A02 MAR1030 | 4bf751f8-32bc-49b6-b059-411fad8e46a4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7c52cded-c53b-4939-9cc4-952f1cf9f68d | Состояние порта №10 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A02) | Состояние порта №10 | 52e6e4c3-1c8d-4a1c-9547-d06ec3275c96 | 00AVB02GH005A02ZV10_XN91
4116 | A02 MAR1030 | 4bf751f8-32bc-49b6-b059-411fad8e46a4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7f191076-ba74-4a30-8ca2-71ee920661ce | Состояние порта №08 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A02) | Состояние порта №08 | 0f688bb3-1279-4ba7-b895-45434442b89f | 00AVB02GH005A02ZV08_XN91
4117 | A02 MAR1030 | 4bf751f8-32bc-49b6-b059-411fad8e46a4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7ff664f3-bd16-4f5d-bce2-7c4a96d46f9d | Состояние порта №26 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A02) | Состояние порта №26 | 306ac00d-2cd5-4a58-9f91-4ba2adc9de87 | 00AVB02GH005A02ZV26_XN91
4118 | A02 MAR1030 | 4bf751f8-32bc-49b6-b059-411fad8e46a4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 89efeb87-3461-4d9b-8911-a306a91b04f4 | Состояние порта №11 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A02) | Состояние порта №11 | b31b6f0d-e792-4d44-9c0e-100a8fb01e33 | 00AVB02GH005A02ZV11_XN91
4119 | A02 MAR1030 | 4bf751f8-32bc-49b6-b059-411fad8e46a4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 93de5857-5977-4027-a32e-74e71c571e28 | Состояние порта №19 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A02) | Состояние порта №19 | 83adba89-33cc-4380-879b-0aabe4d6741d | 00AVB02GH005A02ZV19_XN91
4120 | A02 MAR1030 | 4bf751f8-32bc-49b6-b059-411fad8e46a4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 9df4401b-02e6-4b66-ac14-903eefc47689 | Состояние порта №07 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A02) | Состояние порта №07 | ae3c813c-5c55-4f0b-9fb6-57b534c57fc1 | 00AVB02GH005A02ZV07_XN91
4121 | A02 MAR1030 | 4bf751f8-32bc-49b6-b059-411fad8e46a4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | a63360be-2b4e-44b5-92ce-826cdc08165e | Состояние порта №21 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A02) | Состояние порта №21 | 5ea4beeb-ee4d-46e0-8ac9-342ed1ebc10b | 00AVB02GH005A02ZV21_XN91
4122 | A02 MAR1030 | 4bf751f8-32bc-49b6-b059-411fad8e46a4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | abe24dc8-4925-448a-bf94-3314ac47c9ea | Состояние порта №06 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A02) | Состояние порта №06 | b66012f6-afb8-4112-8ae1-fb6d1c1c864b | 00AVB02GH005A02ZV06_XN91
4123 | A02 MAR1030 | 4bf751f8-32bc-49b6-b059-411fad8e46a4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | b0554c0d-dddc-4dc5-b114-4137c63e922a | Состояние порта №05 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A02) | Состояние порта №05 | 9a6d2a78-f9ed-4189-969b-a1df6229c3f9 | 00AVB02GH005A02ZV05_XN91
4124 | A02 MAR1030 | 4bf751f8-32bc-49b6-b059-411fad8e46a4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | be2d40ad-c2eb-48fe-92b1-d5197787cdbd | Состояние порта №15 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A02) | Состояние порта №15 | 14671cf1-46f7-402a-b55a-0bea90648526 | 00AVB02GH005A02ZV15_XN91
4125 | A02 MAR1030 | 4bf751f8-32bc-49b6-b059-411fad8e46a4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | c0975a2b-f83c-41ec-8f76-cde16320c149 | Состояние порта №09 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A02) | Состояние порта №09 | 49bc73aa-62dd-42a8-af2b-43eb71aaec10 | 00AVB02GH005A02ZV09_XN91
4126 | A02 MAR1030 | 4bf751f8-32bc-49b6-b059-411fad8e46a4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | cebf3d8a-0273-4c48-a8f3-d9485138dc26 | Состояние порта №02 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A02) | Состояние порта №02 | bc2e44fc-bde5-4a07-b716-3ee56c1576dd | 00AVB02GH005A02ZV02_XN91
4127 | A02 MAR1030 | 4bf751f8-32bc-49b6-b059-411fad8e46a4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | d2fe0f37-35b6-4636-aaf3-4d6b76221f92 | Состояние порта №16 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A02) | Состояние порта №16 | 389372bc-8831-4cc0-ac80-5cd1491b1b19 | 00AVB02GH005A02ZV16_XN91
4128 | A02 MAR1030 | 4bf751f8-32bc-49b6-b059-411fad8e46a4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | d56abac7-4724-4700-bd4e-fa39902a807f | Нарушение температурного режима в корпусе коммутатора |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A02) | Нарушение температурного режима в корпусе коммутатора | 78ba60b0-76bc-45ba-afca-fa2bca434402 | 00AVB02GH005A02XM04_XM91
4129 | A02 MAR1030 | 4bf751f8-32bc-49b6-b059-411fad8e46a4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | e0d5e39c-3b03-45a4-8f08-4b376b591cf6 | Состояние порта №12 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A02) | Состояние порта №12 | 6a6c9d9d-61a1-4caf-86c7-a5cf775c78c9 | 00AVB02GH005A02ZV12_XN91
4130 | A02 MAR1030 | 4bf751f8-32bc-49b6-b059-411fad8e46a4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | e34973fe-7613-46b7-bfed-9bc5c2435c6d | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A02) | Связь с устройстом 00AVB02GH005-A02 установлена | fd16f85d-f5ba-42e3-8559-38dd56fb1031 | 00AVB02GH005A02_XN99
4131 | A03 MAR1030 | 4bff5020-1b19-412c-9132-5cabb4f72df2 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 1d2200e6-2540-4b86-9207-3af636b8228d | Состояние порта №28 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A03) | Состояние порта №28 | 75d089ec-0d71-4edf-beb5-1aec1a1f0d9a | 00AVB02GH001A03ZV28_XN91
4132 | A03 MAR1030 | 4bff5020-1b19-412c-9132-5cabb4f72df2 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 23e0cdac-a551-40d9-ac9f-7c3c401eae41 | Состояние порта №03 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A03) | Состояние порта №03 | d8cf2a04-2355-44ef-94a5-5f2310670f35 | 00AVB02GH001A03ZV03_XN91
4133 | A03 MAR1030 | 4bff5020-1b19-412c-9132-5cabb4f72df2 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 295757af-3dd6-4742-812c-d58bd4295cc0 | Состояние порта №22 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A03) | Состояние порта №22 | 347fd28c-f9a0-46d1-a361-6749cfd9e666 | 00AVB02GH001A03ZV22_XN91
4134 | A03 MAR1030 | 4bff5020-1b19-412c-9132-5cabb4f72df2 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 2a4ad49c-d015-4d50-8732-da0a47e98875 | Состояние порта №17 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A03) | Состояние порта №17 | 48a34301-77ca-47af-8924-e66732386dd4 | 00AVB02GH001A03ZV17_XN91
4135 | A03 MAR1030 | 4bff5020-1b19-412c-9132-5cabb4f72df2 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 36f213f1-3b35-48f1-b9ee-5ad87c30e92f | Состояние порта №25 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A03) | Состояние порта №25 | 57cca72a-c150-4b4f-af98-8d5f93f8c4c7 | 00AVB02GH001A03ZV25_XN91
4136 | A03 MAR1030 | 4bff5020-1b19-412c-9132-5cabb4f72df2 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 3c731ca1-84e8-4dbe-82ff-63d7fbc0211b | Состояние порта №18 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A03) | Состояние порта №18 | 34646047-f869-45df-8de0-45731bc0f364 | 00AVB02GH001A03ZV18_XN91
4137 | A03 MAR1030 | 4bff5020-1b19-412c-9132-5cabb4f72df2 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 3c8e03c1-55a3-4f11-9190-b966ce49dfb9 | Состояние порта №01 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A03) | Состояние порта №01 | 3d6e99d3-7d07-4b6e-aa2d-f63f35410524 | 00AVB02GH001A03ZV01_XN91
4138 | A03 MAR1030 | 4bff5020-1b19-412c-9132-5cabb4f72df2 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 3eeef17d-51fd-40d9-ae28-4e313b0d9ff3 | Состояние порта №13 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A03) | Состояние порта №13 | d621c3da-40f9-4703-9567-044759386ff3 | 00AVB02GH001A03ZV13_XN91
4139 | A03 MAR1030 | 4bff5020-1b19-412c-9132-5cabb4f72df2 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 54bfe2d9-a23d-4a1d-be96-6d0b661c138f | Неисправность питания коммутатора |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A03) | Неисправность питания коммутатора | 52e92e64-3223-467b-bf16-95676e8e285c | 00AVB02GH001A03XM57_XF91
4140 | A03 MAR1030 | 4bff5020-1b19-412c-9132-5cabb4f72df2 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 557bcf2d-0d35-4613-9fe4-bd254f2b5739 | Состояние порта №14 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A03) | Состояние порта №14 | 7065170a-cb9a-478e-954a-b9e9dbc41a0c | 00AVB02GH001A03ZV14_XN91
4141 | A03 MAR1030 | 4bff5020-1b19-412c-9132-5cabb4f72df2 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 5f2f957d-1c53-4b76-a12f-cfad21121a1b | Состояние порта №27 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A03) | Состояние порта №27 | b6e253a7-30c4-4d1b-9502-279a7dc3a13d | 00AVB02GH001A03ZV27_XN91
4142 | A03 MAR1030 | 4bff5020-1b19-412c-9132-5cabb4f72df2 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 6671c836-3f0b-47ec-955d-0e0154b45b53 | Состояние порта №20 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A03) | Состояние порта №20 | e3738959-6a87-4201-ad2e-f23b590f11d5 | 00AVB02GH001A03ZV20_XN91
4143 | A03 MAR1030 | 4bff5020-1b19-412c-9132-5cabb4f72df2 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 72e4af7f-80bc-4bb6-9294-143bf7afb57e | Состояние порта №04 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A03) | Состояние порта №04 | 51b530e1-7a9c-4de1-9da4-9be4f2c9ba0d | 00AVB02GH001A03ZV04_XN91
4144 | A03 MAR1030 | 4bff5020-1b19-412c-9132-5cabb4f72df2 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 751399f2-98ec-480c-9874-4f75b91be518 | Состояние порта №24 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A03) | Состояние порта №24 | 2421d8d0-41fd-409e-9ce0-01daae4f8914 | 00AVB02GH001A03ZV24_XN91
4145 | A03 MAR1030 | 4bff5020-1b19-412c-9132-5cabb4f72df2 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7b0e7f84-01ce-4f7f-9a10-cf7d9e65c0e2 | Состояние порта №23 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A03) | Состояние порта №23 | 6032c938-2431-464f-91c8-8ba00dcad113 | 00AVB02GH001A03ZV23_XN91
4146 | A03 MAR1030 | 4bff5020-1b19-412c-9132-5cabb4f72df2 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7c52cded-c53b-4939-9cc4-952f1cf9f68d | Состояние порта №10 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A03) | Состояние порта №10 | 706fde2a-4c37-405c-92f5-358875add0c5 | 00AVB02GH001A03ZV10_XN91
4147 | A03 MAR1030 | 4bff5020-1b19-412c-9132-5cabb4f72df2 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7f191076-ba74-4a30-8ca2-71ee920661ce | Состояние порта №08 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A03) | Состояние порта №08 | f51dc1e8-05a9-420f-b752-a2738a0cb85b | 00AVB02GH001A03ZV08_XN91
4148 | A03 MAR1030 | 4bff5020-1b19-412c-9132-5cabb4f72df2 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7ff664f3-bd16-4f5d-bce2-7c4a96d46f9d | Состояние порта №26 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A03) | Состояние порта №26 | df8a979a-d916-48ab-844e-2ac94a7e276d | 00AVB02GH001A03ZV26_XN91
4149 | A03 MAR1030 | 4bff5020-1b19-412c-9132-5cabb4f72df2 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 89efeb87-3461-4d9b-8911-a306a91b04f4 | Состояние порта №11 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A03) | Состояние порта №11 | 7c2ddf2f-b4cf-431d-99de-e33fa97a752d | 00AVB02GH001A03ZV11_XN91
4150 | A03 MAR1030 | 4bff5020-1b19-412c-9132-5cabb4f72df2 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 93de5857-5977-4027-a32e-74e71c571e28 | Состояние порта №19 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A03) | Состояние порта №19 | 7298239d-500b-4724-b2e5-6afb5682a9bb | 00AVB02GH001A03ZV19_XN91
4151 | A03 MAR1030 | 4bff5020-1b19-412c-9132-5cabb4f72df2 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 9df4401b-02e6-4b66-ac14-903eefc47689 | Состояние порта №07 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A03) | Состояние порта №07 | 87540509-2d31-41f3-9603-23360a440cfd | 00AVB02GH001A03ZV07_XN91
4152 | A03 MAR1030 | 4bff5020-1b19-412c-9132-5cabb4f72df2 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | a63360be-2b4e-44b5-92ce-826cdc08165e | Состояние порта №21 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A03) | Состояние порта №21 | d3278b81-a58e-43f2-ad1b-99e0c94f62d5 | 00AVB02GH001A03ZV21_XN91
4153 | A03 MAR1030 | 4bff5020-1b19-412c-9132-5cabb4f72df2 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | abe24dc8-4925-448a-bf94-3314ac47c9ea | Состояние порта №06 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A03) | Состояние порта №06 | 4f9cb41b-ec1c-4f93-b3a4-83bd09daae77 | 00AVB02GH001A03ZV06_XN91
4154 | A03 MAR1030 | 4bff5020-1b19-412c-9132-5cabb4f72df2 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | b0554c0d-dddc-4dc5-b114-4137c63e922a | Состояние порта №05 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A03) | Состояние порта №05 | 8626117b-0322-4cfc-bd63-47f690541703 | 00AVB02GH001A03ZV05_XN91
4155 | A03 MAR1030 | 4bff5020-1b19-412c-9132-5cabb4f72df2 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | be2d40ad-c2eb-48fe-92b1-d5197787cdbd | Состояние порта №15 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A03) | Состояние порта №15 | 7c216cd0-b23c-444d-95be-584929b66d4b | 00AVB02GH001A03ZV15_XN91
4156 | A03 MAR1030 | 4bff5020-1b19-412c-9132-5cabb4f72df2 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | c0975a2b-f83c-41ec-8f76-cde16320c149 | Состояние порта №09 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A03) | Состояние порта №09 | 9f521503-3cad-41b5-8a93-55c6ca2ecbd4 | 00AVB02GH001A03ZV09_XN91
4157 | A03 MAR1030 | 4bff5020-1b19-412c-9132-5cabb4f72df2 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | cebf3d8a-0273-4c48-a8f3-d9485138dc26 | Состояние порта №02 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A03) | Состояние порта №02 | 3c1d179c-d12c-49a5-ae3f-038276e5f49f | 00AVB02GH001A03ZV02_XN91
4158 | A03 MAR1030 | 4bff5020-1b19-412c-9132-5cabb4f72df2 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | d2fe0f37-35b6-4636-aaf3-4d6b76221f92 | Состояние порта №16 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A03) | Состояние порта №16 | b840a633-6cbf-4b8e-aaf2-8cef8357f108 | 00AVB02GH001A03ZV16_XN91
4159 | A03 MAR1030 | 4bff5020-1b19-412c-9132-5cabb4f72df2 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | d56abac7-4724-4700-bd4e-fa39902a807f | Нарушение температурного режима в корпусе коммутатора |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A03) | Нарушение температурного режима в корпусе коммутатора | 1a9b3532-2ca4-4d9e-a826-76dac1e56b1e | 00AVB02GH001A03XM04_XM91
4160 | A03 MAR1030 | 4bff5020-1b19-412c-9132-5cabb4f72df2 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | e0d5e39c-3b03-45a4-8f08-4b376b591cf6 | Состояние порта №12 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A03) | Состояние порта №12 | 3ed785c1-0170-4e20-b7d3-a3c6a9b645e9 | 00AVB02GH001A03ZV12_XN91
4161 | A03 MAR1030 | 4bff5020-1b19-412c-9132-5cabb4f72df2 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | e34973fe-7613-46b7-bfed-9bc5c2435c6d | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A03) | Связь с устройстом 00AVB02GH001-A03 установлена | 7d1168a1-5cf0-4956-9e60-ca8907df2fdf | 00AVB02GH001A03_XN99
4162 | Выкл. | bf8c631d-5856-4a70-834a-9d168eb95697 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b1985946-556f-4504-ad9e-cad604ccbf03 | Ua |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №03/ИП METSEP824 (20BCD03-P1) | Фазное напряжение фаза A | b2d83225-e9c6-477e-9947-71c2b1c760fe | 20BCD03CE011_XQ11
4163 | Выкл. | bf8c631d-5856-4a70-834a-9d168eb95697 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 540b8178-3876-41ad-a69e-8c91ae6f7827 | Uca |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №03/ИП METSEP824 (20BCD03-P1) | Линейное напряжение фазы CA | 8986187f-d5fe-4f4e-8c68-543e05b220a9 | 20BCD03CE061_XQ61
4164 | Выкл. | bf8c631d-5856-4a70-834a-9d168eb95697 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e9f05aeb-bbf6-4968-ada4-0c7609222336 | Ubc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №03/ИП METSEP824 (20BCD03-P1) | Линейное напряжение фазы BC | 80f68df5-f850-44c0-a684-0ed6b7ab3ecd | 20BCD03CE051_XQ51
4165 | Выкл. | bf8c631d-5856-4a70-834a-9d168eb95697 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 13b8979b-0a0b-4193-8c1a-0902a4c393b7 | Q |  | analog | Мвар | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №03/ИП METSEP824 (20BCD03-P1) | Мощность реактивная сумм | 2215efa4-87a1-475e-8cd1-5d66cf27015c | 20BCD03CE004_XQ14
4166 | Выкл. | bf8c631d-5856-4a70-834a-9d168eb95697 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 70ecc4f9-77c0-4751-b645-cfa94e87aca7 | U0 |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №03/ИП METSEP824 (20BCD03-P1) | Ток нулевой последовательности | 86bc8c23-74d7-4a02-ba07-cc482fadecba | 20BCD03CE072_XQ07
4167 | Выкл. | bf8c631d-5856-4a70-834a-9d168eb95697 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | db515ac8-ddc7-4b25-84a3-fdb6b814838f | Ic |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №03/ИП METSEP824 (20BCD03-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы C | 39fe5975-0f30-4a65-900b-e5052ba69915 | 20BCD03CE032_XQ03
4168 | Выкл. | bf8c631d-5856-4a70-834a-9d168eb95697 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b8b67cd5-aefd-41c0-935a-6b7bd9086751 | Ia |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №03/ИП METSEP824 (20BCD03-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы A | 19a5c6e3-ca46-42af-8fdb-63e2496c0633 | 20BCD03CE012_XQ01
4169 | Выкл. | bf8c631d-5856-4a70-834a-9d168eb95697 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 5a117f4b-eb8d-427e-bc75-3a2db076659c | S |  | analog | МВА | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №03/ИП METSEP824 (20BCD03-P1) | Мощность полная сумм | 30becb23-d2a0-4b2e-a43a-7732c15a6e26 | 20BCD03CE006_XQ16
4170 | Выкл. | bf8c631d-5856-4a70-834a-9d168eb95697 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8940bd4d-31cc-46d6-a281-a540a3912168 | Неисправность выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD03-F1) | Неисправность выключателя 20BCD03GS001 | 85ba6632-814a-421e-bce8-3b89833c7979 | 20BCD03GS001_XM93
4171 | Релейный отсек | b0c22d51-faa3-4abc-98ff-3e281972a816 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №03 | РЗиА/Шкаф релейный | 4d8e9bc6-14a1-461c-9faa-02b38b3822a1 | Неисправность дуговой защиты (VAMP 125) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Неисправность устройства дуговой защиты 20BCD03 | f1fdd950-165c-4596-a7d5-1c4af16fce0d | 20BCD03EK101_XF01
4172 | Релейный отсек | b0c22d51-faa3-4abc-98ff-3e281972a816 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №03 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD03-F1) | Дверь релейного отсека открыта | 5ffe2853-52c3-4497-ba98-f12c829181d2 | 20BCD03EK218_XN01
4173 | ЗН 20BCD03GV001 | 50055545-47f6-46b6-8590-d84023a520f3 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD03-F1) | Положение заземляющего ножа | ea27f6b7-05b3-43da-b2ba-0ec9f552f0ba | 20BCD03CG204_XB02
4174 | Защиты | 27b7ccfe-b810-4a39-9dce-0275b94849c4 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | a4917c5e-8fda-437a-aecb-529b56c88a6f | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Неисправность терминала 20BCD03 | 58a3b143-79b0-43c5-9aa2-c8a3faafa47e | 20BCD03EK102_XF01
4175 | Защиты | 27b7ccfe-b810-4a39-9dce-0275b94849c4 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 01bd2bdc-eb62-47a4-974a-1c19cf0feeef | Контроль по току для дуговой защиты |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD03-F1) | Контроль по току для дуговой защиты | 65c14009-acdb-4b64-b328-313ada3871d4 | 20BCD03EK216_XM02
4176 | Защиты | 27b7ccfe-b810-4a39-9dce-0275b94849c4 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | b5b0da79-7ce6-488e-b38c-74db36b266c2 | Отключение от МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD03-F1) | Отключение от МТЗ | 90f8ed16-0ace-43e3-a570-885a97553e16 | 20BCD03EW204_XK24
4177 | Защиты | 27b7ccfe-b810-4a39-9dce-0275b94849c4 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 3b713b31-551a-4b83-960b-d94944ccf6b1 | Отключение от УРОВ присоединений |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD03-F1) | Отключение от УРОВ присоединений | 00f661c0-c06c-471d-a0c7-16ed07e37b9f | 20BCD03EW207_XK07
4178 | Защиты | 27b7ccfe-b810-4a39-9dce-0275b94849c4 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 0ea38c02-fa27-44ed-b2b0-facec7d1f503 | Ключ SA1 блокировка ДЗ |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD03-F1) | Ключ SA1 "Блокировка дистанционной защиты" | 6d4b9e3c-ea24-44be-a9f6-b2eb188f21c5 | 20BCD03EK206_XF04
4179 | Защиты | 27b7ccfe-b810-4a39-9dce-0275b94849c4 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 3074cd8e-30f0-4f19-8910-9abaa9561b22 | Отключение от чувствительной защиты от 1ф. КЗ на землю |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD03-F1) | Отключение от чувствительной защиты от однофазных КЗ на землю | 32dcbd19-5fc7-4fb4-80a4-0d5d54fcd3e1 | 20BCD03EW206_XK06
4180 | Защиты | 27b7ccfe-b810-4a39-9dce-0275b94849c4 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 3094fdd2-24c8-498b-b850-dfc84324e62b | Отключение от МТЗ от 1ф. КЗ на землю |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD03-F1) | Отключение от МТЗ от КЗ на землю | ebb23c3b-c969-475d-8721-3a5c720a0e97 | 20BCD03EW205_XK05
4181 | Защиты | 27b7ccfe-b810-4a39-9dce-0275b94849c4 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 9a201166-23ab-435b-a707-8f34501d734b | Отключение от токовой отсечки |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD03-F1) | Отключение от токовой отсечки | 0ef90c92-2ed8-4dc9-a17b-ff1aae1b010c | 20BCD03EW203_XK03
4182 | Защиты | 27b7ccfe-b810-4a39-9dce-0275b94849c4 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 3737d31a-5ae9-4b47-b2fa-17c926508528 | Отключение от дифференциальной защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD03-F1) | Отключение от дифференциальной защиты | 11609883-274a-49c0-8a79-60701af76aeb | 20BCD03EW202_XK01
4183 | Защиты | 27b7ccfe-b810-4a39-9dce-0275b94849c4 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 055db139-860f-4e16-ab3a-6d9e3764aa1f | Отключение от дуговой защиты секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD03-F1) | Отключение от дуговой защиты | 52e65c04-abd0-4ae6-8d5c-f370fbdcdf7b | 20BCD03EW201_XK01
4184 | Защиты | 27b7ccfe-b810-4a39-9dce-0275b94849c4 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | c93f5df5-1929-4f5e-a15b-0040c6369eeb | Блокировка ЛЗШ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD03-F1) | Блокировка ЛЗШ | aa538acb-24a3-40d0-b3a4-56eb8614dc56 | 20BCD03EK211_XF05
4185 | Защиты | 27b7ccfe-b810-4a39-9dce-0275b94849c4 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 22918c58-cd6a-48c9-960d-2604a22218c6 | Отключение автоматического выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD03-F1) | Отключение автомата | fc36103a-acad-405e-a830-763b9bc8a276 | 20BCD03EK210_XM10
4186 | Защиты | 27b7ccfe-b810-4a39-9dce-0275b94849c4 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 78cea4cd-27a3-41d6-a177-2119d024576b | Ключ SA2 цепи УРОВ во внеш. защ. |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD03-F1) | Цепи УРОВ введены | fe7c52a5-a6fc-4002-a805-19c3630c2221 | 20BCD03EK209_XF01
4187 | Защиты | 27b7ccfe-b810-4a39-9dce-0275b94849c4 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | d45c159d-6b4e-4c41-81fd-02c66e49d380 | АВ SF1 двигателя завода пружины |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD03-F1) | Автомат цепи питания двигателя взвода пружины выключателя отключен | e5d94bc6-79f3-4775-9238-764d93d241ff | 20BCD03EK204_XM14
4188 | Защиты | 27b7ccfe-b810-4a39-9dce-0275b94849c4 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 898c4770-9987-4922-95be-05333efa4043 | Обрыв цепей управления |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD03-F1) | Обрыв цепей управления | c51bf78e-b679-4fcc-9a0e-b712906d98af | 20BCD03EK203_XF91
4189 | Защиты | 27b7ccfe-b810-4a39-9dce-0275b94849c4 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | f6f97a03-5782-4e5e-9bff-82bd1e21aff0 | Неисправность цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD03-F1) | Неисправность цепей тока | 7550badc-86d6-4050-939a-119bff5c4b5f | 20BCD03EK202_XM50
4190 | E1 ПА | 4c021880-2f38-4fe9-a339-e283400bac04 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/4 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | a331e485-c656-4751-a6ab-17f341704c8f | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 4 к-т (00ARA00GH004-E1) | Связь с устройстом 00ARA00GH004-E1 установлена | 0e77f8f1-bea0-4baa-8970-af4388ac3b46 | 00ARA00GH004E1_XN99
4191 | Защиты | 27b7ccfe-b810-4a39-9dce-0275b94849c4 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | ce4e0452-e165-44db-b4aa-9517640b2868 | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD03-F1) | Неисправность цепей напряжения | ac963235-df4d-4199-a95a-1f6b1443ca37 | 20BCD03EK201_XM51
4192 | Защиты | 27b7ccfe-b810-4a39-9dce-0275b94849c4 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | a3f6a8db-2280-4ce7-8c0b-37ae9b34d564 | Команда отключить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD03-F1) | Команда отключить по месту | 0988c6d2-1fe9-4ddb-bfae-168615a9b901 | 20BCD03CH201B_XA01
4193 | Защиты | 27b7ccfe-b810-4a39-9dce-0275b94849c4 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | ed34c6f8-94bc-4960-8f7a-32b98f48e63b | Команда включить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD03-F1) | Команда включить по месту | f903154b-cf7f-49d2-b093-3db8bf6ccbb0 | 20BCD03CH201A_XA00
4194 | A12 УСО ARIS-2214 | 4d0ab845-b485-40b3-b0d1-2732dabc3970 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH016 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | ba431442-f9bf-4ff4-b340-36c997a967f6 | Светодиод работа (Work) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH016)/Контроллер УСО (00AVB03GH016-A12) | Светодиод работа (Work) | f8af110e-2dea-4949-a933-8282af3bacb1 | 00AVB03GH016A12ZM01_XN96
4195 | Защиты | 27b7ccfe-b810-4a39-9dce-0275b94849c4 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 8cf984c9-74da-44f4-ba88-4cfc85c42c86 | Отключение от резервной МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD03-F1) | Отключение от резервной МТЗ | 7d93d417-9818-43d3-9195-34ea485781cd | 20BCD03EW214_XK17
4196 | Защиты | 27b7ccfe-b810-4a39-9dce-0275b94849c4 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | ea0e9736-5fef-4a64-9bfd-76875fa14702 | Срабатывание |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD03-F1) | Срабатывание защит | c7d9160f-db47-41a2-849a-e2d1ecac8f62 | 20BCD03EW213_XK01
4197 | Защиты | 27b7ccfe-b810-4a39-9dce-0275b94849c4 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 51ad4805-f9d7-464d-81d1-9b48cd64de8d | Отключение от дистанционной защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD03-F1) | Отключение от дистанционной защиты | 58a4379d-df59-4e50-b09c-4e6a814e83ec | 20BCD03EW211_XK09
4198 | Защиты | 27b7ccfe-b810-4a39-9dce-0275b94849c4 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 914f6925-e98d-46c6-a860-196c3f1ab1da | Отключение от ЗПН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD03-F1) | Отключение от ЗПН 2 ступени | a81f3e04-1feb-4339-af4b-2ee0c298a42d | 20BCD03EW210_XK02
4199 | Защиты | 27b7ccfe-b810-4a39-9dce-0275b94849c4 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | f2b29184-d377-44ad-b677-d45becc055c9 | Отключение от ЗМН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD03-F1) | Отключение от ЗМН 2 ступени | b99a41cf-48c7-4c1c-916d-7a2b0fe7efd3 | 20BCD03EW209_XK02
4200 | Защиты | 27b7ccfe-b810-4a39-9dce-0275b94849c4 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 6376ef67-05e8-4e74-9601-4a72da248f7b | Действие УРОВ во внешние защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD03-F1) | Действие УРОВ во внешние защиты | 82946b07-8188-44cd-a8cc-3c1cfeb45dc4 | 20BCD03EW208_XK25
4201 | Защиты | 27b7ccfe-b810-4a39-9dce-0275b94849c4 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | bbbda02d-d361-4e5c-a555-066ce2ebed85 | Повреждение фазы C (от диф. защиты) |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD03-F1) | Повреждение фаза C (от дифференциальной защиты) | 07a6ca43-0ef4-40c9-9195-3e4668510def | 20BCD03EK214_XF01
4202 | Защиты | 27b7ccfe-b810-4a39-9dce-0275b94849c4 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 371ec1dc-4279-4a12-b53f-721d1b6d5d1e | Повреждение фазы B (от диф. защиты) |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD03-F1) | Повреждение фаза B (от дифференциальной защиты) | ae7b3815-13dd-4e38-8824-fbc2c3e47b1e | 20BCD03EK213_XF01
4203 | Защиты | 27b7ccfe-b810-4a39-9dce-0275b94849c4 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | a7ed2e1f-c3c7-4dad-8587-268c8e48e927 | Повреждение фазы A (от диф. защиты) |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD03-F1) | Повреждение фаза A (от дифференциальной защиты) | a3812d42-f901-43f7-8022-2f358defac1f | 20BCD03EK212_XF01
4204 | ЗН 20BCD04GV001 | 030fe7bf-d962-461a-bba2-f6ec985d5f8c | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD04-F1) | Положение заземляющего ножа | 72b96b56-d236-4ff8-bcf6-f91d31509658 | 20BCD04CG204_XB02
4205 | Выкл. | 292764f3-d589-4997-9ec1-b1e89b922e57 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 0bb42405-34aa-4547-a2af-8e0017762bd9 | Включение блокировано |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD04-F1) | Включение заблокировано | b7fc9637-c584-4511-83c9-f59fca963bd7 | 20BCD04EK212_XF07
4206 | Выкл. | 292764f3-d589-4997-9ec1-b1e89b922e57 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 81e9d754-95c1-47fe-8117-3ec0f3ace7f1 | P |  | analog | МВт | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №04/ИП METSEP824 (20BCD04-P1) | Мощность активная сумм | 210f5e48-84eb-4055-bdb7-fe32a5f74277 | 20BCD04CE003_XQ13
4207 | Выкл. | 292764f3-d589-4997-9ec1-b1e89b922e57 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f91444d4-21ef-48ff-962d-1e6c7066fedd | Тележка выключателя в рабочем положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD04-F1) | Тележка выключателя в рабочем положении | f6d6ef8b-b916-47ef-ac0e-e3f0af379631 | 20BCD04CG202_XB03
4208 | Выкл. | 292764f3-d589-4997-9ec1-b1e89b922e57 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | c0ddec60-7ad5-428f-9e30-78663477533a | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD04-F1) | Положение выключателя | b0a7c7bd-5bb5-4418-b6dd-61890065d068 | 20BCD04CG201_XB00
4209 | Выкл. | 292764f3-d589-4997-9ec1-b1e89b922e57 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 7d77fb91-923c-4c4a-8a82-073f9b2fadcb | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD04-F1) | Аварийное отключение | 1823663f-4d86-48b2-8294-660c4f10d51c | 20BCD04EW210_XK00
4210 | Выкл. | 292764f3-d589-4997-9ec1-b1e89b922e57 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 6beafb71-995c-4305-90b5-24bddb27b094 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD04-F1) | Команда управления выключателем от СКУ ЭЧ | 66920778-e199-47b6-b7d3-2785cf774ef1 | 20BCD04EA201_XA10
4211 | Выкл. | 292764f3-d589-4997-9ec1-b1e89b922e57 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 1b4883da-288e-4755-8b7d-68c861d3e96d | Тележка выключателя в тестовом положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD04-F1) | Тележка выключателя в тестовом положении | 471cc365-e196-4d54-9d39-d0db1e5ca226 | 20BCD04CG203_XB04
4212 | Выкл. | 292764f3-d589-4997-9ec1-b1e89b922e57 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 127d8bd1-85aa-440e-83e7-182d3e041b53 | Пружива не взведена |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD04-F1) | Пружина не взведена | fb23bc5b-8a2b-408e-80ad-f587c7fafd3b | 20BCD04EK211_XF06
4213 | Выкл. | 292764f3-d589-4997-9ec1-b1e89b922e57 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 928fee8e-0b46-4c27-a737-f568c3b4e2cd | Снижение элегаза 2-ая ступень |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD04-F1) | Понижение давления элегаза 2 ступень | 02023b20-8bb1-4cb6-a33e-8dd0f976ff32 | 20BCD04EK207_XK02
4214 | СМИД | 4c30b286-8203-42dc-8516-310d9de2c7f5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ | Мониторинг и диагностика/СМиД КРУЭ | 22eb0c45-9d17-4247-bbe5-09b3115458df | Состояние ШСД - Неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/Внешние системы/СМиД/СМиД КРУЭ (00UAZ01GH101-A01) | Состояние ШСД - Неисправность | b32f96eb-429c-4ac3-b6aa-cc668ea632fc | 00UAZ01EK007_XK01
4215 | СМИД | 4c30b286-8203-42dc-8516-310d9de2c7f5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ | Мониторинг и диагностика/СМиД КРУЭ | 56135b48-2d30-43a2-a832-4e3ae71fee1f | Состояние КРУЭ "Общий сигнал аварии" |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/Внешние системы/СМиД/СМиД КРУЭ (00UAZ01GH101-A01) | Состояние КРУЭ "Общий сигнал аварии" | 605f8e51-0bcf-4fa4-9ace-66e37be55f11 | 00UAZ01EW001_XF01
4216 | СМИД | 4c30b286-8203-42dc-8516-310d9de2c7f5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ | Мониторинг и диагностика/СМиД КРУЭ | 6d0d1ca0-4ec1-4eb6-94f3-d685984b31e1 | Состояние СМ "Отказ блока мониторинга" (любого из состава СМ) |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/Внешние системы/СМиД/СМиД КРУЭ (00UAZ01GH101-A01) | Состояние СМ "Отказ блока мониторинга" (любого из состава СМ) | ef8c6372-74a8-4a52-9b32-6891bcd75ef2 | 00UAZ01EK003_XK01
4217 | СМИД | 4c30b286-8203-42dc-8516-310d9de2c7f5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ | Мониторинг и диагностика/СМиД КРУЭ | 73726d7f-7dc1-4328-a222-4b982f68f834 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/Внешние системы/СМиД/СМиД КРУЭ (00UAZ01GH101-A01) | Связь с устройстом 00UAZ01GH101-A01 установлена | b9754447-d99c-44c8-a0da-9282d281f1eb | 00UAZ01GH101A01_XN99
4218 | СМИД | 4c30b286-8203-42dc-8516-310d9de2c7f5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ | Мониторинг и диагностика/СМиД КРУЭ | 8cf933ec-0a5b-42a3-a655-a39260e63726 | Состояние КРУЭ "Общий сигнал предупреждения" |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/Внешние системы/СМиД/СМиД КРУЭ (00UAZ01GH101-A01) | Состояние КРУЭ "Общий сигнал предупреждения" | 169bde8c-bb72-4204-b525-ba459535957a | 00UAZ01EK002_XK01
4219 | СМИД | 4c30b286-8203-42dc-8516-310d9de2c7f5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ | Мониторинг и диагностика/СМиД КРУЭ | 97f22a2c-2ee7-4054-8720-1526aeffbdc9 | Состояние СМ "Отсутствие питания" |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/Внешние системы/СМиД/СМиД КРУЭ (00UAZ01GH101-A01) | Состояние СМ "Отсутствие питания" | 54fa7c7b-7169-47d8-b2d8-a69917243919 | 00UAZ01EK004_XK01
4220 | СМИД | 4c30b286-8203-42dc-8516-310d9de2c7f5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ | Мониторинг и диагностика/СМиД КРУЭ | bba0e4f1-7cf2-4e8f-8f95-1fdcfd1f6d32 | Состояние ШСД - Потеря связи |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/Внешние системы/СМиД/СМиД КРУЭ (00UAZ01GH101-A01) | Состояние ШСД - Потеря связи | 922e9a70-1fcb-4235-8ac4-2057dc55c96c | 00UAZ01EK006_XK01
4221 | СМИД | 4c30b286-8203-42dc-8516-310d9de2c7f5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ | Мониторинг и диагностика/СМиД КРУЭ | e11bf99d-baa7-40ba-a082-fcf861c5655b | Состояние КРУЭ "Общий сигнал норма" |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/Внешние системы/СМиД/СМиД КРУЭ (00UAZ01GH101-A01) | Состояние КРУЭ "Общий сигнал норма" | 000b977c-2e32-4141-b285-c9ea16a07877 | 00UAZ01EK001_XK01
4222 | СМИД | 4c30b286-8203-42dc-8516-310d9de2c7f5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ | Мониторинг и диагностика/СМиД КРУЭ | f903f593-e997-45ce-9ebd-e351612abe92 | Состояние СМ "Обрыв связи" |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/Внешние системы/СМиД/СМиД КРУЭ (00UAZ01GH101-A01) | Состояние СМ "Обрыв связи" | efae7de8-f84b-43a6-b7a6-124e52fd286c | 00UAZ01EK005_XK01
4223 | Выкл. | 292764f3-d589-4997-9ec1-b1e89b922e57 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e7e122bd-619e-49ac-b1cc-39ba1e1b1e3d | Место управление |  | discrete | Место управление | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD04-F1) | Дистанционное управление выключателем | 837710c9-6b75-4fe9-8eaf-c56834785aa5 | 20BCD04EK205_XN16
4224 | Выкл. | 292764f3-d589-4997-9ec1-b1e89b922e57 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cf4755a6-4d58-4ec8-b3f9-5edfc67d8859 | Снижение элегаза 1-ая ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD04-F1) | Понижение давления элегаза 1 ступень | fb753931-17fa-42e1-8853-3236ede19c00 | 20BCD04EK206_XK02
4225 | Выкл. | 292764f3-d589-4997-9ec1-b1e89b922e57 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cff27a2a-e49d-4cac-a37f-c5f89c2d1315 | F |  | analog | Частота | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №04/ИП METSEP824 (20BCD04-P1) | Частота | bd9ac9a1-45b0-4d99-92ad-f5afdab25227 | 20BCD04CE005_XQ10
4226 | Выкл. | 292764f3-d589-4997-9ec1-b1e89b922e57 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | a1856d2d-52cd-402e-ac11-33775a5c55f4 | I0 |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №04/ИП METSEP824 (20BCD04-P1) | Напряжение нулевой последовательности | 48191e52-4f50-4f08-ba5a-f4bdb2cf5c26 | 20BCD04CE071_XQ71
4227 | Выкл. | 292764f3-d589-4997-9ec1-b1e89b922e57 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | bb4f5e1e-6275-4cbc-8392-b9262a5aac05 | Uc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №04/ИП METSEP824 (20BCD04-P1) | Фазное напряжение фаза C | c355afbc-f2ab-42e9-808a-0eb6fbf30857 | 20BCD04CE031_XQ31
4228 | Выкл. | 292764f3-d589-4997-9ec1-b1e89b922e57 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 511c58a0-f6d9-4b21-8b77-4e79e4908fb1 | Ub |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №04/ИП METSEP824 (20BCD04-P1) | Фазное напряжение фаза B | 2ff38d25-a60f-42dd-9087-6e9651c6c03b | 20BCD04CE021_XQ21
4229 | Выкл. | 292764f3-d589-4997-9ec1-b1e89b922e57 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 517d8b2c-a8b8-4c50-a8bb-fa04ba89c207 | Uab |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №04/ИП METSEP824 (20BCD04-P1) | Линейное напряжение фазы AB | ff9e38cd-9154-4944-a94d-80fb3fb4ae7b | 20BCD04CE041_XQ41
4230 | Выкл. | 292764f3-d589-4997-9ec1-b1e89b922e57 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b1985946-556f-4504-ad9e-cad604ccbf03 | Ua |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №04/ИП METSEP824 (20BCD04-P1) | Фазное напряжение фаза A | 61b47640-859b-45da-82c6-23764d4b505f | 20BCD04CE011_XQ11
4231 | Выкл. | 292764f3-d589-4997-9ec1-b1e89b922e57 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 540b8178-3876-41ad-a69e-8c91ae6f7827 | Uca |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №04/ИП METSEP824 (20BCD04-P1) | Линейное напряжение фазы CA | 8d2acc5a-835d-47ed-870c-752d3cf58e40 | 20BCD04CE061_XQ61
4232 | Выкл. | 292764f3-d589-4997-9ec1-b1e89b922e57 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e9f05aeb-bbf6-4968-ada4-0c7609222336 | Ubc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №04/ИП METSEP824 (20BCD04-P1) | Линейное напряжение фазы BC | 244757bc-2583-4d2c-88d3-8df4dcb09593 | 20BCD04CE051_XQ51
4233 | Выкл. | 292764f3-d589-4997-9ec1-b1e89b922e57 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 13b8979b-0a0b-4193-8c1a-0902a4c393b7 | Q |  | analog | Мвар | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №04/ИП METSEP824 (20BCD04-P1) | Мощность реактивная сумм | 6da74274-4ed1-4432-87a2-9f56bfc1d067 | 20BCD04CE004_XQ14
4234 | Выкл. | 292764f3-d589-4997-9ec1-b1e89b922e57 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 70ecc4f9-77c0-4751-b645-cfa94e87aca7 | U0 |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №04/ИП METSEP824 (20BCD04-P1) | Ток нулевой последовательности | f70d3a2e-159b-40b8-b840-8b484f559aed | 20BCD04CE072_XQ07
4235 | Выкл. | 292764f3-d589-4997-9ec1-b1e89b922e57 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | db515ac8-ddc7-4b25-84a3-fdb6b814838f | Ic |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №04/ИП METSEP824 (20BCD04-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы C | f9f70c3b-eacd-44a1-ba8a-1a95f2b0ef2d | 20BCD04CE032_XQ03
4236 | Выкл. | 292764f3-d589-4997-9ec1-b1e89b922e57 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f3b8f573-9cdd-4210-b209-facd3940e203 | Ib |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №04/ИП METSEP824 (20BCD04-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы B | 92eb70c5-74fe-4a50-844f-3f4e334c9262 | 20BCD04CE022_XQ02
4237 | Выкл. | 292764f3-d589-4997-9ec1-b1e89b922e57 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b8b67cd5-aefd-41c0-935a-6b7bd9086751 | Ia |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №04/ИП METSEP824 (20BCD04-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы A | b43eb51d-ccf2-48a1-8fe6-4df460fdd0ab | 20BCD04CE012_XQ01
4238 | Выкл. | 292764f3-d589-4997-9ec1-b1e89b922e57 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8c94f778-5a92-498c-a4f8-24b6239dcf95 | cosφ |  | analog | Относительные единицы | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №04/ИП METSEP824 (20BCD04-P1) | Cos ф | 5ab69056-5a7d-46cf-8e10-34542f04aa02 | 20BCD04CE009_XQ19
4239 | Выкл. | 292764f3-d589-4997-9ec1-b1e89b922e57 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 5a117f4b-eb8d-427e-bc75-3a2db076659c | S |  | analog | МВА | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №04/ИП METSEP824 (20BCD04-P1) | Мощность полная сумм | 35710cec-d52f-400a-b8d0-c93ab9b018a2 | 20BCD04CE006_XQ16
4240 | Выкл. | 292764f3-d589-4997-9ec1-b1e89b922e57 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8940bd4d-31cc-46d6-a281-a540a3912168 | Неисправность выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD04-F1) | Неисправность выключателя 20BCD04GS001 | 6a1b8924-0a40-468d-b856-bdfb59429374 | 20BCD04GS001_XM93
4241 | Релейный отсек | 266b3f50-3007-4f03-9539-ce900294d493 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №04 | РЗиА/Шкаф релейный | 4d8e9bc6-14a1-461c-9faa-02b38b3822a1 | Неисправность дуговой защиты (VAMP 125) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Неисправность устройства дуговой защиты 20BCD04 | a31d114a-b180-4ed1-8ca9-099c5fb1bb32 | 20BCD04EK101_XF01
4242 | ДЗО 2к. | 4c60e44b-f12b-40ef-97c8-542c5d95838a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | b1edd476-15af-4bf2-b061-4a078c44ff85 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗО 2к. РТСН 20BCT01, 20BCT02 (20BCT02GH001-A2) | Связь с устройстом 20BCT02GH001-A2 установлена | 134b6dc1-dc09-4b9b-ae47-d9524a9c6e5d | 20BCT02GH001A2_XN99
4243 | Релейный отсек | 266b3f50-3007-4f03-9539-ce900294d493 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №04 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD04-F1) | Дверь релейного отсека открыта | a2aa35df-dfef-4ccf-933d-92fe58c88f26 | 20BCD04EK213_XN01
4244 | Защиты | f0af6d3b-d9fc-4c3e-b35e-7985654be677 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | ef8abc46-e451-4f02-b9c6-8bc23ce0216e | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Неисправность терминала 20BCD04 | 9d0d0f49-298e-4fc6-b4de-4174be1f96d5 | 20BCD04EK102_XF01
4245 | Защиты | f0af6d3b-d9fc-4c3e-b35e-7985654be677 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 7a4efe8d-3fb5-4085-95ea-56d92e270df6 | Срабатывание |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD04-F1) | Срабатывание защит | 447599e1-5fd8-40d7-8caf-bcc17e31c29d | 20BCD04EW211_XK01
4246 | Защиты | f0af6d3b-d9fc-4c3e-b35e-7985654be677 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 83fa6993-f79f-4236-af8f-b3de7c13d923 | Отключение от дуговой защиты смежной секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD04-F1) | Отключение от дуговой защиты секции 20BBD | 7bb6b69d-a004-4ef7-a43c-9b5690209e3c | 20BCD04EW209_XK08
4247 | Защиты | f0af6d3b-d9fc-4c3e-b35e-7985654be677 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | f80fef3f-48a1-41d4-bdf4-2c09b88ad229 | Отключение от внешних защит смежной секции | Отключение от внешних защит секции 20BBD | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD04-F1) | Отключение от внешних защит секции 20BBD | c6a52c62-09e0-4efa-a966-499191855467 | 20BCD04EW208_XK26
4248 | Защиты | f0af6d3b-d9fc-4c3e-b35e-7985654be677 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | b511c69f-7c2f-4281-9b36-97a6f7f9a527 | Действие УРОВ во внешние защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD04-F1) | Действие УРОВ во внешние защиты | 34b6fa46-8d66-4341-ae10-8b67715d7764 | 20BCD04EW207_XK25
4249 | Защиты | f0af6d3b-d9fc-4c3e-b35e-7985654be677 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | fcdbdacc-c6d1-4c6d-9825-0e00189eb477 | Отключение от УРОВ смежной секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD04-F1) | Отключение от УРОВ секции 20BBD | a19547b0-1034-44e9-99c0-0185ae04f59a | 20BCD04EW206_XK07
4250 | Защиты | f0af6d3b-d9fc-4c3e-b35e-7985654be677 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 5c1cb91f-2512-47dc-a341-5b5f2aa1d6e2 | Отключение от чувствительной защиты от 1ф. КЗ на землю |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD04-F1) | Отключение от чувствительной защиты от однофазных КЗ на землю | 54604fdc-d82c-4af7-86be-714ea1d44591 | 20BCD04EW205_XK06
4251 | Защиты | f0af6d3b-d9fc-4c3e-b35e-7985654be677 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 77f9b2da-f95d-4476-99f2-de5cf7866bba | Отключение от МТЗ от 1ф. КЗ на землю |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD04-F1) | Отключение от МТЗ от КЗ на землю | bd2d46b4-e328-48ea-9c6f-475374486adc | 20BCD04EW204_XK05
4252 | Защиты | f0af6d3b-d9fc-4c3e-b35e-7985654be677 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | ed0be135-702a-4321-8e9b-56d730b8780b | Отключение от токовой отсечки |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD04-F1) | Отключение от токовой отсечки | e879c95c-c4ad-498a-ac72-3a1603468061 | 20BCD04EW203_XK03
4253 | Защиты | f0af6d3b-d9fc-4c3e-b35e-7985654be677 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | a9c42e6a-be68-4c0c-a779-7e92de577940 | Отключение от МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD04-F1) | Отключение от МТЗ | e107e37c-bfab-421b-944f-45c1b549ee60 | 20BCD04EW202_XK24
4254 | Защиты | f0af6d3b-d9fc-4c3e-b35e-7985654be677 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 017a8e6c-1fb7-4508-80e2-e427dd0de7d7 | Отключение от дуговой защиты секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD04-F1) | Отключение от дуговой защиты секции | 80be8b62-f7ea-4792-a5d2-9e8c36a6999f | 20BCD04EW201_XK08
4255 | Защиты | f0af6d3b-d9fc-4c3e-b35e-7985654be677 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 3134c8b5-fe14-4fc5-94fe-c138d8a21d96 | Срабатывание датчика дуги в отсеке ТТ или отсеке выкл. яч. смежной секции | Срабатывание датчика дуги в отсеке трансформатора тока или отсеке выключателя ячейки секции 20BBD | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD04-F1) | Срабатывание датчика дуги в отсеке трансформатора тока или отсеке выключателя ячейки секции 20BBD | 6db23557-80b0-4eae-86b6-18a4b4f8712e | 20BCD04EK210_XK16
4256 | Защиты | f0af6d3b-d9fc-4c3e-b35e-7985654be677 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 4d426b46-63a8-4579-8e21-5e60de9b6f28 | Отключение автоматического выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD04-F1) | Отключение автомата | 74207aee-17e4-4bee-b6b6-4752119c2aa3 | 20BCD04EK209_XM10
4257 | Защиты | f0af6d3b-d9fc-4c3e-b35e-7985654be677 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 112737bd-cdc8-4428-a45d-f73593036eea | Ключ SA2 цепи УРОВ во внеш. защ. |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD04-F1) | Цепи УРОВ во внешние защиты введены | 2e6e245d-1bee-42dd-8262-ddfa36137626 | 20BCD04EK208_XN02
4258 | Защиты | f0af6d3b-d9fc-4c3e-b35e-7985654be677 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 20de722d-c50e-434b-b40d-775f190d4dd0 | АВ SF1 двигателя завода пружины |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD04-F1) | Автомат цепи питания двигателя взвода пружины выключателя отключен | 31744d45-ac29-487b-8ee3-962e4aa76a2d | 20BCD04EK204_XM14
4259 | Защиты | f0af6d3b-d9fc-4c3e-b35e-7985654be677 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | b42142a1-f113-40e2-b8d6-861899db967b | Обрыв цепей управления |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD04-F1) | Обрыв цепей управления | 555a7cc1-4ecd-4b58-9665-8ec8d5b7b03d | 20BCD04EK203_XF91
4260 | A12 УСО ARIS-2214 | 4d0ab845-b485-40b3-b0d1-2732dabc3970 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH016 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | 0086b5e3-f259-4625-ad3b-0e3774c25330 | Интерфейс ET2 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH016)/Контроллер УСО (00AVB03GH016-A12) | Интерфейс ET2 в работе (ET2Link) | af5e1fea-40dc-4eaa-97fb-09e882e5277e | 00AVB03GH016A12ZM09_XN93
4261 | A12 УСО ARIS-2214 | 4d0ab845-b485-40b3-b0d1-2732dabc3970 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH016 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | 0ec246f1-647e-43ad-9b80-a43fb0e1d762 | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH016)/Контроллер УСО (00AVB03GH016-A12) | Связь с устройстом 00AVB03GH016-A12 установлена | a37e1372-f20d-4cf0-90f0-66d4043a5dac | 00AVB03GH016A12_XN99
4262 | A12 УСО ARIS-2214 | 4d0ab845-b485-40b3-b0d1-2732dabc3970 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH016 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | 4928ac29-db64-4c7c-ad4d-90883376aef3 | Дистанционное управление (Remote) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH016)/Контроллер УСО (00AVB03GH016-A12) | Дистанционное управление (Remote) | 2798bacb-8026-4378-a3bc-dc7949ad3c21 | 00AVB03GH016A12ZM04_XN16
4263 | A12 УСО ARIS-2214 | 4d0ab845-b485-40b3-b0d1-2732dabc3970 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH016 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | 6656577e-a294-425d-a3b9-b08a29d133e9 | Наличие точного времени |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH016)/Контроллер УСО (00AVB03GH016-A12) | Наличие точного времени (TimeSync) | 78c972a1-5514-47a5-bf46-7ab94e879e22 | 00AVB03GH016A12ZM05_XN98
4264 | A12 УСО ARIS-2214 | 4d0ab845-b485-40b3-b0d1-2732dabc3970 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH016 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | 7fd03cde-1b87-4d32-ab1f-c9ad2e557516 | Питания 1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH016)/Контроллер УСО (00AVB03GH016-A12) | Питание 1 в норме (Pwr1OR) | 8013d1c5-0b57-47b9-aaa5-d64a3d5f8305 | 00AVB03GH016A12ZM06_XN94
4265 | A12 УСО ARIS-2214 | 4d0ab845-b485-40b3-b0d1-2732dabc3970 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH016 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | 8411ba09-5969-4757-9a5b-ca4afcfa2007 | Светодиод авария (Alarm) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH016)/Контроллер УСО (00AVB03GH016-A12) | Светодиод авария (Alarm) | 5886164b-b95f-4e6a-ba4d-c9b6eff6a93c | 00AVB03GH016A12ZM02_XN96
4266 | A12 УСО ARIS-2214 | 4d0ab845-b485-40b3-b0d1-2732dabc3970 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH016 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | 99bafaf1-bb85-4569-b9c5-ddc2390163a9 | Местное управление (Local) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH016)/Контроллер УСО (00AVB03GH016-A12) | Местное управление (Local) | 78a8b397-4104-4245-9b57-e8cd0c49175b | 00AVB03GH016A12ZM03_XN17
4267 | A12 УСО ARIS-2214 | 4d0ab845-b485-40b3-b0d1-2732dabc3970 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH016 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | b555f0e0-914e-4d9f-b5d1-5e9cce480c6a | Питания 2 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH016)/Контроллер УСО (00AVB03GH016-A12) | Питание 2 в норме (Pwr2OR) | f21ef9e7-dbc7-4082-8c2f-eac1cb5586a8 | 00AVB03GH016A12ZM07_XN94
4268 | Защиты | f0af6d3b-d9fc-4c3e-b35e-7985654be677 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 779ec403-b11c-47c1-8bbd-621139835ac7 | Неисправность цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD04-F1) | Неисправность цепей тока | b8a431c3-d5c7-446f-9176-75a3f55001ec | 20BCD04EK202_XM50
4269 | Защиты | f0af6d3b-d9fc-4c3e-b35e-7985654be677 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | b3e00b8a-20b9-4d33-84cd-edabfd8d49ad | Команда отключить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD04-F1) | Команда отключить по месту | 6577aebd-d84b-48fa-bdf1-fe5b00bdeaf2 | 20BCD04CH201B_XA01
4270 | Защиты | f0af6d3b-d9fc-4c3e-b35e-7985654be677 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 4c3826d1-a4fb-4508-b0fc-3a1b579a6bc1 | Команда включить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD04-F1) | Команда включить по месту | 1459d18a-79ad-4650-bac4-a069036afd39 | 20BCD04CH201A_XA00
4271 | Защиты | f0af6d3b-d9fc-4c3e-b35e-7985654be677 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 9f5762ed-190a-4652-9fc0-67e78df52979 | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD04-F1) | Неисправность цепей напряжения | b74c4531-2661-4119-b656-cc215a37bfee | 20BCD04EK201_XM51
4272 | Релейный отсек | 1d82bf72-aa81-4efd-a5ac-f2068db2ada5 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №05 | РЗиА/Шкаф релейный | 4d8e9bc6-14a1-461c-9faa-02b38b3822a1 | Неисправность дуговой защиты (VAMP 125) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Неисправность устройства дуговой защиты 20BCD05 | 1d665f64-66ae-41a0-87b8-95ee4e42a101 | 20BCD05EK101_XF01
4273 | A12 УСО ARIS-2214 | 4d0ab845-b485-40b3-b0d1-2732dabc3970 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH016 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | bb1f3b9b-ee3c-4257-83d6-49f5544e1f4c | Интерфейс ET1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH016)/Контроллер УСО (00AVB03GH016-A12) | Интерфейс ET1 в работе (ET1Link) | 705cf75d-70b1-480b-8224-a15835ee91aa | 00AVB03GH016A12ZM08_XN93
4274 | Релейный отсек | 1d82bf72-aa81-4efd-a5ac-f2068db2ada5 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №05 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD05-F1) | Дверь релейного отсека открыта | cc5d7df2-1618-4730-87bf-0fe4b14879dd | 20BCD05EK218_XN01
4275 | ЗН 20BCD05GV001 | 426c533f-66eb-4fa6-bebe-72bcb830a5ca | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD05-F1) | Положение заземляющего ножа | 6948de33-959e-4d7b-922e-7bf2d91f4560 | 20BCD05CG204_XB02
4276 | Выкл. | 7439a491-8ec5-4dd2-9436-819a41c89c03 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e7e122bd-619e-49ac-b1cc-39ba1e1b1e3d | Место управление |  | discrete | Место управление | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD05-F1) | Дистанционное управление выключателем | 644d5594-71b7-4d60-91e8-c5d3576d9fe5 | 20BCD05EK205_XN16
4277 | Выкл. | 7439a491-8ec5-4dd2-9436-819a41c89c03 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 0bb42405-34aa-4547-a2af-8e0017762bd9 | Включение блокировано |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD05-F1) | Включение заблокировано | 2b386531-d58b-40e1-bc68-7f4173e771d2 | 20BCD05EK217_XF07
4278 | Выкл. | 7439a491-8ec5-4dd2-9436-819a41c89c03 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 81e9d754-95c1-47fe-8117-3ec0f3ace7f1 | P |  | analog | МВт | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №05/ИП METSEP824 (20BCD05-P1) | Мощность активная сумм | 98fa2f76-ffef-43c8-acc9-9216257238d3 | 20BCD05CE003_XQ13
4279 | Выкл. | 7439a491-8ec5-4dd2-9436-819a41c89c03 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | a1856d2d-52cd-402e-ac11-33775a5c55f4 | I0 |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №05/ИП METSEP824 (20BCD05-P1) | Напряжение нулевой последовательности | 85e84bcd-d577-4589-9f62-3967b4b70342 | 20BCD05CE071_XQ71
4280 | Выкл. | 7439a491-8ec5-4dd2-9436-819a41c89c03 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | db515ac8-ddc7-4b25-84a3-fdb6b814838f | Ic |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №05/ИП METSEP824 (20BCD05-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы C | 36c2e2a3-c1d2-4cd8-b491-301f84342d7a | 20BCD05CE032_XQ03
4281 | Выкл. | 7439a491-8ec5-4dd2-9436-819a41c89c03 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 517d8b2c-a8b8-4c50-a8bb-fa04ba89c207 | Uab |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №05/ИП METSEP824 (20BCD05-P1) | Линейное напряжение фазы AB | 76b63ae7-8a28-45b8-9164-0b699a9ee743 | 20BCD05CE041_XQ41
4282 | Выкл. | 7439a491-8ec5-4dd2-9436-819a41c89c03 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e9f05aeb-bbf6-4968-ada4-0c7609222336 | Ubc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №05/ИП METSEP824 (20BCD05-P1) | Линейное напряжение фазы BC | 9fd9f41d-c310-4324-9616-88d7fef4c14a | 20BCD05CE051_XQ51
4283 | Выкл. | 7439a491-8ec5-4dd2-9436-819a41c89c03 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8c94f778-5a92-498c-a4f8-24b6239dcf95 | cosφ |  | analog | Относительные единицы | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №05/ИП METSEP824 (20BCD05-P1) | Cos ф | d0e481e7-b674-46ae-9039-cc750f84d4dc | 20BCD05CE009_XQ19
4284 | Выкл. | 7439a491-8ec5-4dd2-9436-819a41c89c03 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cff27a2a-e49d-4cac-a37f-c5f89c2d1315 | F |  | analog | Частота | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №05/ИП METSEP824 (20BCD05-P1) | Частота | a7540424-a2f0-4600-8b54-21d2082c1f3c | 20BCD05CE005_XQ10
4285 | Измерительный преобразователь | 4e304026-612b-44a8-b4e0-abbb9be9dcf7 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Измерители/ИП METSEP824 | 5caa000c-ace0-4981-843f-e02d993cbb3f | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №05/ИП METSEP824 (20BCA05-P1) | Связь с устройстом 20BCA05-P1 установлена | 3f4fc6c4-f6b6-4768-83d6-c1e962d0b596 | 20BCA05P1_XN99
4286 | AU1 SICOM-3000 | 4e43d700-418d-457d-a185-ff64f8303e67 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 19fb8cff-3099-4cc6-9f23-b7b27322bdc1 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/Коммутатор КиУП (00ACY10-AU1) | Связь с устройстом 00ACY10-AU1 установлена | c7b21e82-c0cf-419b-ad38-9852cd6d101c | 00ACY10AU1_XN99
4287 | AU1 SICOM-3000 | 4e43d700-418d-457d-a185-ff64f8303e67 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 1fd05d3c-bd67-4aa7-8074-d54fbf7cea7f | Состояние порта №01 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/Коммутатор КиУП (00ACY10-AU1) | Состояние порта №01 | 5543eab4-f4be-4990-aa4f-131675ab707d | 00ACY10A11ZV01_XN91
4288 | AU1 SICOM-3000 | 4e43d700-418d-457d-a185-ff64f8303e67 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 5314a6ba-cb5f-437c-a6c1-45e0c87d99b5 | Состояние порта №03 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/Коммутатор КиУП (00ACY10-AU1) | Состояние порта №03 | 8acc2199-f666-432b-a6bc-f66e40e89c6b | 00ACY10A11ZV03_XN91
4289 | AU1 SICOM-3000 | 4e43d700-418d-457d-a185-ff64f8303e67 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 69e69816-2542-4466-a8cd-509ee5bf1b7b | Состояние порта №06 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/Коммутатор КиУП (00ACY10-AU1) | Состояние порта №06 | ce168d66-a95a-4e98-892e-f192c4c458f3 | 00ACY10A11ZV06_XN91
4290 | AU1 SICOM-3000 | 4e43d700-418d-457d-a185-ff64f8303e67 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 71926aff-3e5d-484d-a218-c15da8248a36 | Состояние порта №08 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/Коммутатор КиУП (00ACY10-AU1) | Состояние порта №08 | 7e2b883c-972b-4442-84cb-f3224acbde51 | 00ACY10A11ZV08_XN91
4291 | AU1 SICOM-3000 | 4e43d700-418d-457d-a185-ff64f8303e67 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 77e750d7-e34c-4b86-ac23-3792569f17a1 | Состояние порта №07 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/Коммутатор КиУП (00ACY10-AU1) | Состояние порта №07 | ae081cb6-4548-4e4b-9e3f-bbf805dff2ce | 00ACY10A11ZV07_XN91
4292 | AU1 SICOM-3000 | 4e43d700-418d-457d-a185-ff64f8303e67 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 995e1ab4-4e9b-4445-b3fd-62d5bd280335 | Состояние порта №05 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/Коммутатор КиУП (00ACY10-AU1) | Состояние порта №05 | f500b71f-7c1a-487a-9d28-b0a26ece43c5 | 00ACY10A11ZV05_XN91
4293 | AU1 SICOM-3000 | 4e43d700-418d-457d-a185-ff64f8303e67 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | a2525f78-7860-4b68-b076-d88e248f3af5 | Состояние порта №02 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/Коммутатор КиУП (00ACY10-AU1) | Состояние порта №02 | 23109511-181a-4795-a153-08cf7bde4b93 | 00ACY10A11ZV02_XN91
4294 | AU1 SICOM-3000 | 4e43d700-418d-457d-a185-ff64f8303e67 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | e7b49366-abfa-4991-bae9-4212ac28d4ba | Состояние порта №04 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/Коммутатор КиУП (00ACY10-AU1) | Состояние порта №04 | fdae0648-be3a-4439-9705-2d8794d9e5d3 | 00ACY10A11ZV04_XN91
4295 | Выкл. | 7439a491-8ec5-4dd2-9436-819a41c89c03 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 1b4883da-288e-4755-8b7d-68c861d3e96d | Тележка выключателя в тестовом положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD05-F1) | Тележка выключателя в тестовом положении | df77021c-db58-47da-88f9-789363d02bde | 20BCD05CG203_XB04
4296 | Выкл. | 7439a491-8ec5-4dd2-9436-819a41c89c03 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f91444d4-21ef-48ff-962d-1e6c7066fedd | Тележка выключателя в рабочем положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD05-F1) | Тележка выключателя в рабочем положении | 55cf16f6-98b1-46e5-8c07-dd9bd61ea872 | 20BCD05CG202_XB03
4297 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 4e9e346b-472a-490a-a126-b029851027e4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | 1e4cb958-12be-491d-b2b6-99365ebb066a | Местное управление (Local) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Контроллер диагностики (00AVB02GH008-A10) | Местное управление (Local) | 37a66f23-49a9-4051-a214-e9e4d41df588 | 00AVB02GH008A10ZM03_XN17
4298 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 4e9e346b-472a-490a-a126-b029851027e4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | 36b9baf6-da52-4a3d-bdfa-dc01598b9acf | Интерфейс ET2 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Контроллер диагностики (00AVB02GH008-A10) | Интерфейс ET2 в работе (ET2Link) | 4e9cc089-d857-40f9-96b3-c224e2abad00 | 00AVB02GH008A10ZM09_XN93
4299 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 4e9e346b-472a-490a-a126-b029851027e4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | 7abbfe13-93e4-418f-ace1-3098a846e6b2 | Наличие точного времени |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Контроллер диагностики (00AVB02GH008-A10) | Наличие точного времени (TimeSync) | 6ddcf868-117f-4abb-8ff8-6fdd7e10ccc0 | 00AVB02GH008A10ZM05_XN98
4300 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 4e9e346b-472a-490a-a126-b029851027e4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | 7fe0091b-a88e-440d-8ccc-cdc1de062cdd | Дистанционное управление (Remote) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Контроллер диагностики (00AVB02GH008-A10) | Дистанционное управление (Remote) | 1d07fd62-27cc-4cbc-a982-dc18355f46b4 | 00AVB02GH008A10ZM04_XN16
4301 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 4e9e346b-472a-490a-a126-b029851027e4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | a415759e-4fc3-4eb7-9a8f-d29164335e2e | Интерфейс ET1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Контроллер диагностики (00AVB02GH008-A10) | Интерфейс ET1 в работе (ET1Link) | 1d33cc37-1aef-4f22-980a-22455e74283c | 00AVB02GH008A10ZM08_XN93
4302 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 4e9e346b-472a-490a-a126-b029851027e4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | aa54b71b-4094-4120-9a9e-56bc25a9e14d | Светодиод авария (Alarm) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Контроллер диагностики (00AVB02GH008-A10) | Светодиод авария (Alarm) | 670bd68a-54e4-4ec4-be3b-082ddc15b230 | 00AVB02GH008A10ZM02_XN96
4303 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 4e9e346b-472a-490a-a126-b029851027e4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | bfdbf20e-7cc3-4a2f-becb-68b51854157b | Светодиод работа (Work) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Контроллер диагностики (00AVB02GH008-A10) | Светодиод работа (Work) | 096f6efe-1116-4c1d-99ee-64dce3b8547c | 00AVB02GH008A10ZM01_XN96
4304 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 4e9e346b-472a-490a-a126-b029851027e4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | d0d60be3-0cb1-41f6-b27e-4c37f749f10d | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Контроллер диагностики (00AVB02GH008-A10) | Связь с устройстом 00AVB02GH008-A10 установлена | 03a38655-e57d-4ec2-a740-8a52955fc4ef | 00AVB02GH008A10_XN99
4305 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 4e9e346b-472a-490a-a126-b029851027e4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | db4eafe6-9358-4471-a08e-7dcfa33d1d18 | Питания 1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Контроллер диагностики (00AVB02GH008-A10) | Питание 1 в норме (Pwr1OR) | 019abdc9-e6ef-45c0-9c94-9c7734ed5feb | 00AVB02GH008A10ZM06_XN94
4306 | Выкл. | 7439a491-8ec5-4dd2-9436-819a41c89c03 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | c0ddec60-7ad5-428f-9e30-78663477533a | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD05-F1) | Положение выключателя | 7d5301be-eb53-4f91-ba74-88d08b068bd9 | 20BCD05CG201_XB00
4307 | Выкл. | 7439a491-8ec5-4dd2-9436-819a41c89c03 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 6beafb71-995c-4305-90b5-24bddb27b094 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD05-F1) | Команда управления выключателем от СКУ ЭЧ | e0aeeb4c-f8ce-47c4-b6f3-fa01ac891842 | 20BCD05EA201_XA10
4308 | Выкл. | 7439a491-8ec5-4dd2-9436-819a41c89c03 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 928fee8e-0b46-4c27-a737-f568c3b4e2cd | Снижение элегаза 2-ая ступень |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD05-F1) | Понижение давления элегаза 2 ступень | 0fb4678f-753f-406d-b00d-1ad04b89b1c2 | 20BCD05EK208_XK02
4309 | Выкл. | 7439a491-8ec5-4dd2-9436-819a41c89c03 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cf4755a6-4d58-4ec8-b3f9-5edfc67d8859 | Снижение элегаза 1-ая ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD05-F1) | Понижение давления элегаза 1 ступень | c418b948-e141-4610-b6d0-24f335ba1898 | 20BCD05EK207_XK02
4310 | Выкл. | 7439a491-8ec5-4dd2-9436-819a41c89c03 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 70ecc4f9-77c0-4751-b645-cfa94e87aca7 | U0 |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №05/ИП METSEP824 (20BCD05-P1) | Ток нулевой последовательности | e06789df-0b48-46be-bc0a-c3f4a9c36f87 | 20BCD05CE072_XQ07
4311 | Выкл. | 7439a491-8ec5-4dd2-9436-819a41c89c03 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 511c58a0-f6d9-4b21-8b77-4e79e4908fb1 | Ub |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №05/ИП METSEP824 (20BCD05-P1) | Фазное напряжение фаза B | fa118199-bac1-4882-931d-1199ac4e5dc9 | 20BCD05CE021_XQ21
4312 | Выкл. | 7439a491-8ec5-4dd2-9436-819a41c89c03 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b1985946-556f-4504-ad9e-cad604ccbf03 | Ua |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №05/ИП METSEP824 (20BCD05-P1) | Фазное напряжение фаза A | 9b733b11-06a5-4ca8-b5a7-f7d55a4dc69d | 20BCD05CE011_XQ11
4313 | Выкл. | 7439a491-8ec5-4dd2-9436-819a41c89c03 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 13b8979b-0a0b-4193-8c1a-0902a4c393b7 | Q |  | analog | Мвар | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №05/ИП METSEP824 (20BCD05-P1) | Мощность реактивная сумм | 6b4cf274-a3ac-4771-b945-7b29f596623e | 20BCD05CE004_XQ14
4314 | Выкл. | 7439a491-8ec5-4dd2-9436-819a41c89c03 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f3b8f573-9cdd-4210-b209-facd3940e203 | Ib |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №05/ИП METSEP824 (20BCD05-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы B | 99947b75-09ce-499f-9652-2e239d452c4b | 20BCD05CE022_XQ02
4315 | Выкл. | 7439a491-8ec5-4dd2-9436-819a41c89c03 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b8b67cd5-aefd-41c0-935a-6b7bd9086751 | Ia |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №05/ИП METSEP824 (20BCD05-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы A | 62e7391a-e202-4715-89be-65e3cae2acc3 | 20BCD05CE012_XQ01
4316 | Выкл. | 7439a491-8ec5-4dd2-9436-819a41c89c03 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 5a117f4b-eb8d-427e-bc75-3a2db076659c | S |  | analog | МВА | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №05/ИП METSEP824 (20BCD05-P1) | Мощность полная сумм | 97ca47b9-015b-4082-a937-9042523ee195 | 20BCD05CE006_XQ16
4317 | Выкл. | 7439a491-8ec5-4dd2-9436-819a41c89c03 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 127d8bd1-85aa-440e-83e7-182d3e041b53 | Пружива не взведена |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD05-F1) | Пружина не взведена | e7934f7d-ffd0-4380-a67f-ea1be8d700d1 | 20BCD05EK215_XF06
4318 | Выкл. | 7439a491-8ec5-4dd2-9436-819a41c89c03 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 7d77fb91-923c-4c4a-8a82-073f9b2fadcb | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD05-F1) | Аварийное отключение | 78bd06e5-e8a3-4777-9a7c-d9d3d331a731 | 20BCD05EW212_XK00
4319 | Выкл. | 7439a491-8ec5-4dd2-9436-819a41c89c03 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 540b8178-3876-41ad-a69e-8c91ae6f7827 | Uca |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №05/ИП METSEP824 (20BCD05-P1) | Линейное напряжение фазы CA | e82c1783-da92-4a55-9312-3319d0f002c3 | 20BCD05CE061_XQ61
4320 | Выкл. | 7439a491-8ec5-4dd2-9436-819a41c89c03 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | bb4f5e1e-6275-4cbc-8392-b9262a5aac05 | Uc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №05/ИП METSEP824 (20BCD05-P1) | Фазное напряжение фаза C | 7071799c-e09a-4466-8b75-081da3cb875d | 20BCD05CE031_XQ31
4321 | Выкл. | 7439a491-8ec5-4dd2-9436-819a41c89c03 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8940bd4d-31cc-46d6-a281-a540a3912168 | Неисправность выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD05-F1) | Неисправность выключателя 20BCD05GS001 | 291abf67-875a-4d2d-b2a7-1b6ad01718f1 | 20BCD05GS001_XM93
4322 | ЗН 30BCA01GV001 | bc7b518f-ea71-4319-963c-52f4afa4839a | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA01-F1) | Положение заземляющего ножа | b2d2675a-6486-4a33-985b-f174e1c4ee43 | 30BCA01CG204_XB02
4323 | Измерительный преобразователь | 4ebf53a4-eb52-4348-bde2-ed8ab5f5c41e | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Измерители/ИП METSEP824 | 5caa000c-ace0-4981-843f-e02d993cbb3f | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №04/ИП METSEP824 (10BCC04-P1) | Связь с устройстом 10BCC04-P1 установлена | 4dc3f43b-e34f-4c60-94a8-5fface5f5a1e | 10BCC04P1_XN99
4324 | Релейный отсек | 45a7023a-1d07-432f-8bf6-b6505d4df94e | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №01 | РЗиА/Шкаф релейный | 4d8e9bc6-14a1-461c-9faa-02b38b3822a1 | Неисправность дуговой защиты (VAMP 125) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Неисправность устройства дуговой защиты 30BCA01 | b96b7ceb-5e17-47a0-96bc-3021c1f8d36b | 30BCA01EK101_XF01
4325 | Релейный отсек | 45a7023a-1d07-432f-8bf6-b6505d4df94e | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №01 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA01-F1) | Дверь релейного отсека открыта | 5b701dfd-4076-444f-8bbc-4eb7fed11b32 | 30BCA01EK218_XN01
4326 | Выкл. | 87a4627b-085c-4466-abc1-1194eda0267e | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 0bb42405-34aa-4547-a2af-8e0017762bd9 | Включение блокировано |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA01-F1) | Включение заблокировано | 7615f48d-1c90-4b57-8a81-0207c9f18cb9 | 30BCA01EK217_XF07
4327 | Выкл. | 87a4627b-085c-4466-abc1-1194eda0267e | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 81e9d754-95c1-47fe-8117-3ec0f3ace7f1 | P |  | analog | МВт | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №01/ИП METSEP824 (30BCA01-P1) | Мощность активная сумм | 03e5505b-e675-44ec-be1d-d4d87b143cb9 | 30BCA01CE003_XQ13
4328 | Выкл. | 87a4627b-085c-4466-abc1-1194eda0267e | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | c0ddec60-7ad5-428f-9e30-78663477533a | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA01-F1) | Положение выключателя | bd6d3f0c-817e-4b92-be84-278049f12d84 | 30BCA01CG201_XB00
4329 | Выкл. | 87a4627b-085c-4466-abc1-1194eda0267e | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f91444d4-21ef-48ff-962d-1e6c7066fedd | Тележка выключателя в рабочем положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA01-F1) | Тележка выключателя в рабочем положении | 016dea1f-1aaf-43b7-bb15-dd6a0ab682f4 | 30BCA01CG202_XB03
4330 | Выкл. | 87a4627b-085c-4466-abc1-1194eda0267e | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cff27a2a-e49d-4cac-a37f-c5f89c2d1315 | F |  | analog | Частота | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №01/ИП METSEP824 (30BCA01-P1) | Частота | 049a99b6-3ea9-4fe9-8e00-11ad3d6aeaaf | 30BCA01CE005_XQ10
4331 | Выкл. | 87a4627b-085c-4466-abc1-1194eda0267e | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8c94f778-5a92-498c-a4f8-24b6239dcf95 | cosφ |  | analog | Относительные единицы | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №01/ИП METSEP824 (30BCA01-P1) | Cos ф | 67a0a348-4b1e-4de9-a795-b5d8700e500e | 30BCA01CE009_XQ19
4332 | Выкл. | 87a4627b-085c-4466-abc1-1194eda0267e | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 7d77fb91-923c-4c4a-8a82-073f9b2fadcb | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA01-F1) | Аварийное отключение | 77c29880-5b9c-4787-98aa-a00a674a3f90 | 30BCA01EW212_XK00
4333 | Выкл. | 87a4627b-085c-4466-abc1-1194eda0267e | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 6beafb71-995c-4305-90b5-24bddb27b094 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA01-F1) | Команда управления выключателем от СКУ ЭЧ | b3877d9e-57fe-459c-80b6-c6fc84f3d393 | 30BCA01EA201_XA10
4334 | Выкл. | 87a4627b-085c-4466-abc1-1194eda0267e | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 928fee8e-0b46-4c27-a737-f568c3b4e2cd | Снижение элегаза 2-ая ступень |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA01-F1) | Понижение давления элегаза 2 ступень | 8bd803cb-6718-4134-a2e9-d67b2aae7326 | 30BCA01EK208_XK02
4335 | Выкл. | 87a4627b-085c-4466-abc1-1194eda0267e | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e7e122bd-619e-49ac-b1cc-39ba1e1b1e3d | Место управление |  | discrete | Место управление | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA01-F1) | Дистанционное управление выключателем | d4c5931c-dba5-4e0b-b728-914e2993abf8 | 30BCA01EK205_XN16
4336 | Выкл. | 87a4627b-085c-4466-abc1-1194eda0267e | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cf4755a6-4d58-4ec8-b3f9-5edfc67d8859 | Снижение элегаза 1-ая ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA01-F1) | Понижение давления элегаза 1 ступень | e6eeadc2-6645-412d-b326-d7d1a95d2262 | 30BCA01EK207_XK02
4337 | Выкл. | 87a4627b-085c-4466-abc1-1194eda0267e | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | a1856d2d-52cd-402e-ac11-33775a5c55f4 | I0 |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №01/ИП METSEP824 (30BCA01-P1) | Напряжение нулевой последовательности | deaf3113-19c3-448b-8a42-3ae1bc8a377f | 30BCA01CE071_XQ71
4338 | Выкл. | 87a4627b-085c-4466-abc1-1194eda0267e | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 70ecc4f9-77c0-4751-b645-cfa94e87aca7 | U0 |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №01/ИП METSEP824 (30BCA01-P1) | Ток нулевой последовательности | 9811934d-b26b-4f1b-aea9-4c13bec242f8 | 30BCA01CE072_XQ07
4339 | Выкл. | 87a4627b-085c-4466-abc1-1194eda0267e | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | bb4f5e1e-6275-4cbc-8392-b9262a5aac05 | Uc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №01/ИП METSEP824 (30BCA01-P1) | Фазное напряжение фаза C | bc598a07-30b5-4448-acbd-d7385f13d1c1 | 30BCA01CE031_XQ31
4340 | Выкл. | 87a4627b-085c-4466-abc1-1194eda0267e | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 511c58a0-f6d9-4b21-8b77-4e79e4908fb1 | Ub |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №01/ИП METSEP824 (30BCA01-P1) | Фазное напряжение фаза B | 4120cbb0-09ee-4fc9-bc06-542f46516251 | 30BCA01CE021_XQ21
4341 | Выкл. | 87a4627b-085c-4466-abc1-1194eda0267e | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 540b8178-3876-41ad-a69e-8c91ae6f7827 | Uca |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №01/ИП METSEP824 (30BCA01-P1) | Линейное напряжение фазы CA | 96df9b91-afc4-478b-88bd-f0ce5a559fe0 | 30BCA01CE061_XQ61
4342 | Выкл. | 87a4627b-085c-4466-abc1-1194eda0267e | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b1985946-556f-4504-ad9e-cad604ccbf03 | Ua |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №01/ИП METSEP824 (30BCA01-P1) | Фазное напряжение фаза A | 65db02ff-f9f3-4a11-a1bc-dbe980971da0 | 30BCA01CE011_XQ11
4343 | Выкл. | 87a4627b-085c-4466-abc1-1194eda0267e | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e9f05aeb-bbf6-4968-ada4-0c7609222336 | Ubc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №01/ИП METSEP824 (30BCA01-P1) | Линейное напряжение фазы BC | 276d1556-9fde-443a-9b70-403f1cf451e4 | 30BCA01CE051_XQ51
4344 | Выкл. | 87a4627b-085c-4466-abc1-1194eda0267e | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 13b8979b-0a0b-4193-8c1a-0902a4c393b7 | Q |  | analog | Мвар | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №01/ИП METSEP824 (30BCA01-P1) | Мощность реактивная сумм | d1ad447f-0a41-4621-9033-0223fb59b3ee | 30BCA01CE004_XQ14
4345 | Выкл. | 87a4627b-085c-4466-abc1-1194eda0267e | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | db515ac8-ddc7-4b25-84a3-fdb6b814838f | Ic |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №01/ИП METSEP824 (30BCA01-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы C | 988cb497-82c1-4961-84da-4a99a5313d51 | 30BCA01CE032_XQ03
4346 | Выкл. | 87a4627b-085c-4466-abc1-1194eda0267e | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f3b8f573-9cdd-4210-b209-facd3940e203 | Ib |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №01/ИП METSEP824 (30BCA01-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы B | 0276dfa2-965d-45a6-9cb3-3b7ca4261230 | 30BCA01CE022_XQ02
4347 | Выкл. | 87a4627b-085c-4466-abc1-1194eda0267e | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b8b67cd5-aefd-41c0-935a-6b7bd9086751 | Ia |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №01/ИП METSEP824 (30BCA01-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы A | f3151a52-4cc8-407a-be3b-dcf64c61c6c5 | 30BCA01CE012_XQ01
4348 | Выкл. | 87a4627b-085c-4466-abc1-1194eda0267e | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 5a117f4b-eb8d-427e-bc75-3a2db076659c | S |  | analog | МВА | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №01/ИП METSEP824 (30BCA01-P1) | Мощность полная сумм | 52d4bc8e-5b2f-47c5-8319-e295569c14f1 | 30BCA01CE006_XQ16
4349 | Выкл. | 87a4627b-085c-4466-abc1-1194eda0267e | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 517d8b2c-a8b8-4c50-a8bb-fa04ba89c207 | Uab |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №01/ИП METSEP824 (30BCA01-P1) | Линейное напряжение фазы AB | 68a5fae0-4dad-4446-834f-9e030b663309 | 30BCA01CE041_XQ41
4350 | Выкл. | 87a4627b-085c-4466-abc1-1194eda0267e | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 127d8bd1-85aa-440e-83e7-182d3e041b53 | Пружива не взведена |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA01-F1) | Пружина не взведена | b96c695a-64d0-49b0-b251-4fd8855943d6 | 30BCA01EK215_XF06
4351 | Выкл. | 87a4627b-085c-4466-abc1-1194eda0267e | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 1b4883da-288e-4755-8b7d-68c861d3e96d | Тележка выключателя в тестовом положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA01-F1) | Тележка выключателя в тестовом положении | 167110df-6abc-4dc2-bd7c-e4f3146284ed | 30BCA01CG203_XB04
4352 | Выкл. | 87a4627b-085c-4466-abc1-1194eda0267e | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8940bd4d-31cc-46d6-a281-a540a3912168 | Неисправность выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA01-F1) | Неисправность выключателя 30BCA01GS001 | 7af63ea6-35f3-431d-b528-f5cc253e4c87 | 30BCA01GS001_XM93
4353 | Защиты | 06c84790-2955-42c5-b41b-599f9ea58b7c | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | a4917c5e-8fda-437a-aecb-529b56c88a6f | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Неисправность терминала 30BCA01 | 724fd3d9-780b-4d08-926d-0afd9c2e775c | 30BCA01EK102_XF01
4354 | Защиты | 06c84790-2955-42c5-b41b-599f9ea58b7c | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 01bd2bdc-eb62-47a4-974a-1c19cf0feeef | Контроль по току для дуговой защиты |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA01-F1) | Контроль по току для дуговой защиты | a6de1c32-92c8-4ae9-917c-aa79578cd1fc | 30BCA01EK216_XM02
4355 | Защиты | 06c84790-2955-42c5-b41b-599f9ea58b7c | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 0ea38c02-fa27-44ed-b2b0-facec7d1f503 | Ключ SA1 блокировка ДЗ |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA01-F1) | Ключ SA1 "Блокировка дистанционной защиты" | 9c5526b8-0e70-4feb-bd2a-03db236b7a82 | 30BCA01EK206_XF04
4356 | Защиты | 06c84790-2955-42c5-b41b-599f9ea58b7c | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 8cf984c9-74da-44f4-ba88-4cfc85c42c86 | Отключение от резервной МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA01-F1) | Отключение от резервной МТЗ | 5c6fddb2-e427-4851-b2ce-8cd2ac537fb6 | 30BCA01EW214_XK17
4357 | Защиты | 06c84790-2955-42c5-b41b-599f9ea58b7c | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | ea0e9736-5fef-4a64-9bfd-76875fa14702 | Срабатывание |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA01-F1) | Срабатывание защит | e56f2473-1e38-4ad6-9358-46d1929cdef6 | 30BCA01EW213_XK01
4358 | Защиты | 06c84790-2955-42c5-b41b-599f9ea58b7c | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 51ad4805-f9d7-464d-81d1-9b48cd64de8d | Отключение от дистанционной защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA01-F1) | Отключение от дистанционной защиты | 5375a737-e3ef-4edb-ba3f-765f127c9865 | 30BCA01EW211_XK09
4359 | Защиты | 06c84790-2955-42c5-b41b-599f9ea58b7c | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 914f6925-e98d-46c6-a860-196c3f1ab1da | Отключение от ЗПН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA01-F1) | Отключение от ЗПН 2 ступени | bd068c08-598e-46d2-8e35-033da84e0a84 | 30BCA01EW210_XK02
4360 | Защиты | 06c84790-2955-42c5-b41b-599f9ea58b7c | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | f2b29184-d377-44ad-b677-d45becc055c9 | Отключение от ЗМН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA01-F1) | Отключение от ЗМН 2 ступени | 11fe39b2-b3d8-4f93-a401-a14c3de9ee64 | 30BCA01EW209_XK02
4361 | Защиты | 06c84790-2955-42c5-b41b-599f9ea58b7c | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 6376ef67-05e8-4e74-9601-4a72da248f7b | Действие УРОВ во внешние защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA01-F1) | Действие УРОВ во внешние защиты | 4d098aa8-15cf-480c-a13d-21de2217da19 | 30BCA01EW208_XK25
4362 | Защиты | 06c84790-2955-42c5-b41b-599f9ea58b7c | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 3b713b31-551a-4b83-960b-d94944ccf6b1 | Отключение от УРОВ присоединений |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA01-F1) | Отключение от УРОВ присоединений | ca3bdc7b-d187-4f59-a733-ce6f3dd0cb31 | 30BCA01EW207_XK07
4363 | Защиты | 06c84790-2955-42c5-b41b-599f9ea58b7c | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 3074cd8e-30f0-4f19-8910-9abaa9561b22 | Отключение от чувствительной защиты от 1ф. КЗ на землю |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA01-F1) | Отключение от чувствительной защиты от однофазных КЗ на землю | eb1b5887-9d17-498c-97cb-a9294010887c | 30BCA01EW206_XK06
4364 | Защиты | 06c84790-2955-42c5-b41b-599f9ea58b7c | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 3094fdd2-24c8-498b-b850-dfc84324e62b | Отключение от МТЗ от 1ф. КЗ на землю |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA01-F1) | Отключение от МТЗ от КЗ на землю | 8a71359d-ea72-4605-af6b-3a2772903986 | 30BCA01EW205_XK05
4365 | Защиты | 06c84790-2955-42c5-b41b-599f9ea58b7c | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | b5b0da79-7ce6-488e-b38c-74db36b266c2 | Отключение от МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA01-F1) | Отключение от МТЗ | 5383565c-5393-432c-9e74-0bba211a9392 | 30BCA01EW204_XK24
4366 | Защиты | 06c84790-2955-42c5-b41b-599f9ea58b7c | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 9a201166-23ab-435b-a707-8f34501d734b | Отключение от токовой отсечки |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA01-F1) | Отключение от токовой отсечки | f8f5bf28-6fa4-4804-b2b7-6510774cf758 | 30BCA01EW203_XK03
4367 | Защиты | 06c84790-2955-42c5-b41b-599f9ea58b7c | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 3737d31a-5ae9-4b47-b2fa-17c926508528 | Отключение от дифференциальной защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA01-F1) | Отключение от дифференциальной защиты | 72840bf3-92fb-4744-8476-a425058939e3 | 30BCA01EW202_XK01
4368 | Защиты | 06c84790-2955-42c5-b41b-599f9ea58b7c | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 055db139-860f-4e16-ab3a-6d9e3764aa1f | Отключение от дуговой защиты секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA01-F1) | Отключение от дуговой защиты | cb092f18-d5a2-497b-b9b6-800f56c9f79a | 30BCA01EW201_XK01
4369 | Защиты | 06c84790-2955-42c5-b41b-599f9ea58b7c | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | bbbda02d-d361-4e5c-a555-066ce2ebed85 | Повреждение фазы C (от диф. защиты) |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA01-F1) | Повреждение фаза C (от дифференциальной защиты) | 69be4bc7-1812-4048-9880-ab3f1dac56b1 | 30BCA01EK214_XF01
4370 | Защиты | 06c84790-2955-42c5-b41b-599f9ea58b7c | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 371ec1dc-4279-4a12-b53f-721d1b6d5d1e | Повреждение фазы B (от диф. защиты) |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA01-F1) | Повреждение фаза B (от дифференциальной защиты) | 228d1994-5222-48e9-918b-af6672c1f98f | 30BCA01EK213_XF01
4371 | Защиты | 06c84790-2955-42c5-b41b-599f9ea58b7c | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | a7ed2e1f-c3c7-4dad-8587-268c8e48e927 | Повреждение фазы A (от диф. защиты) |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA01-F1) | Повреждение фаза A (от дифференциальной защиты) | 5b1f4f66-ae26-4f07-9608-07e8eb2829e5 | 30BCA01EK212_XF01
4372 | Защиты | 06c84790-2955-42c5-b41b-599f9ea58b7c | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | c93f5df5-1929-4f5e-a15b-0040c6369eeb | Блокировка ЛЗШ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA01-F1) | Блокировка ЛЗШ | 47cc29d0-c67e-4869-b95e-612a855d5627 | 30BCA01EK211_XF05
4373 | Защиты | 06c84790-2955-42c5-b41b-599f9ea58b7c | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 22918c58-cd6a-48c9-960d-2604a22218c6 | Отключение автоматического выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA01-F1) | Отключение автомата | 9a007beb-2597-4be3-ab75-2fd83a6af9db | 30BCA01EK210_XM10
4374 | Защиты | 06c84790-2955-42c5-b41b-599f9ea58b7c | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 78cea4cd-27a3-41d6-a177-2119d024576b | Ключ SA2 цепи УРОВ во внеш. защ. |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA01-F1) | Цепи УРОВ введены | fb8e5d4f-9099-43eb-b22c-60d431bf59f0 | 30BCA01EK209_XF01
4375 | Защиты | 06c84790-2955-42c5-b41b-599f9ea58b7c | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | d45c159d-6b4e-4c41-81fd-02c66e49d380 | АВ SF1 двигателя завода пружины |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA01-F1) | Автомат цепи питания двигателя взвода пружины выключателя отключен | e6578b0d-be09-4751-be69-051f52146f19 | 30BCA01EK204_XM14
4376 | Защиты | 06c84790-2955-42c5-b41b-599f9ea58b7c | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 898c4770-9987-4922-95be-05333efa4043 | Обрыв цепей управления |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA01-F1) | Обрыв цепей управления | 15f91ed8-cc37-4717-82a0-9ca6b9711d38 | 30BCA01EK203_XF91
4377 | Защиты | 06c84790-2955-42c5-b41b-599f9ea58b7c | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | f6f97a03-5782-4e5e-9bff-82bd1e21aff0 | Неисправность цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA01-F1) | Неисправность цепей тока | cb129c68-74c9-463b-a50c-07b7b3380b7f | 30BCA01EK202_XM50
4378 | Защиты | 06c84790-2955-42c5-b41b-599f9ea58b7c | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | ce4e0452-e165-44db-b4aa-9517640b2868 | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA01-F1) | Неисправность цепей напряжения | a9219364-a0bc-4ae4-895b-b65d173a3813 | 30BCA01EK201_XM51
4379 | Защиты | 06c84790-2955-42c5-b41b-599f9ea58b7c | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | a3f6a8db-2280-4ce7-8c0b-37ae9b34d564 | Команда отключить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA01-F1) | Команда отключить по месту | 173affbf-0ee2-44a3-85bd-7efa65ed30f6 | 30BCA01CH201B_XA01
4380 | Защиты | 06c84790-2955-42c5-b41b-599f9ea58b7c | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | ed34c6f8-94bc-4960-8f7a-32b98f48e63b | Команда включить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA01-F1) | Команда включить по месту | 62885b2d-a256-4377-943a-95a720948dec | 30BCA01CH201A_XA00
4381 | Выкл. | 9c7dc0f0-4816-47d8-b24a-dba5d060bc01 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 0bb42405-34aa-4547-a2af-8e0017762bd9 | Включение блокировано |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA02-F1) | Включение заблокировано | ba1aeb6e-af1d-488b-9e96-50a2e57f9381 | 30BCA02EK212_XF07
4382 | Выкл. | 9c7dc0f0-4816-47d8-b24a-dba5d060bc01 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 81e9d754-95c1-47fe-8117-3ec0f3ace7f1 | P |  | analog | МВт | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №02/ИП METSEP824 (30BCA02-P1) | Мощность активная сумм | 1d5ddb07-04d0-4fc2-b1aa-9d18f529e56f | 30BCA02CE003_XQ13
4383 | Выкл. | 9c7dc0f0-4816-47d8-b24a-dba5d060bc01 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8c94f778-5a92-498c-a4f8-24b6239dcf95 | cosφ |  | analog | Относительные единицы | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №02/ИП METSEP824 (30BCA02-P1) | Cos ф | 9a390103-57b9-42bd-8fe9-6adad1ed35e9 | 30BCA02CE009_XQ19
4384 | Выкл. | 9c7dc0f0-4816-47d8-b24a-dba5d060bc01 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f91444d4-21ef-48ff-962d-1e6c7066fedd | Тележка выключателя в рабочем положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA02-F1) | Тележка выключателя в рабочем положении | f5e2b789-2553-4541-8a65-fccf97f4e8c5 | 30BCA02CG202_XB03
4385 | Выкл. | 9c7dc0f0-4816-47d8-b24a-dba5d060bc01 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | c0ddec60-7ad5-428f-9e30-78663477533a | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA02-F1) | Положение выключателя | 7880146e-da6a-4987-bfdd-45fca7648278 | 30BCA02CG201_XB00
4386 | Выкл. | 9c7dc0f0-4816-47d8-b24a-dba5d060bc01 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 6beafb71-995c-4305-90b5-24bddb27b094 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA02-F1) | Команда управления выключателем от СКУ ЭЧ | 7d0b6f63-6d09-427e-96e2-0755500b1d8e | 30BCA02EA201_XA10
4387 | Выкл. | 9c7dc0f0-4816-47d8-b24a-dba5d060bc01 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 1b4883da-288e-4755-8b7d-68c861d3e96d | Тележка выключателя в тестовом положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA02-F1) | Тележка выключателя в тестовом положении | 79f26346-f979-4b1e-aa8c-9a06437dc0a8 | 30BCA02CG203_XB04
4388 | Выкл. | 9c7dc0f0-4816-47d8-b24a-dba5d060bc01 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 127d8bd1-85aa-440e-83e7-182d3e041b53 | Пружива не взведена |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA02-F1) | Пружина не взведена | 4d502541-cfe9-4917-b2d9-1a73dd0fe2b6 | 30BCA02EK211_XF06
4389 | Выкл. | 9c7dc0f0-4816-47d8-b24a-dba5d060bc01 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 928fee8e-0b46-4c27-a737-f568c3b4e2cd | Снижение элегаза 2-ая ступень |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA02-F1) | Понижение давления элегаза 2 ступень | 9b04243b-7478-4114-a8cc-1e0643afc2f8 | 30BCA02EK207_XK02
4390 | Выкл. | 9c7dc0f0-4816-47d8-b24a-dba5d060bc01 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e7e122bd-619e-49ac-b1cc-39ba1e1b1e3d | Место управление |  | discrete | Место управление | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA02-F1) | Дистанционное управление выключателем | d0d7a33e-4fc0-492e-8f5e-670b2b1445a0 | 30BCA02EK205_XN16
4391 | Выкл. | 9c7dc0f0-4816-47d8-b24a-dba5d060bc01 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cf4755a6-4d58-4ec8-b3f9-5edfc67d8859 | Снижение элегаза 1-ая ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA02-F1) | Понижение давления элегаза 1 ступень | a4faa5d1-662f-485b-aa38-51cbe7501f05 | 30BCA02EK206_XK02
4392 | Выкл. | 9c7dc0f0-4816-47d8-b24a-dba5d060bc01 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 70ecc4f9-77c0-4751-b645-cfa94e87aca7 | U0 |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №02/ИП METSEP824 (30BCA02-P1) | Ток нулевой последовательности | f7c3d6e1-9f41-4947-b37a-ecfc952475bd | 30BCA02CE072_XQ07
4393 | Выкл. | 9c7dc0f0-4816-47d8-b24a-dba5d060bc01 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | a1856d2d-52cd-402e-ac11-33775a5c55f4 | I0 |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №02/ИП METSEP824 (30BCA02-P1) | Напряжение нулевой последовательности | c2caaae7-4fed-40bb-8393-a8eb7eb63a72 | 30BCA02CE071_XQ71
4394 | Выкл. | 9c7dc0f0-4816-47d8-b24a-dba5d060bc01 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | bb4f5e1e-6275-4cbc-8392-b9262a5aac05 | Uc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №02/ИП METSEP824 (30BCA02-P1) | Фазное напряжение фаза C | 2b8ce098-6b6c-4c81-b362-e4eae296d429 | 30BCA02CE031_XQ31
4395 | Выкл. | 9c7dc0f0-4816-47d8-b24a-dba5d060bc01 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 511c58a0-f6d9-4b21-8b77-4e79e4908fb1 | Ub |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №02/ИП METSEP824 (30BCA02-P1) | Фазное напряжение фаза B | f4534178-faf5-4d46-ba0b-316241dda328 | 30BCA02CE021_XQ21
4396 | Выкл. | 9c7dc0f0-4816-47d8-b24a-dba5d060bc01 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b1985946-556f-4504-ad9e-cad604ccbf03 | Ua |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №02/ИП METSEP824 (30BCA02-P1) | Фазное напряжение фаза A | 24c377ef-ac58-4930-b2ec-21cb0112482c | 30BCA02CE011_XQ11
4397 | Выкл. | 9c7dc0f0-4816-47d8-b24a-dba5d060bc01 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 540b8178-3876-41ad-a69e-8c91ae6f7827 | Uca |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №02/ИП METSEP824 (30BCA02-P1) | Линейное напряжение фазы CA | 678e36a5-749d-4792-bcbe-3138d4b02c20 | 30BCA02CE061_XQ61
4398 | Выкл. | 9c7dc0f0-4816-47d8-b24a-dba5d060bc01 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e9f05aeb-bbf6-4968-ada4-0c7609222336 | Ubc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №02/ИП METSEP824 (30BCA02-P1) | Линейное напряжение фазы BC | 73e15c65-88a6-4aef-9a9a-cbe0d11630ec | 30BCA02CE051_XQ51
4399 | Выкл. | 9c7dc0f0-4816-47d8-b24a-dba5d060bc01 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 517d8b2c-a8b8-4c50-a8bb-fa04ba89c207 | Uab |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №02/ИП METSEP824 (30BCA02-P1) | Линейное напряжение фазы AB | be5bb971-a697-4d8c-a5db-4079be56d626 | 30BCA02CE041_XQ41
4400 | Выкл. | 9c7dc0f0-4816-47d8-b24a-dba5d060bc01 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 13b8979b-0a0b-4193-8c1a-0902a4c393b7 | Q |  | analog | Мвар | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №02/ИП METSEP824 (30BCA02-P1) | Мощность реактивная сумм | c124afa1-eb02-44e5-bcc7-83a975c5fc46 | 30BCA02CE004_XQ14
4401 | Выкл. | 9c7dc0f0-4816-47d8-b24a-dba5d060bc01 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | db515ac8-ddc7-4b25-84a3-fdb6b814838f | Ic |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №02/ИП METSEP824 (30BCA02-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы C | d2c385aa-8176-49a4-b9ef-433dc7811532 | 30BCA02CE032_XQ03
4402 | Выкл. | 9c7dc0f0-4816-47d8-b24a-dba5d060bc01 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f3b8f573-9cdd-4210-b209-facd3940e203 | Ib |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №02/ИП METSEP824 (30BCA02-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы B | 6eb4f0b6-9f02-4bc1-9569-dd2f5afd9640 | 30BCA02CE022_XQ02
4403 | Шкаф синхронизации блока №2 | 4ffe583a-dd80-49ee-b650-a293ac01cd54 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01 | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф синхронизации | 33a68267-8dd8-438a-bcb0-d15cee7f5357 | Включение выключателя от схемы синхронизации (SA3) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф синхронизации (00ACY18)/Контроллер диагностики (00ACY18-A2) | Включение выключателя от схемы синхронизации (SA3) | 330b7dba-a79b-40c4-9849-e8d539265257 | 00ACY18EK05_XN09
4404 | Шкаф синхронизации блока №2 | 4ffe583a-dd80-49ee-b650-a293ac01cd54 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01 | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф синхронизации | 6acd56bc-5162-4406-8c09-a3824d43f865 | Отказ устройства контроля синхронизма |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф синхронизации (00ACY18)/Контроллер диагностики (00ACY18-A2) | Отказ устройства контроля синхронизма | 89da5387-1c76-4fe1-ac0a-6d18ba6a4e82 | 00ACY18EK01_XF90
4405 | Шкаф синхронизации блока №2 | 4ffe583a-dd80-49ee-b650-a293ac01cd54 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01 | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф синхронизации | 7084dce7-a459-451e-b03b-9b17cd3d484b | Точная ручная синхронизация |  | discrete | Введена | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф синхронизации (00ACY18)/Контроллер диагностики (00ACY18-A2) | Введена точная ручная синхронизация | 78d95548-6008-486d-83b0-1e5133cfb9a2 | 00ACY18EK06_XN06
4406 | Шкаф синхронизации блока №2 | 4ffe583a-dd80-49ee-b650-a293ac01cd54 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01 | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф синхронизации | 79746054-ce8c-429b-be45-04ded8cbf0fc | Выключатель 400 кВ 00ACQ23 выбран для синхронизации | Выключатель 400 кВ 00ACQ52 выбран для синхронизации | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф синхронизации (00ACY18)/Контроллер диагностики (00ACY18-A2) | Выключатель 400 кВ 00ACQ23 выбран для синхронизации | a3c8e63b-a2fa-4b8f-96c9-a3f05f932ab5 | 00ACY18EK02_XN08
4407 | Шкаф синхронизации блока №2 | 4ffe583a-dd80-49ee-b650-a293ac01cd54 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01 | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф синхронизации | 92ed5193-e2c5-4b6b-b8f1-74625577c439 | Выключатель 400 кВ 00ACQ22 выбран для синхронизации | Выключатель 400 кВ 00ACQ51 выбран для синхронизации | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф синхронизации (00ACY18)/Контроллер диагностики (00ACY18-A2) | Выключатель 400 кВ 00ACQ22 выбран для синхронизации | 2d1a84ca-6c6c-4d11-9336-fbd81a218c51 | 00ACY18EK04_XN08
4408 | Шкаф синхронизации блока №2 | 4ffe583a-dd80-49ee-b650-a293ac01cd54 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01 | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф синхронизации | d41c1ba8-58a5-44d6-b881-077c97c4f3f1 | Контроль синхронизма |  | discrete | Выведен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф синхронизации (00ACY18)/Контроллер диагностики (00ACY18-A2) | Контроль синхронизма выведен | 0c57bb8c-86ad-46af-b701-2d3c5363c3cd | 00ACY18EK07_XN07
4409 | Шкаф синхронизации блока №2 | 4ffe583a-dd80-49ee-b650-a293ac01cd54 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01 | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф синхронизации | db52f8f2-5918-4fb7-b0e1-a48293dfddcb | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф синхронизации (00ACY18)/Контроллер диагностики (00ACY18-A2) | Дверь шкафа открыта | 348fe669-dd83-4ce2-a757-c7d34326f2d2 | 00ACY18EK03_XN01
4410 | Выкл. | 9c7dc0f0-4816-47d8-b24a-dba5d060bc01 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b8b67cd5-aefd-41c0-935a-6b7bd9086751 | Ia |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №02/ИП METSEP824 (30BCA02-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы A | 42c50dcd-ec4b-4596-b08b-574580dad665 | 30BCA02CE012_XQ01
4411 | Выкл. | 9c7dc0f0-4816-47d8-b24a-dba5d060bc01 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 5a117f4b-eb8d-427e-bc75-3a2db076659c | S |  | analog | МВА | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №02/ИП METSEP824 (30BCA02-P1) | Мощность полная сумм | ed30486e-b015-464a-aee8-5d80eb027d6a | 30BCA02CE006_XQ16
4412 | Выкл. | 9c7dc0f0-4816-47d8-b24a-dba5d060bc01 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cff27a2a-e49d-4cac-a37f-c5f89c2d1315 | F |  | analog | Частота | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №02/ИП METSEP824 (30BCA02-P1) | Частота | 45d3e62a-8d38-42cd-adf2-76144db7b3b8 | 30BCA02CE005_XQ10
4413 | Выкл. | 9c7dc0f0-4816-47d8-b24a-dba5d060bc01 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 7d77fb91-923c-4c4a-8a82-073f9b2fadcb | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA02-F1) | Аварийное отключение | e7a96678-e9eb-4c50-ac68-b61c447fd621 | 30BCA02EW210_XK00
4414 | Выкл. | 9c7dc0f0-4816-47d8-b24a-dba5d060bc01 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8940bd4d-31cc-46d6-a281-a540a3912168 | Неисправность выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA02-F1) | Неисправность выключателя 30BCA02GS001 | 82682078-a30d-4a91-a7c4-d4de1eb2b7bf | 30BCA02GS001_XM93
4415 | ЗН 30BCA02GV001 | 48969854-1a9e-442a-a21c-5b76e46b1703 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA02-F1) | Положение заземляющего ножа | ac51a3b4-805b-4643-992d-46a7ca78ea3b | 30BCA02CG204_XB02
4416 | Релейный отсек | f9386b56-ca57-4adf-8e09-ca4b1412da79 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №02 | РЗиА/Шкаф релейный | 4d8e9bc6-14a1-461c-9faa-02b38b3822a1 | Неисправность дуговой защиты (VAMP 125) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Неисправность устройства дуговой защиты 30BCA02 | b8b9943e-8448-45b4-9d5a-d139a3110fa5 | 30BCA02EK101_XF01
4417 | Релейный отсек | f9386b56-ca57-4adf-8e09-ca4b1412da79 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №02 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA02-F1) | Дверь релейного отсека открыта | 2fdf8450-7d0a-49b5-896f-21cdb19c8df2 | 30BCA02EK213_XN01
4418 | Защиты | 0d881d99-3ce4-4bda-8df7-9955501ec837 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | ef8abc46-e451-4f02-b9c6-8bc23ce0216e | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Неисправность терминала 30BCA02 | 0b742acd-1663-447a-b1e7-5a269a0bffbd | 30BCA02EK102_XF01
4419 | Защиты | 0d881d99-3ce4-4bda-8df7-9955501ec837 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 7a4efe8d-3fb5-4085-95ea-56d92e270df6 | Срабатывание |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA02-F1) | Срабатывание защит | 4e6ac37b-6891-4363-9224-031e5d243499 | 30BCA02EW211_XK01
4420 | Защиты | 0d881d99-3ce4-4bda-8df7-9955501ec837 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 83fa6993-f79f-4236-af8f-b3de7c13d923 | Отключение от дуговой защиты смежной секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA02-F1) | Отключение от дуговой защиты секции 30BBA | 786a1361-18ea-4e73-9a8e-45b19535b5a2 | 30BCA02EW209_XK08
4421 | Защиты | 0d881d99-3ce4-4bda-8df7-9955501ec837 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | f80fef3f-48a1-41d4-bdf4-2c09b88ad229 | Отключение от внешних защит смежной секции | Отключение от внешних защит секции 30BBA | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA02-F1) | Отключение от внешних защит секции 30BBA | b6866e9c-319d-4a13-9e32-2454264c13a3 | 30BCA02EW208_XK26
4422 | Защиты | 0d881d99-3ce4-4bda-8df7-9955501ec837 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | b511c69f-7c2f-4281-9b36-97a6f7f9a527 | Действие УРОВ во внешние защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA02-F1) | Действие УРОВ во внешние защиты | 88e6e566-9aab-4eb9-9260-64a05bf2ca20 | 30BCA02EW207_XK25
4423 | Защиты | 0d881d99-3ce4-4bda-8df7-9955501ec837 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | fcdbdacc-c6d1-4c6d-9825-0e00189eb477 | Отключение от УРОВ смежной секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA02-F1) | Отключение от УРОВ секции 30BBA | 58342b95-2a73-478f-9857-12fab6688a5d | 30BCA02EW206_XK07
4424 | Защиты | 0d881d99-3ce4-4bda-8df7-9955501ec837 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 5c1cb91f-2512-47dc-a341-5b5f2aa1d6e2 | Отключение от чувствительной защиты от 1ф. КЗ на землю |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA02-F1) | Отключение от чувствительной защиты от однофазных КЗ на землю | 4d2fe4ac-3e61-4961-98a5-3f8f994bd59c | 30BCA02EW205_XK06
4425 | Защиты | 0d881d99-3ce4-4bda-8df7-9955501ec837 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 77f9b2da-f95d-4476-99f2-de5cf7866bba | Отключение от МТЗ от 1ф. КЗ на землю |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA02-F1) | Отключение от МТЗ от КЗ на землю | 89696be6-f047-4e53-8345-219f59414ff4 | 30BCA02EW204_XK05
4426 | Защиты | 0d881d99-3ce4-4bda-8df7-9955501ec837 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | ed0be135-702a-4321-8e9b-56d730b8780b | Отключение от токовой отсечки |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA02-F1) | Отключение от токовой отсечки | 13684157-f1ef-46cc-b04a-8f339cd384e9 | 30BCA02EW203_XK03
4427 | Защиты | 0d881d99-3ce4-4bda-8df7-9955501ec837 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | a9c42e6a-be68-4c0c-a779-7e92de577940 | Отключение от МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA02-F1) | Отключение от МТЗ | b9803888-11c9-4fbd-afc1-29a5eabdb42e | 30BCA02EW202_XK24
4428 | Защиты | 0d881d99-3ce4-4bda-8df7-9955501ec837 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 017a8e6c-1fb7-4508-80e2-e427dd0de7d7 | Отключение от дуговой защиты секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA02-F1) | Отключение от дуговой защиты секции | 5a858881-2023-4ba7-98f2-a06060b02818 | 30BCA02EW201_XK08
4429 | Защиты | 0d881d99-3ce4-4bda-8df7-9955501ec837 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 3134c8b5-fe14-4fc5-94fe-c138d8a21d96 | Срабатывание датчика дуги в отсеке ТТ или отсеке выкл. яч. смежной секции | Срабатывание датчика дуги в отсеке трансформатора тока или отсеке выключателя ячейки секции 30BBA | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA02-F1) | Срабатывание датчика дуги в отсеке трансформатора тока или отсеке выключателя ячейки секции 30BBA | 20c985ad-86d4-452b-96bd-82249b677dfe | 30BCA02EK210_XK16
4430 | Защиты | 0d881d99-3ce4-4bda-8df7-9955501ec837 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 4d426b46-63a8-4579-8e21-5e60de9b6f28 | Отключение автоматического выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA02-F1) | Отключение автомата | 4c7de6ac-d8f1-4b07-a01f-90f977a007ee | 30BCA02EK209_XM10
4431 | Защиты | 0d881d99-3ce4-4bda-8df7-9955501ec837 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 112737bd-cdc8-4428-a45d-f73593036eea | Ключ SA2 цепи УРОВ во внеш. защ. |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA02-F1) | Цепи УРОВ во внешние защиты введены | 47cb413d-262a-4747-b32d-2f28862a8f17 | 30BCA02EK208_XN02
4432 | Защиты | 0d881d99-3ce4-4bda-8df7-9955501ec837 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 20de722d-c50e-434b-b40d-775f190d4dd0 | АВ SF1 двигателя завода пружины |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA02-F1) | Автомат цепи питания двигателя взвода пружины выключателя отключен | 53c4968b-bbef-484e-bcee-eb435b506ce7 | 30BCA02EK204_XM14
4433 | Защиты | 0d881d99-3ce4-4bda-8df7-9955501ec837 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | b42142a1-f113-40e2-b8d6-861899db967b | Обрыв цепей управления |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA02-F1) | Обрыв цепей управления | 518c5c3a-7f0a-43e8-bb44-680a318e539d | 30BCA02EK203_XF91
4434 | Защиты | 0d881d99-3ce4-4bda-8df7-9955501ec837 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 779ec403-b11c-47c1-8bbd-621139835ac7 | Неисправность цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA02-F1) | Неисправность цепей тока | 9d44965f-bdb2-4b3e-b55a-f4d077935311 | 30BCA02EK202_XM50
4435 | Защиты | 0d881d99-3ce4-4bda-8df7-9955501ec837 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 9f5762ed-190a-4652-9fc0-67e78df52979 | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA02-F1) | Неисправность цепей напряжения | 59e58f44-3212-474b-91a3-eec94adc4f92 | 30BCA02EK201_XM51
4436 | Защиты | 0d881d99-3ce4-4bda-8df7-9955501ec837 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | b3e00b8a-20b9-4d33-84cd-edabfd8d49ad | Команда отключить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA02-F1) | Команда отключить по месту | aa77bfcc-b9fe-4196-9899-692c0d93f0c4 | 30BCA02CH201B_XA01
4437 | Защиты | 0d881d99-3ce4-4bda-8df7-9955501ec837 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 4c3826d1-a4fb-4508-b0fc-3a1b579a6bc1 | Команда включить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA02-F1) | Команда включить по месту | 01201a38-ed8e-418e-94c7-26d5f74efe20 | 30BCA02CH201A_XA00
4438 | Усл. блок. 2 | 77889277-e966-45bf-9eac-3935ff7aed85 | СВМ/ГРУ/20BAC | Сигнализация/Индикатор DI оперативный | c4d23bb6-7840-4a62-8949-1fecd07e1478 | Состояние | Заземляющий нож 24 кВ 20BAC01GV102 отключен | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-02A1) | Заземляющий нож 24 кВ 20BAC01GV102 отключен | 2be84456-6ce5-4f4b-8b32-989f7c20df0e | 20BAT01EK326_XB10
4439 | 10BCC | b89650f4-2b6f-49fb-bb77-8c830061f855 | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | f845629e-de0b-416a-af7e-2d6af8e10d15 | Uca |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Линейное напряжение секции 10BCC фазы BC | c5f46140-0235-4de7-82e8-cb23e0b19b66 | 10BCC00CE051_XQ51
4440 | 10BCC | b89650f4-2b6f-49fb-bb77-8c830061f855 | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 6fecebe8-78ff-45f7-abc5-228b3ae44e90 | Ub |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Фазное напряжение секции 10BCC фаза B | 82c22cd2-fc62-40f2-91e3-90c97e1d6734 | 10BCC00CE021_XQ21
4441 | 10BCC | b89650f4-2b6f-49fb-bb77-8c830061f855 | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 06e911df-ad9d-4a53-aa1c-efd3a521cb29 | Ua |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Фазное напряжение секции 10BCC фаза A | 7262197b-6eb3-4afe-9089-615ef7c0e387 | 10BCC00CE011_XQ11
4442 | 10BCC | b89650f4-2b6f-49fb-bb77-8c830061f855 | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | d1864f7e-aa9c-4eae-afca-db249b418556 | Uc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Фазное напряжение секции 10BCC фаза C | 9d0f794c-d1e4-4edb-afcd-b94ba4af1f36 | 10BCC00CE031_XQ31
4443 | 10BCC | b89650f4-2b6f-49fb-bb77-8c830061f855 | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 332e13c0-a32f-48b1-b5c8-77761b236d0e | Uab |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Линейное напряжение секции 10BCC фазы AB | 83828855-d65d-4f24-a208-d94a460d8f9e | 10BCC00CE041_XQ41
4444 | 10BCC | b89650f4-2b6f-49fb-bb77-8c830061f855 | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 13c98fa3-df45-407c-82aa-51a9e4316129 | F |  | analog | Частота | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Частота секции 10BCC | 1bb133c2-cad6-43aa-8a5b-264d14882274 | 10BCC00CE005_XQ10
4445 | 10BCC | b89650f4-2b6f-49fb-bb77-8c830061f855 | СВМ/КРУ-10 кВ | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 37dba7e2-dada-4abc-b16d-3a96dfba6a7a | Ubc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Линейное напряжение секции 10BCC фазы CA | 2f86b7b5-88d7-462f-b491-27399f6424d1 | 10BCC00CE061_XQ61
4446 | Выкл. | ad7eb2f3-291c-4f39-8507-e7ab7c7d982a | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 0bb42405-34aa-4547-a2af-8e0017762bd9 | Включение блокировано |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA03-F1) | Включение заблокировано | cec45bff-9e5c-460b-a126-eb34269fc9e1 | 30BCA03EK217_XF07
4447 | Выкл. | ad7eb2f3-291c-4f39-8507-e7ab7c7d982a | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 81e9d754-95c1-47fe-8117-3ec0f3ace7f1 | P |  | analog | МВт | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №03/ИП METSEP824 (30BCA03-P1) | Мощность активная сумм | b1934bcf-0c56-4cc3-a352-5eb99f76af7f | 30BCA03CE003_XQ13
4448 | Выкл. | ad7eb2f3-291c-4f39-8507-e7ab7c7d982a | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8c94f778-5a92-498c-a4f8-24b6239dcf95 | cosφ |  | analog | Относительные единицы | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №03/ИП METSEP824 (30BCA03-P1) | Cos ф | 46760c56-e328-4c13-8377-7fbaac570cf6 | 30BCA03CE009_XQ19
4449 | Выкл. | ad7eb2f3-291c-4f39-8507-e7ab7c7d982a | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | bb4f5e1e-6275-4cbc-8392-b9262a5aac05 | Uc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №03/ИП METSEP824 (30BCA03-P1) | Фазное напряжение фаза C | 9dc2cc53-ef91-4c7f-9935-edc7958f129f | 30BCA03CE031_XQ31
4450 | Выкл. | ad7eb2f3-291c-4f39-8507-e7ab7c7d982a | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cff27a2a-e49d-4cac-a37f-c5f89c2d1315 | F |  | analog | Частота | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №03/ИП METSEP824 (30BCA03-P1) | Частота | 3d220fc5-023e-4a39-9d09-11c8d3115d38 | 30BCA03CE005_XQ10
4451 | Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №1 | 51584cac-1783-45fe-b589-264ef9b96c5b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) | 0016daa8-32b2-42e2-8184-738ac023b8bb | Блок питания 220/24 -U11 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH001)/Контроллер диагностики (00AVB01GH001-A10) | Блок питания 220/24 -U11 в норме | 6e694586-c549-446e-b9e8-c36dfe1a1625 | 00AVB01GH001EK04_XN14
4452 | Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №1 | 51584cac-1783-45fe-b589-264ef9b96c5b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) | 0cd9d0a6-55e4-46cf-9244-4cc1cd69b5ac | АВ -F14 БП -U11 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH001)/Контроллер диагностики (00AVB01GH001-A10) | Отключен АВ -F14 БП -U11 | 9a456fea-e0fc-4ae3-9c9b-b11a4c764d1f | 00AVB01GH001EK11_XM14
4453 | Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №1 | 51584cac-1783-45fe-b589-264ef9b96c5b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) | 1b69c446-8245-4066-964c-0e29034a8fb0 | Температура повышена/неисправность охлаждения |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH001)/Контроллер диагностики (00AVB01GH001-A10) | Температурный режим в норме (вент. откл.) | b2794827-e7bf-43a9-9dd8-92b77c0e1070 | 00AVB01GH001EK33_XN15
4454 | Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №1 | 51584cac-1783-45fe-b589-264ef9b96c5b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) | 23106fcd-d12f-440f-bb6a-3a663a8fd9cc | АВ -F13 коммутатора -A11(БП1) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH001)/Контроллер диагностики (00AVB01GH001-A10) | Отключен АВ -F13 коммутатора -A11(БП1) | 9ab8475e-6819-400e-93f8-a5c99b85df2b | 00AVB01GH001EK12_XM14
4455 | Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №1 | 51584cac-1783-45fe-b589-264ef9b96c5b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) | 398284c6-b4b7-4403-84f9-6b50f569b2d2 | Сервер -A01 неисправен |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH001)/Контроллер диагностики (00AVB01GH001-A10) | Сервер -A01 неисправен | 66a6feda-fcfe-4182-a296-4e87b02fc60d | 00AVB01GH001EK08_XN14
4456 | Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №1 | 51584cac-1783-45fe-b589-264ef9b96c5b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) | 3afbb817-b0f2-4fbe-a5d6-9d68915d1bbc | АВ -F21 вентилятора -M01 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH001)/Контроллер диагностики (00AVB01GH001-A10) | Отключен АВ -F21 вентилятора -M01 | 7d168303-638a-4568-8b2b-acfd1a6cf61f | 00AVB01GH001EK16_XM14
4457 | Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №1 | 51584cac-1783-45fe-b589-264ef9b96c5b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) | 4f939d87-ad0d-4ffa-8c5e-71820255472c | АВ -F11 БП1 сервера -A01 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH001)/Контроллер диагностики (00AVB01GH001-A10) | Отключен АВ -F11 БП1 сервера -A01 | 4d386553-a9e0-488a-a3f8-b4598094dd8d | 00AVB01GH001EK14_XM14
4458 | Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №1 | 51584cac-1783-45fe-b589-264ef9b96c5b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) | 6b1afd5b-68b6-4b2c-9d6d-30cc1517e5a5 | АВ -F24 коммутатора -A11(БП2) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH001)/Контроллер диагностики (00AVB01GH001-A10) | Отключен АВ -F22 коммутатора -A11(БП2) | 8419c277-4c81-4336-97fc-cfec099f252c | 00AVB01GH001EK23_XM14
4459 | Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №1 | 51584cac-1783-45fe-b589-264ef9b96c5b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) | 7fac47e0-7f68-40f7-bb02-aa9d618ffa98 | Блок питания 220/24 -U21 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH001)/Контроллер диагностики (00AVB01GH001-A10) | Блок питания 220/24 -U21 в норме | d82fce34-f795-4fa6-8410-018a9e760563 | 00AVB01GH001EK05_XN14
4460 | Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №1 | 51584cac-1783-45fe-b589-264ef9b96c5b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) | 819a4bb8-2d1f-4042-9c89-16d8d965c298 | Отсуствует напряжение на вводе №2 |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH001)/Контроллер диагностики (00AVB01GH001-A10) | Отсуствует напряжение на вводе №2 | 16217073-7895-4f2b-a52f-b2aac9846470 | 00AVB01GH001EK02_XM13
4461 | Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №1 | 51584cac-1783-45fe-b589-264ef9b96c5b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) | 838c9168-cbc2-4715-9c1f-6cf6ec298966 | Неисправность в шкафу |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH001)/Контроллер диагностики (00AVB01GH001-A10) | Неисправность в шкафу | 5b05a067-f37a-4267-8123-450a3a815165 | 00AVB01GH001EK50_XX00
4462 | Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №1 | 51584cac-1783-45fe-b589-264ef9b96c5b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) | 9f6045b8-84cb-4c46-92df-59692edce93a | Коммутатор -A11 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH001)/Контроллер диагностики (00AVB01GH001-A10) | Коммутатор -A11 в норме | 10c578ff-c372-45cf-9dfc-4cd7a5f34af6 | 00AVB01GH001EK06_XN14
4463 | Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №1 | 51584cac-1783-45fe-b589-264ef9b96c5b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) | a37d0d8d-b7b1-4c38-a153-f99b09b2b3da | АВ -F23 БП -U21 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH001)/Контроллер диагностики (00AVB01GH001-A10) | Отключен АВ -F23 БП -U21 | ad482ba5-2b42-4f5a-8dbf-4a0f78561d09 | 00AVB01GH001EK21_XM14
4464 | Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №1 | 51584cac-1783-45fe-b589-264ef9b96c5b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) | bfa7c8f5-8e9a-4f02-8da7-4331a6960444 | АВ -F10 байпаса -A101 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH001)/Контроллер диагностики (00AVB01GH001-A10) | Отключен АВ -F10 байпаса -A101 | 959b6678-4768-46fa-aa6e-febc9ad6fb17 | 00AVB01GH001EK17_XM14
4465 | Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №1 | 51584cac-1783-45fe-b589-264ef9b96c5b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) | c328a9ce-13cb-4a9c-ad75-b866062a1c50 | АВ -F12 БП2 сервера -A01 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH001)/Контроллер диагностики (00AVB01GH001-A10) | Отключен АВ -F12 БП2 сервера -A01 | 4811759c-5110-49aa-b207-9876240e8ce4 | 00AVB01GH001EK24_XM14
4466 | Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №1 | 51584cac-1783-45fe-b589-264ef9b96c5b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) | c96a2617-29ed-49d1-aef0-1aa33c2c230c | Маршрутизатор -A31 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH001)/Контроллер диагностики (00AVB01GH001-A10) | Маршрутизатор -A31 в норме | 82c42a0b-2c4a-4ea2-9193-bffe83666443 | 00AVB01GH001EK34_XN14
4467 | Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №1 | 51584cac-1783-45fe-b589-264ef9b96c5b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) | cfc69ba9-832c-4f7f-93c9-ede977c36c35 | Отсуствует напряжение на вводе №1 |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH001)/Контроллер диагностики (00AVB01GH001-A10) | Отсуствует напряжение на вводе №1 | fd0a5e3a-ab99-409b-8a69-0be004036622 | 00AVB01GH001EK01_XM13
4468 | Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №1 | 51584cac-1783-45fe-b589-264ef9b96c5b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) | e482e0a5-44d8-4cb3-964d-052b5ef351f4 | Питание от резервного ввода (-S12) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH001)/Контроллер диагностики (00AVB01GH001-A10) | Питание от резервного ввода (-S12) | 285d816f-108a-4f7b-9d97-af7ef4d3539b | 00AVB01GH001EK31_XN13
4469 | Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №1 | 51584cac-1783-45fe-b589-264ef9b96c5b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) | fcc717d2-0bdd-4ee4-8cc4-defbf250eec9 | Дверь шкафа открыта |  | discrete | Дверь открыта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH001)/Контроллер диагностики (00AVB01GH001-A10) | Дверь шкафа открыта | 5e317a13-294e-4c03-b174-71ce6876b85f | 00AVB01GH001EK03_XN01
4470 | Выкл. | ad7eb2f3-291c-4f39-8507-e7ab7c7d982a | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 6beafb71-995c-4305-90b5-24bddb27b094 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA03-F1) | Команда управления выключателем от СКУ ЭЧ | be4231ac-ea09-49f9-9139-1a5d0858f21a | 30BCA03EA201_XA10
4471 | Выкл. | ad7eb2f3-291c-4f39-8507-e7ab7c7d982a | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | c0ddec60-7ad5-428f-9e30-78663477533a | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA03-F1) | Положение выключателя | bd118821-9164-41f7-bef8-202913590e51 | 30BCA03CG201_XB00
4472 | Выкл. | ad7eb2f3-291c-4f39-8507-e7ab7c7d982a | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 1b4883da-288e-4755-8b7d-68c861d3e96d | Тележка выключателя в тестовом положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA03-F1) | Тележка выключателя в тестовом положении | 5394258f-c384-4c8f-b5bb-7f0d55563ea0 | 30BCA03CG203_XB04
4473 | Выкл. | ad7eb2f3-291c-4f39-8507-e7ab7c7d982a | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f91444d4-21ef-48ff-962d-1e6c7066fedd | Тележка выключателя в рабочем положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA03-F1) | Тележка выключателя в рабочем положении | 88af704d-d6d7-478f-8e3d-c57bbfd7ff3c | 30BCA03CG202_XB03
4474 | Выкл. | ad7eb2f3-291c-4f39-8507-e7ab7c7d982a | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 7d77fb91-923c-4c4a-8a82-073f9b2fadcb | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA03-F1) | Аварийное отключение | 42e97762-edd1-4888-98a2-7187cdc4e1d1 | 30BCA03EW212_XK00
4475 | Выкл. | ad7eb2f3-291c-4f39-8507-e7ab7c7d982a | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 127d8bd1-85aa-440e-83e7-182d3e041b53 | Пружива не взведена |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA03-F1) | Пружина не взведена | 75d2bd01-3c16-4008-a875-376d9a242662 | 30BCA03EK215_XF06
4476 | Выкл. | ad7eb2f3-291c-4f39-8507-e7ab7c7d982a | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 928fee8e-0b46-4c27-a737-f568c3b4e2cd | Снижение элегаза 2-ая ступень |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA03-F1) | Понижение давления элегаза 2 ступень | e793f29c-7bea-436e-9b16-97673035ff74 | 30BCA03EK208_XK02
4477 | Выкл. | ad7eb2f3-291c-4f39-8507-e7ab7c7d982a | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e7e122bd-619e-49ac-b1cc-39ba1e1b1e3d | Место управление |  | discrete | Место управление | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA03-F1) | Дистанционное управление выключателем | 0690a85d-07bf-4b5e-aa06-7df2b3da4c97 | 30BCA03EK205_XN16
4478 | Выкл. | ad7eb2f3-291c-4f39-8507-e7ab7c7d982a | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cf4755a6-4d58-4ec8-b3f9-5edfc67d8859 | Снижение элегаза 1-ая ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA03-F1) | Понижение давления элегаза 1 ступень | f0fd8502-06de-4b70-92fd-fb02d419919a | 30BCA03EK207_XK02
4479 | Выкл. | ad7eb2f3-291c-4f39-8507-e7ab7c7d982a | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | a1856d2d-52cd-402e-ac11-33775a5c55f4 | I0 |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №03/ИП METSEP824 (30BCA03-P1) | Напряжение нулевой последовательности | 2b12f42c-61b9-4c32-a4cb-87b93d064505 | 30BCA03CE071_XQ71
4480 | Выкл. | ad7eb2f3-291c-4f39-8507-e7ab7c7d982a | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 511c58a0-f6d9-4b21-8b77-4e79e4908fb1 | Ub |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №03/ИП METSEP824 (30BCA03-P1) | Фазное напряжение фаза B | a3be7e40-ac11-4b35-a8c9-7c02277c63b6 | 30BCA03CE021_XQ21
4481 | Выкл. | ad7eb2f3-291c-4f39-8507-e7ab7c7d982a | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 517d8b2c-a8b8-4c50-a8bb-fa04ba89c207 | Uab |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №03/ИП METSEP824 (30BCA03-P1) | Линейное напряжение фазы AB | a2a6d18e-5788-4333-b386-3619b4b376dc | 30BCA03CE041_XQ41
4482 | Выкл. | ad7eb2f3-291c-4f39-8507-e7ab7c7d982a | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b1985946-556f-4504-ad9e-cad604ccbf03 | Ua |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №03/ИП METSEP824 (30BCA03-P1) | Фазное напряжение фаза A | d7fc6521-dd3b-45a1-9082-386c462d9d7b | 30BCA03CE011_XQ11
4483 | Выкл. | ad7eb2f3-291c-4f39-8507-e7ab7c7d982a | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 540b8178-3876-41ad-a69e-8c91ae6f7827 | Uca |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №03/ИП METSEP824 (30BCA03-P1) | Линейное напряжение фазы CA | c047eb28-3891-4378-b337-b715e5fcfbfa | 30BCA03CE061_XQ61
4484 | Выкл. | ad7eb2f3-291c-4f39-8507-e7ab7c7d982a | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e9f05aeb-bbf6-4968-ada4-0c7609222336 | Ubc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №03/ИП METSEP824 (30BCA03-P1) | Линейное напряжение фазы BC | 05344ff7-9203-4581-8d88-f2cc0e33b2cf | 30BCA03CE051_XQ51
4485 | Выкл. | ad7eb2f3-291c-4f39-8507-e7ab7c7d982a | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 13b8979b-0a0b-4193-8c1a-0902a4c393b7 | Q |  | analog | Мвар | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №03/ИП METSEP824 (30BCA03-P1) | Мощность реактивная сумм | 3c977dac-bd09-4ad8-bb88-525ae9ff6eb0 | 30BCA03CE004_XQ14
4486 | Выкл. | ad7eb2f3-291c-4f39-8507-e7ab7c7d982a | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 70ecc4f9-77c0-4751-b645-cfa94e87aca7 | U0 |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №03/ИП METSEP824 (30BCA03-P1) | Ток нулевой последовательности | 87008077-9091-4ced-9a07-e7a624e53122 | 30BCA03CE072_XQ07
4487 | Выкл. | ad7eb2f3-291c-4f39-8507-e7ab7c7d982a | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | db515ac8-ddc7-4b25-84a3-fdb6b814838f | Ic |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №03/ИП METSEP824 (30BCA03-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы C | 3938db0c-94a3-446a-9523-9a44c5695518 | 30BCA03CE032_XQ03
4488 | Выкл. | ad7eb2f3-291c-4f39-8507-e7ab7c7d982a | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f3b8f573-9cdd-4210-b209-facd3940e203 | Ib |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №03/ИП METSEP824 (30BCA03-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы B | 3d155c7d-f42a-4a0b-809c-b0c1ad373551 | 30BCA03CE022_XQ02
4489 | Выкл. | ad7eb2f3-291c-4f39-8507-e7ab7c7d982a | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b8b67cd5-aefd-41c0-935a-6b7bd9086751 | Ia |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №03/ИП METSEP824 (30BCA03-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы A | 94f8a943-ec7d-404d-adc1-94b9fce60c98 | 30BCA03CE012_XQ01
4490 | Выкл. | ad7eb2f3-291c-4f39-8507-e7ab7c7d982a | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 5a117f4b-eb8d-427e-bc75-3a2db076659c | S |  | analog | МВА | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №03/ИП METSEP824 (30BCA03-P1) | Мощность полная сумм | c54df8e9-67cc-4336-9db8-cde91a590835 | 30BCA03CE006_XQ16
4491 | Выкл. | ad7eb2f3-291c-4f39-8507-e7ab7c7d982a | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8940bd4d-31cc-46d6-a281-a540a3912168 | Неисправность выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA03-F1) | Неисправность выключателя 30BCA03GS001 | 4a62e15b-5726-4ea5-ab46-8cfe7c591316 | 30BCA03GS001_XM93
4492 | Релейный отсек | f1ddc704-3556-4461-a994-9db1b1a7c9be | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №03 | РЗиА/Шкаф релейный | 4d8e9bc6-14a1-461c-9faa-02b38b3822a1 | Неисправность дуговой защиты (VAMP 125) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Неисправность устройства дуговой защиты 30BCA03 | e8a0475c-3d18-4552-bd5e-c866f71a9200 | 30BCA03EK101_XF01
4493 | Релейный отсек | f1ddc704-3556-4461-a994-9db1b1a7c9be | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №03 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA03-F1) | Дверь релейного отсека открыта | 6da29dc6-4a92-42d5-ab95-d51dc3059fe3 | 30BCA03EK218_XN01
4494 | ЗН 30BCA03GV001 | 8bba2798-73d0-4f0a-b0fd-c84728d76b96 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA03-F1) | Положение заземляющего ножа | 23c6efa6-27cd-44f4-b058-d1970eb1f72e | 30BCA03CG204_XB02
4495 | Защиты | 134b0ce0-2a94-441f-bd65-97d161a1b076 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | a4917c5e-8fda-437a-aecb-529b56c88a6f | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Неисправность терминала 30BCA03 | c25a8564-8dc4-47d4-b030-9638a1250098 | 30BCA03EK102_XF01
4496 | Защиты | 134b0ce0-2a94-441f-bd65-97d161a1b076 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 01bd2bdc-eb62-47a4-974a-1c19cf0feeef | Контроль по току для дуговой защиты |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA03-F1) | Контроль по току для дуговой защиты | cb901b12-d1f9-481c-a6b8-6c9a10aa95e9 | 30BCA03EK216_XM02
4497 | Защиты | 134b0ce0-2a94-441f-bd65-97d161a1b076 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 0ea38c02-fa27-44ed-b2b0-facec7d1f503 | Ключ SA1 блокировка ДЗ |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA03-F1) | Ключ SA1 "Блокировка дистанционной защиты" | 73aa900f-0b9a-415b-b687-deaae2100ec5 | 30BCA03EK206_XF04
4498 | Защиты | 134b0ce0-2a94-441f-bd65-97d161a1b076 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 8cf984c9-74da-44f4-ba88-4cfc85c42c86 | Отключение от резервной МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA03-F1) | Отключение от резервной МТЗ | 94253d7d-dcd4-483f-84c3-4529db7d0527 | 30BCA03EW214_XK17
4499 | Защиты | 134b0ce0-2a94-441f-bd65-97d161a1b076 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | ea0e9736-5fef-4a64-9bfd-76875fa14702 | Срабатывание |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA03-F1) | Срабатывание защит | b8a9762c-dff0-4d7b-bd32-25b66f0a777d | 30BCA03EW213_XK01
4500 | Защиты | 134b0ce0-2a94-441f-bd65-97d161a1b076 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 51ad4805-f9d7-464d-81d1-9b48cd64de8d | Отключение от дистанционной защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA03-F1) | Отключение от дистанционной защиты | 890c211b-03b4-4e27-8c48-a51efac31089 | 30BCA03EW211_XK09
4501 | Защиты | 134b0ce0-2a94-441f-bd65-97d161a1b076 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 914f6925-e98d-46c6-a860-196c3f1ab1da | Отключение от ЗПН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA03-F1) | Отключение от ЗПН 2 ступени | 349eb93b-d2a3-473d-a44f-10e5baef926f | 30BCA03EW210_XK02
4502 | Защиты | 134b0ce0-2a94-441f-bd65-97d161a1b076 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | f2b29184-d377-44ad-b677-d45becc055c9 | Отключение от ЗМН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA03-F1) | Отключение от ЗМН 2 ступени | 986f2b4b-66c7-4c1c-a901-467ca9f2295a | 30BCA03EW209_XK02
4503 | Защиты | 134b0ce0-2a94-441f-bd65-97d161a1b076 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 6376ef67-05e8-4e74-9601-4a72da248f7b | Действие УРОВ во внешние защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA03-F1) | Действие УРОВ во внешние защиты | d7f1a668-b769-458a-8a14-fce9fdee673e | 30BCA03EW208_XK25
4504 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 51d20f65-69c2-40c7-8c47-90f8f55de82a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | 1e4cb958-12be-491d-b2b6-99365ebb066a | Местное управление (Local) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Контроллер диагностики (00AVB02GH001-A10) | Местное управление (Local) | acc39d70-2751-44c9-a647-0103ebcfd0b4 | 00AVB02GH001A10ZM03_XN17
4505 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 51d20f65-69c2-40c7-8c47-90f8f55de82a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | 36b9baf6-da52-4a3d-bdfa-dc01598b9acf | Интерфейс ET2 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Контроллер диагностики (00AVB02GH001-A10) | Интерфейс ET2 в работе (ET2Link) | 96e28383-eb7b-496a-9646-7f8a571b035b | 00AVB02GH001A10ZM09_XN93
4506 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 51d20f65-69c2-40c7-8c47-90f8f55de82a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | 7abbfe13-93e4-418f-ace1-3098a846e6b2 | Наличие точного времени |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Контроллер диагностики (00AVB02GH001-A10) | Наличие точного времени (TimeSync) | 52ab516f-2831-4f46-a6c8-b3cfba91037d | 00AVB02GH001A10ZM05_XN98
4507 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 51d20f65-69c2-40c7-8c47-90f8f55de82a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | 7fe0091b-a88e-440d-8ccc-cdc1de062cdd | Дистанционное управление (Remote) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Контроллер диагностики (00AVB02GH001-A10) | Дистанционное управление (Remote) | cdbedd4a-cacf-45c9-8c22-3f7a0f10b6aa | 00AVB02GH001A10ZM04_XN16
4508 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 51d20f65-69c2-40c7-8c47-90f8f55de82a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | a415759e-4fc3-4eb7-9a8f-d29164335e2e | Интерфейс ET1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Контроллер диагностики (00AVB02GH001-A10) | Интерфейс ET1 в работе (ET1Link) | 286341ae-687f-4cbd-bc5a-8ea972d14fd6 | 00AVB02GH001A10ZM08_XN93
4509 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 51d20f65-69c2-40c7-8c47-90f8f55de82a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | aa54b71b-4094-4120-9a9e-56bc25a9e14d | Светодиод авария (Alarm) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Контроллер диагностики (00AVB02GH001-A10) | Светодиод авария (Alarm) | 523e39d6-173b-4637-933b-2842fcf2b6bc | 00AVB02GH001A10ZM02_XN96
4510 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 51d20f65-69c2-40c7-8c47-90f8f55de82a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | bfdbf20e-7cc3-4a2f-becb-68b51854157b | Светодиод работа (Work) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Контроллер диагностики (00AVB02GH001-A10) | Светодиод работа (Work) | eedb56de-55cc-45cc-b022-2256ce7e4aa4 | 00AVB02GH001A10ZM01_XN96
4511 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 51d20f65-69c2-40c7-8c47-90f8f55de82a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | d0d60be3-0cb1-41f6-b27e-4c37f749f10d | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Контроллер диагностики (00AVB02GH001-A10) | Связь с устройстом 00AVB02GH001-A10 установлена | 9261046e-62b3-4983-b71f-4a869326161f | 00AVB02GH001A10_XN99
4512 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 51d20f65-69c2-40c7-8c47-90f8f55de82a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | db4eafe6-9358-4471-a08e-7dcfa33d1d18 | Питания 1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Контроллер диагностики (00AVB02GH001-A10) | Питание 1 в норме (Pwr1OR) | 8adef503-8adf-4644-af89-5dd8531d5c08 | 00AVB02GH001A10ZM06_XN94
4513 | Защиты | 134b0ce0-2a94-441f-bd65-97d161a1b076 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 3b713b31-551a-4b83-960b-d94944ccf6b1 | Отключение от УРОВ присоединений |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA03-F1) | Отключение от УРОВ присоединений | e415b2d5-c307-48a8-af50-453432ca3860 | 30BCA03EW207_XK07
4514 | Защиты | 134b0ce0-2a94-441f-bd65-97d161a1b076 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 3094fdd2-24c8-498b-b850-dfc84324e62b | Отключение от МТЗ от 1ф. КЗ на землю |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA03-F1) | Отключение от МТЗ от КЗ на землю | b41bd5c2-5c5e-49ab-a5a2-5297db8a731e | 30BCA03EW205_XK05
4515 | Защиты | 134b0ce0-2a94-441f-bd65-97d161a1b076 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | b5b0da79-7ce6-488e-b38c-74db36b266c2 | Отключение от МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA03-F1) | Отключение от МТЗ | e8ae2117-c769-425c-989c-9f39cdd7bdb0 | 30BCA03EW204_XK24
4516 | Защиты | 134b0ce0-2a94-441f-bd65-97d161a1b076 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 9a201166-23ab-435b-a707-8f34501d734b | Отключение от токовой отсечки |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA03-F1) | Отключение от токовой отсечки | b2b9bea2-4a77-42ce-809b-0562e2689216 | 30BCA03EW203_XK03
4517 | Защиты | 134b0ce0-2a94-441f-bd65-97d161a1b076 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | b4896552-7aac-494d-a394-6a62f66610ec | Отключение от внешних защит |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA03-F1) | Отключение от внешних защит | 61e7b6b8-1456-4666-bcbb-9060d7c295d1 | 30BCA03EW202_XK26
4518 | Защиты | 134b0ce0-2a94-441f-bd65-97d161a1b076 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 055db139-860f-4e16-ab3a-6d9e3764aa1f | Отключение от дуговой защиты секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA03-F1) | Отключение от дуговой защиты | 9ea77d23-2692-4737-a91d-0edbff620820 | 30BCA03EW201_XK01
4519 | Защиты | 134b0ce0-2a94-441f-bd65-97d161a1b076 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 78cea4cd-27a3-41d6-a177-2119d024576b | Ключ SA2 цепи УРОВ во внеш. защ. |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA03-F1) | Цепи УРОВ введены | f7db9ba3-8fac-480f-a3d9-69d1b6b89152 | 30BCA03EK209_XF01
4520 | Защиты | 134b0ce0-2a94-441f-bd65-97d161a1b076 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | d45c159d-6b4e-4c41-81fd-02c66e49d380 | АВ SF1 двигателя завода пружины |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA03-F1) | Автомат цепи питания двигателя взвода пружины выключателя отключен | e5755e48-bbfd-468d-8610-7a16ecd60156 | 30BCA03EK204_XM14
4521 | Защиты | 134b0ce0-2a94-441f-bd65-97d161a1b076 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 898c4770-9987-4922-95be-05333efa4043 | Обрыв цепей управления |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA03-F1) | Обрыв цепей управления | 1aabb6cf-9e54-4c04-94d0-6662f2b0cdb1 | 30BCA03EK203_XF91
4522 | Защиты | 134b0ce0-2a94-441f-bd65-97d161a1b076 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | f6f97a03-5782-4e5e-9bff-82bd1e21aff0 | Неисправность цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA03-F1) | Неисправность цепей тока | 3f112c3d-119d-4aee-91af-386821e496b0 | 30BCA03EK202_XM50
4523 | ДЗО | 52448667-0fa4-4809-b0fd-9051babc22a2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01/Шкаф ДЗО 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 4cf4b649-9028-4e87-8ec0-fc18cba8dc77 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/БТ 10BAT01/ДЗО 1к. БТ 10BAT01 (10BAT01GH001-A1) | Связь с устройстом 10BAT01GH001-A1 установлена | 979eaa2e-7f37-44f5-b372-148baa78dd8b | 10BAT01GH001A1_XN99
4524 | Защиты | 134b0ce0-2a94-441f-bd65-97d161a1b076 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 3074cd8e-30f0-4f19-8910-9abaa9561b22 | Отключение от чувствительной защиты от 1ф. КЗ на землю |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA03-F1) | Отключение от чувствительной защиты от однофазных КЗ на землю | a85ed338-cd92-49e5-834e-2034241740cf | 30BCA03EW206_XK06
4525 | Защиты | 134b0ce0-2a94-441f-bd65-97d161a1b076 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | ce4e0452-e165-44db-b4aa-9517640b2868 | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA03-F1) | Неисправность цепей напряжения | e2c9850f-28c6-4a9d-aeb3-a6db9d7fbf3e | 30BCA03EK201_XM51
4526 | Защиты | 134b0ce0-2a94-441f-bd65-97d161a1b076 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | a3f6a8db-2280-4ce7-8c0b-37ae9b34d564 | Команда отключить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA03-F1) | Команда отключить по месту | eff9d069-798d-458c-bb07-db95e9e1f0ac | 30BCA03CH201B_XA01
4527 | Защиты | 134b0ce0-2a94-441f-bd65-97d161a1b076 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | ed34c6f8-94bc-4960-8f7a-32b98f48e63b | Команда включить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA03-F1) | Команда включить по месту | d4a15d85-f096-4744-a263-a10d2488a367 | 30BCA03CH201A_XA00
4528 | Защиты | 134b0ce0-2a94-441f-bd65-97d161a1b076 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 22918c58-cd6a-48c9-960d-2604a22218c6 | Отключение автоматического выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA03-F1) | Отключение автомата | 87d66616-6d20-48ee-9010-33bc48861782 | 30BCA03EK210_XM10
4529 | Защиты | 134b0ce0-2a94-441f-bd65-97d161a1b076 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | c93f5df5-1929-4f5e-a15b-0040c6369eeb | Блокировка ЛЗШ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA03-F1) | Блокировка ЛЗШ | aef91f0c-55c0-4c78-8ac5-ad65c41a4674 | 30BCA03EK211_XF05
4530 | Релейный отсек | d09f016c-137e-4e47-a1b1-4e92105dbf27 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №04 | РЗиА/Шкаф релейный | 4d8e9bc6-14a1-461c-9faa-02b38b3822a1 | Неисправность дуговой защиты (VAMP 125) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Неисправность устройства дуговой защиты 30BCA04 | 4fc212c4-0da9-4701-b5cc-d496497f631d | 30BCA04EK101_XF01
4531 | Релейный отсек | d09f016c-137e-4e47-a1b1-4e92105dbf27 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №04 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA04-F1) | Дверь релейного отсека открыта | 74e57e7d-c82a-4a16-b81b-2e6445f88216 | 30BCA04EK208_XN01
4532 | ЗН 30BCA04GV001 | 197eb4ba-6bdd-4e07-8389-3aaacd52bb5b | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA04-F1) | Положение заземляющего ножа | 71ae0e1c-97f4-4220-b791-d144ad7d957e | 30BCA04CG203_XB02
4533 | Защиты | da2ad927-1a6b-40c4-ae79-c3271d7457cb | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | b279cf76-946d-4a53-90b1-23602165b075 | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Неисправность терминала 30BCA04 | 14febca2-b1bb-4efe-bb52-0401631d2186 | 30BCA04EK102_XF01
4534 | Защиты | da2ad927-1a6b-40c4-ae79-c3271d7457cb | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | b01d0ec6-4f91-490d-9944-05baceb9a894 | Срабатывание |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA04-F1) | Срабатывание защит | 29aab229-c554-4c37-96da-99660dcf03e1 | 30BCA04EW207_XK01
4535 | Защиты | da2ad927-1a6b-40c4-ae79-c3271d7457cb | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | ef3133d8-b485-4ec0-b1b9-bedfcf578c85 | Сигнал "Земля на секции" |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA04-F1) | Сигнал "Земля на секции" | b84cae31-7ac7-4cbe-9d4c-b0407f6e0e11 | 30BCA04EW206_XF08
4536 | Защиты | da2ad927-1a6b-40c4-ae79-c3271d7457cb | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 14fdddf6-e9c4-46ad-9039-2468872693a5 | Срабатывание от ЗПН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA04-F1) | Срабатывание 2 ступени ЗПН | 48c73c78-af7a-46d8-be17-0dde51dfaffc | 30BCA04EW205_XK02
4537 | Защиты | da2ad927-1a6b-40c4-ae79-c3271d7457cb | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 241f4210-f3ff-4ba4-9736-56eca49a550b | Срабатывание от ЗПН 1 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA04-F1) | Срабатывание 1 ступени ЗПН | d1570369-dc25-4878-8a01-55a3dd8c166a | 30BCA04EW204_XK02
4538 | Защиты | da2ad927-1a6b-40c4-ae79-c3271d7457cb | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 470522c0-4d78-41f2-b45e-d50e6a68ed6e | Срабатывание от ЗМН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA04-F1) | Срабатывание 2 ступени ЗМН | a9da3426-0771-413c-b820-7327fa7ab5cb | 30BCA04EW203_XK02
4539 | Защиты | da2ad927-1a6b-40c4-ae79-c3271d7457cb | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 5192f9bf-dfd6-4255-b757-e3d4401b157b | Срабатывание от ЗМН 1 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA04-F1) | Срабатывание 1 ступени ЗМН | 17c8a41b-d744-4947-ac2f-1cc154eeb9cc | 30BCA04EW202_XK02
4540 | Защиты | da2ad927-1a6b-40c4-ae79-c3271d7457cb | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | ea86325b-b1ed-4c5a-806b-e878f0475af1 | Отсутствие напряжения на секции |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA04-F1) | Отсутствие напряжения на секции | 5baaf0cc-f27d-41e5-9315-ac8aa6696f87 | 30BCA04EK207_XM48
4541 | Защиты | da2ad927-1a6b-40c4-ae79-c3271d7457cb | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | e2cfef6b-a156-41f8-bb03-f0f2d76176f7 | АВ SF13 цепей оперативной блокировки |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA04-F1) | Отключение автомата цепей оперативной блокировки секции 30BCA | f5b8c175-867f-4a64-8456-a0288eb430b0 | 30BCA04EK206_XM10
4542 | Защиты | da2ad927-1a6b-40c4-ae79-c3271d7457cb | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | c21f7adc-69cf-44b1-bde9-2b31ca57239a | Предохранители ТН неисправны |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA04-F1) | Предохранители ТН исправны | 844c26c1-93f4-479d-97a9-527af563beb0 | 30BCA04EK205_XM49
4543 | Защиты | da2ad927-1a6b-40c4-ae79-c3271d7457cb | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | a8f5f744-8a23-4de6-aa65-cc7fba89e37f | Отключение автоматического выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA04-F1) | Отключение автоматов | 7bd72362-8cdb-4744-a706-d72cd24a9143 | 30BCA04EK204_XM10
4544 | Защиты | da2ad927-1a6b-40c4-ae79-c3271d7457cb | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 36d6f763-acfb-4c20-b1e3-e21d3edc7e03 | АВ SF6 цепей напряжения раз.треуг. |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA04-F1) | Контроль отключенного положения автомата SF6 цепей напряжения "разомкнутый треугольник | 80c8f78f-0fa9-49d3-86d2-7c077ecf657b | 30BCA04EK203_XM14
4545 | Защиты | da2ad927-1a6b-40c4-ae79-c3271d7457cb | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 55ae8587-f8e8-4857-8743-9799accf8120 | АВ SF5 цепей напряжения Y |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA04-F1) | Контроль отключенного положения автомата SF5 цепей напряжения "звезда" | 87170953-9d10-4849-b76d-dd0e67026821 | 30BCA04EK202_XM14
4546 | Защиты | da2ad927-1a6b-40c4-ae79-c3271d7457cb | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 559621d5-d6f7-4908-8e98-f41ba45c8dc0 | Неисправность ТН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA04-F1) | Неисправность ТН | cc7bea55-0012-4888-aed8-1bfcf009424c | 30BCA04EK201_XF90
4547 | Защиты | da2ad927-1a6b-40c4-ae79-c3271d7457cb | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 8c012794-e0db-4e0e-ba24-24edbf0546be | Предохранители ТН вынуты |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA04-F1) | Предохранители вынуты | afae5819-a589-4399-888f-0d330a292704 | 30BCA04CG202_XB12
4548 | Защиты | da2ad927-1a6b-40c4-ae79-c3271d7457cb | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 9c1963c3-8925-4650-91b0-d421269ebbe9 | Предохранители в рабочем положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA04-F1) | Предохранители в рабочем положении | 4991956f-503c-4e15-afdd-524ab730141a | 30BCA04CG201_XB11
4549 | Релейный отсек | 6fd744f3-de5d-419a-adab-512d0c1370ce | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №05 | РЗиА/Шкаф релейный | 4d8e9bc6-14a1-461c-9faa-02b38b3822a1 | Неисправность дуговой защиты (VAMP 125) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Неисправность устройства дуговой защиты 30BCA05 | 744dbfa7-f8e8-4dff-91d5-0d06923666d9 | 30BCA05EK101_XF01
4550 | Релейный отсек | 6fd744f3-de5d-419a-adab-512d0c1370ce | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №05 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA05-F1) | Дверь релейного отсека открыта | a4adc224-4515-480c-ba5a-208b988634a2 | 30BCA05EK217_XN01
4551 | Выкл. | 5246da1b-ebc8-41b8-ba28-ea29b52d51c6 | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 бл. 1/10BBD/Ячейка 05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b8b67cd5-aefd-41c0-935a-6b7bd9086751 | Ia |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/Внешние системы/СКУ ЭЧ ЭБ/СКУ ЭЧ ЭБ (10BYA31) | Ток фазы "А" | fd21f8f9-643e-4015-a5f1-755a8ec86b32 | 00ATA41GS001_XQ01
4552 | Выкл. | 38bd9d0b-27c9-477b-b471-6cd20eb28e21 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | bb4f5e1e-6275-4cbc-8392-b9262a5aac05 | Uc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №05/ИП METSEP824 (30BCA05-P1) | Фазное напряжение фаза C | 4d1da53e-f739-4b45-b486-94cb5fe6054f | 30BCA05CE031_XQ31
4553 | Выкл. | 38bd9d0b-27c9-477b-b471-6cd20eb28e21 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b1985946-556f-4504-ad9e-cad604ccbf03 | Ua |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №05/ИП METSEP824 (30BCA05-P1) | Фазное напряжение фаза A | 21c9965d-5470-4a56-b94a-eb87843203d1 | 30BCA05CE011_XQ11
4554 | Выкл. | 38bd9d0b-27c9-477b-b471-6cd20eb28e21 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 0bb42405-34aa-4547-a2af-8e0017762bd9 | Включение блокировано |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA05-F1) | Включение заблокировано | d37761f8-134c-4d63-b1ae-717d4924ae0c | 30BCA05EK214_XF07
4555 | ЭКРА-242 02A1 | 529c3008-f70a-4b95-8733-d65838695cee | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ЭКРА 242А | 36f5c7dc-ebd6-45f0-bdab-075b404d6340 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. Контроллер (00ACY12-02A1) | Связь с устройстом 00ACY12-02A1 установлена | ede5002f-cf11-4b82-8784-866318fe2608 | 00ACY1202A1_XN99
4556 | Выкл. | 38bd9d0b-27c9-477b-b471-6cd20eb28e21 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 81e9d754-95c1-47fe-8117-3ec0f3ace7f1 | P |  | analog | МВт | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №05/ИП METSEP824 (30BCA05-P1) | Мощность активная сумм | a15b492b-6c27-4add-b3bf-8ca32bb57cc8 | 30BCA05CE003_XQ13
4557 | Выкл. | 38bd9d0b-27c9-477b-b471-6cd20eb28e21 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 7d77fb91-923c-4c4a-8a82-073f9b2fadcb | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA05-F1) | Аварийное отключение | ad94cd0b-0349-4531-8fea-27d54300b238 | 30BCA05EW211_XK00
4558 | Выкл. | 38bd9d0b-27c9-477b-b471-6cd20eb28e21 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 6beafb71-995c-4305-90b5-24bddb27b094 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA05-F1) | Команда управления выключателем от СКУ ЭЧ | 865f69ea-0247-43d3-8e3d-90647cdc3088 | 30BCA05EA201_XA10
4559 | Выкл. | 38bd9d0b-27c9-477b-b471-6cd20eb28e21 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 1b4883da-288e-4755-8b7d-68c861d3e96d | Тележка выключателя в тестовом положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA05-F1) | Тележка выключателя в тестовом положении | 4fa905bf-a32e-49b9-af2a-116293916b69 | 30BCA05CG203_XB04
4560 | Защиты | 52bbb6de-5cdf-43d5-97d5-3fb3e079faea | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCC/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 4afe0e63-7f72-4ced-817a-02bbdbf58f30 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCC02-F1) | Связь с устройстом 00BCC02-F1 установлена | 0d687e53-dfd7-4fca-ab39-339946db7708 | 00BCC02F1_XN99
4561 | Выкл. | 38bd9d0b-27c9-477b-b471-6cd20eb28e21 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f91444d4-21ef-48ff-962d-1e6c7066fedd | Тележка выключателя в рабочем положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA05-F1) | Тележка выключателя в рабочем положении | 35c49ee6-b262-4539-a05e-6fede0c7e248 | 30BCA05CG202_XB03
4562 | Выкл. | 38bd9d0b-27c9-477b-b471-6cd20eb28e21 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | c0ddec60-7ad5-428f-9e30-78663477533a | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA05-F1) | Положение выключателя | 04dde237-8edc-4f89-8f9e-ae7bffcce57e | 30BCA05CG201_XB00
4563 | Выкл. | 38bd9d0b-27c9-477b-b471-6cd20eb28e21 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 127d8bd1-85aa-440e-83e7-182d3e041b53 | Пружива не взведена |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA05-F1) | Пружина не взведена | 25c229cc-4d16-49c6-952a-5cfe5a930242 | 30BCA05EK215_XF06
4564 | Выкл. | 38bd9d0b-27c9-477b-b471-6cd20eb28e21 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 928fee8e-0b46-4c27-a737-f568c3b4e2cd | Снижение элегаза 2-ая ступень |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA05-F1) | Понижение давления элегаза 2 ступень | 9def8f8a-a5b9-4c3d-9969-9f30eb4ccf8a | 30BCA05EK208_XK02
4565 | Выкл. | 38bd9d0b-27c9-477b-b471-6cd20eb28e21 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e7e122bd-619e-49ac-b1cc-39ba1e1b1e3d | Место управление |  | discrete | Место управление | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA05-F1) | Дистанционное управление выключателем | 877fd825-203e-4684-8bf1-fa7265ec1259 | 30BCA05EK205_XN16
4566 | Выкл. | 38bd9d0b-27c9-477b-b471-6cd20eb28e21 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cf4755a6-4d58-4ec8-b3f9-5edfc67d8859 | Снижение элегаза 1-ая ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA05-F1) | Понижение давления элегаза 1 ступень | ee719d40-c29c-4eac-9945-13ba5ad81420 | 30BCA05EK207_XK02
4567 | Выкл. | 38bd9d0b-27c9-477b-b471-6cd20eb28e21 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | db515ac8-ddc7-4b25-84a3-fdb6b814838f | Ic |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №05/ИП METSEP824 (30BCA05-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы C | a0e90c16-ee3e-4d6f-a63a-c35dd142ae9b | 30BCA05CE032_XQ03
4568 | Выкл. | 38bd9d0b-27c9-477b-b471-6cd20eb28e21 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 70ecc4f9-77c0-4751-b645-cfa94e87aca7 | U0 |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №05/ИП METSEP824 (30BCA05-P1) | Ток нулевой последовательности | 2a2e0faa-ab70-49b2-9a60-d3ecca3edb55 | 30BCA05CE072_XQ07
4569 | Выкл. | 38bd9d0b-27c9-477b-b471-6cd20eb28e21 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 517d8b2c-a8b8-4c50-a8bb-fa04ba89c207 | Uab |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №05/ИП METSEP824 (30BCA05-P1) | Линейное напряжение фазы AB | 95fa0a37-bd5f-41be-ab5d-3d950976be0c | 30BCA05CE041_XQ41
4570 | Выкл. | 38bd9d0b-27c9-477b-b471-6cd20eb28e21 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f3b8f573-9cdd-4210-b209-facd3940e203 | Ib |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №05/ИП METSEP824 (30BCA05-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы B | d40ee1fe-4d94-41e7-92fe-856929c1e664 | 30BCA05CE022_XQ02
4571 | Выкл. | 38bd9d0b-27c9-477b-b471-6cd20eb28e21 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b8b67cd5-aefd-41c0-935a-6b7bd9086751 | Ia |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №05/ИП METSEP824 (30BCA05-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы A | 3eaa0db6-9b06-4798-a280-7ffb1fe632eb | 30BCA05CE012_XQ01
4572 | Выкл. | 38bd9d0b-27c9-477b-b471-6cd20eb28e21 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8c94f778-5a92-498c-a4f8-24b6239dcf95 | cosφ |  | analog | Относительные единицы | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №05/ИП METSEP824 (30BCA05-P1) | Cos ф | 0f6698e5-b033-494a-b831-f3df81a81c95 | 30BCA05CE009_XQ19
4573 | Выкл. | 38bd9d0b-27c9-477b-b471-6cd20eb28e21 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 5a117f4b-eb8d-427e-bc75-3a2db076659c | S |  | analog | МВА | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №05/ИП METSEP824 (30BCA05-P1) | Мощность полная сумм | 8a70a55e-c273-40b9-84b3-9c4a7b1dc0f1 | 30BCA05CE006_XQ16
4574 | Выкл. | 38bd9d0b-27c9-477b-b471-6cd20eb28e21 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cff27a2a-e49d-4cac-a37f-c5f89c2d1315 | F |  | analog | Частота | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №05/ИП METSEP824 (30BCA05-P1) | Частота | 8eee1740-a428-42bf-bd39-1be8e36ce560 | 30BCA05CE005_XQ10
4575 | Выкл. | 38bd9d0b-27c9-477b-b471-6cd20eb28e21 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 13b8979b-0a0b-4193-8c1a-0902a4c393b7 | Q |  | analog | Мвар | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №05/ИП METSEP824 (30BCA05-P1) | Мощность реактивная сумм | 55457a6a-6302-4017-a463-6651a5de7b5c | 30BCA05CE004_XQ14
4576 | Выкл. | 38bd9d0b-27c9-477b-b471-6cd20eb28e21 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 511c58a0-f6d9-4b21-8b77-4e79e4908fb1 | Ub |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №05/ИП METSEP824 (30BCA05-P1) | Фазное напряжение фаза B | 4b6c80f9-6ca0-4619-89bd-203d83a6f958 | 30BCA05CE021_XQ21
4577 | Выкл. | 38bd9d0b-27c9-477b-b471-6cd20eb28e21 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | a1856d2d-52cd-402e-ac11-33775a5c55f4 | I0 |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №05/ИП METSEP824 (30BCA05-P1) | Напряжение нулевой последовательности | 7bbe12ae-89af-4834-a979-032fe63daa8a | 30BCA05CE071_XQ71
4578 | Выкл. | 38bd9d0b-27c9-477b-b471-6cd20eb28e21 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 540b8178-3876-41ad-a69e-8c91ae6f7827 | Uca |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №05/ИП METSEP824 (30BCA05-P1) | Линейное напряжение фазы CA | 77ff7898-544f-4da6-b31e-61ff9099fb82 | 30BCA05CE061_XQ61
4579 | Выкл. | 38bd9d0b-27c9-477b-b471-6cd20eb28e21 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e9f05aeb-bbf6-4968-ada4-0c7609222336 | Ubc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №05/ИП METSEP824 (30BCA05-P1) | Линейное напряжение фазы BC | 0e8766fe-5196-4ad8-8cad-c7b1a97f397a | 30BCA05CE051_XQ51
4580 | Выкл. | 38bd9d0b-27c9-477b-b471-6cd20eb28e21 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8940bd4d-31cc-46d6-a281-a540a3912168 | Неисправность выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA05-F1) | Неисправность выключателя 30BCA05GS001 | 6a51ccb5-fa6a-440d-946c-4e9b388ae4bb | 30BCA05GS001_XM93
4581 | ЗН 30BCA05GV001 | 705b70df-bb4a-4dce-bb5c-8c351be2b6e0 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA05-F1) | Положение заземляющего ножа | d3a6801f-d2c9-4dec-8613-9b6f5d8659a6 | 30BCA05CG204_XB02
4582 | Защиты | f06eeef8-8b55-42aa-a152-3d0b4ba37007 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 962a5d51-82b5-4dfa-99dd-4fc033f5902d | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Неисправность терминала 30BCA05 | 40b54a44-0e13-4761-a4b9-10bd2ed45264 | 30BCA05EK102_XF01
4583 | Защиты | f06eeef8-8b55-42aa-a152-3d0b4ba37007 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | c03f178f-70d7-43ca-aa7b-9a40f06ba792 | Отключение от токовой отсечки |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA05-F1) | Отключение от токовой отсечки | 7ab85657-a5bd-485f-8f0d-df77d60bd06e | 30BCA05EW203_XK03
4584 | Защиты | f06eeef8-8b55-42aa-a152-3d0b4ba37007 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 891831cf-fa18-4b8f-8890-7e0cf1aec031 | Ключ SA1 Блокировка ДЗ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA05-F1) | Ключ SA1 "Блокировка дистанционной защиты" | ad92f26c-efc1-4d93-92b1-bebda57a7108 | 30BCA05EK206_XF04
4585 | Защиты | f06eeef8-8b55-42aa-a152-3d0b4ba37007 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | f2ebd745-9e57-4838-ae43-40cff0d75cd8 | Отключение от дистанционной защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA05-F1) | Отключение от дистанционной защиты | 61e01f45-55df-4313-8e81-0fede7e4b01d | 30BCA05EW202_XK09
4586 | Защиты | f06eeef8-8b55-42aa-a152-3d0b4ba37007 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 450c55b8-f321-46ae-9e71-d6e7badaa82c | Отключение от дуговой защиты секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA05-F1) | Отключение от дуговой защиты секции | 766aa71d-e549-44ca-9aa5-166f53dd960b | 30BCA05EW201_XK08
4587 | Защиты | f06eeef8-8b55-42aa-a152-3d0b4ba37007 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | d16e2475-5446-4c06-af4e-f6410e384aab | Контроль по току для дуговой защиты |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA05-F1) | Контроль по току для дуговой защиты | c598ded4-9af8-413e-88e9-2d12036426eb | 30BCA05EK216_XM02
4588 | Защиты | f06eeef8-8b55-42aa-a152-3d0b4ba37007 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 64abc665-b042-4ad6-a80f-e51ef8b7be87 | Блокировка ЛЗШ от ячейки секц.перемычки |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA05-F1) | Блокировка ЛЗШ от ячейки 30BCA01(30BCA03) | 240a575e-feeb-4de3-a7ba-7a2b126418e2 | 30BCA05EK213_XF05
4589 | Защиты | f06eeef8-8b55-42aa-a152-3d0b4ba37007 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 6a7d2298-390a-47a5-8acf-35ad16984d5d | Блокировка ЛЗШ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA05-F1) | Блокировка ЛЗШ | f65cbbf8-24bd-4541-a095-e85c1d26d770 | 30BCA05EK212_XF05
4590 | Защиты | f06eeef8-8b55-42aa-a152-3d0b4ba37007 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 682445de-a0ee-49a1-a221-759b402b6ac6 | Неисправность предохранителей ТН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA05-F1) | Неисправность предохранителей ТН | a074e551-2f8e-4734-8a76-f58356b102e0 | 30BCA05EK211_XM52
4591 | Защиты | f06eeef8-8b55-42aa-a152-3d0b4ba37007 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 5b54807a-c68b-4955-b2f9-33a151f6c402 | Отключение автоматического выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA05-F1) | Отключение автомата | cd7e87db-f6e2-4ed8-8711-0848be00c379 | 30BCA05EK210_XM10
4592 | Защиты | f06eeef8-8b55-42aa-a152-3d0b4ba37007 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 46b72358-d0a8-411b-adb9-952a336e89af | Ключ SA2 цепи УРОВ во внешние защиты |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA05-F1) | Цепи УРОВ во внешние защиты введены | 0c983142-7fa6-400a-809d-b4b01732fd80 | 30BCA05EK209_XN02
4593 | Защиты | f06eeef8-8b55-42aa-a152-3d0b4ba37007 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 7d9b0773-a5d9-4d9d-926d-0662553094bc | АВ SF1 двигателя взвода пружины |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA05-F1) | Автомат цепи питания двигателя взвода пружины выключателя отключен | 562ee7aa-a9a4-42ed-af5c-406e1a44ca70 | 30BCA05EK204_XM14
4594 | Защиты | f06eeef8-8b55-42aa-a152-3d0b4ba37007 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 5df55f4c-5f4f-4191-ba34-772f37949f04 | Обрыв цепей управления |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA05-F1) | Обрыв цепей управления | 2b3b92bd-3707-4b8a-9af3-8b8182d1936f | 30BCA05EK203_XF91
4595 | Защиты | f06eeef8-8b55-42aa-a152-3d0b4ba37007 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | e8d76b32-4edc-41b9-a284-e8e99a013db2 | Срабатывание обобщенное |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA05-F1) | Срабатывание защит | 3af4e5a3-9cac-489f-82b1-c042ad6b7356 | 30BCA05EW212_XK01
4596 | Защиты | f06eeef8-8b55-42aa-a152-3d0b4ba37007 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 7323be21-355b-4f27-add2-aa3977f28665 | Отключение от резервной МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA05-F1) | Отключение от резервной МТЗ | f10a0400-b82e-41c3-b0e5-1f8e14471474 | 30BCA05EW210_XK23
4597 | Защиты | f06eeef8-8b55-42aa-a152-3d0b4ba37007 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | a6c07e22-50af-4a0d-b277-a39e39717a72 | Отключение от ЗПН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA05-F1) | Отключение от ЗПН 2 ступени | bc56e3c4-c2a1-491a-94c3-c957e2278353 | 30BCA05EW209_XK02
4598 | Защиты | f06eeef8-8b55-42aa-a152-3d0b4ba37007 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 661c1cd7-09db-4b3b-bd30-f0755155619f | Отключение от ЗМН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA05-F1) | Отключение от ЗМН 2 ступени | df9d5971-a978-4a1e-bb1b-2680e3909e33 | 30BCA05EW208_XK02
4599 | Защиты | f06eeef8-8b55-42aa-a152-3d0b4ba37007 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | b6a7ac2b-ebc6-439b-950d-d7fe96d8a1f6 | Отключение от внешних защит |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA05-F1) | Отключение от внешних защит | cfa395ff-b595-4c08-8d48-362c9980e9be | 30BCA05EW207_XK26
4600 | Защиты | f06eeef8-8b55-42aa-a152-3d0b4ba37007 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | d46d1d4b-c88a-43d6-8377-fb122f37cc64 | Действие УРОВ во внешние защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA05-F1) | Действие УРОВ во внешние защиты | d5925d55-fb75-43a4-aeae-7e9de6c58d08 | 30BCA05EW206_XK25
4601 | Защиты | f06eeef8-8b55-42aa-a152-3d0b4ba37007 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | f27df67a-2b33-4ec3-9c52-55e894a377d3 | Отключение от УРОВ присоединений |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA05-F1) | Отключение от УРОВ присоединений | 8dbd1827-5128-4601-aff5-f5fbf1fda11e | 30BCA05EW205_XK07
4602 | Защиты | f06eeef8-8b55-42aa-a152-3d0b4ba37007 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 98541c65-fcff-409c-b0dd-1fe51e2fe0c5 | Отключение от МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA05-F1) | Отключение от МТЗ | 0d68a7a3-3f5d-4e90-87d6-aa23d43008b2 | 30BCA05EW204_XK24
4603 | Защиты | f06eeef8-8b55-42aa-a152-3d0b4ba37007 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 7e454f1a-f37c-4248-bc63-962b5ea102fb | Неисправность цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA05-F1) | Неисправность цепей тока | 6ac4740a-1d30-4607-b748-917fd404aa9c | 30BCA05EK202_XM50
4604 | Защиты | f06eeef8-8b55-42aa-a152-3d0b4ba37007 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | f612de1b-dba6-488b-b184-482103f5108a | Неисправность цепей напряжения секции |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA05-F1) | Неисправность цепей напряжения на секции | 3c9f4496-dfc2-40d4-97c8-7981d911d265 | 30BCA05EK201_XM51
4605 | Защиты | f06eeef8-8b55-42aa-a152-3d0b4ba37007 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 8520ff5b-31ce-4199-b039-c8f0f0bfe1e3 | Команда отключить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA05-F1) | Команда отключить по месту | b2cbdbd2-d53f-4f48-97c2-6e253b530827 | 30BCA05CH201B_XA01
4606 | Защиты | f06eeef8-8b55-42aa-a152-3d0b4ba37007 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | ee21e629-82af-40b1-8280-03563db0ffd0 | Команда включить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCA05-F1) | Команда включить по месту | 55fc4b09-e48c-44cf-b2ad-07f3e436582e | 30BCA05CH201A_XA00
4607 | ЗН 30BCB01GV001 | 08de782e-92bc-466c-82bb-1efd293a8853 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB01-F1) | Положение заземляющего ножа | 64800759-2357-4444-a727-f55980caef7e | 30BCB01CG204_XB02
4608 | Релейный отсек | bb82830a-70b7-4275-bdc3-be5b286c0804 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №01 | РЗиА/Шкаф релейный | 4d8e9bc6-14a1-461c-9faa-02b38b3822a1 | Неисправность дуговой защиты (VAMP 125) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Неисправность устройства дуговой защиты 30BCB01 | 2ea863b7-e2ad-40a7-920a-a40fd0dd75d8 | 30BCB01EK101_XF01
4609 | Релейный отсек | bb82830a-70b7-4275-bdc3-be5b286c0804 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №01 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB01-F1) | Дверь релейного отсека открыта | 6a524ca4-da83-482b-bd53-0def81f16c98 | 30BCB01EK218_XN01
4610 | Выкл. | 51ba6fa2-335a-4027-bf7a-ae2693878a24 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 0bb42405-34aa-4547-a2af-8e0017762bd9 | Включение блокировано |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB01-F1) | Включение заблокировано | 63e529ac-4399-4e3e-baba-0ffde6e48585 | 30BCB01EK217_XF07
4611 | Выкл. | 51ba6fa2-335a-4027-bf7a-ae2693878a24 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 81e9d754-95c1-47fe-8117-3ec0f3ace7f1 | P |  | analog | МВт | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №01/ИП METSEP824 (30BCB01-P1) | Мощность активная сумм | 81b6e297-140f-4c08-9b5c-7b194da6ca72 | 30BCB01CE003_XQ13
4612 | Выкл. | 51ba6fa2-335a-4027-bf7a-ae2693878a24 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | a1856d2d-52cd-402e-ac11-33775a5c55f4 | I0 |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №01/ИП METSEP824 (30BCB01-P1) | Напряжение нулевой последовательности | 8fa4492b-1106-454c-ab4f-fc349508720c | 30BCB01CE071_XQ71
4613 | Выкл. | 51ba6fa2-335a-4027-bf7a-ae2693878a24 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 7d77fb91-923c-4c4a-8a82-073f9b2fadcb | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB01-F1) | Аварийное отключение | f76830ad-7e08-4d67-855e-24c07dae1bbd | 30BCB01EW212_XK00
4614 | Выкл. | 51ba6fa2-335a-4027-bf7a-ae2693878a24 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 6beafb71-995c-4305-90b5-24bddb27b094 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB01-F1) | Команда управления выключателем от СКУ ЭЧ | e83765a8-995d-4fac-a998-4091ad2735a1 | 30BCB01EA201_XA10
4615 | Выкл. | 51ba6fa2-335a-4027-bf7a-ae2693878a24 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | c0ddec60-7ad5-428f-9e30-78663477533a | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB01-F1) | Положение выключателя | 1685e6b7-a494-4545-b6e3-444743dbf718 | 30BCB01CG201_XB00
4616 | Выкл. | 51ba6fa2-335a-4027-bf7a-ae2693878a24 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f91444d4-21ef-48ff-962d-1e6c7066fedd | Тележка выключателя в рабочем положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB01-F1) | Тележка выключателя в рабочем положении | 24b6a697-5968-4df6-b6db-21eb6faee525 | 30BCB01CG202_XB03
4617 | Выкл. | 51ba6fa2-335a-4027-bf7a-ae2693878a24 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 127d8bd1-85aa-440e-83e7-182d3e041b53 | Пружива не взведена |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB01-F1) | Пружина не взведена | 5453844a-ba37-4138-bdf2-bb7774965065 | 30BCB01EK215_XF06
4618 | Выкл. | 51ba6fa2-335a-4027-bf7a-ae2693878a24 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 928fee8e-0b46-4c27-a737-f568c3b4e2cd | Снижение элегаза 2-ая ступень |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB01-F1) | Понижение давления элегаза 2 ступень | 4cdafedb-d396-46d6-90be-9d0b2ae4438c | 30BCB01EK208_XK02
4619 | Выкл. | 51ba6fa2-335a-4027-bf7a-ae2693878a24 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e7e122bd-619e-49ac-b1cc-39ba1e1b1e3d | Место управление |  | discrete | Место управление | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB01-F1) | Дистанционное управление выключателем | 631f9872-6a69-46c6-81a6-c7b554256d27 | 30BCB01EK205_XN16
4620 | Выкл. | 51ba6fa2-335a-4027-bf7a-ae2693878a24 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cf4755a6-4d58-4ec8-b3f9-5edfc67d8859 | Снижение элегаза 1-ая ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB01-F1) | Понижение давления элегаза 1 ступень | a442b2de-15bc-44ab-8969-083e373a95b2 | 30BCB01EK207_XK02
4621 | Выкл. | 51ba6fa2-335a-4027-bf7a-ae2693878a24 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 70ecc4f9-77c0-4751-b645-cfa94e87aca7 | U0 |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №01/ИП METSEP824 (30BCB01-P1) | Ток нулевой последовательности | d8722a8d-87bd-445c-b998-81579cebc0b3 | 30BCB01CE072_XQ07
4622 | Выкл. | 51ba6fa2-335a-4027-bf7a-ae2693878a24 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | bb4f5e1e-6275-4cbc-8392-b9262a5aac05 | Uc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №01/ИП METSEP824 (30BCB01-P1) | Фазное напряжение фаза C | ee7464da-83ff-4b45-a264-76bdcf248e44 | 30BCB01CE031_XQ31
4623 | Выкл. | 51ba6fa2-335a-4027-bf7a-ae2693878a24 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 511c58a0-f6d9-4b21-8b77-4e79e4908fb1 | Ub |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №01/ИП METSEP824 (30BCB01-P1) | Фазное напряжение фаза B | f463175c-adaf-4490-84d3-d4e268b33b9f | 30BCB01CE021_XQ21
4624 | Выкл. | 51ba6fa2-335a-4027-bf7a-ae2693878a24 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b1985946-556f-4504-ad9e-cad604ccbf03 | Ua |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №01/ИП METSEP824 (30BCB01-P1) | Фазное напряжение фаза A | d23a4675-e2c1-447b-bc89-f3ed27d6f84b | 30BCB01CE011_XQ11
4625 | Выкл. | 51ba6fa2-335a-4027-bf7a-ae2693878a24 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 540b8178-3876-41ad-a69e-8c91ae6f7827 | Uca |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №01/ИП METSEP824 (30BCB01-P1) | Линейное напряжение фазы CA | 40935509-83b3-47da-9c98-0c85dda7520c | 30BCB01CE061_XQ61
4626 | Выкл. | 51ba6fa2-335a-4027-bf7a-ae2693878a24 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e9f05aeb-bbf6-4968-ada4-0c7609222336 | Ubc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №01/ИП METSEP824 (30BCB01-P1) | Линейное напряжение фазы BC | c18671f5-6b7c-413e-b17d-8e271622b9e7 | 30BCB01CE051_XQ51
4627 | Выкл. | 51ba6fa2-335a-4027-bf7a-ae2693878a24 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 517d8b2c-a8b8-4c50-a8bb-fa04ba89c207 | Uab |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №01/ИП METSEP824 (30BCB01-P1) | Линейное напряжение фазы AB | 8b9511ce-f58c-4c08-886f-96ac2f97ef02 | 30BCB01CE041_XQ41
4628 | Выкл. | 51ba6fa2-335a-4027-bf7a-ae2693878a24 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 13b8979b-0a0b-4193-8c1a-0902a4c393b7 | Q |  | analog | Мвар | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №01/ИП METSEP824 (30BCB01-P1) | Мощность реактивная сумм | 81422f94-279f-4f8f-a3be-57da5b3c1583 | 30BCB01CE004_XQ14
4629 | Выкл. | 51ba6fa2-335a-4027-bf7a-ae2693878a24 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | db515ac8-ddc7-4b25-84a3-fdb6b814838f | Ic |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №01/ИП METSEP824 (30BCB01-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы C | 01664f27-d337-4694-9b34-5225df0a3101 | 30BCB01CE032_XQ03
4630 | Выкл. | 51ba6fa2-335a-4027-bf7a-ae2693878a24 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f3b8f573-9cdd-4210-b209-facd3940e203 | Ib |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №01/ИП METSEP824 (30BCB01-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы B | 19636e4e-d3ac-46b3-919b-42d99addb8bf | 30BCB01CE022_XQ02
4631 | Выкл. | 51ba6fa2-335a-4027-bf7a-ae2693878a24 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b8b67cd5-aefd-41c0-935a-6b7bd9086751 | Ia |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №01/ИП METSEP824 (30BCB01-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы A | eb78589a-f969-45d8-881f-5d1569bb725b | 30BCB01CE012_XQ01
4632 | Защиты | 533ea7ff-e8b8-4c39-b3c7-b11981565c65 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCD/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 4afe0e63-7f72-4ced-817a-02bbdbf58f30 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCD02-F1) | Связь с устройстом 00BCD02-F1 установлена | ebde7707-9d6c-4d81-95df-8d775d72479a | 00BCD02F1_XN99
4633 | Выкл. | 51ba6fa2-335a-4027-bf7a-ae2693878a24 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8c94f778-5a92-498c-a4f8-24b6239dcf95 | cosφ |  | analog | Относительные единицы | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №01/ИП METSEP824 (30BCB01-P1) | Cos ф | 4a755963-1403-4c8b-adba-6a63d79b3956 | 30BCB01CE009_XQ19
4634 | Выкл. | 51ba6fa2-335a-4027-bf7a-ae2693878a24 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 5a117f4b-eb8d-427e-bc75-3a2db076659c | S |  | analog | МВА | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №01/ИП METSEP824 (30BCB01-P1) | Мощность полная сумм | 054fb55a-846c-4fba-ba74-1811f945a269 | 30BCB01CE006_XQ16
4635 | Выкл. | 51ba6fa2-335a-4027-bf7a-ae2693878a24 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cff27a2a-e49d-4cac-a37f-c5f89c2d1315 | F |  | analog | Частота | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №01/ИП METSEP824 (30BCB01-P1) | Частота | bf16c385-9c18-4106-afd5-9248a753aa68 | 30BCB01CE005_XQ10
4636 | Выкл. | 51ba6fa2-335a-4027-bf7a-ae2693878a24 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 1b4883da-288e-4755-8b7d-68c861d3e96d | Тележка выключателя в тестовом положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB01-F1) | Тележка выключателя в тестовом положении | cc5eb0d8-0321-4be8-bf0d-9a3d4f81e637 | 30BCB01CG203_XB04
4637 | Выкл. | 51ba6fa2-335a-4027-bf7a-ae2693878a24 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8940bd4d-31cc-46d6-a281-a540a3912168 | Неисправность выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB01-F1) | Неисправность выключателя 30BCB01GS001 | 0d99d21d-609e-496d-addf-e7e3e1c099b7 | 30BCB01GS001_XM93
4638 | Защиты | 63f9988d-3a84-47db-b8e0-f03de5f866fb | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | a4917c5e-8fda-437a-aecb-529b56c88a6f | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Неисправность терминала 30BCB01 | d128c883-d893-4c1a-b9f0-1cb252e35371 | 30BCB01EK102_XF01
4639 | Защиты | 63f9988d-3a84-47db-b8e0-f03de5f866fb | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 01bd2bdc-eb62-47a4-974a-1c19cf0feeef | Контроль по току для дуговой защиты |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB01-F1) | Контроль по току для дуговой защиты | d18274a8-bd8c-4708-9aa9-453da6b51f47 | 30BCB01EK216_XM02
4640 | Защиты | 63f9988d-3a84-47db-b8e0-f03de5f866fb | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | ea0e9736-5fef-4a64-9bfd-76875fa14702 | Срабатывание |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB01-F1) | Срабатывание защит | 166b6fce-6ec1-43a9-bf72-af2efd3a7f2f | 30BCB01EW213_XK01
4641 | Защиты | 63f9988d-3a84-47db-b8e0-f03de5f866fb | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | a3f6a8db-2280-4ce7-8c0b-37ae9b34d564 | Команда отключить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB01-F1) | Команда отключить по месту | 72680077-f006-4568-b373-a31989191e59 | 30BCB01CH201B_XA01
4642 | Защиты | 63f9988d-3a84-47db-b8e0-f03de5f866fb | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | ed34c6f8-94bc-4960-8f7a-32b98f48e63b | Команда включить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB01-F1) | Команда включить по месту | fdf8edce-e03f-4c16-a929-c447893309bd | 30BCB01CH201A_XA00
4643 | Защиты | 63f9988d-3a84-47db-b8e0-f03de5f866fb | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 0ea38c02-fa27-44ed-b2b0-facec7d1f503 | Ключ SA1 блокировка ДЗ |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB01-F1) | Ключ SA1 "Блокировка дистанционной защиты" | 85821454-02d5-42d4-8b1e-14383fdfdcef | 30BCB01EK206_XF04
4644 | Защиты | 63f9988d-3a84-47db-b8e0-f03de5f866fb | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 8cf984c9-74da-44f4-ba88-4cfc85c42c86 | Отключение от резервной МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB01-F1) | Отключение от резервной МТЗ | f4d02d7c-4b71-4c86-8994-b8bb0ceaad1e | 30BCB01EW214_XK17
4645 | Защиты | 63f9988d-3a84-47db-b8e0-f03de5f866fb | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 51ad4805-f9d7-464d-81d1-9b48cd64de8d | Отключение от дистанционной защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB01-F1) | Отключение от дистанционной защиты | f1e5e775-ee2d-46c5-9133-f142efa8019b | 30BCB01EW211_XK09
4646 | Защиты | 63f9988d-3a84-47db-b8e0-f03de5f866fb | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 914f6925-e98d-46c6-a860-196c3f1ab1da | Отключение от ЗПН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB01-F1) | Отключение от ЗПН 2 ступени | e1de22e4-7cdb-4eb8-abca-183c8744923c | 30BCB01EW210_XK02
4647 | Защиты | 63f9988d-3a84-47db-b8e0-f03de5f866fb | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | f2b29184-d377-44ad-b677-d45becc055c9 | Отключение от ЗМН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB01-F1) | Отключение от ЗМН 2 ступени | d86784b4-ea2b-4f4d-b6da-f63b646f5f71 | 30BCB01EW209_XK02
4648 | Защиты | 63f9988d-3a84-47db-b8e0-f03de5f866fb | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 6376ef67-05e8-4e74-9601-4a72da248f7b | Действие УРОВ во внешние защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB01-F1) | Действие УРОВ во внешние защиты | d0515949-688a-4acb-bc04-19be42029081 | 30BCB01EW208_XK25
4649 | Защиты | 63f9988d-3a84-47db-b8e0-f03de5f866fb | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 3b713b31-551a-4b83-960b-d94944ccf6b1 | Отключение от УРОВ присоединений |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB01-F1) | Отключение от УРОВ присоединений | e93fccc9-6385-4514-88ef-60f52e1cafb9 | 30BCB01EW207_XK07
4650 | Защиты | 63f9988d-3a84-47db-b8e0-f03de5f866fb | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 3074cd8e-30f0-4f19-8910-9abaa9561b22 | Отключение от чувствительной защиты от 1ф. КЗ на землю |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB01-F1) | Отключение от чувствительной защиты от однофазных КЗ на землю | b57550b1-1b91-4344-828f-ac8f9c5fb263 | 30BCB01EW206_XK06
4651 | Защиты | 63f9988d-3a84-47db-b8e0-f03de5f866fb | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 3094fdd2-24c8-498b-b850-dfc84324e62b | Отключение от МТЗ от 1ф. КЗ на землю |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB01-F1) | Отключение от МТЗ от КЗ на землю | 37427e41-9602-4cfe-9995-943397675a42 | 30BCB01EW205_XK05
4652 | Защиты | 63f9988d-3a84-47db-b8e0-f03de5f866fb | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | b5b0da79-7ce6-488e-b38c-74db36b266c2 | Отключение от МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB01-F1) | Отключение от МТЗ | e466cb46-7872-4a36-a811-fb088d98c3d4 | 30BCB01EW204_XK24
4653 | Защиты | 63f9988d-3a84-47db-b8e0-f03de5f866fb | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 9a201166-23ab-435b-a707-8f34501d734b | Отключение от токовой отсечки |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB01-F1) | Отключение от токовой отсечки | 01fadae7-a1dc-4f10-8eaf-4cd4ffcb9aa2 | 30BCB01EW203_XK03
4654 | Защиты | 63f9988d-3a84-47db-b8e0-f03de5f866fb | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | b4896552-7aac-494d-a394-6a62f66610ec | Отключение от внешних защит |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB01-F1) | Отключение от внешних защит | d42a1b26-da70-423d-b08b-8c131e4de809 | 30BCB01EW202_XK26
4655 | Защиты | 63f9988d-3a84-47db-b8e0-f03de5f866fb | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 055db139-860f-4e16-ab3a-6d9e3764aa1f | Отключение от дуговой защиты секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB01-F1) | Отключение от дуговой защиты | 3728069e-3b1b-4423-a914-ea1e5052f86c | 30BCB01EW201_XK01
4656 | Защиты | 63f9988d-3a84-47db-b8e0-f03de5f866fb | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | c93f5df5-1929-4f5e-a15b-0040c6369eeb | Блокировка ЛЗШ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB01-F1) | Блокировка ЛЗШ | ce841e2c-3854-401b-94cf-7571d2708fe7 | 30BCB01EK211_XF05
4657 | Защиты | 63f9988d-3a84-47db-b8e0-f03de5f866fb | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 22918c58-cd6a-48c9-960d-2604a22218c6 | Отключение автоматического выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB01-F1) | Отключение автомата | 9baa4224-67a0-4303-8da2-f70dd3fb9dd6 | 30BCB01EK210_XM10
4658 | Защиты | 63f9988d-3a84-47db-b8e0-f03de5f866fb | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 78cea4cd-27a3-41d6-a177-2119d024576b | Ключ SA2 цепи УРОВ во внеш. защ. |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB01-F1) | Цепи УРОВ введены | 8b9fc790-b6c1-4591-b428-9971962b3f80 | 30BCB01EK209_XF01
4659 | Защиты | 63f9988d-3a84-47db-b8e0-f03de5f866fb | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | d45c159d-6b4e-4c41-81fd-02c66e49d380 | АВ SF1 двигателя завода пружины |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB01-F1) | Автомат цепи питания двигателя взвода пружины выключателя отключен | 6fd55080-f57f-4a28-9d9d-8df07f7adf7d | 30BCB01EK204_XM14
4660 | Защиты | 63f9988d-3a84-47db-b8e0-f03de5f866fb | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 898c4770-9987-4922-95be-05333efa4043 | Обрыв цепей управления |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB01-F1) | Обрыв цепей управления | 94208425-6808-46ad-b58d-7a1b17224200 | 30BCB01EK203_XF91
4661 | Защиты | 63f9988d-3a84-47db-b8e0-f03de5f866fb | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | f6f97a03-5782-4e5e-9bff-82bd1e21aff0 | Неисправность цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB01-F1) | Неисправность цепей тока | aaa7fcae-3c08-4e96-bae2-e6838f16ec8b | 30BCB01EK202_XM50
4662 | Защиты | 63f9988d-3a84-47db-b8e0-f03de5f866fb | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | ce4e0452-e165-44db-b4aa-9517640b2868 | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB01-F1) | Неисправность цепей напряжения | aa63634f-530b-4e92-9b9d-b0ba8b9c4010 | 30BCB01EK201_XM51
4663 | Релейный отсек | 9955b17b-a32a-4113-9805-e59410ed8bb2 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №02 | РЗиА/Шкаф релейный | 4d8e9bc6-14a1-461c-9faa-02b38b3822a1 | Неисправность дуговой защиты (VAMP 125) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Неисправность устройства дуговой защиты 30BCB02 | 745cffa6-4756-4386-b826-eaa546bb3b48 | 30BCB02EK101_XF01
4664 | Релейный отсек | 9955b17b-a32a-4113-9805-e59410ed8bb2 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №02 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB02-F1) | Дверь релейного отсека открыта | cd117bc7-dc37-42c0-9d7e-adb3573f5249 | 30BCB02EK217_XN01
4665 | Выкл. | 0a7dd212-2e93-4cb4-89aa-78294203453b | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e7e122bd-619e-49ac-b1cc-39ba1e1b1e3d | Место управление |  | discrete | Место управление | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB02-F1) | Дистанционное управление выключателем | 7c22568d-2644-40e6-8f25-b21c5e649312 | 30BCB02EK205_XN16
4666 | Выкл. | 0a7dd212-2e93-4cb4-89aa-78294203453b | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 0bb42405-34aa-4547-a2af-8e0017762bd9 | Включение блокировано |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB02-F1) | Включение заблокировано | e2e7e6cf-edc6-451e-aaa1-f5afd5084deb | 30BCB02EK214_XF07
4667 | Выкл. | 0a7dd212-2e93-4cb4-89aa-78294203453b | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 81e9d754-95c1-47fe-8117-3ec0f3ace7f1 | P |  | analog | МВт | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №02/ИП METSEP824 (30BCB02-P1) | Мощность активная сумм | 49b13707-90fc-4543-b8f5-2e72806d6c3d | 30BCB02CE003_XQ13
4668 | Выкл. | 0a7dd212-2e93-4cb4-89aa-78294203453b | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 13b8979b-0a0b-4193-8c1a-0902a4c393b7 | Q |  | analog | Мвар | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №02/ИП METSEP824 (30BCB02-P1) | Мощность реактивная сумм | 12219a05-3ebf-48e5-a962-0055ddd99b5e | 30BCB02CE004_XQ14
4669 | Выкл. | 0a7dd212-2e93-4cb4-89aa-78294203453b | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 7d77fb91-923c-4c4a-8a82-073f9b2fadcb | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB02-F1) | Аварийное отключение | 6884ebef-0148-4437-847b-5d500fcda3f8 | 30BCB02EW211_XK00
4670 | Выкл. | 0a7dd212-2e93-4cb4-89aa-78294203453b | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 6beafb71-995c-4305-90b5-24bddb27b094 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB02-F1) | Команда управления выключателем от СКУ ЭЧ | 44e01865-7a07-470d-bdae-f73a27e1fbda | 30BCB02EA201_XA10
4671 | Выкл. | 0a7dd212-2e93-4cb4-89aa-78294203453b | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 1b4883da-288e-4755-8b7d-68c861d3e96d | Тележка выключателя в тестовом положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB02-F1) | Тележка выключателя в тестовом положении | d6ed92ec-7341-4659-abb8-d613f2ac8fda | 30BCB02CG203_XB04
4672 | Выкл. | 0a7dd212-2e93-4cb4-89aa-78294203453b | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f91444d4-21ef-48ff-962d-1e6c7066fedd | Тележка выключателя в рабочем положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB02-F1) | Тележка выключателя в рабочем положении | 308d6748-016b-4db7-b942-05ec18483258 | 30BCB02CG202_XB03
4673 | Выкл. | 0a7dd212-2e93-4cb4-89aa-78294203453b | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | c0ddec60-7ad5-428f-9e30-78663477533a | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB02-F1) | Положение выключателя | 02611d29-0ae6-432e-b770-42dd7150105d | 30BCB02CG201_XB00
4674 | Выкл. | 0a7dd212-2e93-4cb4-89aa-78294203453b | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 127d8bd1-85aa-440e-83e7-182d3e041b53 | Пружива не взведена |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB02-F1) | Пружина не взведена | 01d06baf-8e31-4198-ad01-37f109602eb4 | 30BCB02EK215_XF06
4675 | Выкл. | 0a7dd212-2e93-4cb4-89aa-78294203453b | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 928fee8e-0b46-4c27-a737-f568c3b4e2cd | Снижение элегаза 2-ая ступень |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB02-F1) | Понижение давления элегаза 2 ступень | 51feeb72-1fc1-47b7-a8e7-3cf29556f6df | 30BCB02EK208_XK02
4676 | Выкл. | 0a7dd212-2e93-4cb4-89aa-78294203453b | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cf4755a6-4d58-4ec8-b3f9-5edfc67d8859 | Снижение элегаза 1-ая ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB02-F1) | Понижение давления элегаза 1 ступень | f67ef9f8-145e-4ce8-af92-f77c0ed58a53 | 30BCB02EK207_XK02
4677 | Выкл. | 0a7dd212-2e93-4cb4-89aa-78294203453b | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 511c58a0-f6d9-4b21-8b77-4e79e4908fb1 | Ub |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №02/ИП METSEP824 (30BCB02-P1) | Фазное напряжение фаза B | 85267cba-2b66-4553-bf65-00d08dd22c0a | 30BCB02CE021_XQ21
4678 | Выкл. | 0a7dd212-2e93-4cb4-89aa-78294203453b | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | bb4f5e1e-6275-4cbc-8392-b9262a5aac05 | Uc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №02/ИП METSEP824 (30BCB02-P1) | Фазное напряжение фаза C | e1ba8b0b-6963-475e-bc8c-1cf5ca368177 | 30BCB02CE031_XQ31
4679 | Выкл. | 0a7dd212-2e93-4cb4-89aa-78294203453b | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b1985946-556f-4504-ad9e-cad604ccbf03 | Ua |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №02/ИП METSEP824 (30BCB02-P1) | Фазное напряжение фаза A | ea2df661-742e-450e-a799-c642a1140216 | 30BCB02CE011_XQ11
4680 | Выкл. | 0a7dd212-2e93-4cb4-89aa-78294203453b | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 70ecc4f9-77c0-4751-b645-cfa94e87aca7 | U0 |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №02/ИП METSEP824 (30BCB02-P1) | Ток нулевой последовательности | 22a787ed-2011-4b63-b6aa-c3a667966843 | 30BCB02CE072_XQ07
4681 | Выкл. | 0a7dd212-2e93-4cb4-89aa-78294203453b | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | a1856d2d-52cd-402e-ac11-33775a5c55f4 | I0 |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №02/ИП METSEP824 (30BCB02-P1) | Напряжение нулевой последовательности | 451ac2ec-5b2d-47cc-8b32-70dd54b33e0f | 30BCB02CE071_XQ71
4682 | Выкл. | 0a7dd212-2e93-4cb4-89aa-78294203453b | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 517d8b2c-a8b8-4c50-a8bb-fa04ba89c207 | Uab |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №02/ИП METSEP824 (30BCB02-P1) | Линейное напряжение фазы AB | 6ec9c21d-99de-4e3f-850f-97acd712a3af | 30BCB02CE041_XQ41
4683 | Выкл. | 0a7dd212-2e93-4cb4-89aa-78294203453b | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 540b8178-3876-41ad-a69e-8c91ae6f7827 | Uca |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №02/ИП METSEP824 (30BCB02-P1) | Линейное напряжение фазы CA | b26ca12a-ecdc-4ff2-b8b5-be2746c00d97 | 30BCB02CE061_XQ61
4684 | Выкл. | 0a7dd212-2e93-4cb4-89aa-78294203453b | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e9f05aeb-bbf6-4968-ada4-0c7609222336 | Ubc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №02/ИП METSEP824 (30BCB02-P1) | Линейное напряжение фазы BC | 8cf23322-6ecd-40b0-9f85-23352c1b0346 | 30BCB02CE051_XQ51
4685 | Выкл. | 0a7dd212-2e93-4cb4-89aa-78294203453b | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | db515ac8-ddc7-4b25-84a3-fdb6b814838f | Ic |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №02/ИП METSEP824 (30BCB02-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы C | 9db3cfae-4405-4849-b092-0681ed4e1922 | 30BCB02CE032_XQ03
4686 | Выкл. | 0a7dd212-2e93-4cb4-89aa-78294203453b | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f3b8f573-9cdd-4210-b209-facd3940e203 | Ib |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №02/ИП METSEP824 (30BCB02-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы B | b1d82385-4082-499b-91b3-17a57838bfe1 | 30BCB02CE022_XQ02
4687 | Выкл. | 0a7dd212-2e93-4cb4-89aa-78294203453b | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b8b67cd5-aefd-41c0-935a-6b7bd9086751 | Ia |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №02/ИП METSEP824 (30BCB02-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы A | 45a5434e-fd73-48c0-a7cc-a4e3943f3859 | 30BCB02CE012_XQ01
4688 | Выкл. | 0a7dd212-2e93-4cb4-89aa-78294203453b | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8c94f778-5a92-498c-a4f8-24b6239dcf95 | cosφ |  | analog | Относительные единицы | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №02/ИП METSEP824 (30BCB02-P1) | Cos ф | 557fab75-8e4c-477e-b42f-d496fb6dee42 | 30BCB02CE009_XQ19
4689 | Выкл. | 0a7dd212-2e93-4cb4-89aa-78294203453b | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 5a117f4b-eb8d-427e-bc75-3a2db076659c | S |  | analog | МВА | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №02/ИП METSEP824 (30BCB02-P1) | Мощность полная сумм | 921d1787-3a3b-4d70-838b-4ecb12803d20 | 30BCB02CE006_XQ16
4690 | Выкл. | 0a7dd212-2e93-4cb4-89aa-78294203453b | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cff27a2a-e49d-4cac-a37f-c5f89c2d1315 | F |  | analog | Частота | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №02/ИП METSEP824 (30BCB02-P1) | Частота | 110df9a6-8630-457b-8e94-cc830aa970ef | 30BCB02CE005_XQ10
4691 | Выкл. | 0a7dd212-2e93-4cb4-89aa-78294203453b | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8940bd4d-31cc-46d6-a281-a540a3912168 | Неисправность выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB02-F1) | Неисправность выключателя 30BCB02GS001 | eca9a24b-4a34-4910-92b8-643b99bfa6fb | 30BCB02GS001_XM93
4692 | ЗН 30BCB02GV001 | 81c5ba50-63e1-4db0-a37d-1c530468d71a | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB02-F1) | Положение заземляющего ножа | feec9be0-cd2f-4e74-8176-953cefa9e7b0 | 30BCB02CG204_XB02
4693 | Релейный отсек | 1e54eaf3-6a13-478e-b3cc-605b8d876429 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №04 | РЗиА/Шкаф релейный | 4d8e9bc6-14a1-461c-9faa-02b38b3822a1 | Неисправность дуговой защиты (VAMP 125) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Неисправность устройства дуговой защиты 00BCA04 | f5279f03-c3a2-4038-bc47-7c98ef4efcc5 | 00BCA04EK101_XF01
4694 | Релейный отсек | 1e54eaf3-6a13-478e-b3cc-605b8d876429 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №04 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA04-F1) | Дверь релейного отсека открыта | e996e895-544d-4857-bd7f-44f86c16463e | 00BCA04EK217_XN01
4695 | Защиты | b23bdc4f-d499-4817-9b87-9b1752e9034c | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 962a5d51-82b5-4dfa-99dd-4fc033f5902d | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Неисправность терминала 30BCB02 | f9edabf2-d8c8-47c1-a854-7762b2edd110 | 30BCB02EK102_XF01
4696 | Защиты | b23bdc4f-d499-4817-9b87-9b1752e9034c | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | ee21e629-82af-40b1-8280-03563db0ffd0 | Команда включить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB02-F1) | Команда включить по месту | e60dddad-dbbd-4bbd-aa4a-ff63f5e2f0a3 | 30BCB02CH201A_XA00
4697 | Защиты | b23bdc4f-d499-4817-9b87-9b1752e9034c | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | e8d76b32-4edc-41b9-a284-e8e99a013db2 | Срабатывание обобщенное |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB02-F1) | Срабатывание защит | 65ce68e1-e4dc-4298-8472-4abc83e8d69e | 30BCB02EW212_XK01
4698 | Защиты | b23bdc4f-d499-4817-9b87-9b1752e9034c | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 7323be21-355b-4f27-add2-aa3977f28665 | Отключение от резервной МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB02-F1) | Отключение от резервной МТЗ | 5e2353ed-2255-4024-92e2-bedb20d13b14 | 30BCB02EW210_XK23
4699 | Защиты | b23bdc4f-d499-4817-9b87-9b1752e9034c | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 891831cf-fa18-4b8f-8890-7e0cf1aec031 | Ключ SA1 Блокировка ДЗ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB02-F1) | Ключ SA1 "Блокировка дистанционной защиты" | d4581fa5-9dd1-4c84-bd27-b1fccb03540c | 30BCB02EK206_XF04
4700 | Защиты | b23bdc4f-d499-4817-9b87-9b1752e9034c | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | a6c07e22-50af-4a0d-b277-a39e39717a72 | Отключение от ЗПН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB02-F1) | Отключение от ЗПН 2 ступени | a6a84b08-ea5c-4d3e-9faf-9332b313d786 | 30BCB02EW209_XK02
4701 | Защиты | b23bdc4f-d499-4817-9b87-9b1752e9034c | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 661c1cd7-09db-4b3b-bd30-f0755155619f | Отключение от ЗМН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB02-F1) | Отключение от ЗМН 2 ступени | 7c925c52-193e-416e-b684-f941433a5a6a | 30BCB02EW208_XK02
4702 | Защиты | b23bdc4f-d499-4817-9b87-9b1752e9034c | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | b6a7ac2b-ebc6-439b-950d-d7fe96d8a1f6 | Отключение от внешних защит |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB02-F1) | Отключение от внешних защит | da0cb138-7ecc-4fa4-81c5-8733dd7eb410 | 30BCB02EW207_XK26
4703 | Защиты | b23bdc4f-d499-4817-9b87-9b1752e9034c | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | d46d1d4b-c88a-43d6-8377-fb122f37cc64 | Действие УРОВ во внешние защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB02-F1) | Действие УРОВ во внешние защиты | 2c545eaa-cc82-4bcd-9cec-145df6ceceac | 30BCB02EW206_XK25
4704 | Защиты | b23bdc4f-d499-4817-9b87-9b1752e9034c | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | f27df67a-2b33-4ec3-9c52-55e894a377d3 | Отключение от УРОВ присоединений |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB02-F1) | Отключение от УРОВ присоединений | 32579e2f-a9a3-4fe1-9767-0421630e659d | 30BCB02EW205_XK07
4705 | Защиты | b23bdc4f-d499-4817-9b87-9b1752e9034c | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 98541c65-fcff-409c-b0dd-1fe51e2fe0c5 | Отключение от МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB02-F1) | Отключение от МТЗ | f05c43e8-087f-4c60-a057-9b9ed1ca4981 | 30BCB02EW204_XK24
4706 | Защиты | b23bdc4f-d499-4817-9b87-9b1752e9034c | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | f2ebd745-9e57-4838-ae43-40cff0d75cd8 | Отключение от дистанционной защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB02-F1) | Отключение от дистанционной защиты | b1938e21-010c-442c-a08e-c529576749b5 | 30BCB02EW202_XK09
4707 | Защиты | b23bdc4f-d499-4817-9b87-9b1752e9034c | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 450c55b8-f321-46ae-9e71-d6e7badaa82c | Отключение от дуговой защиты секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB02-F1) | Отключение от дуговой защиты секции | 7056f7e2-0886-42ea-b619-504ab99c9ce0 | 30BCB02EW201_XK08
4708 | Защиты | b23bdc4f-d499-4817-9b87-9b1752e9034c | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | d16e2475-5446-4c06-af4e-f6410e384aab | Контроль по току для дуговой защиты |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB02-F1) | Контроль по току для дуговой защиты | ceae269d-6acc-422b-b350-76dbac6cee3f | 30BCB02EK216_XM02
4709 | Защиты | b23bdc4f-d499-4817-9b87-9b1752e9034c | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 64abc665-b042-4ad6-a80f-e51ef8b7be87 | Блокировка ЛЗШ от ячейки секц.перемычки |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB02-F1) | Блокировка ЛЗШ от ячейки 30BCB01(30BCB05) | 279721d5-bc7a-44ae-a171-242bdf20eda9 | 30BCB02EK213_XF05
4710 | Защиты | b23bdc4f-d499-4817-9b87-9b1752e9034c | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 6a7d2298-390a-47a5-8acf-35ad16984d5d | Блокировка ЛЗШ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB02-F1) | Блокировка ЛЗШ | 8fe47b78-906c-4e30-90b5-494a44b7ecae | 30BCB02EK212_XF05
4711 | Защиты | b23bdc4f-d499-4817-9b87-9b1752e9034c | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 682445de-a0ee-49a1-a221-759b402b6ac6 | Неисправность предохранителей ТН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB02-F1) | Неисправность предохранителей ТН | 4b46d0c3-6bf0-426a-95ed-8c84b996244b | 30BCB02EK211_XM52
4712 | Защиты | b23bdc4f-d499-4817-9b87-9b1752e9034c | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 46b72358-d0a8-411b-adb9-952a336e89af | Ключ SA2 цепи УРОВ во внешние защиты |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB02-F1) | Цепи УРОВ во внешние защиты введены | b708a47c-81bd-401d-9d62-ba79bfcfad3a | 30BCB02EK209_XN02
4713 | Защиты | b23bdc4f-d499-4817-9b87-9b1752e9034c | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 7d9b0773-a5d9-4d9d-926d-0662553094bc | АВ SF1 двигателя взвода пружины |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB02-F1) | Автомат цепи питания двигателя взвода пружины выключателя отключен | 0f560099-0fb8-4c79-850c-a1da680f45e8 | 30BCB02EK204_XM14
4714 | Защиты | b23bdc4f-d499-4817-9b87-9b1752e9034c | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 5df55f4c-5f4f-4191-ba34-772f37949f04 | Обрыв цепей управления |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB02-F1) | Обрыв цепей управления | 7d37492b-c89a-4c24-9bf9-6dfa3be8e32b | 30BCB02EK203_XF91
4715 | Защиты | b23bdc4f-d499-4817-9b87-9b1752e9034c | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 7e454f1a-f37c-4248-bc63-962b5ea102fb | Неисправность цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB02-F1) | Неисправность цепей тока | e7d08ada-7a22-4379-93e4-4eecb5b1d968 | 30BCB02EK202_XM50
4716 | Защиты | b23bdc4f-d499-4817-9b87-9b1752e9034c | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | c03f178f-70d7-43ca-aa7b-9a40f06ba792 | Отключение от токовой отсечки |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB02-F1) | Отключение от токовой отсечки | e2587b89-00e4-408f-bffb-657842343dd4 | 30BCB02EW203_XK03
4717 | Защиты | b23bdc4f-d499-4817-9b87-9b1752e9034c | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 5b54807a-c68b-4955-b2f9-33a151f6c402 | Отключение автоматического выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB02-F1) | Отключение автомата | 4476040c-ea2e-4fa8-8363-73ed566049c8 | 30BCB02EK210_XM10
4718 | Защиты | b23bdc4f-d499-4817-9b87-9b1752e9034c | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | f612de1b-dba6-488b-b184-482103f5108a | Неисправность цепей напряжения секции |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB02-F1) | Неисправность цепей напряжения на секции | 17bce7d0-d70a-45a5-b153-cde71ba06f24 | 30BCB02EK201_XM51
4719 | ДЗР | 53afad3e-e4ba-453a-990a-b71603cc7364 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/ШР ACR02/Шкаф КИВ, ДЗР 2 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 918b60e3-c211-41c7-a03e-e2be441eccf6 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/ШР ACR02/ДЗР 2к. реактора 400 кВ 00ACR02 (00ACR02GH002-A1) | Связь с устройстом 00ACR02GH002-A1 установлена | f10e4186-188d-4647-b934-45051cbc27d6 | 00ACR02GH002A1_XN99
4720 | Защиты | b23bdc4f-d499-4817-9b87-9b1752e9034c | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 8520ff5b-31ce-4199-b039-c8f0f0bfe1e3 | Команда отключить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB02-F1) | Команда отключить по месту | d6b1b710-babe-4182-8fc0-02286ff04f0c | 30BCB02CH201B_XA01
4721 | Релейный отсек | 8ff071a4-2063-4af8-8b77-8f01bd985c0a | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №03 | РЗиА/Шкаф релейный | 4d8e9bc6-14a1-461c-9faa-02b38b3822a1 | Неисправность дуговой защиты (VAMP 125) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Неисправность устройства дуговой защиты 30BCB03 | 6151292e-c9c0-42b7-8938-1ec46bb03f18 | 30BCB03EK101_XF01
4722 | Релейный отсек | 8ff071a4-2063-4af8-8b77-8f01bd985c0a | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №03 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB03-F1) | Дверь релейного отсека открыта | ded74ee9-4674-4545-9289-6ac8c2191a7d | 30BCB03EK208_XN01
4723 | ЗН 30BCB03GV001 | b6c83fda-e152-4773-a732-e3053118f676 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB03-F1) | Положение заземляющего ножа | edd9551b-7958-4313-9609-27534699d63b | 30BCB03CG203_XB02
4724 | Защиты | 98ef4f92-5780-4dec-80db-4baf86b59428 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | b279cf76-946d-4a53-90b1-23602165b075 | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Неисправность терминала 30BCB03 | 4e2aa0a9-c6d2-49be-9cd2-67b50b6cee01 | 30BCB03EK102_XF01
4725 | Защиты | 98ef4f92-5780-4dec-80db-4baf86b59428 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | b01d0ec6-4f91-490d-9944-05baceb9a894 | Срабатывание |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB03-F1) | Срабатывание защит | 5c2d1a49-8de7-42ae-a7b0-719378fb37cc | 30BCB03EW207_XK01
4726 | Защиты | 98ef4f92-5780-4dec-80db-4baf86b59428 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | ef3133d8-b485-4ec0-b1b9-bedfcf578c85 | Сигнал "Земля на секции" |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB03-F1) | Сигнал "Земля на секции" | 23887a22-65a7-440c-8c33-f64b726ee625 | 30BCB03EW206_XF08
4727 | Защиты | 98ef4f92-5780-4dec-80db-4baf86b59428 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 14fdddf6-e9c4-46ad-9039-2468872693a5 | Срабатывание от ЗПН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB03-F1) | Срабатывание 2 ступени ЗПН | 25e96005-e6a4-4057-91c0-23857d5297be | 30BCB03EW205_XK02
4728 | Защиты | 98ef4f92-5780-4dec-80db-4baf86b59428 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 241f4210-f3ff-4ba4-9736-56eca49a550b | Срабатывание от ЗПН 1 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB03-F1) | Срабатывание 1 ступени ЗПН | 6a22bff2-f1fd-4cb8-8f0d-646bf1cf5553 | 30BCB03EW204_XK02
4729 | Защиты | 98ef4f92-5780-4dec-80db-4baf86b59428 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 470522c0-4d78-41f2-b45e-d50e6a68ed6e | Срабатывание от ЗМН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB03-F1) | Срабатывание 2 ступени ЗМН | fec48cf1-789e-4400-ba04-6687da25f529 | 30BCB03EW203_XK02
4730 | Защиты | 98ef4f92-5780-4dec-80db-4baf86b59428 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 5192f9bf-dfd6-4255-b757-e3d4401b157b | Срабатывание от ЗМН 1 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB03-F1) | Срабатывание 1 ступени ЗМН | 9241ed50-afc9-4904-b475-83b5e6407147 | 30BCB03EW202_XK02
4731 | Защиты | 98ef4f92-5780-4dec-80db-4baf86b59428 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | ea86325b-b1ed-4c5a-806b-e878f0475af1 | Отсутствие напряжения на секции |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB03-F1) | Отсутствие напряжения на секции | 3a28717f-24d9-41b9-b98d-4ba42060ee1f | 30BCB03EK207_XM48
4732 | Защиты | 98ef4f92-5780-4dec-80db-4baf86b59428 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | e2cfef6b-a156-41f8-bb03-f0f2d76176f7 | АВ SF13 цепей оперативной блокировки |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB03-F1) | Отключение автомата цепей оперативной блокировки секции 30BCB | 81eb20e4-f922-4679-8af0-efcd65229026 | 30BCB03EK206_XM10
4733 | Защиты | 98ef4f92-5780-4dec-80db-4baf86b59428 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | c21f7adc-69cf-44b1-bde9-2b31ca57239a | Предохранители ТН неисправны |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB03-F1) | Предохранители ТН исправны | 79db362e-3a87-4cb2-bd88-477cb0744d8c | 30BCB03EK205_XM49
4734 | Защиты | 98ef4f92-5780-4dec-80db-4baf86b59428 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | a8f5f744-8a23-4de6-aa65-cc7fba89e37f | Отключение автоматического выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB03-F1) | Отключение автоматов | 9890f75f-ce5b-43b4-ab1b-e49717fb9c58 | 30BCB03EK204_XM10
4735 | Защиты | 98ef4f92-5780-4dec-80db-4baf86b59428 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 36d6f763-acfb-4c20-b1e3-e21d3edc7e03 | АВ SF6 цепей напряжения раз.треуг. |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB03-F1) | Контроль отключенного положения автомата SF6 цепей напряжения "разомкнутый треугольник | a7b9434d-b54f-47e3-977e-31407cfdc8d7 | 30BCB03EK203_XM14
4736 | Защиты | 98ef4f92-5780-4dec-80db-4baf86b59428 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 55ae8587-f8e8-4857-8743-9799accf8120 | АВ SF5 цепей напряжения Y |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB03-F1) | Контроль отключенного положения автомата SF5 цепей напряжения "звезда" | 0a8bd656-09f8-4998-b504-2c0b204e412f | 30BCB03EK202_XM14
4737 | Защиты | 98ef4f92-5780-4dec-80db-4baf86b59428 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 559621d5-d6f7-4908-8e98-f41ba45c8dc0 | Неисправность ТН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB03-F1) | Неисправность ТН | 10a0eed7-1d78-45c2-82ed-daf1f6b5b7e1 | 30BCB03EK201_XF90
4738 | Защиты | 98ef4f92-5780-4dec-80db-4baf86b59428 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 8c012794-e0db-4e0e-ba24-24edbf0546be | Предохранители ТН вынуты |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB03-F1) | Предохранители вынуты | a693292f-e2de-463e-ba20-f04b86abb701 | 30BCB03CG202_XB12
4739 | Защиты | 98ef4f92-5780-4dec-80db-4baf86b59428 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 9c1963c3-8925-4650-91b0-d421269ebbe9 | Предохранители в рабочем положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB03-F1) | Предохранители в рабочем положении | d95c4303-41f5-4305-8a88-6b632a915b28 | 30BCB03CG201_XB11
4740 | ЗН 30BCB04GV001 | 962f38ca-f3ea-43a2-b5c5-6af360c07343 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB04-F1) | Положение заземляющего ножа | b7a0b330-3a2e-4e4b-ba6e-82d882b57710 | 30BCB04CG204_XB02
4741 | Релейный отсек | 3576242a-7eb8-4296-b83f-aaba53ed9045 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №04 | РЗиА/Шкаф релейный | 4d8e9bc6-14a1-461c-9faa-02b38b3822a1 | Неисправность дуговой защиты (VAMP 125) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Неисправность устройства дуговой защиты 30BCB04 | ec97e7ad-e44b-4d6c-ba05-00155ad3b546 | 30BCB04EK101_XF01
4742 | Релейный отсек | 3576242a-7eb8-4296-b83f-aaba53ed9045 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №04 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB04-F1) | Дверь релейного отсека открыта | 419a4911-bd20-4ffa-b310-476ae4a15604 | 30BCB04EK213_XN01
4743 | Выкл. | 25089c4f-b6a7-4ea7-bc5f-cff45a95ada6 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 0bb42405-34aa-4547-a2af-8e0017762bd9 | Включение блокировано |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB04-F1) | Включение заблокировано | 569765b0-8732-448e-8f87-c1f063c3f4d1 | 30BCB04EK212_XF07
4744 | Выкл. | 25089c4f-b6a7-4ea7-bc5f-cff45a95ada6 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 13b8979b-0a0b-4193-8c1a-0902a4c393b7 | Q |  | analog | Мвар | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №04/ИП METSEP824 (30BCB04-P1) | Мощность реактивная сумм | c3403ac9-d7c7-478a-bae9-32e442ff62ae | 30BCB04CE004_XQ14
4745 | Выкл. | 25089c4f-b6a7-4ea7-bc5f-cff45a95ada6 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 81e9d754-95c1-47fe-8117-3ec0f3ace7f1 | P |  | analog | МВт | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №04/ИП METSEP824 (30BCB04-P1) | Мощность активная сумм | 38854dc0-b06b-42f7-8805-44de6cf5039d | 30BCB04CE003_XQ13
4746 | Выкл. | 25089c4f-b6a7-4ea7-bc5f-cff45a95ada6 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 7d77fb91-923c-4c4a-8a82-073f9b2fadcb | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB04-F1) | Аварийное отключение | 942f4d83-57e3-4a01-bc60-294291cfce6b | 30BCB04EW210_XK00
4747 | Выкл. | 25089c4f-b6a7-4ea7-bc5f-cff45a95ada6 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 6beafb71-995c-4305-90b5-24bddb27b094 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB04-F1) | Команда управления выключателем от СКУ ЭЧ | ba0d29d1-057b-4936-912a-5e3454a73db6 | 30BCB04EA201_XA10
4748 | Выкл. | 25089c4f-b6a7-4ea7-bc5f-cff45a95ada6 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 1b4883da-288e-4755-8b7d-68c861d3e96d | Тележка выключателя в тестовом положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB04-F1) | Тележка выключателя в тестовом положении | 5e4d0fe1-a28d-4050-92c4-2aee53250d1b | 30BCB04CG203_XB04
4749 | Выкл. | 25089c4f-b6a7-4ea7-bc5f-cff45a95ada6 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f91444d4-21ef-48ff-962d-1e6c7066fedd | Тележка выключателя в рабочем положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB04-F1) | Тележка выключателя в рабочем положении | 4181d2a0-88db-4c55-aa06-95de8b7af6f7 | 30BCB04CG202_XB03
4750 | Выкл. | 25089c4f-b6a7-4ea7-bc5f-cff45a95ada6 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | c0ddec60-7ad5-428f-9e30-78663477533a | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB04-F1) | Положение выключателя | 16013f3f-16e8-4851-b43a-c2ec6a0ae393 | 30BCB04CG201_XB00
4751 | Выкл. | 25089c4f-b6a7-4ea7-bc5f-cff45a95ada6 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 127d8bd1-85aa-440e-83e7-182d3e041b53 | Пружива не взведена |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB04-F1) | Пружина не взведена | eb44bde6-7023-4015-9aaf-bdb27eb19092 | 30BCB04EK211_XF06
4752 | Выкл. | 25089c4f-b6a7-4ea7-bc5f-cff45a95ada6 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 928fee8e-0b46-4c27-a737-f568c3b4e2cd | Снижение элегаза 2-ая ступень |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB04-F1) | Понижение давления элегаза 2 ступень | 2651d73d-b927-4eb5-a602-381ae2ab5217 | 30BCB04EK207_XK02
4753 | Выкл. | 25089c4f-b6a7-4ea7-bc5f-cff45a95ada6 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e7e122bd-619e-49ac-b1cc-39ba1e1b1e3d | Место управление |  | discrete | Место управление | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB04-F1) | Дистанционное управление выключателем | a50032d8-c744-4e8a-8bb8-835c38136020 | 30BCB04EK205_XN16
4754 | Выкл. | 25089c4f-b6a7-4ea7-bc5f-cff45a95ada6 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cf4755a6-4d58-4ec8-b3f9-5edfc67d8859 | Снижение элегаза 1-ая ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB04-F1) | Понижение давления элегаза 1 ступень | 0630c5a9-80d2-4d1a-ae36-88089a8c8ae6 | 30BCB04EK206_XK02
4755 | Выкл. | 25089c4f-b6a7-4ea7-bc5f-cff45a95ada6 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | a1856d2d-52cd-402e-ac11-33775a5c55f4 | I0 |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №04/ИП METSEP824 (30BCB04-P1) | Напряжение нулевой последовательности | 2acf7747-e9cc-43db-a53c-5c7a7d3f031f | 30BCB04CE071_XQ71
4756 | Выкл. | 25089c4f-b6a7-4ea7-bc5f-cff45a95ada6 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 517d8b2c-a8b8-4c50-a8bb-fa04ba89c207 | Uab |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №04/ИП METSEP824 (30BCB04-P1) | Линейное напряжение фазы AB | 9cfddab3-5220-4d32-b100-cf44666e05ad | 30BCB04CE041_XQ41
4757 | Выкл. | 25089c4f-b6a7-4ea7-bc5f-cff45a95ada6 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 540b8178-3876-41ad-a69e-8c91ae6f7827 | Uca |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №04/ИП METSEP824 (30BCB04-P1) | Линейное напряжение фазы CA | 97a9a218-fd87-4712-ab61-6a320c46b890 | 30BCB04CE061_XQ61
4758 | Выкл. | 25089c4f-b6a7-4ea7-bc5f-cff45a95ada6 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e9f05aeb-bbf6-4968-ada4-0c7609222336 | Ubc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №04/ИП METSEP824 (30BCB04-P1) | Линейное напряжение фазы BC | 17426654-57b1-4bff-b308-35e73d516cc8 | 30BCB04CE051_XQ51
4759 | Выкл. | 25089c4f-b6a7-4ea7-bc5f-cff45a95ada6 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 70ecc4f9-77c0-4751-b645-cfa94e87aca7 | U0 |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №04/ИП METSEP824 (30BCB04-P1) | Ток нулевой последовательности | d2d3b50b-1aa6-44e2-9dbc-88b3631fcdc1 | 30BCB04CE072_XQ07
4760 | Выкл. | 25089c4f-b6a7-4ea7-bc5f-cff45a95ada6 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | bb4f5e1e-6275-4cbc-8392-b9262a5aac05 | Uc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №04/ИП METSEP824 (30BCB04-P1) | Фазное напряжение фаза C | 6542a4a0-3432-482c-9250-2b9d7faec63b | 30BCB04CE031_XQ31
4761 | Выкл. | 25089c4f-b6a7-4ea7-bc5f-cff45a95ada6 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 511c58a0-f6d9-4b21-8b77-4e79e4908fb1 | Ub |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №04/ИП METSEP824 (30BCB04-P1) | Фазное напряжение фаза B | e23eb355-5eef-4a23-897e-d738e378405d | 30BCB04CE021_XQ21
4762 | Выкл. | 25089c4f-b6a7-4ea7-bc5f-cff45a95ada6 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b1985946-556f-4504-ad9e-cad604ccbf03 | Ua |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №04/ИП METSEP824 (30BCB04-P1) | Фазное напряжение фаза A | 376fbaa2-49f9-4883-8814-6bd92abb44bb | 30BCB04CE011_XQ11
4763 | Выкл. | 25089c4f-b6a7-4ea7-bc5f-cff45a95ada6 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | db515ac8-ddc7-4b25-84a3-fdb6b814838f | Ic |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №04/ИП METSEP824 (30BCB04-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы C | cc896535-38b6-4930-8cef-9e2702f6d951 | 30BCB04CE032_XQ03
4764 | Выкл. | 25089c4f-b6a7-4ea7-bc5f-cff45a95ada6 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f3b8f573-9cdd-4210-b209-facd3940e203 | Ib |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №04/ИП METSEP824 (30BCB04-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы B | c1a4f7ef-617a-48b1-9402-b6a7793cdbe8 | 30BCB04CE022_XQ02
4765 | Выкл. | 25089c4f-b6a7-4ea7-bc5f-cff45a95ada6 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b8b67cd5-aefd-41c0-935a-6b7bd9086751 | Ia |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №04/ИП METSEP824 (30BCB04-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы A | 1676091a-60ed-4734-aa87-92900c1c7c80 | 30BCB04CE012_XQ01
4766 | Выкл. | 25089c4f-b6a7-4ea7-bc5f-cff45a95ada6 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8c94f778-5a92-498c-a4f8-24b6239dcf95 | cosφ |  | analog | Относительные единицы | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №04/ИП METSEP824 (30BCB04-P1) | Cos ф | 0ee6f11b-f803-4ee4-bd2f-fd45263f2faf | 30BCB04CE009_XQ19
4767 | Выкл. | 25089c4f-b6a7-4ea7-bc5f-cff45a95ada6 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 5a117f4b-eb8d-427e-bc75-3a2db076659c | S |  | analog | МВА | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №04/ИП METSEP824 (30BCB04-P1) | Мощность полная сумм | 30120b3d-70c1-48c5-91e7-d6da1588a6f8 | 30BCB04CE006_XQ16
4768 | Выкл. | 25089c4f-b6a7-4ea7-bc5f-cff45a95ada6 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cff27a2a-e49d-4cac-a37f-c5f89c2d1315 | F |  | analog | Частота | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №04/ИП METSEP824 (30BCB04-P1) | Частота | 09bc68e0-6f86-4995-b230-e514630ab801 | 30BCB04CE005_XQ10
4769 | Выкл. | 25089c4f-b6a7-4ea7-bc5f-cff45a95ada6 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8940bd4d-31cc-46d6-a281-a540a3912168 | Неисправность выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB04-F1) | Неисправность выключателя 30BCB04GS001 | efc93b77-2b66-416c-a822-1bc993cec80c | 30BCB04GS001_XM93
4770 | Защиты | 1ed25508-6084-4091-b498-a34aa18f8d67 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | ef8abc46-e451-4f02-b9c6-8bc23ce0216e | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Неисправность терминала 30BCB04 | 720ac65c-45af-4a55-85ad-118fbe4715d7 | 30BCB04EK102_XF01
4771 | Защиты | 1ed25508-6084-4091-b498-a34aa18f8d67 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 7a4efe8d-3fb5-4085-95ea-56d92e270df6 | Срабатывание |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB04-F1) | Срабатывание защит | c1971c54-723e-4366-9d5d-5cab18f8ed6b | 30BCB04EW211_XK01
4772 | Защиты | 1ed25508-6084-4091-b498-a34aa18f8d67 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 83fa6993-f79f-4236-af8f-b3de7c13d923 | Отключение от дуговой защиты смежной секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB04-F1) | Отключение от дуговой защиты секции 30BBB | f51133f9-3527-4d85-9fc9-059d5e63109d | 30BCB04EW209_XK08
4773 | ДЗО 1к. | 540624dd-6990-4f9d-9f1d-ceed3438f416 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | b1edd476-15af-4bf2-b061-4a078c44ff85 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗО 1к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH001-A2) | Связь с устройстом 00BCT01GH001-A2 установлена | 79541dff-1483-4801-b9b0-7d8b079dafda | 00BCT01GH001A2_XN99
4774 | Защиты | 1ed25508-6084-4091-b498-a34aa18f8d67 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | f80fef3f-48a1-41d4-bdf4-2c09b88ad229 | Отключение от внешних защит смежной секции | Отключение от внешних защит секции 30BBB | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB04-F1) | Отключение от внешних защит секции 30BBB | df084d68-80e9-45ea-ad86-fe24e5868f7d | 30BCB04EW208_XK26
4775 | Защиты | 1ed25508-6084-4091-b498-a34aa18f8d67 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | b511c69f-7c2f-4281-9b36-97a6f7f9a527 | Действие УРОВ во внешние защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB04-F1) | Действие УРОВ во внешние защиты | a3403180-b9e7-4c83-bb44-ba73a3caf28b | 30BCB04EW207_XK25
4776 | Защиты | 1ed25508-6084-4091-b498-a34aa18f8d67 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | fcdbdacc-c6d1-4c6d-9825-0e00189eb477 | Отключение от УРОВ смежной секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB04-F1) | Отключение от УРОВ секции 30BBB | 1c4b0229-af83-48ba-9d21-c92e57f2951d | 30BCB04EW206_XK07
4777 | Защиты | 1ed25508-6084-4091-b498-a34aa18f8d67 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 5c1cb91f-2512-47dc-a341-5b5f2aa1d6e2 | Отключение от чувствительной защиты от 1ф. КЗ на землю |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB04-F1) | Отключение от чувствительной защиты от однофазных КЗ на землю | da54a8fd-ae79-4418-816b-c43dc738809b | 30BCB04EW205_XK06
4778 | Защиты | 1ed25508-6084-4091-b498-a34aa18f8d67 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 77f9b2da-f95d-4476-99f2-de5cf7866bba | Отключение от МТЗ от 1ф. КЗ на землю |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB04-F1) | Отключение от МТЗ от КЗ на землю | 510774db-a009-4e72-9912-63bdcb326658 | 30BCB04EW204_XK05
4779 | Защиты | 1ed25508-6084-4091-b498-a34aa18f8d67 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | ed0be135-702a-4321-8e9b-56d730b8780b | Отключение от токовой отсечки |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB04-F1) | Отключение от токовой отсечки | ff147602-b03a-4337-a087-60eb2dcd81ae | 30BCB04EW203_XK03
4780 | Защиты | 1ed25508-6084-4091-b498-a34aa18f8d67 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | a9c42e6a-be68-4c0c-a779-7e92de577940 | Отключение от МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB04-F1) | Отключение от МТЗ | 819a7651-e7a6-4d05-b676-cd7c7e9daddb | 30BCB04EW202_XK24
4781 | Защиты | 1ed25508-6084-4091-b498-a34aa18f8d67 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 017a8e6c-1fb7-4508-80e2-e427dd0de7d7 | Отключение от дуговой защиты секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB04-F1) | Отключение от дуговой защиты секции | 5c837a07-946d-4f3d-a7af-d8194426e970 | 30BCB04EW201_XK08
4782 | Защиты | 1ed25508-6084-4091-b498-a34aa18f8d67 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 3134c8b5-fe14-4fc5-94fe-c138d8a21d96 | Срабатывание датчика дуги в отсеке ТТ или отсеке выкл. яч. смежной секции | Срабатывание датчика дуги в отсеке трансформатора тока или отсеке выключателя ячейки секции 30BBB | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB04-F1) | Срабатывание датчика дуги в отсеке трансформатора тока или отсеке выключателя ячейки секции 30BBB | 05de39c2-1e64-438e-b14b-e6640b7cffe2 | 30BCB04EK210_XK16
4783 | Защиты | 1ed25508-6084-4091-b498-a34aa18f8d67 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 4d426b46-63a8-4579-8e21-5e60de9b6f28 | Отключение автоматического выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB04-F1) | Отключение автомата | f08e5a30-503e-4299-a924-3bfc85abdf0f | 30BCB04EK209_XM10
4784 | 00P1 ЭНИП-2 | 547668f5-6571-4130-9a60-872baef75d57 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/Шкаф КиУП | РЗиА/Измерители/ЭНИП-2-41 | 097abf56-fa6b-4fd7-96fc-3ab405f7f5c3 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY02-00P1) | Связь с устройстом 00ACY02-00P1 установлена | 69a6b49a-3fa4-493c-b6f7-9b6503f02334 | 00ACY0200P1_XN99
4785 | Защиты | 1ed25508-6084-4091-b498-a34aa18f8d67 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 112737bd-cdc8-4428-a45d-f73593036eea | Ключ SA2 цепи УРОВ во внеш. защ. |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB04-F1) | Цепи УРОВ во внешние защиты введены | 5a603c32-ec54-4e13-aa64-22af468b6f40 | 30BCB04EK208_XN02
4786 | A02 MAR1030 | 549a3f01-7052-434c-a011-703bc46c8fd2 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 1d2200e6-2540-4b86-9207-3af636b8228d | Состояние порта №28 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A02) | Состояние порта №28 | d5af4f1a-37d5-4bf3-8561-fa31f2c3e4da | 00AVB02GH007A02ZV28_XN91
4787 | A02 MAR1030 | 549a3f01-7052-434c-a011-703bc46c8fd2 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 23e0cdac-a551-40d9-ac9f-7c3c401eae41 | Состояние порта №03 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A02) | Состояние порта №03 | 1d67427c-a4f4-4322-955d-83e41e353d1d | 00AVB02GH007A02ZV03_XN91
4788 | A02 MAR1030 | 549a3f01-7052-434c-a011-703bc46c8fd2 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 295757af-3dd6-4742-812c-d58bd4295cc0 | Состояние порта №22 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A02) | Состояние порта №22 | 504ee6ea-a709-4858-b41c-82bf08d77b58 | 00AVB02GH007A02ZV22_XN91
4789 | A02 MAR1030 | 549a3f01-7052-434c-a011-703bc46c8fd2 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 2a4ad49c-d015-4d50-8732-da0a47e98875 | Состояние порта №17 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A02) | Состояние порта №17 | 080c91c8-bf78-4ade-a08c-35f4bd5ec866 | 00AVB02GH007A02ZV17_XN91
4790 | A02 MAR1030 | 549a3f01-7052-434c-a011-703bc46c8fd2 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 36f213f1-3b35-48f1-b9ee-5ad87c30e92f | Состояние порта №25 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A02) | Состояние порта №25 | ec392e80-f63a-4cca-becf-416995deed29 | 00AVB02GH007A02ZV25_XN91
4791 | A02 MAR1030 | 549a3f01-7052-434c-a011-703bc46c8fd2 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 3c731ca1-84e8-4dbe-82ff-63d7fbc0211b | Состояние порта №18 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A02) | Состояние порта №18 | 10f3bbfe-f7e9-4dea-9dca-274f5702b590 | 00AVB02GH007A02ZV18_XN91
4792 | A02 MAR1030 | 549a3f01-7052-434c-a011-703bc46c8fd2 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 3c8e03c1-55a3-4f11-9190-b966ce49dfb9 | Состояние порта №01 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A02) | Состояние порта №01 | c5ea8dc1-1542-425c-b845-0b3edb81df71 | 00AVB02GH007A02ZV01_XN91
4793 | A02 MAR1030 | 549a3f01-7052-434c-a011-703bc46c8fd2 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 3eeef17d-51fd-40d9-ae28-4e313b0d9ff3 | Состояние порта №13 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A02) | Состояние порта №13 | 95f4622f-5a25-487c-8720-2f43877a9f35 | 00AVB02GH007A02ZV13_XN91
4794 | A02 MAR1030 | 549a3f01-7052-434c-a011-703bc46c8fd2 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 54bfe2d9-a23d-4a1d-be96-6d0b661c138f | Неисправность питания коммутатора |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A02) | Неисправность питания коммутатора | 16850757-ede0-4731-84db-8570783cdb39 | 00AVB02GH007A02XM57_XF91
4795 | A02 MAR1030 | 549a3f01-7052-434c-a011-703bc46c8fd2 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 557bcf2d-0d35-4613-9fe4-bd254f2b5739 | Состояние порта №14 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A02) | Состояние порта №14 | 3f1ffc56-2fbb-4baa-84f2-fa9c9295eba9 | 00AVB02GH007A02ZV14_XN91
4796 | A02 MAR1030 | 549a3f01-7052-434c-a011-703bc46c8fd2 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 5f2f957d-1c53-4b76-a12f-cfad21121a1b | Состояние порта №27 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A02) | Состояние порта №27 | 67a38d10-e0b8-4a63-8f2a-a088cd825705 | 00AVB02GH007A02ZV27_XN91
4797 | A02 MAR1030 | 549a3f01-7052-434c-a011-703bc46c8fd2 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 6671c836-3f0b-47ec-955d-0e0154b45b53 | Состояние порта №20 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A02) | Состояние порта №20 | da82c456-ef77-40dd-b5a3-1d23202dcfe3 | 00AVB02GH007A02ZV20_XN91
4798 | A02 MAR1030 | 549a3f01-7052-434c-a011-703bc46c8fd2 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 72e4af7f-80bc-4bb6-9294-143bf7afb57e | Состояние порта №04 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A02) | Состояние порта №04 | 93bba32d-ab29-4bce-8833-d317f83db884 | 00AVB02GH007A02ZV04_XN91
4799 | A02 MAR1030 | 549a3f01-7052-434c-a011-703bc46c8fd2 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 751399f2-98ec-480c-9874-4f75b91be518 | Состояние порта №24 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A02) | Состояние порта №24 | b10a32b1-4ab6-4e14-96fd-8ec42ad2418a | 00AVB02GH007A02ZV24_XN91
4800 | A02 MAR1030 | 549a3f01-7052-434c-a011-703bc46c8fd2 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7b0e7f84-01ce-4f7f-9a10-cf7d9e65c0e2 | Состояние порта №23 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A02) | Состояние порта №23 | 37d427ce-cce7-4447-ba2f-7322071359af | 00AVB02GH007A02ZV23_XN91
4801 | A02 MAR1030 | 549a3f01-7052-434c-a011-703bc46c8fd2 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7c52cded-c53b-4939-9cc4-952f1cf9f68d | Состояние порта №10 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A02) | Состояние порта №10 | b8e16159-6feb-4c9e-9f9f-91f20bace2f9 | 00AVB02GH007A02ZV10_XN91
4802 | A02 MAR1030 | 549a3f01-7052-434c-a011-703bc46c8fd2 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7f191076-ba74-4a30-8ca2-71ee920661ce | Состояние порта №08 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A02) | Состояние порта №08 | db96795d-ce1a-4554-9ebd-2351382df32f | 00AVB02GH007A02ZV08_XN91
4803 | A02 MAR1030 | 549a3f01-7052-434c-a011-703bc46c8fd2 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7ff664f3-bd16-4f5d-bce2-7c4a96d46f9d | Состояние порта №26 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A02) | Состояние порта №26 | 53c8984c-35fd-4c1f-bbf6-23fb73c530ae | 00AVB02GH007A02ZV26_XN91
4804 | A02 MAR1030 | 549a3f01-7052-434c-a011-703bc46c8fd2 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 89efeb87-3461-4d9b-8911-a306a91b04f4 | Состояние порта №11 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A02) | Состояние порта №11 | c390493d-40eb-4ddc-8f8d-c359a3d2178f | 00AVB02GH007A02ZV11_XN91
4805 | A02 MAR1030 | 549a3f01-7052-434c-a011-703bc46c8fd2 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 93de5857-5977-4027-a32e-74e71c571e28 | Состояние порта №19 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A02) | Состояние порта №19 | 47f49032-dfec-47b6-812d-2995ea48096b | 00AVB02GH007A02ZV19_XN91
4806 | A02 MAR1030 | 549a3f01-7052-434c-a011-703bc46c8fd2 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 9df4401b-02e6-4b66-ac14-903eefc47689 | Состояние порта №07 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A02) | Состояние порта №07 | 8dde658e-d8e5-49d8-be10-1e6d1ae350c0 | 00AVB02GH007A02ZV07_XN91
4807 | A02 MAR1030 | 549a3f01-7052-434c-a011-703bc46c8fd2 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | a63360be-2b4e-44b5-92ce-826cdc08165e | Состояние порта №21 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A02) | Состояние порта №21 | 95a5a8cb-86bd-4671-ac3c-85099ad7e3f8 | 00AVB02GH007A02ZV21_XN91
4808 | A02 MAR1030 | 549a3f01-7052-434c-a011-703bc46c8fd2 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | abe24dc8-4925-448a-bf94-3314ac47c9ea | Состояние порта №06 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A02) | Состояние порта №06 | f3fc6c41-0bf8-4c2f-86bc-93a76a5b5940 | 00AVB02GH007A02ZV06_XN91
4809 | A02 MAR1030 | 549a3f01-7052-434c-a011-703bc46c8fd2 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | b0554c0d-dddc-4dc5-b114-4137c63e922a | Состояние порта №05 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A02) | Состояние порта №05 | 130c6da3-9231-453a-a4cc-3c37f3526e0a | 00AVB02GH007A02ZV05_XN91
4810 | A02 MAR1030 | 549a3f01-7052-434c-a011-703bc46c8fd2 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | be2d40ad-c2eb-48fe-92b1-d5197787cdbd | Состояние порта №15 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A02) | Состояние порта №15 | c526e27e-4cff-4582-a042-dc7e4d5c8bbf | 00AVB02GH007A02ZV15_XN91
4811 | A02 MAR1030 | 549a3f01-7052-434c-a011-703bc46c8fd2 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | c0975a2b-f83c-41ec-8f76-cde16320c149 | Состояние порта №09 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A02) | Состояние порта №09 | 14f0788a-d5c1-464b-9bf6-6fcea7d7b37e | 00AVB02GH007A02ZV09_XN91
4812 | A02 MAR1030 | 549a3f01-7052-434c-a011-703bc46c8fd2 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | cebf3d8a-0273-4c48-a8f3-d9485138dc26 | Состояние порта №02 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A02) | Состояние порта №02 | 5edd2755-68e3-4f91-9f30-13de9eb3bade | 00AVB02GH007A02ZV02_XN91
4813 | A02 MAR1030 | 549a3f01-7052-434c-a011-703bc46c8fd2 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | d2fe0f37-35b6-4636-aaf3-4d6b76221f92 | Состояние порта №16 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A02) | Состояние порта №16 | 0ec17a34-920a-47c8-9491-649184dd5433 | 00AVB02GH007A02ZV16_XN91
4814 | A02 MAR1030 | 549a3f01-7052-434c-a011-703bc46c8fd2 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | d56abac7-4724-4700-bd4e-fa39902a807f | Нарушение температурного режима в корпусе коммутатора |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A02) | Нарушение температурного режима в корпусе коммутатора | 5cd1bf61-83c2-4f90-806f-7b33c8b99fa2 | 00AVB02GH007A02XM04_XM91
4815 | A02 MAR1030 | 549a3f01-7052-434c-a011-703bc46c8fd2 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | e0d5e39c-3b03-45a4-8f08-4b376b591cf6 | Состояние порта №12 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A02) | Состояние порта №12 | 4f329f1b-0596-4e1e-8653-c02f88a38a4f | 00AVB02GH007A02ZV12_XN91
4816 | A02 MAR1030 | 549a3f01-7052-434c-a011-703bc46c8fd2 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | e34973fe-7613-46b7-bfed-9bc5c2435c6d | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH007-A02) | Связь с устройстом 00AVB02GH007-A02 установлена | 70fcbc4e-acee-42cb-ad34-f451ccc886e7 | 00AVB02GH007A02_XN99
4817 | Защиты | 1ed25508-6084-4091-b498-a34aa18f8d67 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 20de722d-c50e-434b-b40d-775f190d4dd0 | АВ SF1 двигателя завода пружины |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB04-F1) | Автомат цепи питания двигателя взвода пружины выключателя отключен | 224697f7-46bf-4e9b-8eaa-c6c005115f28 | 30BCB04EK204_XM14
4818 | Защиты | 1ed25508-6084-4091-b498-a34aa18f8d67 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | b42142a1-f113-40e2-b8d6-861899db967b | Обрыв цепей управления |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB04-F1) | Обрыв цепей управления | a34c1a40-2f34-4e14-9797-cbbea0bd6202 | 30BCB04EK203_XF91
4819 | Защиты | 1ed25508-6084-4091-b498-a34aa18f8d67 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 779ec403-b11c-47c1-8bbd-621139835ac7 | Неисправность цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB04-F1) | Неисправность цепей тока | 554083d6-e33f-415c-98a5-45b1c20fb886 | 30BCB04EK202_XM50
4820 | A11 УСО ЭКРА-242 | 550721a7-5dfd-4854-a75f-ad4745e8a531 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ЭКРА 242А | 20a8c92f-dfaa-4f93-8919-c0e87a054566 | Вывод контроллера |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Вывод контроллера | 6de73227-c2a1-49b8-bf3d-9abfb7a0cfeb | 00AVB10GH001A1XM07_XN97
4821 | Защиты | 1ed25508-6084-4091-b498-a34aa18f8d67 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 9f5762ed-190a-4652-9fc0-67e78df52979 | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB04-F1) | Неисправность цепей напряжения | d6a6dc69-50e7-46a9-a284-15103ff990a4 | 30BCB04EK201_XM51
4822 | A11 УСО ЭКРА-242 | 550721a7-5dfd-4854-a75f-ad4745e8a531 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ЭКРА 242А | 36f5c7dc-ebd6-45f0-bdab-075b404d6340 | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Связь с устройстом 00AVB10GH001-A11 установлена | 6009ee93-604f-4f3c-b0fe-3c9a2aff7a89 | 00AVB10GH001A11_XN99
4823 | A11 УСО ЭКРА-242 | 550721a7-5dfd-4854-a75f-ad4745e8a531 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ЭКРА 242А | 41ebf84e-a6fa-450e-a861-033ffd479763 | Контроллер в работе |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Контроллер в работе | e782c8d0-12a4-4eeb-9cc1-fdb51b993f69 | 00AVB10GH001A1XM06_XN97
4824 | A11 УСО ЭКРА-242 | 550721a7-5dfd-4854-a75f-ad4745e8a531 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ЭКРА 242А | a8701c39-0c13-4dcb-936f-81facb714845 | Идет синхронизация через Ethernet |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Идет синхронизация через Ethernet | 90bede1f-9d26-4200-9de9-a2d35186f106 | 00AVB10GH001A1XM03_XN98
4825 | A11 УСО ЭКРА-242 | 550721a7-5dfd-4854-a75f-ad4745e8a531 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ЭКРА 242А | c42c1c7b-6042-4549-b06f-9126b556d185 | Активность канала связи Eth1.2 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Активность канала связи Eth1.2 | 8f0fd73f-35b1-45cd-a92c-26eddf14db92 | 00AVB10GH001A1XM02_XN93
4826 | A11 УСО ЭКРА-242 | 550721a7-5dfd-4854-a75f-ad4745e8a531 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ЭКРА 242А | d158532e-6445-4ccb-8326-347f2c23a1e9 | Активность канала связи Eth1.1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Активность канала связи Eth1.1 | 3fb04bdc-4688-4928-9b6e-d7d0fb8beff0 | 00AVB10GH001A1XM01_XN93
4827 | A11 УСО ЭКРА-242 | 550721a7-5dfd-4854-a75f-ad4745e8a531 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ЭКРА 242А | def49e2e-9ba8-457b-92aa-3844bd06b8a9 | Местное управление |  | discrete | Введено | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Местное управление | facbcd96-d416-4eb5-ae07-681c401afab4 | 00AVB10GH001A1XM09_XN17
4828 | A11 УСО ЭКРА-242 | 550721a7-5dfd-4854-a75f-ad4745e8a531 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ЭКРА 242А | e34102dc-3630-4d9c-91e2-282c9cb9dcea | Неисправность контроллера |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Неисправность контроллера | c1ab1319-92ab-4f4b-9504-a78e209bb5fc | 00AVB10GH001A1XM08_XF90
4829 | Защиты | 1ed25508-6084-4091-b498-a34aa18f8d67 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | b3e00b8a-20b9-4d33-84cd-edabfd8d49ad | Команда отключить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB04-F1) | Команда отключить по месту | 076e1e3c-3566-4db7-96ec-db25438ae191 | 30BCB04CH201B_XA01
4830 | Защиты | 1ed25508-6084-4091-b498-a34aa18f8d67 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 4c3826d1-a4fb-4508-b0fc-3a1b579a6bc1 | Команда включить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB04-F1) | Команда включить по месту | 75516dff-a3b0-4db2-88ee-a69ddf92785a | 30BCB04CH201A_XA00
4831 | Выкл. | 19672c60-097a-4755-adc9-ab42d5dc1de9 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e7e122bd-619e-49ac-b1cc-39ba1e1b1e3d | Место управление |  | discrete | Место управление | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB05-F1) | Дистанционное управление выключателем | 676daa25-4990-48a4-968e-24a0c6973375 | 30BCB05EK205_XN16
4832 | Выкл. | 19672c60-097a-4755-adc9-ab42d5dc1de9 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 0bb42405-34aa-4547-a2af-8e0017762bd9 | Включение блокировано |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB05-F1) | Включение заблокировано | 0fb98d08-26a7-4d27-9261-41ab039df613 | 30BCB05EK217_XF07
4833 | Выкл. | 19672c60-097a-4755-adc9-ab42d5dc1de9 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 81e9d754-95c1-47fe-8117-3ec0f3ace7f1 | P |  | analog | МВт | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №05/ИП METSEP824 (30BCB05-P1) | Мощность активная сумм | a77ddb7e-5d47-430d-b530-a8150b16a882 | 30BCB05CE003_XQ13
4834 | Выкл. | 19672c60-097a-4755-adc9-ab42d5dc1de9 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 127d8bd1-85aa-440e-83e7-182d3e041b53 | Пружива не взведена |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB05-F1) | Пружина не взведена | 8461c6f6-2f6c-4ec4-92c7-d5b2461c02d9 | 30BCB05EK215_XF06
4835 | Выкл. | 19672c60-097a-4755-adc9-ab42d5dc1de9 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | c0ddec60-7ad5-428f-9e30-78663477533a | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB05-F1) | Положение выключателя | 72c1cf6a-8f84-4e78-bd50-60ae299e3b82 | 30BCB05CG201_XB00
4836 | ОТСН 00BCT02 | 554260d7-73ad-41a2-a071-bfb2a3da2801 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 26b414c1-be7b-4726-ac26-130c050a1317 | Привод побежал |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/АРКТ ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH003-A2) | АРКТ. Привод побежал | 8c564eab-023a-44e3-932c-a0c1c10bf6d2 | 00BCT02EK624_XF01
4837 | ОТСН 00BCT02 | 554260d7-73ad-41a2-a071-bfb2a3da2801 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 3a503843-e5f4-46ad-9542-443c954cc8f4 | Крайнее нижнее положение |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/АРКТ ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH003-A2) | АРКТ. Крайняя нижняя ступень | b8c889ed-f5c2-4801-a3a6-3ee4160f3281 | 00BCT02EK618_XK02
4838 | Выкл. | 19672c60-097a-4755-adc9-ab42d5dc1de9 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 7d77fb91-923c-4c4a-8a82-073f9b2fadcb | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB05-F1) | Аварийное отключение | 35738ec2-0e92-4676-a475-b3a303a04ac7 | 30BCB05EW212_XK00
4839 | Выкл. | 19672c60-097a-4755-adc9-ab42d5dc1de9 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 6beafb71-995c-4305-90b5-24bddb27b094 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB05-F1) | Команда управления выключателем от СКУ ЭЧ | bfaf141d-75d2-4700-a397-5d53f721c903 | 30BCB05EA201_XA10
4840 | Выкл. | 19672c60-097a-4755-adc9-ab42d5dc1de9 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 1b4883da-288e-4755-8b7d-68c861d3e96d | Тележка выключателя в тестовом положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB05-F1) | Тележка выключателя в тестовом положении | cb79c8ce-f80c-460e-8a4e-55cdbbcac31e | 30BCB05CG203_XB04
4841 | Выкл. | 19672c60-097a-4755-adc9-ab42d5dc1de9 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f91444d4-21ef-48ff-962d-1e6c7066fedd | Тележка выключателя в рабочем положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB05-F1) | Тележка выключателя в рабочем положении | 773d1d2a-95c7-4d1b-8b2b-87afeb90fe30 | 30BCB05CG202_XB03
4842 | Выкл. | 19672c60-097a-4755-adc9-ab42d5dc1de9 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 928fee8e-0b46-4c27-a737-f568c3b4e2cd | Снижение элегаза 2-ая ступень |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB05-F1) | Понижение давления элегаза 2 ступень | c1f71fbf-e89a-40f7-a27d-f744fe0222a0 | 30BCB05EK208_XK02
4843 | ОТСН 00BCT02 | 554260d7-73ad-41a2-a071-bfb2a3da2801 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 8b377608-9afa-4ee4-9037-4651eaf1cd54 | Крайнее верхнее положение |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/АРКТ ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH003-A2) | АРКТ. Крайняя верхняя ступень | 2b373cf9-3ec3-4e2b-8114-23e3f75ae9f3 | 00BCT02EK619_XK02
4844 | ОТСН 00BCT02 | 554260d7-73ad-41a2-a071-bfb2a3da2801 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 8e1ea539-eaff-4fe6-85df-ad7ddca674ee | Привод застрял |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/АРКТ ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH003-A2) | АРКТ. Привод застрял | a0b3f4f6-7c80-4140-a177-7fc2f1168f36 | 00BCT02EK625_XF01
4845 | Выкл. | 19672c60-097a-4755-adc9-ab42d5dc1de9 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cf4755a6-4d58-4ec8-b3f9-5edfc67d8859 | Снижение элегаза 1-ая ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB05-F1) | Понижение давления элегаза 1 ступень | df1e4a0e-6085-46dc-9e76-5607144db78b | 30BCB05EK207_XK02
4846 | Выкл. | 19672c60-097a-4755-adc9-ab42d5dc1de9 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | a1856d2d-52cd-402e-ac11-33775a5c55f4 | I0 |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №05/ИП METSEP824 (30BCB05-P1) | Напряжение нулевой последовательности | f0769782-5f2a-4029-a06d-0ca52e81f2f4 | 30BCB05CE071_XQ71
4847 | ОТСН 00BCT02 | 554260d7-73ad-41a2-a071-bfb2a3da2801 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | b3499ac7-d3d1-4b8d-a82a-7af6094b1083 | Прибавить |  | controldiscrete | Команда RCO | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/АРКТ ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH003-A2) | АРКТ. Команда "Переключить" от СКУ ЭЧ СВМ | 6839d890-7b24-47f8-aab1-15d519e909e6 | 00BCT02GH013_XA01
4848 | Выкл. | 19672c60-097a-4755-adc9-ab42d5dc1de9 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | bb4f5e1e-6275-4cbc-8392-b9262a5aac05 | Uc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №05/ИП METSEP824 (30BCB05-P1) | Фазное напряжение фаза C | b14c3301-f7b5-4b09-addb-1996bb155cfe | 30BCB05CE031_XQ31
4849 | ОТСН 00BCT02 | 554260d7-73ad-41a2-a071-bfb2a3da2801 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | c9ed1da7-d19a-425c-afc5-e62534fddc57 | Привод в движении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/АРКТ ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH003-A2) | АРКТ. Идет переключение РПН | 132753fa-ff3d-4ad5-9226-c229d6a59aa9 | 00BCT02EK620_XF01
4850 | ОТСН 00BCT02 | 554260d7-73ad-41a2-a071-bfb2a3da2801 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | d90c6011-b6b8-4418-8888-2fa6a47b4542 | Блокировка управления РПН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/АРКТ ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH003-A2) | АРКТ. Блокировка по току ВН | cfe51cc0-af71-439a-ba3f-087f86c33d90 | 00BCT02EK621_XF01
4851 | Выкл. | 19672c60-097a-4755-adc9-ab42d5dc1de9 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 517d8b2c-a8b8-4c50-a8bb-fa04ba89c207 | Uab |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №05/ИП METSEP824 (30BCB05-P1) | Линейное напряжение фазы AB | 44e91de4-b6b5-4aa1-a7b9-298b243b739c | 30BCB05CE041_XQ41
4852 | Выкл. | 19672c60-097a-4755-adc9-ab42d5dc1de9 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b1985946-556f-4504-ad9e-cad604ccbf03 | Ua |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №05/ИП METSEP824 (30BCB05-P1) | Фазное напряжение фаза A | 1ed8377e-5e13-4fb6-98b0-c8cc84cf758f | 30BCB05CE011_XQ11
4853 | Выкл. | 19672c60-097a-4755-adc9-ab42d5dc1de9 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 540b8178-3876-41ad-a69e-8c91ae6f7827 | Uca |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №05/ИП METSEP824 (30BCB05-P1) | Линейное напряжение фазы CA | 66000bfb-caff-4e09-a791-56fdb30196c6 | 30BCB05CE061_XQ61
4854 | Измерительный преобразователь | 55460fe6-ddd3-4d83-9112-e8b86f000e4d | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Измерители/ИП METSEP824 | 5caa000c-ace0-4981-843f-e02d993cbb3f | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №02/ИП METSEP824 (30BCA02-P1) | Связь с устройстом 30BCA02-P1 установлена | f7fc9049-1396-44c2-a79b-7c1d6f667237 | 30BCA02P1_XN99
4855 | Измерительный преобразователь | 556f4767-4f4a-4416-817f-b1d979e2de93 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Измерители/ИП METSEP824 | 5caa000c-ace0-4981-843f-e02d993cbb3f | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №05/ИП METSEP824 (30BCC05-P1) | Связь с устройстом 30BCC05-P1 установлена | 26f55d97-7315-407b-bcd3-333f7dbd0875 | 30BCC05P1_XN99
4856 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 55833a6a-9ad3-4a4b-baab-71e926c073c6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01/Шкаф синхронизации блока №1 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | 1e4cb958-12be-491d-b2b6-99365ebb066a | Местное управление (Local) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф синхронизации (00ACY17)/Контроллер диагностики (00ACY17-A2) | Местное управление (Local) | d1ff6e3f-1f42-4e59-944b-61e6ed0249f7 | 00ACY17A10ZM03_XN17
4857 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 55833a6a-9ad3-4a4b-baab-71e926c073c6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01/Шкаф синхронизации блока №1 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | 36b9baf6-da52-4a3d-bdfa-dc01598b9acf | Интерфейс ET2 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф синхронизации (00ACY17)/Контроллер диагностики (00ACY17-A2) | Интерфейс ET2 в работе (ET2Link) | 8c99ecb4-23b2-40e8-a992-53d228ff5784 | 00ACY17A10ZM09_XN93
4858 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 55833a6a-9ad3-4a4b-baab-71e926c073c6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01/Шкаф синхронизации блока №1 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | 7abbfe13-93e4-418f-ace1-3098a846e6b2 | Наличие точного времени |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф синхронизации (00ACY17)/Контроллер диагностики (00ACY17-A2) | Наличие точного времени (TimeSync) | df95451a-f787-4fc0-94d7-de9db6403c26 | 00ACY17A10ZM05_XN98
4859 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 55833a6a-9ad3-4a4b-baab-71e926c073c6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01/Шкаф синхронизации блока №1 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | 7fe0091b-a88e-440d-8ccc-cdc1de062cdd | Дистанционное управление (Remote) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф синхронизации (00ACY17)/Контроллер диагностики (00ACY17-A2) | Дистанционное управление (Remote) | 40afa411-b39d-41f0-b2ce-4ad8596d026a | 00ACY17A10ZM04_XN16
4860 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 55833a6a-9ad3-4a4b-baab-71e926c073c6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01/Шкаф синхронизации блока №1 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | a415759e-4fc3-4eb7-9a8f-d29164335e2e | Интерфейс ET1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф синхронизации (00ACY17)/Контроллер диагностики (00ACY17-A2) | Интерфейс ET1 в работе (ET1Link) | 1c37397a-607c-4319-ba33-4af634428741 | 00ACY17A10ZM08_XN93
4861 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 55833a6a-9ad3-4a4b-baab-71e926c073c6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01/Шкаф синхронизации блока №1 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | aa54b71b-4094-4120-9a9e-56bc25a9e14d | Светодиод авария (Alarm) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф синхронизации (00ACY17)/Контроллер диагностики (00ACY17-A2) | Светодиод авария (Alarm) | aaa46da8-8fb6-4ad9-b1df-fd9fb0ea5a0d | 00ACY17A10ZM02_XN96
4862 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 55833a6a-9ad3-4a4b-baab-71e926c073c6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01/Шкаф синхронизации блока №1 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | bfdbf20e-7cc3-4a2f-becb-68b51854157b | Светодиод работа (Work) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф синхронизации (00ACY17)/Контроллер диагностики (00ACY17-A2) | Светодиод работа (Work) | 65e972db-08d6-4947-9010-371edb21d58f | 00ACY17A10ZM01_XN96
4863 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 55833a6a-9ad3-4a4b-baab-71e926c073c6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01/Шкаф синхронизации блока №1 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | d0d60be3-0cb1-41f6-b27e-4c37f749f10d | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф синхронизации (00ACY17)/Контроллер диагностики (00ACY17-A2) | Связь с устройстом 00ACY17-A2 установлена | 1afb0193-c17f-4e51-9137-af33b43ae43c | 00ACY17A2_XN99
4864 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 55833a6a-9ad3-4a4b-baab-71e926c073c6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01/Шкаф синхронизации блока №1 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | db4eafe6-9358-4471-a08e-7dcfa33d1d18 | Питания 1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф синхронизации (00ACY17)/Контроллер диагностики (00ACY17-A2) | Питание 1 в норме (Pwr1OR) | 53365b4d-5188-4bd4-80de-68c5e4fe3dda | 00ACY17A10ZM06_XN94
4865 | A02 MAR1030 | 55cc385c-5b8c-445b-8af6-3e08d6c6464d | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 1d2200e6-2540-4b86-9207-3af636b8228d | Состояние порта №28 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A02) | Состояние порта №28 | ddf2b5c3-64f5-4471-9ad0-185b2a364e1e | 00AVB02GH008A02ZV28_XN91
4866 | A02 MAR1030 | 55cc385c-5b8c-445b-8af6-3e08d6c6464d | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 23e0cdac-a551-40d9-ac9f-7c3c401eae41 | Состояние порта №03 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A02) | Состояние порта №03 | 43d75a03-24e8-4e17-9cbc-f6e53ab5f652 | 00AVB02GH008A02ZV03_XN91
4867 | A02 MAR1030 | 55cc385c-5b8c-445b-8af6-3e08d6c6464d | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 295757af-3dd6-4742-812c-d58bd4295cc0 | Состояние порта №22 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A02) | Состояние порта №22 | 7bf5a119-cf76-49db-b368-5aa5c5ed97ff | 00AVB02GH008A02ZV22_XN91
4868 | A02 MAR1030 | 55cc385c-5b8c-445b-8af6-3e08d6c6464d | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 2a4ad49c-d015-4d50-8732-da0a47e98875 | Состояние порта №17 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A02) | Состояние порта №17 | 2672b910-c27b-4038-b312-04e06149ac59 | 00AVB02GH008A02ZV17_XN91
4869 | A02 MAR1030 | 55cc385c-5b8c-445b-8af6-3e08d6c6464d | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 36f213f1-3b35-48f1-b9ee-5ad87c30e92f | Состояние порта №25 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A02) | Состояние порта №25 | bbeb63dc-d4d8-40b2-9f4a-a1b04942d28b | 00AVB02GH008A02ZV25_XN91
4870 | A02 MAR1030 | 55cc385c-5b8c-445b-8af6-3e08d6c6464d | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 3c731ca1-84e8-4dbe-82ff-63d7fbc0211b | Состояние порта №18 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A02) | Состояние порта №18 | 66619df3-681c-4aae-b18b-dcedd39b9166 | 00AVB02GH008A02ZV18_XN91
4871 | A02 MAR1030 | 55cc385c-5b8c-445b-8af6-3e08d6c6464d | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 3c8e03c1-55a3-4f11-9190-b966ce49dfb9 | Состояние порта №01 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A02) | Состояние порта №01 | 5a92168b-7e9c-4853-8ebf-727b30e7bada | 00AVB02GH008A02ZV01_XN91
4872 | A02 MAR1030 | 55cc385c-5b8c-445b-8af6-3e08d6c6464d | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 3eeef17d-51fd-40d9-ae28-4e313b0d9ff3 | Состояние порта №13 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A02) | Состояние порта №13 | ed7ef8a6-72b0-4a09-977f-d5f228df8bcf | 00AVB02GH008A02ZV13_XN91
4873 | A02 MAR1030 | 55cc385c-5b8c-445b-8af6-3e08d6c6464d | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 54bfe2d9-a23d-4a1d-be96-6d0b661c138f | Неисправность питания коммутатора |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A02) | Неисправность питания коммутатора | c22eb085-e43d-416d-8b6a-a2ebbe444454 | 00AVB02GH008A02XM57_XF91
4874 | A02 MAR1030 | 55cc385c-5b8c-445b-8af6-3e08d6c6464d | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 557bcf2d-0d35-4613-9fe4-bd254f2b5739 | Состояние порта №14 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A02) | Состояние порта №14 | 57aa698e-1ea6-4a23-a392-d98d996632fd | 00AVB02GH008A02ZV14_XN91
4875 | A02 MAR1030 | 55cc385c-5b8c-445b-8af6-3e08d6c6464d | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 5f2f957d-1c53-4b76-a12f-cfad21121a1b | Состояние порта №27 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A02) | Состояние порта №27 | 6727e5e5-497e-4c1c-ad72-612ec5e4ce37 | 00AVB02GH008A02ZV27_XN91
4876 | A02 MAR1030 | 55cc385c-5b8c-445b-8af6-3e08d6c6464d | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 6671c836-3f0b-47ec-955d-0e0154b45b53 | Состояние порта №20 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A02) | Состояние порта №20 | a774bdfb-b4f6-4537-81bd-a73e0ca6e5e7 | 00AVB02GH008A02ZV20_XN91
4877 | A02 MAR1030 | 55cc385c-5b8c-445b-8af6-3e08d6c6464d | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 72e4af7f-80bc-4bb6-9294-143bf7afb57e | Состояние порта №04 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A02) | Состояние порта №04 | 63a819bf-83de-4426-b3cd-667e87c6e4d5 | 00AVB02GH008A02ZV04_XN91
4878 | A02 MAR1030 | 55cc385c-5b8c-445b-8af6-3e08d6c6464d | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 751399f2-98ec-480c-9874-4f75b91be518 | Состояние порта №24 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A02) | Состояние порта №24 | 40935064-95e4-4706-b6b6-39711829ac1a | 00AVB02GH008A02ZV24_XN91
4879 | A02 MAR1030 | 55cc385c-5b8c-445b-8af6-3e08d6c6464d | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7b0e7f84-01ce-4f7f-9a10-cf7d9e65c0e2 | Состояние порта №23 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A02) | Состояние порта №23 | 8afda563-7130-4790-8c4e-f259e88bd4da | 00AVB02GH008A02ZV23_XN91
4880 | A02 MAR1030 | 55cc385c-5b8c-445b-8af6-3e08d6c6464d | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7c52cded-c53b-4939-9cc4-952f1cf9f68d | Состояние порта №10 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A02) | Состояние порта №10 | 876a0d9c-cc3e-4f3b-803c-4fd152def5d3 | 00AVB02GH008A02ZV10_XN91
4881 | A02 MAR1030 | 55cc385c-5b8c-445b-8af6-3e08d6c6464d | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7f191076-ba74-4a30-8ca2-71ee920661ce | Состояние порта №08 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A02) | Состояние порта №08 | 813c3615-c2c0-46f6-afdf-e9a16b1fb904 | 00AVB02GH008A02ZV08_XN91
4882 | A02 MAR1030 | 55cc385c-5b8c-445b-8af6-3e08d6c6464d | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7ff664f3-bd16-4f5d-bce2-7c4a96d46f9d | Состояние порта №26 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A02) | Состояние порта №26 | 144883a5-e0d6-443d-9871-71d06e88ee36 | 00AVB02GH008A02ZV26_XN91
4883 | A02 MAR1030 | 55cc385c-5b8c-445b-8af6-3e08d6c6464d | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 89efeb87-3461-4d9b-8911-a306a91b04f4 | Состояние порта №11 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A02) | Состояние порта №11 | 960c57ca-337c-4026-b468-5a5a909c9fb2 | 00AVB02GH008A02ZV11_XN91
4884 | A02 MAR1030 | 55cc385c-5b8c-445b-8af6-3e08d6c6464d | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 93de5857-5977-4027-a32e-74e71c571e28 | Состояние порта №19 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A02) | Состояние порта №19 | 8a619e86-10b2-455b-b2c2-efb9e5c07cf9 | 00AVB02GH008A02ZV19_XN91
4885 | A02 MAR1030 | 55cc385c-5b8c-445b-8af6-3e08d6c6464d | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 9df4401b-02e6-4b66-ac14-903eefc47689 | Состояние порта №07 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A02) | Состояние порта №07 | 07a5be42-fac2-4d3d-83fd-9d60d1aadd1a | 00AVB02GH008A02ZV07_XN91
4886 | A02 MAR1030 | 55cc385c-5b8c-445b-8af6-3e08d6c6464d | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | a63360be-2b4e-44b5-92ce-826cdc08165e | Состояние порта №21 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A02) | Состояние порта №21 | 75a52183-d90f-421d-b59f-320aee18e5d9 | 00AVB02GH008A02ZV21_XN91
4887 | A02 MAR1030 | 55cc385c-5b8c-445b-8af6-3e08d6c6464d | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | abe24dc8-4925-448a-bf94-3314ac47c9ea | Состояние порта №06 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A02) | Состояние порта №06 | f40cb151-c172-4864-91cd-1819c2df8fc3 | 00AVB02GH008A02ZV06_XN91
4888 | A02 MAR1030 | 55cc385c-5b8c-445b-8af6-3e08d6c6464d | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | b0554c0d-dddc-4dc5-b114-4137c63e922a | Состояние порта №05 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A02) | Состояние порта №05 | c9eac103-f643-479a-9ce7-a574087f4ef8 | 00AVB02GH008A02ZV05_XN91
4889 | A02 MAR1030 | 55cc385c-5b8c-445b-8af6-3e08d6c6464d | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | be2d40ad-c2eb-48fe-92b1-d5197787cdbd | Состояние порта №15 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A02) | Состояние порта №15 | 032b8613-79d2-40ec-9541-a76088030df6 | 00AVB02GH008A02ZV15_XN91
4890 | A02 MAR1030 | 55cc385c-5b8c-445b-8af6-3e08d6c6464d | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | c0975a2b-f83c-41ec-8f76-cde16320c149 | Состояние порта №09 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A02) | Состояние порта №09 | 51cd5cb5-7636-4d26-9c0b-5a8f25395dd9 | 00AVB02GH008A02ZV09_XN91
4891 | A02 MAR1030 | 55cc385c-5b8c-445b-8af6-3e08d6c6464d | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | cebf3d8a-0273-4c48-a8f3-d9485138dc26 | Состояние порта №02 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A02) | Состояние порта №02 | 0ce1cf10-3c0d-4ca7-876b-1cf269e3ec82 | 00AVB02GH008A02ZV02_XN91
4892 | A02 MAR1030 | 55cc385c-5b8c-445b-8af6-3e08d6c6464d | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | d2fe0f37-35b6-4636-aaf3-4d6b76221f92 | Состояние порта №16 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A02) | Состояние порта №16 | 30d7df7e-11e1-406f-8ceb-af12a22bead9 | 00AVB02GH008A02ZV16_XN91
4893 | A02 MAR1030 | 55cc385c-5b8c-445b-8af6-3e08d6c6464d | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | d56abac7-4724-4700-bd4e-fa39902a807f | Нарушение температурного режима в корпусе коммутатора |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A02) | Нарушение температурного режима в корпусе коммутатора | a55e8dac-e130-4f38-bd2c-e3859f7ffdd7 | 00AVB02GH008A02XM04_XM91
4894 | A02 MAR1030 | 55cc385c-5b8c-445b-8af6-3e08d6c6464d | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | e0d5e39c-3b03-45a4-8f08-4b376b591cf6 | Состояние порта №12 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A02) | Состояние порта №12 | 65779234-5ecc-439f-b3af-85ae409c85db | 00AVB02GH008A02ZV12_XN91
4895 | A02 MAR1030 | 55cc385c-5b8c-445b-8af6-3e08d6c6464d | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №8 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | e34973fe-7613-46b7-bfed-9bc5c2435c6d | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH008-A02) | Связь с устройстом 00AVB02GH008-A02 установлена | 45d62a85-7a40-4bc1-95ac-cf3fd799b0f2 | 00AVB02GH008A02_XN99
4896 | Выкл. | 19672c60-097a-4755-adc9-ab42d5dc1de9 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e9f05aeb-bbf6-4968-ada4-0c7609222336 | Ubc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №05/ИП METSEP824 (30BCB05-P1) | Линейное напряжение фазы BC | 630bd82f-4349-4813-b1af-0340bd9e42fa | 30BCB05CE051_XQ51
4897 | A31 RSPE35 | 55ecd9dd-c3e3-425e-8ec8-3fe87f204ad0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Маршрутизатор | 04dbf934-f9e8-4708-8ecb-bf801fab748a | Состояние порта №12 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH002)/Маршрутизатор (00AVB01GH002-A31) | Состояние порта №12 | be9584a3-2967-456b-bddc-40c7cb4be3ec | 00AVB01GH002A31ZV12_XN91
4898 | A31 RSPE35 | 55ecd9dd-c3e3-425e-8ec8-3fe87f204ad0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Маршрутизатор | 12f3ef44-fa74-4812-b8f7-cf945eeeb5aa | Состояние порта №01 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH002)/Маршрутизатор (00AVB01GH002-A31) | Состояние порта №01 | 595af73d-cd69-446b-aabc-7cf4418f2d73 | 00AVB01GH002A31ZV01_XN91
4899 | A31 RSPE35 | 55ecd9dd-c3e3-425e-8ec8-3fe87f204ad0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Маршрутизатор | 143bf944-ba63-416f-b569-bb739c535c53 | Состояние порта №07 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH002)/Маршрутизатор (00AVB01GH002-A31) | Состояние порта №07 | 1f18fe9d-d2d4-4ae7-b059-a5612d44a6d9 | 00AVB01GH002A31ZV07_XN91
4900 | A31 RSPE35 | 55ecd9dd-c3e3-425e-8ec8-3fe87f204ad0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Маршрутизатор | 52f626ef-34ea-402a-98b9-93374abd6a02 | Состояние порта №03 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH002)/Маршрутизатор (00AVB01GH002-A31) | Состояние порта №03 | ea22d96e-2fab-4b1c-a127-cf98533f3122 | 00AVB01GH002A31ZV03_XN91
4901 | A31 RSPE35 | 55ecd9dd-c3e3-425e-8ec8-3fe87f204ad0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Маршрутизатор | 6218dbbc-2e18-4602-9c12-73c5758c9e0e | Неисправность питания коммутатора |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH002)/Маршрутизатор (00AVB01GH002-A31) | Неисправность питания коммутатора | 120db064-12c8-4922-8410-6b9f7cbdecc1 | 00AVB01GH002A31XM57_XF91
4902 | A31 RSPE35 | 55ecd9dd-c3e3-425e-8ec8-3fe87f204ad0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Маршрутизатор | 64f095a5-5940-46bb-999d-431cbff7ea6e | Нарушение температурного режима в корпусе коммутатора |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH002)/Маршрутизатор (00AVB01GH002-A31) | Нарушение температурного режима в корпусе коммутатора | bc3d54e8-fcb8-4b6f-9a5e-fd4849f0ea72 | 00AVB01GH002A31XM04_XM91
4903 | A31 RSPE35 | 55ecd9dd-c3e3-425e-8ec8-3fe87f204ad0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Маршрутизатор | 7c0751f9-dbeb-4e6f-a03c-2b691871026f | Состояние порта №08 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH002)/Маршрутизатор (00AVB01GH002-A31) | Состояние порта №08 | e880674c-8859-4b3b-bdd7-3edd94b98e4a | 00AVB01GH002A31ZV08_XN91
4904 | A31 RSPE35 | 55ecd9dd-c3e3-425e-8ec8-3fe87f204ad0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Маршрутизатор | 87754fa2-5aab-4a8a-8660-7ba8867ca348 | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH002)/Маршрутизатор (00AVB01GH002-A31) | Связь с устройстом 00AVB01GH002-A31 установлена | 6a25c6ff-b94f-4236-9366-d7a9d5a53926 | 00AVB01GH002A31_XN99
4905 | A31 RSPE35 | 55ecd9dd-c3e3-425e-8ec8-3fe87f204ad0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Маршрутизатор | 8a404960-beff-4c63-a1fa-68e839151fbe | Состояние порта №04 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH002)/Маршрутизатор (00AVB01GH002-A31) | Состояние порта №04 | 6174f5a8-3674-4993-81d8-8182ac066577 | 00AVB01GH002A31ZV04_XN91
4906 | A31 RSPE35 | 55ecd9dd-c3e3-425e-8ec8-3fe87f204ad0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Маршрутизатор | 8ef14374-d332-4ebd-a2a9-2330dd614790 | Состояние порта №05 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH002)/Маршрутизатор (00AVB01GH002-A31) | Состояние порта №05 | 7aef0102-17c1-46ea-99eb-4f2b5db984ef | 00AVB01GH002A31ZV05_XN91
4907 | A31 RSPE35 | 55ecd9dd-c3e3-425e-8ec8-3fe87f204ad0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Маршрутизатор | 9c451c23-d7e6-415d-91f4-dceb764921f7 | Состояние порта №11 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH002)/Маршрутизатор (00AVB01GH002-A31) | Состояние порта №11 | 37a4f29b-ae30-4557-9da3-80276077e8e6 | 00AVB01GH002A31ZV11_XN91
4908 | A31 RSPE35 | 55ecd9dd-c3e3-425e-8ec8-3fe87f204ad0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Маршрутизатор | a987c951-b6e2-4615-8dbd-e0c4d5935de3 | Состояние порта №02 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH002)/Маршрутизатор (00AVB01GH002-A31) | Состояние порта №02 | 4bed4099-3e21-4e40-87b2-0ccddc28fa05 | 00AVB01GH002A31ZV02_XN91
4909 | A31 RSPE35 | 55ecd9dd-c3e3-425e-8ec8-3fe87f204ad0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Маршрутизатор | c52d661e-4875-48c8-8ce3-390247affed5 | Состояние порта №06 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH002)/Маршрутизатор (00AVB01GH002-A31) | Состояние порта №06 | d7a6e352-b41e-4899-b7f5-343591626edd | 00AVB01GH002A31ZV06_XN91
4910 | A31 RSPE35 | 55ecd9dd-c3e3-425e-8ec8-3fe87f204ad0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Маршрутизатор | e9f0507f-9e64-47b4-9fea-6baf2e21b787 | Состояние порта №10 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH002)/Маршрутизатор (00AVB01GH002-A31) | Состояние порта №10 | a3f5e85f-5c1e-47c4-ac89-421171c25b11 | 00AVB01GH002A31ZV10_XN91
4911 | A31 RSPE35 | 55ecd9dd-c3e3-425e-8ec8-3fe87f204ad0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Маршрутизатор | f34b7897-50a8-492f-bb00-3f80b92fd48a | Состояние порта №09 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH002)/Маршрутизатор (00AVB01GH002-A31) | Состояние порта №09 | fc7ef147-adfe-4664-862d-36f01c015024 | 00AVB01GH002A31ZV09_XN91
4912 | Выкл. | 19672c60-097a-4755-adc9-ab42d5dc1de9 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 13b8979b-0a0b-4193-8c1a-0902a4c393b7 | Q |  | analog | Мвар | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №05/ИП METSEP824 (30BCB05-P1) | Мощность реактивная сумм | 91ab06e4-422e-4f86-ba5c-8180a52da83b | 30BCB05CE004_XQ14
4913 | Выкл. | 19672c60-097a-4755-adc9-ab42d5dc1de9 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 70ecc4f9-77c0-4751-b645-cfa94e87aca7 | U0 |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №05/ИП METSEP824 (30BCB05-P1) | Ток нулевой последовательности | 54d5e04b-0987-4406-b070-7735805d7afe | 30BCB05CE072_XQ07
4914 | Выкл. | 19672c60-097a-4755-adc9-ab42d5dc1de9 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | db515ac8-ddc7-4b25-84a3-fdb6b814838f | Ic |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №05/ИП METSEP824 (30BCB05-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы C | 6dc935da-8402-4223-a0d3-42d9a85e91c8 | 30BCB05CE032_XQ03
4915 | Выкл. | 19672c60-097a-4755-adc9-ab42d5dc1de9 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f3b8f573-9cdd-4210-b209-facd3940e203 | Ib |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №05/ИП METSEP824 (30BCB05-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы B | 70acbfaa-e082-4acd-b756-c1983d641362 | 30BCB05CE022_XQ02
4916 | Выкл. | 19672c60-097a-4755-adc9-ab42d5dc1de9 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b8b67cd5-aefd-41c0-935a-6b7bd9086751 | Ia |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №05/ИП METSEP824 (30BCB05-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы A | 78a2ecd1-96fd-47fe-982f-0d89751eb0ca | 30BCB05CE012_XQ01
4917 | Выкл. | 19672c60-097a-4755-adc9-ab42d5dc1de9 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8c94f778-5a92-498c-a4f8-24b6239dcf95 | cosφ |  | analog | Относительные единицы | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №05/ИП METSEP824 (30BCB05-P1) | Cos ф | b7bc3dec-dd21-485f-8f03-045ddb349c0c | 30BCB05CE009_XQ19
4918 | Выкл. | 19672c60-097a-4755-adc9-ab42d5dc1de9 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 5a117f4b-eb8d-427e-bc75-3a2db076659c | S |  | analog | МВА | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №05/ИП METSEP824 (30BCB05-P1) | Мощность полная сумм | fee3ddf9-e458-4d93-ad68-06c03b6c28d0 | 30BCB05CE006_XQ16
4919 | Выкл. | 19672c60-097a-4755-adc9-ab42d5dc1de9 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cff27a2a-e49d-4cac-a37f-c5f89c2d1315 | F |  | analog | Частота | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №05/ИП METSEP824 (30BCB05-P1) | Частота | 5dabdae1-a0bb-474d-bc9a-793aa8858515 | 30BCB05CE005_XQ10
4920 | Выкл. | 19672c60-097a-4755-adc9-ab42d5dc1de9 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 511c58a0-f6d9-4b21-8b77-4e79e4908fb1 | Ub |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №05/ИП METSEP824 (30BCB05-P1) | Фазное напряжение фаза B | 69e8cdb4-c07b-43d2-ad74-74999f6c40d1 | 30BCB05CE021_XQ21
4921 | Выкл. | 19672c60-097a-4755-adc9-ab42d5dc1de9 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8940bd4d-31cc-46d6-a281-a540a3912168 | Неисправность выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB05-F1) | Неисправность выключателя 30BCB05GS001 | 3a0ca161-42b5-411a-893f-662dc9d87cce | 30BCB05GS001_XM93
4922 | Защиты | 575a2f94-fff5-45e9-a1e3-a13d768a1a4b | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 1c7b4571-e190-4b88-a78d-9e5e9f0597a1 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB04-F1) | Связь с устройстом 20BCB04-F1 установлена | 9ca32b20-e712-4f37-a2c3-bac8992e1dc0 | 20BCB04F1_XN99
4923 | Релейный отсек | c24dd260-d5f8-499c-86d5-ecb6b933ccdf | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №05 | РЗиА/Шкаф релейный | 4d8e9bc6-14a1-461c-9faa-02b38b3822a1 | Неисправность дуговой защиты (VAMP 125) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Неисправность устройства дуговой защиты 30BCB05 | fe7234ca-23bc-453f-9d39-1e051758c687 | 30BCB05EK101_XF01
4924 | Релейный отсек | c24dd260-d5f8-499c-86d5-ecb6b933ccdf | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №05 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB05-F1) | Дверь релейного отсека открыта | d0d8ef7b-ca5d-4c94-abbc-61262afef95a | 30BCB05EK218_XN01
4925 | ЗН 30BCB05GV001 | 15f54b4b-31ed-4e79-8744-325cfe315833 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB05-F1) | Положение заземляющего ножа | 3654c79c-5e26-431a-8900-6204d4e49875 | 30BCB05CG204_XB02
4926 | Защиты | 8c7c3510-7d7a-48fd-a0ea-acbbac1b8c97 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | a4917c5e-8fda-437a-aecb-529b56c88a6f | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Неисправность терминала 30BCB05 | 579206da-6237-43a4-aeec-a628bb89ae36 | 30BCB05EK102_XF01
4927 | Защиты | 8c7c3510-7d7a-48fd-a0ea-acbbac1b8c97 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 01bd2bdc-eb62-47a4-974a-1c19cf0feeef | Контроль по току для дуговой защиты |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB05-F1) | Контроль по току для дуговой защиты | a66cca8c-8ed0-4b46-97ea-d24266cff01e | 30BCB05EK216_XM02
4928 | Защиты | 8c7c3510-7d7a-48fd-a0ea-acbbac1b8c97 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | ea0e9736-5fef-4a64-9bfd-76875fa14702 | Срабатывание |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB05-F1) | Срабатывание защит | 2696f821-e508-4024-84b0-5e4829d8ea71 | 30BCB05EW213_XK01
4929 | Защиты | 8c7c3510-7d7a-48fd-a0ea-acbbac1b8c97 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 51ad4805-f9d7-464d-81d1-9b48cd64de8d | Отключение от дистанционной защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB05-F1) | Отключение от дистанционной защиты | 1eba7145-c6f4-45bb-9204-5b9be844ff14 | 30BCB05EW211_XK09
4930 | Защиты | 8c7c3510-7d7a-48fd-a0ea-acbbac1b8c97 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 914f6925-e98d-46c6-a860-196c3f1ab1da | Отключение от ЗПН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB05-F1) | Отключение от ЗПН 2 ступени | 990d8d2b-7698-40d7-b8b2-828829ccc777 | 30BCB05EW210_XK02
4931 | Защиты | 8c7c3510-7d7a-48fd-a0ea-acbbac1b8c97 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | f2b29184-d377-44ad-b677-d45becc055c9 | Отключение от ЗМН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB05-F1) | Отключение от ЗМН 2 ступени | 7d65616c-cad8-4328-a2c1-d788968867f1 | 30BCB05EW209_XK02
4932 | Защиты | 8c7c3510-7d7a-48fd-a0ea-acbbac1b8c97 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 6376ef67-05e8-4e74-9601-4a72da248f7b | Действие УРОВ во внешние защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB05-F1) | Действие УРОВ во внешние защиты | e6036936-8d06-47be-9b70-ffff90ba3911 | 30BCB05EW208_XK25
4933 | Защиты | 8c7c3510-7d7a-48fd-a0ea-acbbac1b8c97 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 3b713b31-551a-4b83-960b-d94944ccf6b1 | Отключение от УРОВ присоединений |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB05-F1) | Отключение от УРОВ присоединений | a702458a-59dd-40b5-acae-a8a8b828f6bb | 30BCB05EW207_XK07
4934 | Защиты | 8c7c3510-7d7a-48fd-a0ea-acbbac1b8c97 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 3074cd8e-30f0-4f19-8910-9abaa9561b22 | Отключение от чувствительной защиты от 1ф. КЗ на землю |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB05-F1) | Отключение от чувствительной защиты от однофазных КЗ на землю | 3b096c6b-c7a9-40a3-bc0b-c0abdfa90b9a | 30BCB05EW206_XK06
4935 | Защиты | 8c7c3510-7d7a-48fd-a0ea-acbbac1b8c97 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 3094fdd2-24c8-498b-b850-dfc84324e62b | Отключение от МТЗ от 1ф. КЗ на землю |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB05-F1) | Отключение от МТЗ от КЗ на землю | 896bff90-380b-43b6-950a-1f0dc408436c | 30BCB05EW205_XK05
4936 | Защиты | 8c7c3510-7d7a-48fd-a0ea-acbbac1b8c97 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | b5b0da79-7ce6-488e-b38c-74db36b266c2 | Отключение от МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB05-F1) | Отключение от МТЗ | 95f31b3a-3195-41b0-9fa3-ed4b69441187 | 30BCB05EW204_XK24
4937 | Защиты | 8c7c3510-7d7a-48fd-a0ea-acbbac1b8c97 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 9a201166-23ab-435b-a707-8f34501d734b | Отключение от токовой отсечки |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB05-F1) | Отключение от токовой отсечки | a7c90846-9ab7-4788-a1de-7e94fa2791fb | 30BCB05EW203_XK03
4938 | Защиты | 8c7c3510-7d7a-48fd-a0ea-acbbac1b8c97 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 3737d31a-5ae9-4b47-b2fa-17c926508528 | Отключение от дифференциальной защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB05-F1) | Отключение от дифференциальной защиты | 761047b9-db42-4a0c-97b5-20fe9103fa5e | 30BCB05EW202_XK01
4939 | Защиты | 8c7c3510-7d7a-48fd-a0ea-acbbac1b8c97 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 055db139-860f-4e16-ab3a-6d9e3764aa1f | Отключение от дуговой защиты секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB05-F1) | Отключение от дуговой защиты | 938d75c7-120b-4a4d-a24c-7784e3189e41 | 30BCB05EW201_XK01
4940 | Защиты | 8c7c3510-7d7a-48fd-a0ea-acbbac1b8c97 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 0ea38c02-fa27-44ed-b2b0-facec7d1f503 | Ключ SA1 блокировка ДЗ |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB05-F1) | Ключ SA1 "Блокировка дистанционной защиты" | 99394618-a441-4045-844b-862b66f19c59 | 30BCB05EK206_XF04
4941 | Защиты | 8c7c3510-7d7a-48fd-a0ea-acbbac1b8c97 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | bbbda02d-d361-4e5c-a555-066ce2ebed85 | Повреждение фазы C (от диф. защиты) |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB05-F1) | Повреждение фаза C (от дифференциальной защиты) | f072caf9-e0ff-4900-8d52-403a48e724e2 | 30BCB05EK214_XF01
4942 | Защиты | 8c7c3510-7d7a-48fd-a0ea-acbbac1b8c97 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 371ec1dc-4279-4a12-b53f-721d1b6d5d1e | Повреждение фазы B (от диф. защиты) |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB05-F1) | Повреждение фаза B (от дифференциальной защиты) | 81e921c0-1dcd-4757-83ac-300059f01fdc | 30BCB05EK213_XF01
4943 | Защиты | 8c7c3510-7d7a-48fd-a0ea-acbbac1b8c97 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | a7ed2e1f-c3c7-4dad-8587-268c8e48e927 | Повреждение фазы A (от диф. защиты) |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB05-F1) | Повреждение фаза A (от дифференциальной защиты) | 6888af4a-90ab-4cf3-839d-81f7d588a841 | 30BCB05EK212_XF01
4944 | Защиты | 8c7c3510-7d7a-48fd-a0ea-acbbac1b8c97 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | c93f5df5-1929-4f5e-a15b-0040c6369eeb | Блокировка ЛЗШ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB05-F1) | Блокировка ЛЗШ | eae9eb06-9408-4f7f-83bd-dbb56455ac52 | 30BCB05EK211_XF05
4945 | Защиты | 8c7c3510-7d7a-48fd-a0ea-acbbac1b8c97 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 22918c58-cd6a-48c9-960d-2604a22218c6 | Отключение автоматического выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB05-F1) | Отключение автомата | 03482bcd-bb5f-485a-a5a7-1f03a8b9f53f | 30BCB05EK210_XM10
4946 | Защиты | 8c7c3510-7d7a-48fd-a0ea-acbbac1b8c97 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 78cea4cd-27a3-41d6-a177-2119d024576b | Ключ SA2 цепи УРОВ во внеш. защ. |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB05-F1) | Цепи УРОВ введены | 1d661134-e0c6-4736-9ae8-8265f2e0ae28 | 30BCB05EK209_XF01
4947 | ЭКРА-242 01A1 | 57ddf8e2-835e-4794-8f1b-77a7740b5390 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ЭКРА 242А | 36f5c7dc-ebd6-45f0-bdab-075b404d6340 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/КиУП. Контроллер (00ACY01-01A1) | Связь с устройстом 00ACY01-01A1 установлена | 2140aa66-d0eb-4f77-9a27-e7313616c206 | 00ACY0101A1_XN99
4948 | Защиты | 8c7c3510-7d7a-48fd-a0ea-acbbac1b8c97 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | d45c159d-6b4e-4c41-81fd-02c66e49d380 | АВ SF1 двигателя завода пружины |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB05-F1) | Автомат цепи питания двигателя взвода пружины выключателя отключен | 073f0c24-3234-4621-8cdc-1f1b89f12181 | 30BCB05EK204_XM14
4949 | Защиты | 8c7c3510-7d7a-48fd-a0ea-acbbac1b8c97 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 8cf984c9-74da-44f4-ba88-4cfc85c42c86 | Отключение от резервной МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB05-F1) | Отключение от резервной МТЗ | d9b513f0-cb46-429d-b5e7-ed31e7816bac | 30BCB05EW214_XK17
4950 | Защиты | 8c7c3510-7d7a-48fd-a0ea-acbbac1b8c97 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 898c4770-9987-4922-95be-05333efa4043 | Обрыв цепей управления |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB05-F1) | Обрыв цепей управления | 5e78e000-2cab-46cd-9e69-59649b182a80 | 30BCB05EK203_XF91
4951 | Защиты | 8c7c3510-7d7a-48fd-a0ea-acbbac1b8c97 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | f6f97a03-5782-4e5e-9bff-82bd1e21aff0 | Неисправность цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB05-F1) | Неисправность цепей тока | a70aada9-a618-4390-8696-f149944773d5 | 30BCB05EK202_XM50
4952 | Защиты | 8c7c3510-7d7a-48fd-a0ea-acbbac1b8c97 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | ce4e0452-e165-44db-b4aa-9517640b2868 | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB05-F1) | Неисправность цепей напряжения | 3fbc9b85-580a-4a93-a457-5fd0739af8ee | 30BCB05EK201_XM51
4953 | Защиты | 8c7c3510-7d7a-48fd-a0ea-acbbac1b8c97 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | a3f6a8db-2280-4ce7-8c0b-37ae9b34d564 | Команда отключить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB05-F1) | Команда отключить по месту | 59612de5-b60f-409a-b3b2-1b49ee482bc3 | 30BCB05CH201B_XA01
4954 | Защиты | 8c7c3510-7d7a-48fd-a0ea-acbbac1b8c97 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | ed34c6f8-94bc-4960-8f7a-32b98f48e63b | Команда включить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB05-F1) | Команда включить по месту | 0282bade-0369-4943-b756-5a8db013f2e1 | 30BCB05CH201A_XA00
4955 | Выкл. | 814217c2-1176-4c52-a59f-5a0c5a8cf149 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | c0ddec60-7ad5-428f-9e30-78663477533a | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC01-F1) | Положение выключателя | 7d031fc6-56e1-41ea-a889-6f112490ca48 | 30BCC01CG201_XB00
4956 | Выкл. | 814217c2-1176-4c52-a59f-5a0c5a8cf149 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 0bb42405-34aa-4547-a2af-8e0017762bd9 | Включение блокировано |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC01-F1) | Включение заблокировано | 7b67d19d-72a4-4101-8334-df66f1c7730b | 30BCC01EK217_XF07
4957 | Выкл. | 814217c2-1176-4c52-a59f-5a0c5a8cf149 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 81e9d754-95c1-47fe-8117-3ec0f3ace7f1 | P |  | analog | МВт | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №01/ИП METSEP824 (30BCC01-P1) | Мощность активная сумм | 97d0fc1a-1a89-40dc-ac90-28ea9e6504ad | 30BCC01CE003_XQ13
4958 | Выкл. | 814217c2-1176-4c52-a59f-5a0c5a8cf149 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 1b4883da-288e-4755-8b7d-68c861d3e96d | Тележка выключателя в тестовом положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC01-F1) | Тележка выключателя в тестовом положении | 2e8c3823-e051-48b5-8968-5939ebf12568 | 30BCC01CG203_XB04
4959 | Выкл. | 814217c2-1176-4c52-a59f-5a0c5a8cf149 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f91444d4-21ef-48ff-962d-1e6c7066fedd | Тележка выключателя в рабочем положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC01-F1) | Тележка выключателя в рабочем положении | 0f0924e0-c3f6-4e0b-8b52-2b462425390f | 30BCC01CG202_XB03
4960 | Защиты | 57f3654f-0123-45b7-acd5-a2f4a38227e9 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод) | 98061d14-9263-483f-9b7c-9619bf681b52 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC01-F1) | Связь с устройстом 10BCC01-F1 установлена | aecdb50b-705c-465a-8194-83858a4c1cc5 | 10BCC01F1_XN99
4961 | Выкл. | 814217c2-1176-4c52-a59f-5a0c5a8cf149 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 7d77fb91-923c-4c4a-8a82-073f9b2fadcb | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC01-F1) | Аварийное отключение | 6f68c6fe-cb60-4f69-b910-f407a1b118a3 | 30BCC01EW212_XK00
4962 | Выкл. | 814217c2-1176-4c52-a59f-5a0c5a8cf149 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 6beafb71-995c-4305-90b5-24bddb27b094 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC01-F1) | Команда управления выключателем от СКУ ЭЧ | 8c783c77-b758-4518-8beb-c196818e6e19 | 30BCC01EA201_XA10
4963 | Выкл. | 814217c2-1176-4c52-a59f-5a0c5a8cf149 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 928fee8e-0b46-4c27-a737-f568c3b4e2cd | Снижение элегаза 2-ая ступень |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC01-F1) | Понижение давления элегаза 2 ступень | 99509b2a-aaa6-4323-8129-155c93cf7eaf | 30BCC01EK208_XK02
4964 | Выкл. | 814217c2-1176-4c52-a59f-5a0c5a8cf149 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e7e122bd-619e-49ac-b1cc-39ba1e1b1e3d | Место управление |  | discrete | Место управление | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC01-F1) | Дистанционное управление выключателем | 4e59c73e-680f-4e72-b077-0d665770e21e | 30BCC01EK205_XN16
4965 | Выкл. | 814217c2-1176-4c52-a59f-5a0c5a8cf149 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cf4755a6-4d58-4ec8-b3f9-5edfc67d8859 | Снижение элегаза 1-ая ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC01-F1) | Понижение давления элегаза 1 ступень | 84250338-b381-4a9b-aea5-8c738b0906c8 | 30BCC01EK207_XK02
4966 | Выкл. | 814217c2-1176-4c52-a59f-5a0c5a8cf149 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 127d8bd1-85aa-440e-83e7-182d3e041b53 | Пружива не взведена |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC01-F1) | Пружина не взведена | ce796513-8cd6-486f-ac35-c94de76c0b97 | 30BCC01EK215_XF06
4967 | Выкл. | 814217c2-1176-4c52-a59f-5a0c5a8cf149 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | a1856d2d-52cd-402e-ac11-33775a5c55f4 | I0 |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №01/ИП METSEP824 (30BCC01-P1) | Напряжение нулевой последовательности | 3dee1618-6433-4e54-80cd-12343bff3982 | 30BCC01CE071_XQ71
4968 | Выкл. | 814217c2-1176-4c52-a59f-5a0c5a8cf149 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | bb4f5e1e-6275-4cbc-8392-b9262a5aac05 | Uc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №01/ИП METSEP824 (30BCC01-P1) | Фазное напряжение фаза C | 81d1087e-2e26-4db3-bb2b-64a06590b718 | 30BCC01CE031_XQ31
4969 | Выкл. | 814217c2-1176-4c52-a59f-5a0c5a8cf149 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 511c58a0-f6d9-4b21-8b77-4e79e4908fb1 | Ub |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №01/ИП METSEP824 (30BCC01-P1) | Фазное напряжение фаза B | cd9e7ad9-7505-4a6c-b452-a672bdeea4f7 | 30BCC01CE021_XQ21
4970 | Выкл. | 814217c2-1176-4c52-a59f-5a0c5a8cf149 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 517d8b2c-a8b8-4c50-a8bb-fa04ba89c207 | Uab |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №01/ИП METSEP824 (30BCC01-P1) | Линейное напряжение фазы AB | 6ce0a0f6-213a-4a67-89f1-f23b110fb57b | 30BCC01CE041_XQ41
4971 | Выкл. | 814217c2-1176-4c52-a59f-5a0c5a8cf149 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b1985946-556f-4504-ad9e-cad604ccbf03 | Ua |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №01/ИП METSEP824 (30BCC01-P1) | Фазное напряжение фаза A | 9f6a560c-a411-43a4-8c74-86f2e8180649 | 30BCC01CE011_XQ11
4972 | Выкл. | 814217c2-1176-4c52-a59f-5a0c5a8cf149 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 540b8178-3876-41ad-a69e-8c91ae6f7827 | Uca |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №01/ИП METSEP824 (30BCC01-P1) | Линейное напряжение фазы CA | 58830ae2-3cbb-4702-8886-48440956b717 | 30BCC01CE061_XQ61
4973 | Выкл. | 814217c2-1176-4c52-a59f-5a0c5a8cf149 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e9f05aeb-bbf6-4968-ada4-0c7609222336 | Ubc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №01/ИП METSEP824 (30BCC01-P1) | Линейное напряжение фазы BC | d2183161-0da8-484f-876a-a48ae65d5eae | 30BCC01CE051_XQ51
4974 | Выкл. | 814217c2-1176-4c52-a59f-5a0c5a8cf149 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 13b8979b-0a0b-4193-8c1a-0902a4c393b7 | Q |  | analog | Мвар | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №01/ИП METSEP824 (30BCC01-P1) | Мощность реактивная сумм | 72e3a5b8-3cb2-44af-9521-fcb23d2c8928 | 30BCC01CE004_XQ14
4975 | Выкл. | 814217c2-1176-4c52-a59f-5a0c5a8cf149 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 70ecc4f9-77c0-4751-b645-cfa94e87aca7 | U0 |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №01/ИП METSEP824 (30BCC01-P1) | Ток нулевой последовательности | 684bd4fd-8dfa-4e1f-a28b-39c484cfc2b3 | 30BCC01CE072_XQ07
4976 | Выкл. | 814217c2-1176-4c52-a59f-5a0c5a8cf149 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | db515ac8-ddc7-4b25-84a3-fdb6b814838f | Ic |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №01/ИП METSEP824 (30BCC01-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы C | b9a208f5-560a-4b41-b5e5-451cddc9c170 | 30BCC01CE032_XQ03
4977 | Выкл. | 814217c2-1176-4c52-a59f-5a0c5a8cf149 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f3b8f573-9cdd-4210-b209-facd3940e203 | Ib |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №01/ИП METSEP824 (30BCC01-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы B | 8ce0462f-ce8f-4647-ac2e-e12896430faf | 30BCC01CE022_XQ02
4978 | Выкл. | 814217c2-1176-4c52-a59f-5a0c5a8cf149 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b8b67cd5-aefd-41c0-935a-6b7bd9086751 | Ia |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №01/ИП METSEP824 (30BCC01-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы A | f9013d33-49c6-4c09-a4f0-aa38234ddd55 | 30BCC01CE012_XQ01
4979 | Выкл. | 814217c2-1176-4c52-a59f-5a0c5a8cf149 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8c94f778-5a92-498c-a4f8-24b6239dcf95 | cosφ |  | analog | Относительные единицы | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №01/ИП METSEP824 (30BCC01-P1) | Cos ф | 0f6d13cf-0c2a-41c2-9d89-02e8fe18c4f0 | 30BCC01CE009_XQ19
4980 | Выкл. | 814217c2-1176-4c52-a59f-5a0c5a8cf149 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 5a117f4b-eb8d-427e-bc75-3a2db076659c | S |  | analog | МВА | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №01/ИП METSEP824 (30BCC01-P1) | Мощность полная сумм | 300ef117-3757-4ab4-9d39-159a8369e5fa | 30BCC01CE006_XQ16
4981 | Выкл. | 814217c2-1176-4c52-a59f-5a0c5a8cf149 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cff27a2a-e49d-4cac-a37f-c5f89c2d1315 | F |  | analog | Частота | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №01/ИП METSEP824 (30BCC01-P1) | Частота | d96f199c-edc7-4d13-94b1-0b4517839e44 | 30BCC01CE005_XQ10
4982 | Выкл. | 814217c2-1176-4c52-a59f-5a0c5a8cf149 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8940bd4d-31cc-46d6-a281-a540a3912168 | Неисправность выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC01-F1) | Неисправность выключателя 30BCC01GS001 | fb611e2d-7767-4cbe-9bb3-4d2da288c26d | 30BCC01GS001_XM93
4983 | Релейный отсек | fe5e1ce6-680e-4e41-8c88-9f62587536ba | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №01 | РЗиА/Шкаф релейный | 4d8e9bc6-14a1-461c-9faa-02b38b3822a1 | Неисправность дуговой защиты (VAMP 125) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Неисправность устройства дуговой защиты 30BCC01 | 89e2cee7-62bc-44d0-bf63-acdc29ba197d | 30BCC01EK101_XF01
4984 | Релейный отсек | fe5e1ce6-680e-4e41-8c88-9f62587536ba | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №01 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC01-F1) | Дверь релейного отсека открыта | 344ea7f0-aa81-4450-9643-feb551d5713b | 30BCC01EK218_XN01
4985 | ЗН 30BCC01GV001 | 748802dd-cb83-4099-9c04-f7b8fd9da8f2 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC01-F1) | Положение заземляющего ножа | 0156eae9-3116-44dc-9637-f33f27b62ba3 | 30BCC01CG204_XB02
4986 | Защиты | a4585826-1880-4e31-9dc1-8c2b4b405ed8 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | a4917c5e-8fda-437a-aecb-529b56c88a6f | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Неисправность терминала 30BCC01 | 21c19fe5-3460-43d4-8c68-9713c0d1de82 | 30BCC01EK102_XF01
4987 | Защиты | a4585826-1880-4e31-9dc1-8c2b4b405ed8 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 01bd2bdc-eb62-47a4-974a-1c19cf0feeef | Контроль по току для дуговой защиты |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC01-F1) | Контроль по току для дуговой защиты | 78e1dc30-b0ab-4c7a-8b93-132f0074bc80 | 30BCC01EK216_XM02
4988 | Защиты | a4585826-1880-4e31-9dc1-8c2b4b405ed8 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 8cf984c9-74da-44f4-ba88-4cfc85c42c86 | Отключение от резервной МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC01-F1) | Отключение от резервной МТЗ | f5d00f08-9782-4a2e-8c05-1be1c37828ff | 30BCC01EW214_XK17
4989 | Защиты | a4585826-1880-4e31-9dc1-8c2b4b405ed8 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | ea0e9736-5fef-4a64-9bfd-76875fa14702 | Срабатывание |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC01-F1) | Срабатывание защит | 209a1e75-66d1-4d8f-96f4-2f83c4bcd4e7 | 30BCC01EW213_XK01
4990 | Защиты | a4585826-1880-4e31-9dc1-8c2b4b405ed8 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 51ad4805-f9d7-464d-81d1-9b48cd64de8d | Отключение от дистанционной защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC01-F1) | Отключение от дистанционной защиты | 48fe59ad-e590-4a16-9bf8-ccfb95ed8295 | 30BCC01EW211_XK09
4991 | Защиты | a4585826-1880-4e31-9dc1-8c2b4b405ed8 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 914f6925-e98d-46c6-a860-196c3f1ab1da | Отключение от ЗПН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC01-F1) | Отключение от ЗПН 2 ступени | 04241ba5-4d8e-46b7-b965-a25c347d7ae9 | 30BCC01EW210_XK02
4992 | Защиты | a4585826-1880-4e31-9dc1-8c2b4b405ed8 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 3094fdd2-24c8-498b-b850-dfc84324e62b | Отключение от МТЗ от 1ф. КЗ на землю |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC01-F1) | Отключение от МТЗ от КЗ на землю | 6c251290-7fb6-4c9f-845f-5a094b33c5c8 | 30BCC01EW205_XK05
4993 | Защиты | a4585826-1880-4e31-9dc1-8c2b4b405ed8 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | b5b0da79-7ce6-488e-b38c-74db36b266c2 | Отключение от МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC01-F1) | Отключение от МТЗ | 89b30d5e-1d3b-4520-afa2-e54d86fafc6c | 30BCC01EW204_XK24
4994 | A04 MAR1030 | 586b4e91-d45c-44cc-99ef-e0fe92667931 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 1d2200e6-2540-4b86-9207-3af636b8228d | Состояние порта №28 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A04) | Состояние порта №28 | 1054c625-7e61-40b8-925c-cf09dac3920e | 00AVB02GH004A04ZV28_XN91
4995 | A04 MAR1030 | 586b4e91-d45c-44cc-99ef-e0fe92667931 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 23e0cdac-a551-40d9-ac9f-7c3c401eae41 | Состояние порта №03 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A04) | Состояние порта №03 | 71ba0596-e60b-4ff5-8f28-daea7d67d566 | 00AVB02GH004A04ZV03_XN91
4996 | A04 MAR1030 | 586b4e91-d45c-44cc-99ef-e0fe92667931 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 295757af-3dd6-4742-812c-d58bd4295cc0 | Состояние порта №22 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A04) | Состояние порта №22 | 9c3ce9d7-1a8f-4fc1-87c1-58bed8552b2d | 00AVB02GH004A04ZV22_XN91
4997 | A04 MAR1030 | 586b4e91-d45c-44cc-99ef-e0fe92667931 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 2a4ad49c-d015-4d50-8732-da0a47e98875 | Состояние порта №17 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A04) | Состояние порта №17 | 4bdef554-8219-4fbc-9de0-5ba0032c7bed | 00AVB02GH004A04ZV17_XN91
4998 | A04 MAR1030 | 586b4e91-d45c-44cc-99ef-e0fe92667931 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 36f213f1-3b35-48f1-b9ee-5ad87c30e92f | Состояние порта №25 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A04) | Состояние порта №25 | d8e06376-1d7f-4350-a72c-2a23867235ee | 00AVB02GH004A04ZV25_XN91
4999 | A04 MAR1030 | 586b4e91-d45c-44cc-99ef-e0fe92667931 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 3c731ca1-84e8-4dbe-82ff-63d7fbc0211b | Состояние порта №18 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A04) | Состояние порта №18 | 5d04a16c-bcd1-4336-ae54-207c370125d8 | 00AVB02GH004A04ZV18_XN91
5000 | A04 MAR1030 | 586b4e91-d45c-44cc-99ef-e0fe92667931 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 3c8e03c1-55a3-4f11-9190-b966ce49dfb9 | Состояние порта №01 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A04) | Состояние порта №01 | e7ac3105-7d03-4ebe-859f-6e2e4f52477f | 00AVB02GH004A04ZV01_XN91
5001 | A04 MAR1030 | 586b4e91-d45c-44cc-99ef-e0fe92667931 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 3eeef17d-51fd-40d9-ae28-4e313b0d9ff3 | Состояние порта №13 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A04) | Состояние порта №13 | 99c96c38-80f2-4a3e-baf8-6d5c3caed791 | 00AVB02GH004A04ZV13_XN91
5002 | A04 MAR1030 | 586b4e91-d45c-44cc-99ef-e0fe92667931 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 54bfe2d9-a23d-4a1d-be96-6d0b661c138f | Неисправность питания коммутатора |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A04) | Неисправность питания коммутатора | b0c19e8a-3f34-4552-8c27-2f0f1db426dd | 00AVB02GH004A04XM57_XF91
5003 | A04 MAR1030 | 586b4e91-d45c-44cc-99ef-e0fe92667931 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 557bcf2d-0d35-4613-9fe4-bd254f2b5739 | Состояние порта №14 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A04) | Состояние порта №14 | 4567f918-4ca8-423f-9f96-c4e2a994002e | 00AVB02GH004A04ZV14_XN91
5004 | A04 MAR1030 | 586b4e91-d45c-44cc-99ef-e0fe92667931 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 5f2f957d-1c53-4b76-a12f-cfad21121a1b | Состояние порта №27 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A04) | Состояние порта №27 | 44d62870-9e71-4cd8-a824-b0695e9a0f96 | 00AVB02GH004A04ZV27_XN91
5005 | A04 MAR1030 | 586b4e91-d45c-44cc-99ef-e0fe92667931 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 6671c836-3f0b-47ec-955d-0e0154b45b53 | Состояние порта №20 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A04) | Состояние порта №20 | 40e07b49-384f-4149-9a89-1ecb9e2fa498 | 00AVB02GH004A04ZV20_XN91
5006 | A04 MAR1030 | 586b4e91-d45c-44cc-99ef-e0fe92667931 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 72e4af7f-80bc-4bb6-9294-143bf7afb57e | Состояние порта №04 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A04) | Состояние порта №04 | 087ba108-bced-46fe-a3c0-fd2b5437773c | 00AVB02GH004A04ZV04_XN91
5007 | A04 MAR1030 | 586b4e91-d45c-44cc-99ef-e0fe92667931 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 751399f2-98ec-480c-9874-4f75b91be518 | Состояние порта №24 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A04) | Состояние порта №24 | 27d274b9-e91e-47a5-a971-a778bb2f98b6 | 00AVB02GH004A04ZV24_XN91
5008 | A04 MAR1030 | 586b4e91-d45c-44cc-99ef-e0fe92667931 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7b0e7f84-01ce-4f7f-9a10-cf7d9e65c0e2 | Состояние порта №23 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A04) | Состояние порта №23 | c6e6cdb9-4651-4899-b190-9140d8c02417 | 00AVB02GH004A04ZV23_XN91
5009 | A04 MAR1030 | 586b4e91-d45c-44cc-99ef-e0fe92667931 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7c52cded-c53b-4939-9cc4-952f1cf9f68d | Состояние порта №10 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A04) | Состояние порта №10 | ed328f7b-e6aa-4d6a-a7bf-d195a923775d | 00AVB02GH004A04ZV10_XN91
5010 | A04 MAR1030 | 586b4e91-d45c-44cc-99ef-e0fe92667931 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7f191076-ba74-4a30-8ca2-71ee920661ce | Состояние порта №08 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A04) | Состояние порта №08 | f9393365-dfa1-43f1-b283-2384bb403e6f | 00AVB02GH004A04ZV08_XN91
5011 | A04 MAR1030 | 586b4e91-d45c-44cc-99ef-e0fe92667931 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7ff664f3-bd16-4f5d-bce2-7c4a96d46f9d | Состояние порта №26 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A04) | Состояние порта №26 | 798ce1e7-e910-4d6f-8a7d-4fe0ac2403bb | 00AVB02GH004A04ZV26_XN91
5012 | A04 MAR1030 | 586b4e91-d45c-44cc-99ef-e0fe92667931 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 89efeb87-3461-4d9b-8911-a306a91b04f4 | Состояние порта №11 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A04) | Состояние порта №11 | 14d2b6e2-32ab-4033-b960-6cf153a722d0 | 00AVB02GH004A04ZV11_XN91
5013 | A04 MAR1030 | 586b4e91-d45c-44cc-99ef-e0fe92667931 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 93de5857-5977-4027-a32e-74e71c571e28 | Состояние порта №19 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A04) | Состояние порта №19 | d70a813c-bbd1-41e0-b5fd-2d9567413733 | 00AVB02GH004A04ZV19_XN91
5014 | A04 MAR1030 | 586b4e91-d45c-44cc-99ef-e0fe92667931 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 9df4401b-02e6-4b66-ac14-903eefc47689 | Состояние порта №07 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A04) | Состояние порта №07 | 87f5afcf-9044-48ce-86f3-3397d6522c1f | 00AVB02GH004A04ZV07_XN91
5015 | A04 MAR1030 | 586b4e91-d45c-44cc-99ef-e0fe92667931 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | a63360be-2b4e-44b5-92ce-826cdc08165e | Состояние порта №21 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A04) | Состояние порта №21 | 9ed9c970-4871-478d-a5b0-b3d999b976ed | 00AVB02GH004A04ZV21_XN91
5016 | A04 MAR1030 | 586b4e91-d45c-44cc-99ef-e0fe92667931 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | abe24dc8-4925-448a-bf94-3314ac47c9ea | Состояние порта №06 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A04) | Состояние порта №06 | 98ae99ba-71c5-403f-a29f-69168ce6d4cf | 00AVB02GH004A04ZV06_XN91
5017 | A04 MAR1030 | 586b4e91-d45c-44cc-99ef-e0fe92667931 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | b0554c0d-dddc-4dc5-b114-4137c63e922a | Состояние порта №05 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A04) | Состояние порта №05 | 1c37547f-cd57-467b-b76a-1c47d7bdbcbe | 00AVB02GH004A04ZV05_XN91
5018 | A04 MAR1030 | 586b4e91-d45c-44cc-99ef-e0fe92667931 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | be2d40ad-c2eb-48fe-92b1-d5197787cdbd | Состояние порта №15 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A04) | Состояние порта №15 | d33ef97b-575f-48d4-9364-d72fd46cf609 | 00AVB02GH004A04ZV15_XN91
5019 | A04 MAR1030 | 586b4e91-d45c-44cc-99ef-e0fe92667931 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | c0975a2b-f83c-41ec-8f76-cde16320c149 | Состояние порта №09 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A04) | Состояние порта №09 | 8ebe8c16-b1b3-4127-ad22-a1d5f4aaf8ca | 00AVB02GH004A04ZV09_XN91
5020 | A04 MAR1030 | 586b4e91-d45c-44cc-99ef-e0fe92667931 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | cebf3d8a-0273-4c48-a8f3-d9485138dc26 | Состояние порта №02 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A04) | Состояние порта №02 | a24941bd-fb8a-4055-b88d-19fcab259711 | 00AVB02GH004A04ZV02_XN91
5021 | A04 MAR1030 | 586b4e91-d45c-44cc-99ef-e0fe92667931 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | d2fe0f37-35b6-4636-aaf3-4d6b76221f92 | Состояние порта №16 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A04) | Состояние порта №16 | 8812f4a8-dc4b-4fb6-b38e-b7d3ad7e1682 | 00AVB02GH004A04ZV16_XN91
5022 | A04 MAR1030 | 586b4e91-d45c-44cc-99ef-e0fe92667931 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | d56abac7-4724-4700-bd4e-fa39902a807f | Нарушение температурного режима в корпусе коммутатора |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A04) | Нарушение температурного режима в корпусе коммутатора | baf29d44-a14b-4284-a244-2dd6ac819950 | 00AVB02GH004A04XM04_XM91
5023 | A04 MAR1030 | 586b4e91-d45c-44cc-99ef-e0fe92667931 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | e0d5e39c-3b03-45a4-8f08-4b376b591cf6 | Состояние порта №12 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A04) | Состояние порта №12 | aed765e6-c6e7-4ca9-b268-e7545b1cdf86 | 00AVB02GH004A04ZV12_XN91
5024 | A04 MAR1030 | 586b4e91-d45c-44cc-99ef-e0fe92667931 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | e34973fe-7613-46b7-bfed-9bc5c2435c6d | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A04) | Связь с устройстом 00AVB02GH004-A04 установлена | e91f88f2-b3ac-4bbb-9466-79e19207217a | 00AVB02GH004A04_XN99
5025 | Защиты | a4585826-1880-4e31-9dc1-8c2b4b405ed8 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 9a201166-23ab-435b-a707-8f34501d734b | Отключение от токовой отсечки |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC01-F1) | Отключение от токовой отсечки | 958732ae-0d8d-416a-9cff-466c61199b75 | 30BCC01EW203_XK03
5026 | Защиты | a4585826-1880-4e31-9dc1-8c2b4b405ed8 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | b4896552-7aac-494d-a394-6a62f66610ec | Отключение от внешних защит |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC01-F1) | Отключение от внешних защит | dde4a857-1848-44d7-bf41-8573614b251d | 30BCC01EW202_XK26
5027 | Защиты | a4585826-1880-4e31-9dc1-8c2b4b405ed8 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 055db139-860f-4e16-ab3a-6d9e3764aa1f | Отключение от дуговой защиты секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC01-F1) | Отключение от дуговой защиты | 91b33b25-4921-4e34-8ef1-4ffb4d6432c9 | 30BCC01EW201_XK01
5028 | Защиты | a4585826-1880-4e31-9dc1-8c2b4b405ed8 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | c93f5df5-1929-4f5e-a15b-0040c6369eeb | Блокировка ЛЗШ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC01-F1) | Блокировка ЛЗШ | 8f11ac23-480d-471f-8aa6-acf7e9403efd | 30BCC01EK211_XF05
5029 | Защиты | 586fe7b6-5ce6-467a-b961-47d0a72dd8c4 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 4afe0e63-7f72-4ced-817a-02bbdbf58f30 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB03-F1) | Связь с устройстом 10BCB03-F1 установлена | 62bdb460-3413-490e-ad12-442ebd1d9465 | 10BCB03F1_XN99
5030 | Защиты | a4585826-1880-4e31-9dc1-8c2b4b405ed8 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 78cea4cd-27a3-41d6-a177-2119d024576b | Ключ SA2 цепи УРОВ во внеш. защ. |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC01-F1) | Цепи УРОВ введены | c0aecc16-ba13-48e8-b177-c9cb5df73798 | 30BCC01EK209_XF01
5031 | Защиты | a4585826-1880-4e31-9dc1-8c2b4b405ed8 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | d45c159d-6b4e-4c41-81fd-02c66e49d380 | АВ SF1 двигателя завода пружины |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC01-F1) | Автомат цепи питания двигателя взвода пружины выключателя отключен | 44ca8d52-030f-4009-a99f-c36efc0920cd | 30BCC01EK204_XM14
5032 | Защиты | a4585826-1880-4e31-9dc1-8c2b4b405ed8 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 898c4770-9987-4922-95be-05333efa4043 | Обрыв цепей управления |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC01-F1) | Обрыв цепей управления | 48811643-cc99-457e-bd2d-4922babe6b91 | 30BCC01EK203_XF91
5033 | Защиты | a4585826-1880-4e31-9dc1-8c2b4b405ed8 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | f6f97a03-5782-4e5e-9bff-82bd1e21aff0 | Неисправность цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC01-F1) | Неисправность цепей тока | 3bc87797-55b0-408f-9056-d421973e470a | 30BCC01EK202_XM50
5034 | Защиты | a4585826-1880-4e31-9dc1-8c2b4b405ed8 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 22918c58-cd6a-48c9-960d-2604a22218c6 | Отключение автоматического выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC01-F1) | Отключение автомата | f25fe412-63be-4fc5-85bf-9214209beb97 | 30BCC01EK210_XM10
5035 | Защиты | a4585826-1880-4e31-9dc1-8c2b4b405ed8 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 0ea38c02-fa27-44ed-b2b0-facec7d1f503 | Ключ SA1 блокировка ДЗ |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC01-F1) | Ключ SA1 "Блокировка дистанционной защиты" | 54871a9a-f58a-4c59-aebf-3fb5cfca188e | 30BCC01EK206_XF04
5036 | Защиты | a4585826-1880-4e31-9dc1-8c2b4b405ed8 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | f2b29184-d377-44ad-b677-d45becc055c9 | Отключение от ЗМН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC01-F1) | Отключение от ЗМН 2 ступени | ab9a88f6-3b2f-4981-88ba-96008985df8c | 30BCC01EW209_XK02
5037 | Защиты | a4585826-1880-4e31-9dc1-8c2b4b405ed8 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 6376ef67-05e8-4e74-9601-4a72da248f7b | Действие УРОВ во внешние защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC01-F1) | Действие УРОВ во внешние защиты | a09ed36d-3b09-46b2-ba3a-cf65d7c1ddba | 30BCC01EW208_XK25
5038 | Защиты | a4585826-1880-4e31-9dc1-8c2b4b405ed8 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 3b713b31-551a-4b83-960b-d94944ccf6b1 | Отключение от УРОВ присоединений |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC01-F1) | Отключение от УРОВ присоединений | 7fdeb042-1056-4f9d-a2fc-e8d8770c2860 | 30BCC01EW207_XK07
5039 | Защиты | a4585826-1880-4e31-9dc1-8c2b4b405ed8 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 3074cd8e-30f0-4f19-8910-9abaa9561b22 | Отключение от чувствительной защиты от 1ф. КЗ на землю |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC01-F1) | Отключение от чувствительной защиты от однофазных КЗ на землю | d306efc1-2b52-4c78-82db-8219a0dd009f | 30BCC01EW206_XK06
5040 | Защиты | a4585826-1880-4e31-9dc1-8c2b4b405ed8 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | ce4e0452-e165-44db-b4aa-9517640b2868 | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC01-F1) | Неисправность цепей напряжения | 7849507e-82c4-4839-bbd7-b893c4d9f31f | 30BCC01EK201_XM51
5041 | Защиты | a4585826-1880-4e31-9dc1-8c2b4b405ed8 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | a3f6a8db-2280-4ce7-8c0b-37ae9b34d564 | Команда отключить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC01-F1) | Команда отключить по месту | 61aa2a9e-fe6b-486a-8071-b484f0a5ea8a | 30BCC01CH201B_XA01
5042 | Защиты | a4585826-1880-4e31-9dc1-8c2b4b405ed8 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | ed34c6f8-94bc-4960-8f7a-32b98f48e63b | Команда включить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC01-F1) | Команда включить по месту | d580f627-0db8-4af6-a641-c3eb037ac273 | 30BCC01CH201A_XA00
5043 | Релейный отсек | 8964ed17-6628-4ceb-8edd-ad2170650bd6 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №02 | РЗиА/Шкаф релейный | 4d8e9bc6-14a1-461c-9faa-02b38b3822a1 | Неисправность дуговой защиты (VAMP 125) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Неисправность устройства дуговой защиты 30BCC02 | fdd1a9a6-5da7-4e16-ae5a-f85addcf0a3b | 30BCC02EK101_XF01
5044 | Релейный отсек | 8964ed17-6628-4ceb-8edd-ad2170650bd6 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №02 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC02-F1) | Дверь релейного отсека открыта | 6075606c-c89c-4d64-bec4-9cfcbeaaefa2 | 30BCC02EK213_XN01
5045 | Выкл. | 1beca3f1-c98e-4fc5-b6aa-19895811bf9f | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e7e122bd-619e-49ac-b1cc-39ba1e1b1e3d | Место управление |  | discrete | Место управление | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC02-F1) | Дистанционное управление выключателем | 49f6cf2c-300a-450b-915a-f4deae0554e6 | 30BCC02EK205_XN16
5046 | Выкл. | 1beca3f1-c98e-4fc5-b6aa-19895811bf9f | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 0bb42405-34aa-4547-a2af-8e0017762bd9 | Включение блокировано |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC02-F1) | Включение заблокировано | 72ef5cd5-85a4-4f59-be14-167855388829 | 30BCC02EK212_XF07
5047 | Выкл. | 1beca3f1-c98e-4fc5-b6aa-19895811bf9f | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 13b8979b-0a0b-4193-8c1a-0902a4c393b7 | Q |  | analog | Мвар | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №02/ИП METSEP824 (30BCC02-P1) | Мощность реактивная сумм | 15704cd6-fba1-491c-b213-3ab6851a7f1f | 30BCC02CE004_XQ14
5048 | Выкл. | 1beca3f1-c98e-4fc5-b6aa-19895811bf9f | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 6beafb71-995c-4305-90b5-24bddb27b094 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC02-F1) | Команда управления выключателем от СКУ ЭЧ | 193057af-a4fc-4f66-a5ea-33806015d7c6 | 30BCC02EA201_XA10
5049 | Выкл. | 1beca3f1-c98e-4fc5-b6aa-19895811bf9f | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 1b4883da-288e-4755-8b7d-68c861d3e96d | Тележка выключателя в тестовом положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC02-F1) | Тележка выключателя в тестовом положении | ca74aeb0-9090-4373-9cd0-938e550a51a4 | 30BCC02CG203_XB04
5050 | Выкл. | 1beca3f1-c98e-4fc5-b6aa-19895811bf9f | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f91444d4-21ef-48ff-962d-1e6c7066fedd | Тележка выключателя в рабочем положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC02-F1) | Тележка выключателя в рабочем положении | ae7814af-1fe5-4b40-9b69-1d0a7bb8f8c4 | 30BCC02CG202_XB03
5051 | Выкл. | 1beca3f1-c98e-4fc5-b6aa-19895811bf9f | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | c0ddec60-7ad5-428f-9e30-78663477533a | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC02-F1) | Положение выключателя | ce72c2b0-c272-477f-a229-2cfa9fd3d03d | 30BCC02CG201_XB00
5052 | Выкл. | 1beca3f1-c98e-4fc5-b6aa-19895811bf9f | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cf4755a6-4d58-4ec8-b3f9-5edfc67d8859 | Снижение элегаза 1-ая ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC02-F1) | Понижение давления элегаза 1 ступень | 586eaaeb-bc91-4833-8c98-6eee5380d9e4 | 30BCC02EK206_XK02
5053 | Выкл. | 1beca3f1-c98e-4fc5-b6aa-19895811bf9f | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 928fee8e-0b46-4c27-a737-f568c3b4e2cd | Снижение элегаза 2-ая ступень |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC02-F1) | Понижение давления элегаза 2 ступень | ca65007b-0d96-475d-9330-6f72c808ce98 | 30BCC02EK207_XK02
5054 | Выкл. | 1beca3f1-c98e-4fc5-b6aa-19895811bf9f | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | a1856d2d-52cd-402e-ac11-33775a5c55f4 | I0 |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №02/ИП METSEP824 (30BCC02-P1) | Напряжение нулевой последовательности | bca6a48b-491a-4444-9bbc-11c69bd5b9bc | 30BCC02CE071_XQ71
5055 | Выкл. | 1beca3f1-c98e-4fc5-b6aa-19895811bf9f | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | bb4f5e1e-6275-4cbc-8392-b9262a5aac05 | Uc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №02/ИП METSEP824 (30BCC02-P1) | Фазное напряжение фаза C | 7ec726c7-b2f8-4f90-9ae6-631b5bf1eb0f | 30BCC02CE031_XQ31
5056 | Выкл. | 1beca3f1-c98e-4fc5-b6aa-19895811bf9f | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 511c58a0-f6d9-4b21-8b77-4e79e4908fb1 | Ub |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №02/ИП METSEP824 (30BCC02-P1) | Фазное напряжение фаза B | 81976ffe-b634-407a-b402-508b1606bffe | 30BCC02CE021_XQ21
5057 | Выкл. | 1beca3f1-c98e-4fc5-b6aa-19895811bf9f | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b1985946-556f-4504-ad9e-cad604ccbf03 | Ua |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №02/ИП METSEP824 (30BCC02-P1) | Фазное напряжение фаза A | a4b2af87-bb54-4c9f-8b9a-b947f133c1c7 | 30BCC02CE011_XQ11
5058 | Выкл. | 1beca3f1-c98e-4fc5-b6aa-19895811bf9f | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 540b8178-3876-41ad-a69e-8c91ae6f7827 | Uca |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №02/ИП METSEP824 (30BCC02-P1) | Линейное напряжение фазы CA | ec891d0e-6670-4367-af16-5ebec8bfa7b5 | 30BCC02CE061_XQ61
5059 | Выкл. | 1beca3f1-c98e-4fc5-b6aa-19895811bf9f | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e9f05aeb-bbf6-4968-ada4-0c7609222336 | Ubc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №02/ИП METSEP824 (30BCC02-P1) | Линейное напряжение фазы BC | abe12957-c988-4709-a52b-44e2ba8b1e52 | 30BCC02CE051_XQ51
5060 | Выкл. | 1beca3f1-c98e-4fc5-b6aa-19895811bf9f | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 517d8b2c-a8b8-4c50-a8bb-fa04ba89c207 | Uab |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №02/ИП METSEP824 (30BCC02-P1) | Линейное напряжение фазы AB | 4a7b0583-db45-451f-b1d2-26a95ae5eeec | 30BCC02CE041_XQ41
5061 | Выкл. | 1beca3f1-c98e-4fc5-b6aa-19895811bf9f | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 81e9d754-95c1-47fe-8117-3ec0f3ace7f1 | P |  | analog | МВт | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №02/ИП METSEP824 (30BCC02-P1) | Мощность активная сумм | 2301fc07-8847-4d49-bfd9-723f0aa2a0d3 | 30BCC02CE003_XQ13
5062 | Выкл. | 1beca3f1-c98e-4fc5-b6aa-19895811bf9f | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 127d8bd1-85aa-440e-83e7-182d3e041b53 | Пружива не взведена |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC02-F1) | Пружина не взведена | 3a76d6a7-786a-4539-8c81-06e0b1ae6f1e | 30BCC02EK211_XF06
5063 | Выкл. | 1beca3f1-c98e-4fc5-b6aa-19895811bf9f | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 70ecc4f9-77c0-4751-b645-cfa94e87aca7 | U0 |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №02/ИП METSEP824 (30BCC02-P1) | Ток нулевой последовательности | 5022425b-4fae-4b6d-857e-5442056d2f24 | 30BCC02CE072_XQ07
5064 | Выкл. | 1beca3f1-c98e-4fc5-b6aa-19895811bf9f | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | db515ac8-ddc7-4b25-84a3-fdb6b814838f | Ic |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №02/ИП METSEP824 (30BCC02-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы C | 22213280-b176-46ab-9eb9-5778fe5e49d9 | 30BCC02CE032_XQ03
5065 | Выкл. | 1beca3f1-c98e-4fc5-b6aa-19895811bf9f | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f3b8f573-9cdd-4210-b209-facd3940e203 | Ib |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №02/ИП METSEP824 (30BCC02-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы B | e6d1c784-284e-4ba2-be1d-df71ab8ce09e | 30BCC02CE022_XQ02
5066 | Выкл. | 1beca3f1-c98e-4fc5-b6aa-19895811bf9f | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b8b67cd5-aefd-41c0-935a-6b7bd9086751 | Ia |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №02/ИП METSEP824 (30BCC02-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы A | 13bb0349-90e5-45bf-af18-37bd1a9b7ea2 | 30BCC02CE012_XQ01
5067 | Выкл. | 1beca3f1-c98e-4fc5-b6aa-19895811bf9f | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8c94f778-5a92-498c-a4f8-24b6239dcf95 | cosφ |  | analog | Относительные единицы | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №02/ИП METSEP824 (30BCC02-P1) | Cos ф | 321f0563-0b88-46a1-8e90-54cd704345a8 | 30BCC02CE009_XQ19
5068 | Выкл. | 1beca3f1-c98e-4fc5-b6aa-19895811bf9f | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 5a117f4b-eb8d-427e-bc75-3a2db076659c | S |  | analog | МВА | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №02/ИП METSEP824 (30BCC02-P1) | Мощность полная сумм | 376bd9cc-0d5f-4305-8e3d-994b65a7a3d0 | 30BCC02CE006_XQ16
5069 | Выкл. | 1beca3f1-c98e-4fc5-b6aa-19895811bf9f | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cff27a2a-e49d-4cac-a37f-c5f89c2d1315 | F |  | analog | Частота | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №02/ИП METSEP824 (30BCC02-P1) | Частота | 581b5a55-c21d-48bd-88e5-9cd2ac48df36 | 30BCC02CE005_XQ10
5070 | Выкл. | 1beca3f1-c98e-4fc5-b6aa-19895811bf9f | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 7d77fb91-923c-4c4a-8a82-073f9b2fadcb | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC02-F1) | Аварийное отключение | a6d0a137-729c-4724-ac17-cfe645ea0a6d | 30BCC02EW210_XK00
5071 | Выкл. | 1beca3f1-c98e-4fc5-b6aa-19895811bf9f | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8940bd4d-31cc-46d6-a281-a540a3912168 | Неисправность выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC02-F1) | Неисправность выключателя 30BCC02GS001 | 05f42fab-f003-4817-bbe6-2673606935c7 | 30BCC02GS001_XM93
5072 | ЗН 30BCC02GV001 | 72408b65-4417-43dd-a189-5a4e305da4d5 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC02-F1) | Положение заземляющего ножа | b886e95d-833c-49e2-a217-4bce76f230f1 | 30BCC02CG204_XB02
5073 | DC/DC конвертер А2 | ca24e20b-a3c0-400a-8d6f-06db9651a2ca | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШУ | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Ток | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Ток DC/DC конвертера А2 в шкафу 00BUL03 | ac22b10f-3182-4601-8152-e03d1501bac3 | 00BUL03CE008_XQ01
5074 | Защиты | 2f47c474-73af-4059-b06c-dc019fef19d3 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | ef8abc46-e451-4f02-b9c6-8bc23ce0216e | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Неисправность терминала 30BCC02 | 4b7d7def-1615-40bb-9923-01bb9ae11229 | 30BCC02EK102_XF01
5075 | Защиты | 2f47c474-73af-4059-b06c-dc019fef19d3 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | b511c69f-7c2f-4281-9b36-97a6f7f9a527 | Действие УРОВ во внешние защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC02-F1) | Действие УРОВ во внешние защиты | 8f4be544-dca3-4932-ac45-e3d47b4b145c | 30BCC02EW207_XK25
5076 | Защиты | 2f47c474-73af-4059-b06c-dc019fef19d3 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | fcdbdacc-c6d1-4c6d-9825-0e00189eb477 | Отключение от УРОВ смежной секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC02-F1) | Отключение от УРОВ секции 30BBC | e63f63e7-3963-44e1-a683-ae5b446dda89 | 30BCC02EW206_XK07
5077 | A01 MAR1030 | 59da7abd-5960-4648-89a3-bb46c1647958 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 1d2200e6-2540-4b86-9207-3af636b8228d | Состояние порта №28 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A01) | Состояние порта №28 | 21b4ec33-d843-43b5-85f9-d19e2d30b258 | 00AVB02GH005A01ZV28_XN91
5078 | A01 MAR1030 | 59da7abd-5960-4648-89a3-bb46c1647958 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 23e0cdac-a551-40d9-ac9f-7c3c401eae41 | Состояние порта №03 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A01) | Состояние порта №03 | c3d8efb0-6103-4295-a20d-534b154aa112 | 00AVB02GH005A01ZV03_XN91
5079 | A01 MAR1030 | 59da7abd-5960-4648-89a3-bb46c1647958 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 295757af-3dd6-4742-812c-d58bd4295cc0 | Состояние порта №22 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A01) | Состояние порта №22 | e89ccfe0-30bf-4173-94c2-2e687b7936d2 | 00AVB02GH005A01ZV22_XN91
5080 | A01 MAR1030 | 59da7abd-5960-4648-89a3-bb46c1647958 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 2a4ad49c-d015-4d50-8732-da0a47e98875 | Состояние порта №17 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A01) | Состояние порта №17 | 00340540-c897-46dd-ab4a-1e2cc9e408d0 | 00AVB02GH005A01ZV17_XN91
5081 | A01 MAR1030 | 59da7abd-5960-4648-89a3-bb46c1647958 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 36f213f1-3b35-48f1-b9ee-5ad87c30e92f | Состояние порта №25 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A01) | Состояние порта №25 | 8cceee7b-d6f4-4525-9982-99a0e9077fe7 | 00AVB02GH005A01ZV25_XN91
5082 | A01 MAR1030 | 59da7abd-5960-4648-89a3-bb46c1647958 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 3c731ca1-84e8-4dbe-82ff-63d7fbc0211b | Состояние порта №18 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A01) | Состояние порта №18 | 2b42ce56-6b0a-4ddb-b48d-61cd6c1ed379 | 00AVB02GH005A01ZV18_XN91
5083 | A01 MAR1030 | 59da7abd-5960-4648-89a3-bb46c1647958 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 3c8e03c1-55a3-4f11-9190-b966ce49dfb9 | Состояние порта №01 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A01) | Состояние порта №01 | 28ba2646-f25e-4ae0-a77a-a252d036dad0 | 00AVB02GH005A01ZV01_XN91
5084 | A01 MAR1030 | 59da7abd-5960-4648-89a3-bb46c1647958 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 3eeef17d-51fd-40d9-ae28-4e313b0d9ff3 | Состояние порта №13 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A01) | Состояние порта №13 | 273965bc-b8ae-499f-bcba-3ccc57d70470 | 00AVB02GH005A01ZV13_XN91
5085 | A01 MAR1030 | 59da7abd-5960-4648-89a3-bb46c1647958 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 54bfe2d9-a23d-4a1d-be96-6d0b661c138f | Неисправность питания коммутатора |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A01) | Неисправность питания коммутатора | 64103c26-8421-487c-ba2e-6bb4dee8c87e | 00AVB02GH005A01XM57_XF91
5086 | A01 MAR1030 | 59da7abd-5960-4648-89a3-bb46c1647958 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 557bcf2d-0d35-4613-9fe4-bd254f2b5739 | Состояние порта №14 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A01) | Состояние порта №14 | cb297b3a-993f-4bf1-a360-cecd1c241e81 | 00AVB02GH005A01ZV14_XN91
5087 | A01 MAR1030 | 59da7abd-5960-4648-89a3-bb46c1647958 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 5f2f957d-1c53-4b76-a12f-cfad21121a1b | Состояние порта №27 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A01) | Состояние порта №27 | 204625ff-6a43-4383-bd95-eea10a2ff70a | 00AVB02GH005A01ZV27_XN91
5088 | A01 MAR1030 | 59da7abd-5960-4648-89a3-bb46c1647958 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 6671c836-3f0b-47ec-955d-0e0154b45b53 | Состояние порта №20 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A01) | Состояние порта №20 | b06ee16e-617c-4e2f-a752-f52fed4c3956 | 00AVB02GH005A01ZV20_XN91
5089 | A01 MAR1030 | 59da7abd-5960-4648-89a3-bb46c1647958 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 72e4af7f-80bc-4bb6-9294-143bf7afb57e | Состояние порта №04 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A01) | Состояние порта №04 | 32ce1884-b3d7-4b1c-a3a4-f0d3ae79f9f6 | 00AVB02GH005A01ZV04_XN91
5090 | A01 MAR1030 | 59da7abd-5960-4648-89a3-bb46c1647958 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 751399f2-98ec-480c-9874-4f75b91be518 | Состояние порта №24 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A01) | Состояние порта №24 | 164ee358-67fb-4543-a14d-4afd1852deae | 00AVB02GH005A01ZV24_XN91
5091 | A01 MAR1030 | 59da7abd-5960-4648-89a3-bb46c1647958 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7b0e7f84-01ce-4f7f-9a10-cf7d9e65c0e2 | Состояние порта №23 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A01) | Состояние порта №23 | 9de8670a-c0ac-45dc-a95f-53fa6ad19160 | 00AVB02GH005A01ZV23_XN91
5092 | A01 MAR1030 | 59da7abd-5960-4648-89a3-bb46c1647958 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7c52cded-c53b-4939-9cc4-952f1cf9f68d | Состояние порта №10 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A01) | Состояние порта №10 | 90242148-6da2-493d-9033-ea8b9961ff1f | 00AVB02GH005A01ZV10_XN91
5093 | A01 MAR1030 | 59da7abd-5960-4648-89a3-bb46c1647958 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7f191076-ba74-4a30-8ca2-71ee920661ce | Состояние порта №08 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A01) | Состояние порта №08 | b2b5605d-1616-45d2-907a-38d74dbb5730 | 00AVB02GH005A01ZV08_XN91
5094 | A01 MAR1030 | 59da7abd-5960-4648-89a3-bb46c1647958 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7ff664f3-bd16-4f5d-bce2-7c4a96d46f9d | Состояние порта №26 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A01) | Состояние порта №26 | bae63f6b-9fb6-4a48-85ea-7ff9d5aee04e | 00AVB02GH005A01ZV26_XN91
5095 | A01 MAR1030 | 59da7abd-5960-4648-89a3-bb46c1647958 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 89efeb87-3461-4d9b-8911-a306a91b04f4 | Состояние порта №11 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A01) | Состояние порта №11 | 578d2777-81a3-43b3-809e-2388e6f554da | 00AVB02GH005A01ZV11_XN91
5096 | A01 MAR1030 | 59da7abd-5960-4648-89a3-bb46c1647958 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 93de5857-5977-4027-a32e-74e71c571e28 | Состояние порта №19 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A01) | Состояние порта №19 | a25ee3fd-4895-4b2f-886d-2161333551fa | 00AVB02GH005A01ZV19_XN91
5097 | A01 MAR1030 | 59da7abd-5960-4648-89a3-bb46c1647958 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 9df4401b-02e6-4b66-ac14-903eefc47689 | Состояние порта №07 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A01) | Состояние порта №07 | b5cfa69b-c229-4876-94fe-c3ca548fc398 | 00AVB02GH005A01ZV07_XN91
5098 | A01 MAR1030 | 59da7abd-5960-4648-89a3-bb46c1647958 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | a63360be-2b4e-44b5-92ce-826cdc08165e | Состояние порта №21 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A01) | Состояние порта №21 | afe494a2-a306-4312-891c-162d0d83894b | 00AVB02GH005A01ZV21_XN91
5099 | A01 MAR1030 | 59da7abd-5960-4648-89a3-bb46c1647958 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | abe24dc8-4925-448a-bf94-3314ac47c9ea | Состояние порта №06 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A01) | Состояние порта №06 | 3ede9f8c-9dbd-41bb-b064-0c6c09ba5a99 | 00AVB02GH005A01ZV06_XN91
5100 | A01 MAR1030 | 59da7abd-5960-4648-89a3-bb46c1647958 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | b0554c0d-dddc-4dc5-b114-4137c63e922a | Состояние порта №05 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A01) | Состояние порта №05 | 121912f2-af78-4a87-b653-9fcb1cf290a4 | 00AVB02GH005A01ZV05_XN91
5101 | A01 MAR1030 | 59da7abd-5960-4648-89a3-bb46c1647958 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | be2d40ad-c2eb-48fe-92b1-d5197787cdbd | Состояние порта №15 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A01) | Состояние порта №15 | 5504c6db-b0d6-4b2e-90e6-f6f05b2e88c3 | 00AVB02GH005A01ZV15_XN91
5102 | A01 MAR1030 | 59da7abd-5960-4648-89a3-bb46c1647958 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | c0975a2b-f83c-41ec-8f76-cde16320c149 | Состояние порта №09 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A01) | Состояние порта №09 | 8cd4ba83-630c-44fc-88cb-4daf123585d6 | 00AVB02GH005A01ZV09_XN91
5103 | A01 MAR1030 | 59da7abd-5960-4648-89a3-bb46c1647958 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | cebf3d8a-0273-4c48-a8f3-d9485138dc26 | Состояние порта №02 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A01) | Состояние порта №02 | 98841589-e1fe-4b19-9a82-05e4b6fde9f8 | 00AVB02GH005A01ZV02_XN91
5104 | A01 MAR1030 | 59da7abd-5960-4648-89a3-bb46c1647958 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | d2fe0f37-35b6-4636-aaf3-4d6b76221f92 | Состояние порта №16 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A01) | Состояние порта №16 | c4ed3b1f-0a21-4a53-8770-c5c76d6f79ae | 00AVB02GH005A01ZV16_XN91
5105 | A01 MAR1030 | 59da7abd-5960-4648-89a3-bb46c1647958 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | d56abac7-4724-4700-bd4e-fa39902a807f | Нарушение температурного режима в корпусе коммутатора |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A01) | Нарушение температурного режима в корпусе коммутатора | 748a2363-508b-4126-891c-4539a4d3f6b6 | 00AVB02GH005A01XM04_XM91
5106 | A01 MAR1030 | 59da7abd-5960-4648-89a3-bb46c1647958 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | e0d5e39c-3b03-45a4-8f08-4b376b591cf6 | Состояние порта №12 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A01) | Состояние порта №12 | e8dc31b2-2fc4-4a6b-a9cd-66fe2b4b6a66 | 00AVB02GH005A01ZV12_XN91
5107 | A01 MAR1030 | 59da7abd-5960-4648-89a3-bb46c1647958 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | e34973fe-7613-46b7-bfed-9bc5c2435c6d | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH005)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH005-A01) | Связь с устройстом 00AVB02GH005-A01 установлена | 6a92ba1c-a5eb-4f11-9398-04c27133845f | 00AVB02GH005A01_XN99
5108 | Защиты | 2f47c474-73af-4059-b06c-dc019fef19d3 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 5c1cb91f-2512-47dc-a341-5b5f2aa1d6e2 | Отключение от чувствительной защиты от 1ф. КЗ на землю |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC02-F1) | Отключение от чувствительной защиты от однофазных КЗ на землю | 2359d869-f4d0-4fda-b229-173d4ed409c2 | 30BCC02EW205_XK06
5109 | Защиты | 2f47c474-73af-4059-b06c-dc019fef19d3 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 77f9b2da-f95d-4476-99f2-de5cf7866bba | Отключение от МТЗ от 1ф. КЗ на землю |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC02-F1) | Отключение от МТЗ от КЗ на землю | 53017b25-f116-428f-a1e1-31436aa74887 | 30BCC02EW204_XK05
5110 | Защиты | 2f47c474-73af-4059-b06c-dc019fef19d3 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | ed0be135-702a-4321-8e9b-56d730b8780b | Отключение от токовой отсечки |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC02-F1) | Отключение от токовой отсечки | 7e9d7167-df8d-47f5-b7bf-111727038914 | 30BCC02EW203_XK03
5111 | Защиты | 2f47c474-73af-4059-b06c-dc019fef19d3 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | a9c42e6a-be68-4c0c-a779-7e92de577940 | Отключение от МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC02-F1) | Отключение от МТЗ | 9b0736b0-46bd-4bf8-be42-a9061f912dec | 30BCC02EW202_XK24
5112 | Защиты | 2f47c474-73af-4059-b06c-dc019fef19d3 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 017a8e6c-1fb7-4508-80e2-e427dd0de7d7 | Отключение от дуговой защиты секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC02-F1) | Отключение от дуговой защиты секции | 959cec8a-c104-4cf4-acff-c11546b298dc | 30BCC02EW201_XK08
5113 | Защиты | 2f47c474-73af-4059-b06c-dc019fef19d3 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 3134c8b5-fe14-4fc5-94fe-c138d8a21d96 | Срабатывание датчика дуги в отсеке ТТ или отсеке выкл. яч. смежной секции | Срабатывание датчика дуги в отсеке трансформатора тока или отсеке выключателя ячейки секции 30BBC | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC02-F1) | Срабатывание датчика дуги в отсеке трансформатора тока или отсеке выключателя ячейки секции 30BBC | a929eb24-10b1-4331-88e5-925bc6451067 | 30BCC02EK210_XK16
5114 | Защиты | 2f47c474-73af-4059-b06c-dc019fef19d3 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 4d426b46-63a8-4579-8e21-5e60de9b6f28 | Отключение автоматического выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC02-F1) | Отключение автомата | b6d24448-eea8-435e-8ad1-53c57851ae35 | 30BCC02EK209_XM10
5115 | Защиты | 2f47c474-73af-4059-b06c-dc019fef19d3 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 112737bd-cdc8-4428-a45d-f73593036eea | Ключ SA2 цепи УРОВ во внеш. защ. |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC02-F1) | Цепи УРОВ во внешние защиты введены | 2fee6d19-0524-45b5-8e51-65d324dea416 | 30BCC02EK208_XN02
5116 | Защиты | 2f47c474-73af-4059-b06c-dc019fef19d3 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 20de722d-c50e-434b-b40d-775f190d4dd0 | АВ SF1 двигателя завода пружины |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC02-F1) | Автомат цепи питания двигателя взвода пружины выключателя отключен | e7c76be4-34ca-44d4-bc80-6b798a1c1617 | 30BCC02EK204_XM14
5117 | Защиты | 2f47c474-73af-4059-b06c-dc019fef19d3 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | b42142a1-f113-40e2-b8d6-861899db967b | Обрыв цепей управления |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC02-F1) | Обрыв цепей управления | 88c9adea-6345-4695-9f0a-eeae0b3f5843 | 30BCC02EK203_XF91
5118 | Защиты | 2f47c474-73af-4059-b06c-dc019fef19d3 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 779ec403-b11c-47c1-8bbd-621139835ac7 | Неисправность цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC02-F1) | Неисправность цепей тока | 5c503a8a-1a57-41d8-af2b-fb1a3dce06d7 | 30BCC02EK202_XM50
5119 | Защиты | 2f47c474-73af-4059-b06c-dc019fef19d3 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 9f5762ed-190a-4652-9fc0-67e78df52979 | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC02-F1) | Неисправность цепей напряжения | 0e4b18a6-9f5f-49a5-87fd-7c2967f19bde | 30BCC02EK201_XM51
5120 | Защиты | 2f47c474-73af-4059-b06c-dc019fef19d3 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | b3e00b8a-20b9-4d33-84cd-edabfd8d49ad | Команда отключить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC02-F1) | Команда отключить по месту | 0da8b8fa-99cf-4da6-9bb4-09b6fa6bd8cb | 30BCC02CH201B_XA01
5121 | Защиты | 2f47c474-73af-4059-b06c-dc019fef19d3 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 4c3826d1-a4fb-4508-b0fc-3a1b579a6bc1 | Команда включить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC02-F1) | Команда включить по месту | 53877074-890b-4136-93f3-6c2b5df61636 | 30BCC02CH201A_XA00
5122 | Защиты | 2f47c474-73af-4059-b06c-dc019fef19d3 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 7a4efe8d-3fb5-4085-95ea-56d92e270df6 | Срабатывание |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC02-F1) | Срабатывание защит | cbc0a656-4680-42c6-9a9d-d89a063d71ed | 30BCC02EW211_XK01
5123 | Защиты | 2f47c474-73af-4059-b06c-dc019fef19d3 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 83fa6993-f79f-4236-af8f-b3de7c13d923 | Отключение от дуговой защиты смежной секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC02-F1) | Отключение от дуговой защиты секции 30BBC | 1b0acc41-8ed7-479d-99fa-1558275dcf79 | 30BCC02EW209_XK08
5124 | Защиты | 2f47c474-73af-4059-b06c-dc019fef19d3 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | f80fef3f-48a1-41d4-bdf4-2c09b88ad229 | Отключение от внешних защит смежной секции | Отключение от внешних защит секции 30BBC | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC02-F1) | Отключение от внешних защит секции 30BBC | 422ab20f-9c62-486e-94be-b39d33840eeb | 30BCC02EW208_XK26
5125 | ЗН 30BCC03GV001 | 4fd2ccc9-db43-4e2e-b0a2-d37cea17b4f5 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC03-F1) | Положение заземляющего ножа | 1f5900e5-2030-4db1-b8b6-cbff52ba496d | 30BCC03CG203_XB02
5126 | Релейный отсек | 147037e5-a3c3-4a6f-a621-ddfad60a7fcb | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №03 | РЗиА/Шкаф релейный | 4d8e9bc6-14a1-461c-9faa-02b38b3822a1 | Неисправность дуговой защиты (VAMP 125) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Неисправность устройства дуговой защиты 30BCC03 | 6a32e52b-5f9d-46ba-b1bf-cfe99e6263b7 | 30BCC03EK101_XF01
5127 | Релейный отсек | 147037e5-a3c3-4a6f-a621-ddfad60a7fcb | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №03 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC03-F1) | Дверь релейного отсека открыта | 983b764e-f469-4cee-a557-ec2199eb906a | 30BCC03EK208_XN01
5128 | Защиты | 6022afd7-be32-434a-8155-3f0084986358 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | b279cf76-946d-4a53-90b1-23602165b075 | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Неисправность терминала 30BCC03 | b6a4a943-0f1a-4bc1-adba-0235b889d0f2 | 30BCC03EK102_XF01
5129 | Защиты | 6022afd7-be32-434a-8155-3f0084986358 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | ef3133d8-b485-4ec0-b1b9-bedfcf578c85 | Сигнал "Земля на секции" |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC03-F1) | Сигнал "Земля на секции" | dc698789-9f40-4b59-8dce-8fe00ee248f5 | 30BCC03EW206_XF08
5130 | Защиты | 6022afd7-be32-434a-8155-3f0084986358 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 470522c0-4d78-41f2-b45e-d50e6a68ed6e | Срабатывание от ЗМН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC03-F1) | Срабатывание 2 ступени ЗМН | 0fdc9f4c-752d-43b2-847b-e8ecefdae562 | 30BCC03EW203_XK02
5131 | Защиты | 6022afd7-be32-434a-8155-3f0084986358 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 5192f9bf-dfd6-4255-b757-e3d4401b157b | Срабатывание от ЗМН 1 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC03-F1) | Срабатывание 1 ступени ЗМН | e692b82e-9613-46fa-a0d5-3f741626f1ea | 30BCC03EW202_XK02
5132 | Измерительный преобразователь | 5a5e47a6-4b93-4008-86d1-bb5761313e5b | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Измерители/ИП METSEP824 | 5caa000c-ace0-4981-843f-e02d993cbb3f | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №01/ИП METSEP824 (30BCA01-P1) | Связь с устройстом 30BCA01-P1 установлена | 756b7657-782b-4a1b-a03b-5f1ed5586912 | 30BCA01P1_XN99
5133 | Защиты | 6022afd7-be32-434a-8155-3f0084986358 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | ea86325b-b1ed-4c5a-806b-e878f0475af1 | Отсутствие напряжения на секции |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC03-F1) | Отсутствие напряжения на секции | 6c02aad3-0161-4df3-a983-20f3fa9d9329 | 30BCC03EK207_XM48
5134 | Защиты | 6022afd7-be32-434a-8155-3f0084986358 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | e2cfef6b-a156-41f8-bb03-f0f2d76176f7 | АВ SF13 цепей оперативной блокировки |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC03-F1) | Отключение автомата цепей оперативной блокировки секции 30BCC | 6653c637-f4e5-4a9f-927e-c2aa281256b9 | 30BCC03EK206_XM10
5135 | Защиты | 6022afd7-be32-434a-8155-3f0084986358 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | c21f7adc-69cf-44b1-bde9-2b31ca57239a | Предохранители ТН неисправны |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC03-F1) | Предохранители ТН исправны | 159dbec0-2f77-47d1-aa9b-ac01a6bf7fd4 | 30BCC03EK205_XM49
5136 | Защиты | 6022afd7-be32-434a-8155-3f0084986358 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | a8f5f744-8a23-4de6-aa65-cc7fba89e37f | Отключение автоматического выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC03-F1) | Отключение автоматов | 190b1fe5-933e-4c08-838f-fd3f14bf975f | 30BCC03EK204_XM10
5137 | Защиты | 5a7be8e3-ba24-4c31-87b2-8dda74d94e46 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 4afe0e63-7f72-4ced-817a-02bbdbf58f30 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD03-F1) | Связь с устройстом 40BCD03-F1 установлена | b49d835a-0234-492e-971d-1f69c0374811 | 40BCD03F1_XN99
5138 | Защиты | 6022afd7-be32-434a-8155-3f0084986358 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 36d6f763-acfb-4c20-b1e3-e21d3edc7e03 | АВ SF6 цепей напряжения раз.треуг. |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC03-F1) | Контроль отключенного положения автомата SF6 цепей напряжения "разомкнутый треугольник | c92753cc-f7a0-4647-b895-1301f31865b7 | 30BCC03EK203_XM14
5139 | Защиты | 6022afd7-be32-434a-8155-3f0084986358 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 55ae8587-f8e8-4857-8743-9799accf8120 | АВ SF5 цепей напряжения Y |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC03-F1) | Контроль отключенного положения автомата SF5 цепей напряжения "звезда" | acf826bf-b6d9-4ab5-a38d-f57761b803f6 | 30BCC03EK202_XM14
5140 | Защиты | 6022afd7-be32-434a-8155-3f0084986358 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 559621d5-d6f7-4908-8e98-f41ba45c8dc0 | Неисправность ТН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC03-F1) | Неисправность ТН | c54899e0-197c-4c87-b4da-6cba0cc63788 | 30BCC03EK201_XF90
5141 | Защиты | 6022afd7-be32-434a-8155-3f0084986358 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 8c012794-e0db-4e0e-ba24-24edbf0546be | Предохранители ТН вынуты |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC03-F1) | Предохранители вынуты | c821924c-626f-4be6-ba79-ffeca23f5fce | 30BCC03CG202_XB12
5142 | Защиты | 6022afd7-be32-434a-8155-3f0084986358 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 9c1963c3-8925-4650-91b0-d421269ebbe9 | Предохранители в рабочем положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC03-F1) | Предохранители в рабочем положении | 9d8dc28a-fe12-49d7-a51a-6f36424381da | 30BCC03CG201_XB11
5143 | Защиты | 6022afd7-be32-434a-8155-3f0084986358 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | b01d0ec6-4f91-490d-9944-05baceb9a894 | Срабатывание |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC03-F1) | Срабатывание защит | 9ea22347-f8e8-4e9d-9644-0756bfc963e8 | 30BCC03EW207_XK01
5144 | Защиты | 6022afd7-be32-434a-8155-3f0084986358 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 14fdddf6-e9c4-46ad-9039-2468872693a5 | Срабатывание от ЗПН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC03-F1) | Срабатывание 2 ступени ЗПН | 90f5510e-3f5b-47d4-a3dc-71b15ab10d77 | 30BCC03EW205_XK02
5145 | Защиты | 6022afd7-be32-434a-8155-3f0084986358 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 241f4210-f3ff-4ba4-9736-56eca49a550b | Срабатывание от ЗПН 1 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC03-F1) | Срабатывание 1 ступени ЗПН | ac136a07-b86c-4f9a-acf3-281d8c7d9046 | 30BCC03EW204_XK02
5146 | Выкл. | 9cba0afd-bc2e-4aeb-9fbc-6de059d329ce | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 511c58a0-f6d9-4b21-8b77-4e79e4908fb1 | Ub |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №04/ИП METSEP824 (30BCC04-P1) | Фазное напряжение фаза B | 96bffd03-ccef-4efb-bd9f-47a41e7695d5 | 30BCC04CE021_XQ21
5147 | Выкл. | 9cba0afd-bc2e-4aeb-9fbc-6de059d329ce | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | bb4f5e1e-6275-4cbc-8392-b9262a5aac05 | Uc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №04/ИП METSEP824 (30BCC04-P1) | Фазное напряжение фаза C | cb5c0b12-a3b2-44f6-a14e-24d6da20cf3a | 30BCC04CE031_XQ31
5148 | Выкл. | 9cba0afd-bc2e-4aeb-9fbc-6de059d329ce | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 81e9d754-95c1-47fe-8117-3ec0f3ace7f1 | P |  | analog | МВт | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №04/ИП METSEP824 (30BCC04-P1) | Мощность активная сумм | 75b88b6d-b031-4ea1-a064-066f36dbf4ca | 30BCC04CE003_XQ13
5149 | ОМП AKKUYU HAT-1 | 5a83042e-220f-49d6-a40e-6411ffa33093 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/Шкаф ОМП линий 400 кВ 00ACL05, 00ACL06 | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 102 (ОМП) | 2893ec54-1bba-4ada-b92d-7392a9c7f6f9 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ОМП 00ACL05 (00ACL00GH002-A1) | Дверь шкафа открыта | b0f107a6-838c-4c08-b834-130c47688e66 | 00ACL05EK155_XN01
5150 | Выкл. | 9cba0afd-bc2e-4aeb-9fbc-6de059d329ce | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 0bb42405-34aa-4547-a2af-8e0017762bd9 | Включение блокировано |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC04-F1) | Включение заблокировано | 1ca20af4-9b09-4258-b387-4fbb9a4387a3 | 30BCC04EK214_XF07
5151 | Выкл. | 9cba0afd-bc2e-4aeb-9fbc-6de059d329ce | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f91444d4-21ef-48ff-962d-1e6c7066fedd | Тележка выключателя в рабочем положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC04-F1) | Тележка выключателя в рабочем положении | aea9e94a-5ff4-4a8f-b574-17133eacaebd | 30BCC04CG202_XB03
5152 | ОМП AKKUYU HAT-1 | 5a83042e-220f-49d6-a40e-6411ffa33093 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/Шкаф ОМП линий 400 кВ 00ACL05, 00ACL06 | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 102 (ОМП) | 5d15948a-4074-4379-b176-7921068f54b0 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ОМП 00ACL05 (00ACL00GH002-A1) | Связь с устройстом 00ACL00GH002-A1 установлена | fb70dfbb-076e-4307-be6c-3aeef3ac4a76 | 00ACL00GH002A1_XN99
5153 | Выкл. | 9cba0afd-bc2e-4aeb-9fbc-6de059d329ce | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | c0ddec60-7ad5-428f-9e30-78663477533a | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC04-F1) | Положение выключателя | bdec8a61-6cf8-40fe-a584-86b3873c8447 | 30BCC04CG201_XB00
5154 | Выкл. | 9cba0afd-bc2e-4aeb-9fbc-6de059d329ce | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 6beafb71-995c-4305-90b5-24bddb27b094 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC04-F1) | Команда управления выключателем от СКУ ЭЧ | e7348942-8ecf-4800-b434-e82048a22439 | 30BCC04EA201_XA10
5155 | Выкл. | 9cba0afd-bc2e-4aeb-9fbc-6de059d329ce | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 1b4883da-288e-4755-8b7d-68c861d3e96d | Тележка выключателя в тестовом положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC04-F1) | Тележка выключателя в тестовом положении | 3f29e864-a046-4426-b9c7-813f167d1cf1 | 30BCC04CG203_XB04
5156 | Выкл. | 9cba0afd-bc2e-4aeb-9fbc-6de059d329ce | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 7d77fb91-923c-4c4a-8a82-073f9b2fadcb | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC04-F1) | Аварийное отключение | 0dc6254a-4c29-4035-b8b0-03199be2e6ad | 30BCC04EW211_XK00
5157 | Выкл. | 9cba0afd-bc2e-4aeb-9fbc-6de059d329ce | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 127d8bd1-85aa-440e-83e7-182d3e041b53 | Пружива не взведена |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC04-F1) | Пружина не взведена | 3d574456-5e13-409c-b2a6-7fccdd6ad51c | 30BCC04EK215_XF06
5158 | Выкл. | 9cba0afd-bc2e-4aeb-9fbc-6de059d329ce | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 928fee8e-0b46-4c27-a737-f568c3b4e2cd | Снижение элегаза 2-ая ступень |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC04-F1) | Понижение давления элегаза 2 ступень | 618c0aa7-1d93-47da-a562-5261041438eb | 30BCC04EK208_XK02
5159 | Выкл. | 9cba0afd-bc2e-4aeb-9fbc-6de059d329ce | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e7e122bd-619e-49ac-b1cc-39ba1e1b1e3d | Место управление |  | discrete | Место управление | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC04-F1) | Дистанционное управление выключателем | 379e04bf-cbd7-4c1a-9e4d-07a48cc272d3 | 30BCC04EK205_XN16
5160 | Выкл. | 9cba0afd-bc2e-4aeb-9fbc-6de059d329ce | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cf4755a6-4d58-4ec8-b3f9-5edfc67d8859 | Снижение элегаза 1-ая ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC04-F1) | Понижение давления элегаза 1 ступень | b144818e-1c96-4c0d-818b-8a72c19a9fc9 | 30BCC04EK207_XK02
5161 | Выкл. | 9cba0afd-bc2e-4aeb-9fbc-6de059d329ce | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | a1856d2d-52cd-402e-ac11-33775a5c55f4 | I0 |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №04/ИП METSEP824 (30BCC04-P1) | Напряжение нулевой последовательности | 7e6cff51-af6a-497c-af64-ef6c145add89 | 30BCC04CE071_XQ71
5162 | Выкл. | 9cba0afd-bc2e-4aeb-9fbc-6de059d329ce | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 517d8b2c-a8b8-4c50-a8bb-fa04ba89c207 | Uab |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №04/ИП METSEP824 (30BCC04-P1) | Линейное напряжение фазы AB | cd2ac676-63b3-4f61-8f73-e3dfdafc49bc | 30BCC04CE041_XQ41
5163 | Выкл. | 9cba0afd-bc2e-4aeb-9fbc-6de059d329ce | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 540b8178-3876-41ad-a69e-8c91ae6f7827 | Uca |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №04/ИП METSEP824 (30BCC04-P1) | Линейное напряжение фазы CA | b8216051-d809-4c93-8eed-676e75ff7a31 | 30BCC04CE061_XQ61
5164 | Выкл. | 5a98af00-92b7-417a-9485-190dd9e3c329 | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCF/Ячейка 16 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b8b67cd5-aefd-41c0-935a-6b7bd9086751 | Ia |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/Внешние системы/СКУ ЭЧ ОС СН/СКУ ЭЧ ОС СН (00BYA01(2)) | Ток. Фаза A 00ATA31GS001 | 6abc3607-7bb9-449c-ad69-9907d55ee710 | 00ATA31GS001A_XQ01
5165 | Выкл. | 9cba0afd-bc2e-4aeb-9fbc-6de059d329ce | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e9f05aeb-bbf6-4968-ada4-0c7609222336 | Ubc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №04/ИП METSEP824 (30BCC04-P1) | Линейное напряжение фазы BC | 6a8fe1d2-2fbb-4524-9531-c6fcb93a1d37 | 30BCC04CE051_XQ51
5166 | Выкл. | 9cba0afd-bc2e-4aeb-9fbc-6de059d329ce | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 70ecc4f9-77c0-4751-b645-cfa94e87aca7 | U0 |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №04/ИП METSEP824 (30BCC04-P1) | Ток нулевой последовательности | 43774e5d-a979-49d8-84fa-28769e31a785 | 30BCC04CE072_XQ07
5167 | Выкл. | 9cba0afd-bc2e-4aeb-9fbc-6de059d329ce | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | db515ac8-ddc7-4b25-84a3-fdb6b814838f | Ic |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №04/ИП METSEP824 (30BCC04-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы C | 842d8fbf-26a7-40f2-95ba-e42b5edff674 | 30BCC04CE032_XQ03
5168 | Выкл. | 9cba0afd-bc2e-4aeb-9fbc-6de059d329ce | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b8b67cd5-aefd-41c0-935a-6b7bd9086751 | Ia |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №04/ИП METSEP824 (30BCC04-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы A | 297aa3bc-7304-46c8-8046-98253e974bc6 | 30BCC04CE012_XQ01
5169 | Выкл. | 9cba0afd-bc2e-4aeb-9fbc-6de059d329ce | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8c94f778-5a92-498c-a4f8-24b6239dcf95 | cosφ |  | analog | Относительные единицы | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №04/ИП METSEP824 (30BCC04-P1) | Cos ф | e1eb14e7-a8cb-47ec-a464-ebeb488b0c17 | 30BCC04CE009_XQ19
5170 | Выкл. | 9cba0afd-bc2e-4aeb-9fbc-6de059d329ce | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 5a117f4b-eb8d-427e-bc75-3a2db076659c | S |  | analog | МВА | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №04/ИП METSEP824 (30BCC04-P1) | Мощность полная сумм | fa57b9f9-3e1f-46a2-bf34-5d55cacaba0e | 30BCC04CE006_XQ16
5171 | Выкл. | 9cba0afd-bc2e-4aeb-9fbc-6de059d329ce | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cff27a2a-e49d-4cac-a37f-c5f89c2d1315 | F |  | analog | Частота | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №04/ИП METSEP824 (30BCC04-P1) | Частота | fee6d004-869b-4205-ae6b-f6a7c2cd1d6b | 30BCC04CE005_XQ10
5172 | Выкл. | 9cba0afd-bc2e-4aeb-9fbc-6de059d329ce | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 13b8979b-0a0b-4193-8c1a-0902a4c393b7 | Q |  | analog | Мвар | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №04/ИП METSEP824 (30BCC04-P1) | Мощность реактивная сумм | 4376b19b-558c-441f-bbbb-2ee8f6b3a7d5 | 30BCC04CE004_XQ14
5173 | Выкл. | 9cba0afd-bc2e-4aeb-9fbc-6de059d329ce | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b1985946-556f-4504-ad9e-cad604ccbf03 | Ua |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №04/ИП METSEP824 (30BCC04-P1) | Фазное напряжение фаза A | e93f87ee-ef1b-498d-9c27-a46bfa51e8af | 30BCC04CE011_XQ11
5174 | Выкл. | 9cba0afd-bc2e-4aeb-9fbc-6de059d329ce | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f3b8f573-9cdd-4210-b209-facd3940e203 | Ib |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №04/ИП METSEP824 (30BCC04-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы B | 107945d6-9848-43de-a17b-e5620086fa82 | 30BCC04CE022_XQ02
5175 | Выкл. | 9cba0afd-bc2e-4aeb-9fbc-6de059d329ce | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8940bd4d-31cc-46d6-a281-a540a3912168 | Неисправность выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC04-F1) | Неисправность выключателя 30BCC04GS001 | ad8c5297-2329-4205-acba-d36f1d8b1f07 | 30BCC04GS001_XM93
5176 | Релейный отсек | 675293f1-45be-44fa-bfc4-d6b09bb0cb51 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №04 | РЗиА/Шкаф релейный | 4d8e9bc6-14a1-461c-9faa-02b38b3822a1 | Неисправность дуговой защиты (VAMP 125) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Неисправность устройства дуговой защиты 30BCC04 | e361b858-6147-4c57-bd1a-973c5fd70829 | 30BCC04EK101_XF01
5177 | Релейный отсек | 675293f1-45be-44fa-bfc4-d6b09bb0cb51 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №04 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC04-F1) | Дверь релейного отсека открыта | d4f5f9d6-0d3c-458e-948b-12839861add4 | 30BCC04EK217_XN01
5178 | ЗН 30BCC04GV001 | e60a0df6-e419-4bd5-bd1b-722111f6fd7d | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC04-F1) | Положение заземляющего ножа | 707aae18-8d75-4580-8e8d-d671342c0885 | 30BCC04CG204_XB02
5179 | Защиты | 47fe9401-4be2-40dc-ba90-a604f7c3c610 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 962a5d51-82b5-4dfa-99dd-4fc033f5902d | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Неисправность терминала 30BCC04 | d133df3f-9cfd-43f6-9f63-75a3481fe62f | 30BCC04EK102_XF01
5180 | Защиты | 47fe9401-4be2-40dc-ba90-a604f7c3c610 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | e8d76b32-4edc-41b9-a284-e8e99a013db2 | Срабатывание обобщенное |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC04-F1) | Срабатывание защит | 79574510-a49d-4b7a-9c37-2eb486cfdf49 | 30BCC04EW212_XK01
5181 | Защиты | 47fe9401-4be2-40dc-ba90-a604f7c3c610 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 891831cf-fa18-4b8f-8890-7e0cf1aec031 | Ключ SA1 Блокировка ДЗ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC04-F1) | Ключ SA1 "Блокировка дистанционной защиты" | 37c9ecda-6e84-4035-bfb7-4257bb77e341 | 30BCC04EK206_XF04
5182 | Защиты | 47fe9401-4be2-40dc-ba90-a604f7c3c610 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 7323be21-355b-4f27-add2-aa3977f28665 | Отключение от резервной МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC04-F1) | Отключение от резервной МТЗ | e9f66819-e4c2-46db-beef-30e7382f14bb | 30BCC04EW210_XK23
5183 | Защиты | 47fe9401-4be2-40dc-ba90-a604f7c3c610 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | a6c07e22-50af-4a0d-b277-a39e39717a72 | Отключение от ЗПН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC04-F1) | Отключение от ЗПН 2 ступени | 1ed13378-c776-4852-ac78-580ad4e99a42 | 30BCC04EW209_XK02
5184 | Защиты | 47fe9401-4be2-40dc-ba90-a604f7c3c610 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 661c1cd7-09db-4b3b-bd30-f0755155619f | Отключение от ЗМН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC04-F1) | Отключение от ЗМН 2 ступени | f2d95a13-56e5-4271-aba6-1e2af7fe9915 | 30BCC04EW208_XK02
5185 | Защиты | 47fe9401-4be2-40dc-ba90-a604f7c3c610 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | b6a7ac2b-ebc6-439b-950d-d7fe96d8a1f6 | Отключение от внешних защит |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC04-F1) | Отключение от внешних защит | b78f87df-7b66-4144-bd53-5f30a053d54c | 30BCC04EW207_XK26
5186 | Защиты | 47fe9401-4be2-40dc-ba90-a604f7c3c610 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | d46d1d4b-c88a-43d6-8377-fb122f37cc64 | Действие УРОВ во внешние защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC04-F1) | Действие УРОВ во внешние защиты | ddfa11f3-0851-4612-a7f3-375d0bb7157e | 30BCC04EW206_XK25
5187 | Защиты | 47fe9401-4be2-40dc-ba90-a604f7c3c610 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | f27df67a-2b33-4ec3-9c52-55e894a377d3 | Отключение от УРОВ присоединений |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC04-F1) | Отключение от УРОВ присоединений | dacc9f86-927d-49ad-ab2b-99892faed2bb | 30BCC04EW205_XK07
5188 | Защиты | 47fe9401-4be2-40dc-ba90-a604f7c3c610 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 98541c65-fcff-409c-b0dd-1fe51e2fe0c5 | Отключение от МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC04-F1) | Отключение от МТЗ | dcb19c76-b932-40ed-9974-2e5497eb24f0 | 30BCC04EW204_XK24
5189 | Защиты | 47fe9401-4be2-40dc-ba90-a604f7c3c610 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | c03f178f-70d7-43ca-aa7b-9a40f06ba792 | Отключение от токовой отсечки |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC04-F1) | Отключение от токовой отсечки | 4da603b6-3dce-4bbb-a0f1-ab942e0a6094 | 30BCC04EW203_XK03
5190 | Защиты | 47fe9401-4be2-40dc-ba90-a604f7c3c610 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | f2ebd745-9e57-4838-ae43-40cff0d75cd8 | Отключение от дистанционной защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC04-F1) | Отключение от дистанционной защиты | 5997f418-adf6-45fa-aaed-3142c6dc2738 | 30BCC04EW202_XK09
5191 | Защиты | 47fe9401-4be2-40dc-ba90-a604f7c3c610 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 450c55b8-f321-46ae-9e71-d6e7badaa82c | Отключение от дуговой защиты секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC04-F1) | Отключение от дуговой защиты секции | e80616f0-09af-4a44-ade8-877a13b0b199 | 30BCC04EW201_XK08
5192 | Защиты | 47fe9401-4be2-40dc-ba90-a604f7c3c610 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | d16e2475-5446-4c06-af4e-f6410e384aab | Контроль по току для дуговой защиты |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC04-F1) | Контроль по току для дуговой защиты | a39a46db-d4e2-4fc7-bb9c-b215fbd00762 | 30BCC04EK216_XM02
5193 | Защиты | 47fe9401-4be2-40dc-ba90-a604f7c3c610 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 64abc665-b042-4ad6-a80f-e51ef8b7be87 | Блокировка ЛЗШ от ячейки секц.перемычки |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC04-F1) | Блокировка ЛЗШ от ячейки 30BCC01(30BCC05) | d57d98ad-071a-4576-b834-784de1244f07 | 30BCC04EK213_XF05
5194 | Защиты | 47fe9401-4be2-40dc-ba90-a604f7c3c610 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 6a7d2298-390a-47a5-8acf-35ad16984d5d | Блокировка ЛЗШ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC04-F1) | Блокировка ЛЗШ | 6e19b2c8-588a-40af-85c5-a4a84ce04f84 | 30BCC04EK212_XF05
5195 | Защиты | 47fe9401-4be2-40dc-ba90-a604f7c3c610 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 682445de-a0ee-49a1-a221-759b402b6ac6 | Неисправность предохранителей ТН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC04-F1) | Неисправность предохранителей ТН | 05e9ba37-3d0d-4c37-9597-8bd8e2462cde | 30BCC04EK211_XM52
5196 | Защиты | 47fe9401-4be2-40dc-ba90-a604f7c3c610 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 5b54807a-c68b-4955-b2f9-33a151f6c402 | Отключение автоматического выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC04-F1) | Отключение автомата | a8199d77-7295-40be-bae1-b8f734d2e2d4 | 30BCC04EK210_XM10
5197 | Защиты | 47fe9401-4be2-40dc-ba90-a604f7c3c610 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 46b72358-d0a8-411b-adb9-952a336e89af | Ключ SA2 цепи УРОВ во внешние защиты |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC04-F1) | Цепи УРОВ во внешние защиты введены | a2e36cb2-6c23-4e52-baf9-c87a98007ca3 | 30BCC04EK209_XN02
5198 | Защиты | 47fe9401-4be2-40dc-ba90-a604f7c3c610 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 7d9b0773-a5d9-4d9d-926d-0662553094bc | АВ SF1 двигателя взвода пружины |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC04-F1) | Автомат цепи питания двигателя взвода пружины выключателя отключен | cdb32a69-b0f8-4047-aa1d-09eb98fbad70 | 30BCC04EK204_XM14
5199 | Защиты | 47fe9401-4be2-40dc-ba90-a604f7c3c610 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 5df55f4c-5f4f-4191-ba34-772f37949f04 | Обрыв цепей управления |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC04-F1) | Обрыв цепей управления | 289eead4-4eed-4606-a405-97d6f0f75a06 | 30BCC04EK203_XF91
5200 | Защиты | 47fe9401-4be2-40dc-ba90-a604f7c3c610 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 7e454f1a-f37c-4248-bc63-962b5ea102fb | Неисправность цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC04-F1) | Неисправность цепей тока | eb29b1a3-2e31-4657-8988-4a57a3be5a81 | 30BCC04EK202_XM50
5201 | Защиты | 47fe9401-4be2-40dc-ba90-a604f7c3c610 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | f612de1b-dba6-488b-b184-482103f5108a | Неисправность цепей напряжения секции |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC04-F1) | Неисправность цепей напряжения на секции | 4ee19c66-1b8a-473b-814d-e8ea2cc20e15 | 30BCC04EK201_XM51
5202 | Защиты | 47fe9401-4be2-40dc-ba90-a604f7c3c610 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 8520ff5b-31ce-4199-b039-c8f0f0bfe1e3 | Команда отключить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC04-F1) | Команда отключить по месту | 0def13f8-d701-4ea4-ae41-fdb4e9d6b746 | 30BCC04CH201B_XA01
5203 | Защиты | 47fe9401-4be2-40dc-ba90-a604f7c3c610 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | ee21e629-82af-40b1-8280-03563db0ffd0 | Команда включить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC04-F1) | Команда включить по месту | 2c7dc2b6-baf8-44dc-8600-6975f0bd3af9 | 30BCC04CH201A_XA00
5204 | Релейный отсек | fbaa0221-f304-4368-9f26-b9099a27e66e | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №05 | РЗиА/Шкаф релейный | 4d8e9bc6-14a1-461c-9faa-02b38b3822a1 | Неисправность дуговой защиты (VAMP 125) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Неисправность устройства дуговой защиты 30BCC05 | 5f4ad24b-c7b9-4482-a386-cf7bee443e17 | 30BCC05EK101_XF01
5205 | Релейный отсек | fbaa0221-f304-4368-9f26-b9099a27e66e | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №05 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC05-F1) | Дверь релейного отсека открыта | 7a459e2f-e5ad-4b22-b622-5aa9fabd7363 | 30BCC05EK218_XN01
5206 | ЗН 30BCC05GV001 | a778eb8f-be0a-406a-9571-6e2eeb43abfc | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC05-F1) | Положение заземляющего ножа | 58353bb8-085a-4187-8e50-a453313faf0b | 30BCC05CG204_XB02
5207 | Выкл. | 44563fcd-1d37-48d4-a02c-09766b0c417a | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e7e122bd-619e-49ac-b1cc-39ba1e1b1e3d | Место управление |  | discrete | Место управление | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC05-F1) | Дистанционное управление выключателем | 05de06d7-14bc-4f21-9b67-db48e0f59132 | 30BCC05EK205_XN16
5208 | Выкл. | 44563fcd-1d37-48d4-a02c-09766b0c417a | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 0bb42405-34aa-4547-a2af-8e0017762bd9 | Включение блокировано |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC05-F1) | Включение заблокировано | a6dada2f-fb63-4371-b8b2-b0c3f0448883 | 30BCC05EK217_XF07
5209 | Выкл. | 44563fcd-1d37-48d4-a02c-09766b0c417a | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 81e9d754-95c1-47fe-8117-3ec0f3ace7f1 | P |  | analog | МВт | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №05/ИП METSEP824 (30BCC05-P1) | Мощность активная сумм | 9399c3b0-bd6a-47fe-9936-7cef1bafad83 | 30BCC05CE003_XQ13
5210 | Выкл. | 44563fcd-1d37-48d4-a02c-09766b0c417a | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | c0ddec60-7ad5-428f-9e30-78663477533a | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC05-F1) | Положение выключателя | 80abe0f4-f5bc-4ab1-bf24-a00e7b3c68a5 | 30BCC05CG201_XB00
5211 | Выкл. | 44563fcd-1d37-48d4-a02c-09766b0c417a | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 7d77fb91-923c-4c4a-8a82-073f9b2fadcb | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC05-F1) | Аварийное отключение | 41997f33-c52b-456b-b200-b6ef5cab34d3 | 30BCC05EW212_XK00
5212 | Выкл. | 44563fcd-1d37-48d4-a02c-09766b0c417a | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 6beafb71-995c-4305-90b5-24bddb27b094 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC05-F1) | Команда управления выключателем от СКУ ЭЧ | fefe6ff1-1aa9-47d1-afe1-08c3f1e37dc4 | 30BCC05EA201_XA10
5213 | Выкл. | 44563fcd-1d37-48d4-a02c-09766b0c417a | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 1b4883da-288e-4755-8b7d-68c861d3e96d | Тележка выключателя в тестовом положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC05-F1) | Тележка выключателя в тестовом положении | e3ac8dae-883f-40bf-b3ce-ad3b81d03f35 | 30BCC05CG203_XB04
5214 | Выкл. | 44563fcd-1d37-48d4-a02c-09766b0c417a | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f91444d4-21ef-48ff-962d-1e6c7066fedd | Тележка выключателя в рабочем положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC05-F1) | Тележка выключателя в рабочем положении | ad59df5a-d004-484d-b96d-4802f5ef1082 | 30BCC05CG202_XB03
5215 | АУВ | 5b2dac97-8b7e-4b9e-9f40-5220c4352a7b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9344/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | e67bebba-0575-4bff-b131-8138cfdc7813 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9344/АУВ 00ACQ22 (00ACQ22GH001-A1) | Связь с устройстом 00ACQ22GH001-A1 установлена | e2ec74f4-3128-4f06-89d6-f78e5747f3e8 | 00ACQ22GH001A1_XN99
5216 | Выкл. | 44563fcd-1d37-48d4-a02c-09766b0c417a | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 127d8bd1-85aa-440e-83e7-182d3e041b53 | Пружива не взведена |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC05-F1) | Пружина не взведена | 2df53ac5-9e87-45f7-b3eb-cb564071eed7 | 30BCC05EK215_XF06
5217 | Выкл. | 44563fcd-1d37-48d4-a02c-09766b0c417a | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 928fee8e-0b46-4c27-a737-f568c3b4e2cd | Снижение элегаза 2-ая ступень |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC05-F1) | Понижение давления элегаза 2 ступень | 4e21c134-a307-433b-bdc8-e20ddd6e43d2 | 30BCC05EK208_XK02
5218 | Выкл. | 44563fcd-1d37-48d4-a02c-09766b0c417a | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cf4755a6-4d58-4ec8-b3f9-5edfc67d8859 | Снижение элегаза 1-ая ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC05-F1) | Понижение давления элегаза 1 ступень | 3cafa7fa-720e-4ff1-9ae6-cebad67d131f | 30BCC05EK207_XK02
5219 | Выкл. | 44563fcd-1d37-48d4-a02c-09766b0c417a | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | a1856d2d-52cd-402e-ac11-33775a5c55f4 | I0 |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №05/ИП METSEP824 (30BCC05-P1) | Напряжение нулевой последовательности | 71c5340c-200e-4c10-a86e-cb51c6870686 | 30BCC05CE071_XQ71
5220 | Выкл. | 44563fcd-1d37-48d4-a02c-09766b0c417a | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | bb4f5e1e-6275-4cbc-8392-b9262a5aac05 | Uc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №05/ИП METSEP824 (30BCC05-P1) | Фазное напряжение фаза C | 5eea8af7-93c8-44c1-b05c-df76de6bd01f | 30BCC05CE031_XQ31
5221 | Выкл. | 44563fcd-1d37-48d4-a02c-09766b0c417a | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 511c58a0-f6d9-4b21-8b77-4e79e4908fb1 | Ub |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №05/ИП METSEP824 (30BCC05-P1) | Фазное напряжение фаза B | 20bef34e-b49e-4e6f-a2e3-cbec2fee18a0 | 30BCC05CE021_XQ21
5222 | ОМП SEYDİŞEHİR | 5b2df25c-670c-46ee-9d1b-68fa0476f612 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/Шкаф ОМП линий 400 кВ 00ACL04, 00ACL03, 00ACL02 | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 102 (ОМП) | 5d15948a-4074-4379-b176-7921068f54b0 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ОМП 00ACL04 (00ACL00GH001-A3) | Связь с устройстом 00ACL00GH001-A3 установлена | d5396f16-bc82-4cf2-a1be-5425e4912f1e | 00ACL00GH001A3_XN99
5223 | Выкл. | 44563fcd-1d37-48d4-a02c-09766b0c417a | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b1985946-556f-4504-ad9e-cad604ccbf03 | Ua |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №05/ИП METSEP824 (30BCC05-P1) | Фазное напряжение фаза A | 997a4fe1-7168-43bc-ba22-861c8c9180bb | 30BCC05CE011_XQ11
5224 | Выкл. | 44563fcd-1d37-48d4-a02c-09766b0c417a | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 540b8178-3876-41ad-a69e-8c91ae6f7827 | Uca |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №05/ИП METSEP824 (30BCC05-P1) | Линейное напряжение фазы CA | f9cb11b1-ffd1-469e-8383-d2026194d828 | 30BCC05CE061_XQ61
5225 | Выкл. | 44563fcd-1d37-48d4-a02c-09766b0c417a | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e9f05aeb-bbf6-4968-ada4-0c7609222336 | Ubc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №05/ИП METSEP824 (30BCC05-P1) | Линейное напряжение фазы BC | 9a5cb605-1e1c-40f0-8cb0-f62c4d169850 | 30BCC05CE051_XQ51
5226 | Выкл. | 44563fcd-1d37-48d4-a02c-09766b0c417a | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 517d8b2c-a8b8-4c50-a8bb-fa04ba89c207 | Uab |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №05/ИП METSEP824 (30BCC05-P1) | Линейное напряжение фазы AB | bb4096f6-b33a-4924-a0fc-d8132cb699f6 | 30BCC05CE041_XQ41
5227 | A11 RS20-0800 | 5b33d3df-b468-4324-8239-102bba17096c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ СКУ ЭЧ №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 14814823-1336-4325-a4a7-ddd3eb4c8e32 | Состояние порта №02 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ СКУ ЭЧ (00AVC01GK002)/Коммутатор АРМ (00AVC01GK002-A11) | Состояние порта №02 | f0de04a8-a1bc-4c40-b2df-d9f6d85453a2 | 00AVC01GK002A11ZV02_XN91
5228 | A11 RS20-0800 | 5b33d3df-b468-4324-8239-102bba17096c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ СКУ ЭЧ №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 154fc577-101c-46b2-a952-3ba0f4254a50 | Состояние порта №01 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ СКУ ЭЧ (00AVC01GK002)/Коммутатор АРМ (00AVC01GK002-A11) | Состояние порта №01 | 5f638171-090d-40db-95ed-9b2f27d8e4f4 | 00AVC01GK002A11ZV01_XN91
5229 | A11 RS20-0800 | 5b33d3df-b468-4324-8239-102bba17096c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ СКУ ЭЧ №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 1b17532a-74c7-45bc-9bd3-9965d7665cb4 | Состояние порта №06 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ СКУ ЭЧ (00AVC01GK002)/Коммутатор АРМ (00AVC01GK002-A11) | Состояние порта №06 | 2f2bdf57-efc9-43b9-a1f6-24da1e05e7d8 | 00AVC01GK002A11ZV06_XN91
5230 | A11 RS20-0800 | 5b33d3df-b468-4324-8239-102bba17096c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ СКУ ЭЧ №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 2e1558ac-9375-42e1-814d-af65ca2c0bd2 | Состояние питания |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ СКУ ЭЧ (00AVC01GK002)/Коммутатор АРМ (00AVC01GK002-A11) | Состояние питания | 6bf865ee-c3fc-4237-a258-c1d44d450b65 | 00AVC01GK002A11ZM02_XN95
5231 | A11 RS20-0800 | 5b33d3df-b468-4324-8239-102bba17096c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ СКУ ЭЧ №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 3cb0ec2f-f6ea-4fc1-9dd9-ba0d09c0a4fe | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ СКУ ЭЧ (00AVC01GK002)/Коммутатор АРМ (00AVC01GK002-A11) | Связь с устройстом 00AVC01GK002-A11 установлена | ef11c892-2fb9-4431-857c-7aaf956520df | 00AVC01GK002A11_XN99
5232 | A11 RS20-0800 | 5b33d3df-b468-4324-8239-102bba17096c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ СКУ ЭЧ №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 3fcdd5a8-f064-4eb3-a1e0-6f0877bdfd90 | Состояние порта №04 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ СКУ ЭЧ (00AVC01GK002)/Коммутатор АРМ (00AVC01GK002-A11) | Состояние порта №04 | 0ad2cf04-e4c6-4d08-8280-bf1e1556d268 | 00AVC01GK002A11ZV04_XN91
5233 | A11 RS20-0800 | 5b33d3df-b468-4324-8239-102bba17096c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ СКУ ЭЧ №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 6fbc853f-a14c-412b-933f-99b926c07509 | Состояние порта №05 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ СКУ ЭЧ (00AVC01GK002)/Коммутатор АРМ (00AVC01GK002-A11) | Состояние порта №05 | cfe5149b-8f12-4e39-b601-dfad3c6dbf13 | 00AVC01GK002A11ZV05_XN91
5234 | A11 RS20-0800 | 5b33d3df-b468-4324-8239-102bba17096c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ СКУ ЭЧ №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 7b832107-7534-4a63-91b5-a8dc06ba53c6 | Состояние порта №08 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ СКУ ЭЧ (00AVC01GK002)/Коммутатор АРМ (00AVC01GK002-A11) | Состояние порта №08 | 4655371e-ef8b-4130-80a9-b4e3e3ab389d | 00AVC01GK002A11ZV08_XN91
5235 | A11 RS20-0800 | 5b33d3df-b468-4324-8239-102bba17096c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ СКУ ЭЧ №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | ecf3b729-0976-4369-847c-2cd76dea9d63 | Отказ устройства |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ СКУ ЭЧ (00AVC01GK002)/Коммутатор АРМ (00AVC01GK002-A11) | Отказ устройства | ccb99791-917e-4f28-9c4b-1dd44910f9fc | 00AVC01GK002A11ZM03_XF91
5236 | A11 RS20-0800 | 5b33d3df-b468-4324-8239-102bba17096c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ СКУ ЭЧ №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | fb53e95c-67d2-4cd5-badb-bfb4614549b7 | Состояние порта №07 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ СКУ ЭЧ (00AVC01GK002)/Коммутатор АРМ (00AVC01GK002-A11) | Состояние порта №07 | 1b8a2503-c21e-41ad-b3cd-8a5f8085fec8 | 00AVC01GK002A11ZV07_XN91
5237 | A11 RS20-0800 | 5b33d3df-b468-4324-8239-102bba17096c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ СКУ ЭЧ №2 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | fc465253-a4a2-40b1-9801-52e2b0b2c1dd | Состояние порта №03 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ СКУ ЭЧ (00AVC01GK002)/Коммутатор АРМ (00AVC01GK002-A11) | Состояние порта №03 | 0990aad1-9edc-4703-b0d5-aa9bd6c65c63 | 00AVC01GK002A11ZV03_XN91
5238 | Выкл. | 44563fcd-1d37-48d4-a02c-09766b0c417a | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 13b8979b-0a0b-4193-8c1a-0902a4c393b7 | Q |  | analog | Мвар | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №05/ИП METSEP824 (30BCC05-P1) | Мощность реактивная сумм | 6c895b2b-7a9c-451f-bc6e-01da2fcfa084 | 30BCC05CE004_XQ14
5239 | Выкл. | 44563fcd-1d37-48d4-a02c-09766b0c417a | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 70ecc4f9-77c0-4751-b645-cfa94e87aca7 | U0 |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №05/ИП METSEP824 (30BCC05-P1) | Ток нулевой последовательности | 3bfef2d0-b15a-4fab-9669-12d510fdaa78 | 30BCC05CE072_XQ07
5240 | ЭКРА-242 01A1 | 5b819320-62c7-48c3-a604-758f7a7f64ed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ЭКРА 242А | 36f5c7dc-ebd6-45f0-bdab-075b404d6340 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-01A1) | Связь с устройстом 00ACY05-01A1 установлена | ae1f96b3-0a6a-4efc-8baa-4c8ab931b8e6 | 00ACY0501A1_XN99
5241 | Выкл. | 44563fcd-1d37-48d4-a02c-09766b0c417a | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | db515ac8-ddc7-4b25-84a3-fdb6b814838f | Ic |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №05/ИП METSEP824 (30BCC05-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы C | 846202db-64b7-44a8-bfd7-08ac4269d010 | 30BCC05CE032_XQ03
5242 | Выкл. | 44563fcd-1d37-48d4-a02c-09766b0c417a | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f3b8f573-9cdd-4210-b209-facd3940e203 | Ib |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №05/ИП METSEP824 (30BCC05-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы B | 7c03cf54-ee9c-4526-8687-4cae1da9aa5b | 30BCC05CE022_XQ02
5243 | Выкл. | 44563fcd-1d37-48d4-a02c-09766b0c417a | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b8b67cd5-aefd-41c0-935a-6b7bd9086751 | Ia |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №05/ИП METSEP824 (30BCC05-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы A | fcc989f4-2af6-4c67-99f9-2a0ce68c9cac | 30BCC05CE012_XQ01
5244 | Выкл. | 44563fcd-1d37-48d4-a02c-09766b0c417a | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8c94f778-5a92-498c-a4f8-24b6239dcf95 | cosφ |  | analog | Относительные единицы | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №05/ИП METSEP824 (30BCC05-P1) | Cos ф | bd5fa1d3-508a-418a-bbce-e657fb4c206f | 30BCC05CE009_XQ19
5245 | Выкл. | 44563fcd-1d37-48d4-a02c-09766b0c417a | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 5a117f4b-eb8d-427e-bc75-3a2db076659c | S |  | analog | МВА | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №05/ИП METSEP824 (30BCC05-P1) | Мощность полная сумм | 7afaadf9-858c-4176-aad8-074b11978e2c | 30BCC05CE006_XQ16
5246 | Выкл. | 44563fcd-1d37-48d4-a02c-09766b0c417a | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cff27a2a-e49d-4cac-a37f-c5f89c2d1315 | F |  | analog | Частота | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №05/ИП METSEP824 (30BCC05-P1) | Частота | e8434a4f-1983-4a58-ab59-aba7a15c7054 | 30BCC05CE005_XQ10
5247 | Выкл. | 44563fcd-1d37-48d4-a02c-09766b0c417a | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8940bd4d-31cc-46d6-a281-a540a3912168 | Неисправность выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC05-F1) | Неисправность выключателя 30BCC05GS001 | 66fb37eb-42bc-4f8a-b217-329f2d023dd3 | 30BCC05GS001_XM93
5248 | Защиты | 39757a73-d38f-4de5-9312-6c7307fd98db | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | a4917c5e-8fda-437a-aecb-529b56c88a6f | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Неисправность терминала 30BCC05 | fa3b20af-900a-4796-8a61-ff527dafc7e2 | 30BCC05EK102_XF01
5249 | Защиты | 39757a73-d38f-4de5-9312-6c7307fd98db | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 01bd2bdc-eb62-47a4-974a-1c19cf0feeef | Контроль по току для дуговой защиты |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC05-F1) | Контроль по току для дуговой защиты | 8023d8a6-a96a-4fb2-b4c5-d3e77cc6eed7 | 30BCC05EK216_XM02
5250 | Защиты | 39757a73-d38f-4de5-9312-6c7307fd98db | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | f2b29184-d377-44ad-b677-d45becc055c9 | Отключение от ЗМН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC05-F1) | Отключение от ЗМН 2 ступени | b553eff0-d362-4b65-b73f-0b6b7b9fe350 | 30BCC05EW209_XK02
5251 | Защиты | 39757a73-d38f-4de5-9312-6c7307fd98db | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 8cf984c9-74da-44f4-ba88-4cfc85c42c86 | Отключение от резервной МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC05-F1) | Отключение от резервной МТЗ | 2d02a11f-fdf7-480f-be4f-cc3e1961be04 | 30BCC05EW214_XK17
5252 | Защиты | 39757a73-d38f-4de5-9312-6c7307fd98db | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | ea0e9736-5fef-4a64-9bfd-76875fa14702 | Срабатывание |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC05-F1) | Срабатывание защит | 08f63426-9db0-42dd-8391-c99064414425 | 30BCC05EW213_XK01
5253 | Защиты | 39757a73-d38f-4de5-9312-6c7307fd98db | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 51ad4805-f9d7-464d-81d1-9b48cd64de8d | Отключение от дистанционной защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC05-F1) | Отключение от дистанционной защиты | e8998ffe-be94-4c69-bc90-13cd6a6f1516 | 30BCC05EW211_XK09
5254 | Защиты | 39757a73-d38f-4de5-9312-6c7307fd98db | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 914f6925-e98d-46c6-a860-196c3f1ab1da | Отключение от ЗПН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC05-F1) | Отключение от ЗПН 2 ступени | c1f0dbd7-cec5-4fbf-92df-ee964816db4e | 30BCC05EW210_XK02
5255 | Защиты | 39757a73-d38f-4de5-9312-6c7307fd98db | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 3094fdd2-24c8-498b-b850-dfc84324e62b | Отключение от МТЗ от 1ф. КЗ на землю |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC05-F1) | Отключение от МТЗ от КЗ на землю | 474a150d-8f48-4a62-927b-0ff13560d302 | 30BCC05EW205_XK05
5256 | Защиты | 39757a73-d38f-4de5-9312-6c7307fd98db | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | b5b0da79-7ce6-488e-b38c-74db36b266c2 | Отключение от МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC05-F1) | Отключение от МТЗ | 39c6b381-7111-40eb-85fc-5a426d57b753 | 30BCC05EW204_XK24
5257 | Защиты | 39757a73-d38f-4de5-9312-6c7307fd98db | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 9a201166-23ab-435b-a707-8f34501d734b | Отключение от токовой отсечки |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC05-F1) | Отключение от токовой отсечки | 5c0b465e-c402-4445-b24f-cd7560ceac75 | 30BCC05EW203_XK03
5258 | Защиты | 39757a73-d38f-4de5-9312-6c7307fd98db | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 3737d31a-5ae9-4b47-b2fa-17c926508528 | Отключение от дифференциальной защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC05-F1) | Отключение от дифференциальной защиты | 390e9ee7-457b-432d-9d2b-d9b66f66e806 | 30BCC05EW202_XK01
5259 | Защиты | 39757a73-d38f-4de5-9312-6c7307fd98db | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 055db139-860f-4e16-ab3a-6d9e3764aa1f | Отключение от дуговой защиты секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC05-F1) | Отключение от дуговой защиты | d95687ed-b436-436b-9183-805109369cf5 | 30BCC05EW201_XK01
5260 | Защиты | 39757a73-d38f-4de5-9312-6c7307fd98db | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | bbbda02d-d361-4e5c-a555-066ce2ebed85 | Повреждение фазы C (от диф. защиты) |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC05-F1) | Повреждение фаза C (от дифференциальной защиты) | 323aeda1-37b6-4e24-983d-42e1db4907eb | 30BCC05EK214_XF01
5261 | Защиты | 39757a73-d38f-4de5-9312-6c7307fd98db | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 371ec1dc-4279-4a12-b53f-721d1b6d5d1e | Повреждение фазы B (от диф. защиты) |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC05-F1) | Повреждение фаза B (от дифференциальной защиты) | 9475e090-dfdc-42df-b1a8-070f8558f7de | 30BCC05EK213_XF01
5262 | Защиты | 39757a73-d38f-4de5-9312-6c7307fd98db | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 0ea38c02-fa27-44ed-b2b0-facec7d1f503 | Ключ SA1 блокировка ДЗ |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC05-F1) | Ключ SA1 "Блокировка дистанционной защиты" | 93bddad5-f222-4f69-80bf-2457a7187cea | 30BCC05EK206_XF04
5263 | Защиты | 39757a73-d38f-4de5-9312-6c7307fd98db | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | a7ed2e1f-c3c7-4dad-8587-268c8e48e927 | Повреждение фазы A (от диф. защиты) |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC05-F1) | Повреждение фаза A (от дифференциальной защиты) | 04ce71bd-0c08-4df7-a5f1-403bd001ed0b | 30BCC05EK212_XF01
5264 | Защиты | 39757a73-d38f-4de5-9312-6c7307fd98db | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | c93f5df5-1929-4f5e-a15b-0040c6369eeb | Блокировка ЛЗШ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC05-F1) | Блокировка ЛЗШ | fc057789-deb1-426c-ae8a-bcc7db5228f6 | 30BCC05EK211_XF05
5265 | Защиты | 39757a73-d38f-4de5-9312-6c7307fd98db | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 22918c58-cd6a-48c9-960d-2604a22218c6 | Отключение автоматического выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC05-F1) | Отключение автомата | afb4ddac-9eae-4055-b236-c3de483b783a | 30BCC05EK210_XM10
5266 | Защиты | 39757a73-d38f-4de5-9312-6c7307fd98db | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 78cea4cd-27a3-41d6-a177-2119d024576b | Ключ SA2 цепи УРОВ во внеш. защ. |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC05-F1) | Цепи УРОВ введены | c33bf075-fb81-41f6-8405-16305d4f786c | 30BCC05EK209_XF01
5267 | Защиты | 39757a73-d38f-4de5-9312-6c7307fd98db | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | d45c159d-6b4e-4c41-81fd-02c66e49d380 | АВ SF1 двигателя завода пружины |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC05-F1) | Автомат цепи питания двигателя взвода пружины выключателя отключен | 29dfed08-f8c1-475b-974e-e4f70c390703 | 30BCC05EK204_XM14
5268 | Защиты | 39757a73-d38f-4de5-9312-6c7307fd98db | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 898c4770-9987-4922-95be-05333efa4043 | Обрыв цепей управления |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC05-F1) | Обрыв цепей управления | 1ceee3c7-dd9e-4ec8-bed5-a20c46fdd898 | 30BCC05EK203_XF91
5269 | Защиты | 39757a73-d38f-4de5-9312-6c7307fd98db | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 6376ef67-05e8-4e74-9601-4a72da248f7b | Действие УРОВ во внешние защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC05-F1) | Действие УРОВ во внешние защиты | 09657b98-2e0b-48ee-9185-baa8ce4e1e80 | 30BCC05EW208_XK25
5270 | Защиты | 39757a73-d38f-4de5-9312-6c7307fd98db | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 3b713b31-551a-4b83-960b-d94944ccf6b1 | Отключение от УРОВ присоединений |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC05-F1) | Отключение от УРОВ присоединений | 0d5a6be6-3b89-4275-bf62-85441e230a34 | 30BCC05EW207_XK07
5271 | Защиты | 39757a73-d38f-4de5-9312-6c7307fd98db | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 3074cd8e-30f0-4f19-8910-9abaa9561b22 | Отключение от чувствительной защиты от 1ф. КЗ на землю |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC05-F1) | Отключение от чувствительной защиты от однофазных КЗ на землю | c0948af6-743e-47bf-823e-afd9bd9b9a4a | 30BCC05EW206_XK06
5272 | Защиты | 39757a73-d38f-4de5-9312-6c7307fd98db | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | f6f97a03-5782-4e5e-9bff-82bd1e21aff0 | Неисправность цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC05-F1) | Неисправность цепей тока | d0b5dcd7-9337-4a38-b2d6-04a1499f8f38 | 30BCC05EK202_XM50
5273 | Защиты | 39757a73-d38f-4de5-9312-6c7307fd98db | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | ce4e0452-e165-44db-b4aa-9517640b2868 | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC05-F1) | Неисправность цепей напряжения | 12c11b15-51e8-4594-b957-7b7fe3b97357 | 30BCC05EK201_XM51
5274 | Защиты | 39757a73-d38f-4de5-9312-6c7307fd98db | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | a3f6a8db-2280-4ce7-8c0b-37ae9b34d564 | Команда отключить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC05-F1) | Команда отключить по месту | 3c5613bc-2e17-4f5f-b3a4-9c4261e4efdf | 30BCC05CH201B_XA01
5275 | Защиты | 39757a73-d38f-4de5-9312-6c7307fd98db | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | ed34c6f8-94bc-4960-8f7a-32b98f48e63b | Команда включить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC05-F1) | Команда включить по месту | b2240e0d-dbd6-451d-9e93-dcf2d8f5f94c | 30BCC05CH201A_XA00
5276 | ЗН 30BCD01GV001 | 8998d048-1fdb-400b-bd6d-a51afaf31df6 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD01-F1) | Положение заземляющего ножа | d572ee6b-35f5-4791-9705-8522d4289aa8 | 30BCD01CG204_XB02
5277 | Релейный отсек | db3f4264-c145-4f97-ab4a-bb9d2062c71a | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №01 | РЗиА/Шкаф релейный | 4d8e9bc6-14a1-461c-9faa-02b38b3822a1 | Неисправность дуговой защиты (VAMP 125) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Неисправность устройства дуговой защиты 30BCD01 | 56fc6f58-986d-491e-b20d-e830131cc8af | 30BCD01EK101_XF01
5278 | Релейный отсек | db3f4264-c145-4f97-ab4a-bb9d2062c71a | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №01 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD01-F1) | Дверь релейного отсека открыта | 4b7a7278-aba4-463f-982d-38e2c4299147 | 30BCD01EK217_XN01
5279 | Выкл. | 43f61423-77c4-45a4-94b8-456e2c012e70 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 511c58a0-f6d9-4b21-8b77-4e79e4908fb1 | Ub |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №01/ИП METSEP824 (30BCD01-P1) | Фазное напряжение фаза B | f97c7526-2c25-45a2-bc93-8aee8cb57c4e | 30BCD01CE021_XQ21
5280 | 00AU2 SICOM-3000 | 5cfd5b61-9614-4ceb-b210-258b7661bb7a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 19fb8cff-3099-4cc6-9f23-b7b27322bdc1 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/Коммутатор КиУП (00ACY08-00AU2) | Связь с устройстом 00ACY08-00AU2 установлена | 619c1296-a092-43f1-b572-38abf4a35747 | 00ACY0800AU2_XN99
5281 | 00AU2 SICOM-3000 | 5cfd5b61-9614-4ceb-b210-258b7661bb7a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 1fd05d3c-bd67-4aa7-8074-d54fbf7cea7f | Состояние порта №01 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/Коммутатор КиУП (00ACY08-00AU2) | Состояние порта №01 | 427643e8-1d70-4d9b-b9e8-99f469522178 | 00ACY08A21ZV01_XN91
5282 | 00AU2 SICOM-3000 | 5cfd5b61-9614-4ceb-b210-258b7661bb7a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 5314a6ba-cb5f-437c-a6c1-45e0c87d99b5 | Состояние порта №03 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/Коммутатор КиУП (00ACY08-00AU2) | Состояние порта №03 | a8d59f27-6186-44f9-ae9b-c122c5afee60 | 00ACY08A21ZV03_XN91
5283 | 00AU2 SICOM-3000 | 5cfd5b61-9614-4ceb-b210-258b7661bb7a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 69e69816-2542-4466-a8cd-509ee5bf1b7b | Состояние порта №06 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/Коммутатор КиУП (00ACY08-00AU2) | Состояние порта №06 | dee7488c-bc6b-4984-bc56-4fca3208ec2c | 00ACY08A21ZV06_XN91
5284 | 00AU2 SICOM-3000 | 5cfd5b61-9614-4ceb-b210-258b7661bb7a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 71926aff-3e5d-484d-a218-c15da8248a36 | Состояние порта №08 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/Коммутатор КиУП (00ACY08-00AU2) | Состояние порта №08 | 41613422-34ae-4995-ae18-be28f3725b6e | 00ACY08A21ZV08_XN91
5285 | 00AU2 SICOM-3000 | 5cfd5b61-9614-4ceb-b210-258b7661bb7a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 77e750d7-e34c-4b86-ac23-3792569f17a1 | Состояние порта №07 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/Коммутатор КиУП (00ACY08-00AU2) | Состояние порта №07 | d642505d-a3b3-4b9b-afce-a5e14e1b558a | 00ACY08A21ZV07_XN91
5286 | 00AU2 SICOM-3000 | 5cfd5b61-9614-4ceb-b210-258b7661bb7a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 995e1ab4-4e9b-4445-b3fd-62d5bd280335 | Состояние порта №05 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/Коммутатор КиУП (00ACY08-00AU2) | Состояние порта №05 | fc6e9a26-f312-48d9-a5de-0b003c0ed22d | 00ACY08A21ZV05_XN91
5287 | 00AU2 SICOM-3000 | 5cfd5b61-9614-4ceb-b210-258b7661bb7a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | a2525f78-7860-4b68-b076-d88e248f3af5 | Состояние порта №02 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/Коммутатор КиУП (00ACY08-00AU2) | Состояние порта №02 | 7007c488-7d8b-4315-b2bc-59937efb859d | 00ACY08A21ZV02_XN91
5288 | 00AU2 SICOM-3000 | 5cfd5b61-9614-4ceb-b210-258b7661bb7a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | e7b49366-abfa-4991-bae9-4212ac28d4ba | Состояние порта №04 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/Коммутатор КиУП (00ACY08-00AU2) | Состояние порта №04 | f6f47272-f6b5-41bb-9cc5-e0125334cc21 | 00ACY08A21ZV04_XN91
5289 | Выкл. | 43f61423-77c4-45a4-94b8-456e2c012e70 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e7e122bd-619e-49ac-b1cc-39ba1e1b1e3d | Место управление |  | discrete | Место управление | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD01-F1) | Дистанционное управление выключателем | 147ff034-0a24-4c74-9a1d-5544250befa9 | 30BCD01EK205_XN16
5290 | Выкл. | 43f61423-77c4-45a4-94b8-456e2c012e70 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 0bb42405-34aa-4547-a2af-8e0017762bd9 | Включение блокировано |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD01-F1) | Включение заблокировано | a9b2bf21-2575-4493-a08d-cfe595046777 | 30BCD01EK214_XF07
5291 | Выкл. | 43f61423-77c4-45a4-94b8-456e2c012e70 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 81e9d754-95c1-47fe-8117-3ec0f3ace7f1 | P |  | analog | МВт | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №01/ИП METSEP824 (30BCD01-P1) | Мощность активная сумм | 42f75484-6d57-4f68-862c-7b132a5ba9ad | 30BCD01CE003_XQ13
5292 | Выкл. | 43f61423-77c4-45a4-94b8-456e2c012e70 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 6beafb71-995c-4305-90b5-24bddb27b094 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD01-F1) | Команда управления выключателем от СКУ ЭЧ | bd584b02-4fb8-4353-8e4e-06413db3d747 | 30BCD01EA201_XA10
5293 | Выкл. | 43f61423-77c4-45a4-94b8-456e2c012e70 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | c0ddec60-7ad5-428f-9e30-78663477533a | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD01-F1) | Положение выключателя | fa5fdec9-d9f7-4478-9be8-2c897325af7a | 30BCD01CG201_XB00
5294 | Выкл. | 43f61423-77c4-45a4-94b8-456e2c012e70 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 7d77fb91-923c-4c4a-8a82-073f9b2fadcb | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD01-F1) | Аварийное отключение | 4a7ed978-c363-4b43-96c6-999ec3c31e43 | 30BCD01EW211_XK00
5295 | E1 ПА | 5d5e2958-97d2-4fed-b6c5-69d59bb79df6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 1bb2602b-a1cd-49a8-970b-9c4649f7f24d | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/ПА ВЛ Аккую №1 1 к-т (00ARA05GH001-E1) | Связь с устройстом 00ARA05GH001-E1 установлена | c0f71add-4b2d-4840-985c-977d1f2a7ddc | 00ARA05GH001E1_XN99
5296 | Выкл. | 43f61423-77c4-45a4-94b8-456e2c012e70 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 1b4883da-288e-4755-8b7d-68c861d3e96d | Тележка выключателя в тестовом положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD01-F1) | Тележка выключателя в тестовом положении | 1e760c21-9ec8-40bb-9d8a-666906a4eb12 | 30BCD01CG203_XB04
5297 | Выкл. | 43f61423-77c4-45a4-94b8-456e2c012e70 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 127d8bd1-85aa-440e-83e7-182d3e041b53 | Пружива не взведена |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD01-F1) | Пружина не взведена | c677039f-e3a4-499e-a0b3-2e2610f0e004 | 30BCD01EK215_XF06
5298 | Выкл. | 43f61423-77c4-45a4-94b8-456e2c012e70 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 928fee8e-0b46-4c27-a737-f568c3b4e2cd | Снижение элегаза 2-ая ступень |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD01-F1) | Понижение давления элегаза 2 ступень | 0903aed8-615c-40b2-b65f-01e79225a9b7 | 30BCD01EK208_XK02
5299 | Выкл. | 43f61423-77c4-45a4-94b8-456e2c012e70 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cf4755a6-4d58-4ec8-b3f9-5edfc67d8859 | Снижение элегаза 1-ая ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD01-F1) | Понижение давления элегаза 1 ступень | 27c618d9-9b33-4def-bdcd-03c84441a1b7 | 30BCD01EK207_XK02
5300 | Выкл. | 43f61423-77c4-45a4-94b8-456e2c012e70 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 70ecc4f9-77c0-4751-b645-cfa94e87aca7 | U0 |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №01/ИП METSEP824 (30BCD01-P1) | Ток нулевой последовательности | ef744344-1bff-4735-acc9-dfefc19f53ba | 30BCD01CE072_XQ07
5301 | Выкл. | 43f61423-77c4-45a4-94b8-456e2c012e70 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | db515ac8-ddc7-4b25-84a3-fdb6b814838f | Ic |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №01/ИП METSEP824 (30BCD01-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы C | b01f62e1-1978-45b0-a8c2-944619274348 | 30BCD01CE032_XQ03
5302 | Выкл. | 43f61423-77c4-45a4-94b8-456e2c012e70 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f3b8f573-9cdd-4210-b209-facd3940e203 | Ib |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №01/ИП METSEP824 (30BCD01-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы B | c53142e1-b7b1-4d26-b259-deb57dbe17e1 | 30BCD01CE022_XQ02
5303 | Выкл. | 43f61423-77c4-45a4-94b8-456e2c012e70 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b8b67cd5-aefd-41c0-935a-6b7bd9086751 | Ia |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №01/ИП METSEP824 (30BCD01-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы A | f5a5e528-8bce-4f05-9b30-05fd456491ba | 30BCD01CE012_XQ01
5304 | Выкл. | 43f61423-77c4-45a4-94b8-456e2c012e70 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8c94f778-5a92-498c-a4f8-24b6239dcf95 | cosφ |  | analog | Относительные единицы | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №01/ИП METSEP824 (30BCD01-P1) | Cos ф | af6eb138-896f-4ec5-9a8d-7c3a70839c50 | 30BCD01CE009_XQ19
5305 | Выкл. | 43f61423-77c4-45a4-94b8-456e2c012e70 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 5a117f4b-eb8d-427e-bc75-3a2db076659c | S |  | analog | МВА | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №01/ИП METSEP824 (30BCD01-P1) | Мощность полная сумм | 04cf43fd-0cee-4cd1-89db-e175d3b22bcc | 30BCD01CE006_XQ16
5306 | Выкл. | 43f61423-77c4-45a4-94b8-456e2c012e70 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cff27a2a-e49d-4cac-a37f-c5f89c2d1315 | F |  | analog | Частота | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №01/ИП METSEP824 (30BCD01-P1) | Частота | 308be837-d474-4859-af15-9a66fe9c188e | 30BCD01CE005_XQ10
5307 | Выкл. | 43f61423-77c4-45a4-94b8-456e2c012e70 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 13b8979b-0a0b-4193-8c1a-0902a4c393b7 | Q |  | analog | Мвар | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №01/ИП METSEP824 (30BCD01-P1) | Мощность реактивная сумм | 79133a8a-ed6f-498a-8999-74d560d826ee | 30BCD01CE004_XQ14
5308 | Выкл. | 43f61423-77c4-45a4-94b8-456e2c012e70 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b1985946-556f-4504-ad9e-cad604ccbf03 | Ua |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №01/ИП METSEP824 (30BCD01-P1) | Фазное напряжение фаза A | 98b2f3ee-18d8-44f2-9e0f-c0d32fba58b4 | 30BCD01CE011_XQ11
5309 | Выкл. | 43f61423-77c4-45a4-94b8-456e2c012e70 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | bb4f5e1e-6275-4cbc-8392-b9262a5aac05 | Uc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №01/ИП METSEP824 (30BCD01-P1) | Фазное напряжение фаза C | 324b3fed-df42-4e1a-9280-d1f4e6b40f35 | 30BCD01CE031_XQ31
5310 | Выкл. | 43f61423-77c4-45a4-94b8-456e2c012e70 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | a1856d2d-52cd-402e-ac11-33775a5c55f4 | I0 |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №01/ИП METSEP824 (30BCD01-P1) | Напряжение нулевой последовательности | 74272f09-01d2-4738-9375-6200118834e7 | 30BCD01CE071_XQ71
5311 | Выкл. | 43f61423-77c4-45a4-94b8-456e2c012e70 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 517d8b2c-a8b8-4c50-a8bb-fa04ba89c207 | Uab |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №01/ИП METSEP824 (30BCD01-P1) | Линейное напряжение фазы AB | ff881447-4a4f-4c5b-a34b-1f63de3189b7 | 30BCD01CE041_XQ41
5312 | Выкл. | 43f61423-77c4-45a4-94b8-456e2c012e70 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 540b8178-3876-41ad-a69e-8c91ae6f7827 | Uca |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №01/ИП METSEP824 (30BCD01-P1) | Линейное напряжение фазы CA | 542c3d7a-5f71-47ed-8e9b-cc725be4ff72 | 30BCD01CE061_XQ61
5313 | Выкл. | 43f61423-77c4-45a4-94b8-456e2c012e70 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e9f05aeb-bbf6-4968-ada4-0c7609222336 | Ubc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №01/ИП METSEP824 (30BCD01-P1) | Линейное напряжение фазы BC | 58175472-6f9d-4a62-9dfe-e98eda9643ee | 30BCD01CE051_XQ51
5314 | Выкл. | 43f61423-77c4-45a4-94b8-456e2c012e70 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f91444d4-21ef-48ff-962d-1e6c7066fedd | Тележка выключателя в рабочем положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD01-F1) | Тележка выключателя в рабочем положении | 3fceec6c-7c51-4c63-bdcf-4ff6d2864190 | 30BCD01CG202_XB03
5315 | Выкл. | 43f61423-77c4-45a4-94b8-456e2c012e70 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8940bd4d-31cc-46d6-a281-a540a3912168 | Неисправность выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD01-F1) | Неисправность выключателя 30BCD01GS001 | 9beb7c23-3d80-4e67-80d9-41db0033d3e8 | 30BCD01GS001_XM93
5316 | Защиты | 9dd8518a-8708-42bb-8a5c-9641bd6b6e49 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 962a5d51-82b5-4dfa-99dd-4fc033f5902d | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Неисправность терминала 30BCD01 | c0dcc90b-6fc1-4698-9e50-71868ca3cb33 | 30BCD01EK102_XF01
5317 | Защиты | 9dd8518a-8708-42bb-8a5c-9641bd6b6e49 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 98541c65-fcff-409c-b0dd-1fe51e2fe0c5 | Отключение от МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD01-F1) | Отключение от МТЗ | 73531d8d-d92d-45b9-9617-5f660747ceb9 | 30BCD01EW204_XK24
5318 | Защиты | 9dd8518a-8708-42bb-8a5c-9641bd6b6e49 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 6a7d2298-390a-47a5-8acf-35ad16984d5d | Блокировка ЛЗШ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD01-F1) | Блокировка ЛЗШ | 4ca05813-bacf-43a9-a81b-f495bab38e56 | 30BCD01EK212_XF05
5319 | Защиты | 9dd8518a-8708-42bb-8a5c-9641bd6b6e49 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 891831cf-fa18-4b8f-8890-7e0cf1aec031 | Ключ SA1 Блокировка ДЗ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD01-F1) | Ключ SA1 "Блокировка дистанционной защиты" | 92d86129-c584-468f-b313-60a507140cd0 | 30BCD01EK206_XF04
5320 | Защиты | 9dd8518a-8708-42bb-8a5c-9641bd6b6e49 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | e8d76b32-4edc-41b9-a284-e8e99a013db2 | Срабатывание обобщенное |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD01-F1) | Срабатывание защит | 1c87086f-4961-491f-b60b-41e677625555 | 30BCD01EW212_XK01
5321 | Защиты | 9dd8518a-8708-42bb-8a5c-9641bd6b6e49 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 7323be21-355b-4f27-add2-aa3977f28665 | Отключение от резервной МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD01-F1) | Отключение от резервной МТЗ | 17ca361d-cf78-4363-b3bd-71db31d2821d | 30BCD01EW210_XK23
5322 | Защиты | 9dd8518a-8708-42bb-8a5c-9641bd6b6e49 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | a6c07e22-50af-4a0d-b277-a39e39717a72 | Отключение от ЗПН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD01-F1) | Отключение от ЗПН 2 ступени | c24e7d87-e452-47a3-b515-af062cbae86f | 30BCD01EW209_XK02
5323 | Защиты | 9dd8518a-8708-42bb-8a5c-9641bd6b6e49 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 661c1cd7-09db-4b3b-bd30-f0755155619f | Отключение от ЗМН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD01-F1) | Отключение от ЗМН 2 ступени | 7d22606e-2f3a-431c-93a9-2f649112b2fd | 30BCD01EW208_XK02
5324 | Защиты | 9dd8518a-8708-42bb-8a5c-9641bd6b6e49 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | b6a7ac2b-ebc6-439b-950d-d7fe96d8a1f6 | Отключение от внешних защит |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD01-F1) | Отключение от внешних защит | 766453bd-2b6b-46ee-ac46-c4a81e0442d4 | 30BCD01EW207_XK26
5325 | Защиты | 9dd8518a-8708-42bb-8a5c-9641bd6b6e49 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | d46d1d4b-c88a-43d6-8377-fb122f37cc64 | Действие УРОВ во внешние защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD01-F1) | Действие УРОВ во внешние защиты | 64588a9a-3519-4b03-957b-1b499aba5b9c | 30BCD01EW206_XK25
5326 | Защиты | 9dd8518a-8708-42bb-8a5c-9641bd6b6e49 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | f27df67a-2b33-4ec3-9c52-55e894a377d3 | Отключение от УРОВ присоединений |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD01-F1) | Отключение от УРОВ присоединений | 4c270935-25d3-473c-859b-a55a834317b8 | 30BCD01EW205_XK07
5327 | Защиты | 9dd8518a-8708-42bb-8a5c-9641bd6b6e49 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | c03f178f-70d7-43ca-aa7b-9a40f06ba792 | Отключение от токовой отсечки |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD01-F1) | Отключение от токовой отсечки | a6998da6-8a50-4361-ae9b-4acbcf8a22a3 | 30BCD01EW203_XK03
5328 | Защиты | 9dd8518a-8708-42bb-8a5c-9641bd6b6e49 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | f2ebd745-9e57-4838-ae43-40cff0d75cd8 | Отключение от дистанционной защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD01-F1) | Отключение от дистанционной защиты | 93e896ee-3c19-4060-a3c8-a1165eef206c | 30BCD01EW202_XK09
5329 | Защиты | 9dd8518a-8708-42bb-8a5c-9641bd6b6e49 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 450c55b8-f321-46ae-9e71-d6e7badaa82c | Отключение от дуговой защиты секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD01-F1) | Отключение от дуговой защиты секции | fa74ba82-a4e0-4b35-b98b-1af37c9fc195 | 30BCD01EW201_XK08
5330 | Защиты | 9dd8518a-8708-42bb-8a5c-9641bd6b6e49 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | d16e2475-5446-4c06-af4e-f6410e384aab | Контроль по току для дуговой защиты |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD01-F1) | Контроль по току для дуговой защиты | d37bdfce-7fe7-4b00-863b-29ed13135a68 | 30BCD01EK216_XM02
5331 | Защиты | 9dd8518a-8708-42bb-8a5c-9641bd6b6e49 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 64abc665-b042-4ad6-a80f-e51ef8b7be87 | Блокировка ЛЗШ от ячейки секц.перемычки |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD01-F1) | Блокировка ЛЗШ от ячейки 30BCD03(30BCD05) | f850167a-bfcd-45f8-9b51-95bd336b9664 | 30BCD01EK213_XF05
5332 | Защиты | 9dd8518a-8708-42bb-8a5c-9641bd6b6e49 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 682445de-a0ee-49a1-a221-759b402b6ac6 | Неисправность предохранителей ТН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD01-F1) | Неисправность предохранителей ТН | 2796f00a-711b-429a-8008-351918316dd1 | 30BCD01EK211_XM52
5333 | Защиты | 9dd8518a-8708-42bb-8a5c-9641bd6b6e49 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 5b54807a-c68b-4955-b2f9-33a151f6c402 | Отключение автоматического выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD01-F1) | Отключение автомата | 11161da8-d3a0-41e3-9480-28098186a645 | 30BCD01EK210_XM10
5334 | Защиты | 9dd8518a-8708-42bb-8a5c-9641bd6b6e49 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 46b72358-d0a8-411b-adb9-952a336e89af | Ключ SA2 цепи УРОВ во внешние защиты |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD01-F1) | Цепи УРОВ во внешние защиты введены | 5e41f7d7-a86e-44cf-9af3-3281f768c014 | 30BCD01EK209_XN02
5335 | Защиты | 9dd8518a-8708-42bb-8a5c-9641bd6b6e49 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 7d9b0773-a5d9-4d9d-926d-0662553094bc | АВ SF1 двигателя взвода пружины |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD01-F1) | Автомат цепи питания двигателя взвода пружины выключателя отключен | 77770558-c996-4309-9d63-ecb5867b0bc4 | 30BCD01EK204_XM14
5336 | Защиты | 9dd8518a-8708-42bb-8a5c-9641bd6b6e49 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 5df55f4c-5f4f-4191-ba34-772f37949f04 | Обрыв цепей управления |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD01-F1) | Обрыв цепей управления | c904f316-e54d-4326-9d1d-981cf59baaf7 | 30BCD01EK203_XF91
5337 | Защиты | 9dd8518a-8708-42bb-8a5c-9641bd6b6e49 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 7e454f1a-f37c-4248-bc63-962b5ea102fb | Неисправность цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD01-F1) | Неисправность цепей тока | ad666be9-f53f-4249-a4c5-276687aff8b0 | 30BCD01EK202_XM50
5338 | Защиты | 9dd8518a-8708-42bb-8a5c-9641bd6b6e49 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | f612de1b-dba6-488b-b184-482103f5108a | Неисправность цепей напряжения секции |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD01-F1) | Неисправность цепей напряжения на секции | 2b846fa2-3871-4fa8-8133-df87c4591032 | 30BCD01EK201_XM51
5339 | Защиты | 9dd8518a-8708-42bb-8a5c-9641bd6b6e49 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 8520ff5b-31ce-4199-b039-c8f0f0bfe1e3 | Команда отключить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD01-F1) | Команда отключить по месту | 2c7e96a7-bac2-4d9e-9ea5-60217199f7e7 | 30BCD01CH201B_XA01
5340 | Защиты | 9dd8518a-8708-42bb-8a5c-9641bd6b6e49 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | ee21e629-82af-40b1-8280-03563db0ffd0 | Команда включить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD01-F1) | Команда включить по месту | 91e4b3b2-1f06-4639-942a-532ad2d4b87d | 30BCD01CH201A_XA00
5341 | ЗН 30BCD02GV001 | f75bb43d-bd0a-4db8-b6cf-6259b4ba62bc | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD02-F1) | Положение заземляющего ножа | 83403ac9-4707-4be6-b4cf-571dede0243a | 30BCD02CG203_XB02
5342 | Релейный отсек | 5bb3d899-56a1-4987-a770-05551800f4b7 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №02 | РЗиА/Шкаф релейный | 4d8e9bc6-14a1-461c-9faa-02b38b3822a1 | Неисправность дуговой защиты (VAMP 125) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Неисправность устройства дуговой защиты 30BCD02 | 13ad2c1a-23f1-4d73-aace-614cf41c66d2 | 30BCD02EK101_XF01
5343 | Релейный отсек | 5bb3d899-56a1-4987-a770-05551800f4b7 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №02 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD02-F1) | Дверь релейного отсека открыта | 46bbc1dc-0610-45a8-bd0a-82b3ef129704 | 30BCD02EK208_XN01
5344 | Защиты | d1aaabf9-844c-4e62-acc3-60bfdfd41a97 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | b279cf76-946d-4a53-90b1-23602165b075 | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Неисправность терминала 30BCD02 | f641d50e-a1b1-4c2e-91ef-ec2876d5df1a | 30BCD02EK102_XF01
5345 | Измерительный преобразователь | 5e13dd5a-4547-4af3-93a3-9c22f413395d | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Измерители/ИП METSEP824 | 5caa000c-ace0-4981-843f-e02d993cbb3f | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №05/ИП METSEP824 (10BCB05-P1) | Связь с устройстом 10BCB05-P1 установлена | a2844753-8e28-4c17-8f0d-a67cea99b7e8 | 10BCB05P1_XN99
5346 | A21 RS20-0800 | 5e2ba41b-1dec-4c4c-a33e-a99395f49044 | СВМ/Втор.сист./ЦРС/Панель ЦРС №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 14814823-1336-4325-a4a7-ddd3eb4c8e32 | Состояние порта №02 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центральной резервной сигнализации (00ACY15)/Коммутатор ЦРС (00ACY15-A05) | Состояние порта №02 | a3ab9b41-844d-492b-9cd5-17da63a2d4c6 | 00ACY15A21ZV02_XN91
5347 | A21 RS20-0800 | 5e2ba41b-1dec-4c4c-a33e-a99395f49044 | СВМ/Втор.сист./ЦРС/Панель ЦРС №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 154fc577-101c-46b2-a952-3ba0f4254a50 | Состояние порта №01 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центральной резервной сигнализации (00ACY15)/Коммутатор ЦРС (00ACY15-A05) | Состояние порта №01 | e02e2f34-517b-43db-908a-018f6d93b828 | 00ACY15A21ZV01_XN91
5348 | A21 RS20-0800 | 5e2ba41b-1dec-4c4c-a33e-a99395f49044 | СВМ/Втор.сист./ЦРС/Панель ЦРС №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 1b17532a-74c7-45bc-9bd3-9965d7665cb4 | Состояние порта №06 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центральной резервной сигнализации (00ACY15)/Коммутатор ЦРС (00ACY15-A05) | Состояние порта №06 | d50eca9d-0301-4a17-bfc8-8ebe33e8213f | 00ACY15A21ZV06_XN91
5349 | A21 RS20-0800 | 5e2ba41b-1dec-4c4c-a33e-a99395f49044 | СВМ/Втор.сист./ЦРС/Панель ЦРС №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 2e1558ac-9375-42e1-814d-af65ca2c0bd2 | Состояние питания |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центральной резервной сигнализации (00ACY15)/Коммутатор ЦРС (00ACY15-A05) | Состояние питания | 7b7e4197-9c24-417e-95bb-7206103e76e5 | 00ACY15A21ZM02_XN95
5350 | A21 RS20-0800 | 5e2ba41b-1dec-4c4c-a33e-a99395f49044 | СВМ/Втор.сист./ЦРС/Панель ЦРС №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 3cb0ec2f-f6ea-4fc1-9dd9-ba0d09c0a4fe | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центральной резервной сигнализации (00ACY15)/Коммутатор ЦРС (00ACY15-A05) | Связь с устройстом 00ACY15-A05 установлена | 5b4d017e-c666-4033-ad71-930df3b3602b | 00ACY15A05_XN99
5351 | A21 RS20-0800 | 5e2ba41b-1dec-4c4c-a33e-a99395f49044 | СВМ/Втор.сист./ЦРС/Панель ЦРС №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 3fcdd5a8-f064-4eb3-a1e0-6f0877bdfd90 | Состояние порта №04 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центральной резервной сигнализации (00ACY15)/Коммутатор ЦРС (00ACY15-A05) | Состояние порта №04 | 0a86e8d1-fa09-4bc8-b71c-dcec2b07a35c | 00ACY15A21ZV04_XN91
5352 | A21 RS20-0800 | 5e2ba41b-1dec-4c4c-a33e-a99395f49044 | СВМ/Втор.сист./ЦРС/Панель ЦРС №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 6fbc853f-a14c-412b-933f-99b926c07509 | Состояние порта №05 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центральной резервной сигнализации (00ACY15)/Коммутатор ЦРС (00ACY15-A05) | Состояние порта №05 | b28fede9-de39-46b3-ae8d-813ab6efc881 | 00ACY15A21ZV05_XN91
5353 | A21 RS20-0800 | 5e2ba41b-1dec-4c4c-a33e-a99395f49044 | СВМ/Втор.сист./ЦРС/Панель ЦРС №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 7b832107-7534-4a63-91b5-a8dc06ba53c6 | Состояние порта №08 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центральной резервной сигнализации (00ACY15)/Коммутатор ЦРС (00ACY15-A05) | Состояние порта №08 | 058580ec-54fe-4df1-8885-efb1239ef1cb | 00ACY15A21ZV08_XN91
5354 | A21 RS20-0800 | 5e2ba41b-1dec-4c4c-a33e-a99395f49044 | СВМ/Втор.сист./ЦРС/Панель ЦРС №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | ecf3b729-0976-4369-847c-2cd76dea9d63 | Отказ устройства |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центральной резервной сигнализации (00ACY15)/Коммутатор ЦРС (00ACY15-A05) | Отказ устройства | feb69c92-121c-4b43-905e-01817e0b9e05 | 00ACY15A21ZM03_XF91
5355 | A21 RS20-0800 | 5e2ba41b-1dec-4c4c-a33e-a99395f49044 | СВМ/Втор.сист./ЦРС/Панель ЦРС №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | fb53e95c-67d2-4cd5-badb-bfb4614549b7 | Состояние порта №07 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центральной резервной сигнализации (00ACY15)/Коммутатор ЦРС (00ACY15-A05) | Состояние порта №07 | 63fd6141-694c-47b8-8507-eda52b1d6c54 | 00ACY15A21ZV07_XN91
5356 | A21 RS20-0800 | 5e2ba41b-1dec-4c4c-a33e-a99395f49044 | СВМ/Втор.сист./ЦРС/Панель ЦРС №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | fc465253-a4a2-40b1-9801-52e2b0b2c1dd | Состояние порта №03 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центральной резервной сигнализации (00ACY15)/Коммутатор ЦРС (00ACY15-A05) | Состояние порта №03 | b2a744b7-9d8e-4147-a206-004f43992b62 | 00ACY15A21ZV03_XN91
5357 | Защиты | d1aaabf9-844c-4e62-acc3-60bfdfd41a97 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | ef3133d8-b485-4ec0-b1b9-bedfcf578c85 | Сигнал "Земля на секции" |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD02-F1) | Сигнал "Земля на секции" | 36f0558b-ccd7-4c5c-8848-a0b61a87b874 | 30BCD02EW206_XF08
5358 | Защиты | d1aaabf9-844c-4e62-acc3-60bfdfd41a97 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | b01d0ec6-4f91-490d-9944-05baceb9a894 | Срабатывание |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD02-F1) | Срабатывание защит | dbc43b43-82a9-4fd1-9747-c5de2969b4f7 | 30BCD02EW207_XK01
5359 | Защиты | d1aaabf9-844c-4e62-acc3-60bfdfd41a97 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | ea86325b-b1ed-4c5a-806b-e878f0475af1 | Отсутствие напряжения на секции |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD02-F1) | Отсутствие напряжения на секции | f7a83dee-34e0-40de-a4bc-ca56ab21ec10 | 30BCD02EK207_XM48
5360 | Защиты | d1aaabf9-844c-4e62-acc3-60bfdfd41a97 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | e2cfef6b-a156-41f8-bb03-f0f2d76176f7 | АВ SF13 цепей оперативной блокировки |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD02-F1) | Отключение автомата цепей оперативной блокировки секции 30BCD | 6a3ab916-f7ee-41cd-baa8-d26c65435395 | 30BCD02EK206_XM10
5361 | Защиты | d1aaabf9-844c-4e62-acc3-60bfdfd41a97 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | c21f7adc-69cf-44b1-bde9-2b31ca57239a | Предохранители ТН неисправны |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD02-F1) | Предохранители ТН исправны | 0df8c377-6ab5-48b2-9bf3-2af46f7e1ea5 | 30BCD02EK205_XM49
5362 | Защиты | d1aaabf9-844c-4e62-acc3-60bfdfd41a97 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | a8f5f744-8a23-4de6-aa65-cc7fba89e37f | Отключение автоматического выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD02-F1) | Отключение автоматов | 8bf9e09e-908e-4c26-a87f-e43b0796eeba | 30BCD02EK204_XM10
5363 | Защиты | d1aaabf9-844c-4e62-acc3-60bfdfd41a97 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 36d6f763-acfb-4c20-b1e3-e21d3edc7e03 | АВ SF6 цепей напряжения раз.треуг. |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD02-F1) | Контроль отключенного положения автомата SF6 цепей напряжения "разомкнутый треугольник | 3a1050c0-3a04-4cb2-83b0-9121619c34e4 | 30BCD02EK203_XM14
5364 | Защиты | d1aaabf9-844c-4e62-acc3-60bfdfd41a97 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 55ae8587-f8e8-4857-8743-9799accf8120 | АВ SF5 цепей напряжения Y |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD02-F1) | Контроль отключенного положения автомата SF5 цепей напряжения "звезда" | 8a51272b-efc9-4244-919b-c461ef0a25da | 30BCD02EK202_XM14
5365 | Защиты | d1aaabf9-844c-4e62-acc3-60bfdfd41a97 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 559621d5-d6f7-4908-8e98-f41ba45c8dc0 | Неисправность ТН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD02-F1) | Неисправность ТН | 50c89287-d1f8-451f-9fcd-11781e9d83ed | 30BCD02EK201_XF90
5366 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH020 | 5fd339bf-a8c4-43c7-aa03-ac3d59197a87 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 048d7633-1168-435f-8b1b-05f845c65de7 | Питание цепей сигнализации |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A12) | Наличие питания цепей сигнализации | 87bd8e5c-e37e-41a2-8309-1a3e8e08ff9c | 00AVB03GH020EK09_XN94
5367 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH020 | 5fd339bf-a8c4-43c7-aa03-ac3d59197a87 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 15f9dffd-b31c-44d0-80c6-b5f8e564ec51 | Неисправность в шкафу |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A12) | Неисправность в шкафу | 3161ba2c-6d1d-471b-a20f-a527d4f28ad5 | 00AVB03GH020EK50_XF99
5368 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH020 | 5fd339bf-a8c4-43c7-aa03-ac3d59197a87 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 1b1ba76f-5cb0-4e66-a96f-2bc3d2f0d791 | Отсуствует напряжение на вводе №1 |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A12) | Отсуствует питание на вводе ±EC1 | 3a37dbb4-6f7e-4bcd-b77c-432ed76cfaea | 00AVB03GH020EK01_XM13
5369 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH020 | 5fd339bf-a8c4-43c7-aa03-ac3d59197a87 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 2a2219bf-59cf-4f26-a1bb-da9984e19d17 | АВ -F14 дискретных входов (±EC1) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A12) | Отключен АВ -F14 питания дискретных входов контроллера (±EC1) | 1d13084c-2099-447d-a26c-db8bbccb9957 | 00AVB03GH020EK13_XM14
5370 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH020 | 5fd339bf-a8c4-43c7-aa03-ac3d59197a87 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 31f7fc35-ef70-4c1a-a07b-d887978f64c3 | АВ -F23 БП -U21 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A12) | Отключен АВ -F23 питания БП -U21 | 6759c6b1-07ff-4b51-9156-8b96f763c4f3 | 00AVB03GH020EK22_XM14
5371 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH020 | 5fd339bf-a8c4-43c7-aa03-ac3d59197a87 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 45087919-7f64-4442-a57e-e963c6c0d856 | АВ -F21 контроллера -A11 (БП -A11.14) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A12) | Отключен АВ -F21 питания контроллера -A11 (БП -A11.14) | 9d4091d2-f033-4ce7-ad9d-b55707144155 | 00AVB03GH020EK20_XM14
5372 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH020 | 5fd339bf-a8c4-43c7-aa03-ac3d59197a87 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 530f025d-e365-483e-a43b-b6f384905d6e | АВ -F22 контроллера -A12 (БП -A12.14) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A12) | Отключен АВ -F22 питания контроллера -A12 (БП -A12.14) | 0c5e1eb4-5365-4158-ac54-7a5f36684d9a | 00AVB03GH020EK21_XM14
5373 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH020 | 5fd339bf-a8c4-43c7-aa03-ac3d59197a87 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 573b0589-b46b-4ab2-ac01-194c9b7e1c51 | Коммутатор -A41 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A12) | Коммутатор -A41 в норме | 3665cc40-5830-4db6-8e51-864124d753c9 | 00AVB03GH020EK06_XN14
5374 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH020 | 5fd339bf-a8c4-43c7-aa03-ac3d59197a87 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 57dab62b-f44a-4802-af0b-75e7bf2d4529 | Крышки испытательных блоков токов |  | discrete | Крышки ИБ (для ШСИ) | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A12) | Крышки ИБ токов вставлены | cadfb6ab-e028-4a3b-8498-bb5e6cf14acd | 00AVB03GH020EK41_XL00
5375 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH020 | 5fd339bf-a8c4-43c7-aa03-ac3d59197a87 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 7411abe9-4939-4a3b-b09c-83e2ac0b6207 | Обогрев шкафа |  | discrete | Включен (SPS) | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A12) | Включен обогрев шкафа | 4f1a0181-8adc-433f-ae74-b27efa2cc7c4 | 00AVB03GH020EK08_XN20
5376 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH020 | 5fd339bf-a8c4-43c7-aa03-ac3d59197a87 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 7bbeff7d-eac3-46b5-9d53-731e0569b884 | АВ -F24 дискретных входов (±EC2) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A12) | Отключен АВ -F24 питания дискретных входов контроллера (±EC2) | 3120ec93-a9c5-4abe-87c5-19a8ded29efa | 00AVB03GH020EK23_XM14
5377 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH020 | 5fd339bf-a8c4-43c7-aa03-ac3d59197a87 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 9120d28d-d939-473b-9372-6931f8e3fe1f | АВ -F01 цепей обогрева шкафа |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A12) | Отключен АВ -F01 обгрева | 98829af2-5a96-4a81-be92-d2152e597810 | 00AVB03GH020EK31_XM14
5378 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH020 | 5fd339bf-a8c4-43c7-aa03-ac3d59197a87 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 98036eac-0c12-4f47-a32e-ae66d9764e15 | Блок питания 220/24 -U11 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A12) | Блок питания 220/24 -U11 в норме | cf3fc7e9-c3a7-4084-b996-a4e57dd862f2 | 00AVB03GH020EK04_XN14
5379 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH020 | 5fd339bf-a8c4-43c7-aa03-ac3d59197a87 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 9c78d245-aa17-47b0-9447-d4af079c5933 | Крышки испытательных блоков напряжения |  | discrete | Крышки ИБ (для ШСИ) | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A12) | Крышки ИБ напряжений вставлены | 163e66d3-6c3b-4667-b3b9-2db5eefc14d0 | 00AVB03GH020EK42_XL00
5380 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH020 | 5fd339bf-a8c4-43c7-aa03-ac3d59197a87 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | a784a42d-a532-4ba1-b994-6177d8df8b71 | АВ -F12 контроллера -A12 (БП -A12.1) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A12) | Отключен АВ -F12 питания контроллера -A12 (БП -A12.1) | 94e8fa12-a0ed-45a7-af7b-1343c217b537 | 00AVB03GH020EK11_XM14
5381 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH020 | 5fd339bf-a8c4-43c7-aa03-ac3d59197a87 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | a868adda-80dd-4f68-b004-a658cf3f45c4 | АВ -F11 контроллера -A11 (БП -A11.1) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A12) | Отключен АВ -F11 питания контроллера -A11 (БП -A11.1) | d4ed01f5-f4b4-4949-89fd-9c9bc8c2e2f9 | 00AVB03GH020EK10_XM14
5382 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH020 | 5fd339bf-a8c4-43c7-aa03-ac3d59197a87 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | a9df09ab-1c02-4b90-b1a6-408334c31adc | АВ -F13 БП -U11 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A12) | Отключен АВ -F13 питания БП -U11 | aa864c52-d0d2-461b-ae76-fea4234cc06d | 00AVB03GH020EK12_XM14
5383 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH020 | 5fd339bf-a8c4-43c7-aa03-ac3d59197a87 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | c7acf22c-423d-442d-9a75-0ab3555363c3 | Отсуствует напряжение на вводе №2 |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A12) | Отсуствует питание на вводе ±EC2 | bdad15ce-88a0-4b98-908f-ded6d4e45a71 | 00AVB03GH020EK02_XM13
5384 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH020 | 5fd339bf-a8c4-43c7-aa03-ac3d59197a87 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | c91b9b94-ff26-4593-a8c0-7744854a2237 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A12) | Дверь шкафа открыта | 185788ec-8e7d-4100-bd19-fa833c06ab2f | 00AVB03GH020EK03_XN01
5385 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH020 | 5fd339bf-a8c4-43c7-aa03-ac3d59197a87 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | e2d352ae-7f21-4e3d-a96a-9ba40473cfbc | Коммутатор -A42 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A12) | Коммутатор -A42 в норме | f884bb43-5979-4f5e-9352-5ccab735df0d | 00AVB03GH020EK07_XN14
5386 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH020 | 5fd339bf-a8c4-43c7-aa03-ac3d59197a87 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | fca39216-6c05-4ec6-9df7-a9ed504d321b | Блок питания 220/24 -U21 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A12) | Блок питания 220/24 -U21 в норме | 33390373-14d4-4ca7-9f46-2b1310bf7888 | 00AVB03GH020EK05_XN14
5387 | 00P1 ЭНИП-2 | 5fe9e897-a353-40ef-b363-7e4d6edaabc9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/Шкаф КиУП | РЗиА/Измерители/ЭНИП-2-41 | 097abf56-fa6b-4fd7-96fc-3ab405f7f5c3 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY12-00P1) | Связь с устройстом 00ACY12-00P1 установлена | 6af95036-3d74-4bc6-a782-72f49d0d3a68 | 00ACY1200P1_XN99
5388 | A04 SICOM-3028 L2 | 5ff4b88e-be71-48d4-ae90-6995cfaa1f6c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 036f41cb-5502-4264-b5e0-6ae272b0b758 | Состояние порта №4 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB30GH001-A04) | Состояние порта №04 | e7402817-9fea-4f01-92d7-1e869dad5dac | 00AVB30GH001A04ZV04_XN91
5389 | A04 SICOM-3028 L2 | 5ff4b88e-be71-48d4-ae90-6995cfaa1f6c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 0c3ced16-e085-40ae-88a6-db8f62e39805 | Состояние порта №10 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB30GH001-A04) | Состояние порта №10 | 3ee2c54c-94fb-4aed-8b7c-18d02d71d4fd | 00AVB30GH001A04ZV10_XN91
5390 | A04 SICOM-3028 L2 | 5ff4b88e-be71-48d4-ae90-6995cfaa1f6c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 11dd6a69-281d-41e5-aa91-107987318675 | Состояние порта №1 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB30GH001-A04) | Состояние порта №01 | 5d767c88-9116-4d7a-b701-ed9a5a0a8244 | 00AVB30GH001A04ZV01_XN91
5391 | A04 SICOM-3028 L2 | 5ff4b88e-be71-48d4-ae90-6995cfaa1f6c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 177ac86f-a5e2-48f5-9d03-0a5fc2a30aca | Состояние порта №11 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB30GH001-A04) | Состояние порта №11 | e35284fb-28a9-489d-a1fd-a03042d3050d | 00AVB30GH001A04ZV11_XN91
5392 | A04 SICOM-3028 L2 | 5ff4b88e-be71-48d4-ae90-6995cfaa1f6c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 1afac838-93c9-4b11-9ece-26ac77dd341a | Состояние порта №20 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB30GH001-A04) | Состояние порта №20 | 5ebef59d-a69f-4b4e-a427-1ccf41b7ae7f | 00AVB30GH001A04ZV20_XN91
5393 | A04 SICOM-3028 L2 | 5ff4b88e-be71-48d4-ae90-6995cfaa1f6c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 21b60423-2c6b-4662-acbc-40fe39216860 | Состояние порта №6 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB30GH001-A04) | Состояние порта №06 | 0fb406e0-65af-4311-92bf-1a9473c55cac | 00AVB30GH001A04ZV06_XN91
5394 | A04 SICOM-3028 L2 | 5ff4b88e-be71-48d4-ae90-6995cfaa1f6c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 24e50930-ce02-4946-bc94-31c8ecc387d5 | Состояние порта №15 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB30GH001-A04) | Состояние порта №15 | cab3f2eb-cb53-47d7-8c7d-ff00b646500a | 00AVB30GH001A04ZV15_XN91
5395 | A04 SICOM-3028 L2 | 5ff4b88e-be71-48d4-ae90-6995cfaa1f6c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 2a902a05-7dbe-42c3-8f40-916ea1632c60 | Состояние порта №12 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB30GH001-A04) | Состояние порта №12 | 503b2411-e28f-4d3e-87cd-c32d06bf2a2c | 00AVB30GH001A04ZV12_XN91
5396 | A04 SICOM-3028 L2 | 5ff4b88e-be71-48d4-ae90-6995cfaa1f6c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 37156044-96b4-4a3c-a454-4566d9aedf7c | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB30GH001-A04) | Связь с устройстом 00AVB30GH001-A04 установлена | 2e82eee3-be95-434c-b2b7-7621a1843e26 | 00AVB30GH001A04_XN99
5397 | A04 SICOM-3028 L2 | 5ff4b88e-be71-48d4-ae90-6995cfaa1f6c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 425812b7-2ff0-48a7-9655-f8280b7814dc | Состояние порта №9 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB30GH001-A04) | Состояние порта №09 | 6ba3ce98-12fd-4210-9ab2-308cd7ed0975 | 00AVB30GH001A04ZV09_XN91
5398 | A04 SICOM-3028 L2 | 5ff4b88e-be71-48d4-ae90-6995cfaa1f6c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 44232791-472e-49ef-b100-be37966e1b5f | Состояние порта №26 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB30GH001-A04) | Состояние порта №26 | 55662aad-ad71-4779-8aaf-5be8d33d46ff | 00AVB30GH001A04ZV26_XN91
5399 | A04 SICOM-3028 L2 | 5ff4b88e-be71-48d4-ae90-6995cfaa1f6c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 588b8a52-dbdd-43d7-9656-54a70f893db6 | Состояние порта №13 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB30GH001-A04) | Состояние порта №13 | ccfc78c5-6698-4a08-9cd0-97c4e02a08ef | 00AVB30GH001A04ZV13_XN91
5400 | A04 SICOM-3028 L2 | 5ff4b88e-be71-48d4-ae90-6995cfaa1f6c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 5ed08f0f-0f16-4cc0-a58d-4efa7d658422 | Состояние порта №18 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB30GH001-A04) | Состояние порта №18 | a8dacda0-97a9-42eb-8c7d-462c1a9c2449 | 00AVB30GH001A04ZV18_XN91
5401 | A04 SICOM-3028 L2 | 5ff4b88e-be71-48d4-ae90-6995cfaa1f6c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 5f84bfb4-1d78-47fc-b0ec-8cff18de0dae | Состояние порта №21 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB30GH001-A04) | Состояние порта №21 | f61c13e6-00dd-4585-8075-940d58f94fa9 | 00AVB30GH001A04ZV21_XN91
5402 | A04 SICOM-3028 L2 | 5ff4b88e-be71-48d4-ae90-6995cfaa1f6c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 5fa9d9cc-2507-4a2e-84a3-d18428c5fcfe | Состояние порта №27 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB30GH001-A04) | Состояние порта №27 | c0165af9-f174-49f7-afc2-e2de06581c75 | 00AVB30GH001A04ZV27_XN91
5403 | Защиты | d1aaabf9-844c-4e62-acc3-60bfdfd41a97 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 8c012794-e0db-4e0e-ba24-24edbf0546be | Предохранители ТН вынуты |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD02-F1) | Предохранители вынуты | b7e72d5c-10bb-41eb-8668-8a8864101305 | 30BCD02CG202_XB12
5404 | Защиты | d1aaabf9-844c-4e62-acc3-60bfdfd41a97 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 9c1963c3-8925-4650-91b0-d421269ebbe9 | Предохранители в рабочем положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD02-F1) | Предохранители в рабочем положении | 5e27cf24-e58d-43f8-aa0e-2c7228aacc8d | 30BCD02CG201_XB11
5405 | Защиты | d1aaabf9-844c-4e62-acc3-60bfdfd41a97 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 14fdddf6-e9c4-46ad-9039-2468872693a5 | Срабатывание от ЗПН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD02-F1) | Срабатывание 2 ступени ЗПН | 3d42fb4e-341c-460e-971e-66be78250aaa | 30BCD02EW205_XK02
5406 | Защиты | d1aaabf9-844c-4e62-acc3-60bfdfd41a97 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 241f4210-f3ff-4ba4-9736-56eca49a550b | Срабатывание от ЗПН 1 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD02-F1) | Срабатывание 1 ступени ЗПН | f566189a-dcab-44d2-8993-7b289de2b92c | 30BCD02EW204_XK02
5407 | Защиты | d1aaabf9-844c-4e62-acc3-60bfdfd41a97 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 470522c0-4d78-41f2-b45e-d50e6a68ed6e | Срабатывание от ЗМН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD02-F1) | Срабатывание 2 ступени ЗМН | dddef6b4-74fb-40ac-bce7-e8c86a90b612 | 30BCD02EW203_XK02
5408 | Защиты | d1aaabf9-844c-4e62-acc3-60bfdfd41a97 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 5192f9bf-dfd6-4255-b757-e3d4401b157b | Срабатывание от ЗМН 1 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD02-F1) | Срабатывание 1 ступени ЗМН | de812bc1-776a-4139-96dc-75d7498d7f36 | 30BCD02EW202_XK02
5409 | Релейный отсек | ac5b5903-bc04-41aa-9200-7624fa4e28fc | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №03 | РЗиА/Шкаф релейный | 4d8e9bc6-14a1-461c-9faa-02b38b3822a1 | Неисправность дуговой защиты (VAMP 125) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Неисправность устройства дуговой защиты 30BCD03 | 073f0f8d-aaa1-4a45-a5cd-5b398641973e | 30BCD03EK101_XF01
5410 | Релейный отсек | ac5b5903-bc04-41aa-9200-7624fa4e28fc | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №03 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD03-F1) | Дверь релейного отсека открыта | 80e36431-7fdc-4d2e-80b1-869f4a6590a3 | 30BCD03EK218_XN01
5411 | A04 SICOM-3028 L2 | 5ff4b88e-be71-48d4-ae90-6995cfaa1f6c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 64f5b55d-a76f-4367-b6e2-93b7ca601573 | Состояние порта №19 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB30GH001-A04) | Состояние порта №19 | af3e1b6c-94ed-4d47-8989-525e3df63863 | 00AVB30GH001A04ZV19_XN91
5412 | A04 SICOM-3028 L2 | 5ff4b88e-be71-48d4-ae90-6995cfaa1f6c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 73eb9694-5da0-4045-89d5-076f2f5eddb3 | Состояние порта №3 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB30GH001-A04) | Состояние порта №03 | 3bf82339-9783-4290-b318-465352374a31 | 00AVB30GH001A04ZV03_XN91
5413 | A04 SICOM-3028 L2 | 5ff4b88e-be71-48d4-ae90-6995cfaa1f6c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 78bcf820-5b5e-4772-8ebd-974f3d0f1926 | Состояние порта №8 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB30GH001-A04) | Состояние порта №08 | 76cc69f7-ebc6-4716-a106-683e44e45a43 | 00AVB30GH001A04ZV08_XN91
5414 | A04 SICOM-3028 L2 | 5ff4b88e-be71-48d4-ae90-6995cfaa1f6c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 79c87390-be5b-4c96-81b7-50cbc2463c8c | Состояние порта №14 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB30GH001-A04) | Состояние порта №14 | 0c9cd95e-a77a-4009-bc30-5cc1d5dc5f65 | 00AVB30GH001A04ZV14_XN91
5415 | A04 SICOM-3028 L2 | 5ff4b88e-be71-48d4-ae90-6995cfaa1f6c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 7f0fce56-009a-47fe-8879-4641816eebd2 | Состояние порта №23 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB30GH001-A04) | Состояние порта №23 | 4a17ac7c-9e16-4767-b261-5fbee8890375 | 00AVB30GH001A04ZV23_XN91
5416 | A04 SICOM-3028 L2 | 5ff4b88e-be71-48d4-ae90-6995cfaa1f6c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 82f0e00f-85b8-4a20-8545-7868e4c22d57 | Состояние порта №7 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB30GH001-A04) | Состояние порта №07 | ddd77c08-2b81-49e7-bcf7-80967c87a919 | 00AVB30GH001A04ZV07_XN91
5417 | A04 SICOM-3028 L2 | 5ff4b88e-be71-48d4-ae90-6995cfaa1f6c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 888d9c55-d18d-4900-a35f-d7b7e11f81e4 | Состояние порта №24 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB30GH001-A04) | Состояние порта №24 | 5e732e4a-3c99-4a73-a42c-d5ae22f01f6c | 00AVB30GH001A04ZV24_XN91
5418 | A04 SICOM-3028 L2 | 5ff4b88e-be71-48d4-ae90-6995cfaa1f6c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 95454426-77ae-4cc6-97ae-688a00777088 | Состояние порта №25 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB30GH001-A04) | Состояние порта №25 | eaf9ffac-2deb-4cab-9198-c870eef06cc3 | 00AVB30GH001A04ZV25_XN91
5419 | A04 SICOM-3028 L2 | 5ff4b88e-be71-48d4-ae90-6995cfaa1f6c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 9b9a02c6-6a6e-4560-9e88-1b4e6a4cbda0 | Состояние порта №16 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB30GH001-A04) | Состояние порта №16 | 7873ffd4-ea05-46fb-990c-ab97bbfb5480 | 00AVB30GH001A04ZV16_XN91
5420 | A04 SICOM-3028 L2 | 5ff4b88e-be71-48d4-ae90-6995cfaa1f6c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | a0f75284-35fb-4fdd-a170-0315d7c40e0e | Состояние порта №22 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB30GH001-A04) | Состояние порта №22 | 368ebfc8-f883-46f6-8137-c42f1d475d87 | 00AVB30GH001A04ZV22_XN91
5421 | A04 SICOM-3028 L2 | 5ff4b88e-be71-48d4-ae90-6995cfaa1f6c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | a64aff8e-3013-43d6-a985-ec687f50edff | Питание вход №1 |  | integer | Питание SICOM | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB30GH001-A04) | Питание коммутатора на входе 1 | 56ffd9b3-fa13-490d-862c-44f053e29a15 | 00AVB30GH001A04XM57_XN95
5422 | A04 SICOM-3028 L2 | 5ff4b88e-be71-48d4-ae90-6995cfaa1f6c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | b6e66b53-5d08-4142-97ee-c08be7aa26e2 | Состояние порта №17 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB30GH001-A04) | Состояние порта №17 | 04134a01-7771-4086-aa1f-a37e610ed919 | 00AVB30GH001A04ZV17_XN91
5423 | A04 SICOM-3028 L2 | 5ff4b88e-be71-48d4-ae90-6995cfaa1f6c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | b9b68e8d-cd0d-4cdf-b36f-5f3cd8e19ea8 | Состояние порта №2 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB30GH001-A04) | Состояние порта №02 | d1d825bd-24c2-430d-8648-2422f49328c4 | 00AVB30GH001A04ZV02_XN91
5424 | A04 SICOM-3028 L2 | 5ff4b88e-be71-48d4-ae90-6995cfaa1f6c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | cb61d204-475b-4b85-a559-5c7aabc7f737 | Состояние порта №5 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB30GH001-A04) | Состояние порта №05 | 9942b219-42f7-484d-9bae-6f54eff58987 | 00AVB30GH001A04ZV05_XN91
5425 | A04 SICOM-3028 L2 | 5ff4b88e-be71-48d4-ae90-6995cfaa1f6c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | e6db109c-57e9-4332-94c4-514e97b4db85 | Питание вход №2 |  | integer | Питание SICOM | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB30GH001-A04) | Питание коммутатора на входе 2 | 7897f5a3-8352-4759-b220-cae7f4957f3c | 00AVB30GH001A04XM58_XN95
5426 | A04 SICOM-3028 L2 | 5ff4b88e-be71-48d4-ae90-6995cfaa1f6c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | fea1e217-329c-4aa3-bb6e-0bf7e276f540 | Состояние порта №28 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB30GH001-A04) | Состояние порта №28 | 75672d9b-bb7a-43e8-831c-5686083acd99 | 00AVB30GH001A04ZV28_XN91
5427 | A04 SICOM-3028 L2 | 5ffa44c2-9dba-4442-8bd8-a7d483bf6122 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 036f41cb-5502-4264-b5e0-6ae272b0b758 | Состояние порта №4 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB20GH001-A04) | Состояние порта №04 | a7f0de3c-1810-4eef-94b7-05212bad199c | 00AVB20GH001A04ZV04_XN91
5428 | A04 SICOM-3028 L2 | 5ffa44c2-9dba-4442-8bd8-a7d483bf6122 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 0c3ced16-e085-40ae-88a6-db8f62e39805 | Состояние порта №10 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB20GH001-A04) | Состояние порта №10 | 946cc275-4775-4bec-ae03-2246725712b0 | 00AVB20GH001A04ZV10_XN91
5429 | A04 SICOM-3028 L2 | 5ffa44c2-9dba-4442-8bd8-a7d483bf6122 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 11dd6a69-281d-41e5-aa91-107987318675 | Состояние порта №1 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB20GH001-A04) | Состояние порта №01 | 11530247-1a82-4d9c-b165-c4f8ec356169 | 00AVB20GH001A04ZV01_XN91
5430 | A04 SICOM-3028 L2 | 5ffa44c2-9dba-4442-8bd8-a7d483bf6122 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 177ac86f-a5e2-48f5-9d03-0a5fc2a30aca | Состояние порта №11 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB20GH001-A04) | Состояние порта №11 | 058e469f-d134-4f41-9fb1-27281b4f8d63 | 00AVB20GH001A04ZV11_XN91
5431 | A04 SICOM-3028 L2 | 5ffa44c2-9dba-4442-8bd8-a7d483bf6122 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 1afac838-93c9-4b11-9ece-26ac77dd341a | Состояние порта №20 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB20GH001-A04) | Состояние порта №20 | 6adbbbba-8453-4c06-bf85-6a0acf2e70be | 00AVB20GH001A04ZV20_XN91
5432 | A04 SICOM-3028 L2 | 5ffa44c2-9dba-4442-8bd8-a7d483bf6122 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 21b60423-2c6b-4662-acbc-40fe39216860 | Состояние порта №6 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB20GH001-A04) | Состояние порта №06 | 84437e47-c4bc-44f7-b717-e6890853cfc5 | 00AVB20GH001A04ZV06_XN91
5433 | A04 SICOM-3028 L2 | 5ffa44c2-9dba-4442-8bd8-a7d483bf6122 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 24e50930-ce02-4946-bc94-31c8ecc387d5 | Состояние порта №15 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB20GH001-A04) | Состояние порта №15 | ba0c0aff-37e8-4820-936e-6f76054549ed | 00AVB20GH001A04ZV15_XN91
5434 | A04 SICOM-3028 L2 | 5ffa44c2-9dba-4442-8bd8-a7d483bf6122 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 2a902a05-7dbe-42c3-8f40-916ea1632c60 | Состояние порта №12 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB20GH001-A04) | Состояние порта №12 | 9b63c877-2316-4d4e-aa9c-00a5d0df9870 | 00AVB20GH001A04ZV12_XN91
5435 | A04 SICOM-3028 L2 | 5ffa44c2-9dba-4442-8bd8-a7d483bf6122 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 37156044-96b4-4a3c-a454-4566d9aedf7c | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB20GH001-A04) | Связь с устройстом 00AVB20GH001-A04 установлена | 42ebe1be-46b1-4d34-8747-e13e9cb93a34 | 00AVB20GH001A04_XN99
5436 | A04 SICOM-3028 L2 | 5ffa44c2-9dba-4442-8bd8-a7d483bf6122 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 425812b7-2ff0-48a7-9655-f8280b7814dc | Состояние порта №9 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB20GH001-A04) | Состояние порта №09 | 19372965-3177-4ea5-b62e-98cd56fc3dee | 00AVB20GH001A04ZV09_XN91
5437 | A04 SICOM-3028 L2 | 5ffa44c2-9dba-4442-8bd8-a7d483bf6122 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 44232791-472e-49ef-b100-be37966e1b5f | Состояние порта №26 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB20GH001-A04) | Состояние порта №26 | 76beb1ed-82c9-4d79-ad0f-dfc818ee4ea2 | 00AVB20GH001A04ZV26_XN91
5438 | A04 SICOM-3028 L2 | 5ffa44c2-9dba-4442-8bd8-a7d483bf6122 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 588b8a52-dbdd-43d7-9656-54a70f893db6 | Состояние порта №13 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB20GH001-A04) | Состояние порта №13 | e4b5f1fe-c84f-4c72-86d4-e40cfc9fa4ea | 00AVB20GH001A04ZV13_XN91
5439 | A04 SICOM-3028 L2 | 5ffa44c2-9dba-4442-8bd8-a7d483bf6122 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 5ed08f0f-0f16-4cc0-a58d-4efa7d658422 | Состояние порта №18 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB20GH001-A04) | Состояние порта №18 | 896e9054-ec1f-40a2-8526-d0c37171e848 | 00AVB20GH001A04ZV18_XN91
5440 | A04 SICOM-3028 L2 | 5ffa44c2-9dba-4442-8bd8-a7d483bf6122 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 5f84bfb4-1d78-47fc-b0ec-8cff18de0dae | Состояние порта №21 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB20GH001-A04) | Состояние порта №21 | 40ae9d83-9672-43ca-8d45-954086127c8b | 00AVB20GH001A04ZV21_XN91
5441 | A04 SICOM-3028 L2 | 5ffa44c2-9dba-4442-8bd8-a7d483bf6122 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 5fa9d9cc-2507-4a2e-84a3-d18428c5fcfe | Состояние порта №27 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB20GH001-A04) | Состояние порта №27 | f91c6766-8339-43bf-819b-bb642d29c646 | 00AVB20GH001A04ZV27_XN91
5442 | A04 SICOM-3028 L2 | 5ffa44c2-9dba-4442-8bd8-a7d483bf6122 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 64f5b55d-a76f-4367-b6e2-93b7ca601573 | Состояние порта №19 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB20GH001-A04) | Состояние порта №19 | f1b6949b-8dc7-4d6e-b5bf-da5740ad55bb | 00AVB20GH001A04ZV19_XN91
5443 | A04 SICOM-3028 L2 | 5ffa44c2-9dba-4442-8bd8-a7d483bf6122 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 73eb9694-5da0-4045-89d5-076f2f5eddb3 | Состояние порта №3 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB20GH001-A04) | Состояние порта №03 | b3aa94cc-a1e5-49da-89f3-9ac8b771b052 | 00AVB20GH001A04ZV03_XN91
5444 | A04 SICOM-3028 L2 | 5ffa44c2-9dba-4442-8bd8-a7d483bf6122 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 78bcf820-5b5e-4772-8ebd-974f3d0f1926 | Состояние порта №8 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB20GH001-A04) | Состояние порта №08 | 51f25607-ad88-4125-90b0-a9b297d3b880 | 00AVB20GH001A04ZV08_XN91
5445 | A04 SICOM-3028 L2 | 5ffa44c2-9dba-4442-8bd8-a7d483bf6122 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 79c87390-be5b-4c96-81b7-50cbc2463c8c | Состояние порта №14 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB20GH001-A04) | Состояние порта №14 | b07e77e9-e4ed-46d9-8fde-27492c635913 | 00AVB20GH001A04ZV14_XN91
5446 | A04 SICOM-3028 L2 | 5ffa44c2-9dba-4442-8bd8-a7d483bf6122 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 7f0fce56-009a-47fe-8879-4641816eebd2 | Состояние порта №23 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB20GH001-A04) | Состояние порта №23 | e443ba1e-1cbd-409e-95a3-5395e07a76ae | 00AVB20GH001A04ZV23_XN91
5447 | A04 SICOM-3028 L2 | 5ffa44c2-9dba-4442-8bd8-a7d483bf6122 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 82f0e00f-85b8-4a20-8545-7868e4c22d57 | Состояние порта №7 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB20GH001-A04) | Состояние порта №07 | 88c33957-e07f-4b14-a176-0ec801ae8ea9 | 00AVB20GH001A04ZV07_XN91
5448 | A04 SICOM-3028 L2 | 5ffa44c2-9dba-4442-8bd8-a7d483bf6122 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 888d9c55-d18d-4900-a35f-d7b7e11f81e4 | Состояние порта №24 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB20GH001-A04) | Состояние порта №24 | 39ad7205-5681-4db9-b761-9191b4993ecf | 00AVB20GH001A04ZV24_XN91
5449 | A04 SICOM-3028 L2 | 5ffa44c2-9dba-4442-8bd8-a7d483bf6122 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 95454426-77ae-4cc6-97ae-688a00777088 | Состояние порта №25 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB20GH001-A04) | Состояние порта №25 | 56ce5780-dade-4b1e-9ed9-7bba2877d9fa | 00AVB20GH001A04ZV25_XN91
5450 | A04 SICOM-3028 L2 | 5ffa44c2-9dba-4442-8bd8-a7d483bf6122 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 9b9a02c6-6a6e-4560-9e88-1b4e6a4cbda0 | Состояние порта №16 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB20GH001-A04) | Состояние порта №16 | 9926f739-d034-47aa-bfc1-b93381a478ed | 00AVB20GH001A04ZV16_XN91
5451 | A04 SICOM-3028 L2 | 5ffa44c2-9dba-4442-8bd8-a7d483bf6122 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | a0f75284-35fb-4fdd-a170-0315d7c40e0e | Состояние порта №22 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB20GH001-A04) | Состояние порта №22 | c598eff7-1482-4d5b-af35-06eeccc3bf7d | 00AVB20GH001A04ZV22_XN91
5452 | A04 SICOM-3028 L2 | 5ffa44c2-9dba-4442-8bd8-a7d483bf6122 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | a64aff8e-3013-43d6-a985-ec687f50edff | Питание вход №1 |  | integer | Питание SICOM | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB20GH001-A04) | Питание коммутатора на входе 1 | 711bd073-50f0-4d0c-a43b-e2867158dc24 | 00AVB20GH001A04XM57_XN95
5453 | A04 SICOM-3028 L2 | 5ffa44c2-9dba-4442-8bd8-a7d483bf6122 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | b6e66b53-5d08-4142-97ee-c08be7aa26e2 | Состояние порта №17 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB20GH001-A04) | Состояние порта №17 | ee89257e-f508-4c54-b6ce-34e4ec72dba8 | 00AVB20GH001A04ZV17_XN91
5454 | A04 SICOM-3028 L2 | 5ffa44c2-9dba-4442-8bd8-a7d483bf6122 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | b9b68e8d-cd0d-4cdf-b36f-5f3cd8e19ea8 | Состояние порта №2 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB20GH001-A04) | Состояние порта №02 | 7b0c6cb1-49f4-4eab-b597-fec6efa717de | 00AVB20GH001A04ZV02_XN91
5455 | A04 SICOM-3028 L2 | 5ffa44c2-9dba-4442-8bd8-a7d483bf6122 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | cb61d204-475b-4b85-a559-5c7aabc7f737 | Состояние порта №5 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB20GH001-A04) | Состояние порта №05 | 086e2163-5252-473f-91d8-13870c12d267 | 00AVB20GH001A04ZV05_XN91
5456 | A04 SICOM-3028 L2 | 5ffa44c2-9dba-4442-8bd8-a7d483bf6122 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | e6db109c-57e9-4332-94c4-514e97b4db85 | Питание вход №2 |  | integer | Питание SICOM | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB20GH001-A04) | Питание коммутатора на входе 2 | 17927729-27d1-49a0-a165-14b090ba2d0a | 00AVB20GH001A04XM58_XN95
5457 | A04 SICOM-3028 L2 | 5ffa44c2-9dba-4442-8bd8-a7d483bf6122 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | fea1e217-329c-4aa3-bb6e-0bf7e276f540 | Состояние порта №28 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB20GH001-A04) | Состояние порта №28 | 9ba0d708-bfe9-4487-a29c-57a6c71e5cc1 | 00AVB20GH001A04ZV28_XN91
5458 | ЗН 30BCD03GV001 | 6ace21cc-8d80-4eb3-851f-cef263a6d8b2 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD03-F1) | Положение заземляющего ножа | b35f269c-3086-4c12-9bf2-5a2f393cd915 | 30BCD03CG204_XB02
5459 | Выкл. | 765de467-fa54-4e48-93d0-92e2799e7a2c | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | c0ddec60-7ad5-428f-9e30-78663477533a | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD03-F1) | Положение выключателя | 5be305f7-0708-4105-9808-4a00e74da9e6 | 30BCD03CG201_XB00
5460 | Выкл. | 765de467-fa54-4e48-93d0-92e2799e7a2c | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 0bb42405-34aa-4547-a2af-8e0017762bd9 | Включение блокировано |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD03-F1) | Включение заблокировано | bfa59eb8-9b8c-496f-9073-fff09be0229f | 30BCD03EK217_XF07
5461 | Выкл. | 765de467-fa54-4e48-93d0-92e2799e7a2c | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e9f05aeb-bbf6-4968-ada4-0c7609222336 | Ubc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №03/ИП METSEP824 (30BCD03-P1) | Линейное напряжение фазы BC | 0ca8676d-651e-42ff-a173-58a982b0f614 | 30BCD03CE051_XQ51
5462 | Выкл. | 765de467-fa54-4e48-93d0-92e2799e7a2c | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 7d77fb91-923c-4c4a-8a82-073f9b2fadcb | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD03-F1) | Аварийное отключение | 1e72b924-0dda-4391-8c86-72713d48a97e | 30BCD03EW212_XK00
5463 | Выкл. | 765de467-fa54-4e48-93d0-92e2799e7a2c | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 6beafb71-995c-4305-90b5-24bddb27b094 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD03-F1) | Команда управления выключателем от СКУ ЭЧ | 5441ec0d-7080-4786-bacd-206d87882c08 | 30BCD03EA201_XA10
5464 | Выкл. | 765de467-fa54-4e48-93d0-92e2799e7a2c | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 1b4883da-288e-4755-8b7d-68c861d3e96d | Тележка выключателя в тестовом положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD03-F1) | Тележка выключателя в тестовом положении | ff4cb4b5-e06d-4508-a620-41521096d3a0 | 30BCD03CG203_XB04
5465 | Выкл. | 765de467-fa54-4e48-93d0-92e2799e7a2c | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f91444d4-21ef-48ff-962d-1e6c7066fedd | Тележка выключателя в рабочем положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD03-F1) | Тележка выключателя в рабочем положении | 4e045309-ef24-4504-b71d-e99be6ea1d79 | 30BCD03CG202_XB03
5466 | Выкл. | 765de467-fa54-4e48-93d0-92e2799e7a2c | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 127d8bd1-85aa-440e-83e7-182d3e041b53 | Пружива не взведена |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD03-F1) | Пружина не взведена | ae66d59f-46d1-447f-b269-f6bcf0c396c9 | 30BCD03EK215_XF06
5467 | Выкл. | 765de467-fa54-4e48-93d0-92e2799e7a2c | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 928fee8e-0b46-4c27-a737-f568c3b4e2cd | Снижение элегаза 2-ая ступень |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD03-F1) | Понижение давления элегаза 2 ступень | eaa85aca-609b-4956-8faa-5f947b1802f1 | 30BCD03EK208_XK02
5468 | Выкл. | 765de467-fa54-4e48-93d0-92e2799e7a2c | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e7e122bd-619e-49ac-b1cc-39ba1e1b1e3d | Место управление |  | discrete | Место управление | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD03-F1) | Дистанционное управление выключателем | 7b2cc06c-f80f-4fd3-afdc-82746687dfb2 | 30BCD03EK205_XN16
5469 | Выкл. | 765de467-fa54-4e48-93d0-92e2799e7a2c | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cf4755a6-4d58-4ec8-b3f9-5edfc67d8859 | Снижение элегаза 1-ая ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD03-F1) | Понижение давления элегаза 1 ступень | bcb6874c-1750-49ef-8f0f-8aaa145af036 | 30BCD03EK207_XK02
5470 | Выкл. | 765de467-fa54-4e48-93d0-92e2799e7a2c | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | a1856d2d-52cd-402e-ac11-33775a5c55f4 | I0 |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №03/ИП METSEP824 (30BCD03-P1) | Напряжение нулевой последовательности | aa4e1bd2-0bfc-41ce-9b1e-ad0e4e749cd9 | 30BCD03CE071_XQ71
5471 | Выкл. | 765de467-fa54-4e48-93d0-92e2799e7a2c | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 540b8178-3876-41ad-a69e-8c91ae6f7827 | Uca |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №03/ИП METSEP824 (30BCD03-P1) | Линейное напряжение фазы CA | 888a4a9f-96fe-4a32-9c86-dd380f5d0ef6 | 30BCD03CE061_XQ61
5472 | Выкл. | 765de467-fa54-4e48-93d0-92e2799e7a2c | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 70ecc4f9-77c0-4751-b645-cfa94e87aca7 | U0 |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №03/ИП METSEP824 (30BCD03-P1) | Ток нулевой последовательности | 8c4a6688-2c14-457d-88b0-429de2250139 | 30BCD03CE072_XQ07
5473 | Выкл. | 765de467-fa54-4e48-93d0-92e2799e7a2c | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | bb4f5e1e-6275-4cbc-8392-b9262a5aac05 | Uc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №03/ИП METSEP824 (30BCD03-P1) | Фазное напряжение фаза C | 02bb2472-b7a7-4dae-a8f3-05c46d25152e | 30BCD03CE031_XQ31
5474 | Выкл. | 765de467-fa54-4e48-93d0-92e2799e7a2c | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 511c58a0-f6d9-4b21-8b77-4e79e4908fb1 | Ub |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №03/ИП METSEP824 (30BCD03-P1) | Фазное напряжение фаза B | b352e558-598c-4efd-955d-5e3f4c546386 | 30BCD03CE021_XQ21
5475 | Выкл. | 765de467-fa54-4e48-93d0-92e2799e7a2c | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b1985946-556f-4504-ad9e-cad604ccbf03 | Ua |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №03/ИП METSEP824 (30BCD03-P1) | Фазное напряжение фаза A | 8319055f-533b-4858-a2cc-7c89de2a25d1 | 30BCD03CE011_XQ11
5476 | Выкл. | 765de467-fa54-4e48-93d0-92e2799e7a2c | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 517d8b2c-a8b8-4c50-a8bb-fa04ba89c207 | Uab |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №03/ИП METSEP824 (30BCD03-P1) | Линейное напряжение фазы AB | def51f77-3649-4e70-a693-30fa1c145504 | 30BCD03CE041_XQ41
5477 | Выкл. | 765de467-fa54-4e48-93d0-92e2799e7a2c | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 13b8979b-0a0b-4193-8c1a-0902a4c393b7 | Q |  | analog | Мвар | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №03/ИП METSEP824 (30BCD03-P1) | Мощность реактивная сумм | c2c9196c-a1f3-46ad-abb9-35f8ffc79ae3 | 30BCD03CE004_XQ14
5478 | Защиты | 6022afd7-be32-434a-8155-3f0084986358 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCC/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 4afe0e63-7f72-4ced-817a-02bbdbf58f30 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCC/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCC03-F1) | Связь с устройстом 30BCC03-F1 установлена | 0c81b44e-3f04-4a91-a93f-ec2e1bb3d68c | 30BCC03F1_XN99
5479 | Выкл. | 765de467-fa54-4e48-93d0-92e2799e7a2c | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 81e9d754-95c1-47fe-8117-3ec0f3ace7f1 | P |  | analog | МВт | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №03/ИП METSEP824 (30BCD03-P1) | Мощность активная сумм | c4ac5a8e-fce4-49be-9c02-ad56fe2e3d8d | 30BCD03CE003_XQ13
5480 | Выкл. | 765de467-fa54-4e48-93d0-92e2799e7a2c | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | db515ac8-ddc7-4b25-84a3-fdb6b814838f | Ic |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №03/ИП METSEP824 (30BCD03-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы C | eaac22b4-f8cb-4594-b400-3310f1f19a5b | 30BCD03CE032_XQ03
5481 | Выкл. | 765de467-fa54-4e48-93d0-92e2799e7a2c | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f3b8f573-9cdd-4210-b209-facd3940e203 | Ib |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №03/ИП METSEP824 (30BCD03-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы B | 64737fb6-41c0-46a0-b648-d8d762ee2412 | 30BCD03CE022_XQ02
5482 | Выкл. | 765de467-fa54-4e48-93d0-92e2799e7a2c | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b8b67cd5-aefd-41c0-935a-6b7bd9086751 | Ia |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №03/ИП METSEP824 (30BCD03-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы A | 2c5662a1-f851-4c42-b96b-fbbab12ad627 | 30BCD03CE012_XQ01
5483 | Выкл. | 765de467-fa54-4e48-93d0-92e2799e7a2c | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8c94f778-5a92-498c-a4f8-24b6239dcf95 | cosφ |  | analog | Относительные единицы | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №03/ИП METSEP824 (30BCD03-P1) | Cos ф | f40db082-c317-4703-bde4-cb64e1a2bd92 | 30BCD03CE009_XQ19
5484 | Выкл. | 765de467-fa54-4e48-93d0-92e2799e7a2c | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cff27a2a-e49d-4cac-a37f-c5f89c2d1315 | F |  | analog | Частота | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №03/ИП METSEP824 (30BCD03-P1) | Частота | aa441835-871c-42ac-af1f-5291ddeb686b | 30BCD03CE005_XQ10
5485 | Выкл. | 765de467-fa54-4e48-93d0-92e2799e7a2c | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 5a117f4b-eb8d-427e-bc75-3a2db076659c | S |  | analog | МВА | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №03/ИП METSEP824 (30BCD03-P1) | Мощность полная сумм | 6921b305-93ac-4083-85c4-8fff04e6e003 | 30BCD03CE006_XQ16
5486 | Выкл. | 765de467-fa54-4e48-93d0-92e2799e7a2c | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8940bd4d-31cc-46d6-a281-a540a3912168 | Неисправность выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD03-F1) | Неисправность выключателя 30BCD03GS001 | d751a18b-c37f-4391-aaae-1290449c771c | 30BCD03GS001_XM93
5487 | Защиты | 1ab3410a-9cea-4185-9acd-c7c6f03a319f | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | a4917c5e-8fda-437a-aecb-529b56c88a6f | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Неисправность терминала 30BCD03 | ab177aac-7e4d-4496-8d4f-3364c6bcb49b | 30BCD03EK102_XF01
5488 | Защиты | 1ab3410a-9cea-4185-9acd-c7c6f03a319f | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 01bd2bdc-eb62-47a4-974a-1c19cf0feeef | Контроль по току для дуговой защиты |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD03-F1) | Контроль по току для дуговой защиты | 53ddbd91-5add-43b7-99a6-caa7d20eb525 | 30BCD03EK216_XM02
5489 | Защиты | 1ab3410a-9cea-4185-9acd-c7c6f03a319f | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | ea0e9736-5fef-4a64-9bfd-76875fa14702 | Срабатывание |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD03-F1) | Срабатывание защит | b35637aa-ee9e-4b58-a319-0c79fcf08dff | 30BCD03EW213_XK01
5490 | Защиты | 1ab3410a-9cea-4185-9acd-c7c6f03a319f | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 22918c58-cd6a-48c9-960d-2604a22218c6 | Отключение автоматического выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD03-F1) | Отключение автомата | 4188f425-4dc0-4267-b150-a7df5476875d | 30BCD03EK210_XM10
5491 | Защиты | 1ab3410a-9cea-4185-9acd-c7c6f03a319f | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 0ea38c02-fa27-44ed-b2b0-facec7d1f503 | Ключ SA1 блокировка ДЗ |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD03-F1) | Ключ SA1 "Блокировка дистанционной защиты" | 2f81fb53-d511-43bf-9b64-2d166bfbaa2d | 30BCD03EK206_XF04
5492 | Защиты | 1ab3410a-9cea-4185-9acd-c7c6f03a319f | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 51ad4805-f9d7-464d-81d1-9b48cd64de8d | Отключение от дистанционной защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD03-F1) | Отключение от дистанционной защиты | 6a4e2118-fb71-4ae6-ba64-cfc4aa368ebb | 30BCD03EW211_XK09
5493 | Защиты | 1ab3410a-9cea-4185-9acd-c7c6f03a319f | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 914f6925-e98d-46c6-a860-196c3f1ab1da | Отключение от ЗПН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD03-F1) | Отключение от ЗПН 2 ступени | 5fd9933d-590d-4caf-b27f-92ed40c0bd27 | 30BCD03EW210_XK02
5494 | Защиты | 1ab3410a-9cea-4185-9acd-c7c6f03a319f | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | f2b29184-d377-44ad-b677-d45becc055c9 | Отключение от ЗМН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD03-F1) | Отключение от ЗМН 2 ступени | f817e38a-c83d-44b7-9ece-4793ebb28f42 | 30BCD03EW209_XK02
5495 | Защиты | 1ab3410a-9cea-4185-9acd-c7c6f03a319f | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 6376ef67-05e8-4e74-9601-4a72da248f7b | Действие УРОВ во внешние защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD03-F1) | Действие УРОВ во внешние защиты | f29897c1-b386-4f36-99d6-a30b9a7ed1d4 | 30BCD03EW208_XK25
5496 | Защиты | 1ab3410a-9cea-4185-9acd-c7c6f03a319f | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 3b713b31-551a-4b83-960b-d94944ccf6b1 | Отключение от УРОВ присоединений |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD03-F1) | Отключение от УРОВ присоединений | a7f7146a-6437-40f0-9c6a-29e4bbd292dd | 30BCD03EW207_XK07
5497 | Защиты | 1ab3410a-9cea-4185-9acd-c7c6f03a319f | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 3074cd8e-30f0-4f19-8910-9abaa9561b22 | Отключение от чувствительной защиты от 1ф. КЗ на землю |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD03-F1) | Отключение от чувствительной защиты от однофазных КЗ на землю | c73e0d02-aff8-40c8-8f68-121bc6943b3d | 30BCD03EW206_XK06
5498 | Защиты | 1ab3410a-9cea-4185-9acd-c7c6f03a319f | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 3094fdd2-24c8-498b-b850-dfc84324e62b | Отключение от МТЗ от 1ф. КЗ на землю |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD03-F1) | Отключение от МТЗ от КЗ на землю | 24fcc6df-f323-4d5a-9464-818a3fa1f94a | 30BCD03EW205_XK05
5499 | Защиты | 1ab3410a-9cea-4185-9acd-c7c6f03a319f | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | b5b0da79-7ce6-488e-b38c-74db36b266c2 | Отключение от МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD03-F1) | Отключение от МТЗ | 20c54ff7-95bd-48b4-a320-5da1aaaffff7 | 30BCD03EW204_XK24
5500 | Защиты | 1ab3410a-9cea-4185-9acd-c7c6f03a319f | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 9a201166-23ab-435b-a707-8f34501d734b | Отключение от токовой отсечки |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD03-F1) | Отключение от токовой отсечки | 47771de4-41eb-433f-9ae8-350d1484fb3b | 30BCD03EW203_XK03
5501 | Защиты | 1ab3410a-9cea-4185-9acd-c7c6f03a319f | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 3737d31a-5ae9-4b47-b2fa-17c926508528 | Отключение от дифференциальной защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD03-F1) | Отключение от дифференциальной защиты | 689d28a8-36e5-401c-a236-f804d10ebf8b | 30BCD03EW202_XK01
5502 | Защиты | 1ab3410a-9cea-4185-9acd-c7c6f03a319f | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 055db139-860f-4e16-ab3a-6d9e3764aa1f | Отключение от дуговой защиты секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD03-F1) | Отключение от дуговой защиты | 4ea7d019-9608-45a1-a123-8a0e86048fd9 | 30BCD03EW201_XK01
5503 | Защиты | 1ab3410a-9cea-4185-9acd-c7c6f03a319f | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | bbbda02d-d361-4e5c-a555-066ce2ebed85 | Повреждение фазы C (от диф. защиты) |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD03-F1) | Повреждение фаза C (от дифференциальной защиты) | 07546653-93eb-437a-89e6-98cf45eda781 | 30BCD03EK214_XF01
5504 | Защиты | 1ab3410a-9cea-4185-9acd-c7c6f03a319f | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 371ec1dc-4279-4a12-b53f-721d1b6d5d1e | Повреждение фазы B (от диф. защиты) |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD03-F1) | Повреждение фаза B (от дифференциальной защиты) | bed95d9d-c8fd-4a6d-91d7-e4794e9e7b96 | 30BCD03EK213_XF01
5505 | Защиты | 1ab3410a-9cea-4185-9acd-c7c6f03a319f | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | a7ed2e1f-c3c7-4dad-8587-268c8e48e927 | Повреждение фазы A (от диф. защиты) |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD03-F1) | Повреждение фаза A (от дифференциальной защиты) | 25e86a07-5aaa-4c75-a6ad-ab7b90f2b085 | 30BCD03EK212_XF01
5506 | Защиты | 1ab3410a-9cea-4185-9acd-c7c6f03a319f | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 78cea4cd-27a3-41d6-a177-2119d024576b | Ключ SA2 цепи УРОВ во внеш. защ. |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD03-F1) | Цепи УРОВ введены | bb78a480-2a49-4ff0-8ce5-5db564b4c2a4 | 30BCD03EK209_XF01
5507 | Защиты | 1ab3410a-9cea-4185-9acd-c7c6f03a319f | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | d45c159d-6b4e-4c41-81fd-02c66e49d380 | АВ SF1 двигателя завода пружины |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD03-F1) | Автомат цепи питания двигателя взвода пружины выключателя отключен | 8929b387-70bf-4f51-9073-af6c685bde00 | 30BCD03EK204_XM14
5508 | Защиты | 1ab3410a-9cea-4185-9acd-c7c6f03a319f | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 898c4770-9987-4922-95be-05333efa4043 | Обрыв цепей управления |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD03-F1) | Обрыв цепей управления | 3ad1f91d-a51a-4019-8607-0558cd0e6756 | 30BCD03EK203_XF91
5509 | Защиты | 1ab3410a-9cea-4185-9acd-c7c6f03a319f | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | f6f97a03-5782-4e5e-9bff-82bd1e21aff0 | Неисправность цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD03-F1) | Неисправность цепей тока | 7026baee-e61c-4c6e-8625-5c55f3e25447 | 30BCD03EK202_XM50
5510 | Защиты | 1ab3410a-9cea-4185-9acd-c7c6f03a319f | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | ce4e0452-e165-44db-b4aa-9517640b2868 | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD03-F1) | Неисправность цепей напряжения | ae3dbf6b-8b37-4e8f-8aa2-927b1714a02b | 30BCD03EK201_XM51
5511 | Защиты | 1ab3410a-9cea-4185-9acd-c7c6f03a319f | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | a3f6a8db-2280-4ce7-8c0b-37ae9b34d564 | Команда отключить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD03-F1) | Команда отключить по месту | 076330f6-5daa-4ff5-a690-fccca0fccb4e | 30BCD03CH201B_XA01
5512 | Защиты | 1ab3410a-9cea-4185-9acd-c7c6f03a319f | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | ed34c6f8-94bc-4960-8f7a-32b98f48e63b | Команда включить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD03-F1) | Команда включить по месту | 737d0938-3171-440f-a735-a2756d22121d | 30BCD03CH201A_XA00
5513 | Защиты | 1ab3410a-9cea-4185-9acd-c7c6f03a319f | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | c93f5df5-1929-4f5e-a15b-0040c6369eeb | Блокировка ЛЗШ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD03-F1) | Блокировка ЛЗШ | bea69da9-a992-406e-8bba-261c86c72b53 | 30BCD03EK211_XF05
5514 | Защиты | 1ab3410a-9cea-4185-9acd-c7c6f03a319f | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 8cf984c9-74da-44f4-ba88-4cfc85c42c86 | Отключение от резервной МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD03-F1) | Отключение от резервной МТЗ | 7f888d79-f248-4e2b-b720-d76582849afb | 30BCD03EW214_XK17
5515 | Релейный отсек | 1297f6a1-0889-4ffa-80f6-20e1ce0178be | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №04 | РЗиА/Шкаф релейный | 4d8e9bc6-14a1-461c-9faa-02b38b3822a1 | Неисправность дуговой защиты (VAMP 125) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Неисправность устройства дуговой защиты 30BCD04 | d0b63edc-22c9-4aee-9e70-6f08fa8303b0 | 30BCD04EK101_XF01
5516 | Релейный отсек | 1297f6a1-0889-4ffa-80f6-20e1ce0178be | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №04 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD04-F1) | Дверь релейного отсека открыта | ae2445ef-937f-4683-881a-314221ed1241 | 30BCD04EK213_XN01
5517 | ЗН 30BCD04GV001 | 877dc1bc-b079-4e71-b148-52ba92587c2f | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD04-F1) | Положение заземляющего ножа | f5d027e3-919b-415f-b768-4e003bf5b9ee | 30BCD04CG204_XB02
5518 | Выкл. | b2b3e055-766a-423c-a70f-714244c80076 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 0bb42405-34aa-4547-a2af-8e0017762bd9 | Включение блокировано |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD04-F1) | Включение заблокировано | 36479df3-ddf3-4935-b6fa-bd79e25ae65f | 30BCD04EK212_XF07
5519 | Выкл. | b2b3e055-766a-423c-a70f-714244c80076 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 540b8178-3876-41ad-a69e-8c91ae6f7827 | Uca |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №04/ИП METSEP824 (30BCD04-P1) | Линейное напряжение фазы CA | 1cdbeda0-5c8e-4305-af2e-faed5b1bccb1 | 30BCD04CE061_XQ61
5520 | E1 ПА | 602c6af0-74c1-4ae0-8e88-2ea34e979f8d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 1bb2602b-a1cd-49a8-970b-9c4649f7f24d | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ПА ВЛ Конья-4 2 к-т (00ARA07GH002-E1) | Связь с устройстом 00ARA07GH002-E1 установлена | 24f892bc-ed06-4f5b-83d1-eb5281556fce | 00ARA07GH002E1_XN99
5521 | Выкл. | b2b3e055-766a-423c-a70f-714244c80076 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 81e9d754-95c1-47fe-8117-3ec0f3ace7f1 | P |  | analog | МВт | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №04/ИП METSEP824 (30BCD04-P1) | Мощность активная сумм | a131088d-00a3-4c67-af85-8adafaa7a6f8 | 30BCD04CE003_XQ13
5522 | Выкл. | b2b3e055-766a-423c-a70f-714244c80076 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 7d77fb91-923c-4c4a-8a82-073f9b2fadcb | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD04-F1) | Аварийное отключение | 6175d11f-47f1-41c5-84a2-d48ae730f7c3 | 30BCD04EW210_XK00
5523 | Выкл. | b2b3e055-766a-423c-a70f-714244c80076 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 6beafb71-995c-4305-90b5-24bddb27b094 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD04-F1) | Команда управления выключателем от СКУ ЭЧ | 2c059a14-1f6d-4d9e-a267-872a4ead3227 | 30BCD04EA201_XA10
5524 | Выкл. | b2b3e055-766a-423c-a70f-714244c80076 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 1b4883da-288e-4755-8b7d-68c861d3e96d | Тележка выключателя в тестовом положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD04-F1) | Тележка выключателя в тестовом положении | 96c0613e-c22c-4295-a2e4-88eb5e9b57b9 | 30BCD04CG203_XB04
5525 | Выкл. | b2b3e055-766a-423c-a70f-714244c80076 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f91444d4-21ef-48ff-962d-1e6c7066fedd | Тележка выключателя в рабочем положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD04-F1) | Тележка выключателя в рабочем положении | 7f45d512-5456-4b08-b89b-06f116455abc | 30BCD04CG202_XB03
5526 | Выкл. | b2b3e055-766a-423c-a70f-714244c80076 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | c0ddec60-7ad5-428f-9e30-78663477533a | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD04-F1) | Положение выключателя | 3f226348-7702-4138-8a3b-64a0e558147f | 30BCD04CG201_XB00
5527 | Выкл. | b2b3e055-766a-423c-a70f-714244c80076 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 127d8bd1-85aa-440e-83e7-182d3e041b53 | Пружива не взведена |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD04-F1) | Пружина не взведена | 7d85bd20-21e0-4297-8ad7-0f88c9970061 | 30BCD04EK211_XF06
5528 | Выкл. | b2b3e055-766a-423c-a70f-714244c80076 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 928fee8e-0b46-4c27-a737-f568c3b4e2cd | Снижение элегаза 2-ая ступень |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD04-F1) | Понижение давления элегаза 2 ступень | 0355b6e2-a732-45da-a762-2ed194be5059 | 30BCD04EK207_XK02
5529 | Выкл. | b2b3e055-766a-423c-a70f-714244c80076 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e7e122bd-619e-49ac-b1cc-39ba1e1b1e3d | Место управление |  | discrete | Место управление | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD04-F1) | Дистанционное управление выключателем | 3691cf04-7c9f-4fde-9e82-060f3da8c29d | 30BCD04EK205_XN16
5530 | Выкл. | b2b3e055-766a-423c-a70f-714244c80076 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cf4755a6-4d58-4ec8-b3f9-5edfc67d8859 | Снижение элегаза 1-ая ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD04-F1) | Понижение давления элегаза 1 ступень | 759c67d9-44e5-471a-9e70-1c03f7b061a5 | 30BCD04EK206_XK02
5531 | Выкл. | b2b3e055-766a-423c-a70f-714244c80076 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | a1856d2d-52cd-402e-ac11-33775a5c55f4 | I0 |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №04/ИП METSEP824 (30BCD04-P1) | Напряжение нулевой последовательности | 449b2141-fd4a-40f6-af5f-eb9c5634d82e | 30BCD04CE071_XQ71
5532 | Выкл. | b2b3e055-766a-423c-a70f-714244c80076 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | bb4f5e1e-6275-4cbc-8392-b9262a5aac05 | Uc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №04/ИП METSEP824 (30BCD04-P1) | Фазное напряжение фаза C | 871e27a1-7b89-429a-b194-81b68f1cc13d | 30BCD04CE031_XQ31
5533 | Выкл. | b2b3e055-766a-423c-a70f-714244c80076 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 511c58a0-f6d9-4b21-8b77-4e79e4908fb1 | Ub |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №04/ИП METSEP824 (30BCD04-P1) | Фазное напряжение фаза B | 68f8cbef-b833-4ae7-956a-6c6ac85b4b6a | 30BCD04CE021_XQ21
5534 | Выкл. | b2b3e055-766a-423c-a70f-714244c80076 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b1985946-556f-4504-ad9e-cad604ccbf03 | Ua |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №04/ИП METSEP824 (30BCD04-P1) | Фазное напряжение фаза A | 0b8b9e3a-4743-41ea-bdc6-4320fe846ee4 | 30BCD04CE011_XQ11
5535 | Выкл. | b2b3e055-766a-423c-a70f-714244c80076 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e9f05aeb-bbf6-4968-ada4-0c7609222336 | Ubc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №04/ИП METSEP824 (30BCD04-P1) | Линейное напряжение фазы BC | f8b2c4d0-e425-4314-935d-aa63c8d0f519 | 30BCD04CE051_XQ51
5536 | Выкл. | b2b3e055-766a-423c-a70f-714244c80076 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 517d8b2c-a8b8-4c50-a8bb-fa04ba89c207 | Uab |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №04/ИП METSEP824 (30BCD04-P1) | Линейное напряжение фазы AB | 131524bf-edaa-48ed-bd82-df1efbe13b13 | 30BCD04CE041_XQ41
5537 | Выкл. | b2b3e055-766a-423c-a70f-714244c80076 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 13b8979b-0a0b-4193-8c1a-0902a4c393b7 | Q |  | analog | Мвар | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №04/ИП METSEP824 (30BCD04-P1) | Мощность реактивная сумм | 58a14acb-d72d-49f2-a19f-a67e8f1cd607 | 30BCD04CE004_XQ14
5538 | Выкл. | b2b3e055-766a-423c-a70f-714244c80076 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 70ecc4f9-77c0-4751-b645-cfa94e87aca7 | U0 |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №04/ИП METSEP824 (30BCD04-P1) | Ток нулевой последовательности | 8ce74c58-1df4-453d-ada0-f620fa3fffb0 | 30BCD04CE072_XQ07
5539 | Выкл. | b2b3e055-766a-423c-a70f-714244c80076 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | db515ac8-ddc7-4b25-84a3-fdb6b814838f | Ic |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №04/ИП METSEP824 (30BCD04-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы C | 143073bd-cd13-41f5-9e9a-f58eb503f036 | 30BCD04CE032_XQ03
5540 | Выкл. | b2b3e055-766a-423c-a70f-714244c80076 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f3b8f573-9cdd-4210-b209-facd3940e203 | Ib |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №04/ИП METSEP824 (30BCD04-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы B | 0b1babc4-8c3f-4f5f-ab90-b60d41e7ee14 | 30BCD04CE022_XQ02
5541 | Выкл. | b2b3e055-766a-423c-a70f-714244c80076 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b8b67cd5-aefd-41c0-935a-6b7bd9086751 | Ia |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №04/ИП METSEP824 (30BCD04-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы A | 2b53d3d6-9f6a-4942-befd-43f0b89bfb39 | 30BCD04CE012_XQ01
5542 | Выкл. | b2b3e055-766a-423c-a70f-714244c80076 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8c94f778-5a92-498c-a4f8-24b6239dcf95 | cosφ |  | analog | Относительные единицы | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №04/ИП METSEP824 (30BCD04-P1) | Cos ф | c64accf4-7ebe-42da-b96e-b13281bdcd5e | 30BCD04CE009_XQ19
5543 | Выкл. | b2b3e055-766a-423c-a70f-714244c80076 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 5a117f4b-eb8d-427e-bc75-3a2db076659c | S |  | analog | МВА | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №04/ИП METSEP824 (30BCD04-P1) | Мощность полная сумм | f8c86e07-8b0f-4fee-b5ae-b2d8d343d5e3 | 30BCD04CE006_XQ16
5544 | Выкл. | b2b3e055-766a-423c-a70f-714244c80076 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cff27a2a-e49d-4cac-a37f-c5f89c2d1315 | F |  | analog | Частота | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №04/ИП METSEP824 (30BCD04-P1) | Частота | 3cbb7410-fab0-48a9-b2e1-c4cb8fcfd9e8 | 30BCD04CE005_XQ10
5545 | Выкл. | b2b3e055-766a-423c-a70f-714244c80076 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8940bd4d-31cc-46d6-a281-a540a3912168 | Неисправность выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD04-F1) | Неисправность выключателя 30BCD04GS001 | ef61a25c-e7af-4589-98c3-1ac3f2d3aad6 | 30BCD04GS001_XM93
5546 | Защиты | da05f30d-c153-4017-b7ac-23b1c97a7579 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | ef8abc46-e451-4f02-b9c6-8bc23ce0216e | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Неисправность терминала 30BCD04 | 5c193e8d-c14d-4cf6-aff9-275e7debd3fb | 30BCD04EK102_XF01
5547 | Защиты | da05f30d-c153-4017-b7ac-23b1c97a7579 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 4d426b46-63a8-4579-8e21-5e60de9b6f28 | Отключение автоматического выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD04-F1) | Отключение автомата | 5d608172-e5bf-46ff-b2af-942936087e26 | 30BCD04EK209_XM10
5548 | Защиты | da05f30d-c153-4017-b7ac-23b1c97a7579 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 7a4efe8d-3fb5-4085-95ea-56d92e270df6 | Срабатывание |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD04-F1) | Срабатывание защит | 6563a8b7-e670-4e34-a79e-d19d9f03fb61 | 30BCD04EW211_XK01
5549 | A02 MAR1030 | 603146b1-6da1-4483-806f-520defddc4f8 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 1d2200e6-2540-4b86-9207-3af636b8228d | Состояние порта №28 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A02) | Состояние порта №28 | 35f69e44-4cad-4496-8526-a9f102993014 | 00AVB02GH001A02ZV28_XN91
5550 | A02 MAR1030 | 603146b1-6da1-4483-806f-520defddc4f8 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 23e0cdac-a551-40d9-ac9f-7c3c401eae41 | Состояние порта №03 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A02) | Состояние порта №03 | 4685ce82-2403-468e-93ff-20acddf35516 | 00AVB02GH001A02ZV03_XN91
5551 | A02 MAR1030 | 603146b1-6da1-4483-806f-520defddc4f8 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 295757af-3dd6-4742-812c-d58bd4295cc0 | Состояние порта №22 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A02) | Состояние порта №22 | b2fd0e1b-2e0f-473e-8ba5-0a860c1f5126 | 00AVB02GH001A02ZV22_XN91
5552 | A02 MAR1030 | 603146b1-6da1-4483-806f-520defddc4f8 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 2a4ad49c-d015-4d50-8732-da0a47e98875 | Состояние порта №17 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A02) | Состояние порта №17 | 5f2e88a6-1588-4e3a-a050-af74a8902995 | 00AVB02GH001A02ZV17_XN91
5553 | A02 MAR1030 | 603146b1-6da1-4483-806f-520defddc4f8 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 36f213f1-3b35-48f1-b9ee-5ad87c30e92f | Состояние порта №25 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A02) | Состояние порта №25 | b72af225-ec2e-4544-b785-983f99cb36f8 | 00AVB02GH001A02ZV25_XN91
5554 | A02 MAR1030 | 603146b1-6da1-4483-806f-520defddc4f8 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 3c731ca1-84e8-4dbe-82ff-63d7fbc0211b | Состояние порта №18 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A02) | Состояние порта №18 | 17a6c51a-530d-42f7-8a2f-0e07cb94f8ce | 00AVB02GH001A02ZV18_XN91
5555 | A02 MAR1030 | 603146b1-6da1-4483-806f-520defddc4f8 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 3c8e03c1-55a3-4f11-9190-b966ce49dfb9 | Состояние порта №01 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A02) | Состояние порта №01 | 9ddf5d98-9228-4ac5-9225-8683374b904d | 00AVB02GH001A02ZV01_XN91
5556 | A02 MAR1030 | 603146b1-6da1-4483-806f-520defddc4f8 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 3eeef17d-51fd-40d9-ae28-4e313b0d9ff3 | Состояние порта №13 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A02) | Состояние порта №13 | 6fcc882f-2cb5-4e1c-9c27-bebb9675c3d6 | 00AVB02GH001A02ZV13_XN91
5557 | A02 MAR1030 | 603146b1-6da1-4483-806f-520defddc4f8 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 54bfe2d9-a23d-4a1d-be96-6d0b661c138f | Неисправность питания коммутатора |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A02) | Неисправность питания коммутатора | c348a2e3-9cb9-4b9f-824b-11bffa41eba4 | 00AVB02GH001A02XM57_XF91
5558 | A02 MAR1030 | 603146b1-6da1-4483-806f-520defddc4f8 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 557bcf2d-0d35-4613-9fe4-bd254f2b5739 | Состояние порта №14 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A02) | Состояние порта №14 | 2671f4ed-351a-4f2f-aa12-3dcf867c5edb | 00AVB02GH001A02ZV14_XN91
5559 | Защиты | da05f30d-c153-4017-b7ac-23b1c97a7579 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 5c1cb91f-2512-47dc-a341-5b5f2aa1d6e2 | Отключение от чувствительной защиты от 1ф. КЗ на землю |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD04-F1) | Отключение от чувствительной защиты от однофазных КЗ на землю | c6b9564e-165c-4a26-bd29-de1722ae63be | 30BCD04EW205_XK06
5560 | Защиты | da05f30d-c153-4017-b7ac-23b1c97a7579 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 77f9b2da-f95d-4476-99f2-de5cf7866bba | Отключение от МТЗ от 1ф. КЗ на землю |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD04-F1) | Отключение от МТЗ от КЗ на землю | 88c8ed2f-0b19-407e-aec6-bfe8beddd15c | 30BCD04EW204_XK05
5561 | Защиты | da05f30d-c153-4017-b7ac-23b1c97a7579 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | ed0be135-702a-4321-8e9b-56d730b8780b | Отключение от токовой отсечки |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD04-F1) | Отключение от токовой отсечки | 82e74646-4140-4947-a253-b0ce9daeab71 | 30BCD04EW203_XK03
5562 | Защиты | da05f30d-c153-4017-b7ac-23b1c97a7579 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | a9c42e6a-be68-4c0c-a779-7e92de577940 | Отключение от МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD04-F1) | Отключение от МТЗ | b13d73a9-9975-41df-b992-7c7d0f5513ec | 30BCD04EW202_XK24
5563 | Защиты | da05f30d-c153-4017-b7ac-23b1c97a7579 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 017a8e6c-1fb7-4508-80e2-e427dd0de7d7 | Отключение от дуговой защиты секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD04-F1) | Отключение от дуговой защиты секции | 474c5c2e-d5f4-40f6-9d33-ae03bd50f853 | 30BCD04EW201_XK08
5564 | A02 MAR1030 | 603146b1-6da1-4483-806f-520defddc4f8 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 5f2f957d-1c53-4b76-a12f-cfad21121a1b | Состояние порта №27 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A02) | Состояние порта №27 | 5fe38dce-feab-4d32-ab55-275c3ed28920 | 00AVB02GH001A02ZV27_XN91
5565 | A02 MAR1030 | 603146b1-6da1-4483-806f-520defddc4f8 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 6671c836-3f0b-47ec-955d-0e0154b45b53 | Состояние порта №20 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A02) | Состояние порта №20 | a3c24451-6e99-424c-9cd8-b26b43fb5484 | 00AVB02GH001A02ZV20_XN91
5566 | A02 MAR1030 | 603146b1-6da1-4483-806f-520defddc4f8 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 72e4af7f-80bc-4bb6-9294-143bf7afb57e | Состояние порта №04 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A02) | Состояние порта №04 | 35de4270-ccd1-4eff-8524-98ae4c446d82 | 00AVB02GH001A02ZV04_XN91
5567 | A02 MAR1030 | 603146b1-6da1-4483-806f-520defddc4f8 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 751399f2-98ec-480c-9874-4f75b91be518 | Состояние порта №24 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A02) | Состояние порта №24 | 06f02464-a16c-4e72-a102-1cf2334c404c | 00AVB02GH001A02ZV24_XN91
5568 | A02 MAR1030 | 603146b1-6da1-4483-806f-520defddc4f8 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7b0e7f84-01ce-4f7f-9a10-cf7d9e65c0e2 | Состояние порта №23 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A02) | Состояние порта №23 | 5391c862-597b-4f80-be83-c94f3a443d6b | 00AVB02GH001A02ZV23_XN91
5569 | A02 MAR1030 | 603146b1-6da1-4483-806f-520defddc4f8 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7c52cded-c53b-4939-9cc4-952f1cf9f68d | Состояние порта №10 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A02) | Состояние порта №10 | 6fe0ba72-cf8c-4c56-aba4-f8b62761446f | 00AVB02GH001A02ZV10_XN91
5570 | A02 MAR1030 | 603146b1-6da1-4483-806f-520defddc4f8 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7f191076-ba74-4a30-8ca2-71ee920661ce | Состояние порта №08 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A02) | Состояние порта №08 | 6f865e40-8971-481a-bf36-8c4a0db9ad54 | 00AVB02GH001A02ZV08_XN91
5571 | A02 MAR1030 | 603146b1-6da1-4483-806f-520defddc4f8 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7ff664f3-bd16-4f5d-bce2-7c4a96d46f9d | Состояние порта №26 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A02) | Состояние порта №26 | 4daed793-94e8-44c5-90a8-b3ac4fea9a01 | 00AVB02GH001A02ZV26_XN91
5572 | A02 MAR1030 | 603146b1-6da1-4483-806f-520defddc4f8 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 89efeb87-3461-4d9b-8911-a306a91b04f4 | Состояние порта №11 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A02) | Состояние порта №11 | 206744ac-3491-4745-8c69-6f4857e3a569 | 00AVB02GH001A02ZV11_XN91
5573 | A02 MAR1030 | 603146b1-6da1-4483-806f-520defddc4f8 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 93de5857-5977-4027-a32e-74e71c571e28 | Состояние порта №19 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A02) | Состояние порта №19 | 4b1534a5-4603-48e8-aa7a-c3605d77cd0a | 00AVB02GH001A02ZV19_XN91
5574 | A02 MAR1030 | 603146b1-6da1-4483-806f-520defddc4f8 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 9df4401b-02e6-4b66-ac14-903eefc47689 | Состояние порта №07 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A02) | Состояние порта №07 | da3e052c-7ccb-455b-a03b-2c7d45f8de16 | 00AVB02GH001A02ZV07_XN91
5575 | A02 MAR1030 | 603146b1-6da1-4483-806f-520defddc4f8 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | a63360be-2b4e-44b5-92ce-826cdc08165e | Состояние порта №21 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A02) | Состояние порта №21 | cfc5e195-eb0c-47cd-8b64-671d2e16f075 | 00AVB02GH001A02ZV21_XN91
5576 | A02 MAR1030 | 603146b1-6da1-4483-806f-520defddc4f8 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | abe24dc8-4925-448a-bf94-3314ac47c9ea | Состояние порта №06 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A02) | Состояние порта №06 | 9e25a448-b77d-4e87-840a-6eb6de51b67a | 00AVB02GH001A02ZV06_XN91
5577 | A02 MAR1030 | 603146b1-6da1-4483-806f-520defddc4f8 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | b0554c0d-dddc-4dc5-b114-4137c63e922a | Состояние порта №05 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A02) | Состояние порта №05 | d2f90537-7c1b-413a-9f9f-90d634421a71 | 00AVB02GH001A02ZV05_XN91
5578 | A02 MAR1030 | 603146b1-6da1-4483-806f-520defddc4f8 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | be2d40ad-c2eb-48fe-92b1-d5197787cdbd | Состояние порта №15 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A02) | Состояние порта №15 | 10fe7f2e-efbc-468d-8841-c1021afae8e5 | 00AVB02GH001A02ZV15_XN91
5579 | A02 MAR1030 | 603146b1-6da1-4483-806f-520defddc4f8 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | c0975a2b-f83c-41ec-8f76-cde16320c149 | Состояние порта №09 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A02) | Состояние порта №09 | fe3e44f4-728e-48ce-8363-5b94fa00038d | 00AVB02GH001A02ZV09_XN91
5580 | A02 MAR1030 | 603146b1-6da1-4483-806f-520defddc4f8 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | cebf3d8a-0273-4c48-a8f3-d9485138dc26 | Состояние порта №02 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A02) | Состояние порта №02 | 3a055667-bb0a-425e-9ab3-fde04040cdfe | 00AVB02GH001A02ZV02_XN91
5581 | A02 MAR1030 | 603146b1-6da1-4483-806f-520defddc4f8 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | d2fe0f37-35b6-4636-aaf3-4d6b76221f92 | Состояние порта №16 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A02) | Состояние порта №16 | 22545ca7-18d4-4c53-965e-13ec1947bce7 | 00AVB02GH001A02ZV16_XN91
5582 | A02 MAR1030 | 603146b1-6da1-4483-806f-520defddc4f8 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | d56abac7-4724-4700-bd4e-fa39902a807f | Нарушение температурного режима в корпусе коммутатора |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A02) | Нарушение температурного режима в корпусе коммутатора | a5562e08-a53f-4299-877f-b769398c234e | 00AVB02GH001A02XM04_XM91
5583 | A02 MAR1030 | 603146b1-6da1-4483-806f-520defddc4f8 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | e0d5e39c-3b03-45a4-8f08-4b376b591cf6 | Состояние порта №12 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A02) | Состояние порта №12 | 17b774f1-bb5d-4cd0-a6f8-65f87d5119c2 | 00AVB02GH001A02ZV12_XN91
5584 | A02 MAR1030 | 603146b1-6da1-4483-806f-520defddc4f8 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | e34973fe-7613-46b7-bfed-9bc5c2435c6d | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH001-A02) | Связь с устройстом 00AVB02GH001-A02 установлена | 33f266ab-712b-4c84-a9b1-f4a8920113fd | 00AVB02GH001A02_XN99
5585 | A11 GRS1020 | 603545d1-28a1-4ea0-a0d4-4d10dbd0016c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов сбора осциллограмм | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020 | 0bbeab5c-7224-4980-b380-ee8421d2c34f | Состояние порта №13 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов сбора осциллограмм (00AVB01GH005)/Коммутатор шкафа сбора осциллограмм (00AVB01GH005-A11) | Состояние порта №13 | 761c2563-7e01-4932-b513-e90bcd3c6637 | 00AVB01GH005A11ZV13_XN91
5586 | A11 GRS1020 | 603545d1-28a1-4ea0-a0d4-4d10dbd0016c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов сбора осциллограмм | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020 | 1c8a8a68-1fae-43d4-9dc2-6e3f359c6d2e | Нарушение температурного режима в корпусе коммутатора |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов сбора осциллограмм (00AVB01GH005)/Коммутатор шкафа сбора осциллограмм (00AVB01GH005-A11) | Нарушение температурного режима в корпусе коммутатора | 83bd73c7-f778-42bb-90d6-4472b71da26d | 00AVB01GH005A11XM04_XM91
5587 | A11 GRS1020 | 603545d1-28a1-4ea0-a0d4-4d10dbd0016c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов сбора осциллограмм | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020 | 1c92ca3a-b461-4438-8ec0-437c3852e108 | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов сбора осциллограмм (00AVB01GH005)/Коммутатор шкафа сбора осциллограмм (00AVB01GH005-A11) | Связь с устройстом 00AVB01GH005-A11 установлена | 7ec39072-c606-40c3-98ce-e322f8ed9205 | 00AVB01GH005A11_XN99
5588 | A11 GRS1020 | 603545d1-28a1-4ea0-a0d4-4d10dbd0016c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов сбора осциллограмм | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020 | 3ebd2243-bff9-4ffd-b8cb-6f9a1ab0b9a6 | Состояние порта №02 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов сбора осциллограмм (00AVB01GH005)/Коммутатор шкафа сбора осциллограмм (00AVB01GH005-A11) | Состояние порта №02 | 63e7fa3d-197b-4f22-a360-32a685313f13 | 00AVB01GH005A11ZV02_XN91
5589 | A11 GRS1020 | 603545d1-28a1-4ea0-a0d4-4d10dbd0016c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов сбора осциллограмм | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020 | 4be7fd47-1660-489d-9950-264404d2a0f4 | Состояние порта №11 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов сбора осциллограмм (00AVB01GH005)/Коммутатор шкафа сбора осциллограмм (00AVB01GH005-A11) | Состояние порта №11 | 7c9ed9b1-636b-4384-bb6a-b6f4124617d9 | 00AVB01GH005A11ZV11_XN91
5590 | A11 GRS1020 | 603545d1-28a1-4ea0-a0d4-4d10dbd0016c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов сбора осциллограмм | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020 | 52003bf2-2c15-4b60-8a94-76875eac280e | Состояние порта №05 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов сбора осциллограмм (00AVB01GH005)/Коммутатор шкафа сбора осциллограмм (00AVB01GH005-A11) | Состояние порта №05 | 19558f87-df82-46f1-a860-185194ac1638 | 00AVB01GH005A11ZV05_XN91
5591 | A11 GRS1020 | 603545d1-28a1-4ea0-a0d4-4d10dbd0016c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов сбора осциллограмм | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020 | 55746ad6-b444-4498-a503-c2a8c94c4391 | Состояние порта №03 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов сбора осциллограмм (00AVB01GH005)/Коммутатор шкафа сбора осциллограмм (00AVB01GH005-A11) | Состояние порта №03 | 660d91dd-2fad-4cbd-9133-ba1dec3b83b3 | 00AVB01GH005A11ZV03_XN91
5592 | A11 GRS1020 | 603545d1-28a1-4ea0-a0d4-4d10dbd0016c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов сбора осциллограмм | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020 | 604f08dd-0ccb-4181-ba0b-30e8fc0d31af | Состояние порта №06 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов сбора осциллограмм (00AVB01GH005)/Коммутатор шкафа сбора осциллограмм (00AVB01GH005-A11) | Состояние порта №06 | 77c3afe3-2a3e-4b4d-959b-537b6f8980ce | 00AVB01GH005A11ZV06_XN91
5593 | A11 GRS1020 | 603545d1-28a1-4ea0-a0d4-4d10dbd0016c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов сбора осциллограмм | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020 | 84517aeb-f6e0-46a9-a48b-11c59eb3e176 | Состояние порта №01 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов сбора осциллограмм (00AVB01GH005)/Коммутатор шкафа сбора осциллограмм (00AVB01GH005-A11) | Состояние порта №01 | 90e1a22e-079d-49a2-88b8-99bae8c84b74 | 00AVB01GH005A11ZV01_XN91
5594 | A11 GRS1020 | 603545d1-28a1-4ea0-a0d4-4d10dbd0016c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов сбора осциллограмм | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020 | 89a5289a-3b3f-4977-955e-2fb0a4588dbb | Состояние порта №08 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов сбора осциллограмм (00AVB01GH005)/Коммутатор шкафа сбора осциллограмм (00AVB01GH005-A11) | Состояние порта №08 | c7f9ef2f-cba3-4e7e-aef0-d24e5e2dce47 | 00AVB01GH005A11ZV08_XN91
5595 | A11 GRS1020 | 603545d1-28a1-4ea0-a0d4-4d10dbd0016c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов сбора осциллограмм | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020 | a34539e7-6d95-4ebc-880a-021d36453f5b | Состояние порта №16 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов сбора осциллограмм (00AVB01GH005)/Коммутатор шкафа сбора осциллограмм (00AVB01GH005-A11) | Состояние порта №16 | af65ca23-8be7-4d67-9b09-23e14221fbc8 | 00AVB01GH005A11ZV16_XN91
5596 | A11 GRS1020 | 603545d1-28a1-4ea0-a0d4-4d10dbd0016c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов сбора осциллограмм | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020 | c09defae-f6b1-4623-a8a5-ec5746cd9921 | Состояние порта №12 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов сбора осциллограмм (00AVB01GH005)/Коммутатор шкафа сбора осциллограмм (00AVB01GH005-A11) | Состояние порта №12 | 6c0d421f-0883-46cc-b6e0-fb6a1fda71c4 | 00AVB01GH005A11ZV12_XN91
5597 | A11 GRS1020 | 603545d1-28a1-4ea0-a0d4-4d10dbd0016c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов сбора осциллограмм | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020 | c2c5aed0-e927-42b7-9390-c9e04340869c | Состояние порта №09 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов сбора осциллограмм (00AVB01GH005)/Коммутатор шкафа сбора осциллограмм (00AVB01GH005-A11) | Состояние порта №09 | ae1b6596-d11c-4d25-9882-00d6f3c5119c | 00AVB01GH005A11ZV09_XN91
5598 | A11 GRS1020 | 603545d1-28a1-4ea0-a0d4-4d10dbd0016c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов сбора осциллограмм | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020 | cc65e580-9445-48d0-8fd3-bfce078ab288 | Неисправность питания коммутатора |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов сбора осциллограмм (00AVB01GH005)/Коммутатор шкафа сбора осциллограмм (00AVB01GH005-A11) | Неисправность питания коммутатора | 7fcfd558-751e-48b0-be0d-e95ea3343de2 | 00AVB01GH005A11XM57_XF91
5599 | A11 GRS1020 | 603545d1-28a1-4ea0-a0d4-4d10dbd0016c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов сбора осциллограмм | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020 | cf361978-54ff-49d4-9306-0a586c22f7e4 | Состояние порта №07 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов сбора осциллограмм (00AVB01GH005)/Коммутатор шкафа сбора осциллограмм (00AVB01GH005-A11) | Состояние порта №07 | 3747d128-5497-420c-bea2-c08c12a767eb | 00AVB01GH005A11ZV07_XN91
5600 | A11 GRS1020 | 603545d1-28a1-4ea0-a0d4-4d10dbd0016c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов сбора осциллограмм | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020 | dba879f6-3c4a-4b62-b715-485f5598df04 | Состояние порта №14 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов сбора осциллограмм (00AVB01GH005)/Коммутатор шкафа сбора осциллограмм (00AVB01GH005-A11) | Состояние порта №14 | ca50aacd-45ed-4c28-a9fa-df2ee025ec90 | 00AVB01GH005A11ZV14_XN91
5601 | A11 GRS1020 | 603545d1-28a1-4ea0-a0d4-4d10dbd0016c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов сбора осциллограмм | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020 | dd2f34d1-2141-4874-b180-ca44250a5802 | Состояние порта №04 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов сбора осциллограмм (00AVB01GH005)/Коммутатор шкафа сбора осциллограмм (00AVB01GH005-A11) | Состояние порта №04 | a99842f0-2472-496a-831d-e4410ae04296 | 00AVB01GH005A11ZV04_XN91
5602 | A11 GRS1020 | 603545d1-28a1-4ea0-a0d4-4d10dbd0016c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов сбора осциллограмм | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020 | ed9a4864-8efd-4962-b8ea-acb65ba9e139 | Состояние порта №10 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов сбора осциллограмм (00AVB01GH005)/Коммутатор шкафа сбора осциллограмм (00AVB01GH005-A11) | Состояние порта №10 | 108108cf-1c53-4dbd-9dc4-6421a6675607 | 00AVB01GH005A11ZV10_XN91
5603 | A11 GRS1020 | 603545d1-28a1-4ea0-a0d4-4d10dbd0016c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов сбора осциллограмм | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020 | f1768667-bfa9-4753-bc5d-1cec9bbbe3c1 | Состояние порта №15 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов сбора осциллограмм (00AVB01GH005)/Коммутатор шкафа сбора осциллограмм (00AVB01GH005-A11) | Состояние порта №15 | 59ad31ed-2449-4ade-8335-9d75ceca8fe4 | 00AVB01GH005A11ZV15_XN91
5604 | Защиты | da05f30d-c153-4017-b7ac-23b1c97a7579 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 3134c8b5-fe14-4fc5-94fe-c138d8a21d96 | Срабатывание датчика дуги в отсеке ТТ или отсеке выкл. яч. смежной секции | Срабатывание датчика дуги в отсеке трансформатора тока или отсеке выключателя ячейки секции 30BBD | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD04-F1) | Срабатывание датчика дуги в отсеке трансформатора тока или отсеке выключателя ячейки секции 30BBD | 97e37c44-dae0-43f6-a702-8b68bdcdd096 | 30BCD04EK210_XK16
5605 | Защиты | da05f30d-c153-4017-b7ac-23b1c97a7579 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 112737bd-cdc8-4428-a45d-f73593036eea | Ключ SA2 цепи УРОВ во внеш. защ. |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD04-F1) | Цепи УРОВ во внешние защиты введены | 06912578-8183-4516-be14-0eeab7446159 | 30BCD04EK208_XN02
5606 | Защиты | da05f30d-c153-4017-b7ac-23b1c97a7579 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 20de722d-c50e-434b-b40d-775f190d4dd0 | АВ SF1 двигателя завода пружины |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD04-F1) | Автомат цепи питания двигателя взвода пружины выключателя отключен | 450a748c-88c9-4d7d-813f-ceaa800e417d | 30BCD04EK204_XM14
5607 | Защиты | da05f30d-c153-4017-b7ac-23b1c97a7579 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | b42142a1-f113-40e2-b8d6-861899db967b | Обрыв цепей управления |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD04-F1) | Обрыв цепей управления | 78a4faa4-58de-414f-bc96-d6a8c6ac8034 | 30BCD04EK203_XF91
5608 | Защиты | da05f30d-c153-4017-b7ac-23b1c97a7579 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 779ec403-b11c-47c1-8bbd-621139835ac7 | Неисправность цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD04-F1) | Неисправность цепей тока | 05ec72b9-c203-491c-af10-0aeffd22b4c4 | 30BCD04EK202_XM50
5609 | Защиты | da05f30d-c153-4017-b7ac-23b1c97a7579 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 83fa6993-f79f-4236-af8f-b3de7c13d923 | Отключение от дуговой защиты смежной секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD04-F1) | Отключение от дуговой защиты секции 30BBD | df9abe13-0a65-4ce4-80af-2b8ed3251743 | 30BCD04EW209_XK08
5610 | Защиты | da05f30d-c153-4017-b7ac-23b1c97a7579 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | f80fef3f-48a1-41d4-bdf4-2c09b88ad229 | Отключение от внешних защит смежной секции | Отключение от внешних защит секции 30BBD | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD04-F1) | Отключение от внешних защит секции 30BBD | 54f6dd91-3f28-4649-8b89-54495f923938 | 30BCD04EW208_XK26
5611 | Защиты | da05f30d-c153-4017-b7ac-23b1c97a7579 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | b511c69f-7c2f-4281-9b36-97a6f7f9a527 | Действие УРОВ во внешние защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD04-F1) | Действие УРОВ во внешние защиты | cbab6be0-bae4-4972-97f9-27fda8b18ba1 | 30BCD04EW207_XK25
5612 | Защиты | da05f30d-c153-4017-b7ac-23b1c97a7579 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | fcdbdacc-c6d1-4c6d-9825-0e00189eb477 | Отключение от УРОВ смежной секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD04-F1) | Отключение от УРОВ секции 30BBD | f6749215-21d7-4b8f-8add-ea9b73126ac6 | 30BCD04EW206_XK07
5613 | Защиты | da05f30d-c153-4017-b7ac-23b1c97a7579 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 9f5762ed-190a-4652-9fc0-67e78df52979 | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD04-F1) | Неисправность цепей напряжения | 296acc96-cfc9-4e26-84d9-d4d0be07fb61 | 30BCD04EK201_XM51
5614 | Защиты | da05f30d-c153-4017-b7ac-23b1c97a7579 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | b3e00b8a-20b9-4d33-84cd-edabfd8d49ad | Команда отключить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD04-F1) | Команда отключить по месту | e1909977-ff5b-42c4-be54-c0e0f143d049 | 30BCD04CH201B_XA01
5615 | Защиты | da05f30d-c153-4017-b7ac-23b1c97a7579 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 4c3826d1-a4fb-4508-b0fc-3a1b579a6bc1 | Команда включить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD04-F1) | Команда включить по месту | 6192f10c-b284-4afb-b1bf-748e6b197e24 | 30BCD04CH201A_XA00
5616 | Релейный отсек | ea33d378-5cbb-4145-b6ec-a6e30edb9070 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №05 | РЗиА/Шкаф релейный | 4d8e9bc6-14a1-461c-9faa-02b38b3822a1 | Неисправность дуговой защиты (VAMP 125) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Неисправность устройства дуговой защиты 30BCD05 | e58f641c-8fb8-42c3-b812-efc3e1475632 | 30BCD05EK101_XF01
5617 | Релейный отсек | ea33d378-5cbb-4145-b6ec-a6e30edb9070 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №05 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD05-F1) | Дверь релейного отсека открыта | 38d37b73-b4ea-4174-ad5c-a3da41bb678c | 30BCD05EK218_XN01
5618 | Выкл. | ddb1f4a7-4ae8-4766-b155-a082522c9d72 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e7e122bd-619e-49ac-b1cc-39ba1e1b1e3d | Место управление |  | discrete | Место управление | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD05-F1) | Дистанционное управление выключателем | db8a51f5-302d-4c2c-8ef5-759edbf00834 | 30BCD05EK205_XN16
5619 | Выкл. | ddb1f4a7-4ae8-4766-b155-a082522c9d72 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 0bb42405-34aa-4547-a2af-8e0017762bd9 | Включение блокировано |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD05-F1) | Включение заблокировано | 27adb711-f729-4889-8634-f8171803b4e6 | 30BCD05EK217_XF07
5620 | Выкл. | ddb1f4a7-4ae8-4766-b155-a082522c9d72 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 540b8178-3876-41ad-a69e-8c91ae6f7827 | Uca |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №05/ИП METSEP824 (30BCD05-P1) | Линейное напряжение фазы CA | 7da57da7-c396-439a-a0c7-65165c8f56cf | 30BCD05CE061_XQ61
5621 | Выкл. | ddb1f4a7-4ae8-4766-b155-a082522c9d72 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f91444d4-21ef-48ff-962d-1e6c7066fedd | Тележка выключателя в рабочем положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD05-F1) | Тележка выключателя в рабочем положении | e2ea9ccb-a444-45db-ab78-ad6ff115f8ae | 30BCD05CG202_XB03
5622 | Выкл. | ddb1f4a7-4ae8-4766-b155-a082522c9d72 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | c0ddec60-7ad5-428f-9e30-78663477533a | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD05-F1) | Положение выключателя | ea740a4a-58a0-47a2-96f8-b412bb316420 | 30BCD05CG201_XB00
5623 | Выкл. | ddb1f4a7-4ae8-4766-b155-a082522c9d72 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 7d77fb91-923c-4c4a-8a82-073f9b2fadcb | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD05-F1) | Аварийное отключение | 0ce0bc38-a6e9-4d50-a793-ad9fe5d45b50 | 30BCD05EW212_XK00
5624 | Измерительный преобразователь | 6098f6d1-60c7-492b-85b6-69a9ba232c9f | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Измерители/ИП METSEP824 | 5caa000c-ace0-4981-843f-e02d993cbb3f | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №03/ИП METSEP824 (30BCD03-P1) | Связь с устройстом 30BCD03-P1 установлена | c18ab89a-a4e4-4ea7-b9e0-ca9573496adf | 30BCD03P1_XN99
5625 | Выкл. | ddb1f4a7-4ae8-4766-b155-a082522c9d72 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 6beafb71-995c-4305-90b5-24bddb27b094 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD05-F1) | Команда управления выключателем от СКУ ЭЧ | 50ce02a3-be70-4e38-a683-a5df6979761a | 30BCD05EA201_XA10
5626 | Выкл. | ddb1f4a7-4ae8-4766-b155-a082522c9d72 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 1b4883da-288e-4755-8b7d-68c861d3e96d | Тележка выключателя в тестовом положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD05-F1) | Тележка выключателя в тестовом положении | 0071e83e-46ca-470b-85cf-4588c6c59223 | 30BCD05CG203_XB04
5627 | Выкл. | ddb1f4a7-4ae8-4766-b155-a082522c9d72 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 127d8bd1-85aa-440e-83e7-182d3e041b53 | Пружива не взведена |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD05-F1) | Пружина не взведена | b49962ca-bd3e-4cc4-b7c0-89870875a322 | 30BCD05EK215_XF06
5628 | Выкл. | ddb1f4a7-4ae8-4766-b155-a082522c9d72 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 928fee8e-0b46-4c27-a737-f568c3b4e2cd | Снижение элегаза 2-ая ступень |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD05-F1) | Понижение давления элегаза 2 ступень | c996732b-23d3-4cab-80f8-77388ebd5d4c | 30BCD05EK208_XK02
5629 | Выкл. | ddb1f4a7-4ae8-4766-b155-a082522c9d72 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cf4755a6-4d58-4ec8-b3f9-5edfc67d8859 | Снижение элегаза 1-ая ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD05-F1) | Понижение давления элегаза 1 ступень | 1c02ccc7-dfaf-4cb4-920d-6e4093040811 | 30BCD05EK207_XK02
5630 | Выкл. | ddb1f4a7-4ae8-4766-b155-a082522c9d72 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 70ecc4f9-77c0-4751-b645-cfa94e87aca7 | U0 |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №05/ИП METSEP824 (30BCD05-P1) | Ток нулевой последовательности | bb8ef167-be80-40a3-abea-beecc9077389 | 30BCD05CE072_XQ07
5631 | Выкл. | ddb1f4a7-4ae8-4766-b155-a082522c9d72 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | a1856d2d-52cd-402e-ac11-33775a5c55f4 | I0 |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №05/ИП METSEP824 (30BCD05-P1) | Напряжение нулевой последовательности | 67e25010-f540-4f5d-a136-8573c121eea7 | 30BCD05CE071_XQ71
5632 | Выкл. | ddb1f4a7-4ae8-4766-b155-a082522c9d72 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | bb4f5e1e-6275-4cbc-8392-b9262a5aac05 | Uc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №05/ИП METSEP824 (30BCD05-P1) | Фазное напряжение фаза C | b940b365-36a9-4815-8c5b-6d2d2c3c45e2 | 30BCD05CE031_XQ31
5633 | Выкл. | ddb1f4a7-4ae8-4766-b155-a082522c9d72 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 511c58a0-f6d9-4b21-8b77-4e79e4908fb1 | Ub |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №05/ИП METSEP824 (30BCD05-P1) | Фазное напряжение фаза B | 0a23e45b-7d21-485d-9ebc-7c0a8d120e16 | 30BCD05CE021_XQ21
5634 | Выкл. | ddb1f4a7-4ae8-4766-b155-a082522c9d72 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b1985946-556f-4504-ad9e-cad604ccbf03 | Ua |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №05/ИП METSEP824 (30BCD05-P1) | Фазное напряжение фаза A | 974f763c-55b4-449e-bc89-2050813292b4 | 30BCD05CE011_XQ11
5635 | Выкл. | ddb1f4a7-4ae8-4766-b155-a082522c9d72 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e9f05aeb-bbf6-4968-ada4-0c7609222336 | Ubc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №05/ИП METSEP824 (30BCD05-P1) | Линейное напряжение фазы BC | acd5ddc0-1b91-4c7c-bfdf-7cb088c58f79 | 30BCD05CE051_XQ51
5636 | Выкл. | ddb1f4a7-4ae8-4766-b155-a082522c9d72 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 517d8b2c-a8b8-4c50-a8bb-fa04ba89c207 | Uab |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №05/ИП METSEP824 (30BCD05-P1) | Линейное напряжение фазы AB | dfb61fb8-59fc-4c58-bc9b-daf4aca60253 | 30BCD05CE041_XQ41
5637 | Выкл. | ddb1f4a7-4ae8-4766-b155-a082522c9d72 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 13b8979b-0a0b-4193-8c1a-0902a4c393b7 | Q |  | analog | Мвар | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №05/ИП METSEP824 (30BCD05-P1) | Мощность реактивная сумм | 49cee9bc-555d-47ad-917e-651cfd82bb65 | 30BCD05CE004_XQ14
5638 | Выкл. | ddb1f4a7-4ae8-4766-b155-a082522c9d72 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 81e9d754-95c1-47fe-8117-3ec0f3ace7f1 | P |  | analog | МВт | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №05/ИП METSEP824 (30BCD05-P1) | Мощность активная сумм | 0706aefb-a246-4d8b-b04c-d71c917b647c | 30BCD05CE003_XQ13
5639 | Выкл. | ddb1f4a7-4ae8-4766-b155-a082522c9d72 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | db515ac8-ddc7-4b25-84a3-fdb6b814838f | Ic |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №05/ИП METSEP824 (30BCD05-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы C | 08ec7ba6-d57f-4e77-a7b9-5ab71bc35ca8 | 30BCD05CE032_XQ03
5640 | Выкл. | ddb1f4a7-4ae8-4766-b155-a082522c9d72 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f3b8f573-9cdd-4210-b209-facd3940e203 | Ib |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №05/ИП METSEP824 (30BCD05-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы B | e995b9b7-ddce-4fbe-ae5d-07b36bc1a65f | 30BCD05CE022_XQ02
5641 | Выкл. | ddb1f4a7-4ae8-4766-b155-a082522c9d72 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b8b67cd5-aefd-41c0-935a-6b7bd9086751 | Ia |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №05/ИП METSEP824 (30BCD05-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы A | 9c012054-1751-47d5-8b09-1ba3476c1c51 | 30BCD05CE012_XQ01
5642 | E1 ПА | 60b26bf2-cc39-4423-a32f-4526e71d7ed5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 1bb2602b-a1cd-49a8-970b-9c4649f7f24d | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/ПА ВЛ Сейдишехир 2 к-т (00ARA04GH002-E1) | Связь с устройстом 00ARA04GH002-E1 установлена | 11d39de6-3c38-4d33-8645-b572383e6f59 | 00ARA04GH002E1_XN99
5643 | Выкл. | ddb1f4a7-4ae8-4766-b155-a082522c9d72 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8c94f778-5a92-498c-a4f8-24b6239dcf95 | cosφ |  | analog | Относительные единицы | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №05/ИП METSEP824 (30BCD05-P1) | Cos ф | 3d66f67d-2b8d-4b15-8b03-9b77716cee00 | 30BCD05CE009_XQ19
5644 | Выкл. | ddb1f4a7-4ae8-4766-b155-a082522c9d72 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 5a117f4b-eb8d-427e-bc75-3a2db076659c | S |  | analog | МВА | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №05/ИП METSEP824 (30BCD05-P1) | Мощность полная сумм | 4dd5aac4-7b4b-4eb3-a693-061a3379f0bb | 30BCD05CE006_XQ16
5645 | Выкл. | ddb1f4a7-4ae8-4766-b155-a082522c9d72 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cff27a2a-e49d-4cac-a37f-c5f89c2d1315 | F |  | analog | Частота | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №05/ИП METSEP824 (30BCD05-P1) | Частота | e53ce2d7-7e4b-4c6f-af07-2a9176d98c8b | 30BCD05CE005_XQ10
5646 | Выкл. | ddb1f4a7-4ae8-4766-b155-a082522c9d72 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8940bd4d-31cc-46d6-a281-a540a3912168 | Неисправность выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD05-F1) | Неисправность выключателя 30BCD05GS001 | 35744550-7cb2-4a44-a65e-f98aef7d7f09 | 30BCD05GS001_XM93
5647 | ЗН 30BCD05GV001 | 3a2ce555-5ce0-4fbc-a3b4-46da699c0c7e | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD05-F1) | Положение заземляющего ножа | a3c1cdb5-a46e-4b4f-82ae-5ab9cd96b02c | 30BCD05CG204_XB02
5648 | Защиты | aff3e3d0-3486-4596-a79a-7a625adcfec4 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | a4917c5e-8fda-437a-aecb-529b56c88a6f | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Неисправность терминала 30BCD05 | 27fe5592-b208-45a6-b030-a11237fffadf | 30BCD05EK102_XF01
5649 | Защиты | aff3e3d0-3486-4596-a79a-7a625adcfec4 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 01bd2bdc-eb62-47a4-974a-1c19cf0feeef | Контроль по току для дуговой защиты |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD05-F1) | Контроль по току для дуговой защиты | eb04b4ae-858c-4c25-bc48-e68cdc339d97 | 30BCD05EK216_XM02
5650 | Защиты | aff3e3d0-3486-4596-a79a-7a625adcfec4 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | b5b0da79-7ce6-488e-b38c-74db36b266c2 | Отключение от МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD05-F1) | Отключение от МТЗ | 6bb7a4a9-bfef-4bc0-bd09-f604ef527d2b | 30BCD05EW204_XK24
5651 | Защиты | aff3e3d0-3486-4596-a79a-7a625adcfec4 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 51ad4805-f9d7-464d-81d1-9b48cd64de8d | Отключение от дистанционной защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD05-F1) | Отключение от дистанционной защиты | 281b137a-658a-4bce-8a1a-9e389853495c | 30BCD05EW211_XK09
5652 | Защиты | aff3e3d0-3486-4596-a79a-7a625adcfec4 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 914f6925-e98d-46c6-a860-196c3f1ab1da | Отключение от ЗПН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD05-F1) | Отключение от ЗПН 2 ступени | c4583793-d746-483e-bc53-e50852c3a0d3 | 30BCD05EW210_XK02
5653 | Защиты | aff3e3d0-3486-4596-a79a-7a625adcfec4 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | f2b29184-d377-44ad-b677-d45becc055c9 | Отключение от ЗМН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD05-F1) | Отключение от ЗМН 2 ступени | aaf5a848-fe55-42e8-962b-985702a733eb | 30BCD05EW209_XK02
5654 | Защиты | aff3e3d0-3486-4596-a79a-7a625adcfec4 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 6376ef67-05e8-4e74-9601-4a72da248f7b | Действие УРОВ во внешние защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD05-F1) | Действие УРОВ во внешние защиты | 6825d985-0894-4087-bf41-059d62410157 | 30BCD05EW208_XK25
5655 | Защиты | aff3e3d0-3486-4596-a79a-7a625adcfec4 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 3b713b31-551a-4b83-960b-d94944ccf6b1 | Отключение от УРОВ присоединений |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD05-F1) | Отключение от УРОВ присоединений | 204f6af7-fdac-42d2-8a29-060527ff058c | 30BCD05EW207_XK07
5656 | Защиты | aff3e3d0-3486-4596-a79a-7a625adcfec4 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 3074cd8e-30f0-4f19-8910-9abaa9561b22 | Отключение от чувствительной защиты от 1ф. КЗ на землю |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD05-F1) | Отключение от чувствительной защиты от однофазных КЗ на землю | 2950b523-f687-4e47-8983-1d4a69854df3 | 30BCD05EW206_XK06
5657 | Защиты | aff3e3d0-3486-4596-a79a-7a625adcfec4 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 3094fdd2-24c8-498b-b850-dfc84324e62b | Отключение от МТЗ от 1ф. КЗ на землю |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD05-F1) | Отключение от МТЗ от КЗ на землю | c41475db-9aeb-4653-a82b-deb6c2969bd0 | 30BCD05EW205_XK05
5658 | Защиты | aff3e3d0-3486-4596-a79a-7a625adcfec4 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 9a201166-23ab-435b-a707-8f34501d734b | Отключение от токовой отсечки |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD05-F1) | Отключение от токовой отсечки | 3e6cad3c-76ab-4ddf-a349-73a042c938f2 | 30BCD05EW203_XK03
5659 | Защиты | aff3e3d0-3486-4596-a79a-7a625adcfec4 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | b4896552-7aac-494d-a394-6a62f66610ec | Отключение от внешних защит |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD05-F1) | Отключение от внешних защит | 88434e43-9097-4ca9-bb1a-7f87252b9d5d | 30BCD05EW202_XK26
5660 | Защиты | aff3e3d0-3486-4596-a79a-7a625adcfec4 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | c93f5df5-1929-4f5e-a15b-0040c6369eeb | Блокировка ЛЗШ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD05-F1) | Блокировка ЛЗШ | 4ece0896-630b-430d-a556-b6abbf30ab97 | 30BCD05EK211_XF05
5661 | Защиты | aff3e3d0-3486-4596-a79a-7a625adcfec4 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 22918c58-cd6a-48c9-960d-2604a22218c6 | Отключение автоматического выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD05-F1) | Отключение автомата | da99f03e-9997-46cf-aa25-a2fd242f8056 | 30BCD05EK210_XM10
5662 | Защиты | aff3e3d0-3486-4596-a79a-7a625adcfec4 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 78cea4cd-27a3-41d6-a177-2119d024576b | Ключ SA2 цепи УРОВ во внеш. защ. |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD05-F1) | Цепи УРОВ введены | 8e764c66-2961-4eca-acaa-cd881c934ff1 | 30BCD05EK209_XF01
5663 | Защиты | aff3e3d0-3486-4596-a79a-7a625adcfec4 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | d45c159d-6b4e-4c41-81fd-02c66e49d380 | АВ SF1 двигателя завода пружины |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD05-F1) | Автомат цепи питания двигателя взвода пружины выключателя отключен | ccb5b9ea-c40b-431d-aee1-ed22c1f87359 | 30BCD05EK204_XM14
5664 | Защиты | aff3e3d0-3486-4596-a79a-7a625adcfec4 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 898c4770-9987-4922-95be-05333efa4043 | Обрыв цепей управления |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD05-F1) | Обрыв цепей управления | 8165390d-2093-4490-9173-3b0014bf28aa | 30BCD05EK203_XF91
5665 | Защиты | aff3e3d0-3486-4596-a79a-7a625adcfec4 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | f6f97a03-5782-4e5e-9bff-82bd1e21aff0 | Неисправность цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD05-F1) | Неисправность цепей тока | f27c3027-c133-4104-9390-9fde72e0f652 | 30BCD05EK202_XM50
5666 | Защиты | aff3e3d0-3486-4596-a79a-7a625adcfec4 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | ce4e0452-e165-44db-b4aa-9517640b2868 | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD05-F1) | Неисправность цепей напряжения | 7400a8b4-e655-4b53-ac69-f465b7484de8 | 30BCD05EK201_XM51
5667 | Защиты | aff3e3d0-3486-4596-a79a-7a625adcfec4 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | a3f6a8db-2280-4ce7-8c0b-37ae9b34d564 | Команда отключить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD05-F1) | Команда отключить по месту | 71a43e88-67b2-4c15-bb47-0695462d1d50 | 30BCD05CH201B_XA01
5668 | Защиты | aff3e3d0-3486-4596-a79a-7a625adcfec4 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | ed34c6f8-94bc-4960-8f7a-32b98f48e63b | Команда включить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD05-F1) | Команда включить по месту | 56192faa-a8ec-4163-aba9-adb4a95a6fdc | 30BCD05CH201A_XA00
5669 | Защиты | aff3e3d0-3486-4596-a79a-7a625adcfec4 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 0ea38c02-fa27-44ed-b2b0-facec7d1f503 | Ключ SA1 блокировка ДЗ |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD05-F1) | Ключ SA1 "Блокировка дистанционной защиты" | 787f4bf7-946b-48c9-8221-43b05aa8bdb9 | 30BCD05EK206_XF04
5670 | Защиты | aff3e3d0-3486-4596-a79a-7a625adcfec4 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 8cf984c9-74da-44f4-ba88-4cfc85c42c86 | Отключение от резервной МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD05-F1) | Отключение от резервной МТЗ | 6dceb806-7738-4698-b6b5-fb6ece7ffa05 | 30BCD05EW214_XK17
5671 | Защиты | aff3e3d0-3486-4596-a79a-7a625adcfec4 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | ea0e9736-5fef-4a64-9bfd-76875fa14702 | Срабатывание |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD05-F1) | Срабатывание защит | 9d1ef6d9-899e-4a45-9d0c-b453ea1ab68c | 30BCD05EW213_XK01
5672 | Защиты | aff3e3d0-3486-4596-a79a-7a625adcfec4 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 055db139-860f-4e16-ab3a-6d9e3764aa1f | Отключение от дуговой защиты секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCD05-F1) | Отключение от дуговой защиты | 379e8c80-c7a2-424c-80ad-fde6ce859448 | 30BCD05EW201_XK01
5673 | Выкл. | 937cbaf8-db28-4706-9733-cd30323fe312 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b1985946-556f-4504-ad9e-cad604ccbf03 | Ua |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №01/ИП METSEP824 (40BCA01-P1) | Фазное напряжение фаза A | 7f041f20-e052-4e14-a7c8-d2eecf00e99d | 40BCA01CE011_XQ11
5674 | Выкл. | 937cbaf8-db28-4706-9733-cd30323fe312 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 0bb42405-34aa-4547-a2af-8e0017762bd9 | Включение блокировано |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA01-F1) | Включение заблокировано | 416fb190-3895-4404-b7dc-bc2fb790bcd6 | 40BCA01EK214_XF07
5675 | Выкл. | 937cbaf8-db28-4706-9733-cd30323fe312 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cf4755a6-4d58-4ec8-b3f9-5edfc67d8859 | Снижение элегаза 1-ая ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA01-F1) | Понижение давления элегаза 1 ступень | 06436740-3da6-4a04-84b7-7d648d86e11f | 40BCA01EK207_XK02
5676 | Выкл. | 937cbaf8-db28-4706-9733-cd30323fe312 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 517d8b2c-a8b8-4c50-a8bb-fa04ba89c207 | Uab |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №01/ИП METSEP824 (40BCA01-P1) | Линейное напряжение фазы AB | 9a4ce90d-c9ac-4383-bea6-b4596a98d41f | 40BCA01CE041_XQ41
5677 | Выкл. | 937cbaf8-db28-4706-9733-cd30323fe312 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 81e9d754-95c1-47fe-8117-3ec0f3ace7f1 | P |  | analog | МВт | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №01/ИП METSEP824 (40BCA01-P1) | Мощность активная сумм | 496a278c-a1ad-4df0-8a62-8777012101fa | 40BCA01CE003_XQ13
5678 | Выкл. | 937cbaf8-db28-4706-9733-cd30323fe312 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 7d77fb91-923c-4c4a-8a82-073f9b2fadcb | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA01-F1) | Аварийное отключение | 0e859329-0e6b-464c-91f9-f6700f8cf687 | 40BCA01EW211_XK00
5679 | Выкл. | 937cbaf8-db28-4706-9733-cd30323fe312 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8c94f778-5a92-498c-a4f8-24b6239dcf95 | cosφ |  | analog | Относительные единицы | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №01/ИП METSEP824 (40BCA01-P1) | Cos ф | 06eb2f6b-e8c4-4929-a8e1-4ba0ebfb5d85 | 40BCA01CE009_XQ19
5680 | Выкл. | 937cbaf8-db28-4706-9733-cd30323fe312 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 6beafb71-995c-4305-90b5-24bddb27b094 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA01-F1) | Команда управления выключателем от СКУ ЭЧ | 61bcb1ac-a1b7-4cdc-97bd-aef199e983ab | 40BCA01EA201_XA10
5681 | Выкл. | 937cbaf8-db28-4706-9733-cd30323fe312 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 1b4883da-288e-4755-8b7d-68c861d3e96d | Тележка выключателя в тестовом положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA01-F1) | Тележка выключателя в тестовом положении | 8920995e-fb61-47b5-9914-367032ddfb88 | 40BCA01CG203_XB04
5682 | Выкл. | 937cbaf8-db28-4706-9733-cd30323fe312 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f91444d4-21ef-48ff-962d-1e6c7066fedd | Тележка выключателя в рабочем положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA01-F1) | Тележка выключателя в рабочем положении | eef2f1e0-214e-4ed2-a0e0-6ad1f3d66c20 | 40BCA01CG202_XB03
5683 | Выкл. | 937cbaf8-db28-4706-9733-cd30323fe312 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | c0ddec60-7ad5-428f-9e30-78663477533a | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA01-F1) | Положение выключателя | 1aa648c5-5ce4-4445-bf44-ee8ce1935e6f | 40BCA01CG201_XB00
5684 | Выкл. | 937cbaf8-db28-4706-9733-cd30323fe312 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 127d8bd1-85aa-440e-83e7-182d3e041b53 | Пружива не взведена |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA01-F1) | Пружина не взведена | 34a60910-57f1-479d-bccd-101ff2825f7e | 40BCA01EK215_XF06
5685 | Выкл. | 937cbaf8-db28-4706-9733-cd30323fe312 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 928fee8e-0b46-4c27-a737-f568c3b4e2cd | Снижение элегаза 2-ая ступень |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA01-F1) | Понижение давления элегаза 2 ступень | 65ef0fce-2d41-40f0-a20c-1d656b1365de | 40BCA01EK208_XK02
5686 | Выкл. | 937cbaf8-db28-4706-9733-cd30323fe312 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e7e122bd-619e-49ac-b1cc-39ba1e1b1e3d | Место управление |  | discrete | Место управление | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA01-F1) | Дистанционное управление выключателем | 849ab3e0-3e72-46c7-a2c2-f47f43bf664f | 40BCA01EK205_XN16
5687 | Выкл. | 937cbaf8-db28-4706-9733-cd30323fe312 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 511c58a0-f6d9-4b21-8b77-4e79e4908fb1 | Ub |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №01/ИП METSEP824 (40BCA01-P1) | Фазное напряжение фаза B | 7e4c656f-e24f-4f26-a535-d1ff0ccfcf41 | 40BCA01CE021_XQ21
5688 | Выкл. | 937cbaf8-db28-4706-9733-cd30323fe312 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | bb4f5e1e-6275-4cbc-8392-b9262a5aac05 | Uc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №01/ИП METSEP824 (40BCA01-P1) | Фазное напряжение фаза C | d7dfbf47-b97f-4800-9d96-d9d407282ef0 | 40BCA01CE031_XQ31
5689 | Выкл. | 937cbaf8-db28-4706-9733-cd30323fe312 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | a1856d2d-52cd-402e-ac11-33775a5c55f4 | I0 |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №01/ИП METSEP824 (40BCA01-P1) | Напряжение нулевой последовательности | 0652033a-36f7-4685-87fd-c1bee0a2ff54 | 40BCA01CE071_XQ71
5690 | Выкл. | 937cbaf8-db28-4706-9733-cd30323fe312 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e9f05aeb-bbf6-4968-ada4-0c7609222336 | Ubc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №01/ИП METSEP824 (40BCA01-P1) | Линейное напряжение фазы BC | 359e5ea0-5e2a-410a-89a2-e2f94ac884f1 | 40BCA01CE051_XQ51
5691 | Выкл. | 937cbaf8-db28-4706-9733-cd30323fe312 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 540b8178-3876-41ad-a69e-8c91ae6f7827 | Uca |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №01/ИП METSEP824 (40BCA01-P1) | Линейное напряжение фазы CA | 868526c2-34e4-4589-9866-20d63526df74 | 40BCA01CE061_XQ61
5692 | Выкл. | 937cbaf8-db28-4706-9733-cd30323fe312 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 70ecc4f9-77c0-4751-b645-cfa94e87aca7 | U0 |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №01/ИП METSEP824 (40BCA01-P1) | Ток нулевой последовательности | 6c3a7e56-ae04-4480-b39d-ad317a25c00b | 40BCA01CE072_XQ07
5693 | Выкл. | 937cbaf8-db28-4706-9733-cd30323fe312 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | db515ac8-ddc7-4b25-84a3-fdb6b814838f | Ic |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №01/ИП METSEP824 (40BCA01-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы C | ab45620b-ffef-46a8-8756-51d73c8b552e | 40BCA01CE032_XQ03
5694 | Выкл. | 937cbaf8-db28-4706-9733-cd30323fe312 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f3b8f573-9cdd-4210-b209-facd3940e203 | Ib |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №01/ИП METSEP824 (40BCA01-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы B | 477771af-9d36-489e-845c-fa6570edfef2 | 40BCA01CE022_XQ02
5695 | Выкл. | 937cbaf8-db28-4706-9733-cd30323fe312 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b8b67cd5-aefd-41c0-935a-6b7bd9086751 | Ia |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №01/ИП METSEP824 (40BCA01-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы A | 2db3bb5d-ef96-4406-890f-59489c2a9676 | 40BCA01CE012_XQ01
5696 | Выкл. | 937cbaf8-db28-4706-9733-cd30323fe312 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 5a117f4b-eb8d-427e-bc75-3a2db076659c | S |  | analog | МВА | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №01/ИП METSEP824 (40BCA01-P1) | Мощность полная сумм | 76a62cc0-ac58-47c4-847f-30ccfff7833d | 40BCA01CE006_XQ16
5697 | Выкл. | 937cbaf8-db28-4706-9733-cd30323fe312 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cff27a2a-e49d-4cac-a37f-c5f89c2d1315 | F |  | analog | Частота | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №01/ИП METSEP824 (40BCA01-P1) | Частота | 8331499e-77dc-4622-a631-0214f512da5a | 40BCA01CE005_XQ10
5698 | Выкл. | 937cbaf8-db28-4706-9733-cd30323fe312 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 13b8979b-0a0b-4193-8c1a-0902a4c393b7 | Q |  | analog | Мвар | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №01/ИП METSEP824 (40BCA01-P1) | Мощность реактивная сумм | 0f915502-41c3-4a02-8748-1538dbb7a440 | 40BCA01CE004_XQ14
5699 | A41 RS20-0800 | 611a5236-7246-4b62-b050-bfc94de6d1a0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH016 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 14814823-1336-4325-a4a7-ddd3eb4c8e32 | Состояние порта №02 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH016)/Коммутатор УСО (00AVB03GH016-A41) | Состояние порта №02 | 2476e3fa-18ac-4071-9ae3-8137afcd6f96 | 00AVB03GH016A41ZV02_XN91
5700 | A41 RS20-0800 | 611a5236-7246-4b62-b050-bfc94de6d1a0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH016 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 154fc577-101c-46b2-a952-3ba0f4254a50 | Состояние порта №01 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH016)/Коммутатор УСО (00AVB03GH016-A41) | Состояние порта №01 | c106e8b2-4491-44e3-9287-1dc9467ffaf8 | 00AVB03GH016A41ZV01_XN91
5701 | A41 RS20-0800 | 611a5236-7246-4b62-b050-bfc94de6d1a0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH016 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 1b17532a-74c7-45bc-9bd3-9965d7665cb4 | Состояние порта №06 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH016)/Коммутатор УСО (00AVB03GH016-A41) | Состояние порта №06 | d79ebf4a-bb77-4119-a214-2fa041269406 | 00AVB03GH016A41ZV06_XN91
5702 | A41 RS20-0800 | 611a5236-7246-4b62-b050-bfc94de6d1a0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH016 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 2e1558ac-9375-42e1-814d-af65ca2c0bd2 | Состояние питания |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH016)/Коммутатор УСО (00AVB03GH016-A41) | Состояние питания | 5e68f631-67d6-4d55-abbe-e56ae4684808 | 00AVB03GH016A41ZM02_XN95
5703 | A41 RS20-0800 | 611a5236-7246-4b62-b050-bfc94de6d1a0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH016 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 3cb0ec2f-f6ea-4fc1-9dd9-ba0d09c0a4fe | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH016)/Коммутатор УСО (00AVB03GH016-A41) | Связь с устройстом 00AVB03GH016-A41 установлена | 8ce1e34d-e3fb-45b6-9204-e39eda587323 | 00AVB03GH016A41_XN99
5704 | A41 RS20-0800 | 611a5236-7246-4b62-b050-bfc94de6d1a0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH016 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 3fcdd5a8-f064-4eb3-a1e0-6f0877bdfd90 | Состояние порта №04 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH016)/Коммутатор УСО (00AVB03GH016-A41) | Состояние порта №04 | ff05d267-1d85-4213-b22c-cbb9d01cc78a | 00AVB03GH016A41ZV04_XN91
5705 | A41 RS20-0800 | 611a5236-7246-4b62-b050-bfc94de6d1a0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH016 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 6fbc853f-a14c-412b-933f-99b926c07509 | Состояние порта №05 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH016)/Коммутатор УСО (00AVB03GH016-A41) | Состояние порта №05 | 87c39ec2-d471-45e0-997f-733bab9f4a44 | 00AVB03GH016A41ZV05_XN91
5706 | A41 RS20-0800 | 611a5236-7246-4b62-b050-bfc94de6d1a0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH016 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 7b832107-7534-4a63-91b5-a8dc06ba53c6 | Состояние порта №08 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH016)/Коммутатор УСО (00AVB03GH016-A41) | Состояние порта №08 | a255308e-0174-41b2-b78c-ec3ec1e245ce | 00AVB03GH016A41ZV08_XN91
5707 | A41 RS20-0800 | 611a5236-7246-4b62-b050-bfc94de6d1a0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH016 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | ecf3b729-0976-4369-847c-2cd76dea9d63 | Отказ устройства |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH016)/Коммутатор УСО (00AVB03GH016-A41) | Отказ устройства | 4f96e7b0-f5e4-4052-9c5c-9ea571bb0eea | 00AVB03GH016A41ZM03_XF91
5708 | A41 RS20-0800 | 611a5236-7246-4b62-b050-bfc94de6d1a0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH016 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | fb53e95c-67d2-4cd5-badb-bfb4614549b7 | Состояние порта №07 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH016)/Коммутатор УСО (00AVB03GH016-A41) | Состояние порта №07 | 753594fe-7ab3-4b15-a25b-a42adadb3fb2 | 00AVB03GH016A41ZV07_XN91
5709 | A41 RS20-0800 | 611a5236-7246-4b62-b050-bfc94de6d1a0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH016 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | fc465253-a4a2-40b1-9801-52e2b0b2c1dd | Состояние порта №03 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH016)/Коммутатор УСО (00AVB03GH016-A41) | Состояние порта №03 | 3d823aae-f61a-40a6-a172-2eefc37940df | 00AVB03GH016A41ZV03_XN91
5710 | A03 MAR1030 | 61264587-a178-44c7-9490-2ab7ebc2fa2a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 1d2200e6-2540-4b86-9207-3af636b8228d | Состояние порта №28 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A03) | Состояние порта №28 | cda472d0-9ec2-479e-b864-1e9156505beb | 00AVB02GH004A03ZV28_XN91
5711 | Выкл. | 937cbaf8-db28-4706-9733-cd30323fe312 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8940bd4d-31cc-46d6-a281-a540a3912168 | Неисправность выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA01-F1) | Неисправность выключателя 40BCA01GS001 | 48dfaeb6-7cd2-48f1-af9a-e3b8d081c6ac | 40BCA01GS001_XM93
5712 | Релейный отсек | 301293c7-71c0-451b-9894-261f831efd9b | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №01 | РЗиА/Шкаф релейный | 4d8e9bc6-14a1-461c-9faa-02b38b3822a1 | Неисправность дуговой защиты (VAMP 125) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Неисправность устройства дуговой защиты 40BCA01 | 974bb347-8161-45e9-aab2-7077d4df6cfc | 40BCA01EK101_XF01
5713 | Релейный отсек | 301293c7-71c0-451b-9894-261f831efd9b | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №01 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA01-F1) | Дверь релейного отсека открыта | f4957461-e444-4ee5-a828-072fd9c7bea9 | 40BCA01EK217_XN01
5714 | ЗН 40BCA01GV001 | 03ca8065-1e9e-484f-bbe7-1963846befb3 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA01-F1) | Положение заземляющего ножа | 6f54e65a-2cb2-4353-bace-bbba1139b5ca | 40BCA01CG204_XB02
5715 | Защиты | 4481a20c-7d17-4218-a4a7-6c237a7e1e5a | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 962a5d51-82b5-4dfa-99dd-4fc033f5902d | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Неисправность терминала 40BCA01 | 4bea9822-47cc-4a2d-9376-325ac631a36b | 40BCA01EK102_XF01
5716 | A03 MAR1030 | 61264587-a178-44c7-9490-2ab7ebc2fa2a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 23e0cdac-a551-40d9-ac9f-7c3c401eae41 | Состояние порта №03 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A03) | Состояние порта №03 | 8127c972-9de7-4c72-8005-bc125d8c3cc6 | 00AVB02GH004A03ZV03_XN91
5717 | A03 MAR1030 | 61264587-a178-44c7-9490-2ab7ebc2fa2a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 295757af-3dd6-4742-812c-d58bd4295cc0 | Состояние порта №22 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A03) | Состояние порта №22 | cae89705-669c-4e40-b85b-e3f60a685df4 | 00AVB02GH004A03ZV22_XN91
5718 | A03 MAR1030 | 61264587-a178-44c7-9490-2ab7ebc2fa2a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 2a4ad49c-d015-4d50-8732-da0a47e98875 | Состояние порта №17 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A03) | Состояние порта №17 | 51b3fea8-1866-432b-ac18-a2c0c7be1a1f | 00AVB02GH004A03ZV17_XN91
5719 | A03 MAR1030 | 61264587-a178-44c7-9490-2ab7ebc2fa2a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 36f213f1-3b35-48f1-b9ee-5ad87c30e92f | Состояние порта №25 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A03) | Состояние порта №25 | c6c02417-0f2e-4406-b574-812e3af0636b | 00AVB02GH004A03ZV25_XN91
5720 | A03 MAR1030 | 61264587-a178-44c7-9490-2ab7ebc2fa2a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 3c731ca1-84e8-4dbe-82ff-63d7fbc0211b | Состояние порта №18 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A03) | Состояние порта №18 | a2981b6c-eb44-4833-8060-18ec23ec3554 | 00AVB02GH004A03ZV18_XN91
5721 | A03 MAR1030 | 61264587-a178-44c7-9490-2ab7ebc2fa2a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 3c8e03c1-55a3-4f11-9190-b966ce49dfb9 | Состояние порта №01 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A03) | Состояние порта №01 | b9eb32e2-0b4f-4e7e-8740-4737ffb5b361 | 00AVB02GH004A03ZV01_XN91
5722 | A03 MAR1030 | 61264587-a178-44c7-9490-2ab7ebc2fa2a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 3eeef17d-51fd-40d9-ae28-4e313b0d9ff3 | Состояние порта №13 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A03) | Состояние порта №13 | 1b36a04d-6d99-4218-aba0-5cf4a7edc10f | 00AVB02GH004A03ZV13_XN91
5723 | A03 MAR1030 | 61264587-a178-44c7-9490-2ab7ebc2fa2a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 54bfe2d9-a23d-4a1d-be96-6d0b661c138f | Неисправность питания коммутатора |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A03) | Неисправность питания коммутатора | a1285cec-7d75-4b8c-a436-623615e3f855 | 00AVB02GH004A03XM57_XF91
5724 | A03 MAR1030 | 61264587-a178-44c7-9490-2ab7ebc2fa2a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 557bcf2d-0d35-4613-9fe4-bd254f2b5739 | Состояние порта №14 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A03) | Состояние порта №14 | 8898c227-bc23-4958-be55-ba63b22bb052 | 00AVB02GH004A03ZV14_XN91
5725 | A03 MAR1030 | 61264587-a178-44c7-9490-2ab7ebc2fa2a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 5f2f957d-1c53-4b76-a12f-cfad21121a1b | Состояние порта №27 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A03) | Состояние порта №27 | 96f66c9f-8a00-416a-acfe-801e1931939f | 00AVB02GH004A03ZV27_XN91
5726 | A03 MAR1030 | 61264587-a178-44c7-9490-2ab7ebc2fa2a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 6671c836-3f0b-47ec-955d-0e0154b45b53 | Состояние порта №20 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A03) | Состояние порта №20 | b491fb3d-a93d-4243-b62e-5faaea32cc50 | 00AVB02GH004A03ZV20_XN91
5727 | A03 MAR1030 | 61264587-a178-44c7-9490-2ab7ebc2fa2a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 72e4af7f-80bc-4bb6-9294-143bf7afb57e | Состояние порта №04 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A03) | Состояние порта №04 | f581805f-8cb3-42bb-8898-0bbacdcf5e1f | 00AVB02GH004A03ZV04_XN91
5728 | A03 MAR1030 | 61264587-a178-44c7-9490-2ab7ebc2fa2a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 751399f2-98ec-480c-9874-4f75b91be518 | Состояние порта №24 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A03) | Состояние порта №24 | 9a8154ad-1def-48f3-aeb1-a03e2ad02e6f | 00AVB02GH004A03ZV24_XN91
5729 | A03 MAR1030 | 61264587-a178-44c7-9490-2ab7ebc2fa2a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7b0e7f84-01ce-4f7f-9a10-cf7d9e65c0e2 | Состояние порта №23 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A03) | Состояние порта №23 | dcba85ac-8b9f-4872-b07d-aed7eec0a6de | 00AVB02GH004A03ZV23_XN91
5730 | A03 MAR1030 | 61264587-a178-44c7-9490-2ab7ebc2fa2a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7c52cded-c53b-4939-9cc4-952f1cf9f68d | Состояние порта №10 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A03) | Состояние порта №10 | f03e1e23-9860-4d0e-8793-d6745e87ee6a | 00AVB02GH004A03ZV10_XN91
5731 | A03 MAR1030 | 61264587-a178-44c7-9490-2ab7ebc2fa2a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7f191076-ba74-4a30-8ca2-71ee920661ce | Состояние порта №08 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A03) | Состояние порта №08 | c1605c42-8f7c-426a-a150-e00f384a8826 | 00AVB02GH004A03ZV08_XN91
5732 | A03 MAR1030 | 61264587-a178-44c7-9490-2ab7ebc2fa2a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7ff664f3-bd16-4f5d-bce2-7c4a96d46f9d | Состояние порта №26 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A03) | Состояние порта №26 | 746b34e7-50b2-4960-b0fd-ac3498804832 | 00AVB02GH004A03ZV26_XN91
5733 | A03 MAR1030 | 61264587-a178-44c7-9490-2ab7ebc2fa2a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 89efeb87-3461-4d9b-8911-a306a91b04f4 | Состояние порта №11 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A03) | Состояние порта №11 | aebe1aa3-9dcb-42d2-992f-d447734c7e38 | 00AVB02GH004A03ZV11_XN91
5734 | A03 MAR1030 | 61264587-a178-44c7-9490-2ab7ebc2fa2a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 93de5857-5977-4027-a32e-74e71c571e28 | Состояние порта №19 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A03) | Состояние порта №19 | d96fcfbd-5bfb-4557-aff9-09dfbebba70b | 00AVB02GH004A03ZV19_XN91
5735 | A03 MAR1030 | 61264587-a178-44c7-9490-2ab7ebc2fa2a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 9df4401b-02e6-4b66-ac14-903eefc47689 | Состояние порта №07 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A03) | Состояние порта №07 | 9a94a429-b230-4496-ab14-a6f7a2aba3af | 00AVB02GH004A03ZV07_XN91
5736 | A03 MAR1030 | 61264587-a178-44c7-9490-2ab7ebc2fa2a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | a63360be-2b4e-44b5-92ce-826cdc08165e | Состояние порта №21 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A03) | Состояние порта №21 | 46c3340c-24e9-4806-8d5f-2e463233ff67 | 00AVB02GH004A03ZV21_XN91
5737 | A03 MAR1030 | 61264587-a178-44c7-9490-2ab7ebc2fa2a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | abe24dc8-4925-448a-bf94-3314ac47c9ea | Состояние порта №06 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A03) | Состояние порта №06 | b1c36c32-fa42-4f1e-b4db-2d7573c3c887 | 00AVB02GH004A03ZV06_XN91
5738 | A03 MAR1030 | 61264587-a178-44c7-9490-2ab7ebc2fa2a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | b0554c0d-dddc-4dc5-b114-4137c63e922a | Состояние порта №05 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A03) | Состояние порта №05 | cc60a931-dce8-4696-9770-f9b40a938b39 | 00AVB02GH004A03ZV05_XN91
5739 | A03 MAR1030 | 61264587-a178-44c7-9490-2ab7ebc2fa2a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | be2d40ad-c2eb-48fe-92b1-d5197787cdbd | Состояние порта №15 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A03) | Состояние порта №15 | ffc2289a-7ba2-45cb-8ec4-510f461f622a | 00AVB02GH004A03ZV15_XN91
5740 | A03 MAR1030 | 61264587-a178-44c7-9490-2ab7ebc2fa2a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | c0975a2b-f83c-41ec-8f76-cde16320c149 | Состояние порта №09 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A03) | Состояние порта №09 | afb48ddb-8361-4063-b7c2-6d95d92c4cc7 | 00AVB02GH004A03ZV09_XN91
5741 | A03 MAR1030 | 61264587-a178-44c7-9490-2ab7ebc2fa2a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | cebf3d8a-0273-4c48-a8f3-d9485138dc26 | Состояние порта №02 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A03) | Состояние порта №02 | 4eef77f9-c8cc-4580-b9f5-94f8716403e9 | 00AVB02GH004A03ZV02_XN91
5742 | A03 MAR1030 | 61264587-a178-44c7-9490-2ab7ebc2fa2a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | d2fe0f37-35b6-4636-aaf3-4d6b76221f92 | Состояние порта №16 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A03) | Состояние порта №16 | 307a2f31-fbb8-47f3-bcac-4a2a8ede4bc1 | 00AVB02GH004A03ZV16_XN91
5743 | A03 MAR1030 | 61264587-a178-44c7-9490-2ab7ebc2fa2a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | d56abac7-4724-4700-bd4e-fa39902a807f | Нарушение температурного режима в корпусе коммутатора |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A03) | Нарушение температурного режима в корпусе коммутатора | 865a8f3c-609b-4d45-81ab-042f062fc293 | 00AVB02GH004A03XM04_XM91
5744 | A03 MAR1030 | 61264587-a178-44c7-9490-2ab7ebc2fa2a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | e0d5e39c-3b03-45a4-8f08-4b376b591cf6 | Состояние порта №12 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A03) | Состояние порта №12 | d80a54f7-9c39-48ca-b0af-4c1223a712b2 | 00AVB02GH004A03ZV12_XN91
5745 | A03 MAR1030 | 61264587-a178-44c7-9490-2ab7ebc2fa2a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | e34973fe-7613-46b7-bfed-9bc5c2435c6d | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH004)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH004-A03) | Связь с устройстом 00AVB02GH004-A03 установлена | 19addb84-350d-47fa-a861-af75f55e61cc | 00AVB02GH004A03_XN99
5746 | Защиты | 4481a20c-7d17-4218-a4a7-6c237a7e1e5a | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 891831cf-fa18-4b8f-8890-7e0cf1aec031 | Ключ SA1 Блокировка ДЗ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA01-F1) | Ключ SA1 "Блокировка дистанционной защиты" | 44f244d1-cae4-4b59-b875-48f925d1547f | 40BCA01EK206_XF04
5747 | Защиты | 4481a20c-7d17-4218-a4a7-6c237a7e1e5a | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | e8d76b32-4edc-41b9-a284-e8e99a013db2 | Срабатывание обобщенное |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA01-F1) | Срабатывание защит | 8355158a-b9e0-4cdf-a4ca-b850214d65c4 | 40BCA01EW212_XK01
5748 | Защиты | 4481a20c-7d17-4218-a4a7-6c237a7e1e5a | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 7323be21-355b-4f27-add2-aa3977f28665 | Отключение от резервной МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA01-F1) | Отключение от резервной МТЗ | cef08e8d-f3a6-4c43-a504-88159e27024e | 40BCA01EW210_XK23
5749 | Защиты | 4481a20c-7d17-4218-a4a7-6c237a7e1e5a | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | a6c07e22-50af-4a0d-b277-a39e39717a72 | Отключение от ЗПН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA01-F1) | Отключение от ЗПН 2 ступени | 1ebb500e-184c-40a4-9e12-64d40d08356e | 40BCA01EW209_XK02
5750 | Защиты | 4481a20c-7d17-4218-a4a7-6c237a7e1e5a | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 661c1cd7-09db-4b3b-bd30-f0755155619f | Отключение от ЗМН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA01-F1) | Отключение от ЗМН 2 ступени | b70182c4-a09e-4784-aafb-30338f1fcc9e | 40BCA01EW208_XK02
5751 | Защиты | 4481a20c-7d17-4218-a4a7-6c237a7e1e5a | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | b6a7ac2b-ebc6-439b-950d-d7fe96d8a1f6 | Отключение от внешних защит |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA01-F1) | Отключение от внешних защит | dbd373dc-60a4-4721-8d1a-3a2e10bc92bc | 40BCA01EW207_XK26
5752 | Защиты | 4481a20c-7d17-4218-a4a7-6c237a7e1e5a | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | d46d1d4b-c88a-43d6-8377-fb122f37cc64 | Действие УРОВ во внешние защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA01-F1) | Действие УРОВ во внешние защиты | 089c3b52-ff8a-46d5-b5dd-90595be4c039 | 40BCA01EW206_XK25
5753 | Защиты | 4481a20c-7d17-4218-a4a7-6c237a7e1e5a | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | f27df67a-2b33-4ec3-9c52-55e894a377d3 | Отключение от УРОВ присоединений |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA01-F1) | Отключение от УРОВ присоединений | 26a3bcb1-1f94-43d1-a29a-442f2096f076 | 40BCA01EW205_XK07
5754 | Защиты | 4481a20c-7d17-4218-a4a7-6c237a7e1e5a | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 98541c65-fcff-409c-b0dd-1fe51e2fe0c5 | Отключение от МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA01-F1) | Отключение от МТЗ | 4f1cd064-0989-46d1-a243-e786cbab0ef7 | 40BCA01EW204_XK24
5755 | Защиты | 4481a20c-7d17-4218-a4a7-6c237a7e1e5a | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | c03f178f-70d7-43ca-aa7b-9a40f06ba792 | Отключение от токовой отсечки |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA01-F1) | Отключение от токовой отсечки | ca4eff7b-2839-4db6-9ada-c644d4fd9ba5 | 40BCA01EW203_XK03
5756 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH022 | 61e75126-d2f7-4329-8db5-476d3d31b904 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 048d7633-1168-435f-8b1b-05f845c65de7 | Питание цепей сигнализации |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A12) | Наличие питания цепей сигнализации | 261b9616-2e25-48db-a005-aa14d35ca372 | 00AVB03GH022EK09_XN94
5757 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH022 | 61e75126-d2f7-4329-8db5-476d3d31b904 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 15f9dffd-b31c-44d0-80c6-b5f8e564ec51 | Неисправность в шкафу |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A12) | Неисправность в шкафу | 1b6be4bf-61eb-4878-9a90-9166843672fc | 00AVB03GH022EK50_XF99
5758 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH022 | 61e75126-d2f7-4329-8db5-476d3d31b904 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 1b1ba76f-5cb0-4e66-a96f-2bc3d2f0d791 | Отсуствует напряжение на вводе №1 |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A12) | Отсуствует питание на вводе ±EC1 | 7f58428c-607c-4961-97a6-0fe9cbd6fa06 | 00AVB03GH022EK01_XM13
5759 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH022 | 61e75126-d2f7-4329-8db5-476d3d31b904 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 2a2219bf-59cf-4f26-a1bb-da9984e19d17 | АВ -F14 дискретных входов (±EC1) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A12) | Отключен АВ -F14 питания дискретных входов контроллера (±EC1) | 70609f56-18c2-46da-a597-dc4637afbd7d | 00AVB03GH022EK13_XM14
5760 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH022 | 61e75126-d2f7-4329-8db5-476d3d31b904 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 31f7fc35-ef70-4c1a-a07b-d887978f64c3 | АВ -F23 БП -U21 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A12) | Отключен АВ -F23 питания БП -U21 | c27bb7f0-e6bc-46b1-bdee-de6fc1daaab8 | 00AVB03GH022EK22_XM14
5761 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH022 | 61e75126-d2f7-4329-8db5-476d3d31b904 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 45087919-7f64-4442-a57e-e963c6c0d856 | АВ -F21 контроллера -A11 (БП -A11.14) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A12) | Отключен АВ -F21 питания контроллера -A11 (БП -A11.14) | 01823bc9-38eb-4303-8ca9-c4b3508d30f5 | 00AVB03GH022EK20_XM14
5762 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH022 | 61e75126-d2f7-4329-8db5-476d3d31b904 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 530f025d-e365-483e-a43b-b6f384905d6e | АВ -F22 контроллера -A12 (БП -A12.14) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A12) | Отключен АВ -F22 питания контроллера -A12 (БП -A12.14) | 1bbcf82c-3b57-4286-af30-1e6e3518fd9d | 00AVB03GH022EK21_XM14
5763 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH022 | 61e75126-d2f7-4329-8db5-476d3d31b904 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 573b0589-b46b-4ab2-ac01-194c9b7e1c51 | Коммутатор -A41 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A12) | Коммутатор -A41 в норме | b6c8fbb2-0586-46a4-a324-1ac11bca5a1d | 00AVB03GH022EK06_XN14
5764 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH022 | 61e75126-d2f7-4329-8db5-476d3d31b904 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 57dab62b-f44a-4802-af0b-75e7bf2d4529 | Крышки испытательных блоков токов |  | discrete | Крышки ИБ (для ШСИ) | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A12) | Крышки ИБ токов вставлены | 87b7f7f7-b79d-49bd-aa46-9e79ca7fcd70 | 00AVB03GH022EK41_XL00
5765 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH022 | 61e75126-d2f7-4329-8db5-476d3d31b904 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 7411abe9-4939-4a3b-b09c-83e2ac0b6207 | Обогрев шкафа |  | discrete | Включен (SPS) | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A12) | Включен обогрев шкафа | c4fc52bb-73d2-4c5d-8417-479e2e8198cd | 00AVB03GH022EK08_XN20
5766 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH022 | 61e75126-d2f7-4329-8db5-476d3d31b904 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 7bbeff7d-eac3-46b5-9d53-731e0569b884 | АВ -F24 дискретных входов (±EC2) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A12) | Отключен АВ -F24 питания дискретных входов контроллера (±EC2) | 8393bd28-0fd0-436e-b9d0-992e016a1ec8 | 00AVB03GH022EK23_XM14
5767 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH022 | 61e75126-d2f7-4329-8db5-476d3d31b904 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 9120d28d-d939-473b-9372-6931f8e3fe1f | АВ -F01 цепей обогрева шкафа |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A12) | Отключен АВ -F01 обгрева | f10bb75a-adb4-4413-81bc-a7edafa1a44d | 00AVB03GH022EK31_XM14
5768 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH022 | 61e75126-d2f7-4329-8db5-476d3d31b904 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 98036eac-0c12-4f47-a32e-ae66d9764e15 | Блок питания 220/24 -U11 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A12) | Блок питания 220/24 -U11 в норме | c9b6e0cd-2bac-4420-902a-ed110503069c | 00AVB03GH022EK04_XN14
5769 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH022 | 61e75126-d2f7-4329-8db5-476d3d31b904 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 9c78d245-aa17-47b0-9447-d4af079c5933 | Крышки испытательных блоков напряжения |  | discrete | Крышки ИБ (для ШСИ) | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A12) | Крышки ИБ напряжений вставлены | dba98a5f-5385-4509-a86a-2a5acfab8e63 | 00AVB03GH022EK42_XL00
5770 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH022 | 61e75126-d2f7-4329-8db5-476d3d31b904 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | a784a42d-a532-4ba1-b994-6177d8df8b71 | АВ -F12 контроллера -A12 (БП -A12.1) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A12) | Отключен АВ -F12 питания контроллера -A12 (БП -A12.1) | 95881b13-5e90-4bd5-8246-5e916a486adc | 00AVB03GH022EK11_XM14
5771 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH022 | 61e75126-d2f7-4329-8db5-476d3d31b904 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | a868adda-80dd-4f68-b004-a658cf3f45c4 | АВ -F11 контроллера -A11 (БП -A11.1) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A12) | Отключен АВ -F11 питания контроллера -A11 (БП -A11.1) | 7974e2c2-5367-48f8-8db9-1ac59b4922e0 | 00AVB03GH022EK10_XM14
5772 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH022 | 61e75126-d2f7-4329-8db5-476d3d31b904 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | a9df09ab-1c02-4b90-b1a6-408334c31adc | АВ -F13 БП -U11 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A12) | Отключен АВ -F13 питания БП -U11 | 6f8f9298-ec02-4933-952b-36289b0ff005 | 00AVB03GH022EK12_XM14
5773 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH022 | 61e75126-d2f7-4329-8db5-476d3d31b904 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | c7acf22c-423d-442d-9a75-0ab3555363c3 | Отсуствует напряжение на вводе №2 |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A12) | Отсуствует питание на вводе ±EC2 | 0eaa96d1-8d69-4b9e-9419-15854aa6a9e3 | 00AVB03GH022EK02_XM13
5774 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH022 | 61e75126-d2f7-4329-8db5-476d3d31b904 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | c91b9b94-ff26-4593-a8c0-7744854a2237 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A12) | Дверь шкафа открыта | 7b1e2b4d-261a-4032-b269-8e69d8f7ccac | 00AVB03GH022EK03_XN01
5775 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH022 | 61e75126-d2f7-4329-8db5-476d3d31b904 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | e2d352ae-7f21-4e3d-a96a-9ba40473cfbc | Коммутатор -A42 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A12) | Коммутатор -A42 в норме | 69be181c-0085-447b-9cbb-9923f212c815 | 00AVB03GH022EK07_XN14
5776 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH022 | 61e75126-d2f7-4329-8db5-476d3d31b904 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | fca39216-6c05-4ec6-9df7-a9ed504d321b | Блок питания 220/24 -U21 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A12) | Блок питания 220/24 -U21 в норме | 3c8cd5e8-a5b8-419c-bc85-370cb3ba7dd2 | 00AVB03GH022EK05_XN14
5777 | Защиты | 4481a20c-7d17-4218-a4a7-6c237a7e1e5a | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | d16e2475-5446-4c06-af4e-f6410e384aab | Контроль по току для дуговой защиты |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA01-F1) | Контроль по току для дуговой защиты | 062ce792-fa5b-4b45-9c5b-d9b14670b50d | 40BCA01EK216_XM02
5778 | Защиты | 4481a20c-7d17-4218-a4a7-6c237a7e1e5a | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 64abc665-b042-4ad6-a80f-e51ef8b7be87 | Блокировка ЛЗШ от ячейки секц.перемычки |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA01-F1) | Блокировка ЛЗШ от ячейки 40BCA03 | d702ae21-445d-49f7-abad-36cc31206726 | 40BCA01EK213_XF05
5779 | Защиты | 4481a20c-7d17-4218-a4a7-6c237a7e1e5a | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 6a7d2298-390a-47a5-8acf-35ad16984d5d | Блокировка ЛЗШ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA01-F1) | Блокировка ЛЗШ | 66af4e3b-5875-4574-a43c-2e0f3952b6ae | 40BCA01EK212_XF05
5780 | Защиты | 4481a20c-7d17-4218-a4a7-6c237a7e1e5a | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 682445de-a0ee-49a1-a221-759b402b6ac6 | Неисправность предохранителей ТН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA01-F1) | Неисправность предохранителей ТН | c3b0b574-624d-4e8b-9d14-177bb8303dc1 | 40BCA01EK211_XM52
5781 | Защиты | 4481a20c-7d17-4218-a4a7-6c237a7e1e5a | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 5b54807a-c68b-4955-b2f9-33a151f6c402 | Отключение автоматического выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA01-F1) | Отключение автомата | 3e03f1b9-9def-48e2-87e1-d1748d48e00f | 40BCA01EK210_XM10
5782 | Защиты | 4481a20c-7d17-4218-a4a7-6c237a7e1e5a | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 46b72358-d0a8-411b-adb9-952a336e89af | Ключ SA2 цепи УРОВ во внешние защиты |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA01-F1) | Цепи УРОВ во внешние защиты введены | cd0af899-b826-4b8c-be5f-0b7c4eb3489c | 40BCA01EK209_XN02
5783 | Защиты | 4481a20c-7d17-4218-a4a7-6c237a7e1e5a | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 7d9b0773-a5d9-4d9d-926d-0662553094bc | АВ SF1 двигателя взвода пружины |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA01-F1) | Автомат цепи питания двигателя взвода пружины выключателя отключен | c6f07f1c-e650-4f1a-b87b-7d0a4058f5b3 | 40BCA01EK204_XM14
5784 | 00AU2 SICOM-3000 | 62704ded-d8cc-4da2-81a7-158592f66838 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 19fb8cff-3099-4cc6-9f23-b7b27322bdc1 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/Коммутатор КиУП (00ACY03-00AU2) | Связь с устройстом 00ACY03-00AU2 установлена | b2ebfd14-09f7-49b4-912c-900fd99fa337 | 00ACY0300AU2_XN99
5785 | 00AU2 SICOM-3000 | 62704ded-d8cc-4da2-81a7-158592f66838 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 1fd05d3c-bd67-4aa7-8074-d54fbf7cea7f | Состояние порта №01 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/Коммутатор КиУП (00ACY03-00AU2) | Состояние порта №01 | a7ffa669-7dfc-4dcb-9c35-cf064f140bdb | 00ACY03A21ZV01_XN91
5786 | 00AU2 SICOM-3000 | 62704ded-d8cc-4da2-81a7-158592f66838 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 5314a6ba-cb5f-437c-a6c1-45e0c87d99b5 | Состояние порта №03 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/Коммутатор КиУП (00ACY03-00AU2) | Состояние порта №03 | f2eb3ee4-760a-4083-9ff2-6f8bc57e1339 | 00ACY03A21ZV03_XN91
5787 | 00AU2 SICOM-3000 | 62704ded-d8cc-4da2-81a7-158592f66838 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 69e69816-2542-4466-a8cd-509ee5bf1b7b | Состояние порта №06 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/Коммутатор КиУП (00ACY03-00AU2) | Состояние порта №06 | 1ddc1145-04f2-4104-92d0-2c9ff2af6b30 | 00ACY03A21ZV06_XN91
5788 | 00AU2 SICOM-3000 | 62704ded-d8cc-4da2-81a7-158592f66838 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 71926aff-3e5d-484d-a218-c15da8248a36 | Состояние порта №08 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/Коммутатор КиУП (00ACY03-00AU2) | Состояние порта №08 | 40b7cde1-c24d-42f7-b99a-a5e09e469781 | 00ACY03A21ZV08_XN91
5789 | 00AU2 SICOM-3000 | 62704ded-d8cc-4da2-81a7-158592f66838 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 77e750d7-e34c-4b86-ac23-3792569f17a1 | Состояние порта №07 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/Коммутатор КиУП (00ACY03-00AU2) | Состояние порта №07 | 6061fd0f-c56c-47bc-8d73-4ea86a391ca6 | 00ACY03A21ZV07_XN91
5790 | 00AU2 SICOM-3000 | 62704ded-d8cc-4da2-81a7-158592f66838 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 995e1ab4-4e9b-4445-b3fd-62d5bd280335 | Состояние порта №05 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/Коммутатор КиУП (00ACY03-00AU2) | Состояние порта №05 | f1794748-b223-45a8-89a9-2516d9606fc7 | 00ACY03A21ZV05_XN91
5791 | 00AU2 SICOM-3000 | 62704ded-d8cc-4da2-81a7-158592f66838 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | a2525f78-7860-4b68-b076-d88e248f3af5 | Состояние порта №02 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/Коммутатор КиУП (00ACY03-00AU2) | Состояние порта №02 | f1dc97f7-7551-48f6-bcef-bce855dc8b7b | 00ACY03A21ZV02_XN91
5792 | 00AU2 SICOM-3000 | 62704ded-d8cc-4da2-81a7-158592f66838 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | e7b49366-abfa-4991-bae9-4212ac28d4ba | Состояние порта №04 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/Коммутатор КиУП (00ACY03-00AU2) | Состояние порта №04 | d4bcaa88-1bed-46a4-b417-8dee1a91525b | 00ACY03A21ZV04_XN91
5793 | Защиты | 4481a20c-7d17-4218-a4a7-6c237a7e1e5a | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 5df55f4c-5f4f-4191-ba34-772f37949f04 | Обрыв цепей управления |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA01-F1) | Обрыв цепей управления | 4aa085d8-be95-474d-b923-8181d6d9d991 | 40BCA01EK203_XF91
5794 | Защиты | 4481a20c-7d17-4218-a4a7-6c237a7e1e5a | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | f2ebd745-9e57-4838-ae43-40cff0d75cd8 | Отключение от дистанционной защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA01-F1) | Отключение от дистанционной защиты | 3cc33ba7-ab79-449b-9af7-112cc97c24eb | 40BCA01EW202_XK09
5795 | Защиты | 4481a20c-7d17-4218-a4a7-6c237a7e1e5a | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 450c55b8-f321-46ae-9e71-d6e7badaa82c | Отключение от дуговой защиты секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA01-F1) | Отключение от дуговой защиты секции | 65215b2d-1eb0-44ef-bf17-8e35fdf3933a | 40BCA01EW201_XK08
5796 | Измерительный преобразователь | 62ac8641-a728-47af-9b87-07953e0bc86d | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCA/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Измерители/ИП METSEP824 | 5caa000c-ace0-4981-843f-e02d993cbb3f | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCA/Ячейка №05/ИП METSEP824 (30BCA05-P1) | Связь с устройстом 30BCA05-P1 установлена | 87161cc2-ab2b-4a98-9267-71fde962d171 | 30BCA05P1_XN99
5797 | Защиты | 4481a20c-7d17-4218-a4a7-6c237a7e1e5a | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 7e454f1a-f37c-4248-bc63-962b5ea102fb | Неисправность цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA01-F1) | Неисправность цепей тока | f85548c6-b7e0-425b-a1f5-1fa0762d478f | 40BCA01EK202_XM50
5798 | Защиты | 4481a20c-7d17-4218-a4a7-6c237a7e1e5a | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | f612de1b-dba6-488b-b184-482103f5108a | Неисправность цепей напряжения секции |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA01-F1) | Неисправность цепей напряжения на секции | e61d261d-831e-4c27-848f-92ace40c5f03 | 40BCA01EK201_XM51
5799 | Защиты | 4481a20c-7d17-4218-a4a7-6c237a7e1e5a | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 8520ff5b-31ce-4199-b039-c8f0f0bfe1e3 | Команда отключить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA01-F1) | Команда отключить по месту | eb9faeaa-069e-40da-84ea-258badd9efe5 | 40BCA01CH201B_XA01
5800 | Защиты | 4481a20c-7d17-4218-a4a7-6c237a7e1e5a | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | ee21e629-82af-40b1-8280-03563db0ffd0 | Команда включить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA01-F1) | Команда включить по месту | 060f2673-af6c-4d4f-a82a-19254c67d86b | 40BCA01CH201A_XA00
5801 | ЗН 40BCA02GV001 | 27687771-937d-4a24-b8e2-c704a256ce0c | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA02-F1) | Положение заземляющего ножа | b76b8304-dffe-46bf-b531-2c8dec5fe7e5 | 40BCA02CG203_XB02
5802 | Релейный отсек | dcb540e9-d4ac-42b1-b119-f9f24a4402f2 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №02 | РЗиА/Шкаф релейный | 4d8e9bc6-14a1-461c-9faa-02b38b3822a1 | Неисправность дуговой защиты (VAMP 125) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Неисправность устройства дуговой защиты 40BCA02 | 81ee33da-1408-4b2b-97b9-238f1513478a | 40BCA02EK101_XF01
5803 | Релейный отсек | dcb540e9-d4ac-42b1-b119-f9f24a4402f2 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №02 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA02-F1) | Дверь релейного отсека открыта | 6d963d1b-b5f6-40a5-ba48-c5b60ad487b1 | 40BCA02EK208_XN01
5804 | Защиты | f8394bf5-d5e7-4f23-ab09-a9c5930ed0dc | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | b279cf76-946d-4a53-90b1-23602165b075 | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Неисправность терминала 40BCA02 | 33630791-50bf-4a26-a050-b307b346b95f | 40BCA02EK102_XF01
5805 | Защиты | f8394bf5-d5e7-4f23-ab09-a9c5930ed0dc | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 241f4210-f3ff-4ba4-9736-56eca49a550b | Срабатывание от ЗПН 1 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA02-F1) | Срабатывание 1 ступени ЗПН | 04cc4e23-7218-4f1a-b89b-fcafecf04791 | 40BCA02EW204_XK02
5806 | Защиты | f8394bf5-d5e7-4f23-ab09-a9c5930ed0dc | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 470522c0-4d78-41f2-b45e-d50e6a68ed6e | Срабатывание от ЗМН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA02-F1) | Срабатывание 2 ступени ЗМН | 855e17a6-1bff-4497-91c8-3c4b1e1740a2 | 40BCA02EW203_XK02
5807 | Защиты | f8394bf5-d5e7-4f23-ab09-a9c5930ed0dc | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 5192f9bf-dfd6-4255-b757-e3d4401b157b | Срабатывание от ЗМН 1 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA02-F1) | Срабатывание 1 ступени ЗМН | 463c8dff-dab0-4fb7-a730-aa0978537887 | 40BCA02EW202_XK02
5808 | Защиты | f8394bf5-d5e7-4f23-ab09-a9c5930ed0dc | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | ea86325b-b1ed-4c5a-806b-e878f0475af1 | Отсутствие напряжения на секции |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA02-F1) | Отсутствие напряжения на секции | 6bf34cb3-0962-4cde-89e6-9bd7ea32b5aa | 40BCA02EK207_XM48
5809 | Защиты | f8394bf5-d5e7-4f23-ab09-a9c5930ed0dc | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | e2cfef6b-a156-41f8-bb03-f0f2d76176f7 | АВ SF13 цепей оперативной блокировки |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA02-F1) | Отключение автомата цепей оперативной блокировки секции 40BCA | 30d20ae7-9a86-4167-8d9e-b998b0f8b842 | 40BCA02EK206_XM10
5810 | Защиты | f8394bf5-d5e7-4f23-ab09-a9c5930ed0dc | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | c21f7adc-69cf-44b1-bde9-2b31ca57239a | Предохранители ТН неисправны |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA02-F1) | Предохранители ТН исправны | e466baee-9148-4bb5-b440-344049c8d96d | 40BCA02EK205_XM49
5811 | Защиты | f8394bf5-d5e7-4f23-ab09-a9c5930ed0dc | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | a8f5f744-8a23-4de6-aa65-cc7fba89e37f | Отключение автоматического выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA02-F1) | Отключение автоматов | effaedf6-e486-4e3d-b456-25accf33a81b | 40BCA02EK204_XM10
5812 | Защиты | f8394bf5-d5e7-4f23-ab09-a9c5930ed0dc | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 36d6f763-acfb-4c20-b1e3-e21d3edc7e03 | АВ SF6 цепей напряжения раз.треуг. |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA02-F1) | Контроль отключенного положения автомата SF6 цепей напряжения "разомкнутый треугольник | ff6b164e-a6af-49f1-a7ee-cd89141d5d8b | 40BCA02EK203_XM14
5813 | Защиты | f8394bf5-d5e7-4f23-ab09-a9c5930ed0dc | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 55ae8587-f8e8-4857-8743-9799accf8120 | АВ SF5 цепей напряжения Y |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA02-F1) | Контроль отключенного положения автомата SF5 цепей напряжения "звезда" | 3d9a97ef-79b9-4feb-b9d2-0104474624c5 | 40BCA02EK202_XM14
5814 | Защиты | f8394bf5-d5e7-4f23-ab09-a9c5930ed0dc | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 559621d5-d6f7-4908-8e98-f41ba45c8dc0 | Неисправность ТН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA02-F1) | Неисправность ТН | 40b242ca-dd9d-48e1-943e-782072527c9f | 40BCA02EK201_XF90
5815 | Защиты | f8394bf5-d5e7-4f23-ab09-a9c5930ed0dc | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 8c012794-e0db-4e0e-ba24-24edbf0546be | Предохранители ТН вынуты |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA02-F1) | Предохранители вынуты | 924107ec-4edb-4b31-a420-81a57e739702 | 40BCA02CG202_XB12
5816 | Защиты | f8394bf5-d5e7-4f23-ab09-a9c5930ed0dc | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 9c1963c3-8925-4650-91b0-d421269ebbe9 | Предохранители в рабочем положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA02-F1) | Предохранители в рабочем положении | 4060a842-59b2-4950-96de-40db85443e4e | 40BCA02CG201_XB11
5817 | Защиты | f8394bf5-d5e7-4f23-ab09-a9c5930ed0dc | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | b01d0ec6-4f91-490d-9944-05baceb9a894 | Срабатывание |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA02-F1) | Срабатывание защит | f28a1e8f-2c71-4a77-88f9-aa4bfef51e16 | 40BCA02EW207_XK01
5818 | Защиты | f8394bf5-d5e7-4f23-ab09-a9c5930ed0dc | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | ef3133d8-b485-4ec0-b1b9-bedfcf578c85 | Сигнал "Земля на секции" |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA02-F1) | Сигнал "Земля на секции" | 32588f0f-6301-4336-9bd0-15c3a4412777 | 40BCA02EW206_XF08
5819 | Защиты | f8394bf5-d5e7-4f23-ab09-a9c5930ed0dc | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 14fdddf6-e9c4-46ad-9039-2468872693a5 | Срабатывание от ЗПН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA02-F1) | Срабатывание 2 ступени ЗПН | f6e5638b-cf8d-4acf-872a-1d120463ba9c | 40BCA02EW205_XK02
5820 | Выкл. | e12efe9d-d817-4c61-a0d1-990f923563fb | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 0bb42405-34aa-4547-a2af-8e0017762bd9 | Включение блокировано |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA03-F1) | Включение заблокировано | b737d52a-0150-4996-b4f3-3458b0306318 | 40BCA03EK217_XF07
5821 | Выкл. | e12efe9d-d817-4c61-a0d1-990f923563fb | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | c0ddec60-7ad5-428f-9e30-78663477533a | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA03-F1) | Положение выключателя | 37d66337-0e66-4eb5-87de-e93541aba115 | 40BCA03CG201_XB00
5822 | Выкл. | e12efe9d-d817-4c61-a0d1-990f923563fb | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 7d77fb91-923c-4c4a-8a82-073f9b2fadcb | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA03-F1) | Аварийное отключение | ff3f4d7c-7500-4fd3-b12c-c2964af6b098 | 40BCA03EW212_XK00
5823 | Выкл. | e12efe9d-d817-4c61-a0d1-990f923563fb | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 6beafb71-995c-4305-90b5-24bddb27b094 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA03-F1) | Команда управления выключателем от СКУ ЭЧ | 4b8c92a0-225b-49b5-8315-7ac4c23af185 | 40BCA03EA201_XA10
5824 | ЦРС A01 | 6373ab32-2ccf-4d83-9fb9-973be5769c0f | СВМ/Втор.сист./ЦРС/Панель ЦРС №1 | РЗиА/General Device | 319fe26e-99e7-4607-a36d-e24995090f06 | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центральной резервной сигнализации (00ACY15)/Терминал ЦРС (00ACY15-A01) | Связь с устройстом 00ACY15-A01 установлена | 73a4b659-cb74-43ab-b81c-3c48d671a5a6 | 00ACY15A01_XN99
5825 | A11 УСО ARIS-2214 | 637a1b3f-0da7-4130-b7a3-6201e1356c54 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH016 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | 0086b5e3-f259-4625-ad3b-0e3774c25330 | Интерфейс ET2 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH016)/Контроллер УСО (00AVB03GH016-A11) | Интерфейс ET2 в работе (ET2Link) | e29e61f7-7875-4eb6-9001-53d596a17ad1 | 00AVB03GH016A11ZM09_XN93
5826 | A11 УСО ARIS-2214 | 637a1b3f-0da7-4130-b7a3-6201e1356c54 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH016 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | 0ec246f1-647e-43ad-9b80-a43fb0e1d762 | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH016)/Контроллер УСО (00AVB03GH016-A11) | Связь с устройстом 00AVB03GH016-A11 установлена | da1da67d-bf12-4059-9ebf-0a6486a1d7bb | 00AVB03GH016A11_XN99
5827 | A11 УСО ARIS-2214 | 637a1b3f-0da7-4130-b7a3-6201e1356c54 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH016 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | 4928ac29-db64-4c7c-ad4d-90883376aef3 | Дистанционное управление (Remote) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH016)/Контроллер УСО (00AVB03GH016-A11) | Дистанционное управление (Remote) | 4c2ebe64-34be-4e2a-8c85-51ddd8d7801b | 00AVB03GH016A11ZM04_XN16
5828 | A11 УСО ARIS-2214 | 637a1b3f-0da7-4130-b7a3-6201e1356c54 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH016 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | 6656577e-a294-425d-a3b9-b08a29d133e9 | Наличие точного времени |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH016)/Контроллер УСО (00AVB03GH016-A11) | Наличие точного времени (TimeSync) | 00a16c2e-9cc9-4090-8d44-e607b3dd1be4 | 00AVB03GH016A11ZM05_XN98
5829 | A11 УСО ARIS-2214 | 637a1b3f-0da7-4130-b7a3-6201e1356c54 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH016 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | 7fd03cde-1b87-4d32-ab1f-c9ad2e557516 | Питания 1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH016)/Контроллер УСО (00AVB03GH016-A11) | Питание 1 в норме (Pwr1OR) | c798a47e-f01b-4b56-8037-8cb6d3189dc7 | 00AVB03GH016A11ZM06_XN94
5830 | A11 УСО ARIS-2214 | 637a1b3f-0da7-4130-b7a3-6201e1356c54 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH016 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | 8411ba09-5969-4757-9a5b-ca4afcfa2007 | Светодиод авария (Alarm) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH016)/Контроллер УСО (00AVB03GH016-A11) | Светодиод авария (Alarm) | eb7d5188-9c2e-4cad-8ef1-67cc15c066ce | 00AVB03GH016A11ZM02_XN96
5831 | A11 УСО ARIS-2214 | 637a1b3f-0da7-4130-b7a3-6201e1356c54 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH016 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | 99bafaf1-bb85-4569-b9c5-ddc2390163a9 | Местное управление (Local) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH016)/Контроллер УСО (00AVB03GH016-A11) | Местное управление (Local) | eb183c63-a9be-4a16-b46d-401e6bed8861 | 00AVB03GH016A11ZM03_XN17
5832 | A11 УСО ARIS-2214 | 637a1b3f-0da7-4130-b7a3-6201e1356c54 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH016 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | b555f0e0-914e-4d9f-b5d1-5e9cce480c6a | Питания 2 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH016)/Контроллер УСО (00AVB03GH016-A11) | Питание 2 в норме (Pwr2OR) | 8720759a-16e2-4510-8cdb-0dbc96225504 | 00AVB03GH016A11ZM07_XN94
5833 | A11 УСО ARIS-2214 | 637a1b3f-0da7-4130-b7a3-6201e1356c54 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH016 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | ba431442-f9bf-4ff4-b340-36c997a967f6 | Светодиод работа (Work) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH016)/Контроллер УСО (00AVB03GH016-A11) | Светодиод работа (Work) | 0fdad05e-5bc9-4c23-bb05-c4c0eb70aa53 | 00AVB03GH016A11ZM01_XN96
5834 | A11 УСО ARIS-2214 | 637a1b3f-0da7-4130-b7a3-6201e1356c54 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH016 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | bb1f3b9b-ee3c-4257-83d6-49f5544e1f4c | Интерфейс ET1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH016)/Контроллер УСО (00AVB03GH016-A11) | Интерфейс ET1 в работе (ET1Link) | 5705aea0-6232-45c9-96d9-74f30a2e25fe | 00AVB03GH016A11ZM08_XN93
5835 | Выкл. | e12efe9d-d817-4c61-a0d1-990f923563fb | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 1b4883da-288e-4755-8b7d-68c861d3e96d | Тележка выключателя в тестовом положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA03-F1) | Тележка выключателя в тестовом положении | fad5fe08-997a-4fb1-bfa8-d689a9160064 | 40BCA03CG203_XB04
5836 | Выкл. | e12efe9d-d817-4c61-a0d1-990f923563fb | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f91444d4-21ef-48ff-962d-1e6c7066fedd | Тележка выключателя в рабочем положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA03-F1) | Тележка выключателя в рабочем положении | 5d8c6196-a012-4cba-90ec-84772c82b007 | 40BCA03CG202_XB03
5837 | Выкл. | e12efe9d-d817-4c61-a0d1-990f923563fb | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e7e122bd-619e-49ac-b1cc-39ba1e1b1e3d | Место управление |  | discrete | Место управление | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA03-F1) | Дистанционное управление выключателем | eac10426-33f7-4270-baea-396ea275d462 | 40BCA03EK205_XN16
5838 | Выкл. | e12efe9d-d817-4c61-a0d1-990f923563fb | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 928fee8e-0b46-4c27-a737-f568c3b4e2cd | Снижение элегаза 2-ая ступень |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA03-F1) | Понижение давления элегаза 2 ступень | b05d41f3-b55a-4236-a221-bb8058a12770 | 40BCA03EK208_XK02
5839 | Выкл. | e12efe9d-d817-4c61-a0d1-990f923563fb | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cf4755a6-4d58-4ec8-b3f9-5edfc67d8859 | Снижение элегаза 1-ая ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA03-F1) | Понижение давления элегаза 1 ступень | 9ebf3aa9-3e8e-4fda-bc60-d1fcbc698bc4 | 40BCA03EK207_XK02
5840 | Выкл. | e12efe9d-d817-4c61-a0d1-990f923563fb | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 127d8bd1-85aa-440e-83e7-182d3e041b53 | Пружива не взведена |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA03-F1) | Пружина не взведена | 6c743535-961a-48cc-b9b8-0444f12fa3cb | 40BCA03EK215_XF06
5841 | Выкл. | e12efe9d-d817-4c61-a0d1-990f923563fb | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 70ecc4f9-77c0-4751-b645-cfa94e87aca7 | U0 |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №03/ИП METSEP824 (40BCA03-P1) | Ток нулевой последовательности | b31b1ea4-6abb-4355-8f4f-c5c9d648dc50 | 40BCA03CE072_XQ07
5842 | Выкл. | e12efe9d-d817-4c61-a0d1-990f923563fb | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | db515ac8-ddc7-4b25-84a3-fdb6b814838f | Ic |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №03/ИП METSEP824 (40BCA03-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы C | 58e95963-bbfa-48d9-9ad5-2afdfb9735aa | 40BCA03CE032_XQ03
5843 | Выкл. | e12efe9d-d817-4c61-a0d1-990f923563fb | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f3b8f573-9cdd-4210-b209-facd3940e203 | Ib |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №03/ИП METSEP824 (40BCA03-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы B | f7baf255-bf2a-4ebf-a750-3789de1ae146 | 40BCA03CE022_XQ02
5844 | Выкл. | e12efe9d-d817-4c61-a0d1-990f923563fb | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b8b67cd5-aefd-41c0-935a-6b7bd9086751 | Ia |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №03/ИП METSEP824 (40BCA03-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы A | 950b6b05-3a77-47a2-98c8-a0756028c800 | 40BCA03CE012_XQ01
5845 | Выкл. | e12efe9d-d817-4c61-a0d1-990f923563fb | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b1985946-556f-4504-ad9e-cad604ccbf03 | Ua |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №03/ИП METSEP824 (40BCA03-P1) | Фазное напряжение фаза A | 9c66de8a-ce24-432e-a95f-74652c0e89b6 | 40BCA03CE011_XQ11
5846 | Выкл. | e12efe9d-d817-4c61-a0d1-990f923563fb | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 13b8979b-0a0b-4193-8c1a-0902a4c393b7 | Q |  | analog | Мвар | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №03/ИП METSEP824 (40BCA03-P1) | Мощность реактивная сумм | 335cacd9-dd49-4164-989d-6b068176677f | 40BCA03CE004_XQ14
5847 | Выкл. | e12efe9d-d817-4c61-a0d1-990f923563fb | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 81e9d754-95c1-47fe-8117-3ec0f3ace7f1 | P |  | analog | МВт | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №03/ИП METSEP824 (40BCA03-P1) | Мощность активная сумм | be35e898-eada-479a-b3f0-9cba9d902717 | 40BCA03CE003_XQ13
5848 | Выкл. | e12efe9d-d817-4c61-a0d1-990f923563fb | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8c94f778-5a92-498c-a4f8-24b6239dcf95 | cosφ |  | analog | Относительные единицы | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №03/ИП METSEP824 (40BCA03-P1) | Cos ф | 0d61c4bf-5590-4afd-bbd9-1fba2ffea499 | 40BCA03CE009_XQ19
5849 | Выкл. | e12efe9d-d817-4c61-a0d1-990f923563fb | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 5a117f4b-eb8d-427e-bc75-3a2db076659c | S |  | analog | МВА | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №03/ИП METSEP824 (40BCA03-P1) | Мощность полная сумм | 9d9e31cb-dd98-48b7-a9f8-f3e2f90eef54 | 40BCA03CE006_XQ16
5850 | Выкл. | e12efe9d-d817-4c61-a0d1-990f923563fb | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cff27a2a-e49d-4cac-a37f-c5f89c2d1315 | F |  | analog | Частота | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №03/ИП METSEP824 (40BCA03-P1) | Частота | 59c41eef-a86b-4146-a7b8-8449ea42deb7 | 40BCA03CE005_XQ10
5851 | Выкл. | e12efe9d-d817-4c61-a0d1-990f923563fb | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | a1856d2d-52cd-402e-ac11-33775a5c55f4 | I0 |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №03/ИП METSEP824 (40BCA03-P1) | Напряжение нулевой последовательности | f1af1e36-2f83-42d4-8ac4-06ece3e0254f | 40BCA03CE071_XQ71
5852 | Выкл. | e12efe9d-d817-4c61-a0d1-990f923563fb | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | bb4f5e1e-6275-4cbc-8392-b9262a5aac05 | Uc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №03/ИП METSEP824 (40BCA03-P1) | Фазное напряжение фаза C | 6ba8e85c-dff4-47fb-94bf-7552af989573 | 40BCA03CE031_XQ31
5853 | Выкл. | e12efe9d-d817-4c61-a0d1-990f923563fb | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 517d8b2c-a8b8-4c50-a8bb-fa04ba89c207 | Uab |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №03/ИП METSEP824 (40BCA03-P1) | Линейное напряжение фазы AB | 831d29f7-0545-45cc-91d1-469a8d5ac3db | 40BCA03CE041_XQ41
5854 | Выкл. | e12efe9d-d817-4c61-a0d1-990f923563fb | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 511c58a0-f6d9-4b21-8b77-4e79e4908fb1 | Ub |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №03/ИП METSEP824 (40BCA03-P1) | Фазное напряжение фаза B | 75a81c92-2344-4200-bef5-79d33d7ba756 | 40BCA03CE021_XQ21
5855 | Выкл. | e12efe9d-d817-4c61-a0d1-990f923563fb | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 540b8178-3876-41ad-a69e-8c91ae6f7827 | Uca |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №03/ИП METSEP824 (40BCA03-P1) | Линейное напряжение фазы CA | c09440a7-8a23-4a8c-81f3-98d9087082f5 | 40BCA03CE061_XQ61
5856 | Выкл. | e12efe9d-d817-4c61-a0d1-990f923563fb | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e9f05aeb-bbf6-4968-ada4-0c7609222336 | Ubc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №03/ИП METSEP824 (40BCA03-P1) | Линейное напряжение фазы BC | f453ed90-6cc5-4bce-b3b2-b1f01a40707c | 40BCA03CE051_XQ51
5857 | Выкл. | e12efe9d-d817-4c61-a0d1-990f923563fb | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8940bd4d-31cc-46d6-a281-a540a3912168 | Неисправность выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA03-F1) | Неисправность выключателя 40BCA03GS001 | 1a8c0daf-718e-4d1d-8090-6a3134f95a6b | 40BCA03GS001_XM93
5858 | УЗИП | 388d38b3-5d2c-435e-a2a7-ee3954e6df17 | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШУ | Сигнализация/Индикатор DI аварийный | baff7907-8a13-4f76-b784-b747891d90b8 | Авария | Аварийное отключение УЗИП | discrete | Авария | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Аварийное отключение УЗИП | d4a44d86-1c23-4980-8cf9-f81a8fbe0893 | 00BUL03EW002_XK00
5859 | Защиты | 57f3654f-0123-45b7-acd5-a2f4a38227e9 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод) | ed220e97-6e5a-4836-86ce-98c597ed35e1 | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Контроллер УСО (00AVB10GH001-A11) | Неисправность терминала 10BCC01 | f2df9a34-4a35-4cef-ac92-9765e5086a71 | 10BCC01EK102_XF01
5860 | Защиты | 57f3654f-0123-45b7-acd5-a2f4a38227e9 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод) | f28994f8-7f09-412b-a9dc-a3decd80f80b | Ключ SA1 блокировка ДЗ |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC01-F1) | Ключ SA1 "Блокировка дистанционной защиты" | cb077295-26a0-4c99-bb99-daf7a6274593 | 10BCC01EK206_XF04
5861 | Защиты | 57f3654f-0123-45b7-acd5-a2f4a38227e9 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод) | add03fec-2d07-49c8-872a-21025c7f8f0b | Отключение от дистанционной защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC01-F1) | Отключение от дистанционной защиты | d1cd9710-eb79-42a2-8121-12eeabc82995 | 10BCC01EW202_XK09
5862 | Защиты | 57f3654f-0123-45b7-acd5-a2f4a38227e9 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод) | 57002716-36b8-4fde-833f-0f77db27aeff | Срабатывание |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC01-F1) | Срабатывание защит | 8b4b3a38-592f-474d-ab6e-ed92163cf5a6 | 10BCC01EW213_XK01
5863 | Защиты | 57f3654f-0123-45b7-acd5-a2f4a38227e9 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод) | 2af7dadf-60fa-4222-ba79-095bf64309a4 | Отключение от резервной МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC01-F1) | Отключение от резервной МТЗ | b8931eab-9be2-4f3e-9357-9e1b74d71507 | 10BCC01EW211_XK23
5864 | Защиты | 57f3654f-0123-45b7-acd5-a2f4a38227e9 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод) | f15f748f-304d-42ca-bf30-d040e2f882a8 | Отключение от ЗПН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC01-F1) | Отключение от ЗПН 2 ступени | 05c09c04-920e-496a-8ee3-90bb2b5355a0 | 10BCC01EW210_XK02
5865 | Защиты | 57f3654f-0123-45b7-acd5-a2f4a38227e9 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод) | 2566c39f-6158-4d50-b40f-ed33cc3215c2 | Отключение от МТЗ от 1ф. КЗ на землю |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC01-F1) | Отключение от МТЗ от КЗ на землю | 979a9261-a8b8-4abe-813d-0931a0574617 | 10BCC01EW205_XK05
5866 | Защиты | 57f3654f-0123-45b7-acd5-a2f4a38227e9 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод) | 3706eb77-e31f-4e5c-9aca-4d4dae30e2c6 | Отключение от МТЗ от м/ф КЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC01-F1) | Отключение от МТЗ от м/ф КЗ | cc52c3a1-9ef4-4297-acbb-e2d868dc35d6 | 10BCC01EW204_XK04
5867 | Защиты | 57f3654f-0123-45b7-acd5-a2f4a38227e9 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод) | 112b2250-38cc-44c8-86bb-93c08ba7d77a | Отключение от токовой отсечки |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC01-F1) | Отключение от токовой отсечки | 32529ba8-be09-403d-8df8-d81027524379 | 10BCC01EW203_XK03
5868 | Защиты | 57f3654f-0123-45b7-acd5-a2f4a38227e9 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод) | af7014ba-e38d-4fcf-b733-39a0b30a5be1 | Отключение от дуговой защиты секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC01-F1) | Отключение от дуговой защиты секции | 5239ec57-7be7-4b9f-be8b-9c08c3dc9ddb | 10BCC01EW201_XK08
5869 | Защиты | 57f3654f-0123-45b7-acd5-a2f4a38227e9 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод) | ba05bc71-3dd1-43e5-ac19-4dc2f09cecd2 | Контроль по току для дуговой защиты |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC01-F1) | Контроль по току для дуговой защиты | 5698ef70-4564-4b63-832a-003e3afd6e61 | 10BCC01EK215_XM02
5870 | Защиты | 57f3654f-0123-45b7-acd5-a2f4a38227e9 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод) | 8f9b365b-088d-450b-8213-65ad82144bf7 | Блокировка ЛЗШ от смежной ячейки |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC01-F1) | Блокировка ЛЗШ от ячейки 10BCC05 | dcc1ff2c-91ab-442b-be28-6f936c87bf3e | 10BCC01EK213_XF05
5871 | Защиты | 57f3654f-0123-45b7-acd5-a2f4a38227e9 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод) | 67194fe2-e09f-4430-ba81-4536f3c710ab | Блокировка ЛЗШ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC01-F1) | Блокировка ЛЗШ | 2f272c35-5180-40dc-9895-e04a7e40a12a | 10BCC01EK212_XF05
5872 | Защиты | 57f3654f-0123-45b7-acd5-a2f4a38227e9 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод) | 6d9e5f17-9ab8-4e86-876b-1b332555afdc | Срабатывание датчика дуги в отсеке выкл. и ТТ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC01-F1) | Сигнал срабатывания датчиков дуги в отсеке выключателя и в отсеке трансформаторов тока | 77741b98-63fe-4b36-a297-bb688adaeeec | 10BCC01EK211_XK15
5873 | КСЗ | 637d192b-d81b-4123-aeca-60a48cd28454 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/ERMENEK HES/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | cb2ba615-8871-49c2-b964-652d963aa629 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/ERMENEK HES/КСЗ 1к. 00ACL03 (00ACL03GH001-A1) | Связь с устройстом 00ACL03GH001-A1 установлена | 3b3c5729-881f-4576-b5e0-08329047968d | 00ACL03GH001A1_XN99
5874 | Защиты | 57f3654f-0123-45b7-acd5-a2f4a38227e9 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод) | 53d98fa4-f2ad-4895-a773-00c07f0c3237 | Отключение автоматического выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC01-F1) | Отключение автоматов | e5deaeaa-31d5-4c4d-ac43-e7e26bf7b5b6 | 10BCC01EK210_XM10
5875 | Защиты | 57f3654f-0123-45b7-acd5-a2f4a38227e9 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод) | aefe4ba1-4179-4950-a87f-f3e939d8debc | Ключ SA2 цепи УРОВ во внеш. защ. |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC01-F1) | Цепи УРОВ во внешние защиты введены | 6b21a7fa-0369-4b33-bc0f-86f396015670 | 10BCC01EK209_XN02
5876 | Защиты | 57f3654f-0123-45b7-acd5-a2f4a38227e9 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод) | 1c8e6c3a-eb41-41b1-9b90-ca6e4a2d2749 | АВ SF1 двигателя завода пружины |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC01-F1) | Автомат цепи питания двигателя взвода пружины выключателя отключен | 65e68ce7-c96b-4da8-aac5-c1240690954e | 10BCC01EK204_XM14
5877 | Защиты | 57f3654f-0123-45b7-acd5-a2f4a38227e9 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод) | b4c7cba1-cc07-4f91-bf5e-183c5a20163b | Обрыв цепей управления |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC01-F1) | Обрыв цепей управления | 0e9af684-00da-4e6d-a4bb-8c5027a880c6 | 10BCC01EK203_XF91
5878 | Шкаф сетевого оборудования №8 | 637ffa1e-12eb-4b15-aad3-02aa800b6358 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | 09a1fde9-8baa-44c0-8e5b-1f63e6e0a8d4 | Блок питания 220/24 -U21 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Контроллер диагностики (00AVB02GH008-A10) | Блок питания 220/24 -U21 в норме | c14e5842-ff6b-4eef-9a5f-1b57669bebea | 00AVB02GH008EK05_XN14
5879 | Шкаф сетевого оборудования №8 | 637ffa1e-12eb-4b15-aad3-02aa800b6358 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | 19076823-5924-40a6-88f0-36dbbbbcc2e0 | Отсуствует напряжение на вводе №2 |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Контроллер диагностики (00AVB02GH008-A10) | Отсуствует напряжение на вводе №2 | 98929c2d-1b0e-489d-ac98-4d4155dea736 | 00AVB02GH008EK02_XM13
5880 | Шкаф сетевого оборудования №8 | 637ffa1e-12eb-4b15-aad3-02aa800b6358 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | 1ad5ded8-5951-4eef-b852-2188aedd5f78 | АВ -F22 коммутатора -A02(БП2) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Контроллер диагностики (00AVB02GH008-A10) | Отключен АВ -F22 коммутатора -A02(БП2) | c99ee9bc-bdfa-498e-87d5-bec28815a327 | 00AVB02GH008EK23_XM14
5881 | Шкаф сетевого оборудования №8 | 637ffa1e-12eb-4b15-aad3-02aa800b6358 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | 39bf3c13-33ff-48f8-b2ef-7400f2d177a3 | АВ -F15 БП -U11 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Контроллер диагностики (00AVB02GH008-A10) | Отключен АВ -F15 БП -U11 | bd463488-4b51-4a17-a060-017475a42cfa | 00AVB02GH008EK11_XM14
5882 | Шкаф сетевого оборудования №8 | 637ffa1e-12eb-4b15-aad3-02aa800b6358 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | 441887dc-c6d0-4f50-a175-0a79f8ea74d6 | АВ -F25 БП -U21 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Контроллер диагностики (00AVB02GH008-A10) | Отключен АВ -F25 БП -U21 | 16105afa-6f48-4939-ab63-ff981ef3ac9c | 00AVB02GH008EK21_XM14
5883 | Шкаф сетевого оборудования №8 | 637ffa1e-12eb-4b15-aad3-02aa800b6358 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | 5a3cba8c-2ccd-482a-87c9-7709f93e9f17 | Неисправность в шкафу |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Контроллер диагностики (00AVB02GH008-A10) | Неисправность в шкафу | 2c9a8ebf-506d-4e73-a615-4c7a7afbe094 | 00AVB02GH008EK50_XX00
5884 | Шкаф сетевого оборудования №8 | 637ffa1e-12eb-4b15-aad3-02aa800b6358 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | 67e975f5-2c55-4b13-b95f-5ea9b7816465 | АВ -F12 коммутатора -A02(БП1) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Контроллер диагностики (00AVB02GH008-A10) | Отключен АВ -F12 коммутатора -A02(БП1) | c7b7257f-7bca-4b74-b264-fae37791a05a | 00AVB02GH008EK13_XM14
5885 | Шкаф сетевого оборудования №8 | 637ffa1e-12eb-4b15-aad3-02aa800b6358 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | 97d88b0a-6536-406f-932f-09a131a57a7f | АВ -F14 коммутатора -A04(БП1) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Контроллер диагностики (00AVB02GH008-A10) | Отключен АВ -F14 коммутатора -A04(БП1) | ce7002f6-8a53-4034-ab1d-d39ba4e372d6 | 00AVB02GH008EK15_XM14
5886 | Шкаф сетевого оборудования №8 | 637ffa1e-12eb-4b15-aad3-02aa800b6358 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | 9851b199-42c4-4d47-bc19-eaa7663b6b3e | АВ -F11 коммутатора -A01(БП1) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Контроллер диагностики (00AVB02GH008-A10) | Отключен АВ -F11 коммутатора -A01(БП1) | dfb9b17c-8cd5-48e7-a918-bd85737d9bf3 | 00AVB02GH008EK12_XM14
5887 | Шкаф сетевого оборудования №8 | 637ffa1e-12eb-4b15-aad3-02aa800b6358 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | 9d162c1d-05ed-460b-90f4-7ddcc87feaa9 | АВ -F23 коммутатора -A03(БП2) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Контроллер диагностики (00AVB02GH008-A10) | Отключен АВ -F23 коммутатора -A03(БП2) | 4b4d2fd1-a2a0-449a-a940-2ab86962f368 | 00AVB02GH008EK24_XM14
5888 | Шкаф сетевого оборудования №8 | 637ffa1e-12eb-4b15-aad3-02aa800b6358 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | 9f658fea-9ca4-4efc-aab6-a1ad645b24a7 | АВ -F21 коммутатора -A01(БП2) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Контроллер диагностики (00AVB02GH008-A10) | Отключен АВ -F21 коммутатора -A01(БП2) | 7f7fd1f5-d59b-42ef-88c6-6fb468753e8c | 00AVB02GH008EK22_XM14
5889 | Шкаф сетевого оборудования №8 | 637ffa1e-12eb-4b15-aad3-02aa800b6358 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | a95dd2cb-b080-4255-8d3a-a5696e7f8521 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Контроллер диагностики (00AVB02GH008-A10) | Дверь шкафа открыта | 24f37f2b-90da-464b-827a-16cf7560988d | 00AVB02GH008EK03_XN01
5890 | Шкаф сетевого оборудования №8 | 637ffa1e-12eb-4b15-aad3-02aa800b6358 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | ad495982-bbe9-47f8-8bbc-e828b706e91d | Коммутатор -A04 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Контроллер диагностики (00AVB02GH008-A10) | Коммутатор -A04 в норме | d2e20c65-e3ba-49ad-8ec6-fa31de4714cf | 00AVB02GH008EK09_XN14
5891 | Шкаф сетевого оборудования №8 | 637ffa1e-12eb-4b15-aad3-02aa800b6358 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | bdd0395f-b454-4a67-b103-2f1625bb183b | Блок питания 220/24 -U11 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Контроллер диагностики (00AVB02GH008-A10) | Блок питания 220/24 -U11 в норме | bb08a332-ad68-4e48-b573-fac35b620ad8 | 00AVB02GH008EK04_XN14
5892 | Шкаф сетевого оборудования №8 | 637ffa1e-12eb-4b15-aad3-02aa800b6358 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | caa6c461-33d3-4c2a-add3-6265481668f9 | Коммутатор -A01 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Контроллер диагностики (00AVB02GH008-A10) | Коммутатор -A01 в норме | 9854e7dc-ef01-483d-9a89-a145b8015115 | 00AVB02GH008EK06_XN14
5893 | Шкаф сетевого оборудования №8 | 637ffa1e-12eb-4b15-aad3-02aa800b6358 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | cb63ed7c-03c0-419e-832d-0ed8cd8c4fe6 | Коммутатор -A02 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Контроллер диагностики (00AVB02GH008-A10) | Коммутатор -A02 в норме | 01f8c284-6e16-495e-8d8e-3c78354aec06 | 00AVB02GH008EK07_XN14
5894 | Шкаф сетевого оборудования №8 | 637ffa1e-12eb-4b15-aad3-02aa800b6358 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | d8fb79a9-6a27-4732-b94f-7a136098dbdb | АВ -F13 коммутатора -A03(БП1) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Контроллер диагностики (00AVB02GH008-A10) | Отключен АВ -F13 коммутатора -A03(БП1) | 61f6aa17-c7ed-41ef-b7ec-e3574a887cbf | 00AVB02GH008EK14_XM14
5895 | Шкаф сетевого оборудования №8 | 637ffa1e-12eb-4b15-aad3-02aa800b6358 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | e26deafe-7b11-4ac2-bd12-4568a3ad4892 | Отсуствует напряжение на вводе №1 |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Контроллер диагностики (00AVB02GH008-A10) | Отсуствует напряжение на вводе №1 | 5ae65bc5-9d5e-475e-9af6-c5ddc3477661 | 00AVB02GH008EK01_XM13
5896 | Шкаф сетевого оборудования №8 | 637ffa1e-12eb-4b15-aad3-02aa800b6358 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | f0888c5b-885b-482c-887e-41c94a05ebc8 | АВ -F24 коммутатора -A04(БП2) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Контроллер диагностики (00AVB02GH008-A10) | Отключен АВ -F24 коммутатора -A04(БП2) | b9898366-6110-4722-a7d6-dc9392c38885 | 00AVB02GH008EK25_XM14
5897 | Шкаф сетевого оборудования №8 | 637ffa1e-12eb-4b15-aad3-02aa800b6358 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | fb863bb0-fc54-493a-b883-e8fe3a8b16fd | Коммутатор -A03 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH008)/Контроллер диагностики (00AVB02GH008-A10) | Коммутатор -A03 в норме | 9ba93d67-de30-4e6b-b632-bd331247adbf | 00AVB02GH008EK08_XN14
5898 | Защиты | 57f3654f-0123-45b7-acd5-a2f4a38227e9 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод) | 3bbbabbb-b9ec-4651-836b-a97a72117e3b | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC01-F1) | Неисправность цепей напряжения на секции | 5a9e60a0-c657-4bd7-8a9c-7a8ac94916de | 10BCC01EK202_XM51
5899 | Защиты | 57f3654f-0123-45b7-acd5-a2f4a38227e9 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод) | 95ee02e4-e1d3-4967-b567-710b9b0050cc | Отключение от ЗМН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC01-F1) | Отключение от ЗМН 2 ступени | 95046a2e-af3f-49f4-b633-692dea51c342 | 10BCC01EW209_XK02
5900 | Защиты | 57f3654f-0123-45b7-acd5-a2f4a38227e9 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод) | e05aa059-1df5-43fb-84c5-28f8ae819962 | Действие УРОВ во внешние защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC01-F1) | Цепи УРОВ в устройство защиты на стороне ПС 31.5/10.5 | 833e1318-a91c-48de-9fd1-bbb15882f1d2 | 10BCC01EW208_XK14
5901 | Защиты | 57f3654f-0123-45b7-acd5-a2f4a38227e9 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод) | cea2daa9-bea3-4551-9f0c-c078d10419e2 | Отключение от УРОВ присоединений |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC01-F1) | Отключение от УРОВ присоединений | 0f1d9737-4583-4295-836e-2560a07382c8 | 10BCC01EW207_XK07
5902 | Защиты | 57f3654f-0123-45b7-acd5-a2f4a38227e9 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод) | 54e1857a-4ba8-433d-aa46-f5c9a6d3863e | Отключение от чувствительной защиты от 1ф. КЗ на землю |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC01-F1) | Отключение от чувствительной защиты от однофазных КЗ на землю | 68f56da9-9b0e-422a-88c1-acfca942b85c | 10BCC01EW206_XK06
5903 | Защиты | 57f3654f-0123-45b7-acd5-a2f4a38227e9 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод) | fbafd66d-4319-4d23-9272-2c3999c6f764 | Неисправность цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC01-F1) | Неисправность цепей тока | 3d33790c-5816-40de-a57a-d20a9dc46be0 | 10BCC01EK201_XM50
5904 | Защиты | 57f3654f-0123-45b7-acd5-a2f4a38227e9 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод) | 22128748-9ea4-4b76-ae4e-b24118785403 | Команда отключить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC01-F1) | Команда отключить по месту | 0f6c9c80-796c-40d4-8a92-e5dbc925ca84 | 10BCC01CH201B_XA01
5905 | ЭКРА-242 02A1 | 63a53a62-30be-4057-9647-8538aa104384 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/C¦D/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ЭКРА 242А | 36f5c7dc-ebd6-45f0-bdab-075b404d6340 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-02A1) | Связь с устройстом 00ACY07-02A1 установлена | af32a4f7-45ed-4097-9531-7a890071f7f7 | 00ACY0702A1_XN99
5906 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH023 | 63a7b630-dbb2-4470-8e40-cb1add6f9400 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации ЭКРА | 0756f234-373b-4093-b98f-80c5183c74c4 | АВ F30 пит. преообр. измер. U51 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Отключен АВ F30 пит. преообр. измер. U51 | 27dcca2b-f909-4314-9848-2a073fd37efa | 00AVB03GH023EK30_XM14
5907 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH023 | 63a7b630-dbb2-4470-8e40-cb1add6f9400 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации ЭКРА | 092b923a-bc97-49aa-84fd-204af683ab0b | Перекл. S03 пит. терминала A11 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Отключен перекл. S03 пит. терм. A11 | f36cce30-a421-45d5-8293-1c85289ef3b5 | 00AVB03GH023EK33_XM14
5908 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH023 | 63a7b630-dbb2-4470-8e40-cb1add6f9400 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации ЭКРА | 0b46362e-472c-478b-a55b-e7b729dc8b65 | АВ F11 осн. питания коммутатора A01 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Отключен АВ F11 осн. пит. коммутатора A01 | 2ce31f92-784c-49dc-9948-534e5d2e4776 | 00AVB03GH023EK11_XM14
5909 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH023 | 63a7b630-dbb2-4470-8e40-cb1add6f9400 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации ЭКРА | 1e8f1184-e33e-42e2-9cf3-93654e684d45 | АВ S11 осн. ввода |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Отключен АВ S11 пит. осн. ввода | f4f7968e-034f-4a21-a925-ad778f042039 | 00AVB03GH023EK10_XM14
5910 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH023 | 63a7b630-dbb2-4470-8e40-cb1add6f9400 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации ЭКРА | 24cfd165-74ae-4f27-ae3e-cc524b787f8d | Неисправность коммутатора A02 |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Неисправность коммутатора A02 | 68854302-e24b-43c9-9c82-567d880dbb24 | 00AVB03GH023EK07_XF90
5911 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH023 | 63a7b630-dbb2-4470-8e40-cb1add6f9400 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации ЭКРА | 28a5ecee-b748-4b53-824e-3eed0edf9ed5 | АВ F22 рез. питания коммутатора A02 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Отключен АВ F22 рез. пит. коммутатора A02 | 5bff12da-9e54-4c27-9206-591b4d3617a4 | 00AVB03GH023EK22_XM14
5912 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH023 | 63a7b630-dbb2-4470-8e40-cb1add6f9400 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации ЭКРА | 29acf159-0cc5-4d3b-8b8f-c53099f2b312 | АВ F12 осн. питания коммутатора A02 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Отключен АВ F12 осн. пит. коммутатора A02 | 1d7e2264-313b-4c9b-be94-e64a8c9ab261 | 00AVB03GH023EK12_XM14
5913 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH023 | 63a7b630-dbb2-4470-8e40-cb1add6f9400 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации ЭКРА | 3ff8716a-3d4e-4482-863d-3b4662c2fd17 | АВ F31 пит. цепей сигн. 24 В |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Отключен АВ F31 пит. цепей сигн. 24 В | 5397a51b-1025-4a1e-a66e-b92581fbe72e | 00AVB03GH023EK31_XM14
5914 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH023 | 63a7b630-dbb2-4470-8e40-cb1add6f9400 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации ЭКРА | 46615d72-a072-44ff-998a-32accd933d5d | Перекл. S04 пит. терминала A12 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Отключен перекл. S04 пит. терм. A12 | 3c1a9578-273f-43fa-9ab8-dbb3e750fcb4 | 00AVB03GH023EK34_XM14
5915 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH023 | 63a7b630-dbb2-4470-8e40-cb1add6f9400 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации ЭКРА | 53328e2b-0133-409b-92b8-3ec2b72b679b | Обогрев шкафа |  | discrete | Включен (SPS) | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Включен обогрев шкафа | 9a058b8a-b749-44ef-81d9-eb98fddd82f1 | 00AVB03GH023EK44_XN20
5916 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH023 | 63a7b630-dbb2-4470-8e40-cb1add6f9400 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации ЭКРА | 642d6e57-6d3b-4d5e-b61d-5ff1c612860c | АВ F21 рез. питания коммутатора A01 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Отключен АВ F21 рез. пит. коммутатора A01 | 98a69bb2-fe1d-437d-8267-b0403eef1d8a | 00AVB03GH023EK21_XM14
5917 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH023 | 63a7b630-dbb2-4470-8e40-cb1add6f9400 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации ЭКРА | 69f164aa-e82d-4740-962f-a68d5f821018 | АВ F13 осн. пит. приемных цепей |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Отключен АВ F13 осн. пит. прием. цепей | eff698df-05d5-419d-92db-35526f884b76 | 00AVB03GH023EK13_XM14
5918 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH023 | 63a7b630-dbb2-4470-8e40-cb1add6f9400 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации ЭКРА | 70f9065b-02c8-44a0-b5da-520c981b020e | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Дверь шкафа открыта | 362b6ca7-c309-46fe-87fd-142a240a56e2 | 00AVB03GH023EK03_XN01
5919 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH023 | 63a7b630-dbb2-4470-8e40-cb1add6f9400 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации ЭКРА | 7ba761f2-2c5b-4e82-af9c-e0b96226ed94 | АВ S12 рез. ввода |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Отключен АВ S21 пит. рез. ввода | 4c361e39-428d-486b-8702-7af5cc4173ad | 00AVB03GH023EK20_XM14
5920 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH023 | 63a7b630-dbb2-4470-8e40-cb1add6f9400 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации ЭКРА | af1d6d22-6bfb-4ccb-b46b-8735d97e51c9 | Неисправность коммутатора A01 |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Неисправность коммутатора A01 | fc27ef96-3ee9-4e72-aeb2-2cf6a42fc4d5 | 00AVB03GH023EK06_XF90
5921 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH023 | 63a7b630-dbb2-4470-8e40-cb1add6f9400 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации ЭКРА | b9df9766-af94-402c-9540-4bdf832fed5a | АВ F01 освещ., обогрева и роз. |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Отключен АВ F01 пит. цепей, освещ., обогрева, роз. | 0d68791c-34cc-4d79-91a0-4567e7cf8707 | 00AVB03GH023EK32_XM14
5922 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH023 | 63a7b630-dbb2-4470-8e40-cb1add6f9400 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации ЭКРА | c1bfa6fc-b71c-4b6f-9a96-d0173d5ce997 | Отсутствует питания шкафа (основное) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Наличие питания шкафа (основное) | bf6aa2d9-e7c8-478f-9102-e8e0465ef520 | 00AVB03GH023EK01_XN94
5923 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH023 | 63a7b630-dbb2-4470-8e40-cb1add6f9400 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации ЭКРА | d112cac0-8e06-4a31-a9a7-d5d32de301d1 | Отсутствует питания шкафа (резервное) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Наличие питания шкафа (резервное) | e5184225-1c8b-478b-88f8-86c8af848f52 | 00AVB03GH023EK02_XN94
5924 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH023 | 63a7b630-dbb2-4470-8e40-cb1add6f9400 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации ЭКРА | de314ffb-ce22-4837-a572-31be1369c0b4 | Неисправность в шкафу |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Неисправность в шкафу | 291fca98-8457-4465-8c81-f8c20654961e | 00AVB03GH023EK51_XF99
5925 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH023 | 63a7b630-dbb2-4470-8e40-cb1add6f9400 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации ЭКРА | e2703277-02a4-47ca-9a92-0a35fede7cd6 | Крышка ИБ S51.1 токов |  | discrete | Крышки ИБ (для ШСИ) | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Крышки ИБ токов вставлены | 5055841b-6a18-4c89-a2dd-d1bb1744b960 | 00AVB03GH023EK41_XL00
5926 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH023 | 63a7b630-dbb2-4470-8e40-cb1add6f9400 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации ЭКРА | e6cc43ac-1bfb-42d0-b1f1-70504ea53063 | Крышка ИБ S51.2 напряжение |  | discrete | Крышки ИБ (для ШСИ) | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Крышки ИБ напряжений вставлены | 7d100357-361f-4894-8e78-c732401929d3 | 00AVB03GH023EK42_XL00
5927 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH023 | 63a7b630-dbb2-4470-8e40-cb1add6f9400 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации ЭКРА | eb79f13e-daa9-42e4-8f0c-1d2c2d2eaece | Отсутствует питание приемных цепей |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A12) | Наличие питания приемных цепей | 79fbed42-b2b7-4dd7-a242-cdf128e6f4a0 | 00AVB03GH023EK43_XN94
5928 | Защиты | 57f3654f-0123-45b7-acd5-a2f4a38227e9 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод) | 7c6b68d7-9ac9-4c1f-9e06-e9190384b084 | Команда включить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCC01-F1) | Команда включить по месту | 7742fd53-ec2f-4bb6-a990-69cbaf6b014d | 10BCC01CH201A_XA00
5929 | Релейный отсек | 8e876019-2828-487f-9a0e-149e160f4bbb | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №03 | РЗиА/Шкаф релейный | 4d8e9bc6-14a1-461c-9faa-02b38b3822a1 | Неисправность дуговой защиты (VAMP 125) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Неисправность устройства дуговой защиты 40BCA03 | d3964f2c-f980-4ef0-b389-2f6b68c2685e | 40BCA03EK101_XF01
5930 | Релейный отсек | 8e876019-2828-487f-9a0e-149e160f4bbb | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №03 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA03-F1) | Дверь релейного отсека открыта | c44b66b9-e752-499d-91cc-ab7766ab26d7 | 40BCA03EK218_XN01
5931 | ЗН 40BCA03GV001 | 77653f6a-8226-4a3d-9adf-2adee47a5b86 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA03-F1) | Положение заземляющего ножа | ea7f7b36-462d-444c-b882-b34752045d61 | 40BCA03CG204_XB02
5932 | Защиты | 2cb5f71d-e78f-4c63-82ab-d18959b813ec | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | a4917c5e-8fda-437a-aecb-529b56c88a6f | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Неисправность терминала 40BCA03 | a60e4f6c-66b0-498c-94f6-30a9043ddb1c | 40BCA03EK102_XF01
5933 | Защиты | 2cb5f71d-e78f-4c63-82ab-d18959b813ec | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 01bd2bdc-eb62-47a4-974a-1c19cf0feeef | Контроль по току для дуговой защиты |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA03-F1) | Контроль по току для дуговой защиты | 50dedff4-057e-43ed-bd1d-101ca0105c6f | 40BCA03EK216_XM02
5934 | Защиты | 2cb5f71d-e78f-4c63-82ab-d18959b813ec | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | d45c159d-6b4e-4c41-81fd-02c66e49d380 | АВ SF1 двигателя завода пружины |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA03-F1) | Автомат цепи питания двигателя взвода пружины выключателя отключен | 47ab4b58-1f71-47ab-97ae-727716aaac7b | 40BCA03EK204_XM14
5935 | Защиты | 2cb5f71d-e78f-4c63-82ab-d18959b813ec | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 898c4770-9987-4922-95be-05333efa4043 | Обрыв цепей управления |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA03-F1) | Обрыв цепей управления | e899f77a-139f-4703-81f0-9090fd6c97a4 | 40BCA03EK203_XF91
5936 | Защиты | 2cb5f71d-e78f-4c63-82ab-d18959b813ec | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | f6f97a03-5782-4e5e-9bff-82bd1e21aff0 | Неисправность цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA03-F1) | Неисправность цепей тока | e2c40d43-e636-4877-9f19-b916d3dac549 | 40BCA03EK202_XM50
5937 | Защиты | 2cb5f71d-e78f-4c63-82ab-d18959b813ec | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | ce4e0452-e165-44db-b4aa-9517640b2868 | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA03-F1) | Неисправность цепей напряжения | 84f7016c-96d4-4af8-8b08-24df3acb9bd9 | 40BCA03EK201_XM51
5938 | Защиты | 2cb5f71d-e78f-4c63-82ab-d18959b813ec | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 78cea4cd-27a3-41d6-a177-2119d024576b | Ключ SA2 цепи УРОВ во внеш. защ. |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA03-F1) | Цепи УРОВ введены | 9c919aca-9148-4e15-867d-0d1781464705 | 40BCA03EK209_XF01
5939 | Защиты | 2cb5f71d-e78f-4c63-82ab-d18959b813ec | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 0ea38c02-fa27-44ed-b2b0-facec7d1f503 | Ключ SA1 блокировка ДЗ |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA03-F1) | Ключ SA1 "Блокировка дистанционной защиты" | 0aca95df-7f28-4b1a-8657-1d61a615717e | 40BCA03EK206_XF04
5940 | Защиты | 2cb5f71d-e78f-4c63-82ab-d18959b813ec | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 8cf984c9-74da-44f4-ba88-4cfc85c42c86 | Отключение от резервной МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA03-F1) | Отключение от резервной МТЗ | 4b1de87a-fb60-42fc-89b6-60cb77061eab | 40BCA03EW214_XK17
5941 | Защиты | 2cb5f71d-e78f-4c63-82ab-d18959b813ec | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | ea0e9736-5fef-4a64-9bfd-76875fa14702 | Срабатывание |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA03-F1) | Срабатывание защит | 66184d50-b2c4-4807-887b-167bacc0c60a | 40BCA03EW213_XK01
5942 | Защиты | 2cb5f71d-e78f-4c63-82ab-d18959b813ec | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 51ad4805-f9d7-464d-81d1-9b48cd64de8d | Отключение от дистанционной защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA03-F1) | Отключение от дистанционной защиты | f1ea79d2-2d0b-4876-9acf-a6c4ebd68800 | 40BCA03EW211_XK09
5943 | Защиты | 2cb5f71d-e78f-4c63-82ab-d18959b813ec | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 914f6925-e98d-46c6-a860-196c3f1ab1da | Отключение от ЗПН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA03-F1) | Отключение от ЗПН 2 ступени | bf84adbf-52b7-4ed0-b4e7-43186328ec69 | 40BCA03EW210_XK02
5944 | Защиты | 2cb5f71d-e78f-4c63-82ab-d18959b813ec | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | f2b29184-d377-44ad-b677-d45becc055c9 | Отключение от ЗМН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA03-F1) | Отключение от ЗМН 2 ступени | 29a6e3d9-0b63-4f49-a135-dd8ffd2166ca | 40BCA03EW209_XK02
5945 | Защиты | 2cb5f71d-e78f-4c63-82ab-d18959b813ec | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 6376ef67-05e8-4e74-9601-4a72da248f7b | Действие УРОВ во внешние защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA03-F1) | Действие УРОВ во внешние защиты | 554f439c-ed87-4537-bbda-ce47558cd203 | 40BCA03EW208_XK25
5946 | Защиты | 2cb5f71d-e78f-4c63-82ab-d18959b813ec | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 3b713b31-551a-4b83-960b-d94944ccf6b1 | Отключение от УРОВ присоединений |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA03-F1) | Отключение от УРОВ присоединений | 79b8f7b0-e564-4f6f-b859-49e1507d67e7 | 40BCA03EW207_XK07
5947 | Защиты | 2cb5f71d-e78f-4c63-82ab-d18959b813ec | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 3074cd8e-30f0-4f19-8910-9abaa9561b22 | Отключение от чувствительной защиты от 1ф. КЗ на землю |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA03-F1) | Отключение от чувствительной защиты от однофазных КЗ на землю | 8e494c56-d35e-42e5-8543-8296278e46ef | 40BCA03EW206_XK06
5948 | Защиты | 2cb5f71d-e78f-4c63-82ab-d18959b813ec | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 3094fdd2-24c8-498b-b850-dfc84324e62b | Отключение от МТЗ от 1ф. КЗ на землю |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA03-F1) | Отключение от МТЗ от КЗ на землю | e74ab04e-a0e6-4f78-80ed-7ad0e472ada2 | 40BCA03EW205_XK05
5949 | Защиты | 2cb5f71d-e78f-4c63-82ab-d18959b813ec | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | b5b0da79-7ce6-488e-b38c-74db36b266c2 | Отключение от МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA03-F1) | Отключение от МТЗ | d7ab3e83-b8f4-4bd5-991e-7ddfd96c3086 | 40BCA03EW204_XK24
5950 | Защиты | 2cb5f71d-e78f-4c63-82ab-d18959b813ec | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 9a201166-23ab-435b-a707-8f34501d734b | Отключение от токовой отсечки |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA03-F1) | Отключение от токовой отсечки | bcf5d171-cc42-429d-bcae-b1f8b86cd0fd | 40BCA03EW203_XK03
5951 | Защиты | 2cb5f71d-e78f-4c63-82ab-d18959b813ec | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | b4896552-7aac-494d-a394-6a62f66610ec | Отключение от внешних защит |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA03-F1) | Отключение от внешних защит | c7b1162a-7d96-47ac-8b76-b9012c846c4e | 40BCA03EW202_XK26
5952 | Защиты | 2cb5f71d-e78f-4c63-82ab-d18959b813ec | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 055db139-860f-4e16-ab3a-6d9e3764aa1f | Отключение от дуговой защиты секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA03-F1) | Отключение от дуговой защиты | aab4d398-43be-4f1e-812f-a0c432e9d26a | 40BCA03EW201_XK01
5953 | Защиты | 2cb5f71d-e78f-4c63-82ab-d18959b813ec | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | c93f5df5-1929-4f5e-a15b-0040c6369eeb | Блокировка ЛЗШ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA03-F1) | Блокировка ЛЗШ | cc8d19e1-593a-4174-8871-e164c2ba9fee | 40BCA03EK211_XF05
5954 | Защиты | 2cb5f71d-e78f-4c63-82ab-d18959b813ec | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 22918c58-cd6a-48c9-960d-2604a22218c6 | Отключение автоматического выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA03-F1) | Отключение автомата | 564db6f3-c55f-45b0-a44f-5386bb3f7a17 | 40BCA03EK210_XM10
5955 | Защиты | 63f9988d-3a84-47db-b8e0-f03de5f866fb | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 1c7b4571-e190-4b88-a78d-9e5e9f0597a1 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB01-F1) | Связь с устройстом 30BCB01-F1 установлена | 211d555f-1a8a-4f0c-b841-11c66e3b50dc | 30BCB01F1_XN99
5956 | Защиты | 2cb5f71d-e78f-4c63-82ab-d18959b813ec | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | a3f6a8db-2280-4ce7-8c0b-37ae9b34d564 | Команда отключить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA03-F1) | Команда отключить по месту | 11a29eb9-a4f7-4b97-a94a-aa4933f3698f | 40BCA03CH201B_XA01
5957 | Защиты | 2cb5f71d-e78f-4c63-82ab-d18959b813ec | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | ed34c6f8-94bc-4960-8f7a-32b98f48e63b | Команда включить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA03-F1) | Команда включить по месту | c41d9ea9-0e5a-4be8-8f7e-5f9e4db64869 | 40BCA03CH201A_XA00
5958 | Релейный отсек | 002e0c49-5242-418c-b99c-84b1ec059437 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №04 | РЗиА/Шкаф релейный | 4d8e9bc6-14a1-461c-9faa-02b38b3822a1 | Неисправность дуговой защиты (VAMP 125) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Неисправность устройства дуговой защиты 40BCA04 | 5cf6d0fc-7f5a-4b9e-83a1-8a12ae5859f7 | 40BCA04EK101_XF01
5959 | Релейный отсек | 002e0c49-5242-418c-b99c-84b1ec059437 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №04 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA04-F1) | Дверь релейного отсека открыта | d88ab0bf-7ab6-4c99-9558-f1ebe0686d7d | 40BCA04EK213_XN01
5960 | Выкл. | ab6d8008-99c4-4d37-a289-e7c99ea07811 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 0bb42405-34aa-4547-a2af-8e0017762bd9 | Включение блокировано |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA04-F1) | Включение заблокировано | fc5fe08e-2759-4678-820f-057932406668 | 40BCA04EK212_XF07
5961 | Выкл. | ab6d8008-99c4-4d37-a289-e7c99ea07811 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 81e9d754-95c1-47fe-8117-3ec0f3ace7f1 | P |  | analog | МВт | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №04/ИП METSEP824 (40BCA04-P1) | Мощность активная сумм | 0ba7e517-7bdf-4cfe-84d7-c26b252a0a63 | 40BCA04CE003_XQ13
5962 | Выкл. | ab6d8008-99c4-4d37-a289-e7c99ea07811 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | a1856d2d-52cd-402e-ac11-33775a5c55f4 | I0 |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №04/ИП METSEP824 (40BCA04-P1) | Напряжение нулевой последовательности | 6a3b3d6b-b4aa-4b38-ac85-7646a0de78c9 | 40BCA04CE071_XQ71
5963 | Выкл. | ab6d8008-99c4-4d37-a289-e7c99ea07811 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cff27a2a-e49d-4cac-a37f-c5f89c2d1315 | F |  | analog | Частота | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №04/ИП METSEP824 (40BCA04-P1) | Частота | 8fc3bb9a-e103-4904-bc97-3fded009d45e | 40BCA04CE005_XQ10
5964 | Выкл. | ab6d8008-99c4-4d37-a289-e7c99ea07811 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 7d77fb91-923c-4c4a-8a82-073f9b2fadcb | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA04-F1) | Аварийное отключение | ed8a80c0-b6e2-4747-a319-38172ac5a1a2 | 40BCA04EW210_XK00
5965 | Выкл. | ab6d8008-99c4-4d37-a289-e7c99ea07811 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 6beafb71-995c-4305-90b5-24bddb27b094 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA04-F1) | Команда управления выключателем от СКУ ЭЧ | 3362693e-6abe-4487-a174-3905cb39a3d9 | 40BCA04EA201_XA10
5966 | Выкл. | ab6d8008-99c4-4d37-a289-e7c99ea07811 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 1b4883da-288e-4755-8b7d-68c861d3e96d | Тележка выключателя в тестовом положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA04-F1) | Тележка выключателя в тестовом положении | f01d3adb-5416-40dc-b65a-a6a8a770da8c | 40BCA04CG203_XB04
5967 | Выкл. | ab6d8008-99c4-4d37-a289-e7c99ea07811 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f91444d4-21ef-48ff-962d-1e6c7066fedd | Тележка выключателя в рабочем положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA04-F1) | Тележка выключателя в рабочем положении | 1c23a23a-4c96-4f4b-a31e-473d711dcae0 | 40BCA04CG202_XB03
5968 | Выкл. | ab6d8008-99c4-4d37-a289-e7c99ea07811 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | c0ddec60-7ad5-428f-9e30-78663477533a | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA04-F1) | Положение выключателя | 56d027b6-46d2-414e-8528-1878ee672341 | 40BCA04CG201_XB00
5969 | Выкл. | ab6d8008-99c4-4d37-a289-e7c99ea07811 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 127d8bd1-85aa-440e-83e7-182d3e041b53 | Пружива не взведена |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA04-F1) | Пружина не взведена | 3ef9881f-1dde-411f-a35c-d25eb64eb8bc | 40BCA04EK211_XF06
5970 | Выкл. | ab6d8008-99c4-4d37-a289-e7c99ea07811 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 928fee8e-0b46-4c27-a737-f568c3b4e2cd | Снижение элегаза 2-ая ступень |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA04-F1) | Понижение давления элегаза 2 ступень | dcdcaeaf-3b56-494e-a4dc-87ba27d772aa | 40BCA04EK207_XK02
5971 | Выкл. | ab6d8008-99c4-4d37-a289-e7c99ea07811 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e7e122bd-619e-49ac-b1cc-39ba1e1b1e3d | Место управление |  | discrete | Место управление | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA04-F1) | Дистанционное управление выключателем | eb0f3cfc-69d6-4f29-9e85-9cb03b2a8e70 | 40BCA04EK205_XN16
5972 | Выкл. | ab6d8008-99c4-4d37-a289-e7c99ea07811 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cf4755a6-4d58-4ec8-b3f9-5edfc67d8859 | Снижение элегаза 1-ая ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA04-F1) | Понижение давления элегаза 1 ступень | 01f1d179-8d12-425a-a312-a53cfb360202 | 40BCA04EK206_XK02
5973 | Выкл. | ab6d8008-99c4-4d37-a289-e7c99ea07811 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f3b8f573-9cdd-4210-b209-facd3940e203 | Ib |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №04/ИП METSEP824 (40BCA04-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы B | 8876c4fe-fe9d-45f5-9b8e-43a5ff80b981 | 40BCA04CE022_XQ02
5974 | Выкл. | ab6d8008-99c4-4d37-a289-e7c99ea07811 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b8b67cd5-aefd-41c0-935a-6b7bd9086751 | Ia |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №04/ИП METSEP824 (40BCA04-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы A | d4e12476-9109-4600-b3dd-46ecfb2eb382 | 40BCA04CE012_XQ01
5975 | Выкл. | ab6d8008-99c4-4d37-a289-e7c99ea07811 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8c94f778-5a92-498c-a4f8-24b6239dcf95 | cosφ |  | analog | Относительные единицы | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №04/ИП METSEP824 (40BCA04-P1) | Cos ф | 008766a9-ba5e-41ad-b7ec-ea3189ac8e8f | 40BCA04CE009_XQ19
5976 | Выкл. | ab6d8008-99c4-4d37-a289-e7c99ea07811 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 5a117f4b-eb8d-427e-bc75-3a2db076659c | S |  | analog | МВА | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №04/ИП METSEP824 (40BCA04-P1) | Мощность полная сумм | e95f3739-5e12-4d63-95fe-efa1a58c4708 | 40BCA04CE006_XQ16
5977 | Выкл. | ab6d8008-99c4-4d37-a289-e7c99ea07811 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | bb4f5e1e-6275-4cbc-8392-b9262a5aac05 | Uc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №04/ИП METSEP824 (40BCA04-P1) | Фазное напряжение фаза C | a622fdc9-73fc-417a-98c0-9670d105f504 | 40BCA04CE031_XQ31
5978 | Выкл. | ab6d8008-99c4-4d37-a289-e7c99ea07811 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 511c58a0-f6d9-4b21-8b77-4e79e4908fb1 | Ub |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №04/ИП METSEP824 (40BCA04-P1) | Фазное напряжение фаза B | 1b455be5-3815-46f6-b0b5-8b55b1da4f85 | 40BCA04CE021_XQ21
5979 | Выкл. | ab6d8008-99c4-4d37-a289-e7c99ea07811 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b1985946-556f-4504-ad9e-cad604ccbf03 | Ua |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №04/ИП METSEP824 (40BCA04-P1) | Фазное напряжение фаза A | 22364a4d-19ba-4f25-810d-77d8209f88c1 | 40BCA04CE011_XQ11
5980 | Выкл. | ab6d8008-99c4-4d37-a289-e7c99ea07811 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 540b8178-3876-41ad-a69e-8c91ae6f7827 | Uca |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №04/ИП METSEP824 (40BCA04-P1) | Линейное напряжение фазы CA | 844a7ca7-52ef-48f4-b74b-d2137e55b35d | 40BCA04CE061_XQ61
5981 | Выкл. | ab6d8008-99c4-4d37-a289-e7c99ea07811 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e9f05aeb-bbf6-4968-ada4-0c7609222336 | Ubc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №04/ИП METSEP824 (40BCA04-P1) | Линейное напряжение фазы BC | e75c72d5-4046-48b9-9d57-64b10ca8f09e | 40BCA04CE051_XQ51
5982 | Выкл. | ab6d8008-99c4-4d37-a289-e7c99ea07811 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 517d8b2c-a8b8-4c50-a8bb-fa04ba89c207 | Uab |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №04/ИП METSEP824 (40BCA04-P1) | Линейное напряжение фазы AB | 7014aca8-b086-4c29-9834-d29353b373af | 40BCA04CE041_XQ41
5983 | Выкл. | ab6d8008-99c4-4d37-a289-e7c99ea07811 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 13b8979b-0a0b-4193-8c1a-0902a4c393b7 | Q |  | analog | Мвар | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №04/ИП METSEP824 (40BCA04-P1) | Мощность реактивная сумм | cf511d29-e303-4894-95d7-7b68879c4097 | 40BCA04CE004_XQ14
5984 | Выкл. | ab6d8008-99c4-4d37-a289-e7c99ea07811 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 70ecc4f9-77c0-4751-b645-cfa94e87aca7 | U0 |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №04/ИП METSEP824 (40BCA04-P1) | Ток нулевой последовательности | c244d256-8b62-48e9-b5ab-3179e3a371d7 | 40BCA04CE072_XQ07
5985 | Выкл. | ab6d8008-99c4-4d37-a289-e7c99ea07811 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | db515ac8-ddc7-4b25-84a3-fdb6b814838f | Ic |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №04/ИП METSEP824 (40BCA04-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы C | efeeb982-c09d-4c8f-ad44-6bde673393a4 | 40BCA04CE032_XQ03
5986 | Выкл. | ab6d8008-99c4-4d37-a289-e7c99ea07811 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8940bd4d-31cc-46d6-a281-a540a3912168 | Неисправность выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA04-F1) | Неисправность выключателя 40BCA04GS001 | 426628e9-b052-4ce9-b60e-145950fbc14c | 40BCA04GS001_XM93
5987 | ЗН 40BCA04GV001 | 3a0f9edc-322b-4610-a5a5-45e04f3b80aa | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA04-F1) | Положение заземляющего ножа | 3ad9fc01-4d5f-465d-8fc2-e4220fb8491f | 40BCA04CG204_XB02
5988 | Защиты | 975fbfe0-6987-4f26-b12f-890b615f599f | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | ef8abc46-e451-4f02-b9c6-8bc23ce0216e | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Неисправность терминала 40BCA04 | 56f0a625-44b4-4f90-bf9f-df0b98bd192a | 40BCA04EK102_XF01
5989 | Защиты | 975fbfe0-6987-4f26-b12f-890b615f599f | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 112737bd-cdc8-4428-a45d-f73593036eea | Ключ SA2 цепи УРОВ во внеш. защ. |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA04-F1) | Цепи УРОВ во внешние защиты введены | 308e85d2-c69e-4fc5-808b-552d7b555423 | 40BCA04EK208_XN02
5990 | Защиты | 975fbfe0-6987-4f26-b12f-890b615f599f | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 20de722d-c50e-434b-b40d-775f190d4dd0 | АВ SF1 двигателя завода пружины |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA04-F1) | Автомат цепи питания двигателя взвода пружины выключателя отключен | 8ebc7bee-3f45-499e-85c5-f492d4da3aff | 40BCA04EK204_XM14
5991 | Защиты | 975fbfe0-6987-4f26-b12f-890b615f599f | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 7a4efe8d-3fb5-4085-95ea-56d92e270df6 | Срабатывание |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA04-F1) | Срабатывание защит | c2af313f-551d-464d-9f58-e1dfdcebed72 | 40BCA04EW211_XK01
5992 | Защиты | 975fbfe0-6987-4f26-b12f-890b615f599f | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 83fa6993-f79f-4236-af8f-b3de7c13d923 | Отключение от дуговой защиты смежной секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA04-F1) | Отключение от дуговой защиты секции 40BBA | c38419bf-0c85-41ae-9c31-b213121566e4 | 40BCA04EW209_XK08
5993 | Защиты | 975fbfe0-6987-4f26-b12f-890b615f599f | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | f80fef3f-48a1-41d4-bdf4-2c09b88ad229 | Отключение от внешних защит смежной секции | Отключение от внешних защит секции 40BBA | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA04-F1) | Отключение от внешних защит секции 40BBA | 4d209459-64c4-48e0-9a75-62c004b180e3 | 40BCA04EW208_XK26
5994 | Защиты | 975fbfe0-6987-4f26-b12f-890b615f599f | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | b511c69f-7c2f-4281-9b36-97a6f7f9a527 | Действие УРОВ во внешние защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA04-F1) | Действие УРОВ во внешние защиты | 9810fa20-c21e-4f63-8ad0-a154a9408e28 | 40BCA04EW207_XK25
5995 | Защиты | 975fbfe0-6987-4f26-b12f-890b615f599f | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | fcdbdacc-c6d1-4c6d-9825-0e00189eb477 | Отключение от УРОВ смежной секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA04-F1) | Отключение от УРОВ секции 40BBA | 203f2cdd-cccd-436f-bae2-0f644761b387 | 40BCA04EW206_XK07
5996 | Защиты | 975fbfe0-6987-4f26-b12f-890b615f599f | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 5c1cb91f-2512-47dc-a341-5b5f2aa1d6e2 | Отключение от чувствительной защиты от 1ф. КЗ на землю |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA04-F1) | Отключение от чувствительной защиты от однофазных КЗ на землю | 3a49401a-e7db-43a8-8774-eb167eefa9ca | 40BCA04EW205_XK06
5997 | Защиты | 975fbfe0-6987-4f26-b12f-890b615f599f | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 77f9b2da-f95d-4476-99f2-de5cf7866bba | Отключение от МТЗ от 1ф. КЗ на землю |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA04-F1) | Отключение от МТЗ от КЗ на землю | 2f52d380-4efe-422c-896e-5c3bc4dd8dc6 | 40BCA04EW204_XK05
5998 | Защиты | 975fbfe0-6987-4f26-b12f-890b615f599f | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | ed0be135-702a-4321-8e9b-56d730b8780b | Отключение от токовой отсечки |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA04-F1) | Отключение от токовой отсечки | c084810e-2e39-4fd4-97c1-f8048149c71d | 40BCA04EW203_XK03
5999 | Защиты | 975fbfe0-6987-4f26-b12f-890b615f599f | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | a9c42e6a-be68-4c0c-a779-7e92de577940 | Отключение от МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA04-F1) | Отключение от МТЗ | f74728a4-40eb-4f07-8188-9e782f532913 | 40BCA04EW202_XK24
6000 | Защиты | 975fbfe0-6987-4f26-b12f-890b615f599f | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 017a8e6c-1fb7-4508-80e2-e427dd0de7d7 | Отключение от дуговой защиты секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA04-F1) | Отключение от дуговой защиты секции | c409b5e1-dbb5-46df-82ee-9da7b647645c | 40BCA04EW201_XK08
6001 | Защиты | 975fbfe0-6987-4f26-b12f-890b615f599f | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 3134c8b5-fe14-4fc5-94fe-c138d8a21d96 | Срабатывание датчика дуги в отсеке ТТ или отсеке выкл. яч. смежной секции | Срабатывание датчика дуги в отсеке трансформатора тока или отсеке выключателя ячейки секции 40BBA | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA04-F1) | Срабатывание датчика дуги в отсеке трансформатора тока или отсеке выключателя ячейки секции 40BBA | cf16c032-0569-4183-8879-9f185e4a8d77 | 40BCA04EK210_XK16
6002 | Защиты | 975fbfe0-6987-4f26-b12f-890b615f599f | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 4d426b46-63a8-4579-8e21-5e60de9b6f28 | Отключение автоматического выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA04-F1) | Отключение автомата | c2b3b695-c3f0-4e9f-bb1c-7144adaee19e | 40BCA04EK209_XM10
6003 | Защиты | 975fbfe0-6987-4f26-b12f-890b615f599f | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | b42142a1-f113-40e2-b8d6-861899db967b | Обрыв цепей управления |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA04-F1) | Обрыв цепей управления | a1fb0711-2f83-4763-91df-da245849dbf7 | 40BCA04EK203_XF91
6004 | Защиты | 975fbfe0-6987-4f26-b12f-890b615f599f | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 779ec403-b11c-47c1-8bbd-621139835ac7 | Неисправность цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA04-F1) | Неисправность цепей тока | 1738deb4-6095-4ba6-be14-863ab2415728 | 40BCA04EK202_XM50
6005 | Защиты | 975fbfe0-6987-4f26-b12f-890b615f599f | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 9f5762ed-190a-4652-9fc0-67e78df52979 | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA04-F1) | Неисправность цепей напряжения | b181732c-d059-4008-9cf9-a03b66cc5a8d | 40BCA04EK201_XM51
6006 | Защиты | 975fbfe0-6987-4f26-b12f-890b615f599f | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | b3e00b8a-20b9-4d33-84cd-edabfd8d49ad | Команда отключить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA04-F1) | Команда отключить по месту | 570eaa82-22d8-4801-adf4-ad906b96dd9e | 40BCA04CH201B_XA01
6007 | Защиты | 975fbfe0-6987-4f26-b12f-890b615f599f | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 4c3826d1-a4fb-4508-b0fc-3a1b579a6bc1 | Команда включить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA04-F1) | Команда включить по месту | c0cab1b9-ffec-4380-8694-ec166fdd0363 | 40BCA04CH201A_XA00
6008 | Релейный отсек | c4a22f6d-19fc-4456-aa27-6006b71691f5 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №01 | РЗиА/Шкаф релейный | 4d8e9bc6-14a1-461c-9faa-02b38b3822a1 | Неисправность дуговой защиты (VAMP 125) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Неисправность устройства дуговой защиты 40BCB01 | 41f9ba24-fe14-4365-81d8-4fce7299d55d | 40BCB01EK101_XF01
6009 | Релейный отсек | c4a22f6d-19fc-4456-aa27-6006b71691f5 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №01 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB01-F1) | Дверь релейного отсека открыта | b9accbae-6bef-4112-aa07-e79027dc7ac1 | 40BCB01EK213_XN01
6010 | ЗН 40BCB01GV001 | 337627bc-e27c-41d3-8b36-2990c467aed1 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB01-F1) | Положение заземляющего ножа | 60df76d1-f587-42fb-9816-571bda0c1339 | 40BCB01CG204_XB02
6011 | Защиты | a9990f87-47fb-4579-97f4-8dd9827becbc | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | ef8abc46-e451-4f02-b9c6-8bc23ce0216e | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Неисправность терминала 40BCB01 | 03aff5d2-a6ec-4333-8db0-7343708744fe | 40BCB01EK102_XF01
6012 | Защиты | a9990f87-47fb-4579-97f4-8dd9827becbc | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | fcdbdacc-c6d1-4c6d-9825-0e00189eb477 | Отключение от УРОВ смежной секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB01-F1) | Отключение от УРОВ секции 40BBB | d22cd184-291d-496e-9f9c-42d379d67432 | 40BCB01EW206_XK07
6013 | Защиты | a9990f87-47fb-4579-97f4-8dd9827becbc | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 5c1cb91f-2512-47dc-a341-5b5f2aa1d6e2 | Отключение от чувствительной защиты от 1ф. КЗ на землю |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB01-F1) | Отключение от чувствительной защиты от однофазных КЗ на землю | d50207df-e1c4-4deb-ab33-e58db6412e50 | 40BCB01EW205_XK06
6014 | Защиты | a9990f87-47fb-4579-97f4-8dd9827becbc | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 77f9b2da-f95d-4476-99f2-de5cf7866bba | Отключение от МТЗ от 1ф. КЗ на землю |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB01-F1) | Отключение от МТЗ от КЗ на землю | 26ebfd11-b5c7-4bf4-81e6-1b4d7ec8a063 | 40BCB01EW204_XK05
6015 | Защиты | a9990f87-47fb-4579-97f4-8dd9827becbc | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | ed0be135-702a-4321-8e9b-56d730b8780b | Отключение от токовой отсечки |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB01-F1) | Отключение от токовой отсечки | 608a3c66-fa27-47b9-a125-81336f0d5ec4 | 40BCB01EW203_XK03
6016 | Защиты | a9990f87-47fb-4579-97f4-8dd9827becbc | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | a9c42e6a-be68-4c0c-a779-7e92de577940 | Отключение от МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB01-F1) | Отключение от МТЗ | 0d350ab7-cbe3-4565-8bec-855929656058 | 40BCB01EW202_XK24
6017 | Защиты | a9990f87-47fb-4579-97f4-8dd9827becbc | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 017a8e6c-1fb7-4508-80e2-e427dd0de7d7 | Отключение от дуговой защиты секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB01-F1) | Отключение от дуговой защиты секции | 309e507e-77d7-4b2e-9e0a-60e55768438b | 40BCB01EW201_XK08
6018 | Защиты | a9990f87-47fb-4579-97f4-8dd9827becbc | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 3134c8b5-fe14-4fc5-94fe-c138d8a21d96 | Срабатывание датчика дуги в отсеке ТТ или отсеке выкл. яч. смежной секции | Срабатывание датчика дуги в отсеке трансформатора тока или отсеке выключателя ячейки секции 40BBB | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB01-F1) | Срабатывание датчика дуги в отсеке трансформатора тока или отсеке выключателя ячейки секции 40BBB | 8e9604a5-7865-4da3-a130-2d89645a1f0c | 40BCB01EK210_XK16
6019 | Защиты | a9990f87-47fb-4579-97f4-8dd9827becbc | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 4d426b46-63a8-4579-8e21-5e60de9b6f28 | Отключение автоматического выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB01-F1) | Отключение автомата | 4e6b1c98-5469-40d3-a876-e02652993bd3 | 40BCB01EK209_XM10
6020 | ДЗТ 1к. | 646fc315-1a48-4940-923b-636ddfb02735 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/РТСН 20BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b09b728f-62d0-4768-afb3-0838d999fbb8 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/ДЗТ 1к. РТСН 20BCT02 (20BCT02GH001-A1) | Связь с устройстом 20BCT02GH001-A1 установлена | 1562d05c-de17-4eb9-8e9f-cd6e2d46f2af | 20BCT02GH001A1_XN99
6021 | Защиты | a9990f87-47fb-4579-97f4-8dd9827becbc | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 112737bd-cdc8-4428-a45d-f73593036eea | Ключ SA2 цепи УРОВ во внеш. защ. |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB01-F1) | Цепи УРОВ во внешние защиты введены | 0e243de4-4d72-44f6-8ae7-eaab49b62fb2 | 40BCB01EK208_XN02
6022 | Защиты | a9990f87-47fb-4579-97f4-8dd9827becbc | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 20de722d-c50e-434b-b40d-775f190d4dd0 | АВ SF1 двигателя завода пружины |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB01-F1) | Автомат цепи питания двигателя взвода пружины выключателя отключен | 517fcf5c-ac9b-4bf3-bbef-94935323063a | 40BCB01EK204_XM14
6023 | Защиты | a9990f87-47fb-4579-97f4-8dd9827becbc | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | b42142a1-f113-40e2-b8d6-861899db967b | Обрыв цепей управления |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB01-F1) | Обрыв цепей управления | 13fd6589-f5f8-42f1-85a1-31621e743ab6 | 40BCB01EK203_XF91
6024 | Защиты | a9990f87-47fb-4579-97f4-8dd9827becbc | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 779ec403-b11c-47c1-8bbd-621139835ac7 | Неисправность цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB01-F1) | Неисправность цепей тока | d3ec280b-5882-4f4c-832d-22d36425f1ba | 40BCB01EK202_XM50
6025 | Защиты | a9990f87-47fb-4579-97f4-8dd9827becbc | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 9f5762ed-190a-4652-9fc0-67e78df52979 | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB01-F1) | Неисправность цепей напряжения | 6321ac2f-551c-4244-a696-a8c755785006 | 40BCB01EK201_XM51
6026 | Защиты | a9990f87-47fb-4579-97f4-8dd9827becbc | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | b3e00b8a-20b9-4d33-84cd-edabfd8d49ad | Команда отключить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB01-F1) | Команда отключить по месту | a73d7b61-fcac-4522-9d27-b4c6b3fbb8aa | 40BCB01CH201B_XA01
6027 | Защиты | a9990f87-47fb-4579-97f4-8dd9827becbc | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 4c3826d1-a4fb-4508-b0fc-3a1b579a6bc1 | Команда включить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB01-F1) | Команда включить по месту | b29660b4-fc83-442c-b4b2-c5630b0b8415 | 40BCB01CH201A_XA00
6028 | Защиты | a9990f87-47fb-4579-97f4-8dd9827becbc | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 7a4efe8d-3fb5-4085-95ea-56d92e270df6 | Срабатывание |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB01-F1) | Срабатывание защит | 7124ec2e-d761-441c-ab52-0229a3e17986 | 40BCB01EW211_XK01
6029 | Защиты | a9990f87-47fb-4579-97f4-8dd9827becbc | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 83fa6993-f79f-4236-af8f-b3de7c13d923 | Отключение от дуговой защиты смежной секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB01-F1) | Отключение от дуговой защиты секции 40BBB | db07cebf-d579-48ba-9ce4-3cb8c8760610 | 40BCB01EW209_XK08
6030 | Защиты | a9990f87-47fb-4579-97f4-8dd9827becbc | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | f80fef3f-48a1-41d4-bdf4-2c09b88ad229 | Отключение от внешних защит смежной секции | Отключение от внешних защит секции 40BBB | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB01-F1) | Отключение от внешних защит секции 40BBB | da590553-df6f-4949-bd03-2528d49277b9 | 40BCB01EW208_XK26
6031 | Защиты | a9990f87-47fb-4579-97f4-8dd9827becbc | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | b511c69f-7c2f-4281-9b36-97a6f7f9a527 | Действие УРОВ во внешние защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB01-F1) | Действие УРОВ во внешние защиты | 746c7862-1118-4784-8fe2-0d8ab787984c | 40BCB01EW207_XK25
6032 | Релейный отсек | c5fb29d3-4a9d-4cf3-a5c7-960361dbffc2 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №02 | РЗиА/Шкаф релейный | 4d8e9bc6-14a1-461c-9faa-02b38b3822a1 | Неисправность дуговой защиты (VAMP 125) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Неисправность устройства дуговой защиты 40BCB02 | 870e11ce-0a00-428a-8a86-160e03218b0a | 40BCB02EK101_XF01
6033 | Релейный отсек | c5fb29d3-4a9d-4cf3-a5c7-960361dbffc2 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №02 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB02-F1) | Дверь релейного отсека открыта | 4e6f755e-5c09-4d69-815c-4b941c45a7b9 | 40BCB02EK217_XN01
6034 | ЗН 40BCB02GV001 | 4be7536b-ee3c-480b-8de6-5839ac1a7da2 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB02-F1) | Положение заземляющего ножа | f4464a95-5796-4bf4-a302-60435599d8d9 | 40BCB02CG204_XB02
6035 | Выкл. | 5972c811-4a4c-43d3-9657-394ddd64e1c1 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 0bb42405-34aa-4547-a2af-8e0017762bd9 | Включение блокировано |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB02-F1) | Включение заблокировано | 39c3ebd1-b288-4638-8378-7421cb001986 | 40BCB02EK216_XF07
6036 | Выкл. | 5972c811-4a4c-43d3-9657-394ddd64e1c1 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 127d8bd1-85aa-440e-83e7-182d3e041b53 | Пружива не взведена |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB02-F1) | Пружина не взведена | 7c4b9439-0828-482b-937d-8b6383e2a48b | 40BCB02EK214_XF06
6037 | Выкл. | 5972c811-4a4c-43d3-9657-394ddd64e1c1 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cf4755a6-4d58-4ec8-b3f9-5edfc67d8859 | Снижение элегаза 1-ая ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB02-F1) | Понижение давления элегаза 1 ступень | d55cbfc0-178e-4f1a-aaa0-376aa3bdffe8 | 40BCB02EK207_XK02
6038 | Выкл. | 5972c811-4a4c-43d3-9657-394ddd64e1c1 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 81e9d754-95c1-47fe-8117-3ec0f3ace7f1 | P |  | analog | МВт | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №02/ИП METSEP824 (40BCB02-P1) | Мощность активная сумм | 301e0fa0-1670-4a43-9ca4-75e3cc1e8e94 | 40BCB02CE003_XQ13
6039 | Выкл. | 5972c811-4a4c-43d3-9657-394ddd64e1c1 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | a1856d2d-52cd-402e-ac11-33775a5c55f4 | I0 |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №02/ИП METSEP824 (40BCB02-P1) | Напряжение нулевой последовательности | fbcffd46-4603-4d6b-a195-43d5ada9638c | 40BCB02CE071_XQ71
6040 | Выкл. | 5972c811-4a4c-43d3-9657-394ddd64e1c1 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | c0ddec60-7ad5-428f-9e30-78663477533a | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB02-F1) | Положение выключателя | 25eb4435-2f5b-4f6b-a3b0-a27c71ab54f4 | 40BCB02CG201_XB00
6041 | Выкл. | 5972c811-4a4c-43d3-9657-394ddd64e1c1 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 7d77fb91-923c-4c4a-8a82-073f9b2fadcb | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB02-F1) | Аварийное отключение | d9f7a1e4-08ab-4e2f-ac9b-686fa9397ae2 | 40BCB02EW212_XK00
6042 | Выкл. | 5972c811-4a4c-43d3-9657-394ddd64e1c1 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 6beafb71-995c-4305-90b5-24bddb27b094 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB02-F1) | Команда управления выключателем от СКУ ЭЧ | d31a57c5-1ca9-4e8d-8074-dfa69b11e89a | 40BCB02EA201_XA10
6043 | Выкл. | 5972c811-4a4c-43d3-9657-394ddd64e1c1 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 1b4883da-288e-4755-8b7d-68c861d3e96d | Тележка выключателя в тестовом положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB02-F1) | Тележка выключателя в тестовом положении | 13c70db1-89ef-4d6d-adc8-bc0c2421c2cd | 40BCB02CG203_XB04
6044 | Выкл. | 5972c811-4a4c-43d3-9657-394ddd64e1c1 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f91444d4-21ef-48ff-962d-1e6c7066fedd | Тележка выключателя в рабочем положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB02-F1) | Тележка выключателя в рабочем положении | 02e14df6-bd66-487b-bf8f-d7a5d3161618 | 40BCB02CG202_XB03
6045 | Выкл. | 5972c811-4a4c-43d3-9657-394ddd64e1c1 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 928fee8e-0b46-4c27-a737-f568c3b4e2cd | Снижение элегаза 2-ая ступень |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB02-F1) | Понижение давления элегаза 2 ступень | ff41a461-2b90-4fe4-acca-2c6118fd4618 | 40BCB02EK208_XK02
6046 | Выкл. | 5972c811-4a4c-43d3-9657-394ddd64e1c1 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e7e122bd-619e-49ac-b1cc-39ba1e1b1e3d | Место управление |  | discrete | Место управление | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB02-F1) | Дистанционное управление выключателем | 5d1f4785-496f-4fdb-beee-91f212e381a8 | 40BCB02EK205_XN16
6047 | Выкл. | 5972c811-4a4c-43d3-9657-394ddd64e1c1 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | bb4f5e1e-6275-4cbc-8392-b9262a5aac05 | Uc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №02/ИП METSEP824 (40BCB02-P1) | Фазное напряжение фаза C | 825d327e-1c28-41c4-9d75-a1fadb8123c8 | 40BCB02CE031_XQ31
6048 | Выкл. | 5972c811-4a4c-43d3-9657-394ddd64e1c1 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 511c58a0-f6d9-4b21-8b77-4e79e4908fb1 | Ub |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №02/ИП METSEP824 (40BCB02-P1) | Фазное напряжение фаза B | 6ca044c1-1f0b-4255-a943-52c6b42f3d1e | 40BCB02CE021_XQ21
6049 | Выкл. | 5972c811-4a4c-43d3-9657-394ddd64e1c1 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b1985946-556f-4504-ad9e-cad604ccbf03 | Ua |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №02/ИП METSEP824 (40BCB02-P1) | Фазное напряжение фаза A | 671722b9-9b67-4066-874a-a35d2867904e | 40BCB02CE011_XQ11
6050 | Выкл. | 5972c811-4a4c-43d3-9657-394ddd64e1c1 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 517d8b2c-a8b8-4c50-a8bb-fa04ba89c207 | Uab |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №02/ИП METSEP824 (40BCB02-P1) | Линейное напряжение фазы AB | 7937584d-91c0-4539-8830-f19aad8a1f6d | 40BCB02CE041_XQ41
6051 | Выкл. | 5972c811-4a4c-43d3-9657-394ddd64e1c1 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 540b8178-3876-41ad-a69e-8c91ae6f7827 | Uca |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №02/ИП METSEP824 (40BCB02-P1) | Линейное напряжение фазы CA | 48c44f6d-17d3-4a1d-ae0f-4921ba25d518 | 40BCB02CE061_XQ61
6052 | Выкл. | 5972c811-4a4c-43d3-9657-394ddd64e1c1 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e9f05aeb-bbf6-4968-ada4-0c7609222336 | Ubc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №02/ИП METSEP824 (40BCB02-P1) | Линейное напряжение фазы BC | 9247eff7-4654-4db4-a507-2bea48d475bd | 40BCB02CE051_XQ51
6053 | Выкл. | 5972c811-4a4c-43d3-9657-394ddd64e1c1 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 13b8979b-0a0b-4193-8c1a-0902a4c393b7 | Q |  | analog | Мвар | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №02/ИП METSEP824 (40BCB02-P1) | Мощность реактивная сумм | 3970e4c0-442c-4273-98fa-38483f63d86b | 40BCB02CE004_XQ14
6054 | Выкл. | 5972c811-4a4c-43d3-9657-394ddd64e1c1 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 70ecc4f9-77c0-4751-b645-cfa94e87aca7 | U0 |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №02/ИП METSEP824 (40BCB02-P1) | Ток нулевой последовательности | 61d7e73b-57d4-4e2c-981f-84743f27a41b | 40BCB02CE072_XQ07
6055 | Выкл. | 5972c811-4a4c-43d3-9657-394ddd64e1c1 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | db515ac8-ddc7-4b25-84a3-fdb6b814838f | Ic |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №02/ИП METSEP824 (40BCB02-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы C | 48e1351d-9fdf-4fd6-b850-8e3352b22913 | 40BCB02CE032_XQ03
6056 | Выкл. | 5972c811-4a4c-43d3-9657-394ddd64e1c1 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f3b8f573-9cdd-4210-b209-facd3940e203 | Ib |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №02/ИП METSEP824 (40BCB02-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы B | 80ea44d1-49be-4b58-ac94-1756b06df5c9 | 40BCB02CE022_XQ02
6057 | Выкл. | 5972c811-4a4c-43d3-9657-394ddd64e1c1 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b8b67cd5-aefd-41c0-935a-6b7bd9086751 | Ia |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №02/ИП METSEP824 (40BCB02-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы A | 8f91a5f9-8e26-49ee-864b-9882012bba89 | 40BCB02CE012_XQ01
6058 | Выкл. | 5972c811-4a4c-43d3-9657-394ddd64e1c1 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8c94f778-5a92-498c-a4f8-24b6239dcf95 | cosφ |  | analog | Относительные единицы | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №02/ИП METSEP824 (40BCB02-P1) | Cos ф | b705d187-7760-4ff4-8b99-dd34d66624d8 | 40BCB02CE009_XQ19
6059 | Выкл. | 5972c811-4a4c-43d3-9657-394ddd64e1c1 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 5a117f4b-eb8d-427e-bc75-3a2db076659c | S |  | analog | МВА | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №02/ИП METSEP824 (40BCB02-P1) | Мощность полная сумм | 5d9199d9-e852-4e94-9b3c-047a0f15db61 | 40BCB02CE006_XQ16
6060 | Выкл. | 5972c811-4a4c-43d3-9657-394ddd64e1c1 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cff27a2a-e49d-4cac-a37f-c5f89c2d1315 | F |  | analog | Частота | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №02/ИП METSEP824 (40BCB02-P1) | Частота | 44c3c5e0-e364-440a-a149-039f3713ec65 | 40BCB02CE005_XQ10
6061 | Выкл. | 5972c811-4a4c-43d3-9657-394ddd64e1c1 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8940bd4d-31cc-46d6-a281-a540a3912168 | Неисправность выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB02-F1) | Неисправность выключателя 40BCB02GS001 | f57f0736-8de4-4345-b1f4-33750e5ee394 | 40BCB02GS001_XM93
6062 | Защиты | c9226c94-7c92-45f2-b4f8-4a93bf8ded83 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод) | ed220e97-6e5a-4836-86ce-98c597ed35e1 | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Неисправность терминала 40BCB02 | c0c8dfc2-471e-4515-9a66-bf1a439c516d | 40BCB02EK102_XF01
6063 | Защиты | c9226c94-7c92-45f2-b4f8-4a93bf8ded83 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод) | f28994f8-7f09-412b-a9dc-a3decd80f80b | Ключ SA1 блокировка ДЗ |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB02-F1) | Ключ SA1 "Блокировка дистанционной защиты" | ab3e56cb-5e67-4741-bb71-04e850715bfc | 40BCB02EK206_XF04
6064 | Защиты | c9226c94-7c92-45f2-b4f8-4a93bf8ded83 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод) | 57002716-36b8-4fde-833f-0f77db27aeff | Срабатывание |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB02-F1) | Срабатывание защит | 71503dea-f955-47d8-88cf-4880b00a78a4 | 40BCB02EW213_XK01
6065 | Защиты | c9226c94-7c92-45f2-b4f8-4a93bf8ded83 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод) | 2af7dadf-60fa-4222-ba79-095bf64309a4 | Отключение от резервной МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB02-F1) | Отключение от резервной МТЗ | 4402de5a-1ae9-499e-944e-bda3ee3abf2e | 40BCB02EW211_XK23
6066 | Защиты | c9226c94-7c92-45f2-b4f8-4a93bf8ded83 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод) | f15f748f-304d-42ca-bf30-d040e2f882a8 | Отключение от ЗПН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB02-F1) | Отключение от ЗПН 2 ступени | e56bd6e7-b8e0-48d3-8bb8-b3bd6afc1734 | 40BCB02EW210_XK02
6067 | Защиты | c9226c94-7c92-45f2-b4f8-4a93bf8ded83 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод) | 95ee02e4-e1d3-4967-b567-710b9b0050cc | Отключение от ЗМН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB02-F1) | Отключение от ЗМН 2 ступени | 0cfc4919-ebea-42d4-9dbe-d1a2c0037b89 | 40BCB02EW209_XK02
6068 | Защиты | c9226c94-7c92-45f2-b4f8-4a93bf8ded83 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод) | e05aa059-1df5-43fb-84c5-28f8ae819962 | Действие УРОВ во внешние защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB02-F1) | Цепи УРОВ в устройство защиты на стороне ПС 31.5/10.5 | 228151a1-c208-4591-9a62-3b1be2f8171f | 40BCB02EW208_XK14
6069 | Защиты | c9226c94-7c92-45f2-b4f8-4a93bf8ded83 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод) | cea2daa9-bea3-4551-9f0c-c078d10419e2 | Отключение от УРОВ присоединений |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB02-F1) | Отключение от УРОВ присоединений | eeff1e66-e977-4f9b-9ff9-8231957b59cd | 40BCB02EW207_XK07
6070 | Защиты | c9226c94-7c92-45f2-b4f8-4a93bf8ded83 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод) | 54e1857a-4ba8-433d-aa46-f5c9a6d3863e | Отключение от чувствительной защиты от 1ф. КЗ на землю |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB02-F1) | Отключение от чувствительной защиты от однофазных КЗ на землю | 6b474886-a273-43f3-a143-b0b3df6085f0 | 40BCB02EW206_XK06
6071 | Защиты | c9226c94-7c92-45f2-b4f8-4a93bf8ded83 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод) | 2566c39f-6158-4d50-b40f-ed33cc3215c2 | Отключение от МТЗ от 1ф. КЗ на землю |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB02-F1) | Отключение от МТЗ от КЗ на землю | c1ab9807-ab4a-4c20-a56b-e9aa52e850ec | 40BCB02EW205_XK05
6072 | Защиты | c9226c94-7c92-45f2-b4f8-4a93bf8ded83 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод) | 3706eb77-e31f-4e5c-9aca-4d4dae30e2c6 | Отключение от МТЗ от м/ф КЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB02-F1) | Отключение от МТЗ от м/ф КЗ | 8f84c2f1-2dad-4fa0-aba0-2dbb531fce51 | 40BCB02EW204_XK04
6073 | Защиты | c9226c94-7c92-45f2-b4f8-4a93bf8ded83 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод) | 112b2250-38cc-44c8-86bb-93c08ba7d77a | Отключение от токовой отсечки |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB02-F1) | Отключение от токовой отсечки | a4d57d0f-2b74-4fe5-ae2a-59a6239a3d23 | 40BCB02EW203_XK03
6074 | Защиты | 650f0e40-c301-453d-84e9-c336d3ad0158 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | ee455519-1ca5-4d61-80d0-376d4cb14a48 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCB04-F1) | Связь с устройстом 10BCB04-F1 установлена | 4d6219cd-f659-49e6-beee-4eb1f5831d23 | 10BCB04F1_XN99
6075 | Защиты | c9226c94-7c92-45f2-b4f8-4a93bf8ded83 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод) | add03fec-2d07-49c8-872a-21025c7f8f0b | Отключение от дистанционной защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB02-F1) | Отключение от дистанционной защиты | 6d13cdb4-efa9-4ab0-9e52-7f5577bde814 | 40BCB02EW202_XK09
6076 | Защиты | c9226c94-7c92-45f2-b4f8-4a93bf8ded83 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод) | af7014ba-e38d-4fcf-b733-39a0b30a5be1 | Отключение от дуговой защиты секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB02-F1) | Отключение от дуговой защиты секции | 123c3682-aa94-4768-a8ad-a01a65753e04 | 40BCB02EW201_XK08
6077 | Защиты | c9226c94-7c92-45f2-b4f8-4a93bf8ded83 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод) | ba05bc71-3dd1-43e5-ac19-4dc2f09cecd2 | Контроль по току для дуговой защиты |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB02-F1) | Контроль по току для дуговой защиты | 09d5d58e-2d95-493d-b432-5ebde8968e68 | 40BCB02EK215_XM02
6078 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 65543734-0795-420d-877e-39c9b78bc3b3 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф питания и управления ЭКП | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | 1e4cb958-12be-491d-b2b6-99365ebb066a | Местное управление (Local) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф питания и управления ЭКП (00APA01GH001)/Контроллер диагностики (00APA01GH001-A10) | Местное управление (Local) | df2b01d4-2f14-47b9-9df7-b6f76b9cc385 | 00APA01GH001A10ZM03_XN17
6079 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 65543734-0795-420d-877e-39c9b78bc3b3 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф питания и управления ЭКП | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | 36b9baf6-da52-4a3d-bdfa-dc01598b9acf | Интерфейс ET2 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф питания и управления ЭКП (00APA01GH001)/Контроллер диагностики (00APA01GH001-A10) | Интерфейс ET2 в работе (ET2Link) | 71a21579-2939-44c8-b09a-8bb67c625045 | 00APA01GH001A10ZM09_XN93
6080 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 65543734-0795-420d-877e-39c9b78bc3b3 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф питания и управления ЭКП | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | 7abbfe13-93e4-418f-ace1-3098a846e6b2 | Наличие точного времени |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф питания и управления ЭКП (00APA01GH001)/Контроллер диагностики (00APA01GH001-A10) | Наличие точного времени (TimeSync) | 64e4e3bc-9ed5-4fd8-bdd3-a8532e87bc91 | 00APA01GH001A10ZM05_XN98
6081 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 65543734-0795-420d-877e-39c9b78bc3b3 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф питания и управления ЭКП | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | 7fe0091b-a88e-440d-8ccc-cdc1de062cdd | Дистанционное управление (Remote) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф питания и управления ЭКП (00APA01GH001)/Контроллер диагностики (00APA01GH001-A10) | Дистанционное управление (Remote) | 9189d50c-27cd-4fb2-8b4a-6508360a20ed | 00APA01GH001A10ZM04_XN16
6082 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 65543734-0795-420d-877e-39c9b78bc3b3 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф питания и управления ЭКП | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | a415759e-4fc3-4eb7-9a8f-d29164335e2e | Интерфейс ET1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф питания и управления ЭКП (00APA01GH001)/Контроллер диагностики (00APA01GH001-A10) | Интерфейс ET1 в работе (ET1Link) | f19dc27a-47b8-4772-b763-2c2afd16a746 | 00APA01GH001A10ZM08_XN93
6083 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 65543734-0795-420d-877e-39c9b78bc3b3 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф питания и управления ЭКП | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | aa54b71b-4094-4120-9a9e-56bc25a9e14d | Светодиод авария (Alarm) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф питания и управления ЭКП (00APA01GH001)/Контроллер диагностики (00APA01GH001-A10) | Светодиод авария (Alarm) | 4e67fce0-1098-4348-a881-a2d0d000a1fd | 00APA01GH001A10ZM02_XN96
6084 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 65543734-0795-420d-877e-39c9b78bc3b3 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф питания и управления ЭКП | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | bfdbf20e-7cc3-4a2f-becb-68b51854157b | Светодиод работа (Work) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф питания и управления ЭКП (00APA01GH001)/Контроллер диагностики (00APA01GH001-A10) | Светодиод работа (Work) | 0d386733-4701-4abe-8f04-fd916078db66 | 00APA01GH001A10ZM01_XN96
6085 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 65543734-0795-420d-877e-39c9b78bc3b3 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф питания и управления ЭКП | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | d0d60be3-0cb1-41f6-b27e-4c37f749f10d | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф питания и управления ЭКП (00APA01GH001)/Контроллер диагностики (00APA01GH001-A10) | Связь с устройстом 00APA01GH001-A10 установлена | 40b2ca6b-8dc2-444e-9723-869e08e4b298 | 00APA01GH001A10_XN99
6086 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 65543734-0795-420d-877e-39c9b78bc3b3 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф питания и управления ЭКП | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | db4eafe6-9358-4471-a08e-7dcfa33d1d18 | Питания 1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф питания и управления ЭКП (00APA01GH001)/Контроллер диагностики (00APA01GH001-A10) | Питание 1 в норме (Pwr1OR) | a6a36c34-9c38-40c0-b746-0d6d849dc446 | 00APA01GH001A10ZM06_XN94
6087 | Защиты | c9226c94-7c92-45f2-b4f8-4a93bf8ded83 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод) | 8f9b365b-088d-450b-8213-65ad82144bf7 | Блокировка ЛЗШ от смежной ячейки |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB02-F1) | Блокировка ЛЗШ от ячейки 40BCB05 | 59971d25-2ee5-414b-9cb4-7851ec9e6feb | 40BCB02EK213_XF05
6088 | Защиты | c9226c94-7c92-45f2-b4f8-4a93bf8ded83 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод) | 67194fe2-e09f-4430-ba81-4536f3c710ab | Блокировка ЛЗШ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB02-F1) | Блокировка ЛЗШ | fd3db16f-2de5-4542-9600-a5e6694d0a42 | 40BCB02EK212_XF05
6089 | Защиты | c9226c94-7c92-45f2-b4f8-4a93bf8ded83 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод) | 6d9e5f17-9ab8-4e86-876b-1b332555afdc | Срабатывание датчика дуги в отсеке выкл. и ТТ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB02-F1) | Сигнал срабатывания датчиков дуги в отсеке выключателя и в отсеке трансформаторов тока | a0a2fd0f-43c2-40d0-af4d-984f1af9ca3c | 40BCB02EK211_XK15
6090 | Защиты | c9226c94-7c92-45f2-b4f8-4a93bf8ded83 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод) | 53d98fa4-f2ad-4895-a773-00c07f0c3237 | Отключение автоматического выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB02-F1) | Отключение автоматов | 847cf237-92cb-4fd0-aecd-2ea9d5c18030 | 40BCB02EK210_XM10
6091 | Защиты | c9226c94-7c92-45f2-b4f8-4a93bf8ded83 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод) | aefe4ba1-4179-4950-a87f-f3e939d8debc | Ключ SA2 цепи УРОВ во внеш. защ. |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB02-F1) | Цепи УРОВ во внешние защиты введены | 7aaa02e3-8f62-4f31-927f-174ca87b34f9 | 40BCB02EK209_XN02
6092 | Защиты | c9226c94-7c92-45f2-b4f8-4a93bf8ded83 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод) | 1c8e6c3a-eb41-41b1-9b90-ca6e4a2d2749 | АВ SF1 двигателя завода пружины |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB02-F1) | Автомат цепи питания двигателя взвода пружины выключателя отключен | f57a74b8-6891-4172-8100-1c2bb9438973 | 40BCB02EK204_XM14
6093 | Защиты | c9226c94-7c92-45f2-b4f8-4a93bf8ded83 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод) | b4c7cba1-cc07-4f91-bf5e-183c5a20163b | Обрыв цепей управления |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB02-F1) | Обрыв цепей управления | f466d2ba-92fd-45da-ba89-9dd4cde9eaf2 | 40BCB02EK203_XF91
6094 | Защиты | c9226c94-7c92-45f2-b4f8-4a93bf8ded83 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод) | 3bbbabbb-b9ec-4651-836b-a97a72117e3b | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB02-F1) | Неисправность цепей напряжения на секции | 6bdc266d-1118-44b6-9c43-bf73c5bd1890 | 40BCB02EK202_XM51
6095 | Защиты 1к. | 656efaa5-1644-4a17-bb4c-8ca3b128af13 | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCF/Ячейка 07/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam NPP T81 (Т 10_0,4) | c24af2bb-0b4e-40f7-b164-0b852b862353 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANF/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCF07-A11) | Связь с устройстом 00BCF07-A11 установлена | b65fcdae-3317-4dec-811e-d4d512b463f0 | 00BCF07A11_XN99
6096 | Защиты | c9226c94-7c92-45f2-b4f8-4a93bf8ded83 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод) | fbafd66d-4319-4d23-9272-2c3999c6f764 | Неисправность цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB02-F1) | Неисправность цепей тока | 5f4c9930-2084-40e4-bba6-8706e22a52a5 | 40BCB02EK201_XM50
6097 | Защиты | c9226c94-7c92-45f2-b4f8-4a93bf8ded83 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод) | 22128748-9ea4-4b76-ae4e-b24118785403 | Команда отключить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB02-F1) | Команда отключить по месту | 1188a9fc-3986-4031-9162-0d708ca593d7 | 40BCB02CH201B_XA01
6098 | Защиты | c9226c94-7c92-45f2-b4f8-4a93bf8ded83 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод) | 7c6b68d7-9ac9-4c1f-9e06-e9190384b084 | Команда включить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB02-F1) | Команда включить по месту | a4d88676-0f55-4ff2-b22a-b0efd17cf663 | 40BCB02CH201A_XA00
6099 | Релейный отсек | 5d43fc29-5c5b-4687-a160-f87e4101eb4f | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №03 | РЗиА/Шкаф релейный | 4d8e9bc6-14a1-461c-9faa-02b38b3822a1 | Неисправность дуговой защиты (VAMP 125) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Неисправность устройства дуговой защиты 40BCB03 | ec3995e1-33fe-4d78-8ab7-dd3128931188 | 40BCB03EK101_XF01
6100 | Релейный отсек | 5d43fc29-5c5b-4687-a160-f87e4101eb4f | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №03 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB03-F1) | Дверь релейного отсека открыта | 57483a17-f67a-4cd2-b86c-a20923d62ae2 | 40BCB03EK208_XN01
6101 | ЗН 40BCB03GV001 | c623b11b-b349-4448-9342-167c5b11030b | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB03-F1) | Положение заземляющего ножа | 4f3fe369-905c-4751-a02b-cb7e6935e1ed | 40BCB03CG203_XB02
6102 | Защиты | 6ab652d3-45ee-4861-a7ae-7763dc48bb3d | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | b279cf76-946d-4a53-90b1-23602165b075 | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Неисправность терминала 40BCB03 | 90d2ec67-78ca-432f-a052-d76e9324eda9 | 40BCB03EK102_XF01
6103 | Защиты | 6ab652d3-45ee-4861-a7ae-7763dc48bb3d | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | a8f5f744-8a23-4de6-aa65-cc7fba89e37f | Отключение автоматического выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB03-F1) | Отключение автоматов | b682fd90-e3f8-4918-99f9-53634f8cee32 | 40BCB03EK204_XM10
6104 | Защиты | 6ab652d3-45ee-4861-a7ae-7763dc48bb3d | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | b01d0ec6-4f91-490d-9944-05baceb9a894 | Срабатывание |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB03-F1) | Срабатывание защит | 427c3a9e-7243-4227-9fcd-8edeb42911d8 | 40BCB03EW207_XK01
6105 | Защиты | 6ab652d3-45ee-4861-a7ae-7763dc48bb3d | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | ef3133d8-b485-4ec0-b1b9-bedfcf578c85 | Сигнал "Земля на секции" |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB03-F1) | Сигнал "Земля на секции" | 7fb10ca2-f4a0-481e-a93b-ad88931fcf5e | 40BCB03EW206_XF08
6106 | Защиты | 6ab652d3-45ee-4861-a7ae-7763dc48bb3d | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | e2cfef6b-a156-41f8-bb03-f0f2d76176f7 | АВ SF13 цепей оперативной блокировки |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB03-F1) | Отключение автомата цепей оперативной блокировки секции 40BCB | 77af1c47-162e-49fd-91e1-e88ce24635d2 | 40BCB03EK206_XM10
6107 | Защиты | 6ab652d3-45ee-4861-a7ae-7763dc48bb3d | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | c21f7adc-69cf-44b1-bde9-2b31ca57239a | Предохранители ТН неисправны |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB03-F1) | Предохранители ТН исправны | 38475194-b24e-41d3-8d59-0b36bfc9969a | 40BCB03EK205_XM49
6108 | Защиты | 6ab652d3-45ee-4861-a7ae-7763dc48bb3d | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 36d6f763-acfb-4c20-b1e3-e21d3edc7e03 | АВ SF6 цепей напряжения раз.треуг. |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB03-F1) | Контроль отключенного положения автомата SF6 цепей напряжения "разомкнутый треугольник | 4e62e2f5-51f2-4e19-b39f-acb4451aa51c | 40BCB03EK203_XM14
6109 | U02 Elemy ATS АВР | 65ad5600-cff4-4adb-857c-db02bf33acab | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф системы гарантированного питания №1 | АСУ ТП/Устройства/Питание/Автоматический стоечный переключатель | 1d6e0259-7026-474b-b3aa-9ed7c5b35ff5 | Напряжение на входе №1 в норме |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH001)/АВР (00AVE01GH001-U02) | Напряжение на входе №1 в норме | 7f845732-0271-4c14-bbfc-9e57984af262 | 00AVE01GH001U02ZM03_XN98
6110 | U02 Elemy ATS АВР | 65ad5600-cff4-4adb-857c-db02bf33acab | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф системы гарантированного питания №1 | АСУ ТП/Устройства/Питание/Автоматический стоечный переключатель | 3d41ea25-3f5e-4f5c-9ffc-01bb21e8ab52 | Напряжение на входе №1 |  | analog | Напряжение до 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH001)/АВР (00AVE01GH001-U02) | Напряжение на входе №1 | 7285c56e-c529-4c42-b8d0-bd7a9832efa0 | 00AVE01GH001U02CE01_XQ12
6111 | U02 Elemy ATS АВР | 65ad5600-cff4-4adb-857c-db02bf33acab | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф системы гарантированного питания №1 | АСУ ТП/Устройства/Питание/Автоматический стоечный переключатель | 6acb04a0-f9b6-474e-a12c-ea4497bbb512 | Полная мощность |  | analog | ВА | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH001)/АВР (00AVE01GH001-U02) | Полная мощность | b3f5d6a7-27bf-49c1-9b73-bd0f39f330e7 | 00AVE01GH001U02CE04_XQ16
6112 | U02 Elemy ATS АВР | 65ad5600-cff4-4adb-857c-db02bf33acab | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф системы гарантированного питания №1 | АСУ ТП/Устройства/Питание/Автоматический стоечный переключатель | 6e936d14-1c50-4ef2-b524-613a321b43ad | Статус обмена данными с ядром |  | integer | Переключатель обмен с ядром | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH001)/АВР (00AVE01GH001-U02) | Статус обмена данными с ядром | 139ecc0e-aa36-4110-8161-76dae392d2f4 | 00AVE01GH001U02ZM11_XQ12
6113 | U02 Elemy ATS АВР | 65ad5600-cff4-4adb-857c-db02bf33acab | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф системы гарантированного питания №1 | АСУ ТП/Устройства/Питание/Автоматический стоечный переключатель | 722b013d-4db3-479f-b90e-f69d357856a5 | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH001)/АВР (00AVE01GH001-U02) | Связь с устройстом 00AVE01GH001-U02 установлена | a59f59d5-fb0b-4f25-b045-9bdb1aa4072a | 00AVE01GH001U02_XN99
6114 | U02 Elemy ATS АВР | 65ad5600-cff4-4adb-857c-db02bf33acab | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф системы гарантированного питания №1 | АСУ ТП/Устройства/Питание/Автоматический стоечный переключатель | 7a5e3c45-4729-41f9-9141-22040a22d790 | Среднее значение тока на выходе |  | analog | Ток > 1 кВ | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH001)/АВР (00AVE01GH001-U02) | Среднее значение тока на выходе | a2e61625-f4cb-4926-8d50-2c0106a7fb90 | 00AVE01GH001U02CE03_XQ95
6115 | U02 Elemy ATS АВР | 65ad5600-cff4-4adb-857c-db02bf33acab | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф системы гарантированного питания №1 | АСУ ТП/Устройства/Питание/Автоматический стоечный переключатель | 938607ba-3fd5-41f6-9049-0b644b53fcd0 | Напряжение на входе №2 в норме |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH001)/АВР (00AVE01GH001-U02) | Напряжение на входе №2 в норме | 991cf4df-0018-4971-a119-da59c677e975 | 00AVE01GH001U02ZM04_XN98
6116 | U02 Elemy ATS АВР | 65ad5600-cff4-4adb-857c-db02bf33acab | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф системы гарантированного питания №1 | АСУ ТП/Устройства/Питание/Автоматический стоечный переключатель | 9c8d864f-fe88-49b0-82fa-872f1c86026b | Неисправность силового реле входа 1 |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH001)/АВР (00AVE01GH001-U02) | Неисправность силового реле входа 1 | d39796dd-572b-4d6e-8d35-0743d7910120 | 00AVE01GH001U02ZM09_XF91
6117 | U02 Elemy ATS АВР | 65ad5600-cff4-4adb-857c-db02bf33acab | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф системы гарантированного питания №1 | АСУ ТП/Устройства/Питание/Автоматический стоечный переключатель | a3fdde9b-11fd-4181-b45a-1e08ec337c95 | Реактивная мощность |  | analog | вар | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH001)/АВР (00AVE01GH001-U02) | Реактивная мощность | 29e41897-2223-4705-be30-711a6bbabbcd | 00AVE01GH001U02CE06_XQ14
6118 | U02 Elemy ATS АВР | 65ad5600-cff4-4adb-857c-db02bf33acab | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф системы гарантированного питания №1 | АСУ ТП/Устройства/Питание/Автоматический стоечный переключатель | adf36719-b046-4ab0-afde-b05db753ad17 | Вход №1 активен |  | discrete | Активен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH001)/АВР (00AVE01GH001-U02) | Вход №1 активен | 957747bc-627a-42e9-93da-a800af9345fe | 00AVE01GH001U02ZM05_XN92
6119 | U02 Elemy ATS АВР | 65ad5600-cff4-4adb-857c-db02bf33acab | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф системы гарантированного питания №1 | АСУ ТП/Устройства/Питание/Автоматический стоечный переключатель | aff4251e-4d86-4a2c-9a56-01dcd0875d4d | Вход №2 активен |  | discrete | Активен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH001)/АВР (00AVE01GH001-U02) | Вход №2 активен | 1352fac3-71c8-4122-8400-4fc33689f014 | 00AVE01GH001U02ZM06_XN92
6120 | U02 Elemy ATS АВР | 65ad5600-cff4-4adb-857c-db02bf33acab | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф системы гарантированного питания №1 | АСУ ТП/Устройства/Питание/Автоматический стоечный переключатель | c40f2f0e-73f9-4ea3-9350-a1898462f827 | Наличие напряжения на общем выходе |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH001)/АВР (00AVE01GH001-U02) | Наличие напряжения на общем выходе | 421cbbb9-3acb-4572-8bc3-11e12ca7655b | 00AVE01GH001U02ZM07_XN95
6121 | U02 Elemy ATS АВР | 65ad5600-cff4-4adb-857c-db02bf33acab | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф системы гарантированного питания №1 | АСУ ТП/Устройства/Питание/Автоматический стоечный переключатель | d69dd864-d8e9-4108-a375-c4248bdf92d5 | Наличие напряжения на выходе 1 после автомата |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH001)/АВР (00AVE01GH001-U02) | Наличие напряжения на выходе 1 после автомата | 13f5d26f-3675-4836-8488-0a745d488820 | 00AVE01GH001U02ZM08_XN95
6122 | U02 Elemy ATS АВР | 65ad5600-cff4-4adb-857c-db02bf33acab | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф системы гарантированного питания №1 | АСУ ТП/Устройства/Питание/Автоматический стоечный переключатель | f2df33f9-da8c-4bfa-8936-3d074ef16cfe | Неисправность силового реле входа 2 |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH001)/АВР (00AVE01GH001-U02) | Неисправность силового реле входа 2 | de5c936c-d742-47d7-bf03-343266daa9f8 | 00AVE01GH001U02ZM10_XF91
6123 | U02 Elemy ATS АВР | 65ad5600-cff4-4adb-857c-db02bf33acab | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф системы гарантированного питания №1 | АСУ ТП/Устройства/Питание/Автоматический стоечный переключатель | f525a848-d793-4670-ab1f-55e589f2ccf5 | Напряжение на входе №2 |  | analog | Напряжение до 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH001)/АВР (00AVE01GH001-U02) | Напряжение на входе №2 | 0561a9b9-3805-42a5-b984-7936857110d2 | 00AVE01GH001U02CE02_XQ12
6124 | U02 Elemy ATS АВР | 65ad5600-cff4-4adb-857c-db02bf33acab | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф системы гарантированного питания №1 | АСУ ТП/Устройства/Питание/Автоматический стоечный переключатель | f6c45309-43c9-44a7-923f-324218311001 | Активная мощность |  | analog | Вт | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH001)/АВР (00AVE01GH001-U02) | Активная мощность | f4677862-b779-4e41-bd3d-b69ef31d216b | 00AVE01GH001U02CE05_XQ13
6125 | U02 Elemy ATS АВР | 65ad5600-cff4-4adb-857c-db02bf33acab | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф системы гарантированного питания №1 | АСУ ТП/Устройства/Питание/Автоматический стоечный переключатель | ffbc2868-2e05-4091-8ed3-dbe05e4662ce | Отказ источников питания |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH001)/АВР (00AVE01GH001-U02) | Отказ одного из источников питания | 251784f4-2146-4e4d-ba6a-4f7da825f444 | 00AVE01GH001U02ZM02_XF91
6126 | Защиты | 6ab652d3-45ee-4861-a7ae-7763dc48bb3d | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 55ae8587-f8e8-4857-8743-9799accf8120 | АВ SF5 цепей напряжения Y |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB03-F1) | Контроль отключенного положения автомата SF5 цепей напряжения "звезда" | 2882f329-482b-4b04-bd21-ca4a2120de00 | 40BCB03EK202_XM14
6127 | Измерительный преобразователь | 65dc0fa3-a0c8-4a12-a90a-950843a99958 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Измерители/ИП METSEP824 | 5caa000c-ace0-4981-843f-e02d993cbb3f | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №01/ИП METSEP824 (30BCB01-P1) | Связь с устройстом 30BCB01-P1 установлена | 5cbcfd61-2d89-471b-a214-4a5b7cbbc2c6 | 30BCB01P1_XN99
6128 | Защиты | 6ab652d3-45ee-4861-a7ae-7763dc48bb3d | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 559621d5-d6f7-4908-8e98-f41ba45c8dc0 | Неисправность ТН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB03-F1) | Неисправность ТН | 2067c937-e266-4186-8286-48805272dab9 | 40BCB03EK201_XF90
6129 | Защиты | 6ab652d3-45ee-4861-a7ae-7763dc48bb3d | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 8c012794-e0db-4e0e-ba24-24edbf0546be | Предохранители ТН вынуты |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB03-F1) | Предохранители вынуты | adc93d18-7d80-4ebf-8a28-5f1385f8820f | 40BCB03CG202_XB12
6130 | Защиты | 6ab652d3-45ee-4861-a7ae-7763dc48bb3d | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 9c1963c3-8925-4650-91b0-d421269ebbe9 | Предохранители в рабочем положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB03-F1) | Предохранители в рабочем положении | 48c5e20d-2bdf-4783-8267-b1a8f7ba8ec4 | 40BCB03CG201_XB11
6131 | Защиты | 6ab652d3-45ee-4861-a7ae-7763dc48bb3d | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 14fdddf6-e9c4-46ad-9039-2468872693a5 | Срабатывание от ЗПН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB03-F1) | Срабатывание 2 ступени ЗПН | 76eddf36-829f-4850-9004-a2d17ae6b382 | 40BCB03EW205_XK02
6132 | P1 ЭНИП-2 | 65fe34a4-d44d-402c-ad5b-1f42b69405b6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/Шкаф КиУП | РЗиА/Измерители/ЭНИП-2-41 | 097abf56-fa6b-4fd7-96fc-3ab405f7f5c3 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY10-P1) | Связь с устройстом 00ACY10-P1 установлена | c26e9174-8fa8-4e58-8c0a-d51b76d9193a | 00ACY10P1_XN99
6133 | Защиты | 6ab652d3-45ee-4861-a7ae-7763dc48bb3d | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 241f4210-f3ff-4ba4-9736-56eca49a550b | Срабатывание от ЗПН 1 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB03-F1) | Срабатывание 1 ступени ЗПН | 4985ab2f-b4ff-4568-89b5-93c941cecd8d | 40BCB03EW204_XK02
6134 | Защиты | 6ab652d3-45ee-4861-a7ae-7763dc48bb3d | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 470522c0-4d78-41f2-b45e-d50e6a68ed6e | Срабатывание от ЗМН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB03-F1) | Срабатывание 2 ступени ЗМН | 7997e8ea-88d3-49c6-af94-0ed1691b2998 | 40BCB03EW203_XK02
6135 | АРКТ | 6674a7b6-9193-4b0c-9810-007513c707de | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/РТСН 40BCT02/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | 19c606c5-abb8-4228-ac67-773389f31ccb | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/АРКТ РТСН 40BCT02 (40BCT02GH003-A2) | Связь с устройстом 40BCT02GH003-A2 установлена | d8bc7b68-ec11-42c3-ba95-ef647a5cf3fc | 40BCT02GH003A2_XN99
6136 | Защиты | 6ab652d3-45ee-4861-a7ae-7763dc48bb3d | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 5192f9bf-dfd6-4255-b757-e3d4401b157b | Срабатывание от ЗМН 1 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB03-F1) | Срабатывание 1 ступени ЗМН | 9b964d11-93ab-49db-bbb5-c6c374738a7d | 40BCB03EW202_XK02
6137 | Защиты | 6ab652d3-45ee-4861-a7ae-7763dc48bb3d | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | ea86325b-b1ed-4c5a-806b-e878f0475af1 | Отсутствие напряжения на секции |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB03-F1) | Отсутствие напряжения на секции | 410d9634-7afe-4548-acce-6e0a23e474ed | 40BCB03EK207_XM48
6138 | ЗН 40BCB04GV001 | 61868888-524f-4dec-86dc-c9430c737f08 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB04-F1) | Положение заземляющего ножа | 67243de2-6ad8-4f05-ae84-b6ea900ec16a | 40BCB04CG204_XB02
6139 | Релейный отсек | 5d115cac-433b-4ea5-9367-6cd750dc0c84 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №04 | РЗиА/Шкаф релейный | 4d8e9bc6-14a1-461c-9faa-02b38b3822a1 | Неисправность дуговой защиты (VAMP 125) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Неисправность устройства дуговой защиты 40BCB04 | 5c2e9f57-64a9-4f94-8fac-22d2d21f6a07 | 40BCB04EK101_XF01
6140 | Релейный отсек | 5d115cac-433b-4ea5-9367-6cd750dc0c84 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №04 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB04-F1) | Дверь релейного отсека открыта | d4152872-1191-4b00-8962-977a1a0ed0fb | 40BCB04EK217_XN01
6141 | Выкл. | db44addc-2fa3-49c8-9023-ec6096eac97b | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b1985946-556f-4504-ad9e-cad604ccbf03 | Ua |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №04/ИП METSEP824 (40BCB04-P1) | Фазное напряжение фаза A | b22080b0-6bcd-46f2-b4cb-74f7b75f6de9 | 40BCB04CE011_XQ11
6142 | Выкл. | db44addc-2fa3-49c8-9023-ec6096eac97b | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 0bb42405-34aa-4547-a2af-8e0017762bd9 | Включение блокировано |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB04-F1) | Включение заблокировано | dbfc6074-ca17-483d-af7e-a4432bc6211a | 40BCB04EK214_XF07
6143 | Выкл. | db44addc-2fa3-49c8-9023-ec6096eac97b | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 81e9d754-95c1-47fe-8117-3ec0f3ace7f1 | P |  | analog | МВт | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №04/ИП METSEP824 (40BCB04-P1) | Мощность активная сумм | 8af9a54f-9ce9-41ad-8f45-c0c70c1c2380 | 40BCB04CE003_XQ13
6144 | Выкл. | db44addc-2fa3-49c8-9023-ec6096eac97b | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 7d77fb91-923c-4c4a-8a82-073f9b2fadcb | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB04-F1) | Аварийное отключение | 3fd45eb8-2c03-469d-8a1c-162c59431390 | 40BCB04EW211_XK00
6145 | Выкл. | db44addc-2fa3-49c8-9023-ec6096eac97b | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 6beafb71-995c-4305-90b5-24bddb27b094 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB04-F1) | Команда управления выключателем от СКУ ЭЧ | 0eda3a89-7ed2-4337-9787-82e4499f1342 | 40BCB04EA201_XA10
6146 | 00P1 ЭНИП-2 | 668ee777-c6b8-472a-bd92-cd4221bd9e41 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/Шкаф КиУП | РЗиА/Измерители/ЭНИП-2-41 | 097abf56-fa6b-4fd7-96fc-3ab405f7f5c3 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY13-00P1) | Связь с устройстом 00ACY13-00P1 установлена | 46faad57-8ad9-4b22-b9f8-57a9f19ea304 | 00ACY1300P1_XN99
6147 | Выкл. | db44addc-2fa3-49c8-9023-ec6096eac97b | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 1b4883da-288e-4755-8b7d-68c861d3e96d | Тележка выключателя в тестовом положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB04-F1) | Тележка выключателя в тестовом положении | bf2dc684-cb0f-4302-9034-7ac748af2468 | 40BCB04CG203_XB04
6148 | Выкл. | db44addc-2fa3-49c8-9023-ec6096eac97b | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f91444d4-21ef-48ff-962d-1e6c7066fedd | Тележка выключателя в рабочем положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB04-F1) | Тележка выключателя в рабочем положении | 517b3b58-51d3-465c-a71a-6fd4c8f85878 | 40BCB04CG202_XB03
6149 | Выкл. | db44addc-2fa3-49c8-9023-ec6096eac97b | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | c0ddec60-7ad5-428f-9e30-78663477533a | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB04-F1) | Положение выключателя | 50b02b2f-2724-49e2-a1cf-b8276d0275d9 | 40BCB04CG201_XB00
6150 | Выкл. | db44addc-2fa3-49c8-9023-ec6096eac97b | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 127d8bd1-85aa-440e-83e7-182d3e041b53 | Пружива не взведена |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB04-F1) | Пружина не взведена | 20c23752-780a-490e-8c91-8c1637b39b42 | 40BCB04EK215_XF06
6151 | Выкл. | db44addc-2fa3-49c8-9023-ec6096eac97b | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 928fee8e-0b46-4c27-a737-f568c3b4e2cd | Снижение элегаза 2-ая ступень |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB04-F1) | Понижение давления элегаза 2 ступень | 1cb7a87a-5082-42f5-8870-934ae25b2914 | 40BCB04EK208_XK02
6152 | Выкл. | db44addc-2fa3-49c8-9023-ec6096eac97b | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e7e122bd-619e-49ac-b1cc-39ba1e1b1e3d | Место управление |  | discrete | Место управление | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB04-F1) | Дистанционное управление выключателем | 19c39c81-2957-4048-b1bf-ee38be43d04b | 40BCB04EK205_XN16
6153 | Выкл. | db44addc-2fa3-49c8-9023-ec6096eac97b | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cf4755a6-4d58-4ec8-b3f9-5edfc67d8859 | Снижение элегаза 1-ая ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB04-F1) | Понижение давления элегаза 1 ступень | f2e5bf57-826c-45f8-9b50-a03b871d4f01 | 40BCB04EK207_XK02
6154 | Выкл. | db44addc-2fa3-49c8-9023-ec6096eac97b | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 13b8979b-0a0b-4193-8c1a-0902a4c393b7 | Q |  | analog | Мвар | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №04/ИП METSEP824 (40BCB04-P1) | Мощность реактивная сумм | 8f55f6d6-c1d7-4409-b739-9c19ca902100 | 40BCB04CE004_XQ14
6155 | Выкл. | db44addc-2fa3-49c8-9023-ec6096eac97b | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | bb4f5e1e-6275-4cbc-8392-b9262a5aac05 | Uc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №04/ИП METSEP824 (40BCB04-P1) | Фазное напряжение фаза C | 8c9a357f-ebd3-4037-9e85-8a7c5921a6c2 | 40BCB04CE031_XQ31
6156 | Выкл. | db44addc-2fa3-49c8-9023-ec6096eac97b | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 511c58a0-f6d9-4b21-8b77-4e79e4908fb1 | Ub |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №04/ИП METSEP824 (40BCB04-P1) | Фазное напряжение фаза B | 2ce39328-1e30-4b0b-88de-28c48bbc458a | 40BCB04CE021_XQ21
6157 | Выкл. | db44addc-2fa3-49c8-9023-ec6096eac97b | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | a1856d2d-52cd-402e-ac11-33775a5c55f4 | I0 |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №04/ИП METSEP824 (40BCB04-P1) | Напряжение нулевой последовательности | 842164f0-8134-42ea-bfd2-c108b6452b06 | 40BCB04CE071_XQ71
6158 | Выкл. | db44addc-2fa3-49c8-9023-ec6096eac97b | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 517d8b2c-a8b8-4c50-a8bb-fa04ba89c207 | Uab |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №04/ИП METSEP824 (40BCB04-P1) | Линейное напряжение фазы AB | 4f5e6e8d-364b-4281-8c08-4cf9939c51a2 | 40BCB04CE041_XQ41
6159 | Выкл. | db44addc-2fa3-49c8-9023-ec6096eac97b | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 540b8178-3876-41ad-a69e-8c91ae6f7827 | Uca |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №04/ИП METSEP824 (40BCB04-P1) | Линейное напряжение фазы CA | fb71cd47-748a-49a1-8e59-2a756582b559 | 40BCB04CE061_XQ61
6160 | AU1 SICOM-3000 | 67c85df5-4be0-4303-b096-52f04a7a0bb0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 19fb8cff-3099-4cc6-9f23-b7b27322bdc1 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/Коммутатор КиУП (00ACY04-AU1) | Связь с устройстом 00ACY04-AU1 установлена | 6f9b2148-ecbf-4e66-9a99-9e4324f37fa4 | 00ACY04AU1_XN99
6161 | AU1 SICOM-3000 | 67c85df5-4be0-4303-b096-52f04a7a0bb0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 1fd05d3c-bd67-4aa7-8074-d54fbf7cea7f | Состояние порта №01 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/Коммутатор КиУП (00ACY04-AU1) | Состояние порта №01 | 30c54102-4282-4760-b7d6-22a019ad0db8 | 00ACY04A11ZV01_XN91
6162 | AU1 SICOM-3000 | 67c85df5-4be0-4303-b096-52f04a7a0bb0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 5314a6ba-cb5f-437c-a6c1-45e0c87d99b5 | Состояние порта №03 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/Коммутатор КиУП (00ACY04-AU1) | Состояние порта №03 | 12f1dc82-c0a4-4f76-95da-b35f3d5edc28 | 00ACY04A11ZV03_XN91
6163 | AU1 SICOM-3000 | 67c85df5-4be0-4303-b096-52f04a7a0bb0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 69e69816-2542-4466-a8cd-509ee5bf1b7b | Состояние порта №06 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/Коммутатор КиУП (00ACY04-AU1) | Состояние порта №06 | 78c1d9ca-2ccf-4064-a35a-fba527653f8f | 00ACY04A11ZV06_XN91
6164 | AU1 SICOM-3000 | 67c85df5-4be0-4303-b096-52f04a7a0bb0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 71926aff-3e5d-484d-a218-c15da8248a36 | Состояние порта №08 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/Коммутатор КиУП (00ACY04-AU1) | Состояние порта №08 | b6f457e8-0583-4858-a243-28384eabffe1 | 00ACY04A11ZV08_XN91
6165 | AU1 SICOM-3000 | 67c85df5-4be0-4303-b096-52f04a7a0bb0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 77e750d7-e34c-4b86-ac23-3792569f17a1 | Состояние порта №07 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/Коммутатор КиУП (00ACY04-AU1) | Состояние порта №07 | 6aaeb7cc-96c3-42ac-bc48-1e24c004eb9b | 00ACY04A11ZV07_XN91
6166 | AU1 SICOM-3000 | 67c85df5-4be0-4303-b096-52f04a7a0bb0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 995e1ab4-4e9b-4445-b3fd-62d5bd280335 | Состояние порта №05 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/Коммутатор КиУП (00ACY04-AU1) | Состояние порта №05 | f13d0330-a408-4f41-be55-2ca227e93b02 | 00ACY04A11ZV05_XN91
6167 | AU1 SICOM-3000 | 67c85df5-4be0-4303-b096-52f04a7a0bb0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | a2525f78-7860-4b68-b076-d88e248f3af5 | Состояние порта №02 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/Коммутатор КиУП (00ACY04-AU1) | Состояние порта №02 | 90659a7e-3dcb-4ccb-b786-bef80035d55e | 00ACY04A11ZV02_XN91
6168 | AU1 SICOM-3000 | 67c85df5-4be0-4303-b096-52f04a7a0bb0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | e7b49366-abfa-4991-bae9-4212ac28d4ba | Состояние порта №04 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/Коммутатор КиУП (00ACY04-AU1) | Состояние порта №04 | 983c8ed0-3798-45f5-aafa-e973343584ba | 00ACY04A11ZV04_XN91
6169 | Выкл. | db44addc-2fa3-49c8-9023-ec6096eac97b | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e9f05aeb-bbf6-4968-ada4-0c7609222336 | Ubc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №04/ИП METSEP824 (40BCB04-P1) | Линейное напряжение фазы BC | 6580d411-93c5-4f87-b7dc-130a18f95ea1 | 40BCB04CE051_XQ51
6170 | Выкл. | db44addc-2fa3-49c8-9023-ec6096eac97b | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 70ecc4f9-77c0-4751-b645-cfa94e87aca7 | U0 |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №04/ИП METSEP824 (40BCB04-P1) | Ток нулевой последовательности | 152da33f-304e-4273-aa9f-a7609d615e4d | 40BCB04CE072_XQ07
6171 | Выкл. | db44addc-2fa3-49c8-9023-ec6096eac97b | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | db515ac8-ddc7-4b25-84a3-fdb6b814838f | Ic |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №04/ИП METSEP824 (40BCB04-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы C | 7512b2ba-c2a0-49ad-823a-39aeee1e8a8a | 40BCB04CE032_XQ03
6172 | Выкл. | db44addc-2fa3-49c8-9023-ec6096eac97b | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f3b8f573-9cdd-4210-b209-facd3940e203 | Ib |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №04/ИП METSEP824 (40BCB04-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы B | aa13d606-4b6c-470f-a153-9ebe7bed9c66 | 40BCB04CE022_XQ02
6173 | Выкл. | db44addc-2fa3-49c8-9023-ec6096eac97b | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b8b67cd5-aefd-41c0-935a-6b7bd9086751 | Ia |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №04/ИП METSEP824 (40BCB04-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы A | 80036688-67b5-489d-88f6-95c085b01849 | 40BCB04CE012_XQ01
6174 | Выкл. | db44addc-2fa3-49c8-9023-ec6096eac97b | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8c94f778-5a92-498c-a4f8-24b6239dcf95 | cosφ |  | analog | Относительные единицы | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №04/ИП METSEP824 (40BCB04-P1) | Cos ф | fef1110f-25c7-443b-b66e-d7a2529b061b | 40BCB04CE009_XQ19
6175 | Выкл. | db44addc-2fa3-49c8-9023-ec6096eac97b | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 5a117f4b-eb8d-427e-bc75-3a2db076659c | S |  | analog | МВА | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №04/ИП METSEP824 (40BCB04-P1) | Мощность полная сумм | 0267a999-088d-4717-92fd-9b2ad9f2157a | 40BCB04CE006_XQ16
6176 | Выкл. | db44addc-2fa3-49c8-9023-ec6096eac97b | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cff27a2a-e49d-4cac-a37f-c5f89c2d1315 | F |  | analog | Частота | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №04/ИП METSEP824 (40BCB04-P1) | Частота | a6b0b41d-4850-49e0-b34b-dc86bd14e553 | 40BCB04CE005_XQ10
6177 | Выкл. | db44addc-2fa3-49c8-9023-ec6096eac97b | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8940bd4d-31cc-46d6-a281-a540a3912168 | Неисправность выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB04-F1) | Неисправность выключателя 40BCB04GS001 | 2c25173a-c301-4c20-8424-bf06b7a38ac3 | 40BCB04GS001_XM93
6178 | Защиты | ac169e0b-1610-4004-a557-7e2c1f02b442 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 962a5d51-82b5-4dfa-99dd-4fc033f5902d | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Неисправность терминала 40BCB04 | 0a454329-3167-4060-9a40-9574e4e00157 | 40BCB04EK102_XF01
6179 | Защиты | ac169e0b-1610-4004-a557-7e2c1f02b442 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 891831cf-fa18-4b8f-8890-7e0cf1aec031 | Ключ SA1 Блокировка ДЗ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB04-F1) | Ключ SA1 "Блокировка дистанционной защиты" | a3282c9d-700f-4122-814f-4be66160df1a | 40BCB04EK206_XF04
6180 | Защиты | ac169e0b-1610-4004-a557-7e2c1f02b442 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 7323be21-355b-4f27-add2-aa3977f28665 | Отключение от резервной МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB04-F1) | Отключение от резервной МТЗ | 85edff3b-647b-444c-8afe-744f08df0103 | 40BCB04EW210_XK23
6181 | Защиты | ac169e0b-1610-4004-a557-7e2c1f02b442 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | a6c07e22-50af-4a0d-b277-a39e39717a72 | Отключение от ЗПН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB04-F1) | Отключение от ЗПН 2 ступени | 572daebe-9db2-41eb-90fb-277507b65152 | 40BCB04EW209_XK02
6182 | Защиты | ac169e0b-1610-4004-a557-7e2c1f02b442 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 661c1cd7-09db-4b3b-bd30-f0755155619f | Отключение от ЗМН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB04-F1) | Отключение от ЗМН 2 ступени | 31a8d4cc-69ba-492b-944c-def9ddcd9324 | 40BCB04EW208_XK02
6183 | Защиты | ac169e0b-1610-4004-a557-7e2c1f02b442 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | b6a7ac2b-ebc6-439b-950d-d7fe96d8a1f6 | Отключение от внешних защит |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB04-F1) | Отключение от внешних защит | cf475cae-c4a8-4eb6-ad50-66e57ef44e12 | 40BCB04EW207_XK26
6184 | Защиты | ac169e0b-1610-4004-a557-7e2c1f02b442 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | d46d1d4b-c88a-43d6-8377-fb122f37cc64 | Действие УРОВ во внешние защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB04-F1) | Действие УРОВ во внешние защиты | 95fffb4f-bcd7-4cb8-b2dd-23f57ba09804 | 40BCB04EW206_XK25
6185 | Защиты | ac169e0b-1610-4004-a557-7e2c1f02b442 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | f27df67a-2b33-4ec3-9c52-55e894a377d3 | Отключение от УРОВ присоединений |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB04-F1) | Отключение от УРОВ присоединений | 68dd1ac3-ee00-4d58-9e76-898d753aed21 | 40BCB04EW205_XK07
6186 | Защиты | ac169e0b-1610-4004-a557-7e2c1f02b442 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 98541c65-fcff-409c-b0dd-1fe51e2fe0c5 | Отключение от МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB04-F1) | Отключение от МТЗ | 49682cec-81ef-4281-b5eb-7e05bae02acf | 40BCB04EW204_XK24
6187 | Защиты | ac169e0b-1610-4004-a557-7e2c1f02b442 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | c03f178f-70d7-43ca-aa7b-9a40f06ba792 | Отключение от токовой отсечки |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB04-F1) | Отключение от токовой отсечки | cff66690-224c-483d-80e4-5e8528dd2fb7 | 40BCB04EW203_XK03
6188 | Защиты | ac169e0b-1610-4004-a557-7e2c1f02b442 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | f2ebd745-9e57-4838-ae43-40cff0d75cd8 | Отключение от дистанционной защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB04-F1) | Отключение от дистанционной защиты | d97760bc-54d0-495c-93dc-e9e73b21d7d5 | 40BCB04EW202_XK09
6189 | Защиты | ac169e0b-1610-4004-a557-7e2c1f02b442 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 450c55b8-f321-46ae-9e71-d6e7badaa82c | Отключение от дуговой защиты секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB04-F1) | Отключение от дуговой защиты секции | a044aa59-e21d-4e6c-842e-c548d1328b33 | 40BCB04EW201_XK08
6190 | Защиты | ac169e0b-1610-4004-a557-7e2c1f02b442 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | d16e2475-5446-4c06-af4e-f6410e384aab | Контроль по току для дуговой защиты |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB04-F1) | Контроль по току для дуговой защиты | ad4748b5-c270-46bc-a6cd-eb9aad56dae1 | 40BCB04EK216_XM02
6191 | Защиты | ac169e0b-1610-4004-a557-7e2c1f02b442 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 64abc665-b042-4ad6-a80f-e51ef8b7be87 | Блокировка ЛЗШ от ячейки секц.перемычки |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB04-F1) | Блокировка ЛЗШ от ячейки 40BCB05 | 6353a5e0-8116-43d5-ab79-942b21a6ef6c | 40BCB04EK213_XF05
6192 | Защиты | ac169e0b-1610-4004-a557-7e2c1f02b442 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 6a7d2298-390a-47a5-8acf-35ad16984d5d | Блокировка ЛЗШ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB04-F1) | Блокировка ЛЗШ | 5893bc50-9df9-4fc0-856d-03acfb1178be | 40BCB04EK212_XF05
6193 | Защиты | ac169e0b-1610-4004-a557-7e2c1f02b442 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 682445de-a0ee-49a1-a221-759b402b6ac6 | Неисправность предохранителей ТН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB04-F1) | Неисправность предохранителей ТН | 39af9971-8c89-4326-bb88-4b0b2332eb27 | 40BCB04EK211_XM52
6194 | Защиты | ac169e0b-1610-4004-a557-7e2c1f02b442 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 5b54807a-c68b-4955-b2f9-33a151f6c402 | Отключение автоматического выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB04-F1) | Отключение автомата | 4e25310a-a295-4c5d-8294-2c413ed222b8 | 40BCB04EK210_XM10
6195 | Защиты | ac169e0b-1610-4004-a557-7e2c1f02b442 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 46b72358-d0a8-411b-adb9-952a336e89af | Ключ SA2 цепи УРОВ во внешние защиты |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB04-F1) | Цепи УРОВ во внешние защиты введены | 4b710a51-55ec-4496-9480-25324b5cdb8c | 40BCB04EK209_XN02
6196 | US2 EDS-408A | 6919ad1c-cbcb-4265-9193-59057c1f102f | СВМ/Втор.сист./РАС/Шкаф РАС №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 19fb8cff-3099-4cc6-9f23-b7b27322bdc1 | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф регистратора аварийных событий (00ASQ04GH004)/Коммутатор РАС (00ASQ04GH004-US2) | Связь с устройстом 00ASQ04GH004-US2 установлена | 5cf627fd-d0fe-424c-a36d-4d328dcfe2de | 00ASQ04GH004US2_XN99
6197 | Защиты | ac169e0b-1610-4004-a557-7e2c1f02b442 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 7d9b0773-a5d9-4d9d-926d-0662553094bc | АВ SF1 двигателя взвода пружины |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB04-F1) | Автомат цепи питания двигателя взвода пружины выключателя отключен | e139e5a9-2ace-45c5-b57e-65009f395d85 | 40BCB04EK204_XM14
6198 | Защиты | ac169e0b-1610-4004-a557-7e2c1f02b442 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 5df55f4c-5f4f-4191-ba34-772f37949f04 | Обрыв цепей управления |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB04-F1) | Обрыв цепей управления | 6fc1937d-01de-4131-ba86-0b58e9ba806c | 40BCB04EK203_XF91
6199 | Защиты | ac169e0b-1610-4004-a557-7e2c1f02b442 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 7e454f1a-f37c-4248-bc63-962b5ea102fb | Неисправность цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB04-F1) | Неисправность цепей тока | cefb8929-d3b3-4f86-be00-f428a31af76a | 40BCB04EK202_XM50
6200 | Защиты | ac169e0b-1610-4004-a557-7e2c1f02b442 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | f612de1b-dba6-488b-b184-482103f5108a | Неисправность цепей напряжения секции |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB04-F1) | Неисправность цепей напряжения на секции | dfa61cc9-4cd8-4913-a7e1-ecfa5ee14622 | 40BCB04EK201_XM51
6201 | Защиты | ac169e0b-1610-4004-a557-7e2c1f02b442 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 8520ff5b-31ce-4199-b039-c8f0f0bfe1e3 | Команда отключить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB04-F1) | Команда отключить по месту | c35d1b20-138d-45cc-b66f-d8b3a0a37747 | 40BCB04CH201B_XA01
6202 | Защиты | ac169e0b-1610-4004-a557-7e2c1f02b442 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | e8d76b32-4edc-41b9-a284-e8e99a013db2 | Срабатывание обобщенное |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB04-F1) | Срабатывание защит | 41df74fc-d08d-43f1-bbf8-3d49f965a10d | 40BCB04EW212_XK01
6203 | Защиты | ac169e0b-1610-4004-a557-7e2c1f02b442 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | ee21e629-82af-40b1-8280-03563db0ffd0 | Команда включить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB04-F1) | Команда включить по месту | 34a3cff3-f98c-4845-beb2-7d02c74eb731 | 40BCB04CH201A_XA00
6204 | Выкл. | 2717d398-c14a-4d37-80e3-822d5c8c4cee | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e7e122bd-619e-49ac-b1cc-39ba1e1b1e3d | Место управление |  | discrete | Место управление | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB05-F1) | Дистанционное управление выключателем | 38148044-eedc-44f9-9cf1-a4b12a9cad1e | 40BCB05EK205_XN16
6205 | Выкл. | 2717d398-c14a-4d37-80e3-822d5c8c4cee | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 0bb42405-34aa-4547-a2af-8e0017762bd9 | Включение блокировано |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB05-F1) | Включение заблокировано | 696e1028-dd43-4b63-b512-eccbfc424c52 | 40BCB05EK217_XF07
6206 | Выкл. | 2717d398-c14a-4d37-80e3-822d5c8c4cee | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | c0ddec60-7ad5-428f-9e30-78663477533a | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB05-F1) | Положение выключателя | 96445ce7-9396-4162-8371-c9545777463a | 40BCB05CG201_XB00
6207 | Выкл. | 2717d398-c14a-4d37-80e3-822d5c8c4cee | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 6beafb71-995c-4305-90b5-24bddb27b094 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB05-F1) | Команда управления выключателем от СКУ ЭЧ | a06767fd-5a00-4d62-8d95-addac13a6dca | 40BCB05EA201_XA10
6208 | A03 SICOM-3028 L2 | 69363020-32b3-4a75-922f-791f1d793087 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 036f41cb-5502-4264-b5e0-6ae272b0b758 | Состояние порта №4 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB40GH001-A03) | Состояние порта №04 | fb0418b2-2ee3-45ea-b761-447f40697f49 | 00AVB40GH001A03ZV04_XN91
6209 | A03 SICOM-3028 L2 | 69363020-32b3-4a75-922f-791f1d793087 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 0c3ced16-e085-40ae-88a6-db8f62e39805 | Состояние порта №10 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB40GH001-A03) | Состояние порта №10 | 0cea4dee-6937-4b9a-9998-14ee1c46d3c4 | 00AVB40GH001A03ZV10_XN91
6210 | A03 SICOM-3028 L2 | 69363020-32b3-4a75-922f-791f1d793087 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 11dd6a69-281d-41e5-aa91-107987318675 | Состояние порта №1 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB40GH001-A03) | Состояние порта №01 | 8b4e985a-3877-4827-9052-4d520ee4af3a | 00AVB40GH001A03ZV01_XN91
6211 | A03 SICOM-3028 L2 | 69363020-32b3-4a75-922f-791f1d793087 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 177ac86f-a5e2-48f5-9d03-0a5fc2a30aca | Состояние порта №11 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB40GH001-A03) | Состояние порта №11 | 1ea7e6be-85e1-46a8-8a97-4180775ccde8 | 00AVB40GH001A03ZV11_XN91
6212 | A03 SICOM-3028 L2 | 69363020-32b3-4a75-922f-791f1d793087 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 1afac838-93c9-4b11-9ece-26ac77dd341a | Состояние порта №20 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB40GH001-A03) | Состояние порта №20 | 3ebae5f5-cd0a-4f9d-ae3e-87a4d1da4869 | 00AVB40GH001A03ZV20_XN91
6213 | A03 SICOM-3028 L2 | 69363020-32b3-4a75-922f-791f1d793087 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 21b60423-2c6b-4662-acbc-40fe39216860 | Состояние порта №6 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB40GH001-A03) | Состояние порта №06 | b73aa3a0-dfb4-4c37-9fbc-d69ef3d47b94 | 00AVB40GH001A03ZV06_XN91
6214 | A03 SICOM-3028 L2 | 69363020-32b3-4a75-922f-791f1d793087 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 24e50930-ce02-4946-bc94-31c8ecc387d5 | Состояние порта №15 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB40GH001-A03) | Состояние порта №15 | e11f25ef-c4a3-4e05-8103-c659b56330ac | 00AVB40GH001A03ZV15_XN91
6215 | A03 SICOM-3028 L2 | 69363020-32b3-4a75-922f-791f1d793087 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 2a902a05-7dbe-42c3-8f40-916ea1632c60 | Состояние порта №12 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB40GH001-A03) | Состояние порта №12 | b210997a-05d4-4eec-865f-2a6aea5b8571 | 00AVB40GH001A03ZV12_XN91
6216 | A03 SICOM-3028 L2 | 69363020-32b3-4a75-922f-791f1d793087 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 37156044-96b4-4a3c-a454-4566d9aedf7c | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB40GH001-A03) | Связь с устройстом 00AVB40GH001-A03 установлена | cda9adfc-9950-4bc1-abc7-4b6482aa9da1 | 00AVB40GH001A03_XN99
6217 | A03 SICOM-3028 L2 | 69363020-32b3-4a75-922f-791f1d793087 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 425812b7-2ff0-48a7-9655-f8280b7814dc | Состояние порта №9 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB40GH001-A03) | Состояние порта №09 | 0660c9cc-e6cf-4616-a39a-6aec8481e451 | 00AVB40GH001A03ZV09_XN91
6218 | A03 SICOM-3028 L2 | 69363020-32b3-4a75-922f-791f1d793087 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 44232791-472e-49ef-b100-be37966e1b5f | Состояние порта №26 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB40GH001-A03) | Состояние порта №26 | 3f8a6149-2d06-4f4b-93c5-36f0f05cef14 | 00AVB40GH001A03ZV26_XN91
6219 | A03 SICOM-3028 L2 | 69363020-32b3-4a75-922f-791f1d793087 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 588b8a52-dbdd-43d7-9656-54a70f893db6 | Состояние порта №13 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB40GH001-A03) | Состояние порта №13 | 511a5c35-4683-4b72-bb33-90189c54883c | 00AVB40GH001A03ZV13_XN91
6220 | A03 SICOM-3028 L2 | 69363020-32b3-4a75-922f-791f1d793087 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 5ed08f0f-0f16-4cc0-a58d-4efa7d658422 | Состояние порта №18 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB40GH001-A03) | Состояние порта №18 | 92e41c75-38d8-4810-91f7-cc33018f8793 | 00AVB40GH001A03ZV18_XN91
6221 | A03 SICOM-3028 L2 | 69363020-32b3-4a75-922f-791f1d793087 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 5f84bfb4-1d78-47fc-b0ec-8cff18de0dae | Состояние порта №21 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB40GH001-A03) | Состояние порта №21 | fd217a5b-94ac-4b5e-a002-7e34045d8d11 | 00AVB40GH001A03ZV21_XN91
6222 | A03 SICOM-3028 L2 | 69363020-32b3-4a75-922f-791f1d793087 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 5fa9d9cc-2507-4a2e-84a3-d18428c5fcfe | Состояние порта №27 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB40GH001-A03) | Состояние порта №27 | ae3882db-e2e3-474b-9f0a-140b674a0cc0 | 00AVB40GH001A03ZV27_XN91
6223 | A03 SICOM-3028 L2 | 69363020-32b3-4a75-922f-791f1d793087 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 64f5b55d-a76f-4367-b6e2-93b7ca601573 | Состояние порта №19 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB40GH001-A03) | Состояние порта №19 | b5c39a2c-096b-4bb1-ba2c-e8261ed8fb20 | 00AVB40GH001A03ZV19_XN91
6224 | A03 SICOM-3028 L2 | 69363020-32b3-4a75-922f-791f1d793087 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 73eb9694-5da0-4045-89d5-076f2f5eddb3 | Состояние порта №3 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB40GH001-A03) | Состояние порта №03 | 5557ea81-640a-4ce0-8644-e8efdb857dc5 | 00AVB40GH001A03ZV03_XN91
6225 | A03 SICOM-3028 L2 | 69363020-32b3-4a75-922f-791f1d793087 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 78bcf820-5b5e-4772-8ebd-974f3d0f1926 | Состояние порта №8 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB40GH001-A03) | Состояние порта №08 | 6fe13db0-e549-4b4a-a971-f5526967486d | 00AVB40GH001A03ZV08_XN91
6226 | A03 SICOM-3028 L2 | 69363020-32b3-4a75-922f-791f1d793087 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 79c87390-be5b-4c96-81b7-50cbc2463c8c | Состояние порта №14 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB40GH001-A03) | Состояние порта №14 | 753972b9-70e2-4a7f-94b2-cdcc39b3a174 | 00AVB40GH001A03ZV14_XN91
6227 | A03 SICOM-3028 L2 | 69363020-32b3-4a75-922f-791f1d793087 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 7f0fce56-009a-47fe-8879-4641816eebd2 | Состояние порта №23 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB40GH001-A03) | Состояние порта №23 | 229ade8e-5ab5-480f-b21e-05fdd3701e4d | 00AVB40GH001A03ZV23_XN91
6228 | A03 SICOM-3028 L2 | 69363020-32b3-4a75-922f-791f1d793087 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 82f0e00f-85b8-4a20-8545-7868e4c22d57 | Состояние порта №7 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB40GH001-A03) | Состояние порта №07 | 14a01bc6-56f9-4b94-aab8-fd23010df549 | 00AVB40GH001A03ZV07_XN91
6229 | A03 SICOM-3028 L2 | 69363020-32b3-4a75-922f-791f1d793087 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 888d9c55-d18d-4900-a35f-d7b7e11f81e4 | Состояние порта №24 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB40GH001-A03) | Состояние порта №24 | 00175215-0b0d-4744-b0c4-cc10b03efa8b | 00AVB40GH001A03ZV24_XN91
6230 | A03 SICOM-3028 L2 | 69363020-32b3-4a75-922f-791f1d793087 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 95454426-77ae-4cc6-97ae-688a00777088 | Состояние порта №25 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB40GH001-A03) | Состояние порта №25 | 7e1db17a-0a24-4283-9edf-dc686e4ebc7c | 00AVB40GH001A03ZV25_XN91
6231 | A03 SICOM-3028 L2 | 69363020-32b3-4a75-922f-791f1d793087 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 9b9a02c6-6a6e-4560-9e88-1b4e6a4cbda0 | Состояние порта №16 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB40GH001-A03) | Состояние порта №16 | 8d8a26af-20a4-4c7a-b994-10f4d84fee8c | 00AVB40GH001A03ZV16_XN91
6232 | A03 SICOM-3028 L2 | 69363020-32b3-4a75-922f-791f1d793087 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | a0f75284-35fb-4fdd-a170-0315d7c40e0e | Состояние порта №22 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB40GH001-A03) | Состояние порта №22 | 7435f9d2-83d9-4ed2-b90f-ef57acbb0ee0 | 00AVB40GH001A03ZV22_XN91
6233 | A03 SICOM-3028 L2 | 69363020-32b3-4a75-922f-791f1d793087 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | a64aff8e-3013-43d6-a985-ec687f50edff | Питание вход №1 |  | integer | Питание SICOM | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB40GH001-A03) | Питание коммутатора на входе 1 | 93eeb232-297d-4653-a49e-6689d6dc5c6c | 00AVB40GH001A03XM57_XN95
6234 | A03 SICOM-3028 L2 | 69363020-32b3-4a75-922f-791f1d793087 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | b6e66b53-5d08-4142-97ee-c08be7aa26e2 | Состояние порта №17 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB40GH001-A03) | Состояние порта №17 | 19a37374-2245-4ddc-9927-f84043012bd7 | 00AVB40GH001A03ZV17_XN91
6235 | A03 SICOM-3028 L2 | 69363020-32b3-4a75-922f-791f1d793087 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | b9b68e8d-cd0d-4cdf-b36f-5f3cd8e19ea8 | Состояние порта №2 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB40GH001-A03) | Состояние порта №02 | 7ba02869-aec6-49e9-9ed9-6382402c4b33 | 00AVB40GH001A03ZV02_XN91
6236 | A03 SICOM-3028 L2 | 69363020-32b3-4a75-922f-791f1d793087 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | cb61d204-475b-4b85-a559-5c7aabc7f737 | Состояние порта №5 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB40GH001-A03) | Состояние порта №05 | a9bbc01d-ca9c-4eeb-9cba-8ee73a77ae8b | 00AVB40GH001A03ZV05_XN91
6237 | A03 SICOM-3028 L2 | 69363020-32b3-4a75-922f-791f1d793087 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | e6db109c-57e9-4332-94c4-514e97b4db85 | Питание вход №2 |  | integer | Питание SICOM | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB40GH001-A03) | Питание коммутатора на входе 2 | f661a8f0-b437-4d78-b6a9-b3855ad1925c | 00AVB40GH001A03XM58_XN95
6238 | A03 SICOM-3028 L2 | 69363020-32b3-4a75-922f-791f1d793087 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB40GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | fea1e217-329c-4aa3-bb6e-0bf7e276f540 | Состояние порта №28 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB40GH001-A03) | Состояние порта №28 | ecdae366-2509-44fc-ae6c-36a298f9a106 | 00AVB40GH001A03ZV28_XN91
6239 | Выкл. | 2717d398-c14a-4d37-80e3-822d5c8c4cee | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 1b4883da-288e-4755-8b7d-68c861d3e96d | Тележка выключателя в тестовом положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB05-F1) | Тележка выключателя в тестовом положении | 6043754a-ea6c-4849-805f-217e341e1f02 | 40BCB05CG203_XB04
6240 | Выкл. | 2717d398-c14a-4d37-80e3-822d5c8c4cee | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f91444d4-21ef-48ff-962d-1e6c7066fedd | Тележка выключателя в рабочем положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB05-F1) | Тележка выключателя в рабочем положении | 12f81fc1-14a0-4894-8f71-472e2da88b4f | 40BCB05CG202_XB03
6241 | Выкл. | 2717d398-c14a-4d37-80e3-822d5c8c4cee | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 127d8bd1-85aa-440e-83e7-182d3e041b53 | Пружива не взведена |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB05-F1) | Пружина не взведена | 510b7b77-fcdb-4f7d-9412-b00cd0d9c687 | 40BCB05EK215_XF06
6242 | Выкл. | 2717d398-c14a-4d37-80e3-822d5c8c4cee | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 928fee8e-0b46-4c27-a737-f568c3b4e2cd | Снижение элегаза 2-ая ступень |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB05-F1) | Понижение давления элегаза 2 ступень | 0ee42cbd-713a-42e1-abff-aef1c99aeeda | 40BCB05EK208_XK02
6243 | Выкл. | 2717d398-c14a-4d37-80e3-822d5c8c4cee | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cf4755a6-4d58-4ec8-b3f9-5edfc67d8859 | Снижение элегаза 1-ая ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB05-F1) | Понижение давления элегаза 1 ступень | 94ac59ba-76b5-4c08-98f7-2a95d8c0ae3b | 40BCB05EK207_XK02
6244 | Выкл. | 2717d398-c14a-4d37-80e3-822d5c8c4cee | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | a1856d2d-52cd-402e-ac11-33775a5c55f4 | I0 |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №05/ИП METSEP824 (40BCB05-P1) | Напряжение нулевой последовательности | a4dd686c-bf09-4210-af71-7b6ac2dcd2af | 40BCB05CE071_XQ71
6245 | Защиты | 6ab652d3-45ee-4861-a7ae-7763dc48bb3d | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 4afe0e63-7f72-4ced-817a-02bbdbf58f30 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB03-F1) | Связь с устройстом 40BCB03-F1 установлена | f964c1de-8ffe-4e40-ab15-df1638c46818 | 40BCB03F1_XN99
6246 | Выкл. | 2717d398-c14a-4d37-80e3-822d5c8c4cee | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | bb4f5e1e-6275-4cbc-8392-b9262a5aac05 | Uc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №05/ИП METSEP824 (40BCB05-P1) | Фазное напряжение фаза C | 65d04e73-94a8-4d11-a401-65fa13a6cbf2 | 40BCB05CE031_XQ31
6247 | Выкл. | 2717d398-c14a-4d37-80e3-822d5c8c4cee | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 511c58a0-f6d9-4b21-8b77-4e79e4908fb1 | Ub |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №05/ИП METSEP824 (40BCB05-P1) | Фазное напряжение фаза B | 14e543dd-f37d-4ba0-ad8e-45de5df0052b | 40BCB05CE021_XQ21
6248 | Выкл. | 2717d398-c14a-4d37-80e3-822d5c8c4cee | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b1985946-556f-4504-ad9e-cad604ccbf03 | Ua |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №05/ИП METSEP824 (40BCB05-P1) | Фазное напряжение фаза A | 6ab0767e-3d71-4d95-b129-034dc66d9eea | 40BCB05CE011_XQ11
6249 | Выкл. | 2717d398-c14a-4d37-80e3-822d5c8c4cee | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 540b8178-3876-41ad-a69e-8c91ae6f7827 | Uca |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №05/ИП METSEP824 (40BCB05-P1) | Линейное напряжение фазы CA | 3b2d3f54-790f-48c4-97a9-8524932893ea | 40BCB05CE061_XQ61
6250 | Выкл. | 2717d398-c14a-4d37-80e3-822d5c8c4cee | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e9f05aeb-bbf6-4968-ada4-0c7609222336 | Ubc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №05/ИП METSEP824 (40BCB05-P1) | Линейное напряжение фазы BC | 30066a89-7988-4af1-a7fa-e0a4af42370c | 40BCB05CE051_XQ51
6251 | Выкл. | 2717d398-c14a-4d37-80e3-822d5c8c4cee | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 517d8b2c-a8b8-4c50-a8bb-fa04ba89c207 | Uab |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №05/ИП METSEP824 (40BCB05-P1) | Линейное напряжение фазы AB | 4c0696fe-728b-4629-a9ba-398acc91c1e3 | 40BCB05CE041_XQ41
6252 | Выкл. | 2717d398-c14a-4d37-80e3-822d5c8c4cee | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 13b8979b-0a0b-4193-8c1a-0902a4c393b7 | Q |  | analog | Мвар | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №05/ИП METSEP824 (40BCB05-P1) | Мощность реактивная сумм | 9f9e0b6b-0541-4f43-b3fe-2310dd91da82 | 40BCB05CE004_XQ14
6253 | Выкл. | 2717d398-c14a-4d37-80e3-822d5c8c4cee | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 81e9d754-95c1-47fe-8117-3ec0f3ace7f1 | P |  | analog | МВт | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №05/ИП METSEP824 (40BCB05-P1) | Мощность активная сумм | f1dec811-ed82-4d4d-9faf-213dfa33514a | 40BCB05CE003_XQ13
6254 | Выкл. | 2717d398-c14a-4d37-80e3-822d5c8c4cee | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 70ecc4f9-77c0-4751-b645-cfa94e87aca7 | U0 |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №05/ИП METSEP824 (40BCB05-P1) | Ток нулевой последовательности | 848c9bd9-e530-4baf-89ea-5d0a38b101b1 | 40BCB05CE072_XQ07
6255 | Выкл. | 2717d398-c14a-4d37-80e3-822d5c8c4cee | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | db515ac8-ddc7-4b25-84a3-fdb6b814838f | Ic |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №05/ИП METSEP824 (40BCB05-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы C | 677a0693-b5de-46a9-a4c3-39453b64d968 | 40BCB05CE032_XQ03
6256 | Выкл. | 2717d398-c14a-4d37-80e3-822d5c8c4cee | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f3b8f573-9cdd-4210-b209-facd3940e203 | Ib |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №05/ИП METSEP824 (40BCB05-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы B | 1d20ef0a-1037-423e-b618-a6cc794391a6 | 40BCB05CE022_XQ02
6257 | Выкл. | 2717d398-c14a-4d37-80e3-822d5c8c4cee | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b8b67cd5-aefd-41c0-935a-6b7bd9086751 | Ia |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №05/ИП METSEP824 (40BCB05-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы A | 7548a296-ce44-45c9-a440-e49d359d09e0 | 40BCB05CE012_XQ01
6258 | Выкл. | 2717d398-c14a-4d37-80e3-822d5c8c4cee | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8c94f778-5a92-498c-a4f8-24b6239dcf95 | cosφ |  | analog | Относительные единицы | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №05/ИП METSEP824 (40BCB05-P1) | Cos ф | c5e6acaf-cced-4080-bb3d-0631e7bb03a2 | 40BCB05CE009_XQ19
6259 | Выкл. | 2717d398-c14a-4d37-80e3-822d5c8c4cee | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 5a117f4b-eb8d-427e-bc75-3a2db076659c | S |  | analog | МВА | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №05/ИП METSEP824 (40BCB05-P1) | Мощность полная сумм | 4f965e81-bf78-4801-8017-d6ab7b316467 | 40BCB05CE006_XQ16
6260 | Выкл. | 2717d398-c14a-4d37-80e3-822d5c8c4cee | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cff27a2a-e49d-4cac-a37f-c5f89c2d1315 | F |  | analog | Частота | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №05/ИП METSEP824 (40BCB05-P1) | Частота | 015e50ac-caa3-48cd-87da-52bf01e0d941 | 40BCB05CE005_XQ10
6261 | Выкл. | 2717d398-c14a-4d37-80e3-822d5c8c4cee | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 7d77fb91-923c-4c4a-8a82-073f9b2fadcb | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB05-F1) | Аварийное отключение | 593b10d3-9e90-4e17-a151-63fad0e0743c | 40BCB05EW212_XK00
6262 | Выкл. | 2717d398-c14a-4d37-80e3-822d5c8c4cee | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8940bd4d-31cc-46d6-a281-a540a3912168 | Неисправность выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB05-F1) | Неисправность выключателя 40BCB05GS001 | 938c7188-9c3d-4911-a589-01fcd29a3500 | 40BCB05GS001_XM93
6263 | G11 ИБП | 6b7c4e3f-48b6-47ea-b41b-1903f21a9b51 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов сбора осциллограмм | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 0a25a644-e1cc-4831-bca1-fae43b0f0b12 | Выходная частота |  | analog | Частота | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов сбора осциллограмм (00AVB01GH005)/ИБП (00AVB01GH005-G11) | Выходная частота | 28ac40ba-7a8a-4c66-8d22-a9ce9ea874b7 | 00AVB01GH005G11CE08_XN98
6264 | G11 ИБП | 6b7c4e3f-48b6-47ea-b41b-1903f21a9b51 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов сбора осциллограмм | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 1c66d4be-3301-4bd7-80c6-3f689c51985d | Напряжение на батарее |  | analog | Напряжение до 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов сбора осциллограмм (00AVB01GH005)/ИБП (00AVB01GH005-G11) | Напряжение на батарее | cdc4e7ee-8f17-4524-8385-a4fd9c1664f3 | 00AVB01GH005G11CE03_XQ93
6265 | G11 ИБП | 6b7c4e3f-48b6-47ea-b41b-1903f21a9b51 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов сбора осциллограмм | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 22f23445-1f00-4352-b32e-d94596633778 | Статус выхода |  | integer | Статус выхода ИБП | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов сбора осциллограмм (00AVB01GH005)/ИБП (00AVB01GH005-G11) | Статус выхода | dacf3e00-35a9-4baf-ad02-de1454656d08 | 00AVB01GH005G11XM04_XQ12
6266 | G11 ИБП | 6b7c4e3f-48b6-47ea-b41b-1903f21a9b51 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов сбора осциллограмм | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 2b100ed8-47c7-41c4-afa1-e2465da8de16 | Входное напряжение |  | analog | Напряжение до 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов сбора осциллограмм (00AVB01GH005)/ИБП (00AVB01GH005-G11) | Входное напряжение | b85b6bdf-9626-49b4-8411-56e29103c5f3 | 00AVB01GH005G11CE05_XQ12
6267 | G11 ИБП | 6b7c4e3f-48b6-47ea-b41b-1903f21a9b51 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов сбора осциллограмм | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 385b05c8-073a-442b-ae22-223c321bf7d4 | Выходное напряжение |  | analog | Напряжение до 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов сбора осциллограмм (00AVB01GH005)/ИБП (00AVB01GH005-G11) | Выходное напряжение | 32f15669-b07e-4282-947d-6ab924591efb | 00AVB01GH005G11CE07_XQ12
6268 | G11 ИБП | 6b7c4e3f-48b6-47ea-b41b-1903f21a9b51 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов сбора осциллограмм | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 5fdb3335-062a-4add-b485-b74242c44d6a | Емкость батареи |  | analog | Емкость, % | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов сбора осциллограмм (00AVB01GH005)/ИБП (00AVB01GH005-G11) | Емкость батареи | 5bfae354-83e0-4642-8751-b2d39ceb4356 | 00AVB01GH005G11CE02_XQ92
6269 | G11 ИБП | 6b7c4e3f-48b6-47ea-b41b-1903f21a9b51 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов сбора осциллограмм | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 61671baf-2001-417e-b8cd-a8b27552e014 | Нагрузка |  | analog | Нагрузка, % | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов сбора осциллограмм (00AVB01GH005)/ИБП (00AVB01GH005-G11) | Нагрузка | 316e0892-9994-483d-b9d8-8f6d7571ab12 | 00AVB01GH005G11CE09_XQ93
6270 | G11 ИБП | 6b7c4e3f-48b6-47ea-b41b-1903f21a9b51 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов сбора осциллограмм | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 6772d4fd-79f7-4c1a-b92e-fd0b006b8f0e | Индикатор необходимости замены батареи |  | integer | Необходимость замены ИБП | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов сбора осциллограмм (00AVB01GH005)/ИБП (00AVB01GH005-G11) | Индикатор необходимости замены батареи | cf712fb6-1c46-4eda-ac49-2923ff254149 | 00AVB01GH005G11XM03_XN96
6271 | G11 ИБП | 6b7c4e3f-48b6-47ea-b41b-1903f21a9b51 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов сбора осциллограмм | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 6c780e28-39ed-4992-86e8-b88c46e45d76 | Температура окружающей среды |  | analog | Температура | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов сбора осциллограмм (00AVB01GH005)/ИБП (00AVB01GH005-G11) | Температура окружающей среды | 7360b45b-e347-44d3-9d58-616ad8a8a7e7 | 00AVB01GH005G11CE10_XQ90
6272 | G11 ИБП | 6b7c4e3f-48b6-47ea-b41b-1903f21a9b51 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов сбора осциллограмм | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 9857b700-086c-4c77-9f67-3d401ee6c07e | Статус входного напряжения |  | integer | Неисправность входа ИБП | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов сбора осциллограмм (00AVB01GH005)/ИБП (00AVB01GH005-G11) | Неисправности входного напряжения | 22746903-4a8a-4e10-aa30-03eca24e76d0 | 00AVB01GH005G11XM05_XF91
6273 | G11 ИБП | 6b7c4e3f-48b6-47ea-b41b-1903f21a9b51 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов сбора осциллограмм | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | c82d3fd0-fdea-496e-8e5c-1b05a22dd4ab | Время автономной работы с момента переключения на батарею |  | analog | Second | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов сбора осциллограмм (00AVB01GH005)/ИБП (00AVB01GH005-G11) | Время автономной работы с момента переключения на батарею | f689eadd-8538-43c5-99f7-9d706fa73f8e | 00AVB01GH005G11CE01_XQ92
6274 | G11 ИБП | 6b7c4e3f-48b6-47ea-b41b-1903f21a9b51 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов сбора осциллограмм | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | d615cd7a-6d61-4ceb-adb6-68754ee56c54 | Статус батареи |  | integer | Статус батареи ИБП | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов сбора осциллограмм (00AVB01GH005)/ИБП (00AVB01GH005-G11) | Статус батареи | f2475c4d-726a-44ad-8c9e-4eb6fbca773f | 00AVB01GH005G11XM01_XQ12
6275 | G11 ИБП | 6b7c4e3f-48b6-47ea-b41b-1903f21a9b51 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов сбора осциллограмм | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | e12cf9f9-8258-4066-9a83-5810d3dd5649 | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов сбора осциллограмм (00AVB01GH005)/ИБП (00AVB01GH005-G11) | Связь с устройстом 00AVB01GH005-G11 установлена | c85196fc-f758-4cab-966b-e23857815426 | 00AVB01GH005G11_XN99
6276 | G11 ИБП | 6b7c4e3f-48b6-47ea-b41b-1903f21a9b51 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов сбора осциллограмм | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | e611b2c0-f38d-428e-b4ea-5605de76897e | Время автономной работы оставшиеся |  | analog | Second | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов сбора осциллограмм (00AVB01GH005)/ИБП (00AVB01GH005-G11) | Время автономной работы оставшееся | 6b5602f6-ba32-4f40-940b-f624e1583ea9 | 00AVB01GH005G11CE04_XQ92
6277 | G11 ИБП | 6b7c4e3f-48b6-47ea-b41b-1903f21a9b51 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов сбора осциллограмм | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | fb87bfa6-9abf-4c02-abf3-1204d307ddbf | Входная частота |  | analog | Частота | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов сбора осциллограмм (00AVB01GH005)/ИБП (00AVB01GH005-G11) | Входная частота | 1faba55e-aa74-4988-ad7f-ece0ece2f503 | 00AVB01GH005G11CE06_XQ10
6278 | ЗН 40BCB05GV001 | 2764e0a5-ca13-4b77-956a-9404d4316085 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB05-F1) | Положение заземляющего ножа | bedadea8-4ad0-4869-9722-e8997df47b94 | 40BCB05CG204_XB02
6279 | A11 УСО ARIS-2214 | 6ba523c5-ff4d-47c7-bdf7-57955381fc80 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH015 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | 0086b5e3-f259-4625-ad3b-0e3774c25330 | Интерфейс ET2 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH015)/Контроллер УСО (00AVB03GH015-A11) | Интерфейс ET2 в работе (ET2Link) | 63325f42-786b-4bba-aecf-8dd7a3ccc19d | 00AVB03GH015A11ZM09_XN93
6280 | A11 УСО ARIS-2214 | 6ba523c5-ff4d-47c7-bdf7-57955381fc80 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH015 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | 0ec246f1-647e-43ad-9b80-a43fb0e1d762 | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH015)/Контроллер УСО (00AVB03GH015-A11) | Связь с устройстом 00AVB03GH015-A11 установлена | c32b7a23-1276-4dd5-89f9-bc797e88b95a | 00AVB03GH015A11_XN99
6281 | A11 УСО ARIS-2214 | 6ba523c5-ff4d-47c7-bdf7-57955381fc80 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH015 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | 4928ac29-db64-4c7c-ad4d-90883376aef3 | Дистанционное управление (Remote) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH015)/Контроллер УСО (00AVB03GH015-A11) | Дистанционное управление (Remote) | a25fa260-2aa6-4e7a-8f98-25b17868710c | 00AVB03GH015A11ZM04_XN16
6282 | A11 УСО ARIS-2214 | 6ba523c5-ff4d-47c7-bdf7-57955381fc80 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH015 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | 6656577e-a294-425d-a3b9-b08a29d133e9 | Наличие точного времени |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH015)/Контроллер УСО (00AVB03GH015-A11) | Наличие точного времени (TimeSync) | 87be8d2f-bfc8-4ef3-9c3b-23b03a9bb28d | 00AVB03GH015A11ZM05_XN98
6283 | A11 УСО ARIS-2214 | 6ba523c5-ff4d-47c7-bdf7-57955381fc80 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH015 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | 7fd03cde-1b87-4d32-ab1f-c9ad2e557516 | Питания 1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH015)/Контроллер УСО (00AVB03GH015-A11) | Питание 1 в норме (Pwr1OR) | d497448c-0f5e-4ad2-b9b4-4744f60a9f6c | 00AVB03GH015A11ZM06_XN94
6284 | A11 УСО ARIS-2214 | 6ba523c5-ff4d-47c7-bdf7-57955381fc80 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH015 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | 8411ba09-5969-4757-9a5b-ca4afcfa2007 | Светодиод авария (Alarm) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH015)/Контроллер УСО (00AVB03GH015-A11) | Светодиод авария (Alarm) | 34da5de3-ee59-4c7b-892a-14e3f0e0d24e | 00AVB03GH015A11ZM02_XN96
6285 | A11 УСО ARIS-2214 | 6ba523c5-ff4d-47c7-bdf7-57955381fc80 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH015 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | 99bafaf1-bb85-4569-b9c5-ddc2390163a9 | Местное управление (Local) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH015)/Контроллер УСО (00AVB03GH015-A11) | Местное управление (Local) | 43a1cc67-cf49-4ea8-b3af-a59b409f6792 | 00AVB03GH015A11ZM03_XN17
6286 | A11 УСО ARIS-2214 | 6ba523c5-ff4d-47c7-bdf7-57955381fc80 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH015 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | b555f0e0-914e-4d9f-b5d1-5e9cce480c6a | Питания 2 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH015)/Контроллер УСО (00AVB03GH015-A11) | Питание 2 в норме (Pwr2OR) | 772a31d3-170e-4e9c-a95a-f2ea18d41d63 | 00AVB03GH015A11ZM07_XN94
6287 | A11 УСО ARIS-2214 | 6ba523c5-ff4d-47c7-bdf7-57955381fc80 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH015 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | ba431442-f9bf-4ff4-b340-36c997a967f6 | Светодиод работа (Work) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH015)/Контроллер УСО (00AVB03GH015-A11) | Светодиод работа (Work) | e950f8a9-a637-48be-b7d7-105bf4bfeaa9 | 00AVB03GH015A11ZM01_XN96
6288 | A11 УСО ARIS-2214 | 6ba523c5-ff4d-47c7-bdf7-57955381fc80 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH015 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | bb1f3b9b-ee3c-4257-83d6-49f5544e1f4c | Интерфейс ET1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH015)/Контроллер УСО (00AVB03GH015-A11) | Интерфейс ET1 в работе (ET1Link) | 5784b7b9-a390-47a2-96c0-b23a03585c02 | 00AVB03GH015A11ZM08_XN93
6289 | Релейный отсек | f9d519a9-7ca3-423a-8e5e-95fca7226896 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №05 | РЗиА/Шкаф релейный | 4d8e9bc6-14a1-461c-9faa-02b38b3822a1 | Неисправность дуговой защиты (VAMP 125) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Неисправность устройства дуговой защиты 40BCB05 | 17227804-9f23-45de-9751-0a37f04f397c | 40BCB05EK101_XF01
6290 | Релейный отсек | f9d519a9-7ca3-423a-8e5e-95fca7226896 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №05 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB05-F1) | Дверь релейного отсека открыта | b854266a-fa5e-4cfd-8fc2-7bd458888702 | 40BCB05EK218_XN01
6291 | A02 SICOM-3028 L3 | 6c1c3ba0-d368-44fd-b5b9-b4119a551167 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 036f41cb-5502-4264-b5e0-6ae272b0b758 | Состояние порта №4 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB50GH001-A02) | Состояние порта №04 | 592196d2-1aba-433f-aed9-edc9c5ec7085 | 00AVB50GH001A02ZV04_XN91
6292 | A02 SICOM-3028 L3 | 6c1c3ba0-d368-44fd-b5b9-b4119a551167 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 0c3ced16-e085-40ae-88a6-db8f62e39805 | Состояние порта №10 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB50GH001-A02) | Состояние порта №10 | 81bd9b65-75da-4487-b2ad-35221cde2c65 | 00AVB50GH001A02ZV10_XN91
6293 | A02 SICOM-3028 L3 | 6c1c3ba0-d368-44fd-b5b9-b4119a551167 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 11dd6a69-281d-41e5-aa91-107987318675 | Состояние порта №1 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB50GH001-A02) | Состояние порта №01 | dd7592f8-dd90-42b8-8618-c69e6099e3d1 | 00AVB50GH001A02ZV01_XN91
6294 | A02 SICOM-3028 L3 | 6c1c3ba0-d368-44fd-b5b9-b4119a551167 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 177ac86f-a5e2-48f5-9d03-0a5fc2a30aca | Состояние порта №11 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB50GH001-A02) | Состояние порта №11 | 5611d3a8-3543-488f-9c38-84e7e7cb3b0b | 00AVB50GH001A02ZV11_XN91
6295 | A02 SICOM-3028 L3 | 6c1c3ba0-d368-44fd-b5b9-b4119a551167 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 1afac838-93c9-4b11-9ece-26ac77dd341a | Состояние порта №20 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB50GH001-A02) | Состояние порта №20 | 34a4bea6-d50c-4c41-998a-251f7e1a1c19 | 00AVB50GH001A02ZV20_XN91
6296 | A02 SICOM-3028 L3 | 6c1c3ba0-d368-44fd-b5b9-b4119a551167 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 21b60423-2c6b-4662-acbc-40fe39216860 | Состояние порта №6 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB50GH001-A02) | Состояние порта №06 | 681109fc-dad4-4935-9d81-6120c4e9efab | 00AVB50GH001A02ZV06_XN91
6297 | A02 SICOM-3028 L3 | 6c1c3ba0-d368-44fd-b5b9-b4119a551167 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 24e50930-ce02-4946-bc94-31c8ecc387d5 | Состояние порта №15 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB50GH001-A02) | Состояние порта №15 | 489af898-82e8-4faf-b1da-8a5e083e5a3f | 00AVB50GH001A02ZV15_XN91
6298 | A02 SICOM-3028 L3 | 6c1c3ba0-d368-44fd-b5b9-b4119a551167 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 2a902a05-7dbe-42c3-8f40-916ea1632c60 | Состояние порта №12 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB50GH001-A02) | Состояние порта №12 | 4f32e951-173f-4e2e-836f-4409fe199dd9 | 00AVB50GH001A02ZV12_XN91
6299 | A02 SICOM-3028 L3 | 6c1c3ba0-d368-44fd-b5b9-b4119a551167 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 37156044-96b4-4a3c-a454-4566d9aedf7c | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB50GH001-A02) | Связь с устройстом 00AVB50GH001-A02 установлена | 504c49ca-ac93-4cb6-b07d-0da008eaff93 | 00AVB50GH001A02_XN99
6300 | A02 SICOM-3028 L3 | 6c1c3ba0-d368-44fd-b5b9-b4119a551167 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 425812b7-2ff0-48a7-9655-f8280b7814dc | Состояние порта №9 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB50GH001-A02) | Состояние порта №09 | 0c93c995-8de7-44fe-ba1a-31953dfcabd2 | 00AVB50GH001A02ZV09_XN91
6301 | A02 SICOM-3028 L3 | 6c1c3ba0-d368-44fd-b5b9-b4119a551167 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 44232791-472e-49ef-b100-be37966e1b5f | Состояние порта №26 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB50GH001-A02) | Состояние порта №26 | bbc64842-f079-45bc-82c0-4140aa494cb0 | 00AVB50GH001A02ZV26_XN91
6302 | A02 SICOM-3028 L3 | 6c1c3ba0-d368-44fd-b5b9-b4119a551167 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 588b8a52-dbdd-43d7-9656-54a70f893db6 | Состояние порта №13 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB50GH001-A02) | Состояние порта №13 | f5e3d7ec-9f6c-4ea8-b7b5-000bc1b0d5b9 | 00AVB50GH001A02ZV13_XN91
6303 | A02 SICOM-3028 L3 | 6c1c3ba0-d368-44fd-b5b9-b4119a551167 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 5ed08f0f-0f16-4cc0-a58d-4efa7d658422 | Состояние порта №18 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB50GH001-A02) | Состояние порта №18 | 5152e25c-36b9-4807-8515-0423d5f2b83f | 00AVB50GH001A02ZV18_XN91
6304 | A02 SICOM-3028 L3 | 6c1c3ba0-d368-44fd-b5b9-b4119a551167 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 5f84bfb4-1d78-47fc-b0ec-8cff18de0dae | Состояние порта №21 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB50GH001-A02) | Состояние порта №21 | f5ef0baf-ee9c-4bdb-a8f2-d771e4fd3df6 | 00AVB50GH001A02ZV21_XN91
6305 | A02 SICOM-3028 L3 | 6c1c3ba0-d368-44fd-b5b9-b4119a551167 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 5fa9d9cc-2507-4a2e-84a3-d18428c5fcfe | Состояние порта №27 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB50GH001-A02) | Состояние порта №27 | ed05476e-5039-4ccf-a744-bcb3369cdef2 | 00AVB50GH001A02ZV27_XN91
6306 | A02 SICOM-3028 L3 | 6c1c3ba0-d368-44fd-b5b9-b4119a551167 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 64f5b55d-a76f-4367-b6e2-93b7ca601573 | Состояние порта №19 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB50GH001-A02) | Состояние порта №19 | fa3b59dc-2797-486f-8d00-e1d9daae5a3d | 00AVB50GH001A02ZV19_XN91
6307 | A02 SICOM-3028 L3 | 6c1c3ba0-d368-44fd-b5b9-b4119a551167 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 73eb9694-5da0-4045-89d5-076f2f5eddb3 | Состояние порта №3 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB50GH001-A02) | Состояние порта №03 | c379fa04-8f41-48ca-a3cc-bbc460025120 | 00AVB50GH001A02ZV03_XN91
6308 | A02 SICOM-3028 L3 | 6c1c3ba0-d368-44fd-b5b9-b4119a551167 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 78bcf820-5b5e-4772-8ebd-974f3d0f1926 | Состояние порта №8 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB50GH001-A02) | Состояние порта №08 | 038e349c-da90-4880-a6d9-e7842f94f859 | 00AVB50GH001A02ZV08_XN91
6309 | A02 SICOM-3028 L3 | 6c1c3ba0-d368-44fd-b5b9-b4119a551167 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 79c87390-be5b-4c96-81b7-50cbc2463c8c | Состояние порта №14 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB50GH001-A02) | Состояние порта №14 | 8d644db1-28a0-459b-bb74-783e68d0c634 | 00AVB50GH001A02ZV14_XN91
6310 | A02 SICOM-3028 L3 | 6c1c3ba0-d368-44fd-b5b9-b4119a551167 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 7f0fce56-009a-47fe-8879-4641816eebd2 | Состояние порта №23 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB50GH001-A02) | Состояние порта №23 | d4bf1595-4182-44ba-bdc8-1ace59d34cd1 | 00AVB50GH001A02ZV23_XN91
6311 | A02 SICOM-3028 L3 | 6c1c3ba0-d368-44fd-b5b9-b4119a551167 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 82f0e00f-85b8-4a20-8545-7868e4c22d57 | Состояние порта №7 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB50GH001-A02) | Состояние порта №07 | 85b42574-1abb-4236-b3ba-7b1ce6f9c414 | 00AVB50GH001A02ZV07_XN91
6312 | A02 SICOM-3028 L3 | 6c1c3ba0-d368-44fd-b5b9-b4119a551167 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 888d9c55-d18d-4900-a35f-d7b7e11f81e4 | Состояние порта №24 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB50GH001-A02) | Состояние порта №24 | 46605268-7031-40cb-9cbf-d5bfb31b8baf | 00AVB50GH001A02ZV24_XN91
6313 | A02 SICOM-3028 L3 | 6c1c3ba0-d368-44fd-b5b9-b4119a551167 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 95454426-77ae-4cc6-97ae-688a00777088 | Состояние порта №25 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB50GH001-A02) | Состояние порта №25 | fc10df87-1808-45b8-ad0f-3ad70fcb0086 | 00AVB50GH001A02ZV25_XN91
6314 | A02 SICOM-3028 L3 | 6c1c3ba0-d368-44fd-b5b9-b4119a551167 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 9b9a02c6-6a6e-4560-9e88-1b4e6a4cbda0 | Состояние порта №16 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB50GH001-A02) | Состояние порта №16 | f57b76ee-b78d-4f8a-830c-0cd0e7b557fb | 00AVB50GH001A02ZV16_XN91
6315 | A02 SICOM-3028 L3 | 6c1c3ba0-d368-44fd-b5b9-b4119a551167 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | a0f75284-35fb-4fdd-a170-0315d7c40e0e | Состояние порта №22 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB50GH001-A02) | Состояние порта №22 | be91ff0c-0023-4205-9737-de98900fde93 | 00AVB50GH001A02ZV22_XN91
6316 | A02 SICOM-3028 L3 | 6c1c3ba0-d368-44fd-b5b9-b4119a551167 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | a64aff8e-3013-43d6-a985-ec687f50edff | Питание вход №1 |  | integer | Питание SICOM | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB50GH001-A02) | Питание коммутатора на входе 1 | e3b8f103-f053-40e9-b726-b5b7fad1656e | 00AVB50GH001A02XM57_XN95
6317 | A02 SICOM-3028 L3 | 6c1c3ba0-d368-44fd-b5b9-b4119a551167 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | b6e66b53-5d08-4142-97ee-c08be7aa26e2 | Состояние порта №17 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB50GH001-A02) | Состояние порта №17 | 1251fed2-0708-40d2-8005-3435b9e1e6de | 00AVB50GH001A02ZV17_XN91
6318 | A02 SICOM-3028 L3 | 6c1c3ba0-d368-44fd-b5b9-b4119a551167 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | b9b68e8d-cd0d-4cdf-b36f-5f3cd8e19ea8 | Состояние порта №2 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB50GH001-A02) | Состояние порта №02 | 5847628e-707d-4438-bb47-80caafec2a54 | 00AVB50GH001A02ZV02_XN91
6319 | A02 SICOM-3028 L3 | 6c1c3ba0-d368-44fd-b5b9-b4119a551167 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | cb61d204-475b-4b85-a559-5c7aabc7f737 | Состояние порта №5 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB50GH001-A02) | Состояние порта №05 | 66a832d9-ebbc-48f4-833e-56650d09b394 | 00AVB50GH001A02ZV05_XN91
6320 | A02 SICOM-3028 L3 | 6c1c3ba0-d368-44fd-b5b9-b4119a551167 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | e6db109c-57e9-4332-94c4-514e97b4db85 | Питание вход №2 |  | integer | Питание SICOM | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB50GH001-A02) | Питание коммутатора на входе 2 | cff42a2a-cb59-4f79-8fd8-0c9d2dc7800e | 00AVB50GH001A02XM58_XN95
6321 | A02 SICOM-3028 L3 | 6c1c3ba0-d368-44fd-b5b9-b4119a551167 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB50GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | fea1e217-329c-4aa3-bb6e-0bf7e276f540 | Состояние порта №28 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB50GH001-A02) | Состояние порта №28 | ce09fc1d-9369-4279-8df1-7e8b88695b70 | 00AVB50GH001A02ZV28_XN91
6322 | Защиты | f72b63ce-ae27-487e-b878-6cfe496b57e1 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | a4917c5e-8fda-437a-aecb-529b56c88a6f | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Неисправность терминала 40BCB05 | bb135c8a-eab5-4dae-a9ac-9ae2e8013c74 | 40BCB05EK102_XF01
6323 | Измерительный преобразователь | 6c8e007c-0dd8-4122-a35e-10a2324bfee8 | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Измерители/ИП METSEP824 | 5caa000c-ace0-4981-843f-e02d993cbb3f | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №02/ИП METSEP824 (00BCA02-P1) | Связь с устройстом 00BCA02-P1 установлена | 9b6de006-4eaf-4daf-8764-72ab4e0ceb38 | 00BCA02P1_XN99
6324 | A41 RS20-0800 | 6cd6cdbc-9e41-4329-8bdd-59d25b1cc43a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH020 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 14814823-1336-4325-a4a7-ddd3eb4c8e32 | Состояние порта №02 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Коммутатор УСО (00AVB03GH020-A41) | Состояние порта №02 | 8668cc65-afa3-4017-90bf-4581b1ebbe04 | 00AVB03GH020A41ZV02_XN91
6325 | A41 RS20-0800 | 6cd6cdbc-9e41-4329-8bdd-59d25b1cc43a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH020 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 154fc577-101c-46b2-a952-3ba0f4254a50 | Состояние порта №01 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Коммутатор УСО (00AVB03GH020-A41) | Состояние порта №01 | ab311ab9-e67f-4ba2-9736-329768e27dbf | 00AVB03GH020A41ZV01_XN91
6326 | A41 RS20-0800 | 6cd6cdbc-9e41-4329-8bdd-59d25b1cc43a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH020 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 1b17532a-74c7-45bc-9bd3-9965d7665cb4 | Состояние порта №06 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Коммутатор УСО (00AVB03GH020-A41) | Состояние порта №06 | 98fb58a1-536a-4158-820c-044d167f2eaf | 00AVB03GH020A41ZV06_XN91
6327 | A41 RS20-0800 | 6cd6cdbc-9e41-4329-8bdd-59d25b1cc43a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH020 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 2e1558ac-9375-42e1-814d-af65ca2c0bd2 | Состояние питания |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Коммутатор УСО (00AVB03GH020-A41) | Состояние питания | c250da9a-9033-4d6d-b641-1bb1d64f1c79 | 00AVB03GH020A41ZM02_XN95
6328 | A41 RS20-0800 | 6cd6cdbc-9e41-4329-8bdd-59d25b1cc43a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH020 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 3cb0ec2f-f6ea-4fc1-9dd9-ba0d09c0a4fe | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Коммутатор УСО (00AVB03GH020-A41) | Связь с устройстом 00AVB03GH020-A41 установлена | bc12325b-a162-4698-a8d0-bd80adf5fb0e | 00AVB03GH020A41_XN99
6329 | A41 RS20-0800 | 6cd6cdbc-9e41-4329-8bdd-59d25b1cc43a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH020 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 3fcdd5a8-f064-4eb3-a1e0-6f0877bdfd90 | Состояние порта №04 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Коммутатор УСО (00AVB03GH020-A41) | Состояние порта №04 | 7e7e7a63-da7b-49c5-8226-cf70d0be35ed | 00AVB03GH020A41ZV04_XN91
6330 | A41 RS20-0800 | 6cd6cdbc-9e41-4329-8bdd-59d25b1cc43a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH020 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 6fbc853f-a14c-412b-933f-99b926c07509 | Состояние порта №05 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Коммутатор УСО (00AVB03GH020-A41) | Состояние порта №05 | 57bdd819-2fcb-4153-a19b-c50194a60e05 | 00AVB03GH020A41ZV05_XN91
6331 | A41 RS20-0800 | 6cd6cdbc-9e41-4329-8bdd-59d25b1cc43a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH020 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 7b832107-7534-4a63-91b5-a8dc06ba53c6 | Состояние порта №08 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Коммутатор УСО (00AVB03GH020-A41) | Состояние порта №08 | d23bebf4-0610-4f41-a84f-c5288ab645ef | 00AVB03GH020A41ZV08_XN91
6332 | A41 RS20-0800 | 6cd6cdbc-9e41-4329-8bdd-59d25b1cc43a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH020 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | ecf3b729-0976-4369-847c-2cd76dea9d63 | Отказ устройства |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Коммутатор УСО (00AVB03GH020-A41) | Отказ устройства | 5e6dfb89-69e4-4740-bf95-c26edbbac0ae | 00AVB03GH020A41ZM03_XF91
6333 | A41 RS20-0800 | 6cd6cdbc-9e41-4329-8bdd-59d25b1cc43a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH020 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | fb53e95c-67d2-4cd5-badb-bfb4614549b7 | Состояние порта №07 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Коммутатор УСО (00AVB03GH020-A41) | Состояние порта №07 | 195ef071-01e3-46c5-8c98-90abd1ec4f47 | 00AVB03GH020A41ZV07_XN91
6334 | A41 RS20-0800 | 6cd6cdbc-9e41-4329-8bdd-59d25b1cc43a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH020 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | fc465253-a4a2-40b1-9801-52e2b0b2c1dd | Состояние порта №03 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Коммутатор УСО (00AVB03GH020-A41) | Состояние порта №03 | da01eea7-f87e-4dca-9087-acdc61bb9b16 | 00AVB03GH020A41ZV03_XN91
6335 | ЭКРА-242 01A1 | 6cea4200-88a2-4a20-85f7-e618fc9a625a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ЭКРА 242А | 36f5c7dc-ebd6-45f0-bdab-075b404d6340 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. Контроллер (00ACY08-01A1) | Связь с устройстом 00ACY08-01A1 установлена | 817475da-c509-4610-b735-96cee20509ee | 00ACY0801A1_XN99
6336 | Защиты | f72b63ce-ae27-487e-b878-6cfe496b57e1 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 01bd2bdc-eb62-47a4-974a-1c19cf0feeef | Контроль по току для дуговой защиты |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB05-F1) | Контроль по току для дуговой защиты | c42bf4ee-4494-4cdb-9cc2-71b182251847 | 40BCB05EK216_XM02
6337 | Защиты | f72b63ce-ae27-487e-b878-6cfe496b57e1 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 8cf984c9-74da-44f4-ba88-4cfc85c42c86 | Отключение от резервной МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB05-F1) | Отключение от резервной МТЗ | 7008a0e9-8786-476b-8598-d3ecb1cb8ad4 | 40BCB05EW214_XK17
6338 | Защиты | f72b63ce-ae27-487e-b878-6cfe496b57e1 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | ea0e9736-5fef-4a64-9bfd-76875fa14702 | Срабатывание |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB05-F1) | Срабатывание защит | 301791c5-ee06-4dd6-af3f-80141f17a981 | 40BCB05EW213_XK01
6339 | Защиты | f72b63ce-ae27-487e-b878-6cfe496b57e1 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 51ad4805-f9d7-464d-81d1-9b48cd64de8d | Отключение от дистанционной защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB05-F1) | Отключение от дистанционной защиты | 10b34963-d8ea-4ec5-9572-3428791627bd | 40BCB05EW211_XK09
6340 | Защиты | f72b63ce-ae27-487e-b878-6cfe496b57e1 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 3074cd8e-30f0-4f19-8910-9abaa9561b22 | Отключение от чувствительной защиты от 1ф. КЗ на землю |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB05-F1) | Отключение от чувствительной защиты от однофазных КЗ на землю | dd1495c3-2648-425f-9aa6-b51f79281991 | 40BCB05EW206_XK06
6341 | Защиты | f72b63ce-ae27-487e-b878-6cfe496b57e1 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 3094fdd2-24c8-498b-b850-dfc84324e62b | Отключение от МТЗ от 1ф. КЗ на землю |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB05-F1) | Отключение от МТЗ от КЗ на землю | 95fe226f-b4d8-455d-84ca-3d091c40e163 | 40BCB05EW205_XK05
6342 | Защиты | f72b63ce-ae27-487e-b878-6cfe496b57e1 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | b5b0da79-7ce6-488e-b38c-74db36b266c2 | Отключение от МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB05-F1) | Отключение от МТЗ | 3acd1846-a20f-47bc-84b9-312de54958e6 | 40BCB05EW204_XK24
6343 | Защиты | f72b63ce-ae27-487e-b878-6cfe496b57e1 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 9a201166-23ab-435b-a707-8f34501d734b | Отключение от токовой отсечки |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB05-F1) | Отключение от токовой отсечки | c68770a1-01e1-41ff-a5c4-863864cc707f | 40BCB05EW203_XK03
6344 | Защиты | f72b63ce-ae27-487e-b878-6cfe496b57e1 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 0ea38c02-fa27-44ed-b2b0-facec7d1f503 | Ключ SA1 блокировка ДЗ |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB05-F1) | Ключ SA1 "Блокировка дистанционной защиты" | ca7f5ae6-8040-4c40-8d53-9d2d39e8068c | 40BCB05EK206_XF04
6345 | Защиты | f72b63ce-ae27-487e-b878-6cfe496b57e1 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | b4896552-7aac-494d-a394-6a62f66610ec | Отключение от внешних защит |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB05-F1) | Отключение от внешних защит | 47b37bdb-4e95-4965-bc5d-8e683d7630b2 | 40BCB05EW202_XK26
6346 | Защиты | f72b63ce-ae27-487e-b878-6cfe496b57e1 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 055db139-860f-4e16-ab3a-6d9e3764aa1f | Отключение от дуговой защиты секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB05-F1) | Отключение от дуговой защиты | 8f1bd25d-f843-4cce-b61b-14b138ce1c90 | 40BCB05EW201_XK01
6347 | Защиты | f72b63ce-ae27-487e-b878-6cfe496b57e1 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | c93f5df5-1929-4f5e-a15b-0040c6369eeb | Блокировка ЛЗШ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB05-F1) | Блокировка ЛЗШ | 190a0f2b-dd41-4b4d-a6a0-291573798538 | 40BCB05EK211_XF05
6348 | Защиты | f72b63ce-ae27-487e-b878-6cfe496b57e1 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 22918c58-cd6a-48c9-960d-2604a22218c6 | Отключение автоматического выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB05-F1) | Отключение автомата | 11c1ed9d-2487-4e92-9291-bcbb4312a664 | 40BCB05EK210_XM10
6349 | Защиты | f72b63ce-ae27-487e-b878-6cfe496b57e1 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 78cea4cd-27a3-41d6-a177-2119d024576b | Ключ SA2 цепи УРОВ во внеш. защ. |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB05-F1) | Цепи УРОВ введены | ef1906a2-74de-4e30-8c4d-e8b28c6860cb | 40BCB05EK209_XF01
6350 | Защиты | f72b63ce-ae27-487e-b878-6cfe496b57e1 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | d45c159d-6b4e-4c41-81fd-02c66e49d380 | АВ SF1 двигателя завода пружины |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB05-F1) | Автомат цепи питания двигателя взвода пружины выключателя отключен | 84151ac0-8194-4ed0-a052-1997236861dd | 40BCB05EK204_XM14
6351 | Защиты | f72b63ce-ae27-487e-b878-6cfe496b57e1 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 898c4770-9987-4922-95be-05333efa4043 | Обрыв цепей управления |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB05-F1) | Обрыв цепей управления | eb27261a-1f65-44a5-ac3f-d8e7356c6cfd | 40BCB05EK203_XF91
6352 | Защиты | f72b63ce-ae27-487e-b878-6cfe496b57e1 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 914f6925-e98d-46c6-a860-196c3f1ab1da | Отключение от ЗПН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB05-F1) | Отключение от ЗПН 2 ступени | dab9a380-cae2-4144-a35a-47495f5182b9 | 40BCB05EW210_XK02
6353 | Защиты | f72b63ce-ae27-487e-b878-6cfe496b57e1 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | f2b29184-d377-44ad-b677-d45becc055c9 | Отключение от ЗМН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB05-F1) | Отключение от ЗМН 2 ступени | df16088a-5a48-4ac0-8e59-7a8b43b04fa8 | 40BCB05EW209_XK02
6354 | Защиты | f72b63ce-ae27-487e-b878-6cfe496b57e1 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 6376ef67-05e8-4e74-9601-4a72da248f7b | Действие УРОВ во внешние защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB05-F1) | Действие УРОВ во внешние защиты | 7070ac73-3e4b-4726-9fac-28f06c781072 | 40BCB05EW208_XK25
6355 | Защиты | f72b63ce-ae27-487e-b878-6cfe496b57e1 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 3b713b31-551a-4b83-960b-d94944ccf6b1 | Отключение от УРОВ присоединений |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB05-F1) | Отключение от УРОВ присоединений | f1a97998-e56f-49e0-a0dd-23ec1b502b47 | 40BCB05EW207_XK07
6356 | Защиты | f72b63ce-ae27-487e-b878-6cfe496b57e1 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | f6f97a03-5782-4e5e-9bff-82bd1e21aff0 | Неисправность цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB05-F1) | Неисправность цепей тока | d33c9fb8-7819-4c50-8e60-17f2d44fcfc6 | 40BCB05EK202_XM50
6357 | Защиты | f72b63ce-ae27-487e-b878-6cfe496b57e1 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | ce4e0452-e165-44db-b4aa-9517640b2868 | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB05-F1) | Неисправность цепей напряжения | 17fa5787-07b1-4e8e-bfca-8930dd159518 | 40BCB05EK201_XM51
6358 | Защиты | f72b63ce-ae27-487e-b878-6cfe496b57e1 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | a3f6a8db-2280-4ce7-8c0b-37ae9b34d564 | Команда отключить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB05-F1) | Команда отключить по месту | 8807d80a-6e77-44d6-b7fd-a832c09af1ba | 40BCB05CH201B_XA01
6359 | Защиты | f72b63ce-ae27-487e-b878-6cfe496b57e1 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | ed34c6f8-94bc-4960-8f7a-32b98f48e63b | Команда включить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCB05-F1) | Команда включить по месту | ed6f2791-d732-4682-bd31-a72d6b98dc38 | 40BCB05CH201A_XA00
6360 | Релейный отсек | 3cceea34-4dcc-4ee9-a6c2-bc9e303da1a6 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №01 | РЗиА/Шкаф релейный | 4d8e9bc6-14a1-461c-9faa-02b38b3822a1 | Неисправность дуговой защиты (VAMP 125) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Неисправность устройства дуговой защиты 40BCC01 | 9ff85c04-5ad9-4535-a329-f49893e2ee95 | 40BCC01EK101_XF01
6361 | Релейный отсек | 3cceea34-4dcc-4ee9-a6c2-bc9e303da1a6 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №01 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC01-F1) | Дверь релейного отсека открыта | 71c21936-cfba-4cbb-8f96-fd2113eb78bb | 40BCC01EK217_XN01
6362 | Выкл. | 85f4b84c-6f39-403d-b959-53f8e55f4201 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | c0ddec60-7ad5-428f-9e30-78663477533a | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC01-F1) | Положение выключателя | 594bb582-5ab2-43a3-af58-8218e7675ee5 | 40BCC01CG201_XB00
6363 | Выкл. | 85f4b84c-6f39-403d-b959-53f8e55f4201 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 81e9d754-95c1-47fe-8117-3ec0f3ace7f1 | P |  | analog | МВт | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №01/ИП METSEP824 (40BCC01-P1) | Мощность активная сумм | 5c35b88f-b83b-4e10-a513-de39ccc9e0dd | 40BCC01CE003_XQ13
6364 | Выкл. | 85f4b84c-6f39-403d-b959-53f8e55f4201 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | bb4f5e1e-6275-4cbc-8392-b9262a5aac05 | Uc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №01/ИП METSEP824 (40BCC01-P1) | Фазное напряжение фаза C | b4172d54-2455-4976-8d72-4b7f08472d5e | 40BCC01CE031_XQ31
6365 | Выкл. | 85f4b84c-6f39-403d-b959-53f8e55f4201 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 6beafb71-995c-4305-90b5-24bddb27b094 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC01-F1) | Команда управления выключателем от СКУ ЭЧ | dee9790f-d65b-4ff1-803c-30d9e59154f5 | 40BCC01EA201_XA10
6366 | Выкл. | 85f4b84c-6f39-403d-b959-53f8e55f4201 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 1b4883da-288e-4755-8b7d-68c861d3e96d | Тележка выключателя в тестовом положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC01-F1) | Тележка выключателя в тестовом положении | 2e9dc611-ea0d-4318-a9bc-2ee9386ea7a2 | 40BCC01CG203_XB04
6367 | Выкл. | 85f4b84c-6f39-403d-b959-53f8e55f4201 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f91444d4-21ef-48ff-962d-1e6c7066fedd | Тележка выключателя в рабочем положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC01-F1) | Тележка выключателя в рабочем положении | 14211152-7479-4598-b3c8-230a49f27709 | 40BCC01CG202_XB03
6368 | Выкл. | 85f4b84c-6f39-403d-b959-53f8e55f4201 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 928fee8e-0b46-4c27-a737-f568c3b4e2cd | Снижение элегаза 2-ая ступень |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC01-F1) | Понижение давления элегаза 2 ступень | 5f518746-5cb3-4953-bbcd-bbe93d070859 | 40BCC01EK208_XK02
6369 | Выкл. | 85f4b84c-6f39-403d-b959-53f8e55f4201 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e7e122bd-619e-49ac-b1cc-39ba1e1b1e3d | Место управление |  | discrete | Место управление | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC01-F1) | Дистанционное управление выключателем | 988433b4-9150-4a01-a3b3-f130ef7266ca | 40BCC01EK205_XN16
6370 | Выкл. | 85f4b84c-6f39-403d-b959-53f8e55f4201 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cf4755a6-4d58-4ec8-b3f9-5edfc67d8859 | Снижение элегаза 1-ая ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC01-F1) | Понижение давления элегаза 1 ступень | 3451321d-becc-4f75-bb12-0f56008699fb | 40BCC01EK207_XK02
6371 | Выкл. | 85f4b84c-6f39-403d-b959-53f8e55f4201 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | a1856d2d-52cd-402e-ac11-33775a5c55f4 | I0 |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №01/ИП METSEP824 (40BCC01-P1) | Напряжение нулевой последовательности | d63ad596-4f2a-44f4-94c6-8b1af0d80bbe | 40BCC01CE071_XQ71
6372 | Выкл. | 85f4b84c-6f39-403d-b959-53f8e55f4201 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 511c58a0-f6d9-4b21-8b77-4e79e4908fb1 | Ub |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №01/ИП METSEP824 (40BCC01-P1) | Фазное напряжение фаза B | d665e93f-0f4b-4d59-9487-f4ef80458064 | 40BCC01CE021_XQ21
6373 | Выкл. | 85f4b84c-6f39-403d-b959-53f8e55f4201 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 517d8b2c-a8b8-4c50-a8bb-fa04ba89c207 | Uab |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №01/ИП METSEP824 (40BCC01-P1) | Линейное напряжение фазы AB | a8016359-f930-431b-b230-2bb289b1560e | 40BCC01CE041_XQ41
6374 | Выкл. | 85f4b84c-6f39-403d-b959-53f8e55f4201 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b1985946-556f-4504-ad9e-cad604ccbf03 | Ua |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №01/ИП METSEP824 (40BCC01-P1) | Фазное напряжение фаза A | d31a37ae-e175-434f-a2ee-ac63109fc2ba | 40BCC01CE011_XQ11
6375 | Выкл. | 85f4b84c-6f39-403d-b959-53f8e55f4201 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 540b8178-3876-41ad-a69e-8c91ae6f7827 | Uca |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №01/ИП METSEP824 (40BCC01-P1) | Линейное напряжение фазы CA | 98bd72ba-5f57-4ab8-8599-6f509cb75dad | 40BCC01CE061_XQ61
6376 | Выкл. | 85f4b84c-6f39-403d-b959-53f8e55f4201 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e9f05aeb-bbf6-4968-ada4-0c7609222336 | Ubc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №01/ИП METSEP824 (40BCC01-P1) | Линейное напряжение фазы BC | 44b7ec34-ab2a-4d26-ac6e-e69ff7ef9a0d | 40BCC01CE051_XQ51
6377 | Выкл. | 85f4b84c-6f39-403d-b959-53f8e55f4201 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 13b8979b-0a0b-4193-8c1a-0902a4c393b7 | Q |  | analog | Мвар | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №01/ИП METSEP824 (40BCC01-P1) | Мощность реактивная сумм | 308919ac-178d-4337-b6bd-65ce56a71cf7 | 40BCC01CE004_XQ14
6378 | Выкл. | 85f4b84c-6f39-403d-b959-53f8e55f4201 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 0bb42405-34aa-4547-a2af-8e0017762bd9 | Включение блокировано |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC01-F1) | Включение заблокировано | 7ff9ba27-c658-4585-a084-0d2d20bcd069 | 40BCC01EK216_XF07
6379 | Выкл. | 85f4b84c-6f39-403d-b959-53f8e55f4201 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 127d8bd1-85aa-440e-83e7-182d3e041b53 | Пружива не взведена |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC01-F1) | Пружина не взведена | 3ae00f04-0db4-458e-84cf-e82ffbed1458 | 40BCC01EK214_XF06
6380 | Выкл. | 85f4b84c-6f39-403d-b959-53f8e55f4201 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 70ecc4f9-77c0-4751-b645-cfa94e87aca7 | U0 |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №01/ИП METSEP824 (40BCC01-P1) | Ток нулевой последовательности | 47dadca0-0e88-42e0-b766-d19f706ff002 | 40BCC01CE072_XQ07
6381 | Выкл. | 85f4b84c-6f39-403d-b959-53f8e55f4201 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | db515ac8-ddc7-4b25-84a3-fdb6b814838f | Ic |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №01/ИП METSEP824 (40BCC01-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы C | f416a199-36ef-42ec-9f64-0c1dc382a7dc | 40BCC01CE032_XQ03
6382 | Выкл. | 85f4b84c-6f39-403d-b959-53f8e55f4201 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f3b8f573-9cdd-4210-b209-facd3940e203 | Ib |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №01/ИП METSEP824 (40BCC01-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы B | 9d9f85cb-3358-40d2-bc9a-c014e3211246 | 40BCC01CE022_XQ02
6383 | Выкл. | 85f4b84c-6f39-403d-b959-53f8e55f4201 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b8b67cd5-aefd-41c0-935a-6b7bd9086751 | Ia |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №01/ИП METSEP824 (40BCC01-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы A | 705ca8e6-ccea-48ed-a1f1-2391f457ac5c | 40BCC01CE012_XQ01
6384 | Выкл. | 85f4b84c-6f39-403d-b959-53f8e55f4201 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8c94f778-5a92-498c-a4f8-24b6239dcf95 | cosφ |  | analog | Относительные единицы | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №01/ИП METSEP824 (40BCC01-P1) | Cos ф | 1f153b7a-b2dc-4aba-bbec-d5e12342aec3 | 40BCC01CE009_XQ19
6385 | Выкл. | 85f4b84c-6f39-403d-b959-53f8e55f4201 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 5a117f4b-eb8d-427e-bc75-3a2db076659c | S |  | analog | МВА | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №01/ИП METSEP824 (40BCC01-P1) | Мощность полная сумм | 6a807c1c-5409-4bca-95cf-27c63fe8a6a4 | 40BCC01CE006_XQ16
6386 | Выкл. | 85f4b84c-6f39-403d-b959-53f8e55f4201 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cff27a2a-e49d-4cac-a37f-c5f89c2d1315 | F |  | analog | Частота | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №01/ИП METSEP824 (40BCC01-P1) | Частота | 6d39f461-3de9-408b-bbae-34938c565e18 | 40BCC01CE005_XQ10
6387 | Выкл. | 85f4b84c-6f39-403d-b959-53f8e55f4201 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 7d77fb91-923c-4c4a-8a82-073f9b2fadcb | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC01-F1) | Аварийное отключение | ca933ae6-e488-4c02-acb8-ebe6bf1ea7e4 | 40BCC01EW212_XK00
6388 | Выкл. | 85f4b84c-6f39-403d-b959-53f8e55f4201 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8940bd4d-31cc-46d6-a281-a540a3912168 | Неисправность выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC01-F1) | Неисправность выключателя 40BCC01GS001 | 6f6dff6e-ad6c-4a7d-9482-fc69dd94c9e5 | 40BCC01GS001_XM93
6389 | ЗН 40BCC01GV001 | bd1270eb-346b-499a-8843-f7dc0eef922d | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC01-F1) | Положение заземляющего ножа | ac076a61-1c8a-4f58-9dd4-d8f2f635386f | 40BCC01CG204_XB02
6390 | Защиты | 848d4cb5-69fa-46f0-b8de-41e9915666c8 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (дизель) | f4f2bffa-5908-4b84-8b2c-64db8a2b5870 | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Неисправность терминала 40BCC01 | f33317de-5b11-47af-94b6-b4f721509a04 | 40BCC01EK102_XF01
6391 | Защиты | 848d4cb5-69fa-46f0-b8de-41e9915666c8 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (дизель) | 57b4a44e-743f-471c-90d9-6d42a701ddf4 | Блокировка ЛЗШ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC01-F1) | Блокировка ЛЗШ | 251d2e09-42f4-4574-b0c7-619d40ba8870 | 40BCC01EK212_XF05
6392 | Защиты | 848d4cb5-69fa-46f0-b8de-41e9915666c8 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (дизель) | e6d5716d-1bac-44bd-8727-0e91f22f1a05 | Отключение от резервной МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC01-F1) | Отключение от резервной МТЗ | 1e59c504-4916-4a48-a1d6-df6783362365 | 40BCC01EW211_XK23
6393 | Защиты | 848d4cb5-69fa-46f0-b8de-41e9915666c8 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (дизель) | 81902e13-0131-4537-9531-21441bccd03f | Отключение от ЗПН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC01-F1) | Отключение от ЗПН 2 ступени | d6ba2fda-43f7-43dc-8cb6-569b76f0e349 | 40BCC01EW210_XK02
6394 | Защиты | 848d4cb5-69fa-46f0-b8de-41e9915666c8 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (дизель) | f623ad4b-2bce-4025-8d5d-79619df1b213 | Отключение от ЗМН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC01-F1) | Отключение от ЗМН 2 ступени | 10e894fc-1c5f-4065-a3c7-cc960f5e9a94 | 40BCC01EW209_XK02
6395 | Защиты | 848d4cb5-69fa-46f0-b8de-41e9915666c8 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (дизель) | 3a60f8d7-0d9d-4997-89ae-15b3d10f53be | Действие УРОВ во внешние защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC01-F1) | Цепи УРОВ во внешние защиты | 1c442388-b2bd-455f-ae1f-70f7dc0be7e7 | 40BCC01EW208_XK01
6396 | Защиты | 848d4cb5-69fa-46f0-b8de-41e9915666c8 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (дизель) | ea0fb8d0-e10c-42ed-82ad-4499e0f5db89 | Отключение от УРОВ присоединений |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC01-F1) | Отключение от УРОВ присоединений | d9af3de6-fec1-4a0a-8f59-5582bc59141b | 40BCC01EW207_XK07
6397 | Защиты | 848d4cb5-69fa-46f0-b8de-41e9915666c8 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (дизель) | 1e9f4085-d851-4633-972e-88f05bb41898 | Отключение от чувствительной защиты от 1ф. КЗ на землю |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC01-F1) | Отключение от чувствительной защиты от однофазных КЗ на землю | 32722835-aab9-48ee-adef-d76980b6962f | 40BCC01EW206_XK06
6398 | Защиты | 848d4cb5-69fa-46f0-b8de-41e9915666c8 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (дизель) | 0e99c6d1-8fa8-4035-930e-a597e312bd7c | Отключение от МТЗ от 1ф. КЗ на землю |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC01-F1) | Отключение от МТЗ от КЗ на землю | 0b8ee526-f4c1-4cb3-b4b6-dc6f0b57f188 | 40BCC01EW205_XK05
6399 | Защиты | 848d4cb5-69fa-46f0-b8de-41e9915666c8 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (дизель) | a7de87d8-443d-491b-8d6d-bc9c571aadf8 | Отключение от МТЗ от м/ф КЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC01-F1) | Отключение от МТЗ от м/ф КЗ | c6fcdf6f-58c1-4d5e-8fc9-5fcfda412fcc | 40BCC01EW204_XK04
6400 | Защиты | 848d4cb5-69fa-46f0-b8de-41e9915666c8 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (дизель) | 2999f98d-63e8-49e3-9538-baa25941ea16 | Отключение от токовой отсечки |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC01-F1) | Отключение от токовой отсечки | 77d327f5-ef8d-446c-a08b-3807d7a249dd | 40BCC01EW203_XK03
6401 | Защиты | 848d4cb5-69fa-46f0-b8de-41e9915666c8 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (дизель) | 7e993aa3-33db-4912-9a03-7578767735e2 | Отключение от дистанционной защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC01-F1) | Отключение от дистанционной защиты | 26b1af37-5ceb-4130-b21c-ba31cca0af6c | 40BCC01EW202_XK09
6402 | Защиты | 848d4cb5-69fa-46f0-b8de-41e9915666c8 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (дизель) | e2f748c7-8883-457f-b578-572430ce0e8c | Отключение от дуговой защиты секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC01-F1) | Отключение от дуговой защиты секции | b7bc4e56-7b41-4513-bccd-b6e1bd175277 | 40BCC01EW201_XK08
6403 | Защиты | 848d4cb5-69fa-46f0-b8de-41e9915666c8 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (дизель) | ff1e83f0-c83c-4fea-90df-abc30a5296cd | Отключение от дуговой защиты отсеков выкл. и ТТ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC01-F1) | Отключение выключателя при дуговом замыкании в отсеке выключателя и в отсеке трансформаторов тока | a6ff1b88-a929-4ca5-8ab8-27b2a17585af | 40BCC01EK211_XK15
6404 | Защиты | 848d4cb5-69fa-46f0-b8de-41e9915666c8 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (дизель) | faa68483-5ad4-4420-82bd-839626cc935e | Отключение автоматического выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC01-F1) | Отключение автоматов | 407daf2f-da56-4b4a-80df-789e2c176fe3 | 40BCC01EK210_XM10
6405 | Защиты | 848d4cb5-69fa-46f0-b8de-41e9915666c8 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (дизель) | 5032ac4b-fd0c-4f59-910a-01a9a3e9fa56 | Ключ SA2 цепи УРОВ во внеш. защ. |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC01-F1) | Цепи УРОВ во внешние защиты введены | 9f9a9abf-4f8b-4c88-88e1-7c8447b9331e | 40BCC01EK209_XN02
6406 | Защиты | 848d4cb5-69fa-46f0-b8de-41e9915666c8 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (дизель) | 6d7c37ad-e5bd-43c5-bc58-8fe69da8b216 | АВ SF1 двигателя завода пружины |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC01-F1) | Автомат цепи питания двигателя взвода пружины выключателя отключен | 302a3fff-ca3b-42d0-9aaa-2e3d7bc3a0cc | 40BCC01EK204_XM14
6407 | Защиты | 848d4cb5-69fa-46f0-b8de-41e9915666c8 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (дизель) | 763db4f9-d183-4924-998e-06f769fc3513 | Обрыв цепей управления |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC01-F1) | Обрыв цепей управления | 32bc6edb-df9e-4e74-97b7-2e9c7baf5158 | 40BCC01EK203_XF91
6408 | Защиты | 848d4cb5-69fa-46f0-b8de-41e9915666c8 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (дизель) | 7c89fc0c-2daf-4756-99fa-f15b13f78f1b | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC01-F1) | Неисправность цепей напряжения на секции | 42da75f6-5c61-4bd5-a23d-6c46aef989a4 | 40BCC01EK202_XM51
6409 | Защиты | 848d4cb5-69fa-46f0-b8de-41e9915666c8 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (дизель) | 04081147-682f-417e-8754-63f18ad230d1 | Неисправность цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC01-F1) | Неисправность цепей тока | 27cef91d-df76-45c2-aaeb-808273cfb01f | 40BCC01EK201_XM50
6410 | Защиты | 848d4cb5-69fa-46f0-b8de-41e9915666c8 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (дизель) | b4939da5-09b7-486a-b042-ec5fb5759773 | Команда отключить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC01-F1) | Команда отключить по месту | 7255e241-cda6-49e0-8923-b673f12a5890 | 40BCC01CH201B_XA01
6411 | Защиты | 848d4cb5-69fa-46f0-b8de-41e9915666c8 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (дизель) | 4eea3949-7aff-43ee-8620-f895a268ee25 | Команда включить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC01-F1) | Команда включить по месту | f04cda70-50ab-4dae-b906-b834fb7af990 | 40BCC01CH201A_XA00
6412 | Защиты | 848d4cb5-69fa-46f0-b8de-41e9915666c8 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (дизель) | a52b87f0-34e1-4227-9bd0-18d8c7079b4e | Ключ SA1 блокировка ДЗ |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC01-F1) | Ключ SA1 "Блокировка дистанционной защиты" | 395f0086-5f8d-4a90-8635-f6c31c7b3307 | 40BCC01EK206_XF04
6413 | Защиты | 848d4cb5-69fa-46f0-b8de-41e9915666c8 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (дизель) | 94584ad6-25cc-4242-bdbc-eb7d983f6dca | Блокировка ЛЗШ от смежной ячейки |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC01-F1) | Блокировка ЛЗШ от ячейки 40BCB05 | 0d173cb4-5914-4403-9876-01819c7b658a | 40BCC01EK213_XF05
6414 | Защиты | 848d4cb5-69fa-46f0-b8de-41e9915666c8 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (дизель) | 2c1b7142-eef9-4dcc-9c47-af82db05ff43 | Срабатывание |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC01-F1) | Срабатывание защит | e704ed40-8130-4181-badb-cbd37f8845e4 | 40BCC01EW213_XK01
6415 | Защиты | 848d4cb5-69fa-46f0-b8de-41e9915666c8 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (дизель) | 9b4bdb1c-e8c8-419b-a58c-4b4eb0d37b24 | Контроль по току для дуговой защиты |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC01-F1) | Контроль по току для дуговой защиты | d38119c4-3126-4c29-9797-ed9599366b7a | 40BCC01EK215_XM02
6416 | ЗН 40BCC02GV001 | ea102d1f-a9dc-464f-ac46-60693dee362f | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC02-F1) | Положение заземляющего ножа | 771302fa-3a53-4ea3-9b71-d7ef1acbd386 | 40BCC02CG204_XB02
6417 | Релейный отсек | a6b0bdcc-e4e6-4d77-9655-d6c85624640e | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №02 | РЗиА/Шкаф релейный | 4d8e9bc6-14a1-461c-9faa-02b38b3822a1 | Неисправность дуговой защиты (VAMP 125) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Неисправность устройства дуговой защиты 40BCC02 | 05922ccb-dc5c-4158-81f3-a749931a7fac | 40BCC02EK101_XF01
6418 | АУВ | 6ee188ba-94f4-4cb4-ba82-26602b1dc6ef | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/9302/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | e67bebba-0575-4bff-b131-8138cfdc7813 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/9302/АУВ 00ACQ13 (00ACQ13GH001-A1) | Связь с устройстом 00ACQ13GH001-A1 установлена | 34ce9a86-6929-425f-a616-f3ac9ff593c1 | 00ACQ13GH001A1_XN99
6419 | Релейный отсек | a6b0bdcc-e4e6-4d77-9655-d6c85624640e | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №02 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC02-F1) | Дверь релейного отсека открыта | 02b2f545-6baa-47a9-b483-971b9969667d | 40BCC02EK217_XN01
6420 | Выкл. | 446a90b7-fb51-4037-8aec-b20707e6013e | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | bb4f5e1e-6275-4cbc-8392-b9262a5aac05 | Uc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №02/ИП METSEP824 (40BCC02-P1) | Фазное напряжение фаза C | 509298ce-6cf5-4798-b7cc-321fb999954b | 40BCC02CE031_XQ31
6421 | Выкл. | 446a90b7-fb51-4037-8aec-b20707e6013e | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b1985946-556f-4504-ad9e-cad604ccbf03 | Ua |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №02/ИП METSEP824 (40BCC02-P1) | Фазное напряжение фаза A | e5f19590-0f54-4a98-bb10-cfd6ef737d87 | 40BCC02CE011_XQ11
6422 | Выкл. | 446a90b7-fb51-4037-8aec-b20707e6013e | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e7e122bd-619e-49ac-b1cc-39ba1e1b1e3d | Место управление |  | discrete | Место управление | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC02-F1) | Дистанционное управление выключателем | 6744c977-cb9b-4d84-a5d6-4967e78e5a7d | 40BCC02EK205_XN16
6423 | Выкл. | 446a90b7-fb51-4037-8aec-b20707e6013e | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 0bb42405-34aa-4547-a2af-8e0017762bd9 | Включение блокировано |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC02-F1) | Включение заблокировано | 0988c3b7-3f1c-4e14-b8db-5f1418c1f2e5 | 40BCC02EK214_XF07
6424 | A03 SICOM-3028 L2 | 6fcf2c44-7cd3-4650-8fab-5e47e22e50c9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 036f41cb-5502-4264-b5e0-6ae272b0b758 | Состояние порта №4 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB10GH001-A03) | Состояние порта №04 | 3d977307-9709-4d68-9ab9-fdd11c43704c | 00AVB10GH001A03ZV04_XN91
6425 | A03 SICOM-3028 L2 | 6fcf2c44-7cd3-4650-8fab-5e47e22e50c9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 0c3ced16-e085-40ae-88a6-db8f62e39805 | Состояние порта №10 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB10GH001-A03) | Состояние порта №10 | b755ea8c-0d87-41c6-b55e-4fd55493e66d | 00AVB10GH001A03ZV10_XN91
6426 | A03 SICOM-3028 L2 | 6fcf2c44-7cd3-4650-8fab-5e47e22e50c9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 11dd6a69-281d-41e5-aa91-107987318675 | Состояние порта №1 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB10GH001-A03) | Состояние порта №01 | 1f2905ac-f1a5-4861-ba0e-7204e356ef86 | 00AVB10GH001A03ZV01_XN91
6427 | A03 SICOM-3028 L2 | 6fcf2c44-7cd3-4650-8fab-5e47e22e50c9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 177ac86f-a5e2-48f5-9d03-0a5fc2a30aca | Состояние порта №11 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB10GH001-A03) | Состояние порта №11 | 8998b447-e73d-4b92-b142-7b7bf8a25b11 | 00AVB10GH001A03ZV11_XN91
6428 | A03 SICOM-3028 L2 | 6fcf2c44-7cd3-4650-8fab-5e47e22e50c9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 1afac838-93c9-4b11-9ece-26ac77dd341a | Состояние порта №20 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB10GH001-A03) | Состояние порта №20 | 89394a5d-a914-4f82-a2ce-b507f0e0016d | 00AVB10GH001A03ZV20_XN91
6429 | A03 SICOM-3028 L2 | 6fcf2c44-7cd3-4650-8fab-5e47e22e50c9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 21b60423-2c6b-4662-acbc-40fe39216860 | Состояние порта №6 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB10GH001-A03) | Состояние порта №06 | 4db70b25-9025-4564-a4bd-4f7a92592634 | 00AVB10GH001A03ZV06_XN91
6430 | A03 SICOM-3028 L2 | 6fcf2c44-7cd3-4650-8fab-5e47e22e50c9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 24e50930-ce02-4946-bc94-31c8ecc387d5 | Состояние порта №15 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB10GH001-A03) | Состояние порта №15 | f9b0c7cf-61b9-4150-b89e-3f9a2cb5f577 | 00AVB10GH001A03ZV15_XN91
6431 | A03 SICOM-3028 L2 | 6fcf2c44-7cd3-4650-8fab-5e47e22e50c9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 2a902a05-7dbe-42c3-8f40-916ea1632c60 | Состояние порта №12 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB10GH001-A03) | Состояние порта №12 | 409ace42-57b7-4bb8-a3db-591dc779f8e0 | 00AVB10GH001A03ZV12_XN91
6432 | A03 SICOM-3028 L2 | 6fcf2c44-7cd3-4650-8fab-5e47e22e50c9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 37156044-96b4-4a3c-a454-4566d9aedf7c | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB10GH001-A03) | Связь с устройстом 00AVB10GH001-A03 установлена | ebb36c54-fa39-40d5-be4d-f1ffab8cfa56 | 00AVB10GH001A03_XN99
6433 | A03 SICOM-3028 L2 | 6fcf2c44-7cd3-4650-8fab-5e47e22e50c9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 425812b7-2ff0-48a7-9655-f8280b7814dc | Состояние порта №9 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB10GH001-A03) | Состояние порта №09 | e12a1bbf-1df5-4e3a-83a4-e1b5cc2a55f5 | 00AVB10GH001A03ZV09_XN91
6434 | A03 SICOM-3028 L2 | 6fcf2c44-7cd3-4650-8fab-5e47e22e50c9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 44232791-472e-49ef-b100-be37966e1b5f | Состояние порта №26 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB10GH001-A03) | Состояние порта №26 | 6e25149a-0e16-47e2-aaed-0968ecbc2a57 | 00AVB10GH001A03ZV26_XN91
6435 | A03 SICOM-3028 L2 | 6fcf2c44-7cd3-4650-8fab-5e47e22e50c9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 588b8a52-dbdd-43d7-9656-54a70f893db6 | Состояние порта №13 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB10GH001-A03) | Состояние порта №13 | d2bf10ee-46c7-4751-9a7f-dd6346c5c827 | 00AVB10GH001A03ZV13_XN91
6436 | A03 SICOM-3028 L2 | 6fcf2c44-7cd3-4650-8fab-5e47e22e50c9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 5ed08f0f-0f16-4cc0-a58d-4efa7d658422 | Состояние порта №18 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB10GH001-A03) | Состояние порта №18 | 82e647c8-191f-4990-9fcb-5fdedd5fd775 | 00AVB10GH001A03ZV18_XN91
6437 | A03 SICOM-3028 L2 | 6fcf2c44-7cd3-4650-8fab-5e47e22e50c9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 5f84bfb4-1d78-47fc-b0ec-8cff18de0dae | Состояние порта №21 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB10GH001-A03) | Состояние порта №21 | 887cc6aa-4270-4d10-b91b-1e15d8cd8950 | 00AVB10GH001A03ZV21_XN91
6438 | A03 SICOM-3028 L2 | 6fcf2c44-7cd3-4650-8fab-5e47e22e50c9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 5fa9d9cc-2507-4a2e-84a3-d18428c5fcfe | Состояние порта №27 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB10GH001-A03) | Состояние порта №27 | f81ba96c-adb6-447a-8b55-72b3127bacd1 | 00AVB10GH001A03ZV27_XN91
6439 | A03 SICOM-3028 L2 | 6fcf2c44-7cd3-4650-8fab-5e47e22e50c9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 64f5b55d-a76f-4367-b6e2-93b7ca601573 | Состояние порта №19 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB10GH001-A03) | Состояние порта №19 | 43b80eb4-eca9-427a-843b-757af6a932d9 | 00AVB10GH001A03ZV19_XN91
6440 | A03 SICOM-3028 L2 | 6fcf2c44-7cd3-4650-8fab-5e47e22e50c9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 73eb9694-5da0-4045-89d5-076f2f5eddb3 | Состояние порта №3 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB10GH001-A03) | Состояние порта №03 | dea6c4eb-5c53-40a8-a198-ab8c41228468 | 00AVB10GH001A03ZV03_XN91
6441 | A03 SICOM-3028 L2 | 6fcf2c44-7cd3-4650-8fab-5e47e22e50c9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 78bcf820-5b5e-4772-8ebd-974f3d0f1926 | Состояние порта №8 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB10GH001-A03) | Состояние порта №08 | 68955025-e67e-441b-80da-303f3523e8e7 | 00AVB10GH001A03ZV08_XN91
6442 | A03 SICOM-3028 L2 | 6fcf2c44-7cd3-4650-8fab-5e47e22e50c9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 79c87390-be5b-4c96-81b7-50cbc2463c8c | Состояние порта №14 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB10GH001-A03) | Состояние порта №14 | 6999fe79-36ac-4886-b118-00dfb38bda54 | 00AVB10GH001A03ZV14_XN91
6443 | A03 SICOM-3028 L2 | 6fcf2c44-7cd3-4650-8fab-5e47e22e50c9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 7f0fce56-009a-47fe-8879-4641816eebd2 | Состояние порта №23 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB10GH001-A03) | Состояние порта №23 | e3235a20-702f-45d3-964a-0281b2c24011 | 00AVB10GH001A03ZV23_XN91
6444 | A03 SICOM-3028 L2 | 6fcf2c44-7cd3-4650-8fab-5e47e22e50c9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 82f0e00f-85b8-4a20-8545-7868e4c22d57 | Состояние порта №7 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB10GH001-A03) | Состояние порта №07 | 9f8743f8-8d98-434b-bf67-622f75d66c44 | 00AVB10GH001A03ZV07_XN91
6445 | A03 SICOM-3028 L2 | 6fcf2c44-7cd3-4650-8fab-5e47e22e50c9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 888d9c55-d18d-4900-a35f-d7b7e11f81e4 | Состояние порта №24 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB10GH001-A03) | Состояние порта №24 | 391429b8-5ec8-489f-abc9-d4e78057e28f | 00AVB10GH001A03ZV24_XN91
6446 | A03 SICOM-3028 L2 | 6fcf2c44-7cd3-4650-8fab-5e47e22e50c9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 95454426-77ae-4cc6-97ae-688a00777088 | Состояние порта №25 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB10GH001-A03) | Состояние порта №25 | ca369845-5473-40c0-b46e-7dab30e2203e | 00AVB10GH001A03ZV25_XN91
6447 | A03 SICOM-3028 L2 | 6fcf2c44-7cd3-4650-8fab-5e47e22e50c9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 9b9a02c6-6a6e-4560-9e88-1b4e6a4cbda0 | Состояние порта №16 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB10GH001-A03) | Состояние порта №16 | 3198757a-4558-4e64-a768-53af8a58115e | 00AVB10GH001A03ZV16_XN91
6448 | A03 SICOM-3028 L2 | 6fcf2c44-7cd3-4650-8fab-5e47e22e50c9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | a0f75284-35fb-4fdd-a170-0315d7c40e0e | Состояние порта №22 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB10GH001-A03) | Состояние порта №22 | 76025835-7ba6-467f-9470-564283638867 | 00AVB10GH001A03ZV22_XN91
6449 | A03 SICOM-3028 L2 | 6fcf2c44-7cd3-4650-8fab-5e47e22e50c9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | a64aff8e-3013-43d6-a985-ec687f50edff | Питание вход №1 |  | integer | Питание SICOM | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB10GH001-A03) | Питание коммутатора на входе 1 | 1314a7d2-65ac-4747-ad47-dc1e50479b9b | 00AVB10GH001A03XM57_XN95
6450 | A03 SICOM-3028 L2 | 6fcf2c44-7cd3-4650-8fab-5e47e22e50c9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | b6e66b53-5d08-4142-97ee-c08be7aa26e2 | Состояние порта №17 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB10GH001-A03) | Состояние порта №17 | 5b339955-88b1-46e8-816f-5ed53bcea9b3 | 00AVB10GH001A03ZV17_XN91
6451 | A03 SICOM-3028 L2 | 6fcf2c44-7cd3-4650-8fab-5e47e22e50c9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | b9b68e8d-cd0d-4cdf-b36f-5f3cd8e19ea8 | Состояние порта №2 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB10GH001-A03) | Состояние порта №02 | a9378460-0f2b-4d9e-ac5b-4604ad6443b5 | 00AVB10GH001A03ZV02_XN91
6452 | A03 SICOM-3028 L2 | 6fcf2c44-7cd3-4650-8fab-5e47e22e50c9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | cb61d204-475b-4b85-a559-5c7aabc7f737 | Состояние порта №5 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB10GH001-A03) | Состояние порта №05 | a1d741f8-66b9-4ab6-ac07-4517d7999725 | 00AVB10GH001A03ZV05_XN91
6453 | A03 SICOM-3028 L2 | 6fcf2c44-7cd3-4650-8fab-5e47e22e50c9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | e6db109c-57e9-4332-94c4-514e97b4db85 | Питание вход №2 |  | integer | Питание SICOM | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB10GH001-A03) | Питание коммутатора на входе 2 | 42e26702-5842-4547-9d27-afb9d504089d | 00AVB10GH001A03XM58_XN95
6454 | A03 SICOM-3028 L2 | 6fcf2c44-7cd3-4650-8fab-5e47e22e50c9 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | fea1e217-329c-4aa3-bb6e-0bf7e276f540 | Состояние порта №28 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB10GH001-A03) | Состояние порта №28 | 13ab8ac3-b3cc-4a38-8885-9da01001248b | 00AVB10GH001A03ZV28_XN91
6455 | Выкл. | 446a90b7-fb51-4037-8aec-b20707e6013e | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 7d77fb91-923c-4c4a-8a82-073f9b2fadcb | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC02-F1) | Аварийное отключение | 8147a4ff-d407-4c29-ba69-9338a8a209bb | 40BCC02EW211_XK00
6456 | Выкл. | 446a90b7-fb51-4037-8aec-b20707e6013e | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 6beafb71-995c-4305-90b5-24bddb27b094 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC02-F1) | Команда управления выключателем от СКУ ЭЧ | a22cfc80-9895-4a82-a2a4-100f6421d02c | 40BCC02EA201_XA10
6457 | Выкл. | 446a90b7-fb51-4037-8aec-b20707e6013e | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 1b4883da-288e-4755-8b7d-68c861d3e96d | Тележка выключателя в тестовом положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC02-F1) | Тележка выключателя в тестовом положении | c14ae748-f1eb-41d5-8610-a4241dcfd08c | 40BCC02CG203_XB04
6458 | Выкл. | 446a90b7-fb51-4037-8aec-b20707e6013e | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f91444d4-21ef-48ff-962d-1e6c7066fedd | Тележка выключателя в рабочем положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC02-F1) | Тележка выключателя в рабочем положении | 22cb4569-ee87-4c60-897d-df98a3f4ad07 | 40BCC02CG202_XB03
6459 | Выкл. | 446a90b7-fb51-4037-8aec-b20707e6013e | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | c0ddec60-7ad5-428f-9e30-78663477533a | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC02-F1) | Положение выключателя | 0de7108e-c411-4c79-b79f-1a8eed560cc1 | 40BCC02CG201_XB00
6460 | Выкл. | 446a90b7-fb51-4037-8aec-b20707e6013e | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 928fee8e-0b46-4c27-a737-f568c3b4e2cd | Снижение элегаза 2-ая ступень |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC02-F1) | Понижение давления элегаза 2 ступень | b1d46c0a-bf5e-470e-ba0e-fe3191d8c4f9 | 40BCC02EK208_XK02
6461 | Выкл. | 446a90b7-fb51-4037-8aec-b20707e6013e | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cf4755a6-4d58-4ec8-b3f9-5edfc67d8859 | Снижение элегаза 1-ая ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC02-F1) | Понижение давления элегаза 1 ступень | b53824de-cc86-49dc-813f-065ac0655e3e | 40BCC02EK207_XK02
6462 | Выкл. | 446a90b7-fb51-4037-8aec-b20707e6013e | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 13b8979b-0a0b-4193-8c1a-0902a4c393b7 | Q |  | analog | Мвар | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №02/ИП METSEP824 (40BCC02-P1) | Мощность реактивная сумм | 9ff6c877-f317-4ba9-a2c4-e8c672801305 | 40BCC02CE004_XQ14
6463 | Выкл. | 446a90b7-fb51-4037-8aec-b20707e6013e | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 81e9d754-95c1-47fe-8117-3ec0f3ace7f1 | P |  | analog | МВт | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №02/ИП METSEP824 (40BCC02-P1) | Мощность активная сумм | 880fe052-8519-4c5f-92c7-da5d7df92d20 | 40BCC02CE003_XQ13
6464 | Выкл. | 446a90b7-fb51-4037-8aec-b20707e6013e | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 511c58a0-f6d9-4b21-8b77-4e79e4908fb1 | Ub |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №02/ИП METSEP824 (40BCC02-P1) | Фазное напряжение фаза B | 479f9212-3476-4ef9-8792-890decf440f1 | 40BCC02CE021_XQ21
6465 | Выкл. | 446a90b7-fb51-4037-8aec-b20707e6013e | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | a1856d2d-52cd-402e-ac11-33775a5c55f4 | I0 |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №02/ИП METSEP824 (40BCC02-P1) | Напряжение нулевой последовательности | 7e4ded08-d897-4d16-9719-05c3d4d68401 | 40BCC02CE071_XQ71
6466 | Выкл. | 446a90b7-fb51-4037-8aec-b20707e6013e | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 540b8178-3876-41ad-a69e-8c91ae6f7827 | Uca |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №02/ИП METSEP824 (40BCC02-P1) | Линейное напряжение фазы CA | 1456db0f-8cc5-406d-aaca-74948fb0b2b7 | 40BCC02CE061_XQ61
6467 | Выкл. | 446a90b7-fb51-4037-8aec-b20707e6013e | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e9f05aeb-bbf6-4968-ada4-0c7609222336 | Ubc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №02/ИП METSEP824 (40BCC02-P1) | Линейное напряжение фазы BC | 575efbb4-bf54-403f-96b0-8af4b52a7fb9 | 40BCC02CE051_XQ51
6468 | Выкл. | 446a90b7-fb51-4037-8aec-b20707e6013e | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 517d8b2c-a8b8-4c50-a8bb-fa04ba89c207 | Uab |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №02/ИП METSEP824 (40BCC02-P1) | Линейное напряжение фазы AB | f08835c2-c69e-4731-ae93-7f47a23e3dbe | 40BCC02CE041_XQ41
6469 | Выкл. | 446a90b7-fb51-4037-8aec-b20707e6013e | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 70ecc4f9-77c0-4751-b645-cfa94e87aca7 | U0 |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №02/ИП METSEP824 (40BCC02-P1) | Ток нулевой последовательности | 47c71cb3-b772-48df-872c-2a54ee55eb40 | 40BCC02CE072_XQ07
6470 | Выкл. | 446a90b7-fb51-4037-8aec-b20707e6013e | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | db515ac8-ddc7-4b25-84a3-fdb6b814838f | Ic |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №02/ИП METSEP824 (40BCC02-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы C | b462534f-c335-441a-816d-a54bc171a2e2 | 40BCC02CE032_XQ03
6471 | Выкл. | 446a90b7-fb51-4037-8aec-b20707e6013e | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f3b8f573-9cdd-4210-b209-facd3940e203 | Ib |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №02/ИП METSEP824 (40BCC02-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы B | 55fffc93-9492-4646-9d4d-5b5402bf1131 | 40BCC02CE022_XQ02
6472 | Выкл. | 446a90b7-fb51-4037-8aec-b20707e6013e | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b8b67cd5-aefd-41c0-935a-6b7bd9086751 | Ia |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №02/ИП METSEP824 (40BCC02-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы A | 95f478ee-98b2-4a41-aa1b-143cc41539d3 | 40BCC02CE012_XQ01
6473 | Выкл. | 446a90b7-fb51-4037-8aec-b20707e6013e | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8c94f778-5a92-498c-a4f8-24b6239dcf95 | cosφ |  | analog | Относительные единицы | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №02/ИП METSEP824 (40BCC02-P1) | Cos ф | f5f0603b-67c3-42b8-980e-f1998dc8b292 | 40BCC02CE009_XQ19
6474 | Выкл. | 446a90b7-fb51-4037-8aec-b20707e6013e | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 5a117f4b-eb8d-427e-bc75-3a2db076659c | S |  | analog | МВА | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №02/ИП METSEP824 (40BCC02-P1) | Мощность полная сумм | bcd91d50-73f2-4854-97c3-2b8df4eeb1fd | 40BCC02CE006_XQ16
6475 | Выкл. | 446a90b7-fb51-4037-8aec-b20707e6013e | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cff27a2a-e49d-4cac-a37f-c5f89c2d1315 | F |  | analog | Частота | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №02/ИП METSEP824 (40BCC02-P1) | Частота | 5db4d32c-866f-4a69-b341-250aa0d5b53d | 40BCC02CE005_XQ10
6476 | Выкл. | 446a90b7-fb51-4037-8aec-b20707e6013e | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 127d8bd1-85aa-440e-83e7-182d3e041b53 | Пружива не взведена |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC02-F1) | Пружина не взведена | 1ba8a05b-6f8c-44da-aa2d-640dd2945bc2 | 40BCC02EK215_XF06
6477 | Выкл. | 446a90b7-fb51-4037-8aec-b20707e6013e | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8940bd4d-31cc-46d6-a281-a540a3912168 | Неисправность выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC02-F1) | Неисправность выключателя 40BCC02GS001 | 359f265f-ce80-49ea-b569-5ec702568150 | 40BCC02GS001_XM93
6478 | Защиты | 3a3bb919-455a-4134-babf-0c372bbdd021 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 962a5d51-82b5-4dfa-99dd-4fc033f5902d | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Неисправность терминала 40BCC02 | 94c92bcb-f402-4b45-a509-af1706e5481b | 40BCC02EK102_XF01
6479 | Защиты | 3a3bb919-455a-4134-babf-0c372bbdd021 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 891831cf-fa18-4b8f-8890-7e0cf1aec031 | Ключ SA1 Блокировка ДЗ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC02-F1) | Ключ SA1 "Блокировка дистанционной защиты" | 8c17c02a-6633-4fd5-9aa5-c2ffdbc28855 | 40BCC02EK206_XF04
6480 | Защиты | 3a3bb919-455a-4134-babf-0c372bbdd021 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 98541c65-fcff-409c-b0dd-1fe51e2fe0c5 | Отключение от МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC02-F1) | Отключение от МТЗ | f3f55db0-1de8-4a9d-91e0-cf0346b7d1c2 | 40BCC02EW204_XK24
6481 | Измерительный преобразователь | 70b8aa32-f723-4712-b05d-9ca975717543 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Измерители/ИП METSEP824 | 5caa000c-ace0-4981-843f-e02d993cbb3f | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №01/ИП METSEP824 (20BCC01-P1) | Связь с устройстом 20BCC01-P1 установлена | 64c7e9ad-f211-4564-bf9d-978c6388748e | 20BCC01P1_XN99
6482 | Измерительный преобразователь | 70bbe78e-b3de-405e-a751-211cfe9149c1 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Измерители/ИП METSEP824 | 5caa000c-ace0-4981-843f-e02d993cbb3f | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №04/ИП METSEP824 (30BCB04-P1) | Связь с устройстом 30BCB04-P1 установлена | f74d7c26-24af-4a8e-8ccb-d710119e87f4 | 30BCB04P1_XN99
6483 | Защиты | 3a3bb919-455a-4134-babf-0c372bbdd021 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 450c55b8-f321-46ae-9e71-d6e7badaa82c | Отключение от дуговой защиты секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC02-F1) | Отключение от дуговой защиты секции | a70e2055-9663-4132-b93f-98f42fe50b42 | 40BCC02EW201_XK08
6484 | Защиты | 3a3bb919-455a-4134-babf-0c372bbdd021 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | d16e2475-5446-4c06-af4e-f6410e384aab | Контроль по току для дуговой защиты |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC02-F1) | Контроль по току для дуговой защиты | 31df07e2-6225-47d6-9de1-d9f106038624 | 40BCC02EK216_XM02
6485 | Защиты | 3a3bb919-455a-4134-babf-0c372bbdd021 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 64abc665-b042-4ad6-a80f-e51ef8b7be87 | Блокировка ЛЗШ от ячейки секц.перемычки |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC02-F1) | Блокировка ЛЗШ от ячейки 40BCC05 | 264d7253-d268-4601-a3a2-92b1be6767f8 | 40BCC02EK213_XF05
6486 | Защиты | 3a3bb919-455a-4134-babf-0c372bbdd021 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 6a7d2298-390a-47a5-8acf-35ad16984d5d | Блокировка ЛЗШ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC02-F1) | Блокировка ЛЗШ | fcde345d-d301-47af-bc35-3e90fca78df6 | 40BCC02EK212_XF05
6487 | Защиты | 3a3bb919-455a-4134-babf-0c372bbdd021 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 682445de-a0ee-49a1-a221-759b402b6ac6 | Неисправность предохранителей ТН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC02-F1) | Неисправность предохранителей ТН | 8833ec85-e2bb-4313-9f8f-16e48076c764 | 40BCC02EK211_XM52
6488 | Защиты | 3a3bb919-455a-4134-babf-0c372bbdd021 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 5b54807a-c68b-4955-b2f9-33a151f6c402 | Отключение автоматического выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC02-F1) | Отключение автомата | 6932d229-526b-41f9-b675-b4119e731c80 | 40BCC02EK210_XM10
6489 | Защиты | 3a3bb919-455a-4134-babf-0c372bbdd021 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 46b72358-d0a8-411b-adb9-952a336e89af | Ключ SA2 цепи УРОВ во внешние защиты |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC02-F1) | Цепи УРОВ во внешние защиты введены | 17cfef17-a6a9-4efc-959f-8b03fc5dfdc6 | 40BCC02EK209_XN02
6490 | Защиты | 3a3bb919-455a-4134-babf-0c372bbdd021 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 5df55f4c-5f4f-4191-ba34-772f37949f04 | Обрыв цепей управления |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC02-F1) | Обрыв цепей управления | 956311da-db99-4ded-a342-063333df3ec7 | 40BCC02EK203_XF91
6491 | Защиты | 3a3bb919-455a-4134-babf-0c372bbdd021 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 7e454f1a-f37c-4248-bc63-962b5ea102fb | Неисправность цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC02-F1) | Неисправность цепей тока | 7bd9a173-9189-4a28-9bc6-41278ec16014 | 40BCC02EK202_XM50
6492 | Защиты | 3a3bb919-455a-4134-babf-0c372bbdd021 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | f612de1b-dba6-488b-b184-482103f5108a | Неисправность цепей напряжения секции |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC02-F1) | Неисправность цепей напряжения на секции | 94328da6-d167-4141-9330-6ba061f953ee | 40BCC02EK201_XM51
6493 | Защиты | 3a3bb919-455a-4134-babf-0c372bbdd021 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 8520ff5b-31ce-4199-b039-c8f0f0bfe1e3 | Команда отключить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC02-F1) | Команда отключить по месту | 833b5d51-f986-4610-9009-cd5bc8f2ff61 | 40BCC02CH201B_XA01
6494 | Защиты | 3a3bb919-455a-4134-babf-0c372bbdd021 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | ee21e629-82af-40b1-8280-03563db0ffd0 | Команда включить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC02-F1) | Команда включить по месту | 83e9b9c5-b8ac-4382-8a25-f94deab585f6 | 40BCC02CH201A_XA00
6495 | Защиты | 3a3bb919-455a-4134-babf-0c372bbdd021 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | c03f178f-70d7-43ca-aa7b-9a40f06ba792 | Отключение от токовой отсечки |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC02-F1) | Отключение от токовой отсечки | e2dba04c-515d-407a-b3cd-b3d281a599f0 | 40BCC02EW203_XK03
6496 | Защиты | 3a3bb919-455a-4134-babf-0c372bbdd021 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | e8d76b32-4edc-41b9-a284-e8e99a013db2 | Срабатывание обобщенное |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC02-F1) | Срабатывание защит | 0f62feca-9d4f-4052-a95f-2c78dac493f5 | 40BCC02EW212_XK01
6497 | Защиты | 3a3bb919-455a-4134-babf-0c372bbdd021 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 7323be21-355b-4f27-add2-aa3977f28665 | Отключение от резервной МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC02-F1) | Отключение от резервной МТЗ | 91e263d0-c8a1-412e-8564-1a5ffd630c82 | 40BCC02EW210_XK23
6498 | Защиты | 3a3bb919-455a-4134-babf-0c372bbdd021 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | a6c07e22-50af-4a0d-b277-a39e39717a72 | Отключение от ЗПН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC02-F1) | Отключение от ЗПН 2 ступени | 3a7f3715-b3fd-4814-aa4d-2601adbddf3d | 40BCC02EW209_XK02
6499 | Защиты | 3a3bb919-455a-4134-babf-0c372bbdd021 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 661c1cd7-09db-4b3b-bd30-f0755155619f | Отключение от ЗМН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC02-F1) | Отключение от ЗМН 2 ступени | 2542ae43-e03c-47e9-8039-b910d5037498 | 40BCC02EW208_XK02
6500 | Защиты | 3a3bb919-455a-4134-babf-0c372bbdd021 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | b6a7ac2b-ebc6-439b-950d-d7fe96d8a1f6 | Отключение от внешних защит |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC02-F1) | Отключение от внешних защит | fb37d208-49af-4bae-892a-5c55a82d90c2 | 40BCC02EW207_XK26
6501 | Защиты | 3a3bb919-455a-4134-babf-0c372bbdd021 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | d46d1d4b-c88a-43d6-8377-fb122f37cc64 | Действие УРОВ во внешние защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC02-F1) | Действие УРОВ во внешние защиты | 4cea4b47-66af-48d0-871c-0bddb79ed964 | 40BCC02EW206_XK25
6502 | Защиты | 3a3bb919-455a-4134-babf-0c372bbdd021 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | f27df67a-2b33-4ec3-9c52-55e894a377d3 | Отключение от УРОВ присоединений |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC02-F1) | Отключение от УРОВ присоединений | f4cfe3ab-bc95-4096-be17-4a328d49b161 | 40BCC02EW205_XK07
6503 | Защиты | 3a3bb919-455a-4134-babf-0c372bbdd021 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | f2ebd745-9e57-4838-ae43-40cff0d75cd8 | Отключение от дистанционной защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC02-F1) | Отключение от дистанционной защиты | d0712128-665c-47fe-8943-ceafe903b7c9 | 40BCC02EW202_XK09
6504 | Защиты | 3a3bb919-455a-4134-babf-0c372bbdd021 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 7d9b0773-a5d9-4d9d-926d-0662553094bc | АВ SF1 двигателя взвода пружины |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC02-F1) | Автомат цепи питания двигателя взвода пружины выключателя отключен | 6d9b1927-b5c3-439c-a121-532fc56534f3 | 40BCC02EK204_XM14
6505 | Релейный отсек | 0d4a4363-b3c3-4646-aff6-61e0e12f4056 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №03 | РЗиА/Шкаф релейный | 4d8e9bc6-14a1-461c-9faa-02b38b3822a1 | Неисправность дуговой защиты (VAMP 125) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Неисправность устройства дуговой защиты 40BCC03 | 1905e94f-379a-4671-8b77-e46d05c566e6 | 40BCC03EK101_XF01
6506 | Релейный отсек | 0d4a4363-b3c3-4646-aff6-61e0e12f4056 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №03 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC03-F1) | Дверь релейного отсека открыта | 8b2a8df1-8d8f-43f0-a696-2aad275fd778 | 40BCC03EK208_XN01
6507 | ЗН 40BCC03GV001 | bb8fc941-d04f-4665-96b2-e45f2dd0789b | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC03-F1) | Положение заземляющего ножа | 5063f858-8218-4ee2-9ec1-f7f970e2c349 | 40BCC03CG203_XB02
6508 | Защиты | b170aff7-283c-4e23-98f4-c2589b8cd63d | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | b279cf76-946d-4a53-90b1-23602165b075 | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Неисправность терминала 40BCC03 | e1c8ac12-73ed-4f76-9414-7db13865b63d | 40BCC03EK102_XF01
6509 | Защиты | b170aff7-283c-4e23-98f4-c2589b8cd63d | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | b01d0ec6-4f91-490d-9944-05baceb9a894 | Срабатывание |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC03-F1) | Срабатывание защит | 765630dd-fb6e-45b0-b461-257d4db8cdd1 | 40BCC03EW207_XK01
6510 | Защиты | b170aff7-283c-4e23-98f4-c2589b8cd63d | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | ef3133d8-b485-4ec0-b1b9-bedfcf578c85 | Сигнал "Земля на секции" |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC03-F1) | Сигнал "Земля на секции" | 08433ff2-7c06-4adb-9dd5-1df48d550196 | 40BCC03EW206_XF08
6511 | Защиты | b170aff7-283c-4e23-98f4-c2589b8cd63d | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 14fdddf6-e9c4-46ad-9039-2468872693a5 | Срабатывание от ЗПН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC03-F1) | Срабатывание 2 ступени ЗПН | 9be404e6-0835-46f2-abb3-0ad68e02a696 | 40BCC03EW205_XK02
6512 | Защиты | b170aff7-283c-4e23-98f4-c2589b8cd63d | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 241f4210-f3ff-4ba4-9736-56eca49a550b | Срабатывание от ЗПН 1 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC03-F1) | Срабатывание 1 ступени ЗПН | 0f3e9aed-93a5-4794-a1e2-213525a9e34c | 40BCC03EW204_XK02
6513 | Защиты | b170aff7-283c-4e23-98f4-c2589b8cd63d | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 470522c0-4d78-41f2-b45e-d50e6a68ed6e | Срабатывание от ЗМН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC03-F1) | Срабатывание 2 ступени ЗМН | 20d6b5d8-836e-4209-88cb-6016cc818e4e | 40BCC03EW203_XK02
6514 | Защиты | b170aff7-283c-4e23-98f4-c2589b8cd63d | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 5192f9bf-dfd6-4255-b757-e3d4401b157b | Срабатывание от ЗМН 1 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC03-F1) | Срабатывание 1 ступени ЗМН | bc6b1aa3-7528-4816-9d88-8da23a48a54d | 40BCC03EW202_XK02
6515 | Защиты | b170aff7-283c-4e23-98f4-c2589b8cd63d | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | ea86325b-b1ed-4c5a-806b-e878f0475af1 | Отсутствие напряжения на секции |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC03-F1) | Отсутствие напряжения на секции | a48e93b9-e643-4c82-ab6a-3b9e7e8fd840 | 40BCC03EK207_XM48
6516 | Защиты | b170aff7-283c-4e23-98f4-c2589b8cd63d | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | e2cfef6b-a156-41f8-bb03-f0f2d76176f7 | АВ SF13 цепей оперативной блокировки |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC03-F1) | Отключение автомата цепей оперативной блокировки секции 40BCC | 1f4408c8-8476-4479-a963-9252a0d5f754 | 40BCC03EK206_XM10
6517 | Защиты | b170aff7-283c-4e23-98f4-c2589b8cd63d | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | c21f7adc-69cf-44b1-bde9-2b31ca57239a | Предохранители ТН неисправны |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC03-F1) | Предохранители ТН исправны | d63c33b8-2fa2-47e5-b8d2-62a14f065be0 | 40BCC03EK205_XM49
6518 | Защиты | b170aff7-283c-4e23-98f4-c2589b8cd63d | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | a8f5f744-8a23-4de6-aa65-cc7fba89e37f | Отключение автоматического выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC03-F1) | Отключение автоматов | 81d2d9a5-bbb1-44cf-acb8-117793778cf4 | 40BCC03EK204_XM10
6519 | Защиты | b170aff7-283c-4e23-98f4-c2589b8cd63d | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 8c012794-e0db-4e0e-ba24-24edbf0546be | Предохранители ТН вынуты |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC03-F1) | Предохранители вынуты | 441415cc-cc97-4766-9f2d-d9bf55e37ddb | 40BCC03CG202_XB12
6520 | Защиты | b170aff7-283c-4e23-98f4-c2589b8cd63d | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 9c1963c3-8925-4650-91b0-d421269ebbe9 | Предохранители в рабочем положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC03-F1) | Предохранители в рабочем положении | 0e870dac-b049-4e56-85bf-0c8240fa5d92 | 40BCC03CG201_XB11
6521 | Защиты | b170aff7-283c-4e23-98f4-c2589b8cd63d | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 36d6f763-acfb-4c20-b1e3-e21d3edc7e03 | АВ SF6 цепей напряжения раз.треуг. |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC03-F1) | Контроль отключенного положения автомата SF6 цепей напряжения "разомкнутый треугольник | 17270af8-7ec2-4b27-8ff0-cf64fe595009 | 40BCC03EK203_XM14
6522 | Защиты | b170aff7-283c-4e23-98f4-c2589b8cd63d | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 55ae8587-f8e8-4857-8743-9799accf8120 | АВ SF5 цепей напряжения Y |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC03-F1) | Контроль отключенного положения автомата SF5 цепей напряжения "звезда" | c9a5dcbc-f9fd-4ae7-8211-cfd0889c0f62 | 40BCC03EK202_XM14
6523 | АУВ | 70f72f17-c94e-4479-be87-a5d80d921582 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/9744/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | e67bebba-0575-4bff-b131-8138cfdc7813 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/9744/АУВ 00ACQ92 (00ACQ92GH001-A1) | Связь с устройстом 00ACQ92GH001-A1 установлена | 3f5b0055-fe4c-4e9e-af36-9118e1438ea7 | 00ACQ92GH001A1_XN99
6524 | Защиты | b170aff7-283c-4e23-98f4-c2589b8cd63d | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 559621d5-d6f7-4908-8e98-f41ba45c8dc0 | Неисправность ТН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC03-F1) | Неисправность ТН | 63553431-2677-4374-93a7-81682fe61ad0 | 40BCC03EK201_XF90
6525 | ЗН 40BCC04GV001 | e50b0d0e-9133-443e-9e7b-a17138f53b91 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC04-F1) | Положение заземляющего ножа | 0ba6727e-12fe-47af-be2c-245163577424 | 40BCC04CG204_XB02
6526 | Выкл. | c2777980-0971-4e7c-a7f3-88e7f54e9c34 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 0bb42405-34aa-4547-a2af-8e0017762bd9 | Включение блокировано |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC04-F1) | Включение заблокировано | 505f3076-3b6c-4cea-8e13-efe55e87e30a | 40BCC04EK212_XF07
6527 | Выкл. | c2777980-0971-4e7c-a7f3-88e7f54e9c34 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 81e9d754-95c1-47fe-8117-3ec0f3ace7f1 | P |  | analog | МВт | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №04/ИП METSEP824 (40BCC04-P1) | Мощность активная сумм | 209b10c4-6a3d-4e04-98d7-bdd163b0239b | 40BCC04CE003_XQ13
6528 | Выкл. | c2777980-0971-4e7c-a7f3-88e7f54e9c34 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 7d77fb91-923c-4c4a-8a82-073f9b2fadcb | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC04-F1) | Аварийное отключение | 72c2365f-1f65-4577-8aa7-f41e3e4d82b6 | 40BCC04EW210_XK00
6529 | A01 ЦКУ ARIS-4810 | 710ff1ce-936d-4ea2-8b1b-773bdfd94d0c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №6 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-4810 | 0fcddf20-c399-4157-ba1b-5fc8d8ca1619 | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH006)/ЦКУ (00AVA01GH006-A01) | Связь с устройстом 00AVA01GH006-A01 установлена | 8acb242e-5308-48aa-bbe8-9481df0bee0e | 00AVA01GH006A01_XN99
6530 | A01 ЦКУ ARIS-4810 | 710ff1ce-936d-4ea2-8b1b-773bdfd94d0c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №6 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-4810 | 2facf572-f98e-44c7-bed6-d22828014c50 | Светодиод авария (Alarm) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH006)/ЦКУ (00AVA01GH006-A01) | Светодиод авария (Alarm) | 640a36d3-7fc3-4b6d-a182-1e59c01ca1bb | 00AVA01GH006A01ZM02_XN96
6531 | A01 ЦКУ ARIS-4810 | 710ff1ce-936d-4ea2-8b1b-773bdfd94d0c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №6 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-4810 | 5ae89095-034b-42af-bd51-28b5e5bebd0f | Наличие точного времени |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH006)/ЦКУ (00AVA01GH006-A01) | Наличие точного времени (TimeSync) | 015fa0b5-c38e-4de1-bda3-92149a2ea904 | 00AVA01GH006A01ZM05_XN98
6532 | A01 ЦКУ ARIS-4810 | 710ff1ce-936d-4ea2-8b1b-773bdfd94d0c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №6 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-4810 | 64270dc6-3ba0-43cc-bf18-76157ef16550 | Интерфейс ET1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH006)/ЦКУ (00AVA01GH006-A01) | Интерфейс ET1 в работе (ET1Link) | 17c08837-6e26-4313-8b65-ee7fc29479af | 00AVA01GH006A01ZM08_XN93
6533 | A01 ЦКУ ARIS-4810 | 710ff1ce-936d-4ea2-8b1b-773bdfd94d0c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №6 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-4810 | 73d4851f-73bd-4d10-ad3f-7f29d7eea81b | Дистанционное управление (Remote) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH006)/ЦКУ (00AVA01GH006-A01) | Дистанционное управление (Remote) | b6732c0d-9bab-42bd-a22b-b0ac8932c835 | 00AVA01GH006A01ZM04_XN16
6534 | A01 ЦКУ ARIS-4810 | 710ff1ce-936d-4ea2-8b1b-773bdfd94d0c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №6 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-4810 | aa04926e-4c82-4ec0-87a2-10dee685e159 | Интерфейс ET2 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH006)/ЦКУ (00AVA01GH006-A01) | Интерфейс ET2 в работе (ET2Link) | ade83722-8c0f-4f3f-9006-3193d31e4b84 | 00AVA01GH006A01ZM09_XN93
6535 | A01 ЦКУ ARIS-4810 | 710ff1ce-936d-4ea2-8b1b-773bdfd94d0c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №6 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-4810 | b2eec236-f981-4e39-8af7-7be25b21d6b8 | Местное управление (Local) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH006)/ЦКУ (00AVA01GH006-A01) | Местное управление (Local) | afcde99f-34b3-4c7d-bcfe-1d95e3fa33a3 | 00AVA01GH006A01ZM03_XN17
6536 | A01 ЦКУ ARIS-4810 | 710ff1ce-936d-4ea2-8b1b-773bdfd94d0c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №6 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-4810 | db45795d-05f8-41f9-a5eb-d8c29047170a | Светодиод работа (Work) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH006)/ЦКУ (00AVA01GH006-A01) | Светодиод работа (Work) | 68671894-6428-4e1d-b115-8b8bcee1d0af | 00AVA01GH006A01ZM01_XN96
6537 | A01 ЦКУ ARIS-4810 | 710ff1ce-936d-4ea2-8b1b-773bdfd94d0c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №6 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-4810 | dcbfc830-e7a2-4e9a-92dd-d8ae5f156567 | Питания 2 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH006)/ЦКУ (00AVA01GH006-A01) | Питание 2 в норме (Pwr2OR) | 742bf39d-48eb-4e02-b0f7-2714412f5e6a | 00AVA01GH006A01ZM07_XN94
6538 | A01 ЦКУ ARIS-4810 | 710ff1ce-936d-4ea2-8b1b-773bdfd94d0c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №6 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-4810 | e91cb7e5-a806-4ee5-902b-ce174c57309c | Питания 1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH006)/ЦКУ (00AVA01GH006-A01) | Питание 1 в норме (Pwr1OR) | e1685416-fbad-4ba5-af38-09f09a5d21c7 | 00AVA01GH006A01ZM06_XN94
6539 | Выкл. | c2777980-0971-4e7c-a7f3-88e7f54e9c34 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 6beafb71-995c-4305-90b5-24bddb27b094 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC04-F1) | Команда управления выключателем от СКУ ЭЧ | 6cb2778d-60a9-446b-a94d-c391fd3e9c19 | 40BCC04EA201_XA10
6540 | Выкл. | c2777980-0971-4e7c-a7f3-88e7f54e9c34 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 1b4883da-288e-4755-8b7d-68c861d3e96d | Тележка выключателя в тестовом положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC04-F1) | Тележка выключателя в тестовом положении | ee9478e2-b356-4e8c-9063-be95beb2ea27 | 40BCC04CG203_XB04
6541 | Выкл. | c2777980-0971-4e7c-a7f3-88e7f54e9c34 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f91444d4-21ef-48ff-962d-1e6c7066fedd | Тележка выключателя в рабочем положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC04-F1) | Тележка выключателя в рабочем положении | f6a80518-0eaa-4682-a6c6-d4b570ee3cd2 | 40BCC04CG202_XB03
6542 | Выкл. | c2777980-0971-4e7c-a7f3-88e7f54e9c34 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | c0ddec60-7ad5-428f-9e30-78663477533a | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC04-F1) | Положение выключателя | bd303e8c-d5b4-448a-b690-275f86b5b4d5 | 40BCC04CG201_XB00
6543 | Защиты 2к. | 71532b41-5005-4dca-a711-2b6ab34d4817 | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 бл. 1/10BBD/Ячейка 05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam NPP T81 (Т 10_0,4) | c24af2bb-0b4e-40f7-b164-0b852b862353 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANH/Sepam. Защиты 10 кВ (10BBD05-A21) | Связь с устройстом 10BBD05-A21 установлена | 0ea8f66f-0b39-4a77-9c10-c725c40ceb49 | 10BBD05A21_XN99
6544 | Выкл. | c2777980-0971-4e7c-a7f3-88e7f54e9c34 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 127d8bd1-85aa-440e-83e7-182d3e041b53 | Пружива не взведена |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC04-F1) | Пружина не взведена | fbe553a3-1239-4021-9357-691497bcd61f | 40BCC04EK211_XF06
6545 | Выкл. | c2777980-0971-4e7c-a7f3-88e7f54e9c34 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 928fee8e-0b46-4c27-a737-f568c3b4e2cd | Снижение элегаза 2-ая ступень |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC04-F1) | Понижение давления элегаза 2 ступень | 24cd4391-3ed3-44cc-a553-ff300025a217 | 40BCC04EK207_XK02
6546 | Выкл. | c2777980-0971-4e7c-a7f3-88e7f54e9c34 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e7e122bd-619e-49ac-b1cc-39ba1e1b1e3d | Место управление |  | discrete | Место управление | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC04-F1) | Дистанционное управление выключателем | 41475e54-f373-4319-a688-03c7b99acf53 | 40BCC04EK205_XN16
6547 | Выкл. | c2777980-0971-4e7c-a7f3-88e7f54e9c34 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cf4755a6-4d58-4ec8-b3f9-5edfc67d8859 | Снижение элегаза 1-ая ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC04-F1) | Понижение давления элегаза 1 ступень | 31d4ec9e-5dcf-4fb8-a83b-29ccd59d448e | 40BCC04EK206_XK02
6548 | Выкл. | c2777980-0971-4e7c-a7f3-88e7f54e9c34 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | bb4f5e1e-6275-4cbc-8392-b9262a5aac05 | Uc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №04/ИП METSEP824 (40BCC04-P1) | Фазное напряжение фаза C | 270e85d3-cba5-4a44-9d95-6c4d2cf91db5 | 40BCC04CE031_XQ31
6549 | Выкл. | c2777980-0971-4e7c-a7f3-88e7f54e9c34 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 511c58a0-f6d9-4b21-8b77-4e79e4908fb1 | Ub |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №04/ИП METSEP824 (40BCC04-P1) | Фазное напряжение фаза B | 93957abe-dd9d-43bc-a992-e21a7875801c | 40BCC04CE021_XQ21
6550 | Выкл. | c2777980-0971-4e7c-a7f3-88e7f54e9c34 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 517d8b2c-a8b8-4c50-a8bb-fa04ba89c207 | Uab |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №04/ИП METSEP824 (40BCC04-P1) | Линейное напряжение фазы AB | 393a9853-90f1-4005-9474-49f7bd52ff3c | 40BCC04CE041_XQ41
6551 | Выкл. | c2777980-0971-4e7c-a7f3-88e7f54e9c34 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 540b8178-3876-41ad-a69e-8c91ae6f7827 | Uca |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №04/ИП METSEP824 (40BCC04-P1) | Линейное напряжение фазы CA | 6dd21027-2bd5-4f9d-bb0c-01a1f1bffa89 | 40BCC04CE061_XQ61
6552 | Измерительный преобразователь | 7294bb61-277b-4d54-ac40-0a7797052e4e | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Измерители/ИП METSEP824 | 5caa000c-ace0-4981-843f-e02d993cbb3f | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCC/Ячейка №05/ИП METSEP824 (10BCC05-P1) | Связь с устройстом 10BCC05-P1 установлена | dbff9eca-f3c5-4b92-9b06-117e85dcb305 | 10BCC05P1_XN99
6553 | US2 EDS-408A | 72b0f2fb-3d76-4801-8f0f-16af14d46bc6 | СВМ/Втор.сист./РАС/Шкаф РАС №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 19fb8cff-3099-4cc6-9f23-b7b27322bdc1 | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф регистратора аварийных событий (00ASQ04GH003)/Коммутатор РАС (00ASQ04GH003-US2) | Связь с устройстом 00ASQ04GH003-US2 установлена | 83a10579-429f-41af-94eb-fd81ef4aab70 | 00ASQ04GH003US2_XN99
6554 | Выкл. | c2777980-0971-4e7c-a7f3-88e7f54e9c34 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b1985946-556f-4504-ad9e-cad604ccbf03 | Ua |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №04/ИП METSEP824 (40BCC04-P1) | Фазное напряжение фаза A | 21cb0b2e-9a37-4023-be80-9a91fd90a21b | 40BCC04CE011_XQ11
6555 | Выкл. | c2777980-0971-4e7c-a7f3-88e7f54e9c34 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e9f05aeb-bbf6-4968-ada4-0c7609222336 | Ubc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №04/ИП METSEP824 (40BCC04-P1) | Линейное напряжение фазы BC | 6a6c322f-0f3b-42e4-ba49-5bb34c3470ce | 40BCC04CE051_XQ51
6556 | Выкл. | c2777980-0971-4e7c-a7f3-88e7f54e9c34 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 13b8979b-0a0b-4193-8c1a-0902a4c393b7 | Q |  | analog | Мвар | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №04/ИП METSEP824 (40BCC04-P1) | Мощность реактивная сумм | 031e3db6-3eda-4916-aaa3-dfc39bae6a57 | 40BCC04CE004_XQ14
6557 | Выкл. | c2777980-0971-4e7c-a7f3-88e7f54e9c34 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 70ecc4f9-77c0-4751-b645-cfa94e87aca7 | U0 |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №04/ИП METSEP824 (40BCC04-P1) | Ток нулевой последовательности | 3af4a963-3da1-47c2-8a91-750da60e292a | 40BCC04CE072_XQ07
6558 | Выкл. | c2777980-0971-4e7c-a7f3-88e7f54e9c34 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | db515ac8-ddc7-4b25-84a3-fdb6b814838f | Ic |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №04/ИП METSEP824 (40BCC04-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы C | 824094f1-1c45-48a3-809e-61a51fcd95f4 | 40BCC04CE032_XQ03
6559 | Выкл. | c2777980-0971-4e7c-a7f3-88e7f54e9c34 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f3b8f573-9cdd-4210-b209-facd3940e203 | Ib |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №04/ИП METSEP824 (40BCC04-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы B | 64942e27-fd84-442a-bb89-6fed64d95645 | 40BCC04CE022_XQ02
6560 | Выкл. | c2777980-0971-4e7c-a7f3-88e7f54e9c34 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b8b67cd5-aefd-41c0-935a-6b7bd9086751 | Ia |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №04/ИП METSEP824 (40BCC04-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы A | 5e988f9d-f212-44ee-80da-40ee4559f94f | 40BCC04CE012_XQ01
6561 | Выкл. | c2777980-0971-4e7c-a7f3-88e7f54e9c34 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8c94f778-5a92-498c-a4f8-24b6239dcf95 | cosφ |  | analog | Относительные единицы | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №04/ИП METSEP824 (40BCC04-P1) | Cos ф | 1878bdf9-5308-40c5-b9f2-dd72fda04479 | 40BCC04CE009_XQ19
6562 | Выкл. | c2777980-0971-4e7c-a7f3-88e7f54e9c34 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 5a117f4b-eb8d-427e-bc75-3a2db076659c | S |  | analog | МВА | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №04/ИП METSEP824 (40BCC04-P1) | Мощность полная сумм | ba3e908e-25c5-419d-9521-a9c68ab9f53e | 40BCC04CE006_XQ16
6563 | Выкл. | c2777980-0971-4e7c-a7f3-88e7f54e9c34 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cff27a2a-e49d-4cac-a37f-c5f89c2d1315 | F |  | analog | Частота | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №04/ИП METSEP824 (40BCC04-P1) | Частота | 7baff60c-6e13-487c-b12c-66545789a287 | 40BCC04CE005_XQ10
6564 | Выкл. | c2777980-0971-4e7c-a7f3-88e7f54e9c34 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | a1856d2d-52cd-402e-ac11-33775a5c55f4 | I0 |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №04/ИП METSEP824 (40BCC04-P1) | Напряжение нулевой последовательности | 64e1a6d1-4e76-42ec-9d46-37e91aca6062 | 40BCC04CE071_XQ71
6565 | Выкл. | c2777980-0971-4e7c-a7f3-88e7f54e9c34 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8940bd4d-31cc-46d6-a281-a540a3912168 | Неисправность выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC04-F1) | Неисправность выключателя 40BCC04GS001 | b979f777-7534-4090-9379-2aceace200d4 | 40BCC04GS001_XM93
6566 | Релейный отсек | 2b0de117-8e94-4c25-b810-62e3874a80e3 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №04 | РЗиА/Шкаф релейный | 4d8e9bc6-14a1-461c-9faa-02b38b3822a1 | Неисправность дуговой защиты (VAMP 125) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Неисправность устройства дуговой защиты 40BCC04 | 45df7be6-2eb6-4538-bd14-75590492bca8 | 40BCC04EK101_XF01
6567 | Релейный отсек | 2b0de117-8e94-4c25-b810-62e3874a80e3 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №04 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC04-F1) | Дверь релейного отсека открыта | 9611b304-9685-47a0-8f16-3ba3f45ee3bf | 40BCC04EK213_XN01
6568 | Защиты | c86dde3d-1320-4e12-891f-160676dde8f1 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | ef8abc46-e451-4f02-b9c6-8bc23ce0216e | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Неисправность терминала 40BCC04 | afbab11f-e7ce-447f-8d00-5beb60a4943f | 40BCC04EK102_XF01
6569 | Защиты | c86dde3d-1320-4e12-891f-160676dde8f1 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | fcdbdacc-c6d1-4c6d-9825-0e00189eb477 | Отключение от УРОВ смежной секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC04-F1) | Отключение от УРОВ секции 40BBC | 24d7f528-5d82-488f-b88e-a16a7fb70191 | 40BCC04EW206_XK07
6570 | Защиты | c86dde3d-1320-4e12-891f-160676dde8f1 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 5c1cb91f-2512-47dc-a341-5b5f2aa1d6e2 | Отключение от чувствительной защиты от 1ф. КЗ на землю |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC04-F1) | Отключение от чувствительной защиты от однофазных КЗ на землю | f88ddb3c-b73b-42d8-aa16-5e0c3d8abd90 | 40BCC04EW205_XK06
6571 | Защиты | c86dde3d-1320-4e12-891f-160676dde8f1 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 77f9b2da-f95d-4476-99f2-de5cf7866bba | Отключение от МТЗ от 1ф. КЗ на землю |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC04-F1) | Отключение от МТЗ от КЗ на землю | fce4ff17-af2f-424c-aa64-5071e54e801a | 40BCC04EW204_XK05
6572 | Защиты | c86dde3d-1320-4e12-891f-160676dde8f1 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | ed0be135-702a-4321-8e9b-56d730b8780b | Отключение от токовой отсечки |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC04-F1) | Отключение от токовой отсечки | 2dc2dbd2-1a98-4c2b-945c-d1b49aac89a2 | 40BCC04EW203_XK03
6573 | Защиты | c86dde3d-1320-4e12-891f-160676dde8f1 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | a9c42e6a-be68-4c0c-a779-7e92de577940 | Отключение от МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC04-F1) | Отключение от МТЗ | eee988b4-51fc-434b-9af7-c755bad641c0 | 40BCC04EW202_XK24
6574 | Защиты | c86dde3d-1320-4e12-891f-160676dde8f1 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 017a8e6c-1fb7-4508-80e2-e427dd0de7d7 | Отключение от дуговой защиты секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC04-F1) | Отключение от дуговой защиты секции | 9b192675-9fb7-4831-bbab-29c51cef8bbf | 40BCC04EW201_XK08
6575 | Защиты | c86dde3d-1320-4e12-891f-160676dde8f1 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 3134c8b5-fe14-4fc5-94fe-c138d8a21d96 | Срабатывание датчика дуги в отсеке ТТ или отсеке выкл. яч. смежной секции | Срабатывание датчика дуги в отсеке трансформатора тока или отсеке выключателя ячейки секции 40BBC | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC04-F1) | Срабатывание датчика дуги в отсеке трансформатора тока или отсеке выключателя ячейки секции 40BBC | 55e2cc2a-db8f-4148-a784-f05b90bcdd7d | 40BCC04EK210_XK16
6576 | Защиты | c86dde3d-1320-4e12-891f-160676dde8f1 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 4d426b46-63a8-4579-8e21-5e60de9b6f28 | Отключение автоматического выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC04-F1) | Отключение автомата | 5d2e40c7-1230-454e-a7dd-93ab2fef93bc | 40BCC04EK209_XM10
6577 | Защиты | c86dde3d-1320-4e12-891f-160676dde8f1 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 112737bd-cdc8-4428-a45d-f73593036eea | Ключ SA2 цепи УРОВ во внеш. защ. |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC04-F1) | Цепи УРОВ во внешние защиты введены | 3b195857-62d8-4f5c-a24f-0f7778c5380e | 40BCC04EK208_XN02
6578 | Защиты | c86dde3d-1320-4e12-891f-160676dde8f1 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 20de722d-c50e-434b-b40d-775f190d4dd0 | АВ SF1 двигателя завода пружины |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC04-F1) | Автомат цепи питания двигателя взвода пружины выключателя отключен | 0ae5d4f9-61a0-45c1-b33a-fd511d9993fc | 40BCC04EK204_XM14
6579 | Защиты | c86dde3d-1320-4e12-891f-160676dde8f1 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | b42142a1-f113-40e2-b8d6-861899db967b | Обрыв цепей управления |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC04-F1) | Обрыв цепей управления | 3bfc7436-2173-44d3-ae7e-883b841e966a | 40BCC04EK203_XF91
6580 | Защиты | c86dde3d-1320-4e12-891f-160676dde8f1 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 779ec403-b11c-47c1-8bbd-621139835ac7 | Неисправность цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC04-F1) | Неисправность цепей тока | 41eb51ff-ff6f-4d26-af62-ec8dd99f64af | 40BCC04EK202_XM50
6581 | Защиты | c86dde3d-1320-4e12-891f-160676dde8f1 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 9f5762ed-190a-4652-9fc0-67e78df52979 | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC04-F1) | Неисправность цепей напряжения | 744ef2dd-24a4-4245-ac60-a637a4408b41 | 40BCC04EK201_XM51
6582 | Защиты | c86dde3d-1320-4e12-891f-160676dde8f1 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | b3e00b8a-20b9-4d33-84cd-edabfd8d49ad | Команда отключить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC04-F1) | Команда отключить по месту | bf61a1c6-a4c7-48d7-82de-7ac085609aa1 | 40BCC04CH201B_XA01
6583 | Защиты | c86dde3d-1320-4e12-891f-160676dde8f1 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 4c3826d1-a4fb-4508-b0fc-3a1b579a6bc1 | Команда включить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC04-F1) | Команда включить по месту | 45ee783b-1485-4814-a6c8-b0be44169901 | 40BCC04CH201A_XA00
6584 | Защиты | c86dde3d-1320-4e12-891f-160676dde8f1 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 7a4efe8d-3fb5-4085-95ea-56d92e270df6 | Срабатывание |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC04-F1) | Срабатывание защит | f035541d-5821-4da2-ab6e-9940487e94a3 | 40BCC04EW211_XK01
6585 | Защиты | c86dde3d-1320-4e12-891f-160676dde8f1 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 83fa6993-f79f-4236-af8f-b3de7c13d923 | Отключение от дуговой защиты смежной секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC04-F1) | Отключение от дуговой защиты секции 40BBC | e0b516f2-acb2-4c34-b679-53cae6bc091f | 40BCC04EW209_XK08
6586 | Защиты | c86dde3d-1320-4e12-891f-160676dde8f1 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | f80fef3f-48a1-41d4-bdf4-2c09b88ad229 | Отключение от внешних защит смежной секции | Отключение от внешних защит секции 40BBC | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC04-F1) | Отключение от внешних защит секции 40BBC | 64944ee1-908b-4a51-9e9a-19933e87ae7d | 40BCC04EW208_XK26
6587 | Защиты | c86dde3d-1320-4e12-891f-160676dde8f1 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | b511c69f-7c2f-4281-9b36-97a6f7f9a527 | Действие УРОВ во внешние защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC04-F1) | Действие УРОВ во внешние защиты | 502e50fc-b7dc-4faf-b006-c4c2e8f960ad | 40BCC04EW207_XK25
6588 | Выкл. | f2c33c91-b85c-4a57-8dbb-c5b67ae5ce91 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 0bb42405-34aa-4547-a2af-8e0017762bd9 | Включение блокировано |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC05-F1) | Включение заблокировано | 9c3cd9b9-552a-44dd-80f3-ebcede12fead | 40BCC05EK217_XF07
6589 | Выкл. | f2c33c91-b85c-4a57-8dbb-c5b67ae5ce91 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 511c58a0-f6d9-4b21-8b77-4e79e4908fb1 | Ub |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №05/ИП METSEP824 (40BCC05-P1) | Фазное напряжение фаза B | aa3837c1-62f0-4e67-98cd-2f2b84f7a64f | 40BCC05CE021_XQ21
6590 | Выкл. | f2c33c91-b85c-4a57-8dbb-c5b67ae5ce91 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | c0ddec60-7ad5-428f-9e30-78663477533a | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC05-F1) | Положение выключателя | 2364c235-a4f8-4385-8b70-62fcd9b87cec | 40BCC05CG201_XB00
6591 | Выкл. | f2c33c91-b85c-4a57-8dbb-c5b67ae5ce91 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 7d77fb91-923c-4c4a-8a82-073f9b2fadcb | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC05-F1) | Аварийное отключение | fa4f5f0b-ec29-40b3-8611-6b8f82bf4bca | 40BCC05EW212_XK00
6592 | Выкл. | f2c33c91-b85c-4a57-8dbb-c5b67ae5ce91 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 6beafb71-995c-4305-90b5-24bddb27b094 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC05-F1) | Команда управления выключателем от СКУ ЭЧ | e6d9cc32-a540-4701-a713-82cbe455cede | 40BCC05EA201_XA10
6593 | Выкл. | f2c33c91-b85c-4a57-8dbb-c5b67ae5ce91 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 1b4883da-288e-4755-8b7d-68c861d3e96d | Тележка выключателя в тестовом положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC05-F1) | Тележка выключателя в тестовом положении | 1b5c6592-16db-433f-b707-2693e96ad56f | 40BCC05CG203_XB04
6594 | Выкл. | f2c33c91-b85c-4a57-8dbb-c5b67ae5ce91 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f91444d4-21ef-48ff-962d-1e6c7066fedd | Тележка выключателя в рабочем положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC05-F1) | Тележка выключателя в рабочем положении | 92ff519e-cc57-483d-a484-36aa2318b952 | 40BCC05CG202_XB03
6595 | Выкл. | f2c33c91-b85c-4a57-8dbb-c5b67ae5ce91 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 127d8bd1-85aa-440e-83e7-182d3e041b53 | Пружива не взведена |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC05-F1) | Пружина не взведена | bdb21827-a356-48ba-b812-b301ea9c1392 | 40BCC05EK215_XF06
6596 | Выкл. | f2c33c91-b85c-4a57-8dbb-c5b67ae5ce91 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 928fee8e-0b46-4c27-a737-f568c3b4e2cd | Снижение элегаза 2-ая ступень |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC05-F1) | Понижение давления элегаза 2 ступень | e09e6584-163e-4282-8e7d-0ce1437d5ba9 | 40BCC05EK208_XK02
6597 | Выкл. | f2c33c91-b85c-4a57-8dbb-c5b67ae5ce91 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e7e122bd-619e-49ac-b1cc-39ba1e1b1e3d | Место управление |  | discrete | Место управление | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC05-F1) | Дистанционное управление выключателем | 460f2e5b-3ad1-4895-8786-9888bceb2c38 | 40BCC05EK205_XN16
6598 | ДЗР | 72f942a0-ebac-47cd-a150-fbd57819ab16 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/ШР ACR01/Шкаф КИВ, ДЗР 2 к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ25704А 308 (ДЗР ШР) | 918b60e3-c211-41c7-a03e-e2be441eccf6 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/ШР ACR01/ДЗР 2к. 00ACR01 (00ACR01GH002-A1) | Связь с устройстом 00ACR01GH002-A1 установлена | e393f95c-4536-49fa-be46-55e0d6fbe05b | 00ACR01GH002A1_XN99
6599 | Выкл. | f2c33c91-b85c-4a57-8dbb-c5b67ae5ce91 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cf4755a6-4d58-4ec8-b3f9-5edfc67d8859 | Снижение элегаза 1-ая ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC05-F1) | Понижение давления элегаза 1 ступень | eb856038-b6fe-4c9c-92c6-7e87a4ceda68 | 40BCC05EK207_XK02
6600 | Выкл. | f2c33c91-b85c-4a57-8dbb-c5b67ae5ce91 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | bb4f5e1e-6275-4cbc-8392-b9262a5aac05 | Uc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №05/ИП METSEP824 (40BCC05-P1) | Фазное напряжение фаза C | 66d7ac80-96b1-403a-89ac-c78ed07b46c0 | 40BCC05CE031_XQ31
6601 | Выкл. | f2c33c91-b85c-4a57-8dbb-c5b67ae5ce91 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b1985946-556f-4504-ad9e-cad604ccbf03 | Ua |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №05/ИП METSEP824 (40BCC05-P1) | Фазное напряжение фаза A | 055f9829-ad3d-4f7a-b277-fd2401ac7854 | 40BCC05CE011_XQ11
6602 | Выкл. | f2c33c91-b85c-4a57-8dbb-c5b67ae5ce91 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 13b8979b-0a0b-4193-8c1a-0902a4c393b7 | Q |  | analog | Мвар | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №05/ИП METSEP824 (40BCC05-P1) | Мощность реактивная сумм | 838e4f94-be72-4cdd-81d5-2548cea93b57 | 40BCC05CE004_XQ14
6603 | Выкл. | f2c33c91-b85c-4a57-8dbb-c5b67ae5ce91 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 81e9d754-95c1-47fe-8117-3ec0f3ace7f1 | P |  | analog | МВт | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №05/ИП METSEP824 (40BCC05-P1) | Мощность активная сумм | 5811a21f-69c3-408f-b08d-4f88a92e6abe | 40BCC05CE003_XQ13
6604 | Выкл. | f2c33c91-b85c-4a57-8dbb-c5b67ae5ce91 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | db515ac8-ddc7-4b25-84a3-fdb6b814838f | Ic |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №05/ИП METSEP824 (40BCC05-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы C | 92e2871f-bd1f-4265-83e4-440f36ebbe63 | 40BCC05CE032_XQ03
6605 | Выкл. | f2c33c91-b85c-4a57-8dbb-c5b67ae5ce91 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f3b8f573-9cdd-4210-b209-facd3940e203 | Ib |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №05/ИП METSEP824 (40BCC05-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы B | 8b871c0f-a594-4d6a-872c-e84fea9edec3 | 40BCC05CE022_XQ02
6606 | Выкл. | f2c33c91-b85c-4a57-8dbb-c5b67ae5ce91 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b8b67cd5-aefd-41c0-935a-6b7bd9086751 | Ia |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №05/ИП METSEP824 (40BCC05-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы A | 8d5bf66e-e539-42c5-8279-d776f267e24b | 40BCC05CE012_XQ01
6607 | Выкл. | f2c33c91-b85c-4a57-8dbb-c5b67ae5ce91 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8c94f778-5a92-498c-a4f8-24b6239dcf95 | cosφ |  | analog | Относительные единицы | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №05/ИП METSEP824 (40BCC05-P1) | Cos ф | e546d19a-e017-48f1-8605-62998c4b0f64 | 40BCC05CE009_XQ19
6608 | Выкл. | f2c33c91-b85c-4a57-8dbb-c5b67ae5ce91 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 5a117f4b-eb8d-427e-bc75-3a2db076659c | S |  | analog | МВА | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №05/ИП METSEP824 (40BCC05-P1) | Мощность полная сумм | c5a86574-46fe-404c-a33a-cabc39335b11 | 40BCC05CE006_XQ16
6609 | Выкл. | f2c33c91-b85c-4a57-8dbb-c5b67ae5ce91 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cff27a2a-e49d-4cac-a37f-c5f89c2d1315 | F |  | analog | Частота | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №05/ИП METSEP824 (40BCC05-P1) | Частота | 1f9fde02-fc46-4a9f-bb8c-cf489c520ed5 | 40BCC05CE005_XQ10
6610 | Выкл. | f2c33c91-b85c-4a57-8dbb-c5b67ae5ce91 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 517d8b2c-a8b8-4c50-a8bb-fa04ba89c207 | Uab |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №05/ИП METSEP824 (40BCC05-P1) | Линейное напряжение фазы AB | 30e5e487-3a09-4b43-a136-c0c874b7a41d | 40BCC05CE041_XQ41
6611 | Выкл. | f2c33c91-b85c-4a57-8dbb-c5b67ae5ce91 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | a1856d2d-52cd-402e-ac11-33775a5c55f4 | I0 |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №05/ИП METSEP824 (40BCC05-P1) | Напряжение нулевой последовательности | 2f319034-da1d-41ac-bd51-2757083c4ec1 | 40BCC05CE071_XQ71
6612 | Измерительный преобразователь | 730ccf1d-eb3d-4224-8fb0-e96ae1892ced | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Измерители/ИП METSEP824 | 5caa000c-ace0-4981-843f-e02d993cbb3f | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №01/ИП METSEP824 (20BCA01-P1) | Связь с устройстом 20BCA01-P1 установлена | 76bddc49-f3b3-4d0a-84f3-ab77e0538b81 | 20BCA01P1_XN99
6613 | A03 SICOM-3028 L2 | 736a972c-471b-4bec-9b8a-258f2da64ec7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 036f41cb-5502-4264-b5e0-6ae272b0b758 | Состояние порта №4 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB20GH001-A03) | Состояние порта №04 | a3534c18-19ff-4eee-9838-9d1a176bb20b | 00AVB20GH001A03ZV04_XN91
6614 | A03 SICOM-3028 L2 | 736a972c-471b-4bec-9b8a-258f2da64ec7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 0c3ced16-e085-40ae-88a6-db8f62e39805 | Состояние порта №10 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB20GH001-A03) | Состояние порта №10 | 7f330fc5-10d6-426b-83e3-95adda6a0cb8 | 00AVB20GH001A03ZV10_XN91
6615 | A03 SICOM-3028 L2 | 736a972c-471b-4bec-9b8a-258f2da64ec7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 11dd6a69-281d-41e5-aa91-107987318675 | Состояние порта №1 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB20GH001-A03) | Состояние порта №01 | ccfb483b-b0a2-4bb6-a50e-5a1aa25698e0 | 00AVB20GH001A03ZV01_XN91
6616 | A03 SICOM-3028 L2 | 736a972c-471b-4bec-9b8a-258f2da64ec7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 177ac86f-a5e2-48f5-9d03-0a5fc2a30aca | Состояние порта №11 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB20GH001-A03) | Состояние порта №11 | 40e27da6-77c5-4810-86dd-f15d841b62a0 | 00AVB20GH001A03ZV11_XN91
6617 | A03 SICOM-3028 L2 | 736a972c-471b-4bec-9b8a-258f2da64ec7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 1afac838-93c9-4b11-9ece-26ac77dd341a | Состояние порта №20 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB20GH001-A03) | Состояние порта №20 | 6e607961-a41f-49fc-9092-33d8bad009bc | 00AVB20GH001A03ZV20_XN91
6618 | A03 SICOM-3028 L2 | 736a972c-471b-4bec-9b8a-258f2da64ec7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 21b60423-2c6b-4662-acbc-40fe39216860 | Состояние порта №6 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB20GH001-A03) | Состояние порта №06 | fd0a980f-cd73-4c23-acb9-ad92e0bf56c0 | 00AVB20GH001A03ZV06_XN91
6619 | A03 SICOM-3028 L2 | 736a972c-471b-4bec-9b8a-258f2da64ec7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 24e50930-ce02-4946-bc94-31c8ecc387d5 | Состояние порта №15 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB20GH001-A03) | Состояние порта №15 | 762d7455-4cd5-47e7-809d-7f8a8d7b1be3 | 00AVB20GH001A03ZV15_XN91
6620 | A03 SICOM-3028 L2 | 736a972c-471b-4bec-9b8a-258f2da64ec7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 2a902a05-7dbe-42c3-8f40-916ea1632c60 | Состояние порта №12 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB20GH001-A03) | Состояние порта №12 | f351ff05-8236-4849-bebc-d5305828f9d0 | 00AVB20GH001A03ZV12_XN91
6621 | A03 SICOM-3028 L2 | 736a972c-471b-4bec-9b8a-258f2da64ec7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 37156044-96b4-4a3c-a454-4566d9aedf7c | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB20GH001-A03) | Связь с устройстом 00AVB20GH001-A03 установлена | 64b7ba05-47d0-4cfd-bd6c-fa99b6139643 | 00AVB20GH001A03_XN99
6622 | A03 SICOM-3028 L2 | 736a972c-471b-4bec-9b8a-258f2da64ec7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 425812b7-2ff0-48a7-9655-f8280b7814dc | Состояние порта №9 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB20GH001-A03) | Состояние порта №09 | ae7aed58-f8f9-4f1d-858f-720659fcf71c | 00AVB20GH001A03ZV09_XN91
6623 | A03 SICOM-3028 L2 | 736a972c-471b-4bec-9b8a-258f2da64ec7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 44232791-472e-49ef-b100-be37966e1b5f | Состояние порта №26 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB20GH001-A03) | Состояние порта №26 | 2cd7eeb0-7d28-49fa-b508-93fd621d395e | 00AVB20GH001A03ZV26_XN91
6624 | A03 SICOM-3028 L2 | 736a972c-471b-4bec-9b8a-258f2da64ec7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 588b8a52-dbdd-43d7-9656-54a70f893db6 | Состояние порта №13 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB20GH001-A03) | Состояние порта №13 | 5c31c48d-a40b-4198-a11c-2b8f0cdd7a9b | 00AVB20GH001A03ZV13_XN91
6625 | A03 SICOM-3028 L2 | 736a972c-471b-4bec-9b8a-258f2da64ec7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 5ed08f0f-0f16-4cc0-a58d-4efa7d658422 | Состояние порта №18 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB20GH001-A03) | Состояние порта №18 | a8841361-4b56-486a-a31a-de821f30aa50 | 00AVB20GH001A03ZV18_XN91
6626 | A03 SICOM-3028 L2 | 736a972c-471b-4bec-9b8a-258f2da64ec7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 5f84bfb4-1d78-47fc-b0ec-8cff18de0dae | Состояние порта №21 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB20GH001-A03) | Состояние порта №21 | 4f0ee337-4ff1-41fc-81eb-9a87c0804be9 | 00AVB20GH001A03ZV21_XN91
6627 | A03 SICOM-3028 L2 | 736a972c-471b-4bec-9b8a-258f2da64ec7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 5fa9d9cc-2507-4a2e-84a3-d18428c5fcfe | Состояние порта №27 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB20GH001-A03) | Состояние порта №27 | f69f6125-9a3d-4b4f-be88-dca814a0f7b9 | 00AVB20GH001A03ZV27_XN91
6628 | A03 SICOM-3028 L2 | 736a972c-471b-4bec-9b8a-258f2da64ec7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 64f5b55d-a76f-4367-b6e2-93b7ca601573 | Состояние порта №19 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB20GH001-A03) | Состояние порта №19 | 26b3f029-722d-4dd6-85cc-4b13fa8ac478 | 00AVB20GH001A03ZV19_XN91
6629 | A03 SICOM-3028 L2 | 736a972c-471b-4bec-9b8a-258f2da64ec7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 73eb9694-5da0-4045-89d5-076f2f5eddb3 | Состояние порта №3 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB20GH001-A03) | Состояние порта №03 | 2c016805-0618-434c-a11c-e627492bfce0 | 00AVB20GH001A03ZV03_XN91
6630 | A03 SICOM-3028 L2 | 736a972c-471b-4bec-9b8a-258f2da64ec7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 78bcf820-5b5e-4772-8ebd-974f3d0f1926 | Состояние порта №8 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB20GH001-A03) | Состояние порта №08 | 1890c80a-cd7f-4a92-bc29-b257742d1144 | 00AVB20GH001A03ZV08_XN91
6631 | A03 SICOM-3028 L2 | 736a972c-471b-4bec-9b8a-258f2da64ec7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 79c87390-be5b-4c96-81b7-50cbc2463c8c | Состояние порта №14 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB20GH001-A03) | Состояние порта №14 | 8836483c-ff5f-482d-9562-42cc1559eb25 | 00AVB20GH001A03ZV14_XN91
6632 | A03 SICOM-3028 L2 | 736a972c-471b-4bec-9b8a-258f2da64ec7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 7f0fce56-009a-47fe-8879-4641816eebd2 | Состояние порта №23 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB20GH001-A03) | Состояние порта №23 | 8995adf5-5d3f-4c08-aa27-aea4dbf11c1e | 00AVB20GH001A03ZV23_XN91
6633 | A03 SICOM-3028 L2 | 736a972c-471b-4bec-9b8a-258f2da64ec7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 82f0e00f-85b8-4a20-8545-7868e4c22d57 | Состояние порта №7 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB20GH001-A03) | Состояние порта №07 | d685712e-ddbe-4340-9d69-2de2d13543d9 | 00AVB20GH001A03ZV07_XN91
6634 | A03 SICOM-3028 L2 | 736a972c-471b-4bec-9b8a-258f2da64ec7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 888d9c55-d18d-4900-a35f-d7b7e11f81e4 | Состояние порта №24 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB20GH001-A03) | Состояние порта №24 | ebeb43c6-8c2a-4c20-93b4-742ae807102d | 00AVB20GH001A03ZV24_XN91
6635 | A03 SICOM-3028 L2 | 736a972c-471b-4bec-9b8a-258f2da64ec7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 95454426-77ae-4cc6-97ae-688a00777088 | Состояние порта №25 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB20GH001-A03) | Состояние порта №25 | 9f4ef02e-0262-4944-b87a-4cabc4ed762e | 00AVB20GH001A03ZV25_XN91
6636 | A03 SICOM-3028 L2 | 736a972c-471b-4bec-9b8a-258f2da64ec7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 9b9a02c6-6a6e-4560-9e88-1b4e6a4cbda0 | Состояние порта №16 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB20GH001-A03) | Состояние порта №16 | c21fb5cf-3694-4c51-86b9-6997feeb202a | 00AVB20GH001A03ZV16_XN91
6637 | A03 SICOM-3028 L2 | 736a972c-471b-4bec-9b8a-258f2da64ec7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | a0f75284-35fb-4fdd-a170-0315d7c40e0e | Состояние порта №22 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB20GH001-A03) | Состояние порта №22 | 359cf0c2-231b-40eb-ad67-3177bd0f9a1a | 00AVB20GH001A03ZV22_XN91
6638 | A03 SICOM-3028 L2 | 736a972c-471b-4bec-9b8a-258f2da64ec7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | a64aff8e-3013-43d6-a985-ec687f50edff | Питание вход №1 |  | integer | Питание SICOM | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB20GH001-A03) | Питание коммутатора на входе 1 | 942783dc-0c50-4bb1-8134-d69dff6a2875 | 00AVB20GH001A03XM57_XN95
6639 | A03 SICOM-3028 L2 | 736a972c-471b-4bec-9b8a-258f2da64ec7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | b6e66b53-5d08-4142-97ee-c08be7aa26e2 | Состояние порта №17 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB20GH001-A03) | Состояние порта №17 | 2fbd3b22-cd16-4dd5-a155-3bf904fd7a1a | 00AVB20GH001A03ZV17_XN91
6640 | A03 SICOM-3028 L2 | 736a972c-471b-4bec-9b8a-258f2da64ec7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | b9b68e8d-cd0d-4cdf-b36f-5f3cd8e19ea8 | Состояние порта №2 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB20GH001-A03) | Состояние порта №02 | eeb118a9-f4bf-4eba-ba01-389f2e71ebc4 | 00AVB20GH001A03ZV02_XN91
6641 | A03 SICOM-3028 L2 | 736a972c-471b-4bec-9b8a-258f2da64ec7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | cb61d204-475b-4b85-a559-5c7aabc7f737 | Состояние порта №5 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB20GH001-A03) | Состояние порта №05 | 75153c45-d9da-4b1b-80d5-e86777026ffe | 00AVB20GH001A03ZV05_XN91
6642 | A03 SICOM-3028 L2 | 736a972c-471b-4bec-9b8a-258f2da64ec7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | e6db109c-57e9-4332-94c4-514e97b4db85 | Питание вход №2 |  | integer | Питание SICOM | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB20GH001-A03) | Питание коммутатора на входе 2 | 7d010a01-897d-48fb-a67f-a96e20dd237e | 00AVB20GH001A03XM58_XN95
6643 | A03 SICOM-3028 L2 | 736a972c-471b-4bec-9b8a-258f2da64ec7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | fea1e217-329c-4aa3-bb6e-0bf7e276f540 | Состояние порта №28 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB20GH001-A03) | Состояние порта №28 | 9dc17ff8-7dd5-4e27-8d11-faf5d3d46b81 | 00AVB20GH001A03ZV28_XN91
6644 | Выкл. | f2c33c91-b85c-4a57-8dbb-c5b67ae5ce91 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 540b8178-3876-41ad-a69e-8c91ae6f7827 | Uca |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №05/ИП METSEP824 (40BCC05-P1) | Линейное напряжение фазы CA | 16ef6383-34d0-4a6a-be93-32784ce97932 | 40BCC05CE061_XQ61
6645 | АРКТ | 73707e50-30b9-40f8-8652-1d5ba23d13cf | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | 19c606c5-abb8-4228-ac67-773389f31ccb | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/АРКТ ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH003-A2) | Связь с устройстом 00BCT02GH003-A2 установлена | 48514cf5-62e8-4a8f-ab1b-d4ad2c6897f5 | 00BCT02GH003A2_XN99
6646 | Выкл. | f2c33c91-b85c-4a57-8dbb-c5b67ae5ce91 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e9f05aeb-bbf6-4968-ada4-0c7609222336 | Ubc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №05/ИП METSEP824 (40BCC05-P1) | Линейное напряжение фазы BC | 29eb807a-729e-4e73-837e-81d27263375b | 40BCC05CE051_XQ51
6647 | Выкл. | f2c33c91-b85c-4a57-8dbb-c5b67ae5ce91 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 70ecc4f9-77c0-4751-b645-cfa94e87aca7 | U0 |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №05/ИП METSEP824 (40BCC05-P1) | Ток нулевой последовательности | 75f39424-5738-4a1b-9a67-908b6b3df6f6 | 40BCC05CE072_XQ07
6648 | Выкл. | f2c33c91-b85c-4a57-8dbb-c5b67ae5ce91 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8940bd4d-31cc-46d6-a281-a540a3912168 | Неисправность выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC05-F1) | Неисправность выключателя 40BCC05GS001 | 6d8f9a09-aa9e-42ba-8266-b73db44339ae | 40BCC05GS001_XM93
6649 | ЗН 40BCC05GV001 | 64363420-e46c-42c7-81ed-7234f17aea2e | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №05 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC05-F1) | Положение заземляющего ножа | 23783f4f-4d59-4e78-9397-84725a0ec625 | 40BCC05CG204_XB02
6650 | Релейный отсек | ac05ac88-306c-4a9c-8da9-545f6e756808 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №05 | РЗиА/Шкаф релейный | 4d8e9bc6-14a1-461c-9faa-02b38b3822a1 | Неисправность дуговой защиты (VAMP 125) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Неисправность устройства дуговой защиты 40BCC05 | d9aca27d-7301-42a1-9615-0dc7489ba782 | 40BCC05EK101_XF01
6651 | Релейный отсек | ac05ac88-306c-4a9c-8da9-545f6e756808 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №05 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC05-F1) | Дверь релейного отсека открыта | 1d5db549-4ccc-44b3-a357-230b69b9b02a | 40BCC05EK218_XN01
6652 | Защиты | 9ce07795-5288-428c-bebd-d26fbe4b703a | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | a4917c5e-8fda-437a-aecb-529b56c88a6f | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Неисправность терминала 40BCC05 | f8da17ab-9ccf-4d12-8492-cca3e8eb3655 | 40BCC05EK102_XF01
6653 | Защиты | 9ce07795-5288-428c-bebd-d26fbe4b703a | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 01bd2bdc-eb62-47a4-974a-1c19cf0feeef | Контроль по току для дуговой защиты |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC05-F1) | Контроль по току для дуговой защиты | ff4f13a4-c65a-4083-9cfa-e11d93186598 | 40BCC05EK216_XM02
6654 | Защиты | 9ce07795-5288-428c-bebd-d26fbe4b703a | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 8cf984c9-74da-44f4-ba88-4cfc85c42c86 | Отключение от резервной МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC05-F1) | Отключение от резервной МТЗ | 2c5405a5-f1c5-44b0-bdb5-1d2c4e894343 | 40BCC05EW214_XK17
6655 | Защиты | 9ce07795-5288-428c-bebd-d26fbe4b703a | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 51ad4805-f9d7-464d-81d1-9b48cd64de8d | Отключение от дистанционной защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC05-F1) | Отключение от дистанционной защиты | 1607e397-9e4b-40cf-b94a-6ecaca829cd6 | 40BCC05EW211_XK09
6656 | Защиты | 9ce07795-5288-428c-bebd-d26fbe4b703a | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 914f6925-e98d-46c6-a860-196c3f1ab1da | Отключение от ЗПН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC05-F1) | Отключение от ЗПН 2 ступени | 2bf354a1-f9cc-48ef-aaba-d7459e620b9d | 40BCC05EW210_XK02
6657 | Защиты | 9ce07795-5288-428c-bebd-d26fbe4b703a | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | f2b29184-d377-44ad-b677-d45becc055c9 | Отключение от ЗМН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC05-F1) | Отключение от ЗМН 2 ступени | af4af51c-f732-438c-8081-f065c881e686 | 40BCC05EW209_XK02
6658 | Защиты | 9ce07795-5288-428c-bebd-d26fbe4b703a | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 6376ef67-05e8-4e74-9601-4a72da248f7b | Действие УРОВ во внешние защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC05-F1) | Действие УРОВ во внешние защиты | 63221d29-8384-465a-beed-e28de03700bc | 40BCC05EW208_XK25
6659 | Защиты | 9ce07795-5288-428c-bebd-d26fbe4b703a | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 3b713b31-551a-4b83-960b-d94944ccf6b1 | Отключение от УРОВ присоединений |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC05-F1) | Отключение от УРОВ присоединений | 2d920078-a207-4770-81d1-0c47669b8383 | 40BCC05EW207_XK07
6660 | Защиты | 9ce07795-5288-428c-bebd-d26fbe4b703a | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 3074cd8e-30f0-4f19-8910-9abaa9561b22 | Отключение от чувствительной защиты от 1ф. КЗ на землю |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC05-F1) | Отключение от чувствительной защиты от однофазных КЗ на землю | e51ad18b-298a-4768-a286-356288be6123 | 40BCC05EW206_XK06
6661 | РТСН 20BCT02 | 738cc68a-3b4c-4c6c-b746-952fbb5c9acc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 26b414c1-be7b-4726-ac26-130c050a1317 | Привод побежал |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/АРКТ РТСН 20BCT02 (20BCT02GH003-A2) | АРКТ. Привод побежал | 92a3df6a-02c5-4455-84de-62b57b2e2935 | 20BCT02EK524_XF01
6662 | РТСН 20BCT02 | 738cc68a-3b4c-4c6c-b746-952fbb5c9acc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 3a503843-e5f4-46ad-9542-443c954cc8f4 | Крайнее нижнее положение |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/АРКТ РТСН 20BCT02 (20BCT02GH003-A2) | АРКТ. Крайняя нижняя ступень | 5f21883d-6acb-446d-aabb-f48c695dfb8f | 20BCT02EK518_XK02
6663 | Защиты | 9ce07795-5288-428c-bebd-d26fbe4b703a | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 3094fdd2-24c8-498b-b850-dfc84324e62b | Отключение от МТЗ от 1ф. КЗ на землю |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC05-F1) | Отключение от МТЗ от КЗ на землю | d14601fa-73b4-432a-9929-75d96be3af40 | 40BCC05EW205_XK05
6664 | Защиты | 9ce07795-5288-428c-bebd-d26fbe4b703a | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 0ea38c02-fa27-44ed-b2b0-facec7d1f503 | Ключ SA1 блокировка ДЗ |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC05-F1) | Ключ SA1 "Блокировка дистанционной защиты" | d29d307a-1d24-44f9-bc7a-9cd96a1ce2b2 | 40BCC05EK206_XF04
6665 | Защиты | 9ce07795-5288-428c-bebd-d26fbe4b703a | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | c93f5df5-1929-4f5e-a15b-0040c6369eeb | Блокировка ЛЗШ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC05-F1) | Блокировка ЛЗШ | 4b1f4a30-0f0c-43ba-9cb8-1984bb486122 | 40BCC05EK211_XF05
6666 | Защиты | 9ce07795-5288-428c-bebd-d26fbe4b703a | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 22918c58-cd6a-48c9-960d-2604a22218c6 | Отключение автоматического выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC05-F1) | Отключение автомата | 86b4fc44-695c-4359-86d8-fc321fae81fb | 40BCC05EK210_XM10
6667 | Защиты | 9ce07795-5288-428c-bebd-d26fbe4b703a | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 78cea4cd-27a3-41d6-a177-2119d024576b | Ключ SA2 цепи УРОВ во внеш. защ. |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC05-F1) | Цепи УРОВ введены | ebc29be4-e84b-4af7-af01-aa88b0d353b7 | 40BCC05EK209_XF01
6668 | РТСН 20BCT02 | 738cc68a-3b4c-4c6c-b746-952fbb5c9acc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 8b377608-9afa-4ee4-9037-4651eaf1cd54 | Крайнее верхнее положение |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/АРКТ РТСН 20BCT02 (20BCT02GH003-A2) | АРКТ. Крайняя верхняя ступень | fcf6b34c-2b54-48e2-ad72-49cd14dcc043 | 20BCT02EK519_XK02
6669 | РТСН 20BCT02 | 738cc68a-3b4c-4c6c-b746-952fbb5c9acc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 8e1ea539-eaff-4fe6-85df-ad7ddca674ee | Привод застрял |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/АРКТ РТСН 20BCT02 (20BCT02GH003-A2) | АРКТ. Привод застрял | be0a2af9-b088-48e0-a369-9c6bf540a867 | 20BCT02EK525_XF01
6670 | Защиты | 9ce07795-5288-428c-bebd-d26fbe4b703a | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | d45c159d-6b4e-4c41-81fd-02c66e49d380 | АВ SF1 двигателя завода пружины |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC05-F1) | Автомат цепи питания двигателя взвода пружины выключателя отключен | 9c784374-b925-45fb-8b6f-06ec18938d02 | 40BCC05EK204_XM14
6671 | Защиты | 9ce07795-5288-428c-bebd-d26fbe4b703a | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 898c4770-9987-4922-95be-05333efa4043 | Обрыв цепей управления |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC05-F1) | Обрыв цепей управления | 2474fc9a-1124-4afc-80d5-bd24122de4f6 | 40BCC05EK203_XF91
6672 | РТСН 20BCT02 | 738cc68a-3b4c-4c6c-b746-952fbb5c9acc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | b3499ac7-d3d1-4b8d-a82a-7af6094b1083 | Прибавить |  | controldiscrete | Команда RCO | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/АРКТ РТСН 20BCT02 (20BCT02GH003-A2) | АРКТ. Команда "Переключить" от СКУ ЭЧ СВМ | 5ca7666d-66ef-4211-a61b-3a87c2b4e0a2 | 20BCT02GH013_XA01
6673 | Защиты | 9ce07795-5288-428c-bebd-d26fbe4b703a | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | f6f97a03-5782-4e5e-9bff-82bd1e21aff0 | Неисправность цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC05-F1) | Неисправность цепей тока | ff1e0875-0782-4eff-8a59-e78cd3e55422 | 40BCC05EK202_XM50
6674 | РТСН 20BCT02 | 738cc68a-3b4c-4c6c-b746-952fbb5c9acc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | c9ed1da7-d19a-425c-afc5-e62534fddc57 | Привод в движении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/АРКТ РТСН 20BCT02 (20BCT02GH003-A2) | АРКТ. Идет переключение РПН | 859691ff-17b5-4f85-881b-27a21e150c7b | 20BCT02EK520_XF01
6675 | РТСН 20BCT02 | 738cc68a-3b4c-4c6c-b746-952fbb5c9acc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | d90c6011-b6b8-4418-8888-2fa6a47b4542 | Блокировка управления РПН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/РТСН 20BCT02/АРКТ РТСН 20BCT02 (20BCT02GH003-A2) | АРКТ. Блокировка по току ВН | a69d21ce-6935-45f9-86c0-6a5db90f0ca6 | 20BCT02EK521_XF01
6676 | Защиты | 9ce07795-5288-428c-bebd-d26fbe4b703a | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | ce4e0452-e165-44db-b4aa-9517640b2868 | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC05-F1) | Неисправность цепей напряжения | 0a0198db-5ba8-44e5-b5ad-cc740b7e8106 | 40BCC05EK201_XM51
6677 | Защиты | 9ce07795-5288-428c-bebd-d26fbe4b703a | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | a3f6a8db-2280-4ce7-8c0b-37ae9b34d564 | Команда отключить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC05-F1) | Команда отключить по месту | c5eb3aee-3f55-4240-a72b-5d04de5f88ba | 40BCC05CH201B_XA01
6678 | Защиты | 9ce07795-5288-428c-bebd-d26fbe4b703a | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | ed34c6f8-94bc-4960-8f7a-32b98f48e63b | Команда включить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC05-F1) | Команда включить по месту | a7bf6866-f962-4bd8-8619-2397c4bdac6c | 40BCC05CH201A_XA00
6679 | Защиты | 9ce07795-5288-428c-bebd-d26fbe4b703a | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | ea0e9736-5fef-4a64-9bfd-76875fa14702 | Срабатывание |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC05-F1) | Срабатывание защит | dc530ed8-5367-42b4-9e05-dec8b4d7900c | 40BCC05EW213_XK01
6680 | Защиты | 9ce07795-5288-428c-bebd-d26fbe4b703a | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | b5b0da79-7ce6-488e-b38c-74db36b266c2 | Отключение от МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC05-F1) | Отключение от МТЗ | c5d2be4a-3656-4b90-85d7-7e98144b9cdd | 40BCC05EW204_XK24
6681 | Защиты | 9ce07795-5288-428c-bebd-d26fbe4b703a | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 9a201166-23ab-435b-a707-8f34501d734b | Отключение от токовой отсечки |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC05-F1) | Отключение от токовой отсечки | ea9c78a9-ea8e-4123-b5d0-1ecf46b10527 | 40BCC05EW203_XK03
6682 | Защиты | 9ce07795-5288-428c-bebd-d26fbe4b703a | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | b4896552-7aac-494d-a394-6a62f66610ec | Отключение от внешних защит |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC05-F1) | Отключение от внешних защит | 8db552e4-399c-4899-94dc-8dd7b7649493 | 40BCC05EW202_XK26
6683 | Защиты | 9ce07795-5288-428c-bebd-d26fbe4b703a | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 055db139-860f-4e16-ab3a-6d9e3764aa1f | Отключение от дуговой защиты секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC05-F1) | Отключение от дуговой защиты | ee7bf35f-6146-4758-83cb-783a8b4c478f | 40BCC05EW201_XK01
6684 | Выкл. | 1f27c819-ebbe-4bfb-88f5-f3f364636650 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 0bb42405-34aa-4547-a2af-8e0017762bd9 | Включение блокировано |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD01-F1) | Включение заблокировано | 0ef08566-572a-4998-89c5-2685119f26ce | 40BCD01EK217_XF07
6685 | Выкл. | 1f27c819-ebbe-4bfb-88f5-f3f364636650 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cf4755a6-4d58-4ec8-b3f9-5edfc67d8859 | Снижение элегаза 1-ая ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD01-F1) | Понижение давления элегаза 1 ступень | b42649b9-a034-4630-a011-1e3be7d63592 | 40BCD01EK207_XK02
6686 | Выкл. | 1f27c819-ebbe-4bfb-88f5-f3f364636650 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 517d8b2c-a8b8-4c50-a8bb-fa04ba89c207 | Uab |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №01/ИП METSEP824 (40BCD01-P1) | Линейное напряжение фазы AB | 2183e20c-2ecf-4c32-827d-2b5650da1909 | 40BCD01CE041_XQ41
6687 | Выкл. | 1f27c819-ebbe-4bfb-88f5-f3f364636650 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 81e9d754-95c1-47fe-8117-3ec0f3ace7f1 | P |  | analog | МВт | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №01/ИП METSEP824 (40BCD01-P1) | Мощность активная сумм | 12432dde-7766-4dc5-83e4-e389cd23fe4e | 40BCD01CE003_XQ13
6688 | Выкл. | 1f27c819-ebbe-4bfb-88f5-f3f364636650 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 7d77fb91-923c-4c4a-8a82-073f9b2fadcb | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD01-F1) | Аварийное отключение | c6e840ee-e124-4e63-b8ee-1ddb58b4c3f6 | 40BCD01EW212_XK00
6689 | ДЗО | 73ad3585-bde6-49bc-810d-2ce4040224cc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 4cf4b649-9028-4e87-8ec0-fc18cba8dc77 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ДЗО 1к. 00ACL02 (00ACL02GH001-A2) | Связь с устройстом 00ACL02GH001-A2 установлена | 8e1427f3-f044-4ef0-91b5-4f936a797878 | 00ACL02GH001A2_XN99
6690 | Выкл. | 1f27c819-ebbe-4bfb-88f5-f3f364636650 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | c0ddec60-7ad5-428f-9e30-78663477533a | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD01-F1) | Положение выключателя | 01e6525b-cfd4-4206-b70b-0513fa33963f | 40BCD01CG201_XB00
6691 | Выкл. | 1f27c819-ebbe-4bfb-88f5-f3f364636650 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 6beafb71-995c-4305-90b5-24bddb27b094 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD01-F1) | Команда управления выключателем от СКУ ЭЧ | 4c9e9c45-f16d-42ee-8f66-b1adfc58ea22 | 40BCD01EA201_XA10
6692 | Выкл. | 1f27c819-ebbe-4bfb-88f5-f3f364636650 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 1b4883da-288e-4755-8b7d-68c861d3e96d | Тележка выключателя в тестовом положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD01-F1) | Тележка выключателя в тестовом положении | 5e7f7254-b9fd-456f-b841-dfb9fd9402bb | 40BCD01CG203_XB04
6693 | Выкл. | 1f27c819-ebbe-4bfb-88f5-f3f364636650 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f91444d4-21ef-48ff-962d-1e6c7066fedd | Тележка выключателя в рабочем положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD01-F1) | Тележка выключателя в рабочем положении | 9b7a8178-3609-44b1-a2b4-f3e11339a509 | 40BCD01CG202_XB03
6694 | Выкл. | 1f27c819-ebbe-4bfb-88f5-f3f364636650 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 127d8bd1-85aa-440e-83e7-182d3e041b53 | Пружива не взведена |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD01-F1) | Пружина не взведена | 948260b4-e2ef-4d2a-aed4-a1c658a738e8 | 40BCD01EK215_XF06
6695 | Выкл. | 1f27c819-ebbe-4bfb-88f5-f3f364636650 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e7e122bd-619e-49ac-b1cc-39ba1e1b1e3d | Место управление |  | discrete | Место управление | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD01-F1) | Дистанционное управление выключателем | f15e4586-71fd-492e-b0cd-ff23db4049a0 | 40BCD01EK205_XN16
6696 | Выкл. | 1f27c819-ebbe-4bfb-88f5-f3f364636650 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 928fee8e-0b46-4c27-a737-f568c3b4e2cd | Снижение элегаза 2-ая ступень |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD01-F1) | Понижение давления элегаза 2 ступень | 36488b34-d7fe-47e9-931f-392cf7e72952 | 40BCD01EK208_XK02
6697 | Выкл. | 1f27c819-ebbe-4bfb-88f5-f3f364636650 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | a1856d2d-52cd-402e-ac11-33775a5c55f4 | I0 |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №01/ИП METSEP824 (40BCD01-P1) | Напряжение нулевой последовательности | 4faacc53-4dbf-4531-b50b-6e58abe11f0d | 40BCD01CE071_XQ71
6698 | Выкл. | 1f27c819-ebbe-4bfb-88f5-f3f364636650 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | bb4f5e1e-6275-4cbc-8392-b9262a5aac05 | Uc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №01/ИП METSEP824 (40BCD01-P1) | Фазное напряжение фаза C | 91c16699-a064-4d1e-b83f-8dbd296fb828 | 40BCD01CE031_XQ31
6699 | Выкл. | 1f27c819-ebbe-4bfb-88f5-f3f364636650 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 511c58a0-f6d9-4b21-8b77-4e79e4908fb1 | Ub |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №01/ИП METSEP824 (40BCD01-P1) | Фазное напряжение фаза B | 3a852eff-e8fe-4da2-bdc9-9139a06fe81b | 40BCD01CE021_XQ21
6700 | Выкл. | 1f27c819-ebbe-4bfb-88f5-f3f364636650 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b1985946-556f-4504-ad9e-cad604ccbf03 | Ua |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №01/ИП METSEP824 (40BCD01-P1) | Фазное напряжение фаза A | 4e064cdd-5c9f-4bec-899d-0a48651cbd6e | 40BCD01CE011_XQ11
6701 | Выкл. | 1f27c819-ebbe-4bfb-88f5-f3f364636650 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 540b8178-3876-41ad-a69e-8c91ae6f7827 | Uca |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №01/ИП METSEP824 (40BCD01-P1) | Линейное напряжение фазы CA | 80ec4bb0-65d2-4480-8542-05b08c3291ff | 40BCD01CE061_XQ61
6702 | Выкл. | 1f27c819-ebbe-4bfb-88f5-f3f364636650 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 13b8979b-0a0b-4193-8c1a-0902a4c393b7 | Q |  | analog | Мвар | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №01/ИП METSEP824 (40BCD01-P1) | Мощность реактивная сумм | c535d11b-6600-4a56-a480-9e0a43ea293c | 40BCD01CE004_XQ14
6703 | Выкл. | 1f27c819-ebbe-4bfb-88f5-f3f364636650 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 70ecc4f9-77c0-4751-b645-cfa94e87aca7 | U0 |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №01/ИП METSEP824 (40BCD01-P1) | Ток нулевой последовательности | 3e6bd86d-20c6-4652-9173-8f86f5e48f02 | 40BCD01CE072_XQ07
6704 | Выкл. | 1f27c819-ebbe-4bfb-88f5-f3f364636650 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | db515ac8-ddc7-4b25-84a3-fdb6b814838f | Ic |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №01/ИП METSEP824 (40BCD01-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы C | 8d560f44-25f5-4e42-9b46-1174f8e478e6 | 40BCD01CE032_XQ03
6705 | Выкл. | 1f27c819-ebbe-4bfb-88f5-f3f364636650 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f3b8f573-9cdd-4210-b209-facd3940e203 | Ib |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №01/ИП METSEP824 (40BCD01-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы B | b239bbd4-8099-49e7-a735-e19ae8db235d | 40BCD01CE022_XQ02
6706 | Выкл. | 1f27c819-ebbe-4bfb-88f5-f3f364636650 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b8b67cd5-aefd-41c0-935a-6b7bd9086751 | Ia |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №01/ИП METSEP824 (40BCD01-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы A | 24cea36b-a36f-4cdb-830e-e25ca659bf1b | 40BCD01CE012_XQ01
6707 | Выкл. | 1f27c819-ebbe-4bfb-88f5-f3f364636650 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8c94f778-5a92-498c-a4f8-24b6239dcf95 | cosφ |  | analog | Относительные единицы | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №01/ИП METSEP824 (40BCD01-P1) | Cos ф | 52dee248-4851-4482-9e03-6ac77f4e0642 | 40BCD01CE009_XQ19
6708 | Выкл. | 1f27c819-ebbe-4bfb-88f5-f3f364636650 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 5a117f4b-eb8d-427e-bc75-3a2db076659c | S |  | analog | МВА | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №01/ИП METSEP824 (40BCD01-P1) | Мощность полная сумм | d8875266-02dd-49ee-a76c-8e6024273b4e | 40BCD01CE006_XQ16
6709 | Выкл. | 1f27c819-ebbe-4bfb-88f5-f3f364636650 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cff27a2a-e49d-4cac-a37f-c5f89c2d1315 | F |  | analog | Частота | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №01/ИП METSEP824 (40BCD01-P1) | Частота | 83b46de6-152f-47c7-92ca-22b113914c77 | 40BCD01CE005_XQ10
6710 | Выкл. | 1f27c819-ebbe-4bfb-88f5-f3f364636650 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e9f05aeb-bbf6-4968-ada4-0c7609222336 | Ubc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №01/ИП METSEP824 (40BCD01-P1) | Линейное напряжение фазы BC | 56e72a7b-9111-4a85-9c14-0802e1851870 | 40BCD01CE051_XQ51
6711 | Выкл. | 1f27c819-ebbe-4bfb-88f5-f3f364636650 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8940bd4d-31cc-46d6-a281-a540a3912168 | Неисправность выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD01-F1) | Неисправность выключателя 40BCD01GS001 | b30a9853-6f66-46b0-9360-12c134c16ce5 | 40BCD01GS001_XM93
6712 | Релейный отсек | a2f43ce8-4d17-4e63-b70e-bad4b3ee6842 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №01 | РЗиА/Шкаф релейный | 4d8e9bc6-14a1-461c-9faa-02b38b3822a1 | Неисправность дуговой защиты (VAMP 125) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Неисправность устройства дуговой защиты 40BCD01 | c8cde406-fdbd-497b-94d9-f62a5acaa489 | 40BCD01EK101_XF01
6713 | Релейный отсек | a2f43ce8-4d17-4e63-b70e-bad4b3ee6842 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №01 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD01-F1) | Дверь релейного отсека открыта | 51579166-13bb-42eb-aced-cd3f658a5730 | 40BCD01EK218_XN01
6714 | ЗН 40BCD01GV001 | 2fff2ede-3ca1-42c3-8b7a-3c902199731e | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №01 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD01-F1) | Положение заземляющего ножа | bf7ebc25-5b1c-4baa-8bcf-43696c5fd281 | 40BCD01CG204_XB02
6715 | Защиты | ce8376f7-cda3-4ffc-ba53-76958cf4cae9 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | a4917c5e-8fda-437a-aecb-529b56c88a6f | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Неисправность терминала 40BCD01 | 57469202-c3be-4f58-ba28-a902d9359edd | 40BCD01EK102_XF01
6716 | Защиты | ce8376f7-cda3-4ffc-ba53-76958cf4cae9 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | c93f5df5-1929-4f5e-a15b-0040c6369eeb | Блокировка ЛЗШ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD01-F1) | Блокировка ЛЗШ | bb290fc9-cce8-48fb-956f-34f02b2ee230 | 40BCD01EK211_XF05
6717 | Защиты | ce8376f7-cda3-4ffc-ba53-76958cf4cae9 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 01bd2bdc-eb62-47a4-974a-1c19cf0feeef | Контроль по току для дуговой защиты |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD01-F1) | Контроль по току для дуговой защиты | c9c8c735-162a-4b4b-ba17-849120e2167f | 40BCD01EK216_XM02
6718 | Защиты | ce8376f7-cda3-4ffc-ba53-76958cf4cae9 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 0ea38c02-fa27-44ed-b2b0-facec7d1f503 | Ключ SA1 блокировка ДЗ |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD01-F1) | Ключ SA1 "Блокировка дистанционной защиты" | 07517622-76fa-4dd5-994b-34fa953acac1 | 40BCD01EK206_XF04
6719 | Защиты | ce8376f7-cda3-4ffc-ba53-76958cf4cae9 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 8cf984c9-74da-44f4-ba88-4cfc85c42c86 | Отключение от резервной МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD01-F1) | Отключение от резервной МТЗ | 10918685-d72d-4777-9949-c2ff44f4687e | 40BCD01EW214_XK17
6720 | Защиты | ce8376f7-cda3-4ffc-ba53-76958cf4cae9 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | ea0e9736-5fef-4a64-9bfd-76875fa14702 | Срабатывание |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD01-F1) | Срабатывание защит | 9bff3a60-7fea-45d2-84ed-85979f03f092 | 40BCD01EW213_XK01
6721 | Защиты | ce8376f7-cda3-4ffc-ba53-76958cf4cae9 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 51ad4805-f9d7-464d-81d1-9b48cd64de8d | Отключение от дистанционной защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD01-F1) | Отключение от дистанционной защиты | 9df20ebe-8f7d-4466-91d1-52c041c6e711 | 40BCD01EW211_XK09
6722 | Защиты | ce8376f7-cda3-4ffc-ba53-76958cf4cae9 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 914f6925-e98d-46c6-a860-196c3f1ab1da | Отключение от ЗПН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD01-F1) | Отключение от ЗПН 2 ступени | 978faf2e-d0e6-43e1-b429-76872d41f53e | 40BCD01EW210_XK02
6723 | Защиты | ce8376f7-cda3-4ffc-ba53-76958cf4cae9 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | f2b29184-d377-44ad-b677-d45becc055c9 | Отключение от ЗМН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD01-F1) | Отключение от ЗМН 2 ступени | ba996eee-86dd-4782-90b3-f79b08da8a4c | 40BCD01EW209_XK02
6724 | Защиты | ce8376f7-cda3-4ffc-ba53-76958cf4cae9 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 6376ef67-05e8-4e74-9601-4a72da248f7b | Действие УРОВ во внешние защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD01-F1) | Действие УРОВ во внешние защиты | 88a7884d-f94c-41cf-93c6-7de04268f1cb | 40BCD01EW208_XK25
6725 | Защиты | ce8376f7-cda3-4ffc-ba53-76958cf4cae9 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 3b713b31-551a-4b83-960b-d94944ccf6b1 | Отключение от УРОВ присоединений |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD01-F1) | Отключение от УРОВ присоединений | dfdcd51a-d800-46c3-b86d-183620397257 | 40BCD01EW207_XK07
6726 | Защиты | ce8376f7-cda3-4ffc-ba53-76958cf4cae9 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 3074cd8e-30f0-4f19-8910-9abaa9561b22 | Отключение от чувствительной защиты от 1ф. КЗ на землю |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD01-F1) | Отключение от чувствительной защиты от однофазных КЗ на землю | bf5ba29d-260c-4125-a63c-0d0a21bb7799 | 40BCD01EW206_XK06
6727 | Защиты | ce8376f7-cda3-4ffc-ba53-76958cf4cae9 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 3094fdd2-24c8-498b-b850-dfc84324e62b | Отключение от МТЗ от 1ф. КЗ на землю |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD01-F1) | Отключение от МТЗ от КЗ на землю | 7dee6a85-e999-4a62-9ce0-34cd41f31bac | 40BCD01EW205_XK05
6728 | Защиты | ce8376f7-cda3-4ffc-ba53-76958cf4cae9 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | b5b0da79-7ce6-488e-b38c-74db36b266c2 | Отключение от МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD01-F1) | Отключение от МТЗ | 7b99c9dd-9777-4bcf-a093-1a6545776f12 | 40BCD01EW204_XK24
6729 | Защиты | ce8376f7-cda3-4ffc-ba53-76958cf4cae9 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 9a201166-23ab-435b-a707-8f34501d734b | Отключение от токовой отсечки |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD01-F1) | Отключение от токовой отсечки | ac47f3cf-9a51-4f18-a94c-426136fbe6e6 | 40BCD01EW203_XK03
6730 | Защиты | ce8376f7-cda3-4ffc-ba53-76958cf4cae9 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | b4896552-7aac-494d-a394-6a62f66610ec | Отключение от внешних защит |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD01-F1) | Отключение от внешних защит | 79cc0f1e-44e7-4e3d-bf74-46f3876f1521 | 40BCD01EW202_XK26
6731 | Защиты | ce8376f7-cda3-4ffc-ba53-76958cf4cae9 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 055db139-860f-4e16-ab3a-6d9e3764aa1f | Отключение от дуговой защиты секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD01-F1) | Отключение от дуговой защиты | 30c708fc-06ca-4cce-9d31-afda6a29e5ac | 40BCD01EW201_XK01
6732 | Защиты | ce8376f7-cda3-4ffc-ba53-76958cf4cae9 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | d45c159d-6b4e-4c41-81fd-02c66e49d380 | АВ SF1 двигателя завода пружины |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD01-F1) | Автомат цепи питания двигателя взвода пружины выключателя отключен | 9727158d-d053-46c5-9631-2d6fb9831aec | 40BCD01EK204_XM14
6733 | Защиты | ce8376f7-cda3-4ffc-ba53-76958cf4cae9 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 898c4770-9987-4922-95be-05333efa4043 | Обрыв цепей управления |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD01-F1) | Обрыв цепей управления | 47f7e269-1ae4-472e-a283-6d41a191f3da | 40BCD01EK203_XF91
6734 | Защиты | ce8376f7-cda3-4ffc-ba53-76958cf4cae9 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | f6f97a03-5782-4e5e-9bff-82bd1e21aff0 | Неисправность цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD01-F1) | Неисправность цепей тока | 74421ab1-0b43-45ed-b847-456ca3118f8e | 40BCD01EK202_XM50
6735 | Защиты | ce8376f7-cda3-4ffc-ba53-76958cf4cae9 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | ce4e0452-e165-44db-b4aa-9517640b2868 | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD01-F1) | Неисправность цепей напряжения | 1982b93f-cb6a-4dc1-b693-be78749724ff | 40BCD01EK201_XM51
6736 | Защиты | ce8376f7-cda3-4ffc-ba53-76958cf4cae9 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | a3f6a8db-2280-4ce7-8c0b-37ae9b34d564 | Команда отключить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD01-F1) | Команда отключить по месту | 79dc114e-40cf-4d0a-a288-250105c8c155 | 40BCD01CH201B_XA01
6737 | Защиты | ce8376f7-cda3-4ffc-ba53-76958cf4cae9 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | ed34c6f8-94bc-4960-8f7a-32b98f48e63b | Команда включить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD01-F1) | Команда включить по месту | f1857783-aa04-4840-8f97-399d7280367e | 40BCD01CH201A_XA00
6738 | Защиты | ce8376f7-cda3-4ffc-ba53-76958cf4cae9 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 22918c58-cd6a-48c9-960d-2604a22218c6 | Отключение автоматического выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD01-F1) | Отключение автомата | 58235318-6e6c-4db6-995d-cbeace3e62de | 40BCD01EK210_XM10
6739 | Защиты | ce8376f7-cda3-4ffc-ba53-76958cf4cae9 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 78cea4cd-27a3-41d6-a177-2119d024576b | Ключ SA2 цепи УРОВ во внеш. защ. |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD01-F1) | Цепи УРОВ введены | b18c1e5d-8efa-40c3-857f-b5dd0e72f873 | 40BCD01EK209_XF01
6740 | Релейный отсек | c656adcd-a29e-4742-b5e8-04d2490e1cfd | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №02 | РЗиА/Шкаф релейный | 4d8e9bc6-14a1-461c-9faa-02b38b3822a1 | Неисправность дуговой защиты (VAMP 125) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Неисправность устройства дуговой защиты 40BCD02 | 44fa1ba0-71f0-4807-ad60-41208141b449 | 40BCD02EK101_XF01
6741 | Релейный отсек | c656adcd-a29e-4742-b5e8-04d2490e1cfd | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №02 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD02-F1) | Дверь релейного отсека открыта | 754b597e-276f-417e-9c94-75f05cd7ef7e | 40BCD02EK213_XN01
6742 | Выкл. | e39f05fa-b9c0-4cc4-b810-3573b85505a1 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e7e122bd-619e-49ac-b1cc-39ba1e1b1e3d | Место управление |  | discrete | Место управление | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD02-F1) | Дистанционное управление выключателем | 1e976290-5f2f-41d4-80e9-b4a66a25c1ce | 40BCD02EK205_XN16
6743 | Выкл. | e39f05fa-b9c0-4cc4-b810-3573b85505a1 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 0bb42405-34aa-4547-a2af-8e0017762bd9 | Включение блокировано |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD02-F1) | Включение заблокировано | 157a76df-363f-4378-8b79-edea224f0eae | 40BCD02EK212_XF07
6744 | Выкл. | e39f05fa-b9c0-4cc4-b810-3573b85505a1 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8c94f778-5a92-498c-a4f8-24b6239dcf95 | cosφ |  | analog | Относительные единицы | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №02/ИП METSEP824 (40BCD02-P1) | Cos ф | df6bcb59-0ae8-40ff-9ac7-3fe507ee0c17 | 40BCD02CE009_XQ19
6745 | Выкл. | e39f05fa-b9c0-4cc4-b810-3573b85505a1 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 6beafb71-995c-4305-90b5-24bddb27b094 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD02-F1) | Команда управления выключателем от СКУ ЭЧ | 29e65481-9c8a-4191-98d8-2e923e55661a | 40BCD02EA201_XA10
6746 | Выкл. | e39f05fa-b9c0-4cc4-b810-3573b85505a1 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f91444d4-21ef-48ff-962d-1e6c7066fedd | Тележка выключателя в рабочем положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD02-F1) | Тележка выключателя в рабочем положении | 4429df90-172a-4e34-85b3-77fdb72a8328 | 40BCD02CG202_XB03
6747 | Выкл. | e39f05fa-b9c0-4cc4-b810-3573b85505a1 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | c0ddec60-7ad5-428f-9e30-78663477533a | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD02-F1) | Положение выключателя | 9b6762d5-50a1-4f69-a0f5-1d8904bd4517 | 40BCD02CG201_XB00
6748 | Выкл. | e39f05fa-b9c0-4cc4-b810-3573b85505a1 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 7d77fb91-923c-4c4a-8a82-073f9b2fadcb | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD02-F1) | Аварийное отключение | a5a5ac2d-0d67-4212-bfb9-106239778ccf | 40BCD02EW210_XK00
6749 | Выкл. | e39f05fa-b9c0-4cc4-b810-3573b85505a1 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 127d8bd1-85aa-440e-83e7-182d3e041b53 | Пружива не взведена |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD02-F1) | Пружина не взведена | 8eb5beed-3bda-46e0-9657-0cfb33764d41 | 40BCD02EK211_XF06
6750 | Выкл. | e39f05fa-b9c0-4cc4-b810-3573b85505a1 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 928fee8e-0b46-4c27-a737-f568c3b4e2cd | Снижение элегаза 2-ая ступень |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD02-F1) | Понижение давления элегаза 2 ступень | 3d6e4333-c29f-47a7-9121-ba2d5110c78f | 40BCD02EK207_XK02
6751 | Выкл. | e39f05fa-b9c0-4cc4-b810-3573b85505a1 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cf4755a6-4d58-4ec8-b3f9-5edfc67d8859 | Снижение элегаза 1-ая ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD02-F1) | Понижение давления элегаза 1 ступень | ecdfc0e5-3bfb-4a07-8e79-b5ac4b753fa7 | 40BCD02EK206_XK02
6752 | Выкл. | e39f05fa-b9c0-4cc4-b810-3573b85505a1 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 70ecc4f9-77c0-4751-b645-cfa94e87aca7 | U0 |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №02/ИП METSEP824 (40BCD02-P1) | Ток нулевой последовательности | eb87e1c3-43c0-4de9-9f50-4260f06b48c9 | 40BCD02CE072_XQ07
6753 | Выкл. | e39f05fa-b9c0-4cc4-b810-3573b85505a1 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | a1856d2d-52cd-402e-ac11-33775a5c55f4 | I0 |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №02/ИП METSEP824 (40BCD02-P1) | Напряжение нулевой последовательности | 4aa80525-d56b-43e9-af94-cafdb18fc4c0 | 40BCD02CE071_XQ71
6754 | Выкл. | e39f05fa-b9c0-4cc4-b810-3573b85505a1 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | bb4f5e1e-6275-4cbc-8392-b9262a5aac05 | Uc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №02/ИП METSEP824 (40BCD02-P1) | Фазное напряжение фаза C | aea2dd8e-c5e9-48b3-8946-113536d70c5a | 40BCD02CE031_XQ31
6755 | Выкл. | e39f05fa-b9c0-4cc4-b810-3573b85505a1 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 511c58a0-f6d9-4b21-8b77-4e79e4908fb1 | Ub |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №02/ИП METSEP824 (40BCD02-P1) | Фазное напряжение фаза B | c5c7b1e2-0213-47b4-a35f-00c752dcec01 | 40BCD02CE021_XQ21
6756 | Выкл. | e39f05fa-b9c0-4cc4-b810-3573b85505a1 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b1985946-556f-4504-ad9e-cad604ccbf03 | Ua |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №02/ИП METSEP824 (40BCD02-P1) | Фазное напряжение фаза A | 7aa4c806-fe01-46c8-b58f-12da3f80a660 | 40BCD02CE011_XQ11
6757 | Выкл. | e39f05fa-b9c0-4cc4-b810-3573b85505a1 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 517d8b2c-a8b8-4c50-a8bb-fa04ba89c207 | Uab |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №02/ИП METSEP824 (40BCD02-P1) | Линейное напряжение фазы AB | 203ea24c-59b3-4022-a02e-369a8b074b08 | 40BCD02CE041_XQ41
6758 | Выкл. | e39f05fa-b9c0-4cc4-b810-3573b85505a1 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 540b8178-3876-41ad-a69e-8c91ae6f7827 | Uca |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №02/ИП METSEP824 (40BCD02-P1) | Линейное напряжение фазы CA | 36e90e16-74ab-4c3a-b06c-a148ab8db24e | 40BCD02CE061_XQ61
6759 | Выкл. | e39f05fa-b9c0-4cc4-b810-3573b85505a1 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e9f05aeb-bbf6-4968-ada4-0c7609222336 | Ubc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №02/ИП METSEP824 (40BCD02-P1) | Линейное напряжение фазы BC | 920f9bca-b812-421a-914c-bf9837b8116d | 40BCD02CE051_XQ51
6760 | Выкл. | e39f05fa-b9c0-4cc4-b810-3573b85505a1 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 13b8979b-0a0b-4193-8c1a-0902a4c393b7 | Q |  | analog | Мвар | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №02/ИП METSEP824 (40BCD02-P1) | Мощность реактивная сумм | d5c0bfd6-0565-48ba-b190-19dd16f05ae9 | 40BCD02CE004_XQ14
6761 | Выкл. | e39f05fa-b9c0-4cc4-b810-3573b85505a1 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 81e9d754-95c1-47fe-8117-3ec0f3ace7f1 | P |  | analog | МВт | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №02/ИП METSEP824 (40BCD02-P1) | Мощность активная сумм | 41dc73bd-486d-4090-9f4f-f08d00dc3aff | 40BCD02CE003_XQ13
6762 | Выкл. | e39f05fa-b9c0-4cc4-b810-3573b85505a1 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | db515ac8-ddc7-4b25-84a3-fdb6b814838f | Ic |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №02/ИП METSEP824 (40BCD02-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы C | 287b9037-ee14-420f-bb03-ca179e513f3f | 40BCD02CE032_XQ03
6763 | АУВ | 74254e99-9ca1-4126-9c4f-90954a49c8db | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/9844/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | e67bebba-0575-4bff-b131-8138cfdc7813 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №01/9844/АУВ 00ACQ132 (00ACQ132GH001-A1) | Связь с устройстом 00ACQ132GH001-A1 установлена | b1bc4e52-5365-491c-8a71-aeec1b4ed6a9 | 00ACQ132GH001A1_XN99
6764 | Выкл. | e39f05fa-b9c0-4cc4-b810-3573b85505a1 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f3b8f573-9cdd-4210-b209-facd3940e203 | Ib |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №02/ИП METSEP824 (40BCD02-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы B | 9b165f4c-0460-4b3e-86e1-f44aa67990c7 | 40BCD02CE022_XQ02
6765 | Выкл. | e39f05fa-b9c0-4cc4-b810-3573b85505a1 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b8b67cd5-aefd-41c0-935a-6b7bd9086751 | Ia |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №02/ИП METSEP824 (40BCD02-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы A | db371c8f-e038-4977-b0a7-690d4b7f48d2 | 40BCD02CE012_XQ01
6766 | Выкл. | e39f05fa-b9c0-4cc4-b810-3573b85505a1 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 5a117f4b-eb8d-427e-bc75-3a2db076659c | S |  | analog | МВА | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №02/ИП METSEP824 (40BCD02-P1) | Мощность полная сумм | 06a8856f-f31d-4b5e-8724-e37e73ee8acc | 40BCD02CE006_XQ16
6767 | Выкл. | e39f05fa-b9c0-4cc4-b810-3573b85505a1 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cff27a2a-e49d-4cac-a37f-c5f89c2d1315 | F |  | analog | Частота | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №02/ИП METSEP824 (40BCD02-P1) | Частота | 64ea3b00-8588-4a96-ba7c-41ae98bd498e | 40BCD02CE005_XQ10
6768 | Выкл. | e39f05fa-b9c0-4cc4-b810-3573b85505a1 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 1b4883da-288e-4755-8b7d-68c861d3e96d | Тележка выключателя в тестовом положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD02-F1) | Тележка выключателя в тестовом положении | f86908aa-726d-43f3-9b20-a6930df2af7b | 40BCD02CG203_XB04
6769 | Выкл. | e39f05fa-b9c0-4cc4-b810-3573b85505a1 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8940bd4d-31cc-46d6-a281-a540a3912168 | Неисправность выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD02-F1) | Неисправность выключателя 40BCD02GS001 | 72ca8519-5942-42b4-817d-d69ec4556c9f | 40BCD02GS001_XM93
6770 | ЗН 40BCD02GV001 | 42c85867-4095-497d-8502-8a16e9579d3a | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №02 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD02-F1) | Положение заземляющего ножа | 8ab0e00e-c4ce-4cfa-922d-ff64fceaa7e2 | 40BCD02CG204_XB02
6771 | Защиты | 3291832a-0913-4ea4-9c62-c4b90658d69a | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | ef8abc46-e451-4f02-b9c6-8bc23ce0216e | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Неисправность терминала 40BCD02 | 6c823d20-b1ac-42ef-8792-b23fb19d2272 | 40BCD02EK102_XF01
6772 | Защиты | 3291832a-0913-4ea4-9c62-c4b90658d69a | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 7a4efe8d-3fb5-4085-95ea-56d92e270df6 | Срабатывание |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD02-F1) | Срабатывание защит | 53284151-d255-4179-94d1-d2668f23791a | 40BCD02EW211_XK01
6773 | Защиты | 3291832a-0913-4ea4-9c62-c4b90658d69a | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 83fa6993-f79f-4236-af8f-b3de7c13d923 | Отключение от дуговой защиты смежной секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD02-F1) | Отключение от дуговой защиты секции 40BBD | 3f6b1830-a8f2-4a09-8013-08396f7254f8 | 40BCD02EW209_XK08
6774 | Защиты | 3291832a-0913-4ea4-9c62-c4b90658d69a | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | f80fef3f-48a1-41d4-bdf4-2c09b88ad229 | Отключение от внешних защит смежной секции | Отключение от внешних защит секции 40BBD | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD02-F1) | Отключение от внешних защит секции 40BBD | 2ea17680-c3c5-4bdc-a8d8-69221109b463 | 40BCD02EW208_XK26
6775 | Защиты | 3291832a-0913-4ea4-9c62-c4b90658d69a | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | b511c69f-7c2f-4281-9b36-97a6f7f9a527 | Действие УРОВ во внешние защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD02-F1) | Действие УРОВ во внешние защиты | 52560233-8e94-46c5-8b72-e8f8e2910593 | 40BCD02EW207_XK25
6776 | Защиты | 3291832a-0913-4ea4-9c62-c4b90658d69a | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | fcdbdacc-c6d1-4c6d-9825-0e00189eb477 | Отключение от УРОВ смежной секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD02-F1) | Отключение от УРОВ секции 40BBD | eefac1f9-933f-4f40-9a09-dc43aa4ce892 | 40BCD02EW206_XK07
6777 | Защиты | 3291832a-0913-4ea4-9c62-c4b90658d69a | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 5c1cb91f-2512-47dc-a341-5b5f2aa1d6e2 | Отключение от чувствительной защиты от 1ф. КЗ на землю |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD02-F1) | Отключение от чувствительной защиты от однофазных КЗ на землю | 1cee1c33-9ac0-4a54-93ef-8b8dd111b300 | 40BCD02EW205_XK06
6778 | Защиты | 3291832a-0913-4ea4-9c62-c4b90658d69a | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 77f9b2da-f95d-4476-99f2-de5cf7866bba | Отключение от МТЗ от 1ф. КЗ на землю |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD02-F1) | Отключение от МТЗ от КЗ на землю | 6d55a538-7861-43a4-bc50-c1e30e3f3fc1 | 40BCD02EW204_XK05
6779 | Защиты | 3291832a-0913-4ea4-9c62-c4b90658d69a | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | ed0be135-702a-4321-8e9b-56d730b8780b | Отключение от токовой отсечки |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD02-F1) | Отключение от токовой отсечки | 79da7aee-6597-44e1-85cd-b3c5ac731ec7 | 40BCD02EW203_XK03
6780 | Защиты | 3291832a-0913-4ea4-9c62-c4b90658d69a | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | a9c42e6a-be68-4c0c-a779-7e92de577940 | Отключение от МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD02-F1) | Отключение от МТЗ | 492c3d9e-b44c-4579-af83-4a6846f6297f | 40BCD02EW202_XK24
6781 | Защиты | 3291832a-0913-4ea4-9c62-c4b90658d69a | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 017a8e6c-1fb7-4508-80e2-e427dd0de7d7 | Отключение от дуговой защиты секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD02-F1) | Отключение от дуговой защиты секции | 9c3daa32-c0a9-43f1-ad82-318f1822f976 | 40BCD02EW201_XK08
6782 | Защиты | 3291832a-0913-4ea4-9c62-c4b90658d69a | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 3134c8b5-fe14-4fc5-94fe-c138d8a21d96 | Срабатывание датчика дуги в отсеке ТТ или отсеке выкл. яч. смежной секции | Срабатывание датчика дуги в отсеке трансформатора тока или отсеке выключателя ячейки секции 40BBD | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD02-F1) | Срабатывание датчика дуги в отсеке трансформатора тока или отсеке выключателя ячейки секции 40BBD | d204cffa-007c-4d9c-bf6f-9c352661e456 | 40BCD02EK210_XK16
6783 | Защиты | 3291832a-0913-4ea4-9c62-c4b90658d69a | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 4d426b46-63a8-4579-8e21-5e60de9b6f28 | Отключение автоматического выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD02-F1) | Отключение автомата | fd97153c-7afb-426d-a576-f6e058f72684 | 40BCD02EK209_XM10
6784 | Защиты | 3291832a-0913-4ea4-9c62-c4b90658d69a | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 112737bd-cdc8-4428-a45d-f73593036eea | Ключ SA2 цепи УРОВ во внеш. защ. |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD02-F1) | Цепи УРОВ во внешние защиты введены | cf3f3f30-1f19-4483-89b4-d286be708772 | 40BCD02EK208_XN02
6785 | Защиты | 3291832a-0913-4ea4-9c62-c4b90658d69a | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 20de722d-c50e-434b-b40d-775f190d4dd0 | АВ SF1 двигателя завода пружины |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD02-F1) | Автомат цепи питания двигателя взвода пружины выключателя отключен | 57995151-d66d-4db3-9e92-8a0f5ec04b6c | 40BCD02EK204_XM14
6786 | Защиты | 3291832a-0913-4ea4-9c62-c4b90658d69a | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | b42142a1-f113-40e2-b8d6-861899db967b | Обрыв цепей управления |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD02-F1) | Обрыв цепей управления | b578b4d1-d856-43cc-bb83-92bec61e0efe | 40BCD02EK203_XF91
6787 | Защиты | 3291832a-0913-4ea4-9c62-c4b90658d69a | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | b3e00b8a-20b9-4d33-84cd-edabfd8d49ad | Команда отключить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD02-F1) | Команда отключить по месту | c006976b-2901-4fcf-9466-e9044a37faff | 40BCD02CH201B_XA01
6788 | Защиты | 3291832a-0913-4ea4-9c62-c4b90658d69a | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 4c3826d1-a4fb-4508-b0fc-3a1b579a6bc1 | Команда включить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD02-F1) | Команда включить по месту | ea4b775c-cb1d-4ef2-aafd-87654c812758 | 40BCD02CH201A_XA00
6789 | Защиты | 3291832a-0913-4ea4-9c62-c4b90658d69a | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 779ec403-b11c-47c1-8bbd-621139835ac7 | Неисправность цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD02-F1) | Неисправность цепей тока | 967aae95-1dde-42bc-9803-93d060aa4deb | 40BCD02EK202_XM50
6790 | Защиты | 3291832a-0913-4ea4-9c62-c4b90658d69a | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 9f5762ed-190a-4652-9fc0-67e78df52979 | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD02-F1) | Неисправность цепей напряжения | a3d1c195-4a43-4a78-8dd9-e1f84b5c6c0a | 40BCD02EK201_XM51
6791 | Релейный отсек | 90738f20-8165-4f5b-82ff-e3b1e52d3b15 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №03 | РЗиА/Шкаф релейный | 4d8e9bc6-14a1-461c-9faa-02b38b3822a1 | Неисправность дуговой защиты (VAMP 125) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Неисправность устройства дуговой защиты 40BCD03 | e9312e44-f7fc-4529-9132-e8eb58cfaef6 | 40BCD03EK101_XF01
6792 | Релейный отсек | 90738f20-8165-4f5b-82ff-e3b1e52d3b15 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №03 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD03-F1) | Дверь релейного отсека открыта | fb241f18-b96b-43db-9f5c-5105817a3b54 | 40BCD03EK208_XN01
6793 | Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | 743b198f-675a-43bd-8a27-c309fe24d80c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | 1ecd845a-03a5-4e75-a3b1-e35e66b72389 | S03 перекл. пит. терминала |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Отключен S03 перекл. пит. терминала | 2088a95f-5a59-454b-a68e-8d37048e075a | 00AVB30GH001EK30_XM14
6794 | Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | 743b198f-675a-43bd-8a27-c309fe24d80c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | 24272c7a-f796-4d82-8e1c-8fd5ecd64723 | АВ F16 осн. пит. прием. цепей |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Отключен АВ F16 осн. пит. прием. цепей | 7d33945b-cbd8-4155-812d-e6e6927435ce | 00AVB30GH001EK16_XM14
6795 | Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | 743b198f-675a-43bd-8a27-c309fe24d80c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | 246b86d5-78c0-4f8b-9ee8-c9f37074e46e | Отсуствует питание дискретных входов |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Наличие питания дискретных входов | 43686498-508c-4405-8112-1785c3ab1d8e | 00AVB30GH001EK43_XN94
6796 | Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | 743b198f-675a-43bd-8a27-c309fe24d80c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | 4424e574-ada9-4c17-ad0f-8ea2d718bdff | АВ F23 рез. пит. коммутатора A03 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Отключен АВ F23 рез. пит. коммутатора A03 | 45e53c50-7119-4459-bbc6-a2dd198c4ce8 | 00AVB30GH001EK23_XM14
6797 | Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | 743b198f-675a-43bd-8a27-c309fe24d80c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | 449d7ab7-1710-4694-92a1-156f0e21765c | Отсутствует питания шкафа (резервное) |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Наличие питания шкафа (резервное) | 2b13bc94-f098-4930-ba58-a96774b5a60e | 00AVB30GH001EK02_XN94
6798 | Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | 743b198f-675a-43bd-8a27-c309fe24d80c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | 45eef015-1ebb-4b20-924e-a3aedcb1807b | АВ F13 осн. пит. коммутатора A03 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Отключен АВ F13 осн. пит. коммутатора A03 | 74ddb3a4-cde0-425f-a76c-81c780d8edca | 00AVB30GH001EK13_XM14
6799 | Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | 743b198f-675a-43bd-8a27-c309fe24d80c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | 493a0670-89fd-4079-b3a1-2438f423ba86 | АВ F01 пит. цепей, освещ., обогрева, роз. |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Отключен АВ F01 пит. цепей, освещ., обогрева, роз. | d42d9d73-1c55-4475-a636-d02e86e29ade | 00AVB30GH001EK32_XM14
6800 | Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | 743b198f-675a-43bd-8a27-c309fe24d80c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | 49f1c785-39f5-47da-a9a0-22536c20df09 | АВ F14 осн. пит. коммутатора A04 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Отключен АВ F14 осн. пит. коммутатора A04 | 4ec9f0fd-2e50-46bb-926d-451f427f015b | 00AVB30GH001EK14_XM14
6801 | Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | 743b198f-675a-43bd-8a27-c309fe24d80c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | 5c342946-8521-4892-ba25-7f3ffa3c37d7 | Отсутствует питания шкафа (основное) |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Наличие питания шкафа (основное) | 7114b337-9a53-45f4-a8dd-5032cdf3e074 | 00AVB30GH001EK01_XN94
6802 | Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | 743b198f-675a-43bd-8a27-c309fe24d80c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | 6355eeae-a40a-4b22-8fc3-f83e94d7fbb5 | Неисправность коммутатора A02 |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Неисправность коммутатора A02 | 9fae328a-658a-4a91-886e-57522e3d43de | 00AVB30GH001EK07_XF90
6803 | Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | 743b198f-675a-43bd-8a27-c309fe24d80c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | 6ad1cbaa-39b6-4d81-9463-7a6ac2c66af9 | АВ F21 рез. пит. коммутатора A01 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Отключен АВ F21 рез. пит. коммутатора A01 | 7be10eff-e6c2-41ec-9762-630a78ff8b80 | 00AVB30GH001EK21_XM14
6804 | Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | 743b198f-675a-43bd-8a27-c309fe24d80c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | 6bdb266b-3b96-45b0-ab8e-296befba22aa | Неисправность в шкафу |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Неисправность в шкафу | 0fb2f95b-e65f-4bbd-b0d6-29fb5370e7fc | 00AVB30GH001EK50_XF99
6805 | Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | 743b198f-675a-43bd-8a27-c309fe24d80c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | 6d6f0e10-7ccb-442c-b988-cba19a09d44e | Неисправность коммутатора A03 |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Неисправность коммутатора A03 | 462a32d9-f7ea-4e28-af66-6204e74d3cab | 00AVB30GH001EK08_XF90
6806 | Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | 743b198f-675a-43bd-8a27-c309fe24d80c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | 71a40c8d-4309-4878-91b3-f3994a0c1302 | Обогрев шкафа |  | discrete | Включен (SPS) | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Включен обогрев шкафа | 7354240d-2cc1-4687-90a6-3acf3aabe01d | 00AVB30GH001EK44_XN20
6807 | Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | 743b198f-675a-43bd-8a27-c309fe24d80c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | 7db6e839-46d7-43f0-b569-0fcab873368c | АВ F12 осн. пит. коммутатора A02 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Отключен АВ F12 осн. пит. коммутатора A02 | 284ff41f-70c4-4a3d-8e97-b0167eb84130 | 00AVB30GH001EK12_XM14
6808 | Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | 743b198f-675a-43bd-8a27-c309fe24d80c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | 8c060d4c-7a8a-4e1e-b088-cc77acf3279e | Неисправность коммутатора A04 |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Неисправность коммутатора A04 | 30940a17-905a-4e15-9652-8efbe018d890 | 00AVB30GH001EK09_XF90
6809 | Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | 743b198f-675a-43bd-8a27-c309fe24d80c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | b6b2354d-7134-454c-ad3e-6507159cffca | АВ F25 рез. пит. цепей сигн. |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Отключен АВ F25 рез. пит. цепей сигн. | d16992e8-b6b8-4db2-b49d-d192f10a7d2e | 00AVB30GH001EK25_XM14
6810 | Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | 743b198f-675a-43bd-8a27-c309fe24d80c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | c3a80afe-57ca-497c-8756-57e3ae11c8fc | АВ F15 осн. пит. цепей сигн. |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Отключен АВ F15 осн. пит. цепей сигн. | e606c09b-ae76-43f3-98e6-e388f8e7aa95 | 00AVB30GH001EK15_XM14
6811 | Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | 743b198f-675a-43bd-8a27-c309fe24d80c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | c44eb0c0-0555-4c38-98c8-ce788bcadd45 | АВ F26 рез. пит. прием. цепей |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Отключен АВ F26 рез. пит. прием. цепей | aa5dc0fa-92c2-4af0-a80b-f4e65dd6f710 | 00AVB30GH001EK56_XM14
6812 | Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | 743b198f-675a-43bd-8a27-c309fe24d80c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | c51082b6-7bb0-467a-b224-0a09ebb4ded0 | АВ F22 рез. пит. коммутатора A02 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Отключен АВ F22 рез. пит. коммутатора A02 | 2cd45918-6260-4f5f-9c2b-e117d8a54f50 | 00AVB30GH001EK22_XM14
6813 | Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | 743b198f-675a-43bd-8a27-c309fe24d80c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | c973e1d2-f90d-4ba4-8fc3-2efd546743f5 | АВ S11 пит. осн. ввода |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Отключен АВ S11 пит. осн. ввода | 70ef4210-c523-4223-94f4-dc08e46ca3cd | 00AVB30GH001EK10_XM14
6814 | Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | 743b198f-675a-43bd-8a27-c309fe24d80c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | de19022d-8c40-454d-9bb0-b16599b747c5 | АВ F24 рез. пит. коммутатора A04 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Отключен АВ F24 рез. пит. коммутатора A04 | 01dd316b-b226-41bf-abda-a531dd0cc661 | 00AVB30GH001EK24_XM14
6815 | Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | 743b198f-675a-43bd-8a27-c309fe24d80c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | df305bc3-43d0-4a4c-b285-155aa77bf149 | Неисправность коммутатора A01 |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Неисправность коммутатора A01 | 6b2731e2-f6ea-4b37-8f52-ad3a43ab8f81 | 00AVB30GH001EK06_XF90
6816 | Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | 743b198f-675a-43bd-8a27-c309fe24d80c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | f2803d90-b3bf-4017-82c6-5bd3885e8183 | АВ F11 осн. пит. коммутатора A01 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Отключен АВ F11 осн. пит. коммутатора A01 | 0e30d161-32be-4457-af52-9bb79b95549d | 00AVB30GH001EK11_XM14
6817 | Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | 743b198f-675a-43bd-8a27-c309fe24d80c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | f280a610-2cc9-4592-952d-9546f60c22ac | АВ S21 пит. рез. ввода |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Отключен АВ S21 пит. рез. ввода | ed23a2a5-5efc-4454-a407-d72310d5e955 | 00AVB30GH001EK20_XM14
6818 | Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | 743b198f-675a-43bd-8a27-c309fe24d80c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации КРУ-10 | ffb8c29c-c8c2-4c5e-9b3f-d7b0a1f4bbfc | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Контроллер УСО (00AVB30GH001-A11) | Дверь шкафа открыта | 755bd8a2-b9df-460d-afc3-013b32c7a2d2 | 00AVB30GH001EK03_XN01
6819 | ЗН 40BCD03GV001 | 938b0724-f066-4e76-acde-f58d6a8fdddd | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №03 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD03-F1) | Положение заземляющего ножа | bc02c5c7-6999-4ee1-b7a5-87d25f294eec | 40BCD03CG203_XB02
6820 | Защиты | 5a7be8e3-ba24-4c31-87b2-8dda74d94e46 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | b279cf76-946d-4a53-90b1-23602165b075 | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Неисправность терминала 40BCD03 | 2d43d9c9-4219-4261-91d3-1c74e02c461c | 40BCD03EK102_XF01
6821 | Защиты | 5a7be8e3-ba24-4c31-87b2-8dda74d94e46 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 559621d5-d6f7-4908-8e98-f41ba45c8dc0 | Неисправность ТН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD03-F1) | Неисправность ТН | daa9ff8e-ecf3-4f62-a780-20a5e2a4645f | 40BCD03EK201_XF90
6822 | A41 RS20-0800 | 758425fb-f576-49b5-8329-70d795706cc3 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH017 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 14814823-1336-4325-a4a7-ddd3eb4c8e32 | Состояние порта №02 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH017)/Коммутатор УСО (00AVB03GH017-A41) | Состояние порта №02 | ebe2215e-dd29-4773-83f3-ed919cf34a64 | 00AVB03GH017A41ZV02_XN91
6823 | A41 RS20-0800 | 758425fb-f576-49b5-8329-70d795706cc3 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH017 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 154fc577-101c-46b2-a952-3ba0f4254a50 | Состояние порта №01 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH017)/Коммутатор УСО (00AVB03GH017-A41) | Состояние порта №01 | 4153e7f9-5968-41f9-97c7-543d7feaa0f2 | 00AVB03GH017A41ZV01_XN91
6824 | A41 RS20-0800 | 758425fb-f576-49b5-8329-70d795706cc3 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH017 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 1b17532a-74c7-45bc-9bd3-9965d7665cb4 | Состояние порта №06 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH017)/Коммутатор УСО (00AVB03GH017-A41) | Состояние порта №06 | 679ca56d-a8c0-4d8b-95bc-11f0a65405df | 00AVB03GH017A41ZV06_XN91
6825 | A41 RS20-0800 | 758425fb-f576-49b5-8329-70d795706cc3 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH017 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 2e1558ac-9375-42e1-814d-af65ca2c0bd2 | Состояние питания |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH017)/Коммутатор УСО (00AVB03GH017-A41) | Состояние питания | 808ebb0d-cac8-46c0-a936-0d9f61a41e25 | 00AVB03GH017A41ZM02_XN95
6826 | A41 RS20-0800 | 758425fb-f576-49b5-8329-70d795706cc3 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH017 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 3cb0ec2f-f6ea-4fc1-9dd9-ba0d09c0a4fe | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH017)/Коммутатор УСО (00AVB03GH017-A41) | Связь с устройстом 00AVB03GH017-A41 установлена | 10bb085a-bf33-4e89-9e36-51e9120ffc99 | 00AVB03GH017A41_XN99
6827 | A41 RS20-0800 | 758425fb-f576-49b5-8329-70d795706cc3 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH017 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 3fcdd5a8-f064-4eb3-a1e0-6f0877bdfd90 | Состояние порта №04 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH017)/Коммутатор УСО (00AVB03GH017-A41) | Состояние порта №04 | bd8d2cbb-d6d5-49bb-a997-9060b1a24e4c | 00AVB03GH017A41ZV04_XN91
6828 | A41 RS20-0800 | 758425fb-f576-49b5-8329-70d795706cc3 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH017 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 6fbc853f-a14c-412b-933f-99b926c07509 | Состояние порта №05 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH017)/Коммутатор УСО (00AVB03GH017-A41) | Состояние порта №05 | 29a2e7c2-08ef-4741-a039-364ae61b5351 | 00AVB03GH017A41ZV05_XN91
6829 | A41 RS20-0800 | 758425fb-f576-49b5-8329-70d795706cc3 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH017 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 7b832107-7534-4a63-91b5-a8dc06ba53c6 | Состояние порта №08 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH017)/Коммутатор УСО (00AVB03GH017-A41) | Состояние порта №08 | 03d5dcc5-42f7-4635-aa52-fa74895f356e | 00AVB03GH017A41ZV08_XN91
6830 | A41 RS20-0800 | 758425fb-f576-49b5-8329-70d795706cc3 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH017 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | ecf3b729-0976-4369-847c-2cd76dea9d63 | Отказ устройства |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH017)/Коммутатор УСО (00AVB03GH017-A41) | Отказ устройства | 014395b6-dd59-4431-b491-834ad339c7f9 | 00AVB03GH017A41ZM03_XF91
6831 | A41 RS20-0800 | 758425fb-f576-49b5-8329-70d795706cc3 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH017 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | fb53e95c-67d2-4cd5-badb-bfb4614549b7 | Состояние порта №07 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH017)/Коммутатор УСО (00AVB03GH017-A41) | Состояние порта №07 | 67a9283f-9eec-474f-8e08-694e593bb9ed | 00AVB03GH017A41ZV07_XN91
6832 | A41 RS20-0800 | 758425fb-f576-49b5-8329-70d795706cc3 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH017 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | fc465253-a4a2-40b1-9801-52e2b0b2c1dd | Состояние порта №03 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH017)/Коммутатор УСО (00AVB03GH017-A41) | Состояние порта №03 | a8813ca7-7c98-4482-8d80-c30b8de8eca6 | 00AVB03GH017A41ZV03_XN91
6833 | Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ | 758db23c-6a61-4bb6-ab54-7173e53d611e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф серверов сбора осциллограммов или сопряжения с СВСУ | 03af4b7d-ca48-48ad-b81e-b79c10ebfc7e | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ (00AVB04GH001)/Контроллер диагностики (00AVB04GH001-A10) | Дверь шкафа открыта | 77b8f972-696a-4384-8601-22ad1b93f152 | 00AVB04GH001EK03_XN01
6834 | Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ | 758db23c-6a61-4bb6-ab54-7173e53d611e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф серверов сбора осциллограммов или сопряжения с СВСУ | 047b9355-980f-4483-af91-4477c7f2c089 | Питание -A01 от резервного ввода (-S12) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ (00AVB04GH001)/Контроллер диагностики (00AVB04GH001-A10) | Питание -A01 от резервного ввода (-S12) | 38d7406d-f035-47a4-b14e-63567dac8d9b | 00AVB04GH001EK31_XN13
6835 | Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ | 758db23c-6a61-4bb6-ab54-7173e53d611e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф серверов сбора осциллограммов или сопряжения с СВСУ | 156f6f12-36e3-45e5-9edb-c1971126401d | АВ -F14 коммутатора -A21(БП1) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ (00AVB04GH001)/Контроллер диагностики (00AVB04GH001-A10) | Отключен АВ -F14 коммутатора -A21(БП1) | b88b56b4-6a3a-404a-98ad-f2849b031d2d | 00AVB04GH001EK13_XM14
6836 | Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ | 758db23c-6a61-4bb6-ab54-7173e53d611e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф серверов сбора осциллограммов или сопряжения с СВСУ | 248649fb-060e-4ec8-9274-f4d4888b11f3 | Коммутатор -A11 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ (00AVB04GH001)/Контроллер диагностики (00AVB04GH001-A10) | Коммутатор -A11 в норме | 31e4e5ee-b9da-4e15-bf12-a3070797d4d6 | 00AVB04GH001EK06_XN14
6837 | Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ | 758db23c-6a61-4bb6-ab54-7173e53d611e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф серверов сбора осциллограммов или сопряжения с СВСУ | 257aad2f-6dba-40dd-99d0-d322e8d4265f | Сервер -A02 неисправен |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ (00AVB04GH001)/Контроллер диагностики (00AVB04GH001-A10) | Шлюз -A02 неисправен | 2439309d-bb37-4403-bce9-5c4c1b7a865e | 00AVB04GH001EK09_XN14
6838 | Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ | 758db23c-6a61-4bb6-ab54-7173e53d611e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф серверов сбора осциллограммов или сопряжения с СВСУ | 3d44fb6a-c8a3-448b-aa32-1bd94b75874e | АВ -F21/-F22 сервера -A02 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ (00AVB04GH001)/Контроллер диагностики (00AVB04GH001-A10) | Отключен АВ -F21/-F22 шлюза -A02 | 9bfa3719-c220-4abb-b11e-2afc5b3e3b92 | 00AVB04GH001EK24_XM14
6839 | Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ | 758db23c-6a61-4bb6-ab54-7173e53d611e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф серверов сбора осциллограммов или сопряжения с СВСУ | 3f15b774-f9ee-42dc-a8d2-00ff2c97b460 | АВ -F26 вентилятора -M01 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ (00AVB04GH001)/Контроллер диагностики (00AVB04GH001-A10) | Отключен АВ -F26 вентилятора -M01 | b2b55370-0f6b-4597-8adf-4251e56f2894 | 00AVB04GH001EK16_XM14
6840 | Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ | 758db23c-6a61-4bb6-ab54-7173e53d611e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф серверов сбора осциллограммов или сопряжения с СВСУ | 4b6df4a7-7c59-4dec-80bc-80e91338da2e | АВ -F15 БП -U11 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ (00AVB04GH001)/Контроллер диагностики (00AVB04GH001-A10) | Отключен АВ -F15 БП -U11 | 3ff6a4e4-b189-4bba-8738-e05cf9c5c349 | 00AVB04GH001EK11_XM14
6841 | Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ | 758db23c-6a61-4bb6-ab54-7173e53d611e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф серверов сбора осциллограммов или сопряжения с СВСУ | 58bc0b87-e012-432d-b399-791ac55320cc | АВ -F24 коммутатора -A21(БП2) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ (00AVB04GH001)/Контроллер диагностики (00AVB04GH001-A10) | Отключен АВ -F24 коммутатора -A21(БП2) | cc77c788-8251-4923-9cad-247ce59cc761 | 00AVB04GH001EK23_XM14
6842 | Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ | 758db23c-6a61-4bb6-ab54-7173e53d611e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф серверов сбора осциллограммов или сопряжения с СВСУ | 59232a73-87e1-4a3c-96cf-c94fbba5c387 | АВ -F20 канала 2 (Сервер -A02) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ (00AVB04GH001)/Контроллер диагностики (00AVB04GH001-A10) | Отключен АВ -F20 канала 2 (шлюз -A02) | 6c2c5fa8-064b-4ea5-ab5e-7f159e38f2de | 00AVB04GH001EK25_XM14
6843 | Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ | 758db23c-6a61-4bb6-ab54-7173e53d611e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф серверов сбора осциллограммов или сопряжения с СВСУ | 5fa45b6e-712d-4adc-9281-e395e3fb979f | Температура повышена/неисправность охлаждения |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ (00AVB04GH001)/Контроллер диагностики (00AVB04GH001-A10) | Температурный режим в норме (вент. откл.) | af5f8639-7c22-45dd-9b34-33cf48c3acf5 | 00AVB04GH001EK33_XN15
6844 | Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ | 758db23c-6a61-4bb6-ab54-7173e53d611e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф серверов сбора осциллограммов или сопряжения с СВСУ | 6fcd974b-e453-40c0-88b9-b05c7956e6d9 | Коммутатор -A12 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ (00AVB04GH001)/Контроллер диагностики (00AVB04GH001-A10) | Коммутатор -A12 в норме | 614c2f97-1f36-4a0c-a0fa-f88fe3fcb757 | 00AVB04GH001EK07_XN14
6845 | Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ | 758db23c-6a61-4bb6-ab54-7173e53d611e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф серверов сбора осциллограммов или сопряжения с СВСУ | 7372636e-80ac-4f31-a87b-ba2c6963b43a | АВ -F23 коммутатора -A11(БП2) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ (00AVB04GH001)/Контроллер диагностики (00AVB04GH001-A10) | Отключен АВ -F23 коммутатора -A11(БП2) | e8986350-c18b-4663-997c-b514a25ee7ba | 00AVB04GH001EK22_XM14
6846 | Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ | 758db23c-6a61-4bb6-ab54-7173e53d611e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф серверов сбора осциллограммов или сопряжения с СВСУ | 7563f016-7f64-48b8-97ac-a15a6da4cf49 | АВ -F25 БП -U21 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ (00AVB04GH001)/Контроллер диагностики (00AVB04GH001-A10) | Отключен АВ -F25 БП -U21 | 591eba7c-dd79-4b8b-8d74-df4b603901dc | 00AVB04GH001EK21_XM14
6847 | Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ | 758db23c-6a61-4bb6-ab54-7173e53d611e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф серверов сбора осциллограммов или сопряжения с СВСУ | 75ca2190-b528-4054-aa55-ed9134838425 | АВ -F10 канала 1 (Сервер -A01) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ (00AVB04GH001)/Контроллер диагностики (00AVB04GH001-A10) | Отключен АВ -F10 канала 1 (шлюз -A01) | d84cf538-d562-42c4-92c3-d6a920ea2c8c | 00AVB04GH001EK15_XM14
6848 | Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ | 758db23c-6a61-4bb6-ab54-7173e53d611e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф серверов сбора осциллограммов или сопряжения с СВСУ | 7794cbfa-dd35-4a00-813e-34b4d65b3457 | Отсуствует напряжение на вводе №2 |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ (00AVB04GH001)/Контроллер диагностики (00AVB04GH001-A10) | Отсуствует напряжение на вводе №2 | eaa2f2b9-cad2-4a94-9d6a-5746ca73ccb5 | 00AVB04GH001EK02_XM13
6849 | Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ | 758db23c-6a61-4bb6-ab54-7173e53d611e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф серверов сбора осциллограммов или сопряжения с СВСУ | 7919ad48-3eaf-402e-911f-b9d1ffffbba4 | АВ -F11/-F12 сервера -A01 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ (00AVB04GH001)/Контроллер диагностики (00AVB04GH001-A10) | Отключен АВ -F11/-F12 шлюза -A01 | 4714a217-2a5c-478e-82f8-13b8ea63f46e | 00AVB04GH001EK14_XM14
6850 | Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ | 758db23c-6a61-4bb6-ab54-7173e53d611e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф серверов сбора осциллограммов или сопряжения с СВСУ | 9a30e3ea-62b8-4a70-a0c2-454b5aa21ebc | Неисправность в шкафу |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ (00AVB04GH001)/Контроллер диагностики (00AVB04GH001-A10) | Неисправность в шкафу | 25f69cad-61ce-40f0-aaf1-c703438aeddd | 00AVB04GH001EK50_XX00
6851 | Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ | 758db23c-6a61-4bb6-ab54-7173e53d611e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф серверов сбора осциллограммов или сопряжения с СВСУ | a1ba950f-acb3-472b-be19-fd02f7b58e7f | АВ -F13 коммутатора -A11(БП1) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ (00AVB04GH001)/Контроллер диагностики (00AVB04GH001-A10) | Отключен АВ -F13 коммутатора -A11(БП1) | 7f4569e8-532c-40bf-8ee7-522877a52450 | 00AVB04GH001EK12_XM14
6852 | Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ | 758db23c-6a61-4bb6-ab54-7173e53d611e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф серверов сбора осциллограммов или сопряжения с СВСУ | b0525fed-f750-4e76-ba86-a5a171468306 | Блок питания 220/24 -U11 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ (00AVB04GH001)/Контроллер диагностики (00AVB04GH001-A10) | Блок питания 220/24 -U11 в норме | 450840de-be17-4a3a-92d8-a59b3b217b73 | 00AVB04GH001EK04_XN14
6853 | Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ | 758db23c-6a61-4bb6-ab54-7173e53d611e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф серверов сбора осциллограммов или сопряжения с СВСУ | bdf16610-daa6-42ca-bc5d-8ccf88adeb2d | Отсуствует напряжение на вводе №1 |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ (00AVB04GH001)/Контроллер диагностики (00AVB04GH001-A10) | Отсуствует напряжение на вводе №1 | 23eb1656-6ece-403b-a051-fe27bd1f67dd | 00AVB04GH001EK01_XM13
6854 | Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ | 758db23c-6a61-4bb6-ab54-7173e53d611e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф серверов сбора осциллограммов или сопряжения с СВСУ | c82dcf94-1e7d-4e85-bc23-12b018cb6a70 | Сервер -A01 неисправен |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ (00AVB04GH001)/Контроллер диагностики (00AVB04GH001-A10) | Шлюз -A01 неисправен | 26151a35-4511-4b7c-97af-12f05731b99d | 00AVB04GH001EK08_XN14
6855 | Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ | 758db23c-6a61-4bb6-ab54-7173e53d611e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф серверов сбора осциллограммов или сопряжения с СВСУ | c8ec9662-ba46-449f-93dc-2e186427f21d | Питание -A02 от резервного ввода (-S22) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ (00AVB04GH001)/Контроллер диагностики (00AVB04GH001-A10) | Питание -A02 от резервного ввода (-S22) | 1a2731d0-321e-479d-bcd7-9d87f2da447d | 00AVB04GH001EK32_XN13
6856 | Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ | 758db23c-6a61-4bb6-ab54-7173e53d611e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф серверов сбора осциллограммов или сопряжения с СВСУ | d9f2fe6a-a598-463b-82d7-63cba0d7ffd6 | Блок питания 220/24 -U21 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ (00AVB04GH001)/Контроллер диагностики (00AVB04GH001-A10) | Блок питания 220/24 -U21 в норме | 33879142-e871-4516-8e4a-ae69f1dce1aa | 00AVB04GH001EK05_XN14
6857 | Шкаф ККЭ 00ASQ05GH002 | 7592acbe-c536-463e-a855-7951fde58829 | СВМ/Втор.сист./СККЭ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сервера ККЭ | 08f8164b-745a-41cf-a6e5-9801ab5162da | Отсутствует питание на вводе 1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/Внешние системы/СККЭ/Контроллер диагностики шкафов ККЭ (00ASQ05GH001-A2.2) | Отсутствует питание на вводе 1 00ASQ05GH002 | 5d0d1038-d75e-47de-b02b-2abe755f93fe | 00ASQ05EK201_XF01
6858 | Шкаф ККЭ 00ASQ05GH002 | 7592acbe-c536-463e-a855-7951fde58829 | СВМ/Втор.сист./СККЭ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сервера ККЭ | 39fafe90-af5e-4ae1-9465-5d03909d9312 | Отключен автомат QF1 ввода 1 |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/Внешние системы/СККЭ/Контроллер диагностики шкафов ККЭ (00ASQ05GH001-A2.2) | Отключен автомат QF1 ввода 1 00ASQ05GH002 | fc13d4d0-b648-453c-9d6e-a587d46cdcff | 00ASQ05EK203_XM14
6859 | Шкаф ККЭ 00ASQ05GH002 | 7592acbe-c536-463e-a855-7951fde58829 | СВМ/Втор.сист./СККЭ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сервера ККЭ | 6ecbd00a-79cb-47e6-b7b6-b5d05c0336c7 | Отключен автомат QF2 ввода 2 |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/Внешние системы/СККЭ/Контроллер диагностики шкафов ККЭ (00ASQ05GH001-A2.2) | Отключен автомат QF2 ввода 2 00ASQ05GH002 | 3771e5c8-273c-47fe-8070-ee80628b540f | 00ASQ05EK204_XM14
6860 | Шкаф ККЭ 00ASQ05GH002 | 7592acbe-c536-463e-a855-7951fde58829 | СВМ/Втор.сист./СККЭ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сервера ККЭ | bcf78241-e89e-4897-b68b-1e593c3db2b6 | Отсутствует питание на вводе 2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/Внешние системы/СККЭ/Контроллер диагностики шкафов ККЭ (00ASQ05GH001-A2.2) | Отсутствует питание на вводе 2 00ASQ05GH002 | 01bf78b6-f78c-4968-97b5-e3cec7adf223 | 00ASQ05EK202_XF01
6861 | Защиты | 5a7be8e3-ba24-4c31-87b2-8dda74d94e46 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | b01d0ec6-4f91-490d-9944-05baceb9a894 | Срабатывание |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD03-F1) | Срабатывание защит | 3def6ab2-d64d-4083-a88d-cfe3df1cceeb | 40BCD03EW207_XK01
6862 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 75b957fd-2b16-43cc-8dae-a89eeaff4106 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | 1e4cb958-12be-491d-b2b6-99365ebb066a | Местное управление (Local) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Контроллер диагностики (00AVB02GH007-A10) | Местное управление (Local) | ce72a524-795e-499a-8ba6-6797f3f94cd5 | 00AVB02GH007A10ZM03_XN17
6863 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 75b957fd-2b16-43cc-8dae-a89eeaff4106 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | 36b9baf6-da52-4a3d-bdfa-dc01598b9acf | Интерфейс ET2 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Контроллер диагностики (00AVB02GH007-A10) | Интерфейс ET2 в работе (ET2Link) | 4c958101-8753-4bc1-9aa7-946ea6872ef7 | 00AVB02GH007A10ZM09_XN93
6864 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 75b957fd-2b16-43cc-8dae-a89eeaff4106 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | 7abbfe13-93e4-418f-ace1-3098a846e6b2 | Наличие точного времени |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Контроллер диагностики (00AVB02GH007-A10) | Наличие точного времени (TimeSync) | e468ae1b-9108-43b4-8070-5c4bfab20ece | 00AVB02GH007A10ZM05_XN98
6865 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 75b957fd-2b16-43cc-8dae-a89eeaff4106 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | 7fe0091b-a88e-440d-8ccc-cdc1de062cdd | Дистанционное управление (Remote) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Контроллер диагностики (00AVB02GH007-A10) | Дистанционное управление (Remote) | 15068398-1d59-40f8-9b94-68ec28f06420 | 00AVB02GH007A10ZM04_XN16
6866 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 75b957fd-2b16-43cc-8dae-a89eeaff4106 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | a415759e-4fc3-4eb7-9a8f-d29164335e2e | Интерфейс ET1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Контроллер диагностики (00AVB02GH007-A10) | Интерфейс ET1 в работе (ET1Link) | 0e075a80-bf50-48de-b0cb-1f3f8be05f7e | 00AVB02GH007A10ZM08_XN93
6867 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 75b957fd-2b16-43cc-8dae-a89eeaff4106 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | aa54b71b-4094-4120-9a9e-56bc25a9e14d | Светодиод авария (Alarm) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Контроллер диагностики (00AVB02GH007-A10) | Светодиод авария (Alarm) | efb62efd-b2d1-456c-bd04-49e05e3fe256 | 00AVB02GH007A10ZM02_XN96
6868 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 75b957fd-2b16-43cc-8dae-a89eeaff4106 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | bfdbf20e-7cc3-4a2f-becb-68b51854157b | Светодиод работа (Work) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Контроллер диагностики (00AVB02GH007-A10) | Светодиод работа (Work) | f5debb89-7483-484c-a1d2-07ea4c9e0bcb | 00AVB02GH007A10ZM01_XN96
6869 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 75b957fd-2b16-43cc-8dae-a89eeaff4106 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | d0d60be3-0cb1-41f6-b27e-4c37f749f10d | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Контроллер диагностики (00AVB02GH007-A10) | Связь с устройстом 00AVB02GH007-A10 установлена | 2b9bb5e2-60bf-4c40-8337-ecbc4ad0b2ee | 00AVB02GH007A10_XN99
6870 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 75b957fd-2b16-43cc-8dae-a89eeaff4106 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №7 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | db4eafe6-9358-4471-a08e-7dcfa33d1d18 | Питания 1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH007)/Контроллер диагностики (00AVB02GH007-A10) | Питание 1 в норме (Pwr1OR) | e0aa8394-98e7-42dd-957d-14b9f36b9f79 | 00AVB02GH007A10ZM06_XN94
6871 | A31 RSPE35 | 75c00e31-60bd-41a7-b91a-c1619552db26 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Маршрутизатор | 04dbf934-f9e8-4708-8ecb-bf801fab748a | Состояние порта №12 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH001)/Маршрутизатор (00AVB01GH001-A31) | Состояние порта №12 | ee3b168d-8c49-4be3-bc51-e78d6bcf6e72 | 00AVB01GH001A31ZV12_XN91
6872 | A31 RSPE35 | 75c00e31-60bd-41a7-b91a-c1619552db26 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Маршрутизатор | 12f3ef44-fa74-4812-b8f7-cf945eeeb5aa | Состояние порта №01 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH001)/Маршрутизатор (00AVB01GH001-A31) | Состояние порта №01 | b759cabc-7190-4e1d-9db1-873014ed335d | 00AVB01GH001A31ZV01_XN91
6873 | A31 RSPE35 | 75c00e31-60bd-41a7-b91a-c1619552db26 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Маршрутизатор | 143bf944-ba63-416f-b569-bb739c535c53 | Состояние порта №07 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH001)/Маршрутизатор (00AVB01GH001-A31) | Состояние порта №07 | 530bbf95-a11f-4725-afb3-7315fbd593f1 | 00AVB01GH001A31ZV07_XN91
6874 | A31 RSPE35 | 75c00e31-60bd-41a7-b91a-c1619552db26 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Маршрутизатор | 52f626ef-34ea-402a-98b9-93374abd6a02 | Состояние порта №03 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH001)/Маршрутизатор (00AVB01GH001-A31) | Состояние порта №03 | 58ca1e9b-3c0c-4a7e-9ba1-f68354a54206 | 00AVB01GH001A31ZV03_XN91
6875 | A31 RSPE35 | 75c00e31-60bd-41a7-b91a-c1619552db26 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Маршрутизатор | 6218dbbc-2e18-4602-9c12-73c5758c9e0e | Неисправность питания коммутатора |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH001)/Маршрутизатор (00AVB01GH001-A31) | Неисправность питания коммутатора | 5bed7d7e-8ff3-4f6b-b589-8e37dea406ef | 00AVB01GH001A31XM57_XF91
6876 | A31 RSPE35 | 75c00e31-60bd-41a7-b91a-c1619552db26 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Маршрутизатор | 64f095a5-5940-46bb-999d-431cbff7ea6e | Нарушение температурного режима в корпусе коммутатора |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH001)/Маршрутизатор (00AVB01GH001-A31) | Нарушение температурного режима в корпусе коммутатора | 8ef84b05-bd7a-4223-94e7-4bc498d23c4e | 00AVB01GH001A31XM04_XM91
6877 | A31 RSPE35 | 75c00e31-60bd-41a7-b91a-c1619552db26 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Маршрутизатор | 7c0751f9-dbeb-4e6f-a03c-2b691871026f | Состояние порта №08 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH001)/Маршрутизатор (00AVB01GH001-A31) | Состояние порта №08 | 706f040e-a10c-4b5a-91b5-c6ce2bca3a3f | 00AVB01GH001A31ZV08_XN91
6878 | A31 RSPE35 | 75c00e31-60bd-41a7-b91a-c1619552db26 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Маршрутизатор | 87754fa2-5aab-4a8a-8660-7ba8867ca348 | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH001)/Маршрутизатор (00AVB01GH001-A31) | Связь с устройстом 00AVB01GH001-A31 установлена | bfbd03d8-e7b8-4995-9d0b-daa736f01b4c | 00AVB01GH001A31_XN99
6879 | A31 RSPE35 | 75c00e31-60bd-41a7-b91a-c1619552db26 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Маршрутизатор | 8a404960-beff-4c63-a1fa-68e839151fbe | Состояние порта №04 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH001)/Маршрутизатор (00AVB01GH001-A31) | Состояние порта №04 | 3f822e19-cd47-4f40-ad67-b10d31d3c2a9 | 00AVB01GH001A31ZV04_XN91
6880 | A31 RSPE35 | 75c00e31-60bd-41a7-b91a-c1619552db26 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Маршрутизатор | 8ef14374-d332-4ebd-a2a9-2330dd614790 | Состояние порта №05 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH001)/Маршрутизатор (00AVB01GH001-A31) | Состояние порта №05 | 50601aec-3abe-4383-bbf7-d840e83c229d | 00AVB01GH001A31ZV05_XN91
6881 | A31 RSPE35 | 75c00e31-60bd-41a7-b91a-c1619552db26 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Маршрутизатор | 9c451c23-d7e6-415d-91f4-dceb764921f7 | Состояние порта №11 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH001)/Маршрутизатор (00AVB01GH001-A31) | Состояние порта №11 | 8ecc2fe9-59cf-4045-beb9-877c75640faf | 00AVB01GH001A31ZV11_XN91
6882 | A31 RSPE35 | 75c00e31-60bd-41a7-b91a-c1619552db26 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Маршрутизатор | a987c951-b6e2-4615-8dbd-e0c4d5935de3 | Состояние порта №02 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH001)/Маршрутизатор (00AVB01GH001-A31) | Состояние порта №02 | e767402b-568d-4372-9863-8ed369dee431 | 00AVB01GH001A31ZV02_XN91
6883 | A31 RSPE35 | 75c00e31-60bd-41a7-b91a-c1619552db26 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Маршрутизатор | c52d661e-4875-48c8-8ce3-390247affed5 | Состояние порта №06 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH001)/Маршрутизатор (00AVB01GH001-A31) | Состояние порта №06 | 0211dc57-2b70-4abc-bd47-a0e52f818ba2 | 00AVB01GH001A31ZV06_XN91
6884 | A31 RSPE35 | 75c00e31-60bd-41a7-b91a-c1619552db26 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Маршрутизатор | e9f0507f-9e64-47b4-9fea-6baf2e21b787 | Состояние порта №10 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH001)/Маршрутизатор (00AVB01GH001-A31) | Состояние порта №10 | a2969930-98ca-4461-a4e4-93f1c8661ae9 | 00AVB01GH001A31ZV10_XN91
6885 | A31 RSPE35 | 75c00e31-60bd-41a7-b91a-c1619552db26 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Маршрутизатор | f34b7897-50a8-492f-bb00-3f80b92fd48a | Состояние порта №09 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH001)/Маршрутизатор (00AVB01GH001-A31) | Состояние порта №09 | 1613884e-fb81-4ba6-a529-138cdd12c814 | 00AVB01GH001A31ZV09_XN91
6886 | Защиты | 5a7be8e3-ba24-4c31-87b2-8dda74d94e46 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | ef3133d8-b485-4ec0-b1b9-bedfcf578c85 | Сигнал "Земля на секции" |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD03-F1) | Сигнал "Земля на секции" | ca9e780e-e785-4549-b89e-456dd0e7b05c | 40BCD03EW206_XF08
6887 | Защиты | 5a7be8e3-ba24-4c31-87b2-8dda74d94e46 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 14fdddf6-e9c4-46ad-9039-2468872693a5 | Срабатывание от ЗПН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD03-F1) | Срабатывание 2 ступени ЗПН | a03bb61d-b12c-4ebc-8103-e34fc8db65f9 | 40BCD03EW205_XK02
6888 | Защиты | 5a7be8e3-ba24-4c31-87b2-8dda74d94e46 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 241f4210-f3ff-4ba4-9736-56eca49a550b | Срабатывание от ЗПН 1 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD03-F1) | Срабатывание 1 ступени ЗПН | e87355cd-8c44-41af-ac21-32d472ae5d92 | 40BCD03EW204_XK02
6889 | Защиты | 5a7be8e3-ba24-4c31-87b2-8dda74d94e46 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 470522c0-4d78-41f2-b45e-d50e6a68ed6e | Срабатывание от ЗМН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD03-F1) | Срабатывание 2 ступени ЗМН | 880dcb43-377e-42b3-8843-3b3b0947c402 | 40BCD03EW203_XK02
6890 | A01 SICOM-3028 L3 | 76429e97-257d-47d0-8e1b-0455eee19c2a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 036f41cb-5502-4264-b5e0-6ae272b0b758 | Состояние порта №4 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB30GH001-A01) | Состояние порта №04 | 5bd3c4a3-68c3-4048-8325-2ff96dabc1cf | 00AVB30GH001A01ZV04_XN91
6891 | A01 SICOM-3028 L3 | 76429e97-257d-47d0-8e1b-0455eee19c2a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 0c3ced16-e085-40ae-88a6-db8f62e39805 | Состояние порта №10 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB30GH001-A01) | Состояние порта №10 | 5c0ea5db-b317-4199-af23-3bcba2068bca | 00AVB30GH001A01ZV10_XN91
6892 | A01 SICOM-3028 L3 | 76429e97-257d-47d0-8e1b-0455eee19c2a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 11dd6a69-281d-41e5-aa91-107987318675 | Состояние порта №1 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB30GH001-A01) | Состояние порта №01 | f67bce31-f67b-495e-a395-4ab76f93d531 | 00AVB30GH001A01ZV01_XN91
6893 | A01 SICOM-3028 L3 | 76429e97-257d-47d0-8e1b-0455eee19c2a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 177ac86f-a5e2-48f5-9d03-0a5fc2a30aca | Состояние порта №11 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB30GH001-A01) | Состояние порта №11 | 0acf7e00-eb98-40d3-81e5-7061e8891baa | 00AVB30GH001A01ZV11_XN91
6894 | A01 SICOM-3028 L3 | 76429e97-257d-47d0-8e1b-0455eee19c2a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 1afac838-93c9-4b11-9ece-26ac77dd341a | Состояние порта №20 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB30GH001-A01) | Состояние порта №20 | 87331160-718f-4780-bec4-67e60abef74f | 00AVB30GH001A01ZV20_XN91
6895 | A01 SICOM-3028 L3 | 76429e97-257d-47d0-8e1b-0455eee19c2a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 21b60423-2c6b-4662-acbc-40fe39216860 | Состояние порта №6 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB30GH001-A01) | Состояние порта №06 | cfc3c93d-fbc4-4564-93d2-cc8b62aa9bc7 | 00AVB30GH001A01ZV06_XN91
6896 | A01 SICOM-3028 L3 | 76429e97-257d-47d0-8e1b-0455eee19c2a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 24e50930-ce02-4946-bc94-31c8ecc387d5 | Состояние порта №15 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB30GH001-A01) | Состояние порта №15 | 49827d51-3d63-41f6-a981-f677b0f0cd2b | 00AVB30GH001A01ZV15_XN91
6897 | A01 SICOM-3028 L3 | 76429e97-257d-47d0-8e1b-0455eee19c2a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 2a902a05-7dbe-42c3-8f40-916ea1632c60 | Состояние порта №12 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB30GH001-A01) | Состояние порта №12 | 835cc91a-008f-4eef-b15a-b49813004426 | 00AVB30GH001A01ZV12_XN91
6898 | A01 SICOM-3028 L3 | 76429e97-257d-47d0-8e1b-0455eee19c2a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 37156044-96b4-4a3c-a454-4566d9aedf7c | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB30GH001-A01) | Связь с устройстом 00AVB30GH001-A01 установлена | c0470556-0cef-4e93-91c2-8861315fc52a | 00AVB30GH001A01_XN99
6899 | A01 SICOM-3028 L3 | 76429e97-257d-47d0-8e1b-0455eee19c2a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 425812b7-2ff0-48a7-9655-f8280b7814dc | Состояние порта №9 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB30GH001-A01) | Состояние порта №09 | 62477e33-395a-4d41-8a65-9cd85e195723 | 00AVB30GH001A01ZV09_XN91
6900 | A01 SICOM-3028 L3 | 76429e97-257d-47d0-8e1b-0455eee19c2a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 44232791-472e-49ef-b100-be37966e1b5f | Состояние порта №26 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB30GH001-A01) | Состояние порта №26 | c3d32a16-8e40-47e4-a0ca-3117df9c61f1 | 00AVB30GH001A01ZV26_XN91
6901 | A01 SICOM-3028 L3 | 76429e97-257d-47d0-8e1b-0455eee19c2a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 588b8a52-dbdd-43d7-9656-54a70f893db6 | Состояние порта №13 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB30GH001-A01) | Состояние порта №13 | ccbd88d2-d900-41ca-b4c2-4e3f061fcc2f | 00AVB30GH001A01ZV13_XN91
6902 | A01 SICOM-3028 L3 | 76429e97-257d-47d0-8e1b-0455eee19c2a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 5ed08f0f-0f16-4cc0-a58d-4efa7d658422 | Состояние порта №18 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB30GH001-A01) | Состояние порта №18 | 0f1501c3-0030-4f26-b768-382b9e7a307b | 00AVB30GH001A01ZV18_XN91
6903 | A01 SICOM-3028 L3 | 76429e97-257d-47d0-8e1b-0455eee19c2a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 5f84bfb4-1d78-47fc-b0ec-8cff18de0dae | Состояние порта №21 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB30GH001-A01) | Состояние порта №21 | 512f2c4d-a894-4a38-8a9d-e58ac195b53d | 00AVB30GH001A01ZV21_XN91
6904 | A01 SICOM-3028 L3 | 76429e97-257d-47d0-8e1b-0455eee19c2a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 5fa9d9cc-2507-4a2e-84a3-d18428c5fcfe | Состояние порта №27 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB30GH001-A01) | Состояние порта №27 | ac20a602-d8ae-4f8b-93b1-cceaa5b977ce | 00AVB30GH001A01ZV27_XN91
6905 | A01 SICOM-3028 L3 | 76429e97-257d-47d0-8e1b-0455eee19c2a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 64f5b55d-a76f-4367-b6e2-93b7ca601573 | Состояние порта №19 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB30GH001-A01) | Состояние порта №19 | a1861949-e6f9-43e1-8f18-0f65676c2380 | 00AVB30GH001A01ZV19_XN91
6906 | A01 SICOM-3028 L3 | 76429e97-257d-47d0-8e1b-0455eee19c2a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 73eb9694-5da0-4045-89d5-076f2f5eddb3 | Состояние порта №3 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB30GH001-A01) | Состояние порта №03 | 644828c8-d943-4b0b-913f-174ae35900a4 | 00AVB30GH001A01ZV03_XN91
6907 | A01 SICOM-3028 L3 | 76429e97-257d-47d0-8e1b-0455eee19c2a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 78bcf820-5b5e-4772-8ebd-974f3d0f1926 | Состояние порта №8 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB30GH001-A01) | Состояние порта №08 | 086754ba-d3f0-42d8-a8c1-6bfc48c0a1ce | 00AVB30GH001A01ZV08_XN91
6908 | A01 SICOM-3028 L3 | 76429e97-257d-47d0-8e1b-0455eee19c2a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 79c87390-be5b-4c96-81b7-50cbc2463c8c | Состояние порта №14 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB30GH001-A01) | Состояние порта №14 | d5eeebf0-1513-42de-8a79-f3a63c283bcb | 00AVB30GH001A01ZV14_XN91
6909 | A01 SICOM-3028 L3 | 76429e97-257d-47d0-8e1b-0455eee19c2a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 7f0fce56-009a-47fe-8879-4641816eebd2 | Состояние порта №23 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB30GH001-A01) | Состояние порта №23 | 86dcf6ff-b651-43da-bf13-f23743827b18 | 00AVB30GH001A01ZV23_XN91
6910 | A01 SICOM-3028 L3 | 76429e97-257d-47d0-8e1b-0455eee19c2a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 82f0e00f-85b8-4a20-8545-7868e4c22d57 | Состояние порта №7 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB30GH001-A01) | Состояние порта №07 | 66fb8cd9-bb77-46a4-ad78-9f5c6db7cf27 | 00AVB30GH001A01ZV07_XN91
6911 | A01 SICOM-3028 L3 | 76429e97-257d-47d0-8e1b-0455eee19c2a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 888d9c55-d18d-4900-a35f-d7b7e11f81e4 | Состояние порта №24 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB30GH001-A01) | Состояние порта №24 | ef047c38-db49-4f19-b091-86e9d4f427cb | 00AVB30GH001A01ZV24_XN91
6912 | A01 SICOM-3028 L3 | 76429e97-257d-47d0-8e1b-0455eee19c2a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 95454426-77ae-4cc6-97ae-688a00777088 | Состояние порта №25 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB30GH001-A01) | Состояние порта №25 | 00f49c6d-9b9b-468b-8b0c-1d743ba4ec59 | 00AVB30GH001A01ZV25_XN91
6913 | A01 SICOM-3028 L3 | 76429e97-257d-47d0-8e1b-0455eee19c2a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 9b9a02c6-6a6e-4560-9e88-1b4e6a4cbda0 | Состояние порта №16 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB30GH001-A01) | Состояние порта №16 | 8a33cfb4-a9c8-4c6a-a6c0-e132aca8769c | 00AVB30GH001A01ZV16_XN91
6914 | A01 SICOM-3028 L3 | 76429e97-257d-47d0-8e1b-0455eee19c2a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | a0f75284-35fb-4fdd-a170-0315d7c40e0e | Состояние порта №22 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB30GH001-A01) | Состояние порта №22 | dab0a5d0-1aa1-4218-b260-c343f63bc957 | 00AVB30GH001A01ZV22_XN91
6915 | A01 SICOM-3028 L3 | 76429e97-257d-47d0-8e1b-0455eee19c2a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | a64aff8e-3013-43d6-a985-ec687f50edff | Питание вход №1 |  | integer | Питание SICOM | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB30GH001-A01) | Питание коммутатора на входе 1 | fdc0f4c1-d118-4bb1-8ece-56a3a92d14ce | 00AVB30GH001A01XM57_XN95
6916 | A01 SICOM-3028 L3 | 76429e97-257d-47d0-8e1b-0455eee19c2a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | b6e66b53-5d08-4142-97ee-c08be7aa26e2 | Состояние порта №17 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB30GH001-A01) | Состояние порта №17 | b9fe1e30-0f1f-418c-8c64-ab230c124877 | 00AVB30GH001A01ZV17_XN91
6917 | A01 SICOM-3028 L3 | 76429e97-257d-47d0-8e1b-0455eee19c2a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | b9b68e8d-cd0d-4cdf-b36f-5f3cd8e19ea8 | Состояние порта №2 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB30GH001-A01) | Состояние порта №02 | 402088d2-e688-4218-945b-46aab810a8c7 | 00AVB30GH001A01ZV02_XN91
6918 | A01 SICOM-3028 L3 | 76429e97-257d-47d0-8e1b-0455eee19c2a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | cb61d204-475b-4b85-a559-5c7aabc7f737 | Состояние порта №5 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB30GH001-A01) | Состояние порта №05 | 353d5065-e097-4507-8b36-01af5432fbb2 | 00AVB30GH001A01ZV05_XN91
6919 | A01 SICOM-3028 L3 | 76429e97-257d-47d0-8e1b-0455eee19c2a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | e6db109c-57e9-4332-94c4-514e97b4db85 | Питание вход №2 |  | integer | Питание SICOM | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB30GH001-A01) | Питание коммутатора на входе 2 | 17b254b2-e307-49cb-9352-f741e594f834 | 00AVB30GH001A01XM58_XN95
6920 | A01 SICOM-3028 L3 | 76429e97-257d-47d0-8e1b-0455eee19c2a | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | fea1e217-329c-4aa3-bb6e-0bf7e276f540 | Состояние порта №28 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB30GH001-A01) | Состояние порта №28 | e9e62bd2-51f6-4394-ace5-7decb4d9f125 | 00AVB30GH001A01ZV28_XN91
6921 | Защиты | 5a7be8e3-ba24-4c31-87b2-8dda74d94e46 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 5192f9bf-dfd6-4255-b757-e3d4401b157b | Срабатывание от ЗМН 1 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD03-F1) | Срабатывание 1 ступени ЗМН | b2c520d3-b433-4e13-bbf8-3b02edac4ec7 | 40BCD03EW202_XK02
6922 | Защиты | 5a7be8e3-ba24-4c31-87b2-8dda74d94e46 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | ea86325b-b1ed-4c5a-806b-e878f0475af1 | Отсутствие напряжения на секции |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD03-F1) | Отсутствие напряжения на секции | f22768f1-6b6f-4450-bc92-03534d11ebfd | 40BCD03EK207_XM48
6923 | Защиты | 5a7be8e3-ba24-4c31-87b2-8dda74d94e46 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | e2cfef6b-a156-41f8-bb03-f0f2d76176f7 | АВ SF13 цепей оперативной блокировки |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD03-F1) | Отключение автомата цепей оперативной блокировки секции 40BCD | 6b972bc5-5223-4a80-8a6a-7b182842da23 | 40BCD03EK206_XM10
6924 | Защиты | 5a7be8e3-ba24-4c31-87b2-8dda74d94e46 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | c21f7adc-69cf-44b1-bde9-2b31ca57239a | Предохранители ТН неисправны |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD03-F1) | Предохранители ТН исправны | a3245922-31bf-4987-979c-2e841577d52d | 40BCD03EK205_XM49
6925 | Защиты | 5a7be8e3-ba24-4c31-87b2-8dda74d94e46 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | a8f5f744-8a23-4de6-aa65-cc7fba89e37f | Отключение автоматического выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD03-F1) | Отключение автоматов | e159e9e9-8c52-476e-b883-928ed489558f | 40BCD03EK204_XM10
6926 | Защиты | 5a7be8e3-ba24-4c31-87b2-8dda74d94e46 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 36d6f763-acfb-4c20-b1e3-e21d3edc7e03 | АВ SF6 цепей напряжения раз.треуг. |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD03-F1) | Контроль отключенного положения автомата SF6 цепей напряжения "разомкнутый треугольник | 0eaf1614-fc10-44a3-aae4-7fa36846a837 | 40BCD03EK203_XM14
6927 | Защиты | 5a7be8e3-ba24-4c31-87b2-8dda74d94e46 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 55ae8587-f8e8-4857-8743-9799accf8120 | АВ SF5 цепей напряжения Y |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD03-F1) | Контроль отключенного положения автомата SF5 цепей напряжения "звезда" | 1a402300-e39e-4ee4-a956-eec4927a07e5 | 40BCD03EK202_XM14
6928 | Защиты | 5a7be8e3-ba24-4c31-87b2-8dda74d94e46 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 8c012794-e0db-4e0e-ba24-24edbf0546be | Предохранители ТН вынуты |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD03-F1) | Предохранители вынуты | 05ef4ef1-cf09-4863-9039-0e2d71a43a57 | 40BCD03CG202_XB12
6929 | Защиты | 5a7be8e3-ba24-4c31-87b2-8dda74d94e46 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 9c1963c3-8925-4650-91b0-d421269ebbe9 | Предохранители в рабочем положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD03-F1) | Предохранители в рабочем положении | 76193879-8f10-4ae8-a382-0f75423ad8ab | 40BCD03CG201_XB11
6930 | ЗН 40BCD04GV001 | c78e8e60-72a7-44fa-8f95-93967e65b7bd | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD04-F1) | Положение заземляющего ножа | 2ab59a76-dfe3-44eb-8f62-7bd5b141891e | 40BCD04CG204_XB02
6931 | Выкл. | affc334e-5e77-40aa-be63-65da7cd07df5 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 511c58a0-f6d9-4b21-8b77-4e79e4908fb1 | Ub |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №04/ИП METSEP824 (40BCD04-P1) | Фазное напряжение фаза B | 111d2abf-edfd-43cd-8c2b-b7292b3a74d4 | 40BCD04CE021_XQ21
6932 | Выкл. | affc334e-5e77-40aa-be63-65da7cd07df5 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 13b8979b-0a0b-4193-8c1a-0902a4c393b7 | Q |  | analog | Мвар | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №04/ИП METSEP824 (40BCD04-P1) | Мощность реактивная сумм | 3841a809-d760-40d0-b720-f76e85bb997f | 40BCD04CE004_XQ14
6933 | Выкл. | affc334e-5e77-40aa-be63-65da7cd07df5 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 81e9d754-95c1-47fe-8117-3ec0f3ace7f1 | P |  | analog | МВт | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №04/ИП METSEP824 (40BCD04-P1) | Мощность активная сумм | 20c977ec-d883-47e0-b022-88386770886e | 40BCD04CE003_XQ13
6934 | Выкл. | affc334e-5e77-40aa-be63-65da7cd07df5 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 7d77fb91-923c-4c4a-8a82-073f9b2fadcb | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD04-F1) | Аварийное отключение | 41610900-175b-41e2-8962-aa4abef265a5 | 40BCD04EW211_XK00
6935 | Выкл. | affc334e-5e77-40aa-be63-65da7cd07df5 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 6beafb71-995c-4305-90b5-24bddb27b094 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD04-F1) | Команда управления выключателем от СКУ ЭЧ | d5756102-838a-4f7a-acab-19493dacf43c | 40BCD04EA201_XA10
6936 | Выкл. | affc334e-5e77-40aa-be63-65da7cd07df5 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 1b4883da-288e-4755-8b7d-68c861d3e96d | Тележка выключателя в тестовом положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD04-F1) | Тележка выключателя в тестовом положении | 3d71a040-85bd-4eba-bb83-acc9c4939546 | 40BCD04CG203_XB04
6937 | Выкл. | affc334e-5e77-40aa-be63-65da7cd07df5 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f91444d4-21ef-48ff-962d-1e6c7066fedd | Тележка выключателя в рабочем положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD04-F1) | Тележка выключателя в рабочем положении | 293e0179-2cc5-486d-b2d5-fb6997d4dc26 | 40BCD04CG202_XB03
6938 | Выкл. | affc334e-5e77-40aa-be63-65da7cd07df5 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | c0ddec60-7ad5-428f-9e30-78663477533a | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD04-F1) | Положение выключателя | 33f7cad6-bb80-48d3-8515-2dcf42f8a8c2 | 40BCD04CG201_XB00
6939 | Выкл. | affc334e-5e77-40aa-be63-65da7cd07df5 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 70ecc4f9-77c0-4751-b645-cfa94e87aca7 | U0 |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №04/ИП METSEP824 (40BCD04-P1) | Ток нулевой последовательности | 3624ee68-4ac3-4abe-936e-f5aa0c010d7d | 40BCD04CE072_XQ07
6940 | Выкл. | affc334e-5e77-40aa-be63-65da7cd07df5 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | db515ac8-ddc7-4b25-84a3-fdb6b814838f | Ic |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №04/ИП METSEP824 (40BCD04-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы C | 1a34b5a6-38ce-4653-ad00-ecc397e912c3 | 40BCD04CE032_XQ03
6941 | Выкл. | affc334e-5e77-40aa-be63-65da7cd07df5 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | a1856d2d-52cd-402e-ac11-33775a5c55f4 | I0 |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №04/ИП METSEP824 (40BCD04-P1) | Напряжение нулевой последовательности | e621309e-3704-4a64-a63f-4ea3f9caad39 | 40BCD04CE071_XQ71
6942 | Выкл. | affc334e-5e77-40aa-be63-65da7cd07df5 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 540b8178-3876-41ad-a69e-8c91ae6f7827 | Uca |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №04/ИП METSEP824 (40BCD04-P1) | Линейное напряжение фазы CA | f02fe96c-b232-48ff-93eb-1e42928f1678 | 40BCD04CE061_XQ61
6943 | Выкл. | affc334e-5e77-40aa-be63-65da7cd07df5 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e9f05aeb-bbf6-4968-ada4-0c7609222336 | Ubc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №04/ИП METSEP824 (40BCD04-P1) | Линейное напряжение фазы BC | fce5526e-5268-49fc-a782-f42edf61ffea | 40BCD04CE051_XQ51
6944 | Выкл. | affc334e-5e77-40aa-be63-65da7cd07df5 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 517d8b2c-a8b8-4c50-a8bb-fa04ba89c207 | Uab |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №04/ИП METSEP824 (40BCD04-P1) | Линейное напряжение фазы AB | 8828fc69-ffa0-4b0f-a0b3-e122de3671bc | 40BCD04CE041_XQ41
6945 | Выкл. | affc334e-5e77-40aa-be63-65da7cd07df5 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 127d8bd1-85aa-440e-83e7-182d3e041b53 | Пружива не взведена |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD04-F1) | Пружина не взведена | ef34c1fe-dcbf-4ee1-ae87-7356632510e8 | 40BCD04EK215_XF06
6946 | Выкл. | affc334e-5e77-40aa-be63-65da7cd07df5 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 928fee8e-0b46-4c27-a737-f568c3b4e2cd | Снижение элегаза 2-ая ступень |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD04-F1) | Понижение давления элегаза 2 ступень | 1a68e437-c7ae-4def-afba-5bf108915040 | 40BCD04EK208_XK02
6947 | Выкл. | affc334e-5e77-40aa-be63-65da7cd07df5 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | e7e122bd-619e-49ac-b1cc-39ba1e1b1e3d | Место управление |  | discrete | Место управление | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD04-F1) | Дистанционное управление выключателем | 20bc9b2e-0ae3-46ee-8e86-da9723c65884 | 40BCD04EK205_XN16
6948 | Выкл. | affc334e-5e77-40aa-be63-65da7cd07df5 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 0bb42405-34aa-4547-a2af-8e0017762bd9 | Включение блокировано |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD04-F1) | Включение заблокировано | 3fd3459e-cbce-4a17-b4ac-ec0fad91f699 | 40BCD04EK214_XF07
6949 | Выкл. | affc334e-5e77-40aa-be63-65da7cd07df5 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cf4755a6-4d58-4ec8-b3f9-5edfc67d8859 | Снижение элегаза 1-ая ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD04-F1) | Понижение давления элегаза 1 ступень | 456ff6a9-d9f8-4cdc-aba4-f935e56c3b21 | 40BCD04EK207_XK02
6950 | Выкл. | affc334e-5e77-40aa-be63-65da7cd07df5 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | bb4f5e1e-6275-4cbc-8392-b9262a5aac05 | Uc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №04/ИП METSEP824 (40BCD04-P1) | Фазное напряжение фаза C | 90ec1033-823e-4f3d-aea7-d19d4b3e6c19 | 40BCD04CE031_XQ31
6951 | U02 Elemy ATS АВР | 771a727c-3939-4fcf-a648-902ab2faa7c8 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф системы гарантированного питания №2 | АСУ ТП/Устройства/Питание/Автоматический стоечный переключатель | 1d6e0259-7026-474b-b3aa-9ed7c5b35ff5 | Напряжение на входе №1 в норме |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH002)/АВР (00AVE01GH002-U02) | Напряжение на входе №1 в норме | c50df11b-648d-41de-8e7d-45524006f5e8 | 00AVE01GH002U02ZM03_XN88
6952 | U02 Elemy ATS АВР | 771a727c-3939-4fcf-a648-902ab2faa7c8 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф системы гарантированного питания №2 | АСУ ТП/Устройства/Питание/Автоматический стоечный переключатель | 3d41ea25-3f5e-4f5c-9ffc-01bb21e8ab52 | Напряжение на входе №1 |  | analog | Напряжение до 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH002)/АВР (00AVE01GH002-U02) | Напряжение на входе №1 | a5526ad8-4b4b-4623-a280-a4c84474ec39 | 00AVE01GH002U02CE01_XQ12
6953 | U02 Elemy ATS АВР | 771a727c-3939-4fcf-a648-902ab2faa7c8 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф системы гарантированного питания №2 | АСУ ТП/Устройства/Питание/Автоматический стоечный переключатель | 6acb04a0-f9b6-474e-a12c-ea4497bbb512 | Полная мощность |  | analog | ВА | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH002)/АВР (00AVE01GH002-U02) | Полная мощность | 2beb0e9f-31de-4891-bb15-a45ffa9c35c9 | 00AVE01GH002U02CE04_XQ16
6954 | U02 Elemy ATS АВР | 771a727c-3939-4fcf-a648-902ab2faa7c8 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф системы гарантированного питания №2 | АСУ ТП/Устройства/Питание/Автоматический стоечный переключатель | 6e936d14-1c50-4ef2-b524-613a321b43ad | Статус обмена данными с ядром |  | integer | Переключатель обмен с ядром | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH002)/АВР (00AVE01GH002-U02) | Статус обмена данными с ядром | d7ae17bb-bf17-4120-ae6b-cdc107740cad | 00AVE01GH002U02ZM11_XQ12
6955 | U02 Elemy ATS АВР | 771a727c-3939-4fcf-a648-902ab2faa7c8 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф системы гарантированного питания №2 | АСУ ТП/Устройства/Питание/Автоматический стоечный переключатель | 722b013d-4db3-479f-b90e-f69d357856a5 | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH002)/АВР (00AVE01GH002-U02) | Связь с устройстом 00AVE01GH002-U02 установлена | 49368c72-1494-4c6b-b194-5fe160da0920 | 00AVE01GH002U02_XN99
6956 | U02 Elemy ATS АВР | 771a727c-3939-4fcf-a648-902ab2faa7c8 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф системы гарантированного питания №2 | АСУ ТП/Устройства/Питание/Автоматический стоечный переключатель | 7a5e3c45-4729-41f9-9141-22040a22d790 | Среднее значение тока на выходе |  | analog | Ток > 1 кВ | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH002)/АВР (00AVE01GH002-U02) | Среднее значение тока на выходе | 192bf896-cc86-49f0-b8ef-3293df32467d | 00AVE01GH002U02CE03_XQ95
6957 | U02 Elemy ATS АВР | 771a727c-3939-4fcf-a648-902ab2faa7c8 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф системы гарантированного питания №2 | АСУ ТП/Устройства/Питание/Автоматический стоечный переключатель | 938607ba-3fd5-41f6-9049-0b644b53fcd0 | Напряжение на входе №2 в норме |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH002)/АВР (00AVE01GH002-U02) | Напряжение на входе №2 в норме | 663477ef-4864-4874-ab79-7333497693f2 | 00AVE01GH002U02ZM04_XN98
6958 | U02 Elemy ATS АВР | 771a727c-3939-4fcf-a648-902ab2faa7c8 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф системы гарантированного питания №2 | АСУ ТП/Устройства/Питание/Автоматический стоечный переключатель | 9c8d864f-fe88-49b0-82fa-872f1c86026b | Неисправность силового реле входа 1 |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH002)/АВР (00AVE01GH002-U02) | Неисправность силового реле входа 1 | c0dc9e96-e1c1-466b-97ef-7ec617c5d0cf | 00AVE01GH002U02ZM09_XF91
6959 | U02 Elemy ATS АВР | 771a727c-3939-4fcf-a648-902ab2faa7c8 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф системы гарантированного питания №2 | АСУ ТП/Устройства/Питание/Автоматический стоечный переключатель | a3fdde9b-11fd-4181-b45a-1e08ec337c95 | Реактивная мощность |  | analog | вар | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH002)/АВР (00AVE01GH002-U02) | Реактивная мощность | 24532e8a-657a-4ff0-9ba3-56a179c49c3f | 00AVE01GH002U02CE06_XQ14
6960 | U02 Elemy ATS АВР | 771a727c-3939-4fcf-a648-902ab2faa7c8 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф системы гарантированного питания №2 | АСУ ТП/Устройства/Питание/Автоматический стоечный переключатель | adf36719-b046-4ab0-afde-b05db753ad17 | Вход №1 активен |  | discrete | Активен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH002)/АВР (00AVE01GH002-U02) | Вход №1 активен | aeb1214b-ad3f-4af4-bdba-5fa5e9559781 | 00AVE01GH002U02ZM05_XN92
6961 | U02 Elemy ATS АВР | 771a727c-3939-4fcf-a648-902ab2faa7c8 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф системы гарантированного питания №2 | АСУ ТП/Устройства/Питание/Автоматический стоечный переключатель | aff4251e-4d86-4a2c-9a56-01dcd0875d4d | Вход №2 активен |  | discrete | Активен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH002)/АВР (00AVE01GH002-U02) | Вход №2 активен | 0746bf13-ad6c-43ba-85c9-c3b9d8d49c61 | 00AVE01GH002U02ZM06_XN92
6962 | U02 Elemy ATS АВР | 771a727c-3939-4fcf-a648-902ab2faa7c8 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф системы гарантированного питания №2 | АСУ ТП/Устройства/Питание/Автоматический стоечный переключатель | c40f2f0e-73f9-4ea3-9350-a1898462f827 | Наличие напряжения на общем выходе |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH002)/АВР (00AVE01GH002-U02) | Наличие напряжения на общем выходе | e31d1ac1-40ef-4481-99a8-f019bd6fc489 | 00AVE01GH002U02ZM07_XN95
6963 | U02 Elemy ATS АВР | 771a727c-3939-4fcf-a648-902ab2faa7c8 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф системы гарантированного питания №2 | АСУ ТП/Устройства/Питание/Автоматический стоечный переключатель | d69dd864-d8e9-4108-a375-c4248bdf92d5 | Наличие напряжения на выходе 1 после автомата |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH002)/АВР (00AVE01GH002-U02) | Наличие напряжения на выходе 1 после автомата | f533d254-fa9f-4e5c-b264-809fc70cac1f | 00AVE01GH002U02ZM08_XN95
6964 | U02 Elemy ATS АВР | 771a727c-3939-4fcf-a648-902ab2faa7c8 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф системы гарантированного питания №2 | АСУ ТП/Устройства/Питание/Автоматический стоечный переключатель | f2df33f9-da8c-4bfa-8936-3d074ef16cfe | Неисправность силового реле входа 2 |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH002)/АВР (00AVE01GH002-U02) | Неисправность силового реле входа 2 | 1bbad85a-9d6f-4164-82a1-18c826e43510 | 00AVE01GH002U02ZM10_XF91
6965 | U02 Elemy ATS АВР | 771a727c-3939-4fcf-a648-902ab2faa7c8 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф системы гарантированного питания №2 | АСУ ТП/Устройства/Питание/Автоматический стоечный переключатель | f525a848-d793-4670-ab1f-55e589f2ccf5 | Напряжение на входе №2 |  | analog | Напряжение до 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH002)/АВР (00AVE01GH002-U02) | Напряжение на входе №2 | 5d5c31c8-06d5-4992-a388-27a11b622c9e | 00AVE01GH002U02CE02_XQ12
6966 | U02 Elemy ATS АВР | 771a727c-3939-4fcf-a648-902ab2faa7c8 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф системы гарантированного питания №2 | АСУ ТП/Устройства/Питание/Автоматический стоечный переключатель | f6c45309-43c9-44a7-923f-324218311001 | Активная мощность |  | analog | Вт | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH002)/АВР (00AVE01GH002-U02) | Активная мощность | 0de4f280-56d2-4009-91d2-af6d0a31df76 | 00AVE01GH002U02CE05_XQ13
6967 | U02 Elemy ATS АВР | 771a727c-3939-4fcf-a648-902ab2faa7c8 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф системы гарантированного питания №2 | АСУ ТП/Устройства/Питание/Автоматический стоечный переключатель | ffbc2868-2e05-4091-8ed3-dbe05e4662ce | Отказ источников питания |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф системы гарантированного питания (00AVE01GH002)/АВР (00AVE01GH002-U02) | Отказ одного из источников питания | 142e93ab-cfdf-462b-8e05-08cacb6f68b2 | 00AVE01GH002U02ZM02_XF91
6968 | Выкл. | affc334e-5e77-40aa-be63-65da7cd07df5 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b1985946-556f-4504-ad9e-cad604ccbf03 | Ua |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №04/ИП METSEP824 (40BCD04-P1) | Фазное напряжение фаза A | 7aed8007-b279-4f33-bd37-04cc788763f9 | 40BCD04CE011_XQ11
6969 | Выкл. | affc334e-5e77-40aa-be63-65da7cd07df5 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | f3b8f573-9cdd-4210-b209-facd3940e203 | Ib |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №04/ИП METSEP824 (40BCD04-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы B | a44ae904-02a4-49b2-897e-b990f75d0b33 | 40BCD04CE022_XQ02
6970 | Выкл. | affc334e-5e77-40aa-be63-65da7cd07df5 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b8b67cd5-aefd-41c0-935a-6b7bd9086751 | Ia |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №04/ИП METSEP824 (40BCD04-P1) | Ток выключателя 10 кВ фазы A | 65346082-2bfb-40cc-8a32-2a506ce47973 | 40BCD04CE012_XQ01
6971 | Контроллер WAGO | 772af2c4-e402-41cd-ace8-98cdd08ef229 | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANF | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/WAGO 750 (ввод 0,4 кВ) | 77c969e1-b28f-440b-8e36-9547ba88ac19 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANF/УСО 0,4 кВ (00ANF01-A01) | Связь с устройстом 00ANF01-A01 установлена | b1b6bf88-6170-458e-b618-7ac04dd841fc | 00ANF01A01_XN99
6972 | Выкл. | affc334e-5e77-40aa-be63-65da7cd07df5 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8c94f778-5a92-498c-a4f8-24b6239dcf95 | cosφ |  | analog | Относительные единицы | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №04/ИП METSEP824 (40BCD04-P1) | Cos ф | df0d63c3-2056-43b4-a72f-f3b8de49f18d | 40BCD04CE009_XQ19
6973 | Выкл. | affc334e-5e77-40aa-be63-65da7cd07df5 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 5a117f4b-eb8d-427e-bc75-3a2db076659c | S |  | analog | МВА | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №04/ИП METSEP824 (40BCD04-P1) | Мощность полная сумм | 2ee176e1-f1d3-4b91-bccb-c704137ee994 | 40BCD04CE006_XQ16
6974 | Выкл. | affc334e-5e77-40aa-be63-65da7cd07df5 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | cff27a2a-e49d-4cac-a37f-c5f89c2d1315 | F |  | analog | Частота | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №04/ИП METSEP824 (40BCD04-P1) | Частота | f5b41b58-4219-43f8-a804-484fd082f794 | 40BCD04CE005_XQ10
6975 | Выкл. | affc334e-5e77-40aa-be63-65da7cd07df5 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №04 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | 8940bd4d-31cc-46d6-a281-a540a3912168 | Неисправность выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD04-F1) | Неисправность выключателя 40BCD04GS001 | cb60bc68-0735-4cc4-b612-d39a51df0b35 | 40BCD04GS001_XM93
6976 | Релейный отсек | e10dbdde-4234-487f-8993-d31df19519eb | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №04 | РЗиА/Шкаф релейный | 4d8e9bc6-14a1-461c-9faa-02b38b3822a1 | Неисправность дуговой защиты (VAMP 125) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Неисправность устройства дуговой защиты 40BCD04 | 2fe41d05-199d-4a3a-8a7f-5192f6c9cf75 | 40BCD04EK101_XF01
6977 | Релейный отсек | e10dbdde-4234-487f-8993-d31df19519eb | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №04 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD04-F1) | Дверь релейного отсека открыта | f603434d-62be-41d1-a858-3b226d4ce116 | 40BCD04EK217_XN01
6978 | Защиты | 4acf872e-c795-4bbd-b21f-724e39a8398c | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 962a5d51-82b5-4dfa-99dd-4fc033f5902d | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB40GH001)/Контроллер УСО (00AVB40GH001-A11) | Неисправность терминала 40BCD04 | b104347a-84f1-439a-b699-8e82d275a348 | 40BCD04EK102_XF01
6979 | Защиты | 4acf872e-c795-4bbd-b21f-724e39a8398c | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 5b54807a-c68b-4955-b2f9-33a151f6c402 | Отключение автоматического выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD04-F1) | Отключение автомата | 52e091d3-213b-4e27-a3aa-c08c490fb276 | 40BCD04EK210_XM10
6980 | Защиты | 4acf872e-c795-4bbd-b21f-724e39a8398c | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | e8d76b32-4edc-41b9-a284-e8e99a013db2 | Срабатывание обобщенное |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD04-F1) | Срабатывание защит | 589293c9-7078-4ed7-8670-158f0c48c233 | 40BCD04EW212_XK01
6981 | Защиты | 4acf872e-c795-4bbd-b21f-724e39a8398c | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 7323be21-355b-4f27-add2-aa3977f28665 | Отключение от резервной МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD04-F1) | Отключение от резервной МТЗ | e91551b7-568a-4125-a619-831b4fac153f | 40BCD04EW210_XK23
6982 | Защиты | 4acf872e-c795-4bbd-b21f-724e39a8398c | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | a6c07e22-50af-4a0d-b277-a39e39717a72 | Отключение от ЗПН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD04-F1) | Отключение от ЗПН 2 ступени | 02599f3e-7269-4d43-88c4-6414d7288e8a | 40BCD04EW209_XK02
6983 | Защиты | 4acf872e-c795-4bbd-b21f-724e39a8398c | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 661c1cd7-09db-4b3b-bd30-f0755155619f | Отключение от ЗМН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD04-F1) | Отключение от ЗМН 2 ступени | f06b9f77-b089-4772-b11e-039a9a5a94d6 | 40BCD04EW208_XK02
6984 | Защиты | 4acf872e-c795-4bbd-b21f-724e39a8398c | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | b6a7ac2b-ebc6-439b-950d-d7fe96d8a1f6 | Отключение от внешних защит |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD04-F1) | Отключение от внешних защит | 8722ca87-a54b-4371-bf7c-ac51a3b71a13 | 40BCD04EW207_XK26
6985 | Защиты 1к. | 7730db7b-ce15-4326-ade3-33e25b350dc8 | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCE/Ячейка 07/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam NPP T81 (Т 10_0,4) | c24af2bb-0b4e-40f7-b164-0b852b862353 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANE/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCE07-A11) | Связь с устройстом 00BCE07-A11 установлена | 230beae5-f75e-4a20-8153-1951b48f00b7 | 00BCE07A11_XN99
6986 | Защиты | 4acf872e-c795-4bbd-b21f-724e39a8398c | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | d46d1d4b-c88a-43d6-8377-fb122f37cc64 | Действие УРОВ во внешние защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD04-F1) | Действие УРОВ во внешние защиты | a0a8c309-ab26-4925-8b63-ec7f5ee38dd9 | 40BCD04EW206_XK25
6987 | Защиты | 4acf872e-c795-4bbd-b21f-724e39a8398c | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | f27df67a-2b33-4ec3-9c52-55e894a377d3 | Отключение от УРОВ присоединений |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD04-F1) | Отключение от УРОВ присоединений | 8bb009ef-a10f-4cc1-b1f1-0dd9da5260f8 | 40BCD04EW205_XK07
6988 | Защиты | 4acf872e-c795-4bbd-b21f-724e39a8398c | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 98541c65-fcff-409c-b0dd-1fe51e2fe0c5 | Отключение от МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD04-F1) | Отключение от МТЗ | aba54266-1741-4284-a593-a9787bb484f2 | 40BCD04EW204_XK24
6989 | Защиты | 4acf872e-c795-4bbd-b21f-724e39a8398c | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 6a7d2298-390a-47a5-8acf-35ad16984d5d | Блокировка ЛЗШ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD04-F1) | Блокировка ЛЗШ | f338f273-a77c-42e9-b4ea-53441776ffd8 | 40BCD04EK212_XF05
6990 | Защиты | 4acf872e-c795-4bbd-b21f-724e39a8398c | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | c03f178f-70d7-43ca-aa7b-9a40f06ba792 | Отключение от токовой отсечки |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD04-F1) | Отключение от токовой отсечки | 93218944-91eb-436c-a87e-2df2d54112cd | 40BCD04EW203_XK03
6991 | Защиты | 4acf872e-c795-4bbd-b21f-724e39a8398c | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | f2ebd745-9e57-4838-ae43-40cff0d75cd8 | Отключение от дистанционной защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD04-F1) | Отключение от дистанционной защиты | 56591228-148b-45aa-a608-bed0c5c652df | 40BCD04EW202_XK09
6992 | Защиты | 4acf872e-c795-4bbd-b21f-724e39a8398c | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | d16e2475-5446-4c06-af4e-f6410e384aab | Контроль по току для дуговой защиты |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD04-F1) | Контроль по току для дуговой защиты | af5abc99-1ac9-4d9e-86dc-23e12d976f6c | 40BCD04EK216_XM02
6993 | Защиты | 4acf872e-c795-4bbd-b21f-724e39a8398c | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 64abc665-b042-4ad6-a80f-e51ef8b7be87 | Блокировка ЛЗШ от ячейки секц.перемычки |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD04-F1) | Блокировка ЛЗШ от ячейки 40BCD01 | 9ea8e0e3-4e4c-475e-a5a7-171abba19ac6 | 40BCD04EK213_XF05
6994 | Защиты | 4acf872e-c795-4bbd-b21f-724e39a8398c | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 682445de-a0ee-49a1-a221-759b402b6ac6 | Неисправность предохранителей ТН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD04-F1) | Неисправность предохранителей ТН | de78c4c4-3de5-465e-8d2d-fa43fb41091a | 40BCD04EK211_XM52
6995 | Защиты | 4acf872e-c795-4bbd-b21f-724e39a8398c | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 46b72358-d0a8-411b-adb9-952a336e89af | Ключ SA2 цепи УРОВ во внешние защиты |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD04-F1) | Цепи УРОВ во внешние защиты введены | a5558aca-a685-4155-9543-141d320a5ca4 | 40BCD04EK209_XN02
6996 | Защиты | 4acf872e-c795-4bbd-b21f-724e39a8398c | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 7d9b0773-a5d9-4d9d-926d-0662553094bc | АВ SF1 двигателя взвода пружины |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD04-F1) | Автомат цепи питания двигателя взвода пружины выключателя отключен | 81ae9a06-e83b-4d96-ab3e-078c96b5bb5e | 40BCD04EK204_XM14
6997 | Защиты | 4acf872e-c795-4bbd-b21f-724e39a8398c | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 5df55f4c-5f4f-4191-ba34-772f37949f04 | Обрыв цепей управления |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD04-F1) | Обрыв цепей управления | aba8a641-4ea0-4c7c-83a8-39fde902f3ec | 40BCD04EK203_XF91
6998 | Защиты | 4acf872e-c795-4bbd-b21f-724e39a8398c | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 7e454f1a-f37c-4248-bc63-962b5ea102fb | Неисправность цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD04-F1) | Неисправность цепей тока | df3ea2b7-49b3-4d8d-9796-4ba893bbd075 | 40BCD04EK202_XM50
6999 | Защиты | 4acf872e-c795-4bbd-b21f-724e39a8398c | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | f612de1b-dba6-488b-b184-482103f5108a | Неисправность цепей напряжения секции |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD04-F1) | Неисправность цепей напряжения на секции | 0c5c6e2d-266d-4727-b565-4c80e4503bbe | 40BCD04EK201_XM51
7000 | Защиты | 4acf872e-c795-4bbd-b21f-724e39a8398c | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 8520ff5b-31ce-4199-b039-c8f0f0bfe1e3 | Команда отключить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD04-F1) | Команда отключить по месту | 975510bf-97d3-4b86-bb5e-ec69046ed079 | 40BCD04CH201B_XA01
7001 | Защиты | 4acf872e-c795-4bbd-b21f-724e39a8398c | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | ee21e629-82af-40b1-8280-03563db0ffd0 | Команда включить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD04-F1) | Команда включить по месту | 3da465a1-3528-41ca-be6b-8ef3c1a4a6b9 | 40BCD04CH201A_XA00
7002 | Защиты | 4acf872e-c795-4bbd-b21f-724e39a8398c | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 891831cf-fa18-4b8f-8890-7e0cf1aec031 | Ключ SA1 Блокировка ДЗ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD04-F1) | Ключ SA1 "Блокировка дистанционной защиты" | b6ff5dda-4776-4fff-9fb5-2249d9a42bdd | 40BCD04EK206_XF04
7003 | Защиты | 4acf872e-c795-4bbd-b21f-724e39a8398c | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | 450c55b8-f321-46ae-9e71-d6e7badaa82c | Отключение от дуговой защиты секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCD04-F1) | Отключение от дуговой защиты секции | 8b300322-f5de-4129-959f-451751c31a1d | 40BCD04EW201_XK08
7004 | Защиты | b34e25a0-d905-4e41-9110-c2ef708e131b | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | b279cf76-946d-4a53-90b1-23602165b075 | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Неисправность терминала 20BCC03 | 54aca1d7-b7c2-4e1d-86d2-07b012366930 | 20BCC03EK102_XF01
7005 | Защиты | b34e25a0-d905-4e41-9110-c2ef708e131b | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 470522c0-4d78-41f2-b45e-d50e6a68ed6e | Срабатывание от ЗМН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC03-F1) | Срабатывание 2 ступени ЗМН | 9895ac75-f203-493e-a3f5-24d25b6052bc | 20BCC03EW203_XK02
7006 | Защиты | b34e25a0-d905-4e41-9110-c2ef708e131b | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | b01d0ec6-4f91-490d-9944-05baceb9a894 | Срабатывание |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC03-F1) | Срабатывание защит | 40fc0378-9cc1-4b0b-af19-eb968d1c4f5d | 20BCC03EW207_XK01
7007 | Защиты | b34e25a0-d905-4e41-9110-c2ef708e131b | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | ef3133d8-b485-4ec0-b1b9-bedfcf578c85 | Сигнал "Земля на секции" |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC03-F1) | Сигнал "Земля на секции" | eac4e269-20ab-41e4-b43c-2fb12017c88e | 20BCC03EW206_XF08
7008 | Защиты | b34e25a0-d905-4e41-9110-c2ef708e131b | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 14fdddf6-e9c4-46ad-9039-2468872693a5 | Срабатывание от ЗПН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC03-F1) | Срабатывание 2 ступени ЗПН | ba9b6d18-c39e-42da-bc94-967ae7da7c4f | 20BCC03EW205_XK02
7009 | Защиты | b34e25a0-d905-4e41-9110-c2ef708e131b | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 241f4210-f3ff-4ba4-9736-56eca49a550b | Срабатывание от ЗПН 1 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC03-F1) | Срабатывание 1 ступени ЗПН | 5a65c603-9dde-49c0-a0ca-b4bee60edeea | 20BCC03EW204_XK02
7010 | Защиты | b34e25a0-d905-4e41-9110-c2ef708e131b | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 5192f9bf-dfd6-4255-b757-e3d4401b157b | Срабатывание от ЗМН 1 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC03-F1) | Срабатывание 1 ступени ЗМН | 17c39efd-4513-421a-9b83-9f03817fed1c | 20BCC03EW202_XK02
7011 | Защиты | b34e25a0-d905-4e41-9110-c2ef708e131b | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | ea86325b-b1ed-4c5a-806b-e878f0475af1 | Отсутствие напряжения на секции |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC03-F1) | Отсутствие напряжения на секции | d247cae4-7dec-48dd-ae55-be6c38f54466 | 20BCC03EK207_XM48
7012 | Защиты | b34e25a0-d905-4e41-9110-c2ef708e131b | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | e2cfef6b-a156-41f8-bb03-f0f2d76176f7 | АВ SF13 цепей оперативной блокировки |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC03-F1) | Отключение автомата цепей оперативной блокировки секции 20BCC | 18424aaa-6a6a-4fe9-b77a-f367f8e01545 | 20BCC03EK206_XM10
7013 | Защиты | b34e25a0-d905-4e41-9110-c2ef708e131b | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | c21f7adc-69cf-44b1-bde9-2b31ca57239a | Предохранители ТН неисправны |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC03-F1) | Предохранители ТН исправны | 090eaa51-5d62-45d7-a68d-143b7affd139 | 20BCC03EK205_XM49
7014 | Защиты | b34e25a0-d905-4e41-9110-c2ef708e131b | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | a8f5f744-8a23-4de6-aa65-cc7fba89e37f | Отключение автоматического выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC03-F1) | Отключение автоматов | 5ff0fe83-1c89-4ac1-974c-3fbd033da84d | 20BCC03EK204_XM10
7015 | Защиты | b34e25a0-d905-4e41-9110-c2ef708e131b | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 36d6f763-acfb-4c20-b1e3-e21d3edc7e03 | АВ SF6 цепей напряжения раз.треуг. |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC03-F1) | Контроль отключенного положения автомата SF6 цепей напряжения "разомкнутый треугольник | b4702c4b-2251-412a-b308-d9dca9645c02 | 20BCC03EK203_XM14
7016 | Защиты | b34e25a0-d905-4e41-9110-c2ef708e131b | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 55ae8587-f8e8-4857-8743-9799accf8120 | АВ SF5 цепей напряжения Y |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC03-F1) | Контроль отключенного положения автомата SF5 цепей напряжения "звезда" | dd4a6ada-2f1f-494d-96c1-7b44504501d0 | 20BCC03EK202_XM14
7017 | Защиты | 776d2a3e-144b-4164-8d93-4f8a89443f58 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCA/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 4afe0e63-7f72-4ced-817a-02bbdbf58f30 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCA04-F1) | Связь с устройстом 20BCA04-F1 установлена | 79b88323-f631-4a3e-999a-13aef8fc8c33 | 20BCA04F1_XN99
7018 | Защиты | b34e25a0-d905-4e41-9110-c2ef708e131b | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 559621d5-d6f7-4908-8e98-f41ba45c8dc0 | Неисправность ТН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC03-F1) | Неисправность ТН | 2e596faa-da4c-46e5-8ecf-fe73680b2819 | 20BCC03EK201_XF90
7019 | Защиты | b34e25a0-d905-4e41-9110-c2ef708e131b | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 8c012794-e0db-4e0e-ba24-24edbf0546be | Предохранители ТН вынуты |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC03-F1) | Предохранители вынуты | 09dff419-a1ec-4800-af82-0b6ddbee5a0e | 20BCC03CG202_XB12
7020 | Защиты | b34e25a0-d905-4e41-9110-c2ef708e131b | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 9c1963c3-8925-4650-91b0-d421269ebbe9 | Предохранители в рабочем положении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCC03-F1) | Предохранители в рабочем положении | e7793471-5d19-4381-a059-0ca1d96b2c9c | 20BCC03CG201_XB11
7021 | Шкаф ОМП линий 400 кВ 00ACL04, 00ACL03, 00ACL02 | b0534195-2b82-42d5-b155-db2c8991da42 | СВМ/КРУЭ-400 кВ | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ОМП 00ACL02 (00ACL00GH001-A1) | Дверь шкафа открыта | f2274b56-ddac-4cf8-a6d9-2ef91e0d0127 | 00ACL02EK155_XN01
7022 | BARA-1A | cda026ed-9862-4b5f-a16f-2f1ab2416dfd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек. | Первичное электротехническое оборудование/Шина | 92fdecb1-3cbf-499a-8d3a-83dc8026be08 | F |  | analog | Частота | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY14-00P1) | Шины 00ACB 400 кВ. Частота | f6d3abd3-e4e3-4b7b-a376-86f2f006c5ff | 00ACQ72CE005_XQ10
7023 | BARA-1A | cda026ed-9862-4b5f-a16f-2f1ab2416dfd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек. | Первичное электротехническое оборудование/Шина | 83c52d2b-186a-4bcf-8a9b-67e0a0e04f58 | Uc |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY14-00P1) | Шины 00ACB 400 кВ. Фазное напряжение фаза C | 3b56b820-e490-4c43-b695-08a1ba31a092 | 00ACQ72CE031_XQ31
7024 | BARA-1A | cda026ed-9862-4b5f-a16f-2f1ab2416dfd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек. | Первичное электротехническое оборудование/Шина | f30799d7-6250-4999-9ae7-5d192ebae546 | Ua |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY14-00P1) | Шины 00ACB 400 кВ. Фазное напряжение фаза A | 64c97dbe-4cf8-4d67-9bc9-893e0021234f | 00ACQ72CE011_XQ11
7025 | BARA-1A | cda026ed-9862-4b5f-a16f-2f1ab2416dfd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек. | Первичное электротехническое оборудование/Шина | eac1f7fd-5cb4-44b6-b512-fd227365b02b | Ubc |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY14-00P1) | Шины 00ACB 400 кВ. Линейное напряжение фазы BC | de6004d8-8284-4111-bbe3-f38014930ca9 | 00ACQ72CE051_XQ51
7026 | BARA-1A | cda026ed-9862-4b5f-a16f-2f1ab2416dfd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек. | Первичное электротехническое оборудование/Шина | f3343b81-1ce3-4592-923c-cc670e651987 | Ub |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY14-00P1) | Шины 00ACB 400 кВ. Фазное напряжение фаза B | b8c1a94e-7d29-48ed-91b5-20c885b36f7f | 00ACQ72CE021_XQ21
7027 | BARA-1A | cda026ed-9862-4b5f-a16f-2f1ab2416dfd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек. | Первичное электротехническое оборудование/Шина | f26dcd3f-5022-4335-b3db-c88f2e7a390f | Uab |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY14-00P1) | Шины 00ACB 400 кВ. Линейное напряжение фазы AB | 49cbac5e-2720-463a-b0f5-3625526b84c8 | 00ACQ72CE041_XQ41
7028 | BARA-1A | cda026ed-9862-4b5f-a16f-2f1ab2416dfd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек. | Первичное электротехническое оборудование/Шина | 028fd199-7ac1-425a-8047-0467b636a7d2 | Uca |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY14-00P1) | Шины 00ACB 400 кВ. Линейное напряжение фазы CA | db32ddb0-d3bd-4f83-bb48-07280d750588 | 00ACQ72CE061_XQ61
7029 | BARA-1A | cda026ed-9862-4b5f-a16f-2f1ab2416dfd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек. | Первичное электротехническое оборудование/Шина | 6daf975c-11e8-468c-a48d-35a62da5c7fc | U0 |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY14-00P1) | Шины 00ACB 400 кВ. Напряжение нулевой последовательности | 66c79cf5-adaf-477b-9cd0-2fd10a346139 | 00ACQ72CE071_XQ71
7030 | BARA-2A | 4b9132d9-e6cc-4efd-bc4a-9b5aa95339b3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек. | Первичное электротехническое оборудование/Шина | f30799d7-6250-4999-9ae7-5d192ebae546 | Ua |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY07-00P1) | Шины 00ACA 400 кВ. Фазное напряжение фаза A | 21f93581-ca85-425b-bd3f-7d9f7e90b6e4 | 00ACQ71CE011_XQ11
7031 | BARA-2A | 4b9132d9-e6cc-4efd-bc4a-9b5aa95339b3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек. | Первичное электротехническое оборудование/Шина | 92fdecb1-3cbf-499a-8d3a-83dc8026be08 | F |  | analog | Частота | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY07-00P1) | Шины 00ACA 400 кВ. Частота | 34d99ae4-0154-4a55-8989-e88099af4263 | 00ACQ71CE005_XQ10
7032 | BARA-2A | 4b9132d9-e6cc-4efd-bc4a-9b5aa95339b3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек. | Первичное электротехническое оборудование/Шина | 6daf975c-11e8-468c-a48d-35a62da5c7fc | U0 |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY07-00P1) | Шины 00ACA 400 кВ. Напряжение нулевой последовательности | d40230d0-ab79-4b57-8615-439b0c1ea053 | 00ACQ71CE071_XQ71
7033 | BARA-2A | 4b9132d9-e6cc-4efd-bc4a-9b5aa95339b3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек. | Первичное электротехническое оборудование/Шина | 028fd199-7ac1-425a-8047-0467b636a7d2 | Uca |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY07-00P1) | Шины 00ACA 400 кВ. Линейное напряжение фазы CA | c3f53bd4-6b76-4860-b80c-5ca855c78c0e | 00ACQ71CE061_XQ61
7034 | BARA-2A | 4b9132d9-e6cc-4efd-bc4a-9b5aa95339b3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек. | Первичное электротехническое оборудование/Шина | f26dcd3f-5022-4335-b3db-c88f2e7a390f | Uab |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY07-00P1) | Шины 00ACA 400 кВ. Линейное напряжение фазы AB | b3e19ecb-1c79-46a7-87b0-f7b432b8706d | 00ACQ71CE041_XQ41
7035 | BARA-2A | 4b9132d9-e6cc-4efd-bc4a-9b5aa95339b3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек. | Первичное электротехническое оборудование/Шина | f3343b81-1ce3-4592-923c-cc670e651987 | Ub |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY07-00P1) | Шины 00ACA 400 кВ. Фазное напряжение фаза B | b3942daf-0f4f-4675-882b-f38b27f8b954 | 00ACQ71CE021_XQ21
7036 | BARA-2A | 4b9132d9-e6cc-4efd-bc4a-9b5aa95339b3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек. | Первичное электротехническое оборудование/Шина | eac1f7fd-5cb4-44b6-b512-fd227365b02b | Ubc |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY07-00P1) | Шины 00ACA 400 кВ. Линейное напряжение фазы BC | 8bb03154-eaee-444e-a94c-3b5729916859 | 00ACQ71CE051_XQ51
7037 | BARA-2A | 4b9132d9-e6cc-4efd-bc4a-9b5aa95339b3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек. | Первичное электротехническое оборудование/Шина | 83c52d2b-186a-4bcf-8a9b-67e0a0e04f58 | Uc |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY07-00P1) | Шины 00ACA 400 кВ. Фазное напряжение фаза C | 35a8d778-aa48-48d5-93e2-f38d08b14c85 | 00ACQ71CE031_XQ31
7038 | Шкаф ДЗШ 2к. | 890ef552-fa6d-4129-b8b7-d60c76ac2abc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-1A | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-2A/ДЗШ 00ACB00 2к. (00ACB00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Дверь шкафа открыта | 0ba44195-a973-4ca2-88fd-7ce59daa6daa | 00ACB00EK202_XN01
7039 | Шкаф ДЗШ 1к. | 96d5b722-87b5-457f-9585-9a65d5aa053b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-1A | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-2A/ДЗШ 00ACB00 1к. (00ACB00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Дверь шкафа открыта | 330f4dfb-83f2-41ab-8c41-9926dc8347d2 | 00ACB00EK102_XN01
7040 | ДЗШ | 4f01f4e0-e572-456e-b0c6-0ba51e216253 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-1A/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 69ab3f57-cd6e-4f84-9c4d-0137f42a848a | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A12) | ДЗШ 1к (00ACB00GH001-A1). Неисправность | 8f3a05d1-043b-4d2a-8867-c23c8492911b | 00ACB00EK101_XF01
7041 | ДЗШ | 4f01f4e0-e572-456e-b0c6-0ba51e216253 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-1A/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 7e3e735a-1623-44a1-883d-a78f44091385 | Срабатывание (обобщенное) |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A12) | ДЗШ 1к (00ACB00GH001-A1). Срабатывание защит | 879629d8-dd7d-453d-974f-721b50d004d7 | 00ACB00EW101_XK01
7042 | ДЗШ | 4f01f4e0-e572-456e-b0c6-0ba51e216253 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-1A/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 39f6c0db-e2aa-4e86-ab08-a012530fe0b8 | Ключ SA5 Запрет АПВ |  | discrete | Работа_вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-2A/ДЗШ 00ACB00 1к. (00ACB00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Ключ SA5 "Запрет АПВ" - работа | 283d5dc9-613e-4064-8505-b9c116aa9319 | 00ACB00EK107_XN03
7043 | ДЗШ | 4f01f4e0-e572-456e-b0c6-0ba51e216253 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-1A/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 6ae036d0-034a-4718-a2df-f6f7a3e3b439 | Ключ SA7 Разрешение опробывания |  | discrete | Работа_вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-2A/ДЗШ 00ACB00 1к. (00ACB00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Ключ SA7 "Разрешение опробования" - работа | 22f5c5e6-6044-4dcf-bc5d-15c507d17f1f | 00ACB00EK108_XB10
7044 | ДЗШ | 4f01f4e0-e572-456e-b0c6-0ba51e216253 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-1A/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 187e526e-28de-420d-ad74-58ea1f7baeff | Ключ SA4 Очувствление оперативный вывод |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-2A/ДЗШ 00ACB00 1к. (00ACB00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Ключ SA4 "Очувствление" - оперативный ввод | de0fa09a-37da-4851-952d-5a72da98c432 | 00ACB00EK106_XN02
7045 | ДЗШ | 4f01f4e0-e572-456e-b0c6-0ba51e216253 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-1A/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 5dad0649-2345-440f-964b-dc46457d50b3 | Ключ SA19 Выходные цепи {выкл. 6} | ДЗШ 1к. Ключ SA19 "Цепи отключения 00ACQ72" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-2A/ДЗШ 00ACB00 1к. (00ACB00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Ключ SA19 "Цепи отключения 00ACQ72" - вывод | 5bbea423-c23e-4641-bf78-6334a67f2a2f | 00ACB00EK124_XN02
7046 | ДЗШ | 4f01f4e0-e572-456e-b0c6-0ba51e216253 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-1A/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | cadd88a7-2024-409f-84b9-27811f124c74 | Ключ SA18 Пуск УРОВ {выкл. 5} | ДЗШ 1к. Ключ SA18 "Пуск УРОВ 00ACQ63" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-2A/ДЗШ 00ACB00 1к. (00ACB00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Ключ SA18 "Пуск УРОВ 00ACQ63" - вывод | c7122edb-4305-496d-ae37-440ed304c353 | 00ACB00EK123_XN02
7047 | ДЗШ | 4f01f4e0-e572-456e-b0c6-0ba51e216253 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-1A/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | da9c2f75-731b-485a-88c8-27bf4f9bbfad | Ключ SA17 Выходные цепи {выкл. 5} | ДЗШ 1к. Ключ SA17 "Цепи отключения 00ACQ63" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-2A/ДЗШ 00ACB00 1к. (00ACB00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Ключ SA17 "Цепи отключения 00ACQ63" - вывод | fc12e3e6-889e-4636-803e-bf052a189ae3 | 00ACB00EK122_XN02
7048 | ДЗШ | 4f01f4e0-e572-456e-b0c6-0ba51e216253 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-1A/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | de443cc1-6d2d-4a20-b6fd-702252cfe16c | Ключ SA6 УРОВ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-2A/ДЗШ 00ACB00 1к. (00ACB00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Ключ SA6 "Групповое УРОВ" - вывод (резерв) | ea587cd6-1f34-4096-ab40-dbeaafc121fd | 00ACB00EK113_XN02
7049 | ДЗШ | 4f01f4e0-e572-456e-b0c6-0ba51e216253 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-1A/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | dff9db68-9aa3-467e-bb68-42e3f20b3dc9 | Ключ SA4 Очувствление нормальный режим |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-2A/ДЗШ 00ACB00 1к. (00ACB00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Ключ SA4 "Очувствление" - нормальный режим | f529205e-048c-4ee1-9f13-53190bbd43a3 | 00ACB00EK105_XB10
7050 | ДЗШ | 4f01f4e0-e572-456e-b0c6-0ba51e216253 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-1A/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 46dc6071-c2f0-4654-8a7a-51929b1c3944 | Ключ SA10 Пуск УРОВ {выкл. 1} | ДЗШ 1к. Ключ SA10 "Пуск УРОВ 00ACQ13" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-2A/ДЗШ 00ACB00 1к. (00ACB00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Ключ SA10 "Пуск УРОВ 00ACQ13" - вывод | 4bdd2d9b-e73f-4ec8-af42-9e3bb4c77413 | 00ACB00EK115_XN02
7051 | ДЗШ | 4f01f4e0-e572-456e-b0c6-0ba51e216253 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-1A/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | f230c0d5-2174-4b80-a277-7d3a3eff0667 | Ключ SA11 Выходные цепи {выкл. 2} | ДЗШ 1к. Ключ SA11 "Цепи отключения 00ACQ23" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-2A/ДЗШ 00ACB00 1к. (00ACB00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Ключ SA11 "Цепи отключения 00ACQ23" - вывод | fbe16f89-8fa2-4583-a2a0-efb722c35400 | 00ACB00EK116_XN02
7052 | ДЗШ | 4f01f4e0-e572-456e-b0c6-0ba51e216253 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-1A/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 0d58252d-cbfa-4cf8-8d3a-21be42b04a22 | Ключ SA12 Пуск УРОВ {выкл. 2} | ДЗШ 1к. Ключ SA12 "Пуск УРОВ 00ACQ23" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-2A/ДЗШ 00ACB00 1к. (00ACB00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Ключ SA12 "Пуск УРОВ 00ACQ23" - вывод | 67d54ab1-9cc7-4b87-96df-c11ea3afae38 | 00ACB00EK117_XN02
7053 | ДЗШ | 4f01f4e0-e572-456e-b0c6-0ba51e216253 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-1A/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 5b7aec89-41c5-42ff-a336-24c6a067c9af | Ключ SA13 Выходные цепи {выкл. 3} | ДЗШ 1к. Ключ SA13 "Цепи отключения 00ACQ33" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-2A/ДЗШ 00ACB00 1к. (00ACB00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Ключ SA13 "Цепи отключения 00ACQ33" - вывод | 68642b24-d0c8-416f-bb2d-13360986a028 | 00ACB00EK118_XN02
7054 | ДЗШ | 4f01f4e0-e572-456e-b0c6-0ba51e216253 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-1A/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 5cee8fc2-e102-4819-8acb-dd007049e07b | Ключ SA3 Блокировка при обрыве токовых цепей |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-2A/ДЗШ 00ACB00 1к. (00ACB00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Ключ SA3 "Блокировка при обрыве ТЦ" - вывод | b4a7381b-bcbf-4261-a1d4-3b06d2fdd4a0 | 00ACB00EK104_XN02
7055 | ДЗШ | 4f01f4e0-e572-456e-b0c6-0ba51e216253 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-1A/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 7ea465a7-7f8c-45fd-9395-1a47ce46bd15 | Ключ SA2 ДЗШ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-2A/ДЗШ 00ACB00 1к. (00ACB00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Ключ SA2 "ДЗШ" - вывод | dbb5cee7-3b3c-4d46-a9e3-f188aabdac20 | 00ACB00EK103_XN02
7056 | ДЗШ | 4f01f4e0-e572-456e-b0c6-0ba51e216253 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-1A/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 25e68b97-445d-4687-84f3-6ebe928f7468 | Ключ SA14 Пуск УРОВ {выкл. 3} | ДЗШ 1к. Ключ SA14 "Пуск УРОВ 00ACQ33" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-2A/ДЗШ 00ACB00 1к. (00ACB00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Ключ SA14 "Пуск УРОВ 00ACQ33" - вывод | 802acba6-3aeb-4289-bdf1-0298b61f2eb5 | 00ACB00EK119_XN02
7057 | ДЗШ | 4f01f4e0-e572-456e-b0c6-0ba51e216253 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-1A/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 7a40f41d-ac8d-4671-805d-11b4ab9bd905 | Ключ SA16 Пуск УРОВ {выкл. 4} | ДЗШ 1к. Ключ SA16 "Пуск УРОВ 00ACQ53" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-2A/ДЗШ 00ACB00 1к. (00ACB00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Ключ SA16 "Пуск УРОВ 00ACQ53" - вывод | 45525959-6318-4f53-962f-86e15079d9d2 | 00ACB00EK121_XN02
7058 | ДЗШ | 4f01f4e0-e572-456e-b0c6-0ba51e216253 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-1A/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 0b6813d0-dfc8-4eed-80d2-9439a50bb5a2 | Ключ SA15 Выходные цепи {выкл. 4} | ДЗШ 1к. Ключ SA15 "Цепи отключения 00ACQ53" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-2A/ДЗШ 00ACB00 1к. (00ACB00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Ключ SA15 "Цепи отключения 00ACQ53" - вывод | b2a2afe0-8720-4eb5-b5c6-2692ea397511 | 00ACB00EK120_XN02
7059 | ДЗШ | 4f01f4e0-e572-456e-b0c6-0ba51e216253 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-1A/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 4e80149f-5320-4ee1-9f4a-7541c99c027a | Ключ SA20 Пуск УРОВ {выкл. 6} |  | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-2A/ДЗШ 00ACB00 1к. (00ACB00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Ключ SA20 "Пуск УРОВ 00ACQ72" - вывод | bc4083fa-92d7-44dd-aae1-9070d3077e02 | 00ACB00EK125_XN02
7060 | ДЗШ | 4f01f4e0-e572-456e-b0c6-0ba51e216253 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-1A/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | f7b8fd35-d191-4175-b2bd-74e721f6e6a8 | Срабатывание на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-2A/ДЗШ 00ACB00 1к. (00ACB00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Отключение | 3e7d4326-90fb-442b-9ba8-6974177c34b9 | 00ACB00EW108_XK01
7061 | ДЗШ | 4f01f4e0-e572-456e-b0c6-0ba51e216253 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-1A/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | f769a415-a9b0-4049-97f9-a0710588f249 | Внешний УРОВ от {выкл. 2} | ДЗШ 1к. Внешний УРОВ от 00ACQ23 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-2A/ДЗШ 00ACB00 1к. (00ACB00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Внешний УРОВ от 00ACQ23 | 9feef5b2-286d-4daa-a054-d4dd338c35a8 | 00ACB00EW103_XK01
7062 | ДЗШ | 4f01f4e0-e572-456e-b0c6-0ba51e216253 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-1A/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 3ad811be-9637-49e4-9fa7-56191294a214 | Внешний УРОВ от {выкл. 1} | ДЗШ 1к. Внешний УРОВ от 00ACQ13 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-2A/ДЗШ 00ACB00 1к. (00ACB00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Внешний УРОВ от 00ACQ13 | 6387457a-08bf-4d5e-98a8-9b65031a219d | 00ACB00EW102_XK01
7063 | ДЗШ | 4f01f4e0-e572-456e-b0c6-0ba51e216253 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-1A/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | aa4f474d-af15-43e9-a3c3-f627a0f71184 | Режим теста |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-2A/ДЗШ 00ACB00 1к. (00ACB00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Режим теста терминала | 061de426-0f4e-4f99-9a50-e38b401ab237 | 00ACB00EK137_XF50
7064 | ДЗШ | 4f01f4e0-e572-456e-b0c6-0ba51e216253 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-1A/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 7afc3c65-654f-4291-a995-cf12ea196d23 | Очувствление ДЗШ |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-2A/ДЗШ 00ACB00 1к. (00ACB00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Очувствление ДЗШ | 5f88578f-f475-4e43-838d-04e8282b087f | 00ACB00EK136_XF01
7065 | ЭКРА-242 01A1 | 77b97ee4-c24c-432a-8bfa-02855c420015 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/C¦D/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ЭКРА 242А | 36f5c7dc-ebd6-45f0-bdab-075b404d6340 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-01A1) | Связь с устройстом 00ACY07-01A1 установлена | 324c4de3-3d28-4c9f-b8ad-ecb0c0ab4b6f | 00ACY0701A1_XN99
7066 | 00P2 ЭНИП-2 | 77d7fbf3-4c88-456d-aa6d-e48fc7d22984 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/Шкаф КиУП | РЗиА/Измерители/ЭНИП-2-41 | 097abf56-fa6b-4fd7-96fc-3ab405f7f5c3 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY12-00P2) | Связь с устройстом 00ACY12-00P2 установлена | a3b4489d-7e2d-4879-90e7-78bb5608c689 | 00ACY1200P2_XN99
7067 | ДЗШ | 4f01f4e0-e572-456e-b0c6-0ba51e216253 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-1A/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | b3af0a28-f856-4595-b38d-4d01e3ef0978 | Отключение по УРОВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-2A/ДЗШ 00ACB00 1к. (00ACB00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Отключение по УРОВ | 6ce83289-dcca-4499-bebb-66779c3baa31 | 00ACB00EW111_XK01
7068 | ДЗШ | 4f01f4e0-e572-456e-b0c6-0ba51e216253 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-1A/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 3b6c4779-e48c-4207-968f-d76e6815ae87 | Срабатывание ДЗШ при опробовании |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-2A/ДЗШ 00ACB00 1к. (00ACB00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Срабатывание ДЗШ при опробовании | e29f2f2a-4395-471c-af77-8a13d7f60c2c | 00ACB00EW110_XK01
7069 | ДЗШ | 4f01f4e0-e572-456e-b0c6-0ba51e216253 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-1A/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 0588f8b7-128c-4942-86dc-fbe1315377cb | Внешний УРОВ от {выкл. 6} | ДЗШ 1к. Внешний УРОВ от 00ACQ72 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-2A/ДЗШ 00ACB00 1к. (00ACB00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Внешний УРОВ от 00ACQ72 | 81f11a10-667a-4c88-b765-cda9c9baf60d | 00ACB00EW107_XK01
7070 | РТСН 40BCT02 | 784384b0-c9e7-4f3d-bc2f-b1344c5c852f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 26b414c1-be7b-4726-ac26-130c050a1317 | Привод побежал |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/АРКТ РТСН 40BCT02 (40BCT02GH003-A2) | АРКТ. Привод побежал | 7d40b362-f861-46cf-9719-9ee8b248777e | 40BCT02EK524_XF01
7071 | РТСН 40BCT02 | 784384b0-c9e7-4f3d-bc2f-b1344c5c852f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 3a503843-e5f4-46ad-9542-443c954cc8f4 | Крайнее нижнее положение |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/АРКТ РТСН 40BCT02 (40BCT02GH003-A2) | АРКТ. Крайняя нижняя ступень | 0ee2d23e-5b2c-42cd-b82b-f00455e776ea | 40BCT02EK518_XK02
7072 | ДЗШ | 4f01f4e0-e572-456e-b0c6-0ba51e216253 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-1A/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | e3951fb2-a65e-481d-bc00-b3024a58b8a1 | Внешний УРОВ от {выкл. 5} | ДЗШ 1к. Внешний УРОВ от 00ACQ63 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-2A/ДЗШ 00ACB00 1к. (00ACB00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Внешний УРОВ от 00ACQ63 | 81b2f180-5687-4477-9af8-392bef7822eb | 00ACB00EW106_XK01
7073 | ДЗШ | 4f01f4e0-e572-456e-b0c6-0ba51e216253 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-1A/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 320cae7e-e5b4-4db6-ab1b-3976002159de | Внешний УРОВ от {выкл. 4} | ДЗШ 1к. Внешний УРОВ от 00ACQ53 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-2A/ДЗШ 00ACB00 1к. (00ACB00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Внешний УРОВ от 00ACQ53 | ff1b507d-7bd9-4770-b44f-ea8f1875ebd3 | 00ACB00EW105_XK01
7074 | ДЗШ | 4f01f4e0-e572-456e-b0c6-0ba51e216253 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-1A/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 6985ec39-c145-4cc6-a55e-e713eb0b64fb | Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-2A/ДЗШ 00ACB00 1к. (00ACB00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Группа уставок 1 | f5091847-3caa-42c7-a710-73ddbb56f13f | 00ACB00EK109_XN10
7075 | ДЗШ | 4f01f4e0-e572-456e-b0c6-0ba51e216253 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-1A/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 97151aa2-ea4c-49d8-bdbd-dd1c77920391 | Группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-2A/ДЗШ 00ACB00 1к. (00ACB00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Группа уставок 2 | 2c750ab2-11c8-45ef-865b-64f71bc25e15 | 00ACB00EK110_XN10
7076 | ДЗШ | 4f01f4e0-e572-456e-b0c6-0ba51e216253 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-1A/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 52a9f47c-31f9-44ab-9fc4-6a240d08997c | Группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-2A/ДЗШ 00ACB00 1к. (00ACB00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Группа уставок 3 | 5dcb3444-346a-43e6-8c0a-57d1e6cad79d | 00ACB00EK111_XN10
7077 | РТСН 40BCT02 | 784384b0-c9e7-4f3d-bc2f-b1344c5c852f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 8b377608-9afa-4ee4-9037-4651eaf1cd54 | Крайнее верхнее положение |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/АРКТ РТСН 40BCT02 (40BCT02GH003-A2) | АРКТ. Крайняя верхняя ступень | ee9f68e6-e381-4b52-b5c2-bb09120722c1 | 40BCT02EK519_XK02
7078 | РТСН 40BCT02 | 784384b0-c9e7-4f3d-bc2f-b1344c5c852f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 8e1ea539-eaff-4fe6-85df-ad7ddca674ee | Привод застрял |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/АРКТ РТСН 40BCT02 (40BCT02GH003-A2) | АРКТ. Привод застрял | e481530f-7913-47a4-8287-40f40e74988f | 40BCT02EK525_XF01
7079 | ДЗШ | 4f01f4e0-e572-456e-b0c6-0ba51e216253 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-1A/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 9a690ee6-6b18-4cce-8b0b-9c0cecdd9edb | Группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-2A/ДЗШ 00ACB00 1к. (00ACB00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Группа уставок 4 | 1c131a62-59c2-4f62-a9f9-1bb45191b8d6 | 00ACB00EK112_XN10
7080 | ДЗШ | 4f01f4e0-e572-456e-b0c6-0ba51e216253 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-1A/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 8ea72d16-d954-4953-b600-15367ab48fcb | Обрыв цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-2A/ДЗШ 00ACB00 1к. (00ACB00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Обрыв цепей тока | d9896a3f-42d3-475a-8f18-f100801775ab | 00ACB00EK133_XF91
7081 | РТСН 40BCT02 | 784384b0-c9e7-4f3d-bc2f-b1344c5c852f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | b3499ac7-d3d1-4b8d-a82a-7af6094b1083 | Прибавить |  | controldiscrete | Команда RCO | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/АРКТ РТСН 40BCT02 (40BCT02GH003-A2) | АРКТ. Команда "Переключить" от СКУ ЭЧ СВМ | 3dbe71b5-199e-4b24-bbac-86eeade5b447 | 40BCT02GH013_XA01
7082 | РТСН 40BCT02 | 784384b0-c9e7-4f3d-bc2f-b1344c5c852f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | c9ed1da7-d19a-425c-afc5-e62534fddc57 | Привод в движении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/АРКТ РТСН 40BCT02 (40BCT02GH003-A2) | АРКТ. Идет переключение РПН | e6d4171a-f9cc-4df1-a28f-cb5570ff8852 | 40BCT02EK520_XF01
7083 | РТСН 40BCT02 | 784384b0-c9e7-4f3d-bc2f-b1344c5c852f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | d90c6011-b6b8-4418-8888-2fa6a47b4542 | Блокировка управления РПН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/РТСН 40BCT02/АРКТ РТСН 40BCT02 (40BCT02GH003-A2) | АРКТ. Блокировка по току ВН | b3c5b99a-fc8f-4f33-bf2d-b55f5061caf0 | 40BCT02EK521_XF01
7084 | Защиты | 785551b9-49f7-4046-b428-30ff84e03f88 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 4afe0e63-7f72-4ced-817a-02bbdbf58f30 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD02-F1) | Связь с устройстом 20BCD02-F1 установлена | 8bfda509-b062-4ed9-b12c-70e873771072 | 20BCD02F1_XN99
7085 | ДЗШ | 4f01f4e0-e572-456e-b0c6-0ba51e216253 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-1A/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 96749a0f-54c3-4626-a23b-36d7d0ceb0d3 | Блок SG7 (ТН шин) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-2A/ДЗШ 00ACB00 1к. (00ACB00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Крышка БИ (SG7) цепей напряжения не вставлена | edc0d1c7-7ad3-42bc-b019-ae804581b5e9 | 00ACB00EK132_XN12
7086 | ДЗШ | 4f01f4e0-e572-456e-b0c6-0ba51e216253 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-1A/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 3450a4d7-a59e-4925-ad09-982f0c8a3f00 | Блок SG6 (ТТ {выкл. 6}) | ДЗШ 1к. Крышка БИ (SG6) токов 00ACQ72 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-2A/ДЗШ 00ACB00 1к. (00ACB00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Крышка БИ (SG6) токов 00ACQ72 не вставлена | 139af075-ec1f-4617-9a34-8f758ade3f00 | 00ACB00EK131_XN12
7087 | ДЗШ | 4f01f4e0-e572-456e-b0c6-0ba51e216253 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-1A/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | cd6695ae-efeb-4a3d-bb94-bd5716115729 | Блок SG5 (ТТ {выкл. 5}) | ДЗШ 1к. Крышка БИ (SG5) токов 00ACQ63 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-2A/ДЗШ 00ACB00 1к. (00ACB00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Крышка БИ (SG5) токов 00ACQ63 не вставлена | 8d2e2aa8-e4bb-4cac-8bf1-19e1d0c83d87 | 00ACB00EK130_XN12
7088 | ДЗШ | 4f01f4e0-e572-456e-b0c6-0ba51e216253 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-1A/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 9fb82275-927d-42f9-ab64-bf653596bb7c | Блок SG4 (ТТ {выкл. 4}) | ДЗШ 1к. Крышка БИ (SG4) токов 00ACQ53 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-2A/ДЗШ 00ACB00 1к. (00ACB00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Крышка БИ (SG4) токов 00ACQ53 не вставлена | 6dbaebab-04aa-4bd4-923b-b8b9dd118c12 | 00ACB00EK129_XN12
7089 | ДЗШ | 4f01f4e0-e572-456e-b0c6-0ba51e216253 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-1A/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | aaa3bf8d-77e4-420b-a623-f89d83a6037f | Блок SG3 (ТТ {выкл. 3}) | ДЗШ 1к. Крышка БИ (SG3) токов 00ACQ33 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-2A/ДЗШ 00ACB00 1к. (00ACB00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Крышка БИ (SG3) токов 00ACQ33 не вставлена | 60c286da-2c5b-4efa-9867-f527bd81df0d | 00ACB00EK128_XN12
7090 | ДЗШ | 4f01f4e0-e572-456e-b0c6-0ba51e216253 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-1A/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | b8cabbfb-248f-41bc-8cda-bfb9389d745b | Блок SG2 (ТТ {выкл. 2}) | ДЗШ 1к. Крышка БИ (SG2) токов 00ACQ23 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-2A/ДЗШ 00ACB00 1к. (00ACB00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Крышка БИ (SG2) токов 00ACQ23 не вставлена | f35b92c5-0599-4dae-8232-6bf4566339bb | 00ACB00EK127_XN12
7091 | ДЗШ | 4f01f4e0-e572-456e-b0c6-0ba51e216253 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-1A/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 7c887355-186c-4221-9dcf-3dc6ac0ad2ff | Ключ SA9 Выходные цепи {выкл. 1} | ДЗШ 1к. Ключ SA9 "Цепи отключения 00ACQ13" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-2A/ДЗШ 00ACB00 1к. (00ACB00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Ключ SA9 "Цепи отключения 00ACQ13" - вывод | 0f9b3809-a30e-47ab-93d2-863f35766316 | 00ACB00EK114_XN02
7092 | ДЗШ | 4f01f4e0-e572-456e-b0c6-0ba51e216253 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-1A/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 3707523d-0411-4a10-aa6f-c8d4b0334067 | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-2A/ДЗШ 00ACB00 1к. (00ACB00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Неисправность цепей напряжения | 513a159a-feb4-4d72-998b-278fc82afbc0 | 00ACB00EK134_XM51
7093 | ДЗШ | 4f01f4e0-e572-456e-b0c6-0ba51e216253 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-1A/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 48947e0f-ff04-4486-976a-1f0e3d5c2d2e | Блок SG1 (ТТ {выкл. 1}) | ДЗШ 1к. Крышка БИ (SG1) токов 00ACQ13 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-2A/ДЗШ 00ACB00 1к. (00ACB00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Крышка БИ (SG1) токов 00ACQ13 не вставлена | 78bb39d7-956d-4273-ad1c-50a320f9c392 | 00ACB00EK126_XN12
7094 | ДЗШ | 4f01f4e0-e572-456e-b0c6-0ba51e216253 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-1A/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | ae014ed3-5a75-4eff-9072-00d05e4b887f | Внешний УРОВ от {выкл. 3} | ДЗШ 1к. Внешний УРОВ от 00ACQ33 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-2A/ДЗШ 00ACB00 1к. (00ACB00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Внешний УРОВ от 00ACQ33 | 6615006a-f5b4-4a05-9b36-85aa1a0828e0 | 00ACB00EW104_XK01
7095 | ДЗШ | 88a0d13a-6f69-4fdc-8459-e8f994daa4cc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-1A/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 69ab3f57-cd6e-4f84-9c4d-0137f42a848a | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A12) | ДЗШ 2к (00ACB00GH002-A1). Неисправность | 0b2a16a6-82f4-4a96-b6ef-f9585a34683d | 00ACB00EK201_XF01
7096 | ДЗШ | 88a0d13a-6f69-4fdc-8459-e8f994daa4cc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-1A/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 7e3e735a-1623-44a1-883d-a78f44091385 | Срабатывание (обобщенное) |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A12) | ДЗШ 2к (00ACB00GH002-A1). Срабатывание защит | 5f39e568-7f3e-4e96-b392-add7d7e471cf | 00ACB00EW201_XK01
7097 | ДЗШ | 88a0d13a-6f69-4fdc-8459-e8f994daa4cc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-1A/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 6ae036d0-034a-4718-a2df-f6f7a3e3b439 | Ключ SA7 Разрешение опробывания |  | discrete | Работа_вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-2A/ДЗШ 00ACB00 2к. (00ACB00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Ключ SA7 "Разрешение опробования" - работа | 18fcb74c-32f9-44b3-8627-487b5b76ba3b | 00ACB00EK208_XB10
7098 | ДЗШ | 88a0d13a-6f69-4fdc-8459-e8f994daa4cc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-1A/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | dff9db68-9aa3-467e-bb68-42e3f20b3dc9 | Ключ SA4 Очувствление нормальный режим |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-2A/ДЗШ 00ACB00 2к. (00ACB00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Ключ SA4 "Очувствление" - нормальный режим | 32e14f16-786b-49a0-9a7f-99f8aa7c569f | 00ACB00EK205_XB10
7099 | ДЗШ | 88a0d13a-6f69-4fdc-8459-e8f994daa4cc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-1A/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 25e68b97-445d-4687-84f3-6ebe928f7468 | Ключ SA14 Пуск УРОВ {выкл. 3} | ДЗШ 2к. Ключ SA14 "Пуск УРОВ 00ACQ33" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-2A/ДЗШ 00ACB00 2к. (00ACB00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Ключ SA14 "Пуск УРОВ 00ACQ33" - вывод | af538173-afd2-4b11-a20b-9f27d97c822c | 00ACB00EK219_XN02
7100 | ДЗШ | 88a0d13a-6f69-4fdc-8459-e8f994daa4cc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-1A/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 39f6c0db-e2aa-4e86-ab08-a012530fe0b8 | Ключ SA5 Запрет АПВ |  | discrete | Работа_вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-2A/ДЗШ 00ACB00 2к. (00ACB00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Ключ SA5 "Запрет АПВ" - работа | e247404b-369b-4acd-a744-d38a919ae6f2 | 00ACB00EK207_XN03
7101 | ДЗШ | 88a0d13a-6f69-4fdc-8459-e8f994daa4cc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-1A/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 5cee8fc2-e102-4819-8acb-dd007049e07b | Ключ SA3 Блокировка при обрыве токовых цепей |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-2A/ДЗШ 00ACB00 2к. (00ACB00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Ключ SA3 "Блокировка при обрыве ТЦ" - вывод | 9e307745-b808-4b15-99b3-db3e22f8cbf9 | 00ACB00EK204_XN02
7102 | ДЗШ | 88a0d13a-6f69-4fdc-8459-e8f994daa4cc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-1A/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 4e80149f-5320-4ee1-9f4a-7541c99c027a | Ключ SA20 Пуск УРОВ {выкл. 6} |  | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-2A/ДЗШ 00ACB00 2к. (00ACB00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Ключ SA20 "Пуск УРОВ 00ACQ72" - вывод | f53b9cab-4f8c-48ae-8b5c-6c5bfa423652 | 00ACB00EK225_XN02
7103 | ДЗШ | 88a0d13a-6f69-4fdc-8459-e8f994daa4cc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-1A/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 5dad0649-2345-440f-964b-dc46457d50b3 | Ключ SA19 Выходные цепи {выкл. 6} | ДЗШ 2к. Ключ SA19 "Цепи отключения 00ACQ72" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-2A/ДЗШ 00ACB00 2к. (00ACB00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Ключ SA19 "Цепи отключения 00ACQ72" - вывод | 8f695adc-db74-40ea-8f8e-44c99b919e61 | 00ACB00EK224_XN02
7104 | ДЗШ | 88a0d13a-6f69-4fdc-8459-e8f994daa4cc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-1A/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | cadd88a7-2024-409f-84b9-27811f124c74 | Ключ SA18 Пуск УРОВ {выкл. 5} | ДЗШ 2к. Ключ SA18 "Пуск УРОВ 00ACQ63" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-2A/ДЗШ 00ACB00 2к. (00ACB00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Ключ SA18 "Пуск УРОВ 00ACQ63" - вывод | c9d0aa06-b4b3-47a1-9190-b7b39671742d | 00ACB00EK223_XN02
7105 | ДЗШ | 88a0d13a-6f69-4fdc-8459-e8f994daa4cc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-1A/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | da9c2f75-731b-485a-88c8-27bf4f9bbfad | Ключ SA17 Выходные цепи {выкл. 5} | ДЗШ 2к. Ключ SA17 "Цепи отключения 00ACQ63" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-2A/ДЗШ 00ACB00 2к. (00ACB00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Ключ SA17 "Цепи отключения 00ACQ63" - вывод | dad5ea68-11b5-4a1c-8295-f669252cb62b | 00ACB00EK222_XN02
7106 | ДЗШ | 88a0d13a-6f69-4fdc-8459-e8f994daa4cc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-1A/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 7a40f41d-ac8d-4671-805d-11b4ab9bd905 | Ключ SA16 Пуск УРОВ {выкл. 4} | ДЗШ 2к. Ключ SA16 "Пуск УРОВ 00ACQ53" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-2A/ДЗШ 00ACB00 2к. (00ACB00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Ключ SA16 "Пуск УРОВ 00ACQ53" - вывод | 74c0d374-edb3-4f5a-a29b-95ea96823903 | 00ACB00EK221_XN02
7107 | ДЗШ | 88a0d13a-6f69-4fdc-8459-e8f994daa4cc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-1A/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 5b7aec89-41c5-42ff-a336-24c6a067c9af | Ключ SA13 Выходные цепи {выкл. 3} | ДЗШ 2к. Ключ SA13 "Цепи отключения 00ACQ33" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-2A/ДЗШ 00ACB00 2к. (00ACB00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Ключ SA13 "Цепи отключения 00ACQ33" - вывод | 5e56ec03-a0f5-481a-bcbc-fca9aaa98910 | 00ACB00EK218_XN02
7108 | ДЗШ | 88a0d13a-6f69-4fdc-8459-e8f994daa4cc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-1A/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 0d58252d-cbfa-4cf8-8d3a-21be42b04a22 | Ключ SA12 Пуск УРОВ {выкл. 2} | ДЗШ 2к. Ключ SA12 "Пуск УРОВ 00ACQ23" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-2A/ДЗШ 00ACB00 2к. (00ACB00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Ключ SA12 "Пуск УРОВ 00ACQ23" - вывод | 0ff96022-bcae-4b85-ba12-86640c47822d | 00ACB00EK217_XN02
7109 | ДЗШ | 88a0d13a-6f69-4fdc-8459-e8f994daa4cc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-1A/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | f230c0d5-2174-4b80-a277-7d3a3eff0667 | Ключ SA11 Выходные цепи {выкл. 2} | ДЗШ 2к. Ключ SA11 "Цепи отключения 00ACQ23" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-2A/ДЗШ 00ACB00 2к. (00ACB00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Ключ SA11 "Цепи отключения 00ACQ23" - вывод | 08a03309-622c-4877-b096-8257f3dc72c4 | 00ACB00EK216_XN02
7110 | ДЗШ | 88a0d13a-6f69-4fdc-8459-e8f994daa4cc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-1A/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 46dc6071-c2f0-4654-8a7a-51929b1c3944 | Ключ SA10 Пуск УРОВ {выкл. 1} | ДЗШ 2к. Ключ SA10 "Пуск УРОВ 00ACQ13" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-2A/ДЗШ 00ACB00 2к. (00ACB00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Ключ SA10 "Пуск УРОВ 00ACQ13" - вывод | c19c681c-a7d7-40ce-8c90-a96af939e04d | 00ACB00EK215_XN02
7111 | ДЗШ | 88a0d13a-6f69-4fdc-8459-e8f994daa4cc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-1A/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 187e526e-28de-420d-ad74-58ea1f7baeff | Ключ SA4 Очувствление оперативный вывод |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-2A/ДЗШ 00ACB00 2к. (00ACB00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Ключ SA4 "Очувствление" - оперативный ввод | 562851e7-32a2-4ef4-9e72-61e4f0c03805 | 00ACB00EK206_XN02
7112 | ДЗШ | 88a0d13a-6f69-4fdc-8459-e8f994daa4cc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-1A/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 7c887355-186c-4221-9dcf-3dc6ac0ad2ff | Ключ SA9 Выходные цепи {выкл. 1} | ДЗШ 2к. Ключ SA9 "Цепи отключения 00ACQ13" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-2A/ДЗШ 00ACB00 2к. (00ACB00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Ключ SA9 "Цепи отключения 00ACQ13" - вывод | 654ef684-14af-472c-a13f-632230cf5ce8 | 00ACB00EK214_XN02
7113 | ДЗШ | 88a0d13a-6f69-4fdc-8459-e8f994daa4cc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-1A/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | de443cc1-6d2d-4a20-b6fd-702252cfe16c | Ключ SA6 УРОВ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-2A/ДЗШ 00ACB00 2к. (00ACB00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Ключ SA6 "Групповое УРОВ" - вывод (резерв) | 6b0df1dd-a339-4b77-a103-7665a19087f5 | 00ACB00EK213_XN02
7114 | ДЗШ | 88a0d13a-6f69-4fdc-8459-e8f994daa4cc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-1A/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | ae014ed3-5a75-4eff-9072-00d05e4b887f | Внешний УРОВ от {выкл. 3} | ДЗШ 2к. Внешний УРОВ от 00ACQ33 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-2A/ДЗШ 00ACB00 2к. (00ACB00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Внешний УРОВ от 00ACQ33 | d4c29250-ba2a-4519-8ea7-17d4ae736cbd | 00ACB00EW204_XK01
7115 | ДЗШ | 88a0d13a-6f69-4fdc-8459-e8f994daa4cc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-1A/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | f769a415-a9b0-4049-97f9-a0710588f249 | Внешний УРОВ от {выкл. 2} | ДЗШ 2к. Внешний УРОВ от 00ACQ23 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-2A/ДЗШ 00ACB00 2к. (00ACB00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Внешний УРОВ от 00ACQ23 | cf210317-d6aa-4c4f-b38a-d3dd84c15b05 | 00ACB00EW203_XK01
7116 | ДЗШ | 88a0d13a-6f69-4fdc-8459-e8f994daa4cc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-1A/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 3ad811be-9637-49e4-9fa7-56191294a214 | Внешний УРОВ от {выкл. 1} | ДЗШ 2к. Внешний УРОВ от 00ACQ13 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-2A/ДЗШ 00ACB00 2к. (00ACB00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Внешний УРОВ от 00ACQ13 | 3e1a7f73-0e74-4897-95c6-98119f1dfa86 | 00ACB00EW202_XK01
7117 | ДЗШ | 88a0d13a-6f69-4fdc-8459-e8f994daa4cc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-1A/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | aa4f474d-af15-43e9-a3c3-f627a0f71184 | Режим теста |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-2A/ДЗШ 00ACB00 2к. (00ACB00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Режим теста терминала | 6dfa4ceb-7eb1-4739-be5f-722d0eb4c40d | 00ACB00EK237_XF50
7118 | ДЗШ | 88a0d13a-6f69-4fdc-8459-e8f994daa4cc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-1A/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 7afc3c65-654f-4291-a995-cf12ea196d23 | Очувствление ДЗШ |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-2A/ДЗШ 00ACB00 2к. (00ACB00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Очувствление ДЗШ | 714f16ec-cfd7-4b9e-a0e0-6b57dc2d3b51 | 00ACB00EK236_XF01
7119 | ДЗШ | 88a0d13a-6f69-4fdc-8459-e8f994daa4cc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-1A/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 3707523d-0411-4a10-aa6f-c8d4b0334067 | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-2A/ДЗШ 00ACB00 2к. (00ACB00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Неисправность цепей напряжения | 07ad40ef-c7a2-4e6d-bcdf-00d89326c3d9 | 00ACB00EK234_XM51
7120 | ДЗШ | 88a0d13a-6f69-4fdc-8459-e8f994daa4cc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-1A/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 8ea72d16-d954-4953-b600-15367ab48fcb | Обрыв цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-2A/ДЗШ 00ACB00 2к. (00ACB00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Обрыв цепей тока | ef934578-6e0e-4aa7-a0cd-c46a904c0c71 | 00ACB00EK233_XF91
7121 | ДЗШ | 88a0d13a-6f69-4fdc-8459-e8f994daa4cc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-1A/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 96749a0f-54c3-4626-a23b-36d7d0ceb0d3 | Блок SG7 (ТН шин) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-2A/ДЗШ 00ACB00 2к. (00ACB00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Крышка БИ (SG7) цепей напряжения не вставлена | b855633e-63b0-40dc-aa4e-f6fec6c26a4e | 00ACB00EK232_XN12
7122 | ДЗШ | 88a0d13a-6f69-4fdc-8459-e8f994daa4cc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-1A/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | b3af0a28-f856-4595-b38d-4d01e3ef0978 | Отключение по УРОВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-2A/ДЗШ 00ACB00 2к. (00ACB00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Отключение по УРОВ | 73819b99-3f81-48dd-8179-8d54587d413b | 00ACB00EW211_XK01
7123 | ДЗШ | 88a0d13a-6f69-4fdc-8459-e8f994daa4cc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-1A/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 3b6c4779-e48c-4207-968f-d76e6815ae87 | Срабатывание ДЗШ при опробовании |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-2A/ДЗШ 00ACB00 2к. (00ACB00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Срабатывание ДЗШ при опробовании | 5e5b2b88-ea11-4063-9c0e-d12b6eea8de8 | 00ACB00EW210_XK01
7124 | ДЗШ | 88a0d13a-6f69-4fdc-8459-e8f994daa4cc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-1A/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | f7b8fd35-d191-4175-b2bd-74e721f6e6a8 | Срабатывание на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-2A/ДЗШ 00ACB00 2к. (00ACB00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Отключение | 4078337e-bc16-4de0-98ce-4665c2582559 | 00ACB00EW208_XK01
7125 | ДЗШ | 88a0d13a-6f69-4fdc-8459-e8f994daa4cc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-1A/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 97151aa2-ea4c-49d8-bdbd-dd1c77920391 | Группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-2A/ДЗШ 00ACB00 2к. (00ACB00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Группа уставок 2 | af06c500-16fc-4616-8e0f-ed0a85b41839 | 00ACB00EK210_XN10
7126 | ДЗШ | 88a0d13a-6f69-4fdc-8459-e8f994daa4cc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-1A/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 6985ec39-c145-4cc6-a55e-e713eb0b64fb | Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-2A/ДЗШ 00ACB00 2к. (00ACB00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Группа уставок 1 | f9aae1b5-821c-4612-872e-887db93ff36e | 00ACB00EK209_XN10
7127 | ДЗШ | 88a0d13a-6f69-4fdc-8459-e8f994daa4cc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-1A/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | cd6695ae-efeb-4a3d-bb94-bd5716115729 | Блок SG5 (ТТ {выкл. 5}) | ДЗШ 2к. Крышка БИ (SG5) токов 00ACQ63 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-2A/ДЗШ 00ACB00 2к. (00ACB00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Крышка БИ (SG5) токов 00ACQ63 не вставлена | 24f4c592-6a6e-4979-bd83-706a73b578e2 | 00ACB00EK230_XN12
7128 | ДЗШ | 88a0d13a-6f69-4fdc-8459-e8f994daa4cc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-1A/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 9fb82275-927d-42f9-ab64-bf653596bb7c | Блок SG4 (ТТ {выкл. 4}) | ДЗШ 2к. Крышка БИ (SG4) токов 00ACQ53 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-2A/ДЗШ 00ACB00 2к. (00ACB00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Крышка БИ (SG4) токов 00ACQ53 не вставлена | 7dee6fb7-f6af-4ee9-a19f-f152643ff9d1 | 00ACB00EK229_XN12
7129 | КСЗ | 797a7841-edc8-4c1b-8d7e-256e45f7816c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/AKKUYU HAT-1/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | cb2ba615-8871-49c2-b964-652d963aa629 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/AKKUYU HAT-1/КСЗ 2к. 00ACL05 (00ACL05GH002-A1) | Связь с устройстом 00ACL05GH002-A1 установлена | 6f866cd6-526e-48de-a12c-ece84bac33d8 | 00ACL05GH002A1_XN99
7130 | A04 SICOM-3028 L2 | 79da6957-ba0b-4dcb-8105-65cfa7e29ad0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 036f41cb-5502-4264-b5e0-6ae272b0b758 | Состояние порта №4 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB10GH001-A04) | Состояние порта №04 | 41f579de-8118-435b-bd53-4c1810bb3777 | 00AVB10GH001A04ZV04_XN91
7131 | A04 SICOM-3028 L2 | 79da6957-ba0b-4dcb-8105-65cfa7e29ad0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 0c3ced16-e085-40ae-88a6-db8f62e39805 | Состояние порта №10 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB10GH001-A04) | Состояние порта №10 | 6c22b9e5-ec2b-45bf-93e6-0d20fcd84a47 | 00AVB10GH001A04ZV10_XN91
7132 | A04 SICOM-3028 L2 | 79da6957-ba0b-4dcb-8105-65cfa7e29ad0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 11dd6a69-281d-41e5-aa91-107987318675 | Состояние порта №1 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB10GH001-A04) | Состояние порта №01 | c665cb03-cfa3-4af6-a32d-79df00565547 | 00AVB10GH001A04ZV01_XN91
7133 | A04 SICOM-3028 L2 | 79da6957-ba0b-4dcb-8105-65cfa7e29ad0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 177ac86f-a5e2-48f5-9d03-0a5fc2a30aca | Состояние порта №11 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB10GH001-A04) | Состояние порта №11 | 0b421acf-45ff-49b4-9774-c662cec19363 | 00AVB10GH001A04ZV11_XN91
7134 | A04 SICOM-3028 L2 | 79da6957-ba0b-4dcb-8105-65cfa7e29ad0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 1afac838-93c9-4b11-9ece-26ac77dd341a | Состояние порта №20 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB10GH001-A04) | Состояние порта №20 | 1290da7a-bf4d-4228-86c4-557d632aea5f | 00AVB10GH001A04ZV20_XN91
7135 | A04 SICOM-3028 L2 | 79da6957-ba0b-4dcb-8105-65cfa7e29ad0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 21b60423-2c6b-4662-acbc-40fe39216860 | Состояние порта №6 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB10GH001-A04) | Состояние порта №06 | face131a-7251-4457-822a-e39a6e22517a | 00AVB10GH001A04ZV06_XN91
7136 | A04 SICOM-3028 L2 | 79da6957-ba0b-4dcb-8105-65cfa7e29ad0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 24e50930-ce02-4946-bc94-31c8ecc387d5 | Состояние порта №15 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB10GH001-A04) | Состояние порта №15 | edaa9c29-8f9c-4935-b4eb-e8b046bfddec | 00AVB10GH001A04ZV15_XN91
7137 | A04 SICOM-3028 L2 | 79da6957-ba0b-4dcb-8105-65cfa7e29ad0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 2a902a05-7dbe-42c3-8f40-916ea1632c60 | Состояние порта №12 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB10GH001-A04) | Состояние порта №12 | e3d67089-e651-4163-af2a-41146e9ae649 | 00AVB10GH001A04ZV12_XN91
7138 | A04 SICOM-3028 L2 | 79da6957-ba0b-4dcb-8105-65cfa7e29ad0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 37156044-96b4-4a3c-a454-4566d9aedf7c | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB10GH001-A04) | Связь с устройстом 00AVB10GH001-A04 установлена | 47d367f6-8757-446f-8620-9bda6167db3b | 00AVB10GH001A04_XN99
7139 | A04 SICOM-3028 L2 | 79da6957-ba0b-4dcb-8105-65cfa7e29ad0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 425812b7-2ff0-48a7-9655-f8280b7814dc | Состояние порта №9 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB10GH001-A04) | Состояние порта №09 | 55964b2f-b681-4d06-8f3d-f52d66e64524 | 00AVB10GH001A04ZV09_XN91
7140 | A04 SICOM-3028 L2 | 79da6957-ba0b-4dcb-8105-65cfa7e29ad0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 44232791-472e-49ef-b100-be37966e1b5f | Состояние порта №26 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB10GH001-A04) | Состояние порта №26 | 11ec87bc-6248-47fe-b797-55128f626c53 | 00AVB10GH001A04ZV26_XN91
7141 | A04 SICOM-3028 L2 | 79da6957-ba0b-4dcb-8105-65cfa7e29ad0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 588b8a52-dbdd-43d7-9656-54a70f893db6 | Состояние порта №13 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB10GH001-A04) | Состояние порта №13 | 25cfe625-dfee-40d7-96c7-0fa7751c3adc | 00AVB10GH001A04ZV13_XN91
7142 | A04 SICOM-3028 L2 | 79da6957-ba0b-4dcb-8105-65cfa7e29ad0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 5ed08f0f-0f16-4cc0-a58d-4efa7d658422 | Состояние порта №18 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB10GH001-A04) | Состояние порта №18 | cedf45b9-6a73-4565-afc8-19be7ef247b4 | 00AVB10GH001A04ZV18_XN91
7143 | A04 SICOM-3028 L2 | 79da6957-ba0b-4dcb-8105-65cfa7e29ad0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 5f84bfb4-1d78-47fc-b0ec-8cff18de0dae | Состояние порта №21 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB10GH001-A04) | Состояние порта №21 | 1f8412d6-8a3f-4269-9bee-16339570b793 | 00AVB10GH001A04ZV21_XN91
7144 | A04 SICOM-3028 L2 | 79da6957-ba0b-4dcb-8105-65cfa7e29ad0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 5fa9d9cc-2507-4a2e-84a3-d18428c5fcfe | Состояние порта №27 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB10GH001-A04) | Состояние порта №27 | dee3c80b-e204-4869-916a-64049bb8c7f8 | 00AVB10GH001A04ZV27_XN91
7145 | A04 SICOM-3028 L2 | 79da6957-ba0b-4dcb-8105-65cfa7e29ad0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 64f5b55d-a76f-4367-b6e2-93b7ca601573 | Состояние порта №19 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB10GH001-A04) | Состояние порта №19 | efe6a524-9593-4677-b1eb-1311bdfa72b5 | 00AVB10GH001A04ZV19_XN91
7146 | A04 SICOM-3028 L2 | 79da6957-ba0b-4dcb-8105-65cfa7e29ad0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 73eb9694-5da0-4045-89d5-076f2f5eddb3 | Состояние порта №3 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB10GH001-A04) | Состояние порта №03 | b81d9044-b88e-459f-8eaa-49b5918785ab | 00AVB10GH001A04ZV03_XN91
7147 | A04 SICOM-3028 L2 | 79da6957-ba0b-4dcb-8105-65cfa7e29ad0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 78bcf820-5b5e-4772-8ebd-974f3d0f1926 | Состояние порта №8 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB10GH001-A04) | Состояние порта №08 | 9eb5ef93-962c-4066-b588-d327c5640e31 | 00AVB10GH001A04ZV08_XN91
7148 | A04 SICOM-3028 L2 | 79da6957-ba0b-4dcb-8105-65cfa7e29ad0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 79c87390-be5b-4c96-81b7-50cbc2463c8c | Состояние порта №14 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB10GH001-A04) | Состояние порта №14 | e7566ecc-d64b-4d4f-8fa8-2580366bb9d5 | 00AVB10GH001A04ZV14_XN91
7149 | A04 SICOM-3028 L2 | 79da6957-ba0b-4dcb-8105-65cfa7e29ad0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 7f0fce56-009a-47fe-8879-4641816eebd2 | Состояние порта №23 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB10GH001-A04) | Состояние порта №23 | a225b305-7ce2-4f0f-8c62-17b2626106e2 | 00AVB10GH001A04ZV23_XN91
7150 | A04 SICOM-3028 L2 | 79da6957-ba0b-4dcb-8105-65cfa7e29ad0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 82f0e00f-85b8-4a20-8545-7868e4c22d57 | Состояние порта №7 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB10GH001-A04) | Состояние порта №07 | 26ba4c98-a605-4da5-8caf-7b842c6eaa10 | 00AVB10GH001A04ZV07_XN91
7151 | A04 SICOM-3028 L2 | 79da6957-ba0b-4dcb-8105-65cfa7e29ad0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 888d9c55-d18d-4900-a35f-d7b7e11f81e4 | Состояние порта №24 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB10GH001-A04) | Состояние порта №24 | 8c80f7d0-aa2d-440e-a336-9e999bcfab83 | 00AVB10GH001A04ZV24_XN91
7152 | A04 SICOM-3028 L2 | 79da6957-ba0b-4dcb-8105-65cfa7e29ad0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 95454426-77ae-4cc6-97ae-688a00777088 | Состояние порта №25 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB10GH001-A04) | Состояние порта №25 | 239bbbb9-0231-4569-b10d-a2139949b579 | 00AVB10GH001A04ZV25_XN91
7153 | A04 SICOM-3028 L2 | 79da6957-ba0b-4dcb-8105-65cfa7e29ad0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 9b9a02c6-6a6e-4560-9e88-1b4e6a4cbda0 | Состояние порта №16 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB10GH001-A04) | Состояние порта №16 | 5c0e18d6-70b1-4c90-a2da-d7a5a145f25d | 00AVB10GH001A04ZV16_XN91
7154 | A04 SICOM-3028 L2 | 79da6957-ba0b-4dcb-8105-65cfa7e29ad0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | a0f75284-35fb-4fdd-a170-0315d7c40e0e | Состояние порта №22 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB10GH001-A04) | Состояние порта №22 | c2d1414b-1495-4eed-bab0-00578c85883a | 00AVB10GH001A04ZV22_XN91
7155 | A04 SICOM-3028 L2 | 79da6957-ba0b-4dcb-8105-65cfa7e29ad0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | a64aff8e-3013-43d6-a985-ec687f50edff | Питание вход №1 |  | integer | Питание SICOM | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB10GH001-A04) | Питание коммутатора на входе 1 | f98eee42-5371-4c24-a2a1-155947e5e885 | 00AVB10GH001A04XM57_XN95
7156 | A04 SICOM-3028 L2 | 79da6957-ba0b-4dcb-8105-65cfa7e29ad0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | b6e66b53-5d08-4142-97ee-c08be7aa26e2 | Состояние порта №17 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB10GH001-A04) | Состояние порта №17 | a507a761-6703-4721-aa15-a9c7c47b0d72 | 00AVB10GH001A04ZV17_XN91
7157 | A04 SICOM-3028 L2 | 79da6957-ba0b-4dcb-8105-65cfa7e29ad0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | b9b68e8d-cd0d-4cdf-b36f-5f3cd8e19ea8 | Состояние порта №2 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB10GH001-A04) | Состояние порта №02 | f5c56f34-6b35-41ff-8ac7-720f6501e765 | 00AVB10GH001A04ZV02_XN91
7158 | A04 SICOM-3028 L2 | 79da6957-ba0b-4dcb-8105-65cfa7e29ad0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | cb61d204-475b-4b85-a559-5c7aabc7f737 | Состояние порта №5 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB10GH001-A04) | Состояние порта №05 | 7c0c2eeb-f6e0-4f2e-ae80-e128699d947a | 00AVB10GH001A04ZV05_XN91
7159 | A04 SICOM-3028 L2 | 79da6957-ba0b-4dcb-8105-65cfa7e29ad0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | e6db109c-57e9-4332-94c4-514e97b4db85 | Питание вход №2 |  | integer | Питание SICOM | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB10GH001-A04) | Питание коммутатора на входе 2 | 43fe515b-2885-4a68-8c20-835c9ed97562 | 00AVB10GH001A04XM58_XN95
7160 | A04 SICOM-3028 L2 | 79da6957-ba0b-4dcb-8105-65cfa7e29ad0 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB10GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | fea1e217-329c-4aa3-bb6e-0bf7e276f540 | Состояние порта №28 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB10GH001)/Коммутатор L2 УСО (00AVB10GH001-A04) | Состояние порта №28 | 391beea7-02c8-4e2b-8079-7d6f78c60c1f | 00AVB10GH001A04ZV28_XN91
7161 | ДЗШ | 88a0d13a-6f69-4fdc-8459-e8f994daa4cc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-1A/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | aaa3bf8d-77e4-420b-a623-f89d83a6037f | Блок SG3 (ТТ {выкл. 3}) | ДЗШ 2к. Крышка БИ (SG3) токов 00ACQ33 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-2A/ДЗШ 00ACB00 2к. (00ACB00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Крышка БИ (SG3) токов 00ACQ33 не вставлена | 87b13bf0-2c93-4a68-8ce6-abc8ef659dc4 | 00ACB00EK228_XN12
7162 | ДЗШ | 88a0d13a-6f69-4fdc-8459-e8f994daa4cc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-1A/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | b8cabbfb-248f-41bc-8cda-bfb9389d745b | Блок SG2 (ТТ {выкл. 2}) | ДЗШ 2к. Крышка БИ (SG2) токов 00ACQ23 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-2A/ДЗШ 00ACB00 2к. (00ACB00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Крышка БИ (SG2) токов 00ACQ23 не вставлена | 98c89dc3-bddb-4b43-9a9c-6195482a4954 | 00ACB00EK227_XN12
7163 | ДЗШ | 88a0d13a-6f69-4fdc-8459-e8f994daa4cc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-1A/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 48947e0f-ff04-4486-976a-1f0e3d5c2d2e | Блок SG1 (ТТ {выкл. 1}) | ДЗШ 2к. Крышка БИ (SG1) токов 00ACQ13 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-2A/ДЗШ 00ACB00 2к. (00ACB00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Крышка БИ (SG1) токов 00ACQ13 не вставлена | 4599ebf1-b502-4eef-9724-7ff063d7dd97 | 00ACB00EK226_XN12
7164 | ДЗШ | 88a0d13a-6f69-4fdc-8459-e8f994daa4cc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-1A/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | e3951fb2-a65e-481d-bc00-b3024a58b8a1 | Внешний УРОВ от {выкл. 5} | ДЗШ 2к. Внешний УРОВ от 00ACQ63 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-2A/ДЗШ 00ACB00 2к. (00ACB00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Внешний УРОВ от 00ACQ63 | e91bbe10-450d-4a37-859c-e3b0f304c7a8 | 00ACB00EW206_XK01
7165 | ДЗШ | 88a0d13a-6f69-4fdc-8459-e8f994daa4cc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-1A/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 320cae7e-e5b4-4db6-ab1b-3976002159de | Внешний УРОВ от {выкл. 4} | ДЗШ 2к. Внешний УРОВ от 00ACQ53 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-2A/ДЗШ 00ACB00 2к. (00ACB00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Внешний УРОВ от 00ACQ53 | 6a2e64a8-3155-4d13-bdf9-091153d27bb6 | 00ACB00EW205_XK01
7166 | ДЗШ | 88a0d13a-6f69-4fdc-8459-e8f994daa4cc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-1A/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 9a690ee6-6b18-4cce-8b0b-9c0cecdd9edb | Группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-2A/ДЗШ 00ACB00 2к. (00ACB00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Группа уставок 4 | b638407d-9bd9-4df0-a3fa-6a625c28085d | 00ACB00EK212_XN10
7167 | ДЗШ | 88a0d13a-6f69-4fdc-8459-e8f994daa4cc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-1A/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 52a9f47c-31f9-44ab-9fc4-6a240d08997c | Группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-2A/ДЗШ 00ACB00 2к. (00ACB00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Группа уставок 3 | 6712cdd6-bc13-4d50-ab50-0aaaac98a6e4 | 00ACB00EK211_XN10
7168 | ДЗШ | 88a0d13a-6f69-4fdc-8459-e8f994daa4cc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-1A/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 0b6813d0-dfc8-4eed-80d2-9439a50bb5a2 | Ключ SA15 Выходные цепи {выкл. 4} | ДЗШ 2к. Ключ SA15 "Цепи отключения 00ACQ53" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-2A/ДЗШ 00ACB00 2к. (00ACB00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Ключ SA15 "Цепи отключения 00ACQ53" - вывод | 3749f712-0183-4981-ac7d-e7521def22a1 | 00ACB00EK220_XN02
7169 | ДЗШ | 88a0d13a-6f69-4fdc-8459-e8f994daa4cc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-1A/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 3450a4d7-a59e-4925-ad09-982f0c8a3f00 | Блок SG6 (ТТ {выкл. 6}) | ДЗШ 2к. Крышка БИ (SG6) токов 00ACQ72 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-2A/ДЗШ 00ACB00 2к. (00ACB00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Крышка БИ (SG6) токов 00ACQ72 не вставлена | 15e5c443-a564-4b21-b95b-00814b87be96 | 00ACB00EK231_XN12
7170 | ДЗШ | 88a0d13a-6f69-4fdc-8459-e8f994daa4cc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-1A/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 0588f8b7-128c-4942-86dc-fbe1315377cb | Внешний УРОВ от {выкл. 6} | ДЗШ 2к. Внешний УРОВ от 00ACQ72 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-2A/ДЗШ 00ACB00 2к. (00ACB00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Внешний УРОВ от 00ACQ72 | 4558bcab-5779-48ab-8a11-18f507ae4419 | 00ACB00EW207_XK01
7171 | ДЗШ | 88a0d13a-6f69-4fdc-8459-e8f994daa4cc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-1A/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 7ea465a7-7f8c-45fd-9395-1a47ce46bd15 | Ключ SA2 ДЗШ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-2A/ДЗШ 00ACB00 2к. (00ACB00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Ключ SA2 "ДЗШ" - вывод | 2b2364d7-6c0a-43fb-ba73-aac4f7c220d0 | 00ACB00EK203_XN02
7172 | Шкаф ДЗШ 2к. | ac1b7e76-c77b-4bac-a256-2e96dfa9ab47 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-2A | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-1A/ДЗШ 00ACA00 2к. (00ACA00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Дверь шкафа открыта | 25b1bf1a-397c-492e-b2a9-f2596fa29503 | 00ACA00EK202_XN01
7173 | Шкаф ДЗШ 1к. | 1a340519-0976-4bee-a788-4a136a02b924 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-2A | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-1A/ДЗШ 00ACA00 1к. (00ACA00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Дверь шкафа открыта | a9ff1fce-0bbf-4b89-84a4-2829cf72ed73 | 00ACA00EK102_XN01
7174 | ДЗШ | aec51b86-e3e7-4d02-aca1-5f35ca86f12f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-2A/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 7e3e735a-1623-44a1-883d-a78f44091385 | Срабатывание (обобщенное) |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A12) | ДЗШ 1к (00ACA00GH001-A1). Срабатывание защит | 540a5a5e-07ac-4788-9664-6fa83af9baf6 | 00ACA00EW101_XK01
7175 | ДЗШ | aec51b86-e3e7-4d02-aca1-5f35ca86f12f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-2A/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 69ab3f57-cd6e-4f84-9c4d-0137f42a848a | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A12) | ДЗШ 1к (00ACA00GH001-A1). Неисправность | fc47ffcf-e911-4be9-9a2a-a411c7e560d8 | 00ACA00EK101_XF01
7176 | ДЗШ | aec51b86-e3e7-4d02-aca1-5f35ca86f12f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-2A/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 25e68b97-445d-4687-84f3-6ebe928f7468 | Ключ SA14 Пуск УРОВ {выкл. 3} | ДЗШ 1к. Ключ SA14 "Пуск УРОВ 00ACQ31" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-1A/ДЗШ 00ACA00 1к. (00ACA00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Ключ SA14 "Пуск УРОВ 00ACQ31" - вывод | 99f48a92-d3ac-4413-9873-abde97f8383d | 00ACA00EK119_XN02
7177 | ДЗШ | aec51b86-e3e7-4d02-aca1-5f35ca86f12f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-2A/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 5b7aec89-41c5-42ff-a336-24c6a067c9af | Ключ SA13 Выходные цепи {выкл. 3} | ДЗШ 1к. Ключ SA13 "Цепи отключения 00ACQ31" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-1A/ДЗШ 00ACA00 1к. (00ACA00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Ключ SA13 "Цепи отключения 00ACQ31" - вывод | e173b7f9-7e05-4af9-a306-8647458f8d56 | 00ACA00EK118_XN02
7178 | ДЗШ | aec51b86-e3e7-4d02-aca1-5f35ca86f12f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-2A/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 0d58252d-cbfa-4cf8-8d3a-21be42b04a22 | Ключ SA12 Пуск УРОВ {выкл. 2} | ДЗШ 1к. Ключ SA12 "Пуск УРОВ 00ACQ21" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-1A/ДЗШ 00ACA00 1к. (00ACA00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Ключ SA12 "Пуск УРОВ 00ACQ21" - вывод | f4cc31e9-c4dc-4e3e-b086-0488bd6080b1 | 00ACA00EK117_XN02
7179 | ДЗШ | aec51b86-e3e7-4d02-aca1-5f35ca86f12f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-2A/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | f230c0d5-2174-4b80-a277-7d3a3eff0667 | Ключ SA11 Выходные цепи {выкл. 2} | ДЗШ 1к. Ключ SA11 "Цепи отключения 00ACQ21" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-1A/ДЗШ 00ACA00 1к. (00ACA00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Ключ SA11 "Цепи отключения 00ACQ21" - вывод | 2aaf6081-9ead-44df-9b53-69f4009f49f5 | 00ACA00EK116_XN02
7180 | ДЗШ | aec51b86-e3e7-4d02-aca1-5f35ca86f12f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-2A/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 46dc6071-c2f0-4654-8a7a-51929b1c3944 | Ключ SA10 Пуск УРОВ {выкл. 1} | ДЗШ 1к. Ключ SA10 "Пуск УРОВ 00ACQ11" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-1A/ДЗШ 00ACA00 1к. (00ACA00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Ключ SA10 "Пуск УРОВ 00ACQ11" - вывод | 596ad887-516c-405c-9c0d-1a92bd061a52 | 00ACA00EK115_XN02
7181 | ДЗШ | aec51b86-e3e7-4d02-aca1-5f35ca86f12f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-2A/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | de443cc1-6d2d-4a20-b6fd-702252cfe16c | Ключ SA6 УРОВ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-1A/ДЗШ 00ACA00 1к. (00ACA00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Ключ SA6 "Групповое УРОВ" - вывод (резерв) | 76a10607-f720-4c5b-b793-868b059904b4 | 00ACA00EK113_XN02
7182 | ДЗО | 7bdad83f-30ff-4fad-a6c0-65fe44331251 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 4cf4b649-9028-4e87-8ec0-fc18cba8dc77 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ДЗО 2к. 00ACL06 (00ACL06GH002-A2) | Связь с устройстом 00ACL06GH002-A2 установлена | 175f6345-e58d-44db-9005-4b1e5498602b | 00ACL06GH002A2_XN99
7183 | ДЗШ | aec51b86-e3e7-4d02-aca1-5f35ca86f12f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-2A/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 4e80149f-5320-4ee1-9f4a-7541c99c027a | Ключ SA20 Пуск УРОВ {выкл. 6} |  | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-1A/ДЗШ 00ACA00 1к. (00ACA00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Ключ SA20 "Пуск УРОВ 00ACQ71" - вывод | c9d4712f-c875-4559-8327-95adb44044f8 | 00ACA00EK125_XN02
7184 | ДЗШ | aec51b86-e3e7-4d02-aca1-5f35ca86f12f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-2A/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 6ae036d0-034a-4718-a2df-f6f7a3e3b439 | Ключ SA7 Разрешение опробывания |  | discrete | Работа_вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-1A/ДЗШ 00ACA00 1к. (00ACA00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Ключ SA7 "Разрешение опробования" - работа | 57668a65-9d6d-4873-ab82-f7932ceda160 | 00ACA00EK108_XB10
7185 | ДЗШ | aec51b86-e3e7-4d02-aca1-5f35ca86f12f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-2A/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 39f6c0db-e2aa-4e86-ab08-a012530fe0b8 | Ключ SA5 Запрет АПВ |  | discrete | Работа_вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-1A/ДЗШ 00ACA00 1к. (00ACA00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Ключ SA5 "Запрет АПВ" - работа | 0956aab1-fe6c-42af-9105-af159de345b1 | 00ACA00EK107_XN03
7186 | ДЗШ | aec51b86-e3e7-4d02-aca1-5f35ca86f12f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-2A/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | dff9db68-9aa3-467e-bb68-42e3f20b3dc9 | Ключ SA4 Очувствление нормальный режим |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-1A/ДЗШ 00ACA00 1к. (00ACA00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Ключ SA4 "Очувствление" - нормальный режим | 5738444b-346e-4ac9-a1a7-c78ab241b573 | 00ACA00EK105_XB10
7187 | ДЗШ | aec51b86-e3e7-4d02-aca1-5f35ca86f12f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-2A/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 187e526e-28de-420d-ad74-58ea1f7baeff | Ключ SA4 Очувствление оперативный вывод |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-1A/ДЗШ 00ACA00 1к. (00ACA00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Ключ SA4 "Очувствление" - оперативный ввод | 395f862f-b372-49b4-b5dd-520e6efba76c | 00ACA00EK106_XN02
7188 | ДЗШ | aec51b86-e3e7-4d02-aca1-5f35ca86f12f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-2A/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 5dad0649-2345-440f-964b-dc46457d50b3 | Ключ SA19 Выходные цепи {выкл. 6} | ДЗШ 1к. Ключ SA19 "Цепи отключения 00ACQ71" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-1A/ДЗШ 00ACA00 1к. (00ACA00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Ключ SA19 "Цепи отключения 00ACQ71" - вывод | c45c60db-6b2a-4e98-af15-de3022be64cd | 00ACA00EK124_XN02
7189 | ДЗШ | aec51b86-e3e7-4d02-aca1-5f35ca86f12f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-2A/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | cadd88a7-2024-409f-84b9-27811f124c74 | Ключ SA18 Пуск УРОВ {выкл. 5} | ДЗШ 1к. Ключ SA18 "Пуск УРОВ 00ACQ61" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-1A/ДЗШ 00ACA00 1к. (00ACA00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Ключ SA18 "Пуск УРОВ 00ACQ61" - вывод | 3cd3b8ea-3e4f-434b-9996-6e02181d794f | 00ACA00EK123_XN02
7190 | ДЗШ | aec51b86-e3e7-4d02-aca1-5f35ca86f12f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-2A/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 7c887355-186c-4221-9dcf-3dc6ac0ad2ff | Ключ SA9 Выходные цепи {выкл. 1} | ДЗШ 1к. Ключ SA9 "Цепи отключения 00ACQ11" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-1A/ДЗШ 00ACA00 1к. (00ACA00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Ключ SA9 "Цепи отключения 00ACQ11" - вывод | 399158d4-a29f-48a9-92dd-444a50111e09 | 00ACA00EK114_XN02
7191 | ДЗШ | aec51b86-e3e7-4d02-aca1-5f35ca86f12f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-2A/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 6985ec39-c145-4cc6-a55e-e713eb0b64fb | Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-1A/ДЗШ 00ACA00 1к. (00ACA00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Группа уставок 1 | ac73ce82-f2dc-4758-bdbb-01e395d98c1a | 00ACA00EK109_XN10
7192 | ДЗШ | aec51b86-e3e7-4d02-aca1-5f35ca86f12f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-2A/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 48947e0f-ff04-4486-976a-1f0e3d5c2d2e | Блок SG1 (ТТ {выкл. 1}) | ДЗШ 1к. Крышка БИ (SG1) токов 00ACQ11 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-1A/ДЗШ 00ACA00 1к. (00ACA00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Крышка БИ (SG1) токов 00ACQ11 не вставлена | 73daf52f-dd02-4ffd-8e03-41f6599bda07 | 00ACA00EK126_XN12
7193 | ДЗШ | aec51b86-e3e7-4d02-aca1-5f35ca86f12f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-2A/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | b8cabbfb-248f-41bc-8cda-bfb9389d745b | Блок SG2 (ТТ {выкл. 2}) | ДЗШ 1к. Крышка БИ (SG2) токов 00ACQ21 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-1A/ДЗШ 00ACA00 1к. (00ACA00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Крышка БИ (SG2) токов 00ACQ21 не вставлена | fcef3227-2f65-4335-9196-2cc61cdc732e | 00ACA00EK127_XN12
7194 | ДЗШ | aec51b86-e3e7-4d02-aca1-5f35ca86f12f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-2A/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 9fb82275-927d-42f9-ab64-bf653596bb7c | Блок SG4 (ТТ {выкл. 4}) | ДЗШ 1к. Крышка БИ (SG4) токов 00ACQ51 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-1A/ДЗШ 00ACA00 1к. (00ACA00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Крышка БИ (SG4) токов 00ACQ51 не вставлена | 0bb4847c-4e56-4b83-9612-fe4592ef1234 | 00ACA00EK129_XN12
7195 | ДЗШ | aec51b86-e3e7-4d02-aca1-5f35ca86f12f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-2A/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 3450a4d7-a59e-4925-ad09-982f0c8a3f00 | Блок SG6 (ТТ {выкл. 6}) | ДЗШ 1к. Крышка БИ (SG6) токов 00ACQ71 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-1A/ДЗШ 00ACA00 1к. (00ACA00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Крышка БИ (SG6) токов 00ACQ71 не вставлена | 1799fb06-2842-4e2e-937b-f8aa1ac56333 | 00ACA00EK131_XN12
7196 | ДЗШ | aec51b86-e3e7-4d02-aca1-5f35ca86f12f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-2A/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 96749a0f-54c3-4626-a23b-36d7d0ceb0d3 | Блок SG7 (ТН шин) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-1A/ДЗШ 00ACA00 1к. (00ACA00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Крышка БИ (SG7) цепей напряжения не вставлена | bfbcee28-70af-4be6-906d-b8e6968badd7 | 00ACA00EK132_XN12
7197 | ДЗШ | aec51b86-e3e7-4d02-aca1-5f35ca86f12f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-2A/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 8ea72d16-d954-4953-b600-15367ab48fcb | Обрыв цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-1A/ДЗШ 00ACA00 1к. (00ACA00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Обрыв цепей тока | 22b45f45-c4e7-414a-98a2-149be89f02ab | 00ACA00EK133_XF91
7198 | ДЗШ | aec51b86-e3e7-4d02-aca1-5f35ca86f12f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-2A/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 3707523d-0411-4a10-aa6f-c8d4b0334067 | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-1A/ДЗШ 00ACA00 1к. (00ACA00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Неисправность цепей напряжения | f2a12ec3-e945-4a1d-90cf-744564960339 | 00ACA00EK134_XM51
7199 | G11 ИБП | 7c13c1d5-bff9-4b0a-8ab7-6c7de4df35b2 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №1 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 0a25a644-e1cc-4831-bca1-fae43b0f0b12 | Выходная частота |  | analog | Частота | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH001)/ИБП (00AVB01GH001-G11) | Выходная частота | 21d0e5a0-b466-49ff-a3d6-2c40e6981c9f | 00AVB01GH001G11CE08_XQ10
7200 | G11 ИБП | 7c13c1d5-bff9-4b0a-8ab7-6c7de4df35b2 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №1 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 1c66d4be-3301-4bd7-80c6-3f689c51985d | Напряжение на батарее |  | analog | Напряжение до 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH001)/ИБП (00AVB01GH001-G11) | Напряжение на батарее | 6bb43fb7-1d05-4d8b-8956-a00092a3f245 | 00AVB01GH001G11CE03_XQ93
7201 | G11 ИБП | 7c13c1d5-bff9-4b0a-8ab7-6c7de4df35b2 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №1 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 22f23445-1f00-4352-b32e-d94596633778 | Статус выхода |  | integer | Статус выхода ИБП | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH001)/ИБП (00AVB01GH001-G11) | Статус выхода | 5b5696ae-c431-4113-bc96-1d2fa1cb31c4 | 00AVB01GH001G11XM04_XQ12
7202 | G11 ИБП | 7c13c1d5-bff9-4b0a-8ab7-6c7de4df35b2 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №1 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 2b100ed8-47c7-41c4-afa1-e2465da8de16 | Входное напряжение |  | analog | Напряжение до 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH001)/ИБП (00AVB01GH001-G11) | Входное напряжение | 8ff367b6-39ca-44e9-bc38-c784f467ce38 | 00AVB01GH001G11CE05_XQ12
7203 | G11 ИБП | 7c13c1d5-bff9-4b0a-8ab7-6c7de4df35b2 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №1 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 385b05c8-073a-442b-ae22-223c321bf7d4 | Выходное напряжение |  | analog | Напряжение до 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH001)/ИБП (00AVB01GH001-G11) | Выходное напряжение | 3dff7d1a-eccb-4257-9df0-7d37acc41844 | 00AVB01GH001G11CE07_XQ12
7204 | G11 ИБП | 7c13c1d5-bff9-4b0a-8ab7-6c7de4df35b2 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №1 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 5fdb3335-062a-4add-b485-b74242c44d6a | Емкость батареи |  | analog | Емкость, % | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH001)/ИБП (00AVB01GH001-G11) | Емкость батареи | 1e5a6a5f-af36-42f2-b969-326757141732 | 00AVB01GH001G11CE02_XQ92
7205 | G11 ИБП | 7c13c1d5-bff9-4b0a-8ab7-6c7de4df35b2 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №1 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 61671baf-2001-417e-b8cd-a8b27552e014 | Нагрузка |  | analog | Нагрузка, % | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH001)/ИБП (00AVB01GH001-G11) | Нагрузка | 39eeba66-5930-4ad2-8016-ff3fafc460de | 00AVB01GH001G11CE09_XQ93
7206 | G11 ИБП | 7c13c1d5-bff9-4b0a-8ab7-6c7de4df35b2 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №1 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 6772d4fd-79f7-4c1a-b92e-fd0b006b8f0e | Индикатор необходимости замены батареи |  | integer | Необходимость замены ИБП | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH001)/ИБП (00AVB01GH001-G11) | Индикатор необходимости замены батареи | 56ed2398-6b21-4a80-b1a9-3c74012ad792 | 00AVB01GH001G11XM03_XN96
7207 | G11 ИБП | 7c13c1d5-bff9-4b0a-8ab7-6c7de4df35b2 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №1 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 6c780e28-39ed-4992-86e8-b88c46e45d76 | Температура окружающей среды |  | analog | Температура | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH001)/ИБП (00AVB01GH001-G11) | Температура окружающей среды | 6b6aeb33-53a9-47f0-ba42-3c43f4973d02 | 00AVB01GH001G11CE10_XQ90
7208 | G11 ИБП | 7c13c1d5-bff9-4b0a-8ab7-6c7de4df35b2 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №1 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 9857b700-086c-4c77-9f67-3d401ee6c07e | Статус входного напряжения |  | integer | Неисправность входа ИБП | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH001)/ИБП (00AVB01GH001-G11) | Неисправности входного напряжения | 28d6d4d6-cb0d-4bc7-86c6-1242da8d9cc1 | 00AVB01GH001G11XM05_XF91
7209 | G11 ИБП | 7c13c1d5-bff9-4b0a-8ab7-6c7de4df35b2 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №1 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | c82d3fd0-fdea-496e-8e5c-1b05a22dd4ab | Время автономной работы с момента переключения на батарею |  | analog | Second | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH001)/ИБП (00AVB01GH001-G11) | Время автономной работы с момента переключения на батарею | d9e73d5b-c36f-40e7-9c5c-774f2c8884d9 | 00AVB01GH001G11CE01_XQ92
7210 | G11 ИБП | 7c13c1d5-bff9-4b0a-8ab7-6c7de4df35b2 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №1 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | d615cd7a-6d61-4ceb-adb6-68754ee56c54 | Статус батареи |  | integer | Статус батареи ИБП | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH001)/ИБП (00AVB01GH001-G11) | Статус батареи | ed7e4171-7207-4a67-8c3f-fcba1e549244 | 00AVB01GH001G11XM01_XQ12
7211 | G11 ИБП | 7c13c1d5-bff9-4b0a-8ab7-6c7de4df35b2 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №1 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | e12cf9f9-8258-4066-9a83-5810d3dd5649 | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH001)/ИБП (00AVB01GH001-G11) | Связь с устройстом 00AVB01GH001-G11 установлена | eeae5a27-ce97-477f-9670-bae23dafcf7d | 00AVB01GH001G11_XN99
7212 | G11 ИБП | 7c13c1d5-bff9-4b0a-8ab7-6c7de4df35b2 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №1 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | e611b2c0-f38d-428e-b4ea-5605de76897e | Время автономной работы оставшиеся |  | analog | Second | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH001)/ИБП (00AVB01GH001-G11) | Время автономной работы оставшееся | 9d1e9c7b-7406-4f86-9dca-bf6cbe082f77 | 00AVB01GH001G11CE04_XQ92
7213 | G11 ИБП | 7c13c1d5-bff9-4b0a-8ab7-6c7de4df35b2 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №1 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | fb87bfa6-9abf-4c02-abf3-1204d307ddbf | Входная частота |  | analog | Частота | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH001)/ИБП (00AVB01GH001-G11) | Входная частота | 404aeec5-b972-4b59-a985-3ecd8ad1c901 | 00AVB01GH001G11CE06_XQ10
7214 | ДЗШ | aec51b86-e3e7-4d02-aca1-5f35ca86f12f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-2A/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 7afc3c65-654f-4291-a995-cf12ea196d23 | Очувствление ДЗШ |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-1A/ДЗШ 00ACA00 1к. (00ACA00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Очувствление ДЗШ | e1e26c2e-5cb4-43fd-9c87-5bb1d7c91265 | 00ACA00EK136_XF01
7215 | ДЗШ | aec51b86-e3e7-4d02-aca1-5f35ca86f12f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-2A/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | aa4f474d-af15-43e9-a3c3-f627a0f71184 | Режим теста |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-1A/ДЗШ 00ACA00 1к. (00ACA00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Режим теста терминала | 41ba1bc1-7f38-4473-900e-f18db385207d | 00ACA00EK137_XF50
7216 | ДЗШ | aec51b86-e3e7-4d02-aca1-5f35ca86f12f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-2A/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 3ad811be-9637-49e4-9fa7-56191294a214 | Внешний УРОВ от {выкл. 1} | ДЗШ 1к. Внешний УРОВ от 00ACQ11 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-1A/ДЗШ 00ACA00 1к. (00ACA00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Внешний УРОВ от 00ACQ11 | 20084b9e-6e97-45d3-96fd-fce327e527a5 | 00ACA00EW102_XK01
7217 | ДЗШ | aec51b86-e3e7-4d02-aca1-5f35ca86f12f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-2A/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | f769a415-a9b0-4049-97f9-a0710588f249 | Внешний УРОВ от {выкл. 2} | ДЗШ 1к. Внешний УРОВ от 00ACQ21 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-1A/ДЗШ 00ACA00 1к. (00ACA00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Внешний УРОВ от 00ACQ21 | 156bf50f-f3ee-4a05-9cac-a656636716ce | 00ACA00EW103_XK01
7218 | ДЗШ | aec51b86-e3e7-4d02-aca1-5f35ca86f12f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-2A/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | ae014ed3-5a75-4eff-9072-00d05e4b887f | Внешний УРОВ от {выкл. 3} | ДЗШ 1к. Внешний УРОВ от 00ACQ31 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-1A/ДЗШ 00ACA00 1к. (00ACA00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Внешний УРОВ от 00ACQ31 | 2b39f217-1d08-4ead-916a-a4d97db8bd71 | 00ACA00EW104_XK01
7219 | ДЗШ | aec51b86-e3e7-4d02-aca1-5f35ca86f12f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-2A/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | b3af0a28-f856-4595-b38d-4d01e3ef0978 | Отключение по УРОВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-1A/ДЗШ 00ACA00 1к. (00ACA00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Отключение по УРОВ | 7b0bdee9-6dd3-4be9-b114-f09c574fcb18 | 00ACA00EW111_XK01
7220 | ДЗШ | aec51b86-e3e7-4d02-aca1-5f35ca86f12f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-2A/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 3b6c4779-e48c-4207-968f-d76e6815ae87 | Срабатывание ДЗШ при опробовании |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-1A/ДЗШ 00ACA00 1к. (00ACA00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Срабатывание ДЗШ при опробовании | a8541808-e84e-4b3d-b31f-3b5829ae9c58 | 00ACA00EW110_XK01
7221 | ДЗШ | aec51b86-e3e7-4d02-aca1-5f35ca86f12f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-2A/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | e3951fb2-a65e-481d-bc00-b3024a58b8a1 | Внешний УРОВ от {выкл. 5} | ДЗШ 1к. Внешний УРОВ от 00ACQ61 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-1A/ДЗШ 00ACA00 1к. (00ACA00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Внешний УРОВ от 00ACQ61 | 0c85b0f9-f3de-4f08-9289-6072f141560f | 00ACA00EW106_XK01
7222 | ДЗШ | aec51b86-e3e7-4d02-aca1-5f35ca86f12f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-2A/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 9a690ee6-6b18-4cce-8b0b-9c0cecdd9edb | Группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-1A/ДЗШ 00ACA00 1к. (00ACA00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Группа уставок 4 | f3ad9dd1-ee96-41ae-8362-c97835cdaf7b | 00ACA00EK112_XN10
7223 | ДЗШ | aec51b86-e3e7-4d02-aca1-5f35ca86f12f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-2A/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 52a9f47c-31f9-44ab-9fc4-6a240d08997c | Группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-1A/ДЗШ 00ACA00 1к. (00ACA00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Группа уставок 3 | 1efa9488-95fd-42c5-95b2-df557d6390ac | 00ACA00EK111_XN10
7224 | ДЗШ | aec51b86-e3e7-4d02-aca1-5f35ca86f12f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-2A/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 97151aa2-ea4c-49d8-bdbd-dd1c77920391 | Группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-1A/ДЗШ 00ACA00 1к. (00ACA00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Группа уставок 2 | a9533c7c-5735-487c-9fe9-ff610fbeaadc | 00ACA00EK110_XN10
7225 | ДЗШ | aec51b86-e3e7-4d02-aca1-5f35ca86f12f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-2A/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | da9c2f75-731b-485a-88c8-27bf4f9bbfad | Ключ SA17 Выходные цепи {выкл. 5} | ДЗШ 1к. Ключ SA17 "Цепи отключения 00ACQ61" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-1A/ДЗШ 00ACA00 1к. (00ACA00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Ключ SA17 "Цепи отключения 00ACQ61" - вывод | 3e3ccbbf-2263-4d80-b9c6-21b8d3a8d3c4 | 00ACA00EK122_XN02
7226 | ДЗШ | aec51b86-e3e7-4d02-aca1-5f35ca86f12f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-2A/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 7ea465a7-7f8c-45fd-9395-1a47ce46bd15 | Ключ SA2 ДЗШ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-1A/ДЗШ 00ACA00 1к. (00ACA00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Ключ SA2 "ДЗШ" - вывод | 0516f30f-5bb0-45c1-93ac-a24b79011a66 | 00ACA00EK103_XN02
7227 | ДЗШ | aec51b86-e3e7-4d02-aca1-5f35ca86f12f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-2A/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 7a40f41d-ac8d-4671-805d-11b4ab9bd905 | Ключ SA16 Пуск УРОВ {выкл. 4} | ДЗШ 1к. Ключ SA16 "Пуск УРОВ 00ACQ51" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-1A/ДЗШ 00ACA00 1к. (00ACA00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Ключ SA16 "Пуск УРОВ 00ACQ51" - вывод | b28f8adb-64de-4677-9fd9-7d6a130ba5fe | 00ACA00EK121_XN02
7228 | ДЗШ | aec51b86-e3e7-4d02-aca1-5f35ca86f12f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-2A/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 0b6813d0-dfc8-4eed-80d2-9439a50bb5a2 | Ключ SA15 Выходные цепи {выкл. 4} | ДЗШ 1к. Ключ SA15 "Цепи отключения 00ACQ51" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-1A/ДЗШ 00ACA00 1к. (00ACA00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Ключ SA15 "Цепи отключения 00ACQ51" - вывод | 13d5006c-b6f8-426f-97a6-9ed29bb6ef58 | 00ACA00EK120_XN02
7229 | ДЗШ | aec51b86-e3e7-4d02-aca1-5f35ca86f12f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-2A/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | f7b8fd35-d191-4175-b2bd-74e721f6e6a8 | Срабатывание на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-1A/ДЗШ 00ACA00 1к. (00ACA00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Отключение | 422691e7-89e5-4725-9215-3ba591ef0f1c | 00ACA00EW108_XK01
7230 | ДЗШ | aec51b86-e3e7-4d02-aca1-5f35ca86f12f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-2A/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | aaa3bf8d-77e4-420b-a623-f89d83a6037f | Блок SG3 (ТТ {выкл. 3}) | ДЗШ 1к. Крышка БИ (SG3) токов 00ACQ31 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-1A/ДЗШ 00ACA00 1к. (00ACA00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Крышка БИ (SG3) токов 00ACQ31 не вставлена | 65c6e602-ce8d-44fe-ac7d-9a09d5fca526 | 00ACA00EK128_XN12
7231 | ДЗШ | aec51b86-e3e7-4d02-aca1-5f35ca86f12f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-2A/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 5cee8fc2-e102-4819-8acb-dd007049e07b | Ключ SA3 Блокировка при обрыве токовых цепей |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-1A/ДЗШ 00ACA00 1к. (00ACA00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Ключ SA3 "Блокировка при обрыве ТЦ" - вывод | b49812f2-91a3-4d29-aca7-acc7faff7620 | 00ACA00EK104_XN02
7232 | ДЗШ | aec51b86-e3e7-4d02-aca1-5f35ca86f12f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-2A/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | cd6695ae-efeb-4a3d-bb94-bd5716115729 | Блок SG5 (ТТ {выкл. 5}) | ДЗШ 1к. Крышка БИ (SG5) токов 00ACQ61 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-1A/ДЗШ 00ACA00 1к. (00ACA00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Крышка БИ (SG5) токов 00ACQ61 не вставлена | 7c6765f9-4432-4898-96f0-b2a6ba4ace37 | 00ACA00EK130_XN12
7233 | ДЗШ | aec51b86-e3e7-4d02-aca1-5f35ca86f12f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-2A/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 0588f8b7-128c-4942-86dc-fbe1315377cb | Внешний УРОВ от {выкл. 6} | ДЗШ 1к. Внешний УРОВ от 00ACQ71 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-1A/ДЗШ 00ACA00 1к. (00ACA00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Внешний УРОВ от 00ACQ71 | 6157df19-a403-4ea7-b510-bb260861f908 | 00ACA00EW107_XK01
7234 | ДЗШ | aec51b86-e3e7-4d02-aca1-5f35ca86f12f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-2A/Шкаф ДЗШ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 320cae7e-e5b4-4db6-ab1b-3976002159de | Внешний УРОВ от {выкл. 4} | ДЗШ 1к. Внешний УРОВ от 00ACQ51 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-1A/ДЗШ 00ACA00 1к. (00ACA00GH001-A1) | ДЗШ 1к. Внешний УРОВ от 00ACQ51 | 887e3a24-2220-4093-bffb-3939abd7ece2 | 00ACA00EW105_XK01
7235 | ДЗШ | a851363d-e88b-4c5d-91e2-12cf7e98ceea | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-2A/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 7e3e735a-1623-44a1-883d-a78f44091385 | Срабатывание (обобщенное) |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A12) | ДЗШ 2к (00ACA00GH002-A1). Срабатывание защит | f26b183e-f9cb-4853-993b-f03d9089e9bf | 00ACA00EW201_XK01
7236 | ДЗШ | a851363d-e88b-4c5d-91e2-12cf7e98ceea | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-2A/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 69ab3f57-cd6e-4f84-9c4d-0137f42a848a | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A12) | ДЗШ 2к (00ACA00GH002-A1). Неисправность | ed5a44e6-7250-455a-926e-816a86e01f15 | 00ACA00EK201_XF01
7237 | ДЗШ | a851363d-e88b-4c5d-91e2-12cf7e98ceea | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-2A/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 4e80149f-5320-4ee1-9f4a-7541c99c027a | Ключ SA20 Пуск УРОВ {выкл. 6} |  | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-1A/ДЗШ 00ACA00 2к. (00ACA00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Ключ SA20 "Пуск УРОВ 00ACQ71" - вывод | 8a3d8ad9-b787-40b5-aa8f-abe5af01458b | 00ACA00EK225_XN02
7238 | ДЗШ | a851363d-e88b-4c5d-91e2-12cf7e98ceea | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-2A/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 5dad0649-2345-440f-964b-dc46457d50b3 | Ключ SA19 Выходные цепи {выкл. 6} | ДЗШ 2к. Ключ SA19 "Цепи отключения 00ACQ71" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-1A/ДЗШ 00ACA00 2к. (00ACA00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Ключ SA19 "Цепи отключения 00ACQ71" - вывод | 9bc6513b-6ed9-407b-ac8a-3d3e64c0aa0d | 00ACA00EK224_XN02
7239 | ДЗШ | a851363d-e88b-4c5d-91e2-12cf7e98ceea | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-2A/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | cadd88a7-2024-409f-84b9-27811f124c74 | Ключ SA18 Пуск УРОВ {выкл. 5} | ДЗШ 2к. Ключ SA18 "Пуск УРОВ 00ACQ61" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-1A/ДЗШ 00ACA00 2к. (00ACA00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Ключ SA18 "Пуск УРОВ 00ACQ61" - вывод | c5af659c-46fd-43cf-b8a9-b8d0022a7b0f | 00ACA00EK223_XN02
7240 | ДЗШ | a851363d-e88b-4c5d-91e2-12cf7e98ceea | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-2A/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | da9c2f75-731b-485a-88c8-27bf4f9bbfad | Ключ SA17 Выходные цепи {выкл. 5} | ДЗШ 2к. Ключ SA17 "Цепи отключения 00ACQ61" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-1A/ДЗШ 00ACA00 2к. (00ACA00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Ключ SA17 "Цепи отключения 00ACQ61" - вывод | 79a948f5-1d8c-4211-ade8-c4b6d097d4af | 00ACA00EK222_XN02
7241 | ДЗШ | a851363d-e88b-4c5d-91e2-12cf7e98ceea | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-2A/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 7a40f41d-ac8d-4671-805d-11b4ab9bd905 | Ключ SA16 Пуск УРОВ {выкл. 4} | ДЗШ 2к. Ключ SA16 "Пуск УРОВ 00ACQ51" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-1A/ДЗШ 00ACA00 2к. (00ACA00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Ключ SA16 "Пуск УРОВ 00ACQ51" - вывод | cf27b8df-d9e8-4cac-a61d-ef9bc2d17202 | 00ACA00EK221_XN02
7242 | Шкаф ЦКУ №5 | 7d313d0d-521a-47b8-a073-69ff1d551699 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф центрального координирующего устройства | 1b2a98ee-a8f9-4a23-ac49-593d498e8d4f | Неисправность в шкафу |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH005)/Контроллер диагностики (00AVA01GH005-A10) | Неисправность в шкафу | 3e5b4452-b0fe-4cc6-aeae-3c510d7a5806 | 00AVA01GH005EK50_XX00
7243 | Шкаф ЦКУ №5 | 7d313d0d-521a-47b8-a073-69ff1d551699 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф центрального координирующего устройства | 34d06ba4-225f-4c13-9f8c-08ed08863d1b | АВ -F21 БП2 ЦКУ -A01 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH005)/Контроллер диагностики (00AVA01GH005-A10) | Отключен АВ -F21 БП2 ЦКУ -A01 | a3d3681c-d05c-4516-a403-2003a2ec61a7 | 00AVA01GH005EK24_XM14
7244 | Шкаф ЦКУ №5 | 7d313d0d-521a-47b8-a073-69ff1d551699 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф центрального координирующего устройства | 4293f227-1224-4da5-8642-ba2407ceabaa | Отсуствует напряжение на вводе №1 |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH005)/Контроллер диагностики (00AVA01GH005-A10) | Отсуствует напряжение на вводе №1 | 0483b856-d75a-4a6e-99b9-82f141e991b7 | 00AVA01GH005EK01_XM13
7245 | Шкаф ЦКУ №5 | 7d313d0d-521a-47b8-a073-69ff1d551699 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф центрального координирующего устройства | 6a517337-75e6-4cb3-aace-05f8d6a32596 | Блок питания 220/24 -U11 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH005)/Контроллер диагностики (00AVA01GH005-A10) | Блок питания 220/24 -U11 в норме | 4c3312b0-541c-4716-a617-027e827d8a18 | 00AVA01GH005EK04_XN14
7246 | Шкаф ЦКУ №5 | 7d313d0d-521a-47b8-a073-69ff1d551699 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф центрального координирующего устройства | 7f76f993-c1e8-4417-a257-c43740e87704 | АВ -F23 БП -U21 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH005)/Контроллер диагностики (00AVA01GH005-A10) | Отключен АВ -F23 БП -U21 | 3ba69ad2-02f2-40b9-b450-6418ff2a2e8f | 00AVA01GH005EK21_XM14
7247 | Шкаф ЦКУ №5 | 7d313d0d-521a-47b8-a073-69ff1d551699 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф центрального координирующего устройства | 97b83813-c411-4cc9-8fde-d0c6f2fec184 | Блок питания 220/24 -U21 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH005)/Контроллер диагностики (00AVA01GH005-A10) | Блок питания 220/24 -U21 в норме | 45301448-49aa-4a01-951b-0736f788a42e | 00AVA01GH005EK06_XN14
7248 | Шкаф ЦКУ №5 | 7d313d0d-521a-47b8-a073-69ff1d551699 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф центрального координирующего устройства | a2688a4a-4a93-4e68-901b-2ec1c54e2bf1 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH005)/Контроллер диагностики (00AVA01GH005-A10) | Дверь шкафа открыта | 29ea58fb-7e21-44ee-a98c-c06636411efe | 00AVA01GH005EK03_XN01
7249 | Шкаф ЦКУ №5 | 7d313d0d-521a-47b8-a073-69ff1d551699 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф центрального координирующего устройства | afbaf0b2-0df2-4a46-8f3c-ba02fdfda758 | АВ -F11 БП1 ЦКУ -A01 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH005)/Контроллер диагностики (00AVA01GH005-A10) | Отключен АВ -F11 БП1 ЦКУ -A01 | 89c46801-b176-4723-95e6-7c842c35352b | 00AVA01GH005EK14_XM14
7250 | Шкаф ЦКУ №5 | 7d313d0d-521a-47b8-a073-69ff1d551699 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф центрального координирующего устройства | b92506b4-2361-457e-8720-051414fedcbc | АВ -F22 коммутатора -A11(P2) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH005)/Контроллер диагностики (00AVA01GH005-A10) | Отключен АВ -F22 коммутатора -A11(P2) | d730c544-6af0-4b17-98b4-9d0bd98cd801 | 00AVA01GH005EK22_XM14
7251 | Шкаф ЦКУ №5 | 7d313d0d-521a-47b8-a073-69ff1d551699 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф центрального координирующего устройства | cec12398-e934-4827-869a-36f0b8f0ac57 | АВ -F12 коммутатора -A11(P1) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH005)/Контроллер диагностики (00AVA01GH005-A10) | Отключен АВ -F12 коммутатора -A11(P1) | 898e0664-37ac-494e-bc17-9666958dfb30 | 00AVA01GH005EK12_XM14
7252 | Шкаф ЦКУ №5 | 7d313d0d-521a-47b8-a073-69ff1d551699 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф центрального координирующего устройства | d1d9c67d-fb34-43a9-9176-16bcf8484650 | Коммутатор -A11 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH005)/Контроллер диагностики (00AVA01GH005-A10) | Коммутатор -A11 в норме | 551ce245-df63-4fb1-9878-a2900c48376c | 00AVA01GH005EK07_XN14
7253 | Шкаф ЦКУ №5 | 7d313d0d-521a-47b8-a073-69ff1d551699 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф центрального координирующего устройства | d75ec789-8d7e-4d9a-9674-8762a78aa12b | Отсуствует напряжение на вводе №2 |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH005)/Контроллер диагностики (00AVA01GH005-A10) | Отсуствует напряжение на вводе №2 | 519549de-2459-486b-a444-1caa013c4f77 | 00AVA01GH005EK02_XM13
7254 | Шкаф ЦКУ №5 | 7d313d0d-521a-47b8-a073-69ff1d551699 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф центрального координирующего устройства | e286e067-8989-418e-8ac3-3fd099d144ca | АВ -F13 БП -U11 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH005)/Контроллер диагностики (00AVA01GH005-A10) | Отключен АВ -F13 БП -U11 | 55376b39-f8ef-4aa6-8297-27e5a332d859 | 00AVA01GH005EK11_XM14
7255 | Шкаф ЦКУ №5 | 7d313d0d-521a-47b8-a073-69ff1d551699 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф центрального координирующего устройства | f40689a8-99f5-4696-822f-a94d81381771 | ЦКУ -A01 неисправен |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH005)/Контроллер диагностики (00AVA01GH005-A10) | ЦКУ -A01 неисправен | 15f5b678-9144-448f-b36f-25ca6201ce97 | 00AVA01GH005EK05_XN14
7256 | ДЗШ | a851363d-e88b-4c5d-91e2-12cf7e98ceea | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-2A/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 0b6813d0-dfc8-4eed-80d2-9439a50bb5a2 | Ключ SA15 Выходные цепи {выкл. 4} | ДЗШ 2к. Ключ SA15 "Цепи отключения 00ACQ51" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-1A/ДЗШ 00ACA00 2к. (00ACA00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Ключ SA15 "Цепи отключения 00ACQ51" - вывод | deb40bab-cbda-47a6-928e-df5ec512e38c | 00ACA00EK220_XN02
7257 | ДЗШ | a851363d-e88b-4c5d-91e2-12cf7e98ceea | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-2A/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 25e68b97-445d-4687-84f3-6ebe928f7468 | Ключ SA14 Пуск УРОВ {выкл. 3} | ДЗШ 2к. Ключ SA14 "Пуск УРОВ 00ACQ31" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-1A/ДЗШ 00ACA00 2к. (00ACA00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Ключ SA14 "Пуск УРОВ 00ACQ31" - вывод | 049ca49b-43bc-4e2d-8f33-e2a6a3e6db76 | 00ACA00EK219_XN02
7258 | ДЗШ | a851363d-e88b-4c5d-91e2-12cf7e98ceea | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-2A/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 5b7aec89-41c5-42ff-a336-24c6a067c9af | Ключ SA13 Выходные цепи {выкл. 3} | ДЗШ 2к. Ключ SA13 "Цепи отключения 00ACQ31" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-1A/ДЗШ 00ACA00 2к. (00ACA00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Ключ SA13 "Цепи отключения 00ACQ31" - вывод | 546a64b2-08a8-453a-8003-c00772eb29c3 | 00ACA00EK218_XN02
7259 | ДЗШ | a851363d-e88b-4c5d-91e2-12cf7e98ceea | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-2A/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | f230c0d5-2174-4b80-a277-7d3a3eff0667 | Ключ SA11 Выходные цепи {выкл. 2} | ДЗШ 2к. Ключ SA11 "Цепи отключения 00ACQ21" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-1A/ДЗШ 00ACA00 2к. (00ACA00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Ключ SA11 "Цепи отключения 00ACQ21" - вывод | b493c777-b1e3-46aa-8d7b-6340fd77f95c | 00ACA00EK216_XN02
7260 | ДЗШ | a851363d-e88b-4c5d-91e2-12cf7e98ceea | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-2A/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 46dc6071-c2f0-4654-8a7a-51929b1c3944 | Ключ SA10 Пуск УРОВ {выкл. 1} | ДЗШ 2к. Ключ SA10 "Пуск УРОВ 00ACQ11" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-1A/ДЗШ 00ACA00 2к. (00ACA00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Ключ SA10 "Пуск УРОВ 00ACQ11" - вывод | 97670141-042a-4413-951e-3a06cb9f2880 | 00ACA00EK215_XN02
7261 | ДЗШ | a851363d-e88b-4c5d-91e2-12cf7e98ceea | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-2A/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 7c887355-186c-4221-9dcf-3dc6ac0ad2ff | Ключ SA9 Выходные цепи {выкл. 1} | ДЗШ 2к. Ключ SA9 "Цепи отключения 00ACQ11" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-1A/ДЗШ 00ACA00 2к. (00ACA00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Ключ SA9 "Цепи отключения 00ACQ11" - вывод | bca3cf34-df68-4516-b970-d06d762d119d | 00ACA00EK214_XN02
7262 | ДЗШ | a851363d-e88b-4c5d-91e2-12cf7e98ceea | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-2A/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | de443cc1-6d2d-4a20-b6fd-702252cfe16c | Ключ SA6 УРОВ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-1A/ДЗШ 00ACA00 2к. (00ACA00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Ключ SA6 "Групповое УРОВ" - вывод (резерв) | 0b1ec3b0-865d-4bba-816b-88f20857fd82 | 00ACA00EK213_XN02
7263 | ДЗШ | a851363d-e88b-4c5d-91e2-12cf7e98ceea | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-2A/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 39f6c0db-e2aa-4e86-ab08-a012530fe0b8 | Ключ SA5 Запрет АПВ |  | discrete | Работа_вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-1A/ДЗШ 00ACA00 2к. (00ACA00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Ключ SA5 "Запрет АПВ" - работа | 97156b6f-3f0e-4ccc-be37-a26324569f1e | 00ACA00EK207_XN03
7264 | ДЗШ | a851363d-e88b-4c5d-91e2-12cf7e98ceea | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-2A/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | dff9db68-9aa3-467e-bb68-42e3f20b3dc9 | Ключ SA4 Очувствление нормальный режим |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-1A/ДЗШ 00ACA00 2к. (00ACA00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Ключ SA4 "Очувствление" - нормальный режим | 2c57f5ba-1260-42f7-8426-ef64012a5c3a | 00ACA00EK205_XB10
7265 | ДЗШ | a851363d-e88b-4c5d-91e2-12cf7e98ceea | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-2A/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 5cee8fc2-e102-4819-8acb-dd007049e07b | Ключ SA3 Блокировка при обрыве токовых цепей |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-1A/ДЗШ 00ACA00 2к. (00ACA00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Ключ SA3 "Блокировка при обрыве ТЦ" - вывод | f8af63e7-ce9e-497f-a69b-df8a01f4f69f | 00ACA00EK204_XN02
7266 | ДЗШ | a851363d-e88b-4c5d-91e2-12cf7e98ceea | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-2A/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 7ea465a7-7f8c-45fd-9395-1a47ce46bd15 | Ключ SA2 ДЗШ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-1A/ДЗШ 00ACA00 2к. (00ACA00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Ключ SA2 "ДЗШ" - вывод | f245d48b-7fee-4abf-915a-ac22a9f9e21f | 00ACA00EK203_XN02
7267 | ДЗШ | a851363d-e88b-4c5d-91e2-12cf7e98ceea | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-2A/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 187e526e-28de-420d-ad74-58ea1f7baeff | Ключ SA4 Очувствление оперативный вывод |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-1A/ДЗШ 00ACA00 2к. (00ACA00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Ключ SA4 "Очувствление" - оперативный ввод | f0d301b0-b013-4c0d-b2f7-2aed516f8fc8 | 00ACA00EK206_XN02
7268 | ДЗШ | a851363d-e88b-4c5d-91e2-12cf7e98ceea | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-2A/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | ae014ed3-5a75-4eff-9072-00d05e4b887f | Внешний УРОВ от {выкл. 3} | ДЗШ 2к. Внешний УРОВ от 00ACQ31 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-1A/ДЗШ 00ACA00 2к. (00ACA00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Внешний УРОВ от 00ACQ31 | b4bdec27-607a-4ff0-8b2d-c11bba30a18e | 00ACA00EW204_XK01
7269 | ДЗШ | a851363d-e88b-4c5d-91e2-12cf7e98ceea | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-2A/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | b3af0a28-f856-4595-b38d-4d01e3ef0978 | Отключение по УРОВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-1A/ДЗШ 00ACA00 2к. (00ACA00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Отключение по УРОВ | 04b8797b-3aa9-4719-8fb0-16f61d5ff472 | 00ACA00EW211_XK01
7270 | ДЗШ | a851363d-e88b-4c5d-91e2-12cf7e98ceea | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-2A/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 3b6c4779-e48c-4207-968f-d76e6815ae87 | Срабатывание ДЗШ при опробовании |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-1A/ДЗШ 00ACA00 2к. (00ACA00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Срабатывание ДЗШ при опробовании | a1600aba-27df-4527-bbc0-b74a35575e80 | 00ACA00EW210_XK01
7271 | ДЗШ | a851363d-e88b-4c5d-91e2-12cf7e98ceea | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-2A/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | f7b8fd35-d191-4175-b2bd-74e721f6e6a8 | Срабатывание на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-1A/ДЗШ 00ACA00 2к. (00ACA00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Отключение | 37c20321-63f9-4652-9bfb-f1a4cac6167b | 00ACA00EW208_XK01
7272 | ДЗШ | a851363d-e88b-4c5d-91e2-12cf7e98ceea | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-2A/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 0588f8b7-128c-4942-86dc-fbe1315377cb | Внешний УРОВ от {выкл. 6} | ДЗШ 2к. Внешний УРОВ от 00ACQ71 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-1A/ДЗШ 00ACA00 2к. (00ACA00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Внешний УРОВ от 00ACQ71 | e8a04bd1-c451-458c-9f49-4858b94665ab | 00ACA00EW207_XK01
7273 | ДЗШ | a851363d-e88b-4c5d-91e2-12cf7e98ceea | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-2A/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | e3951fb2-a65e-481d-bc00-b3024a58b8a1 | Внешний УРОВ от {выкл. 5} | ДЗШ 2к. Внешний УРОВ от 00ACQ61 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-1A/ДЗШ 00ACA00 2к. (00ACA00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Внешний УРОВ от 00ACQ61 | 438056b5-d639-40f1-baaf-95b024677e26 | 00ACA00EW206_XK01
7274 | ДЗШ | a851363d-e88b-4c5d-91e2-12cf7e98ceea | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-2A/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 3707523d-0411-4a10-aa6f-c8d4b0334067 | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-1A/ДЗШ 00ACA00 2к. (00ACA00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Неисправность цепей напряжения | 1dea0017-4fb0-4d65-a12e-2f70397b75ee | 00ACA00EK234_XM51
7275 | ДЗШ | a851363d-e88b-4c5d-91e2-12cf7e98ceea | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-2A/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 8ea72d16-d954-4953-b600-15367ab48fcb | Обрыв цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-1A/ДЗШ 00ACA00 2к. (00ACA00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Обрыв цепей тока | 3309e21b-6f70-4e61-8ec6-d78c685e3bd6 | 00ACA00EK233_XF91
7276 | ДЗШ | a851363d-e88b-4c5d-91e2-12cf7e98ceea | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-2A/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 96749a0f-54c3-4626-a23b-36d7d0ceb0d3 | Блок SG7 (ТН шин) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-1A/ДЗШ 00ACA00 2к. (00ACA00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Крышка БИ (SG7) цепей напряжения не вставлена | e2ae2a65-b2d0-4f6a-b74f-0dedd4a1918c | 00ACA00EK232_XN12
7277 | ДЗШ | a851363d-e88b-4c5d-91e2-12cf7e98ceea | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-2A/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 3450a4d7-a59e-4925-ad09-982f0c8a3f00 | Блок SG6 (ТТ {выкл. 6}) | ДЗШ 2к. Крышка БИ (SG6) токов 00ACQ71 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-1A/ДЗШ 00ACA00 2к. (00ACA00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Крышка БИ (SG6) токов 00ACQ71 не вставлена | b2b4ae3e-6e30-48d6-8820-d73004b28783 | 00ACA00EK231_XN12
7278 | ДЗШ | a851363d-e88b-4c5d-91e2-12cf7e98ceea | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-2A/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | cd6695ae-efeb-4a3d-bb94-bd5716115729 | Блок SG5 (ТТ {выкл. 5}) | ДЗШ 2к. Крышка БИ (SG5) токов 00ACQ61 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-1A/ДЗШ 00ACA00 2к. (00ACA00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Крышка БИ (SG5) токов 00ACQ61 не вставлена | d2855fcf-f104-4579-9d54-7436ab9bd385 | 00ACA00EK230_XN12
7279 | ДЗШ | a851363d-e88b-4c5d-91e2-12cf7e98ceea | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-2A/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 9fb82275-927d-42f9-ab64-bf653596bb7c | Блок SG4 (ТТ {выкл. 4}) | ДЗШ 2к. Крышка БИ (SG4) токов 00ACQ51 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-1A/ДЗШ 00ACA00 2к. (00ACA00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Крышка БИ (SG4) токов 00ACQ51 не вставлена | 0270c9a9-1e60-4cfd-bc47-f6907368b1de | 00ACA00EK229_XN12
7280 | ДЗШ | a851363d-e88b-4c5d-91e2-12cf7e98ceea | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-2A/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | aaa3bf8d-77e4-420b-a623-f89d83a6037f | Блок SG3 (ТТ {выкл. 3}) | ДЗШ 2к. Крышка БИ (SG3) токов 00ACQ31 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-1A/ДЗШ 00ACA00 2к. (00ACA00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Крышка БИ (SG3) токов 00ACQ31 не вставлена | 8ea0137b-11f4-4ae0-a470-c5d81a32b831 | 00ACA00EK228_XN12
7281 | ДЗШ | a851363d-e88b-4c5d-91e2-12cf7e98ceea | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-2A/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 48947e0f-ff04-4486-976a-1f0e3d5c2d2e | Блок SG1 (ТТ {выкл. 1}) | ДЗШ 2к. Крышка БИ (SG1) токов 00ACQ11 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-1A/ДЗШ 00ACA00 2к. (00ACA00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Крышка БИ (SG1) токов 00ACQ11 не вставлена | 3646ec57-9125-4b38-a104-b79aafc81248 | 00ACA00EK226_XN12
7282 | ДЗШ | a851363d-e88b-4c5d-91e2-12cf7e98ceea | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-2A/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 9a690ee6-6b18-4cce-8b0b-9c0cecdd9edb | Группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-1A/ДЗШ 00ACA00 2к. (00ACA00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Группа уставок 4 | ac281aa0-f610-4faa-b294-38bdca7565bc | 00ACA00EK212_XN10
7283 | ДЗШ | a851363d-e88b-4c5d-91e2-12cf7e98ceea | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-2A/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 52a9f47c-31f9-44ab-9fc4-6a240d08997c | Группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-1A/ДЗШ 00ACA00 2к. (00ACA00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Группа уставок 3 | 8861d521-1b02-4ec7-a75e-599a7180da5c | 00ACA00EK211_XN10
7284 | ДЗШ | a851363d-e88b-4c5d-91e2-12cf7e98ceea | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-2A/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 97151aa2-ea4c-49d8-bdbd-dd1c77920391 | Группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-1A/ДЗШ 00ACA00 2к. (00ACA00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Группа уставок 2 | 71f9b76d-695d-44c1-9f84-990b96f91202 | 00ACA00EK210_XN10
7285 | ДЗШ | a851363d-e88b-4c5d-91e2-12cf7e98ceea | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-2A/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 6985ec39-c145-4cc6-a55e-e713eb0b64fb | Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-1A/ДЗШ 00ACA00 2к. (00ACA00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Группа уставок 1 | e8082a41-a2de-463a-ad61-f09ea9605965 | 00ACA00EK209_XN10
7286 | ДЗШ | a851363d-e88b-4c5d-91e2-12cf7e98ceea | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-2A/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 7afc3c65-654f-4291-a995-cf12ea196d23 | Очувствление ДЗШ |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-1A/ДЗШ 00ACA00 2к. (00ACA00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Очувствление ДЗШ | 6a23bd76-b8b2-46f9-af32-9ed2a28a775c | 00ACA00EK236_XF01
7287 | ДЗШ | a851363d-e88b-4c5d-91e2-12cf7e98ceea | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-2A/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 3ad811be-9637-49e4-9fa7-56191294a214 | Внешний УРОВ от {выкл. 1} | ДЗШ 2к. Внешний УРОВ от 00ACQ11 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-1A/ДЗШ 00ACA00 2к. (00ACA00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Внешний УРОВ от 00ACQ11 | 50197e2c-44d8-400c-b6f8-bfbe8a6cddf2 | 00ACA00EW202_XK01
7288 | ДЗШ | a851363d-e88b-4c5d-91e2-12cf7e98ceea | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-2A/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | aa4f474d-af15-43e9-a3c3-f627a0f71184 | Режим теста |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-1A/ДЗШ 00ACA00 2к. (00ACA00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Режим теста терминала | f9092eac-9f77-46e7-914f-f9e62f81035c | 00ACA00EK237_XF50
7289 | ДЗШ | a851363d-e88b-4c5d-91e2-12cf7e98ceea | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-2A/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 0d58252d-cbfa-4cf8-8d3a-21be42b04a22 | Ключ SA12 Пуск УРОВ {выкл. 2} | ДЗШ 2к. Ключ SA12 "Пуск УРОВ 00ACQ21" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-1A/ДЗШ 00ACA00 2к. (00ACA00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Ключ SA12 "Пуск УРОВ 00ACQ21" - вывод | f3313c4c-06fe-4a14-b717-9906695e8b50 | 00ACA00EK217_XN02
7290 | ДЗШ | a851363d-e88b-4c5d-91e2-12cf7e98ceea | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-2A/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 6ae036d0-034a-4718-a2df-f6f7a3e3b439 | Ключ SA7 Разрешение опробывания |  | discrete | Работа_вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-1A/ДЗШ 00ACA00 2к. (00ACA00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Ключ SA7 "Разрешение опробования" - работа | 88615374-ea80-4584-846a-124cf48b880d | 00ACA00EK208_XB10
7291 | ДЗШ | a851363d-e88b-4c5d-91e2-12cf7e98ceea | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-2A/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | 320cae7e-e5b4-4db6-ab1b-3976002159de | Внешний УРОВ от {выкл. 4} | ДЗШ 2к. Внешний УРОВ от 00ACQ51 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-1A/ДЗШ 00ACA00 2к. (00ACA00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Внешний УРОВ от 00ACQ51 | 81eb8a1e-9aaa-4828-ab8c-2ba8fe1eed0f | 00ACA00EW205_XK01
7292 | ДЗШ | a851363d-e88b-4c5d-91e2-12cf7e98ceea | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-2A/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | f769a415-a9b0-4049-97f9-a0710588f249 | Внешний УРОВ от {выкл. 2} | ДЗШ 2к. Внешний УРОВ от 00ACQ21 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-1A/ДЗШ 00ACA00 2к. (00ACA00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Внешний УРОВ от 00ACQ21 | bbb49cef-212a-4a4c-b49a-854dc2f8e882 | 00ACA00EW203_XK01
7293 | ДЗШ | a851363d-e88b-4c5d-91e2-12cf7e98ceea | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./BARA-2A/Шкаф ДЗШ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 403 (ДЗШ) | b8cabbfb-248f-41bc-8cda-bfb9389d745b | Блок SG2 (ТТ {выкл. 2}) | ДЗШ 2к. Крышка БИ (SG2) токов 00ACQ21 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/BARA-1A/ДЗШ 00ACA00 2к. (00ACA00GH002-A1) | ДЗШ 2к. Крышка БИ (SG2) токов 00ACQ21 не вставлена | 4b6c2e56-4031-4b6c-9539-2b5ceaa5af14 | 00ACA00EK227_XN12
7294 | AKKUYU HAT-2 | 1564165d-7e0f-4319-9ff5-f583793135ea | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | feabd5a3-0b0d-4c7a-916b-ffdba36ff4d6 | Uc |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY06-00P1) | Фазное напряжение фаза C | 90c84b07-4d66-4909-8b81-2a6ecc84899e | 00ACL06CE031_XQ31
7295 | AKKUYU HAT-2 | 1564165d-7e0f-4319-9ff5-f583793135ea | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | d3bf9ae4-0ed9-4d4b-bc90-4307e7d0837e | Ub |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY06-00P1) | Фазное напряжение фаза B | b4a26a33-85a4-4889-80c0-c4fdb48bb19a | 00ACL06CE021_XQ21
7296 | ЭКРА-242 01A1 | 7de23523-32b0-4b63-a4bb-abe85363a9d7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ЭКРА 242А | 36f5c7dc-ebd6-45f0-bdab-075b404d6340 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/КиУП. Контроллер (00ACY09-01A1) | Связь с устройстом 00ACY09-01A1 установлена | 492dcf08-f14e-439c-b8d3-38a8f13f5c5b | 00ACY0901A1_XN99
7297 | A42 RS20-0800 | 7e0b5521-9336-4489-8e78-be3e7796bcdd | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH021 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 14814823-1336-4325-a4a7-ddd3eb4c8e32 | Состояние порта №02 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Коммутатор УСО (00AVB03GH021-A42) | Состояние порта №02 | e53fef4a-960c-4603-8412-f9c22f083bb7 | 00AVB03GH021A42ZV02_XN91
7298 | A42 RS20-0800 | 7e0b5521-9336-4489-8e78-be3e7796bcdd | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH021 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 154fc577-101c-46b2-a952-3ba0f4254a50 | Состояние порта №01 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Коммутатор УСО (00AVB03GH021-A42) | Состояние порта №01 | dc30ea78-02ac-4803-96f3-a9dffd6c9329 | 00AVB03GH021A42ZV01_XN91
7299 | A42 RS20-0800 | 7e0b5521-9336-4489-8e78-be3e7796bcdd | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH021 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 1b17532a-74c7-45bc-9bd3-9965d7665cb4 | Состояние порта №06 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Коммутатор УСО (00AVB03GH021-A42) | Состояние порта №06 | f227e0cf-4710-41f3-8fc8-69af75ad415c | 00AVB03GH021A42ZV06_XN91
7300 | A42 RS20-0800 | 7e0b5521-9336-4489-8e78-be3e7796bcdd | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH021 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 2e1558ac-9375-42e1-814d-af65ca2c0bd2 | Состояние питания |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Коммутатор УСО (00AVB03GH021-A42) | Состояние питания | 26f0672b-5030-422c-a00a-b1eb4d60ee98 | 00AVB03GH021A42ZM02_XN95
7301 | A42 RS20-0800 | 7e0b5521-9336-4489-8e78-be3e7796bcdd | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH021 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 3cb0ec2f-f6ea-4fc1-9dd9-ba0d09c0a4fe | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Коммутатор УСО (00AVB03GH021-A42) | Связь с устройстом 00AVB03GH021-A42 установлена | 6112f0bb-8aca-4023-9f12-8f3c567bbd51 | 00AVB03GH021A42_XN99
7302 | A42 RS20-0800 | 7e0b5521-9336-4489-8e78-be3e7796bcdd | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH021 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 3fcdd5a8-f064-4eb3-a1e0-6f0877bdfd90 | Состояние порта №04 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Коммутатор УСО (00AVB03GH021-A42) | Состояние порта №04 | 03927fa4-c69c-4f44-a6f4-708a7a3cc2a3 | 00AVB03GH021A42ZV04_XN91
7303 | A42 RS20-0800 | 7e0b5521-9336-4489-8e78-be3e7796bcdd | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH021 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 6fbc853f-a14c-412b-933f-99b926c07509 | Состояние порта №05 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Коммутатор УСО (00AVB03GH021-A42) | Состояние порта №05 | aee741ec-2714-4ac2-bea9-be7ea65d0748 | 00AVB03GH021A42ZV05_XN91
7304 | A42 RS20-0800 | 7e0b5521-9336-4489-8e78-be3e7796bcdd | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH021 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 7b832107-7534-4a63-91b5-a8dc06ba53c6 | Состояние порта №08 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Коммутатор УСО (00AVB03GH021-A42) | Состояние порта №08 | c5cc5cad-86b0-4a3a-a53f-494c3ae2f4d4 | 00AVB03GH021A42ZV08_XN91
7305 | A42 RS20-0800 | 7e0b5521-9336-4489-8e78-be3e7796bcdd | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH021 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | ecf3b729-0976-4369-847c-2cd76dea9d63 | Отказ устройства |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Коммутатор УСО (00AVB03GH021-A42) | Отказ устройства | ff0e3188-e548-4f47-9b84-a877bfdd1d2f | 00AVB03GH021A42ZM03_XF91
7306 | A42 RS20-0800 | 7e0b5521-9336-4489-8e78-be3e7796bcdd | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH021 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | fb53e95c-67d2-4cd5-badb-bfb4614549b7 | Состояние порта №07 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Коммутатор УСО (00AVB03GH021-A42) | Состояние порта №07 | e63f89d2-2147-4d67-b371-bc8d1d173f42 | 00AVB03GH021A42ZV07_XN91
7307 | A42 RS20-0800 | 7e0b5521-9336-4489-8e78-be3e7796bcdd | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH021 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | fc465253-a4a2-40b1-9801-52e2b0b2c1dd | Состояние порта №03 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Коммутатор УСО (00AVB03GH021-A42) | Состояние порта №03 | 9747f352-a3c1-4365-81fc-ffb514b8a31f | 00AVB03GH021A42ZV03_XN91
7308 | G11 ИБП | 7e14bde0-3808-40c0-8ab1-1401bbddb94d | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ СКУ ЭЧ №1 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 0a25a644-e1cc-4831-bca1-fae43b0f0b12 | Выходная частота |  | analog | Частота | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ СКУ ЭЧ (00AVC01GK001)/ИБП (00AVC01GK001-G11) | Выходная частота | 7e5d94f0-508b-4bbe-9715-ecb28b1c28a2 | 00AVC01GK001G11CE08_XN98
7309 | G11 ИБП | 7e14bde0-3808-40c0-8ab1-1401bbddb94d | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ СКУ ЭЧ №1 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 1c66d4be-3301-4bd7-80c6-3f689c51985d | Напряжение на батарее |  | analog | Напряжение до 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ СКУ ЭЧ (00AVC01GK001)/ИБП (00AVC01GK001-G11) | Напряжение на батарее | 69fcbe8f-3b67-4833-bcd1-f80e80b4949c | 00AVC01GK001G11CE03_XQ93
7310 | G11 ИБП | 7e14bde0-3808-40c0-8ab1-1401bbddb94d | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ СКУ ЭЧ №1 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 22f23445-1f00-4352-b32e-d94596633778 | Статус выхода |  | integer | Статус выхода ИБП | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ СКУ ЭЧ (00AVC01GK001)/ИБП (00AVC01GK001-G11) | Статус выхода | fc9862e3-a9cf-45f9-a383-3e19b0c27589 | 00AVC01GK001G11XM04_XQ12
7311 | G11 ИБП | 7e14bde0-3808-40c0-8ab1-1401bbddb94d | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ СКУ ЭЧ №1 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 2b100ed8-47c7-41c4-afa1-e2465da8de16 | Входное напряжение |  | analog | Напряжение до 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ СКУ ЭЧ (00AVC01GK001)/ИБП (00AVC01GK001-G11) | Входное напряжение | 0dcf3108-1c76-421f-9520-e1d0edd45ff5 | 00AVC01GK001G11CE05_XQ12
7312 | G11 ИБП | 7e14bde0-3808-40c0-8ab1-1401bbddb94d | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ СКУ ЭЧ №1 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 385b05c8-073a-442b-ae22-223c321bf7d4 | Выходное напряжение |  | analog | Напряжение до 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ СКУ ЭЧ (00AVC01GK001)/ИБП (00AVC01GK001-G11) | Выходное напряжение | 140e179c-ddb7-470a-9f8b-58033e57af9f | 00AVC01GK001G11CE07_XQ12
7313 | G11 ИБП | 7e14bde0-3808-40c0-8ab1-1401bbddb94d | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ СКУ ЭЧ №1 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 5fdb3335-062a-4add-b485-b74242c44d6a | Емкость батареи |  | analog | Емкость, % | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ СКУ ЭЧ (00AVC01GK001)/ИБП (00AVC01GK001-G11) | Емкость батареи | 472873f1-fd3c-443c-b3d1-7d7a77dc39db | 00AVC01GK001G11CE02_XQ92
7314 | G11 ИБП | 7e14bde0-3808-40c0-8ab1-1401bbddb94d | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ СКУ ЭЧ №1 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 61671baf-2001-417e-b8cd-a8b27552e014 | Нагрузка |  | analog | Нагрузка, % | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ СКУ ЭЧ (00AVC01GK001)/ИБП (00AVC01GK001-G11) | Нагрузка | 4fbfb3bf-af5c-4be9-895d-0abec6ba2cb2 | 00AVC01GK001G11CE09_XQ93
7315 | G11 ИБП | 7e14bde0-3808-40c0-8ab1-1401bbddb94d | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ СКУ ЭЧ №1 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 6772d4fd-79f7-4c1a-b92e-fd0b006b8f0e | Индикатор необходимости замены батареи |  | integer | Необходимость замены ИБП | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ СКУ ЭЧ (00AVC01GK001)/ИБП (00AVC01GK001-G11) | Индикатор необходимости замены батареи | 27cd5c66-f105-421e-a3ed-ff2dfad3b147 | 00AVC01GK001G11XM03_XN96
7316 | G11 ИБП | 7e14bde0-3808-40c0-8ab1-1401bbddb94d | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ СКУ ЭЧ №1 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 6c780e28-39ed-4992-86e8-b88c46e45d76 | Температура окружающей среды |  | analog | Температура | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ СКУ ЭЧ (00AVC01GK001)/ИБП (00AVC01GK001-G11) | Температура окружающей среды | 31141341-d9d5-4740-bf13-5bd42da00615 | 00AVC01GK001G11CE10_XQ90
7317 | G11 ИБП | 7e14bde0-3808-40c0-8ab1-1401bbddb94d | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ СКУ ЭЧ №1 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 9857b700-086c-4c77-9f67-3d401ee6c07e | Статус входного напряжения |  | integer | Неисправность входа ИБП | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ СКУ ЭЧ (00AVC01GK001)/ИБП (00AVC01GK001-G11) | Неисправности входного напряжения | d96def0b-27e5-4915-8ee9-f1b29c4274ee | 00AVC01GK001G11XM05_XF91
7318 | G11 ИБП | 7e14bde0-3808-40c0-8ab1-1401bbddb94d | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ СКУ ЭЧ №1 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | c82d3fd0-fdea-496e-8e5c-1b05a22dd4ab | Время автономной работы с момента переключения на батарею |  | analog | Second | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ СКУ ЭЧ (00AVC01GK001)/ИБП (00AVC01GK001-G11) | Время автономной работы с момента переключения на батарею | c613aa23-db93-426b-9156-2a15e36c49de | 00AVC01GK001G11CE01_XQ92
7319 | G11 ИБП | 7e14bde0-3808-40c0-8ab1-1401bbddb94d | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ СКУ ЭЧ №1 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | d615cd7a-6d61-4ceb-adb6-68754ee56c54 | Статус батареи |  | integer | Статус батареи ИБП | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ СКУ ЭЧ (00AVC01GK001)/ИБП (00AVC01GK001-G11) | Статус батареи | 37012d49-ffcb-4235-b99e-2da197570eb7 | 00AVC01GK001G11XM01_XQ12
7320 | G11 ИБП | 7e14bde0-3808-40c0-8ab1-1401bbddb94d | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ СКУ ЭЧ №1 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | e12cf9f9-8258-4066-9a83-5810d3dd5649 | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ СКУ ЭЧ (00AVC01GK001)/ИБП (00AVC01GK001-G11) | Связь с устройстом 00AVC01GK001-G11 установлена | c739b45b-ad57-4904-b5fe-e88c0b761686 | 00AVC01GK001G11_XN99
7321 | G11 ИБП | 7e14bde0-3808-40c0-8ab1-1401bbddb94d | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ СКУ ЭЧ №1 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | e611b2c0-f38d-428e-b4ea-5605de76897e | Время автономной работы оставшиеся |  | analog | Second | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ СКУ ЭЧ (00AVC01GK001)/ИБП (00AVC01GK001-G11) | Время автономной работы оставшееся | 361d26a4-c741-4c0c-8735-8dca1e8d42da | 00AVC01GK001G11CE04_XQ92
7322 | G11 ИБП | 7e14bde0-3808-40c0-8ab1-1401bbddb94d | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ СКУ ЭЧ №1 | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | fb87bfa6-9abf-4c02-abf3-1204d307ddbf | Входная частота |  | analog | Частота | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ СКУ ЭЧ (00AVC01GK001)/ИБП (00AVC01GK001-G11) | Входная частота | a090cd56-a503-4c11-8415-dab941ac5637 | 00AVC01GK001G11CE06_XQ10
7323 | AKKUYU HAT-2 | 1564165d-7e0f-4319-9ff5-f583793135ea | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | ba56ace9-1af3-4684-b97d-942bd7f3838e | U0 |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY06-00P1) | Напряжение нулевой последовательности | f2e51f4a-90a2-43fb-9eb8-1187744ad238 | 00ACL06CE071_XQ71
7324 | AKKUYU HAT-2 | 1564165d-7e0f-4319-9ff5-f583793135ea | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | 4d0b911a-d631-4a63-93eb-7e10b765121e | I0 |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY06-00P1) | Ток нулевой последовательности | 22b3ea60-82bd-45a8-aedd-6bca5db2069e | 00ACL06CE072_XQ07
7325 | AKKUYU HAT-2 | 1564165d-7e0f-4319-9ff5-f583793135ea | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | 1a9fa889-fba0-4d06-991b-69edd7d83b92 | Ic |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY06-00P1) | Ток ВЛ 400 кВ фазы C | d43bf1c6-3b59-4049-8f32-7ac2686b4760 | 00ACL06CE032_XQ03
7326 | AKKUYU HAT-2 | 1564165d-7e0f-4319-9ff5-f583793135ea | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | 0842ff82-b489-4dcb-b07d-2d0f4dd15400 | Ib |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY06-00P1) | Ток ВЛ 400 кВ фазы B | 837a0292-e70c-49b2-8bc2-c3d31f1d20ee | 00ACL06CE022_XQ02
7327 | AKKUYU HAT-2 | 1564165d-7e0f-4319-9ff5-f583793135ea | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | 32d9430b-8b2c-4d4d-b49e-a41d02b701ce | Ua |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY06-00P1) | Фазное напряжение фаза A | ec61b96b-b892-472e-a3c2-adab695add5c | 00ACL06CE011_XQ11
7328 | AKKUYU HAT-2 | 1564165d-7e0f-4319-9ff5-f583793135ea | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | 3a4722a8-9fd6-42ae-a480-86a0d978eee6 | Q |  | analog | Мвар | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY06-00P1) | Мощность реактивная сумм | 5fd38cb2-bbbf-431a-99b6-b8b17c47080c | 00ACL06CE004_XQ14
7329 | AKKUYU HAT-2 | 1564165d-7e0f-4319-9ff5-f583793135ea | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | 2ac9022d-afcf-4365-b9b7-5948c84def19 | P |  | analog | МВт | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY06-00P1) | Мощность активная сумм | 9cf0f007-6017-4f57-9da6-7b343b4b4d8a | 00ACL06CE003_XQ13
7330 | AKKUYU HAT-2 | 1564165d-7e0f-4319-9ff5-f583793135ea | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | 89a65e87-4755-4b82-b052-49b095cb3c43 | Ia |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY06-00P1) | Ток ВЛ 400 кВ фазы A | 1c1b6150-0e78-45d7-8e78-84a0d0e68cd3 | 00ACL06CE012_XQ01
7331 | AKKUYU HAT-2 | 1564165d-7e0f-4319-9ff5-f583793135ea | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | 47448650-5661-4848-82fb-eb58baad6799 | cosφ |  | analog | Относительные единицы | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY06-00P1) | Cos ф | b24cc7b2-2428-46ff-b12b-5019247c5a6d | 00ACL06CE009_XQ19
7332 | AKKUYU HAT-2 | 1564165d-7e0f-4319-9ff5-f583793135ea | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | 9f8e8407-f033-4742-9089-d5c02f7be095 | S |  | analog | МВА | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY06-00P1) | Мощность полная сумм | 38a37df6-039c-4f68-92c0-c18ea3e2a92e | 00ACL06CE006_XQ16
7333 | AKKUYU HAT-2 | 1564165d-7e0f-4319-9ff5-f583793135ea | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | dc12a9bc-afbb-4cc3-8298-b2fd0874acf2 | Ubc |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY06-00P1) | Линейное напряжение фазы BC | 5db53736-9a77-47c4-a48d-a3158c007d53 | 00ACL06CE051_XQ51
7334 | AKKUYU HAT-2 | 1564165d-7e0f-4319-9ff5-f583793135ea | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | dca8f4f1-2670-4a62-ae84-85becb60cbc5 | Uab |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY06-00P1) | Линейное напряжение фазы AB | 1a3c7a7d-c535-410f-b5b6-f2672d880d93 | 00ACL06CE041_XQ41
7335 | AKKUYU HAT-2 | 1564165d-7e0f-4319-9ff5-f583793135ea | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | 223a6021-85de-49b9-9101-f0babdb531a1 | Uca |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY06-00P1) | Линейное напряжение фазы CA | 2774832c-05c7-43ca-beec-826c7db184ae | 00ACL06CE061_XQ61
7336 | AKKUYU HAT-2 | 1564165d-7e0f-4319-9ff5-f583793135ea | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | e7792401-d1c2-4d4d-8eba-fce3f5a5a14b | F |  | analog | Частота | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY06-00P1) | Частота | dbff0d48-d9d5-41e6-b616-84b68380aae4 | 00ACL06CE005_XQ10
7337 | 9452 | 57fcfe14-0ee3-43cf-8a3f-edb1a156a9cb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | f6d5baef-2264-4a5f-a366-ded3e19fe51b | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9452/АУВ 00ACQ61 (00ACQ61GH001-A1) | АУВ. Положение выключателя | e0dcbf73-8f93-44c3-86d2-4d3b602ef9da | 00ACQ61_XB01
7338 | 9452 | 57fcfe14-0ee3-43cf-8a3f-edb1a156a9cb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | f3081914-f098-48c8-958f-9d3702607d03 | Успешное ТАПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9452/АУВ 00ACQ61 (00ACQ61GH001-A1) | АУВ. Успешное ТАПВ | 75de2b09-4325-4f6c-bf86-297e4955c786 | 00ACQ61EW011_XK01
7339 | 9452 | 57fcfe14-0ee3-43cf-8a3f-edb1a156a9cb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | e2d9da9c-c73e-4126-a936-fab070d1b6ef | Привод выключателя не готов для цикла О-В-О |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9452/АУВ 00ACQ61 (00ACQ61GH001-A1) | АУВ. Привод выключателя не готов для цикла О-В-О | a5db6f3f-c655-4fdb-9c4f-e2c4d70ace93 | 00ACQ61EK052_XF01
7340 | 9452 | 57fcfe14-0ee3-43cf-8a3f-edb1a156a9cb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 0d95daa1-2a92-4815-8161-386403aebb8f | Снижение давления элегаза сигнальная ступень 2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9452/АУВ 00ACQ61 (00ACQ61GH001-A1) | АУВ. Снижение давления элегаза сигнальная ступень 2 | 1e51c812-cd85-4b51-aba9-42922aec3f48 | 00ACQ61EK051_XK02
7341 | 9452 | 57fcfe14-0ee3-43cf-8a3f-edb1a156a9cb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | ac247f6f-483c-4e5d-9454-c881a257a4fc | Превышено время работы привода выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9452/АУВ 00ACQ61 (00ACQ61GH001-A1) | АУВ. Превышено время работы привода выключателя | f1f7bf13-7b50-4ba7-9b3a-4c3eedc2c824 | 00ACQ61EK050_XF01
7342 | 9452 | 57fcfe14-0ee3-43cf-8a3f-edb1a156a9cb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 31a61531-58fb-4c13-82a9-240f9dffbb21 | Потеря элегаза блокировка управления |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9452/АУВ 00ACQ61 (00ACQ61GH001-A1) | АУВ. Потеря элегаза блокировка управления | c86b25bd-85e9-47bf-ae04-87e3b1d67619 | 00ACQ61EW022_XK02
7343 | 9452 | 57fcfe14-0ee3-43cf-8a3f-edb1a156a9cb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 8be268e4-b9bf-4c97-b75f-3cffd4067afd | Деблокирование в ШМУ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9452/АУВ 00ACQ61 (00ACQ61GH001-A1) | АУВ. Деблокирование в ШМУ | 3cbe615e-c010-43a7-8d81-4434328ed452 | 00ACQ61EK053_XB10
7344 | 9452 | 57fcfe14-0ee3-43cf-8a3f-edb1a156a9cb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 59a633ff-f708-4295-aaa2-d238428db416 | Ключ М/Д в ШМУ в положении Вывод |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9452/АУВ 00ACQ61 (00ACQ61GH001-A1) | АУВ. Ключ М/Д в ШМУ в положении "Вывод" | 69943d05-bb3a-4cbe-924d-193da263979b | 00ACQ61EK054_XN02
7345 | 9452 | 57fcfe14-0ee3-43cf-8a3f-edb1a156a9cb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 1a5c80ab-9d0a-4035-b422-bb5a1174ccf4 | Успешное ОАПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9452/АУВ 00ACQ61 (00ACQ61GH001-A1) | АУВ. Успешное ОАПВ | 4199fabd-3d16-4324-85c2-597123a6e865 | 00ACQ61EW013_XK01
7346 | 9452 | 57fcfe14-0ee3-43cf-8a3f-edb1a156a9cb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 5f533953-adf9-46b6-a13c-bec11fc6730d | Неуспешное ТАПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9452/АУВ 00ACQ61 (00ACQ61GH001-A1) | АУВ. Неуспешное ТАПВ | de40c9da-5633-4bc1-b2ef-e173540accfc | 00ACQ61EW012_XK01
7347 | 9452 | 57fcfe14-0ee3-43cf-8a3f-edb1a156a9cb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 1964f4c0-18b4-4782-a0ab-159ae9533789 | Неуспешное ОАПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9452/АУВ 00ACQ61 (00ACQ61GH001-A1) | АУВ. Неуспешное ОАПВ | 50a7dccc-1a84-4254-acd6-7aad4b1b4700 | 00ACQ61EW014_XK01
7348 | 9452 | 57fcfe14-0ee3-43cf-8a3f-edb1a156a9cb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 435cee08-fb39-47b6-9ebb-f4a6905d4447 | Блокировка отключения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9452/АУВ 00ACQ61 (00ACQ61GH001-A1) | АУВ. Блокировка отключения | ec8e280d-c42f-4425-9e02-a41316dcd312 | 00ACQ61EW017_XK01
7349 | 9452 | 57fcfe14-0ee3-43cf-8a3f-edb1a156a9cb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | e39b470b-90a4-4606-9243-a2578314ff98 | Блокировка включения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9452/АУВ 00ACQ61 (00ACQ61GH001-A1) | АУВ. Блокировка включения | 6f0cf42c-940b-4ee3-a8ea-b3bbe5892fa3 | 00ACQ61EW016_XK01
7350 | 9452 | 57fcfe14-0ee3-43cf-8a3f-edb1a156a9cb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 9936c581-79c3-4d86-9246-40d1245130f3 | Снижение давления элегаза сигнальная ступень 1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9452/АУВ 00ACQ61 (00ACQ61GH001-A1) | АУВ. Снижение давления элегаза сигнальная ступень 1 | 5a8bc5d1-be41-4746-9c0c-7d198e1fd425 | 00ACQ61EK043_XK02
7351 | 9452 | 57fcfe14-0ee3-43cf-8a3f-edb1a156a9cb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | b8f2e4eb-1c75-493e-a6b5-c83c51681048 | Местное управление в ШМУ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9452/АУВ 00ACQ61 (00ACQ61GH001-A1) | АУВ. Местное управление выключателем в ШМУ | f75ae899-b3ac-4869-9172-8bdcec6abe47 | 00ACQ61EK040_XF01
7352 | 9452 | 57fcfe14-0ee3-43cf-8a3f-edb1a156a9cb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 3ed7c957-443f-4f40-b7be-3176c14e993c | Местное управление в АУВ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9452/АУВ 00ACQ61 (00ACQ61GH001-A1) | АУВ. Местное управление выключателем в АУВ | deebc60e-5b7e-41b2-ba6b-1752a744c3e6 | 00ACQ61EK041_XF01
7353 | 9452 | 57fcfe14-0ee3-43cf-8a3f-edb1a156a9cb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 32df31ef-0e80-4509-b7f9-8553c9aac4ea | Местное управление |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9452/АУВ 00ACQ61 (00ACQ61GH001-A1) | АУВ. Местное управление выключателем | 13572012-33db-43bb-8ebb-90fee88d8ef3 | 00ACQ61EK042_XF01
7354 | 9452 | 57fcfe14-0ee3-43cf-8a3f-edb1a156a9cb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 55f7ff75-b4ec-4bec-b195-e44eb1a35a85 | Дистанционное управление |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9452/АУВ 00ACQ61 (00ACQ61GH001-A1) | АУВ. Дистанционное управление выключателем | c6225ca5-658d-49ec-aca0-73dfacd6fe6e | 00ACQ61EK039_XN16
7355 | 9452 | 57fcfe14-0ee3-43cf-8a3f-edb1a156a9cb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | c25a118d-886a-4ffd-a315-6fb9d44c0bf1 | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9452/АУВ 00ACQ61 (00ACQ61GH001-A1) | АУВ. Аварийное отключение | 96203a92-2830-4e8e-a520-f1003b769576 | 00ACQ61EW023_XK00
7356 | 9452 | 57fcfe14-0ee3-43cf-8a3f-edb1a156a9cb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 5cf7a8f5-9a54-4100-ad27-a3c84fb09738 | Неисправность выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9452/АУВ 00ACQ61 (00ACQ61GH001-A1) | АУВ. Неисправность выключателя | f2d9a94c-24a0-4068-a066-7eb4bb6165f5 | 00ACQ61EK045_XM90
7357 | 9452 | 57fcfe14-0ee3-43cf-8a3f-edb1a156a9cb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 956b150b-4544-4f9c-9345-a7ac4f8f5182 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9452/АУВ 00ACQ61 (00ACQ61GH001-A1) | АУВ. Команда управления от СКУ ЭЧ СВМ | b71aef38-e4ab-451a-8802-894cffa94d51 | 00ACQ61_XA00
7358 | 9452 | 57fcfe14-0ee3-43cf-8a3f-edb1a156a9cb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 10839f74-8f8a-4d69-8a51-6db24e89e494 | Срабатывание АПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9452/АУВ 00ACQ61 (00ACQ61GH001-A1) | Срабатывание АПВ 00ACQ61 | c052af6e-9f24-4268-9412-b142d1979200 | 00ACQ61_XM93
7359 | КСЗ | 7e8156d9-491a-41e1-82e1-1c4ccc240349 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/SEYDİŞEHİR/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | cb2ba615-8871-49c2-b964-652d963aa629 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/SEYDİŞEHİR/КСЗ 1к. 00ACL04 (00ACL04GH001-A1) | Связь с устройстом 00ACL04GH001-A1 установлена | b2b487ca-4b5c-47ea-8052-b9c9a1bd3ca8 | 00ACL04GH001A1_XN99
7360 | 9444 | 342c0e52-a479-462e-b699-07de9a059a05 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | f6d5baef-2264-4a5f-a366-ded3e19fe51b | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9444/АУВ 00ACQ62 (00ACQ62GH001-A1) | АУВ. Положение выключателя | 7554733c-8a3d-4b27-913e-e7066f71e27d | 00ACQ62_XB01
7361 | 9444 | 342c0e52-a479-462e-b699-07de9a059a05 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | e2d9da9c-c73e-4126-a936-fab070d1b6ef | Привод выключателя не готов для цикла О-В-О |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9444/АУВ 00ACQ62 (00ACQ62GH001-A1) | АУВ. Привод выключателя не готов для цикла О-В-О | cd20fe74-f9d2-4c4c-b8c5-3a806c382fcf | 00ACQ62EK052_XF01
7362 | 9444 | 342c0e52-a479-462e-b699-07de9a059a05 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 0d95daa1-2a92-4815-8161-386403aebb8f | Снижение давления элегаза сигнальная ступень 2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9444/АУВ 00ACQ62 (00ACQ62GH001-A1) | АУВ. Снижение давления элегаза сигнальная ступень 2 | 63fcd7f7-4d23-4ef9-9d1b-de04f2786469 | 00ACQ62EK051_XK02
7363 | 9444 | 342c0e52-a479-462e-b699-07de9a059a05 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | ac247f6f-483c-4e5d-9454-c881a257a4fc | Превышено время работы привода выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9444/АУВ 00ACQ62 (00ACQ62GH001-A1) | АУВ. Превышено время работы привода выключателя | 8ccf7dcd-d39f-42f4-90fb-f499af095940 | 00ACQ62EK050_XF01
7364 | 9444 | 342c0e52-a479-462e-b699-07de9a059a05 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 8be268e4-b9bf-4c97-b75f-3cffd4067afd | Деблокирование в ШМУ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9444/АУВ 00ACQ62 (00ACQ62GH001-A1) | АУВ. Деблокирование в ШМУ | 764a4fd5-3cd8-4074-be43-ad6a8cd79d0e | 00ACQ62EK053_XB10
7365 | 9444 | 342c0e52-a479-462e-b699-07de9a059a05 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 435cee08-fb39-47b6-9ebb-f4a6905d4447 | Блокировка отключения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9444/АУВ 00ACQ62 (00ACQ62GH001-A1) | АУВ. Блокировка отключения | 8a662572-26cb-4628-b377-2f2e1d22cf31 | 00ACQ62EW017_XK01
7366 | АРКТ | 7f0899d8-6442-4c8d-a545-714268b8ffe5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | 19c606c5-abb8-4228-ac67-773389f31ccb | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/АРКТ РТСН 10BCT01 (10BCT01GH003-A2) | Связь с устройстом 10BCT01GH003-A2 установлена | 8e74b32f-6ea8-4d2a-b055-506cce3881c2 | 10BCT01GH003A2_XN99
7367 | 9444 | 342c0e52-a479-462e-b699-07de9a059a05 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 59a633ff-f708-4295-aaa2-d238428db416 | Ключ М/Д в ШМУ в положении Вывод |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9444/АУВ 00ACQ62 (00ACQ62GH001-A1) | АУВ. Ключ М/Д в ШМУ в положении "Вывод" | 526ae607-d656-4f3a-8629-5ae34549546a | 00ACQ62EK054_XN02
7368 | 9444 | 342c0e52-a479-462e-b699-07de9a059a05 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 5cf7a8f5-9a54-4100-ad27-a3c84fb09738 | Неисправность выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9444/АУВ 00ACQ62 (00ACQ62GH001-A1) | АУВ. Неисправность выключателя | 67cba3e6-5a23-4f42-9c61-1cbe6f746607 | 00ACQ62EK045_XM90
7369 | 9444 | 342c0e52-a479-462e-b699-07de9a059a05 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 956b150b-4544-4f9c-9345-a7ac4f8f5182 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9444/АУВ 00ACQ62 (00ACQ62GH001-A1) | АУВ. Команда управления от СКУ ЭЧ СВМ | c653fbf4-fdff-47da-b33e-dc446400cf6e | 00ACQ62_XA00
7370 | 9444 | 342c0e52-a479-462e-b699-07de9a059a05 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 31a61531-58fb-4c13-82a9-240f9dffbb21 | Потеря элегаза блокировка управления |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9444/АУВ 00ACQ62 (00ACQ62GH001-A1) | АУВ. Потеря элегаза блокировка управления | eb9b465d-2002-4312-8746-8a1d5063cba1 | 00ACQ62EW022_XK02
7371 | 9444 | 342c0e52-a479-462e-b699-07de9a059a05 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 1a5c80ab-9d0a-4035-b422-bb5a1174ccf4 | Успешное ОАПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9444/АУВ 00ACQ62 (00ACQ62GH001-A1) | АУВ. Успешное ОАПВ | cec6915a-ab48-4461-9d07-95d411f36b48 | 00ACQ62EW013_XK01
7372 | 9444 | 342c0e52-a479-462e-b699-07de9a059a05 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | f3081914-f098-48c8-958f-9d3702607d03 | Успешное ТАПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9444/АУВ 00ACQ62 (00ACQ62GH001-A1) | АУВ. Успешное ТАПВ | 5d1848a3-3868-4fe1-a2b2-628319c52808 | 00ACQ62EW011_XK01
7373 | 9444 | 342c0e52-a479-462e-b699-07de9a059a05 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 5f533953-adf9-46b6-a13c-bec11fc6730d | Неуспешное ТАПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9444/АУВ 00ACQ62 (00ACQ62GH001-A1) | АУВ. Неуспешное ТАПВ | a8c11e57-604d-450e-9b4a-72ad98a6ea92 | 00ACQ62EW012_XK01
7374 | 9444 | 342c0e52-a479-462e-b699-07de9a059a05 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 1964f4c0-18b4-4782-a0ab-159ae9533789 | Неуспешное ОАПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9444/АУВ 00ACQ62 (00ACQ62GH001-A1) | АУВ. Неуспешное ОАПВ | 83f41f48-06ab-489e-ba32-a876b6aa4eaf | 00ACQ62EW014_XK01
7375 | 9444 | 342c0e52-a479-462e-b699-07de9a059a05 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | b8f2e4eb-1c75-493e-a6b5-c83c51681048 | Местное управление в ШМУ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9444/АУВ 00ACQ62 (00ACQ62GH001-A1) | АУВ. Местное управление выключателем в ШМУ | 5f630114-0a79-4205-a56f-4336533ab6f6 | 00ACQ62EK040_XF01
7376 | 9444 | 342c0e52-a479-462e-b699-07de9a059a05 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 3ed7c957-443f-4f40-b7be-3176c14e993c | Местное управление в АУВ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9444/АУВ 00ACQ62 (00ACQ62GH001-A1) | АУВ. Местное управление выключателем в АУВ | 43761c1e-071e-4922-ae01-bcc95194081d | 00ACQ62EK041_XF01
7377 | 9444 | 342c0e52-a479-462e-b699-07de9a059a05 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 55f7ff75-b4ec-4bec-b195-e44eb1a35a85 | Дистанционное управление |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9444/АУВ 00ACQ62 (00ACQ62GH001-A1) | АУВ. Дистанционное управление выключателем | f8471816-b737-44c2-bfad-cd5ad9664f57 | 00ACQ62EK039_XN16
7378 | 9444 | 342c0e52-a479-462e-b699-07de9a059a05 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | e39b470b-90a4-4606-9243-a2578314ff98 | Блокировка включения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9444/АУВ 00ACQ62 (00ACQ62GH001-A1) | АУВ. Блокировка включения | 82f017e8-7110-4964-8bfe-28c1f3ba044e | 00ACQ62EW016_XK01
7379 | A11 GRS1042 | 7f289e4b-df27-4218-b517-ac77d420e04b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | 236cde05-f7c0-49f3-8662-dff7d52aedf9 | Состояние порта №11 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH005)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH005-A11) | Состояние порта №11 | d0e674fd-6d34-4f75-af63-04a433f9b37c | 00AVA01GH005A11ZV11_XN91
7380 | A11 GRS1042 | 7f289e4b-df27-4218-b517-ac77d420e04b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | 2f26c833-abe0-4954-9e00-02d17607cfff | Состояние порта №06 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH005)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH005-A11) | Состояние порта №06 | c68e2405-5424-473f-9b4f-ee0e61021286 | 00AVA01GH005A11ZV06_XN91
7381 | A11 GRS1042 | 7f289e4b-df27-4218-b517-ac77d420e04b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | 424ac985-018e-42c8-b43a-30d982eaeef1 | Состояние порта №20 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH005)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH005-A11) | Состояние порта №20 | 42077ff1-ca75-4fa1-af6b-22b0503a620f | 00AVA01GH005A11ZV20_XN91
7382 | A11 GRS1042 | 7f289e4b-df27-4218-b517-ac77d420e04b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | 4a855a5a-98f4-44d4-8349-313d16b1927a | Состояние порта №10 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH005)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH005-A11) | Состояние порта №10 | c8b4f887-0300-4ab8-8496-3e010801c47f | 00AVA01GH005A11ZV10_XN91
7383 | A11 GRS1042 | 7f289e4b-df27-4218-b517-ac77d420e04b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | 527daefa-eb9e-4d3c-85d2-9acf7f2aeaeb | Состояние порта №16 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH005)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH005-A11) | Состояние порта №16 | 386cd1d7-810e-4a81-a45a-fbaea977c3c7 | 00AVA01GH005A11ZV16_XN91
7384 | A11 GRS1042 | 7f289e4b-df27-4218-b517-ac77d420e04b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | 530d1c04-a85d-4429-b574-614f64ecc819 | Состояние порта №18 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH005)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH005-A11) | Состояние порта №18 | cf4cbe31-0351-490d-ac82-7cf252b14f7f | 00AVA01GH005A11ZV18_XN91
7385 | A11 GRS1042 | 7f289e4b-df27-4218-b517-ac77d420e04b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | 5db3fac6-9d1f-4256-add0-064ee407ac08 | Неисправность питания коммутатора |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH005)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH005-A11) | Неисправность питания коммутатора | e75c086b-2ba6-4a81-80f2-dfdd163db652 | 00AVA01GH005A11XM57_XF91
7386 | A11 GRS1042 | 7f289e4b-df27-4218-b517-ac77d420e04b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | 6d0a05b0-e2bc-4925-bdd2-cf783a262dcd | Состояние порта №12 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH005)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH005-A11) | Состояние порта №12 | a65808ae-c2ae-414c-a92e-92dae2322418 | 00AVA01GH005A11ZV12_XN91
7387 | A11 GRS1042 | 7f289e4b-df27-4218-b517-ac77d420e04b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | 6dbf01cb-b727-4eca-9804-9869624f052f | Состояние порта №13 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH005)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH005-A11) | Состояние порта №13 | 49c10563-756d-40fc-b1c0-97ff7efca2a1 | 00AVA01GH005A11ZV13_XN91
7388 | A11 GRS1042 | 7f289e4b-df27-4218-b517-ac77d420e04b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | 70d0b8c5-ae08-43ed-af5d-4c0b04121623 | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH005)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH005-A11) | Связь с устройстом 00AVA01GH005-A11 установлена | f914bbfa-ae8c-42ef-b00e-edc06240e2f6 | 00AVA01GH005A11_XN99
7389 | A11 GRS1042 | 7f289e4b-df27-4218-b517-ac77d420e04b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | 7a16b9d8-9bca-4dd3-b3bf-830d6052e45d | Нарушение температурного режима в корпусе коммутатора |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH005)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH005-A11) | Нарушение температурного режима в корпусе коммутатора | f7dce1a1-3cd2-4ea2-b7b4-83fbe288630f | 00AVA01GH005A11XM04_XM91
7390 | A11 GRS1042 | 7f289e4b-df27-4218-b517-ac77d420e04b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | 85ef1016-a045-4b8c-a39d-6fee161e73bf | Состояние порта №14 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH005)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH005-A11) | Состояние порта №14 | fa204637-433e-409d-9297-c871862eedae | 00AVA01GH005A11ZV14_XN91
7391 | A11 GRS1042 | 7f289e4b-df27-4218-b517-ac77d420e04b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | 87bf4cd8-2fec-42cd-b9e3-d4feb1f534df | Состояние порта №09 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH005)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH005-A11) | Состояние порта №09 | 5dd5ec4c-235b-4f70-b32f-83d0e2fdd6a3 | 00AVA01GH005A11ZV09_XN91
7392 | A11 GRS1042 | 7f289e4b-df27-4218-b517-ac77d420e04b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | a296ab17-ec9e-48a5-87db-5aa823daa778 | Состояние порта №07 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH005)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH005-A11) | Состояние порта №07 | 2c233c2e-f451-47fb-8e25-c19013e95876 | 00AVA01GH005A11ZV07_XN91
7393 | A11 GRS1042 | 7f289e4b-df27-4218-b517-ac77d420e04b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | a4bbced8-30a3-46ca-8d8c-0bb7fa62394e | Состояние порта №02 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH005)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH005-A11) | Состояние порта №02 | eacd220a-904f-402b-ae49-a8419343ab80 | 00AVA01GH005A11ZV02_XN91
7394 | A11 GRS1042 | 7f289e4b-df27-4218-b517-ac77d420e04b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | a5c67376-e336-490c-bf73-38da8dc5f54f | Состояние порта №15 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH005)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH005-A11) | Состояние порта №15 | 596e6c02-123c-49ac-b990-c611a778fdac | 00AVA01GH005A11ZV15_XN91
7395 | A11 GRS1042 | 7f289e4b-df27-4218-b517-ac77d420e04b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | a7fbcc18-20bd-48f1-9c68-601e510d8c52 | Состояние порта №03 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH005)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH005-A11) | Состояние порта №03 | 6134f403-2ce8-4dbf-9b6e-6b4c50b86dcf | 00AVA01GH005A11ZV03_XN91
7396 | A11 GRS1042 | 7f289e4b-df27-4218-b517-ac77d420e04b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | b020acf1-f979-4eed-9a65-40d10529bf71 | Состояние порта №17 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH005)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH005-A11) | Состояние порта №17 | bc088a22-bee5-4b26-86da-3c3c2cd2f18e | 00AVA01GH005A11ZV17_XN91
7397 | A11 GRS1042 | 7f289e4b-df27-4218-b517-ac77d420e04b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | bb1204b0-766e-4209-af4a-0728e79b40bf | Состояние порта №01 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH005)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH005-A11) | Состояние порта №01 | 212ca0de-21ed-4543-ab5c-879979521bd8 | 00AVA01GH005A11ZV01_XN91
7398 | A11 GRS1042 | 7f289e4b-df27-4218-b517-ac77d420e04b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | bdfe5250-986b-4d9c-9862-97aa352f7e39 | Состояние порта №08 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH005)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH005-A11) | Состояние порта №08 | d0de4b7d-7d06-4dac-910c-c4439b2bcf9c | 00AVA01GH005A11ZV08_XN91
7399 | A11 GRS1042 | 7f289e4b-df27-4218-b517-ac77d420e04b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | cf7cad33-d598-44fa-8f25-80376637aa57 | Состояние порта №19 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH005)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH005-A11) | Состояние порта №19 | 4538ae00-5eb7-4699-9512-28376c6b05c2 | 00AVA01GH005A11ZV19_XN91
7400 | A11 GRS1042 | 7f289e4b-df27-4218-b517-ac77d420e04b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | e0ad32f4-0e9f-48c8-8d7a-1837a4a261b8 | Состояние порта №04 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH005)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH005-A11) | Состояние порта №04 | 22d0bc01-1447-47e9-988b-2cb780b894ff | 00AVA01GH005A11ZV04_XN91
7401 | A11 GRS1042 | 7f289e4b-df27-4218-b517-ac77d420e04b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №5 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | e0e8b2f9-bc17-45f9-ab53-af2ab933a854 | Состояние порта №05 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH005)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH005-A11) | Состояние порта №05 | 6df80272-790d-4b21-8f79-a0119070608d | 00AVA01GH005A11ZV05_XN91
7402 | 9444 | 342c0e52-a479-462e-b699-07de9a059a05 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 9936c581-79c3-4d86-9246-40d1245130f3 | Снижение давления элегаза сигнальная ступень 1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9444/АУВ 00ACQ62 (00ACQ62GH001-A1) | АУВ. Снижение давления элегаза сигнальная ступень 1 | 4bdf88b6-3f1d-49a9-8735-75e236a97465 | 00ACQ62EK043_XK02
7403 | 9444 | 342c0e52-a479-462e-b699-07de9a059a05 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | c25a118d-886a-4ffd-a315-6fb9d44c0bf1 | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9444/АУВ 00ACQ62 (00ACQ62GH001-A1) | АУВ. Аварийное отключение | 0faa3979-1dd4-4e31-9754-7cb4ca3d33a9 | 00ACQ62EW023_XK00
7404 | 9444 | 342c0e52-a479-462e-b699-07de9a059a05 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 32df31ef-0e80-4509-b7f9-8553c9aac4ea | Местное управление |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9444/АУВ 00ACQ62 (00ACQ62GH001-A1) | АУВ. Местное управление выключателем | 7fb196c4-452d-4dcb-a208-be46adde5fe0 | 00ACQ62EK042_XF01
7405 | 9444 | 342c0e52-a479-462e-b699-07de9a059a05 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 10839f74-8f8a-4d69-8a51-6db24e89e494 | Срабатывание АПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9444/АУВ 00ACQ62 (00ACQ62GH001-A1) | Срабатывание АПВ 00ACQ62 | 5267a578-7588-42e0-89cd-1750e6e8ff1e | 00ACQ62_XM93
7406 | 9436 | 59e531b1-8d13-497f-8788-501e563e34d3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | f6d5baef-2264-4a5f-a366-ded3e19fe51b | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9436/АУВ 00ACQ63 (00ACQ63GH001-A1) | АУВ. Положение выключателя | 0ee9dd9b-780c-4695-984f-1c3d7a239e78 | 00ACQ63_XB01
7407 | 9436 | 59e531b1-8d13-497f-8788-501e563e34d3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 5f533953-adf9-46b6-a13c-bec11fc6730d | Неуспешное ТАПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9436/АУВ 00ACQ63 (00ACQ63GH001-A1) | АУВ. Неуспешное ТАПВ | b79ceece-ff68-4e0b-9645-65bd1423c06d | 00ACQ63EW011_XK01
7408 | 9436 | 59e531b1-8d13-497f-8788-501e563e34d3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | e2d9da9c-c73e-4126-a936-fab070d1b6ef | Привод выключателя не готов для цикла О-В-О |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9436/АУВ 00ACQ63 (00ACQ63GH001-A1) | АУВ. Привод выключателя не готов для цикла О-В-О | 1050031e-412e-4b05-b873-2b8da70ea91b | 00ACQ63EK052_XF01
7409 | 9436 | 59e531b1-8d13-497f-8788-501e563e34d3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 0d95daa1-2a92-4815-8161-386403aebb8f | Снижение давления элегаза сигнальная ступень 2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9436/АУВ 00ACQ63 (00ACQ63GH001-A1) | АУВ. Снижение давления элегаза сигнальная ступень 2 | b7c97553-e6ef-4ea1-95e0-48d3207be816 | 00ACQ63EK051_XK02
7410 | 9436 | 59e531b1-8d13-497f-8788-501e563e34d3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | ac247f6f-483c-4e5d-9454-c881a257a4fc | Превышено время работы привода выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9436/АУВ 00ACQ63 (00ACQ63GH001-A1) | АУВ. Превышено время работы привода выключателя | 666de138-0ffc-4314-b435-2f3fce8df883 | 00ACQ63EK050_XF01
7411 | 9436 | 59e531b1-8d13-497f-8788-501e563e34d3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 8be268e4-b9bf-4c97-b75f-3cffd4067afd | Деблокирование в ШМУ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9436/АУВ 00ACQ63 (00ACQ63GH001-A1) | АУВ. Деблокирование в ШМУ | 308aed30-89d2-4499-bd69-b259d337f28f | 00ACQ63EK053_XB10
7412 | 9436 | 59e531b1-8d13-497f-8788-501e563e34d3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 59a633ff-f708-4295-aaa2-d238428db416 | Ключ М/Д в ШМУ в положении Вывод |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9436/АУВ 00ACQ63 (00ACQ63GH001-A1) | АУВ. Ключ М/Д в ШМУ в положении "Вывод" | 212b8304-07c8-4330-b7e9-4de66891d861 | 00ACQ63EK054_XN02
7413 | 9436 | 59e531b1-8d13-497f-8788-501e563e34d3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 31a61531-58fb-4c13-82a9-240f9dffbb21 | Потеря элегаза блокировка управления |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9436/АУВ 00ACQ63 (00ACQ63GH001-A1) | АУВ. Потеря элегаза блокировка управления | 246587ff-4495-41fa-b78a-9e6249f2a8b9 | 00ACQ63EW022_XK02
7414 | 9436 | 59e531b1-8d13-497f-8788-501e563e34d3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 9936c581-79c3-4d86-9246-40d1245130f3 | Снижение давления элегаза сигнальная ступень 1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9436/АУВ 00ACQ63 (00ACQ63GH001-A1) | АУВ. Снижение давления элегаза сигнальная ступень 1 | bee3148e-c6fb-4aba-adaf-b14a95e7480d | 00ACQ63EK043_XK02
7415 | 9436 | 59e531b1-8d13-497f-8788-501e563e34d3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | f3081914-f098-48c8-958f-9d3702607d03 | Успешное ТАПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9436/АУВ 00ACQ63 (00ACQ63GH001-A1) | АУВ. Успешное ТАПВ | 1ba5eaf4-c4d6-44db-a7e9-43d1b1fedd48 | 00ACQ63EW010_XK01
7416 | 9436 | 59e531b1-8d13-497f-8788-501e563e34d3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | b8f2e4eb-1c75-493e-a6b5-c83c51681048 | Местное управление в ШМУ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9436/АУВ 00ACQ63 (00ACQ63GH001-A1) | АУВ. Местное управление выключателем в ШМУ | 66008d34-08fe-4f65-b736-8c833a20ca5f | 00ACQ63EK040_XF01
7417 | 9436 | 59e531b1-8d13-497f-8788-501e563e34d3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 3ed7c957-443f-4f40-b7be-3176c14e993c | Местное управление в АУВ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9436/АУВ 00ACQ63 (00ACQ63GH001-A1) | АУВ. Местное управление выключателем в АУВ | f3dd49b5-abfb-4624-a703-f5fda939bd5d | 00ACQ63EK041_XF01
7418 | 9436 | 59e531b1-8d13-497f-8788-501e563e34d3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 32df31ef-0e80-4509-b7f9-8553c9aac4ea | Местное управление |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9436/АУВ 00ACQ63 (00ACQ63GH001-A1) | АУВ. Местное управление выключателем | e01df80b-a9b5-4cbc-8cd9-0aebb5f5b130 | 00ACQ63EK042_XF01
7419 | 9436 | 59e531b1-8d13-497f-8788-501e563e34d3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 55f7ff75-b4ec-4bec-b195-e44eb1a35a85 | Дистанционное управление |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9436/АУВ 00ACQ63 (00ACQ63GH001-A1) | АУВ. Дистанционное управление выключателем | 12f1f153-e2bb-4f29-82fb-465a8a1306e5 | 00ACQ63EK039_XN16
7420 | 9436 | 59e531b1-8d13-497f-8788-501e563e34d3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 435cee08-fb39-47b6-9ebb-f4a6905d4447 | Блокировка отключения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9436/АУВ 00ACQ63 (00ACQ63GH001-A1) | АУВ. Блокировка отключения | d19fefe5-8f47-4adf-babc-d83aa30bfb8b | 00ACQ63EW017_XK01
7421 | 9436 | 59e531b1-8d13-497f-8788-501e563e34d3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | e39b470b-90a4-4606-9243-a2578314ff98 | Блокировка включения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9436/АУВ 00ACQ63 (00ACQ63GH001-A1) | АУВ. Блокировка включения | bbb9122a-3d4f-4cb1-ad41-9f01fa8bc0e5 | 00ACQ63EW016_XK01
7422 | 9436 | 59e531b1-8d13-497f-8788-501e563e34d3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 5cf7a8f5-9a54-4100-ad27-a3c84fb09738 | Неисправность выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9436/АУВ 00ACQ63 (00ACQ63GH001-A1) | АУВ. Неисправность выключателя | bcbaefd7-d00d-4650-b2f3-eae564dd1903 | 00ACQ63EK045_XM90
7423 | 9436 | 59e531b1-8d13-497f-8788-501e563e34d3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 956b150b-4544-4f9c-9345-a7ac4f8f5182 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9436/АУВ 00ACQ63 (00ACQ63GH001-A1) | АУВ. Команда управления от СКУ ЭЧ СВМ | 43a5b42c-2bce-4002-a322-56fff0044384 | 00ACQ63_XA00
7424 | 9436 | 59e531b1-8d13-497f-8788-501e563e34d3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | c25a118d-886a-4ffd-a315-6fb9d44c0bf1 | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9436/АУВ 00ACQ63 (00ACQ63GH001-A1) | АУВ. Аварийное отключение | 750cdf85-6417-49e8-95d5-1fdd8f7257b9 | 00ACQ63EW023_XK00
7425 | 9436 | 59e531b1-8d13-497f-8788-501e563e34d3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 10839f74-8f8a-4d69-8a51-6db24e89e494 | Срабатывание АПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9436/АУВ 00ACQ63 (00ACQ63GH001-A1) | Срабатывание АПВ 00ACQ63 | b9bc677e-e090-4481-9c22-47f768d360d3 | 00ACQ63_XM93
7426 | 9450-C | edcd3169-99c6-4aa0-8faa-bfc3d620d118 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-02A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 00ACQ61GV101 от ОБР | 3c797a13-c16c-496c-92f6-331392a0415e | 00ACQ61GV101_XZ00
7427 | 9450-C | edcd3169-99c6-4aa0-8faa-bfc3d620d118 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-02A1) | Положение заземляющего ножа 00ACQ61GV101 | 457333de-9814-4127-adc3-1b35c71186ef | 00ACQ61GV101_XB02
7428 | 9450-C | edcd3169-99c6-4aa0-8faa-bfc3d620d118 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-02A1) | Команда управления заземляющим ножом 00ACQ61GV101 | 3331742f-e152-42c7-82f4-8b19edd9f27b | 00ACQ61GV101_XA00
7429 | 9450-B | d76779ae-c9da-47b0-b31a-3acb6e90a168 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-02A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 00ACQ61GV102 от ОБР | 0f9c5909-b8b3-4342-8a91-59697488db5d | 00ACQ61GV102_XZ00
7430 | 9450-B | d76779ae-c9da-47b0-b31a-3acb6e90a168 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-02A1) | Положение заземляющего ножа 00ACQ61GV102 | cb85ff0d-a610-4066-bbfb-15cba87145c0 | 00ACQ61GV102_XB02
7431 | 9450-B | d76779ae-c9da-47b0-b31a-3acb6e90a168 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-02A1) | Команда управления заземляющим ножом 00ACQ61GV102 | 6bb32290-9703-4815-8d9a-c37c9cd0c5d5 | 00ACQ61GV102_XA00
7432 | 9450-A | c3ef9115-2b03-4c0a-867e-edb698fad12f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-02A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 00ACL06GV102 от ОБР | e6f3e6a2-60d1-4ef8-ab08-c3033c8ff1af | 00ACL06GV102_XZ00
7433 | 9450-A | c3ef9115-2b03-4c0a-867e-edb698fad12f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-02A1) | Положение заземляющего ножа 00ACL06GV102 | 0eb3f54c-28a6-4f45-a862-e52230222902 | 00ACL06GV102_XB02
7434 | Измерительный преобразователь | 80061720-504d-4c5a-a07f-f33a9f7f46da | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Измерители/ИП METSEP824 | 5caa000c-ace0-4981-843f-e02d993cbb3f | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №04/ИП METSEP824 (10BCD04-P1) | Связь с устройстом 10BCD04-P1 установлена | e2ca2c21-c51d-41ef-b771-abd0f5e4d843 | 10BCD04P1_XN99
7435 | 9450-A | c3ef9115-2b03-4c0a-867e-edb698fad12f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-02A1) | Команда управления заземляющим ножом 00ACL06GV102 | a679cccd-7416-4387-8025-c705bb20a4d7 | 00ACL06GV102_XA00
7436 | 9450 | 5c743e83-ac77-45f2-900e-bbf40428e3d4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-02A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 00ACL06GV101 от ОБР | aced5004-8bac-4bcf-b24f-fa16dac02517 | 00ACL06GV101_XZ00
7437 | 9450 | 5c743e83-ac77-45f2-900e-bbf40428e3d4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-02A1) | Положение заземляющего ножа 00ACL06GV101 | db63fb71-4479-4508-86ff-a512995dcf35 | 00ACL06GV101_XB02
7438 | 9450 | 5c743e83-ac77-45f2-900e-bbf40428e3d4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-02A1) | Команда управления заземляющим ножом 00ACL06GV101 | 4c97c0de-689e-4ddc-a5d3-8a65a486456f | 00ACL06GV101_XA00
7439 | 9440-B | 93f108a4-7d9d-42c4-a708-4179358e9d18 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование | Разрешение управления заземляющим ножом 00ACQ62GV102 от ОБР | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-02A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 00ACQ62GV102 от ОБР | 8efd0eff-0579-45e1-8896-614293c7e3cb | 00ACQ62GV102_XZ00
7440 | 9440-B | 93f108a4-7d9d-42c4-a708-4179358e9d18 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение | Положение заземляющего ножа 00ACQ62GV102 | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-02A1) | Положение заземляющего ножа 00ACQ62GV102 | e8ef509e-c1db-4d2f-861e-90ff52574def | 00ACQ62GV102_XB02
7441 | 9440-B | 93f108a4-7d9d-42c4-a708-4179358e9d18 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление | Команда управления заземляющим ножом 00ACQ62GV102 | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-02A1) | Команда управления заземляющим ножом 00ACQ62GV102 | 7ef4128c-f64e-4d40-af37-fa6fbdec6a4e | 00ACQ62GV102_XA00
7442 | 9440-A | bce4f6f3-2105-419a-84dd-d029a52cfeeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование | Разрешение управления заземляющим ножом 00ACQ62GV101 от ОБР | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-02A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 00ACQ62GV101 от ОБР | 23c7bba1-d567-4483-a5b5-03699c8e8573 | 00ACQ62GV101_XZ00
7443 | ДЗО | 8078ad6c-d0e8-4bd5-9cfc-e999f5faff37 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 4cf4b649-9028-4e87-8ec0-fc18cba8dc77 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ДЗО 2к. 00ACL02 (00ACL02GH002-A2) | Связь с устройстом 00ACL02GH002-A2 установлена | d1a26344-4d12-4ebe-b517-63361f4420a9 | 00ACL02GH002A2_XN99
7444 | 9440-A | bce4f6f3-2105-419a-84dd-d029a52cfeeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение | Положение заземляющего ножа 00ACQ62GV101 | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-02A1) | Положение заземляющего ножа 00ACQ62GV101 | b7dad458-855d-44c6-94a6-72e7b4ab1c1f | 00ACQ62GV101_XB02
7445 | 9440-A | bce4f6f3-2105-419a-84dd-d029a52cfeeb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление | Команда управления заземляющим ножом 00ACQ62GV101 | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-02A1) | Команда управления заземляющим ножом 00ACQ62GV101 | dfd5d350-87a6-4048-ba37-89d1f6a75990 | 00ACQ62GV101_XA00
7446 | 9430-C | b1cc20bf-cf15-49d5-b870-bc5f8e424d45 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-01A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 00ACQ63GV101 от ОБР | 35b86c80-da35-4510-a7e6-3aa2f1f8806f | 00ACQ63GV101_XZ00
7447 | 9430-C | b1cc20bf-cf15-49d5-b870-bc5f8e424d45 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-01A1) | Положение заземляющего ножа 00ACQ63GV101 | bb235646-3d39-4428-9143-e1068fa0959b | 00ACQ63GV101_XB02
7448 | 9430-C | b1cc20bf-cf15-49d5-b870-bc5f8e424d45 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-01A1) | Команда управления заземляющим ножом 00ACQ63GV101 | 687ec113-6064-4bcf-875b-750359a1e292 | 00ACQ63GV101_XA00
7449 | 9430-B | 915cefcc-3fba-4fb5-8ad8-7b92a80a59ad | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-01A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 00ACQ63GV102 от ОБР | 3f32a7d9-1af3-4b6c-8c14-0fe878b94009 | 00ACQ63GV102_XZ00
7450 | 9430-B | 915cefcc-3fba-4fb5-8ad8-7b92a80a59ad | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-01A1) | Положение заземляющего ножа 00ACQ63GV102 | 49351f6d-0767-4122-9484-fa0bdc242d17 | 00ACQ63GV102_XB02
7451 | 9430-B | 915cefcc-3fba-4fb5-8ad8-7b92a80a59ad | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-01A1) | Команда управления заземляющим ножом 00ACQ63GV102 | c6bc240d-e4d8-4de3-a425-0fae17a26b30 | 00ACQ63GV102_XA00
7452 | Шкаф цепей ТН ВЛ | 28623b59-214a-4aa8-b9bc-717b109c9133 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | РЗиА/Шкаф цепей ТН ВЛ | 9c362bd7-dce9-48e6-b114-d10b27808c8f | Отсутствует напряжение на линии | Отсутствует напряжение на линии 00ACL06. Шкаф 00ACL06GH004 | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-02A1) | Отсутствует напряжение на линии 00ACL06. Шкаф 00ACL06GH004 | df55ea1c-92d2-48ca-b97b-80af21a5b553 | 00ACL06EK731_XF01
7453 | Шкаф цепей ТН ВЛ | 28623b59-214a-4aa8-b9bc-717b109c9133 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | РЗиА/Шкаф цепей ТН ВЛ | 2bd1190b-792f-4614-a25c-99de136e1632 | АВ цепей освещения/обогрева | АВ цепей освещения/обогрева. Шкаф 00ACL06GH004 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-02A1) | Отключен АВ цепей освещения/обогрева. Шкаф 00ACL06GH004 | d863bb27-a3a5-4cf9-859b-2eaff0a4ecc8 | 00ACL06EK734_XF01
7454 | Шкаф цепей ТН ВЛ | 28623b59-214a-4aa8-b9bc-717b109c9133 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | РЗиА/Шкаф цепей ТН ВЛ | 349a8aff-02a5-4794-8f70-34272209b505 | АВ цепей напряжения (0,2; 0,5; 3Р) | АВ цепей напряжения (0,2; 0,5; 3Р). Шкаф 00ACL06GH004 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-02A1) | Отключен АВ цепей напряжения (0,2; 0,5; 3Р). Шкаф 00ACL06GH004 | 45f3c7c4-7f32-4cfb-be0a-465248ec264c | 00ACL06EK732_XF01
7455 | Шкаф КиУП | 31240e18-e481-45df-ae85-c4a6b8818c5a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | РЗиА/Шкаф релейный | 485905a8-7a30-4c8b-b588-d0e9b958c10b | Неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A12) | КиУП (00ACY06). Неисправность в шкафу | c22793f9-83d2-45ae-ae1b-57e28862747e | 00ACY06EK001_XF00
7456 | Шкаф КиУП | 31240e18-e481-45df-ae85-c4a6b8818c5a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A12) | КиУП (00ACY06). Дверь шкафа открыта | 5f56fb91-2f88-4bac-9e48-22a141969997 | 00ACY06EK003_XN01
7457 | Шкаф КиУП | 31240e18-e481-45df-ae85-c4a6b8818c5a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | РЗиА/Шкаф релейный | 19e003a8-56d0-4aec-9e6f-7caf8643b027 | Крышка БИ (SG1-SG4) |  | discrete | Крышка ИБ | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A12) | КиУП (00ACY06). Крышка БИ (SG1-SG4) не установлена | c00c206f-e26d-425c-bedd-c7db7a0c6c1f | 00ACY06EK002_XB13
7458 | ШМУ A | 058e9426-1460-4935-b705-6c70cb701e32 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | e8d505b2-54db-4021-9286-1a0acbe1b60c | Рукоятка ручного управления | Рукоятка ручного управления Р и ЗН в ШМУ 00ACQ63GH100 | discrete | Рукоятка | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-01A1) | Рукоятка ручного управления Р и ЗН в ШМУ 00ACQ63GH100 вставлена | 19227faf-8b40-4218-bf31-f76372204d83 | 00BCT01EK705_XB10
7459 | ШМУ A | 058e9426-1460-4935-b705-6c70cb701e32 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 462c0e0f-6304-4efe-867a-b42c92ae3333 | МУ Р/ЗН в ШМУ | МУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ63GH100 | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-01A1) | МУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ63GH100 | d1cbbfb9-d0d2-4410-bb90-157d9fee8a94 | 00BCT01EK702_XN19
7460 | ШМУ A | 058e9426-1460-4935-b705-6c70cb701e32 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 2b10a493-aa72-47d5-a189-f720fa032b7b | ДУ Р/ЗН в ШМУ | ДУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ63GH100 | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-01A1) | ДУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ63GH100 | 95132603-7cc5-40ac-ae43-db65600c30d9 | 00BCT01EK701_XN18
7461 | ШМУ A | 058e9426-1460-4935-b705-6c70cb701e32 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | d1fd71fe-cfad-4e55-a428-bbf28d506e65 | Высокое давление SF6 | Высокое давление SF6. ШМУ 00ACQ63GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-01A1) | Высокое давление SF6. ШМУ 00ACQ63GH100 | b8dac128-66c9-451d-a414-81ca34ff8c12 | 00BCT01EK712_XK03
7462 | ШМУ A | 058e9426-1460-4935-b705-6c70cb701e32 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | ac767013-cb0e-41c1-80dc-a0a5f69af334 | Отсутствует напряжение на присоединении | Отсутствует напряжение на присоединении. ШМУ 00ACQ63GH100 | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-01A1) | Отсутствует напряжение на присоединении. ШМУ 00ACQ63GH100 | 2991bf69-776c-4cf2-8261-8e7a3ceaac35 | 00BCT01EK727_XF01
7463 | ШМУ A | 058e9426-1460-4935-b705-6c70cb701e32 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 96044c0c-8134-48a7-9440-97c32c5076f2 | Отсутствие напряжения цепей индикации в ШМУ | Отсутствие напряжения цепей индикации в ШМУ 00ACQ63GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-01A1) | Отсутствие напряжения цепей индикации в ШМУ 00ACQ63GH100 | bee5b9d6-f17a-45b7-bd77-9e15312e3454 | 00BCT01EK724_XK02
7464 | ШМУ A | 058e9426-1460-4935-b705-6c70cb701e32 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | be0b5fb1-5c9c-467c-b301-0f59e5646073 | Неисправность индикатора наличия напряжения | Неисправность индикатора наличия напряжения в ШМУ 00ACQ63GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-01A1) | Неисправность индикатора наличия напряжения в ШМУ 00ACQ63GH100 | 18979ce7-740c-4612-bc26-b5ddc72bab33 | 00BCT01EW703_XF91
7465 | A02 SICOM-3028 L3 | 80a9ce3c-1bca-4316-90b1-484593663862 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 036f41cb-5502-4264-b5e0-6ae272b0b758 | Состояние порта №4 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB30GH001-A02) | Состояние порта №04 | 2ce209e5-0ac9-4910-982b-0a8b680e95ac | 00AVB30GH001A02ZV04_XN91
7466 | A02 SICOM-3028 L3 | 80a9ce3c-1bca-4316-90b1-484593663862 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 0c3ced16-e085-40ae-88a6-db8f62e39805 | Состояние порта №10 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB30GH001-A02) | Состояние порта №10 | 6556ffd8-d3a7-41f0-959f-7a701eb02202 | 00AVB30GH001A02ZV10_XN91
7467 | A02 SICOM-3028 L3 | 80a9ce3c-1bca-4316-90b1-484593663862 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 11dd6a69-281d-41e5-aa91-107987318675 | Состояние порта №1 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB30GH001-A02) | Состояние порта №01 | 6ece118d-f7ca-4f17-a2a7-8500233087b9 | 00AVB30GH001A02ZV01_XN91
7468 | A02 SICOM-3028 L3 | 80a9ce3c-1bca-4316-90b1-484593663862 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 177ac86f-a5e2-48f5-9d03-0a5fc2a30aca | Состояние порта №11 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB30GH001-A02) | Состояние порта №11 | 704e718e-35c1-46b0-935f-f877c74a9983 | 00AVB30GH001A02ZV11_XN91
7469 | A02 SICOM-3028 L3 | 80a9ce3c-1bca-4316-90b1-484593663862 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 1afac838-93c9-4b11-9ece-26ac77dd341a | Состояние порта №20 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB30GH001-A02) | Состояние порта №20 | 612a5e01-6c78-4963-b7b8-851ba93ab168 | 00AVB30GH001A02ZV20_XN91
7470 | A02 SICOM-3028 L3 | 80a9ce3c-1bca-4316-90b1-484593663862 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 21b60423-2c6b-4662-acbc-40fe39216860 | Состояние порта №6 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB30GH001-A02) | Состояние порта №06 | 2d3f24e1-0f20-4a1b-aa88-30e37814c524 | 00AVB30GH001A02ZV06_XN91
7471 | A02 SICOM-3028 L3 | 80a9ce3c-1bca-4316-90b1-484593663862 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 24e50930-ce02-4946-bc94-31c8ecc387d5 | Состояние порта №15 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB30GH001-A02) | Состояние порта №15 | 8f63ba00-d893-4f98-a641-ced068800128 | 00AVB30GH001A02ZV15_XN91
7472 | A02 SICOM-3028 L3 | 80a9ce3c-1bca-4316-90b1-484593663862 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 2a902a05-7dbe-42c3-8f40-916ea1632c60 | Состояние порта №12 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB30GH001-A02) | Состояние порта №12 | 4f9d2a38-6d91-4343-a76e-b6297f5dadac | 00AVB30GH001A02ZV12_XN91
7473 | A02 SICOM-3028 L3 | 80a9ce3c-1bca-4316-90b1-484593663862 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 37156044-96b4-4a3c-a454-4566d9aedf7c | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB30GH001-A02) | Связь с устройстом 00AVB30GH001-A02 установлена | cf596c52-3506-41c2-8154-a90696ca2450 | 00AVB30GH001A02_XN99
7474 | A02 SICOM-3028 L3 | 80a9ce3c-1bca-4316-90b1-484593663862 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 425812b7-2ff0-48a7-9655-f8280b7814dc | Состояние порта №9 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB30GH001-A02) | Состояние порта №09 | 54588811-e3af-4abf-b943-317777a87592 | 00AVB30GH001A02ZV09_XN91
7475 | A02 SICOM-3028 L3 | 80a9ce3c-1bca-4316-90b1-484593663862 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 44232791-472e-49ef-b100-be37966e1b5f | Состояние порта №26 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB30GH001-A02) | Состояние порта №26 | 861b9890-5f3a-4135-bf8f-83dd4ed73f97 | 00AVB30GH001A02ZV26_XN91
7476 | A02 SICOM-3028 L3 | 80a9ce3c-1bca-4316-90b1-484593663862 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 588b8a52-dbdd-43d7-9656-54a70f893db6 | Состояние порта №13 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB30GH001-A02) | Состояние порта №13 | cc0e6cc3-61fe-4dbb-aeb3-a8092191b91c | 00AVB30GH001A02ZV13_XN91
7477 | A02 SICOM-3028 L3 | 80a9ce3c-1bca-4316-90b1-484593663862 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 5ed08f0f-0f16-4cc0-a58d-4efa7d658422 | Состояние порта №18 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB30GH001-A02) | Состояние порта №18 | 637e7253-cba9-43cb-8ab5-fa1aedc9e7f4 | 00AVB30GH001A02ZV18_XN91
7478 | A02 SICOM-3028 L3 | 80a9ce3c-1bca-4316-90b1-484593663862 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 5f84bfb4-1d78-47fc-b0ec-8cff18de0dae | Состояние порта №21 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB30GH001-A02) | Состояние порта №21 | 7ee8d154-ebc0-403b-a022-d73702e09ea6 | 00AVB30GH001A02ZV21_XN91
7479 | A02 SICOM-3028 L3 | 80a9ce3c-1bca-4316-90b1-484593663862 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 5fa9d9cc-2507-4a2e-84a3-d18428c5fcfe | Состояние порта №27 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB30GH001-A02) | Состояние порта №27 | 56a401dc-67b8-43b3-a313-530f8ec4928d | 00AVB30GH001A02ZV27_XN91
7480 | A02 SICOM-3028 L3 | 80a9ce3c-1bca-4316-90b1-484593663862 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 64f5b55d-a76f-4367-b6e2-93b7ca601573 | Состояние порта №19 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB30GH001-A02) | Состояние порта №19 | c698d496-c490-49b1-bb30-f38fb96e5a85 | 00AVB30GH001A02ZV19_XN91
7481 | A02 SICOM-3028 L3 | 80a9ce3c-1bca-4316-90b1-484593663862 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 73eb9694-5da0-4045-89d5-076f2f5eddb3 | Состояние порта №3 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB30GH001-A02) | Состояние порта №03 | e647e3c4-c3ce-4246-afcc-286b0c7a7699 | 00AVB30GH001A02ZV03_XN91
7482 | A02 SICOM-3028 L3 | 80a9ce3c-1bca-4316-90b1-484593663862 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 78bcf820-5b5e-4772-8ebd-974f3d0f1926 | Состояние порта №8 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB30GH001-A02) | Состояние порта №08 | 62269d6f-e345-45f9-9a3e-6e4d4195d67b | 00AVB30GH001A02ZV08_XN91
7483 | A02 SICOM-3028 L3 | 80a9ce3c-1bca-4316-90b1-484593663862 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 79c87390-be5b-4c96-81b7-50cbc2463c8c | Состояние порта №14 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB30GH001-A02) | Состояние порта №14 | 8d46bb9c-ea72-4165-87c4-f6d7257c8ce4 | 00AVB30GH001A02ZV14_XN91
7484 | A02 SICOM-3028 L3 | 80a9ce3c-1bca-4316-90b1-484593663862 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 7f0fce56-009a-47fe-8879-4641816eebd2 | Состояние порта №23 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB30GH001-A02) | Состояние порта №23 | ae5570c6-640c-443f-983b-9a4e6ca4112b | 00AVB30GH001A02ZV23_XN91
7485 | A02 SICOM-3028 L3 | 80a9ce3c-1bca-4316-90b1-484593663862 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 82f0e00f-85b8-4a20-8545-7868e4c22d57 | Состояние порта №7 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB30GH001-A02) | Состояние порта №07 | e359ec65-a8f9-4e3b-a76b-813378d1e29a | 00AVB30GH001A02ZV07_XN91
7486 | A02 SICOM-3028 L3 | 80a9ce3c-1bca-4316-90b1-484593663862 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 888d9c55-d18d-4900-a35f-d7b7e11f81e4 | Состояние порта №24 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB30GH001-A02) | Состояние порта №24 | d93f3015-cbb2-419c-b12d-5ab4a5243c70 | 00AVB30GH001A02ZV24_XN91
7487 | A02 SICOM-3028 L3 | 80a9ce3c-1bca-4316-90b1-484593663862 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 95454426-77ae-4cc6-97ae-688a00777088 | Состояние порта №25 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB30GH001-A02) | Состояние порта №25 | 33bbee8e-86f1-428f-ae57-ffa82f1f0303 | 00AVB30GH001A02ZV25_XN91
7488 | A02 SICOM-3028 L3 | 80a9ce3c-1bca-4316-90b1-484593663862 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | 9b9a02c6-6a6e-4560-9e88-1b4e6a4cbda0 | Состояние порта №16 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB30GH001-A02) | Состояние порта №16 | c0aea5c9-efff-4bf0-a2fb-152f1c2c8d3c | 00AVB30GH001A02ZV16_XN91
7489 | A02 SICOM-3028 L3 | 80a9ce3c-1bca-4316-90b1-484593663862 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | a0f75284-35fb-4fdd-a170-0315d7c40e0e | Состояние порта №22 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB30GH001-A02) | Состояние порта №22 | 7212fa90-ea28-477e-8d2c-5bdeef6f8a16 | 00AVB30GH001A02ZV22_XN91
7490 | A02 SICOM-3028 L3 | 80a9ce3c-1bca-4316-90b1-484593663862 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | a64aff8e-3013-43d6-a985-ec687f50edff | Питание вход №1 |  | integer | Питание SICOM | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB30GH001-A02) | Питание коммутатора на входе 1 | 7b14755e-524f-4702-96a3-93af0c0f0b25 | 00AVB30GH001A02XM57_XN95
7491 | A02 SICOM-3028 L3 | 80a9ce3c-1bca-4316-90b1-484593663862 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | b6e66b53-5d08-4142-97ee-c08be7aa26e2 | Состояние порта №17 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB30GH001-A02) | Состояние порта №17 | 159a168a-b6f0-4ae9-b927-ea7756876d4e | 00AVB30GH001A02ZV17_XN91
7492 | A02 SICOM-3028 L3 | 80a9ce3c-1bca-4316-90b1-484593663862 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | b9b68e8d-cd0d-4cdf-b36f-5f3cd8e19ea8 | Состояние порта №2 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB30GH001-A02) | Состояние порта №02 | a7f4ea19-0d68-4401-ba38-3f17f7c2a25d | 00AVB30GH001A02ZV02_XN91
7493 | A02 SICOM-3028 L3 | 80a9ce3c-1bca-4316-90b1-484593663862 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | cb61d204-475b-4b85-a559-5c7aabc7f737 | Состояние порта №5 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB30GH001-A02) | Состояние порта №05 | b6d8f59e-382b-4eff-813f-9d0cde43698d | 00AVB30GH001A02ZV05_XN91
7494 | A02 SICOM-3028 L3 | 80a9ce3c-1bca-4316-90b1-484593663862 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | e6db109c-57e9-4332-94c4-514e97b4db85 | Питание вход №2 |  | integer | Питание SICOM | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB30GH001-A02) | Питание коммутатора на входе 2 | d07cf788-3c2a-437a-892d-91b4d11acdf1 | 00AVB30GH001A02XM58_XN95
7495 | A02 SICOM-3028 L3 | 80a9ce3c-1bca-4316-90b1-484593663862 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB30GH001 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор Kyland 3028 | fea1e217-329c-4aa3-bb6e-0bf7e276f540 | Состояние порта №28 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB30GH001)/Коммутатор L3 УСО (00AVB30GH001-A02) | Состояние порта №28 | ff30e518-034c-45a3-96ef-cf55fd6897e2 | 00AVB30GH001A02ZV28_XN91
7496 | ШМУ A | 058e9426-1460-4935-b705-6c70cb701e32 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 0ef78133-0322-4b3a-b6fa-80c5a3d33b77 | АВ цепей ТН в ШМУ | АВ цепей ТН в ШМУ 00ACQ63GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-01A1) | Отключен АВ цепей ТН в ШМУ 00ACQ63GH100 | f63e06c6-332a-4bc2-8e3b-bde02fa538ac | 00BCT01EW707_XK01
7497 | ШМУ A | 058e9426-1460-4935-b705-6c70cb701e32 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | fb011729-4c54-4ab7-bc77-b6216f0c1e26 | АВ питания цепей управления Р, ЗН в ШМУ | АВ питания цепей управления Р, ЗН в ШМУ 00ACQ63GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-01A1) | Отключен АВ питания цепей управления Р, ЗН в ШМУ 00ACQ63GH100 | 1d3ba4ed-afc0-47cb-aa2a-0c83d9eff3b7 | 00BCT01EW706_XK01
7498 | ШМУ A | 058e9426-1460-4935-b705-6c70cb701e32 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | c7b18462-37a5-4bb2-aed9-40bf1e7716fa | АВ питания цепей сигнализации в ШМУ | АВ питания цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ63GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-01A1) | Отключен АВ питания цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ63GH100 | 973ec652-25c6-4c33-91c6-208f17d9b35d | 00BCT01EW705_XK01
7499 | ШМУ A | 058e9426-1460-4935-b705-6c70cb701e32 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 9bb0a8f8-d950-411d-a19a-6fde77f37826 | АВ цепей освещения и обогрева в ШМУ | АВ цепей освещения и обогрева в ШМУ 00ACQ63GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-01A1) | Отключен АВ цепей освещения и обогрева в ШМУ 00ACQ63GH100 | 4b3ece45-bdb8-413f-b737-435cba3c0fb5 | 00BCT01EW704_XK01
7500 | ШМУ A | 058e9426-1460-4935-b705-6c70cb701e32 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 318bc8d0-89a6-4834-9a8b-bca0e5ea4b6d | Отсутствие напряжения цепей сигнализации в ШМУ | Отсутствие напряжение цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ63GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-01A1) | Отсутствие напряжение цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ63GH100 | ed0a9047-b5df-4240-8e87-128656b55a7a | 00BCT01EK724_XF01
7501 | ШМУ A | 058e9426-1460-4935-b705-6c70cb701e32 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | ad341cb0-e605-4e8e-8079-8780f90473c7 | АВ моторных приводов Р, ЗН в ШМУ | АВ питания моторных приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ63GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-01A1) | Отключены АВ питания моторных приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ63GH100 | c3e403f0-09ad-4f96-8d78-4f77fac57d9e | 00BCT01EK718_XB10
7502 | ШМУ A | 058e9426-1460-4935-b705-6c70cb701e32 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 1239dcfe-991a-4a56-a789-5f1409982de3 | Низкое давление SF6 2 ступень | Низкое давление SF6 2 ступень. ШМУ 00ACQ63GH100 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-01A1) | Низкое давление SF6 2 ступень. ШМУ 00ACQ63GH100 | aca69ffb-6f99-4357-8cd2-14f5134ddee6 | 00BCT01EW701_XK02
7503 | ШМУ A | 058e9426-1460-4935-b705-6c70cb701e32 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 2378aa4f-c38f-4eb8-876f-b4e8153c8749 | Низкое давление SF6 1 ступень | Низкое давление SF6 1 ступень. ШМУ 00ACQ63GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-01A1) | Низкое давление SF6 1 ступень. ШМУ 00ACQ63GH100 | dce31b5d-3a2d-4282-b399-c1aba7c02129 | 00BCT01EK712_XK02
7504 | ШМУ A | 058e9426-1460-4935-b705-6c70cb701e32 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 8b87705f-b2ce-4f04-b4fc-0d47fab03b38 | Неисправность термогигростата | Неисправность термогигростата в ШМУ 00ACQ63GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-01A1) | Неисправность термогигростата в ШМУ 00ACQ63GH100 | 8b5961d3-e830-4ef8-bb27-fae6000f2920 | 00BCT01EW703_XF90
7505 | ШМУ A | 058e9426-1460-4935-b705-6c70cb701e32 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 207e3cf1-3d35-4642-a4f4-30a453f6d3b7 | Отсутствие напряжения цепей обогрева приводов Р, ЗН в ШМУ | Отсутствие напряжения цепей обогрева приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ63GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-01A1) | Отсутствие напряжения цепей обогрева приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ63GH100 | 7f8020fd-b3c2-4c38-99f9-422962846c44 | 00BCT01EK723_XF90
7506 | ШМУ A | 058e9426-1460-4935-b705-6c70cb701e32 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | da7cc377-c4c1-42d3-998c-eea0bbbb2e88 | Крышка SG14 (TBS4) | Крышка SG14(TSB4). ШМУ 00ACQ63GH100 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-01A1) | Крышка SG14(TSB4) снята. ШМУ 00ACQ63GH100 | 4323943c-08c8-4fc7-b731-8ca1522ad2f7 | 00BCT01EK722_XB10
7507 | ШМУ A | 058e9426-1460-4935-b705-6c70cb701e32 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | cc4bd7c4-78c3-4490-933d-be2054b86571 | Крышка SG13 (TBS3) | Крышка SG13(TSB3). ШМУ 00ACQ63GH100 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-01A1) | Крышка SG13(TSB3) снята. ШМУ 00ACQ63GH100 | 3ca126e6-148d-4d79-83c0-7c0470a5c70a | 00BCT01EK721_XB10
7508 | ШМУ A | 058e9426-1460-4935-b705-6c70cb701e32 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 496fce50-eacb-4bfd-8e2d-26a9090ba44c | Крышка SG12 (TBS2) | Крышка SG12(TSB2). ШМУ 00ACQ63GH100 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-01A1) | Крышка SG12(TSB2) снята. ШМУ 00ACQ63GH100 | c431ad46-f81e-4bf1-b7ee-94288ca38486 | 00BCT01EK720_XB10
7509 | ШМУ A | 058e9426-1460-4935-b705-6c70cb701e32 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 6b340290-82dd-476b-83b9-fcc90bd7aab4 | Дистанционное управление Р/ЗН общее | Дистанционное управление Р/ЗН общее. Ячейка C08A | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-01A1) | Дистанционное управление Р/ЗН общее. Ячейка C08A | 41895cc6-0498-4041-8d73-d991af85eaf9 | 00BCT01EK701_XN16
7510 | ШМУ A | 058e9426-1460-4935-b705-6c70cb701e32 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 5b5073b8-c12b-473d-a95c-0b7ee745a5ca | Местное управление Р/ЗН общее | Местное управление Р/ЗН общее. Ячейка C08A | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-01A1) | Местное управление Р/ЗН общее. Ячейка C08A | a92f2790-b425-4ef2-be11-378b6f2da580 | 00BCT01EK702_XB10
7511 | ШМУ A | 058e9426-1460-4935-b705-6c70cb701e32 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | f94cd6d9-e3e7-4e20-81d4-b02c3217ff57 | Крышка SG11 (TBS1) | Крышка SG11(TSB1). ШМУ 00ACQ63GH100 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-01A1) | Крышка SG11(TSB1) снята. ШМУ 00ACQ63GH100 | 10cedad9-ff1d-45f3-ba7e-d75cf4ca6a58 | 00BCT01EK719_XB10
7512 | ШМУ A | 058e9426-1460-4935-b705-6c70cb701e32 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | cf25cbd7-f5c8-4ce9-9373-924d52589e66 | Ключ М/Д ШМУ в положении вывод | Ключ М/Д управления Р/ЗН в ШМУ 00ACQ63GH100 в положении Вывод | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-01A1) | Ключ М/Д управления Р/ЗН в ШМУ 00ACQ63GH100 в положении Вывод | 81e1e415-229a-4acb-b52d-7ca9aae061aa | 00BCT01EK703_XN02
7513 | ШМУ A | 058e9426-1460-4935-b705-6c70cb701e32 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 3fe3bd90-5907-45c8-b320-eed3cd425743 | Отсутствие напряжения цепей обогрева привода выключателя | Отсутствие напряжения цепей обогрева привода выключателя. ШМУ 00ACQ63GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-01A1) | Отсутствие напряжения цепей обогрева привода выключателя. ШМУ 00ACQ63GH100 | e7b3c72f-b803-4618-a410-91d216a128a0 | 00BCT01EK723_XF91
7514 | ШМУ B | ff701ab1-33ff-4a63-8a0c-3b1bf15fb14a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 9bb0a8f8-d950-411d-a19a-6fde77f37826 | АВ цепей освещения и обогрева в ШМУ | АВ цепей освещения и обогрева в ШМУ 00ACQ62GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-02A1) | Отключен АВ цепей освещения и обогрева в ШМУ 00ACQ62GH100 | f4f851cc-6a4f-4ae1-964b-cad5824a42b4 | 00ACL06EK627_XB10
7515 | ШМУ B | ff701ab1-33ff-4a63-8a0c-3b1bf15fb14a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 96044c0c-8134-48a7-9440-97c32c5076f2 | Отсутствие напряжения цепей индикации в ШМУ | Отсутствие напряжения цепей индикации в ШМУ 00ACQ62GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-02A1) | Отсутствие напряжения цепей индикации в ШМУ 00ACQ62GH100 | 1b722f80-3abb-4aaa-af5c-1cd65ff716ea | 00ACL06EW606_XK02
7516 | ШМУ B | ff701ab1-33ff-4a63-8a0c-3b1bf15fb14a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 462c0e0f-6304-4efe-867a-b42c92ae3333 | МУ Р/ЗН в ШМУ | МУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ62GH100 | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-02A1) | МУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ62GH100 | f66da6bc-058c-41ad-bfd6-167badb02e7c | 00ACL06EK602_XN19
7517 | ШМУ B | ff701ab1-33ff-4a63-8a0c-3b1bf15fb14a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 2b10a493-aa72-47d5-a189-f720fa032b7b | ДУ Р/ЗН в ШМУ | ДУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ62GH100 | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-02A1) | ДУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ62GH100 | 11ba701b-fd99-4ab3-82d4-3712a6f388c1 | 00ACL06EK601_XN18
7518 | ШМУ B | ff701ab1-33ff-4a63-8a0c-3b1bf15fb14a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | d1fd71fe-cfad-4e55-a428-bbf28d506e65 | Высокое давление SF6 | Высокое давление SF6. ШМУ 00ACQ62GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-02A1) | Высокое давление SF6. ШМУ 00ACQ62GH100 | 9322ff3d-b090-4171-9525-8c3458e00f14 | 00ACL06EK612_XK03
7519 | ШМУ B | ff701ab1-33ff-4a63-8a0c-3b1bf15fb14a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 6b340290-82dd-476b-83b9-fcc90bd7aab4 | Дистанционное управление Р/ЗН общее | Дистанционное управление Р/ЗН общее. Ячейка C08B | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-02A1) | Дистанционное управление Р/ЗН общее. Ячейка C08B | ffd8dcb6-9da9-4aa5-8f42-3ecf155b451a | 00ACL06EK601_XN16
7520 | ШМУ B | ff701ab1-33ff-4a63-8a0c-3b1bf15fb14a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 318bc8d0-89a6-4834-9a8b-bca0e5ea4b6d | Отсутствие напряжения цепей сигнализации в ШМУ | Отсутствие напряжения цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ62GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-02A1) | Отсутствие напряжения цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ62GH100 | 91cbc9fb-cb49-4665-b662-da20b6e35f90 | 00ACL06EW606_XK01
7521 | ШМУ B | ff701ab1-33ff-4a63-8a0c-3b1bf15fb14a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | c7b18462-37a5-4bb2-aed9-40bf1e7716fa | АВ питания цепей сигнализации в ШМУ | АВ питания цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ62GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-02A1) | Отключен АВ питания цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ62GH100 | 22777b2e-c97c-469c-b520-2d2c55f21a63 | 00ACL06EW605_XK01
7522 | ШМУ B | ff701ab1-33ff-4a63-8a0c-3b1bf15fb14a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 207e3cf1-3d35-4642-a4f4-30a453f6d3b7 | Отсутствие напряжения цепей обогрева приводов Р, ЗН в ШМУ | Отсутствие напряжения цепей обогрева приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ62GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-02A1) | Отсутствие напряжения цепей обогрева приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ62GH100 | 548c884e-859b-4b6a-8ab4-a9195d200ca9 | 00ACL06EW604_XK01
7523 | ШМУ B | ff701ab1-33ff-4a63-8a0c-3b1bf15fb14a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 8b87705f-b2ce-4f04-b4fc-0d47fab03b38 | Неисправность термогигростата | Неисправность термогигростата в ШМУ 00ACQ62GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-02A1) | Неисправность термогигростата в ШМУ 00ACQ62GH100 | 54305849-c371-40d1-90dd-9b82d1ee654b | 00ACL06EW603_XF90
7524 | ШМУ B | ff701ab1-33ff-4a63-8a0c-3b1bf15fb14a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 1239dcfe-991a-4a56-a789-5f1409982de3 | Низкое давление SF6 2 ступень | Низкое давление SF6 2 ступень. ШМУ 00ACQ62GH100 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-02A1) | Низкое давление SF6 2 ступень. ШМУ 00ACQ62GH100 | 98054936-78ab-4826-98c5-4692ac463f7a | 00ACL06EW601_XK02
7525 | ШМУ B | ff701ab1-33ff-4a63-8a0c-3b1bf15fb14a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | e8d505b2-54db-4021-9286-1a0acbe1b60c | Рукоятка ручного управления | Рукоятка ручного управления Р и ЗН в ШМУ 00ACQ62GH100 | discrete | Рукоятка | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-02A1) | Рукоятка ручного управления Р и ЗН в ШМУ 00ACQ62GH100 вставлена | 48c179b1-2d65-4aec-a6e0-26162be1aab2 | 00ACL06EK605_XB10
7526 | ШМУ B | ff701ab1-33ff-4a63-8a0c-3b1bf15fb14a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | ad341cb0-e605-4e8e-8079-8780f90473c7 | АВ моторных приводов Р, ЗН в ШМУ | АВ питания моторных приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ62GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-02A1) | Отключен АВ питания моторных приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ62GH100 | d0d612e4-26f1-4bbc-a4c4-f66ec79848b3 | 00ACL06EK618_XB10
7527 | ШМУ B | ff701ab1-33ff-4a63-8a0c-3b1bf15fb14a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | fb011729-4c54-4ab7-bc77-b6216f0c1e26 | АВ питания цепей управления Р, ЗН в ШМУ | АВ питания цепей управления Р, ЗН в ШМУ 00ACQ62GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-02A1) | Отключен АВ питания цепей управления Р, ЗН в ШМУ 00ACQ62GH100 | 83134376-8b75-424f-be0b-700df8535e51 | 00ACL06EK624_XF01
7528 | ШМУ B | ff701ab1-33ff-4a63-8a0c-3b1bf15fb14a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 3fe3bd90-5907-45c8-b320-eed3cd425743 | Отсутствие напряжения цепей обогрева привода выключателя | Отсутствие напряжения цепей обогрева привода выключателя. ШМУ 00ACQ62GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-02A1) | Отсутствие напряжения цепей обогрева привода выключателя. ШМУ 00ACQ62GH100 | d5465e36-4b94-46d9-8a12-0bd3654e3101 | 00ACL06EK623_XF90
7529 | ШМУ B | ff701ab1-33ff-4a63-8a0c-3b1bf15fb14a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 2378aa4f-c38f-4eb8-876f-b4e8153c8749 | Низкое давление SF6 1 ступень | Низкое давление SF6 1 ступень. ШМУ 00ACQ62GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-02A1) | Низкое давление SF6 1 ступень. ШМУ 00ACQ62GH100 | 3ecff1e7-c652-472d-a1f0-4e94b6e84fac | 00ACL06EK612_XK02
7530 | ШМУ B | ff701ab1-33ff-4a63-8a0c-3b1bf15fb14a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 5b5073b8-c12b-473d-a95c-0b7ee745a5ca | Местное управление Р/ЗН общее | Местное управление Р/ЗН общее. Ячейка C08B | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-02A1) | Местное управление Р/ЗН общее. Ячейка C08B | 48d89082-ce0f-46f6-bfc0-da7aad66310e | 00ACL06EK602_XB10
7531 | ШМУ B | ff701ab1-33ff-4a63-8a0c-3b1bf15fb14a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | cf25cbd7-f5c8-4ce9-9373-924d52589e66 | Ключ М/Д ШМУ в положении вывод | Ключ М/Д управления Р/ЗН в ШМУ 00ACQ62GH100 в положении Вывод | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-02A1) | Ключ М/Д управления Р/ЗН в ШМУ 00ACQ62GH100 в положении Вывод | 57521eba-9212-48a1-8f79-ee967bf40486 | 00ACL06EK603_XN02
7532 | ШМУ С | 60890751-7c9e-4adc-b792-73d659771196 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | f94cd6d9-e3e7-4e20-81d4-b02c3217ff57 | Крышка SG11 (TBS1) | Крышка SG11(TSB1). ШМУ 00ACQ61GH100 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-02A1) | Крышка SG11(TSB1) снята. ШМУ 00ACQ61GH100 | a5eb007e-9b6b-47d2-a6be-d8dc3e2bd14b | 00ACL06EK719_XB10
7533 | ШМУ С | 60890751-7c9e-4adc-b792-73d659771196 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | e8d505b2-54db-4021-9286-1a0acbe1b60c | Рукоятка ручного управления | Рукоятка ручного управления Р и ЗН в ШМУ 00ACQ61GH100 | discrete | Рукоятка | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-02A1) | Рукоятка ручного управления Р и ЗН в ШМУ 00ACQ61GH100 вставлена | 3ce027ff-4341-4a0c-b517-6fc97d7a2fa6 | 00ACL06EK705_XB10
7534 | ШМУ С | 60890751-7c9e-4adc-b792-73d659771196 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 9bb0a8f8-d950-411d-a19a-6fde77f37826 | АВ цепей освещения и обогрева в ШМУ | АВ цепей освещения и обогрева в ШМУ 00ACQ61GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-02A1) | Отключен АВ цепей освещения и обогрева в ШМУ 00ACQ61GH100 | c990e87d-69b1-4b05-8281-3c221380ab2c | 00ACL06EK727_XB10
7535 | ШМУ С | 60890751-7c9e-4adc-b792-73d659771196 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | ac767013-cb0e-41c1-80dc-a0a5f69af334 | Отсутствует напряжение на присоединении | Отсутствует напряжение на присоединении. ШМУ 00ACQ61GH100 | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-02A1) | Отсутствует напряжение на присоединении. ШМУ 00ACQ61GH100 | 99192df0-53c9-4846-a91e-65fddb2240f6 | 00ACL06EW703_XF01
7536 | ШМУ С | 60890751-7c9e-4adc-b792-73d659771196 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 96044c0c-8134-48a7-9440-97c32c5076f2 | Отсутствие напряжения цепей индикации в ШМУ | Отсутствие напряжения цепей индикации в ШМУ 00ACQ61GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-02A1) | Отсутствие напряжения цепей индикации в ШМУ 00ACQ61GH100 | 9f3de982-be38-4501-a7a7-62e9c9a3cadf | 00ACL06EW706_XK02
7537 | ШМУ С | 60890751-7c9e-4adc-b792-73d659771196 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | be0b5fb1-5c9c-467c-b301-0f59e5646073 | Неисправность индикатора наличия напряжения | Неисправность индикатора наличия напряжения в ШМУ 00ACQ61GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-02A1) | Неисправность индикатора наличия напряжения в ШМУ 00ACQ61GH100 | 0f1f657f-f661-4e31-a76f-24b42f1f754b | 00ACL06EW703_XF91
7538 | ШМУ С | 60890751-7c9e-4adc-b792-73d659771196 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 462c0e0f-6304-4efe-867a-b42c92ae3333 | МУ Р/ЗН в ШМУ | МУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ61GH100 | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-02A1) | МУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ61GH100 | bc17f246-5828-4113-9578-80d31ded4b6e | 00ACL06EK702_XN19
7539 | ШМУ С | 60890751-7c9e-4adc-b792-73d659771196 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 2b10a493-aa72-47d5-a189-f720fa032b7b | ДУ Р/ЗН в ШМУ | ДУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ61GH100 | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-02A1) | ДУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ61GH100 | 53bd7b79-2ac8-4cf1-b64d-ce18f12179a9 | 00ACL06EK701_XN18
7540 | ШМУ С | 60890751-7c9e-4adc-b792-73d659771196 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | d1fd71fe-cfad-4e55-a428-bbf28d506e65 | Высокое давление SF6 | Высокое давление SF6. ШМУ 00ACQ61GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-02A1) | Высокое давление SF6. ШМУ 00ACQ61GH100 | a62aab43-263c-40ea-8c10-cf202dd65ae2 | 00ACL06EK712_XK03
7541 | ШМУ С | 60890751-7c9e-4adc-b792-73d659771196 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 6b340290-82dd-476b-83b9-fcc90bd7aab4 | Дистанционное управление Р/ЗН общее | Дистанционное управление Р/ЗН общее. Ячейка C08C | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-02A1) | Дистанционное управление Р/ЗН общее. Ячейка C08C | 7bf86e00-ee03-4366-a3c6-c6bf17aebc24 | 00ACL06EK701_XN16
7542 | ШМУ С | 60890751-7c9e-4adc-b792-73d659771196 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | cc4bd7c4-78c3-4490-933d-be2054b86571 | Крышка SG13 (TBS3) | Крышка SG13(TSB3). ШМУ 00ACQ61GH100 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-02A1) | Крышка SG13(TSB3) снята. ШМУ 00ACQ61GH100 | 6296c56e-f952-4513-98cc-b45fd0b83478 | 00ACL06EK721_XB10
7543 | ШМУ С | 60890751-7c9e-4adc-b792-73d659771196 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 207e3cf1-3d35-4642-a4f4-30a453f6d3b7 | Отсутствие напряжения цепей обогрева приводов Р, ЗН в ШМУ | Отсутствие напряжения цепей обогрева приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ61GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-02A1) | Отсутствие напряжения цепей обогрева приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ61GH100 | bc52221d-7d7f-4391-82ab-de15d43c78ee | 00ACL06EW704_XK01
7544 | ШМУ С | 60890751-7c9e-4adc-b792-73d659771196 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | c7b18462-37a5-4bb2-aed9-40bf1e7716fa | АВ питания цепей сигнализации в ШМУ | АВ питания цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ61GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-02A1) | Отключен АВ питания цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ61GH100 | 65f2f5a6-be1b-4066-a087-0393574cf24e | 00ACL06EW705_XK01
7545 | ШМУ С | 60890751-7c9e-4adc-b792-73d659771196 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 3fe3bd90-5907-45c8-b320-eed3cd425743 | Отсутствие напряжения цепей обогрева привода выключателя | Отсутствие напряжения цепей обогрева привода выключателя. ШМУ 00ACQ61GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-02A1) | Отсутствие напряжения цепей обогрева привода выключателя. ШМУ 00ACQ61GH100 | 78cb07e9-7795-4c74-88fa-69707cfb95e5 | 00ACL06EK723_XF90
7546 | ШМУ С | 60890751-7c9e-4adc-b792-73d659771196 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | fb011729-4c54-4ab7-bc77-b6216f0c1e26 | АВ питания цепей управления Р, ЗН в ШМУ | АВ питания цепей управления Р, ЗН в ШМУ 00ACQ61GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-02A1) | Отключен АВ питания цепей управления Р, ЗН в ШМУ 00ACQ61GH100 | 6660c5fb-4d9e-473b-b904-facdf8c3380c | 00ACL06EK724_XF01
7547 | ШМУ С | 60890751-7c9e-4adc-b792-73d659771196 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 318bc8d0-89a6-4834-9a8b-bca0e5ea4b6d | Отсутствие напряжения цепей сигнализации в ШМУ | Отсутствие напряжения цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ61GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-02A1) | Отсутствие напряжения цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ61GH100 | 41ac7d43-9a50-43f1-b5fa-8116ed5d9b90 | 00ACL06EW706_XK01
7548 | ШМУ С | 60890751-7c9e-4adc-b792-73d659771196 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 1239dcfe-991a-4a56-a789-5f1409982de3 | Низкое давление SF6 2 ступень | Низкое давление SF6 2 ступень. ШМУ 00ACQ61GH100 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-02A1) | Низкое давление SF6 2 ступень. ШМУ 00ACQ61GH100 | 934a2379-23ca-48ec-b482-6ef96c04ddfd | 00ACL06EW701_XK02
7549 | ШМУ С | 60890751-7c9e-4adc-b792-73d659771196 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | ad341cb0-e605-4e8e-8079-8780f90473c7 | АВ моторных приводов Р, ЗН в ШМУ | АВ питания моторных приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ61GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-02A1) | Отключен АВ питания моторных приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ61GH100 | 56b0684a-b295-47b8-80b9-b108869679d7 | 00ACL06EK718_XB10
7550 | ШМУ С | 60890751-7c9e-4adc-b792-73d659771196 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 8b87705f-b2ce-4f04-b4fc-0d47fab03b38 | Неисправность термогигростата | Неисправность термогигростата в ШМУ 00ACQ61GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-02A1) | Неисправность термогигростата в ШМУ 00ACQ61GH100 | 0bfe128c-5da8-4b04-8eac-60aa7eafb33f | 00ACL06EW703_XF90
7551 | ШМУ С | 60890751-7c9e-4adc-b792-73d659771196 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 0ef78133-0322-4b3a-b6fa-80c5a3d33b77 | АВ цепей ТН в ШМУ | АВ цепей ТН в ШМУ 00ACQ61GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-02A1) | Отключен АВ цепей ТН в ШМУ 00ACQ61GH100 | e44fce23-23c4-4e33-95a0-2bf9e55471f2 | 00ACL06EW707_XK01
7552 | ШМУ С | 60890751-7c9e-4adc-b792-73d659771196 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 496fce50-eacb-4bfd-8e2d-26a9090ba44c | Крышка SG12 (TBS2) | Крышка SG12(TSB2). ШМУ 00ACQ61GH100 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-02A1) | Крышка SG12(TSB2) снята. ШМУ 00ACQ61GH100 | 2fcbd0ba-52aa-4475-ada2-14990a6f8859 | 00ACL06EK720_XB10
7553 | ШМУ С | 60890751-7c9e-4adc-b792-73d659771196 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 2378aa4f-c38f-4eb8-876f-b4e8153c8749 | Низкое давление SF6 1 ступень | Низкое давление SF6 1 ступень. ШМУ 00ACQ61GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-02A1) | Низкое давление SF6 1 ступень. ШМУ 00ACQ61GH100 | ac51bc51-0383-4aa8-87c8-a646a65bf18c | 00ACL06EK712_XK02
7554 | ШМУ С | 60890751-7c9e-4adc-b792-73d659771196 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | cf25cbd7-f5c8-4ce9-9373-924d52589e66 | Ключ М/Д ШМУ в положении вывод | Ключ М/Д управления Р/ЗН в ШМУ 00ACQ61GH100 в положении Вывод | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-02A1) | Ключ М/Д управления Р/ЗН в ШМУ 00ACQ61GH100 в положении Вывод | 00074d61-5feb-4092-b14f-2a02de914fa1 | 00ACL06EK703_XN02
7555 | ШМУ С | 60890751-7c9e-4adc-b792-73d659771196 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 5b5073b8-c12b-473d-a95c-0b7ee745a5ca | Местное управление Р/ЗН общее | Местное управление Р/ЗН общее. Ячейка C08C | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-02A1) | Местное управление Р/ЗН общее. Ячейка C08C | 809958cf-1e23-4bd7-8266-44d6ab488808 | 00ACL06EK702_XB10
7556 | ОТСН 00BCT01 | 13cf624a-895d-4773-8ab6-e54fb1c5be5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 5f973e52-6b70-49a8-9d0d-dcef00b2fada | Q ВН |  | analog | Мвар | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY06-00P2) | Мощность реактивная сумм | 195af0e0-3c86-4495-a707-a0923cc09c74 | 00BCT01CE004_XQ14
7557 | ОТСН 00BCT01 | 13cf624a-895d-4773-8ab6-e54fb1c5be5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 037a84b5-781e-410f-a805-7e72c604be15 | P ВН |  | analog | МВт | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY06-00P2) | Мощность активная сумм | aa9ed9c0-a318-41db-99af-b644b4d41a3f | 00BCT01CE003_XQ13
7558 | Измерительный преобразователь | 8234b7cd-7ea9-44f2-ac8a-a702ce9dc8bf | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCC/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Измерители/ИП METSEP824 | 5caa000c-ace0-4981-843f-e02d993cbb3f | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCC/Ячейка №02/ИП METSEP824 (20BCC02-P1) | Связь с устройстом 20BCC02-P1 установлена | 9ec75672-42eb-4f6e-a97e-65ed3d086f3d | 20BCC02P1_XN99
7559 | ОТСН 00BCT01 | 13cf624a-895d-4773-8ab6-e54fb1c5be5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | b76b2887-e65e-4fa0-b0d1-1db94950036d | Ua ВН |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY06-00P2) | Фазное напряжение фаза A | 42d6f1a4-af15-451d-bbad-d45356e99f10 | 00BCT01CE011_XQ11
7560 | ОТСН 00BCT01 | 13cf624a-895d-4773-8ab6-e54fb1c5be5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 0f475008-47b4-4c0c-86d2-e91e4d085d4f | U0 ВН |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY06-00P2) | Напряжение нулевой последовательности | 74a825db-44af-45f4-b1c2-c10dfcd29ae9 | 00BCT01CE071_XQ71
7561 | ОТСН 00BCT01 | 13cf624a-895d-4773-8ab6-e54fb1c5be5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 6a777263-7e12-4fdb-ac5d-5f1c42aa668b | I0 ВН |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY06-00P2) | Ток нулевой последовательности | 686b07cb-64a8-4f10-9734-47b7eb45c963 | 00BCT01CE072_XQ07
7562 | ОТСН 00BCT01 | 13cf624a-895d-4773-8ab6-e54fb1c5be5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | dd7eeac5-d818-4544-b0f5-71aa5180c85f | Ic ВН |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY06-00P2) | Ток трансформатора 400 кВ фазы C | 72355517-9958-4476-9670-e31d929a7bdc | 00BCT01CE032_XQ03
7563 | ОТСН 00BCT01 | 13cf624a-895d-4773-8ab6-e54fb1c5be5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 12dc2473-1607-43b5-ba29-df0352385f8b | Ib ВН |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY06-00P2) | Ток трансформатора 400 кВ фазы B | b3211c91-3bbc-4d4c-ab1b-06b60b649a13 | 00BCT01CE022_XQ02
7564 | A11 УСО ARIS-2214 | 82e98f7d-b8d8-4571-87c6-e73a3f0c2330 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH020 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | 0086b5e3-f259-4625-ad3b-0e3774c25330 | Интерфейс ET2 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A11) | Интерфейс ET2 в работе (ET2Link) | de292d66-3deb-4a28-adf0-766cadb11851 | 00AVB03GH020A11ZM09_XN93
7565 | A11 УСО ARIS-2214 | 82e98f7d-b8d8-4571-87c6-e73a3f0c2330 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH020 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | 0ec246f1-647e-43ad-9b80-a43fb0e1d762 | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A11) | Связь с устройстом 00AVB03GH020-A11 установлена | 747b65e3-764c-4f32-b1d4-abc098ad947b | 00AVB03GH020A11_XN99
7566 | A11 УСО ARIS-2214 | 82e98f7d-b8d8-4571-87c6-e73a3f0c2330 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH020 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | 4928ac29-db64-4c7c-ad4d-90883376aef3 | Дистанционное управление (Remote) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A11) | Дистанционное управление (Remote) | ef9f2701-6a78-443a-871f-779f2849861c | 00AVB03GH020A11ZM04_XN16
7567 | A11 УСО ARIS-2214 | 82e98f7d-b8d8-4571-87c6-e73a3f0c2330 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH020 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | 6656577e-a294-425d-a3b9-b08a29d133e9 | Наличие точного времени |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A11) | Наличие точного времени (TimeSync) | 60645d1d-527a-4d65-9255-b6cd0d469548 | 00AVB03GH020A11ZM05_XN98
7568 | A11 УСО ARIS-2214 | 82e98f7d-b8d8-4571-87c6-e73a3f0c2330 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH020 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | 7fd03cde-1b87-4d32-ab1f-c9ad2e557516 | Питания 1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A11) | Питание 1 в норме (Pwr1OR) | f2923361-6c34-484a-94a9-a4c1c0bcf811 | 00AVB03GH020A11ZM06_XN94
7569 | A11 УСО ARIS-2214 | 82e98f7d-b8d8-4571-87c6-e73a3f0c2330 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH020 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | 8411ba09-5969-4757-9a5b-ca4afcfa2007 | Светодиод авария (Alarm) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A11) | Светодиод авария (Alarm) | 48ae5d2d-bfba-4d39-b7f4-f4f2424f79d0 | 00AVB03GH020A11ZM02_XN96
7570 | A11 УСО ARIS-2214 | 82e98f7d-b8d8-4571-87c6-e73a3f0c2330 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH020 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | 99bafaf1-bb85-4569-b9c5-ddc2390163a9 | Местное управление (Local) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A11) | Местное управление (Local) | 31665937-4038-4bea-8ab5-36ef3b88e034 | 00AVB03GH020A11ZM03_XN17
7571 | A11 УСО ARIS-2214 | 82e98f7d-b8d8-4571-87c6-e73a3f0c2330 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH020 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | b555f0e0-914e-4d9f-b5d1-5e9cce480c6a | Питания 2 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A11) | Питание 2 в норме (Pwr2OR) | 0ca43eb7-10e6-48cc-b6f3-5756c680c612 | 00AVB03GH020A11ZM07_XN94
7572 | A11 УСО ARIS-2214 | 82e98f7d-b8d8-4571-87c6-e73a3f0c2330 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH020 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | ba431442-f9bf-4ff4-b340-36c997a967f6 | Светодиод работа (Work) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A11) | Светодиод работа (Work) | 132cb49f-7a40-46c4-9ef0-9e7fe347f568 | 00AVB03GH020A11ZM01_XN96
7573 | A11 УСО ARIS-2214 | 82e98f7d-b8d8-4571-87c6-e73a3f0c2330 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH020 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | bb1f3b9b-ee3c-4257-83d6-49f5544e1f4c | Интерфейс ET1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A11) | Интерфейс ET1 в работе (ET1Link) | 53d4f3b6-a315-4323-a8a2-af1a71641621 | 00AVB03GH020A11ZM08_XN93
7574 | ОТСН 00BCT01 | 13cf624a-895d-4773-8ab6-e54fb1c5be5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | da3e044d-13b6-4707-929c-9887a00b9432 | Ia ВН |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY06-00P2) | Ток трансформатора 400 кВ фазы A | 2c038231-725e-4c69-8d0b-3147de3b6f64 | 00BCT01CE012_XQ01
7575 | Измерительный преобразователь | 83703055-9791-4c63-8a82-03deb1763ba5 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Измерители/ИП METSEP824 | 5caa000c-ace0-4981-843f-e02d993cbb3f | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCD/Ячейка №01/ИП METSEP824 (30BCD01-P1) | Связь с устройстом 30BCD01-P1 установлена | f2beda3f-b2f5-41a8-a08e-12a8ffaac79f | 30BCD01P1_XN99
7576 | 00BCE | 838e7aaf-e6a2-4fc0-97f3-90b0c631c54e | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 37dba7e2-dada-4abc-b16d-3a96dfba6a7a | Ubc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/Внешние системы/СКУ ЭЧ ОС СН/СКУ ЭЧ ОС СН (00BYA01(2)) | Напряжение "BC" 00BCE | 4544dc70-71c2-496f-a8bb-aa810bb3c9ca | 00BCE00CE001_XQ16
7577 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH017 | 83a9c26d-3cf0-402e-94b3-13bf9600d55f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 048d7633-1168-435f-8b1b-05f845c65de7 | Питание цепей сигнализации |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH017)/Контроллер УСО (00AVB03GH017-A12) | Наличие питания цепей сигнализации | 30feff98-278f-4395-bff8-56622eb45ae7 | 00AVB03GH017EK09_XN94
7578 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH017 | 83a9c26d-3cf0-402e-94b3-13bf9600d55f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 15f9dffd-b31c-44d0-80c6-b5f8e564ec51 | Неисправность в шкафу |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH017)/Контроллер УСО (00AVB03GH017-A12) | Неисправность в шкафу | f60ebb5b-9ba5-4ffe-935b-6ff1fa01ce7a | 00AVB03GH017EK50_XF99
7579 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH017 | 83a9c26d-3cf0-402e-94b3-13bf9600d55f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 1b1ba76f-5cb0-4e66-a96f-2bc3d2f0d791 | Отсуствует напряжение на вводе №1 |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH017)/Контроллер УСО (00AVB03GH017-A12) | Отсуствует питание на вводе ±EC1 | 82f89eaa-b430-483d-83ca-42341015581b | 00AVB03GH017EK01_XM13
7580 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH017 | 83a9c26d-3cf0-402e-94b3-13bf9600d55f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 2a2219bf-59cf-4f26-a1bb-da9984e19d17 | АВ -F14 дискретных входов (±EC1) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH017)/Контроллер УСО (00AVB03GH017-A12) | Отключен АВ -F14 питания дискретных входов контроллера (±EC1) | a4fc3ce3-e2ca-42dc-bc9b-d7cdc6d2bf20 | 00AVB03GH017EK13_XM14
7581 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH017 | 83a9c26d-3cf0-402e-94b3-13bf9600d55f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 31f7fc35-ef70-4c1a-a07b-d887978f64c3 | АВ -F23 БП -U21 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH017)/Контроллер УСО (00AVB03GH017-A12) | Отключен АВ -F23 питания БП -U21 | e024811c-2c54-48fa-92b3-242cb73263f1 | 00AVB03GH017EK22_XM14
7582 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH017 | 83a9c26d-3cf0-402e-94b3-13bf9600d55f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 45087919-7f64-4442-a57e-e963c6c0d856 | АВ -F21 контроллера -A11 (БП -A11.14) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH017)/Контроллер УСО (00AVB03GH017-A12) | Отключен АВ -F21 питания контроллера -A11 (БП -A11.14) | d9939555-b3c7-4cac-a33b-3606abcfd82c | 00AVB03GH017EK20_XM14
7583 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH017 | 83a9c26d-3cf0-402e-94b3-13bf9600d55f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 530f025d-e365-483e-a43b-b6f384905d6e | АВ -F22 контроллера -A12 (БП -A12.14) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH017)/Контроллер УСО (00AVB03GH017-A12) | Отключен АВ -F22 питания контроллера -A12 (БП -A12.14) | c80e2b08-d5c2-4ebe-bbed-28a4b7022508 | 00AVB03GH017EK21_XM14
7584 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH017 | 83a9c26d-3cf0-402e-94b3-13bf9600d55f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 573b0589-b46b-4ab2-ac01-194c9b7e1c51 | Коммутатор -A41 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH017)/Контроллер УСО (00AVB03GH017-A12) | Коммутатор -A41 в норме | 3b14a8b3-6662-4ca5-91e5-65c247a523c5 | 00AVB03GH017EK06_XN14
7585 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH017 | 83a9c26d-3cf0-402e-94b3-13bf9600d55f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 57dab62b-f44a-4802-af0b-75e7bf2d4529 | Крышки испытательных блоков токов |  | discrete | Крышки ИБ (для ШСИ) | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH017)/Контроллер УСО (00AVB03GH017-A12) | Крышки ИБ токов вставлены | 41f73dce-bfe9-41df-a369-59ce22191656 | 00AVB03GH017EK41_XL00
7586 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH017 | 83a9c26d-3cf0-402e-94b3-13bf9600d55f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 7411abe9-4939-4a3b-b09c-83e2ac0b6207 | Обогрев шкафа |  | discrete | Включен (SPS) | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH017)/Контроллер УСО (00AVB03GH017-A12) | Включен обогрев шкафа | f45095ba-b105-4e9e-8f88-0630095e8fb2 | 00AVB03GH017EK08_XN20
7587 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH017 | 83a9c26d-3cf0-402e-94b3-13bf9600d55f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 7bbeff7d-eac3-46b5-9d53-731e0569b884 | АВ -F24 дискретных входов (±EC2) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH017)/Контроллер УСО (00AVB03GH017-A12) | Отключен АВ -F24 питания дискретных входов контроллера (±EC2) | f940c7ad-33d3-4b46-b7e4-d01244d9a4a2 | 00AVB03GH017EK23_XM14
7588 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH017 | 83a9c26d-3cf0-402e-94b3-13bf9600d55f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 9120d28d-d939-473b-9372-6931f8e3fe1f | АВ -F01 цепей обогрева шкафа |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH017)/Контроллер УСО (00AVB03GH017-A12) | Отключен АВ -F01 обгрева | 7c495c47-a272-4779-b14f-19929e57d0ae | 00AVB03GH017EK31_XM14
7589 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH017 | 83a9c26d-3cf0-402e-94b3-13bf9600d55f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 98036eac-0c12-4f47-a32e-ae66d9764e15 | Блок питания 220/24 -U11 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH017)/Контроллер УСО (00AVB03GH017-A12) | Блок питания 220/24 -U11 в норме | ed68517c-c752-4f66-a184-e0273b70c88b | 00AVB03GH017EK04_XN14
7590 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH017 | 83a9c26d-3cf0-402e-94b3-13bf9600d55f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 9c78d245-aa17-47b0-9447-d4af079c5933 | Крышки испытательных блоков напряжения |  | discrete | Крышки ИБ (для ШСИ) | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH017)/Контроллер УСО (00AVB03GH017-A12) | Крышки ИБ напряжений вставлены | de69d830-2c23-4a77-90e3-ecb8beba9b9d | 00AVB03GH017EK42_XL00
7591 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH017 | 83a9c26d-3cf0-402e-94b3-13bf9600d55f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | a784a42d-a532-4ba1-b994-6177d8df8b71 | АВ -F12 контроллера -A12 (БП -A12.1) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH017)/Контроллер УСО (00AVB03GH017-A12) | Отключен АВ -F12 питания контроллера -A12 (БП -A12.1) | 516920ed-8103-4786-ab88-7d9fad334df2 | 00AVB03GH017EK11_XM14
7592 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH017 | 83a9c26d-3cf0-402e-94b3-13bf9600d55f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | a868adda-80dd-4f68-b004-a658cf3f45c4 | АВ -F11 контроллера -A11 (БП -A11.1) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH017)/Контроллер УСО (00AVB03GH017-A12) | Отключен АВ -F11 питания контроллера -A11 (БП -A11.1) | 76e953b0-b64d-4102-8dd8-b34e663c1812 | 00AVB03GH017EK10_XM14
7593 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH017 | 83a9c26d-3cf0-402e-94b3-13bf9600d55f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | a9df09ab-1c02-4b90-b1a6-408334c31adc | АВ -F13 БП -U11 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH017)/Контроллер УСО (00AVB03GH017-A12) | Отключен АВ -F13 питания БП -U11 | 26560a64-ec0e-4be3-993f-671c2c56cd91 | 00AVB03GH017EK12_XM14
7594 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH017 | 83a9c26d-3cf0-402e-94b3-13bf9600d55f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | c7acf22c-423d-442d-9a75-0ab3555363c3 | Отсуствует напряжение на вводе №2 |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH017)/Контроллер УСО (00AVB03GH017-A12) | Отсуствует питание на вводе ±EC2 | 5323ef63-ceba-4109-9746-da36b86e6e34 | 00AVB03GH017EK02_XM13
7595 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH017 | 83a9c26d-3cf0-402e-94b3-13bf9600d55f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | c91b9b94-ff26-4593-a8c0-7744854a2237 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH017)/Контроллер УСО (00AVB03GH017-A12) | Дверь шкафа открыта | 5976aa67-125b-48ba-b4cf-b7a091323d76 | 00AVB03GH017EK03_XN01
7596 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH017 | 83a9c26d-3cf0-402e-94b3-13bf9600d55f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | e2d352ae-7f21-4e3d-a96a-9ba40473cfbc | Коммутатор -A42 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH017)/Контроллер УСО (00AVB03GH017-A12) | Коммутатор -A42 в норме | 3c4684f5-2897-4d19-b363-a7c72a759ad3 | 00AVB03GH017EK07_XN14
7597 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH017 | 83a9c26d-3cf0-402e-94b3-13bf9600d55f | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | fca39216-6c05-4ec6-9df7-a9ed504d321b | Блок питания 220/24 -U21 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH017)/Контроллер УСО (00AVB03GH017-A12) | Блок питания 220/24 -U21 в норме | 0d49b3b9-52dd-4105-a7f7-9c23f9bc8b4d | 00AVB03GH017EK05_XN14
7598 | ОТСН 00BCT01 | 13cf624a-895d-4773-8ab6-e54fb1c5be5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | a778f47c-f09b-4f8a-9817-1012a9d9fdbd | cosφ ВН |  | analog | Относительные единицы | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY06-00P2) | Cos ф | 724edd7a-7aeb-4f4f-8aa1-df2c96902bd0 | 00BCT01CE009_XQ19
7599 | ОТСН 00BCT01 | 13cf624a-895d-4773-8ab6-e54fb1c5be5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 785262e5-ac12-4022-9ae2-3da29d5c8224 | S ВН |  | analog | МВА | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY06-00P2) | Мощность полная сумм | 6ffa2e96-c76c-45a6-97c3-0e723f707d74 | 00BCT01CE006_XQ16
7600 | ОТСН 00BCT01 | 13cf624a-895d-4773-8ab6-e54fb1c5be5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 592feadd-edcb-40a1-a208-b30534b46eeb | F ВН |  | analog | Частота | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY06-00P2) | Частота | acf5c3ae-28b6-4859-9207-a9a8dde1306a | 00BCT01CE005_XQ10
7601 | ОТСН 00BCT01 | 13cf624a-895d-4773-8ab6-e54fb1c5be5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | fb0b78f9-8224-4412-92d0-6239a410e268 | Uca ВН |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY06-00P2) | Линейное напряжение фазы CA | cee96a32-479a-4ade-b708-d65c7b6fb282 | 00BCT01CE061_XQ61
7602 | ОТСН 00BCT01 | 13cf624a-895d-4773-8ab6-e54fb1c5be5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | ec3924eb-3f57-4d92-9222-d2200ce25bad | Uc ВН |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY06-00P2) | Фазное напряжение фаза C | d4df0d6b-6e89-45d6-8cd1-5b4edc4021b9 | 00BCT01CE031_XQ31
7603 | ОТСН 00BCT01 | 13cf624a-895d-4773-8ab6-e54fb1c5be5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | e75172fe-7804-4f57-9a6e-817348581e88 | Ub ВН |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY06-00P2) | Фазное напряжение фаза B | 5f28ccef-23dc-4b15-8716-6ee0c8bf6d3a | 00BCT01CE021_XQ21
7604 | ОТСН 00BCT01 | 13cf624a-895d-4773-8ab6-e54fb1c5be5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 7fdc0117-6c97-4acc-89f0-5d9b42aae0b2 | Ubc ВН |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY06-00P2) | Линейное напряжение фазы BC | 8d54309c-b3de-4c86-9617-7f98c3d1f9e2 | 00BCT01CE051_XQ51
7605 | ОТСН 00BCT01 | 13cf624a-895d-4773-8ab6-e54fb1c5be5d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | a320ff2a-2436-44ec-a19b-fba9933c0f33 | Uab ВН |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY06-00P2) | Линейное напряжение фазы AB | fa2d30bd-6d2e-425e-af02-e0677f9d178d | 00BCT01CE041_XQ41
7606 | 9433 | fdd101c9-084c-4217-9265-380c798e8f4d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | d2b3f6cc-fffa-45dd-a3b6-27288a82f7e7 | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-01A1) | Разрешение управления разъединителем 00ACQ63GS101 от ОБР | 64f7dc01-2421-45e5-8e5e-fe79cd8908d4 | 00ACQ63GS101_XZ00
7607 | 9433 | fdd101c9-084c-4217-9265-380c798e8f4d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | de50d3d7-ce30-45ca-9a95-6c4259562bf4 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-01A1) | Положение разъединителя 00ACQ63GS101 | 23e02ac9-14a4-4c54-9e4c-16357fc30587 | 00ACQ63GS101_XB00
7608 | 9433 | fdd101c9-084c-4217-9265-380c798e8f4d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | e37d34e5-fa9a-415f-a99a-178755c56979 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-01A1) | Команда управления разъединителем 00ACQ63GS101 | a36a68c1-656c-471e-bca9-ecada67cad83 | 00ACQ63GS101_XA00
7609 | 9435 | 0f3d1e1d-18d2-4c1c-8bbc-d080ea9c49c6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | d2b3f6cc-fffa-45dd-a3b6-27288a82f7e7 | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-01A1) | Разрешение управления разъединителем 00ACQ63GS102 от ОБР | 0ad6eb50-ac0a-4ba8-bfda-e6d8ba985fd7 | 00ACQ63GS102_XZ00
7610 | 9435 | 0f3d1e1d-18d2-4c1c-8bbc-d080ea9c49c6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | de50d3d7-ce30-45ca-9a95-6c4259562bf4 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-01A1) | Положение разъединителя 00ACQ63GS102 | a705f7fb-4e1d-436f-9acc-537e1dfd0aeb | 00ACQ63GS102_XB00
7611 | 9435 | 0f3d1e1d-18d2-4c1c-8bbc-d080ea9c49c6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | e37d34e5-fa9a-415f-a99a-178755c56979 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-01A1) | Команда управления разъединителем 00ACQ63GS102 | 02a07efb-354d-48f3-ac2a-b7e62967f62e | 00ACQ63GS102_XA00
7612 | 9437 | 95e26eec-e35f-4ac3-a804-cd31c5feb7c2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | d2b3f6cc-fffa-45dd-a3b6-27288a82f7e7 | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-01A1) | Разрешение управления разъединителем 00BCT01GS101 от ОБР | 1f034719-f36e-4152-8b8e-e2c66366e28c | 00BCT01GS101_XZ00
7613 | 9437 | 95e26eec-e35f-4ac3-a804-cd31c5feb7c2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | de50d3d7-ce30-45ca-9a95-6c4259562bf4 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-01A1) | Положение разъединителя 00BCT01GS101 | 21f81024-4614-47a8-bd0a-c9de5f4da781 | 00BCT01GS101_XB00
7614 | 9437 | 95e26eec-e35f-4ac3-a804-cd31c5feb7c2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | e37d34e5-fa9a-415f-a99a-178755c56979 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-01A1) | Команда управления разъединителем 00BCT01GS101 | 61f87c4d-d3e0-4012-9c38-53fca4291cf5 | 00BCT01GS101_XA00
7615 | 9443 | c9f3b3d5-fc0a-4c08-a6cc-408c8c2f3451 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | d2b3f6cc-fffa-45dd-a3b6-27288a82f7e7 | Оперирование | Разрешение управления разъединителем 00ACQ62GS101 от ОБР | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-02A1) | Разрешение управления разъединителем 00ACQ62GS101 от ОБР | 0d3f5b1c-cf32-4c1a-922e-f14b164a7fb0 | 00ACQ62GS101_XZ00
7616 | 9443 | c9f3b3d5-fc0a-4c08-a6cc-408c8c2f3451 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | de50d3d7-ce30-45ca-9a95-6c4259562bf4 | Положение | Положение разъединителя 00ACQ62GS101 | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-02A1) | Положение разъединителя 00ACQ62GS101 | 2deda17a-5a9f-49a0-a36a-666db6c00206 | 00ACQ62GS101_XB00
7617 | 9443 | c9f3b3d5-fc0a-4c08-a6cc-408c8c2f3451 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | e37d34e5-fa9a-415f-a99a-178755c56979 | Управление | Команда управления разъединителем 00ACQ62GS101 | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-02A1) | Команда управления разъединителем 00ACQ62GS101 | 19e845f9-a1ef-4ee4-8d7f-d55c2f43bd20 | 00ACQ62GS101_XA00
7618 | 9445 | 68f2f128-aa5e-4276-83ca-7e1c0b578da1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | d2b3f6cc-fffa-45dd-a3b6-27288a82f7e7 | Оперирование | Разрешение управления разъединителем 00ACQ62GS102 от ОБР | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-02A1) | Разрешение управления разъединителем 00ACQ62GS102 от ОБР | 34a37e03-d771-4a20-80bc-162b6804ed41 | 00ACQ62GS102_XZ00
7619 | 9445 | 68f2f128-aa5e-4276-83ca-7e1c0b578da1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | de50d3d7-ce30-45ca-9a95-6c4259562bf4 | Положение | Положение разъединителя 00ACQ62GS102 | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-02A1) | Положение разъединителя 00ACQ62GS102 | fef97867-25dd-4f69-83ab-ebf59b8d9b40 | 00ACQ62GS102_XB00
7620 | 9445 | 68f2f128-aa5e-4276-83ca-7e1c0b578da1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | e37d34e5-fa9a-415f-a99a-178755c56979 | Управление | Команда управления разъединителем 00ACQ62GS102 | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-02A1) | Команда управления разъединителем 00ACQ62GS102 | 4c7eda33-13f6-4b59-8b5b-6b9db01a7a87 | 00ACQ62GS102_XA00
7621 | 9451 | fa9d6d2a-1290-4516-88d6-28a14fb214bb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | d2b3f6cc-fffa-45dd-a3b6-27288a82f7e7 | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-02A1) | Разрешение управления разъединителем 00ACL06GS101 от ОБР | 5dd7e3ea-c631-44e6-9c6a-5ba7c843674c | 00ACL06GS101_XZ00
7622 | 9451 | fa9d6d2a-1290-4516-88d6-28a14fb214bb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | e37d34e5-fa9a-415f-a99a-178755c56979 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-02A1) | Команда управления разъединителем 00ACL06GS101 | 9fcc6915-737c-46de-8cf9-a0aeff08816b | 00ACL06GS101_XA00
7623 | 9451 | fa9d6d2a-1290-4516-88d6-28a14fb214bb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | de50d3d7-ce30-45ca-9a95-6c4259562bf4 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-02A1) | Положение разъединителя 00ACL06GS101 | 9bae6f4c-360c-4850-b5fd-8eb5b05af4ce | 00ACL06GS101_XB00
7624 | 9453 | ad0531e6-70d6-4473-b287-d2a625355299 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | d2b3f6cc-fffa-45dd-a3b6-27288a82f7e7 | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-02A1) | Разрешение управления разъединителем 00ACQ61GS102 от ОБР | 88f2c553-b1ac-4d00-990a-f6d65141f8bc | 00ACQ61GS102_XZ00
7625 | 9453 | ad0531e6-70d6-4473-b287-d2a625355299 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | de50d3d7-ce30-45ca-9a95-6c4259562bf4 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-02A1) | Положение разъединителя 00ACQ61GS102 | 22bfd63a-5cf9-4a9d-9201-520c0530b359 | 00ACQ61GS102_XB00
7626 | 9453 | ad0531e6-70d6-4473-b287-d2a625355299 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | e37d34e5-fa9a-415f-a99a-178755c56979 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-02A1) | Команда управления разъединителем 00ACQ61GS102 | e0bc32da-605e-42c2-98c0-294459f35706 | 00ACQ61GS102_XA00
7627 | 9455 | aa8daad6-e937-40b3-84a7-a1fef9c5217a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | d2b3f6cc-fffa-45dd-a3b6-27288a82f7e7 | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-02A1) | Разрешение управления разъединителем 00ACQ61GS101 от ОБР | ac87def6-f6a2-4f4c-9e01-7ea0851a82b9 | 00ACQ61GS101_XZ00
7628 | ЭКРА-242 02A1 | 844b07fe-6d76-4f84-a77c-458c1e68a024 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ЭКРА 242А | 36f5c7dc-ebd6-45f0-bdab-075b404d6340 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-02A1) | Связь с устройстом 00ACY05-02A1 установлена | 122576a0-0951-47b3-89ba-2370d03142ea | 00ACY0502A1_XN99
7629 | Измерительный преобразователь | 845ddc1e-abcd-4e20-873f-6dcc9095bad3 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCB/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Измерители/ИП METSEP824 | 5caa000c-ace0-4981-843f-e02d993cbb3f | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCB/Ячейка №01/ИП METSEP824 (40BCB01-P1) | Связь с устройстом 40BCB01-P1 установлена | 740ec90b-6fec-43c7-aeda-5abace0d81ab | 40BCB01P1_XN99
7630 | 9455 | aa8daad6-e937-40b3-84a7-a1fef9c5217a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | de50d3d7-ce30-45ca-9a95-6c4259562bf4 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-02A1) | Положение разъединителя 00ACQ61GS101 | 75c4c42a-5b01-474a-8a17-ca4aa556f4b2 | 00ACQ61GS101_XB00
7631 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH018 | 8473b2d0-f03c-4eca-845b-cbaef10bcc3e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 048d7633-1168-435f-8b1b-05f845c65de7 | Питание цепей сигнализации |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH018)/Контроллер УСО (00AVB03GH018-A12) | Наличие питания цепей сигнализации | 7c40bac4-0910-487a-ac21-ccd96b84e148 | 00AVB03GH018EK09_XN94
7632 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH018 | 8473b2d0-f03c-4eca-845b-cbaef10bcc3e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 15f9dffd-b31c-44d0-80c6-b5f8e564ec51 | Неисправность в шкафу |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH018)/Контроллер УСО (00AVB03GH018-A12) | Неисправность в шкафу | 3be6523f-4113-47a5-9900-aff0999f125c | 00AVB03GH018EK50_XF99
7633 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH018 | 8473b2d0-f03c-4eca-845b-cbaef10bcc3e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 1b1ba76f-5cb0-4e66-a96f-2bc3d2f0d791 | Отсуствует напряжение на вводе №1 |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH018)/Контроллер УСО (00AVB03GH018-A12) | Отсуствует питание на вводе ±EC1 | a498a222-1501-4fc1-936e-4eec1de2a043 | 00AVB03GH018EK01_XM13
7634 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH018 | 8473b2d0-f03c-4eca-845b-cbaef10bcc3e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 2a2219bf-59cf-4f26-a1bb-da9984e19d17 | АВ -F14 дискретных входов (±EC1) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH018)/Контроллер УСО (00AVB03GH018-A12) | Отключен АВ -F14 питания дискретных входов контроллера (±EC1) | eca9b2bd-e24c-47b1-af18-2831bb9e9014 | 00AVB03GH018EK13_XM14
7635 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH018 | 8473b2d0-f03c-4eca-845b-cbaef10bcc3e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 31f7fc35-ef70-4c1a-a07b-d887978f64c3 | АВ -F23 БП -U21 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH018)/Контроллер УСО (00AVB03GH018-A12) | Отключен АВ -F23 питания БП -U21 | 80e67f50-01b2-4649-8c5c-01132c5a01be | 00AVB03GH018EK22_XM14
7636 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH018 | 8473b2d0-f03c-4eca-845b-cbaef10bcc3e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 45087919-7f64-4442-a57e-e963c6c0d856 | АВ -F21 контроллера -A11 (БП -A11.14) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH018)/Контроллер УСО (00AVB03GH018-A12) | Отключен АВ -F21 питания контроллера -A11 (БП -A11.14) | aeb056a2-0e59-4387-923e-45d8745f6656 | 00AVB03GH018EK20_XM14
7637 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH018 | 8473b2d0-f03c-4eca-845b-cbaef10bcc3e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 530f025d-e365-483e-a43b-b6f384905d6e | АВ -F22 контроллера -A12 (БП -A12.14) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH018)/Контроллер УСО (00AVB03GH018-A12) | Отключен АВ -F22 питания контроллера -A12 (БП -A12.14) | 0dbbbfcf-1395-408c-b374-539a520977a5 | 00AVB03GH018EK21_XM14
7638 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH018 | 8473b2d0-f03c-4eca-845b-cbaef10bcc3e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 573b0589-b46b-4ab2-ac01-194c9b7e1c51 | Коммутатор -A41 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH018)/Контроллер УСО (00AVB03GH018-A12) | Коммутатор -A41 в норме | 2ed77878-fd52-4db2-bd6e-79f8d7206fb4 | 00AVB03GH018EK06_XN14
7639 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH018 | 8473b2d0-f03c-4eca-845b-cbaef10bcc3e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 57dab62b-f44a-4802-af0b-75e7bf2d4529 | Крышки испытательных блоков токов |  | discrete | Крышки ИБ (для ШСИ) | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH018)/Контроллер УСО (00AVB03GH018-A12) | Крышки ИБ токов вставлены | 8fc51ae6-7970-49cb-9ec1-7e63aaa802c1 | 00AVB03GH018EK41_XL00
7640 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH018 | 8473b2d0-f03c-4eca-845b-cbaef10bcc3e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 7411abe9-4939-4a3b-b09c-83e2ac0b6207 | Обогрев шкафа |  | discrete | Включен (SPS) | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH018)/Контроллер УСО (00AVB03GH018-A12) | Включен обогрев шкафа | 279a9c39-9775-4c7f-9cc9-a2ba080fc66d | 00AVB03GH018EK08_XN20
7641 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH018 | 8473b2d0-f03c-4eca-845b-cbaef10bcc3e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 7bbeff7d-eac3-46b5-9d53-731e0569b884 | АВ -F24 дискретных входов (±EC2) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH018)/Контроллер УСО (00AVB03GH018-A12) | Отключен АВ -F24 питания дискретных входов контроллера (±EC2) | 5bd4f362-c7b4-4e86-9090-83f01ccd4507 | 00AVB03GH018EK23_XM14
7642 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH018 | 8473b2d0-f03c-4eca-845b-cbaef10bcc3e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 9120d28d-d939-473b-9372-6931f8e3fe1f | АВ -F01 цепей обогрева шкафа |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH018)/Контроллер УСО (00AVB03GH018-A12) | Отключен АВ -F01 обгрева | 0d025a04-5dd0-41ca-a397-0dc070bd23bf | 00AVB03GH018EK31_XM14
7643 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH018 | 8473b2d0-f03c-4eca-845b-cbaef10bcc3e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 98036eac-0c12-4f47-a32e-ae66d9764e15 | Блок питания 220/24 -U11 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH018)/Контроллер УСО (00AVB03GH018-A12) | Блок питания 220/24 -U11 в норме | 73cceba9-e3c0-450c-a17c-fdd528bde565 | 00AVB03GH018EK04_XN14
7644 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH018 | 8473b2d0-f03c-4eca-845b-cbaef10bcc3e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 9c78d245-aa17-47b0-9447-d4af079c5933 | Крышки испытательных блоков напряжения |  | discrete | Крышки ИБ (для ШСИ) | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH018)/Контроллер УСО (00AVB03GH018-A12) | Крышки ИБ напряжений вставлены | 5428f0ec-da55-4874-a722-20907d4ccbea | 00AVB03GH018EK42_XL00
7645 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH018 | 8473b2d0-f03c-4eca-845b-cbaef10bcc3e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | a784a42d-a532-4ba1-b994-6177d8df8b71 | АВ -F12 контроллера -A12 (БП -A12.1) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH018)/Контроллер УСО (00AVB03GH018-A12) | Отключен АВ -F12 питания контроллера -A12 (БП -A12.1) | 62266d54-3733-44b3-9897-6463c0ca40a7 | 00AVB03GH018EK11_XM14
7646 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH018 | 8473b2d0-f03c-4eca-845b-cbaef10bcc3e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | a868adda-80dd-4f68-b004-a658cf3f45c4 | АВ -F11 контроллера -A11 (БП -A11.1) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH018)/Контроллер УСО (00AVB03GH018-A12) | Отключен АВ -F11 питания контроллера -A11 (БП -A11.1) | f7836ff9-1fde-4f8e-b51a-9c9f1ece4628 | 00AVB03GH018EK10_XM14
7647 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH018 | 8473b2d0-f03c-4eca-845b-cbaef10bcc3e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | a9df09ab-1c02-4b90-b1a6-408334c31adc | АВ -F13 БП -U11 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH018)/Контроллер УСО (00AVB03GH018-A12) | Отключен АВ -F13 питания БП -U11 | d816d8c4-f99f-4cbb-af10-349ce9e3d554 | 00AVB03GH018EK12_XM14
7648 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH018 | 8473b2d0-f03c-4eca-845b-cbaef10bcc3e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | c7acf22c-423d-442d-9a75-0ab3555363c3 | Отсуствует напряжение на вводе №2 |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH018)/Контроллер УСО (00AVB03GH018-A12) | Отсуствует питание на вводе ±EC2 | 427f3cad-a793-4085-9a98-5d07cbd5215b | 00AVB03GH018EK02_XM13
7649 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH018 | 8473b2d0-f03c-4eca-845b-cbaef10bcc3e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | c91b9b94-ff26-4593-a8c0-7744854a2237 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH018)/Контроллер УСО (00AVB03GH018-A12) | Дверь шкафа открыта | 6854ab8d-0a62-469a-8e35-2b50290e7270 | 00AVB03GH018EK03_XN01
7650 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH018 | 8473b2d0-f03c-4eca-845b-cbaef10bcc3e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | e2d352ae-7f21-4e3d-a96a-9ba40473cfbc | Коммутатор -A42 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH018)/Контроллер УСО (00AVB03GH018-A12) | Коммутатор -A42 в норме | 9968d0a8-8aac-40a1-a558-46322a706ac0 | 00AVB03GH018EK07_XN14
7651 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH018 | 8473b2d0-f03c-4eca-845b-cbaef10bcc3e | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | fca39216-6c05-4ec6-9df7-a9ed504d321b | Блок питания 220/24 -U21 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH018)/Контроллер УСО (00AVB03GH018-A12) | Блок питания 220/24 -U21 в норме | e4f8b04c-878c-49e9-88bb-e4741ed45483 | 00AVB03GH018EK05_XN14
7652 | 9455 | aa8daad6-e937-40b3-84a7-a1fef9c5217a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | e37d34e5-fa9a-415f-a99a-178755c56979 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-02A1) | Команда управления разъединителем 00ACQ61GS101 | 3fe20f67-68e2-4176-987f-5781efd3e46e | 00ACQ61GS101_XA00
7653 | 9430-A | 028023b4-4b84-44c9-b1a3-129c94f6ef90 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-01A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 00BCT01GV102 от ОБР | e6eefdc2-3fc7-4f49-9dbe-9e15c9afaab4 | 00BCT01GV102_XZ00
7654 | 9430-A | 028023b4-4b84-44c9-b1a3-129c94f6ef90 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-01A1) | Положение заземляющего ножа 00BCT01GV102 | 28585ffc-0738-4a89-8a05-1246b41d5216 | 00BCT01GV102_XB02
7655 | 9430-A | 028023b4-4b84-44c9-b1a3-129c94f6ef90 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/КиУП. Контроллер (00ACY06-01A1) | Команда управления заземляющим ножом 00BCT01GV102 | 07095310-75c8-4f4b-b7fc-064d228dd0c7 | 00BCT01GV102_XA00
7656 | Шкаф КиУВ | 0e71a3f0-e207-4f32-9e64-7b361042dbe7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9436 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9436/АУВ 00ACQ63 (00ACQ63GH001-A1) | АУВ. Дверь шкафа открыта | 80b72201-2869-432c-ab21-6ae319ee5269 | 00ACQ63EK002_XN01
7657 | АУВ | de3a9446-d3f1-4ab6-b3d5-fc982ea0d81f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9436/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4f5b3de5-b64f-4904-83b8-c5880634f538 | Срабатывание |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A11) | АУВ. (00ACQ63GH001). Срабатывание | 12be214e-6171-40ef-91b3-ae740406b7d8 | 00ACQ63EW001_XK01
7658 | АУВ | de3a9446-d3f1-4ab6-b3d5-fc982ea0d81f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9436/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | a1a3ce8f-5b6b-4b88-ba44-fefb706285d2 | Обобщенная неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A11) | АУВ. (00ACQ63GH001). Обобщенная неисправность | b0445774-b0ad-4ed4-a7e8-aac57456f810 | 00ACQ63EK001_XF00
7659 | АУВ | de3a9446-d3f1-4ab6-b3d5-fc982ea0d81f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9436/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 08ef956c-907b-4685-8473-a89d42d5218b | Ключ SA7 Ведущий¦Ведомый |  | discrete | Ведущий, ведомый | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9436/АУВ 00ACQ63 (00ACQ63GH001-A1) | АУВ. Ключ SA7 "Выбор Ведущий/ведомый" - ведущий | 43a77a50-af9f-4fbc-ba79-2771e6603f8d | 00ACQ63EK013_XB10
7660 | АУВ | de3a9446-d3f1-4ab6-b3d5-fc982ea0d81f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9436/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 6a3fe033-d18c-49ff-9642-34c23b6b2fdd | Ключ SA6 КННШ+КОНЛ, КС |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9436/АУВ 00ACQ63 (00ACQ63GH001-A1) | АУВ. Ключ SA6 "Режим работы ТАПВ" - КННШ+КОНЛ, КС | 798094a9-3018-4430-b58a-653ca9fd8a64 | 00ACQ63EK011_XN03
7661 | АУВ | de3a9446-d3f1-4ab6-b3d5-fc982ea0d81f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9436/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | aa21fb46-2e09-4ded-8945-695fc68cf76f | Ключ SA6 КОНШ+КННЛ, КС |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9436/АУВ 00ACQ63 (00ACQ63GH001-A1) | АУВ. Ключ SA6 "Режим работы ТАПВ" - КОНШ+КННЛ, КС | 775f04d6-6f69-45bd-a5f1-85feeac7f477 | 00ACQ63EK010_XN03
7662 | АУВ | de3a9446-d3f1-4ab6-b3d5-fc982ea0d81f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9436/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 3fb4463a-6ed9-42b0-87b3-d60ddb6be1b8 | Ключ SA12 Ремонт |  | discrete | Ремонт | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9436/АУВ 00ACQ63 (00ACQ63GH001-A1) | АУВ. Ключ SA12 "Ремонт" - ремонт | d523bb6f-b586-4591-985b-c9760c0ba546 | 00ACQ63EK017_XB10
7663 | АУВ | de3a9446-d3f1-4ab6-b3d5-fc982ea0d81f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9436/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 090398eb-0873-4878-b245-7061f444e9f5 | Ключ SA5 ТАПВ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9436/АУВ 00ACQ63 (00ACQ63GH001-A1) | АУВ. Ключ SA5 "ТАПВ и ОАПВ" - ТАПВ введено | 519116fb-8dd1-414b-ac30-55dc1fcd0698 | 00ACQ63EK007_XN03
7664 | Защиты | 848d4cb5-69fa-46f0-b8de-41e9915666c8 | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (дизель) | df33cd10-787f-4ca4-8bb2-42101d612957 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC01-F1) | Связь с устройстом 40BCC01-F1 установлена | 0fe621a8-bc11-4e45-a419-6e95d170780b | 40BCC01F1_XN99
7665 | АУВ | de3a9446-d3f1-4ab6-b3d5-fc982ea0d81f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9436/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 35be7900-8c57-424e-9a9a-cfea3e3d0969 | Ключ SA4 УРОВ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9436/АУВ 00ACQ63 (00ACQ63GH001-A1) | АУВ. Ключ SA4 "УРОВ" - вывод | a8327cd7-d89c-46a0-8084-277f561be7b4 | 00ACQ63EK006_XN02
7666 | АУВ | de3a9446-d3f1-4ab6-b3d5-fc982ea0d81f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9436/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 69bc6f21-7106-4842-a2f3-1312e5acfbfb | Ключ SA3 Режим работы тест |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9436/АУВ 00ACQ63 (00ACQ63GH001-A1) | АУВ. Ключ SA3 "Режим работы терминала" - тест | 6dc76057-71bf-4736-9849-12312c436040 | 00ACQ63EK005_XB10
7667 | АУВ | de3a9446-d3f1-4ab6-b3d5-fc982ea0d81f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9436/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | bbbef028-1c88-4ec3-a351-8acc4f91ee87 | Ключ SA3 Режим работы вывод |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9436/АУВ 00ACQ63 (00ACQ63GH001-A1) | АУВ. Ключ SA3 "Режим работы терминала" - вывод | 293110e6-a392-4746-8a1b-97fbe267e0a5 | 00ACQ63EK004_XN02
7668 | АУВ | de3a9446-d3f1-4ab6-b3d5-fc982ea0d81f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9436/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | db5d6594-f3c8-4e36-9bdb-24e3833905b1 | Срабатывание УРОВ ф.А на себя |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9436/АУВ 00ACQ63 (00ACQ63GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ ф.A "на себя" | 685c03ac-9bf9-4874-8158-b5a475c9554b | 00ACQ63EW007_XK01
7669 | АУВ | de3a9446-d3f1-4ab6-b3d5-fc982ea0d81f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9436/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 1d33fc93-a3dd-4621-836d-ff82e4ea756f | Ключ SA11 Действие УРОВ в ДЗШ | АУВ. Ключ SA11 Действие УРОВ в ДЗШ | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9436/АУВ 00ACQ63 (00ACQ63GH001-A1) | АУВ. Ключ SA11 Действие УРОВ в ДЗШ | 6981f188-4cb2-4bc9-8eb7-519abafb6680 | 00ACQ63EK015_XB10
7670 | АУВ | de3a9446-d3f1-4ab6-b3d5-fc982ea0d81f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9436/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 3987950a-c044-4b43-b799-dbf877b93a61 | Неисправность цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9436/АУВ 00ACQ63 (00ACQ63GH001-A1) | АУВ. Неисправность цепей тока | a7386375-aa95-456d-adad-f47bd78fe0a4 | 00ACQ63EW021_XM50
7671 | АУВ | de3a9446-d3f1-4ab6-b3d5-fc982ea0d81f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9436/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | a08c15d0-be2c-4213-99fd-f0654cdcd56d | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9436/АУВ 00ACQ63 (00ACQ63GH001-A1) | АУВ. Неисправность цепей напряжения | fbe0eac4-1c6e-4265-aec7-a4da1b5b2ab9 | 00ACQ63EW020_XM51
7672 | АУВ | de3a9446-d3f1-4ab6-b3d5-fc982ea0d81f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9436/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 33363f30-bb5e-4299-8b3a-b7da0787e011 | Срабатывание ЗНР ШМУ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9436/АУВ 00ACQ63 (00ACQ63GH001-A1) | АУВ. Срабатывание ЗНР ШМУ | c4217e7f-2bf5-4145-952f-c79083c78518 | 00ACQ63EW019_XK01
7673 | АУВ | de3a9446-d3f1-4ab6-b3d5-fc982ea0d81f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9436/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 6710325a-2110-42b8-b6c6-a0ea01e0ece7 | Срабатывание УРОВ ф.C на себя |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9436/АУВ 00ACQ63 (00ACQ63GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ ф.C "на себя" | 670644bd-d91d-43c5-a9c9-d924e6fd6944 | 00ACQ63EW009_XK01
7674 | АУВ | de3a9446-d3f1-4ab6-b3d5-fc982ea0d81f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9436/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 15e33340-8e55-4dc1-8aeb-fa54f3a99e99 | Срабатывание УРОВ ф.B на себя |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9436/АУВ 00ACQ63 (00ACQ63GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ ф.B "на себя" | 0327bdbb-2bfe-4a1d-913b-f0baa09dc31e | 00ACQ63EW008_XK01
7675 | АУВ | de3a9446-d3f1-4ab6-b3d5-fc982ea0d81f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9436/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 13768911-763e-42f9-bbae-f7cd2f7e3b85 | Срабатывание ЗНФ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9436/АУВ 00ACQ63 (00ACQ63GH001-A1) | АУВ. Срабатывание ЗНФ | 350c9790-b4be-44b4-9e4e-2a407ab1580f | 00ACQ63EW018_XK01
7676 | АУВ | de3a9446-d3f1-4ab6-b3d5-fc982ea0d81f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9436/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 89c03890-4781-41ca-8f07-77c1a1abf494 | Срабатывание УРОВ на отключение смежных выключателей |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9436/АУВ 00ACQ63 (00ACQ63GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ на отключение смежных выключателей | 4d2aff8c-9d45-492a-91f6-159ce7cd81eb | 00ACQ63EW006_XK01
7677 | АУВ | de3a9446-d3f1-4ab6-b3d5-fc982ea0d81f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9436/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | d1ef8678-87a7-495b-a8c8-8cd5136d478f | Пуск УРОВ от защит присоединений | АУВ. Пуск УРОВ от РЗА ОТСН | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9436/АУВ 00ACQ63 (00ACQ63GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ от РЗА ОТСН | 27b070a2-0903-447c-a478-1c4d0fbf349b | 00ACQ63EW005_XK01
7678 | АУВ | de3a9446-d3f1-4ab6-b3d5-fc982ea0d81f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9436/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 80cd2825-6f1b-4c49-b552-041f0308db39 | Пуск УРОВ от ДЗШ | АУВ. Пуск УРОВ от ДЗШ | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9436/АУВ 00ACQ63 (00ACQ63GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ от ДЗШ | 53011905-0ba4-4a28-af81-7e78d3c703d4 | 00ACQ63EW002_XK01
7679 | АУВ | de3a9446-d3f1-4ab6-b3d5-fc982ea0d81f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9436/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | edbb21a7-6bec-4e6b-b200-a5fd97e6dfcc | Пуск ТАПВ |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9436/АУВ 00ACQ63 (00ACQ63GH001-A1) | АУВ. Пуск ТАПВ | afcac33b-5e49-495b-bb2e-12f29d8ad0ca | 00ACQ63EK026_XF01
7680 | АУВ | de3a9446-d3f1-4ab6-b3d5-fc982ea0d81f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9436/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 7fcbb617-81ab-4260-9bae-e0018eb0500b | Неисправность ЦУ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9436/АУВ 00ACQ63 (00ACQ63GH001-A1) | АУВ. Неисправность ЦУ | 4b2f2407-9629-401e-aaf7-b594ae23402c | 00ACQ63EK038_XM90
7681 | АУВ | de3a9446-d3f1-4ab6-b3d5-fc982ea0d81f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9436/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 239a208c-502c-4ed4-9d07-afd579dc1624 | Нет опер. тока ЦУ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9436/АУВ 00ACQ63 (00ACQ63GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока ЦУ | 7a7e3cf9-db75-4f12-b4d1-d3d8801cce6e | 00ACQ63EK036_XF01
7682 | АУВ | de3a9446-d3f1-4ab6-b3d5-fc982ea0d81f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9436/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 5c77d434-5cb6-41d9-984f-b4cf1d25c767 | Нет опер. тока ЭМО2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9436/АУВ 00ACQ63 (00ACQ63GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока ЭМО2 | 30a168d3-ca70-4d67-835f-8b1c77a553c1 | 00ACQ63EK035_XF01
7683 | АУВ | de3a9446-d3f1-4ab6-b3d5-fc982ea0d81f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9436/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 37f61b19-3058-45b0-bd14-e8d5e5bfea41 | Нет опер. тока ЭМВ, ЭМО1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9436/АУВ 00ACQ63 (00ACQ63GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока ЭМВ, ЭМО1 | 00cd6ae6-5ebe-4b0b-9758-3efafd1b7cca | 00ACQ63EK034_XF01
7684 | АУВ | de3a9446-d3f1-4ab6-b3d5-fc982ea0d81f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9436/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 726f7e9a-56b5-40af-8899-e87d246eab5a | Отключен АВ ЭМВ, ЭМО1,ЭМО2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9436/АУВ 00ACQ63 (00ACQ63GH001-A1) | АУВ. Отключен АВ ЭМВ, ЭМО1,ЭМО2 | f6c3bbcc-04e7-4a2f-b68b-58ff2eaa0212 | 00ACQ63EK032_XF01
7685 | АУВ | de3a9446-d3f1-4ab6-b3d5-fc982ea0d81f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9436/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 2284c24a-716b-4b3b-a36d-33f887b58c20 | Команда отключить от терминала |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9436/АУВ 00ACQ63 (00ACQ63GH001-A1) | АУВ. Команда отключить от терминала | fae745f9-78bd-41db-a1a5-1481b37319aa | 00ACQ63EK031_XA00
7686 | АУВ | de3a9446-d3f1-4ab6-b3d5-fc982ea0d81f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9436/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | fe452fe6-f696-414d-91d5-586095522715 | Команда включить от терминала |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9436/АУВ 00ACQ63 (00ACQ63GH001-A1) | АУВ. Команда включить от терминала | 1cca5e75-88a7-4117-9ca0-82b467571740 | 00ACQ63EK030_XA00
7687 | АУВ | de3a9446-d3f1-4ab6-b3d5-fc982ea0d81f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9436/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4b338d79-438e-4a06-af56-b01ee26980e3 | Запрет АПВ от защит присоединений | АУВ. Запрет АПВ от РЗА ОТСН | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9436/АУВ 00ACQ63 (00ACQ63GH001-A1) | АУВ. Запрет АПВ от РЗА ОТСН | b2b8bb56-9efc-4263-b498-58cd770ecbce | 00ACQ63EK024_XN20
7688 | АУВ | de3a9446-d3f1-4ab6-b3d5-fc982ea0d81f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9436/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4d737756-be1d-4844-8dea-543015082276 | Запрет АПВ от ДЗШ | АУВ. Запрет АПВ от ДЗШ | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9436/АУВ 00ACQ63 (00ACQ63GH001-A1) | АУВ. Запрет АПВ от ДЗШ | 8a9a51aa-425f-4069-a2ee-f43e900e520b | 00ACQ63EK023_XN20
7689 | АУВ | de3a9446-d3f1-4ab6-b3d5-fc982ea0d81f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9436/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | ef1ff72f-5943-4ebc-bbac-7e04ef501807 | Иcпытательные блоки |  | discrete | Испытательные блоки | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9436/АУВ 00ACQ63 (00ACQ63GH001-A1) | АУВ. Испытательные блоки не собраны | 7cf9826b-0df1-4931-b04e-a46bd3cbd468 | 00ACQ63EK022_XB10
7690 | АУВ | de3a9446-d3f1-4ab6-b3d5-fc982ea0d81f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9436/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | e5c2879a-b6a5-406e-9fda-87661064cf5d | Группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9436/АУВ 00ACQ63 (00ACQ63GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 3 | babd6700-9f23-4bc5-9575-b6929cc9c2af | 00ACQ63EK020_XN10
7691 | АУВ | de3a9446-d3f1-4ab6-b3d5-fc982ea0d81f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9436/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 09da0443-4316-4e1a-8b99-f198384210de | Группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9436/АУВ 00ACQ63 (00ACQ63GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 2 | 2397b32f-9912-4c79-98ff-2142760b1e87 | 00ACQ63EK019_XN10
7692 | АУВ | de3a9446-d3f1-4ab6-b3d5-fc982ea0d81f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9436/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 952bb8fd-16e4-474e-97ae-fe9cae9141b1 | Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9436/АУВ 00ACQ63 (00ACQ63GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 1 | 03b6dd3d-e48e-4d4f-9004-606171e07921 | 00ACQ63EK018_XN10
7693 | АУВ | de3a9446-d3f1-4ab6-b3d5-fc982ea0d81f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9436/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 9cdfa5b7-8851-4ddc-97f8-59d9d0c10b76 | Воздействие на выключатель |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9436/АУВ 00ACQ63 (00ACQ63GH001-A1) | АУВ. Воздействие на выключатель выведено | d64f45c9-a62c-414a-84a6-4d22e66ee1ae | 00ACQ63EK014_XB10
7694 | АУВ | de3a9446-d3f1-4ab6-b3d5-fc982ea0d81f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9436/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 0a143684-03ef-44bd-aa73-768b0366a29e | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9436/АУВ 00ACQ63 (00ACQ63GH001-A1) | АУВ. Неисправность терминала | 45e7d7c6-dcd9-4f2d-9986-0a12d775c03d | 00ACQ63EK003_XF01
7695 | АУВ | de3a9446-d3f1-4ab6-b3d5-fc982ea0d81f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9436/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 764a44ba-6b4a-4416-9552-efd9e45be0ff | Блокировка включения от Lock-Out relay шкафа (KL4) |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9436/АУВ 00ACQ63 (00ACQ63GH001-A1) | АУВ. Блокировка включения от Lock-Out relay шкафа (KL4) | 15268d34-520f-4f12-924a-0e63722788c4 | 00ACQ63EK049_XF01
7696 | АУВ | de3a9446-d3f1-4ab6-b3d5-fc982ea0d81f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9436/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | c683b95e-d301-403d-9588-c5d6aa74e7d3 | Нет опер. тока приемных цепей терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9436/АУВ 00ACQ63 (00ACQ63GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока приемных цепей терминала | dbb746cb-183d-4d2e-ab6a-7fb31f33170d | 00ACQ63EK037_XF01
7697 | АУВ | de3a9446-d3f1-4ab6-b3d5-fc982ea0d81f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9436/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 81818a28-0a59-4062-be3c-29a863ca8e4e | Группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9436/АУВ 00ACQ63 (00ACQ63GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 4 | 225aefa4-6ee1-47db-9da5-780b96c13c9d | 00ACQ63EK021_XN10
7698 | АУВ | de3a9446-d3f1-4ab6-b3d5-fc982ea0d81f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9436/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 5a4af917-1539-4ebb-bb8c-e1b222dd6a25 | Ключ SA6 Несинхронное ТАПВ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9436/АУВ 00ACQ63 (00ACQ63GH001-A1) | АУВ. Ключ SA6 "Режим работы ТАПВ" - Несинхронное ТАПВ | 6954ac77-803d-474a-9219-59f277c068d8 | 00ACQ63EK009_XN03
7699 | АУВ | de3a9446-d3f1-4ab6-b3d5-fc982ea0d81f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9436/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4af87956-fa2d-4497-b16b-9fca0011c4d5 | Ключ SA10 Действие УРОВ в ДЗО | АУВ. Ключ SA10 Действие УРОВ в ДЗО ОТСН | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9436/АУВ 00ACQ63 (00ACQ63GH001-A1) | АУВ. Ключ SA10 Действие УРОВ в ДЗО ОТСН | 51df7670-063c-4493-a303-e1451daa3202 | 00ACQ63EK016_XB10
7700 | Защиты | b35cfbd8-adbc-4a07-9442-3b1fd24eb502 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | a4917c5e-8fda-437a-aecb-529b56c88a6f | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Неисправность терминала 20BCD05 | 5c82311c-626c-4ec2-80dd-4a42ea286c70 | 20BCD05EK102_XF01
7701 | Защиты | b35cfbd8-adbc-4a07-9442-3b1fd24eb502 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 01bd2bdc-eb62-47a4-974a-1c19cf0feeef | Контроль по току для дуговой защиты |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD05-F1) | Контроль по току для дуговой защиты | 82b933c8-4a1d-4928-b044-59ca05fad879 | 20BCD05EK216_XM02
7702 | Защиты | b35cfbd8-adbc-4a07-9442-3b1fd24eb502 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 3b713b31-551a-4b83-960b-d94944ccf6b1 | Отключение от УРОВ присоединений |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD05-F1) | Отключение от УРОВ присоединений | 0d255c6d-0a6e-4fa9-b07d-64b2a42665e4 | 20BCD05EW207_XK07
7703 | Защиты | b35cfbd8-adbc-4a07-9442-3b1fd24eb502 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 8cf984c9-74da-44f4-ba88-4cfc85c42c86 | Отключение от резервной МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD05-F1) | Отключение от резервной МТЗ | a31d0bdb-5fb7-4c9d-a489-42009291722c | 20BCD05EW214_XK17
7704 | Защиты | b35cfbd8-adbc-4a07-9442-3b1fd24eb502 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | ea0e9736-5fef-4a64-9bfd-76875fa14702 | Срабатывание |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD05-F1) | Срабатывание защит | 580c0e2a-461b-463a-a9c2-a4c20fbff488 | 20BCD05EW213_XK01
7705 | Защиты | b35cfbd8-adbc-4a07-9442-3b1fd24eb502 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 51ad4805-f9d7-464d-81d1-9b48cd64de8d | Отключение от дистанционной защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD05-F1) | Отключение от дистанционной защиты | d2cc8314-3fb0-46d9-b03a-630097bea96c | 20BCD05EW211_XK09
7706 | Защиты | b35cfbd8-adbc-4a07-9442-3b1fd24eb502 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 0ea38c02-fa27-44ed-b2b0-facec7d1f503 | Ключ SA1 блокировка ДЗ |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD05-F1) | Ключ SA1 "Блокировка дистанционной защиты" | 022084b4-7489-4618-a64e-ba073f295f5f | 20BCD05EK206_XF04
7707 | Защиты | b35cfbd8-adbc-4a07-9442-3b1fd24eb502 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 914f6925-e98d-46c6-a860-196c3f1ab1da | Отключение от ЗПН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD05-F1) | Отключение от ЗПН 2 ступени | 5a114e24-8aac-4995-aad8-3b59b69adca0 | 20BCD05EW210_XK02
7708 | Защиты | b35cfbd8-adbc-4a07-9442-3b1fd24eb502 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | f2b29184-d377-44ad-b677-d45becc055c9 | Отключение от ЗМН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD05-F1) | Отключение от ЗМН 2 ступени | 032c8320-8113-4a26-b40d-64d68e11af32 | 20BCD05EW209_XK02
7709 | Защиты | b35cfbd8-adbc-4a07-9442-3b1fd24eb502 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 6376ef67-05e8-4e74-9601-4a72da248f7b | Действие УРОВ во внешние защиты |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD05-F1) | Действие УРОВ во внешние защиты | 805f664a-467e-4d1a-b982-e44dc30a2c23 | 20BCD05EW208_XK25
7710 | Защиты | b35cfbd8-adbc-4a07-9442-3b1fd24eb502 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 3074cd8e-30f0-4f19-8910-9abaa9561b22 | Отключение от чувствительной защиты от 1ф. КЗ на землю |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD05-F1) | Отключение от чувствительной защиты от однофазных КЗ на землю | 1f73831f-ea4f-4b52-8932-66ec987a9aef | 20BCD05EW206_XK06
7711 | Защиты | b35cfbd8-adbc-4a07-9442-3b1fd24eb502 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 3094fdd2-24c8-498b-b850-dfc84324e62b | Отключение от МТЗ от 1ф. КЗ на землю |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD05-F1) | Отключение от МТЗ от КЗ на землю | 110f1db2-913d-44c6-bdcf-4948526db480 | 20BCD05EW205_XK05
7712 | Защиты | b35cfbd8-adbc-4a07-9442-3b1fd24eb502 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | b5b0da79-7ce6-488e-b38c-74db36b266c2 | Отключение от МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD05-F1) | Отключение от МТЗ | 8256ed86-9763-4e7b-bf97-b4924b43c0fa | 20BCD05EW204_XK24
7713 | Защиты | b35cfbd8-adbc-4a07-9442-3b1fd24eb502 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 9a201166-23ab-435b-a707-8f34501d734b | Отключение от токовой отсечки |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD05-F1) | Отключение от токовой отсечки | 49f37335-c297-4470-924e-58961bf759f9 | 20BCD05EW203_XK03
7714 | Защиты | b35cfbd8-adbc-4a07-9442-3b1fd24eb502 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | b4896552-7aac-494d-a394-6a62f66610ec | Отключение от внешних защит |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD05-F1) | Отключение от внешних защит | 3166f381-6d05-4fec-97eb-4fc29a3ee386 | 20BCD05EW202_XK26
7715 | Защиты | b35cfbd8-adbc-4a07-9442-3b1fd24eb502 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 055db139-860f-4e16-ab3a-6d9e3764aa1f | Отключение от дуговой защиты секции |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD05-F1) | Отключение от дуговой защиты | e843258d-dd90-4e02-8773-7cb0b5dc0ccd | 20BCD05EW201_XK01
7716 | Защиты | b35cfbd8-adbc-4a07-9442-3b1fd24eb502 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | c93f5df5-1929-4f5e-a15b-0040c6369eeb | Блокировка ЛЗШ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD05-F1) | Блокировка ЛЗШ | 4ae4b90d-35de-4792-8b14-ad1402236a3e | 20BCD05EK211_XF05
7717 | Защиты | b35cfbd8-adbc-4a07-9442-3b1fd24eb502 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 22918c58-cd6a-48c9-960d-2604a22218c6 | Отключение автоматического выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD05-F1) | Отключение автомата | 277249ba-49c8-4f89-824c-3bfa7ef3023e | 20BCD05EK210_XM10
7718 | Защиты | b35cfbd8-adbc-4a07-9442-3b1fd24eb502 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | d45c159d-6b4e-4c41-81fd-02c66e49d380 | АВ SF1 двигателя завода пружины |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD05-F1) | Автомат цепи питания двигателя взвода пружины выключателя отключен | eacd888b-f716-41ae-8013-f2206e065e76 | 20BCD05EK204_XM14
7719 | Защиты | b35cfbd8-adbc-4a07-9442-3b1fd24eb502 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | f6f97a03-5782-4e5e-9bff-82bd1e21aff0 | Неисправность цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD05-F1) | Неисправность цепей тока | 3d9a9821-299b-4a58-bc17-8afb40538aa6 | 20BCD05EK202_XM50
7720 | Защиты | b35cfbd8-adbc-4a07-9442-3b1fd24eb502 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 78cea4cd-27a3-41d6-a177-2119d024576b | Ключ SA2 цепи УРОВ во внеш. защ. |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD05-F1) | Цепи УРОВ введены | a41af895-dcfe-44c8-b830-4085f79d8bb0 | 20BCD05EK209_XF01
7721 | Защиты | b35cfbd8-adbc-4a07-9442-3b1fd24eb502 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 898c4770-9987-4922-95be-05333efa4043 | Обрыв цепей управления |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD05-F1) | Обрыв цепей управления | 49513fd2-6bfe-4fbe-843d-1366f5c8bc17 | 20BCD05EK203_XF91
7722 | Защиты | b35cfbd8-adbc-4a07-9442-3b1fd24eb502 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | ce4e0452-e165-44db-b4aa-9517640b2868 | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD05-F1) | Неисправность цепей напряжения | 6061a717-ca28-4b04-9472-36cf3d964f17 | 20BCD05EK201_XM51
7723 | Защиты | b35cfbd8-adbc-4a07-9442-3b1fd24eb502 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | a3f6a8db-2280-4ce7-8c0b-37ae9b34d564 | Команда отключить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD05-F1) | Команда отключить по месту | 830da6b9-4278-44aa-ac1f-f9a3b850ad80 | 20BCD05CH201B_XA01
7724 | Защиты | b35cfbd8-adbc-4a07-9442-3b1fd24eb502 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | ed34c6f8-94bc-4960-8f7a-32b98f48e63b | Команда включить по месту |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCD05-F1) | Команда включить по месту | a5943f16-007f-4819-917e-8904f59f471f | 20BCD05CH201A_XA00
7725 | АУВ | 84eea453-59bb-4375-ae39-cd244d84da4a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/9396/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | e67bebba-0575-4bff-b131-8138cfdc7813 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/9396/АУВ 00ACQ41 (00ACQ41GH001-A1) | Связь с устройстом 00ACQ41GH001-A1 установлена | b5d9efcb-2160-4b08-b165-8b4d6dc8613d | 00ACQ41GH001A1_XN99
7726 | Шкаф КиУВ | f5e8fb10-9288-4be5-a218-2bed6f136b88 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9444 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9444/АУВ 00ACQ62 (00ACQ62GH001-A1) | АУВ. Дверь шкафа открыта | 74ca49ec-12a5-4b9c-94ba-105988d521ba | 00ACQ62EK002_XN01
7727 | АУВ | 20cd3d4e-9eca-4743-ad6d-dfbfa33006ff | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9444/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4f5b3de5-b64f-4904-83b8-c5880634f538 | Срабатывание |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A11) | АУВ. (00ACQ62GH001). Срабатывание | b874d299-10eb-42f5-9597-2d87bebb7630 | 00ACQ62EW001_XK01
7728 | АУВ | 20cd3d4e-9eca-4743-ad6d-dfbfa33006ff | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9444/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | a1a3ce8f-5b6b-4b88-ba44-fefb706285d2 | Обобщенная неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A11) | АУВ. (00ACQ62GH001). Обобщенная неисправность | a064c43b-0f43-4dbb-96d4-4b89da2a62a2 | 00ACQ62EK001_XF00
7729 | АУВ | 20cd3d4e-9eca-4743-ad6d-dfbfa33006ff | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9444/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 3fb4463a-6ed9-42b0-87b3-d60ddb6be1b8 | Ключ SA12 Ремонт |  | discrete | Ремонт | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9444/АУВ 00ACQ62 (00ACQ62GH001-A1) | АУВ. Ключ SA12 "Ремонт" - ремонт | 5a302c2a-d5fd-4fa6-814f-4908ba623584 | 00ACQ62EK017_XB10
7730 | АУВ | 20cd3d4e-9eca-4743-ad6d-dfbfa33006ff | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9444/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 08ef956c-907b-4685-8473-a89d42d5218b | Ключ SA7 Ведущий¦Ведомый |  | discrete | Ведущий, ведомый | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9444/АУВ 00ACQ62 (00ACQ62GH001-A1) | АУВ. Ключ SA7 "Выбор Ведущий/ведомый" - ведущий | 49730ee8-3097-4d8d-b114-cf6cc71500f1 | 00ACQ62EK013_XB10
7731 | АУВ | 20cd3d4e-9eca-4743-ad6d-dfbfa33006ff | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9444/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 6a3fe033-d18c-49ff-9642-34c23b6b2fdd | Ключ SA6 КННШ+КОНЛ, КС |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9444/АУВ 00ACQ62 (00ACQ62GH001-A1) | АУВ. Ключ SA6 "Режим работы ТАПВ" - КННШ+КОНЛ, КС | 4ef877ad-7055-443f-baa4-bcb597bd9e8d | 00ACQ62EK011_XN03
7732 | АУВ | 20cd3d4e-9eca-4743-ad6d-dfbfa33006ff | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9444/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | aa21fb46-2e09-4ded-8945-695fc68cf76f | Ключ SA6 КОНШ+КННЛ, КС |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9444/АУВ 00ACQ62 (00ACQ62GH001-A1) | АУВ. Ключ SA6 "Режим работы ТАПВ" - КОНШ+КННЛ, КС | 5a7715bc-c619-45bb-bae7-eaf1ef83a7cc | 00ACQ62EK010_XN03
7733 | АУВ | 20cd3d4e-9eca-4743-ad6d-dfbfa33006ff | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9444/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 5a4af917-1539-4ebb-bb8c-e1b222dd6a25 | Ключ SA6 Несинхронное ТАПВ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9444/АУВ 00ACQ62 (00ACQ62GH001-A1) | АУВ. Ключ SA6 "Режим работы ТАПВ" - Несинхронное ТАПВ | 098b600e-ec9e-492b-b2f6-bfcc9170a1b2 | 00ACQ62EK009_XN03
7734 | АУВ | 20cd3d4e-9eca-4743-ad6d-dfbfa33006ff | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9444/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 090398eb-0873-4878-b245-7061f444e9f5 | Ключ SA5 ТАПВ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9444/АУВ 00ACQ62 (00ACQ62GH001-A1) | АУВ. Ключ SA5 "ТАПВ и ОАПВ" - ТАПВ введено | b3d4d1a5-fb40-4c8d-981e-660c6453432b | 00ACQ62EK007_XN03
7735 | АУВ | 20cd3d4e-9eca-4743-ad6d-dfbfa33006ff | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9444/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 15e33340-8e55-4dc1-8aeb-fa54f3a99e99 | Срабатывание УРОВ ф.B на себя |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9444/АУВ 00ACQ62 (00ACQ62GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ ф.B "на себя" | fff2ca72-fa8e-4cac-8208-bd05cd613518 | 00ACQ62EW009_XK01
7736 | Защиты | 854105ad-bde6-42e3-850b-3d6c70338aba | СВМ/КРУ-10 кВ/00BCA/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (отх. линия) | d536d774-185f-4d4b-88ad-b7af394a86bc | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ ОСН/00BCA/Ячейка №02/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCA02-F1) | Связь с устройстом 00BCA02-F1 установлена | 897916ab-73e2-489c-a61f-945a645b3dd7 | 00BCA02F1_XN99
7737 | АУВ | 20cd3d4e-9eca-4743-ad6d-dfbfa33006ff | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9444/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | db5d6594-f3c8-4e36-9bdb-24e3833905b1 | Срабатывание УРОВ ф.А на себя |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9444/АУВ 00ACQ62 (00ACQ62GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ ф.A "на себя" | bd9d0304-d598-4356-90df-39cf319c7556 | 00ACQ62EW008_XK01
7738 | АУВ | 20cd3d4e-9eca-4743-ad6d-dfbfa33006ff | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9444/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 3f6e7988-794b-453a-aff6-66277f5630d1 | Пуск УРОВ и ОАПВ ф.B от защит присоединений | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.B от РЗА ВЛ | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9444/АУВ 00ACQ62 (00ACQ62GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.B от РЗА ВЛ | 0eb1294c-4615-4b8e-8794-d1a72aed466c | 00ACQ62EW004_XK01
7739 | АУВ | 20cd3d4e-9eca-4743-ad6d-dfbfa33006ff | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9444/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 7fcbb617-81ab-4260-9bae-e0018eb0500b | Неисправность ЦУ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9444/АУВ 00ACQ62 (00ACQ62GH001-A1) | АУВ. Неисправность ЦУ | 0b4a1657-2b08-4a83-a4ae-0f062a488280 | 00ACQ62EK038_XM90
7740 | АУВ | 20cd3d4e-9eca-4743-ad6d-dfbfa33006ff | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9444/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | c683b95e-d301-403d-9588-c5d6aa74e7d3 | Нет опер. тока приемных цепей терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9444/АУВ 00ACQ62 (00ACQ62GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока приемных цепей терминала | df40f3da-ad99-42af-afeb-9038b7a239f5 | 00ACQ62EK037_XF01
7741 | АУВ | 20cd3d4e-9eca-4743-ad6d-dfbfa33006ff | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9444/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 239a208c-502c-4ed4-9d07-afd579dc1624 | Нет опер. тока ЦУ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9444/АУВ 00ACQ62 (00ACQ62GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока ЦУ | bb45b211-48b9-4098-b97d-9085cf87df47 | 00ACQ62EK036_XF01
7742 | АУВ | 20cd3d4e-9eca-4743-ad6d-dfbfa33006ff | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9444/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 5c77d434-5cb6-41d9-984f-b4cf1d25c767 | Нет опер. тока ЭМО2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9444/АУВ 00ACQ62 (00ACQ62GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока ЭМО2 | dac468a6-6eae-496c-be44-1c6289ee7fe3 | 00ACQ62EK035_XF01
7743 | АУВ | 20cd3d4e-9eca-4743-ad6d-dfbfa33006ff | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9444/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 37f61b19-3058-45b0-bd14-e8d5e5bfea41 | Нет опер. тока ЭМВ, ЭМО1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9444/АУВ 00ACQ62 (00ACQ62GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока ЭМВ, ЭМО1 | e6d496cd-a709-4277-93d0-2b48e722f33c | 00ACQ62EK034_XF01
7744 | АУВ | 20cd3d4e-9eca-4743-ad6d-dfbfa33006ff | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9444/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | edbb21a7-6bec-4e6b-b200-a5fd97e6dfcc | Пуск ТАПВ |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9444/АУВ 00ACQ62 (00ACQ62GH001-A1) | АУВ. Пуск ТАПВ | 6a6a3541-d6e5-4c12-9b1f-66da81848e03 | 00ACQ62EK026_XF01
7745 | АУВ | 20cd3d4e-9eca-4743-ad6d-dfbfa33006ff | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9444/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | fe452fe6-f696-414d-91d5-586095522715 | Команда включить от терминала |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9444/АУВ 00ACQ62 (00ACQ62GH001-A1) | АУВ. Команда включить от терминала | 660e49e1-8887-471e-8ad6-946ed8f153ce | 00ACQ62EK029_XA00
7746 | АУВ | 20cd3d4e-9eca-4743-ad6d-dfbfa33006ff | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9444/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | bb547538-0c23-40de-81cd-1f5a34f17d90 | Разрешение АПВ ведомого выключателя |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9444/АУВ 00ACQ62 (00ACQ62GH001-A1) | АУВ. Разрешение АПВ ведомого выключателя | 5cf9e388-6a5f-4808-87cc-551aadfad774 | 00ACQ62EK028_XF01
7747 | АУВ | 20cd3d4e-9eca-4743-ad6d-dfbfa33006ff | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9444/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 64014b65-b146-49a3-bf30-33a3275972fa | Фиксация цикла ОАПВ |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9444/АУВ 00ACQ62 (00ACQ62GH001-A1) | АУВ. Фиксация цикла ОАПВ | 914440f2-ced4-4e29-b26b-485cdc7bd1e1 | 00ACQ62EK027_XF01
7748 | АУВ | 20cd3d4e-9eca-4743-ad6d-dfbfa33006ff | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9444/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4b338d79-438e-4a06-af56-b01ee26980e3 | Запрет АПВ от защит присоединений | АУВ. Запрет АПВ от РЗА ВЛ | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9444/АУВ 00ACQ62 (00ACQ62GH001-A1) | АУВ. Запрет АПВ от РЗА ВЛ | bdcd1a8f-2b9b-49bf-aeef-0b11a4610150 | 00ACQ62EK024_XN20
7749 | АУВ | 20cd3d4e-9eca-4743-ad6d-dfbfa33006ff | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9444/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4d737756-be1d-4844-8dea-543015082276 | Запрет АПВ от ДЗШ | АУВ. Запрет АПВ от РЗА ОТСН | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9444/АУВ 00ACQ62 (00ACQ62GH001-A1) | АУВ. Запрет АПВ от РЗА ОТСН | c0030fff-4336-47d9-a52b-0d917081ac0b | 00ACQ62EK023_XN20
7750 | АУВ | 20cd3d4e-9eca-4743-ad6d-dfbfa33006ff | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9444/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | ef1ff72f-5943-4ebc-bbac-7e04ef501807 | Иcпытательные блоки |  | discrete | Испытательные блоки | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9444/АУВ 00ACQ62 (00ACQ62GH001-A1) | АУВ. Испытательные блоки не собраны | 97641fa2-a0fc-4e34-b212-dc83000986bd | 00ACQ62EK022_XB10
7751 | АУВ | 20cd3d4e-9eca-4743-ad6d-dfbfa33006ff | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9444/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 81818a28-0a59-4062-be3c-29a863ca8e4e | Группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9444/АУВ 00ACQ62 (00ACQ62GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 4 | f4418eab-1c2a-4588-bdb4-253a592bc8fc | 00ACQ62EK021_XN10
7752 | АУВ | 20cd3d4e-9eca-4743-ad6d-dfbfa33006ff | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9444/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 952bb8fd-16e4-474e-97ae-fe9cae9141b1 | Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9444/АУВ 00ACQ62 (00ACQ62GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 1 | b7b3e25c-b27b-4dc0-8577-61c9e9631d83 | 00ACQ62EK018_XN10
7753 | АУВ | 20cd3d4e-9eca-4743-ad6d-dfbfa33006ff | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9444/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 9cdfa5b7-8851-4ddc-97f8-59d9d0c10b76 | Воздействие на выключатель |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9444/АУВ 00ACQ62 (00ACQ62GH001-A1) | АУВ. Воздействие на выключатель выведено | d0149e95-b449-4025-a2d0-9d479643a4b1 | 00ACQ62EK014_XB10
7754 | АУВ | 20cd3d4e-9eca-4743-ad6d-dfbfa33006ff | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9444/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 09da0443-4316-4e1a-8b99-f198384210de | Группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9444/АУВ 00ACQ62 (00ACQ62GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 2 | 8cb10d14-5650-46b5-a6a2-7e648a9a4963 | 00ACQ62EK019_XN10
7755 | АУВ | 20cd3d4e-9eca-4743-ad6d-dfbfa33006ff | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9444/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 726f7e9a-56b5-40af-8899-e87d246eab5a | Отключен АВ ЭМВ, ЭМО1,ЭМО2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9444/АУВ 00ACQ62 (00ACQ62GH001-A1) | АУВ. Отключен АВ ЭМВ, ЭМО1,ЭМО2 | 92a72743-fc9c-4733-97b1-565a6aee12ef | 00ACQ62EK032_XF01
7756 | АУВ | 20cd3d4e-9eca-4743-ad6d-dfbfa33006ff | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9444/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 6710325a-2110-42b8-b6c6-a0ea01e0ece7 | Срабатывание УРОВ ф.C на себя |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9444/АУВ 00ACQ62 (00ACQ62GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ ф.C "на себя" | 19fae1d7-0b8c-4412-a0c9-3bf34649572b | 00ACQ62EW010_XK01
7757 | АУВ | 20cd3d4e-9eca-4743-ad6d-dfbfa33006ff | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9444/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 55f54db7-51be-410d-9cbd-c4b17c9156f7 | Пуск УРОВ и ОАПВ ф.C от защит присоединений | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.C от РЗА ВЛ | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9444/АУВ 00ACQ62 (00ACQ62GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.C от РЗА ВЛ | d1cff4eb-19ab-4841-a907-d8affc4f6580 | 00ACQ62EW005_XK01
7758 | АУВ | 20cd3d4e-9eca-4743-ad6d-dfbfa33006ff | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9444/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4af87956-fa2d-4497-b16b-9fca0011c4d5 | Ключ SA10 Действие УРОВ в ДЗО | АУВ. Ключ SA10 Действие УРОВ в ДЗО ВЛ | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9444/АУВ 00ACQ62 (00ACQ62GH001-A1) | АУВ. Ключ SA10 Действие УРОВ в ДЗО ВЛ | 65f93432-7694-4e8d-a6b0-19c628ff0040 | 00ACQ62EK016_XB10
7759 | АУВ | 20cd3d4e-9eca-4743-ad6d-dfbfa33006ff | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9444/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 3987950a-c044-4b43-b799-dbf877b93a61 | Неисправность цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9444/АУВ 00ACQ62 (00ACQ62GH001-A1) | АУВ. Неисправность цепей тока | e98a46ed-8086-43c5-b9c5-ec83a7c956cc | 00ACQ62EW021_XM50
7760 | АУВ | 20cd3d4e-9eca-4743-ad6d-dfbfa33006ff | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9444/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | a08c15d0-be2c-4213-99fd-f0654cdcd56d | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9444/АУВ 00ACQ62 (00ACQ62GH001-A1) | АУВ. Неисправность цепей напряжения | 54153693-57da-4bd3-968d-002c5cf38d75 | 00ACQ62EW020_XM51
7761 | АУВ | 20cd3d4e-9eca-4743-ad6d-dfbfa33006ff | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9444/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 89c03890-4781-41ca-8f07-77c1a1abf494 | Срабатывание УРОВ на отключение смежных выключателей |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9444/АУВ 00ACQ62 (00ACQ62GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ на отключение смежных выключателей | 2c990b1e-4018-446b-822e-4d7fbfc1ec6a | 00ACQ62EW007_XK01
7762 | АУВ | 20cd3d4e-9eca-4743-ad6d-dfbfa33006ff | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9444/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | d1ef8678-87a7-495b-a8c8-8cd5136d478f | Пуск УРОВ от защит присоединений | АУВ. Пуск УРОВ от РЗА ВЛ | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9444/АУВ 00ACQ62 (00ACQ62GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ от РЗА ВЛ | a3e0ae45-edfc-4416-b1b0-c12c3e9da850 | 00ACQ62EW006_XK01
7763 | АУВ | 20cd3d4e-9eca-4743-ad6d-dfbfa33006ff | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9444/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | f68b5ebe-c7df-4edd-bd01-a663779ab76a | Пуск УРОВ и ОАПВ ф.A от защит присоединений | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.A от РЗА ВЛ | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9444/АУВ 00ACQ62 (00ACQ62GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.A от РЗА ВЛ | cc945edd-c7b1-42c0-b4f7-610718299e3b | 00ACQ62EW003_XK01
7764 | АУВ | 20cd3d4e-9eca-4743-ad6d-dfbfa33006ff | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9444/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 80cd2825-6f1b-4c49-b552-041f0308db39 | Пуск УРОВ от ДЗШ | АУВ. Пуск УРОВ от РЗА ОТСН | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9444/АУВ 00ACQ62 (00ACQ62GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ от РЗА ОТСН | eb595797-d96c-4391-948d-4bf541967302 | 00ACQ62EW002_XK01
7765 | АУВ | 20cd3d4e-9eca-4743-ad6d-dfbfa33006ff | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9444/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 764a44ba-6b4a-4416-9552-efd9e45be0ff | Блокировка включения от Lock-Out relay шкафа (KL4) |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9444/АУВ 00ACQ62 (00ACQ62GH001-A1) | АУВ. Блокировка включения от Lock-Out relay шкафа (KL4) | 97ead44c-faf3-4b98-822d-c4283a793e97 | 00ACQ62EK049_XF01
7766 | АУВ | 20cd3d4e-9eca-4743-ad6d-dfbfa33006ff | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9444/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 0a143684-03ef-44bd-aa73-768b0366a29e | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9444/АУВ 00ACQ62 (00ACQ62GH001-A1) | АУВ. Неисправность терминала | 247ee14e-9589-4e30-a7e8-03562084a1fe | 00ACQ62EK003_XF01
7767 | АУВ | 20cd3d4e-9eca-4743-ad6d-dfbfa33006ff | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9444/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 33363f30-bb5e-4299-8b3a-b7da0787e011 | Срабатывание ЗНР ШМУ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9444/АУВ 00ACQ62 (00ACQ62GH001-A1) | АУВ. Срабатывание ЗНР ШМУ | c9630a77-cdd9-4799-b4db-14ae15431167 | 00ACQ62EW019_XK01
7768 | АУВ | 20cd3d4e-9eca-4743-ad6d-dfbfa33006ff | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9444/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 13768911-763e-42f9-bbae-f7cd2f7e3b85 | Срабатывание ЗНФ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9444/АУВ 00ACQ62 (00ACQ62GH001-A1) | АУВ. Срабатывание ЗНФ | a99f4375-a297-48a4-8cc3-69f24f824ce6 | 00ACQ62EW018_XK01
7769 | АУВ | 20cd3d4e-9eca-4743-ad6d-dfbfa33006ff | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9444/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | e5c2879a-b6a5-406e-9fda-87661064cf5d | Группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9444/АУВ 00ACQ62 (00ACQ62GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 3 | 204e3a3a-a417-4eaf-be2f-ca9e35212f77 | 00ACQ62EK020_XN10
7770 | АУВ | 20cd3d4e-9eca-4743-ad6d-dfbfa33006ff | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9444/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 1d33fc93-a3dd-4621-836d-ff82e4ea756f | Ключ SA11 Действие УРОВ в ДЗШ | АУВ. Ключ SA11 Действие УРОВ в ДЗО ОТСН | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9444/АУВ 00ACQ62 (00ACQ62GH001-A1) | АУВ. Ключ SA11 Действие УРОВ в ДЗО ОТСН | 0b9cd2a2-14a3-46ff-b10b-7142be1f41d1 | 00ACQ62EK015_XB10
7771 | АУВ | 20cd3d4e-9eca-4743-ad6d-dfbfa33006ff | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9444/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 2284c24a-716b-4b3b-a36d-33f887b58c20 | Команда отключить от терминала |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9444/АУВ 00ACQ62 (00ACQ62GH001-A1) | АУВ. Команда отключить от терминала | 337d87b4-81e0-4abb-8c76-4abb1280d0f3 | 00ACQ62EK030_XA00
7772 | АУВ | 20cd3d4e-9eca-4743-ad6d-dfbfa33006ff | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9444/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 70010862-488f-418f-8d4d-ae2d5c317a4c | Ключ SA5 ОАПВ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9444/АУВ 00ACQ62 (00ACQ62GH001-A1) | АУВ. Ключ SA5 "ТАПВ и ОАПВ" - ОАПВ введено | 4d9a08f1-59a8-4349-997b-f780bfed75f5 | 00ACQ62EK008_XN03
7773 | АУВ | 20cd3d4e-9eca-4743-ad6d-dfbfa33006ff | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9444/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 35be7900-8c57-424e-9a9a-cfea3e3d0969 | Ключ SA4 УРОВ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9444/АУВ 00ACQ62 (00ACQ62GH001-A1) | АУВ. Ключ SA4 "УРОВ" - вывод | 02d84c88-c71f-4157-9c5b-8ecedebc6cd9 | 00ACQ62EK006_XN02
7774 | АУВ | 20cd3d4e-9eca-4743-ad6d-dfbfa33006ff | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9444/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 69bc6f21-7106-4842-a2f3-1312e5acfbfb | Ключ SA3 Режим работы тест |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9444/АУВ 00ACQ62 (00ACQ62GH001-A1) | АУВ. Ключ SA3 "Режим работы терминала" - тест | 84f40f62-7541-40a1-8fb3-157f3a3b9e18 | 00ACQ62EK005_XB10
7775 | АУВ | 20cd3d4e-9eca-4743-ad6d-dfbfa33006ff | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9444/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | bbbef028-1c88-4ec3-a351-8acc4f91ee87 | Ключ SA3 Режим работы вывод |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9444/АУВ 00ACQ62 (00ACQ62GH001-A1) | АУВ. Ключ SA3 "Режим работы терминала" - вывод | 8474402c-d307-4f9e-9230-e332a2e16975 | 00ACQ62EK004_XN02
7776 | Шкаф КиУВ | 0bc35930-4a22-4a45-89e4-8ab36a2768cd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9452 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9452/АУВ 00ACQ61 (00ACQ61GH001-A1) | АУВ. Дверь шкафа открыта | 37c3137c-3cd8-450a-a893-69722a38dde0 | 00ACQ61EK002_XN01
7777 | АУВ | bd18312e-8567-4976-af6d-1216475ea83a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9452/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4f5b3de5-b64f-4904-83b8-c5880634f538 | Срабатывание |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A11) | АУВ. (00ACQ61GH001). Срабатывание | c622a91b-fafe-4e73-a0e7-715c28ba7d13 | 00ACQ61EW001_XK01
7778 | АУВ | bd18312e-8567-4976-af6d-1216475ea83a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9452/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | a1a3ce8f-5b6b-4b88-ba44-fefb706285d2 | Обобщенная неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A11) | АУВ. (00ACQ61GH001). Обобщенная неисправность | f8fdcd77-b9af-48ad-97a7-a4198cc3a75a | 00ACQ61EK001_XF00
7779 | АУВ | bd18312e-8567-4976-af6d-1216475ea83a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9452/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 3fb4463a-6ed9-42b0-87b3-d60ddb6be1b8 | Ключ SA12 Ремонт |  | discrete | Ремонт | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9452/АУВ 00ACQ61 (00ACQ61GH001-A1) | АУВ. Ключ SA12 "Ремонт" - ремонт | 8ad596c6-aa32-4467-bbb1-ed85521641a6 | 00ACQ61EK017_XB10
7780 | АУВ | bd18312e-8567-4976-af6d-1216475ea83a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9452/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 08ef956c-907b-4685-8473-a89d42d5218b | Ключ SA7 Ведущий¦Ведомый |  | discrete | Ведущий, ведомый | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9452/АУВ 00ACQ61 (00ACQ61GH001-A1) | АУВ. Ключ SA7 "Выбор Ведущий/ведомый" - ведущий | 6357d837-7892-498d-81fb-54c155d953b9 | 00ACQ61EK013_XB10
7781 | АУВ | bd18312e-8567-4976-af6d-1216475ea83a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9452/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 6a3fe033-d18c-49ff-9642-34c23b6b2fdd | Ключ SA6 КННШ+КОНЛ, КС |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9452/АУВ 00ACQ61 (00ACQ61GH001-A1) | АУВ. Ключ SA6 "Режим работы ТАПВ" - КННШ+КОНЛ, КС | 72594483-19ad-4b69-b128-373e428ec82c | 00ACQ61EK011_XN03
7782 | АУВ | bd18312e-8567-4976-af6d-1216475ea83a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9452/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | aa21fb46-2e09-4ded-8945-695fc68cf76f | Ключ SA6 КОНШ+КННЛ, КС |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9452/АУВ 00ACQ61 (00ACQ61GH001-A1) | АУВ. Ключ SA6 "Режим работы ТАПВ" - КОНШ+КННЛ, КС | 8d603ab0-b0d8-4b84-b7ac-8f3437b198a1 | 00ACQ61EK010_XN03
7783 | АУВ | bd18312e-8567-4976-af6d-1216475ea83a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9452/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 5a4af917-1539-4ebb-bb8c-e1b222dd6a25 | Ключ SA6 Несинхронное ТАПВ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9452/АУВ 00ACQ61 (00ACQ61GH001-A1) | АУВ. Ключ SA6 "Режим работы ТАПВ" - Несинхронное ТАПВ | 3cc5a7c8-696d-46c9-b73a-29064d5dcf79 | 00ACQ61EK009_XN03
7784 | АУВ | bd18312e-8567-4976-af6d-1216475ea83a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9452/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 090398eb-0873-4878-b245-7061f444e9f5 | Ключ SA5 ТАПВ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9452/АУВ 00ACQ61 (00ACQ61GH001-A1) | АУВ. Ключ SA5 "ТАПВ и ОАПВ" - ТАПВ введено | 189d43e9-9918-4c3c-bd3f-80e1058c71bd | 00ACQ61EK007_XN03
7785 | АУВ | bd18312e-8567-4976-af6d-1216475ea83a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9452/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 35be7900-8c57-424e-9a9a-cfea3e3d0969 | Ключ SA4 УРОВ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9452/АУВ 00ACQ61 (00ACQ61GH001-A1) | АУВ. Ключ SA4 "УРОВ" - вывод | 2bcd22a7-86df-4615-9881-0bae092e742b | 00ACQ61EK006_XN02
7786 | АУВ | bd18312e-8567-4976-af6d-1216475ea83a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9452/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | bbbef028-1c88-4ec3-a351-8acc4f91ee87 | Ключ SA3 Режим работы вывод |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9452/АУВ 00ACQ61 (00ACQ61GH001-A1) | АУВ. Ключ SA3 "Режим работы терминала" - вывод | 5dbf7359-c163-4271-ae9c-2ab68ca0266c | 00ACQ61EK004_XN02
7787 | АУВ | bd18312e-8567-4976-af6d-1216475ea83a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9452/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 70010862-488f-418f-8d4d-ae2d5c317a4c | Ключ SA5 ОАПВ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9452/АУВ 00ACQ61 (00ACQ61GH001-A1) | АУВ. Ключ SA5 "ТАПВ и ОАПВ" - ОАПВ введено | 1e99eff3-3b3b-426d-803c-eb1f223eab73 | 00ACQ61EK008_XN03
7788 | АУВ | bd18312e-8567-4976-af6d-1216475ea83a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9452/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 69bc6f21-7106-4842-a2f3-1312e5acfbfb | Ключ SA3 Режим работы тест |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9452/АУВ 00ACQ61 (00ACQ61GH001-A1) | АУВ. Ключ SA3 "Режим работы терминала" - тест | 6d29ab02-caa3-4bfd-9425-f2607f5ea2be | 00ACQ61EK005_XB10
7789 | АУВ | bd18312e-8567-4976-af6d-1216475ea83a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9452/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 15e33340-8e55-4dc1-8aeb-fa54f3a99e99 | Срабатывание УРОВ ф.B на себя |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9452/АУВ 00ACQ61 (00ACQ61GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ ф.B "на себя" | 0531df71-7d9e-49b3-9b81-4f63b6cf1d6a | 00ACQ61EW009_XK01
7790 | Защиты 1к. | 86d61dac-662c-4670-9529-fab8ff7b241d | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCF/Ячейка 16/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam NPP T81 (Т 10_0,4) | c24af2bb-0b4e-40f7-b164-0b852b862353 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANG/Sepam. Защиты 10 кВ (00BCF16-A11) | Связь с устройстом 00BCF16-A11 установлена | 86388d89-76eb-4605-8352-0801d21c63f6 | 00BCF16A11_XN99
7791 | АУВ | bd18312e-8567-4976-af6d-1216475ea83a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9452/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | db5d6594-f3c8-4e36-9bdb-24e3833905b1 | Срабатывание УРОВ ф.А на себя |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9452/АУВ 00ACQ61 (00ACQ61GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ ф.A "на себя" | c54ed9c7-72ae-4605-80ad-a5619958fc2a | 00ACQ61EW008_XK01
7792 | АУВ | bd18312e-8567-4976-af6d-1216475ea83a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9452/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 952bb8fd-16e4-474e-97ae-fe9cae9141b1 | Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9452/АУВ 00ACQ61 (00ACQ61GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 1 | d5dfb968-d63b-4060-96c4-8d324cd56ace | 00ACQ61EK018_XN10
7793 | АУВ | bd18312e-8567-4976-af6d-1216475ea83a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9452/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 3f6e7988-794b-453a-aff6-66277f5630d1 | Пуск УРОВ и ОАПВ ф.B от защит присоединений | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.B от РЗА ВЛ | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9452/АУВ 00ACQ61 (00ACQ61GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.B от РЗА ВЛ | 60a2b6b0-6537-44aa-a617-21c5d32ee0d8 | 00ACQ61EW004_XK01
7794 | АУВ | bd18312e-8567-4976-af6d-1216475ea83a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9452/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | edbb21a7-6bec-4e6b-b200-a5fd97e6dfcc | Пуск ТАПВ |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9452/АУВ 00ACQ61 (00ACQ61GH001-A1) | АУВ. Пуск ТАПВ | 166c7a68-2d79-4d33-95eb-baf956df4ec4 | 00ACQ61EK026_XF01
7795 | АУВ | bd18312e-8567-4976-af6d-1216475ea83a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9452/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 3987950a-c044-4b43-b799-dbf877b93a61 | Неисправность цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9452/АУВ 00ACQ61 (00ACQ61GH001-A1) | АУВ. Неисправность цепей тока | 5ca9ac00-723c-4f9d-9af7-4c4f4416ac61 | 00ACQ61EW021_XM50
7796 | АУВ | bd18312e-8567-4976-af6d-1216475ea83a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9452/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | a08c15d0-be2c-4213-99fd-f0654cdcd56d | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9452/АУВ 00ACQ61 (00ACQ61GH001-A1) | АУВ. Неисправность цепей напряжения | 251b2449-7e06-4965-ba3d-6f098e3711ab | 00ACQ61EW020_XM51
7797 | АУВ | bd18312e-8567-4976-af6d-1216475ea83a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9452/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 33363f30-bb5e-4299-8b3a-b7da0787e011 | Срабатывание ЗНР ШМУ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9452/АУВ 00ACQ61 (00ACQ61GH001-A1) | АУВ. Срабатывание ЗНР ШМУ | 705ccce6-b18a-43d8-af36-ebffafa6dee9 | 00ACQ61EW019_XK01
7798 | АУВ | bd18312e-8567-4976-af6d-1216475ea83a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9452/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 13768911-763e-42f9-bbae-f7cd2f7e3b85 | Срабатывание ЗНФ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9452/АУВ 00ACQ61 (00ACQ61GH001-A1) | АУВ. Срабатывание ЗНФ | 3b9df0e1-edc6-4cc2-8e41-81e8919c956c | 00ACQ61EW018_XK01
7799 | Шкаф синхронизации блока №4 | 8713ba6c-4aaf-409e-8d3a-10c6ceeb632f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01 | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф синхронизации | 33a68267-8dd8-438a-bcb0-d15cee7f5357 | Включение выключателя от схемы синхронизации (SA3) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф синхронизации (00ACY20)/Контроллер диагностики (00ACY20-A2) | Включение выключателя от схемы синхронизации (SA3) | e3d47049-52a0-4310-9d6a-25d69b48b506 | 00ACY20EK05_XN09
7800 | Шкаф синхронизации блока №4 | 8713ba6c-4aaf-409e-8d3a-10c6ceeb632f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01 | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф синхронизации | 6acd56bc-5162-4406-8c09-a3824d43f865 | Отказ устройства контроля синхронизма |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф синхронизации (00ACY20)/Контроллер диагностики (00ACY20-A2) | Отказ устройства контроля синхронизма | eae86cb5-0780-498b-b1c3-c060346966b3 | 00ACY20EK01_XF90
7801 | Шкаф синхронизации блока №4 | 8713ba6c-4aaf-409e-8d3a-10c6ceeb632f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01 | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф синхронизации | 7084dce7-a459-451e-b03b-9b17cd3d484b | Точная ручная синхронизация |  | discrete | Введена | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф синхронизации (00ACY20)/Контроллер диагностики (00ACY20-A2) | Введена точная ручная синхронизация | 6928d9bc-d0e6-49c6-817a-c6a728179540 | 00ACY20EK06_XN06
7802 | Шкаф синхронизации блока №4 | 8713ba6c-4aaf-409e-8d3a-10c6ceeb632f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01 | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф синхронизации | 79746054-ce8c-429b-be45-04ded8cbf0fc | Выключатель 400 кВ 00ACQ23 выбран для синхронизации | Выключатель 400 кВ 00ACQ132 выбран для синхронизации | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф синхронизации (00ACY20)/Контроллер диагностики (00ACY20-A2) | Выключатель 400 кВ 00ACQ23 выбран для синхронизации | d77431e1-c876-4535-a406-94cf3fcb6eff | 00ACY20EK02_XN08
7803 | Шкаф синхронизации блока №4 | 8713ba6c-4aaf-409e-8d3a-10c6ceeb632f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01 | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф синхронизации | 92ed5193-e2c5-4b6b-b8f1-74625577c439 | Выключатель 400 кВ 00ACQ22 выбран для синхронизации | Выключатель 400 кВ 00ACQ131 выбран для синхронизации | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф синхронизации (00ACY20)/Контроллер диагностики (00ACY20-A2) | Выключатель 400 кВ 00ACQ22 выбран для синхронизации | a90985ca-e971-4b29-aade-0a44ce558ad6 | 00ACY20EK04_XN08
7804 | Шкаф синхронизации блока №4 | 8713ba6c-4aaf-409e-8d3a-10c6ceeb632f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01 | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф синхронизации | d41c1ba8-58a5-44d6-b881-077c97c4f3f1 | Контроль синхронизма |  | discrete | Выведен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф синхронизации (00ACY20)/Контроллер диагностики (00ACY20-A2) | Контроль синхронизма выведен | c9274ae0-9465-4328-abfb-a032b6faeade | 00ACY20EK07_XN07
7805 | Шкаф синхронизации блока №4 | 8713ba6c-4aaf-409e-8d3a-10c6ceeb632f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C01/БТ 40BAT01 | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф синхронизации | db52f8f2-5918-4fb7-b0e1-a48293dfddcb | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф синхронизации (00ACY20)/Контроллер диагностики (00ACY20-A2) | Дверь шкафа открыта | 3cefc6d5-aa41-432c-9c65-0da35173cdb5 | 00ACY20EK03_XN01
7806 | АУВ | bd18312e-8567-4976-af6d-1216475ea83a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9452/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 6710325a-2110-42b8-b6c6-a0ea01e0ece7 | Срабатывание УРОВ ф.C на себя |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9452/АУВ 00ACQ61 (00ACQ61GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ ф.C "на себя" | eb9fe72e-1290-4832-b899-c7365e85dd5d | 00ACQ61EW010_XK01
7807 | АУВ | bd18312e-8567-4976-af6d-1216475ea83a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9452/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 55f54db7-51be-410d-9cbd-c4b17c9156f7 | Пуск УРОВ и ОАПВ ф.C от защит присоединений | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.C от РЗА ВЛ | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9452/АУВ 00ACQ61 (00ACQ61GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.C от РЗА ВЛ | 3af3c24f-f779-4a56-a742-c06c4e7dc603 | 00ACQ61EW005_XK01
7808 | АУВ | bd18312e-8567-4976-af6d-1216475ea83a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9452/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4af87956-fa2d-4497-b16b-9fca0011c4d5 | Ключ SA10 Действие УРОВ в ДЗО | АУВ. Ключ SA10 Действие УРОВ в ДЗО ВЛ | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9452/АУВ 00ACQ61 (00ACQ61GH001-A1) | АУВ. Ключ SA10 Действие УРОВ в ДЗО ВЛ | f00f2f88-71d3-4993-a48b-0cc48de85001 | 00ACQ61EK016_XB10
7809 | АУВ | bd18312e-8567-4976-af6d-1216475ea83a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9452/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 89c03890-4781-41ca-8f07-77c1a1abf494 | Срабатывание УРОВ на отключение смежных выключателей |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9452/АУВ 00ACQ61 (00ACQ61GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ на отключение смежных выключателей | c345b190-1ee5-430f-a237-efef9f4cf815 | 00ACQ61EW007_XK01
7810 | АУВ | bd18312e-8567-4976-af6d-1216475ea83a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9452/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | d1ef8678-87a7-495b-a8c8-8cd5136d478f | Пуск УРОВ от защит присоединений | АУВ. Пуск УРОВ от РЗА ВЛ | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9452/АУВ 00ACQ61 (00ACQ61GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ от РЗА ВЛ | a05701e7-1089-488f-98ca-012bb1c80bad | 00ACQ61EW006_XK01
7811 | АУВ | bd18312e-8567-4976-af6d-1216475ea83a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9452/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | f68b5ebe-c7df-4edd-bd01-a663779ab76a | Пуск УРОВ и ОАПВ ф.A от защит присоединений | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.A от РЗА ВЛ | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9452/АУВ 00ACQ61 (00ACQ61GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.A от РЗА ВЛ | 1bb5f3bd-d0f2-40c2-96a3-6b2f76fc0c95 | 00ACQ61EW003_XK01
7812 | АУВ | bd18312e-8567-4976-af6d-1216475ea83a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9452/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 80cd2825-6f1b-4c49-b552-041f0308db39 | Пуск УРОВ от ДЗШ | АУВ. Пуск УРОВ от ДЗШ | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9452/АУВ 00ACQ61 (00ACQ61GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ от ДЗШ | 022626ac-bdef-44d2-9643-87ed582afb1c | 00ACQ61EW002_XK01
7813 | АУВ | bd18312e-8567-4976-af6d-1216475ea83a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9452/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 7fcbb617-81ab-4260-9bae-e0018eb0500b | Неисправность ЦУ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9452/АУВ 00ACQ61 (00ACQ61GH001-A1) | АУВ. Неисправность ЦУ | 313533f6-4f21-4581-8be3-51e4f5ca2eb4 | 00ACQ61EK038_XM90
7814 | АУВ | bd18312e-8567-4976-af6d-1216475ea83a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9452/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | c683b95e-d301-403d-9588-c5d6aa74e7d3 | Нет опер. тока приемных цепей терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9452/АУВ 00ACQ61 (00ACQ61GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока приемных цепей терминала | c8d75327-346f-4238-8fdb-9c1d5d27f43d | 00ACQ61EK037_XF01
7815 | АУВ | bd18312e-8567-4976-af6d-1216475ea83a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9452/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 239a208c-502c-4ed4-9d07-afd579dc1624 | Нет опер. тока ЦУ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9452/АУВ 00ACQ61 (00ACQ61GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока ЦУ | 0084e421-d1fb-40a6-92ed-6089b6c8de8e | 00ACQ61EK036_XF01
7816 | АУВ | bd18312e-8567-4976-af6d-1216475ea83a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9452/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 5c77d434-5cb6-41d9-984f-b4cf1d25c767 | Нет опер. тока ЭМО2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9452/АУВ 00ACQ61 (00ACQ61GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока ЭМО2 | 8a806d59-82eb-44fa-a2f5-5f8be8e73a9a | 00ACQ61EK035_XF01
7817 | АУВ | bd18312e-8567-4976-af6d-1216475ea83a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9452/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 37f61b19-3058-45b0-bd14-e8d5e5bfea41 | Нет опер. тока ЭМВ, ЭМО1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9452/АУВ 00ACQ61 (00ACQ61GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока ЭМВ, ЭМО1 | ce2112ff-0d2d-4b68-b1dc-72cc2e12f731 | 00ACQ61EK034_XF01
7818 | АУВ | bd18312e-8567-4976-af6d-1216475ea83a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9452/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 726f7e9a-56b5-40af-8899-e87d246eab5a | Отключен АВ ЭМВ, ЭМО1,ЭМО2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9452/АУВ 00ACQ61 (00ACQ61GH001-A1) | АУВ. Отключен АВ ЭМВ, ЭМО1,ЭМО2 | dad5884f-853f-4c00-bb29-a2e6590dfcca | 00ACQ61EK032_XF01
7819 | АУВ | bd18312e-8567-4976-af6d-1216475ea83a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9452/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 2284c24a-716b-4b3b-a36d-33f887b58c20 | Команда отключить от терминала |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9452/АУВ 00ACQ61 (00ACQ61GH001-A1) | АУВ. Команда отключить от терминала | 43103f15-aaf6-4a90-8a1e-c968b49e45f7 | 00ACQ61EK030_XA00
7820 | АУВ | bd18312e-8567-4976-af6d-1216475ea83a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9452/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | fe452fe6-f696-414d-91d5-586095522715 | Команда включить от терминала |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9452/АУВ 00ACQ61 (00ACQ61GH001-A1) | АУВ. Команда включить от терминала | 4a7d7c2f-c7d0-42e5-8334-19a6a6c051c0 | 00ACQ61EK029_XA00
7821 | АУВ | bd18312e-8567-4976-af6d-1216475ea83a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9452/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 64014b65-b146-49a3-bf30-33a3275972fa | Фиксация цикла ОАПВ |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9452/АУВ 00ACQ61 (00ACQ61GH001-A1) | АУВ. Фиксация цикла ОАПВ | 1aed351d-1a61-460c-851e-b77af4db2d5d | 00ACQ61EK027_XF01
7822 | АУВ | bd18312e-8567-4976-af6d-1216475ea83a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9452/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4b338d79-438e-4a06-af56-b01ee26980e3 | Запрет АПВ от защит присоединений | АУВ. Запрет АПВ от РЗА ВЛ | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9452/АУВ 00ACQ61 (00ACQ61GH001-A1) | АУВ. Запрет АПВ от РЗА ВЛ | c81f9f84-3741-4d3b-b08a-5f3a5dec2b09 | 00ACQ61EK024_XN20
7823 | АУВ | bd18312e-8567-4976-af6d-1216475ea83a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9452/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4d737756-be1d-4844-8dea-543015082276 | Запрет АПВ от ДЗШ | АУВ. Запрет АПВ от ДЗШ | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9452/АУВ 00ACQ61 (00ACQ61GH001-A1) | АУВ. Запрет АПВ от ДЗШ | f1cd5ab5-1d20-4ccd-a7c4-ddc1d15726ea | 00ACQ61EK023_XN20
7824 | АУВ | bd18312e-8567-4976-af6d-1216475ea83a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9452/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | ef1ff72f-5943-4ebc-bbac-7e04ef501807 | Иcпытательные блоки |  | discrete | Испытательные блоки | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9452/АУВ 00ACQ61 (00ACQ61GH001-A1) | АУВ. Испытательные блоки не собраны | 2753f6e6-9e02-43a7-9226-fd535a35bf26 | 00ACQ61EK022_XB10
7825 | АУВ | bd18312e-8567-4976-af6d-1216475ea83a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9452/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 81818a28-0a59-4062-be3c-29a863ca8e4e | Группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9452/АУВ 00ACQ61 (00ACQ61GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 4 | efe30da0-4585-4ea1-a98b-078dff041e71 | 00ACQ61EK021_XN10
7826 | АУВ | bd18312e-8567-4976-af6d-1216475ea83a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9452/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | e5c2879a-b6a5-406e-9fda-87661064cf5d | Группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9452/АУВ 00ACQ61 (00ACQ61GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 3 | 8008f58b-0bbe-4584-b8a3-ee0c26e1e3e1 | 00ACQ61EK020_XN10
7827 | АУВ | bd18312e-8567-4976-af6d-1216475ea83a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9452/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 09da0443-4316-4e1a-8b99-f198384210de | Группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9452/АУВ 00ACQ61 (00ACQ61GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 2 | 7dfd1f6e-428e-4879-b1af-91f844043942 | 00ACQ61EK019_XN10
7828 | АУВ | bd18312e-8567-4976-af6d-1216475ea83a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9452/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 9cdfa5b7-8851-4ddc-97f8-59d9d0c10b76 | Воздействие на выключатель |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9452/АУВ 00ACQ61 (00ACQ61GH001-A1) | АУВ. Воздействие на выключатель выведено | dd56f00e-d527-4755-a306-30ed5fe0cb1f | 00ACQ61EK014_XB10
7829 | АУВ | bd18312e-8567-4976-af6d-1216475ea83a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9452/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 0a143684-03ef-44bd-aa73-768b0366a29e | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9452/АУВ 00ACQ61 (00ACQ61GH001-A1) | АУВ. Неисправность терминала | a1e56b5b-b806-49c1-9b5d-fa3412ffde4c | 00ACQ61EK003_XF01
7830 | АУВ | bd18312e-8567-4976-af6d-1216475ea83a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9452/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 764a44ba-6b4a-4416-9552-efd9e45be0ff | Блокировка включения от Lock-Out relay шкафа (KL4) |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9452/АУВ 00ACQ61 (00ACQ61GH001-A1) | АУВ. Блокировка включения от Lock-Out relay шкафа (KL4) | 149bfbff-a79d-4eb4-897b-52b004a9f420 | 00ACQ61EK049_XF01
7831 | АУВ | bd18312e-8567-4976-af6d-1216475ea83a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9452/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | bb547538-0c23-40de-81cd-1f5a34f17d90 | Разрешение АПВ ведомого выключателя |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9452/АУВ 00ACQ61 (00ACQ61GH001-A1) | АУВ. Разрешение АПВ ведомого выключателя | a5fbd55d-e8f4-4f26-b92a-56f53b72a949 | 00ACQ61EK028_XF01
7832 | АУВ | bd18312e-8567-4976-af6d-1216475ea83a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/9452/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 1d33fc93-a3dd-4621-836d-ff82e4ea756f | Ключ SA11 Действие УРОВ в ДЗШ | АУВ. Ключ SA11 Действие УРОВ в ДЗШ | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/9452/АУВ 00ACQ61 (00ACQ61GH001-A1) | АУВ. Ключ SA11 Действие УРОВ в ДЗШ | 6b733907-2a30-4066-a75d-f331e03ed2ae | 00ACQ61EK015_XB10
7833 | Шкаф пуска-приема команд РЗ и ПА по ВОЛС АЭС Аккую 2 к-т | cb3e1cee-8710-4bfa-93f7-67e9053590b2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2 | РЗиА/Шкаф релейный | 485905a8-7a30-4c8b-b588-d0e9b958c10b | Неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A11) | Неисправность в шкафу 00ARA00GH006 | 8b8522be-4c01-4295-8465-bf2afd088586 | 00ARA00EK601_XF00
7834 | Шкаф пуска-приема команд РЗ и ПА по ВОЛС АЭС Аккую 2 к-т | cb3e1cee-8710-4bfa-93f7-67e9053590b2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2 | РЗиА/Шкаф релейный | 666c609b-b670-4bc3-8b30-36ce8a53f157 | Срабатывание защит |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A11) | Срабатывание защит 00ARA00GH006 | 483bad07-eddf-46e6-acd8-c895bf1d1e59 | 00ARA00EW601_XK01
7835 | Шкаф ПА 2 к. | 09d8e037-420d-4a02-9c23-f422a5e9b670 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2 | РЗиА/Шкаф релейный | 485905a8-7a30-4c8b-b588-d0e9b958c10b | Неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A11) | Неисправность в шкафу 00ARA06GH002-E1 | 2a6e2b88-8136-4a3c-9c04-527c4d6212cb | 00ARA06EK121_XF00
7836 | Шкаф ПА 2 к. | 09d8e037-420d-4a02-9c23-f422a5e9b670 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2 | РЗиА/Шкаф релейный | 666c609b-b670-4bc3-8b30-36ce8a53f157 | Срабатывание защит |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A11) | Срабатывание защит 00ARA06GH002-E1 | 9358f215-b9e9-4bf9-bce1-f369833c69af | 00ARA06EW121_XK01
7837 | Шкаф ПА 2 к. | 09d8e037-420d-4a02-9c23-f422a5e9b670 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа | ПА 2к. Дверь шкафа | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ПА ВЛ Аккую №2 2 к-т (00ARA06GH002-E1) | ПА 2к. Дверь шкафа открыта | 22b38af0-fefe-4a5b-9e86-4af8593d7fb4 | 00ARA06EK252_XN01
7838 | Шкаф ПА 1 к. | 649ea0d5-0356-43b6-8d36-aff62be70ac5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2 | РЗиА/Шкаф релейный | 485905a8-7a30-4c8b-b588-d0e9b958c10b | Неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A11) | Неисправность в шкафу 00ARA06GH001-E1 | 878f4b8f-5131-4ca6-ac95-78527ba1ff53 | 00ARA06EK111_XF00
7839 | Шкаф ПА 1 к. | 649ea0d5-0356-43b6-8d36-aff62be70ac5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2 | РЗиА/Шкаф релейный | 666c609b-b670-4bc3-8b30-36ce8a53f157 | Срабатывание защит |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A11) | Срабатывание защит 00ARA06GH001-E1 | e78e9202-2ef2-4c66-9984-3aaa5be8c90f | 00ARA06EW111_XK01
7840 | Шкаф ПА 1 к. | 649ea0d5-0356-43b6-8d36-aff62be70ac5 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа | ПА 1к. Дверь шкафа | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ПА ВЛ Аккую №2 1 к-т (00ARA06GH001-E1) | ПА 1к. Дверь шкафа открыта | a4b3d088-ac84-4be9-b441-31843ce77404 | 00ARA06EK202_XN01
7841 | Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | fd5b3b4b-389e-484d-a54c-0e58376d7934 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/КСЗ 2к. 00ACL06 (00ACL06GH002-A1) | Дверь шкафа открыта | 9b7bf289-88b3-4dda-8c7a-aa827500caaf | 00ACL06EK302_XN01
7842 | Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | 6242ded4-5442-4dbb-a29e-ab7c27457562 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ДЗЛ, КСЗ 1к. 00ACL06 (00ACL06GH001-A1) | Дверь шкафа открыта | e90138b0-d846-4cc1-a9bc-e714877b6a78 | 00ACL06EK102_XN01
7843 | Шкаф 00ACL06GH003 | 3e04551d-f97d-48d5-b842-5416400e8cd4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Дверь шкафа 00ACL06GH003 открыта | 81725e57-7d0f-4633-b354-e208dbbb121e | 00ACL06EK003_XN01
7844 | Шкаф 00ACL06GH003 | 3e04551d-f97d-48d5-b842-5416400e8cd4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2 | РЗиА/Шкаф релейный | b180a9e5-6a13-4ada-b751-b4cd83d4f96c | Срабатывание АВ |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Срабатывание АВ в шкафу 00ACL06GH003 | 217684b2-c8ae-43cc-ba90-58e01f4e32bd | 00ACL06EK002_XK01
7845 | Шкаф 00ACL06GH003 | 3e04551d-f97d-48d5-b842-5416400e8cd4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2 | РЗиА/Шкаф релейный | 485905a8-7a30-4c8b-b588-d0e9b958c10b | Неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Неисправность в шкафу 00ACL06GH003 | b158b8d3-81cd-4cd4-92b5-8b74f389313f | 00ACL06EK001_XM90
7846 | ДЗЛ, КСЗ | a335a8e4-7656-462b-82e4-179f8114f2f0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/Siemens 7SL87 (ДЗЛ) | f7d3209e-b216-45e4-b4f9-29ac479aa470 | Срабатывание обобщенное |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A11) | ДЗЛ и КСЗ 1к. (00ACL06GH001-A1). Срабатывание защит | 2a889562-3ec2-4c33-ba7e-3ca567a40dda | 00ACL06EW101_XK01
7847 | ДЗЛ, КСЗ | a335a8e4-7656-462b-82e4-179f8114f2f0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/Siemens 7SL87 (ДЗЛ) | 2286fea6-2588-40a9-b9af-b773b87c8549 | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A11) | ДЗЛ и КСЗ 1к. (00ACL06GH001-A1). Неисправность | 33e1b020-3b2b-4dba-bc63-de7129d7b098 | 00ACL06EK101_XF01
7848 | ДЗЛ, КСЗ | a335a8e4-7656-462b-82e4-179f8114f2f0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/Siemens 7SL87 (ДЗЛ) | df99bf5e-0fa3-4aaf-94c4-1fdfb1c9a896 | Ключ 01SA3 ДЗЛ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ДЗЛ, КСЗ 1к. 00ACL06 (00ACL06GH001-A1) | ДЗЛ и КСЗ 1к. Ключ 01SA3 "ДЗЛ" - вывод | 5d4ae13c-0738-4d91-9cec-60b9bfb5790b | 00ACL06EK105_XN02
7849 | ДЗЛ, КСЗ | a335a8e4-7656-462b-82e4-179f8114f2f0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/Siemens 7SL87 (ДЗЛ) | 4122312b-9ff9-4d0f-af2a-54815f959634 | Ключ 01SA2 Терминал |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ДЗЛ, КСЗ 1к. 00ACL06 (00ACL06GH001-A1) | ДЗЛ и КСЗ 1к. Ключ 01SA2 "Терминал" - вывод | 84578e06-9248-4098-abb2-719c4bd1fe48 | 00ACL06EK104_XN02
7850 | ДЗЛ, КСЗ | a335a8e4-7656-462b-82e4-179f8114f2f0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/Siemens 7SL87 (ДЗЛ) | a52a311f-3f8e-4aa9-b5a3-e26bcf03e532 | Ключ 01SA15 Передача телекоманд |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ДЗЛ, КСЗ 1к. 00ACL06 (00ACL06GH001-A1) | ДЗЛ и КСЗ 1к. Ключ 01SA15 "Передача телекоманд" - вывод | 1c6257fd-2d66-4a25-b69d-db8d1a26bd65 | 00ACL06EK118_XN02
7851 | ДЗЛ, КСЗ | a335a8e4-7656-462b-82e4-179f8114f2f0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/Siemens 7SL87 (ДЗЛ) | 785ce93d-2b8d-4b5b-8672-5f985f4cd7fe | Ключ 01SA13 Цепи отключения В1 | ДЗЛ и КСЗ 1к. Ключ 01SA13 "Цепи отключения 00ACQ62" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ДЗЛ, КСЗ 1к. 00ACL06 (00ACL06GH001-A1) | ДЗЛ и КСЗ 1к. Ключ 01SA13 "Цепи отключения 00ACQ62" - вывод | 89db102a-0f65-4136-8bfe-c765c10abe1b | 00ACL06EK117_XN02
7852 | ДЗЛ, КСЗ | a335a8e4-7656-462b-82e4-179f8114f2f0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/Siemens 7SL87 (ДЗЛ) | 86c15c48-6ffc-44c8-952b-f04f368eb62f | Ключ 01SA11 Цепи отключения В1 | ДЗЛ и КСЗ 1к. Ключ 01SA11 "Цепи отключения 00ACQ61" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ДЗЛ, КСЗ 1к. 00ACL06 (00ACL06GH001-A1) | ДЗЛ и КСЗ 1к. Ключ 01SA11 "Цепи отключения 00ACQ61" - вывод | cf625430-b5e0-490a-abd2-3bce32e2cefc | 00ACL06EK116_XN02
7853 | ДЗЛ, КСЗ | a335a8e4-7656-462b-82e4-179f8114f2f0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/Siemens 7SL87 (ДЗЛ) | 214665b3-5834-47f8-b90a-99829434faea | Ключ 01SA9 ОУ ТЗНП |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ДЗЛ, КСЗ 1к. 00ACL06 (00ACL06GH001-A1) | ДЗЛ и КСЗ 1к. Ключ 01SA9 "ОУ ТЗНП" - вывод | 23aed74b-a8c0-47a5-a0ee-c3f7ba0e8b9e | 00ACL06EK111_XN02
7854 | ДЗЛ, КСЗ | a335a8e4-7656-462b-82e4-179f8114f2f0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/Siemens 7SL87 (ДЗЛ) | a1f4acad-8d71-4d03-8461-29840e4b4df1 | Ключ 01SA8 ОУ ДЗ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ДЗЛ, КСЗ 1к. 00ACL06 (00ACL06GH001-A1) | ДЗЛ и КСЗ 1к. Ключ 01SA8 "ОУ ДЗ" - вывод | 26dd2df6-43e9-4945-90db-9287bfaca70c | 00ACL06EK110_XN02
7855 | ДЗЛ, КСЗ | a335a8e4-7656-462b-82e4-179f8114f2f0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/Siemens 7SL87 (ДЗЛ) | 6136caaa-387c-4d50-b6fc-748d1caefdcc | Ключ 01SA7 МТЗ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ДЗЛ, КСЗ 1к. 00ACL06 (00ACL06GH001-A1) | ДЗЛ и КСЗ 1к. Ключ 01SA7 "МТЗ" - вывод | 890ae28f-2fb2-4682-b5c7-cd308bed1c23 | 00ACL06EK109_XN02
7856 | ДЗЛ, КСЗ | a335a8e4-7656-462b-82e4-179f8114f2f0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/Siemens 7SL87 (ДЗЛ) | d24871ad-2bf1-4df0-9a4f-715c4b109aa3 | Ключ 01SA6 МФТО |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ДЗЛ, КСЗ 1к. 00ACL06 (00ACL06GH001-A1) | ДЗЛ и КСЗ 1к. Ключ 01SA6 "МФТО" - вывод | a366665e-88a9-4e1d-bd01-07ea4b95a61f | 00ACL06EK108_XN02
7857 | ДЗЛ, КСЗ | a335a8e4-7656-462b-82e4-179f8114f2f0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/Siemens 7SL87 (ДЗЛ) | df3c7fe7-c6aa-4570-a120-b62d760ccde3 | Ключ 01SA4 ДЗ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ДЗЛ, КСЗ 1к. 00ACL06 (00ACL06GH001-A1) | ДЗЛ и КСЗ 1к. Ключ 01SA4 "ДЗ" - вывод | b568c428-bfab-439e-b282-365ed5f30ea8 | 00ACL06EK106_XN02
7858 | ДЗЛ, КСЗ | a335a8e4-7656-462b-82e4-179f8114f2f0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/Siemens 7SL87 (ДЗЛ) | 5d76e1af-49af-4d1c-9427-22b399334562 | Ключ 01SA12 Пуск УРОВ В1 | ДЗЛ и КСЗ 1к. Ключ 01SA12 "Пуск УРОВ 00ACQ61" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ДЗЛ, КСЗ 1к. 00ACL06 (00ACL06GH001-A1) | ДЗЛ и КСЗ 1к. Ключ 01SA12 "Пуск УРОВ 00ACQ61" - вывод | 3994e227-2034-4611-b115-69e44f74139d | 00ACL06EK127_XN02
7859 | ДЗЛ, КСЗ | a335a8e4-7656-462b-82e4-179f8114f2f0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/Siemens 7SL87 (ДЗЛ) | 5a0c8a20-984f-45fe-9d19-051c595ca40c | Ключ 01SA14 Пуск УРОВ В1 | ДЗЛ и КСЗ 1к. Ключ 01SA14 "Пуск УРОВ 00ACQ62" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ДЗЛ, КСЗ 1к. 00ACL06 (00ACL06GH001-A1) | ДЗЛ и КСЗ 1к. Ключ 01SA14 "Пуск УРОВ 00ACQ62" - вывод | 87ae9e63-db2f-4380-b0c6-7b6f3b93a1ed | 00ACL06EK128_XN02
7860 | ДЗЛ, КСЗ | a335a8e4-7656-462b-82e4-179f8114f2f0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/Siemens 7SL87 (ДЗЛ) | bdc2c358-2523-4f4e-9850-5f547fdde647 | Отключение, Пуск УРОВ и ОАПВ ф.B |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ДЗЛ, КСЗ 1к. 00ACL06 (00ACL06GH001-A1) | ДЗЛ и КСЗ 1к. Отключение, Пуск УРОВ и ОАПВ ф.B | 34ef6a1a-0a4f-4376-8c5b-2d59999f7429 | 00ACL06EW124_XK21
7861 | E1 | 87f124d8-761d-4316-97ff-296272f18f55 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/БТ 10BAT01/Шкаф ПА блока №1 2к. | РЗиА/ПА/ПА блока | cf57c11c-85af-451b-8d3e-0c5686f02bb0 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/БТ 10BAT01/Шкаф ПА блока 1 2к. (10ARA00GH002-E1) | Связь с устройстом 10ARA00GH002-E1 установлена | f1b502aa-2b74-412a-88e0-a01f00f18bec | 10ARA00GH002E1_XN99
7862 | ДЗЛ, КСЗ | a335a8e4-7656-462b-82e4-179f8114f2f0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/Siemens 7SL87 (ДЗЛ) | 153748ed-19ff-4ae4-aca4-d4f79a46ccdb | Отключение, Пуск УРОВ и ОАПВ ф.А |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ДЗЛ, КСЗ 1к. 00ACL06 (00ACL06GH001-A1) | ДЗЛ и КСЗ 1к. Отключение, Пуск УРОВ и ОАПВ ф.A | b0155ed1-0c9e-43f8-9538-6d18eb3a908f | 00ACL06EW123_XK21
7863 | ДЗЛ, КСЗ | a335a8e4-7656-462b-82e4-179f8114f2f0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/Siemens 7SL87 (ДЗЛ) | 27e04a14-90f5-4ef9-bdb4-8e655b56a10c | Срабатывание ДЗЛ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ДЗЛ, КСЗ 1к. 00ACL06 (00ACL06GH001-A1) | ДЗЛ и КСЗ 1к. Срабатывание ДЗЛ | 54954d05-33d0-407b-a83f-9d1565019934 | 00ACL06EW102_XK01
7864 | ДЗЛ, КСЗ | a335a8e4-7656-462b-82e4-179f8114f2f0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/Siemens 7SL87 (ДЗЛ) | 93fe35c6-8551-41e3-a4f4-a6605dd48489 | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ДЗЛ, КСЗ 1к. 00ACL06 (00ACL06GH001-A1) | ДЗЛ и КСЗ 1к. Неисправность цепей напряжения | f02616e3-2ca6-4cc5-8397-1505ef0a9eb0 | 00ACL06EK126_XM51
7865 | ДЗЛ, КСЗ | a335a8e4-7656-462b-82e4-179f8114f2f0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/Siemens 7SL87 (ДЗЛ) | b3ffe798-3f4e-467b-ba41-510ca7117d65 | Передача ТУ ДЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ДЗЛ, КСЗ 1к. 00ACL06 (00ACL06GH001-A1) | ДЗЛ и КСЗ 1к. Приём ТУ ДЗ | c791ca87-84d7-4e92-9467-0a1f1ae62818 | 00ACL06EK124_XM12
7866 | ДЗЛ, КСЗ | a335a8e4-7656-462b-82e4-179f8114f2f0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/Siemens 7SL87 (ДЗЛ) | eaf46bc7-008e-4c2c-9b44-1ba4cb4e8b3a | Запрет АПВ |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ДЗЛ, КСЗ 1к. 00ACL06 (00ACL06GH001-A1) | ДЗЛ и КСЗ 1к. Запрет АПВ | 84346ed5-59e9-4c7c-a53c-b63b4749ff4c | 00ACL06EK122_XN20
7867 | ДЗЛ, КСЗ | a335a8e4-7656-462b-82e4-179f8114f2f0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/Siemens 7SL87 (ДЗЛ) | af147cfc-f400-4c9b-a368-09cbc6659007 | Приём ТО с запретом АПВ от смежного УПАСК |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ДЗЛ, КСЗ 1к. 00ACL06 (00ACL06GH001-A1) | ДЗЛ и КСЗ 1к. Приём ТО с запретом АПВ по КС | 422ae19f-f02e-4d4f-a5bb-85dd3e767cbc | 00ACL06EW103_XK10
7868 | ДЗЛ, КСЗ | a335a8e4-7656-462b-82e4-179f8114f2f0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/Siemens 7SL87 (ДЗЛ) | d4010d78-db2c-457f-84a5-b08045549060 | Режим теста терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ДЗЛ, КСЗ 1к. 00ACL06 (00ACL06GH001-A1) | ДЗЛ и КСЗ 1к. Режим теста терминала | 78d9d41b-5723-40d1-93f4-2de7a5efd854 | 00ACL06EK103_XF50
7869 | ДЗЛ, КСЗ | a335a8e4-7656-462b-82e4-179f8114f2f0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/Siemens 7SL87 (ДЗЛ) | 39544b26-b31f-459c-ae56-85ff58613d75 | Срабатывание V ст. ДЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ДЗЛ, КСЗ 1к. 00ACL06 (00ACL06GH001-A1) | ДЗЛ и КСЗ 1к. Срабатывание V ст. ДЗ | ce384f75-64e8-4420-845d-c5605f9bc029 | 00ACL06EW115_XK02
7870 | ДЗЛ, КСЗ | a335a8e4-7656-462b-82e4-179f8114f2f0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/Siemens 7SL87 (ДЗЛ) | 3d5864d5-9bbe-409e-b209-8f6b9d33eb83 | Срабатывание ТЗНП - общее |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ДЗЛ, КСЗ 1к. 00ACL06 (00ACL06GH001-A1) | ДЗЛ и КСЗ 1к. Срабатывание ТЗНП - общее | ecda1665-68ea-4ac2-a041-ed6c1317b469 | 00ACL06EW114_XK02
7871 | ДЗЛ, КСЗ | a335a8e4-7656-462b-82e4-179f8114f2f0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/Siemens 7SL87 (ДЗЛ) | def675e5-f384-4a9e-aea1-53aae4980cdc | Срабатывание МТЗ с инверсной выдержкой времени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ДЗЛ, КСЗ 1к. 00ACL06 (00ACL06GH001-A1) | ДЗЛ и КСЗ 1к. Срабатывание МТЗ с инверсной выдержкой времени | bd52acdd-4cd3-418a-9e42-140eea91cc2f | 00ACL06EW121_XK02
7872 | US1 EDS-408A | 88364011-bde7-447b-afc9-67e8c0ee7f8c | СВМ/Втор.сист./РАС/Шкаф РАС №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 19fb8cff-3099-4cc6-9f23-b7b27322bdc1 | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф регистратора аварийных событий (00ASQ04GH003)/Коммутатор РАС (00ASQ04GH003-US1) | Связь с устройстом 00ASQ04GH003-US1 установлена | d615fa2f-1988-48cf-837f-8faafc26539f | 00ASQ04GH003US1_XN99
7873 | ДЗЛ, КСЗ | a335a8e4-7656-462b-82e4-179f8114f2f0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/Siemens 7SL87 (ДЗЛ) | 53e792b1-3996-439c-a6fc-103ffd0336e5 | Срабатывание МТЗ с независимой выдержкой времени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ДЗЛ, КСЗ 1к. 00ACL06 (00ACL06GH001-A1) | ДЗЛ и КСЗ 1к. Срабатывание МТЗ с независимой выдержкой времени | 627d6f38-d9b8-4d44-af12-79935c3de642 | 00ACL06EW120_XK02
7874 | ДЗЛ, КСЗ | a335a8e4-7656-462b-82e4-179f8114f2f0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/Siemens 7SL87 (ДЗЛ) | cb0123bb-baee-483b-8f54-dfa210114f59 | Трехфазное отключение и пуск УРОВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ДЗЛ, КСЗ 1к. 00ACL06 (00ACL06GH001-A1) | ДЗЛ и КСЗ 1к. Трехфазное отключение и пуск УРОВ | a304ff80-cbef-495c-8bcc-8923e5ba7adb | 00ACL06EW126_XK22
7875 | ДЗЛ, КСЗ | a335a8e4-7656-462b-82e4-179f8114f2f0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/Siemens 7SL87 (ДЗЛ) | 7aaff185-c5e8-48b5-8696-488173bc5cb8 | Срабатывание ЗНР |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ДЗЛ, КСЗ 1к. 00ACL06 (00ACL06GH001-A1) | ДЗЛ и КСЗ 1к. Срабатывание ЗНР | 041cc47f-a678-42d9-a32a-9f10cb9542e4 | 00ACL06EW122_XK01
7876 | ДЗЛ, КСЗ | a335a8e4-7656-462b-82e4-179f8114f2f0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/Siemens 7SL87 (ДЗЛ) | 6a9279e0-9117-40d7-9ac2-da2f092a1cdb | Срабатывание МФТО |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ДЗЛ, КСЗ 1к. 00ACL06 (00ACL06GH001-A1) | ДЗЛ и КСЗ 1к. Срабатывание МФТО | 7d1a0679-d1ae-4f75-b074-aa7de3fdc79e | 00ACL06EW119_XK01
7877 | ДЗЛ, КСЗ | a335a8e4-7656-462b-82e4-179f8114f2f0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/Siemens 7SL87 (ДЗЛ) | c478fc68-fbd1-47d2-9229-43cd4118c01a | Срабатывание ОУ ТНЗНП |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ДЗЛ, КСЗ 1к. 00ACL06 (00ACL06GH001-A1) | ДЗЛ и КСЗ 1к. Срабатывание ОУ ТНЗНП | b2da42fe-4af8-4941-82c6-2bca492d4d12 | 00ACL06EW118_XK01
7878 | ДЗЛ, КСЗ | a335a8e4-7656-462b-82e4-179f8114f2f0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/Siemens 7SL87 (ДЗЛ) | eb837049-ca4c-4b6a-a88a-a9ab98046ab1 | Срабатывание I ст. ТНЗНП |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ДЗЛ, КСЗ 1к. 00ACL06 (00ACL06GH001-A1) | ДЗЛ и КСЗ 1к. Срабатывание I ст. ТНЗНП | c8ba27ce-e3a1-4e97-90d5-d3ddf7d6fc13 | 00ACL06EW113_XK02
7879 | ДЗЛ, КСЗ | a335a8e4-7656-462b-82e4-179f8114f2f0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/Siemens 7SL87 (ДЗЛ) | 33e0987a-ae2d-41d8-a4e3-478a6fd88197 | Срабатывание ОУ ДЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ДЗЛ, КСЗ 1к. 00ACL06 (00ACL06GH001-A1) | ДЗЛ и КСЗ 1к. Срабатывание ОУ ДЗ | 71f13ee1-0826-4c5b-b9ee-f138695705c0 | 00ACL06EW111_XK01
7880 | ДЗЛ, КСЗ | a335a8e4-7656-462b-82e4-179f8114f2f0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/Siemens 7SL87 (ДЗЛ) | 2042e4da-79b5-414c-a742-7e2bac009a70 | Срабатывание IV ст. ДЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ДЗЛ, КСЗ 1к. 00ACL06 (00ACL06GH001-A1) | ДЗЛ и КСЗ 1к. Срабатывание IV ст. ДЗ | 605a091a-f32c-45f2-9257-57d2748c8e46 | 00ACL06EW109_XK02
7881 | ДЗЛ, КСЗ | a335a8e4-7656-462b-82e4-179f8114f2f0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/Siemens 7SL87 (ДЗЛ) | 46604469-ee5a-47fd-bb70-5864b468936c | Срабатывание III ст. ДЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ДЗЛ, КСЗ 1к. 00ACL06 (00ACL06GH001-A1) | ДЗЛ и КСЗ 1к. Срабатывание III ст. ДЗ | e6f70e84-c65b-4090-9652-7ef62c6c80c2 | 00ACL06EW108_XK02
7882 | ДЗЛ, КСЗ | a335a8e4-7656-462b-82e4-179f8114f2f0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/Siemens 7SL87 (ДЗЛ) | 57ebe234-458d-4fad-a6e8-c3a73c75cce4 | Крышки БИ 01SG3 (ТН раз. треуг. линии) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ДЗЛ, КСЗ 1к. 00ACL06 (00ACL06GH001-A1) | ДЗЛ и КСЗ 1к. 01SG3 не вставлена | fb615bd1-2085-4535-95e7-bac9f6af5317 | 00ACL06EK121_XB10
7883 | ДЗЛ, КСЗ | a335a8e4-7656-462b-82e4-179f8114f2f0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/Siemens 7SL87 (ДЗЛ) | 6087e227-2ebf-442b-8388-10c017d4cd05 | Крышки БИ 01SG2 (ТН Y линии) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ДЗЛ, КСЗ 1к. 00ACL06 (00ACL06GH001-A1) | ДЗЛ и КСЗ 1к. 01SG2 не вставлена | 61474ff7-83be-415f-9859-e75007054157 | 00ACL06EK120_XB10
7884 | ДЗЛ, КСЗ | a335a8e4-7656-462b-82e4-179f8114f2f0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/Siemens 7SL87 (ДЗЛ) | 1d02dd7e-b062-4004-9eca-2a62b7390241 | Крышки БИ 01SG1 (ТТ линии) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ДЗЛ, КСЗ 1к. 00ACL06 (00ACL06GH001-A1) | ДЗЛ и КСЗ 1к. 01SG1 не вставлена | 4b9df327-43bb-4256-a114-b0b37ce90503 | 00ACL06EK119_XB10
7885 | ДЗЛ, КСЗ | a335a8e4-7656-462b-82e4-179f8114f2f0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/Siemens 7SL87 (ДЗЛ) | cd98706e-3383-4801-8bc3-ad141394941d | Группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ДЗЛ, КСЗ 1к. 00ACL06 (00ACL06GH001-A1) | ДЗЛ и КСЗ 1к. Группа уставок 4 | 1a6f8877-f244-45e0-9e88-9cfbede3c9d4 | 00ACL06EK115_XN10
7886 | ДЗЛ, КСЗ | a335a8e4-7656-462b-82e4-179f8114f2f0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/Siemens 7SL87 (ДЗЛ) | a2e99809-d84f-44bd-82c7-a5693923163a | Группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ДЗЛ, КСЗ 1к. 00ACL06 (00ACL06GH001-A1) | ДЗЛ и КСЗ 1к. Группа уставок 3 | 2b04873d-37ef-404f-acd1-acd6d8d42ab2 | 00ACL06EK114_XN10
7887 | ДЗЛ, КСЗ | a335a8e4-7656-462b-82e4-179f8114f2f0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/Siemens 7SL87 (ДЗЛ) | b536fb00-c02e-4699-a369-5a1fcb14a59d | Группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ДЗЛ, КСЗ 1к. 00ACL06 (00ACL06GH001-A1) | ДЗЛ и КСЗ 1к. Группа уставок 2 | fa03159c-9bf6-464d-ba94-49ffd3342024 | 00ACL06EK113_XN10
7888 | ДЗЛ, КСЗ | a335a8e4-7656-462b-82e4-179f8114f2f0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/Siemens 7SL87 (ДЗЛ) | 0b3ca00b-438d-4754-ad32-91a8ebcce5fa | Приём ТУ ДЗ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ДЗЛ, КСЗ 1к. 00ACL06 (00ACL06GH001-A1) | ДЗЛ и КСЗ 1к. Приём ТО с запретом АПВ от смежного УПАСК | 8e410f31-d7df-4dcd-8b64-2b0298a82341 | 00ACL06EW104_XK10
7889 | ДЗЛ, КСЗ | a335a8e4-7656-462b-82e4-179f8114f2f0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/Siemens 7SL87 (ДЗЛ) | b9bfd53f-7f04-47e6-9b08-272f2aa1a7cd | Приём ТО с запретом АПВ по КС |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ДЗЛ, КСЗ 1к. 00ACL06 (00ACL06GH001-A1) | ДЗЛ и КСЗ 1к. Передача ТО с запретом АПВ | cda0705c-e329-4149-94ba-c6fd53fa83ba | 00ACL06EW105_XK01
7890 | ДЗЛ, КСЗ | a335a8e4-7656-462b-82e4-179f8114f2f0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/Siemens 7SL87 (ДЗЛ) | fb616cea-7cae-466f-b864-969e6b5d446a | Срабатывание I ст. ДЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ДЗЛ, КСЗ 1к. 00ACL06 (00ACL06GH001-A1) | ДЗЛ и КСЗ 1к. Срабатывание I ст. ДЗ | 9d96428e-3ef3-420b-b1c6-f2b7797c804a | 00ACL06EW106_XK02
7891 | ДЗЛ, КСЗ | a335a8e4-7656-462b-82e4-179f8114f2f0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/Siemens 7SL87 (ДЗЛ) | 0cbf6630-cbc7-4d8a-a70b-7129e027815d | Срабатывание II ст. ДЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ДЗЛ, КСЗ 1к. 00ACL06 (00ACL06GH001-A1) | ДЗЛ и КСЗ 1к. Срабатывание II ст. ДЗ | d9f7a9d7-7855-4cd7-a98c-421951fcacb1 | 00ACL06EW107_XK02
7892 | ДЗЛ, КСЗ | a335a8e4-7656-462b-82e4-179f8114f2f0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/Siemens 7SL87 (ДЗЛ) | 7efef02b-bd86-47c1-be24-0230f70ec4e4 | Отключение, Пуск УРОВ и ОАПВ ф.C |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ДЗЛ, КСЗ 1к. 00ACL06 (00ACL06GH001-A1) | ДЗЛ и КСЗ 1к. Отключение, Пуск УРОВ и ОАПВ ф.C | a0f2c366-c7af-4a39-97fa-f79c3a1dcb2a | 00ACL06EW125_XK21
7893 | ДЗЛ, КСЗ | a335a8e4-7656-462b-82e4-179f8114f2f0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/Siemens 7SL87 (ДЗЛ) | b380217e-e552-41f5-95f4-ae55b996f58d | Передача ТО с запретом АПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ДЗЛ, КСЗ 1к. 00ACL06 (00ACL06GH001-A1) | ДЗЛ и КСЗ 1к. Передача ТУ ДЗ | e80b369b-f40d-499d-a28f-bba8c8965d89 | 00ACL06EW112_XK01
7894 | ДЗЛ, КСЗ | a335a8e4-7656-462b-82e4-179f8114f2f0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/Siemens 7SL87 (ДЗЛ) | 8f04c57d-b68b-4a69-a354-0fb6eb070321 | Неисправность КС |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ДЗЛ, КСЗ 1к. 00ACL06 (00ACL06GH001-A1) | ДЗЛ и КСЗ 1к. Контроль исправности КС | e116c9b4-313e-444c-b6c0-8d1f420ea5cb | 00ACL06EK123_XM01
7895 | ДЗЛ, КСЗ | a335a8e4-7656-462b-82e4-179f8114f2f0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/Siemens 7SL87 (ДЗЛ) | 486df992-81ba-4eff-8c42-d734e3a77e69 | Срабатывание АУ ДЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ДЗЛ, КСЗ 1к. 00ACL06 (00ACL06GH001-A1) | ДЗЛ и КСЗ 1к. Срабатывание АУ ДЗ | b5979d54-e25a-4978-97a3-d65c910594c5 | 00ACL06EW110_XK01
7896 | ДЗЛ, КСЗ | a335a8e4-7656-462b-82e4-179f8114f2f0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/Siemens 7SL87 (ДЗЛ) | 9977a2dc-e72c-4372-9017-91f04bb3fa91 | Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ДЗЛ, КСЗ 1к. 00ACL06 (00ACL06GH001-A1) | ДЗЛ и КСЗ 1к. Группа уставок 1 | 452c6cbf-2de7-4938-a320-25f3646aaace | 00ACL06EK112_XN10
7897 | ДЗЛ, КСЗ | a335a8e4-7656-462b-82e4-179f8114f2f0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/Siemens 7SL87 (ДЗЛ) | cefd1e67-15bf-4730-bb15-b34936bdd5ee | Ключ 01SA5 ТЗНП |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ДЗЛ, КСЗ 1к. 00ACL06 (00ACL06GH001-A1) | ДЗЛ и КСЗ 1к. Ключ 01SA5 "ТЗНП" - вывод | 39e9f891-8272-4612-b5b9-448f1f8758b2 | 00ACL06EK107_XN02
7898 | ДЗО | cb013eb9-3440-4a5f-8a6e-6fd9fb7cd95a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 4a061da7-3930-4ff2-8ead-3c49f220cc0e | Срабатывание |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A11) | ДЗО 1к (00ACL06GH001-A2). Срабатывание защит | bc7ecf61-87b8-4761-941e-28b0631aa18f | 00ACL06EW201_XK01
7899 | ДЗО | cb013eb9-3440-4a5f-8a6e-6fd9fb7cd95a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 731d6d0f-9557-453a-8f55-44b7c10988e0 | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A11) | ДЗО 1к (00ACL06GH001-A2). Неисправность | 1d24c153-94b9-409e-82be-9d7d2f20e0b8 | 00ACL06EK201_XF01
7900 | ДЗО | cb013eb9-3440-4a5f-8a6e-6fd9fb7cd95a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | cad0fd7f-da1e-4eb4-b826-28af98891355 | Отключение в УПАСК | ДЗО 1к. Ключ 02SA12 "Отключение в УПАСК" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ДЗО 1к. 00ACL06 (00ACL06GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA12 "Отключение в УПАСК" - вывод | c59311e8-3c71-4496-8e59-359f4fea378b | 00ACL06EK217_XN02
7901 | ДЗО | cb013eb9-3440-4a5f-8a6e-6fd9fb7cd95a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 5f4181f4-09fa-4d5b-a625-9ffc805703c5 | Выходные цепи {выкл. 2} | ДЗО 1к. Ключ 02SA10 "Цепи отключения 00ACQ62" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ДЗО 1к. 00ACL06 (00ACL06GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA10 "Цепи отключения 00ACQ62" - вывод | 06315a8d-8e60-4a86-bfb1-2c1fae75d89a | 00ACL06EK215_XN02
7902 | ДЗО | cb013eb9-3440-4a5f-8a6e-6fd9fb7cd95a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 1ab90755-b3d1-4aa9-81df-7dcca8c4be6e | ДЗО | ДЗО 1к. Ключ 02SA2 "ДЗО" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ДЗО 1к. 00ACL06 (00ACL06GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA2 "ДЗО" - вывод | 37d7682f-8769-429f-9002-dd3ceeb5424c | 00ACL06EK203_XN02
7903 | ДЗО | cb013eb9-3440-4a5f-8a6e-6fd9fb7cd95a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | eec3989f-bb68-4d43-9e37-353e66b6b72c | Пуск УРОВ {выкл. 2} | ДЗО 1к. Ключ 02SA11 "Пуск УРОВ 00ACQ62" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ДЗО 1к. 00ACL06 (00ACL06GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA11 "Пуск УРОВ 00ACQ62" - вывод | 1f6bc6d8-fb22-4665-9141-4f37b263b319 | 00ACL06EK216_XN02
7904 | ДЗО | cb013eb9-3440-4a5f-8a6e-6fd9fb7cd95a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 59921a75-0c3d-437e-9c6c-bb1861787e69 | Пуск УРОВ {выкл. 1} | ДЗО 1к. Ключ 02SA9 "Пуск УРОВ 00ACQ61" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ДЗО 1к. 00ACL06 (00ACL06GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA9 "Пуск УРОВ 00ACQ61" - вывод | fc9f7b28-c3ca-48d7-8408-89116b1a8f0e | 00ACL06EK214_XN02
7905 | ДЗО | cb013eb9-3440-4a5f-8a6e-6fd9fb7cd95a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 43ae5228-2c25-444a-8094-99fb7f7c55d0 | Выходные цепи {выкл. 1} | ДЗО 1к. Ключ 02SA8 "Цепи отключения 00ACQ61" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ДЗО 1к. 00ACL06 (00ACL06GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA8 "Цепи отключения 00ACQ61" - вывод | 1e510b5e-a523-4ab3-8b53-4c1e0139ba74 | 00ACL06EK213_XN02
7906 | ДЗО | cb013eb9-3440-4a5f-8a6e-6fd9fb7cd95a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 9b47a2ff-6b9b-4b49-8083-b1f8727a5d8a | Разрешение опробывания | ДЗО 1к. Ключ 02SA5 "Разрешение опробавания" | discrete | Работа_вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ДЗО 1к. 00ACL06 (00ACL06GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA5 "Разрешение опробавания" - работа | fd263b96-0038-4e81-9786-fea9cf44039b | 00ACL06EK208_XB10
7907 | ДЗО | cb013eb9-3440-4a5f-8a6e-6fd9fb7cd95a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 63beb292-6870-45e2-ba9a-0a25651434f4 | Запрет АПВ | ДЗО 1к. Ключ 02SA6 "Запрет АПВ" | discrete | Работа_вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ДЗО 1к. 00ACL06 (00ACL06GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA6 "Запрет АПВ" - работа | d1a45ef6-94a4-4b56-937d-127e52895fb1 | 00ACL06EK207_XN03
7908 | ДЗО | cb013eb9-3440-4a5f-8a6e-6fd9fb7cd95a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 953a3ef8-5bfd-4ba3-9894-d20ef0efc029 | Очувствление оперативный вывод | ДЗО 1к. Ключ 02SA4 "Очувствление" - оперативный вывод | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ДЗО 1к. 00ACL06 (00ACL06GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA4 "Очувствление" - оперативный вывод | e440610a-f4a9-4ed5-ac3f-2dc014512d0f | 00ACL06EK206_XN02
7909 | ДЗО | cb013eb9-3440-4a5f-8a6e-6fd9fb7cd95a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 35d147ca-0067-443c-bf46-5bc9b51f4c55 | Очувствление нормальный режим | ДЗО 1к. Ключ 02SA4 "Очувствление" - нормальный режим | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ДЗО 1к. 00ACL06 (00ACL06GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA4 "Очувствление" - нормальный режим | d6e9b0ac-6f63-4f42-b75c-f5b7e68d3dda | 00ACL06EK205_XB10
7910 | ДЗО | cb013eb9-3440-4a5f-8a6e-6fd9fb7cd95a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 70ce004c-7a9a-4131-8bad-bdfc6b244a56 | Блокировка при обрыве токовых цепей | ДЗО 1к. Ключ 02SA3 "Блокировка при обрыве ТЦ" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ДЗО 1к. 00ACL06 (00ACL06GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA3 "Блокировка при обрыве ТЦ" - вывод | 6900da53-8cf4-41a0-b9a7-c7e11d9cfb1b | 00ACL06EK204_XN02
7911 | ДЗО | cb013eb9-3440-4a5f-8a6e-6fd9fb7cd95a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | ff036d17-5913-4fb8-aba9-c61fb373351f | Отключение по УРОВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ДЗО 1к. 00ACL06 (00ACL06GH001-A2) | ДЗО 1к. Отключение по УРОВ | 1dbf411c-dda8-4d12-a59a-27d509b4e54e | 00ACL06EW208_XK01
7912 | ДЗО | cb013eb9-3440-4a5f-8a6e-6fd9fb7cd95a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 58595bb9-d123-48ef-8c4f-1b42c1ff4cc7 | Внешний УРОВ от {выкл. 2} | ДЗО 1к. Внешний УРОВ от 00ACQ62 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ДЗО 1к. 00ACL06 (00ACL06GH001-A2) | ДЗО 1к. Внешний УРОВ от 00ACQ62 | 2ab112aa-32f9-455a-8815-d0647ef51f79 | 00ACL06EW203_XK01
7913 | ДЗО | cb013eb9-3440-4a5f-8a6e-6fd9fb7cd95a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 747e7fd6-8217-4436-bbb9-0158ffec4745 | Внешний УРОВ от {выкл. 1} | ДЗО 1к. Внешний УРОВ от 00ACQ61 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ДЗО 1к. 00ACL06 (00ACL06GH001-A2) | ДЗО 1к. Внешний УРОВ от 00ACQ61 | f7e60e37-c5e8-4ffd-9bdd-88d2d8816d9c | 00ACL06EW202_XK01
7914 | ДЗО | cb013eb9-3440-4a5f-8a6e-6fd9fb7cd95a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 09d9ccb9-0db6-49ab-beae-989126018dc2 | Режим теста терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ДЗО 1к. 00ACL06 (00ACL06GH001-A2) | ДЗО 1к. Режим теста терминала | ce257eb8-d8d8-46ce-9c40-b8f14fed4038 | 00ACL06EK230_XF50
7915 | ДЗО | cb013eb9-3440-4a5f-8a6e-6fd9fb7cd95a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | de47f1e6-dc1a-4fb2-a633-2f412a959321 | Очувствление ДЗО |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ДЗО 1к. 00ACL06 (00ACL06GH001-A2) | ДЗО 1к. Очувствление ДЗО | 83e9b0e8-55df-4b39-b139-1fe333646d4b | 00ACL06EK229_XF01
7916 | ДЗО | cb013eb9-3440-4a5f-8a6e-6fd9fb7cd95a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | dc13a7ec-c7a1-4da9-9962-e87062d2ec2b | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ДЗО 1к. 00ACL06 (00ACL06GH001-A2) | ДЗО 1к. Неисправность цепей напряжения | fcf4d456-f883-4b6e-8445-80e8261da68c | 00ACL06EK227_XM51
7917 | ДЗО | cb013eb9-3440-4a5f-8a6e-6fd9fb7cd95a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | bf20d9ea-4d42-412a-a320-08d2ea3f83cc | Обрыв цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ДЗО 1к. 00ACL06 (00ACL06GH001-A2) | ДЗО 1к. Обрыв цепей тока | 60760b9f-cbd3-4b38-9d50-3bddb783dd16 | 00ACL06EK226_XF91
7918 | ДЗО | cb013eb9-3440-4a5f-8a6e-6fd9fb7cd95a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 7617e20b-3bab-42a2-bd6e-508b2f700c7c | Блок (ТТ ВЛ или тр-ра) | ДЗО 1к. Крышка БИ (02SG3) токов ВЛ | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ДЗО 1к. 00ACL06 (00ACL06GH001-A2) | ДЗО 1к. Крышка БИ (02SG3) токов ВЛ не вставлена | d370aaef-59f6-4df7-8f7f-39637f7a4795 | 00ACL06EK222_XN12
7919 | ДЗО | cb013eb9-3440-4a5f-8a6e-6fd9fb7cd95a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 67c1ed62-ff79-441f-81f4-fc66b8cf32ac | Блок SG1 (ТТ {выкл. 1}) | ДЗО 1к. Крышка БИ (02SG1) токов 00ACQ61 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ДЗО 1к. 00ACL06 (00ACL06GH001-A2) | ДЗО 1к. Крышка БИ (02SG1) токов 00ACQ61 не вставлена | db808f40-13d0-41f1-a7c3-5190d7088a6d | 00ACL06EK220_XN12
7920 | ДЗО | cb013eb9-3440-4a5f-8a6e-6fd9fb7cd95a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 403c99cc-3781-42e8-bb80-610ba8d5d34c | Блок (ТН ВЛ или тр-ра) | ДЗО 1к. Крышка БИ (02SG4) цепей напряжения | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ДЗО 1к. 00ACL06 (00ACL06GH001-A2) | ДЗО 1к. Крышка БИ (02SG4) цепей напряжения не вставлена | f475cd09-85be-4118-8404-7416454e672a | 00ACL06EK225_XN12
7921 | ДЗО | cb013eb9-3440-4a5f-8a6e-6fd9fb7cd95a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | db55a937-35f4-4b20-8e53-9d4bc2c51569 | Введена группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ДЗО 1к. 00ACL06 (00ACL06GH001-A2) | ДЗО 1к. Группа уставок 4 | e3ce44e5-8e7e-4799-9f1f-a64d78b1f626 | 00ACL06EK212_XN10
7922 | ДЗО | cb013eb9-3440-4a5f-8a6e-6fd9fb7cd95a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | ba7a5c6f-bc12-489d-b814-e296e0c14169 | Введена группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ДЗО 1к. 00ACL06 (00ACL06GH001-A2) | ДЗО 1к. Группа уставок 3 | 5eba5998-37a8-4444-bc0d-aabdf16d4b87 | 00ACL06EK211_XN10
7923 | ДЗО | cb013eb9-3440-4a5f-8a6e-6fd9fb7cd95a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 6628ebe4-00ba-4dba-8077-08144f4cac7b | Введена группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ДЗО 1к. 00ACL06 (00ACL06GH001-A2) | ДЗО 1к. Группа уставок 2 | 06b70dc5-e469-46a0-929c-1eb1e3ba6359 | 00ACL06EK210_XN10
7924 | ДЗО | cb013eb9-3440-4a5f-8a6e-6fd9fb7cd95a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 39e49b81-e7b9-4148-8281-608860821927 | Введена группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ДЗО 1к. 00ACL06 (00ACL06GH001-A2) | ДЗО 1к. Группа уставок 1 | 1f804dda-63e2-4b59-a4fc-658d1abc3181 | 00ACL06EK209_XN10
7925 | ДЗО | cb013eb9-3440-4a5f-8a6e-6fd9fb7cd95a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 64802b2c-55db-46d7-9030-80d5ea6fc965 | Отключение трансформатора | ДЗО 1к. Отключение | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ДЗО 1к. 00ACL06 (00ACL06GH001-A2) | ДЗО 1к. Отключение | c6771f05-3487-4d75-b938-6aec15cc5203 | 00ACL06EW205_XK01
7926 | 00P2 ЭНИП-2 | 88b24b98-f1d3-454d-ae93-b794303749e2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/Шкаф КиУП | РЗиА/Измерители/ЭНИП-2-41 | 097abf56-fa6b-4fd7-96fc-3ab405f7f5c3 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY08-00P2) | Связь с устройстом 00ACY08-00P2 установлена | 2e11c77d-633c-449a-81c2-501059fa4250 | 00ACY0800P2_XN99
7927 | A11 УСО ARIS-2214 | 88b98fca-5140-4451-b0e5-ed531814f209 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH022 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | 0086b5e3-f259-4625-ad3b-0e3774c25330 | Интерфейс ET2 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A11) | Интерфейс ET2 в работе (ET2Link) | e07152d3-3b9c-449e-bea3-d46dd847710d | 00AVB03GH022A11ZM09_XN93
7928 | A11 УСО ARIS-2214 | 88b98fca-5140-4451-b0e5-ed531814f209 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH022 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | 0ec246f1-647e-43ad-9b80-a43fb0e1d762 | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A11) | Связь с устройстом 00AVB03GH022-A11 установлена | f05ae831-0ab4-42db-ad2e-86fa58b0929e | 00AVB03GH022A11_XN99
7929 | A11 УСО ARIS-2214 | 88b98fca-5140-4451-b0e5-ed531814f209 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH022 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | 4928ac29-db64-4c7c-ad4d-90883376aef3 | Дистанционное управление (Remote) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A11) | Дистанционное управление (Remote) | d23292d8-82de-42c4-86e4-48ec1a84929f | 00AVB03GH022A11ZM04_XN16
7930 | A11 УСО ARIS-2214 | 88b98fca-5140-4451-b0e5-ed531814f209 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH022 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | 6656577e-a294-425d-a3b9-b08a29d133e9 | Наличие точного времени |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A11) | Наличие точного времени (TimeSync) | 548843a4-cd09-49fa-bf8c-c3d2f8fb7be1 | 00AVB03GH022A11ZM05_XN98
7931 | A11 УСО ARIS-2214 | 88b98fca-5140-4451-b0e5-ed531814f209 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH022 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | 7fd03cde-1b87-4d32-ab1f-c9ad2e557516 | Питания 1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A11) | Питание 1 в норме (Pwr1OR) | 0a07c4b9-adec-4933-8ad1-bc37397ea377 | 00AVB03GH022A11ZM06_XN94
7932 | A11 УСО ARIS-2214 | 88b98fca-5140-4451-b0e5-ed531814f209 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH022 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | 8411ba09-5969-4757-9a5b-ca4afcfa2007 | Светодиод авария (Alarm) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A11) | Светодиод авария (Alarm) | ac13ae33-75e5-49ee-a31f-9dadac021c38 | 00AVB03GH022A11ZM02_XN96
7933 | A11 УСО ARIS-2214 | 88b98fca-5140-4451-b0e5-ed531814f209 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH022 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | 99bafaf1-bb85-4569-b9c5-ddc2390163a9 | Местное управление (Local) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A11) | Местное управление (Local) | d31b62fe-5c24-42ae-87e6-b24f4f89ed3d | 00AVB03GH022A11ZM03_XN17
7934 | A11 УСО ARIS-2214 | 88b98fca-5140-4451-b0e5-ed531814f209 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH022 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | b555f0e0-914e-4d9f-b5d1-5e9cce480c6a | Питания 2 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A11) | Питание 2 в норме (Pwr2OR) | bb2b537f-afba-44b7-8f5a-31e5486df65a | 00AVB03GH022A11ZM07_XN94
7935 | A11 УСО ARIS-2214 | 88b98fca-5140-4451-b0e5-ed531814f209 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH022 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | ba431442-f9bf-4ff4-b340-36c997a967f6 | Светодиод работа (Work) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A11) | Светодиод работа (Work) | ebc2d8f1-69e8-433f-82d0-8b4568645530 | 00AVB03GH022A11ZM01_XN96
7936 | A11 УСО ARIS-2214 | 88b98fca-5140-4451-b0e5-ed531814f209 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH022 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | bb1f3b9b-ee3c-4257-83d6-49f5544e1f4c | Интерфейс ET1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A11) | Интерфейс ET1 в работе (ET1Link) | dc39f36b-c958-48e2-a9fd-1265ff7bac9f | 00AVB03GH022A11ZM08_XN93
7937 | ДЗО | cb013eb9-3440-4a5f-8a6e-6fd9fb7cd95a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 35af0026-1a04-4445-aa1b-5ab8b906f3b8 | Срабатывание ДЗО при опробовании |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ДЗО 1к. 00ACL06 (00ACL06GH001-A2) | ДЗО 1к. Срабатывание ДЗО при опробовании | 00a9549e-a3c6-41b2-88a3-f09b43a1ba2e | 00ACL06EW207_XK01
7938 | ДЗО | cb013eb9-3440-4a5f-8a6e-6fd9fb7cd95a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 2dd0b626-bb48-4e52-818d-229077ad3936 | Блок SG2 (ТТ {выкл. 2}) | ДЗО 1к. Крышка БИ (02SG2) токов 00ACQ62 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ДЗО 1к. 00ACL06 (00ACL06GH001-A2) | ДЗО 1к. Крышка БИ (02SG2) токов 00ACQ62 не вставлена | 86127a84-c8a0-4da4-af99-39c38d1504a3 | 00ACL06EK221_XN12
7939 | ДЗО | 7bdad83f-30ff-4fad-a6c0-65fe44331251 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 731d6d0f-9557-453a-8f55-44b7c10988e0 | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A11) | ДЗО 2к (00ACL06GH002-A2). Неисправность | 5df410d5-358f-4f6c-9a6e-3a42e23f4b8d | 00ACL06EK401_XF01
7940 | ДЗО | 7bdad83f-30ff-4fad-a6c0-65fe44331251 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 4a061da7-3930-4ff2-8ead-3c49f220cc0e | Срабатывание |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A11) | ДЗО 2к (00ACL06GH002-A2). Срабатывание защит | ab1d24d2-346d-4797-8c42-ec4c5a9ab82b | 00ACL06EW401_XK01
7941 | ДЗО | 7bdad83f-30ff-4fad-a6c0-65fe44331251 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | eec3989f-bb68-4d43-9e37-353e66b6b72c | Пуск УРОВ {выкл. 2} | ДЗО 2к. Ключ 02SA11 "Пуск УРОВ 00ACQ62" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ДЗО 2к. 00ACL06 (00ACL06GH002-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA11 "Пуск УРОВ 00ACQ62" - вывод | 2ff11ccf-689d-4a75-91d9-2ed8f78b0751 | 00ACL06EK416_XN02
7942 | ДЗО | 7bdad83f-30ff-4fad-a6c0-65fe44331251 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 5f4181f4-09fa-4d5b-a625-9ffc805703c5 | Выходные цепи {выкл. 2} | ДЗО 2к. Ключ 02SA10 "Цепи отключения 00ACQ62" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ДЗО 2к. 00ACL06 (00ACL06GH002-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA10 "Цепи отключения 00ACQ62" - вывод | 89fc8dd2-e963-46f9-b0f8-020abc0d05d8 | 00ACL06EK415_XN02
7943 | ДЗО | 7bdad83f-30ff-4fad-a6c0-65fe44331251 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 59921a75-0c3d-437e-9c6c-bb1861787e69 | Пуск УРОВ {выкл. 1} | ДЗО 2к. Ключ 02SA9 "Пуск УРОВ 00ACQ61" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ДЗО 2к. 00ACL06 (00ACL06GH002-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA9 "Пуск УРОВ 00ACQ61" - вывод | 38b38b39-2e11-4bc5-89ef-7ea25c522ab8 | 00ACL06EK414_XN02
7944 | ДЗО | 7bdad83f-30ff-4fad-a6c0-65fe44331251 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 43ae5228-2c25-444a-8094-99fb7f7c55d0 | Выходные цепи {выкл. 1} | ДЗО 2к. Ключ 02SA8 "Цепи отключения 00ACQ61" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ДЗО 2к. 00ACL06 (00ACL06GH002-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA8 "Цепи отключения 00ACQ61" - вывод | ec198cfa-c9c7-4b29-8d3a-506466b819c8 | 00ACL06EK413_XN02
7945 | ДЗО | 7bdad83f-30ff-4fad-a6c0-65fe44331251 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | cad0fd7f-da1e-4eb4-b826-28af98891355 | Отключение в УПАСК | ДЗО 2к. Ключ 02SA12 "Отключение в УПАСК" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ДЗО 2к. 00ACL06 (00ACL06GH002-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA12 "Отключение в УПАСК" - вывод | 8eff29fd-9acf-4834-96d5-ace3382a7674 | 00ACL06EK417_XN02
7946 | ДЗО | 7bdad83f-30ff-4fad-a6c0-65fe44331251 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 1ab90755-b3d1-4aa9-81df-7dcca8c4be6e | ДЗО | ДЗО 2к. Ключ 02SA2 "ДЗО" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ДЗО 2к. 00ACL06 (00ACL06GH002-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA2 "ДЗО" - вывод | f93ed0b6-83c8-4a42-84b4-7897e670e5af | 00ACL06EK403_XN02
7947 | ДЗО | 7bdad83f-30ff-4fad-a6c0-65fe44331251 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 9b47a2ff-6b9b-4b49-8083-b1f8727a5d8a | Разрешение опробывания | ДЗО 2к. Ключ 02SA5 "Разрешение опробавания" | discrete | Работа_вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ДЗО 2к. 00ACL06 (00ACL06GH002-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA5 "Разрешение опробавания" - работа | a0298e43-c288-4509-909e-5502be7d74bc | 00ACL06EK408_XB10
7948 | ДЗО | 7bdad83f-30ff-4fad-a6c0-65fe44331251 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 63beb292-6870-45e2-ba9a-0a25651434f4 | Запрет АПВ | ДЗО 2к. Ключ 02SA6 "Запрет АПВ" | discrete | Работа_вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ДЗО 2к. 00ACL06 (00ACL06GH002-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA6 "Запрет АПВ" - работа | 99695817-e2dc-407c-a9d8-845f5d943b2f | 00ACL06EK407_XN03
7949 | ДЗО | 7bdad83f-30ff-4fad-a6c0-65fe44331251 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 953a3ef8-5bfd-4ba3-9894-d20ef0efc029 | Очувствление оперативный вывод | ДЗО 2к. Ключ 02SA4 "Очувствление" - оперативный вывод | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ДЗО 2к. 00ACL06 (00ACL06GH002-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA4 "Очувствление" - оперативный вывод | 0b468dd2-2868-4e14-ad03-ff81addf112f | 00ACL06EK406_XN02
7950 | ДЗО | 7bdad83f-30ff-4fad-a6c0-65fe44331251 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 35d147ca-0067-443c-bf46-5bc9b51f4c55 | Очувствление нормальный режим | ДЗО 2к. Ключ 02SA4 "Очувствление" - нормальный режим | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ДЗО 2к. 00ACL06 (00ACL06GH002-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA4 "Очувствление" - нормальный режим | d9de1595-2cbb-4fb6-aed3-4be5e6271b47 | 00ACL06EK405_XB10
7951 | ДЗО | 7bdad83f-30ff-4fad-a6c0-65fe44331251 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 70ce004c-7a9a-4131-8bad-bdfc6b244a56 | Блокировка при обрыве токовых цепей | ДЗО 2к. Ключ 02SA3 "Блокировка при обрыве ТЦ" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ДЗО 2к. 00ACL06 (00ACL06GH002-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA3 "Блокировка при обрыве ТЦ" - вывод | 6f20329d-58e2-407c-85a2-0ab26e8ebe0f | 00ACL06EK404_XN02
7952 | ДЗО | 7bdad83f-30ff-4fad-a6c0-65fe44331251 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | ff036d17-5913-4fb8-aba9-c61fb373351f | Отключение по УРОВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ДЗО 2к. 00ACL06 (00ACL06GH002-A2) | ДЗО 2к. Отключение по УРОВ | 0723082f-5eb4-432d-b1ec-ac4ea1b3f96c | 00ACL06EW408_XK01
7953 | ДЗО | 7bdad83f-30ff-4fad-a6c0-65fe44331251 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 35af0026-1a04-4445-aa1b-5ab8b906f3b8 | Срабатывание ДЗО при опробовании |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ДЗО 2к. 00ACL06 (00ACL06GH002-A2) | ДЗО 2к. Срабатывание ДЗО при опробовании | 1ced5281-0a18-4bd9-a0f7-5730fea99b20 | 00ACL06EW407_XK01
7954 | ДЗО | 7bdad83f-30ff-4fad-a6c0-65fe44331251 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 64802b2c-55db-46d7-9030-80d5ea6fc965 | Отключение трансформатора | ДЗО 2к. Отключение | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ДЗО 2к. 00ACL06 (00ACL06GH002-A2) | ДЗО 2к. Отключение | b4a38497-2061-4728-acbc-538cf0c07088 | 00ACL06EW405_XK01
7955 | ДЗО | 7bdad83f-30ff-4fad-a6c0-65fe44331251 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 58595bb9-d123-48ef-8c4f-1b42c1ff4cc7 | Внешний УРОВ от {выкл. 2} | ДЗО 2к. Внешний УРОВ от 00ACQ62 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ДЗО 2к. 00ACL06 (00ACL06GH002-A2) | ДЗО 2к. Внешний УРОВ от 00ACQ62 | 7b85c482-51ff-4820-ad18-7671aa489bfe | 00ACL06EW403_XK01
7956 | ДЗО | 7bdad83f-30ff-4fad-a6c0-65fe44331251 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 747e7fd6-8217-4436-bbb9-0158ffec4745 | Внешний УРОВ от {выкл. 1} | ДЗО 2к. Внешний УРОВ от 00ACQ61 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ДЗО 2к. 00ACL06 (00ACL06GH002-A2) | ДЗО 2к. Внешний УРОВ от 00ACQ61 | 246eef66-58a3-4946-a1f7-55e52fc8054e | 00ACL06EW402_XK01
7957 | ДЗО | 7bdad83f-30ff-4fad-a6c0-65fe44331251 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | de47f1e6-dc1a-4fb2-a633-2f412a959321 | Очувствление ДЗО |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ДЗО 2к. 00ACL06 (00ACL06GH002-A2) | ДЗО 2к. Очувствление ДЗО | e2b20e34-afa4-4d07-a303-3514a09a7a65 | 00ACL06EK429_XF01
7958 | ДЗО | 7bdad83f-30ff-4fad-a6c0-65fe44331251 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | dc13a7ec-c7a1-4da9-9962-e87062d2ec2b | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ДЗО 2к. 00ACL06 (00ACL06GH002-A2) | ДЗО 2к. Неисправность цепей напряжения | dc9d003c-8f4a-486d-bff9-4e25720adf95 | 00ACL06EK427_XM51
7959 | ДЗО | 7bdad83f-30ff-4fad-a6c0-65fe44331251 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | bf20d9ea-4d42-412a-a320-08d2ea3f83cc | Обрыв цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ДЗО 2к. 00ACL06 (00ACL06GH002-A2) | ДЗО 2к. Обрыв цепей тока | ab25e805-e904-40fb-afe8-a090a04b9830 | 00ACL06EK426_XF91
7960 | ДЗО | 7bdad83f-30ff-4fad-a6c0-65fe44331251 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 7617e20b-3bab-42a2-bd6e-508b2f700c7c | Блок (ТТ ВЛ или тр-ра) | ДЗО 2к. Крышка БИ (02SG3) токов ВЛ | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ДЗО 2к. 00ACL06 (00ACL06GH002-A2) | ДЗО 2к. Крышка БИ (02SG3) токов ВЛ не вставлена | 5a261fb0-c513-4042-aede-58a41fa01aec | 00ACL06EK422_XN12
7961 | ДЗО | 7bdad83f-30ff-4fad-a6c0-65fe44331251 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 2dd0b626-bb48-4e52-818d-229077ad3936 | Блок SG2 (ТТ {выкл. 2}) | ДЗО 2к. Крышка БИ (02SG2) токов 00ACQ62 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ДЗО 2к. 00ACL06 (00ACL06GH002-A2) | ДЗО 2к. Крышка БИ (02SG2) токов 00ACQ62 не вставлена | c503734f-d5d0-4460-822f-6d6af9c97d2b | 00ACL06EK421_XN12
7962 | ДЗО | 7bdad83f-30ff-4fad-a6c0-65fe44331251 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 67c1ed62-ff79-441f-81f4-fc66b8cf32ac | Блок SG1 (ТТ {выкл. 1}) | ДЗО 2к. Крышка БИ (02SG1) токов 00ACQ61 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ДЗО 2к. 00ACL06 (00ACL06GH002-A2) | ДЗО 2к. Крышка БИ (02SG1) токов 00ACQ61 не вставлена | 0e45f5ea-7043-40f7-9153-0d537dcced64 | 00ACL06EK420_XN12
7963 | ДЗО | 7bdad83f-30ff-4fad-a6c0-65fe44331251 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | db55a937-35f4-4b20-8e53-9d4bc2c51569 | Введена группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ДЗО 2к. 00ACL06 (00ACL06GH002-A2) | ДЗО 2к. Группа уставок 4 | 349c6315-d748-42ec-8299-dc36518e980d | 00ACL06EK412_XN10
7964 | ДЗО | 7bdad83f-30ff-4fad-a6c0-65fe44331251 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | ba7a5c6f-bc12-489d-b814-e296e0c14169 | Введена группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ДЗО 2к. 00ACL06 (00ACL06GH002-A2) | ДЗО 2к. Группа уставок 3 | 71a52803-0251-4e6e-a95e-91b19c4c765a | 00ACL06EK411_XN10
7965 | ДЗО | 7bdad83f-30ff-4fad-a6c0-65fe44331251 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 6628ebe4-00ba-4dba-8077-08144f4cac7b | Введена группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ДЗО 2к. 00ACL06 (00ACL06GH002-A2) | ДЗО 2к. Группа уставок 2 | 07da81dd-3cbb-4cc4-9f55-05c0882e4c0c | 00ACL06EK410_XN10
7966 | ДЗО | 7bdad83f-30ff-4fad-a6c0-65fe44331251 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 39e49b81-e7b9-4148-8281-608860821927 | Введена группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ДЗО 2к. 00ACL06 (00ACL06GH002-A2) | ДЗО 2к. Группа уставок 1 | 080bf646-6ffa-44e9-9e92-96e05ba20720 | 00ACL06EK409_XN10
7967 | ДЗО | 7bdad83f-30ff-4fad-a6c0-65fe44331251 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 403c99cc-3781-42e8-bb80-610ba8d5d34c | Блок (ТН ВЛ или тр-ра) | ДЗО 2к. Крышка БИ (02SG4) цепей напряжения | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ДЗО 2к. 00ACL06 (00ACL06GH002-A2) | ДЗО 2к. Крышка БИ (02SG4) цепей напряжения не вставлена | 08536cdb-ecf3-4d0e-9fc7-eff8e8976246 | 00ACL06EK425_XN12
7968 | ДЗО | 7bdad83f-30ff-4fad-a6c0-65fe44331251 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 09d9ccb9-0db6-49ab-beae-989126018dc2 | Режим теста терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ДЗО 2к. 00ACL06 (00ACL06GH002-A2) | ДЗО 2к. Режим теста терминала | 5f39d27d-fe5c-484c-8ef3-181b4644e920 | 00ACL06EK430_XF50
7969 | КСЗ | d6b9dad1-90c2-4de1-b820-bb0b188bd920 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 0a4cd955-3710-412d-8da9-b1615f281922 | Срабатывание (обобщенное) |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A11) | КСЗ 2к (00ACL06GH002-A1). Срабатывание защит | 74184d95-59a8-4cd2-951e-c86ef1a099bc | 00ACL06EW301_XK01
7970 | КСЗ | d6b9dad1-90c2-4de1-b820-bb0b188bd920 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | afb799e0-e53e-44f0-a622-97bc368f3d8d | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A11) | КСЗ 2к (00ACL06GH002-A1). Неисправность | 82b64831-1ec0-4c42-9924-671848c73d20 | 00ACL06EK301_XF01
7971 | КСЗ | d6b9dad1-90c2-4de1-b820-bb0b188bd920 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 8a08c8c2-f9ca-416a-9a66-02feeb3c0e87 | Срабатывание ТНЗНП |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/КСЗ 2к. 00ACL06 (00ACL06GH002-A1) | КСЗ 2к. Срабатывание ТНЗНП | cfd7b615-f694-4275-b25d-20f0f617da17 | 00ACL06EW324_XK01
7972 | КСЗ | d6b9dad1-90c2-4de1-b820-bb0b188bd920 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 86c10579-708c-4ffe-8ab9-3bfc120461df | Ключ 01SA12 Цепи отключения выкл. 2 | КСЗ 2к. Ключ 01SA12 "Цепи отключения 00ACQ62" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/КСЗ 2к. 00ACL06 (00ACL06GH002-A1) | КСЗ 2к. Ключ 01SA12 "Цепи отключения 00ACQ62" - вывод | 1b6fc683-506b-48d4-836d-0b74760c4158 | 00ACL06EK326_XN02
7973 | КСЗ | d6b9dad1-90c2-4de1-b820-bb0b188bd920 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 5de1e2f1-e65b-4b9e-8b5c-3dd94e7a1cea | Ключ 01SA10 Цепи отключения выкл. 1 | КСЗ 2к. Ключ 01SA10 "Цепи отключения 00ACQ61" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/КСЗ 2к. 00ACL06 (00ACL06GH002-A1) | КСЗ 2к. Ключ 01SA10 "Цепи отключения 00ACQ61" - вывод | 9ad3fb9b-978c-476a-9249-0ee9b5f1d465 | 00ACL06EK315_XN02
7974 | КСЗ | d6b9dad1-90c2-4de1-b820-bb0b188bd920 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | da41f9b7-5324-43ad-b3b7-02bd33561b2f | Ключ 01SA13 Пуск УРОВ выкл. 2 | КСЗ 2к. Ключ 01SA13 "Пуск УРОВ 00ACQ62" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/КСЗ 2к. 00ACL06 (00ACL06GH002-A1) | КСЗ 2к. Ключ 01SA13 "Пуск УРОВ 00ACQ62" - вывод | d528ff7d-38c2-454f-b65d-45471230af7c | 00ACL06EK327_XN02
7975 | КСЗ | d6b9dad1-90c2-4de1-b820-bb0b188bd920 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | c9a33f88-ebad-4c50-bc0f-fa4977b4c557 | Ключ 01SA11 Пуск УРОВ выкл. 1 | КСЗ 2к. Ключ 01SA11 "Пуск УРОВ 00ACQ61" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/КСЗ 2к. 00ACL06 (00ACL06GH002-A1) | КСЗ 2к. Ключ 01SA11 "Пуск УРОВ 00ACQ61" - вывод | 6c78c7bd-3814-464e-87f8-e1df9d272ad3 | 00ACL06EK316_XN02
7976 | КСЗ | d6b9dad1-90c2-4de1-b820-bb0b188bd920 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | c1dfddf2-1cc7-461c-b719-1c6a3ea84647 | Пуск ТУ ДЗ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/КСЗ 2к. 00ACL06 (00ACL06GH002-A1) | КСЗ 2к. Пуск ТУ ДЗ | b20ff5fa-dfd0-466c-be2f-c5750d8995e1 | 00ACL06EK324_XK12
7977 | КСЗ | d6b9dad1-90c2-4de1-b820-bb0b188bd920 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 2d767f05-2e4e-4997-90f7-e3623aaf0dd0 | Ключ 01SA14 Передача телекоманд |  | discrete | Выведен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/КСЗ 2к. 00ACL06 (00ACL06GH002-A1) | КСЗ 2к. Ключ 01SA14 "Передача телекоманд" - вывод | 38013568-5032-426b-8462-4420598e4488 | 00ACL06EK317_XN02
7978 | КСЗ | d6b9dad1-90c2-4de1-b820-bb0b188bd920 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 16f69836-dc90-4556-b633-8a6712c389ad | Ключ 01SA8 ОУ ТНЗНП |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/КСЗ 2к. 00ACL06 (00ACL06GH002-A1) | КСЗ 2к. Ключ 01SA8 "ОУ ТНЗНП" - ввод | 1ac0a2f8-32d9-4c21-98c1-98458d709d57 | 00ACL06EK310_XB10
7979 | КСЗ | d6b9dad1-90c2-4de1-b820-bb0b188bd920 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 8bb5c661-4486-4aa1-8a0a-48eafc061d82 | Ключ 01SA7 ОУ ДЗ |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/КСЗ 2к. 00ACL06 (00ACL06GH002-A1) | КСЗ 2к. Ключ 01SA7 "ОУ ДЗ" - ввод | edefc661-3c79-49ab-b77e-e24623e84f47 | 00ACL06EK309_XB10
7980 | КСЗ | d6b9dad1-90c2-4de1-b820-bb0b188bd920 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 52ee1476-b0b3-4b99-8b45-abe4096ad6bf | Ключ 01SA6 МТЗ |  | discrete | Выведен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/КСЗ 2к. 00ACL06 (00ACL06GH002-A1) | КСЗ 2к. Ключ 01SA6 "МТЗ" - вывод | dbeed6ac-d46e-4487-b273-2fe417aff1d6 | 00ACL06EK308_XN02
7981 | КСЗ | d6b9dad1-90c2-4de1-b820-bb0b188bd920 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 8237968e-5916-45e8-b639-1d3be0422255 | Ключ 01SA5 МФТО |  | discrete | Выведен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/КСЗ 2к. 00ACL06 (00ACL06GH002-A1) | КСЗ 2к. Ключ 01SA5 "МФТО" - вывод | 0cc334e4-c793-41ce-a9c7-7faf79e272c7 | 00ACL06EK307_XN02
7982 | КСЗ | d6b9dad1-90c2-4de1-b820-bb0b188bd920 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 22460cc4-5e37-4414-981f-64f2911875ab | Ключ 01SA4 ТНЗНП |  | discrete | Выведен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/КСЗ 2к. 00ACL06 (00ACL06GH002-A1) | КСЗ 2к. Ключ 01SA4 "ТНЗНП" - вывод | 091a7504-68fb-44a4-aea6-2c688e16b5bd | 00ACL06EK306_XN02
7983 | КСЗ | d6b9dad1-90c2-4de1-b820-bb0b188bd920 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 71ebd71d-486e-4a3e-8200-906a19803902 | Ключ 01SA3 ДЗ |  | discrete | Выведен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/КСЗ 2к. 00ACL06 (00ACL06GH002-A1) | КСЗ 2к. Ключ 01SA3 "ДЗ" - вывод | 71b6cad8-8f31-439f-a4ac-bb7949f44eab | 00ACL06EK305_XN02
7984 | КСЗ | d6b9dad1-90c2-4de1-b820-bb0b188bd920 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 21143eb2-bcd1-47c5-9775-beecda310f9f | Ключ 01SA2 Терминал |  | discrete | Выведен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/КСЗ 2к. 00ACL06 (00ACL06GH002-A1) | КСЗ 2к. Ключ 01SA2 "Терминал" - вывод | 6e955077-19fa-442a-aec9-b10ed28597c4 | 00ACL06EK304_XN02
7985 | КСЗ | d6b9dad1-90c2-4de1-b820-bb0b188bd920 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 5b41b0a3-1258-4537-bc80-9828909edb3d | Группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/КСЗ 2к. 00ACL06 (00ACL06GH002-A1) | КСЗ 2к. Группа уставок 4 | e4f49c4a-41c3-4607-9591-07a95dbaa01c | 00ACL06EK314_XN10
7986 | КСЗ | d6b9dad1-90c2-4de1-b820-bb0b188bd920 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 9fac52cb-e0f4-43e3-b50d-bb073dd45ce5 | Трехфазное отключение и Пуск УРОВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/КСЗ 2к. 00ACL06 (00ACL06GH002-A1) | КСЗ 2к. Трехфазное отключение и пуск УРОВ | 3c940e57-85c8-464e-9c5e-d6a8f1969145 | 00ACL06EW323_XK22
7987 | КСЗ | d6b9dad1-90c2-4de1-b820-bb0b188bd920 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 2b36710c-6b6e-41b7-8f3a-493aa48ee22e | Отключение, Пуск УРОВ и ОАПВ ф.B |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/КСЗ 2к. 00ACL06 (00ACL06GH002-A1) | КСЗ 2к. Отключение, Пуск УРОВ и ОАПВ ф.B | d47bef50-f7e2-4446-98ce-1c05916a7685 | 00ACL06EW321_XK21
7988 | КСЗ | d6b9dad1-90c2-4de1-b820-bb0b188bd920 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 0c67a03e-f57b-4d03-90a5-6d7dbc6c7fec | Срабатывание II ст. МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/КСЗ 2к. 00ACL06 (00ACL06GH002-A1) | КСЗ 2к. Срабатывание II ст. МТЗ | bca0bc8a-aaea-40e4-8845-336d6bcbb1ee | 00ACL06EW318_XK02
7989 | КСЗ | d6b9dad1-90c2-4de1-b820-bb0b188bd920 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | bdffc9bd-8dbb-4b8a-887b-9db4a9c4d69d | Срабатывание МФТО |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/КСЗ 2к. 00ACL06 (00ACL06GH002-A1) | КСЗ 2к. Срабатывание МФТО | 84b134b0-46ee-4454-ba06-eed3dcbfa15b | 00ACL06EW316_XK01
7990 | КСЗ | d6b9dad1-90c2-4de1-b820-bb0b188bd920 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 6cd92cce-63dc-4687-8c88-ec6a1676327c | Срабатывание ОУ ТНЗНП |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/КСЗ 2к. 00ACL06 (00ACL06GH002-A1) | КСЗ 2к. Срабатывание ОУ ТНЗНП | 95e4545f-1bbe-4a49-bee5-105d4b9b8bdd | 00ACL06EW315_XK01
7991 | КСЗ | d6b9dad1-90c2-4de1-b820-bb0b188bd920 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | edc8fb12-53e4-4e92-9c5d-2cd0f53edc32 | Срабатывание АУ ТНЗНП |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/КСЗ 2к. 00ACL06 (00ACL06GH002-A1) | КСЗ 2к. Срабатывание АУ ТНЗНП | b06d6b9a-e9ee-4f2e-bb4e-a037d7b1309c | 00ACL06EW314_XK01
7992 | КСЗ | d6b9dad1-90c2-4de1-b820-bb0b188bd920 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 44d6c80a-b6ea-4aaa-b000-af07ff245219 | Срабатывание III-VI ст. ТНЗНП |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/КСЗ 2к. 00ACL06 (00ACL06GH002-A1) | КСЗ 2к. Срабатывание III-VI ст. ТНЗНП | 186cedea-a3ab-42de-a6f0-8178c0bb79cb | 00ACL06EW313_XK02
7993 | КСЗ | d6b9dad1-90c2-4de1-b820-bb0b188bd920 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 7ee09b2a-e7ed-4395-a858-17b9b799e95e | Срабатывание II ст. ТНЗНП |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/КСЗ 2к. 00ACL06 (00ACL06GH002-A1) | КСЗ 2к. Срабатывание II ст. ТНЗНП | 9a185623-a178-44f3-94bb-75f921e7e12e | 00ACL06EW312_XK02
7994 | КСЗ | d6b9dad1-90c2-4de1-b820-bb0b188bd920 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 13db12d0-921f-44ce-a822-8806076c0b8c | Срабатывание I ст. ТНЗНП |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/КСЗ 2к. 00ACL06 (00ACL06GH002-A1) | КСЗ 2к. Срабатывание I ст. ТНЗНП | 6deb38b8-aee0-421a-b2be-425de830845b | 00ACL06EW311_XK02
7995 | КСЗ | d6b9dad1-90c2-4de1-b820-bb0b188bd920 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 40fdd496-c781-44c8-8eb4-e01de413f251 | Срабатывание ОУ ДЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/КСЗ 2к. 00ACL06 (00ACL06GH002-A1) | КСЗ 2к. Срабатывание ОУ ДЗ | ef99515e-4726-4972-9e0f-158a0cb800d7 | 00ACL06EW309_XK01
7996 | КСЗ | d6b9dad1-90c2-4de1-b820-bb0b188bd920 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 1a49ec2d-12e5-47cf-989f-2f7d3b96b687 | Срабатывание АУ ДЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/КСЗ 2к. 00ACL06 (00ACL06GH002-A1) | КСЗ 2к. Срабатывание АУ ДЗ | 7d64f44d-4e7e-437d-b1a9-49046a74610b | 00ACL06EW308_XK01
7997 | КСЗ | d6b9dad1-90c2-4de1-b820-bb0b188bd920 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 633f27f2-818a-439e-b162-7a3d45b53b0b | Срабатывание III-V ст. ДЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/КСЗ 2к. 00ACL06 (00ACL06GH002-A1) | КСЗ 2к. Срабатывание III-V ст. ДЗ | 5244264b-58fb-4835-bdbd-a3925ba4d92a | 00ACL06EW307_XK02
7998 | КСЗ | d6b9dad1-90c2-4de1-b820-bb0b188bd920 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | a5646a60-973b-4f08-b6d7-df70f3549178 | Срабатывание II ст. ДЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/КСЗ 2к. 00ACL06 (00ACL06GH002-A1) | КСЗ 2к. Срабатывание II ст. ДЗ | d31fde20-6752-44bb-a58d-9a6364af09ca | 00ACL06EW306_XK02
7999 | КСЗ | d6b9dad1-90c2-4de1-b820-bb0b188bd920 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 29c394bf-7871-427a-aea1-ac882caa9bb2 | Срабатывание I ст. ДЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/КСЗ 2к. 00ACL06 (00ACL06GH002-A1) | КСЗ 2к. Срабатывание I ст. ДЗ | d69249db-ed9a-44a2-a6b4-92267b4f7608 | 00ACL06EW305_XK02
8000 | КСЗ | d6b9dad1-90c2-4de1-b820-bb0b188bd920 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 3f66bb07-8589-4e0c-9968-ece89e65a7b8 | Передача ТО отключение с запретом АПВ в УПАСК 1 |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/КСЗ 2к. 00ACL06 (00ACL06GH002-A1) | КСЗ 2к. "Передача ТО" отключение с запретом АПВ в УПАСК 1 | b81bcdb4-d69d-4361-ac61-bc962aa15dda | 00ACL06EW304_XK01
8001 | КСЗ | d6b9dad1-90c2-4de1-b820-bb0b188bd920 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 07eec649-d979-45ca-a6cd-ff622901108c | Приём ТО отключение с запретом АПВ от УПАСК 2 |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/КСЗ 2к. 00ACL06 (00ACL06GH002-A1) | КСЗ 2к. "Приём ТО" отключение с запретом АПВ от УПАСК 2 | 7f403c7a-4308-41cb-920d-1685079a7c45 | 00ACL06EW303_XK10
8002 | КСЗ | d6b9dad1-90c2-4de1-b820-bb0b188bd920 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | b346884a-ed99-4f0a-9be2-84936127724a | Приём ТО отключение с запретом АПВ от УПАСК 1 |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/КСЗ 2к. 00ACL06 (00ACL06GH002-A1) | КСЗ 2к. "Приём ТО" отключение с запретом АПВ от УПАСК 1 | d23c73ec-b125-45dc-b028-11b9490f7687 | 00ACL06EW302_XK10
8003 | КСЗ | d6b9dad1-90c2-4de1-b820-bb0b188bd920 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 2f39899b-d5e7-4df2-9847-e929304ad85e | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/КСЗ 2к. 00ACL06 (00ACL06GH002-A1) | КСЗ 2к. Неисправность цепей напряжения | 2d1b9365-b836-4223-8845-2e3c52b3a944 | 00ACL06EK325_XM51
8004 | КСЗ | d6b9dad1-90c2-4de1-b820-bb0b188bd920 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | a0ff3bd4-2bdf-417f-acbf-724758832ae7 | Приём ТУ ДЗ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/КСЗ 2к. 00ACL06 (00ACL06GH002-A1) | КСЗ 2к. Приём ТУ ДЗ | 545acaad-0c34-4085-a2f0-6359a74be569 | 00ACL06EK323_XM12
8005 | КСЗ | d6b9dad1-90c2-4de1-b820-bb0b188bd920 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 321ac089-3c40-4c17-9ce7-b0c3445a509c | Запрет АПВ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/КСЗ 2к. 00ACL06 (00ACL06GH002-A1) | КСЗ 2к. Запрет АПВ | e3ddd80c-496a-45aa-8c45-85a6976033b7 | 00ACL06EK321_XN20
8006 | КСЗ | d6b9dad1-90c2-4de1-b820-bb0b188bd920 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | d9e13c5d-0c5e-4daa-a6b5-dcc1c9304a92 | Крышка 01SG3 |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/КСЗ 2к. 00ACL06 (00ACL06GH002-A1) | КСЗ 2к. 01SG3 не вставлена | 5f980f5e-9e04-4f2d-ac21-199dfd8270db | 00ACL06EK320_XB10
8007 | КСЗ | d6b9dad1-90c2-4de1-b820-bb0b188bd920 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 305747df-2d9a-4de1-bbba-df5660c10d69 | Крышка 01SG2 |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/КСЗ 2к. 00ACL06 (00ACL06GH002-A1) | КСЗ 2к. 01SG2 не вставлена | e77dcfd6-5b5f-47db-998f-52a2094658be | 00ACL06EK319_XB10
8008 | КСЗ | d6b9dad1-90c2-4de1-b820-bb0b188bd920 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | e6d2768d-6e29-4672-8e60-3985381430bc | Крышка 01SG1 |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/КСЗ 2к. 00ACL06 (00ACL06GH002-A1) | КСЗ 2к. 01SG1 не вставлена | 3dec4da5-0c40-4894-8d73-6c63618a21a5 | 00ACL06EK318_XB10
8009 | КСЗ | d6b9dad1-90c2-4de1-b820-bb0b188bd920 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 88e7a0c1-4325-47e6-936f-d28d9f55c949 | Группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/КСЗ 2к. 00ACL06 (00ACL06GH002-A1) | КСЗ 2к. Группа уставок 3 | f4ba894d-5a94-4540-98b3-bcd6bbbb24d3 | 00ACL06EK313_XN10
8010 | КСЗ | d6b9dad1-90c2-4de1-b820-bb0b188bd920 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 28ae006b-94d8-421b-8ab5-99bd8b1b5f02 | Группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/КСЗ 2к. 00ACL06 (00ACL06GH002-A1) | КСЗ 2к. Группа уставок 2 | 2bb79810-bc05-4e63-9211-400676d5c67f | 00ACL06EK312_XN10
8011 | КСЗ | d6b9dad1-90c2-4de1-b820-bb0b188bd920 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 00dbcf85-5934-430b-b051-bd1cb036bb7b | Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/КСЗ 2к. 00ACL06 (00ACL06GH002-A1) | КСЗ 2к. Группа уставок 1 | 247ef3c6-665e-4d38-8a0e-22a56caab21a | 00ACL06EK311_XN10
8012 | КСЗ | d6b9dad1-90c2-4de1-b820-bb0b188bd920 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 353d00c1-5836-463b-a5f1-ac8c29bb98da | Отключение, Пуск УРОВ и ОАПВ ф.А |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/КСЗ 2к. 00ACL06 (00ACL06GH002-A1) | КСЗ 2к. Отключение, Пуск УРОВ и ОАПВ ф.A | 7adc3b6f-c199-47bb-9c94-bc53325aa475 | 00ACL06EW320_XK21
8013 | КСЗ | d6b9dad1-90c2-4de1-b820-bb0b188bd920 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 12cebf00-bee4-4b9a-a764-6c41ef7b69de | Срабатывание ЗНР |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/КСЗ 2к. 00ACL06 (00ACL06GH002-A1) | КСЗ 2к. Срабатывание ЗНР | 339de759-3417-4b05-84ac-d71f71f05c41 | 00ACL06EW319_XK01
8014 | КСЗ | d6b9dad1-90c2-4de1-b820-bb0b188bd920 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 1493774c-179b-4728-87c3-a9e0da8e19df | Отключение, Пуск УРОВ и ОАПВ ф.C |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/КСЗ 2к. 00ACL06 (00ACL06GH002-A1) | КСЗ 2к. Отключение, Пуск УРОВ и ОАПВ ф.C | e7cb9d7a-0879-4098-b6e2-f540fcd60362 | 00ACL06EW322_XK21
8015 | КСЗ | d6b9dad1-90c2-4de1-b820-bb0b188bd920 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 42b77061-10e6-4e19-8e23-7e757cbeaa1d | Срабатывание I ст. МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/КСЗ 2к. 00ACL06 (00ACL06GH002-A1) | КСЗ 2к. Срабатывание I ст. МТЗ | abb3f1f0-4bc4-4649-9326-75e4277bc88b | 00ACL06EW317_XK02
8016 | КСЗ | d6b9dad1-90c2-4de1-b820-bb0b188bd920 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | a8e965a4-f912-471b-b831-9b200eefeff4 | Контроль исправности КС |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/КСЗ 2к. 00ACL06 (00ACL06GH002-A1) | КСЗ 2к. Контроль исправности КС | e8368055-c4ff-452b-84e3-cd45b19a35de | 00ACL06EK322_XM01
8017 | КСЗ | d6b9dad1-90c2-4de1-b820-bb0b188bd920 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 9a970f16-36d1-4f3d-af31-67f322fccad7 | Режим теста терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/КСЗ 2к. 00ACL06 (00ACL06GH002-A1) | КСЗ 2к. Режим теста терминала | 44197826-9c74-4269-87af-f9ddbd50a120 | 00ACL06EK303_XF50
8018 | E1 ПА | 0ae8cdae-7abd-4143-9611-d719b1571128 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | c4eb97f7-98c8-4d04-a1ec-f8d58ed88af6 | Блок БИ (SG1) токов ВЛ не вставлена | ПА 1к. Блок БИ (SG1) "Цепи ТТ 00ACL06" | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ПА ВЛ Аккую №2 1 к-т (00ARA06GH001-E1) | ПА 1к. Блок БИ (SG1) "Цепи ТТ 00ACL06" не вставлен | a55961ed-6a85-421c-ab12-311972c194ca | 00ARA06EK203_XN12
8019 | E1 ПА | 0ae8cdae-7abd-4143-9611-d719b1571128 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 7961ffe2-a4a1-49a5-aeed-7ce8350358ea | Ключ SA12 "Действие в УПАСК" | ПА 1к. Ключ SA7 "Отключение в УПАСК" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ПА ВЛ Аккую №2 1 к-т (00ARA06GH001-E1) | ПА 1к. Ключ SA7 "Отключение в УПАСК" - ввод | 97aa9a2f-b721-40e0-9100-2ca877f2545c | 00ARA06EK218_XN02
8020 | E1 ПА | 0ae8cdae-7abd-4143-9611-d719b1571128 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 50cfa4fb-8d54-42bc-b5ca-6bc8480185d4 | Ключ SA9 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения выкл. 2" | ПА 1к. Ключ SA6 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ62" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ПА ВЛ Аккую №2 1 к-т (00ARA06GH001-E1) | ПА 1к. Ключ SA6 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ62" - вывод | 95c201c1-8989-48df-8b81-27cb45d8ffa4 | 00ARA06EK215_XN02
8021 | E1 ПА | 0ae8cdae-7abd-4143-9611-d719b1571128 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 14b42ec8-6b0e-48d8-898b-d2988bd14a0e | Ключ SA8 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения выкл. 1" | ПА 1к. Ключ SA5 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ61" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ПА ВЛ Аккую №2 1 к-т (00ARA06GH001-E1) | ПА 1к. Ключ SA5 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ61" - вывод | 48d7d406-9a4f-4c51-86a8-655106c1d4d1 | 00ARA06EK214_XN02
8022 | E1 ПА | 0ae8cdae-7abd-4143-9611-d719b1571128 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 869e24b2-cbf3-4ad1-bf30-c8dd9cca5ca9 | Ключ SA5 "АЛАР" | ПА 1к. Ключ SA3 "АЛАР " | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ПА ВЛ Аккую №2 1 к-т (00ARA06GH001-E1) | ПА 1к. Ключ SA3 "АЛАР " - ввод | a0b43c4b-ee95-47b7-bb1f-042ceaff84ef | 00ARA06EK211_XN02
8023 | E1 ПА | 0ae8cdae-7abd-4143-9611-d719b1571128 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | b85946b7-5f92-4926-b6c6-d9847f32c6fe | Ключ SA2 "Цепи ТНЛ 2" | ПА 1к. Ключ SA2 "Цепи ТН 00ACL06GT602" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ПА ВЛ Аккую №2 1 к-т (00ARA06GH001-E1) | ПА 1к. Ключ SA2 "Цепи ТН 00ACL06GT602" - ввод | 1399cfa1-ce99-446a-9af4-e7ed06b78cce | 00ARA06EK210_XN02
8024 | E1 ПА | 0ae8cdae-7abd-4143-9611-d719b1571128 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | e3934d70-8c53-44bb-af74-b0f1adb3e965 | Ключ SA2 "Цепи ТНЛ 1" | ПА 1к. Ключ SA2 "Цепи ТН 00ACL06GT601" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ПА ВЛ Аккую №2 1 к-т (00ARA06GH001-E1) | ПА 1к. Ключ SA2 "Цепи ТН 00ACL06GT601" - ввод | 15308d7a-5f61-4dcb-8d66-3626fc41801c | 00ARA06EK209_XN02
8025 | Измерительный преобразователь | 89653e96-7289-42c8-a1ac-420729a4dc5c | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Измерители/ИП METSEP824 | 5caa000c-ace0-4981-843f-e02d993cbb3f | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCD/Ячейка №04/ИП METSEP824 (20BCD04-P1) | Связь с устройстом 20BCD04-P1 установлена | 88dea489-9d74-4d7b-9057-bc509a7fdebc | 20BCD04P1_XN99
8026 | Шкаф РАС №4 | 89bb54be-dbf9-4f96-b8ec-83b6147fb834 | СВМ/Втор.сист./РАС | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф РАС | 47dcbc4a-457b-425a-a6b6-8cacfc1dd578 | Пуск РАС |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A11) | РАС (00ASQ04GH004). Пуск | 4afcb7a9-7bc4-4a5a-a632-4e7a78e2f818 | 00ASQ04EW401_XF20
8027 | Шкаф РАС №4 | 89bb54be-dbf9-4f96-b8ec-83b6147fb834 | СВМ/Втор.сист./РАС | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф РАС | 8fdf1006-7908-4db6-8060-a249260d8f4d | Неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A11) | РАС (00ASQ04GH004). Неисправность | 85a6de91-3db2-4e80-baa6-b21cf7aae531 | 00ASQ04EK401_XF00
8028 | A01 MAR1030 | 89d861ad-b450-4804-9c95-50f00c6b2d64 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 1d2200e6-2540-4b86-9207-3af636b8228d | Состояние порта №28 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A01) | Состояние порта №28 | b804a9c4-cf00-4b03-b66a-ec12ef26fdb5 | 00AVB02GH006A01ZV28_XN91
8029 | A01 MAR1030 | 89d861ad-b450-4804-9c95-50f00c6b2d64 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 23e0cdac-a551-40d9-ac9f-7c3c401eae41 | Состояние порта №03 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A01) | Состояние порта №03 | a1713088-c7c2-4c76-9e65-871693b6e481 | 00AVB02GH006A01ZV03_XN91
8030 | A01 MAR1030 | 89d861ad-b450-4804-9c95-50f00c6b2d64 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 295757af-3dd6-4742-812c-d58bd4295cc0 | Состояние порта №22 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A01) | Состояние порта №22 | 5394e1e1-1100-4606-a209-c50118788a9f | 00AVB02GH006A01ZV22_XN91
8031 | A01 MAR1030 | 89d861ad-b450-4804-9c95-50f00c6b2d64 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 2a4ad49c-d015-4d50-8732-da0a47e98875 | Состояние порта №17 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A01) | Состояние порта №17 | 778b17c0-af6c-4f58-9724-30986dffdea3 | 00AVB02GH006A01ZV17_XN91
8032 | A01 MAR1030 | 89d861ad-b450-4804-9c95-50f00c6b2d64 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 36f213f1-3b35-48f1-b9ee-5ad87c30e92f | Состояние порта №25 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A01) | Состояние порта №25 | 1b9e803f-5962-4f65-ac96-eff17d018b6d | 00AVB02GH006A01ZV25_XN91
8033 | A01 MAR1030 | 89d861ad-b450-4804-9c95-50f00c6b2d64 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 3c731ca1-84e8-4dbe-82ff-63d7fbc0211b | Состояние порта №18 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A01) | Состояние порта №18 | 0ff3b66b-953b-4c30-84f1-3b76e4afa3ed | 00AVB02GH006A01ZV18_XN91
8034 | A01 MAR1030 | 89d861ad-b450-4804-9c95-50f00c6b2d64 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 3c8e03c1-55a3-4f11-9190-b966ce49dfb9 | Состояние порта №01 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A01) | Состояние порта №01 | d3dc4569-e7a1-4b81-af29-7ef928aa78d9 | 00AVB02GH006A01ZV01_XN91
8035 | A01 MAR1030 | 89d861ad-b450-4804-9c95-50f00c6b2d64 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 3eeef17d-51fd-40d9-ae28-4e313b0d9ff3 | Состояние порта №13 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A01) | Состояние порта №13 | 3bae8759-b25d-4dd7-88fb-411fc516512c | 00AVB02GH006A01ZV13_XN91
8036 | A01 MAR1030 | 89d861ad-b450-4804-9c95-50f00c6b2d64 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 54bfe2d9-a23d-4a1d-be96-6d0b661c138f | Неисправность питания коммутатора |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A01) | Неисправность питания коммутатора | 0cc570d0-9256-4cbe-aec3-b12337c775fd | 00AVB02GH006A01XM57_XF91
8037 | A01 MAR1030 | 89d861ad-b450-4804-9c95-50f00c6b2d64 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 557bcf2d-0d35-4613-9fe4-bd254f2b5739 | Состояние порта №14 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A01) | Состояние порта №14 | bda7759e-9771-495b-a8f9-5fd83c2c94a9 | 00AVB02GH006A01ZV14_XN91
8038 | A01 MAR1030 | 89d861ad-b450-4804-9c95-50f00c6b2d64 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 5f2f957d-1c53-4b76-a12f-cfad21121a1b | Состояние порта №27 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A01) | Состояние порта №27 | 05565bbd-8f42-4670-b7d3-9bd9c21a36f0 | 00AVB02GH006A01ZV27_XN91
8039 | A01 MAR1030 | 89d861ad-b450-4804-9c95-50f00c6b2d64 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 6671c836-3f0b-47ec-955d-0e0154b45b53 | Состояние порта №20 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A01) | Состояние порта №20 | 59977b48-9e30-4d6a-b5e1-f7bec6fe2f0b | 00AVB02GH006A01ZV20_XN91
8040 | A01 MAR1030 | 89d861ad-b450-4804-9c95-50f00c6b2d64 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 72e4af7f-80bc-4bb6-9294-143bf7afb57e | Состояние порта №04 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A01) | Состояние порта №04 | ea9c437c-0c23-4ae0-9a17-1288779ebeaf | 00AVB02GH006A01ZV04_XN91
8041 | A01 MAR1030 | 89d861ad-b450-4804-9c95-50f00c6b2d64 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 751399f2-98ec-480c-9874-4f75b91be518 | Состояние порта №24 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A01) | Состояние порта №24 | 9b0f2355-cfe8-4aa4-861b-9366803f86eb | 00AVB02GH006A01ZV24_XN91
8042 | A01 MAR1030 | 89d861ad-b450-4804-9c95-50f00c6b2d64 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7b0e7f84-01ce-4f7f-9a10-cf7d9e65c0e2 | Состояние порта №23 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A01) | Состояние порта №23 | 0af16da5-2ea1-42cb-8402-ff59e37592cd | 00AVB02GH006A01ZV23_XN91
8043 | A01 MAR1030 | 89d861ad-b450-4804-9c95-50f00c6b2d64 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7c52cded-c53b-4939-9cc4-952f1cf9f68d | Состояние порта №10 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A01) | Состояние порта №10 | c6d45787-31f2-40f1-8490-002a0fbaee0f | 00AVB02GH006A01ZV10_XN91
8044 | A01 MAR1030 | 89d861ad-b450-4804-9c95-50f00c6b2d64 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7f191076-ba74-4a30-8ca2-71ee920661ce | Состояние порта №08 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A01) | Состояние порта №08 | 70dfa7dd-0d59-4217-89b8-63f19b6e0f32 | 00AVB02GH006A01ZV08_XN91
8045 | A01 MAR1030 | 89d861ad-b450-4804-9c95-50f00c6b2d64 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 7ff664f3-bd16-4f5d-bce2-7c4a96d46f9d | Состояние порта №26 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A01) | Состояние порта №26 | b0ce4f67-e9db-45dc-b1ac-87276fafea18 | 00AVB02GH006A01ZV26_XN91
8046 | A01 MAR1030 | 89d861ad-b450-4804-9c95-50f00c6b2d64 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 89efeb87-3461-4d9b-8911-a306a91b04f4 | Состояние порта №11 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A01) | Состояние порта №11 | 5c62d80a-d12b-43df-9032-63e04eb3441b | 00AVB02GH006A01ZV11_XN91
8047 | A01 MAR1030 | 89d861ad-b450-4804-9c95-50f00c6b2d64 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 93de5857-5977-4027-a32e-74e71c571e28 | Состояние порта №19 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A01) | Состояние порта №19 | 65ac7843-6215-4fb2-9136-34de9678030b | 00AVB02GH006A01ZV19_XN91
8048 | A01 MAR1030 | 89d861ad-b450-4804-9c95-50f00c6b2d64 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | 9df4401b-02e6-4b66-ac14-903eefc47689 | Состояние порта №07 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A01) | Состояние порта №07 | aedb4f5b-3137-4f8f-9668-a92785395508 | 00AVB02GH006A01ZV07_XN91
8049 | A01 MAR1030 | 89d861ad-b450-4804-9c95-50f00c6b2d64 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | a63360be-2b4e-44b5-92ce-826cdc08165e | Состояние порта №21 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A01) | Состояние порта №21 | acd5bdcf-f568-4608-9ebf-e6122cde6d5e | 00AVB02GH006A01ZV21_XN91
8050 | A01 MAR1030 | 89d861ad-b450-4804-9c95-50f00c6b2d64 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | abe24dc8-4925-448a-bf94-3314ac47c9ea | Состояние порта №06 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A01) | Состояние порта №06 | ce0e60d5-fe96-4ca2-bb56-3d69ea9bc59b | 00AVB02GH006A01ZV06_XN91
8051 | A01 MAR1030 | 89d861ad-b450-4804-9c95-50f00c6b2d64 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | b0554c0d-dddc-4dc5-b114-4137c63e922a | Состояние порта №05 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A01) | Состояние порта №05 | 741579b4-656d-44a5-aa73-67c3b68376be | 00AVB02GH006A01ZV05_XN91
8052 | A01 MAR1030 | 89d861ad-b450-4804-9c95-50f00c6b2d64 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | be2d40ad-c2eb-48fe-92b1-d5197787cdbd | Состояние порта №15 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A01) | Состояние порта №15 | 909814cf-7861-4a2e-88b0-f994b2b5ea66 | 00AVB02GH006A01ZV15_XN91
8053 | A01 MAR1030 | 89d861ad-b450-4804-9c95-50f00c6b2d64 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | c0975a2b-f83c-41ec-8f76-cde16320c149 | Состояние порта №09 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A01) | Состояние порта №09 | 07dd6c78-0a8e-40fd-b42e-9b79fccbae06 | 00AVB02GH006A01ZV09_XN91
8054 | A01 MAR1030 | 89d861ad-b450-4804-9c95-50f00c6b2d64 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | cebf3d8a-0273-4c48-a8f3-d9485138dc26 | Состояние порта №02 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A01) | Состояние порта №02 | a3d4f54a-9f18-4bdf-bede-0ea853ee1e08 | 00AVB02GH006A01ZV02_XN91
8055 | A01 MAR1030 | 89d861ad-b450-4804-9c95-50f00c6b2d64 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | d2fe0f37-35b6-4636-aaf3-4d6b76221f92 | Состояние порта №16 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A01) | Состояние порта №16 | 3acd8384-c2eb-4628-b814-bcf0e1750982 | 00AVB02GH006A01ZV16_XN91
8056 | A01 MAR1030 | 89d861ad-b450-4804-9c95-50f00c6b2d64 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | d56abac7-4724-4700-bd4e-fa39902a807f | Нарушение температурного режима в корпусе коммутатора |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A01) | Нарушение температурного режима в корпусе коммутатора | 222c5f14-1ae5-41e9-a1ab-549630f22a3c | 00AVB02GH006A01XM04_XM91
8057 | A01 MAR1030 | 89d861ad-b450-4804-9c95-50f00c6b2d64 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | e0d5e39c-3b03-45a4-8f08-4b376b591cf6 | Состояние порта №12 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A01) | Состояние порта №12 | d10e8494-9316-423e-a834-4b3eba682833 | 00AVB02GH006A01ZV12_XN91
8058 | A01 MAR1030 | 89d861ad-b450-4804-9c95-50f00c6b2d64 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф сетевого оборудования №6 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор MAR1030 | e34973fe-7613-46b7-bfed-9bc5c2435c6d | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH006)/Коммутатор L2 ШСО (00AVB02GH006-A01) | Связь с устройстом 00AVB02GH006-A01 установлена | 7f63ba74-153d-48cc-bc49-7891b152e04e | 00AVB02GH006A01_XN99
8059 | A11 УСО ARIS-2214 | 89e07dc2-fabd-4afc-923e-877e9aa19834 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH017 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | 0086b5e3-f259-4625-ad3b-0e3774c25330 | Интерфейс ET2 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH017)/Контроллер УСО (00AVB03GH017-A11) | Интерфейс ET2 в работе (ET2Link) | 208f74e0-f9ec-46af-a7e8-4b3028bde8a7 | 00AVB03GH017A11ZM09_XN93
8060 | A11 УСО ARIS-2214 | 89e07dc2-fabd-4afc-923e-877e9aa19834 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH017 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | 0ec246f1-647e-43ad-9b80-a43fb0e1d762 | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH017)/Контроллер УСО (00AVB03GH017-A11) | Связь с устройстом 00AVB03GH017-A11 установлена | 1bfb9bd5-69d9-418a-bf9a-a923de1fb348 | 00AVB03GH017A11_XN99
8061 | A11 УСО ARIS-2214 | 89e07dc2-fabd-4afc-923e-877e9aa19834 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH017 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | 4928ac29-db64-4c7c-ad4d-90883376aef3 | Дистанционное управление (Remote) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH017)/Контроллер УСО (00AVB03GH017-A11) | Дистанционное управление (Remote) | 6b65b3db-aeaf-46c5-8c6f-be7dc6417e48 | 00AVB03GH017A11ZM04_XN16
8062 | A11 УСО ARIS-2214 | 89e07dc2-fabd-4afc-923e-877e9aa19834 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH017 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | 6656577e-a294-425d-a3b9-b08a29d133e9 | Наличие точного времени |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH017)/Контроллер УСО (00AVB03GH017-A11) | Наличие точного времени (TimeSync) | 8bd28d57-5895-4965-822c-c575d4a6a6c8 | 00AVB03GH017A11ZM05_XN98
8063 | A11 УСО ARIS-2214 | 89e07dc2-fabd-4afc-923e-877e9aa19834 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH017 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | 7fd03cde-1b87-4d32-ab1f-c9ad2e557516 | Питания 1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH017)/Контроллер УСО (00AVB03GH017-A11) | Питание 1 в норме (Pwr1OR) | b85e98bf-4861-47cc-a95e-ee1d0c0ec990 | 00AVB03GH017A11ZM06_XN94
8064 | A11 УСО ARIS-2214 | 89e07dc2-fabd-4afc-923e-877e9aa19834 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH017 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | 8411ba09-5969-4757-9a5b-ca4afcfa2007 | Светодиод авария (Alarm) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH017)/Контроллер УСО (00AVB03GH017-A11) | Светодиод авария (Alarm) | f73b114d-b630-4763-94e4-ace501f7edff | 00AVB03GH017A11ZM02_XN96
8065 | A11 УСО ARIS-2214 | 89e07dc2-fabd-4afc-923e-877e9aa19834 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH017 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | 99bafaf1-bb85-4569-b9c5-ddc2390163a9 | Местное управление (Local) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH017)/Контроллер УСО (00AVB03GH017-A11) | Местное управление (Local) | a4bf471f-344d-4ae9-9854-637e2b195a83 | 00AVB03GH017A11ZM03_XN17
8066 | A11 УСО ARIS-2214 | 89e07dc2-fabd-4afc-923e-877e9aa19834 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH017 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | b555f0e0-914e-4d9f-b5d1-5e9cce480c6a | Питания 2 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH017)/Контроллер УСО (00AVB03GH017-A11) | Питание 2 в норме (Pwr2OR) | 69d0131e-e359-4b72-b1c4-da530e59b868 | 00AVB03GH017A11ZM07_XN94
8067 | A11 УСО ARIS-2214 | 89e07dc2-fabd-4afc-923e-877e9aa19834 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH017 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | ba431442-f9bf-4ff4-b340-36c997a967f6 | Светодиод работа (Work) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH017)/Контроллер УСО (00AVB03GH017-A11) | Светодиод работа (Work) | a4b559b9-f684-4556-97a7-f70ed150019e | 00AVB03GH017A11ZM01_XN96
8068 | A11 УСО ARIS-2214 | 89e07dc2-fabd-4afc-923e-877e9aa19834 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH017 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | bb1f3b9b-ee3c-4257-83d6-49f5544e1f4c | Интерфейс ET1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH017)/Контроллер УСО (00AVB03GH017-A11) | Интерфейс ET1 в работе (ET1Link) | a0758f98-bf57-4137-8b2f-9c903ebf0cb6 | 00AVB03GH017A11ZM08_XN93
8069 | U01 Elemy ATS АВР | 89e92889-9cbe-472c-890d-e6c580a3e2ac | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №1 | АСУ ТП/Устройства/Питание/Автоматический стоечный переключатель | 1d6e0259-7026-474b-b3aa-9ed7c5b35ff5 | Напряжение на входе №1 в норме |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH003)/АВР (00AVB01GH003-U01) | Напряжение на входе №1 в норме | 56e706ea-2743-4885-bac8-fb7783d364e0 | 00AVB01GH003U01ZM03_XN98
8070 | U01 Elemy ATS АВР | 89e92889-9cbe-472c-890d-e6c580a3e2ac | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №1 | АСУ ТП/Устройства/Питание/Автоматический стоечный переключатель | 3d41ea25-3f5e-4f5c-9ffc-01bb21e8ab52 | Напряжение на входе №1 |  | analog | Напряжение до 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH003)/АВР (00AVB01GH003-U01) | Напряжение на входе №1 | 673c4dfb-d752-4079-8641-8cf12d51d22d | 00AVB01GH003U01CE01_XQ12
8071 | U01 Elemy ATS АВР | 89e92889-9cbe-472c-890d-e6c580a3e2ac | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №1 | АСУ ТП/Устройства/Питание/Автоматический стоечный переключатель | 6acb04a0-f9b6-474e-a12c-ea4497bbb512 | Полная мощность |  | analog | ВА | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH003)/АВР (00AVB01GH003-U01) | Полная мощность | c332ed3e-c084-466f-bfb9-690e4b5eec56 | 00AVB01GH003U01CE04_XQ16
8072 | U01 Elemy ATS АВР | 89e92889-9cbe-472c-890d-e6c580a3e2ac | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №1 | АСУ ТП/Устройства/Питание/Автоматический стоечный переключатель | 6e936d14-1c50-4ef2-b524-613a321b43ad | Статус обмена данными с ядром |  | integer | Переключатель обмен с ядром | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH003)/АВР (00AVB01GH003-U01) | Статус обмена данными с ядром | a4ca41f3-04b6-44c5-aa55-8603d6d61817 | 00AVB01GH003U01ZM11_XQ12
8073 | U01 Elemy ATS АВР | 89e92889-9cbe-472c-890d-e6c580a3e2ac | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №1 | АСУ ТП/Устройства/Питание/Автоматический стоечный переключатель | 722b013d-4db3-479f-b90e-f69d357856a5 | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH003)/АВР (00AVB01GH003-U01) | Связь с устройстом 00AVB01GH003-U01 установлена | 17b5d6ca-7e02-410e-bc77-2cb4e029c0c9 | 00AVB01GH003U01_XN99
8074 | U01 Elemy ATS АВР | 89e92889-9cbe-472c-890d-e6c580a3e2ac | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №1 | АСУ ТП/Устройства/Питание/Автоматический стоечный переключатель | 7a5e3c45-4729-41f9-9141-22040a22d790 | Среднее значение тока на выходе |  | analog | Ток > 1 кВ | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH003)/АВР (00AVB01GH003-U01) | Среднее значение тока на выходе | 50997fda-d59d-441e-bc23-1eefa0ee02a7 | 00AVB01GH003U01CE03_XQ95
8075 | U01 Elemy ATS АВР | 89e92889-9cbe-472c-890d-e6c580a3e2ac | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №1 | АСУ ТП/Устройства/Питание/Автоматический стоечный переключатель | 938607ba-3fd5-41f6-9049-0b644b53fcd0 | Напряжение на входе №2 в норме |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH003)/АВР (00AVB01GH003-U01) | Напряжение на входе №2 в норме | b14aedba-da0a-41c5-804e-fb33a8bbaa5a | 00AVB01GH003U01ZM04_XN98
8076 | U01 Elemy ATS АВР | 89e92889-9cbe-472c-890d-e6c580a3e2ac | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №1 | АСУ ТП/Устройства/Питание/Автоматический стоечный переключатель | 9c8d864f-fe88-49b0-82fa-872f1c86026b | Неисправность силового реле входа 1 |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH003)/АВР (00AVB01GH003-U01) | Неисправность силового реле входа 1 | f225b0af-dc26-4692-b258-486cbb609934 | 00AVB01GH003U01ZM09_XF91
8077 | U01 Elemy ATS АВР | 89e92889-9cbe-472c-890d-e6c580a3e2ac | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №1 | АСУ ТП/Устройства/Питание/Автоматический стоечный переключатель | a3fdde9b-11fd-4181-b45a-1e08ec337c95 | Реактивная мощность |  | analog | вар | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH003)/АВР (00AVB01GH003-U01) | Реактивная мощность | 60110371-4d98-4873-bd00-181f6ec5c780 | 00AVB01GH003U01CE06_XQ14
8078 | U01 Elemy ATS АВР | 89e92889-9cbe-472c-890d-e6c580a3e2ac | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №1 | АСУ ТП/Устройства/Питание/Автоматический стоечный переключатель | adf36719-b046-4ab0-afde-b05db753ad17 | Вход №1 активен |  | discrete | Активен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH003)/АВР (00AVB01GH003-U01) | Вход №1 активен | e3bbb1e8-632b-4289-8849-9fc9b2774b9a | 00AVB01GH003U01ZM05_XN92
8079 | U01 Elemy ATS АВР | 89e92889-9cbe-472c-890d-e6c580a3e2ac | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №1 | АСУ ТП/Устройства/Питание/Автоматический стоечный переключатель | aff4251e-4d86-4a2c-9a56-01dcd0875d4d | Вход №2 активен |  | discrete | Активен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH003)/АВР (00AVB01GH003-U01) | Вход №2 активен | bbbcfe9c-f6d9-47e7-9e5e-6b3b3deafd49 | 00AVB01GH003U01ZM06_XN92
8080 | U01 Elemy ATS АВР | 89e92889-9cbe-472c-890d-e6c580a3e2ac | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №1 | АСУ ТП/Устройства/Питание/Автоматический стоечный переключатель | c40f2f0e-73f9-4ea3-9350-a1898462f827 | Наличие напряжения на общем выходе |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH003)/АВР (00AVB01GH003-U01) | Наличие напряжения на общем выходе | 059815c2-673a-4857-90c2-e282e0456182 | 00AVB01GH003U01ZM07_XN95
8081 | U01 Elemy ATS АВР | 89e92889-9cbe-472c-890d-e6c580a3e2ac | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №1 | АСУ ТП/Устройства/Питание/Автоматический стоечный переключатель | d69dd864-d8e9-4108-a375-c4248bdf92d5 | Наличие напряжения на выходе 1 после автомата |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH003)/АВР (00AVB01GH003-U01) | Наличие напряжения на выходе 1 после автомата | 7d37ab96-1c2d-4c79-a8d9-728b02bb6a1f | 00AVB01GH003U01ZM08_XN95
8082 | U01 Elemy ATS АВР | 89e92889-9cbe-472c-890d-e6c580a3e2ac | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №1 | АСУ ТП/Устройства/Питание/Автоматический стоечный переключатель | f2df33f9-da8c-4bfa-8936-3d074ef16cfe | Неисправность силового реле входа 2 |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH003)/АВР (00AVB01GH003-U01) | Неисправность силового реле входа 2 | 20f39105-721a-4e46-b03b-9ec78eef0c26 | 00AVB01GH003U01ZM10_XF91
8083 | U01 Elemy ATS АВР | 89e92889-9cbe-472c-890d-e6c580a3e2ac | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №1 | АСУ ТП/Устройства/Питание/Автоматический стоечный переключатель | f525a848-d793-4670-ab1f-55e589f2ccf5 | Напряжение на входе №2 |  | analog | Напряжение до 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH003)/АВР (00AVB01GH003-U01) | Напряжение на входе №2 | d03ae841-44ba-41f0-ae21-a056f724a6b6 | 00AVB01GH003U01CE02_XQ12
8084 | U01 Elemy ATS АВР | 89e92889-9cbe-472c-890d-e6c580a3e2ac | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №1 | АСУ ТП/Устройства/Питание/Автоматический стоечный переключатель | f6c45309-43c9-44a7-923f-324218311001 | Активная мощность |  | analog | Вт | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH003)/АВР (00AVB01GH003-U01) | Активная мощность | 087978d1-284b-4b50-a713-f8e065c847ca | 00AVB01GH003U01CE05_XQ13
8085 | U01 Elemy ATS АВР | 89e92889-9cbe-472c-890d-e6c580a3e2ac | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №1 | АСУ ТП/Устройства/Питание/Автоматический стоечный переключатель | ffbc2868-2e05-4091-8ed3-dbe05e4662ce | Отказ источников питания |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH003)/АВР (00AVB01GH003-U01) | Отказ одного из источников питания | 749c453d-e0e7-4913-999d-8e150be82fd5 | 00AVB01GH003U01ZM02_XF91
8086 | A11 УСО ЭКРА-242 | 89fd6395-7ca5-4dc8-b23c-28a8793b8298 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ЭКРА 242А | 20a8c92f-dfaa-4f93-8919-c0e87a054566 | Вывод контроллера |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Вывод контроллера | e653a67b-762f-4c26-b91e-779a3bb8bcdf | 00AVB20GH001A1XM07_XN97
8087 | E1 ПА | 0ae8cdae-7abd-4143-9611-d719b1571128 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | efc5699b-d8cb-48ea-9aa8-3fee3058be9b | Блок БИ (SG5) цепей напряжения | ПА 1к. Блок БИ (SG4) "Цепи ТН2 00ACL06" | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ПА ВЛ Аккую №2 1 к-т (00ARA06GH001-E1) | ПА 1к. Блок БИ (SG4) "Цепи ТН2 00ACL06" не вставлен | e58652ae-3cd0-423d-8b26-25b103a7be1a | 00ARA06EK206_XN12
8088 | A11 УСО ЭКРА-242 | 89fd6395-7ca5-4dc8-b23c-28a8793b8298 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ЭКРА 242А | 36f5c7dc-ebd6-45f0-bdab-075b404d6340 | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Связь с устройстом 00AVB20GH001-A11 установлена | cc3501a9-b60d-4001-bb5b-ca83a9713513 | 00AVB20GH001A11_XN99
8089 | A11 УСО ЭКРА-242 | 89fd6395-7ca5-4dc8-b23c-28a8793b8298 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ЭКРА 242А | 41ebf84e-a6fa-450e-a861-033ffd479763 | Контроллер в работе |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Контроллер в работе | 5abd9d36-0a84-4be1-ac35-0dcab775b094 | 00AVB20GH001A1XM06_XN97
8090 | A11 УСО ЭКРА-242 | 89fd6395-7ca5-4dc8-b23c-28a8793b8298 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ЭКРА 242А | a8701c39-0c13-4dcb-936f-81facb714845 | Идет синхронизация через Ethernet |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Идет синхронизация через Ethernet | 67de7095-5ce8-48fa-bac4-9a421ffee9aa | 00AVB20GH001A1XM03_XN98
8091 | A11 УСО ЭКРА-242 | 89fd6395-7ca5-4dc8-b23c-28a8793b8298 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ЭКРА 242А | c42c1c7b-6042-4549-b06f-9126b556d185 | Активность канала связи Eth1.2 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Активность канала связи Eth1.2 | f415b965-eb1f-4b4c-8c91-afa0cb3a9698 | 00AVB20GH001A1XM02_XN93
8092 | A11 УСО ЭКРА-242 | 89fd6395-7ca5-4dc8-b23c-28a8793b8298 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ЭКРА 242А | d158532e-6445-4ccb-8326-347f2c23a1e9 | Активность канала связи Eth1.1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Активность канала связи Eth1.1 | 9431f784-47b7-4205-b43a-413a0fd08aff | 00AVB20GH001A1XM01_XN93
8093 | A11 УСО ЭКРА-242 | 89fd6395-7ca5-4dc8-b23c-28a8793b8298 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ЭКРА 242А | def49e2e-9ba8-457b-92aa-3844bd06b8a9 | Местное управление |  | discrete | Введено | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Местное управление | fe8692f6-680c-4539-8bd8-565038580d45 | 00AVB20GH001A1XM09_XN17
8094 | A11 УСО ЭКРА-242 | 89fd6395-7ca5-4dc8-b23c-28a8793b8298 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB20GH001 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ЭКРА 242А | e34102dc-3630-4d9c-91e2-282c9cb9dcea | Неисправность контроллера |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB20GH001)/Контроллер УСО (00AVB20GH001-A11) | Неисправность контроллера | cb823a3b-0042-458a-a999-399f0d85ac15 | 00AVB20GH001A1XM08_XF90
8095 | E1 ПА | 0ae8cdae-7abd-4143-9611-d719b1571128 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | ff1ef798-a327-4a01-ae3a-19172984b6f4 | Срабатывание АЛАР ФЦК | ПА 1к. Срабатывание АЛАР ФЦК | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ПА ВЛ Аккую №2 1 к-т (00ARA06GH001-E1) | ПА 1к. Срабатывание АЛАР ФЦК | 7b1e6ff1-694f-4917-993e-662c6fa6e529 | 00ARA06EW203_XK02
8096 | E1 ПА | 0ae8cdae-7abd-4143-9611-d719b1571128 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 131a8473-992b-4b5b-a451-9b24907435b4 | Блок БИ (SG4) цепей напряжения | ПА 1к. Блок БИ (SG3) "Цепи ТН1 00ACL06" | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ПА ВЛ Аккую №2 1 к-т (00ARA06GH001-E1) | ПА 1к. Блок БИ (SG3) "Цепи ТН1 00ACL06" не вставлен | adb7f88e-6b67-4767-8935-62ae4805846f | 00ARA06EK205_XN12
8097 | E1 ПА | 0ae8cdae-7abd-4143-9611-d719b1571128 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | b0d31b02-1afe-40c6-ac6c-474313625ba2 | Группа уставок 1 | ПА 1к. Группа уставок 1 | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ПА ВЛ Аккую №2 1 к-т (00ARA06GH001-E1) | ПА 1к. Группа уставок 1 | 855eef86-1ee1-4397-806e-940cf22b3fff | 00ARA06EK225_XN04
8098 | E1 ПА | 0ae8cdae-7abd-4143-9611-d719b1571128 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | d36ce28b-90a2-4572-978e-75ed34d5ad7b | Срабатывание | ПА 1к. Срабатывание | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ПА ВЛ Аккую №2 1 к-т (00ARA06GH001-E1) | ПА 1к. Срабатывание | bcb569a0-2e9c-4085-a2e5-7207ade53e50 | 00ARA06EK229_XK01
8099 | E1 ПА | 0ae8cdae-7abd-4143-9611-d719b1571128 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 5c858a56-6abd-4e54-895c-ebd613b455dc | Неисправность | ПА 1к. Неисправность | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ПА ВЛ Аккую №2 1 к-т (00ARA06GH001-E1) | ПА 1к. Неисправность | 92d212af-51fc-4296-9ea7-2d0c3da7b8e5 | 00ARA06EK228_XF00
8100 | E1 ПА | 0ae8cdae-7abd-4143-9611-d719b1571128 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 6b5ea7ad-7682-4e57-954a-47edbf44d8b7 | Блокировка АЛАР | ПА 1к. Блокировка АЛАР | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ПА ВЛ Аккую №2 1 к-т (00ARA06GH001-E1) | ПА 1к. Блокировка АЛАР | 07c18c82-4818-4c0b-bbda-2ee5a6f62b46 | 00ARA06EK227_XF09
8101 | E1 ПА | 0ae8cdae-7abd-4143-9611-d719b1571128 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 0fdbbee1-e8be-4dc8-a37c-b283dcced44a | Неисправность цепей напряжения ТНЛ 2 | ПА 1к. Неисправность цепей напряжения ТН 00ACL06GT602 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ПА ВЛ Аккую №2 1 к-т (00ARA06GH001-E1) | ПА 1к. Неисправность цепей напряжения ТН 00ACL06GT602 | a0e66d75-b197-4175-9d3f-f2f622d2ad74 | 00ARA06EK221_XM51
8102 | E1 ПА | 0ae8cdae-7abd-4143-9611-d719b1571128 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 30802c15-e047-406e-8b7d-13187bc35513 | Неисправность цепей напряжения ТНЛ 1 | ПА 1к. Неисправность цепей напряжения ТН 00ACL06GT601 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ПА ВЛ Аккую №2 1 к-т (00ARA06GH001-E1) | ПА 1к. Неисправность цепей напряжения ТН 00ACL06GT601 | 38553e0c-42dc-44e4-978f-9b986dbafdcc | 00ARA06EK220_XM51
8103 | E1 ПА | 0ae8cdae-7abd-4143-9611-d719b1571128 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 2780b757-cecd-4019-af94-c2ee4ca243fd | Срабатывание АЛАР ФССС | ПА 1к. Срабатывание АЛАР ФССС | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ПА ВЛ Аккую №2 1 к-т (00ARA06GH001-E1) | ПА 1к. Срабатывание АЛАР ФССС | 033cd529-36ce-46aa-96c2-f411d77af3ed | 00ARA06EW202_XK02
8104 | E1 ПА | 0ae8cdae-7abd-4143-9611-d719b1571128 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 61eb5ea2-3dd6-4771-9c94-2c53ebcf609a | Группа уставок 2 | ПА 1к. Группа уставок 2 | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ПА ВЛ Аккую №2 1 к-т (00ARA06GH001-E1) | ПА 1к. Группа уставок 2 | b0294086-4c52-4cc5-afea-02671d0063dd | 00ARA06EK224_XN04
8105 | E1 ПА | 8ffb7220-a1fa-4be9-92e1-e2622a0eae7a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 869e24b2-cbf3-4ad1-bf30-c8dd9cca5ca9 | Ключ SA5 "АЛАР" | ПА 2к. Ключ SA3 "АЛАР " | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ПА ВЛ Аккую №2 2 к-т (00ARA06GH002-E1) | ПА 2к. Ключ SA3 "АЛАР " - ввод | c6901fbc-4cff-4dd7-a56c-119410ca2312 | 00ARA06EK261_XN02
8106 | E1 ПА | 8ffb7220-a1fa-4be9-92e1-e2622a0eae7a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | e3934d70-8c53-44bb-af74-b0f1adb3e965 | Ключ SA2 "Цепи ТНЛ 1" | ПА 2к. Ключ SA2 "Цепи ТН 00ACL06GT601" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ПА ВЛ Аккую №2 2 к-т (00ARA06GH002-E1) | ПА 2к. Ключ SA2 "Цепи ТН 00ACL06GT601" - ввод | 5b5f9633-e6d9-4557-b867-9395caa3ff23 | 00ARA06EK259_XN02
8107 | E1 ПА | 8ffb7220-a1fa-4be9-92e1-e2622a0eae7a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | b85946b7-5f92-4926-b6c6-d9847f32c6fe | Ключ SA2 "Цепи ТНЛ 2" | ПА 2к. Ключ SA2 "Цепи ТН 00ACL06GT602" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ПА ВЛ Аккую №2 2 к-т (00ARA06GH002-E1) | ПА 2к. Ключ SA2 "Цепи ТН 00ACL06GT602" - ввод | ed2279aa-15e0-4d8e-9e82-5d379c389a1d | 00ARA06EK260_XN02
8108 | E1 ПА | 8ffb7220-a1fa-4be9-92e1-e2622a0eae7a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 5c858a56-6abd-4e54-895c-ebd613b455dc | Неисправность | ПА 2к. Неисправность | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ПА ВЛ Аккую №2 2 к-т (00ARA06GH002-E1) | ПА 2к. Неисправность | 5d0b8663-c9fb-49bf-ae54-b17ffe5c954e | 00ARA06EK278_XF00
8109 | E1 ПА | 8ffb7220-a1fa-4be9-92e1-e2622a0eae7a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | ff1ef798-a327-4a01-ae3a-19172984b6f4 | Срабатывание АЛАР ФЦК | ПА 2к. Срабатывание АЛАР ФЦК | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ПА ВЛ Аккую №2 2 к-т (00ARA06GH002-E1) | ПА 2к. Срабатывание АЛАР ФЦК | d05da702-eec6-4961-9e1b-eb8537085647 | 00ARA06EW253_XK02
8110 | E1 ПА | 8ffb7220-a1fa-4be9-92e1-e2622a0eae7a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 2780b757-cecd-4019-af94-c2ee4ca243fd | Срабатывание АЛАР ФССС | ПА 2к. Срабатывание АЛАР ФССС | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ПА ВЛ Аккую №2 2 к-т (00ARA06GH002-E1) | ПА 2к. Срабатывание АЛАР ФССС | 2f43d4dc-03df-4f77-ae65-1e4d3039ad47 | 00ARA06EW252_XK02
8111 | E1 ПА | 8ffb7220-a1fa-4be9-92e1-e2622a0eae7a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | efc5699b-d8cb-48ea-9aa8-3fee3058be9b | Блок БИ (SG5) цепей напряжения | ПА 2к. Блок БИ (SG4) "Цепи ТН2 00ACL06" | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ПА ВЛ Аккую №2 2 к-т (00ARA06GH002-E1) | ПА 2к. Блок БИ (SG4) "Цепи ТН2 00ACL06" не вставлен | bfbeebe5-1527-4ef4-b6db-8fa7e8ff6f55 | 00ARA06EK256_XN12
8112 | E1 ПА | 8ffb7220-a1fa-4be9-92e1-e2622a0eae7a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | c4eb97f7-98c8-4d04-a1ec-f8d58ed88af6 | Блок БИ (SG1) токов ВЛ не вставлена | ПА 2к. Блок БИ (SG1) "Цепи ТТ 00ACL06" | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ПА ВЛ Аккую №2 2 к-т (00ARA06GH002-E1) | ПА 2к. Блок БИ (SG1) "Цепи ТТ 00ACL06" не вставлен | 56fbf4f3-a2cd-4479-a178-8014724458c6 | 00ARA06EK253_XN12
8113 | E1 ПА | 8ffb7220-a1fa-4be9-92e1-e2622a0eae7a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | b0d31b02-1afe-40c6-ac6c-474313625ba2 | Группа уставок 1 | ПА 2к. Группа уставок 1 | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ПА ВЛ Аккую №2 2 к-т (00ARA06GH002-E1) | ПА 2к. Группа уставок 1 | 73b23963-de56-4405-9a3e-d869c7cae4c3 | 00ARA06EK275_XN04
8114 | E1 ПА | 8ffb7220-a1fa-4be9-92e1-e2622a0eae7a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | d36ce28b-90a2-4572-978e-75ed34d5ad7b | Срабатывание | ПА 2к. Срабатывание | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ПА ВЛ Аккую №2 2 к-т (00ARA06GH002-E1) | ПА 2к. Срабатывание | e6eaf16a-c3b3-4452-a986-151f12ce08d1 | 00ARA06EK279_XK01
8115 | E1 ПА | 8ffb7220-a1fa-4be9-92e1-e2622a0eae7a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 6b5ea7ad-7682-4e57-954a-47edbf44d8b7 | Блокировка АЛАР | ПА 2к. Блокировка АЛАР | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ПА ВЛ Аккую №2 2 к-т (00ARA06GH002-E1) | ПА 2к. Блокировка АЛАР | 2aa21425-8e79-40ff-addc-82ba7fd96e8c | 00ARA06EK277_XF09
8116 | Защиты | 8a189278-c7c5-4b9b-9191-775a2362ef45 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (раб. ввод) | ee455519-1ca5-4d61-80d0-376d4cb14a48 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (10BCD04-F1) | Связь с устройстом 10BCD04-F1 установлена | 262312e9-5080-4c78-b715-60d9e43a7c26 | 10BCD04F1_XN99
8117 | E1 ПА | 8ffb7220-a1fa-4be9-92e1-e2622a0eae7a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 0fdbbee1-e8be-4dc8-a37c-b283dcced44a | Неисправность цепей напряжения ТНЛ 2 | ПА 2к. Неисправность цепей напряжения ТН 00ACL06GT602 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ПА ВЛ Аккую №2 2 к-т (00ARA06GH002-E1) | ПА 2к. Неисправность цепей напряжения ТН 00ACL06GT602 | 721efa1a-fdde-44eb-941f-50452813cbd8 | 00ARA06EK271_XM51
8118 | E1 ПА | 8ffb7220-a1fa-4be9-92e1-e2622a0eae7a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 30802c15-e047-406e-8b7d-13187bc35513 | Неисправность цепей напряжения ТНЛ 1 | ПА 2к. Неисправность цепей напряжения ТН 00ACL06GT601 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ПА ВЛ Аккую №2 2 к-т (00ARA06GH002-E1) | ПА 2к. Неисправность цепей напряжения ТН 00ACL06GT601 | 8d5c2fe5-0a53-4f0a-a8ac-f348d5f6112b | 00ARA06EK270_XM51
8119 | E1 ПА | 8ffb7220-a1fa-4be9-92e1-e2622a0eae7a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 7961ffe2-a4a1-49a5-aeed-7ce8350358ea | Ключ SA12 "Действие в УПАСК" | ПА 2к. Ключ SA7 "Отключение в УПАСК" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ПА ВЛ Аккую №2 2 к-т (00ARA06GH002-E1) | ПА 2к. Ключ SA7 "Отключение в УПАСК" - ввод | 85cc63ab-b9f7-492d-86c2-6248d2d65c4d | 00ARA06EK268_XN02
8120 | E1 ПА | 8ffb7220-a1fa-4be9-92e1-e2622a0eae7a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 131a8473-992b-4b5b-a451-9b24907435b4 | Блок БИ (SG4) цепей напряжения | ПА 2к. Блок БИ (SG3) "Цепи ТН1 00ACL06" | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ПА ВЛ Аккую №2 2 к-т (00ARA06GH002-E1) | ПА 2к. Блок БИ (SG3) "Цепи ТН1 00ACL06" не вставлен | 6f707d76-8098-409f-82c6-aeb4b648f175 | 00ARA06EK255_XN12
8121 | A01 ЦКУ ARIS-4810 | 8a27de19-4185-406f-b508-21b66bfd8a0c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №3 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-4810 | 2facf572-f98e-44c7-bed6-d22828014c50 | Светодиод авария (Alarm) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH003)/ЦКУ (00AVA01GH003-A01) | Светодиод авария (Alarm) | 921398a3-7217-4630-93f8-82ad608577ff | 00AVA01GH003A01ZM02_XN96
8122 | A01 ЦКУ ARIS-4810 | 8a27de19-4185-406f-b508-21b66bfd8a0c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №3 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-4810 | 5ae89095-034b-42af-bd51-28b5e5bebd0f | Наличие точного времени |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH003)/ЦКУ (00AVA01GH003-A01) | Наличие точного времени (TimeSync) | 2ee427c2-dcce-4f37-91e1-1dbcc257b00e | 00AVA01GH003A01ZM05_XN98
8123 | A01 ЦКУ ARIS-4810 | 8a27de19-4185-406f-b508-21b66bfd8a0c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №3 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-4810 | 64270dc6-3ba0-43cc-bf18-76157ef16550 | Интерфейс ET1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH003)/ЦКУ (00AVA01GH003-A01) | Интерфейс ET1 в работе (ET1Link) | 8e0db614-6cc0-47c5-bc50-562237ea244c | 00AVA01GH003A01ZM08_XN93
8124 | A01 ЦКУ ARIS-4810 | 8a27de19-4185-406f-b508-21b66bfd8a0c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №3 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-4810 | 73d4851f-73bd-4d10-ad3f-7f29d7eea81b | Дистанционное управление (Remote) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH003)/ЦКУ (00AVA01GH003-A01) | Дистанционное управление (Remote) | 87b56524-18dd-4fa4-b0d9-29ef9c29314d | 00AVA01GH003A01ZM04_XN16
8125 | A01 ЦКУ ARIS-4810 | 8a27de19-4185-406f-b508-21b66bfd8a0c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №3 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-4810 | aa04926e-4c82-4ec0-87a2-10dee685e159 | Интерфейс ET2 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH003)/ЦКУ (00AVA01GH003-A01) | Интерфейс ET2 в работе (ET2Link) | 2275f7a5-c787-4cac-b83f-a0a2f6bb42c8 | 00AVA01GH003A01ZM09_XN93
8126 | A01 ЦКУ ARIS-4810 | 8a27de19-4185-406f-b508-21b66bfd8a0c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №3 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-4810 | b2eec236-f981-4e39-8af7-7be25b21d6b8 | Местное управление (Local) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH003)/ЦКУ (00AVA01GH003-A01) | Местное управление (Local) | 6a92a1d6-a556-4378-83fa-f5f421b16860 | 00AVA01GH003A01ZM03_XN17
8127 | A01 ЦКУ ARIS-4810 | 8a27de19-4185-406f-b508-21b66bfd8a0c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №3 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-4810 | db45795d-05f8-41f9-a5eb-d8c29047170a | Светодиод работа (Work) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH003)/ЦКУ (00AVA01GH003-A01) | Светодиод работа (Work) | 2d5535ef-60b1-4e79-8084-da0fed2c49ba | 00AVA01GH003A01ZM01_XN96
8128 | A01 ЦКУ ARIS-4810 | 8a27de19-4185-406f-b508-21b66bfd8a0c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №3 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-4810 | dcbfc830-e7a2-4e9a-92dd-d8ae5f156567 | Питания 2 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH003)/ЦКУ (00AVA01GH003-A01) | Питание 2 в норме (Pwr2OR) | c2ac592d-0f32-49c9-b457-dfdd8c950ea5 | 00AVA01GH003A01ZM07_XN94
8129 | A01 ЦКУ ARIS-4810 | 8a27de19-4185-406f-b508-21b66bfd8a0c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №3 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-4810 | e91cb7e5-a806-4ee5-902b-ce174c57309c | Питания 1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH003)/ЦКУ (00AVA01GH003-A01) | Питание 1 в норме (Pwr1OR) | 5f9e5567-5b21-45e0-b486-4e221d84bb5d | 00AVA01GH003A01ZM06_XN94
8130 | E1 ПА | 8ffb7220-a1fa-4be9-92e1-e2622a0eae7a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 61eb5ea2-3dd6-4771-9c94-2c53ebcf609a | Группа уставок 2 | ПА 2к. Группа уставок 2 | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ПА ВЛ Аккую №2 2 к-т (00ARA06GH002-E1) | ПА 2к. Группа уставок 2 | 1a23b0ee-c135-4e3c-842c-fff9ba55e793 | 00ARA06EK274_XN04
8131 | E1 ПА | 8ffb7220-a1fa-4be9-92e1-e2622a0eae7a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 50cfa4fb-8d54-42bc-b5ca-6bc8480185d4 | Ключ SA9 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения выкл. 2" | ПА 2к. Ключ SA6 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ62" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ПА ВЛ Аккую №2 2 к-т (00ARA06GH002-E1) | ПА 2к. Ключ SA6 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ62" - вывод | 5ab3cfff-aae2-4cf4-af07-1727ff755536 | 00ARA06EK265_XN02
8132 | E1 ПА | 8ffb7220-a1fa-4be9-92e1-e2622a0eae7a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 14b42ec8-6b0e-48d8-898b-d2988bd14a0e | Ключ SA8 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения выкл. 1" | ПА 2к. Ключ SA5 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ61" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ПА ВЛ Аккую №2 2 к-т (00ARA06GH002-E1) | ПА 2к. Ключ SA5 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ61" - вывод | 531f4edc-c132-4fa9-bcb6-bfca7de5d2c1 | 00ARA06EK264_XN02
8133 | РПН | e3705116-2517-4b71-8466-96e73df20e19 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | bfac778a-e545-4bdf-b2c9-fc2887436678 | АВ цепей обогрева Q3 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | РПН РТСН 00BCT01. Отключен автомат Q3 цепей обогрева | fe80cf6d-e95b-457d-9d91-ac8b07cb19b4 | 00BCT01EK001_XF50
8134 | РПН | e3705116-2517-4b71-8466-96e73df20e19 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | 4162288b-4b28-4ce4-9de2-af05b507a3c0 | Привод побежал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/АРКТ ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH003-A2) | АРКТ. Привод побежал | 82d2e6ba-cc8d-45e8-a88d-74ce5467b6d6 | 00BCT01EK624_XF01
8135 | ДЗО 1к. | 8a2973a6-bbc3-4b5a-8237-42452f28bed9 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C06/ОТСН 00BCT02/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | b1edd476-15af-4bf2-b061-4a078c44ff85 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №06/ОТСН 00BCT02/ДЗО 1к. ОТСН 00BCT02 (00BCT02GH001-A2) | Связь с устройстом 00BCT02GH001-A2 установлена | 87bd4b89-2e65-45df-a6d9-62bf39a1c0c8 | 00BCT02GH001A2_XN99
8136 | РПН | e3705116-2517-4b71-8466-96e73df20e19 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | 8ff7883a-c38d-42b1-a9fc-bc761327d69f | Вставлена рукоятка в приводе РПН |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/АРКТ ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH003-A2) | АРКТ. Вставлена рукоятка в приводе РПН | 3b0f2050-7379-4130-9a53-784177f85fe0 | 00BCT01EK622_XF01
8137 | РПН | e3705116-2517-4b71-8466-96e73df20e19 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | b8245f70-4ded-4865-a459-201c1d583acc | Команда "Переключить" от СКУ ЭЧ СВМ |  | controldiscrete | Команда RCO | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/АРКТ ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH003-A2) | АРКТ. Команда "Переключить" от СКУ ЭЧ СВМ | 8dabffd7-5727-4117-83d5-3e2d53e822aa | 00BCT01GH013_XA01
8138 | РПН | e3705116-2517-4b71-8466-96e73df20e19 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | cff510c3-5952-4865-aff3-1c4508f9463b | Положение РПН |  | integer | Положение РПН | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A12) | Логометр. Положение РПН 00BCT01 | 7baba856-c72b-4df3-ad58-a82ac24a88c8 | 00BCT01CE001_XQ01
8139 | РПН | e3705116-2517-4b71-8466-96e73df20e19 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | 92ed5814-70a2-4dfc-876f-3ebad321e834 | АВ цепей управления Q2 |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/АРКТ ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH003-A2) | АРКТ. АВ цепей управления Q2 отключен | 2cbc014c-4564-43da-8cfb-237fd3eb6e34 | 00BCT01EK617_XF01
8140 | РПН | e3705116-2517-4b71-8466-96e73df20e19 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | 14f9eca9-1472-46cd-b1a8-4245e86214a2 | АВ РПН Q1 |  | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/АРКТ ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH003-A2) | АРКТ. АВ РПН Q1 отключен | 858a2a53-10ea-4ab1-b819-158604132784 | 00BCT01EK616_XF01
8141 | РПН | e3705116-2517-4b71-8466-96e73df20e19 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | e3aa32bd-8b88-49bf-a182-a5b74899b44e | Режим управления на приводе РПН - местный |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/АРКТ ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH003-A2) | АРКТ. Режим управления на приводе РПН - местный | 7e8ac5de-aec6-4eb0-b13a-cba976a34391 | 00BCT01EK615_XB10
8142 | РПН | e3705116-2517-4b71-8466-96e73df20e19 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | 03b3597d-213a-4b1f-9594-0a9d08ef2093 | Привод не пошел |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/АРКТ ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH003-A2) | АРКТ. Привод не пошел | 093307d1-c321-4dce-afe2-80da9336f963 | 00BCT01EK626_XF01
8143 | РПН | e3705116-2517-4b71-8466-96e73df20e19 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | 7319611b-1a3c-4ace-8f13-92f914126674 | Привод застрял |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/АРКТ ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH003-A2) | АРКТ. Привод застрял | 14e0b355-e018-4cab-8170-4ebec423db36 | 00BCT01EK625_XF01
8144 | РПН | e3705116-2517-4b71-8466-96e73df20e19 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | 31549a2f-5f7c-44d6-9018-552f03bdce68 | Крайняя нижняя ступень |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/АРКТ ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH003-A2) | АРКТ. Крайняя нижняя ступень | d7d4b61a-75dc-45c0-823b-ddec4c13a47a | 00BCT01EK618_XK02
8145 | РПН | e3705116-2517-4b71-8466-96e73df20e19 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | 357e5105-6ff5-424b-8bc6-5ebcc880cf6a | Крайняя верхняя ступень |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/АРКТ ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH003-A2) | АРКТ. Крайняя верхняя ступень | 97456539-2cbe-4111-b78a-f4e1ebac77a5 | 00BCT01EK619_XK02
8146 | 00AU1 SICOM-3000 | 8a35b0ea-3732-466c-ac9b-ccb7adbaac9c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 19fb8cff-3099-4cc6-9f23-b7b27322bdc1 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/Коммутатор КиУП (00ACY01-00AU1) | Связь с устройстом 00ACY01-00AU1 установлена | 8529347b-fea1-4c88-939f-c8db333a6b0e | 00ACY0100AU1_XN99
8147 | 00AU1 SICOM-3000 | 8a35b0ea-3732-466c-ac9b-ccb7adbaac9c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 1fd05d3c-bd67-4aa7-8074-d54fbf7cea7f | Состояние порта №01 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/Коммутатор КиУП (00ACY01-00AU1) | Состояние порта №01 | f90d090c-27ac-42e7-83f3-15dd0e0ab185 | 00ACY01A11ZV01_XN91
8148 | 00AU1 SICOM-3000 | 8a35b0ea-3732-466c-ac9b-ccb7adbaac9c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 5314a6ba-cb5f-437c-a6c1-45e0c87d99b5 | Состояние порта №03 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/Коммутатор КиУП (00ACY01-00AU1) | Состояние порта №03 | 0ce56537-733b-4d10-a53b-90bdf325d3af | 00ACY01A11ZV03_XN91
8149 | 00AU1 SICOM-3000 | 8a35b0ea-3732-466c-ac9b-ccb7adbaac9c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 69e69816-2542-4466-a8cd-509ee5bf1b7b | Состояние порта №06 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/Коммутатор КиУП (00ACY01-00AU1) | Состояние порта №06 | f3fcfcac-1ec5-4809-9a2b-5e2293618ffd | 00ACY01A11ZV06_XN91
8150 | 00AU1 SICOM-3000 | 8a35b0ea-3732-466c-ac9b-ccb7adbaac9c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 71926aff-3e5d-484d-a218-c15da8248a36 | Состояние порта №08 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/Коммутатор КиУП (00ACY01-00AU1) | Состояние порта №08 | 9ad583c3-0056-487c-9fa3-64ae9e1fbae4 | 00ACY01A11ZV08_XN91
8151 | 00AU1 SICOM-3000 | 8a35b0ea-3732-466c-ac9b-ccb7adbaac9c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 77e750d7-e34c-4b86-ac23-3792569f17a1 | Состояние порта №07 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/Коммутатор КиУП (00ACY01-00AU1) | Состояние порта №07 | c0d80eb0-7d13-443a-915e-406f1ed2333c | 00ACY01A11ZV07_XN91
8152 | 00AU1 SICOM-3000 | 8a35b0ea-3732-466c-ac9b-ccb7adbaac9c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 995e1ab4-4e9b-4445-b3fd-62d5bd280335 | Состояние порта №05 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/Коммутатор КиУП (00ACY01-00AU1) | Состояние порта №05 | 0b2dae52-0f0c-41b1-9e5a-2b4868ceeefc | 00ACY01A11ZV05_XN91
8153 | 00AU1 SICOM-3000 | 8a35b0ea-3732-466c-ac9b-ccb7adbaac9c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | a2525f78-7860-4b68-b076-d88e248f3af5 | Состояние порта №02 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/Коммутатор КиУП (00ACY01-00AU1) | Состояние порта №02 | d0618984-39e7-4459-8226-14d763439ab0 | 00ACY01A11ZV02_XN91
8154 | 00AU1 SICOM-3000 | 8a35b0ea-3732-466c-ac9b-ccb7adbaac9c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C13/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | e7b49366-abfa-4991-bae9-4212ac28d4ba | Состояние порта №04 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №13/Коммутатор КиУП (00ACY01-00AU1) | Состояние порта №04 | 8049645c-3cc5-43dd-967a-1c0a94ae9c2b | 00ACY01A11ZV04_XN91
8155 | РПН | e3705116-2517-4b71-8466-96e73df20e19 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | 9dafbdc4-9619-46fa-95b4-844cac716f93 | Идет переключение РПН |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/АРКТ ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH003-A2) | АРКТ. Идет переключение РПН | 32c31d3e-237e-47e0-b640-ad0e6e9ac732 | 00BCT01EK620_XF01
8156 | ЭКРА-242 02A1 | 8abb428d-f6db-46ca-9117-8a6aa9ea72ac | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ЭКРА 242А | 36f5c7dc-ebd6-45f0-bdab-075b404d6340 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/КиУП. Контроллер (00ACY02-02A1) | Связь с устройстом 00ACY02-02A1 установлена | 89807a44-5613-4c7a-88ee-18e23b5e42bc | 00ACY0202A1_XN99
8157 | РПН | e3705116-2517-4b71-8466-96e73df20e19 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | d7c7d3c9-ae7c-4229-9bd7-a6592d811e1e | Блокировка по току ВН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/АРКТ ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH003-A2) | АРКТ. Блокировка по току ВН | 1fa2f3e3-01a5-4b57-af3b-0b244e783d69 | 00BCT01EK621_XF01
8158 | РПН | e3705116-2517-4b71-8466-96e73df20e19 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01 | Первичное электротехническое оборудование/РПН | 262320a3-642e-4b2f-bf59-30632f03af51 | Режим управления на приводе РПН - дистационный |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/АРКТ ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH003-A2) | АРКТ. Режим управления на приводе РПН - дистационный | 76ecb301-6da4-41b5-b65e-16157dc54ecc | 00BCT01EK614_XB10
8159 | Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | e79d7fd7-52ee-4106-becb-fb93d00d3dca | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Дверь шкафа открыта | b100a31f-bbce-4fca-b57f-40f869c09edf | 00BCT01EK102_XN01
8160 | Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | 819eace4-8d29-40da-b70d-4fa23e5e483f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Дверь шкафа открыта | df33f8cb-41fc-4db0-a418-a0c9a3123f3c | 00BCT01EK302_XN01
8161 | Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | d257348a-e700-453a-8dbb-b4416c11d17f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 00BCT01 (00BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Дверь шкафа открыта | bf23a44c-1c73-42ec-b455-86c374e4fa62 | 00BCT01EK502_XN01
8162 | Мониторинг | ff2ffa2b-777a-4f5f-830a-178f3debece3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01 | Мониторинг и диагностика/Мониторинг трансформатора | f15f6791-b275-432b-a08d-03c7748d61ff | Состояние трансформатора Предаварийное |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Состояние трансформатора 00BCT01 «Предаварийное» | cddf8d11-9711-4f42-bb46-1d953f564399 | 00BCT01EK812_XK29
8163 | Мониторинг | ff2ffa2b-777a-4f5f-830a-178f3debece3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01 | Мониторинг и диагностика/Мониторинг трансформатора | 86b97e1a-9c46-4314-b485-5df6edeab35b | Состояние трансформатора Ухудшенное |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Состояние трансформатора 00BCT01 «Ухудшенное» | 8506712a-b22d-4910-922c-f5b6e6bfcb67 | 00BCT01EK811_XF01
8164 | Мониторинг | ff2ffa2b-777a-4f5f-830a-178f3debece3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01 | Мониторинг и диагностика/Мониторинг трансформатора | 86f9f83a-ed9d-4d5a-895a-fca27181ff06 | Повреждение датчиков и устройств системы мониторинга |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Повреждение датчиков и устройств системы мониторинга 00BCT01GH017 | 7254d1a5-348c-4858-9b77-0a97950a404a | 00BCT01EK810_XF01
8165 | Сист.охл. | f0cdb298-fea6-4dc8-9687-9853c7a4cd5a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01 | Первичное электротехническое оборудование/Система охлаждения трансформатора | 1876310e-2692-49de-98dc-3046a9280139 | Включена |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Система охлаждения 00BCT01 включена | 7dc193b0-d86d-45ef-ab96-a693acfb37bb | 00BCT01EK801_XB10
8166 | Сист.охл. | f0cdb298-fea6-4dc8-9687-9853c7a4cd5a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01 | Первичное электротехническое оборудование/Система охлаждения трансформатора | e9381903-b09a-4c16-bd4e-c3d52ef34f5c | Отключена |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Система охлаждения 00BCT01 отключена | 3e3e4e80-0303-41cf-a78e-99b17f9580e5 | 00BCT01EK802_XB10
8167 | Сист.охл. | f0cdb298-fea6-4dc8-9687-9853c7a4cd5a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01 | Первичное электротехническое оборудование/Система охлаждения трансформатора | ea4040f4-5893-48ff-aa17-35cc310ba94c | Неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 1) (00AVB50GH001)/Контроллер УСО (00AVB50GH001-A11) | Неисправность системы охлаждения 00BCT01 | 43c2a808-543d-4e96-ab66-2ea4f6965997 | 00BCT01EK803_XF90
8168 | АРКТ | b246d35d-b8ff-4c83-acb8-89fe74419131 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | 5e342aa8-8984-414c-96f2-0af3c9e0e016 | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A12) | АРКТ (00BCT01GH003-A2). Неисправность терминала | c5c1c74a-ee0d-4646-83dc-ece6fbd434da | 00BCT01EK601_XF01
8169 | АРКТ | b246d35d-b8ff-4c83-acb8-89fe74419131 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | 2b127c19-0a1c-4fd4-ade2-73ae861ecad4 | Ключ 02SA5 Режим управления РПН СКУ ЭЧ СВМ |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/АРКТ ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH003-A2) | АРКТ. Ключ 02SA5 "Режим управления РПН" - СКУ ЭЧ СВМ | c7244275-da8c-4f58-adb9-db75c2951e60 | 00BCT01EK607_XB10
8170 | АРКТ | b246d35d-b8ff-4c83-acb8-89fe74419131 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | 35cbaa27-c0ae-4089-9cd8-be0f8101de5a | Ключ 02SA5 Режим управления РПН автоматический |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/АРКТ ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH003-A2) | АРКТ. Ключ 02SA5 "Режим управления РПН" - автоматический | f80dac27-b504-4237-bc8a-330053660a92 | 00BCT01EK605_XB10
8171 | АРКТ | b246d35d-b8ff-4c83-acb8-89fe74419131 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | 141ca4ad-1af6-4096-b7a9-39c4d5def044 | Ключ 02SA4 Ручное регулирование Прибавить |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/АРКТ ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH003-A2) | АРКТ. Ключ 02SA4 "Ручное регулирование" - Прибавить | cad24a1c-a0c8-46c4-bcd1-0d2dc16da789 | 00BCT01EK603_XB10
8172 | АРКТ | b246d35d-b8ff-4c83-acb8-89fe74419131 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | a20dfd7a-6d06-455c-a8c5-927db0c48bfd | Ключ 02SA3 Терминал |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/АРКТ ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH003-A2) | АРКТ. Ключ 02SA3 "Терминал" - вывод | c527e518-171c-443a-82a6-e1b531e0aabc | 00BCT01EK602_XN02
8173 | АРКТ | b246d35d-b8ff-4c83-acb8-89fe74419131 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | a318722a-1cfb-44ea-b364-446ba86d6911 | Ключ 02SA4 Ручное регулирование Убавить |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/АРКТ ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH003-A2) | АРКТ. Ключ 02SA4 "Ручное регулирование" - Убавить | 41dfbcb8-63d1-4392-aa44-a2f4391d4c57 | 00BCT01EK604_XB10
8174 | АРКТ | b246d35d-b8ff-4c83-acb8-89fe74419131 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | bf845c07-ae55-4e7c-81da-de79538076a9 | Выдана команда Убавить |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/АРКТ ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH003-A2) | АРКТ. Выдана команда "Убавить" | 962cf832-0718-45b1-809b-0bc4028877de | 00BCT01EK613_XA00
8175 | АРКТ | b246d35d-b8ff-4c83-acb8-89fe74419131 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | 6b1e30b1-840f-44e3-9a3c-954c73bfb541 | Выдана команда Прибавить |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/АРКТ ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH003-A2) | АРКТ. Выдана команда "Прибавить" | 75421dbe-0149-466d-8757-99cf5acb8bf4 | 00BCT01EK612_XA00
8176 | АРКТ | b246d35d-b8ff-4c83-acb8-89fe74419131 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | c6749562-9838-4437-833c-0c2bc149659a | Блок БИ (02SG4) Цепи ТН ячейки 2 |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/АРКТ ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH003-A2) | АРКТ. Блок БИ (02SG4). "Цепи ТН ячейки 00BCB04" - не вставлен | d63498d7-190f-4a00-9c58-ca66084ee697 | 00BCT01EK611_XN12
8177 | АРКТ | b246d35d-b8ff-4c83-acb8-89fe74419131 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | c54df137-4a7e-4cec-a827-f0f86beb16b0 | Блок БИ (02SG3) Цепи ТН ячейки 1 |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/АРКТ ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH003-A2) | АРКТ. Блок БИ (02SG3). Цепи ТН ячейки 00BCA04" - не вставлен | 71c349d7-78da-4896-a694-e51df9ef16be | 00BCT01EK610_XN12
8178 | АРКТ | b246d35d-b8ff-4c83-acb8-89fe74419131 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | 3f2a2507-60a3-4efa-b3d4-ccb3589ab6eb | Блок БИ (02SG2) Цепи ТТ ячейки 2 |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/АРКТ ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH003-A2) | АРКТ. Блок БИ (02SG2). "Цепи ТТ ячейки 00BCB04" - не вставлен | 53c1c8c6-e7c7-412e-b253-72d7dcfb4ce3 | 00BCT01EK609_XN12
8179 | АРКТ | b246d35d-b8ff-4c83-acb8-89fe74419131 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | 5e0337e3-cb4c-43fb-af70-83f281965a06 | Блок БИ (02SG1) Цепи ТТ ячейки 1 |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/АРКТ ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH003-A2) | АРКТ. Блок БИ (02SG1). "Цепи ТТ ячейки 00BCA04" - не вставлен | aef5c243-7b91-4cab-8d1c-11f9baa4f1ee | 00BCT01EK608_XN12
8180 | АРКТ | b246d35d-b8ff-4c83-acb8-89fe74419131 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/РПН | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА217А (АРКТ) | 91996b7a-111d-4f09-ba12-5a523f4c43b7 | Режим теста |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/АРКТ ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH003-A2) | АРКТ. Режим теста терминала | e13b9cf3-73d2-4ac1-8ad6-7cb13aaa8a6d | 00BCT01EK627_XF50
8181 | ДЗТ 1к. | b334c9b4-4cdf-4dab-b822-3971d1cfedbb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 19c344b1-4aaa-440c-85e5-4b16bc97a5a7 | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A12) | ДЗТ 1к (00BCT01GH001-A1). Неисправность защиты | 0f8f4341-ddbb-4477-8a9a-5cb2104d6887 | 00BCT01EK101_XF01
8182 | ДЗТ 1к. | b334c9b4-4cdf-4dab-b822-3971d1cfedbb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 629d6034-d48a-49de-a9ea-bb17e80be790 | Срабатывание |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A12) | ДЗТ 1к (00BCT01GH001-A1). Срабатывание защиты | 93e23b4a-4956-4b54-a5a6-8a010c3db2dd | 00BCT01EW101_XK01
8183 | ДЗТ 1к. | b334c9b4-4cdf-4dab-b822-3971d1cfedbb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 261df5c8-1565-430f-8872-b4a6290e2978 | Срабатывание отсечного клапана на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание отсечного клапана на сигнал | f6275bc7-c42a-477f-b7b6-9edbbcc5b7ec | 00BCT01EK161_XK02
8184 | ДЗТ 1к. | b334c9b4-4cdf-4dab-b822-3971d1cfedbb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 74323a76-b64d-489d-8bc2-65597edb3fc8 | ЗПН 2 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. ЗПН 2 ступень на сигнал | 565f2d87-6f75-44a4-b0fb-4f991eabddff | 00BCT01EK159_XK02
8185 | ДЗТ 1к. | b334c9b4-4cdf-4dab-b822-3971d1cfedbb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 19f8e242-6de9-493c-8685-0f5f3b5b04c3 | Срабатывание отсечного клапана на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание отсечного клапана на отключение | 44cc297c-5457-4335-b9a1-23b447d16093 | 00BCT01EW120_XK02
8186 | ДЗТ 1к. | b334c9b4-4cdf-4dab-b822-3971d1cfedbb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 20d6b063-a338-443d-8cdf-d98067a25e03 | Срабатывания ЗДЗ НН |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание ЗДЗ НН | 16d2892f-6f6a-416e-b4ec-22e593f8cca8 | 00BCT01EW119_XF01
8187 | ДЗТ 1к. | b334c9b4-4cdf-4dab-b822-3971d1cfedbb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f2a25b11-555e-440d-8a73-9f8e6c6becdd | Срабатывания УРОВ НН |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание УРОВ НН | e19427ad-d8ec-407c-bb8c-3f1c05aa2aca | 00BCT01EW118_XF01
8188 | ДЗТ 1к. | b334c9b4-4cdf-4dab-b822-3971d1cfedbb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 215dcdfb-5a60-49ae-a22f-422a1e30cc36 | Снижение изоляции отсечного клапана |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Снижение изоляции отсечного клапана | 8b1c3c0f-9c1c-4263-9787-e801fbb3a12c | 00BCT01EK160_XF01
8189 | ДЗТ 1к. | b334c9b4-4cdf-4dab-b822-3971d1cfedbb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | def716ff-44e0-4de6-bd41-262429f466f7 | Ключ 01SA22 Группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA22 "Группа уставок 4" | c6ae6ae9-c9b3-40c2-97d9-c7345942127a | 00BCT01EK125_XN10
8190 | ДЗТ 1к. | b334c9b4-4cdf-4dab-b822-3971d1cfedbb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 75906ee1-4ab4-4f28-a043-fbe9d48de032 | Ключ 01SA22 Группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA22 "Группа уставок 3" | 26d21202-0410-4c3d-84d0-d5bc099b37bb | 00BCT01EK124_XN10
8191 | ДЗТ 1к. | b334c9b4-4cdf-4dab-b822-3971d1cfedbb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | c88cf446-ca80-4473-9cf1-43673ca6a006 | Ключ 01SA22 Группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA22 "Группа уставок 2" | ceaf8f71-66b8-4b23-9f34-19e9b4e6675c | 00BCT01EK123_XN10
8192 | ДЗТ 1к. | b334c9b4-4cdf-4dab-b822-3971d1cfedbb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | e96f764c-5a5b-45f0-a9fb-5d6b9bdda5f8 | Ключ 01SA22 Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA22 "Группа уставок 1" | be9ab465-2059-4b93-9c6b-476651501229 | 00BCT01EK122_XN10
8193 | ДЗТ 1к. | b334c9b4-4cdf-4dab-b822-3971d1cfedbb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b284d976-df57-41d7-b18d-a67ac2df687b | Ключ 01SA20 Цепи отключения выключателей НН2 10ВСB04 и 10ВСD04 | ДЗТ 1к. Ключ 01SA20 "Цепи отключения выключателей НН2 00BCB04" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA20 "Цепи отключения выключателей НН2 00BCB04" выведены | 97f01446-801c-4ab2-8f34-3b876ddff7b0 | 00BCT01EK121_XB10
8194 | ДЗТ 1к. | b334c9b4-4cdf-4dab-b822-3971d1cfedbb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 709efae9-47e2-479f-a8c9-bef8d66b011d | Ключ 01SA19 Цепи отключения выключателей НН1 10ВСA01 и 10ВСC02 | ДЗТ 1к. Ключ 01SA19 "Цепи отключения выключателей НН1 00BCA04" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA19 "Цепи отключения выключателей НН1 00BCA04" выведены | acf432c6-73bd-4eaf-8dbc-bfa6da1d2352 | 00BCT01EK120_XB10
8195 | ДЗТ 1к. | b334c9b4-4cdf-4dab-b822-3971d1cfedbb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 7bba4916-bff9-4527-bbeb-15379fbf7938 | Ключ 01SA18 Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ122 | ДЗТ 1к. Ключ 01SA18 "Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ63" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA18 "Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ63" выведены | ff5fd129-304b-4753-b709-97644dfbd65b | 00BCT01EK119_XN03
8196 | ДЗТ 1к. | b334c9b4-4cdf-4dab-b822-3971d1cfedbb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 8a198b5b-452a-460f-9b64-e014f81f800f | Ключ 01SA17 Цепи отключение 00ACQ122 | ДЗТ 1к. Ключ 01SA17 "Цепи отключение 00ACQ63" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA17 "Цепи отключение 00ACQ63" выведены | 821d6ada-27e2-4ef5-be12-ffc7e3a0755e | 00BCT01EK118_XB10
8197 | ДЗТ 1к. | b334c9b4-4cdf-4dab-b822-3971d1cfedbb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 9897fc3a-a0ca-4896-9fab-aba12108c192 | Ключ 01SA16 Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ123 | ДЗТ 1к. Ключ 01SA16 "Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ62" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA16 "Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ62" выведены | 90bc4df9-d5a8-4688-bfba-830226c4d6f7 | 00BCT01EK117_XN03
8198 | ДЗТ 1к. | b334c9b4-4cdf-4dab-b822-3971d1cfedbb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | db4f0823-d203-44df-a600-b71f78f46209 | Ключ 01SA14 ЗПН стороны ВН |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA14 "Вывод ЗПН стороны ВН" | dab3e000-4368-4815-b651-5c1596a3f021 | 00BCT01EK115_XN02
8199 | ДЗТ 2к. | 8b0cece6-6835-409d-a492-ecda9f0e3616 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b09b728f-62d0-4768-afb3-0838d999fbb8 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗТ 2к. РТСН 30BCT02 (30BCT02GH002-A1) | Связь с устройстом 30BCT02GH002-A1 установлена | af9bcc40-981b-4656-b565-d48fabdd64e8 | 30BCT02GH002A1_XN99
8200 | ДЗТ 1к. | b334c9b4-4cdf-4dab-b822-3971d1cfedbb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 088c2afe-e8e7-481a-9e15-4986843114ca | Ключ 01SA13 Защита от перевозбуждения |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA13 "Защита от перевозбуждения" - вывод | 9767f0bc-037c-4067-a972-38affa873c34 | 00BCT01EK114_XN02
8201 | ДЗТ 1к. | b334c9b4-4cdf-4dab-b822-3971d1cfedbb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | ba7186f3-d704-459e-8701-8405d9330547 | Ключ 01SA8 ТЗ |  | discrete | На сигнал_На отключение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA8 "ТЗ на сигнал" - на отключение | ced7a909-16ca-46d5-b3fa-db077daf17e7 | 00BCT01EK109_XB10
8202 | ДЗТ 1к. | b334c9b4-4cdf-4dab-b822-3971d1cfedbb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 0f0c444e-f743-4d5d-938b-f1208f5ec1e7 | Ключ 01SA7 ГЗ РПН |  | discrete | На сигнал_На отключение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA7 "ГЗ РПН на отключение" - сигнал | 9697df18-f460-4382-a9b2-a983fccd8e6b | 00BCT01EK108_XB10
8203 | ДЗТ 1к. | b334c9b4-4cdf-4dab-b822-3971d1cfedbb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 82daa065-4592-4368-b0a3-6cd20bb50510 | Ключ 01SA5 ГЗ 1 ст. |  | discrete | На сигнал_На отключение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA5 "ГЗ 1 ст. на сигнал" - на отключение | d3d66fa0-d2c8-4b8d-b5ee-404f4f52460b | 00BCT01EK106_XB10
8204 | ДЗТ 1к. | b334c9b4-4cdf-4dab-b822-3971d1cfedbb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | aa32694d-9028-4c9f-b4a7-fe6462685576 | Ключ 01SA4 ГЗ 2 ст |  | discrete | На сигнал_На отключение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA4 "ГЗ 2 ст. на отключение" - сигнал | a6d870b6-b974-4382-a2a7-e2da049a11a7 | 00BCT01EK105_XB10
8205 | ДЗТ 1к. | b334c9b4-4cdf-4dab-b822-3971d1cfedbb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 7acfbc58-4559-4662-9598-790e2e8b1133 | Снижение изоляции ГЗ 1 ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Снижение изоляции ГЗ 1 ступень | 261b96e4-8480-4ce9-b49e-529a3821a0f2 | 00BCT01EK140_XK02
8206 | ДЗТ 1к. | b334c9b4-4cdf-4dab-b822-3971d1cfedbb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 3ebc2454-9a6e-4320-a5dc-4aa6294cfab5 | Минимальный уровень масла РПН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Минимальный уровень масла РПН | 613f94ff-c08d-435c-8321-93ba79e49be6 | 00BCT01EK156_XF01
8207 | ДЗТ 1к. | b334c9b4-4cdf-4dab-b822-3971d1cfedbb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | af283726-4470-4b47-b118-a3a9310ae69a | Максимальный уровень масла |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Максимальный уровень масла | b24d9383-08da-4518-8ad4-6b215947b285 | 00BCT01EK155_XF01
8208 | ДЗТ 1к. | b334c9b4-4cdf-4dab-b822-3971d1cfedbb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f91afc83-cb10-470a-bc01-dd3b01664786 | Минимальный уровень масла |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Минимальный уровень масла | f442db21-9464-48a0-b50f-1b2d927e8071 | 00BCT01EK154_XF01
8209 | ДЗТ 1к. | b334c9b4-4cdf-4dab-b822-3971d1cfedbb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 837e99d6-f57a-46ea-9f06-aa1e47072b93 | Превышена температура обмотки на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Превышена температура обмотки на сигнал | c2da01a8-48a0-4d9e-aff0-7a6e16a9dbc2 | 00BCT01EK153_XF01
8210 | ДЗТ 1к. | b334c9b4-4cdf-4dab-b822-3971d1cfedbb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | c24f46a4-8a38-4931-9146-a09c303c09c4 | Снижение изоляции температура обмотки на отключение |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Снижение изоляции температура обмотки на отключение | 127932c1-ab45-4d0b-b464-e87117225db2 | 00BCT01EK152_XF01
8211 | ДЗТ 1к. | b334c9b4-4cdf-4dab-b822-3971d1cfedbb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | a4508d25-58b1-4362-8f7b-53658f984e44 | Превышена температура масла на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Превышена температура масла на сигнал | e9c6b8fa-7bd6-47c2-a814-13a59b02cbff | 00BCT01EK151_XF01
8212 | ДЗТ 1к. | b334c9b4-4cdf-4dab-b822-3971d1cfedbb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 936025c9-2360-4164-af0b-2159fe758f61 | Снижение изоляции температура масла на отключение |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Снижение изоляции температура масла на отключение | c76e896f-d8f7-4142-bad4-5b784cb3324e | 00BCT01EK150_XF01
8213 | ДЗТ 1к. | b334c9b4-4cdf-4dab-b822-3971d1cfedbb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 99884697-46b7-4574-b6e7-5029469ad7ee | Срабатывание предохранительного клапана №2 на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание предохранительного клапана №2 на сигнал | 8766cf4e-776c-478c-a94c-df410b27b357 | 00BCT01EK149_XF01
8214 | ДЗТ 1к. | b334c9b4-4cdf-4dab-b822-3971d1cfedbb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 03474d9a-053c-4e76-bd77-ba5c2bf894e2 | Снижение изоляции предохранительного клапана №2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Снижение изоляции предохранительного клапана №2 | 305cc5cf-e3c5-4afe-94ef-f628350eea82 | 00BCT01EK148_XF01
8215 | ДЗТ 1к. | b334c9b4-4cdf-4dab-b822-3971d1cfedbb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 17f7461a-5ae9-425c-9326-6d99c81352cb | Снижение изоляции предохранительного клапана №1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Снижение изоляции предохранительного клапана №1 | 05b7718c-67b0-4625-b9bf-928b894583ba | 00BCT01EK146_XF01
8216 | ДЗТ 1к. | b334c9b4-4cdf-4dab-b822-3971d1cfedbb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f1123cf6-eb2f-40b1-b129-b0f196453d2f | Срабатывание ГЗ РПН на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание ГЗ РПН на сигнал | f13d67e0-659d-4925-adb4-a51cf40ccb4f | 00BCT01EK145_XF01
8217 | ДЗТ 1к. | b334c9b4-4cdf-4dab-b822-3971d1cfedbb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 9de1ce62-c0f1-4e35-826d-b01a07c6c049 | Снижение изоляции ГЗ РПН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Снижение изоляции ГЗ РПН | 92c5f787-bce1-4e00-9e12-6fa81e07f915 | 00BCT01EK144_XF01
8218 | ДЗТ 1к. | b334c9b4-4cdf-4dab-b822-3971d1cfedbb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 50937b28-0be8-4cc2-a5f0-914af7b91a27 | Срабатывание ГЗ 2 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание ГЗ 2 ступень на сигнал | a2e72819-f75f-46df-a936-52ed094a51fa | 00BCT01EK143_XK02
8219 | ДЗТ 1к. | b334c9b4-4cdf-4dab-b822-3971d1cfedbb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | d5d9703c-1466-46f2-a456-e35259eea296 | Снижение изоляции ГЗ 2 ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Снижение изоляции ГЗ 2 ступень | 32396615-7c43-46dc-9dbb-8b367cd6f620 | 00BCT01EK142_XK02
8220 | ДЗТ 1к. | b334c9b4-4cdf-4dab-b822-3971d1cfedbb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | ec13b1dc-225f-4160-9b82-d4dd547ba94c | Срабатывание ГЗ 1 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание ГЗ 1 ступень на сигнал | b930bff1-cc0b-483c-b985-2c3c018a0268 | 00BCT01EK141_XK02
8221 | ДЗТ 1к. | b334c9b4-4cdf-4dab-b822-3971d1cfedbb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 2c01089b-92aa-41f3-b820-f8b4a6fa0e46 | Защита от перевозбуждения 1 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Защита от перевозбуждения 1 ступень на сигнал | 8fbb354c-08cd-458f-ae50-40c05fffcbc7 | 00BCT01EK138_XK02
8222 | ДЗТ 1к. | b334c9b4-4cdf-4dab-b822-3971d1cfedbb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | c0f2867d-7819-406a-9dc6-4e3cfe17c345 | Перегрузка по току НН2 сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Перегрузка по току НН2 сигнал | b00afe89-4737-4629-8a7b-285509ef3d7f | 00BCT01EK137_XF01
8223 | ДЗТ 1к. | b334c9b4-4cdf-4dab-b822-3971d1cfedbb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b91177ab-a094-475d-924f-22c866a35365 | Перегрузка по току НН1 сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Перегрузка по току НН1 сигнал | f8a97f4e-47a2-4370-9312-0001142d5a4b | 00BCT01EK136_XF01
8224 | ДЗТ 1к. | b334c9b4-4cdf-4dab-b822-3971d1cfedbb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 15cfe531-49f0-43c5-88b8-9d55b690d78d | Срабатывание КИТ на блокировку ДЗТ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание КИТ на блокировку ДЗТ | ed662ba7-3b27-41b9-bd5a-fc43f365ef7b | 00BCT01EK135_XF01
8225 | ДЗТ 1к. | b334c9b4-4cdf-4dab-b822-3971d1cfedbb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 28b7d12a-8e2d-4700-8147-c9bf9adf1378 | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Неисправность цепей напряжения | eb30800f-068d-40c2-959e-fff6874ba0d5 | 00BCT01EK134_XM51
8226 | ДЗТ 1к. | b334c9b4-4cdf-4dab-b822-3971d1cfedbb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | c65c35c7-ebb4-4ea8-b5df-0caed265ed74 | Отсутствие питания ГЗ и ТЗ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Отсутствие питания ГЗ и ТЗ | 9f2dae27-d67a-486c-93a7-b4ff7f308f84 | 00BCT01EK133_XF01
8227 | ДЗТ 1к. | b334c9b4-4cdf-4dab-b822-3971d1cfedbb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 23456ad9-2112-43e2-a99e-c0aa092e6ae2 | Ключ 01SA12 Защита от перегрузок НН1 |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA12 "Вывод защиты от перегрузок НН1" | 21ac2a56-a0c2-44f1-82d5-4a83dc49f0c0 | 00BCT01EK113_XN02
8228 | ДЗТ 1к. | b334c9b4-4cdf-4dab-b822-3971d1cfedbb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | cb751df8-1d7e-4ede-a1ac-0ff13162bf76 | Ключ 01SA11 Защита от перегрузок НН2 |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA11 "Вывод защиты от перегрузок НН2" | 308bf204-7b37-4936-9799-8e031a7f4603 | 00BCT01EK112_XN02
8229 | ДЗТ 1к. | b334c9b4-4cdf-4dab-b822-3971d1cfedbb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b43eb54a-1dbf-4532-92c7-14072f95e408 | Ключ 01SA10 ДЗТ от замыканий на землю в обмотке ВН |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA10 "Вывод ДЗТ от замыканий на землю в обмотке ВН" | 7129f08e-8cb2-4f33-a6fe-55a24a1913ce | 00BCT01EK111_XN02
8230 | ДЗТ 1к. | b334c9b4-4cdf-4dab-b822-3971d1cfedbb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 8da5fe88-3cf0-48d4-bb67-9efd50cff4f0 | Ключ 01SA9 ДЗТ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA9 "Вывод ДЗТ" | db1f403b-9707-437d-a6fe-ae72edb8c16c | 00BCT01EK110_XN02
8231 | ДЗТ 1к. | b334c9b4-4cdf-4dab-b822-3971d1cfedbb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 0c37f201-c3dd-4e24-8e3c-52d8f9d54d2f | Ключ 01SA6 Терминал |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA6 "Вывод терминала" | 6bb7c58b-a0c3-4805-a7a1-19cd0c69f7f0 | 00BCT01EK107_XN02
8232 | ДЗТ 1к. | b334c9b4-4cdf-4dab-b822-3971d1cfedbb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | e4d0c08e-f798-4f15-848a-f7746f6b4824 | Отсутствие питания приемных цепей |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Отсутствие питания приемных цепей | 4cf4576f-3f6b-4210-b227-d573d62559d8 | 00BCT01EK132_XF01
8233 | ДЗТ 1к. | b334c9b4-4cdf-4dab-b822-3971d1cfedbb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 4dda438c-d673-431d-ae50-6d86d490651a | Срабатывание на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывние ДЗТ | e249d38c-8a49-4df4-809f-56190fbf85c5 | 00BCT01EK131_XK01
8234 | ДЗТ 1к. | b334c9b4-4cdf-4dab-b822-3971d1cfedbb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f416d5f0-68d1-476c-9961-dd5aa0a61728 | Блок 01SG5 (ТН ВН) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Блок БИ (01SG5) "Цепи ТН 00BCT01" - не вставлен | b063ddda-a560-4bcb-be59-14b55e4915fe | 00BCT01EK130_XN12
8235 | ДЗТ 1к. | b334c9b4-4cdf-4dab-b822-3971d1cfedbb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 1254ba05-3ea9-44fb-bedd-65f18ca3b41a | Блок 01SG3 (ТТ НН2) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Блок БИ (01SG3) "Цепи ТТ ячейки 00BCB04" - не вставлен | 9a3327aa-b3b1-4fb8-b6b0-78e5fa6436cc | 00BCT01EK128_XN12
8236 | ДЗТ 1к. | b334c9b4-4cdf-4dab-b822-3971d1cfedbb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f4e19eef-c967-44d1-ac3b-77613a99d0ad | Блок 01SG2 (ТТ НН1) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Блок БИ (01SG2) "Цепи ТТ ячейки 00BCA04" - не вставлен. | 69a6e7bd-db8a-4e1d-884c-90c980c1430b | 00BCT01EK127_XN12
8237 | ДЗТ 1к. | b334c9b4-4cdf-4dab-b822-3971d1cfedbb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 40ef06e3-17d5-46e0-aafb-259a938bf6a1 | Блок 01SG1 (ТТ ВН) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Блок БИ (01SG1) "Цепи ТТ 00BCT01" - не вставлен | 324e3fb4-4007-436a-8f78-916f1ec68227 | 00BCT01EK126_XN12
8238 | ДЗТ 1к. | b334c9b4-4cdf-4dab-b822-3971d1cfedbb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 3d6391c0-e853-4a05-9b2b-0c066dbbbd54 | Отключение от ДЗО 2 комлект |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Отключение от ДЗО 2 комлект | f98eba14-1e59-43d8-bd9e-ef8dd03a3b8a | 00BCT01EW117_XF01
8239 | ДЗТ 1к. | b334c9b4-4cdf-4dab-b822-3971d1cfedbb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | d42bcf3a-4d7f-4b19-a412-251b31f44bed | Отключение от ДЗО 1 комлект |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Отключение от ДЗО 1 комлект | e215eb5a-c76f-420b-81d1-7545fc6c22ca | 00BCT01EW116_XF01
8240 | ДЗТ 1к. | b334c9b4-4cdf-4dab-b822-3971d1cfedbb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 8026b778-4318-4712-940d-eb821edbf6e8 | ЗПН 2 ступень на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. ЗПН 2 ступень на отключение | 77919778-285d-4312-a93a-47ced2076c2a | 00BCT01EW115_XK02
8241 | ДЗТ 1к. | b334c9b4-4cdf-4dab-b822-3971d1cfedbb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 9e39c850-c08d-4399-b1b4-8194d4aad089 | Превышена температура обмотки на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Превышена температура обмотки на отключение | 6eb8c85d-7201-490c-9fe1-bee051985544 | 00BCT01EW114_XF01
8242 | ДЗТ 1к. | b334c9b4-4cdf-4dab-b822-3971d1cfedbb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 03fa461d-5ea2-4e07-be1d-6d73449988d7 | Срабатывание предохранительного клапана №2 на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание предохранительного клапана №2 на отключение | 59012176-0d97-40e9-889a-069dac5cc61d | 00BCT01EW112_XF01
8243 | ДЗТ 1к. | b334c9b4-4cdf-4dab-b822-3971d1cfedbb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b6958795-77a4-4ca6-abf7-64aea48c2724 | Срабатывание предохранительного клапана №1 на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание предохранительного клапана №1 на отключение | 702ca58b-214d-436a-90e0-c3166082a6c8 | 00BCT01EW111_XF01
8244 | ДЗТ 1к. | b334c9b4-4cdf-4dab-b822-3971d1cfedbb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | fa1b5f49-86f3-49a5-97bf-43db3acb36f4 | Срабатывание ГЗ РПН на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание ГЗ РПН на отключение | 994be7f3-b2dc-46bc-97f3-f7b56d0f86cd | 00BCT01EW110_XF01
8245 | ДЗТ 1к. | b334c9b4-4cdf-4dab-b822-3971d1cfedbb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | e8ba3d8a-197f-43cf-916b-36f3630b8d1a | Срабатывание ГЗ 2 ступень на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание ГЗ 2 ступень на отключение | 9fe8b44a-58d8-4a64-9804-f9946ca17aa2 | 00BCT01EW109_XK02
8246 | ДЗТ 1к. | b334c9b4-4cdf-4dab-b822-3971d1cfedbb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 1db48f77-f64b-4d95-8d66-684cc445f1fa | Срабатывание ГЗ 1 ступень на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание ГЗ 1 ступень на отключение | cd5b48a9-1d48-446f-910c-bdb647ea7f14 | 00BCT01EW108_XK02
8247 | ДЗТ 1к. | b334c9b4-4cdf-4dab-b822-3971d1cfedbb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | d1caeebc-7025-478b-80b5-c7edf39599a8 | Защита от перевозбуждения 2 ступень на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Защита от перевозбуждения 2 ступень на отключение | 42cdc6cb-3162-46c8-8d2d-98c4ca3e5302 | 00BCT01EW107_XK02
8248 | ДЗТ 1к. | b334c9b4-4cdf-4dab-b822-3971d1cfedbb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 701c2c94-5bfa-4c67-b0d7-a5d5ba041196 | Защита от перевозбуждения 1 ступень на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Защита от перевозбуждения 1 ступень на отключение | 65c1b37d-55c3-4946-9262-e1893eb7c58e | 00BCT01EW106_XK02
8249 | ДЗТ 1к. | b334c9b4-4cdf-4dab-b822-3971d1cfedbb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 6179060a-7409-449e-869b-384371111a74 | Перегрузка по току НН2 отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Перегрузка по току НН2 отключение | ac47bfce-424d-4d9a-8ae8-549a996a6ca4 | 00BCT01EW105_XF01
8250 | A11 GRS1020 | 8b711c4d-4149-4ce6-a323-88414f5f5e8c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | 00c481ee-fb04-4a2e-a0f4-d41431d766f1 | Состояние порта №08 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH001)/Коммутатор сервера SCADA (00AVB01GH001-A11) | Состояние порта №08 | 047d973b-0181-4f7b-8ede-b95551e78c1f | 00AVB01GH001A11ZV08_XN91
8251 | A11 GRS1020 | 8b711c4d-4149-4ce6-a323-88414f5f5e8c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | 0b06b64d-1ef0-421b-8854-08f105d5d594 | Состояние порта №04 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH001)/Коммутатор сервера SCADA (00AVB01GH001-A11) | Состояние порта №04 | 83b63b1c-4202-4e1a-ba8e-04072f90d90e | 00AVB01GH001A11ZV04_XN91
8252 | A11 GRS1020 | 8b711c4d-4149-4ce6-a323-88414f5f5e8c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | 197a894d-ed8e-47d8-a0ba-9ac7dae18f47 | Состояние порта №03 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH001)/Коммутатор сервера SCADA (00AVB01GH001-A11) | Состояние порта №03 | 05d8e91d-de25-43ca-a525-ba240115dea0 | 00AVB01GH001A11ZV03_XN91
8253 | A11 GRS1020 | 8b711c4d-4149-4ce6-a323-88414f5f5e8c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | 1cb9e102-0f5f-422e-90b8-5d021ec5377a | Состояние порта №21 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH001)/Коммутатор сервера SCADA (00AVB01GH001-A11) | Состояние порта №21 | 046b5b9b-0c96-4e02-9b13-f93c5401a80f | 00AVB01GH001A11ZV21_XN91
8254 | A11 GRS1020 | 8b711c4d-4149-4ce6-a323-88414f5f5e8c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | 2250f719-5f97-4b04-b7d1-df920de11c79 | Состояние порта №02 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH001)/Коммутатор сервера SCADA (00AVB01GH001-A11) | Состояние порта №02 | bfcb4ffa-bdfc-42a6-8128-11fa8b9b8117 | 00AVB01GH001A11ZV02_XN91
8255 | A11 GRS1020 | 8b711c4d-4149-4ce6-a323-88414f5f5e8c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | 23f83ceb-4c70-497a-845a-0aa01b90efe9 | Состояние порта №05 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH001)/Коммутатор сервера SCADA (00AVB01GH001-A11) | Состояние порта №05 | de234de2-e02b-4b17-860c-b0066a783066 | 00AVB01GH001A11ZV05_XN91
8256 | A11 GRS1020 | 8b711c4d-4149-4ce6-a323-88414f5f5e8c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | 264f07c0-fe4a-4528-878b-5831d71b964f | Состояние порта №16 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH001)/Коммутатор сервера SCADA (00AVB01GH001-A11) | Состояние порта №16 | 2cf40694-52a5-4d5c-bcf7-dc3e6cde3882 | 00AVB01GH001A11ZV16_XN91
8257 | A11 GRS1020 | 8b711c4d-4149-4ce6-a323-88414f5f5e8c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | 2daaa490-48a8-4ff0-8930-81f7e5140b71 | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH001)/Коммутатор сервера SCADA (00AVB01GH001-A11) | Связь с устройстом 00AVB01GH001-A11 установлена | 8ed64056-efc7-4204-9790-0316493230c0 | 00AVB01GH001A11_XN99
8258 | A11 GRS1020 | 8b711c4d-4149-4ce6-a323-88414f5f5e8c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | 37832292-8180-4dd5-a96d-a73d5c9d27bd | Состояние порта №06 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH001)/Коммутатор сервера SCADA (00AVB01GH001-A11) | Состояние порта №06 | ab074744-d0c4-4ad5-84b6-77ef1552929a | 00AVB01GH001A11ZV06_XN91
8259 | A11 GRS1020 | 8b711c4d-4149-4ce6-a323-88414f5f5e8c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | 3d737e81-77c5-4e58-ab9f-76d04e16ade0 | Состояние порта №22 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH001)/Коммутатор сервера SCADA (00AVB01GH001-A11) | Состояние порта №22 | 3de1be31-2148-4fd8-9fc8-e4c6be4a0b21 | 00AVB01GH001A11ZV22_XN91
8260 | A11 GRS1020 | 8b711c4d-4149-4ce6-a323-88414f5f5e8c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | 4d03c59b-f99e-4adc-b5ef-0faf6c4554c3 | Состояние порта №12 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH001)/Коммутатор сервера SCADA (00AVB01GH001-A11) | Состояние порта №12 | 3d8bb4c4-0793-4e7e-896a-a301e2ab11da | 00AVB01GH001A11ZV12_XN91
8261 | A11 GRS1020 | 8b711c4d-4149-4ce6-a323-88414f5f5e8c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | 56e50dbb-eaca-4404-b10f-c68604e4dbca | Состояние порта №20 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH001)/Коммутатор сервера SCADA (00AVB01GH001-A11) | Состояние порта №20 | 576a33e4-0f8e-4729-a297-53dcec26e64d | 00AVB01GH001A11ZV20_XN91
8262 | A11 GRS1020 | 8b711c4d-4149-4ce6-a323-88414f5f5e8c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | 66a36810-6636-42d9-aea2-d1070d522fba | Состояние порта №15 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH001)/Коммутатор сервера SCADA (00AVB01GH001-A11) | Состояние порта №15 | 8901c7e9-b65b-44cf-a3a3-9d2b56dec8a9 | 00AVB01GH001A11ZV15_XN91
8263 | A11 GRS1020 | 8b711c4d-4149-4ce6-a323-88414f5f5e8c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | 676cf294-aabf-4604-ba6f-d14dd36e8cbd | Состояние порта №17 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH001)/Коммутатор сервера SCADA (00AVB01GH001-A11) | Состояние порта №17 | 8443956c-a9fb-4eca-bc5b-a73b31698e77 | 00AVB01GH001A11ZV17_XN91
8264 | A11 GRS1020 | 8b711c4d-4149-4ce6-a323-88414f5f5e8c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | 6ce07908-34af-4624-b912-3d0c3f9640e4 | Состояние порта №18 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH001)/Коммутатор сервера SCADA (00AVB01GH001-A11) | Состояние порта №18 | f730d63b-442e-4ccb-ad19-0ee853b5a70b | 00AVB01GH001A11ZV18_XN91
8265 | A11 GRS1020 | 8b711c4d-4149-4ce6-a323-88414f5f5e8c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | 6d88aeff-e1a4-4e4e-8b27-3aa021ec0408 | Состояние порта №19 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH001)/Коммутатор сервера SCADA (00AVB01GH001-A11) | Состояние порта №19 | 51fa532d-6eb2-4426-88ce-aed43e9a5185 | 00AVB01GH001A11ZV19_XN91
8266 | A11 GRS1020 | 8b711c4d-4149-4ce6-a323-88414f5f5e8c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | 78ce3550-3347-40f3-8315-2fc27adc2546 | Состояние порта №23 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH001)/Коммутатор сервера SCADA (00AVB01GH001-A11) | Состояние порта №23 | 8ea8c8a0-8716-4b8f-833f-c924b7f9dd8f | 00AVB01GH001A11ZV23_XN91
8267 | A11 GRS1020 | 8b711c4d-4149-4ce6-a323-88414f5f5e8c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | 9f92c83e-4c84-42be-a521-99a6e8ffbe19 | Нарушение температурного режима в корпусе коммутатора |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH001)/Коммутатор сервера SCADA (00AVB01GH001-A11) | Нарушение температурного режима в корпусе коммутатора | ecb443fa-dd7f-4bc5-9070-4786cc3efb73 | 00AVB01GH001A11XM04_XM91
8268 | A11 GRS1020 | 8b711c4d-4149-4ce6-a323-88414f5f5e8c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | a27c11f5-6411-4133-bbc4-62d5aa2dd854 | Состояние порта №09 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH001)/Коммутатор сервера SCADA (00AVB01GH001-A11) | Состояние порта №09 | 5ffde57e-6cd2-4e3e-865a-6e97806d778a | 00AVB01GH001A11ZV09_XN91
8269 | A11 GRS1020 | 8b711c4d-4149-4ce6-a323-88414f5f5e8c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | a4573273-9c28-4b7a-8ff6-1cadd143a681 | Состояние порта №01 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH001)/Коммутатор сервера SCADA (00AVB01GH001-A11) | Состояние порта №01 | 9a4c6f82-d7a3-4409-8e08-76554805d075 | 00AVB01GH001A11ZV01_XN91
8270 | A11 GRS1020 | 8b711c4d-4149-4ce6-a323-88414f5f5e8c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | a6de9a19-fe65-4aca-bf5b-a52474a8694c | Неисправность питания коммутатора |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH001)/Коммутатор сервера SCADA (00AVB01GH001-A11) | Неисправность питания коммутатора | e0973f72-9b8a-45d5-8f92-81501a4bb2b9 | 00AVB01GH001A11XM57_XF91
8271 | A11 GRS1020 | 8b711c4d-4149-4ce6-a323-88414f5f5e8c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | a9917d3d-3793-44df-ad11-0d9c10b02a0c | Состояние порта №07 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH001)/Коммутатор сервера SCADA (00AVB01GH001-A11) | Состояние порта №07 | c2e9991c-9df2-48c1-9257-c599555ef189 | 00AVB01GH001A11ZV07_XN91
8272 | A11 GRS1020 | 8b711c4d-4149-4ce6-a323-88414f5f5e8c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | ab1947c1-4ddb-434d-9faa-06a8ef17d6f9 | Состояние порта №13 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH001)/Коммутатор сервера SCADA (00AVB01GH001-A11) | Состояние порта №13 | db98cf8e-ed16-4a35-858c-850695e93b3d | 00AVB01GH001A11ZV13_XN91
8273 | A11 GRS1020 | 8b711c4d-4149-4ce6-a323-88414f5f5e8c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | bbabbb89-09e7-4513-bc82-d3502776f5b7 | Состояние порта №14 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH001)/Коммутатор сервера SCADA (00AVB01GH001-A11) | Состояние порта №14 | 9c9997e6-15e7-4760-87c6-1fd17738a589 | 00AVB01GH001A11ZV14_XN91
8274 | A11 GRS1020 | 8b711c4d-4149-4ce6-a323-88414f5f5e8c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | d84b66e0-8454-4e70-b536-8f851fb469eb | Состояние порта №10 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH001)/Коммутатор сервера SCADA (00AVB01GH001-A11) | Состояние порта №10 | 577a627b-e0b6-48d9-8c7e-049c86f39319 | 00AVB01GH001A11ZV10_XN91
8275 | A11 GRS1020 | 8b711c4d-4149-4ce6-a323-88414f5f5e8c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | f2a131e6-5b05-4f49-9912-45e420fbade1 | Состояние порта №24 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH001)/Коммутатор сервера SCADA (00AVB01GH001-A11) | Состояние порта №24 | 2484dd80-55b6-4aa5-b491-cd384cee99c3 | 00AVB01GH001A11ZV24_XN91
8276 | A11 GRS1020 | 8b711c4d-4149-4ce6-a323-88414f5f5e8c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) №1 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1020, GRM20 | f90c1126-21e6-41c1-89e5-bdafbe9f249a | Состояние порта №11 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СКУ ЭЧ (SCADA) (00AVB01GH001)/Коммутатор сервера SCADA (00AVB01GH001-A11) | Состояние порта №11 | b0bcd3af-06ed-43a0-8485-5e4732148951 | 00AVB01GH001A11ZV11_XN91
8277 | ДЗТ 1к. | b334c9b4-4cdf-4dab-b822-3971d1cfedbb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 825a845b-8f96-4af3-8851-efe6737b3db2 | Перегрузка по току НН1 отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Перегрузка по току НН1 отключение | 555565b8-ac4b-4d6a-94c5-a858765601e5 | 00BCT01EW104_XF01
8278 | ДЗТ 1к. | b334c9b4-4cdf-4dab-b822-3971d1cfedbb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 5d7a89a9-67de-40bb-bceb-3f1563902110 | Срабатывание защиты от замыканий на землю в обмотке ВН |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к (00BCT01). Срабатывание защиты от замыканий на землю в обмотке ВН | 035b958a-20cc-4177-96c0-460cf7cd9ee3 | 00BCT01EW102_XF01
8279 | ДЗТ 1к. | b334c9b4-4cdf-4dab-b822-3971d1cfedbb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f420d8e1-0018-4d29-9ead-c8b442a4a480 | Режим теста |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Режим теста терминала | 107e0ffc-58ab-4214-bafc-883c0ca73494 | 00BCT01EK160_XF50
8280 | ДЗТ 1к. | b334c9b4-4cdf-4dab-b822-3971d1cfedbb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 73b5df74-c4cd-4933-a8c3-09b093ccf9a1 | ЗПН 1 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. ЗПН 1 ступень на сигнал | ad8bdaa1-81b6-42c3-98e2-84471a0f3c95 | 00BCT01EK158_XK02
8281 | ДЗТ 1к. | b334c9b4-4cdf-4dab-b822-3971d1cfedbb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | d9e4a92b-0ba7-49cd-8e50-0c04e5428593 | Максимальный уровень масла РПН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Максимальный уровень масла РПН | 816f0967-7fb3-400c-bc4a-e5f9b4fab993 | 00BCT01EK157_XF01
8282 | ДЗТ 1к. | b334c9b4-4cdf-4dab-b822-3971d1cfedbb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 6f01d708-9040-40c8-a797-61dc09d21d08 | Ключ 01SA15 Цепь отключения 00ACQ123 | ДЗТ 1к. Ключ 01SA15 "Цепь отключения 00ACQ62" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Ключ 01SA15 "Цепь отключения 00ACQ62" выведена | 2e169f3f-6b33-4043-9215-362bcea8a00c | 00BCT01EK116_XB10
8283 | ДЗТ 1к. | b334c9b4-4cdf-4dab-b822-3971d1cfedbb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 20a41962-52de-4c63-83fb-dc5e602a0062 | Срабатывание предохранительного клапана №1 на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Срабатывание предохранительного клапана №1 на сигнал | bb43a986-2e4e-49b1-9ee2-4121a1ca9bb4 | 00BCT01EK147_XF01
8284 | ДЗТ 1к. | b334c9b4-4cdf-4dab-b822-3971d1cfedbb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b1fbb9cb-c62c-400f-96b8-a246e662e70a | Защита от перевозбуждения 2 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Защита от перевозбуждения 2 ступень на сигнал | 92b5c7ca-70d8-4714-8de8-2d8451b57625 | 00BCT01EK139_XK02
8285 | ДЗТ 1к. | b334c9b4-4cdf-4dab-b822-3971d1cfedbb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | ebf4bd4c-9ddf-4482-9e97-a458b5b4a2ce | Блок 01SG4 (ТТ нейтрали) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 1к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH001-A1) | ДЗТ 1к. Блок БИ (01SG4). "Цепи ТТ нейтрали 00BCT01" - не вставлен | 7046cea9-4ae5-4895-ad08-30488b36244c | 00BCT01EK129_XN12
8286 | ДЗО 1к. | 540624dd-6990-4f9d-9f1d-ceed3438f416 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 58756d12-0e39-41fd-b9fa-16d7890eb57f | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A12) | ДЗО 1к (00BCT01GH001-A2). Неисправность терминала | c06def0b-3d01-44e1-9389-0a87dcaa7a73 | 00BCT01EK201_XF01
8287 | ДЗО 1к. | 540624dd-6990-4f9d-9f1d-ceed3438f416 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 9a79e659-c0d3-4a9a-82cd-89a99a431285 | Срабатывание обобщенное |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A12) | ДЗО 1к (00BCT01GH001-A2). Срабатывание защит | 1b293b22-b8a4-40e0-af9f-1aa1aedd61b1 | 00BCT01EW201_XK01
8288 | ДЗО 1к. | 540624dd-6990-4f9d-9f1d-ceed3438f416 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | ac2214f1-7636-4603-9c1e-a3048a77837a | Отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗО 1к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Отключение | 4689262b-821c-4ca3-b9f5-0108b73e743c | 00BCT01EW201_XK00
8289 | ДЗО 1к. | 540624dd-6990-4f9d-9f1d-ceed3438f416 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | d9943df8-5398-43a5-b6ee-db5b6f623e05 | Ключ 02SA14 Цепи отключения НН транс. 2 | ДЗО 1к. Ключ 02SA14 "Цепи отключения НН 00BCT01" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗО 1к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA14 "Цепи отключения НН 00BCT01" - вывод | 8ee9cac7-53b0-47f4-b753-84bb67c287dd | 00BCT01EK216_XN02
8290 | ДЗО 1к. | 540624dd-6990-4f9d-9f1d-ceed3438f416 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | cb111b87-92b8-4479-b52f-43ed11d0646f | Ключ 02SA13 Цепи отключения НН транс. 1 | ДЗО 1к. Ключ 02SA13 "Цепи отключения НН 00BCT01" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗО 1к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA13 "Цепи отключения НН 00BCT01" - вывод | d8b5bfd7-5fec-42de-bdeb-d6e1d07ac268 | 00BCT01EK215_XN02
8291 | ДЗО 1к. | 540624dd-6990-4f9d-9f1d-ceed3438f416 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | def88dce-75d5-4aef-a559-55f0584b898c | Ключ 02SA11 Пуск УРОВ выкл. 2 | ДЗО 1к. Ключ 02SA11 "Пуск УРОВ 00ACQ63" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗО 1к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA11 "Пуск УРОВ 00ACQ63" - вывод | e8758aea-dfc2-45ad-ae45-fb9d958f8d96 | 00BCT01EK214_XN02
8292 | ДЗО 1к. | 540624dd-6990-4f9d-9f1d-ceed3438f416 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 3297dd20-d376-4ae6-b8d7-ea23159d53cf | Ключ 02SA10 Цепи отключения выкл. 2 | ДЗО 1к. Ключ 02SA10 "Цепи отключения 00ACQ63" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗО 1к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA10 "Цепи отключения 00ACQ63" - вывод | a11db6e2-e25e-4533-b7d0-db3d175015ad | 00BCT01EK213_XN02
8293 | ДЗО 1к. | 540624dd-6990-4f9d-9f1d-ceed3438f416 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | e731b3b2-e811-4e10-882b-f07857aad1d1 | Ключ 02SA9 Пуск УРОВ выкл. 1 | ДЗО 1к. Ключ 02SA9 "Пуск УРОВ 00ACQ62" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗО 1к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA9 "Пуск УРОВ 00ACQ62" - вывод | 7d20f265-6886-4fef-8dd8-2a7e117da3c0 | 00BCT01EK212_XN02
8294 | ДЗО 1к. | 540624dd-6990-4f9d-9f1d-ceed3438f416 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 933a8872-c03b-42c0-b0fc-707bc69d9b6b | Ключ 02SA8 Цепи отключения выкл. 1 | ДЗО 1к. Ключ 02SA8 "Цепи отключения 00ACQ62" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗО 1к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA8 "Цепи отключения 00ACQ62" - вывод | bd48cde9-b19e-43cb-a3d2-8f8cefe307ec | 00BCT01EK211_XN02
8295 | ДЗО 1к. | 540624dd-6990-4f9d-9f1d-ceed3438f416 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | a275d301-0e51-418e-b26d-7004b920a148 | Ключ 02SA6 Очувствление ДЗО оперативный вывод |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗО 1к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA6 "Очувствление ДЗО" - оперативный ввод | 7fd4eb4a-02d1-42fd-98af-caf6ddf6b806 | 00BCT01EK206_XB10
8296 | ДЗО 1к. | 540624dd-6990-4f9d-9f1d-ceed3438f416 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | fd71d701-08b8-42e5-9cbd-633e3253a21c | Ключ 02SA6 Очувствление ДЗО нормальный режим |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗО 1к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA6 "Очувствление ДЗО" - нормальный режим | 33d738d3-7087-4ca7-83d2-e5e2a4256957 | 00BCT01EK205_XB10
8297 | ДЗО 1к. | 540624dd-6990-4f9d-9f1d-ceed3438f416 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | f31efbb3-d828-4eb0-ae69-d24679ebfc5f | Ключ 02SA5 Блокировка при обрыве токовых цепей |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗО 1к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA5 "Блокировка при обрыве токовых цепей" - вывод | 37ddc9f0-b2a1-47a4-91e0-40eb1cd916ef | 00BCT01EK204_XN02
8298 | ДЗО 1к. | 540624dd-6990-4f9d-9f1d-ceed3438f416 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 14f7c2dc-5e25-43f3-8894-b7e9e4164b01 | Ключ 02SA3 ДЗО |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗО 1к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA3 "ДЗО" - вывод | b026a424-f8a0-4b3d-adb0-1fafd0261d12 | 00BCT01EK202_XN02
8299 | ДЗО 1к. | 540624dd-6990-4f9d-9f1d-ceed3438f416 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | e8f62bb7-acb6-4e3a-8471-cf192c263748 | Ключ 02SA4 Разрешение опробования |  | discrete | Работа_вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗО 1к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA4 "Разрешение опробования" - работа | 61e98f0f-3148-4f22-915e-42daa8109394 | 00BCT01EK203_XB10
8300 | 00AU2 SICOM-3000 | 8be7420d-963b-4697-8b81-76b1ae20c1ab | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 19fb8cff-3099-4cc6-9f23-b7b27322bdc1 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/Коммутатор КиУП (00ACY09-00AU2) | Связь с устройстом 00ACY09-00AU2 установлена | 851f4a15-ed2d-45cb-8299-3784127e65a0 | 00ACY0900AU2_XN99
8301 | 00AU2 SICOM-3000 | 8be7420d-963b-4697-8b81-76b1ae20c1ab | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 1fd05d3c-bd67-4aa7-8074-d54fbf7cea7f | Состояние порта №01 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/Коммутатор КиУП (00ACY09-00AU2) | Состояние порта №01 | 83ae1b5d-f877-459b-96c4-b86433ae93c0 | 00ACY09A21ZV01_XN91
8302 | 00AU2 SICOM-3000 | 8be7420d-963b-4697-8b81-76b1ae20c1ab | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 5314a6ba-cb5f-437c-a6c1-45e0c87d99b5 | Состояние порта №03 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/Коммутатор КиУП (00ACY09-00AU2) | Состояние порта №03 | e36a96fc-b95a-42a7-9793-d9fd9716820e | 00ACY09A21ZV03_XN91
8303 | 00AU2 SICOM-3000 | 8be7420d-963b-4697-8b81-76b1ae20c1ab | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 69e69816-2542-4466-a8cd-509ee5bf1b7b | Состояние порта №06 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/Коммутатор КиУП (00ACY09-00AU2) | Состояние порта №06 | cd64c82a-ef15-4f6a-afd6-6d1f12ef9bd5 | 00ACY09A21ZV06_XN91
8304 | 00AU2 SICOM-3000 | 8be7420d-963b-4697-8b81-76b1ae20c1ab | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 71926aff-3e5d-484d-a218-c15da8248a36 | Состояние порта №08 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/Коммутатор КиУП (00ACY09-00AU2) | Состояние порта №08 | 386bc717-b9cd-490e-85b6-094822e0f795 | 00ACY09A21ZV08_XN91
8305 | 00AU2 SICOM-3000 | 8be7420d-963b-4697-8b81-76b1ae20c1ab | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 77e750d7-e34c-4b86-ac23-3792569f17a1 | Состояние порта №07 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/Коммутатор КиУП (00ACY09-00AU2) | Состояние порта №07 | df80fbb8-f1ec-4818-8c9c-850b4c854563 | 00ACY09A21ZV07_XN91
8306 | 00AU2 SICOM-3000 | 8be7420d-963b-4697-8b81-76b1ae20c1ab | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 995e1ab4-4e9b-4445-b3fd-62d5bd280335 | Состояние порта №05 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/Коммутатор КиУП (00ACY09-00AU2) | Состояние порта №05 | 0d8e7e4f-ba68-4a20-9e54-4628aa3b0519 | 00ACY09A21ZV05_XN91
8307 | 00AU2 SICOM-3000 | 8be7420d-963b-4697-8b81-76b1ae20c1ab | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | a2525f78-7860-4b68-b076-d88e248f3af5 | Состояние порта №02 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/Коммутатор КиУП (00ACY09-00AU2) | Состояние порта №02 | 372eb60b-4b68-4b05-b158-74d47b8d68cc | 00ACY09A21ZV02_XN91
8308 | 00AU2 SICOM-3000 | 8be7420d-963b-4697-8b81-76b1ae20c1ab | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C05/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | e7b49366-abfa-4991-bae9-4212ac28d4ba | Состояние порта №04 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №05/Коммутатор КиУП (00ACY09-00AU2) | Состояние порта №04 | b6f4bb7b-06df-4130-a501-b5cf494c9977 | 00ACY09A21ZV04_XN91
8309 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH015 | 8bea3c8a-e55c-44cc-bfdc-e0c6aff41ce4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 048d7633-1168-435f-8b1b-05f845c65de7 | Питание цепей сигнализации |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH015)/Контроллер УСО (00AVB03GH015-A12) | Наличие питания цепей сигнализации | 921a10a3-c7d3-4156-91b6-4f525f08baa5 | 00AVB03GH015EK09_XN94
8310 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH015 | 8bea3c8a-e55c-44cc-bfdc-e0c6aff41ce4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 15f9dffd-b31c-44d0-80c6-b5f8e564ec51 | Неисправность в шкафу |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH015)/Контроллер УСО (00AVB03GH015-A12) | Неисправность в шкафу | 6c5526e4-5b97-45ac-96eb-26435b462a87 | 00AVB03GH015EK50_XF99
8311 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH015 | 8bea3c8a-e55c-44cc-bfdc-e0c6aff41ce4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 1b1ba76f-5cb0-4e66-a96f-2bc3d2f0d791 | Отсуствует напряжение на вводе №1 |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH015)/Контроллер УСО (00AVB03GH015-A12) | Отсуствует питание на вводе ±EC1 | 10ece11c-839e-4004-98cd-7881571d9519 | 00AVB03GH015EK01_XM13
8312 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH015 | 8bea3c8a-e55c-44cc-bfdc-e0c6aff41ce4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 2a2219bf-59cf-4f26-a1bb-da9984e19d17 | АВ -F14 дискретных входов (±EC1) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH015)/Контроллер УСО (00AVB03GH015-A12) | Отключен АВ -F14 питания дискретных входов контроллера (±EC1) | 7c9747fe-6ab6-445c-8b08-d7b8c20bb342 | 00AVB03GH015EK13_XM14
8313 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH015 | 8bea3c8a-e55c-44cc-bfdc-e0c6aff41ce4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 31f7fc35-ef70-4c1a-a07b-d887978f64c3 | АВ -F23 БП -U21 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH015)/Контроллер УСО (00AVB03GH015-A12) | Отключен АВ -F23 питания БП -U21 | c7a53731-5b0c-4843-ba6e-4e9f6b203234 | 00AVB03GH015EK22_XM14
8314 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH015 | 8bea3c8a-e55c-44cc-bfdc-e0c6aff41ce4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 45087919-7f64-4442-a57e-e963c6c0d856 | АВ -F21 контроллера -A11 (БП -A11.14) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH015)/Контроллер УСО (00AVB03GH015-A12) | Отключен АВ -F21 питания контроллера -A11 (БП -A11.14) | fc3dee8b-ea04-4293-ad39-625036f01e14 | 00AVB03GH015EK20_XM14
8315 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH015 | 8bea3c8a-e55c-44cc-bfdc-e0c6aff41ce4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 530f025d-e365-483e-a43b-b6f384905d6e | АВ -F22 контроллера -A12 (БП -A12.14) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH015)/Контроллер УСО (00AVB03GH015-A12) | Отключен АВ -F22 питания контроллера -A12 (БП -A12.14) | 6d2db0f1-d8ea-45a7-8425-04fb041cb8bf | 00AVB03GH015EK21_XM14
8316 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH015 | 8bea3c8a-e55c-44cc-bfdc-e0c6aff41ce4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 573b0589-b46b-4ab2-ac01-194c9b7e1c51 | Коммутатор -A41 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH015)/Контроллер УСО (00AVB03GH015-A12) | Коммутатор -A41 в норме | b8e607f9-cacf-4661-99e8-3502c478b5c3 | 00AVB03GH015EK06_XN14
8317 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH015 | 8bea3c8a-e55c-44cc-bfdc-e0c6aff41ce4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 57dab62b-f44a-4802-af0b-75e7bf2d4529 | Крышки испытательных блоков токов |  | discrete | Крышки ИБ (для ШСИ) | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH015)/Контроллер УСО (00AVB03GH015-A12) | Крышки ИБ токов вставлены | 73e566f3-6eec-4231-bafa-4d8612f8e57a | 00AVB03GH015EK41_XL00
8318 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH015 | 8bea3c8a-e55c-44cc-bfdc-e0c6aff41ce4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 7411abe9-4939-4a3b-b09c-83e2ac0b6207 | Обогрев шкафа |  | discrete | Включен (SPS) | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH015)/Контроллер УСО (00AVB03GH015-A12) | Включен обогрев шкафа | fbef75a2-0fe3-468f-9dc0-0c6ec31b17af | 00AVB03GH015EK08_XN20
8319 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH015 | 8bea3c8a-e55c-44cc-bfdc-e0c6aff41ce4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 7bbeff7d-eac3-46b5-9d53-731e0569b884 | АВ -F24 дискретных входов (±EC2) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH015)/Контроллер УСО (00AVB03GH015-A12) | Отключен АВ -F24 питания дискретных входов контроллера (±EC2) | b5ec92ce-6980-4aaf-aa10-05fba4a85008 | 00AVB03GH015EK23_XM14
8320 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH015 | 8bea3c8a-e55c-44cc-bfdc-e0c6aff41ce4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 9120d28d-d939-473b-9372-6931f8e3fe1f | АВ -F01 цепей обогрева шкафа |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH015)/Контроллер УСО (00AVB03GH015-A12) | Отключен АВ -F01 обгрева | ef851460-05c7-4307-87ec-71df2502e2c6 | 00AVB03GH015EK31_XM14
8321 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH015 | 8bea3c8a-e55c-44cc-bfdc-e0c6aff41ce4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 98036eac-0c12-4f47-a32e-ae66d9764e15 | Блок питания 220/24 -U11 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH015)/Контроллер УСО (00AVB03GH015-A12) | Блок питания 220/24 -U11 в норме | 96a043a8-4680-4050-a4d2-11f5154defa3 | 00AVB03GH015EK04_XN14
8322 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH015 | 8bea3c8a-e55c-44cc-bfdc-e0c6aff41ce4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | 9c78d245-aa17-47b0-9447-d4af079c5933 | Крышки испытательных блоков напряжения |  | discrete | Крышки ИБ (для ШСИ) | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH015)/Контроллер УСО (00AVB03GH015-A12) | Крышки ИБ напряжений вставлены | e27e0d30-92cd-4863-98f8-4aeb958c32f5 | 00AVB03GH015EK42_XL00
8323 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH015 | 8bea3c8a-e55c-44cc-bfdc-e0c6aff41ce4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | a784a42d-a532-4ba1-b994-6177d8df8b71 | АВ -F12 контроллера -A12 (БП -A12.1) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH015)/Контроллер УСО (00AVB03GH015-A12) | Отключен АВ -F12 питания контроллера -A12 (БП -A12.1) | 0261ea96-62bd-46a9-8334-05120a968f6d | 00AVB03GH015EK11_XM14
8324 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH015 | 8bea3c8a-e55c-44cc-bfdc-e0c6aff41ce4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | a868adda-80dd-4f68-b004-a658cf3f45c4 | АВ -F11 контроллера -A11 (БП -A11.1) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH015)/Контроллер УСО (00AVB03GH015-A12) | Отключен АВ -F11 питания контроллера -A11 (БП -A11.1) | 8bcd93fe-35f1-4372-a7c4-b4b17bf212bd | 00AVB03GH015EK10_XM14
8325 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH015 | 8bea3c8a-e55c-44cc-bfdc-e0c6aff41ce4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | a9df09ab-1c02-4b90-b1a6-408334c31adc | АВ -F13 БП -U11 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH015)/Контроллер УСО (00AVB03GH015-A12) | Отключен АВ -F13 питания БП -U11 | 62d9c7d1-f9c9-49c2-9bda-81102a9ee909 | 00AVB03GH015EK12_XM14
8326 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH015 | 8bea3c8a-e55c-44cc-bfdc-e0c6aff41ce4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | c7acf22c-423d-442d-9a75-0ab3555363c3 | Отсуствует напряжение на вводе №2 |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH015)/Контроллер УСО (00AVB03GH015-A12) | Отсуствует питание на вводе ±EC2 | da2d2727-79d4-4152-8394-f9383fc06941 | 00AVB03GH015EK02_XM13
8327 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH015 | 8bea3c8a-e55c-44cc-bfdc-e0c6aff41ce4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | c91b9b94-ff26-4593-a8c0-7744854a2237 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH015)/Контроллер УСО (00AVB03GH015-A12) | Дверь шкафа открыта | 5d2d9c0f-6f51-4b0a-bef9-a44a0dcc51c3 | 00AVB03GH015EK03_XN01
8328 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH015 | 8bea3c8a-e55c-44cc-bfdc-e0c6aff41ce4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | e2d352ae-7f21-4e3d-a96a-9ba40473cfbc | Коммутатор -A42 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH015)/Контроллер УСО (00AVB03GH015-A12) | Коммутатор -A42 в норме | d836f3ad-96b6-4ccb-8a18-2a10808458e6 | 00AVB03GH015EK07_XN14
8329 | Шкаф сбора информации 00AVB03GH015 | 8bea3c8a-e55c-44cc-bfdc-e0c6aff41ce4 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сбора информации | fca39216-6c05-4ec6-9df7-a9ed504d321b | Блок питания 220/24 -U21 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH015)/Контроллер УСО (00AVB03GH015-A12) | Блок питания 220/24 -U21 в норме | b6343d34-af5c-4e20-a06e-d529d9eff5d3 | 00AVB03GH015EK05_XN14
8330 | ДЗО 1к. | 540624dd-6990-4f9d-9f1d-ceed3438f416 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 78a9430a-2e30-4c95-8139-1016a6a85978 | Группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗО 1к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA7 "Группа уставок 3" | 6db087e8-8e67-4068-905e-9ebd652cb224 | 00BCT01EK209_XN10
8331 | ДЗО 1к. | 540624dd-6990-4f9d-9f1d-ceed3438f416 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 3fe13ba3-12d1-49ea-a8dd-489531b32719 | Группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗО 1к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA7 "Группа уставок 2" | fce7ca1b-c5c6-45ef-b24d-8f75deca75cd | 00BCT01EK208_XN10
8332 | ДЗО 1к. | 540624dd-6990-4f9d-9f1d-ceed3438f416 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | a4f01e0a-bde9-49db-913b-b74938956c1d | Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗО 1к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA7 "Группа уставок 1" | 5952b11e-0109-47b3-bb95-eee73223d094 | 00BCT01EK207_XN10
8333 | ДЗО 1к. | 540624dd-6990-4f9d-9f1d-ceed3438f416 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 4443e372-9b74-431b-b3ab-6293ee3b43eb | Режим теста |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗО 1к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Режим теста терминала | 58644958-4260-429a-a013-cc98c4767dec | 00BCT01EW228_XF50
8334 | Защиты | 8c7c3510-7d7a-48fd-a0ea-acbbac1b8c97 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 1c7b4571-e190-4b88-a78d-9e5e9f0597a1 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB05-F1) | Связь с устройстом 30BCB05-F1 установлена | b97750ab-e06b-4cc4-83b9-047354fe02c7 | 30BCB05F1_XN99
8335 | ДЗО 1к. | 540624dd-6990-4f9d-9f1d-ceed3438f416 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 322f4118-867c-43d9-9605-d802bd60c10b | Срабатывание ДЗО_ЧТО |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗО 1к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Срабатывание ДЗО_ЧТО | a5ff7c89-d226-4c0d-9feb-e64240949daf | 00BCT01EW204_XK01
8336 | ДЗО 1к. | 540624dd-6990-4f9d-9f1d-ceed3438f416 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 962ead63-0048-4a31-a8ed-7f74905d8232 | Срабатывание ДЗО |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗО 1к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Срабатывание ДЗО | 531c2dde-97e6-4a91-b806-92f01e21dc73 | 00BCT01EW203_XK01
8337 | ДЗО 1к. | 540624dd-6990-4f9d-9f1d-ceed3438f416 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 39cd2ec4-7db2-4fbd-b425-213ac0a5484d | Внешний УРОВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗО 1к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Внешний УРОВ | 844d97a3-ebf5-4ffb-bc7d-4e961e182e86 | 00BCT01EW202_XK01
8338 | ДЗО 1к. | 540624dd-6990-4f9d-9f1d-ceed3438f416 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | f97817b9-0af9-44f5-9ae6-b9ba7eff6603 | Общая неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗО 1к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Общая неисправность | 59bc6262-3263-4284-a27a-243bb51bf31c | 00BCT01EK227_XF00
8339 | ДЗО 1к. | 540624dd-6990-4f9d-9f1d-ceed3438f416 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 77a08a0e-163e-4ed6-8709-8911600cb442 | Очувствление ДЗО |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗО 1к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Очувствление ДЗО | 63a1ecd2-1e88-456a-9c43-4e1df2bb0e09 | 00BCT01EK225_XB00
8340 | ДЗО 1к. | 540624dd-6990-4f9d-9f1d-ceed3438f416 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 66ae53ed-d887-477c-abb1-cb23c3da1dce | Отсутствие напряжения на ошиновке 400 кВ |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗО 1к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Отсутствие напряжения на ошиновке 400 кВ | 0812edb8-0605-4f60-9bf6-4aee90614ca3 | 00BCT01EK224_XB00
8341 | ДЗО 1к. | 540624dd-6990-4f9d-9f1d-ceed3438f416 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 885786b4-ed25-43cc-9858-9b7f371a15e6 | Неисправность ТН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗО 1к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Неисправность ТН | a04eac9b-0064-426a-bd45-566d97bfd0be | 00BCT01EK223_XF90
8342 | ДЗО 1к. | 540624dd-6990-4f9d-9f1d-ceed3438f416 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 104c1087-6305-40ec-bfb0-0ebc5b1be90d | Обрыв цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗО 1к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Обрыв цепей тока | 81b8cdcd-623f-4636-a068-d2d8509b046c | 00BCT01EK222_XF91
8343 | ДЗО 1к. | 540624dd-6990-4f9d-9f1d-ceed3438f416 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 8275d02e-e6fe-4ad9-ac0e-7251c91cfc0c | Блок 02SG5 (ТН транс. 1) | ДЗО 1к. Блок БИ (02SG5) "Цепи ТН 00BCT01" | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗО 1к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Блок БИ (02SG5) "Цепи ТН 00BCT01" - не вставлен | 9594e96f-3fc4-4cc8-bf7b-b1134bc0a6e0 | 00BCT01EK221_XN12
8344 | ДЗО 1к. | 540624dd-6990-4f9d-9f1d-ceed3438f416 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | cd012b3a-836c-4b7d-a617-9edd8269e1b6 | Блок 02SG3 (ТТ транс. 1) | ДЗО 1к. Блок БИ (02SG3) "Цепи ТТ 00BCT01" | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗО 1к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Блок БИ (02SG3) "Цепи ТТ 00BCT01" - не вставлен | 185a81fd-be3d-49cb-9e74-d5a6cc82e24d | 00BCT01EK219_XN12
8345 | ДЗО 1к. | 540624dd-6990-4f9d-9f1d-ceed3438f416 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 7084f88b-b814-4ac1-82ca-5d1de2956582 | Блок 02SG2 (ТТ выкл. 2) | ДЗО 1к. Блок БИ (02SG2) "Цепи ТТ 00ACQ63" | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗО 1к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Блок БИ (02SG2) "Цепи ТТ 00ACQ63" - не вставлен | 13720187-783c-4f91-ae24-412d4341b755 | 00BCT01EK218_XN12
8346 | ДЗО 1к. | 540624dd-6990-4f9d-9f1d-ceed3438f416 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 4d4c5c4e-78c8-467e-afe5-1b0c556dc54a | Блок 02SG1 (ТТ выкл. 1) | ДЗО 1к. Блок БИ (02SG1) "Цепи ТТ 00ACQ62" | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗО 1к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Блок БИ (02SG1) "Цепи ТТ 00ACQ62" - не вставлен | 0c2e545f-87eb-4b94-ba55-3482fe9f260b | 00BCT01EK217_XN12
8347 | ДЗО 1к. | 540624dd-6990-4f9d-9f1d-ceed3438f416 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 047aef40-3f2b-43dc-81e4-6697dbcada70 | Группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗО 1к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA7 "Группа уставок 4" | 507075fc-b0e8-47dc-8615-598adaf66c29 | 00BCT01EK210_XN10
8348 | ДЗТ 2к. | fe779714-46bb-4986-a012-be5aad5fb971 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 629d6034-d48a-49de-a9ea-bb17e80be790 | Срабатывание |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A12) | ДЗТ 2к (00BCT01GH002-A1). Срабатывание защиты | 89af3d85-f0ac-467e-8da4-0a013c1b9530 | 00BCT01EW301_XK01
8349 | ДЗТ 2к. | fe779714-46bb-4986-a012-be5aad5fb971 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 19c344b1-4aaa-440c-85e5-4b16bc97a5a7 | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A12) | ДЗТ 2к (00BCT01GH002-A1). Неисправность защиты | c0332084-9914-4088-9911-15517aca90b1 | 00BCT01EK301_XF01
8350 | ДЗТ 2к. | fe779714-46bb-4986-a012-be5aad5fb971 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 261df5c8-1565-430f-8872-b4a6290e2978 | Срабатывание отсечного клапана на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание отсечного клапана на сигнал | 11817443-96c6-44bf-93a8-5547fc091300 | 00BCT01EK361_XK02
8351 | ДЗТ 2к. | fe779714-46bb-4986-a012-be5aad5fb971 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 74323a76-b64d-489d-8bc2-65597edb3fc8 | ЗПН 2 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. ЗПН 2 ступень на сигнал | bbb07434-823e-44e4-a812-f2275b3f09a6 | 00BCT01EK359_XK02
8352 | ДЗТ 2к. | fe779714-46bb-4986-a012-be5aad5fb971 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 19f8e242-6de9-493c-8685-0f5f3b5b04c3 | Срабатывание отсечного клапана на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание отсечного клапана на отключение | 375d3651-2fa2-41b1-aede-2dc3fb213a11 | 00BCT01EW320_XK02
8353 | ДЗТ 2к. | fe779714-46bb-4986-a012-be5aad5fb971 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 20d6b063-a338-443d-8cdf-d98067a25e03 | Срабатывания ЗДЗ НН |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание ЗДЗ НН | b073c583-c6b1-49b6-b51e-3eced3eeef5e | 00BCT01EW319_XF01
8354 | ДЗТ 2к. | fe779714-46bb-4986-a012-be5aad5fb971 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f2a25b11-555e-440d-8a73-9f8e6c6becdd | Срабатывания УРОВ НН |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание УРОВ НН | 1e93ad9a-ebc2-4bc2-96fa-f3ff4c8a81ff | 00BCT01EW318_XF01
8355 | ДЗТ 2к. | fe779714-46bb-4986-a012-be5aad5fb971 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 215dcdfb-5a60-49ae-a22f-422a1e30cc36 | Снижение изоляции отсечного клапана |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Снижение изоляции отсечного клапана | 981c3c7e-3b6b-4bf9-b647-d50258b25406 | 00BCT01EK360_XF01
8356 | ДЗТ 2к. | fe779714-46bb-4986-a012-be5aad5fb971 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | def716ff-44e0-4de6-bd41-262429f466f7 | Ключ 01SA22 Группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA22 "Группа уставок 4" | 77a3d28f-6bf0-4a27-b19f-bb538a782a2f | 00BCT01EK325_XN10
8357 | Измерительный преобразователь | 8e1df41c-d425-48b1-9ff0-6daea5f94c84 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCA/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Измерители/ИП METSEP824 | 5caa000c-ace0-4981-843f-e02d993cbb3f | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCA/Ячейка №01/ИП METSEP824 (10BCA01-P1) | Связь с устройстом 10BCA01-P1 установлена | 454bb0da-e841-420a-a092-d84669f43b66 | 10BCA01P1_XN99
8358 | G11 ИБП | 8e1e63c6-7c65-47a5-b94d-d87930d03a89 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 0a25a644-e1cc-4831-bca1-fae43b0f0b12 | Выходная частота |  | analog | Частота | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ (00AVB04GH001)/ИБП (00AVB04GH001-G11) | Выходная частота | 1d1761f2-b8af-4799-a346-e3753f31cfc8 | 00AVB04GH001G11CE08_XN98
8359 | G11 ИБП | 8e1e63c6-7c65-47a5-b94d-d87930d03a89 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 1c66d4be-3301-4bd7-80c6-3f689c51985d | Напряжение на батарее |  | analog | Напряжение до 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ (00AVB04GH001)/ИБП (00AVB04GH001-G11) | Напряжение на батарее | f6eaca44-07c1-4fc3-a050-009c4ef345bc | 00AVB04GH001G11CE03_XQ93
8360 | G11 ИБП | 8e1e63c6-7c65-47a5-b94d-d87930d03a89 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 22f23445-1f00-4352-b32e-d94596633778 | Статус выхода |  | integer | Статус выхода ИБП | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ (00AVB04GH001)/ИБП (00AVB04GH001-G11) | Статус выхода | 101b6891-4cd8-4621-853d-c04887639d18 | 00AVB04GH001G11XM04_XQ12
8361 | G11 ИБП | 8e1e63c6-7c65-47a5-b94d-d87930d03a89 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 2b100ed8-47c7-41c4-afa1-e2465da8de16 | Входное напряжение |  | analog | Напряжение до 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ (00AVB04GH001)/ИБП (00AVB04GH001-G11) | Входное напряжение | 9c15c9a7-0e39-4c01-869b-9b85931a2715 | 00AVB04GH001G11CE05_XQ12
8362 | G11 ИБП | 8e1e63c6-7c65-47a5-b94d-d87930d03a89 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 385b05c8-073a-442b-ae22-223c321bf7d4 | Выходное напряжение |  | analog | Напряжение до 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ (00AVB04GH001)/ИБП (00AVB04GH001-G11) | Выходное напряжение | 95803736-a48c-4643-b585-1e1a3ad6e5b5 | 00AVB04GH001G11CE07_XQ12
8363 | G11 ИБП | 8e1e63c6-7c65-47a5-b94d-d87930d03a89 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 5fdb3335-062a-4add-b485-b74242c44d6a | Емкость батареи |  | analog | Емкость, % | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ (00AVB04GH001)/ИБП (00AVB04GH001-G11) | Емкость батареи | 980a1270-e6c7-4c9f-b1ec-6acd443479c7 | 00AVB04GH001G11CE02_XQ94
8364 | G11 ИБП | 8e1e63c6-7c65-47a5-b94d-d87930d03a89 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 61671baf-2001-417e-b8cd-a8b27552e014 | Нагрузка |  | analog | Нагрузка, % | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ (00AVB04GH001)/ИБП (00AVB04GH001-G11) | Нагрузка | bc3ae027-56cd-4f6e-bcea-3a3741a61f87 | 00AVB04GH001G11CE09_XQ93
8365 | G11 ИБП | 8e1e63c6-7c65-47a5-b94d-d87930d03a89 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 6772d4fd-79f7-4c1a-b92e-fd0b006b8f0e | Индикатор необходимости замены батареи |  | integer | Необходимость замены ИБП | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ (00AVB04GH001)/ИБП (00AVB04GH001-G11) | Индикатор необходимости замены батареи | 9e182ad2-ae78-465d-ba3b-aef6df488832 | 00AVB04GH001G11XM03_XN96
8366 | G11 ИБП | 8e1e63c6-7c65-47a5-b94d-d87930d03a89 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 6c780e28-39ed-4992-86e8-b88c46e45d76 | Температура окружающей среды |  | analog | Температура | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ (00AVB04GH001)/ИБП (00AVB04GH001-G11) | Температура окружающей среды | 89efad84-91d4-4bb3-9585-202de81a9fda | 00AVB04GH001G11CE10_XQ90
8367 | G11 ИБП | 8e1e63c6-7c65-47a5-b94d-d87930d03a89 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 9857b700-086c-4c77-9f67-3d401ee6c07e | Статус входного напряжения |  | integer | Неисправность входа ИБП | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ (00AVB04GH001)/ИБП (00AVB04GH001-G11) | Неисправности входного напряжения | 18553cc6-36e7-41b2-81df-42a95d4a58c8 | 00AVB04GH001G11XM05_XF91
8368 | G11 ИБП | 8e1e63c6-7c65-47a5-b94d-d87930d03a89 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | c82d3fd0-fdea-496e-8e5c-1b05a22dd4ab | Время автономной работы с момента переключения на батарею |  | analog | Second | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ (00AVB04GH001)/ИБП (00AVB04GH001-G11) | Время автономной работы с момента переключения на батарею | f92331a3-6600-4d8b-9d2b-93bef8e7929a | 00AVB04GH001G11CE01_XQ92
8369 | G11 ИБП | 8e1e63c6-7c65-47a5-b94d-d87930d03a89 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | d615cd7a-6d61-4ceb-adb6-68754ee56c54 | Статус батареи |  | integer | Статус батареи ИБП | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ (00AVB04GH001)/ИБП (00AVB04GH001-G11) | Статус батареи | f843595a-8374-42f4-a9dc-9239f414a96e | 00AVB04GH001G11XM01_XQ12
8370 | G11 ИБП | 8e1e63c6-7c65-47a5-b94d-d87930d03a89 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | e12cf9f9-8258-4066-9a83-5810d3dd5649 | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ (00AVB04GH001)/ИБП (00AVB04GH001-G11) | Связь с устройстом 00AVB04GH001-G11 установлена | a45e680a-f38e-4ba5-b5ac-9836d9b7e315 | 00AVB04GH001G11_XN99
8371 | G11 ИБП | 8e1e63c6-7c65-47a5-b94d-d87930d03a89 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | e611b2c0-f38d-428e-b4ea-5605de76897e | Время автономной работы оставшиеся |  | analog | Second | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ (00AVB04GH001)/ИБП (00AVB04GH001-G11) | Время автономной работы оставшееся | c03e7231-050b-400a-95cd-3372eb164b94 | 00AVB04GH001G11CE04_XQ92
8372 | G11 ИБП | 8e1e63c6-7c65-47a5-b94d-d87930d03a89 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | fb87bfa6-9abf-4c02-abf3-1204d307ddbf | Входная частота |  | analog | Частота | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ (00AVB04GH001)/ИБП (00AVB04GH001-G11) | Входная частота | ef79070f-936b-4697-91d0-0529aa37e52d | 00AVB04GH001G11CE06_XQ10
8373 | ДЗТ 2к. | fe779714-46bb-4986-a012-be5aad5fb971 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 75906ee1-4ab4-4f28-a043-fbe9d48de032 | Ключ 01SA22 Группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA22 "Группа уставок 3" | e5f4b7d9-f780-44d0-8c36-0acfd9e84806 | 00BCT01EK324_XN10
8374 | ДЗТ 2к. | fe779714-46bb-4986-a012-be5aad5fb971 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | c88cf446-ca80-4473-9cf1-43673ca6a006 | Ключ 01SA22 Группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA22 "Группа уставок 2" | 5ba3c9bb-fdcb-4faf-95d0-8dbf6158c7d9 | 00BCT01EK323_XN10
8375 | ДЗТ 2к. | fe779714-46bb-4986-a012-be5aad5fb971 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | e96f764c-5a5b-45f0-a9fb-5d6b9bdda5f8 | Ключ 01SA22 Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA22 "Группа уставок 1" | 541e8430-242c-4aa0-aea9-a39255455bea | 00BCT01EK322_XN10
8376 | ДЗТ 2к. | fe779714-46bb-4986-a012-be5aad5fb971 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b284d976-df57-41d7-b18d-a67ac2df687b | Ключ 01SA20 Цепи отключения выключателей НН2 10ВСB04 и 10ВСD04 | ДЗТ 2к. Ключ 01SA20 "Цепи отключения выключателей НН2 00BCB04" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA20 "Цепи отключения выключателей НН2 00BCB04" выведены | 08f0fd43-6094-4c64-a3cf-70f38e3eb313 | 00BCT01EK321_XB10
8377 | ДЗТ 2к. | fe779714-46bb-4986-a012-be5aad5fb971 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 088c2afe-e8e7-481a-9e15-4986843114ca | Ключ 01SA13 Защита от перевозбуждения |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA13 "Защита от перевозбуждения" - вывод | a92a6820-5407-4927-af8e-963771857541 | 00BCT01EK314_XN02
8378 | ДЗТ 2к. | fe779714-46bb-4986-a012-be5aad5fb971 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | ba7186f3-d704-459e-8701-8405d9330547 | Ключ 01SA8 ТЗ |  | discrete | На сигнал_На отключение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA8 "ТЗ на сигнал" - на отключение | a15e46e5-c648-4fa0-b2eb-339b1cebf7c8 | 00BCT01EK309_XB10
8379 | ДЗТ 2к. | fe779714-46bb-4986-a012-be5aad5fb971 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 0f0c444e-f743-4d5d-938b-f1208f5ec1e7 | Ключ 01SA7 ГЗ РПН |  | discrete | На сигнал_На отключение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA7 "ГЗ РПН на отключение" - сигнал | c215d2e8-189d-4b97-98bb-7fad6f289c54 | 00BCT01EK308_XB10
8380 | ДЗТ 2к. | fe779714-46bb-4986-a012-be5aad5fb971 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 82daa065-4592-4368-b0a3-6cd20bb50510 | Ключ 01SA5 ГЗ 1 ст. |  | discrete | На сигнал_На отключение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA5 "ГЗ 1 ст. на сигнал" - на отключение | 3ee9f888-6a85-4b34-a6ef-c24a894938b3 | 00BCT01EK306_XB10
8381 | ДЗТ 2к. | fe779714-46bb-4986-a012-be5aad5fb971 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | aa32694d-9028-4c9f-b4a7-fe6462685576 | Ключ 01SA4 ГЗ 2 ст |  | discrete | На сигнал_На отключение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA4 "ГЗ 2 ст. на отключение" - сигнал | cedc3a6d-c617-47e5-9a9d-08070a04f04f | 00BCT01EK305_XB10
8382 | ДЗТ 2к. | fe779714-46bb-4986-a012-be5aad5fb971 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 9897fc3a-a0ca-4896-9fab-aba12108c192 | Ключ 01SA16 Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ123 | ДЗТ 2к. Ключ 01SA16 "Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ62" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA16 "Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ62" выведены | 603d8fa9-7a97-4d6a-af16-3cfbc511a9b9 | 00BCT01EK317_XN03
8383 | ДЗТ 2к. | fe779714-46bb-4986-a012-be5aad5fb971 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f91afc83-cb10-470a-bc01-dd3b01664786 | Минимальный уровень масла |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Минимальный уровень масла | 49d6ecea-ee15-4374-92a7-b8787e61ad2c | 00BCT01EK354_XF01
8384 | ДЗТ 2к. | fe779714-46bb-4986-a012-be5aad5fb971 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 3d6391c0-e853-4a05-9b2b-0c066dbbbd54 | Отключение от ДЗО 2 комлект |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Отключение от ДЗО 2 комлект | 9755eddd-eba0-41ff-8033-3a4626929524 | 00BCT01EW317_XF01
8385 | ДЗТ 2к. | fe779714-46bb-4986-a012-be5aad5fb971 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | d42bcf3a-4d7f-4b19-a412-251b31f44bed | Отключение от ДЗО 1 комлект |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Отключение от ДЗО 1 комлект | ff188415-f670-41a7-9a67-2af844a8bc5f | 00BCT01EW316_XF01
8386 | ДЗТ 2к. | fe779714-46bb-4986-a012-be5aad5fb971 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 8026b778-4318-4712-940d-eb821edbf6e8 | ЗПН 2 ступень на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. ЗПН 2 ступень на отключение | f41a99ee-6a37-4471-beda-d694590bce0f | 00BCT01EW315_XK02
8387 | ДЗТ 2к. | fe779714-46bb-4986-a012-be5aad5fb971 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 9e39c850-c08d-4399-b1b4-8194d4aad089 | Превышена температура обмотки на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Превышена температура обмотки на отключение | cc49507e-ac16-4826-be59-f0d15a8bdf40 | 00BCT01EW314_XF01
8388 | ДЗТ 2к. | fe779714-46bb-4986-a012-be5aad5fb971 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 03fa461d-5ea2-4e07-be1d-6d73449988d7 | Срабатывание предохранительного клапана №2 на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание предохранительного клапана №2 на отключение | 0d804b46-f70c-4b84-ba0b-2cd518132b1b | 00BCT01EW312_XF01
8389 | ДЗТ 2к. | fe779714-46bb-4986-a012-be5aad5fb971 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | fa1b5f49-86f3-49a5-97bf-43db3acb36f4 | Срабатывание ГЗ РПН на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание ГЗ РПН на отключение | 4dc78d00-e79b-4c19-a439-ff9f25e64484 | 00BCT01EW310_XF01
8390 | ДЗТ 2к. | fe779714-46bb-4986-a012-be5aad5fb971 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | e8ba3d8a-197f-43cf-916b-36f3630b8d1a | Срабатывание ГЗ 2 ступень на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание ГЗ 2 ступень на отключение | 44e11498-0af6-4b41-9e7c-8639c7d3d57f | 00BCT01EW309_XK02
8391 | ДЗТ 2к. | fe779714-46bb-4986-a012-be5aad5fb971 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 1db48f77-f64b-4d95-8d66-684cc445f1fa | Срабатывание ГЗ 1 ступень на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание ГЗ 1 ступень на отключение | 6ea14598-c541-41b7-b393-3e95da0a8ec3 | 00BCT01EW308_XK02
8392 | ДЗТ 2к. | fe779714-46bb-4986-a012-be5aad5fb971 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | d1caeebc-7025-478b-80b5-c7edf39599a8 | Защита от перевозбуждения 2 ступень на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Защита от перевозбуждения 2 ступень на отключение | ff7597d9-074f-496f-a2dd-55b9122121a9 | 00BCT01EW307_XK02
8393 | ДЗТ 2к. | fe779714-46bb-4986-a012-be5aad5fb971 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 701c2c94-5bfa-4c67-b0d7-a5d5ba041196 | Защита от перевозбуждения 1 ступень на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Защита от перевозбуждения 1 ступень на отключение | 907f6056-91b1-4dab-8637-d63ec2fbea76 | 00BCT01EW306_XK02
8394 | ДЗТ 2к. | fe779714-46bb-4986-a012-be5aad5fb971 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 6179060a-7409-449e-869b-384371111a74 | Перегрузка по току НН2 отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Перегрузка по току НН2 отключение | 00821564-1459-417b-aac3-ad83290f9f39 | 00BCT01EW305_XF01
8395 | ДЗТ 2к. | fe779714-46bb-4986-a012-be5aad5fb971 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 825a845b-8f96-4af3-8851-efe6737b3db2 | Перегрузка по току НН1 отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Перегрузка по току НН1 отключение | 35c562a7-9eaf-4998-8f3f-87b7b79fa2e8 | 00BCT01EW304_XF01
8396 | ДЗТ 2к. | fe779714-46bb-4986-a012-be5aad5fb971 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 5d7a89a9-67de-40bb-bceb-3f1563902110 | Срабатывание защиты от замыканий на землю в обмотке ВН |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к (00BCT01). Срабатывание защиты от замыканий на землю в обмотке ВН | e417d860-acf1-4a71-9fd9-02b2b1476baf | 00BCT01EW302_XF01
8397 | ДЗТ 2к. | fe779714-46bb-4986-a012-be5aad5fb971 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f420d8e1-0018-4d29-9ead-c8b442a4a480 | Режим теста |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Режим теста терминала | 6bcf3595-87db-4895-894a-5e178550bb06 | 00BCT01EK360_XF50
8398 | ДЗТ 2к. | fe779714-46bb-4986-a012-be5aad5fb971 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 73b5df74-c4cd-4933-a8c3-09b093ccf9a1 | ЗПН 1 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. ЗПН 1 ступень на сигнал | 149ce5f9-841e-4005-bfb6-cf6d88672561 | 00BCT01EK358_XK02
8399 | ДЗТ 2к. | fe779714-46bb-4986-a012-be5aad5fb971 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | d9e4a92b-0ba7-49cd-8e50-0c04e5428593 | Максимальный уровень масла РПН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Максимальный уровень масла РПН | d6688917-f4ef-43df-8ac2-aca545988c45 | 00BCT01EK357_XF01
8400 | ДЗТ 2к. | fe779714-46bb-4986-a012-be5aad5fb971 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 3ebc2454-9a6e-4320-a5dc-4aa6294cfab5 | Минимальный уровень масла РПН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Минимальный уровень масла РПН | 2a9fc96f-2232-45ac-9ac3-f585bfb84c39 | 00BCT01EK356_XF01
8401 | ДЗТ 2к. | fe779714-46bb-4986-a012-be5aad5fb971 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | af283726-4470-4b47-b118-a3a9310ae69a | Максимальный уровень масла |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Максимальный уровень масла | b0062e16-e596-48db-b99b-e9eea5917dd9 | 00BCT01EK355_XF01
8402 | ДЗТ 2к. | fe779714-46bb-4986-a012-be5aad5fb971 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 837e99d6-f57a-46ea-9f06-aa1e47072b93 | Превышена температура обмотки на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Превышена температура обмотки на сигнал | 64061f2f-c26e-4fdc-84ea-2a9645050b94 | 00BCT01EK353_XF01
8403 | ДЗТ 2к. | fe779714-46bb-4986-a012-be5aad5fb971 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | a4508d25-58b1-4362-8f7b-53658f984e44 | Превышена температура масла на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Превышена температура масла на сигнал | 70175c53-8432-4f63-bd2e-239f5cb14374 | 00BCT01EK351_XF01
8404 | A12 УСО ARIS-2214 | 8eeb8491-f3c0-40d1-9bf1-8887269cf261 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH018 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | 0086b5e3-f259-4625-ad3b-0e3774c25330 | Интерфейс ET2 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH018)/Контроллер УСО (00AVB03GH018-A12) | Интерфейс ET2 в работе (ET2Link) | 3880b239-2a75-425d-9767-4e4a4306bd57 | 00AVB03GH018A12ZM09_XN93
8405 | A12 УСО ARIS-2214 | 8eeb8491-f3c0-40d1-9bf1-8887269cf261 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH018 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | 0ec246f1-647e-43ad-9b80-a43fb0e1d762 | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH018)/Контроллер УСО (00AVB03GH018-A12) | Связь с устройстом 00AVB03GH018-A12 установлена | 51a9a7cd-1c38-4d66-b479-e5d002c0aba7 | 00AVB03GH018A12_XN99
8406 | A12 УСО ARIS-2214 | 8eeb8491-f3c0-40d1-9bf1-8887269cf261 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH018 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | 4928ac29-db64-4c7c-ad4d-90883376aef3 | Дистанционное управление (Remote) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH018)/Контроллер УСО (00AVB03GH018-A12) | Дистанционное управление (Remote) | bf7ba7f8-e937-4586-98a3-efce75660faa | 00AVB03GH018A12ZM04_XN16
8407 | A12 УСО ARIS-2214 | 8eeb8491-f3c0-40d1-9bf1-8887269cf261 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH018 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | 6656577e-a294-425d-a3b9-b08a29d133e9 | Наличие точного времени |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH018)/Контроллер УСО (00AVB03GH018-A12) | Наличие точного времени (TimeSync) | 1fe9bb07-73d1-4ae8-9489-3c770284b03e | 00AVB03GH018A12ZM05_XN98
8408 | A12 УСО ARIS-2214 | 8eeb8491-f3c0-40d1-9bf1-8887269cf261 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH018 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | 7fd03cde-1b87-4d32-ab1f-c9ad2e557516 | Питания 1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH018)/Контроллер УСО (00AVB03GH018-A12) | Питание 1 в норме (Pwr1OR) | d526d700-41d7-402a-9d3e-12412fad0975 | 00AVB03GH018A12ZM06_XN94
8409 | A12 УСО ARIS-2214 | 8eeb8491-f3c0-40d1-9bf1-8887269cf261 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH018 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | 8411ba09-5969-4757-9a5b-ca4afcfa2007 | Светодиод авария (Alarm) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH018)/Контроллер УСО (00AVB03GH018-A12) | Светодиод авария (Alarm) | da62f0ad-e6c5-4e14-925d-65f6e98895c5 | 00AVB03GH018A12ZM02_XN96
8410 | A12 УСО ARIS-2214 | 8eeb8491-f3c0-40d1-9bf1-8887269cf261 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH018 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | 99bafaf1-bb85-4569-b9c5-ddc2390163a9 | Местное управление (Local) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH018)/Контроллер УСО (00AVB03GH018-A12) | Местное управление (Local) | e744084d-0ac1-4472-a77d-710e6e57f2cc | 00AVB03GH018A12ZM03_XN17
8411 | A12 УСО ARIS-2214 | 8eeb8491-f3c0-40d1-9bf1-8887269cf261 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH018 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | b555f0e0-914e-4d9f-b5d1-5e9cce480c6a | Питания 2 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH018)/Контроллер УСО (00AVB03GH018-A12) | Питание 2 в норме (Pwr2OR) | da517527-63e5-4e77-a434-e8550ce75ac4 | 00AVB03GH018A12ZM07_XN94
8412 | A12 УСО ARIS-2214 | 8eeb8491-f3c0-40d1-9bf1-8887269cf261 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH018 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | ba431442-f9bf-4ff4-b340-36c997a967f6 | Светодиод работа (Work) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH018)/Контроллер УСО (00AVB03GH018-A12) | Светодиод работа (Work) | 311c38e5-af9a-44a8-880e-e47a50ca3d52 | 00AVB03GH018A12ZM01_XN96
8413 | A12 УСО ARIS-2214 | 8eeb8491-f3c0-40d1-9bf1-8887269cf261 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH018 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | bb1f3b9b-ee3c-4257-83d6-49f5544e1f4c | Интерфейс ET1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH018)/Контроллер УСО (00AVB03GH018-A12) | Интерфейс ET1 в работе (ET1Link) | 022cab84-6f2a-4997-a5cf-2f2ac5dda45e | 00AVB03GH018A12ZM08_XN93
8414 | ДЗТ 2к. | fe779714-46bb-4986-a012-be5aad5fb971 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 99884697-46b7-4574-b6e7-5029469ad7ee | Срабатывание предохранительного клапана №2 на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание предохранительного клапана №2 на сигнал | 20570c7a-f87f-4bb0-8ded-753b26a93072 | 00BCT01EK349_XF01
8415 | ДЗТ 2к. | fe779714-46bb-4986-a012-be5aad5fb971 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 03474d9a-053c-4e76-bd77-ba5c2bf894e2 | Снижение изоляции предохранительного клапана №2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Снижение изоляции предохранительного клапана №2 | 7d98e0b0-e7e3-4305-9914-bed3dcd50c0b | 00BCT01EK348_XF01
8416 | РТСН 30BCT01 | 8efc2216-ac48-46fc-bec6-a33e26700b63 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 26b414c1-be7b-4726-ac26-130c050a1317 | Привод побежал |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/АРКТ РТСН 30BCT01 (30BCT01GH003-A2) | АРКТ. Привод побежал | e4684b01-7d28-44eb-b0a3-368a6a7a399a | 30BCT01EK524_XF01
8417 | РТСН 30BCT01 | 8efc2216-ac48-46fc-bec6-a33e26700b63 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 3a503843-e5f4-46ad-9542-443c954cc8f4 | Крайнее нижнее положение |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/АРКТ РТСН 30BCT01 (30BCT01GH003-A2) | АРКТ. Крайняя нижняя ступень | 43667254-e444-4b95-b10a-3c43490fb5a6 | 30BCT01EK518_XK02
8418 | РТСН 30BCT01 | 8efc2216-ac48-46fc-bec6-a33e26700b63 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 8b377608-9afa-4ee4-9037-4651eaf1cd54 | Крайнее верхнее положение |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/АРКТ РТСН 30BCT01 (30BCT01GH003-A2) | АРКТ. Крайняя верхняя ступень | 92e84a52-f455-4739-a541-cdfb6fdd6a2e | 30BCT01EK519_XK02
8419 | РТСН 30BCT01 | 8efc2216-ac48-46fc-bec6-a33e26700b63 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | 8e1ea539-eaff-4fe6-85df-ad7ddca674ee | Привод застрял |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/АРКТ РТСН 30BCT01 (30BCT01GH003-A2) | АРКТ. Привод застрял | b7fafdd5-4b41-43a8-a780-0f12183aa746 | 30BCT01EK525_XF01
8420 | ДЗТ 2к. | fe779714-46bb-4986-a012-be5aad5fb971 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 20a41962-52de-4c63-83fb-dc5e602a0062 | Срабатывание предохранительного клапана №1 на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание предохранительного клапана №1 на сигнал | b6cd0eb3-e5be-4e8d-a15a-68394adfb6a3 | 00BCT01EK347_XF01
8421 | РТСН 30BCT01 | 8efc2216-ac48-46fc-bec6-a33e26700b63 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | b3499ac7-d3d1-4b8d-a82a-7af6094b1083 | Прибавить |  | controldiscrete | Команда RCO | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/АРКТ РТСН 30BCT01 (30BCT01GH003-A2) | АРКТ. Команда "Переключить" от СКУ ЭЧ СВМ | 607c3911-c41e-480d-8a7d-09c75935a624 | 30BCT01GH013_XA01
8422 | ДЗТ 2к. | fe779714-46bb-4986-a012-be5aad5fb971 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 17f7461a-5ae9-425c-9326-6d99c81352cb | Снижение изоляции предохранительного клапана №1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Снижение изоляции предохранительного клапана №1 | 42a87bed-8bce-418d-94cf-904cdc3d15aa | 00BCT01EK346_XF01
8423 | РТСН 30BCT01 | 8efc2216-ac48-46fc-bec6-a33e26700b63 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | c9ed1da7-d19a-425c-afc5-e62534fddc57 | Привод в движении |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/АРКТ РТСН 30BCT01 (30BCT01GH003-A2) | АРКТ. Идет переключение РПН | aa104586-da7b-43a1-85ec-a3008bc984a2 | 30BCT01EK520_XF01
8424 | РТСН 30BCT01 | 8efc2216-ac48-46fc-bec6-a33e26700b63 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор с расщепленной обмоткой | d90c6011-b6b8-4418-8888-2fa6a47b4542 | Блокировка управления РПН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT01/АРКТ РТСН 30BCT01 (30BCT01GH003-A2) | АРКТ. Блокировка по току ВН | 8399dfcd-6218-466c-b77f-6abdca9efb5c | 30BCT01EK521_XF01
8425 | ДЗТ 2к. | fe779714-46bb-4986-a012-be5aad5fb971 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f1123cf6-eb2f-40b1-b129-b0f196453d2f | Срабатывание ГЗ РПН на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание ГЗ РПН на сигнал | 0e57cc6b-866c-4871-ba24-79c87da1882c | 00BCT01EK345_XF01
8426 | ДЗТ 2к. | fe779714-46bb-4986-a012-be5aad5fb971 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 9de1ce62-c0f1-4e35-826d-b01a07c6c049 | Снижение изоляции ГЗ РПН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Снижение изоляции ГЗ РПН | 7c2444df-fe2c-49ff-84be-aaaa9e3965db | 00BCT01EK344_XF01
8427 | ДЗТ 2к. | fe779714-46bb-4986-a012-be5aad5fb971 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 50937b28-0be8-4cc2-a5f0-914af7b91a27 | Срабатывание ГЗ 2 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание ГЗ 2 ступень на сигнал | fa62da21-db6f-4269-9b23-271c352d3ba8 | 00BCT01EK343_XK02
8428 | ДЗТ 2к. | fe779714-46bb-4986-a012-be5aad5fb971 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | d5d9703c-1466-46f2-a456-e35259eea296 | Снижение изоляции ГЗ 2 ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Снижение изоляции ГЗ 2 ступень | 56529535-9c3b-410a-bf44-a20d522bf9e2 | 00BCT01EK342_XK02
8429 | ДЗТ 2к. | fe779714-46bb-4986-a012-be5aad5fb971 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | ec13b1dc-225f-4160-9b82-d4dd547ba94c | Срабатывание ГЗ 1 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание ГЗ 1 ступень на сигнал | 17ac2e40-9fe9-4515-b43e-efe5a42c5764 | 00BCT01EK341_XK02
8430 | ДЗТ 2к. | fe779714-46bb-4986-a012-be5aad5fb971 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 7acfbc58-4559-4662-9598-790e2e8b1133 | Снижение изоляции ГЗ 1 ступень |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Снижение изоляции ГЗ 1 ступень | 7dd87540-355f-44ad-b879-b6e766a5fbe9 | 00BCT01EK340_XK02
8431 | ДЗТ 2к. | fe779714-46bb-4986-a012-be5aad5fb971 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 2c01089b-92aa-41f3-b820-f8b4a6fa0e46 | Защита от перевозбуждения 1 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Защита от перевозбуждения 1 ступень на сигнал | 24ad3f1b-0b35-4574-8783-c32cb27a59d1 | 00BCT01EK338_XK02
8432 | ДЗТ 2к. | fe779714-46bb-4986-a012-be5aad5fb971 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | c0f2867d-7819-406a-9dc6-4e3cfe17c345 | Перегрузка по току НН2 сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Перегрузка по току НН2 сигнал | 33b7ebc7-8baa-4838-8187-ff622d64ba96 | 00BCT01EK337_XF01
8433 | ДЗТ 2к. | fe779714-46bb-4986-a012-be5aad5fb971 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b91177ab-a094-475d-924f-22c866a35365 | Перегрузка по току НН1 сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Перегрузка по току НН1 сигнал | 85b183f1-6fd0-442f-b9db-e040cc955b1f | 00BCT01EK336_XF01
8434 | ДЗТ 2к. | fe779714-46bb-4986-a012-be5aad5fb971 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 15cfe531-49f0-43c5-88b8-9d55b690d78d | Срабатывание КИТ на блокировку ДЗТ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание КИТ на блокировку ДЗТ | 822d4db9-2597-462d-875a-f621b7b7fe94 | 00BCT01EK335_XF01
8435 | ДЗТ 2к. | fe779714-46bb-4986-a012-be5aad5fb971 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 28b7d12a-8e2d-4700-8147-c9bf9adf1378 | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Неисправность цепей напряжения | 6b16c07d-77da-4bfe-ac1e-b932d7330d77 | 00BCT01EK334_XM51
8436 | ДЗТ 2к. | fe779714-46bb-4986-a012-be5aad5fb971 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | c65c35c7-ebb4-4ea8-b5df-0caed265ed74 | Отсутствие питания ГЗ и ТЗ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Отсутствие питания ГЗ и ТЗ | 91cad632-b2d2-44c3-bba6-825b3581225b | 00BCT01EK333_XF01
8437 | ДЗТ 2к. | fe779714-46bb-4986-a012-be5aad5fb971 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | e4d0c08e-f798-4f15-848a-f7746f6b4824 | Отсутствие питания приемных цепей |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Отсутствие питания приемных цепей | 36ab8cb4-6290-4d89-bb96-cf7800052ba3 | 00BCT01EK332_XF01
8438 | E1 ПА | 8ffb7220-a1fa-4be9-92e1-e2622a0eae7a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/AKKUYU HAT-2/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 1bb2602b-a1cd-49a8-970b-9c4649f7f24d | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/AKKUYU HAT-2/ПА ВЛ Аккую №2 2 к-т (00ARA06GH002-E1) | Связь с устройстом 00ARA06GH002-E1 установлена | 4930e43f-3fd9-41e9-aece-9792917fdfaf | 00ARA06GH002E1_XN99
8439 | ДЗТ 2к. | fe779714-46bb-4986-a012-be5aad5fb971 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 4dda438c-d673-431d-ae50-6d86d490651a | Срабатывание на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывние ДЗТ | 5542976e-d3c8-4a8b-b4dc-16da83beebf0 | 00BCT01EK331_XK01
8440 | ДЗТ 2к. | fe779714-46bb-4986-a012-be5aad5fb971 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f416d5f0-68d1-476c-9961-dd5aa0a61728 | Блок 01SG5 (ТН ВН) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Блок БИ (01SG5) "Цепи ТН 00BCT01" - не вставлен | beef2848-14ae-4f3f-927c-6892f905cc16 | 00BCT01EK330_XN12
8441 | ДЗТ 2к. | fe779714-46bb-4986-a012-be5aad5fb971 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | ebf4bd4c-9ddf-4482-9e97-a458b5b4a2ce | Блок 01SG4 (ТТ нейтрали) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Блок БИ (01SG4). "Цепи ТТ нейтрали 00BCT01" - не вставлен | bd918c3e-1918-4b5e-babc-88d023cb23bf | 00BCT01EK329_XN12
8442 | ДЗТ 2к. | fe779714-46bb-4986-a012-be5aad5fb971 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 1254ba05-3ea9-44fb-bedd-65f18ca3b41a | Блок 01SG3 (ТТ НН2) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Блок БИ (01SG3) "Цепи ТТ ячейки 00BCB04" - не вставлен | 0873bcb0-9c11-465e-b214-ec8a7107ce09 | 00BCT01EK328_XN12
8443 | ДЗТ 2к. | fe779714-46bb-4986-a012-be5aad5fb971 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 709efae9-47e2-479f-a8c9-bef8d66b011d | Ключ 01SA19 Цепи отключения выключателей НН1 10ВСA01 и 10ВСC02 | ДЗТ 2к. Ключ 01SA19 "Цепи отключения выключателей НН1 00BCA04" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA19 "Цепи отключения выключателей НН1 00BCA04" выведены | ee2c584d-4c8d-4c0d-9faa-2f202208ddad | 00BCT01EK320_XB10
8444 | ДЗТ 2к. | fe779714-46bb-4986-a012-be5aad5fb971 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 7bba4916-bff9-4527-bbeb-15379fbf7938 | Ключ 01SA18 Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ122 | ДЗТ 2к. Ключ 01SA18 "Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ63" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA18 "Цепи пуска УРОВ, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ63" выведены | 222a72ef-c2fa-40ae-b695-3ac2a427581d | 00BCT01EK319_XN03
8445 | ДЗТ 2к. | fe779714-46bb-4986-a012-be5aad5fb971 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 8a198b5b-452a-460f-9b64-e014f81f800f | Ключ 01SA17 Цепи отключение 00ACQ122 | ДЗТ 2к. Ключ 01SA17 "Цепи отключение 00ACQ63" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA17 "Цепи отключение 00ACQ63" выведены | 304238dd-5190-4ad8-a29d-027ed046a5d3 | 00BCT01EK318_XB10
8446 | ДЗТ 2к. | fe779714-46bb-4986-a012-be5aad5fb971 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 6f01d708-9040-40c8-a797-61dc09d21d08 | Ключ 01SA15 Цепь отключения 00ACQ123 | ДЗТ 2к. Ключ 01SA15 "Цепь отключения 00ACQ62" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA15 "Цепь отключения 00ACQ62" выведена | b3651cbe-a9e7-4f85-95e1-8ee2f876c940 | 00BCT01EK316_XB10
8447 | ДЗТ 2к. | fe779714-46bb-4986-a012-be5aad5fb971 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | db4f0823-d203-44df-a600-b71f78f46209 | Ключ 01SA14 ЗПН стороны ВН |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA14 "Вывод ЗПН стороны ВН" | 9c8e5278-ed93-4dd9-a5f2-3b84965acff5 | 00BCT01EK315_XN02
8448 | ДЗТ 2к. | fe779714-46bb-4986-a012-be5aad5fb971 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | cb751df8-1d7e-4ede-a1ac-0ff13162bf76 | Ключ 01SA11 Защита от перегрузок НН2 |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA11 "Вывод защиты от перегрузок НН2" | fc135939-ff98-4bd7-ab4c-137aac70ad39 | 00BCT01EK312_XN02
8449 | ДЗТ 2к. | fe779714-46bb-4986-a012-be5aad5fb971 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 8da5fe88-3cf0-48d4-bb67-9efd50cff4f0 | Ключ 01SA9 ДЗТ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA9 "Вывод ДЗТ" | ab415327-b38e-478f-beec-ad868ea0b09b | 00BCT01EK310_XN02
8450 | ДЗТ 2к. | fe779714-46bb-4986-a012-be5aad5fb971 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 0c37f201-c3dd-4e24-8e3c-52d8f9d54d2f | Ключ 01SA6 Терминал |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA6 "Вывод терминала" | ecf49add-6a9f-4e39-a875-78605722f05a | 00BCT01EK307_XN02
8451 | ДЗТ 2к. | fe779714-46bb-4986-a012-be5aad5fb971 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | f4e19eef-c967-44d1-ac3b-77613a99d0ad | Блок 01SG2 (ТТ НН1) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Блок БИ (01SG2) "Цепи ТТ ячейки 00BCA04" - не вставлен | b050f0f1-245d-46d1-bfc6-9a3bd07122d4 | 00BCT01EK327_XN12
8452 | ДЗТ 2к. | fe779714-46bb-4986-a012-be5aad5fb971 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 40ef06e3-17d5-46e0-aafb-259a938bf6a1 | Блок 01SG1 (ТТ ВН) |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Блок БИ (01SG1) "Цепи ТТ 00BCT01" - не вставлен | 9563bb67-6c70-4df8-9bd8-4c99f72cce50 | 00BCT01EK326_XN12
8453 | ДЗТ 2к. | fe779714-46bb-4986-a012-be5aad5fb971 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 23456ad9-2112-43e2-a99e-c0aa092e6ae2 | Ключ 01SA12 Защита от перегрузок НН1 |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA12 "Вывод защиты от перегрузок НН1" | 21bfe229-d099-4eaa-b565-39883919abcc | 00BCT01EK313_XN02
8454 | ДЗТ 2к. | fe779714-46bb-4986-a012-be5aad5fb971 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b43eb54a-1dbf-4532-92c7-14072f95e408 | Ключ 01SA10 ДЗТ от замыканий на землю в обмотке ВН |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Ключ 01SA10 "Вывод ДЗТ от замыканий на землю в обмотке ВН" | a75368b5-17fc-4c69-8f63-cefe2dbf2763 | 00BCT01EK311_XN02
8455 | ДЗТ 2к. | fe779714-46bb-4986-a012-be5aad5fb971 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b6958795-77a4-4ca6-abf7-64aea48c2724 | Срабатывание предохранительного клапана №1 на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Срабатывание предохранительного клапана №1 на отключение | 81a324d2-5110-4ba3-85b0-7809350b82d1 | 00BCT01EW311_XF01
8456 | ДЗТ 2к. | fe779714-46bb-4986-a012-be5aad5fb971 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | c24f46a4-8a38-4931-9146-a09c303c09c4 | Снижение изоляции температура обмотки на отключение |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Снижение изоляции температура обмотки на отключение | 1f3df585-0a97-4bb4-9098-85cef6d7a2bc | 00BCT01EK352_XF01
8457 | ДЗТ 2к. | fe779714-46bb-4986-a012-be5aad5fb971 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | 936025c9-2360-4164-af0b-2159fe758f61 | Снижение изоляции температура масла на отключение |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Снижение изоляции температура масла на отключение | 732713aa-34f6-42e2-a606-01f6e1ada5bc | 00BCT01EK350_XF01
8458 | ДЗТ 2к. | fe779714-46bb-4986-a012-be5aad5fb971 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b1fbb9cb-c62c-400f-96b8-a246e662e70a | Защита от перевозбуждения 2 ступень на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗТ 2к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH002-A1) | ДЗТ 2к. Защита от перевозбуждения 2 ступень на сигнал | 9cd17528-e3c6-4c43-9346-ceb65009b2b5 | 00BCT01EK339_XK02
8459 | ДЗО 2к. | 914a1777-5bfb-4691-9df4-24ccfbc56c20 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 9a79e659-c0d3-4a9a-82cd-89a99a431285 | Срабатывание обобщенное |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A12) | ДЗО 2к (00BCT01GH002-A2). Срабатывание защит | b0b8f920-483d-4c66-8288-f10e82efc904 | 00BCT01EW401_XK01
8460 | ДЗО 2к. | 914a1777-5bfb-4691-9df4-24ccfbc56c20 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 58756d12-0e39-41fd-b9fa-16d7890eb57f | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A12) | ДЗО 2к (00BCT01GH002-A2). Неисправность терминала | b29c65d8-60ae-4707-a3cb-8529b6b45d00 | 00BCT01EK401_XF01
8461 | ДЗО 2к. | 914a1777-5bfb-4691-9df4-24ccfbc56c20 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | ac2214f1-7636-4603-9c1e-a3048a77837a | Отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗО 2к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH002-A2) | ДЗО 2к. Отключение | d59dbe77-6ee6-4898-b780-58a09ec7cd30 | 00BCT01EW401_XK00
8462 | ДЗО 2к. | 914a1777-5bfb-4691-9df4-24ccfbc56c20 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | d9943df8-5398-43a5-b6ee-db5b6f623e05 | Ключ 02SA14 Цепи отключения НН транс. 2 | ДЗО 2к. Ключ 02SA14 "Цепи отключения НН 00BCT01" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗО 2к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH002-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA14 "Цепи отключения НН 00BCT01" - вывод | 992b94c2-9d9b-46f4-8fab-fd56c1bcf13e | 00BCT01EK416_XN02
8463 | ДЗО 2к. | 914a1777-5bfb-4691-9df4-24ccfbc56c20 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | cb111b87-92b8-4479-b52f-43ed11d0646f | Ключ 02SA13 Цепи отключения НН транс. 1 | ДЗО 2к. Ключ 02SA13 "Цепи отключения НН 00BCT01" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗО 2к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH002-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA13 "Цепи отключения НН 00BCT01" - вывод | f9a8e14f-6170-4a65-a8a6-cdbaeefb2968 | 00BCT01EK415_XN02
8464 | ДЗО 2к. | 914a1777-5bfb-4691-9df4-24ccfbc56c20 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 3297dd20-d376-4ae6-b8d7-ea23159d53cf | Ключ 02SA10 Цепи отключения выкл. 2 | ДЗО 2к. Ключ 02SA10 "Цепи отключения 00ACQ63" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗО 2к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH002-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA10 "Цепи отключения 00ACQ63" - вывод | f5b41f39-ff32-466c-ba35-cceafb5ee3e1 | 00BCT01EK413_XN02
8465 | ДЗО 2к. | 914a1777-5bfb-4691-9df4-24ccfbc56c20 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | e731b3b2-e811-4e10-882b-f07857aad1d1 | Ключ 02SA9 Пуск УРОВ выкл. 1 | ДЗО 2к. Ключ 02SA9 "Пуск УРОВ 00ACQ62" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗО 2к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH002-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA9 "Пуск УРОВ 00ACQ62" - вывод | 23153393-ff78-4374-924e-a3afcc23168b | 00BCT01EK412_XN02
8466 | ДЗО 2к. | 914a1777-5bfb-4691-9df4-24ccfbc56c20 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | a275d301-0e51-418e-b26d-7004b920a148 | Ключ 02SA6 Очувствление ДЗО оперативный вывод |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗО 2к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH002-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA6 "Очувствление ДЗО" - оперативный ввод | f81835f6-0acc-4662-84a2-3176ecd116b6 | 00BCT01EK406_XB10
8467 | ДЗО 2к. | 914a1777-5bfb-4691-9df4-24ccfbc56c20 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | fd71d701-08b8-42e5-9cbd-633e3253a21c | Ключ 02SA6 Очувствление ДЗО нормальный режим |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗО 2к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH002-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA6 "Очувствление ДЗО" - нормальный режим | ed8f3ca1-97c5-40ed-b52e-2912248c34d5 | 00BCT01EK405_XB10
8468 | ДЗО 2к. | 914a1777-5bfb-4691-9df4-24ccfbc56c20 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | f31efbb3-d828-4eb0-ae69-d24679ebfc5f | Ключ 02SA5 Блокировка при обрыве токовых цепей |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗО 2к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH002-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA5 "Блокировка при обрыве токовых цепей" - вывод | b9559fae-672e-449a-a307-6d223b8bde2d | 00BCT01EK404_XN02
8469 | ДЗО 2к. | 914a1777-5bfb-4691-9df4-24ccfbc56c20 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | e8f62bb7-acb6-4e3a-8471-cf192c263748 | Ключ 02SA4 Разрешение опробования |  | discrete | Работа_вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗО 2к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH002-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA4 "Разрешение опробования" - работа | 3defd8c8-3cc1-40ff-b0ff-28b9fd21c317 | 00BCT01EK403_XB10
8470 | ДЗО 2к. | 914a1777-5bfb-4691-9df4-24ccfbc56c20 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 14f7c2dc-5e25-43f3-8894-b7e9e4164b01 | Ключ 02SA3 ДЗО |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗО 2к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH002-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA3 "ДЗО" - вывод | 9b24774f-d5d1-411d-ac32-df56bc70d9d6 | 00BCT01EK402_XN02
8471 | ДЗО 2к. | 914a1777-5bfb-4691-9df4-24ccfbc56c20 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | def88dce-75d5-4aef-a559-55f0584b898c | Ключ 02SA11 Пуск УРОВ выкл. 2 | ДЗО 2к. Ключ 02SA11 "Пуск УРОВ 00ACQ63" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗО 2к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH002-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA11 "Пуск УРОВ 00ACQ63" - вывод | 7c9a267b-f233-46f4-bab6-55702fffbfc7 | 00BCT01EK414_XN02
8472 | ДЗО 2к. | 914a1777-5bfb-4691-9df4-24ccfbc56c20 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 933a8872-c03b-42c0-b0fc-707bc69d9b6b | Ключ 02SA8 Цепи отключения выкл. 1 | ДЗО 2к. Ключ 02SA8 "Цепи отключения 00ACQ62" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗО 2к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH002-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA8 "Цепи отключения 00ACQ62" - вывод | 6965aa4b-b69d-4156-a833-2f6363315f20 | 00BCT01EK411_XN02
8473 | ДЗО 2к. | 914a1777-5bfb-4691-9df4-24ccfbc56c20 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 047aef40-3f2b-43dc-81e4-6697dbcada70 | Группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗО 2к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH002-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA7 "Группа уставок 4" | 79ab300b-d14b-4213-8bfa-d9aeaf8c06fb | 00BCT01EK410_XN10
8474 | ДЗО 2к. | 914a1777-5bfb-4691-9df4-24ccfbc56c20 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 78a9430a-2e30-4c95-8139-1016a6a85978 | Группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗО 2к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH002-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA7 "Группа уставок 3" | a063b45d-9c0c-478a-bc5d-72a18902bf97 | 00BCT01EK409_XN10
8475 | ДЗО 2к. | 914a1777-5bfb-4691-9df4-24ccfbc56c20 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 3fe13ba3-12d1-49ea-a8dd-489531b32719 | Группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗО 2к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH002-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA7 "Группа уставок 2" | 21829695-fa0c-4aa9-9abf-a1657dfd6b13 | 00BCT01EK408_XN10
8476 | ДЗО 2к. | 914a1777-5bfb-4691-9df4-24ccfbc56c20 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | a4f01e0a-bde9-49db-913b-b74938956c1d | Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗО 2к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH002-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA7 "Группа уставок 1" | 161b8fad-89b7-49ce-a2df-7c65e4991402 | 00BCT01EK407_XN10
8477 | ДЗО 2к. | 914a1777-5bfb-4691-9df4-24ccfbc56c20 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 322f4118-867c-43d9-9605-d802bd60c10b | Срабатывание ДЗО_ЧТО |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗО 2к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH002-A2) | ДЗО 2к. Срабатывание ДЗО_ЧТО | 04d3f1fc-a81b-4cf3-a596-8dc6643c36a5 | 00BCT01EW404_XK01
8478 | ДЗО 2к. | 914a1777-5bfb-4691-9df4-24ccfbc56c20 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 962ead63-0048-4a31-a8ed-7f74905d8232 | Срабатывание ДЗО |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗО 2к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH002-A2) | ДЗО 2к. Срабатывание ДЗО | 114252cb-1cae-4901-8cc5-beb92d21abbf | 00BCT01EW403_XK01
8479 | ДЗО 2к. | 914a1777-5bfb-4691-9df4-24ccfbc56c20 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 39cd2ec4-7db2-4fbd-b425-213ac0a5484d | Внешний УРОВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗО 2к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH002-A2) | ДЗО 2к. Внешний УРОВ | 93bab727-dc64-4bec-a93e-13462c5836c3 | 00BCT01EW402_XK01
8480 | ДЗО 2к. | 914a1777-5bfb-4691-9df4-24ccfbc56c20 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 4443e372-9b74-431b-b3ab-6293ee3b43eb | Режим теста |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗО 2к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH002-A2) | ДЗО 2к. Режим теста терминала | 26595abc-642e-4bcf-b239-b2634a9fd0fc | 00BCT01EK428_XF50
8481 | ДЗО 2к. | 914a1777-5bfb-4691-9df4-24ccfbc56c20 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | f97817b9-0af9-44f5-9ae6-b9ba7eff6603 | Общая неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗО 2к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH002-A2) | ДЗО 2к. Общая неисправность | f33f1d4f-3962-4eb0-ba89-defa536d6b36 | 00BCT01EK427_XF00
8482 | ДЗО 2к. | 914a1777-5bfb-4691-9df4-24ccfbc56c20 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 77a08a0e-163e-4ed6-8709-8911600cb442 | Очувствление ДЗО |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗО 2к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH002-A2) | ДЗО 2к. Очувствление ДЗО | 44dab2a2-7e7a-4537-8a8c-3ceec240bfb0 | 00BCT01EK425_XB00
8483 | ДЗО 2к. | 914a1777-5bfb-4691-9df4-24ccfbc56c20 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 66ae53ed-d887-477c-abb1-cb23c3da1dce | Отсутствие напряжения на ошиновке 400 кВ |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗО 2к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH002-A2) | ДЗО 2к. Отсутствие напряжения на ошиновке 400 кВ | 34b4b47c-6e26-4cdc-9044-a74eddd2a9bb | 00BCT01EK424_XB00
8484 | ДЗО 2к. | 914a1777-5bfb-4691-9df4-24ccfbc56c20 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 885786b4-ed25-43cc-9858-9b7f371a15e6 | Неисправность ТН |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗО 2к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH002-A2) | ДЗО 2к. Неисправность ТН | dd722591-a0e6-4568-8f47-f9d5e6a9e65a | 00BCT01EK423_XF90
8485 | ДЗО 2к. | 914a1777-5bfb-4691-9df4-24ccfbc56c20 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 104c1087-6305-40ec-bfb0-0ebc5b1be90d | Обрыв цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗО 2к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH002-A2) | ДЗО 2к. Обрыв цепей тока | a371f79a-1605-4d07-8fad-3e9e543d237b | 00BCT01EK422_XF91
8486 | ДЗО 2к. | 914a1777-5bfb-4691-9df4-24ccfbc56c20 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 8275d02e-e6fe-4ad9-ac0e-7251c91cfc0c | Блок 02SG5 (ТН транс. 1) | ДЗО 2к. Блок БИ (02SG5) "Цепи ТН 00BCT01" | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗО 2к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH002-A2) | ДЗО 2к. Блок БИ (02SG5) "Цепи ТН 00BCT01" - не вставлен | 2958bc20-18b1-4b52-8d4e-b6c9ca7e741e | 00BCT01EK421_XN12
8487 | ДЗО 2к. | 914a1777-5bfb-4691-9df4-24ccfbc56c20 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 7084f88b-b814-4ac1-82ca-5d1de2956582 | Блок 02SG2 (ТТ выкл. 2) | ДЗО 2к. Блок БИ (02SG2) "Цепи ТТ 00ACQ63" | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗО 2к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH002-A2) | ДЗО 2к. Блок БИ (02SG2) "Цепи ТТ 00ACQ63" - не вставлен | 57170c07-ca58-4154-8ca2-aad8db05260c | 00BCT01EK418_XN12
8488 | ДЗО 2к. | 914a1777-5bfb-4691-9df4-24ccfbc56c20 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | 4d4c5c4e-78c8-467e-afe5-1b0c556dc54a | Блок 02SG1 (ТТ выкл. 1) | ДЗО 2к. Блок БИ (02SG1) "Цепи ТТ 00ACQ62" | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗО 2к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH002-A2) | ДЗО 2к. Блок БИ (02SG1) "Цепи ТТ 00ACQ62" - не вставлен | e7eb5410-2f34-4b99-82e8-bf869a5e038c | 00BCT01EK417_XN12
8489 | ДЗО 2к. | 914a1777-5bfb-4691-9df4-24ccfbc56c20 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | cd012b3a-836c-4b7d-a617-9edd8269e1b6 | Блок 02SG3 (ТТ транс. 1) | ДЗО 2к. Блок БИ (02SG3) "Цепи ТТ 00BCT01" | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗО 2к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH002-A2) | ДЗО 2к. Блок БИ (02SG3) "Цепи ТТ 00BCT01" - не вставлен | 04ec1ee0-4277-4fdc-a38b-ef49355973a0 | 00BCT01EK419_XN12
8490 | МТЗ и КИВ | fdf003e5-d1c8-474c-8e14-e7946325a66d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 9744e6e4-12b0-4692-b1a9-9724de99da82 | Срабатывание обобщенное |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A12) | КИВ и МТЗ (00BCT01GH003-A1). Срабатывание защит | 4d3298f3-46a5-47d8-9591-2a531b4ba87e | 00BCT01EW501_XK01
8491 | МТЗ и КИВ | fdf003e5-d1c8-474c-8e14-e7946325a66d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | a0ff70f9-25a0-483e-9ed7-1362afeb512a | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH021)/Контроллер УСО (00AVB03GH021-A12) | КИВ и МТЗ (00BCT01GH003-A1). Неисправность терминала | 449815d7-6bb7-42b1-b7fa-f8cc1be1de1e | 00BCT01EK501_XF01
8492 | МТЗ и КИВ | fdf003e5-d1c8-474c-8e14-e7946325a66d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 118c3c0a-7d2d-473c-8947-0653cabeaabf | Срабатывание ДЗ 2 ст. |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 00BCT01 (00BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Срабатывание ДЗ 2 ст. | 6e9ddfca-b5f4-4870-b9ff-431690dbf2ae | 00BCT01EW511_XK02
8493 | МТЗ и КИВ | fdf003e5-d1c8-474c-8e14-e7946325a66d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | b7271847-ed0a-4f08-b9b4-3809a253964c | Срабатывание ДЗ 1 ст. |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 00BCT01 (00BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Срабатывание ДЗ 1 ст. | 9ed0fcfb-60c3-4273-ae3b-741071802509 | 00BCT01EW510_XK02
8494 | МТЗ и КИВ | fdf003e5-d1c8-474c-8e14-e7946325a66d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | bdcbacb3-b867-4287-ad7a-a22183ebf966 | Ключ 01SA16 КИВ 2 ступень на сигнал |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 00BCT01 (00BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA16 "КИВ 2 ступень" - перевод на отключение | 25f691b7-fde9-4043-9a0f-e05f5821cd79 | 00BCT01EK519_XB10
8495 | МТЗ и КИВ | fdf003e5-d1c8-474c-8e14-e7946325a66d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 1ad05b3b-7919-4548-93f1-4982fcfb904e | Ключ 01SA16 КИВ 2 ступень на отключение |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 00BCT01 (00BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA16 "КИВ 2 ступень" - перевод на сигнал | 6f54bdb0-6ff3-43bd-82b1-c54e583cac7c | 00BCT01EK518_XB10
8496 | ДЗТ 2к. | 901f6cef-3f1b-4726-8ceb-15163fe0b40e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT01/Шкаф ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗТ) | b09b728f-62d0-4768-afb3-0838d999fbb8 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT01/ДЗТ 2к. РТСН 10BCT01 (10BCT01GH002-A1) | Связь с устройстом 10BCT01GH002-A1 установлена | 6dd3f16a-7177-4ba9-9c39-d9d5d34f6c69 | 10BCT01GH002A1_XN99
8497 | МТЗ и КИВ | fdf003e5-d1c8-474c-8e14-e7946325a66d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 463928d3-b437-43f1-b778-9496d2dd7c7d | Ключ 01SA15 КИВ 1 ступень на сигнал |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 00BCT01 (00BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA15 "КИВ 1 ступень" - перевод на отключение | 8bb9630f-0446-467b-95f3-0ce54012d8c1 | 00BCT01EK517_XB10
8498 | МТЗ и КИВ | fdf003e5-d1c8-474c-8e14-e7946325a66d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 1fc2ecab-9d2b-4acc-8635-239dda671794 | Ключ 01SA15 КИВ 1 ступень на отключение |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 00BCT01 (00BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA15 "КИВ 1 ступень" - перевод на сигнал | 2fb950db-355b-4c3e-9407-b00756939e9e | 00BCT01EK516_XB10
8499 | МТЗ и КИВ | fdf003e5-d1c8-474c-8e14-e7946325a66d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 97be919d-c1fd-4987-951d-98b49dbc18d4 | Ключ 01SA14 Цепи отключения ячейка 2 |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 00BCT01 (00BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA14 "Цепи отключения 00BCB04" - вывод | baaa5b80-83a0-49e5-92ee-6226bd9c4bc7 | 00BCT01EK515_XN02
8500 | МТЗ и КИВ | fdf003e5-d1c8-474c-8e14-e7946325a66d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 491a91a6-57a8-4ce4-adef-5c6f9508b8c9 | Ключ 01SA13 Цепи отключения ячейка 1 |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 00BCT01 (00BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA13 "Цепи отключения 00BCA04" - вывод | 2d73d7b7-8732-460a-847f-67839ce56af4 | 00BCT01EK514_XN02
8501 | МТЗ и КИВ | fdf003e5-d1c8-474c-8e14-e7946325a66d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 5cf65cf7-1233-4fde-b9e1-5bf66112e6e1 | Ключ 01SA12 Пуск УРОВ выкл. 2 |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 00BCT01 (00BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA12 "Пуск УРОВ 00ACQ63" - вывод | 8bccc57a-8936-4d41-a55b-dc883b13a4bb | 00BCT01EK513_XN02
8502 | МТЗ и КИВ | fdf003e5-d1c8-474c-8e14-e7946325a66d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | b6d681c8-acbe-430e-b9e4-e6002015738e | Ключ 01SA11 Цепи отключения выкл. 2 |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 00BCT01 (00BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA11 "Цепи отключения 00ACQ63" - вывод | bd07a5fd-9e1d-4107-b6a1-4b5f870cd199 | 00BCT01EK512_XN02
8503 | МТЗ и КИВ | fdf003e5-d1c8-474c-8e14-e7946325a66d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | b5c0bb98-000e-4c46-a4f7-defddd6e9136 | Ключ 01SA10 Пуск УРОВ выкл. 1 |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 00BCT01 (00BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA10 "Пуск УРОВ 00ACQ62" - вывод | 8eb39172-0df1-4473-9f90-fcba90dd00b5 | 00BCT01EK511_XN02
8504 | МТЗ и КИВ | fdf003e5-d1c8-474c-8e14-e7946325a66d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | bc60cb8b-91be-4a9c-8bf0-14685825b459 | Ключ 01SA9 Цепи отключения выкл. 1 |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 00BCT01 (00BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA9 "Цепи отключения 00ACQ62" - вывод | 572368d5-97bd-4322-a386-3ab917214cb8 | 00BCT01EK510_XN02
8505 | МТЗ и КИВ | fdf003e5-d1c8-474c-8e14-e7946325a66d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | bdc42366-d149-4452-9fc0-7284ec530b24 | Ключ 01SA8 ЗМН НН |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 00BCT01 (00BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA8 "ЗМН НН" - вывод | 25ee3c8e-6fc7-40d2-b85f-43e37972e247 | 00BCT01EK509_XN02
8506 | МТЗ и КИВ | fdf003e5-d1c8-474c-8e14-e7946325a66d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 837cc3df-5ca8-4baf-86f7-2a7489131621 | Ключ 01SA7 ДЗ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 00BCT01 (00BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA7 "ДЗ" - вывод (резерв) | 804da723-b35b-4f68-9062-f151bf8eb187 | 00BCT01EK508_XN02
8507 | МТЗ и КИВ | fdf003e5-d1c8-474c-8e14-e7946325a66d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 06e0059e-01de-43c7-9d46-1ec6ee6cb1a4 | Ключ 01SA6 Контроль изоляции НН |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 00BCT01 (00BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA6 "Контроль изоляции НН" - вывод | c52c4664-a33b-4a4b-8be4-a525e52dddd1 | 00BCT01EK507_XN02
8508 | МТЗ и КИВ | fdf003e5-d1c8-474c-8e14-e7946325a66d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | a68e660f-68d9-4b3e-86e1-908d13694fa7 | Ключ 01SA5 МТЗ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 00BCT01 (00BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA5 "МТЗ" - вывод | b26ef069-3c88-4dc8-a5ed-241ff49418ba | 00BCT01EK506_XN02
8509 | МТЗ и КИВ | fdf003e5-d1c8-474c-8e14-e7946325a66d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | e4771c72-946c-4a9a-8ed6-4916686ae505 | Ключ 01SA3 Терминал |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 00BCT01 (00BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA3 "Терминал" - вывод | 7abccfa2-f181-4b1f-9abb-05b32fa4d6bc | 00BCT01EK504_XN02
8510 | МТЗ и КИВ | fdf003e5-d1c8-474c-8e14-e7946325a66d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | f55bc5f3-5641-4bc4-86a0-7b4a8d8b8989 | Ключ 01SA4 Защита от несимметричной перегрузки |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 00BCT01 (00BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA4 "Защита от несимметричной перегрузки" - вывод | 466aaaa6-5559-419e-833f-de18110fc5b5 | 00BCT01EK505_XN02
8511 | МТЗ и КИВ | fdf003e5-d1c8-474c-8e14-e7946325a66d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 66c07b5c-ee1f-4eba-b105-8ef1a9600c25 | Группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 00BCT01 (00BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA17 "Группа уставок 4" | 6eef375e-eb87-4d0a-9f44-ab6827baf2cf | 00BCT01EK528_XN10
8512 | МТЗ и КИВ | fdf003e5-d1c8-474c-8e14-e7946325a66d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | d363cbe4-c50e-437e-97a7-2ab3f60e06c0 | Группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 00BCT01 (00BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA17 "Группа уставок 2" | a5e0ae01-3395-4af0-8dc1-4c15797e643b | 00BCT01EK526_XN10
8513 | МТЗ и КИВ | fdf003e5-d1c8-474c-8e14-e7946325a66d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 67499145-a168-48fa-95c5-68cdf197eb1d | Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 00BCT01 (00BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA17 "Группа уставок 1" | 749705d1-fde4-4ca3-aad4-9ea12a1d4fdf | 00BCT01EK525_XN10
8514 | МТЗ и КИВ | fdf003e5-d1c8-474c-8e14-e7946325a66d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 2f22b590-bff5-4878-baf7-352cae4d00f1 | Срабатывание МТЗ с U (t1) |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 00BCT01 (00BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Срабатывание МТЗ с U (t1) | 4efc98e2-58f6-4e05-b948-9db673552151 | 00BCT01EW504_XK02
8515 | МТЗ и КИВ | fdf003e5-d1c8-474c-8e14-e7946325a66d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 6343d7c7-0bdf-482f-829e-aae3cd77566e | Срабатывание МТЗ 3 ст. |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 00BCT01 (00BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Срабатывание МТЗ 3 ст. | 2ddf5c14-8d0b-45b8-a9ac-1af57131f554 | 00BCT01EW506_XK02
8516 | МТЗ и КИВ | fdf003e5-d1c8-474c-8e14-e7946325a66d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | d510a797-3282-43c2-85fa-18b3c5c10d86 | Срабатывание МТЗ с U (t2) |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 00BCT01 (00BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Срабатывание МТЗ с U (t2) | d4644e3f-6700-4df7-a107-7ed52f01d074 | 00BCT01EW505_XK02
8517 | МТЗ и КИВ | fdf003e5-d1c8-474c-8e14-e7946325a66d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | cd0f2a7e-7eb8-4dde-b29d-e71708eea152 | Неисправность КИВ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 00BCT01 (00BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Неисправность КИВ | 9c9f0b05-5f08-4775-9703-ee8277d371f9 | 00BCT01EK532_XF01
8518 | МТЗ и КИВ | fdf003e5-d1c8-474c-8e14-e7946325a66d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 0948965e-83c4-4dbe-ad15-c397c1823c79 | Срабатывание КИВ 2 ст. на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 00BCT01 (00BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Срабатывание КИВ 2 ст. на отключение | c563f6cc-9ded-411f-96aa-14dab52200d4 | 00BCT01EW509_XK02
8519 | МТЗ и КИВ | fdf003e5-d1c8-474c-8e14-e7946325a66d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | ca6467c7-c5ab-4763-a63c-6e47cd730453 | Срабатывание КИВ 1 ст. на отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 00BCT01 (00BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Срабатывание КИВ 1 ст. на отключение | 5b7e8cba-6367-42f4-960d-91e7189dc2d2 | 00BCT01EW508_XK02
8520 | МТЗ и КИВ | fdf003e5-d1c8-474c-8e14-e7946325a66d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 54d2748f-8239-43e4-9adf-378ffd26ff12 | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 00BCT01 (00BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Неисправность цепей напряжения | 1c24017d-be06-4579-869f-2de8b4f035b6 | 00BCT01EK537_XM51
8521 | МТЗ и КИВ | fdf003e5-d1c8-474c-8e14-e7946325a66d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 8768fe18-6026-4038-8911-e2e743939977 | Срабатывание КИВ 2 ст. на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 00BCT01 (00BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Срабатывание КИВ 2 ст. на сигнал | cf02a0d0-de41-4d6a-b425-d88977445f78 | 00BCT01EK536_XF01
8522 | МТЗ и КИВ | fdf003e5-d1c8-474c-8e14-e7946325a66d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 93497e22-bcb0-4bb7-9757-24c1f3191cff | Срабатывание КИВ 1 ст. на сигнал |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 00BCT01 (00BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Срабатывание КИВ 1 ст. на сигнал | e3b07e67-5473-4d17-8b07-4ca171442a78 | 00BCT01EK535_XF01
8523 | МТЗ и КИВ | fdf003e5-d1c8-474c-8e14-e7946325a66d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 7382ec72-8b1c-4efd-aadc-4589f51286a6 | Блок БИ 01SG5 Цепи ТН ячейки НН 2 |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 00BCT01 (00BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Блок БИ (01SG5). "Цепи ТН ячейки 00BCB04" - не вставлен | 74e6b3f9-a74f-4555-bd38-cbb2a5a0ec49 | 00BCT01EK524_XN12
8524 | МТЗ и КИВ | fdf003e5-d1c8-474c-8e14-e7946325a66d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | b33a400b-944d-44bc-b640-c1e8c9d69921 | Блок БИ 01SG3 Цепи ТН трансформатора |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 00BCT01 (00BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Блок БИ (01SG3). "Цепи ТН 00BCT01" - не вставлен | 43782154-968a-414b-a46d-081886fdcb48 | 00BCT01EK522_XN12
8525 | МТЗ и КИВ | fdf003e5-d1c8-474c-8e14-e7946325a66d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 5501cae2-4ab1-4bd7-a185-5dc83ea7e986 | Блок БИ 01SG1 Цепи ТТ трансформатора |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 00BCT01 (00BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Блок БИ (01SG1). "Цепи ТТ 00BCT01" - не вставлен | 2b1f9594-5a3b-4e48-be71-cc8b2e704282 | 00BCT01EK520_XN12
8526 | Измерительный преобразователь | 90217bd4-1cda-478e-999a-61264cd1d6a8 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCB/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Измерители/ИП METSEP824 | 5caa000c-ace0-4981-843f-e02d993cbb3f | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCB/Ячейка №01/ИП METSEP824 (10BCB01-P1) | Связь с устройстом 10BCB01-P1 установлена | ab368734-60ff-4cad-ac0b-75b700dc2dd6 | 10BCB01P1_XN99
8527 | МТЗ и КИВ | fdf003e5-d1c8-474c-8e14-e7946325a66d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | cb26b67d-7973-4666-b40b-471720f7d8d7 | Отсутствует питание приемных цепей |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 00BCT01 (00BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Отсутствует питание приемных цепей | baac7677-c347-4413-92a5-cc776d99516d | 00BCT01EK503_XF01
8528 | 00AU2 SICOM-3000 | 90440ae7-e661-4bee-9d12-c3b27b4e19a6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 19fb8cff-3099-4cc6-9f23-b7b27322bdc1 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/Коммутатор КиУП (00ACY12-00AU2) | Связь с устройстом 00ACY12-00AU2 установлена | cd7cf726-9db0-49fa-831d-a995da4240c9 | 00ACY1200AU2_XN99
8529 | 00AU2 SICOM-3000 | 90440ae7-e661-4bee-9d12-c3b27b4e19a6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 1fd05d3c-bd67-4aa7-8074-d54fbf7cea7f | Состояние порта №01 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/Коммутатор КиУП (00ACY12-00AU2) | Состояние порта №01 | 8b156beb-1e62-405c-9f9d-17d4c1a38fa0 | 00ACY12A21ZV01_XN91
8530 | 00AU2 SICOM-3000 | 90440ae7-e661-4bee-9d12-c3b27b4e19a6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 5314a6ba-cb5f-437c-a6c1-45e0c87d99b5 | Состояние порта №03 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/Коммутатор КиУП (00ACY12-00AU2) | Состояние порта №03 | d197ee1d-bb9a-4a8b-8941-019cc894f911 | 00ACY12A21ZV03_XN91
8531 | 00AU2 SICOM-3000 | 90440ae7-e661-4bee-9d12-c3b27b4e19a6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 69e69816-2542-4466-a8cd-509ee5bf1b7b | Состояние порта №06 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/Коммутатор КиУП (00ACY12-00AU2) | Состояние порта №06 | d9e7b11d-b8d7-453e-9f60-dd734962e1bc | 00ACY12A21ZV06_XN91
8532 | 00AU2 SICOM-3000 | 90440ae7-e661-4bee-9d12-c3b27b4e19a6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 71926aff-3e5d-484d-a218-c15da8248a36 | Состояние порта №08 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/Коммутатор КиУП (00ACY12-00AU2) | Состояние порта №08 | 5abb0591-f327-449d-888a-eecda8648e17 | 00ACY12A21ZV08_XN91
8533 | 00AU2 SICOM-3000 | 90440ae7-e661-4bee-9d12-c3b27b4e19a6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 77e750d7-e34c-4b86-ac23-3792569f17a1 | Состояние порта №07 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/Коммутатор КиУП (00ACY12-00AU2) | Состояние порта №07 | bd01c6bf-232c-4413-9ca7-2eeb3f0c6a48 | 00ACY12A21ZV07_XN91
8534 | 00AU2 SICOM-3000 | 90440ae7-e661-4bee-9d12-c3b27b4e19a6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 995e1ab4-4e9b-4445-b3fd-62d5bd280335 | Состояние порта №05 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/Коммутатор КиУП (00ACY12-00AU2) | Состояние порта №05 | de99e5de-371a-4ecb-909e-f93f2af6783a | 00ACY12A21ZV05_XN91
8535 | 00AU2 SICOM-3000 | 90440ae7-e661-4bee-9d12-c3b27b4e19a6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | a2525f78-7860-4b68-b076-d88e248f3af5 | Состояние порта №02 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/Коммутатор КиУП (00ACY12-00AU2) | Состояние порта №02 | ea70590c-7a28-4008-abf8-a8c3b032056f | 00ACY12A21ZV02_XN91
8536 | 00AU2 SICOM-3000 | 90440ae7-e661-4bee-9d12-c3b27b4e19a6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | e7b49366-abfa-4991-bae9-4212ac28d4ba | Состояние порта №04 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/Коммутатор КиУП (00ACY12-00AU2) | Состояние порта №04 | 54a807cb-5460-4afa-b2b8-ecdb61a6f97f | 00ACY12A21ZV04_XN91
8537 | МТЗ и КИВ | fdf003e5-d1c8-474c-8e14-e7946325a66d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | cf9bf0a2-3964-4bef-a467-07522dd87e8c | Группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 00BCT01 (00BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Ключ 01SA17 "Группа уставок 3" | c435de97-72a9-4a84-9696-d80ff275e0da | 00BCT01EK527_XN10
8538 | МТЗ и КИВ | fdf003e5-d1c8-474c-8e14-e7946325a66d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 228e881f-ae92-4095-84ae-31f43f4756e4 | Блок БИ 01SG4 Цепи ТН ячейки НН 1 |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 00BCT01 (00BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Блок БИ (01SG4). "Цепи ТН ячейки 00BCA04" - не вставлен | 8c894940-2cf9-4739-8e46-02a62026deac | 00BCT01EK523_XN12
8539 | МТЗ и КИВ | fdf003e5-d1c8-474c-8e14-e7946325a66d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 81026c9c-97f0-48b0-92cc-9ae59d229250 | Блок БИ 01SG2 цепи емкостного тока |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 00BCT01 (00BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Блок БИ (01SG2). "Цепи емкостного тока вводов" - не вставлен | b5ad0dba-2de2-4ac7-b89f-44d2bfc85d1a | 00BCT01EK521_XN12
8540 | МТЗ и КИВ | fdf003e5-d1c8-474c-8e14-e7946325a66d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф МТЗ, КИВ и АРКТ | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (МТЗ, КИВ) | 6ce01937-7af1-408e-ad34-ba12d8c3678f | Режим теста |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/МТЗ и КИВ РТСН 00BCT01 (00BCT01GH003-A1) | КИВ и МТЗ. Режим теста терминала | b0100441-44a3-45bc-b33a-f55ae352066d | 00BCT01EK539_XF50
8541 | 9425 | 76411855-0081-4216-a52a-7f7923864afe | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | d2b3f6cc-fffa-45dd-a3b6-27288a82f7e7 | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-02A1) | Разрешение управления разъединителем 00ACQ51GS101 от ОБР | 8d78453d-4640-4c38-82cc-40913e47ca72 | 00ACQ51GS101_XZ00
8542 | 9425 | 76411855-0081-4216-a52a-7f7923864afe | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | de50d3d7-ce30-45ca-9a95-6c4259562bf4 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-02A1) | Положение разъединителя 00ACQ51GS101 | 46fe03a1-9779-46bf-b690-254e111220e1 | 00ACQ51GS101_XB00
8543 | 9425 | 76411855-0081-4216-a52a-7f7923864afe | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | e37d34e5-fa9a-415f-a99a-178755c56979 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-02A1) | Команда управления разъединителем 00ACQ51GS101 | 05bba04c-b763-4223-bfb4-c985663e2b2e | 00ACQ51GS101_XA00
8544 | 9415 | 331f012e-d79b-4085-9539-e727cf6b1d79 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | de50d3d7-ce30-45ca-9a95-6c4259562bf4 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-02A1) | Положение разъединителя 00ACQ52GS102 | 79ac3aa3-634b-4d71-b3a6-da2e73053b46 | 00ACQ52GS102_XB00
8545 | 9415 | 331f012e-d79b-4085-9539-e727cf6b1d79 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | e37d34e5-fa9a-415f-a99a-178755c56979 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-02A1) | Команда управления разъединителем 00ACQ52GS102 | 5c121c8e-f118-4dca-a7bb-65c2808187aa | 00ACQ52GS102_XA00
8546 | 9415 | 331f012e-d79b-4085-9539-e727cf6b1d79 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | d2b3f6cc-fffa-45dd-a3b6-27288a82f7e7 | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-02A1) | Разрешение управления разъединителем 00ACQ52GS102 от ОБР | 4f1cc79b-c6fc-47b5-a79c-3ad55b1996d4 | 00ACQ52GS102_XZ00
8547 | 9400-C | afaecea3-8eb6-4e80-8f63-55cd1c58fe5a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-01A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 00ACQ53GV101 от ОБР | 985705be-42f4-4f35-9dfa-ee9d8bd9e40d | 00ACQ53GV101_XZ00
8548 | 9400-C | afaecea3-8eb6-4e80-8f63-55cd1c58fe5a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-01A1) | Положение заземляющего ножа 00ACQ53GV101 | 848a802e-394a-4121-95c5-d13a9b050ea1 | 00ACQ53GV101_XB02
8549 | 9400-C | afaecea3-8eb6-4e80-8f63-55cd1c58fe5a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-01A1) | Команда управления заземляющим ножом 00ACQ53GV101 | 63acf260-7947-4fbd-9fb2-689130b3379f | 00ACQ53GV101_XA00
8550 | 9400-B | e57598ba-6eae-4a06-b817-5ab5a367c252 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-01A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 00ACQ53GV102 от ОБР | be9138bc-7cbd-4395-ba6c-b5b436e2ec0e | 00ACQ53GV102_XZ00
8551 | 9400-B | e57598ba-6eae-4a06-b817-5ab5a367c252 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-01A1) | Положение заземляющего ножа 00ACQ53GV102 | ee46786d-c609-405e-9312-a1b6a52d4174 | 00ACQ53GV102_XB02
8552 | 9400-B | e57598ba-6eae-4a06-b817-5ab5a367c252 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-01A1) | Команда управления заземляющим ножом 00ACQ53GV102 | 6a942a3b-ee83-4b3e-acd4-bd9cc1aec1b1 | 00ACQ53GV102_XA00
8553 | 9400-A | 19c967ce-ef14-4b6e-a43c-3069a76a8626 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-01A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 00ACL07GV102 от ОБР | 89cbe6d5-498b-486c-81d1-aebfa5cfeeb5 | 00ACL07GV102_XZ00
8554 | 9400-A | 19c967ce-ef14-4b6e-a43c-3069a76a8626 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-01A1) | Положение заземляющего ножа 00ACL07GV102 | 8a3db031-0cb3-46d4-82e0-3b8610337be3 | 00ACL07GV102_XB02
8555 | 9400-A | 19c967ce-ef14-4b6e-a43c-3069a76a8626 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-01A1) | Команда управления заземляющим ножом 00ACL07GV102 | 6d92cea0-99c2-4a95-9401-6b9fc3a2cf2c | 00ACL07GV102_XA00
8556 | 9400 | d674aecb-bf04-4bb8-93c6-5df88683c877 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-01A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 00ACL07GV101 от ОБР | faeda7db-dce6-48be-9612-bd712eb1fbb9 | 00ACL07GV101_XZ00
8557 | 9400 | d674aecb-bf04-4bb8-93c6-5df88683c877 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-01A1) | Положение заземляющего ножа 00ACL07GV101 | 809e5163-c765-4a24-bd64-4756e3dc1265 | 00ACL07GV101_XB02
8558 | 9400 | d674aecb-bf04-4bb8-93c6-5df88683c877 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-01A1) | Команда управления заземляющим ножом 00ACL07GV101 | 7d576d12-13b6-4d7f-bf84-8ed82225468f | 00ACL07GV101_XA00
8559 | 9427 | 16830e40-7129-41a6-8d07-0d748446d75a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | e37d34e5-fa9a-415f-a99a-178755c56979 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-02A1) | Команда управления разъединителем 20BAT01GS101 | 81dcd476-d0ce-4c2f-8c7a-0eba99974bc8 | 20BAT01GS101_XA00
8560 | 9427 | 16830e40-7129-41a6-8d07-0d748446d75a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | de50d3d7-ce30-45ca-9a95-6c4259562bf4 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-02A1) | Положение разъединителя 20BAT01GS101 | 6f4a84a7-c7ea-4f44-91af-e6cf6ea0778d | 20BAT01GS101_XB00
8561 | 9427 | 16830e40-7129-41a6-8d07-0d748446d75a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | d2b3f6cc-fffa-45dd-a3b6-27288a82f7e7 | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-02A1) | Разрешение управления разъединителем 20BAT01GS101 от ОБР | c14a6043-c06f-4603-840b-c0a1743cb983 | 20BAT01GS101_XZ00
8562 | 9423 | 861f3af6-1f4d-4216-977e-4bf7d01f5fa4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | e37d34e5-fa9a-415f-a99a-178755c56979 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-02A1) | Команда управления разъединителем 00ACQ51GS102 | ccf0fca4-f149-4d80-af46-fbf49e63339d | 00ACQ51GS102_XA00
8563 | 9423 | 861f3af6-1f4d-4216-977e-4bf7d01f5fa4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | d2b3f6cc-fffa-45dd-a3b6-27288a82f7e7 | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-02A1) | Разрешение управления разъединителем 00ACQ51GS102 от ОБР | faa8519e-0c74-40d7-80b7-6464bfd93811 | 00ACQ51GS102_XZ00
8564 | 9423 | 861f3af6-1f4d-4216-977e-4bf7d01f5fa4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | de50d3d7-ce30-45ca-9a95-6c4259562bf4 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-02A1) | Положение разъединителя 00ACQ51GS102 | 65d27c3c-6c90-41d5-8965-ab653ca485ff | 00ACQ51GS102_XB00
8565 | 9413 | 4616d91d-9052-409c-94b8-7254187c31bd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | e37d34e5-fa9a-415f-a99a-178755c56979 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-02A1) | Команда управления разъединителем 00ACQ52GS101 | f2e7c872-fd12-4b15-884c-66af662c2c93 | 00ACQ52GS101_XA00
8566 | 9413 | 4616d91d-9052-409c-94b8-7254187c31bd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | de50d3d7-ce30-45ca-9a95-6c4259562bf4 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-02A1) | Положение разъединителя 00ACQ52GS101 | 1b799fc9-8530-4f3a-b7c0-e58c30ca7483 | 00ACQ52GS101_XB00
8567 | 9413 | 4616d91d-9052-409c-94b8-7254187c31bd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | d2b3f6cc-fffa-45dd-a3b6-27288a82f7e7 | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-02A1) | Разрешение управления разъединителем 00ACQ52GS101 от ОБР | a59f5f47-9655-4a17-b9fd-d61654474cfc | 00ACQ52GS101_XZ00
8568 | E1 ПА | 90713f79-a37f-45c2-8256-82c351834559 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/1 к-т | РЗиА/ПА/АРКЗ | a331e485-c656-4751-a6ab-17f341704c8f | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/АРКЗ/АРКЗ 1 к-т (00ARA00GH001-E1) | Связь с устройстом 00ARA00GH001-E1 установлена | df7b9a19-8b47-48dd-bb43-e83e3d0188f2 | 00ARA00GH001E1_XN99
8569 | 9405 | e9ed02d8-7bdf-485b-9355-68d151c7f455 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | d2b3f6cc-fffa-45dd-a3b6-27288a82f7e7 | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-01A1) | Разрешение управления разъединителем 00ACQ53GS102 от ОБР | 7c67a92b-7c6c-4388-bae7-9898a9ee9a90 | 00ACQ53GS102_XZ00
8570 | 9405 | e9ed02d8-7bdf-485b-9355-68d151c7f455 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | de50d3d7-ce30-45ca-9a95-6c4259562bf4 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-01A1) | Положение разъединителя 00ACQ53GS102 | b02d5976-7dbf-4cc2-8fde-f07e7acc1b33 | 00ACQ53GS102_XB00
8571 | 9405 | e9ed02d8-7bdf-485b-9355-68d151c7f455 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | e37d34e5-fa9a-415f-a99a-178755c56979 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-01A1) | Команда управления разъединителем 00ACQ53GS102 | a191d71e-be65-42c7-94ee-f7dc2c2498b6 | 00ACQ53GS102_XA00
8572 | 9403 | 62dd3c33-5a5e-4e3e-836f-a755668ab376 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | d2b3f6cc-fffa-45dd-a3b6-27288a82f7e7 | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-01A1) | Разрешение управления разъединителем 00ACQ53GS101 от ОБР | bb15949e-2f30-4089-a0db-dd05a3dd3b5b | 00ACQ53GS101_XZ00
8573 | 9403 | 62dd3c33-5a5e-4e3e-836f-a755668ab376 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | de50d3d7-ce30-45ca-9a95-6c4259562bf4 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-01A1) | Положение разъединителя 00ACQ53GS101 | 13ce4a06-45a2-4e6c-8e3d-facd96f21963 | 00ACQ53GS101_XB00
8574 | 9403 | 62dd3c33-5a5e-4e3e-836f-a755668ab376 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | e37d34e5-fa9a-415f-a99a-178755c56979 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-01A1) | Команда управления разъединителем 00ACQ53GS101 | d8896e19-e68b-4624-85fb-c74ec8594137 | 00ACQ53GS101_XA00
8575 | БТ 20BAT01 | 0d477725-8b1c-406c-8216-cfff531adeac | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор двухобмоточный | d4af4143-a18e-4114-8937-8384cbb81b51 | U0 ВН |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY05-00P2) | Напряжение нулевой последовательности | 2fca3188-b4b1-412a-9375-49fc17a55fd6 | 20BAT01CE071_XQ71
8576 | БТ 20BAT01 | 0d477725-8b1c-406c-8216-cfff531adeac | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор двухобмоточный | 93dbf68a-f7d7-4832-9ddf-44ff65b1b09d | Uab ВН |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY05-00P2) | Линейное напряжение фазы AB | 11549bb9-558c-4b26-b1f3-030c3f6dfa17 | 20BAT01CE041_XQ41
8577 | БТ 20BAT01 | 0d477725-8b1c-406c-8216-cfff531adeac | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор двухобмоточный | 16e1ea65-edd7-4b36-b8bc-0222dc9e0c34 | I0 ВН |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY05-00P2) | Ток нулевой последовательности | 3a60e8aa-a90f-45c2-be4e-07fafa0fed7a | 20BAT01CE072_XQ07
8578 | БТ 20BAT01 | 0d477725-8b1c-406c-8216-cfff531adeac | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор двухобмоточный | 54db71d2-7e54-4f0e-9f4c-2e80a0c2f03e | Uc ВН |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY05-00P2) | Фазное напряжение фаза C | e80abd2f-2831-42b9-a5f0-01b12a91444b | 20BAT01CE031_XQ31
8579 | БТ 20BAT01 | 0d477725-8b1c-406c-8216-cfff531adeac | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор двухобмоточный | bfce3c8a-a316-4540-999b-c60ef40d68a9 | Ub ВН |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY05-00P2) | Фазное напряжение фаза B | 6f6335a8-55b4-4d98-ad63-340d80314f79 | 20BAT01CE021_XQ21
8580 | БТ 20BAT01 | 0d477725-8b1c-406c-8216-cfff531adeac | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор двухобмоточный | 3dc5dfa2-0fda-45a1-8b07-7b82ea57b31d | Ua ВН |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY05-00P2) | Фазное напряжение фаза A | 760d1c10-7dbd-43d6-8f72-3aecaa4450f1 | 20BAT01CE011_XQ11
8581 | БТ 20BAT01 | 0d477725-8b1c-406c-8216-cfff531adeac | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор двухобмоточный | 93c1674d-99bc-457e-ae41-092ab24223b4 | Ic ВН |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY05-00P2) | Ток трансформатора 400 кВ фазы C | 5d3ba8b6-32ba-4f7b-98ae-d573fd6e0fe4 | 20BAT01CE032_XQ03
8582 | БТ 20BAT01 | 0d477725-8b1c-406c-8216-cfff531adeac | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор двухобмоточный | dffaf68b-6f27-41d2-835b-cfa0b0a954e9 | Ib ВН |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY05-00P2) | Ток трансформатора 400 кВ фазы B | 51a0d189-ad80-4045-b00c-57fe6f8a4122 | 20BAT01CE022_XQ02
8583 | БТ 20BAT01 | 0d477725-8b1c-406c-8216-cfff531adeac | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор двухобмоточный | 40df32ad-7da3-473c-8011-a65dd383bbb7 | Ia ВН |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY05-00P2) | Ток трансформатора 400 кВ фазы A | 0e540d19-ff7c-440f-88ff-2ca4fba1af67 | 20BAT01CE012_XQ01
8584 | БТ 20BAT01 | 0d477725-8b1c-406c-8216-cfff531adeac | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор двухобмоточный | c34e3068-a552-4a3b-a3a2-5cd41248d4a8 | cosφ ВН |  | analog | Относительные единицы | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY05-00P2) | Cos ф | 2b78347d-1c42-4583-8055-0606e560fd5d | 20BAT01CE009_XQ19
8585 | БТ 20BAT01 | 0d477725-8b1c-406c-8216-cfff531adeac | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор двухобмоточный | deb59405-8796-4ce0-a4fc-182e06ec9cf2 | S ВН |  | analog | МВА | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY05-00P2) | Мощность полная сумм | 92363a3a-a8c3-4941-8136-d1fea20efac8 | 20BAT01CE006_XQ16
8586 | БТ 20BAT01 | 0d477725-8b1c-406c-8216-cfff531adeac | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор двухобмоточный | e82a0d05-b749-4b95-981f-e8957cb90e70 | F ВН |  | analog | Частота | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY05-00P2) | Частота | 0a63c5f4-0264-4edb-93f8-b6c35b9e9efc | 20BAT01CE005_XQ10
8587 | БТ 20BAT01 | 0d477725-8b1c-406c-8216-cfff531adeac | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор двухобмоточный | f89ab368-c845-4a02-9f46-5dbb43b1e57f | Uca ВН |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY05-00P2) | Линейное напряжение фазы CA | 12f8907e-c104-49b2-bddc-9a251dae315f | 20BAT01CE061_XQ61
8588 | БТ 20BAT01 | 0d477725-8b1c-406c-8216-cfff531adeac | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор двухобмоточный | 28f5d08c-dd1c-4f68-ba10-a08647d95d0c | Ubc ВН |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY05-00P2) | Линейное напряжение фазы BC | e7c74220-e6a5-4f38-84e9-930269609edd | 20BAT01CE051_XQ51
8589 | Панель ЦРС №1 | 90c99218-46f8-4949-9da4-3e03ceca9e27 | СВМ/Втор.сист./ЦРС | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф центральной резервной сигнализации | d76e9ef6-5ba9-40fb-a500-84135c90959e | Неисправность в шкафу |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A11) | ЦРС (00ACY15). Неисправность | 9bd80770-cbf4-46ac-899b-965163ba75f5 | 00ACY15EK101_XF00
8590 | БТ 20BAT01 | 0d477725-8b1c-406c-8216-cfff531adeac | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор двухобмоточный | 4de898f8-e07c-44e5-ae0f-dfcd5b8d9a16 | Q ВН |  | analog | Мвар | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY05-00P2) | Мощность реактивная сумм | 07c1c8f2-5c17-4b05-bbf2-97ca68776082 | 20BAT01CE004_XQ14
8591 | БТ 20BAT01 | 0d477725-8b1c-406c-8216-cfff531adeac | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Трансформатор двухобмоточный | 7ba31517-ea63-4f9a-9758-0384ab859000 | P ВН |  | analog | МВт | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY05-00P2) | Мощность активная сумм | 746fc716-803a-483b-8e17-1d053c430710 | 20BAT01CE003_XQ13
8592 | ШМУ С | 0dbb576d-723e-46ac-ae0b-33d7cbcdff8b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | c7b18462-37a5-4bb2-aed9-40bf1e7716fa | АВ питания цепей сигнализации в ШМУ | АВ питания цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ51GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-02A1) | Отключен АВ питания цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ51GH100 | 4b159305-de85-4c7f-a32f-d44050050a59 | 20BAT01EW305_XK01
8593 | ШМУ С | 0dbb576d-723e-46ac-ae0b-33d7cbcdff8b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | cf25cbd7-f5c8-4ce9-9373-924d52589e66 | Ключ М/Д ШМУ в положении вывод |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-02A1) | Ключ М/Д управления Р/ЗН в ШМУ 00ACQ51GH100 в положении Вывод | 98a35421-51b3-4914-9954-bc6043adf46b | 20BAT01EK303_XN02
8594 | ШМУ С | 0dbb576d-723e-46ac-ae0b-33d7cbcdff8b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | d1fd71fe-cfad-4e55-a428-bbf28d506e65 | Высокое давление SF6 | Высокое давление SF6. ШМУ 00ACQ51GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-02A1) | Высокое давление SF6. ШМУ 00ACQ51GH100 | 536c36f8-d50b-4f42-b3cf-4802f3632e75 | 20BAT01EK312_XK03
8595 | ШМУ С | 0dbb576d-723e-46ac-ae0b-33d7cbcdff8b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 2b10a493-aa72-47d5-a189-f720fa032b7b | ДУ Р/ЗН в ШМУ | ДУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ51GH100 | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-02A1) | ДУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ51GH100 | 4f3a7117-0eff-4897-a9fe-0d406f364c23 | 20BAT01EK301_XN18
8596 | ШМУ С | 0dbb576d-723e-46ac-ae0b-33d7cbcdff8b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 462c0e0f-6304-4efe-867a-b42c92ae3333 | МУ Р/ЗН в ШМУ | МУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ51GH100 | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-02A1) | МУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ51GH100 | 20613b0e-beb4-4c11-827e-f190cb94dda1 | 20BAT01EK302_XN19
8597 | ШМУ С | 0dbb576d-723e-46ac-ae0b-33d7cbcdff8b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 96044c0c-8134-48a7-9440-97c32c5076f2 | Отсутствие напряжения цепей индикации в ШМУ | Отсутствие напряжения цепей индикации в ШМУ 00ACQ51GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-02A1) | Отсутствие напряжения цепей индикации в ШМУ 00ACQ51GH100 | eb547614-55bb-4485-88f2-1b76d1a17048 | 20BAT01EK330_XK02
8598 | ШМУ С | 0dbb576d-723e-46ac-ae0b-33d7cbcdff8b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | ac767013-cb0e-41c1-80dc-a0a5f69af334 | Отсутствует напряжение на присоединении | Отсутствует напряжение на присоединении. ШМУ 00ACQ51GH100 | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-02A1) | Отсутствует напряжение на присоединении. ШМУ 00ACQ51GH100 | 30687eb7-1a16-4c6e-8778-4eea524697c2 | 20BAT01EK327_XF01
8599 | ШМУ С | 0dbb576d-723e-46ac-ae0b-33d7cbcdff8b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 1445a12b-ec3e-4ca1-a772-23d248d803ef | Отсутствие напряжения цепей системы контроля SF6 GIL | Отсутствие напряжения цепей системы контроля SF6 GIL. ШМУ 00ACQ51GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-02A1) | Отсутствие напряжения цепей системы контроля SF6 GIL. ШМУ 00ACQ51GH100 | 8a6a7725-88b5-46da-acef-1cf2eec884de | 20BAT01EK331_XF01
8600 | ШМУ С | 0dbb576d-723e-46ac-ae0b-33d7cbcdff8b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | ca9a786a-52a3-429f-a8b0-3694d05310bd | АВ цепей сигнализации. GIL | АВ цепей сигнализации. GIL 20BAT | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-02A1) | Отключен АВ цепей сигнализации. GIL 20BAT | 8a5929e7-6624-4f86-be61-4b1c87b905f3 | 20BAT01EK331_XF03
8601 | ШМУ С | 0dbb576d-723e-46ac-ae0b-33d7cbcdff8b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | d795b7f3-d51e-4009-81b5-77aef5be6dcd | Низкое давление SF6 1 ступень. GIL | Низкое давление SF6 1 ступень. GIL 20BAT | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-02A1) | Низкое давление SF6 1 ступень. GIL 20BAT | e9b375c2-b437-4fb7-80df-678c3cda78a5 | 20BAT01EK331_XK02
8602 | ШМУ С | 0dbb576d-723e-46ac-ae0b-33d7cbcdff8b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | e9b7b24a-51bd-4b15-bfdc-8ee7d9c22121 | Высокое давление SF6. GIL | Высокое давление SF6. GIL 20BAT | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-02A1) | Высокое давление SF6. GIL 20BAT | 42e44381-89dc-4009-a293-a8a493856964 | 20BAT01EK331_XK03
8603 | ШМУ С | 0dbb576d-723e-46ac-ae0b-33d7cbcdff8b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 2378aa4f-c38f-4eb8-876f-b4e8153c8749 | Низкое давление SF6 1 ступень | Низкое давление SF6 1 ступень. ШМУ 00ACQ51GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-02A1) | Низкое давление SF6 1 ступень. ШМУ 00ACQ51GH100 | 241054d5-167d-4990-a871-e84291ac061c | 20BAT01EK312_XK02
8604 | ШМУ С | 0dbb576d-723e-46ac-ae0b-33d7cbcdff8b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | d9a6d50a-5d54-44bd-a905-7749fb6000c5 | АВ цепей освещения и обогрева. GIL | АВ цепей освещения и обогрева. GIL 20BAT | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-02A1) | Отключен АВ цепей освещения и обогрева. GIL 20BAT | 37789170-44a8-4071-9c06-57f9c9031b51 | 20BAT01EK331_XF02
8605 | ШМУ С | 0dbb576d-723e-46ac-ae0b-33d7cbcdff8b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 76853d11-0e7b-43b4-a9de-b7ab8fa90392 | Низкое давление SF6 2 ступень. GIL | Низкое давление SF6 2 ступень. GIL 20BAT | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-02A1) | Низкое давление SF6 2 ступень. GIL 20BAT | dac40830-e19e-48de-ac01-d404b41304c8 | 20BAT01EK331_XK04
8606 | ШМУ С | 0dbb576d-723e-46ac-ae0b-33d7cbcdff8b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 318bc8d0-89a6-4834-9a8b-bca0e5ea4b6d | Отсутствие напряжения цепей сигнализации в ШМУ | Отсутствие напряжения цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ51GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-02A1) | Отсутствие напряжения цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ51GH100 | 25a30227-5d2d-48cf-8c55-58cb5897afd1 | 20BAT01EK325_XF90
8607 | ШМУ С | 0dbb576d-723e-46ac-ae0b-33d7cbcdff8b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 6b340290-82dd-476b-83b9-fcc90bd7aab4 | Дистанционное управление Р/ЗН общее | Дистанционное управление общее. Ячейка C09C | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-02A1) | Дистанционное управление общее. Ячейка C09C | 4d8bad39-b7e5-4130-9275-07910c9a761b | 20BAT01EK301_XN16
8608 | ШМУ С | 0dbb576d-723e-46ac-ae0b-33d7cbcdff8b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | f94cd6d9-e3e7-4e20-81d4-b02c3217ff57 | Крышка SG11 (TBS1) | Крышка SG11(TSB1). ШМУ 00ACQ51GH100 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-02A1) | Крышка SG11(TSB1) снята. ШМУ 00ACQ51GH100 | 04f8071a-7150-4f15-83d5-3860680bb76b | 20BAT01EK319_XB10
8609 | ДЗО 2к. | 90d74609-7b8d-45a6-ac6f-82295611fb49 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/РТСН 10BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | b1edd476-15af-4bf2-b061-4a078c44ff85 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/РТСН 10BCT02/ДЗО 2к. РТСН 10BCT01, 10BCT02 (10BCT02GH001-A2) | Связь с устройстом 10BCT02GH001-A2 установлена | dac3f527-a85d-4c9f-8756-041e9144ce66 | 10BCT02GH001A2_XN99
8610 | ШМУ С | 0dbb576d-723e-46ac-ae0b-33d7cbcdff8b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | cc4bd7c4-78c3-4490-933d-be2054b86571 | Крышка SG13 (TBS3) | Крышка SG13(TSB3). ШМУ 00ACQ51GH100 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-02A1) | Крышка SG13(TSB3) снята. ШМУ 00ACQ51GH100 | 6538901d-ee9f-4640-aa7d-14b1d3c1741a | 20BAT01EK321_XB10
8611 | ШМУ С | 0dbb576d-723e-46ac-ae0b-33d7cbcdff8b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 496fce50-eacb-4bfd-8e2d-26a9090ba44c | Крышка SG12 (TBS2) | Крышка SG12(TSB2). ШМУ 00ACQ51GH100 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-02A1) | Крышка SG12(TSB2) снята. ШМУ 00ACQ51GH100 | b0e6c956-3a18-480f-ae3b-fec7181b8455 | 20BAT01EK320_XB10
8612 | ШМУ С | 0dbb576d-723e-46ac-ae0b-33d7cbcdff8b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | da7cc377-c4c1-42d3-998c-eea0bbbb2e88 | Крышка SG14 (TBS4) | Крышка SG14(TSB4). ШМУ 00ACQ51GH100 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-02A1) | Крышка SG14(TSB4) снята. ШМУ 00ACQ51GH100 | dcbbcab5-59ea-4415-9247-541ac385d050 | 20BAT01EK322_XB10
8613 | ШМУ С | 0dbb576d-723e-46ac-ae0b-33d7cbcdff8b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 8b87705f-b2ce-4f04-b4fc-0d47fab03b38 | Неисправность термогигростата | Неисправность термогигростата в ШМУ 00ACQ51GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-02A1) | Неисправность термогигростата в ШМУ 00ACQ51GH100 | e6b82fdb-544c-4e90-b2b1-932fc8de905c | 20BAT01EW303_XF90
8614 | ШМУ С | 0dbb576d-723e-46ac-ae0b-33d7cbcdff8b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 5b5073b8-c12b-473d-a95c-0b7ee745a5ca | Местное управление Р/ЗН общее | Местное управление общее. Ячейка C09C | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-02A1) | Местное управление общее. Ячейка C09C | 41a46717-f54e-4a7d-8eb7-1f5532095a95 | 20BAT01EK302_XB10
8615 | ШМУ С | 0dbb576d-723e-46ac-ae0b-33d7cbcdff8b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | e8d505b2-54db-4021-9286-1a0acbe1b60c | Рукоятка ручного управления | Рукоятка ручного управления Р и ЗН в ШМУ 00ACQ51GH100 | discrete | Рукоятка | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-02A1) | Рукоятка ручного управления Р и ЗН в ШМУ 00ACQ51GH100 вставлена | 2443af76-c1ed-46a4-b0b1-b5d3ae1a4f4e | 20BAT01EK305_XB10
8616 | ШМУ С | 0dbb576d-723e-46ac-ae0b-33d7cbcdff8b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 207e3cf1-3d35-4642-a4f4-30a453f6d3b7 | Отсутствие напряжения цепей обогрева приводов Р, ЗН в ШМУ | Отсутствие напряжения цепей обогрева приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ51GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-02A1) | Отсутствие напряжения цепей обогрева приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ51GH100 | 84af3f8b-08e7-44de-99ed-14624ba921fa | 20BAT01EK324_XF01
8617 | ШМУ С | 0dbb576d-723e-46ac-ae0b-33d7cbcdff8b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 3fe3bd90-5907-45c8-b320-eed3cd425743 | Отсутствие напряжения цепей обогрева привода выключателя | Отсутствие напряжения цепей обогрева привода выключателя. ШМУ 00ACQ51GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-02A1) | Отсутствие напряжения цепей обогрева привода выключателя. ШМУ 00ACQ51GH100 | 02ce6eca-f7c7-429d-b79f-ae0734b6e52f | 20BAT01EK323_XF90
8618 | ШМУ С | 0dbb576d-723e-46ac-ae0b-33d7cbcdff8b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 9bb0a8f8-d950-411d-a19a-6fde77f37826 | АВ цепей освещения и обогрева в ШМУ | АВ цепей освещения и обогрева в ШМУ 00ACQ51GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-02A1) | Отключен АВ цепей освещения и обогрева в ШМУ 00ACQ51GH100 | f82dca74-1eb8-4cdd-bb68-e2beb8a771ba | 20BAT01EW304_XK01
8619 | ШМУ С | 0dbb576d-723e-46ac-ae0b-33d7cbcdff8b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | fb011729-4c54-4ab7-bc77-b6216f0c1e26 | АВ питания цепей управления Р, ЗН в ШМУ | АВ питания цепей управления Р, ЗН в ШМУ 00ACQ51GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-02A1) | Отключен АВ питания цепей управления Р, ЗН в ШМУ 00ACQ51GH100 | 03ebf200-7c08-41c2-b75c-ead2a187fd3f | 20BAT01EW306_XK01
8620 | ШМУ С | 0dbb576d-723e-46ac-ae0b-33d7cbcdff8b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | ad341cb0-e605-4e8e-8079-8780f90473c7 | АВ моторных приводов Р, ЗН в ШМУ | АВ питания моторных приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ51GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-02A1) | Отключен АВ питания моторных приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ51GH100 | 994185c8-ad26-48cd-8335-d6612a68e764 | 20BAT01EK318_XB10
8621 | ШМУ С | 0dbb576d-723e-46ac-ae0b-33d7cbcdff8b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 1239dcfe-991a-4a56-a789-5f1409982de3 | Низкое давление SF6 2 ступень | Низкое давление SF6 2 ступень. ШМУ 00ACQ51GH100 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-02A1) | Низкое давление SF6 2 ступень. ШМУ 00ACQ51GH100 | 3de42a58-0fc8-4718-a581-1eedf13c05df | 20BAT01EW301_XK02
8622 | ШМУ С | 0dbb576d-723e-46ac-ae0b-33d7cbcdff8b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 0ef78133-0322-4b3a-b6fa-80c5a3d33b77 | АВ цепей ТН в ШМУ | АВ цепей ТН в ШМУ 00ACQ51GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-02A1) | Отключен АВ цепей ТН в ШМУ 00ACQ51GH100 | 6d9cd343-8ea3-4a09-a419-900789697aea | 20BAT01EW307_XK01
8623 | ШМУ С | 0dbb576d-723e-46ac-ae0b-33d7cbcdff8b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | be0b5fb1-5c9c-467c-b301-0f59e5646073 | Неисправность индикатора наличия напряжения | Неисправность индикатора наличия напряжения в ШМУ 00ACQ52GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-02A1) | Неисправность индикатора наличия напряжения в ШМУ 00ACQ52GH100 | 90ecebbe-c9db-4834-bcf0-a74ab6093396 | 20BAT01EK629_XB10
8624 | ШМУ B | c46a29c6-bbe3-46b3-a69e-1c8dc3e5708e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 3fe3bd90-5907-45c8-b320-eed3cd425743 | Отсутствие напряжения цепей обогрева привода выключателя | Отсутствие напряжения цепей обогрева привода выключателя. ШМУ 00ACQ52GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-02A1) | Отсутствие напряжения цепей обогрева привода выключателя. ШМУ 00ACQ52GH100 | 63b31512-93ea-4a78-9647-887c92ee36e2 | 00ACL07EK623_XF90
8625 | ШМУ B | c46a29c6-bbe3-46b3-a69e-1c8dc3e5708e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | d1fd71fe-cfad-4e55-a428-bbf28d506e65 | Высокое давление SF6 | Высокое давление SF6. ШМУ 00ACQ52GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-02A1) | Высокое давление SF6. ШМУ 00ACQ52GH100 | 1c9544fd-e814-4969-bc51-2c07b617da1d | 00ACL07EK612_XK03
8626 | ШМУ B | c46a29c6-bbe3-46b3-a69e-1c8dc3e5708e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 2b10a493-aa72-47d5-a189-f720fa032b7b | ДУ Р/ЗН в ШМУ | ДУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ52GH100 | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-02A1) | ДУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ52GH100 | abd3a9ce-c522-471f-b38a-f5cabc42dd1e | 00ACL07EK601_XN18
8627 | ШМУ B | c46a29c6-bbe3-46b3-a69e-1c8dc3e5708e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 462c0e0f-6304-4efe-867a-b42c92ae3333 | МУ Р/ЗН в ШМУ | МУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ52GH100 | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-02A1) | МУ Р/ЗН в ШМУ 00ACQ52GH100 | a054d8a3-c3c8-4e16-bbbb-a957f1328a00 | 00ACL07EK602_XN19
8628 | ШМУ B | c46a29c6-bbe3-46b3-a69e-1c8dc3e5708e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 96044c0c-8134-48a7-9440-97c32c5076f2 | Отсутствие напряжения цепей индикации в ШМУ | Отсутствие напряжения цепей индикации в ШМУ 00ACQ52GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-02A1) | Отсутствие напряжения цепей индикации в ШМУ 00ACQ52GH100 | c7caffa0-60c7-41b0-aaa7-289afe836724 | 00ACL07EK630_XK02
8629 | ШМУ B | c46a29c6-bbe3-46b3-a69e-1c8dc3e5708e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 1239dcfe-991a-4a56-a789-5f1409982de3 | Низкое давление SF6 2 ступень | Низкое давление SF6 2 ступень. ШМУ 00ACQ52GH100 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-02A1) | Низкое давление SF6 2 ступень. ШМУ 00ACQ52GH100 | ba6b9658-f394-402c-8129-15c1c8166638 | 00ACL07EW601_XK02
8630 | ШМУ B | c46a29c6-bbe3-46b3-a69e-1c8dc3e5708e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 8b87705f-b2ce-4f04-b4fc-0d47fab03b38 | Неисправность термогигростата | Неисправность термогигростата в ШМУ 00ACQ52GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-02A1) | Неисправность термогигростата в ШМУ 00ACQ52GH100 | f87dd49c-ae5c-49d5-a5ee-b6b11c615f16 | 00ACL07EW603_XF90
8631 | ШМУ B | c46a29c6-bbe3-46b3-a69e-1c8dc3e5708e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 5b5073b8-c12b-473d-a95c-0b7ee745a5ca | Местное управление Р/ЗН общее | Местное управление общее. Ячейка C09B | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-02A1) | Местное управление общее. Ячейка C09B | 61df697e-c27a-4e67-a2dc-d9284fbe4073 | 00ACL07EK602_XB10
8632 | ШМУ B | c46a29c6-bbe3-46b3-a69e-1c8dc3e5708e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | cf25cbd7-f5c8-4ce9-9373-924d52589e66 | Ключ М/Д ШМУ в положении вывод | Ключ М/Д управления Р/ЗН в ШМУ 00ACQ52GH100 в положении Вывод | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-02A1) | Ключ М/Д управления Р/ЗН в ШМУ 00ACQ52GH100 в положении Вывод | f73b1bba-2bc3-4cdb-85cf-3022640f1b3d | 00ACL07EK603_XN02
8633 | ШМУ B | c46a29c6-bbe3-46b3-a69e-1c8dc3e5708e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 6b340290-82dd-476b-83b9-fcc90bd7aab4 | Дистанционное управление Р/ЗН общее | Дистанционное управление общее. Ячейка C09B | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-02A1) | Дистанционное управление общее. Ячейка C09B | 88a087d5-e900-41fa-8b11-362d41487dbc | 00ACL07EK601_XN16
8634 | ШМУ B | c46a29c6-bbe3-46b3-a69e-1c8dc3e5708e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 207e3cf1-3d35-4642-a4f4-30a453f6d3b7 | Отсутствие напряжения цепей обогрева приводов Р, ЗН в ШМУ | Отсутствие напряжения цепей обогрева приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ52GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-02A1) | Отсутствие напряжения цепей обогрева приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ52GH100 | 18991b5d-9d32-4ab3-90c5-bf08af5a5420 | 00ACL07EK624_XF01
8635 | ШМУ B | c46a29c6-bbe3-46b3-a69e-1c8dc3e5708e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 9bb0a8f8-d950-411d-a19a-6fde77f37826 | АВ цепей освещения и обогрева в ШМУ | АВ цепей освещения и обогрева в ШМУ 00ACQ52GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-02A1) | Отключен АВ цепей освещения и обогрева в ШМУ 00ACQ52GH100 | e25bd226-1766-4008-9058-d398d00a7743 | 00ACL07EW604_XK01
8636 | ШМУ B | c46a29c6-bbe3-46b3-a69e-1c8dc3e5708e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | ad341cb0-e605-4e8e-8079-8780f90473c7 | АВ моторных приводов Р, ЗН в ШМУ | АВ питания моторных приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ52GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-02A1) | Отключен АВ питания моторных приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ52GH100 | baf515a8-7e8d-4e15-ac94-090db0569f57 | 00ACL07EK618_XB10
8637 | ШМУ B | c46a29c6-bbe3-46b3-a69e-1c8dc3e5708e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 2378aa4f-c38f-4eb8-876f-b4e8153c8749 | Низкое давление SF6 1 ступень | Низкое давление SF6 1 ступень. ШМУ 00ACQ52GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-02A1) | Низкое давление SF6 1 ступень. ШМУ 00ACQ52GH100 | 30405267-fd56-41b2-af17-978de716426f | 00ACL07EK612_XK02
8638 | ШМУ B | c46a29c6-bbe3-46b3-a69e-1c8dc3e5708e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | e8d505b2-54db-4021-9286-1a0acbe1b60c | Рукоятка ручного управления | Рукоятка ручного управления Р и ЗН в ШМУ 00ACQ52GH100 | discrete | Рукоятка | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-02A1) | Рукоятка ручного управления Р и ЗН в ШМУ 00ACQ52GH100 вставлена | 16f0db05-9c33-473d-81da-ff4180ebd74c | 00ACL07EK605_XB10
8639 | ДЗО 2к. | 914a1777-5bfb-4691-9df4-24ccfbc56c20 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C08/ОТСН 00BCT01/Шкаф ДЗО, ДЗТ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | b1edd476-15af-4bf2-b061-4a078c44ff85 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №08/ОТСН 00BCT01/ДЗО 2к. ОТСН 00BCT01 (00BCT01GH002-A2) | Связь с устройстом 00BCT01GH002-A2 установлена | d72de1c8-519f-47a2-8737-a97f80cf2d63 | 00BCT01GH002A2_XN99
8640 | ШМУ B | c46a29c6-bbe3-46b3-a69e-1c8dc3e5708e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 318bc8d0-89a6-4834-9a8b-bca0e5ea4b6d | Отсутствие напряжения цепей сигнализации в ШМУ | Отсутствие напряжения цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ52GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-02A1) | Отсутствие напряжения цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ52GH100 | fbf6fc33-d4ab-4b4e-b0e9-d16518111b23 | 00ACL07EK627_XF90
8641 | ШМУ B | c46a29c6-bbe3-46b3-a69e-1c8dc3e5708e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | fb011729-4c54-4ab7-bc77-b6216f0c1e26 | АВ питания цепей управления Р, ЗН в ШМУ | АВ питания цепей управления Р, ЗН в ШМУ 00ACQ52GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-02A1) | Отключен АВ питания цепей управления Р, ЗН в ШМУ 00ACQ52GH100 | c36d3540-9633-46df-bb53-c26b82d14e21 | 00ACL07EW606_XK01
8642 | ШМУ B | c46a29c6-bbe3-46b3-a69e-1c8dc3e5708e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | c7b18462-37a5-4bb2-aed9-40bf1e7716fa | АВ питания цепей сигнализации в ШМУ | АВ питания цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ52GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-02A1) | Отключен АВ питания цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ52GH100 | 756a23b6-a506-425e-944c-e5bafa4fdf35 | 00ACL07EW605_XK01
8643 | ШМУ A | 514448a5-97a6-4396-bd0f-cb9ec755ba72 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 462c0e0f-6304-4efe-867a-b42c92ae3333 | МУ Р/ЗН в ШМУ | МУ Р/ЗН ячейки в ШМУ 00ACQ53GH100 | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-01A1) | МУ Р/ЗН ячейки в ШМУ 00ACQ53GH100 | 791dc819-321d-48f5-8f83-f8c24522d57d | 00ACL07EK702_XN04
8644 | ШМУ A | 514448a5-97a6-4396-bd0f-cb9ec755ba72 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 6b340290-82dd-476b-83b9-fcc90bd7aab4 | Дистанционное управление Р/ЗН общее | Дистанционное управление Р/ЗН общее. Ячейка C09A | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-01A1) | Дистанционное управление Р/ЗН общее. Ячейка C09A | 461990ce-231a-4d9d-ade4-095bf1382d10 | 00ACL07EK701_XN16
8645 | ШМУ A | 514448a5-97a6-4396-bd0f-cb9ec755ba72 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | d1fd71fe-cfad-4e55-a428-bbf28d506e65 | Высокое давление SF6 | Высокое давление SF6. ШМУ 00ACQ53GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-01A1) | Высокое давление SF6. ШМУ 00ACQ53GH100 | 200d9793-62f6-4d22-a3c4-dbfe66831b16 | 00ACL07EK712_XK03
8646 | ШМУ A | 514448a5-97a6-4396-bd0f-cb9ec755ba72 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 0cce7f91-c988-4336-b5de-34b2f0e2117b | Ключ М/Д в сторону ШР ШМУ в положении вывод | Ключ М/Д управления Р/ЗН в сторону ШР в ШМУ 00ACQ53GH100 в положении Вывод | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-01A1) | Ключ М/Д управления Р/ЗН в сторону ШР в ШМУ 00ACQ53GH100 в положении Вывод | f630ec81-a002-4b97-9aef-1bec4ebedc39 | 00ACL07EK737_XN02
8647 | ШМУ A | 514448a5-97a6-4396-bd0f-cb9ec755ba72 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 29f22954-883f-4a71-88c0-c9d0aab21cd4 | МУ Р/ЗН в сторону ШР | МУ Р/ЗН в сторону ШР в ШМУ 00ACQ53GH100 | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-01A1) | МУ Р/ЗН в сторону ШР в ШМУ 00ACQ53GH100 | 349b6b80-9a64-48cc-95f3-91b5cf1ae4c6 | 00ACL07EK736_XN04
8648 | ШМУ A | 514448a5-97a6-4396-bd0f-cb9ec755ba72 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | a811cf2a-2b44-4667-96a4-11da0b4fbbe1 | ДУ Р/ЗН в сторону ШР | ДУ Р/ЗН в сторону ШР в ШМУ 00ACQ53GH100 | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-01A1) | ДУ Р/ЗН в сторону ШР в ШМУ 00ACQ53GH100 | 415fbcb5-52a9-43e3-9a50-a147365d6921 | 00ACL07EK735_XN03
8649 | ШМУ A | 514448a5-97a6-4396-bd0f-cb9ec755ba72 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | cf25cbd7-f5c8-4ce9-9373-924d52589e66 | Ключ М/Д ШМУ в положении вывод | Ключ М/Д управления Р/ЗН ячейки в ШМУ 00ACQ53GH100 в положении Вывод | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-01A1) | Ключ М/Д управления Р/ЗН ячейки в ШМУ 00ACQ53GH100 в положении Вывод | d778c5f9-13c6-472b-bdb9-be2cb142fe09 | 00ACL07EK703_XN02
8650 | ШМУ A | 514448a5-97a6-4396-bd0f-cb9ec755ba72 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 2b10a493-aa72-47d5-a189-f720fa032b7b | ДУ Р/ЗН в ШМУ | ДУ Р/ЗН ячейки в ШМУ 00ACQ53GH100 | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-01A1) | ДУ Р/ЗН ячейки в ШМУ 00ACQ53GH100 | 4c07248b-c9a7-4445-8964-3ab6c02376fb | 00ACL07EK701_XN03
8651 | ШМУ A | 514448a5-97a6-4396-bd0f-cb9ec755ba72 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | ac767013-cb0e-41c1-80dc-a0a5f69af334 | Отсутствует напряжение на присоединении | Отсутствует напряжение на присоединении. ШМУ 00ACQ53GH100 | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-01A1) | Отсутствует напряжение на присоединении. ШМУ 00ACQ53GH100 | 9ef60ab0-6b19-4624-8ab6-b176449530b4 | 00ACL07EK730_XF01
8652 | ШМУ A | 514448a5-97a6-4396-bd0f-cb9ec755ba72 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | be0b5fb1-5c9c-467c-b301-0f59e5646073 | Неисправность индикатора наличия напряжения | Неисправность индикатора наличия напряжения в ШМУ 00ACQ53GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-01A1) | Неисправность индикатора наличия напряжения в ШМУ 00ACQ53GH100 | 14412640-ec0b-4915-b2d7-a24cdcca467f | 00ACL07EK730_XF91
8653 | ШМУ A | 514448a5-97a6-4396-bd0f-cb9ec755ba72 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 96044c0c-8134-48a7-9440-97c32c5076f2 | Отсутствие напряжения цепей индикации в ШМУ | Отсутствие напряжения цепей индикации в ШМУ 00ACQ53GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-01A1) | Отсутствие напряжения цепей индикации в ШМУ 00ACQ53GH100 | 427e948c-e43e-4b47-926e-79eb53862d4a | 00ACL07EK727_XK02
8654 | ШМУ A | 514448a5-97a6-4396-bd0f-cb9ec755ba72 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 207e3cf1-3d35-4642-a4f4-30a453f6d3b7 | Отсутствие напряжения цепей обогрева приводов Р, ЗН в ШМУ | Отсутствие напряжения цепей обогрева приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ53GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-01A1) | Отсутствие напряжения цепей обогрева приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ53GH100 | 75f4d8ed-2589-4d0a-bda8-662bc9cc83e5 | 00ACL07EK728_XF90
8655 | A11 GRS1042 | 9268e728-e500-4677-bc20-922296a1d3b2 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | 236cde05-f7c0-49f3-8662-dff7d52aedf9 | Состояние порта №11 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH004)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH004-A11) | Состояние порта №11 | 33335888-564e-43d3-a31e-d94a24a83c9d | 00AVA01GH004A11ZV11_XN91
8656 | A11 GRS1042 | 9268e728-e500-4677-bc20-922296a1d3b2 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | 2f26c833-abe0-4954-9e00-02d17607cfff | Состояние порта №06 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH004)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH004-A11) | Состояние порта №06 | f15089af-623b-4d88-880d-dee4e4a1b560 | 00AVA01GH004A11ZV06_XN91
8657 | A11 GRS1042 | 9268e728-e500-4677-bc20-922296a1d3b2 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | 424ac985-018e-42c8-b43a-30d982eaeef1 | Состояние порта №20 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH004)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH004-A11) | Состояние порта №20 | 062762b8-a7c1-49da-bff1-bd0c8f68a9d6 | 00AVA01GH004A11ZV20_XN91
8658 | A11 GRS1042 | 9268e728-e500-4677-bc20-922296a1d3b2 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | 4a855a5a-98f4-44d4-8349-313d16b1927a | Состояние порта №10 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH004)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH004-A11) | Состояние порта №10 | 21474094-a52a-4c64-9992-008179fb4d2a | 00AVA01GH004A11ZV10_XN91
8659 | A11 GRS1042 | 9268e728-e500-4677-bc20-922296a1d3b2 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | 527daefa-eb9e-4d3c-85d2-9acf7f2aeaeb | Состояние порта №16 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH004)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH004-A11) | Состояние порта №16 | 144a4d27-55a9-4da6-aed3-b72ad242d6c3 | 00AVA01GH004A11ZV16_XN91
8660 | A11 GRS1042 | 9268e728-e500-4677-bc20-922296a1d3b2 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | 530d1c04-a85d-4429-b574-614f64ecc819 | Состояние порта №18 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH004)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH004-A11) | Состояние порта №18 | 9e558780-35fb-4be9-8aa1-ef4640a9005c | 00AVA01GH004A11ZV18_XN91
8661 | A11 GRS1042 | 9268e728-e500-4677-bc20-922296a1d3b2 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | 5db3fac6-9d1f-4256-add0-064ee407ac08 | Неисправность питания коммутатора |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH004)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH004-A11) | Неисправность питания коммутатора | 6100b177-5118-4db4-bde4-f5e03d0dbd07 | 00AVA01GH004A11XM57_XF91
8662 | A11 GRS1042 | 9268e728-e500-4677-bc20-922296a1d3b2 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | 6d0a05b0-e2bc-4925-bdd2-cf783a262dcd | Состояние порта №12 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH004)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH004-A11) | Состояние порта №12 | 702661f6-d201-4565-8364-81b1d4677a31 | 00AVA01GH004A11ZV12_XN91
8663 | A11 GRS1042 | 9268e728-e500-4677-bc20-922296a1d3b2 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | 6dbf01cb-b727-4eca-9804-9869624f052f | Состояние порта №13 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH004)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH004-A11) | Состояние порта №13 | b72ba4e0-e7fc-4158-a981-16f1d848edf0 | 00AVA01GH004A11ZV13_XN91
8664 | A11 GRS1042 | 9268e728-e500-4677-bc20-922296a1d3b2 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | 70d0b8c5-ae08-43ed-af5d-4c0b04121623 | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH004)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH004-A11) | Связь с устройстом 00AVA01GH004-A11 установлена | 3e292246-0024-4478-b3ed-b60626141cf7 | 00AVA01GH004A11_XN99
8665 | A11 GRS1042 | 9268e728-e500-4677-bc20-922296a1d3b2 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | 7a16b9d8-9bca-4dd3-b3bf-830d6052e45d | Нарушение температурного режима в корпусе коммутатора |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH004)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH004-A11) | Нарушение температурного режима в корпусе коммутатора | fadc1c80-57ed-41d8-a483-4953cddd8dfe | 00AVA01GH004A11XM04_XM91
8666 | A11 GRS1042 | 9268e728-e500-4677-bc20-922296a1d3b2 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | 85ef1016-a045-4b8c-a39d-6fee161e73bf | Состояние порта №14 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH004)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH004-A11) | Состояние порта №14 | 6cbe7a00-9957-42a4-9186-5f0f25b9cf88 | 00AVA01GH004A11ZV14_XN91
8667 | A11 GRS1042 | 9268e728-e500-4677-bc20-922296a1d3b2 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | 87bf4cd8-2fec-42cd-b9e3-d4feb1f534df | Состояние порта №09 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH004)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH004-A11) | Состояние порта №09 | fe133652-b1ec-4228-acb6-78d53568340a | 00AVA01GH004A11ZV09_XN91
8668 | A11 GRS1042 | 9268e728-e500-4677-bc20-922296a1d3b2 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | a296ab17-ec9e-48a5-87db-5aa823daa778 | Состояние порта №07 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH004)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH004-A11) | Состояние порта №07 | d9626b79-ac9e-41a3-b739-dfb54011a0c3 | 00AVA01GH004A11ZV07_XN91
8669 | A11 GRS1042 | 9268e728-e500-4677-bc20-922296a1d3b2 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | a4bbced8-30a3-46ca-8d8c-0bb7fa62394e | Состояние порта №02 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH004)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH004-A11) | Состояние порта №02 | 6df88293-0e78-4533-ad51-2f951d9ef90c | 00AVA01GH004A11ZV02_XN91
8670 | A11 GRS1042 | 9268e728-e500-4677-bc20-922296a1d3b2 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | a5c67376-e336-490c-bf73-38da8dc5f54f | Состояние порта №15 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH004)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH004-A11) | Состояние порта №15 | c91cbd79-2e5b-4227-b428-fdb59239e9a2 | 00AVA01GH004A11ZV15_XN91
8671 | A11 GRS1042 | 9268e728-e500-4677-bc20-922296a1d3b2 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | a7fbcc18-20bd-48f1-9c68-601e510d8c52 | Состояние порта №03 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH004)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH004-A11) | Состояние порта №03 | d7dd9701-abe6-4d06-95d7-9eb373f6ec55 | 00AVA01GH004A11ZV03_XN91
8672 | A11 GRS1042 | 9268e728-e500-4677-bc20-922296a1d3b2 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | b020acf1-f979-4eed-9a65-40d10529bf71 | Состояние порта №17 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH004)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH004-A11) | Состояние порта №17 | 5a2f2b1c-20da-4f34-9de5-a0fca3f0dc9b | 00AVA01GH004A11ZV17_XN91
8673 | A11 GRS1042 | 9268e728-e500-4677-bc20-922296a1d3b2 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | bb1204b0-766e-4209-af4a-0728e79b40bf | Состояние порта №01 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH004)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH004-A11) | Состояние порта №01 | 01d8676d-85da-4020-a149-774ddc02ce0c | 00AVA01GH004A11ZV01_XN91
8674 | A11 GRS1042 | 9268e728-e500-4677-bc20-922296a1d3b2 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | bdfe5250-986b-4d9c-9862-97aa352f7e39 | Состояние порта №08 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH004)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH004-A11) | Состояние порта №08 | 828d4284-cb7b-4f93-bbbc-69dd5bf6243d | 00AVA01GH004A11ZV08_XN91
8675 | A11 GRS1042 | 9268e728-e500-4677-bc20-922296a1d3b2 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | cf7cad33-d598-44fa-8f25-80376637aa57 | Состояние порта №19 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH004)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH004-A11) | Состояние порта №19 | c3e2ae27-00a1-449b-934a-28952401c808 | 00AVA01GH004A11ZV19_XN91
8676 | A11 GRS1042 | 9268e728-e500-4677-bc20-922296a1d3b2 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | e0ad32f4-0e9f-48c8-8d7a-1837a4a261b8 | Состояние порта №04 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH004)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH004-A11) | Состояние порта №04 | bd0286cf-bc32-49c4-bfdc-a74eb4ce1765 | 00AVA01GH004A11ZV04_XN91
8677 | A11 GRS1042 | 9268e728-e500-4677-bc20-922296a1d3b2 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №4 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | e0e8b2f9-bc17-45f9-ab53-af2ab933a854 | Состояние порта №05 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH004)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH004-A11) | Состояние порта №05 | a7a5eba6-3e9b-4345-9b43-c22d2823e157 | 00AVA01GH004A11ZV05_XN91
8678 | Измерительный преобразователь | 92737924-dda9-409f-b77b-01c61fd9654f | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Измерители/ИП METSEP824 | 5caa000c-ace0-4981-843f-e02d993cbb3f | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №03/ИП METSEP824 (40BCA03-P1) | Связь с устройстом 40BCA03-P1 установлена | 9b203eff-ffae-48ee-ab73-bc1ffed238e5 | 40BCA03P1_XN99
8679 | A12 УСО ARIS-2214 | 9301e79e-5c62-4c8d-9946-739f36976124 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH019 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | 0086b5e3-f259-4625-ad3b-0e3774c25330 | Интерфейс ET2 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A12) | Интерфейс ET2 в работе (ET2Link) | d7282805-2c6c-48e0-b3e0-f0e2af1c0e7c | 00AVB03GH019A12ZM09_XN93
8680 | A12 УСО ARIS-2214 | 9301e79e-5c62-4c8d-9946-739f36976124 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH019 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | 0ec246f1-647e-43ad-9b80-a43fb0e1d762 | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A12) | Связь с устройстом 00AVB03GH019-A12 установлена | 936aa6f0-d7bd-4d51-ba6f-a2d5f2e5bf33 | 00AVB03GH019A12_XN99
8681 | A12 УСО ARIS-2214 | 9301e79e-5c62-4c8d-9946-739f36976124 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH019 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | 4928ac29-db64-4c7c-ad4d-90883376aef3 | Дистанционное управление (Remote) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A12) | Дистанционное управление (Remote) | 624873f4-e9b9-4816-8781-c15381a939c0 | 00AVB03GH019A12ZM04_XN16
8682 | A12 УСО ARIS-2214 | 9301e79e-5c62-4c8d-9946-739f36976124 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH019 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | 6656577e-a294-425d-a3b9-b08a29d133e9 | Наличие точного времени |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A12) | Наличие точного времени (TimeSync) | ceff83ea-9c03-4028-938a-f0c91d097c7d | 00AVB03GH019A12ZM05_XN98
8683 | A12 УСО ARIS-2214 | 9301e79e-5c62-4c8d-9946-739f36976124 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH019 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | 7fd03cde-1b87-4d32-ab1f-c9ad2e557516 | Питания 1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A12) | Питание 1 в норме (Pwr1OR) | f2cff1f1-b21c-4a1a-ad6a-09256be79873 | 00AVB03GH019A12ZM06_XN94
8684 | A12 УСО ARIS-2214 | 9301e79e-5c62-4c8d-9946-739f36976124 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH019 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | 8411ba09-5969-4757-9a5b-ca4afcfa2007 | Светодиод авария (Alarm) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A12) | Светодиод авария (Alarm) | 8c244f9d-2933-4436-a7ec-5be4fe479021 | 00AVB03GH019A12ZM02_XN96
8685 | A12 УСО ARIS-2214 | 9301e79e-5c62-4c8d-9946-739f36976124 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH019 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | 99bafaf1-bb85-4569-b9c5-ddc2390163a9 | Местное управление (Local) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A12) | Местное управление (Local) | 78ab561f-a552-4edf-a771-dbee0e87509b | 00AVB03GH019A12ZM03_XN17
8686 | A12 УСО ARIS-2214 | 9301e79e-5c62-4c8d-9946-739f36976124 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH019 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | b555f0e0-914e-4d9f-b5d1-5e9cce480c6a | Питания 2 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A12) | Питание 2 в норме (Pwr2OR) | bba4da13-6d84-455a-9879-7fb42f82691c | 00AVB03GH019A12ZM07_XN94
8687 | A12 УСО ARIS-2214 | 9301e79e-5c62-4c8d-9946-739f36976124 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH019 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | ba431442-f9bf-4ff4-b340-36c997a967f6 | Светодиод работа (Work) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A12) | Светодиод работа (Work) | 5aa632f0-5729-4387-949d-6a391e755728 | 00AVB03GH019A12ZM01_XN96
8688 | A12 УСО ARIS-2214 | 9301e79e-5c62-4c8d-9946-739f36976124 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH019 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | bb1f3b9b-ee3c-4257-83d6-49f5544e1f4c | Интерфейс ET1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A12) | Интерфейс ET1 в работе (ET1Link) | 6028045d-f01d-4a30-8f59-7a2cd3ac6f8a | 00AVB03GH019A12ZM08_XN93
8689 | ШМУ A | 514448a5-97a6-4396-bd0f-cb9ec755ba72 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | fb011729-4c54-4ab7-bc77-b6216f0c1e26 | АВ питания цепей управления Р, ЗН в ШМУ | АВ питания цепей управления Р, ЗН в ШМУ 00ACQ53GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-01A1) | Отключен АВ питания цепей управления Р, ЗН в ШМУ 00ACQ53GH100 | c0319c10-4ac3-48bb-84b2-b4f8afea75c1 | 00ACL07EW706_XK01
8690 | ШМУ A | 514448a5-97a6-4396-bd0f-cb9ec755ba72 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | cc4bd7c4-78c3-4490-933d-be2054b86571 | Крышка SG13 (TBS3) | Крышка SG13(TSB3). ШМУ 00ACQ53GH100 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-01A1) | Крышка SG13(TSB3) снята. ШМУ 00ACQ53GH100 | 2ef10d8f-5e56-43df-bd8c-0086ef599d51 | 00ACL07EK721_XB10
8691 | ШМУ A | 514448a5-97a6-4396-bd0f-cb9ec755ba72 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 496fce50-eacb-4bfd-8e2d-26a9090ba44c | Крышка SG12 (TBS2) | Крышка SG12(TSB2). ШМУ 00ACQ53GH100 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-01A1) | Крышка SG12(TSB2) снята. ШМУ 00ACQ53GH100 | a77d25f0-d7f0-4bac-800e-31968acd3ca2 | 00ACL07EK720_XB10
8692 | ШМУ A | 514448a5-97a6-4396-bd0f-cb9ec755ba72 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 318bc8d0-89a6-4834-9a8b-bca0e5ea4b6d | Отсутствие напряжения цепей сигнализации в ШМУ | Отсутствие напряжения цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ53GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-01A1) | Отсутствие напряжения цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ53GH100 | a9475320-4916-42ec-9b18-003d3fa9640c | 00ACL07EK724_XF01
8693 | A41 RS20-0800 | 93682b83-1f70-49b9-9d60-3065981e08c6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH019 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 14814823-1336-4325-a4a7-ddd3eb4c8e32 | Состояние порта №02 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Коммутатор УСО (00AVB03GH019-A41) | Состояние порта №02 | 52d60372-5378-468a-b3b3-8f1a2d8b5a80 | 00AVB03GH019A41ZV02_XN91
8694 | A41 RS20-0800 | 93682b83-1f70-49b9-9d60-3065981e08c6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH019 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 154fc577-101c-46b2-a952-3ba0f4254a50 | Состояние порта №01 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Коммутатор УСО (00AVB03GH019-A41) | Состояние порта №01 | 2b8c4105-0cb5-4862-b982-75f731580cce | 00AVB03GH019A41ZV01_XN91
8695 | A41 RS20-0800 | 93682b83-1f70-49b9-9d60-3065981e08c6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH019 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 1b17532a-74c7-45bc-9bd3-9965d7665cb4 | Состояние порта №06 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Коммутатор УСО (00AVB03GH019-A41) | Состояние порта №06 | 328eccff-caf1-449f-a1bd-51b5e680c229 | 00AVB03GH019A41ZV06_XN91
8696 | A41 RS20-0800 | 93682b83-1f70-49b9-9d60-3065981e08c6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH019 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 2e1558ac-9375-42e1-814d-af65ca2c0bd2 | Состояние питания |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Коммутатор УСО (00AVB03GH019-A41) | Состояние питания | c2bbd7d3-b3dc-430e-896f-88595815c7c0 | 00AVB03GH019A41ZM02_XN95
8697 | A41 RS20-0800 | 93682b83-1f70-49b9-9d60-3065981e08c6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH019 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 3cb0ec2f-f6ea-4fc1-9dd9-ba0d09c0a4fe | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Коммутатор УСО (00AVB03GH019-A41) | Связь с устройстом 00AVB03GH019-A41 установлена | 7f078e01-79b1-442b-99d4-793836ecfc4d | 00AVB03GH019A41_XN99
8698 | A41 RS20-0800 | 93682b83-1f70-49b9-9d60-3065981e08c6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH019 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 3fcdd5a8-f064-4eb3-a1e0-6f0877bdfd90 | Состояние порта №04 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Коммутатор УСО (00AVB03GH019-A41) | Состояние порта №04 | c77d390e-6e5c-470b-922e-de6186f3fb6e | 00AVB03GH019A41ZV04_XN91
8699 | A41 RS20-0800 | 93682b83-1f70-49b9-9d60-3065981e08c6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH019 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 6fbc853f-a14c-412b-933f-99b926c07509 | Состояние порта №05 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Коммутатор УСО (00AVB03GH019-A41) | Состояние порта №05 | 45af77c7-c9ff-4b54-9c2a-5c66a2eac146 | 00AVB03GH019A41ZV05_XN91
8700 | A41 RS20-0800 | 93682b83-1f70-49b9-9d60-3065981e08c6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH019 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 7b832107-7534-4a63-91b5-a8dc06ba53c6 | Состояние порта №08 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Коммутатор УСО (00AVB03GH019-A41) | Состояние порта №08 | 4c52329e-6c9b-45c2-8755-4a7e8ace593b | 00AVB03GH019A41ZV08_XN91
8701 | A41 RS20-0800 | 93682b83-1f70-49b9-9d60-3065981e08c6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH019 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | ecf3b729-0976-4369-847c-2cd76dea9d63 | Отказ устройства |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Коммутатор УСО (00AVB03GH019-A41) | Отказ устройства | f1d3f225-69d6-4a3a-ac34-d5ef9ece8bec | 00AVB03GH019A41ZM03_XF91
8702 | A41 RS20-0800 | 93682b83-1f70-49b9-9d60-3065981e08c6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH019 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | fb53e95c-67d2-4cd5-badb-bfb4614549b7 | Состояние порта №07 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Коммутатор УСО (00AVB03GH019-A41) | Состояние порта №07 | 44cec3ba-dab6-495a-9ada-5930ddce0d57 | 00AVB03GH019A41ZV07_XN91
8703 | A41 RS20-0800 | 93682b83-1f70-49b9-9d60-3065981e08c6 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH019 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | fc465253-a4a2-40b1-9801-52e2b0b2c1dd | Состояние порта №03 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Коммутатор УСО (00AVB03GH019-A41) | Состояние порта №03 | df109bff-c849-4508-9593-c83a77fae84d | 00AVB03GH019A41ZV03_XN91
8704 | ШМУ A | 514448a5-97a6-4396-bd0f-cb9ec755ba72 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | ad341cb0-e605-4e8e-8079-8780f90473c7 | АВ моторных приводов Р, ЗН в ШМУ | АВ питания моторных приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ53GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-01A1) | Отключен АВ питания моторных приводов Р, ЗН в ШМУ 00ACQ53GH100 | c72235d3-88c1-4d68-97a4-64c9289c1eed | 00ACL07EK718_XB10
8705 | ШМУ A | 514448a5-97a6-4396-bd0f-cb9ec755ba72 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 2378aa4f-c38f-4eb8-876f-b4e8153c8749 | Низкое давление SF6 1 ступень | Низкое давление SF6 1 ступень. ШМУ 00ACQ53GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-01A1) | Низкое давление SF6 1 ступень. ШМУ 00ACQ53GH100 | 842e7de7-fde4-497c-99de-2de7fbf32f26 | 00ACL07EK712_XK02
8706 | ШМУ A | 514448a5-97a6-4396-bd0f-cb9ec755ba72 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | c7b18462-37a5-4bb2-aed9-40bf1e7716fa | АВ питания цепей сигнализации в ШМУ | АВ питания цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ53GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-01A1) | Отключен АВ питания цепей сигнализации в ШМУ 00ACQ53GH100 | 4ef28203-d6e2-419f-bc33-ad18474b5ccf | 00ACL07EW705_XK01
8707 | ШМУ A | 514448a5-97a6-4396-bd0f-cb9ec755ba72 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 9bb0a8f8-d950-411d-a19a-6fde77f37826 | АВ цепей освещения и обогрева в ШМУ | АВ цепей освещения и обогрева в ШМУ 00ACQ53GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-01A1) | Отключен АВ цепей освещения и обогрева в ШМУ 00ACQ53GH100 | b2eb78e2-73c9-482d-8d5a-6bb1f0c4ebd6 | 00ACL07EW704_XK01
8708 | ШМУ A | 514448a5-97a6-4396-bd0f-cb9ec755ba72 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 1239dcfe-991a-4a56-a789-5f1409982de3 | Низкое давление SF6 2 ступень | Низкое давление SF6 2 ступень. ШМУ 00ACQ53GH100 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-01A1) | Низкое давление SF6 2 ступень. ШМУ 00ACQ53GH100 | 9dcdf328-714e-4550-8ad8-cf520f1db603 | 00ACL07EW701_XK02
8709 | ШМУ A | 514448a5-97a6-4396-bd0f-cb9ec755ba72 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 8b87705f-b2ce-4f04-b4fc-0d47fab03b38 | Неисправность термогигростата | Неисправность термогигростата в ШМУ 00ACQ53GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-01A1) | Неисправность термогигростата в ШМУ 00ACQ53GH100 | fe5a75f1-9fee-4a57-8789-4196a969ab09 | 00ACL07EW703_XF90
8710 | ШМУ A | 514448a5-97a6-4396-bd0f-cb9ec755ba72 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | e8d505b2-54db-4021-9286-1a0acbe1b60c | Рукоятка ручного управления | Рукоятка ручного управления Р и ЗН в ШМУ 00ACQ53GH100 | discrete | Рукоятка | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-01A1) | Рукоятка ручного управления Р и ЗН в ШМУ 00ACQ53GH100 вставлена | 5e9d1d6b-e033-49b0-8893-18462581883b | 00ACL07EK705_XB10
8711 | ШМУ A | 514448a5-97a6-4396-bd0f-cb9ec755ba72 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 0ef78133-0322-4b3a-b6fa-80c5a3d33b77 | АВ цепей ТН в ШМУ | АВ цепей ТН в ШМУ 00ACQ53GH100 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-01A1) | Отключен АВ цепей ТН в ШМУ 00ACQ53GH100 | d4bda730-e21d-4c0a-b6ec-d4a5d19a9a9c | 00ACL07EW707_XK01
8712 | ШМУ A | 514448a5-97a6-4396-bd0f-cb9ec755ba72 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | f94cd6d9-e3e7-4e20-81d4-b02c3217ff57 | Крышка SG11 (TBS1) | Крышка SG11(TSB1). ШМУ 00ACQ53GH100 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-01A1) | Крышка SG11(TSB1) снята. ШМУ 00ACQ53GH100 | 35b50f51-3451-418c-a30f-a0dc91de1476 | 00ACL07EK719_XB10
8713 | ШМУ A | 514448a5-97a6-4396-bd0f-cb9ec755ba72 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 5b5073b8-c12b-473d-a95c-0b7ee745a5ca | Местное управление Р/ЗН общее | Местное управление Р/ЗН общее. Ячейка C09A | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-01A1) | Местное управление Р/ЗН общее. Ячейка C09A | 5fb46e78-dbc6-46e7-abc3-c9797036f0de | 00ACL07EK702_XB10
8714 | ШМУ A | 514448a5-97a6-4396-bd0f-cb9ec755ba72 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 3fe3bd90-5907-45c8-b320-eed3cd425743 | Отсутствие напряжения цепей обогрева привода выключателя | Отсутствие напряжения цепей обогрева привода выключателя в ШМУ 00ACQ53GH100 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-01A1) | Отсутствие напряжения цепей обогрева привода выключателя в ШМУ 00ACQ53GH100 | 9a954e5a-c906-4e38-b95c-f048facf35b1 | 00ACL07EK729_XF90
8715 | Шкаф КиУП | c3402de4-384c-4628-b2dc-850bc83026c4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A12) | КиУП (00ACY05). Дверь шкафа открыта | fcd52245-e1a7-468e-bc27-965e287f7630 | 00ACY05EK003_XN01
8716 | Шкаф КиУП | c3402de4-384c-4628-b2dc-850bc83026c4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | РЗиА/Шкаф релейный | 19e003a8-56d0-4aec-9e6f-7caf8643b027 | Крышка БИ (SG1-SG4) |  | discrete | Крышка ИБ | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A12) | КиУП (00ACY05). Крышка БИ (SG1-SG4) не установлена | 2ce92220-0797-41e0-9598-55f2ce336c56 | 00ACY05EK002_XB13
8717 | Шкаф КиУП | c3402de4-384c-4628-b2dc-850bc83026c4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | РЗиА/Шкаф релейный | 485905a8-7a30-4c8b-b588-d0e9b958c10b | Неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A12) | КиУП (00ACY05). Неисправность в шкафу | 634103b5-0129-4112-ad9a-eb6f5d7922ca | 00ACY05EK001_XF00
8718 | 9401 | 3378e691-29cf-46ed-a667-66c2eeb50a96 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | de50d3d7-ce30-45ca-9a95-6c4259562bf4 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-01A1) | Положение разъединителя 00ACL07GS101 | d98ceecb-d693-48ee-9047-016980f2e06a | 00ACL07GS101_XB00
8719 | 9401 | 3378e691-29cf-46ed-a667-66c2eeb50a96 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | e37d34e5-fa9a-415f-a99a-178755c56979 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-01A1) | Команда управления разъединителем 00ACL07GS101 | 51fa4bd0-d2af-470f-ab16-1507b9cfb4b4 | 00ACL07GS101_XA00
8720 | 9401 | 3378e691-29cf-46ed-a667-66c2eeb50a96 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Разъединитель | d2b3f6cc-fffa-45dd-a3b6-27288a82f7e7 | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-01A1) | Разрешение управления разъединителем 00ACL07GS101 от ОБР | a77f1968-3259-49d2-91a7-314c661e4248 | 00ACL07GS101_XZ00
8721 | Шкаф цепей ТН ВЛ | ffff1381-3e22-415f-9c33-19cc2fe99f3c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | РЗиА/Шкаф цепей ТН ВЛ | 9c362bd7-dce9-48e6-b114-d10b27808c8f | Отсутствует напряжение на линии | Отсутствует напряжение на линии 00ACL07. Шкаф 00ACL07GH004 | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-01A1) | Отсутствует напряжение на линии 00ACL07. Шкаф 00ACL07GH004 | c76299e2-7aff-4c2f-bded-6934bb8cce97 | 00ACL07EK731_XF01
8722 | Шкаф цепей ТН ВЛ | ffff1381-3e22-415f-9c33-19cc2fe99f3c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | РЗиА/Шкаф цепей ТН ВЛ | 2bd1190b-792f-4614-a25c-99de136e1632 | АВ цепей освещения/обогрева | АВ цепей освещения/обогрева. Шкаф 00ACL07GH004 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-01A1) | Отключен АВ цепей освещения/обогрева. Шкаф 00ACL07GH004 | 10586356-ed91-490c-b6f4-675d39288ce2 | 00ACL07EK734_XF01
8723 | Шкаф цепей ТН ВЛ | ffff1381-3e22-415f-9c33-19cc2fe99f3c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | РЗиА/Шкаф цепей ТН ВЛ | 349a8aff-02a5-4794-8f70-34272209b505 | АВ цепей напряжения (0,2; 0,5; 3Р) | АВ цепей напряжения (0,2; 0,5; 3Р). Шкаф 00ACL07GH004 | discrete | АВ отключен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-01A1) | Отключен АВ цепей напряжения (0,2; 0,5; 3Р). Шкаф 00ACL07GH004 | 5d8e0f1b-3241-43d3-93e4-14d66100075a | 00ACL07EK732_XF01
8724 | KONYA-4 | 94e1ad4c-ee88-429c-b936-5c298336581d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | 89a65e87-4755-4b82-b052-49b095cb3c43 | Ia |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY05-00P1) | Ток ВЛ 400 кВ фазы A | ddb09832-3bd8-4ae5-8bbd-1523a2bad25c | 00ACL07CE012_XQ01
8725 | KONYA-4 | 94e1ad4c-ee88-429c-b936-5c298336581d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | 223a6021-85de-49b9-9101-f0babdb531a1 | Uca |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY05-00P1) | Линейное напряжение фазы CA | 711dcea3-b4eb-42c0-919f-4718279580d3 | 00ACL07CE061_XQ61
8726 | KONYA-4 | 94e1ad4c-ee88-429c-b936-5c298336581d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | dc12a9bc-afbb-4cc3-8298-b2fd0874acf2 | Ubc |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY05-00P1) | Линейное напряжение фазы BC | f98c3e78-7d94-47f1-9f08-72d880dec684 | 00ACL07CE051_XQ51
8727 | KONYA-4 | 94e1ad4c-ee88-429c-b936-5c298336581d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | dca8f4f1-2670-4a62-ae84-85becb60cbc5 | Uab |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY05-00P1) | Линейное напряжение фазы AB | 7ad35729-d65c-4cf0-b80a-b547998233b0 | 00ACL07CE041_XQ41
8728 | KONYA-4 | 94e1ad4c-ee88-429c-b936-5c298336581d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | feabd5a3-0b0d-4c7a-916b-ffdba36ff4d6 | Uc |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY05-00P1) | Фазное напряжение фаза C | c311d3e6-40d8-4cfd-b3e3-aab220d4971c | 00ACL07CE031_XQ31
8729 | KONYA-4 | 94e1ad4c-ee88-429c-b936-5c298336581d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | d3bf9ae4-0ed9-4d4b-bc90-4307e7d0837e | Ub |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY05-00P1) | Фазное напряжение фаза B | b59b43f6-59d6-4cd5-a505-31ab62b5ae9c | 00ACL07CE021_XQ21
8730 | KONYA-4 | 94e1ad4c-ee88-429c-b936-5c298336581d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | 2ac9022d-afcf-4365-b9b7-5948c84def19 | P |  | analog | МВт | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY05-00P1) | Мощность активная сумм | 5c41b4b3-7630-4745-b582-cec33a756943 | 00ACL07CE003_XQ13
8731 | KONYA-4 | 94e1ad4c-ee88-429c-b936-5c298336581d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | 4d0b911a-d631-4a63-93eb-7e10b765121e | I0 |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY05-00P1) | Ток нулевой последовательности | bdcbc399-6795-45a4-8ff3-d82814d96ebb | 00ACL07CE072_XQ07
8732 | KONYA-4 | 94e1ad4c-ee88-429c-b936-5c298336581d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | 1a9fa889-fba0-4d06-991b-69edd7d83b92 | Ic |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY05-00P1) | Ток ВЛ 400 кВ фазы C | b74bdb7c-15a2-4284-a7c0-65be7c4131f5 | 00ACL07CE032_XQ03
8733 | KONYA-4 | 94e1ad4c-ee88-429c-b936-5c298336581d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | 0842ff82-b489-4dcb-b07d-2d0f4dd15400 | Ib |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY05-00P1) | Ток ВЛ 400 кВ фазы B | f5f62821-5f6c-4696-a8b1-a2776fcd0c8d | 00ACL07CE022_XQ02
8734 | KONYA-4 | 94e1ad4c-ee88-429c-b936-5c298336581d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | 47448650-5661-4848-82fb-eb58baad6799 | cosφ |  | analog | Относительные единицы | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY05-00P1) | Cos ф | 3bcd479d-8517-4be3-97c3-f9265b382fcf | 00ACL07CE009_XQ19
8735 | KONYA-4 | 94e1ad4c-ee88-429c-b936-5c298336581d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | 9f8e8407-f033-4742-9089-d5c02f7be095 | S |  | analog | МВА | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY05-00P1) | Мощность полная сумм | 0cf5f41d-217b-41cd-8cb9-2e4b8136f54d | 00ACL07CE006_XQ16
8736 | KONYA-4 | 94e1ad4c-ee88-429c-b936-5c298336581d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | e7792401-d1c2-4d4d-8eba-fce3f5a5a14b | F |  | analog | Частота | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY05-00P1) | Частота | 7cd861dc-aae4-4992-a6ce-6f8ac94b5008 | 00ACL07CE005_XQ10
8737 | KONYA-4 | 94e1ad4c-ee88-429c-b936-5c298336581d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | 32d9430b-8b2c-4d4d-b49e-a41d02b701ce | Ua |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY05-00P1) | Фазное напряжение фаза A | 30b6ac2e-9049-4f0c-9e17-56157c02f456 | 00ACL07CE011_XQ11
8738 | KONYA-4 | 94e1ad4c-ee88-429c-b936-5c298336581d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | ba56ace9-1af3-4684-b97d-942bd7f3838e | U0 |  | analog | Напряжение 400 кВ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY05-00P1) | Напряжение нулевой последовательности | a886c578-1afe-4432-93ce-64fa74a91f65 | 00ACL07CE071_XQ71
8739 | KONYA-4 | 94e1ad4c-ee88-429c-b936-5c298336581d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Воздушная линия | 3a4722a8-9fd6-42ae-a480-86a0d978eee6 | Q |  | analog | Мвар | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY05-00P1) | Мощность реактивная сумм | d8ca691d-f2dd-441a-a284-2cfa9f629e6a | 00ACL07CE004_XQ14
8740 | 9426 | 840b50e4-3c34-485f-8f8e-dc8842f727ed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | f6d5baef-2264-4a5f-a366-ded3e19fe51b | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9426/АУВ 00ACQ51 (00ACQ51GH001-A1) | АУВ. Положение выключателя | cfe5dfdd-cf5d-423e-9284-5134e0c12326 | 00ACQ51_XB01
8741 | 9426 | 840b50e4-3c34-485f-8f8e-dc8842f727ed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 59a633ff-f708-4295-aaa2-d238428db416 | Ключ М/Д в ШМУ в положении Вывод |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9426/АУВ 00ACQ51 (00ACQ51GH001-A1) | АУВ. Ключ М/Д в ШМУ в положении "Вывод" | 898dec64-f895-416c-892c-656ec89ca131 | 00ACQ51EK054_XN02
8742 | 9426 | 840b50e4-3c34-485f-8f8e-dc8842f727ed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | e2d9da9c-c73e-4126-a936-fab070d1b6ef | Привод выключателя не готов для цикла О-В-О |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9426/АУВ 00ACQ51 (00ACQ51GH001-A1) | АУВ. Привод выключателя не готов для цикла О-В-О | abbfd302-ba1e-4671-ba07-5e674d71b60d | 00ACQ51EK052_XF01
8743 | 9426 | 840b50e4-3c34-485f-8f8e-dc8842f727ed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 0d95daa1-2a92-4815-8161-386403aebb8f | Снижение давления элегаза сигнальная ступень 2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9426/АУВ 00ACQ51 (00ACQ51GH001-A1) | АУВ. Снижение давления элегаза сигнальная ступень 2 | ca6bd096-7fb2-4050-bd3b-1e984eb75940 | 00ACQ51EK051_XK02
8744 | 9426 | 840b50e4-3c34-485f-8f8e-dc8842f727ed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | ac247f6f-483c-4e5d-9454-c881a257a4fc | Превышено время работы привода выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9426/АУВ 00ACQ51 (00ACQ51GH001-A1) | АУВ. Превышено время работы привода выключателя | df2da612-23d1-44d4-b531-a0fbf6a01e29 | 00ACQ51EK050_XF01
8745 | 00AU1 SICOM-3000 | 944b8528-5606-49e2-9c87-b6650fc7d288 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 19fb8cff-3099-4cc6-9f23-b7b27322bdc1 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/Коммутатор КиУП (00ACY02-00AU1) | Связь с устройстом 00ACY02-00AU1 установлена | 603e877b-6862-4284-a50b-72880df550dc | 00ACY0200AU1_XN99
8746 | 00AU1 SICOM-3000 | 944b8528-5606-49e2-9c87-b6650fc7d288 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 1fd05d3c-bd67-4aa7-8074-d54fbf7cea7f | Состояние порта №01 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/Коммутатор КиУП (00ACY02-00AU1) | Состояние порта №01 | 45e0db72-0e85-4d2b-9ae6-032cd8c3a3bf | 00ACY02A11ZV01_XN91
8747 | 00AU1 SICOM-3000 | 944b8528-5606-49e2-9c87-b6650fc7d288 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 5314a6ba-cb5f-437c-a6c1-45e0c87d99b5 | Состояние порта №03 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/Коммутатор КиУП (00ACY02-00AU1) | Состояние порта №03 | 3d37bf0f-f3fe-474e-ac55-1e0d577ba597 | 00ACY02A11ZV03_XN91
8748 | 00AU1 SICOM-3000 | 944b8528-5606-49e2-9c87-b6650fc7d288 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 69e69816-2542-4466-a8cd-509ee5bf1b7b | Состояние порта №06 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/Коммутатор КиУП (00ACY02-00AU1) | Состояние порта №06 | 7f0962ee-e6f9-47ca-8c8f-3387774f07f8 | 00ACY02A11ZV06_XN91
8749 | 00AU1 SICOM-3000 | 944b8528-5606-49e2-9c87-b6650fc7d288 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 71926aff-3e5d-484d-a218-c15da8248a36 | Состояние порта №08 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/Коммутатор КиУП (00ACY02-00AU1) | Состояние порта №08 | e1d69c92-ae72-407b-9e03-c8ebf18f8c5e | 00ACY02A11ZV08_XN91
8750 | 00AU1 SICOM-3000 | 944b8528-5606-49e2-9c87-b6650fc7d288 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 77e750d7-e34c-4b86-ac23-3792569f17a1 | Состояние порта №07 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/Коммутатор КиУП (00ACY02-00AU1) | Состояние порта №07 | 241877fb-7e48-4796-8603-2abc98cdfec3 | 00ACY02A11ZV07_XN91
8751 | 00AU1 SICOM-3000 | 944b8528-5606-49e2-9c87-b6650fc7d288 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | 995e1ab4-4e9b-4445-b3fd-62d5bd280335 | Состояние порта №05 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/Коммутатор КиУП (00ACY02-00AU1) | Состояние порта №05 | 4043e614-d575-4ad3-910a-aaa6441bc757 | 00ACY02A11ZV05_XN91
8752 | 00AU1 SICOM-3000 | 944b8528-5606-49e2-9c87-b6650fc7d288 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | a2525f78-7860-4b68-b076-d88e248f3af5 | Состояние порта №02 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/Коммутатор КиУП (00ACY02-00AU1) | Состояние порта №02 | 77f2b22e-3168-4176-9012-3c205caf7c80 | 00ACY02A11ZV02_XN91
8753 | 00AU1 SICOM-3000 | 944b8528-5606-49e2-9c87-b6650fc7d288 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор 8-портов (MOXA-SICOM) | e7b49366-abfa-4991-bae9-4212ac28d4ba | Состояние порта №04 |  | integer |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/Коммутатор КиУП (00ACY02-00AU1) | Состояние порта №04 | 87b51ed7-7cc7-4abe-8047-5a0d6cf45cec | 00ACY02A11ZV04_XN91
8754 | 9426 | 840b50e4-3c34-485f-8f8e-dc8842f727ed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | c25a118d-886a-4ffd-a315-6fb9d44c0bf1 | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9426/АУВ 00ACQ51 (00ACQ51GH001-A1) | АУВ. Аварийное отключение | 4e62a5b6-a018-4b76-b0c0-83670235120b | 00ACQ51EW023_XK00
8755 | 9426 | 840b50e4-3c34-485f-8f8e-dc8842f727ed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 5cf7a8f5-9a54-4100-ad27-a3c84fb09738 | Неисправность выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9426/АУВ 00ACQ51 (00ACQ51GH001-A1) | АУВ. Неисправность выключателя | b6669df6-6c43-443c-9dc9-112e7f81320a | 00ACQ51EK045_XM90
8756 | 9426 | 840b50e4-3c34-485f-8f8e-dc8842f727ed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 31a61531-58fb-4c13-82a9-240f9dffbb21 | Потеря элегаза блокировка управления |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9426/АУВ 00ACQ51 (00ACQ51GH001-A1) | АУВ. Потеря элегаза блокировка управления | bd3093d0-0647-4aaf-a9b8-cea370e9314a | 00ACQ51EW022_XK02
8757 | 9426 | 840b50e4-3c34-485f-8f8e-dc8842f727ed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 8be268e4-b9bf-4c97-b75f-3cffd4067afd | Деблокирование в ШМУ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9426/АУВ 00ACQ51 (00ACQ51GH001-A1) | АУВ. Деблокирование в ШМУ | b3229cfb-d249-4292-b642-fbfbf1172213 | 00ACQ51EK053_XB10
8758 | 9426 | 840b50e4-3c34-485f-8f8e-dc8842f727ed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 956b150b-4544-4f9c-9345-a7ac4f8f5182 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9426/АУВ 00ACQ51 (00ACQ51GH001-A1) | АУВ. Команда управления от СКУ ЭЧ СВМ | df2791f2-b25f-420d-9dc4-ffec71610a47 | 00ACQ51_XA00
8759 | 9426 | 840b50e4-3c34-485f-8f8e-dc8842f727ed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 9936c581-79c3-4d86-9246-40d1245130f3 | Снижение давления элегаза сигнальная ступень 1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9426/АУВ 00ACQ51 (00ACQ51GH001-A1) | АУВ. Снижение давления элегаза сигнальная ступень 1 | 91e44d54-6f95-4b07-b37e-f4d4cd295e57 | 00ACQ51EK043_XK02
8760 | 9426 | 840b50e4-3c34-485f-8f8e-dc8842f727ed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | f3081914-f098-48c8-958f-9d3702607d03 | Успешное ТАПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9426/АУВ 00ACQ51 (00ACQ51GH001-A1) | АУВ. Успешное ТАПВ | cf8807ca-6854-4f92-b66c-8915253bc08d | 00ACQ51EW010_XK01
8761 | 9426 | 840b50e4-3c34-485f-8f8e-dc8842f727ed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 5f533953-adf9-46b6-a13c-bec11fc6730d | Неуспешное ТАПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9426/АУВ 00ACQ51 (00ACQ51GH001-A1) | АУВ. Неуспешное ТАПВ | 859cd75b-5a8b-4e8a-91c6-2138979755f4 | 00ACQ51EW011_XK01
8762 | 9426 | 840b50e4-3c34-485f-8f8e-dc8842f727ed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 32df31ef-0e80-4509-b7f9-8553c9aac4ea | Местное управление |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9426/АУВ 00ACQ51 (00ACQ51GH001-A1) | АУВ. Местное управление выключателем | 863ba51e-1270-4206-b1d2-36d8735ec5d4 | 00ACQ51EK042_XF01
8763 | 9426 | 840b50e4-3c34-485f-8f8e-dc8842f727ed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 07e30155-27a7-4ae4-85b0-ffef8f8d190a | Затянуто включение |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9426/АУВ 00ACQ51 (00ACQ51GH001-A1) | АУВ. Затянуто включение | c4e85d22-fd2b-4bda-807a-d14146f49b71 | 00ACQ51EK046_XF01
8764 | 9426 | 840b50e4-3c34-485f-8f8e-dc8842f727ed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 435cee08-fb39-47b6-9ebb-f4a6905d4447 | Блокировка отключения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9426/АУВ 00ACQ51 (00ACQ51GH001-A1) | АУВ. Блокировка отключения | 473b355c-b580-4c32-95c7-1db769cbc12d | 00ACQ51EW017_XK01
8765 | 9426 | 840b50e4-3c34-485f-8f8e-dc8842f727ed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | e39b470b-90a4-4606-9243-a2578314ff98 | Блокировка включения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9426/АУВ 00ACQ51 (00ACQ51GH001-A1) | АУВ. Блокировка включения | 89147d5e-a090-4dc8-a60e-d19f3abfb1ed | 00ACQ51EW016_XK01
8766 | 9426 | 840b50e4-3c34-485f-8f8e-dc8842f727ed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 3ed7c957-443f-4f40-b7be-3176c14e993c | Местное управление в АУВ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9426/АУВ 00ACQ51 (00ACQ51GH001-A1) | АУВ. Местное управление выключателем в АУВ | 9d7414b6-4cdb-4854-a1a3-f395ea26120f | 00ACQ51EK041_XF01
8767 | 9426 | 840b50e4-3c34-485f-8f8e-dc8842f727ed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 55f7ff75-b4ec-4bec-b195-e44eb1a35a85 | Дистанционное управление |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9426/АУВ 00ACQ51 (00ACQ51GH001-A1) | АУВ. Дистанционное управление выключателем | e4151e53-3938-45ea-96c2-5ee340eb8ec9 | 00ACQ51EK039_XN16
8768 | 9426 | 840b50e4-3c34-485f-8f8e-dc8842f727ed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | e4b39d33-a500-4ee1-ab32-81159b98a4e9 | Выбран для синхронизации |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9426/АУВ 00ACQ51 (00ACQ51GH001-A1) | АУВ. Выключатель выбран для синхронизации | 77503b58-6127-4b43-9d57-3d3d01e86aa3 | 00ACQ51EK028_XF01
8769 | 9426 | 840b50e4-3c34-485f-8f8e-dc8842f727ed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | b3bd4cf2-56c0-45cc-b216-17c8db3fac30 | Включение от схемы синхронизации |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9426/АУВ 00ACQ51 (00ACQ51GH001-A1) | АУВ. Включение от схемы синхронизации | d7d7eac1-0740-44db-ad70-18eccc286b0f | 00ACQ51EK029_XF01
8770 | 9426 | 840b50e4-3c34-485f-8f8e-dc8842f727ed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | b8f2e4eb-1c75-493e-a6b5-c83c51681048 | Местное управление в ШМУ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9426/АУВ 00ACQ51 (00ACQ51GH001-A1) | АУВ. Местное управление выключателем в ШМУ | 88ca18b3-0c50-45e9-a73b-faae95fd9d58 | 00ACQ51EK040_XF01
8771 | 9426 | 840b50e4-3c34-485f-8f8e-dc8842f727ed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 1a553404-0ea1-4bb2-affb-714a4c9d4c24 | Затянуто отключение |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9426/АУВ 00ACQ51 (00ACQ51GH001-A1) | АУВ. Затянуто отключение | a82f3aa9-5208-4a8a-a856-48af0e001629 | 00ACQ51EK047_XF01
8772 | 9426 | 840b50e4-3c34-485f-8f8e-dc8842f727ed | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 10839f74-8f8a-4d69-8a51-6db24e89e494 | Срабатывание АПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9426/АУВ 00ACQ51 (00ACQ51GH001-A1) | Срабатывание АПВ 00ACQ51 | 75e5b703-77e4-4c6b-b549-04dfade2f77d | 00ACQ51_XM93
8773 | 9414 | 490eaf96-de1d-4b86-a761-9aece8dc578a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | f3081914-f098-48c8-958f-9d3702607d03 | Успешное ТАПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9414/АУВ 00ACQ52 (00ACQ52GH001-A1) | АУВ. Успешное ТАПВ | 3296c07f-13ad-40f0-89ca-b00a88b7053e | 00ACQ52EW011_XK01
8774 | 9414 | 490eaf96-de1d-4b86-a761-9aece8dc578a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | e2d9da9c-c73e-4126-a936-fab070d1b6ef | Привод выключателя не готов для цикла О-В-О |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9414/АУВ 00ACQ52 (00ACQ52GH001-A1) | АУВ. Привод выключателя не готов для цикла О-В-О | 77026604-39f6-491b-94c4-0d5c2f9773ab | 00ACQ52EK052_XF01
8775 | 9414 | 490eaf96-de1d-4b86-a761-9aece8dc578a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 0d95daa1-2a92-4815-8161-386403aebb8f | Снижение давления элегаза сигнальная ступень 2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9414/АУВ 00ACQ52 (00ACQ52GH001-A1) | АУВ. Снижение давления элегаза сигнальная ступень 2 | 9b0265ae-f4e5-4e07-b836-beb871335976 | 00ACQ52EK051_XK02
8776 | 9414 | 490eaf96-de1d-4b86-a761-9aece8dc578a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | ac247f6f-483c-4e5d-9454-c881a257a4fc | Превышено время работы привода выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9414/АУВ 00ACQ52 (00ACQ52GH001-A1) | АУВ. Превышено время работы привода выключателя | 176da655-a1b8-4fa3-917c-f32d608951ba | 00ACQ52EK050_XF01
8777 | 9414 | 490eaf96-de1d-4b86-a761-9aece8dc578a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 31a61531-58fb-4c13-82a9-240f9dffbb21 | Потеря элегаза блокировка управления |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9414/АУВ 00ACQ52 (00ACQ52GH001-A1) | АУВ. Потеря элегаза блокировка управления | 4b86e85c-c2bd-4366-8c88-e3955d3c2f00 | 00ACQ52EW022_XK02
8778 | 9414 | 490eaf96-de1d-4b86-a761-9aece8dc578a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 8be268e4-b9bf-4c97-b75f-3cffd4067afd | Деблокирование в ШМУ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9414/АУВ 00ACQ52 (00ACQ52GH001-A1) | АУВ. Деблокирование в ШМУ | 4cdb8bda-20a8-4865-8388-fb09c3ffee66 | 00ACQ52EK053_XB10
8779 | 9414 | 490eaf96-de1d-4b86-a761-9aece8dc578a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 59a633ff-f708-4295-aaa2-d238428db416 | Ключ М/Д в ШМУ в положении Вывод |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9414/АУВ 00ACQ52 (00ACQ52GH001-A1) | АУВ. Ключ М/Д в ШМУ в положении "Вывод" | e65a933a-5fa2-4ae8-b792-7622d0d959b8 | 00ACQ52EK054_XN02
8780 | 9414 | 490eaf96-de1d-4b86-a761-9aece8dc578a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 9936c581-79c3-4d86-9246-40d1245130f3 | Снижение давления элегаза сигнальная ступень 1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9414/АУВ 00ACQ52 (00ACQ52GH001-A1) | АУВ. Снижение давления элегаза сигнальная ступень 1 | d7b9d8e3-84ce-420f-86ec-8d0df30df580 | 00ACQ52EK044_XK02
8781 | 9414 | 490eaf96-de1d-4b86-a761-9aece8dc578a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 1964f4c0-18b4-4782-a0ab-159ae9533789 | Неуспешное ОАПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9414/АУВ 00ACQ52 (00ACQ52GH001-A1) | АУВ. Неуспешное ОАПВ | f4cc2c13-7adf-4dcd-8395-75cee5e42021 | 00ACQ52EW014_XK01
8782 | 9414 | 490eaf96-de1d-4b86-a761-9aece8dc578a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | b8f2e4eb-1c75-493e-a6b5-c83c51681048 | Местное управление в ШМУ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9414/АУВ 00ACQ52 (00ACQ52GH001-A1) | АУВ. Местное управление выключателем в ШМУ | 887b5926-03b0-476f-90e7-bb38dddc7e2b | 00ACQ52EK041_XF01
8783 | 9414 | 490eaf96-de1d-4b86-a761-9aece8dc578a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 3ed7c957-443f-4f40-b7be-3176c14e993c | Местное управление в АУВ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9414/АУВ 00ACQ52 (00ACQ52GH001-A1) | АУВ. Местное управление выключателем в АУВ | cdc7b6c6-9022-4fe3-bdfd-7a6d5ff9697f | 00ACQ52EK042_XF01
8784 | 9414 | 490eaf96-de1d-4b86-a761-9aece8dc578a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 1a553404-0ea1-4bb2-affb-714a4c9d4c24 | Затянуто отключение |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9414/АУВ 00ACQ52 (00ACQ52GH001-A1) | АУВ. Затянуто отключение | 09579127-9ee3-41c6-8887-67d049e609fe | 00ACQ52EK047_XF01
8785 | 9414 | 490eaf96-de1d-4b86-a761-9aece8dc578a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 07e30155-27a7-4ae4-85b0-ffef8f8d190a | Затянуто включение |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9414/АУВ 00ACQ52 (00ACQ52GH001-A1) | АУВ. Затянуто включение | e849191f-69ab-42ed-9043-b191182dec05 | 00ACQ52EK046_XF01
8786 | 9414 | 490eaf96-de1d-4b86-a761-9aece8dc578a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 55f7ff75-b4ec-4bec-b195-e44eb1a35a85 | Дистанционное управление |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9414/АУВ 00ACQ52 (00ACQ52GH001-A1) | АУВ. Дистанционное управление выключателем | 7ff9dac2-8236-4161-82c9-b6f71c9aaaa3 | 00ACQ52EK040_XN16
8787 | 9414 | 490eaf96-de1d-4b86-a761-9aece8dc578a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | e4b39d33-a500-4ee1-ab32-81159b98a4e9 | Выбран для синхронизации |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9414/АУВ 00ACQ52 (00ACQ52GH001-A1) | АУВ. Выключатель выбран для синхронизации | e70777ec-82b8-4aa6-b8e4-5df135ba8e50 | 00ACQ52EK029_XF01
8788 | 9414 | 490eaf96-de1d-4b86-a761-9aece8dc578a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | b3bd4cf2-56c0-45cc-b216-17c8db3fac30 | Включение от схемы синхронизации |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9414/АУВ 00ACQ52 (00ACQ52GH001-A1) | АУВ. Включение от схемы синхронизации | 4c57ed5a-bba7-471a-afa1-210c4d291edf | 00ACQ52EK030_XF01
8789 | АУВ | 9456ce4d-a358-49ac-8471-f8208e04ea10 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9776/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | e67bebba-0575-4bff-b131-8138cfdc7813 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9776/АУВ 00ACQ113 (00ACQ113GH001-A1) | Связь с устройстом 00ACQ113GH001-A1 установлена | 52e1f311-aad0-4e8b-a4b1-294abac55831 | 00ACQ113GH001A1_XN99
8790 | 9414 | 490eaf96-de1d-4b86-a761-9aece8dc578a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 435cee08-fb39-47b6-9ebb-f4a6905d4447 | Блокировка отключения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9414/АУВ 00ACQ52 (00ACQ52GH001-A1) | АУВ. Блокировка отключения | 5da9a475-ff24-48f8-ab91-1e2154ac1f0d | 00ACQ52EW017_XK01
8791 | 9414 | 490eaf96-de1d-4b86-a761-9aece8dc578a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | e39b470b-90a4-4606-9243-a2578314ff98 | Блокировка включения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9414/АУВ 00ACQ52 (00ACQ52GH001-A1) | АУВ. Блокировка включения | d1b63f5f-1ebd-4ea7-be00-cd023dfbf13f | 00ACQ52EW016_XK01
8792 | 9414 | 490eaf96-de1d-4b86-a761-9aece8dc578a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | c25a118d-886a-4ffd-a315-6fb9d44c0bf1 | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9414/АУВ 00ACQ52 (00ACQ52GH001-A1) | АУВ. Аварийное отключение | 31304f5d-5dc5-4143-973f-b5dd94d3c3d0 | 00ACQ52EW023_XK00
8793 | 9414 | 490eaf96-de1d-4b86-a761-9aece8dc578a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 5f533953-adf9-46b6-a13c-bec11fc6730d | Неуспешное ТАПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9414/АУВ 00ACQ52 (00ACQ52GH001-A1) | АУВ. Неуспешное ТАПВ | c120502d-55b2-4350-b637-9c2c8b9df8c6 | 00ACQ52EW012_XK01
8794 | 00P1 ЭНИП-2 | 94c869e8-155a-42d2-a461-dab6fd8157e1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/Шкаф КиУП | РЗиА/Измерители/ЭНИП-2-41 | 097abf56-fa6b-4fd7-96fc-3ab405f7f5c3 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. ЭНИП-2 (00ACY05-00P1) | Связь с устройстом 00ACY05-00P1 установлена | d1b1d60f-54bc-4709-a0de-e18fe2d2e6bb | 00ACY0500P1_XN99
8795 | 9414 | 490eaf96-de1d-4b86-a761-9aece8dc578a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 5cf7a8f5-9a54-4100-ad27-a3c84fb09738 | Неисправность выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9414/АУВ 00ACQ52 (00ACQ52GH001-A1) | АУВ. Неисправность выключателя | f3bf2ca0-e956-4f23-93a6-7d336841ab06 | 00ACQ52EK045_XM90
8796 | 9414 | 490eaf96-de1d-4b86-a761-9aece8dc578a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | f6d5baef-2264-4a5f-a366-ded3e19fe51b | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9414/АУВ 00ACQ52 (00ACQ52GH001-A1) | АУВ. Положение выключателя | 68eaf91f-f7f0-472b-ad38-ef042509dc8e | 00ACQ52_XB01
8797 | 9414 | 490eaf96-de1d-4b86-a761-9aece8dc578a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 956b150b-4544-4f9c-9345-a7ac4f8f5182 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9414/АУВ 00ACQ52 (00ACQ52GH001-A1) | АУВ. Команда управления от СКУ ЭЧ СВМ | 5af6418e-5c1f-4e7e-a0ae-9f0b1a8b535b | 00ACQ52_XA00
8798 | 9414 | 490eaf96-de1d-4b86-a761-9aece8dc578a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 1a5c80ab-9d0a-4035-b422-bb5a1174ccf4 | Успешное ОАПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9414/АУВ 00ACQ52 (00ACQ52GH001-A1) | АУВ. Успешное ОАПВ | 8f356993-b2e4-4f57-bea8-b2ae776b8051 | 00ACQ52EW013_XK01
8799 | 9414 | 490eaf96-de1d-4b86-a761-9aece8dc578a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 32df31ef-0e80-4509-b7f9-8553c9aac4ea | Местное управление |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9414/АУВ 00ACQ52 (00ACQ52GH001-A1) | АУВ. Местное управление выключателем | 087a9ac8-f39f-4dfc-a894-b1da6e0da6a1 | 00ACQ52EK043_XF01
8800 | 9414 | 490eaf96-de1d-4b86-a761-9aece8dc578a | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 10839f74-8f8a-4d69-8a51-6db24e89e494 | Срабатывание АПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9414/АУВ 00ACQ52 (00ACQ52GH001-A1) | Срабатывание АПВ 00ACQ52 | c204929c-fd42-44f5-8291-ecb73ab15731 | 00ACQ52_XM93
8801 | 9402 | 8b30b734-e414-417f-9758-52434c4d1fe3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | f6d5baef-2264-4a5f-a366-ded3e19fe51b | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9402/АУВ 00ACQ53 (00ACQ53GH001-A1) | АУВ. Положение выключателя | 624225c7-412f-41aa-a220-ee271e3441d2 | 00ACQ53_XB01
8802 | 9402 | 8b30b734-e414-417f-9758-52434c4d1fe3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | f3081914-f098-48c8-958f-9d3702607d03 | Успешное ТАПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9402/АУВ 00ACQ53 (00ACQ53GH001-A1) | АУВ. Успешное ТАПВ | 610b9674-c2fc-4704-8797-6968341a4660 | 00ACQ53EW011_XK01
8803 | 9402 | 8b30b734-e414-417f-9758-52434c4d1fe3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 5f533953-adf9-46b6-a13c-bec11fc6730d | Неуспешное ТАПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9402/АУВ 00ACQ53 (00ACQ53GH001-A1) | АУВ. Неуспешное ТАПВ | cae4add8-ac7e-43de-8e1b-bdf6fcf32564 | 00ACQ53EW012_XK01
8804 | 9402 | 8b30b734-e414-417f-9758-52434c4d1fe3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 1a5c80ab-9d0a-4035-b422-bb5a1174ccf4 | Успешное ОАПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9402/АУВ 00ACQ53 (00ACQ53GH001-A1) | АУВ. Успешное ОАПВ | 0a51fb35-ef92-4057-81cb-818e80c56ece | 00ACQ53EW013_XK01
8805 | 9402 | 8b30b734-e414-417f-9758-52434c4d1fe3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | e2d9da9c-c73e-4126-a936-fab070d1b6ef | Привод выключателя не готов для цикла О-В-О |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9402/АУВ 00ACQ53 (00ACQ53GH001-A1) | АУВ. Привод выключателя не готов для цикла О-В-О | ab8fe008-1e13-4e05-9212-8ddf7bb3898d | 00ACQ53EK052_XF01
8806 | 9402 | 8b30b734-e414-417f-9758-52434c4d1fe3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 0d95daa1-2a92-4815-8161-386403aebb8f | Снижение давления элегаза сигнальная ступень 2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9402/АУВ 00ACQ53 (00ACQ53GH001-A1) | АУВ. Снижение давления элегаза сигнальная ступень 2 | 9a06ea47-2033-4b3c-983a-df8a98d02639 | 00ACQ53EK051_XK02
8807 | 9402 | 8b30b734-e414-417f-9758-52434c4d1fe3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | ac247f6f-483c-4e5d-9454-c881a257a4fc | Превышено время работы привода выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9402/АУВ 00ACQ53 (00ACQ53GH001-A1) | АУВ. Превышено время работы привода выключателя | 81a9ec4a-fa1d-4521-8e82-6355d790c9fa | 00ACQ53EK050_XF01
8808 | 9402 | 8b30b734-e414-417f-9758-52434c4d1fe3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 8be268e4-b9bf-4c97-b75f-3cffd4067afd | Деблокирование в ШМУ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9402/АУВ 00ACQ53 (00ACQ53GH001-A1) | АУВ. Деблокирование в ШМУ | 49b63b8d-ab35-4569-8175-cf2a59e297c8 | 00ACQ53EK053_XB10
8809 | 9402 | 8b30b734-e414-417f-9758-52434c4d1fe3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 59a633ff-f708-4295-aaa2-d238428db416 | Ключ М/Д в ШМУ в положении Вывод |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9402/АУВ 00ACQ53 (00ACQ53GH001-A1) | АУВ. Ключ М/Д в ШМУ в положении "Вывод" | 43d83410-cf25-4de4-b031-c5fcff0da213 | 00ACQ53EK054_XN02
8810 | 9402 | 8b30b734-e414-417f-9758-52434c4d1fe3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 9936c581-79c3-4d86-9246-40d1245130f3 | Снижение давления элегаза сигнальная ступень 1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9402/АУВ 00ACQ53 (00ACQ53GH001-A1) | АУВ. Снижение давления элегаза сигнальная ступень 1 | 74f24efb-e56d-48b1-ad37-86e2be41a7db | 00ACQ53EK043_XK02
8811 | 9402 | 8b30b734-e414-417f-9758-52434c4d1fe3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | b8f2e4eb-1c75-493e-a6b5-c83c51681048 | Местное управление в ШМУ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9402/АУВ 00ACQ53 (00ACQ53GH001-A1) | АУВ. Местное управление выключателем в ШМУ | 0e0a3799-e541-47d8-9cef-f9f12bb14aea | 00ACQ53EK040_XF01
8812 | 9402 | 8b30b734-e414-417f-9758-52434c4d1fe3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 3ed7c957-443f-4f40-b7be-3176c14e993c | Местное управление в АУВ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9402/АУВ 00ACQ53 (00ACQ53GH001-A1) | АУВ. Местное управление выключателем в АУВ | abec1c01-50a9-4847-80a9-7446506a2cff | 00ACQ53EK041_XF01
8813 | 9402 | 8b30b734-e414-417f-9758-52434c4d1fe3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 32df31ef-0e80-4509-b7f9-8553c9aac4ea | Местное управление |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9402/АУВ 00ACQ53 (00ACQ53GH001-A1) | АУВ. Местное управление выключателем | 0df6d4b7-eed8-4451-96f6-abecde070df0 | 00ACQ53EK042_XF01
8814 | 9402 | 8b30b734-e414-417f-9758-52434c4d1fe3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 435cee08-fb39-47b6-9ebb-f4a6905d4447 | Блокировка отключения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9402/АУВ 00ACQ53 (00ACQ53GH001-A1) | АУВ. Блокировка отключения | 34a67fd4-f739-4507-af6e-1effc454c7b2 | 00ACQ53EW017_XK01
8815 | 9402 | 8b30b734-e414-417f-9758-52434c4d1fe3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | e39b470b-90a4-4606-9243-a2578314ff98 | Блокировка включения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9402/АУВ 00ACQ53 (00ACQ53GH001-A1) | АУВ. Блокировка включения | 87a687e8-fc83-4f02-8e58-dbfb4a737c78 | 00ACQ53EW016_XK01
8816 | 9402 | 8b30b734-e414-417f-9758-52434c4d1fe3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | c25a118d-886a-4ffd-a315-6fb9d44c0bf1 | Аварийное отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9402/АУВ 00ACQ53 (00ACQ53GH001-A1) | АУВ. Аварийное отключение | 50faaf71-1783-4a7c-b110-2b0805bb819d | 00ACQ53EW023_XK00
8817 | 9402 | 8b30b734-e414-417f-9758-52434c4d1fe3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 5cf7a8f5-9a54-4100-ad27-a3c84fb09738 | Неисправность выключателя |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9402/АУВ 00ACQ53 (00ACQ53GH001-A1) | АУВ. Неисправность выключателя | d2d5e4cc-95cb-46f1-9526-fd1df75d09c7 | 00ACQ53EK045_XM90
8818 | 9402 | 8b30b734-e414-417f-9758-52434c4d1fe3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 956b150b-4544-4f9c-9345-a7ac4f8f5182 | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9402/АУВ 00ACQ53 (00ACQ53GH001-A1) | АУВ. Команда управления от СКУ ЭЧ СВМ | 5f8ba5e7-b3ed-41ff-a314-59ac284416b8 | 00ACQ53_XA00
8819 | 9402 | 8b30b734-e414-417f-9758-52434c4d1fe3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 55f7ff75-b4ec-4bec-b195-e44eb1a35a85 | Дистанционное управление |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9402/АУВ 00ACQ53 (00ACQ53GH001-A1) | АУВ. Дистанционное управление выключателем | 58cc9996-b1c1-4b97-846d-97c0d356ddf8 | 00ACQ53EK039_XN16
8820 | 9402 | 8b30b734-e414-417f-9758-52434c4d1fe3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 31a61531-58fb-4c13-82a9-240f9dffbb21 | Потеря элегаза блокировка управления |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9402/АУВ 00ACQ53 (00ACQ53GH001-A1) | АУВ. Потеря элегаза блокировка управления | c5e53abb-4120-48e3-994a-6e587d490b6f | 00ACQ53EW022_XK02
8821 | 9402 | 8b30b734-e414-417f-9758-52434c4d1fe3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 1964f4c0-18b4-4782-a0ab-159ae9533789 | Неуспешное ОАПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9402/АУВ 00ACQ53 (00ACQ53GH001-A1) | АУВ. Неуспешное ОАПВ | 78574736-c10d-43da-a3a1-8bcf40771567 | 00ACQ53EW014_XK01
8822 | 9402 | 8b30b734-e414-417f-9758-52434c4d1fe3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель КРУЭ | 10839f74-8f8a-4d69-8a51-6db24e89e494 | Срабатывание АПВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9402/АУВ 00ACQ53 (00ACQ53GH001-A1) | Срабатывание АПВ 00ACQ53 | 9d0dae06-e878-4815-bff2-b1017e36eac1 | 00ACQ53_XM93
8823 | 9420-C | cdf55606-62bc-413d-8c17-728aca3e4595 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-02A1) | Команда управления заземляющим ножом 00ACQ51GV101 | e3b8beb3-bcba-4ab2-bedb-5400e31e5cd8 | 00ACQ51GV101_XA00
8824 | 9420-C | cdf55606-62bc-413d-8c17-728aca3e4595 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-02A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 00ACQ51GV101 от ОБР | 9178ad80-c88c-49e2-bc91-ed7bac09ecc9 | 00ACQ51GV101_XZ00
8825 | 9420-C | cdf55606-62bc-413d-8c17-728aca3e4595 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-02A1) | Положение заземляющего ножа 00ACQ51GV101 | 60208c97-17c2-4188-a2c5-90a9668a39c7 | 00ACQ51GV101_XB02
8826 | 9420-B | e1631ce2-8790-4365-84f0-6927880941ad | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-02A1) | Команда управления заземляющим ножом 00ACQ51GV102 | 9216d912-44e3-4603-a4c5-32eaee392577 | 00ACQ51GV102_XA00
8827 | 9420-B | e1631ce2-8790-4365-84f0-6927880941ad | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-02A1) | Положение заземляющего ножа 00ACQ51GV102 | 82d5e1b6-3804-4430-8e67-0a774f4ecfbb | 00ACQ51GV102_XB02
8828 | 9420-B | e1631ce2-8790-4365-84f0-6927880941ad | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-02A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 00ACQ51GV102 от ОБР | 060396ee-4011-461d-941e-e367fd7d4f5c | 00ACQ51GV102_XZ00
8829 | 9420-A | 1a646b27-9a7c-4f84-bd84-de4f8ddaf336 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-02A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 20BAT01GV102 от ОБР | 9e950a04-c9b5-4fad-84fb-91d1307a2242 | 20BAT01GV102_XZ00
8830 | 9420-A | 1a646b27-9a7c-4f84-bd84-de4f8ddaf336 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-02A1) | Положение заземляющего ножа 20BAT01GV102 | 4fdaa981-929a-4d88-b241-d2f93d5172dc | 20BAT01GV102_XB02
8831 | 9420-A | 1a646b27-9a7c-4f84-bd84-de4f8ddaf336 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-02A1) | Команда управления заземляющим ножом 20BAT01GV102 | e2f4b267-9e3d-4df5-ae9d-840840889bdd | 20BAT01GV102_XA00
8832 | 9420 | 0676b0ae-437f-4a9e-9d3f-3023abd57879 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-02A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 20BAT01GV101 от ОБР | c1771fc6-8e6c-41e7-ad16-15a4675e0b26 | 20BAT01GV101_XZ00
8833 | 9420 | 0676b0ae-437f-4a9e-9d3f-3023abd57879 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-02A1) | Положение заземляющего ножа 20BAT01GV101 | ec7e7e2f-6351-4864-ad03-f24e4e229534 | 20BAT01GV101_XB02
8834 | Контроллер WAGO | 9550049c-7fc0-40e5-a640-a1e0c17f5b83 | СВМ/Питание ЦЩУ/РУСН-0.4/00ANH | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/WAGO 750 (ввод 0,4 кВ) | 77c969e1-b28f-440b-8e36-9547ba88ac19 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/РУСН-0.4/00ANH/УСО 0,4 кВ (00ANH01-A01) | Связь с устройстом 00ANH01-A01 установлена | dcfee3e6-b9e0-46c2-825a-0033395d257c | 00ANH01A01_XN99
8835 | 9420 | 0676b0ae-437f-4a9e-9d3f-3023abd57879 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-02A1) | Команда управления заземляющим ножом 20BAT01GV101 | d79a8246-bd0d-4151-8532-868f8bfd44e1 | 20BAT01GV101_XA00
8836 | 9410-B | 1525776a-5905-405a-8a0f-d7af69dd3bd2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-02A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 00ACQ52GV102 от ОБР | 8d6aa388-7f21-4b15-80f7-26ea60355d1c | 00ACQ52GV102_XZ00
8837 | 9410-B | 1525776a-5905-405a-8a0f-d7af69dd3bd2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-02A1) | Положение заземляющего ножа 00ACQ52GV102 | 17c182e6-0533-483d-9151-a09ef16cdbd5 | 00ACQ52GV102_XB02
8838 | 9410-B | 1525776a-5905-405a-8a0f-d7af69dd3bd2 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-02A1) | Команда управления заземляющим ножом 00ACQ52GV102 | c579ecb3-74fe-4303-876b-eeb2e9604f1a | 00ACQ52GV102_XA00
8839 | 9410-A | 59c4cfe0-9ad0-4dbd-966b-5367982dd725 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | c13ca668-1a41-490b-8d85-96400618b79d | Оперирование |  | discrete | Оперирование | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-02A1) | Разрешение управления заземляющим ножом 00ACQ52GV101 от ОБР | 2de18c97-d64e-44bc-ba9e-87d603d1388f | 00ACQ52GV101_XZ00
8840 | 9410-A | 59c4cfe0-9ad0-4dbd-966b-5367982dd725 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | dd99136f-d3a2-4a9c-9700-fb5252e79a55 | Положение |  | doublepoint | Положение | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-02A1) | Положение заземляющего ножа 00ACQ52GV101 | 21a1927c-2f9a-48d7-9227-d3a52ca8ff42 | 00ACQ52GV101_XB02
8841 | 9410-A | 59c4cfe0-9ad0-4dbd-966b-5367982dd725 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | Первичное электротехническое оборудование/Заземляющий нож | 7f99e614-c3bc-4892-94a2-3a7af622e22f | Управление |  | controldiscrete | Команда DP | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-02A1) | Команда управления заземляющим ножом 00ACQ52GV101 | f848150e-9e3b-451c-bcef-0dafff66e12a | 00ACQ52GV101_XA00
8842 | Шкаф КиУВ | 49831f7f-c5c8-4a2d-8970-65af7449ab0f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9402 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9402/АУВ 00ACQ53 (00ACQ53GH001-A1) | АУВ. Дверь шкафа открыта | c393ffc9-4172-49e0-bd8d-55de4dbe4da4 | 00ACQ53EK002_XN01
8843 | АУВ | f252fc3f-e5f5-4d92-9f3b-7a900ec3a050 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9402/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4f5b3de5-b64f-4904-83b8-c5880634f538 | Срабатывание |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A11) | АУВ. (00ACQ53GH001). Срабатывание | a2701a1a-f5a3-4f32-90c7-9ccff2addcea | 00ACQ53EW001_XK01
8844 | АУВ | f252fc3f-e5f5-4d92-9f3b-7a900ec3a050 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9402/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | a1a3ce8f-5b6b-4b88-ba44-fefb706285d2 | Обобщенная неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A11) | АУВ. (00ACQ53GH001). Обобщенная неисправность | 60b4774f-7498-4c2c-b5e8-40cc68ffaa4f | 00ACQ53EK001_XF00
8845 | АУВ | f252fc3f-e5f5-4d92-9f3b-7a900ec3a050 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9402/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 3fb4463a-6ed9-42b0-87b3-d60ddb6be1b8 | Ключ SA12 Ремонт |  | discrete | Ремонт | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9402/АУВ 00ACQ53 (00ACQ53GH001-A1) | АУВ. Ключ SA12 "Ремонт" - ремонт | 76d81179-06dd-4b51-96be-667b931abc95 | 00ACQ53EK017_XB10
8846 | АУВ | f252fc3f-e5f5-4d92-9f3b-7a900ec3a050 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9402/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 08ef956c-907b-4685-8473-a89d42d5218b | Ключ SA7 Ведущий¦Ведомый |  | discrete | Ведущий, ведомый | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9402/АУВ 00ACQ53 (00ACQ53GH001-A1) | АУВ. Ключ SA7 "Выбор Ведущий/ведомый" - ведущий | da8c2f63-a56e-4186-8207-6a097e9799e8 | 00ACQ53EK013_XB10
8847 | АУВ | f252fc3f-e5f5-4d92-9f3b-7a900ec3a050 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9402/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 6a3fe033-d18c-49ff-9642-34c23b6b2fdd | Ключ SA6 КННШ+КОНЛ, КС |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9402/АУВ 00ACQ53 (00ACQ53GH001-A1) | АУВ. Ключ SA6 "Режим работы ТАПВ" - КННШ+КОНЛ, КС | c61bc94f-d270-49ee-9274-40ab9d1effa6 | 00ACQ53EK011_XN03
8848 | АУВ | f252fc3f-e5f5-4d92-9f3b-7a900ec3a050 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9402/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | aa21fb46-2e09-4ded-8945-695fc68cf76f | Ключ SA6 КОНШ+КННЛ, КС |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9402/АУВ 00ACQ53 (00ACQ53GH001-A1) | АУВ. Ключ SA6 "Режим работы ТАПВ" - КОНШ+КННЛ, КС | 33c78b1f-c736-4840-a392-5fbe584e3af5 | 00ACQ53EK010_XN03
8849 | АУВ | f252fc3f-e5f5-4d92-9f3b-7a900ec3a050 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9402/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 5a4af917-1539-4ebb-bb8c-e1b222dd6a25 | Ключ SA6 Несинхронное ТАПВ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9402/АУВ 00ACQ53 (00ACQ53GH001-A1) | АУВ. Ключ SA6 "Режим работы ТАПВ" - Несинхронное ТАПВ | a0b3d5fc-a313-42d7-b5bf-af642710217c | 00ACQ53EK009_XN03
8850 | АУВ | f252fc3f-e5f5-4d92-9f3b-7a900ec3a050 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9402/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 70010862-488f-418f-8d4d-ae2d5c317a4c | Ключ SA5 ОАПВ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9402/АУВ 00ACQ53 (00ACQ53GH001-A1) | АУВ. Ключ SA5 "ТАПВ и ОАПВ" - ОАПВ введено | 6623097e-0bf5-4d45-a154-b0e779997dcc | 00ACQ53EK008_XN03
8851 | АУВ | f252fc3f-e5f5-4d92-9f3b-7a900ec3a050 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9402/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 090398eb-0873-4878-b245-7061f444e9f5 | Ключ SA5 ТАПВ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9402/АУВ 00ACQ53 (00ACQ53GH001-A1) | АУВ. Ключ SA5 "ТАПВ и ОАПВ" - ТАПВ введено | adb0d44e-78e4-41e3-acad-0287b391f7c3 | 00ACQ53EK007_XN03
8852 | АУВ | f252fc3f-e5f5-4d92-9f3b-7a900ec3a050 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9402/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | bbbef028-1c88-4ec3-a351-8acc4f91ee87 | Ключ SA3 Режим работы вывод |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9402/АУВ 00ACQ53 (00ACQ53GH001-A1) | АУВ. Ключ SA3 "Режим работы терминала" - вывод | 6692b803-91f0-4c9d-bbe5-f1e21ad56d46 | 00ACQ53EK004_XN02
8853 | АУВ | f252fc3f-e5f5-4d92-9f3b-7a900ec3a050 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9402/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 69bc6f21-7106-4842-a2f3-1312e5acfbfb | Ключ SA3 Режим работы тест |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9402/АУВ 00ACQ53 (00ACQ53GH001-A1) | АУВ. Ключ SA3 "Режим работы терминала" - тест | 4fb53c21-c785-428c-a0d3-f830bfe4f06e | 00ACQ53EK005_XB10
8854 | АУВ | f252fc3f-e5f5-4d92-9f3b-7a900ec3a050 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9402/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 15e33340-8e55-4dc1-8aeb-fa54f3a99e99 | Срабатывание УРОВ ф.B на себя |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9402/АУВ 00ACQ53 (00ACQ53GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ ф.B "на себя" | ed8a161a-a4e6-44ea-ae9b-8e86518f9977 | 00ACQ53EW009_XK01
8855 | АУВ | f252fc3f-e5f5-4d92-9f3b-7a900ec3a050 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9402/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | db5d6594-f3c8-4e36-9bdb-24e3833905b1 | Срабатывание УРОВ ф.А на себя |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9402/АУВ 00ACQ53 (00ACQ53GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ ф.A "на себя" | c9af0af2-92ca-4a36-b7aa-c11fcbf317ae | 00ACQ53EW008_XK01
8856 | АУВ | f252fc3f-e5f5-4d92-9f3b-7a900ec3a050 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9402/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | edbb21a7-6bec-4e6b-b200-a5fd97e6dfcc | Пуск ТАПВ |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9402/АУВ 00ACQ53 (00ACQ53GH001-A1) | АУВ. Пуск ТАПВ | 691c3a2d-9eaf-4bbe-8db3-e3c6f9418dba | 00ACQ53EK026_XF01
8857 | АУВ | f252fc3f-e5f5-4d92-9f3b-7a900ec3a050 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9402/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | f68b5ebe-c7df-4edd-bd01-a663779ab76a | Пуск УРОВ и ОАПВ ф.A от защит присоединений | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.A от РЗА ВЛ | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9402/АУВ 00ACQ53 (00ACQ53GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.A от РЗА ВЛ | 181c424e-b368-4e9d-af3c-d9e2bc02a84c | 00ACQ53EW003_XK01
8858 | АУВ | f252fc3f-e5f5-4d92-9f3b-7a900ec3a050 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9402/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 6710325a-2110-42b8-b6c6-a0ea01e0ece7 | Срабатывание УРОВ ф.C на себя |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9402/АУВ 00ACQ53 (00ACQ53GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ ф.C "на себя" | 8c519ed6-2df6-4151-a174-4988c686277f | 00ACQ53EW010_XK01
8859 | АУВ | f252fc3f-e5f5-4d92-9f3b-7a900ec3a050 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9402/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 55f54db7-51be-410d-9cbd-c4b17c9156f7 | Пуск УРОВ и ОАПВ ф.C от защит присоединений | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.C от РЗА ВЛ | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9402/АУВ 00ACQ53 (00ACQ53GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.C от РЗА ВЛ | be0fd43a-70f0-4045-86ea-1800b909369e | 00ACQ53EW005_XK01
8860 | АУВ | f252fc3f-e5f5-4d92-9f3b-7a900ec3a050 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9402/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 3f6e7988-794b-453a-aff6-66277f5630d1 | Пуск УРОВ и ОАПВ ф.B от защит присоединений | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.B от РЗА ВЛ | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9402/АУВ 00ACQ53 (00ACQ53GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.B от РЗА ВЛ | 43b25ee9-3708-454a-822d-b35d0e54e048 | 00ACQ53EW004_XK01
8861 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 9622b4a1-38ba-4ac5-87d2-201152c95700 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов сбора осциллограмм | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | 1e4cb958-12be-491d-b2b6-99365ebb066a | Местное управление (Local) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов сбора осциллограмм (00AVB01GH005)/Контроллер диагностики (00AVB01GH005-A10) | Местное управление (Local) | 15806c44-9351-4a52-9f41-42012edc7a02 | 00AVB01GH005A10ZM03_XN17
8862 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 9622b4a1-38ba-4ac5-87d2-201152c95700 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов сбора осциллограмм | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | 36b9baf6-da52-4a3d-bdfa-dc01598b9acf | Интерфейс ET2 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов сбора осциллограмм (00AVB01GH005)/Контроллер диагностики (00AVB01GH005-A10) | Интерфейс ET2 в работе (ET2Link) | 0fb5bcb4-738f-4e3a-96fa-bd001d00bbe0 | 00AVB01GH005A10ZM09_XN93
8863 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 9622b4a1-38ba-4ac5-87d2-201152c95700 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов сбора осциллограмм | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | 7abbfe13-93e4-418f-ace1-3098a846e6b2 | Наличие точного времени |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов сбора осциллограмм (00AVB01GH005)/Контроллер диагностики (00AVB01GH005-A10) | Наличие точного времени (TimeSync) | 49db1917-2719-4caf-b908-f16bc081ec98 | 00AVB01GH005A10ZM05_XN98
8864 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 9622b4a1-38ba-4ac5-87d2-201152c95700 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов сбора осциллограмм | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | 7fe0091b-a88e-440d-8ccc-cdc1de062cdd | Дистанционное управление (Remote) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов сбора осциллограмм (00AVB01GH005)/Контроллер диагностики (00AVB01GH005-A10) | Дистанционное управление (Remote) | 2e1ea2b1-c0f3-4832-9acc-55263864ef3c | 00AVB01GH005A10ZM04_XN16
8865 | АУВ | f252fc3f-e5f5-4d92-9f3b-7a900ec3a050 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9402/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 3987950a-c044-4b43-b799-dbf877b93a61 | Неисправность цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9402/АУВ 00ACQ53 (00ACQ53GH001-A1) | АУВ. Неисправность цепей тока | 7fe0e354-ec0c-4421-921a-2433f9f0ebf1 | 00ACQ53EW021_XM50
8866 | АУВ | f252fc3f-e5f5-4d92-9f3b-7a900ec3a050 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9402/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | a08c15d0-be2c-4213-99fd-f0654cdcd56d | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9402/АУВ 00ACQ53 (00ACQ53GH001-A1) | АУВ. Неисправность цепей напряжения | 18ab1550-4ed8-40c2-bd66-ad6b6887a818 | 00ACQ53EW020_XM51
8867 | АУВ | f252fc3f-e5f5-4d92-9f3b-7a900ec3a050 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9402/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 33363f30-bb5e-4299-8b3a-b7da0787e011 | Срабатывание ЗНР ШМУ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9402/АУВ 00ACQ53 (00ACQ53GH001-A1) | АУВ. Срабатывание ЗНР ШМУ | b8d1129a-36b1-4c7b-ad8e-b44cdba5609d | 00ACQ53EW019_XK01
8868 | АУВ | f252fc3f-e5f5-4d92-9f3b-7a900ec3a050 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9402/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 13768911-763e-42f9-bbae-f7cd2f7e3b85 | Срабатывание ЗНФ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9402/АУВ 00ACQ53 (00ACQ53GH001-A1) | АУВ. Срабатывание ЗНФ | 9d716eb6-0b81-4e41-a260-c929b1201c84 | 00ACQ53EW018_XK01
8869 | АУВ | f252fc3f-e5f5-4d92-9f3b-7a900ec3a050 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9402/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 89c03890-4781-41ca-8f07-77c1a1abf494 | Срабатывание УРОВ на отключение смежных выключателей |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9402/АУВ 00ACQ53 (00ACQ53GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ на отключение смежных выключателей | 56f77cd4-aab1-4792-9423-a0d48e631ea1 | 00ACQ53EW007_XK01
8870 | АУВ | f252fc3f-e5f5-4d92-9f3b-7a900ec3a050 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9402/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 35be7900-8c57-424e-9a9a-cfea3e3d0969 | Ключ SA4 УРОВ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9402/АУВ 00ACQ53 (00ACQ53GH001-A1) | АУВ. Ключ SA4 "УРОВ" - вывод | 662dd3c9-637f-46c9-8dae-d70379120345 | 00ACQ53EK006_XN02
8871 | АУВ | f252fc3f-e5f5-4d92-9f3b-7a900ec3a050 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9402/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | d1ef8678-87a7-495b-a8c8-8cd5136d478f | Пуск УРОВ от защит присоединений | АУВ. Пуск УРОВ от РЗА ВЛ | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9402/АУВ 00ACQ53 (00ACQ53GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ от РЗА ВЛ | 4e02a76b-bcf2-4837-ac28-b28321136375 | 00ACQ53EW006_XK01
8872 | АУВ | f252fc3f-e5f5-4d92-9f3b-7a900ec3a050 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9402/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4af87956-fa2d-4497-b16b-9fca0011c4d5 | Ключ SA10 Действие УРОВ в ДЗО | АУВ. Ключ SA10 Действие УРОВ в ДЗО ВЛ | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9402/АУВ 00ACQ53 (00ACQ53GH001-A1) | АУВ. Ключ SA10 Действие УРОВ в ДЗО ВЛ | 343e0181-add1-4d16-9c22-396ad4b7c66d | 00ACQ53EK016_XB10
8873 | АУВ | f252fc3f-e5f5-4d92-9f3b-7a900ec3a050 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9402/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 80cd2825-6f1b-4c49-b552-041f0308db39 | Пуск УРОВ от ДЗШ | АУВ. Пуск УРОВ от ДЗШ | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9402/АУВ 00ACQ53 (00ACQ53GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ от ДЗШ | 21adf171-e13e-409d-89fa-643c63de7a01 | 00ACQ53EW002_XK01
8874 | АУВ | f252fc3f-e5f5-4d92-9f3b-7a900ec3a050 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9402/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 764a44ba-6b4a-4416-9552-efd9e45be0ff | Блокировка включения от Lock-Out relay шкафа (KL4) |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9402/АУВ 00ACQ53 (00ACQ53GH001-A1) | АУВ. Блокировка включения от Lock-Out relay шкафа (KL4) | cf6795c6-8a7e-4ee1-a22c-628f5cc1e9bc | 00ACQ53EK049_XF01
8875 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 9622b4a1-38ba-4ac5-87d2-201152c95700 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов сбора осциллограмм | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | a415759e-4fc3-4eb7-9a8f-d29164335e2e | Интерфейс ET1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов сбора осциллограмм (00AVB01GH005)/Контроллер диагностики (00AVB01GH005-A10) | Интерфейс ET1 в работе (ET1Link) | 0a268cce-7dff-4712-bb8e-7cc397b38654 | 00AVB01GH005A10ZM08_XN93
8876 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 9622b4a1-38ba-4ac5-87d2-201152c95700 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов сбора осциллограмм | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | aa54b71b-4094-4120-9a9e-56bc25a9e14d | Светодиод авария (Alarm) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов сбора осциллограмм (00AVB01GH005)/Контроллер диагностики (00AVB01GH005-A10) | Светодиод авария (Alarm) | 4fa64336-6635-42c3-942b-df27061984bb | 00AVB01GH005A10ZM02_XN96
8877 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 9622b4a1-38ba-4ac5-87d2-201152c95700 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов сбора осциллограмм | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | bfdbf20e-7cc3-4a2f-becb-68b51854157b | Светодиод работа (Work) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов сбора осциллограмм (00AVB01GH005)/Контроллер диагностики (00AVB01GH005-A10) | Светодиод работа (Work) | 5fc84da5-abcc-41f1-9d77-8937a5520043 | 00AVB01GH005A10ZM01_XN96
8878 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 9622b4a1-38ba-4ac5-87d2-201152c95700 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов сбора осциллограмм | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | d0d60be3-0cb1-41f6-b27e-4c37f749f10d | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов сбора осциллограмм (00AVB01GH005)/Контроллер диагностики (00AVB01GH005-A10) | Связь с устройстом 00AVB01GH005-A10 установлена | f20fc803-a989-459b-abaf-d5e3a1280338 | 00AVB01GH005A10_XN99
8879 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 9622b4a1-38ba-4ac5-87d2-201152c95700 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов сбора осциллограмм | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | db4eafe6-9358-4471-a08e-7dcfa33d1d18 | Питания 1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов сбора осциллограмм (00AVB01GH005)/Контроллер диагностики (00AVB01GH005-A10) | Питание 1 в норме (Pwr1OR) | 70e64767-0d1b-4709-b04b-3d6bde87d2a0 | 00AVB01GH005A10ZM06_XN94
8880 | АУВ | f252fc3f-e5f5-4d92-9f3b-7a900ec3a050 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9402/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 7fcbb617-81ab-4260-9bae-e0018eb0500b | Неисправность ЦУ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9402/АУВ 00ACQ53 (00ACQ53GH001-A1) | АУВ. Неисправность ЦУ | bd9adf7b-3a16-4ea3-b4e5-9601675c02ed | 00ACQ53EK038_XM90
8881 | АУВ | f252fc3f-e5f5-4d92-9f3b-7a900ec3a050 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9402/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | c683b95e-d301-403d-9588-c5d6aa74e7d3 | Нет опер. тока приемных цепей терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9402/АУВ 00ACQ53 (00ACQ53GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока приемных цепей терминала | 56448d17-393a-44fa-84f9-307c23f520c3 | 00ACQ53EK037_XF01
8882 | АУВ | f252fc3f-e5f5-4d92-9f3b-7a900ec3a050 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9402/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 239a208c-502c-4ed4-9d07-afd579dc1624 | Нет опер. тока ЦУ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9402/АУВ 00ACQ53 (00ACQ53GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока ЦУ | 881a284a-e05f-4010-b237-656bb49961e7 | 00ACQ53EK036_XF01
8883 | АУВ | f252fc3f-e5f5-4d92-9f3b-7a900ec3a050 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9402/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 5c77d434-5cb6-41d9-984f-b4cf1d25c767 | Нет опер. тока ЭМО2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9402/АУВ 00ACQ53 (00ACQ53GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока ЭМО2 | 9ab41467-66b7-4834-bcec-5c19ccea5de9 | 00ACQ53EK035_XF01
8884 | АУВ | f252fc3f-e5f5-4d92-9f3b-7a900ec3a050 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9402/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 37f61b19-3058-45b0-bd14-e8d5e5bfea41 | Нет опер. тока ЭМВ, ЭМО1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9402/АУВ 00ACQ53 (00ACQ53GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока ЭМВ, ЭМО1 | 1b36d1d7-ae6c-4e15-a0ff-f5298a3a7664 | 00ACQ53EK034_XF01
8885 | Защиты | 96c05773-f125-4da7-9fa9-f079e3015fa1 | СВМ/КРУ-10 кВ/20BCB/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 02036abb-7175-4d7e-b1a4-62e47887c7a9 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/20BCB/Ячейка №01/Sepam. Защиты 10 кВ (20BCB01-F1) | Связь с устройстом 20BCB01-F1 установлена | 64366c0c-44db-4d13-a74f-e872b6d04368 | 20BCB01F1_XN99
8886 | АУВ | f252fc3f-e5f5-4d92-9f3b-7a900ec3a050 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9402/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 2284c24a-716b-4b3b-a36d-33f887b58c20 | Команда отключить от терминала |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9402/АУВ 00ACQ53 (00ACQ53GH001-A1) | АУВ. Команда отключить от терминала | 417ec127-152a-405e-aaa8-16c1bac63323 | 00ACQ53EK030_XA00
8887 | АУВ | f252fc3f-e5f5-4d92-9f3b-7a900ec3a050 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9402/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | fe452fe6-f696-414d-91d5-586095522715 | Команда включить от терминала |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9402/АУВ 00ACQ53 (00ACQ53GH001-A1) | АУВ. Команда включить от терминала | 541b1890-eb90-4750-9ff1-013dad34a8fc | 00ACQ53EK029_XA00
8888 | АУВ | f252fc3f-e5f5-4d92-9f3b-7a900ec3a050 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9402/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | bb547538-0c23-40de-81cd-1f5a34f17d90 | Разрешение АПВ ведомого выключателя |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9402/АУВ 00ACQ53 (00ACQ53GH001-A1) | АУВ. Разрешение АПВ ведомого выключателя | 857c85a6-beec-4e92-ac50-1a1fa2eedb18 | 00ACQ53EK028_XF01
8889 | АУВ | f252fc3f-e5f5-4d92-9f3b-7a900ec3a050 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9402/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 64014b65-b146-49a3-bf30-33a3275972fa | Фиксация цикла ОАПВ |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9402/АУВ 00ACQ53 (00ACQ53GH001-A1) | АУВ. Фиксация цикла ОАПВ | 5b172e10-6511-42c3-b670-b68071a600f7 | 00ACQ53EK027_XF01
8890 | АУВ | f252fc3f-e5f5-4d92-9f3b-7a900ec3a050 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9402/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4b338d79-438e-4a06-af56-b01ee26980e3 | Запрет АПВ от защит присоединений | АУВ. Запрет АПВ от РЗА ВЛ | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9402/АУВ 00ACQ53 (00ACQ53GH001-A1) | АУВ. Запрет АПВ от РЗА ВЛ | 794b30ae-e882-4aac-9f0e-b249447e0cb9 | 00ACQ53EK024_XN20
8891 | АУВ | f252fc3f-e5f5-4d92-9f3b-7a900ec3a050 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9402/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4d737756-be1d-4844-8dea-543015082276 | Запрет АПВ от ДЗШ | АУВ. Запрет АПВ от ДЗШ | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9402/АУВ 00ACQ53 (00ACQ53GH001-A1) | АУВ. Запрет АПВ от ДЗШ | 3448f91a-c5bb-4133-b4a8-56bc2cb7cf7f | 00ACQ53EK023_XN20
8892 | АУВ | f252fc3f-e5f5-4d92-9f3b-7a900ec3a050 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9402/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | ef1ff72f-5943-4ebc-bbac-7e04ef501807 | Иcпытательные блоки |  | discrete | Испытательные блоки | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9402/АУВ 00ACQ53 (00ACQ53GH001-A1) | АУВ. Испытательные блоки не собраны | 65ac9a91-029a-48b2-8427-0163d767c9cc | 00ACQ53EK022_XB10
8893 | АУВ | f252fc3f-e5f5-4d92-9f3b-7a900ec3a050 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9402/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 81818a28-0a59-4062-be3c-29a863ca8e4e | Группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9402/АУВ 00ACQ53 (00ACQ53GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 4 | 630bc060-e311-4c6f-bab2-d2a5062eb19d | 00ACQ53EK021_XN10
8894 | АУВ | f252fc3f-e5f5-4d92-9f3b-7a900ec3a050 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9402/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | e5c2879a-b6a5-406e-9fda-87661064cf5d | Группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9402/АУВ 00ACQ53 (00ACQ53GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 3 | 395605b5-c0c3-4fae-8f5e-4d679cb3be12 | 00ACQ53EK020_XN10
8895 | АУВ | f252fc3f-e5f5-4d92-9f3b-7a900ec3a050 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9402/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 09da0443-4316-4e1a-8b99-f198384210de | Группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9402/АУВ 00ACQ53 (00ACQ53GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 2 | 7fd3dd06-0b18-40c1-bb26-fd74ec979cb6 | 00ACQ53EK019_XN10
8896 | АУВ | f252fc3f-e5f5-4d92-9f3b-7a900ec3a050 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9402/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 952bb8fd-16e4-474e-97ae-fe9cae9141b1 | Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9402/АУВ 00ACQ53 (00ACQ53GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 1 | 2107867f-818e-46e9-a0c2-a3a6905057d3 | 00ACQ53EK018_XN10
8897 | АУВ | f252fc3f-e5f5-4d92-9f3b-7a900ec3a050 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9402/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 9cdfa5b7-8851-4ddc-97f8-59d9d0c10b76 | Воздействие на выключатель |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9402/АУВ 00ACQ53 (00ACQ53GH001-A1) | АУВ. Воздействие на выключатель выведено | d4170426-6c85-494f-82da-94df8f377b0e | 00ACQ53EK014_XB10
8898 | АУВ | f252fc3f-e5f5-4d92-9f3b-7a900ec3a050 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9402/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 0a143684-03ef-44bd-aa73-768b0366a29e | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9402/АУВ 00ACQ53 (00ACQ53GH001-A1) | АУВ. Неисправность терминала | 059b42be-7ab0-4b27-a68d-0c4105af802f | 00ACQ53EK003_XF01
8899 | АУВ | f252fc3f-e5f5-4d92-9f3b-7a900ec3a050 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9402/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 726f7e9a-56b5-40af-8899-e87d246eab5a | Отключен АВ ЭМВ, ЭМО1,ЭМО2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9402/АУВ 00ACQ53 (00ACQ53GH001-A1) | АУВ. Отключен АВ ЭМВ, ЭМО1,ЭМО2 | 8c2cd2fe-241c-4106-ad4e-e9ba4e641562 | 00ACQ53EK032_XF01
8900 | АУВ | f252fc3f-e5f5-4d92-9f3b-7a900ec3a050 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9402/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 1d33fc93-a3dd-4621-836d-ff82e4ea756f | Ключ SA11 Действие УРОВ в ДЗШ | АУВ. Ключ SA11 Действие УРОВ в ДЗШ | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9402/АУВ 00ACQ53 (00ACQ53GH001-A1) | АУВ. Ключ SA11 Действие УРОВ в ДЗШ | 66961e52-ca5d-43a6-ba36-d65b6fb4fc3e | 00ACQ53EK015_XB10
8901 | Шкаф КиУВ | 0df42f90-8967-4962-b5f4-ad27975d3350 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9414 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9414/АУВ 00ACQ52 (00ACQ52GH001-A1) | АУВ. Дверь шкафа открыта | 308d3fb0-ae14-4bf4-bfbe-b6fff111d569 | 00ACQ52EK002_XN01
8902 | АУВ | dd5bb2c6-7f53-43c5-b20a-e14c88d610e4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9414/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4f5b3de5-b64f-4904-83b8-c5880634f538 | Срабатывание |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A11) | АУВ. (00ACQ52GH001). Срабатывание | 1bfb644f-daab-44b5-b911-b538d44ee03f | 00ACQ52EW001_XK01
8903 | АУВ | dd5bb2c6-7f53-43c5-b20a-e14c88d610e4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9414/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | a1a3ce8f-5b6b-4b88-ba44-fefb706285d2 | Обобщенная неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A11) | АУВ. (00ACQ52GH001). Обобщенная неисправность | c70205fd-d274-4078-8305-cb5959e9b7b7 | 00ACQ52EK001_XF00
8904 | G12 ИБП | 96c7ff84-a2c8-474d-82ce-8601b9579d2b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 0a25a644-e1cc-4831-bca1-fae43b0f0b12 | Выходная частота |  | analog | Частота | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ (00AVB04GH001)/ИБП (00AVB04GH001-G12) | Выходная частота | 28baccd1-76b3-4acf-9f45-d9c26ae5de02 | 00AVB04GH001G12CE08_XN98
8905 | G12 ИБП | 96c7ff84-a2c8-474d-82ce-8601b9579d2b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 1c66d4be-3301-4bd7-80c6-3f689c51985d | Напряжение на батарее |  | analog | Напряжение до 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ (00AVB04GH001)/ИБП (00AVB04GH001-G12) | Напряжение на батарее | 3b15689f-8d31-4d85-b2ed-ab0f9a113648 | 00AVB04GH001G12CE03_XQ93
8906 | G12 ИБП | 96c7ff84-a2c8-474d-82ce-8601b9579d2b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 22f23445-1f00-4352-b32e-d94596633778 | Статус выхода |  | integer | Статус выхода ИБП | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ (00AVB04GH001)/ИБП (00AVB04GH001-G12) | Статус выхода | dd094ce3-2dec-422c-8d10-333c980f8225 | 00AVB04GH001G12XM04_XQ12
8907 | G12 ИБП | 96c7ff84-a2c8-474d-82ce-8601b9579d2b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 2b100ed8-47c7-41c4-afa1-e2465da8de16 | Входное напряжение |  | analog | Напряжение до 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ (00AVB04GH001)/ИБП (00AVB04GH001-G12) | Входное напряжение | 94c37034-bd48-4b9a-9c1d-55861de21b1a | 00AVB04GH001G12CE05_XQ12
8908 | G12 ИБП | 96c7ff84-a2c8-474d-82ce-8601b9579d2b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 385b05c8-073a-442b-ae22-223c321bf7d4 | Выходное напряжение |  | analog | Напряжение до 1000 В | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ (00AVB04GH001)/ИБП (00AVB04GH001-G12) | Выходное напряжение | 020903e3-72cb-4586-a837-915cc54723b8 | 00AVB04GH001G12CE07_XQ12
8909 | G12 ИБП | 96c7ff84-a2c8-474d-82ce-8601b9579d2b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 5fdb3335-062a-4add-b485-b74242c44d6a | Емкость батареи |  | analog | Емкость, % | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ (00AVB04GH001)/ИБП (00AVB04GH001-G12) | Емкость батареи | 6985e895-506e-42a7-a4d9-3f238fe2e67b | 00AVB04GH001G12CE02_XQ92
8910 | G12 ИБП | 96c7ff84-a2c8-474d-82ce-8601b9579d2b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 61671baf-2001-417e-b8cd-a8b27552e014 | Нагрузка |  | analog | Нагрузка, % | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ (00AVB04GH001)/ИБП (00AVB04GH001-G12) | Нагрузка | c7a3c8c3-46c2-44fd-84fa-6fb49d81b809 | 00AVB04GH001G12CE09_XQ93
8911 | G12 ИБП | 96c7ff84-a2c8-474d-82ce-8601b9579d2b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 6772d4fd-79f7-4c1a-b92e-fd0b006b8f0e | Индикатор необходимости замены батареи |  | integer | Необходимость замены ИБП | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ (00AVB04GH001)/ИБП (00AVB04GH001-G12) | Индикатор необходимости замены батареи | 044a9f71-66bd-4c77-9a29-ed3a7e940d8e | 00AVB04GH001G12XM03_XN96
8912 | G12 ИБП | 96c7ff84-a2c8-474d-82ce-8601b9579d2b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 6c780e28-39ed-4992-86e8-b88c46e45d76 | Температура окружающей среды |  | analog | Температура | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ (00AVB04GH001)/ИБП (00AVB04GH001-G12) | Температура окружающей среды | 29e3d3b4-934d-4b92-b187-dee42d0c3c6a | 00AVB04GH001G12CE10_XQ90
8913 | G12 ИБП | 96c7ff84-a2c8-474d-82ce-8601b9579d2b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | 9857b700-086c-4c77-9f67-3d401ee6c07e | Статус входного напряжения |  | integer | Неисправность входа ИБП | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ (00AVB04GH001)/ИБП (00AVB04GH001-G12) | Неисправности входного напряжения | 022e849b-56f1-4063-bf80-8c589884957f | 00AVB04GH001G12XM05_XF91
8914 | G12 ИБП | 96c7ff84-a2c8-474d-82ce-8601b9579d2b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | c82d3fd0-fdea-496e-8e5c-1b05a22dd4ab | Время автономной работы с момента переключения на батарею |  | analog | Second | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ (00AVB04GH001)/ИБП (00AVB04GH001-G12) | Время автономной работы с момента переключения на батарею | d31f474c-a2ab-40f0-a346-6d7d37771a48 | 00AVB04GH001G12CE01_XQ92
8915 | G12 ИБП | 96c7ff84-a2c8-474d-82ce-8601b9579d2b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | d615cd7a-6d61-4ceb-adb6-68754ee56c54 | Статус батареи |  | integer | Статус батареи ИБП | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ (00AVB04GH001)/ИБП (00AVB04GH001-G12) | Статус батареи | 51595f01-0a59-4dc8-a23a-0f27adea8b4f | 00AVB04GH001G12XM01_XQ12
8916 | G12 ИБП | 96c7ff84-a2c8-474d-82ce-8601b9579d2b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | e12cf9f9-8258-4066-9a83-5810d3dd5649 | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ (00AVB04GH001)/ИБП (00AVB04GH001-G12) | Связь с устройстом 00AVB04GH001-G12 установлена | d856397c-6447-462a-b113-d767523ed4b9 | 00AVB04GH001G12_XN99
8917 | G12 ИБП | 96c7ff84-a2c8-474d-82ce-8601b9579d2b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | e611b2c0-f38d-428e-b4ea-5605de76897e | Время автономной работы оставшиеся |  | analog | Second | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ (00AVB04GH001)/ИБП (00AVB04GH001-G12) | Время автономной работы оставшееся | 4afe79b5-e217-43cd-bc44-6fbe2e973543 | 00AVB04GH001G12CE04_XQ92
8918 | G12 ИБП | 96c7ff84-a2c8-474d-82ce-8601b9579d2b | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ | АСУ ТП/Устройства/Питание/ИБП | fb87bfa6-9abf-4c02-abf3-1204d307ddbf | Входная частота |  | analog | Частота | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф шлюза сопряжения с СВСУ (00AVB04GH001)/ИБП (00AVB04GH001-G12) | Входная частота | 67985355-51b2-443a-aeb0-1bac251dc4ce | 00AVB04GH001G12CE06_XQ10
8919 | АУВ | dd5bb2c6-7f53-43c5-b20a-e14c88d610e4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9414/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 3fb4463a-6ed9-42b0-87b3-d60ddb6be1b8 | Ключ SA12 Ремонт |  | discrete | Ремонт | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9414/АУВ 00ACQ52 (00ACQ52GH001-A1) | АУВ. Ключ SA12 "Ремонт" - ремонт | fa374d40-e29f-428c-aff9-4cacece7a562 | 00ACQ52EK017_XB10
8920 | АУВ | dd5bb2c6-7f53-43c5-b20a-e14c88d610e4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9414/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 08ef956c-907b-4685-8473-a89d42d5218b | Ключ SA7 Ведущий¦Ведомый |  | discrete | Ведущий, ведомый | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9414/АУВ 00ACQ52 (00ACQ52GH001-A1) | АУВ. Ключ SA7 "Выбор Ведущий/ведомый" - ведущий | 0881b5da-bb0a-46c5-910b-1b67225c7367 | 00ACQ52EK013_XB10
8921 | АУВ | dd5bb2c6-7f53-43c5-b20a-e14c88d610e4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9414/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 60082d56-a97a-45d5-b28b-c7ff58907134 | Ключ SA6 КОНШ+КННЛ, КННШ+КОНЛ, КС |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9414/АУВ 00ACQ52 (00ACQ52GH001-A1) | АУВ. Ключ SA6 "Режим работы ТАПВ" - КОНШ+КННЛ, КННШ+КОНЛ, КС | bdbf99d2-7800-4666-9642-6232a921d23a | 00ACQ52EK012_XN03
8922 | АУВ | dd5bb2c6-7f53-43c5-b20a-e14c88d610e4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9414/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 6a3fe033-d18c-49ff-9642-34c23b6b2fdd | Ключ SA6 КННШ+КОНЛ, КС |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9414/АУВ 00ACQ52 (00ACQ52GH001-A1) | АУВ. Ключ SA6 "Режим работы ТАПВ" - КННШ+КОНЛ, КС | 14524397-76d5-436a-8cdb-be58e6367a55 | 00ACQ52EK011_XN03
8923 | АУВ | dd5bb2c6-7f53-43c5-b20a-e14c88d610e4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9414/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | aa21fb46-2e09-4ded-8945-695fc68cf76f | Ключ SA6 КОНШ+КННЛ, КС |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9414/АУВ 00ACQ52 (00ACQ52GH001-A1) | АУВ. Ключ SA6 "Режим работы ТАПВ" - КОНШ+КННЛ, КС | e1f463cc-4659-4701-b7c7-7ec19e7832ef | 00ACQ52EK010_XN03
8924 | АУВ | dd5bb2c6-7f53-43c5-b20a-e14c88d610e4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9414/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 5a4af917-1539-4ebb-bb8c-e1b222dd6a25 | Ключ SA6 Несинхронное ТАПВ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9414/АУВ 00ACQ52 (00ACQ52GH001-A1) | АУВ. Ключ SA6 "Режим работы ТАПВ" - Несинхронное ТАПВ | 3bc88dfd-6b1b-4878-97da-3c01a3bf1183 | 00ACQ52EK009_XN03
8925 | АУВ | dd5bb2c6-7f53-43c5-b20a-e14c88d610e4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9414/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 70010862-488f-418f-8d4d-ae2d5c317a4c | Ключ SA5 ОАПВ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9414/АУВ 00ACQ52 (00ACQ52GH001-A1) | АУВ. Ключ SA5 "ТАПВ и ОАПВ" - ОАПВ введено | 3563c88d-8f17-4761-a19a-6c6e61c198fc | 00ACQ52EK008_XN03
8926 | АУВ | dd5bb2c6-7f53-43c5-b20a-e14c88d610e4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9414/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 090398eb-0873-4878-b245-7061f444e9f5 | Ключ SA5 ТАПВ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9414/АУВ 00ACQ52 (00ACQ52GH001-A1) | АУВ. Ключ SA5 "ТАПВ и ОАПВ" - ТАПВ введено | a748f43a-8a01-4d3c-97ac-13906c785494 | 00ACQ52EK007_XN03
8927 | АУВ | dd5bb2c6-7f53-43c5-b20a-e14c88d610e4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9414/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 35be7900-8c57-424e-9a9a-cfea3e3d0969 | Ключ SA4 УРОВ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9414/АУВ 00ACQ52 (00ACQ52GH001-A1) | АУВ. Ключ SA4 "УРОВ" - вывод | 0626fff4-c492-43bc-a821-72812a569da4 | 00ACQ52EK006_XN02
8928 | АУВ | dd5bb2c6-7f53-43c5-b20a-e14c88d610e4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9414/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 69bc6f21-7106-4842-a2f3-1312e5acfbfb | Ключ SA3 Режим работы тест |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9414/АУВ 00ACQ52 (00ACQ52GH001-A1) | АУВ. Ключ SA3 "Режим работы терминала" - тест | b8e933d8-3acb-4968-8bab-b6d311bab1d8 | 00ACQ52EK005_XB10
8929 | АУВ | dd5bb2c6-7f53-43c5-b20a-e14c88d610e4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9414/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | bbbef028-1c88-4ec3-a351-8acc4f91ee87 | Ключ SA3 Режим работы вывод |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9414/АУВ 00ACQ52 (00ACQ52GH001-A1) | АУВ. Ключ SA3 "Режим работы терминала" - вывод | 6214d1b4-9713-4746-bd0b-66c070242dc2 | 00ACQ52EK004_XN02
8930 | АУВ | dd5bb2c6-7f53-43c5-b20a-e14c88d610e4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9414/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 15e33340-8e55-4dc1-8aeb-fa54f3a99e99 | Срабатывание УРОВ ф.B на себя |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9414/АУВ 00ACQ52 (00ACQ52GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ ф.B "на себя" | 0fb2437a-f8b9-4da5-abf4-a2e6cca36d0d | 00ACQ52EW009_XK01
8931 | АУВ | dd5bb2c6-7f53-43c5-b20a-e14c88d610e4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9414/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | db5d6594-f3c8-4e36-9bdb-24e3833905b1 | Срабатывание УРОВ ф.А на себя |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9414/АУВ 00ACQ52 (00ACQ52GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ ф.A "на себя" | caa87fce-a37f-49df-bbae-e437464225d5 | 00ACQ52EW008_XK01
8932 | АУВ | dd5bb2c6-7f53-43c5-b20a-e14c88d610e4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9414/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | f68b5ebe-c7df-4edd-bd01-a663779ab76a | Пуск УРОВ и ОАПВ ф.A от защит присоединений | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.A от РЗА ВЛ | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9414/АУВ 00ACQ52 (00ACQ52GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.A от РЗА ВЛ | c0524110-ccbf-44b6-96cc-064c40296624 | 00ACQ52EW003_XK01
8933 | АУВ | dd5bb2c6-7f53-43c5-b20a-e14c88d610e4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9414/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 3987950a-c044-4b43-b799-dbf877b93a61 | Неисправность цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9414/АУВ 00ACQ52 (00ACQ52GH001-A1) | АУВ. Неисправность цепей тока | 99423c3d-ce9e-49f5-947b-bd5c7b74ebf1 | 00ACQ52EW021_XM50
8934 | АУВ | dd5bb2c6-7f53-43c5-b20a-e14c88d610e4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9414/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | a08c15d0-be2c-4213-99fd-f0654cdcd56d | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9414/АУВ 00ACQ52 (00ACQ52GH001-A1) | АУВ. Неисправность цепей напряжения | 720b4480-bd5c-4d97-86d8-7c2ce73df018 | 00ACQ52EW020_XM51
8935 | АУВ | dd5bb2c6-7f53-43c5-b20a-e14c88d610e4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9414/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 33363f30-bb5e-4299-8b3a-b7da0787e011 | Срабатывание ЗНР ШМУ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9414/АУВ 00ACQ52 (00ACQ52GH001-A1) | АУВ. Срабатывание ЗНР ШМУ | b579c47f-d225-439c-944c-2abaf1b545a4 | 00ACQ52EW019_XK01
8936 | АУВ | dd5bb2c6-7f53-43c5-b20a-e14c88d610e4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9414/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | edbb21a7-6bec-4e6b-b200-a5fd97e6dfcc | Пуск ТАПВ |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9414/АУВ 00ACQ52 (00ACQ52GH001-A1) | АУВ. Пуск ТАПВ | d8047bf2-1481-404d-81c1-a4e4b3e80579 | 00ACQ52EK026_XF01
8937 | АУВ | dd5bb2c6-7f53-43c5-b20a-e14c88d610e4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9414/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 6710325a-2110-42b8-b6c6-a0ea01e0ece7 | Срабатывание УРОВ ф.C на себя |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9414/АУВ 00ACQ52 (00ACQ52GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ ф.C "на себя" | 9c2be5e8-8068-4c6c-aefc-c040e5892c17 | 00ACQ52EW010_XK01
8938 | АУВ | dd5bb2c6-7f53-43c5-b20a-e14c88d610e4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9414/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 55f54db7-51be-410d-9cbd-c4b17c9156f7 | Пуск УРОВ и ОАПВ ф.C от защит присоединений | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.C от РЗА ВЛ | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9414/АУВ 00ACQ52 (00ACQ52GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.C от РЗА ВЛ | 4a50932e-f58f-4c01-b894-4a4968dcd6de | 00ACQ52EW005_XK01
8939 | АУВ | dd5bb2c6-7f53-43c5-b20a-e14c88d610e4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9414/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 3f6e7988-794b-453a-aff6-66277f5630d1 | Пуск УРОВ и ОАПВ ф.B от защит присоединений | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.B от РЗА ВЛ | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9414/АУВ 00ACQ52 (00ACQ52GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ и ОАПВ ф.B от РЗА ВЛ | f847f10f-8a17-4054-91dc-40bcbaec5665 | 00ACQ52EW004_XK01
8940 | АУВ | dd5bb2c6-7f53-43c5-b20a-e14c88d610e4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9414/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 13768911-763e-42f9-bbae-f7cd2f7e3b85 | Срабатывание ЗНФ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9414/АУВ 00ACQ52 (00ACQ52GH001-A1) | АУВ. Срабатывание ЗНФ | 951cc455-e456-4855-9047-85af38fbf0c9 | 00ACQ52EW018_XK01
8941 | АУВ | dd5bb2c6-7f53-43c5-b20a-e14c88d610e4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9414/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 89c03890-4781-41ca-8f07-77c1a1abf494 | Срабатывание УРОВ на отключение смежных выключателей |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9414/АУВ 00ACQ52 (00ACQ52GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ на отключение смежных выключателей | 8f96ea14-9004-4547-9ee8-749d0105d432 | 00ACQ52EW007_XK01
8942 | A11 GRS1042 | 972db6f8-b067-43f0-9c62-58c129aded5c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | 236cde05-f7c0-49f3-8662-dff7d52aedf9 | Состояние порта №11 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH003)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH003-A11) | Состояние порта №11 | 0d5688bc-3d8e-4b08-9d99-0656e2b0809e | 00AVA01GH003A11ZV11_XN91
8943 | A11 GRS1042 | 972db6f8-b067-43f0-9c62-58c129aded5c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | 2f26c833-abe0-4954-9e00-02d17607cfff | Состояние порта №06 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH003)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH003-A11) | Состояние порта №06 | 68c8e6fe-22b8-42af-bf99-5822d6f3efa4 | 00AVA01GH003A11ZV06_XN91
8944 | A11 GRS1042 | 972db6f8-b067-43f0-9c62-58c129aded5c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | 424ac985-018e-42c8-b43a-30d982eaeef1 | Состояние порта №20 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH003)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH003-A11) | Состояние порта №20 | b06cf59a-eda9-42a1-ac85-a719ab1f0aa6 | 00AVA01GH003A11ZV20_XN91
8945 | A11 GRS1042 | 972db6f8-b067-43f0-9c62-58c129aded5c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | 4a855a5a-98f4-44d4-8349-313d16b1927a | Состояние порта №10 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH003)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH003-A11) | Состояние порта №10 | 5fcd0a21-db23-45b4-9d18-e41944be8304 | 00AVA01GH003A11ZV10_XN91
8946 | A11 GRS1042 | 972db6f8-b067-43f0-9c62-58c129aded5c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | 527daefa-eb9e-4d3c-85d2-9acf7f2aeaeb | Состояние порта №16 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH003)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH003-A11) | Состояние порта №16 | bb1a16c8-a818-483f-8f83-c9744e83c1fb | 00AVA01GH003A11ZV16_XN91
8947 | A11 GRS1042 | 972db6f8-b067-43f0-9c62-58c129aded5c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | 530d1c04-a85d-4429-b574-614f64ecc819 | Состояние порта №18 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH003)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH003-A11) | Состояние порта №18 | 25cda204-6ba4-41f0-bb88-99eba12f70c0 | 00AVA01GH003A11ZV18_XN91
8948 | A11 GRS1042 | 972db6f8-b067-43f0-9c62-58c129aded5c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | 5db3fac6-9d1f-4256-add0-064ee407ac08 | Неисправность питания коммутатора |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH003)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH003-A11) | Неисправность питания коммутатора | ce57bc45-3018-4046-987c-3d47b86ff78d | 00AVA01GH003A11XM57_XF91
8949 | A11 GRS1042 | 972db6f8-b067-43f0-9c62-58c129aded5c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | 6d0a05b0-e2bc-4925-bdd2-cf783a262dcd | Состояние порта №12 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH003)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH003-A11) | Состояние порта №12 | 56978298-594b-4f7b-be8b-4d166cf9bd15 | 00AVA01GH003A11ZV12_XN91
8950 | A11 GRS1042 | 972db6f8-b067-43f0-9c62-58c129aded5c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | 6dbf01cb-b727-4eca-9804-9869624f052f | Состояние порта №13 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH003)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH003-A11) | Состояние порта №13 | cd0d8571-2f5d-4bd1-9459-482d257fd03c | 00AVA01GH003A11ZV13_XN91
8951 | A11 GRS1042 | 972db6f8-b067-43f0-9c62-58c129aded5c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | 70d0b8c5-ae08-43ed-af5d-4c0b04121623 | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH003)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH003-A11) | Связь с устройстом 00AVA01GH003-A11 установлена | 798ff8f1-e2cb-440f-8bf1-30ed82d561f6 | 00AVA01GH003A11_XN99
8952 | A11 GRS1042 | 972db6f8-b067-43f0-9c62-58c129aded5c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | 7a16b9d8-9bca-4dd3-b3bf-830d6052e45d | Нарушение температурного режима в корпусе коммутатора |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH003)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH003-A11) | Нарушение температурного режима в корпусе коммутатора | 82e3b5e3-6a69-4fff-bee3-5f018132abf2 | 00AVA01GH003A11XM04_XM91
8953 | A11 GRS1042 | 972db6f8-b067-43f0-9c62-58c129aded5c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | 85ef1016-a045-4b8c-a39d-6fee161e73bf | Состояние порта №14 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH003)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH003-A11) | Состояние порта №14 | afd39649-093c-4392-a8b3-25b2a7b2516c | 00AVA01GH003A11ZV14_XN91
8954 | A11 GRS1042 | 972db6f8-b067-43f0-9c62-58c129aded5c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | 87bf4cd8-2fec-42cd-b9e3-d4feb1f534df | Состояние порта №09 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH003)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH003-A11) | Состояние порта №09 | 355c8c88-ef06-4ac6-969b-fa17b20e70f7 | 00AVA01GH003A11ZV09_XN91
8955 | A11 GRS1042 | 972db6f8-b067-43f0-9c62-58c129aded5c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | a296ab17-ec9e-48a5-87db-5aa823daa778 | Состояние порта №07 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH003)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH003-A11) | Состояние порта №07 | d1dbd422-17e3-4145-b41b-95b4864cf8ad | 00AVA01GH003A11ZV07_XN91
8956 | A11 GRS1042 | 972db6f8-b067-43f0-9c62-58c129aded5c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | a4bbced8-30a3-46ca-8d8c-0bb7fa62394e | Состояние порта №02 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH003)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH003-A11) | Состояние порта №02 | ee99fed5-ae50-4f6d-9626-6d8b6fba8db6 | 00AVA01GH003A11ZV02_XN91
8957 | A11 GRS1042 | 972db6f8-b067-43f0-9c62-58c129aded5c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | a5c67376-e336-490c-bf73-38da8dc5f54f | Состояние порта №15 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH003)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH003-A11) | Состояние порта №15 | 7f825d95-5c58-4178-ad0a-b51732446838 | 00AVA01GH003A11ZV15_XN91
8958 | A11 GRS1042 | 972db6f8-b067-43f0-9c62-58c129aded5c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | a7fbcc18-20bd-48f1-9c68-601e510d8c52 | Состояние порта №03 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH003)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH003-A11) | Состояние порта №03 | de0f3fec-2ada-4aeb-bb8b-aaf341b1cf2f | 00AVA01GH003A11ZV03_XN91
8959 | A11 GRS1042 | 972db6f8-b067-43f0-9c62-58c129aded5c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | b020acf1-f979-4eed-9a65-40d10529bf71 | Состояние порта №17 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH003)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH003-A11) | Состояние порта №17 | a5296442-ef7f-45f4-a6f4-49ff7fea7cf1 | 00AVA01GH003A11ZV17_XN91
8960 | A11 GRS1042 | 972db6f8-b067-43f0-9c62-58c129aded5c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | bb1204b0-766e-4209-af4a-0728e79b40bf | Состояние порта №01 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH003)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH003-A11) | Состояние порта №01 | de6030f7-419e-476c-9cce-b14b9d6f3947 | 00AVA01GH003A11ZV01_XN91
8961 | A11 GRS1042 | 972db6f8-b067-43f0-9c62-58c129aded5c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | bdfe5250-986b-4d9c-9862-97aa352f7e39 | Состояние порта №08 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH003)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH003-A11) | Состояние порта №08 | effe9f4e-e4e2-461a-bddc-2345dc62472f | 00AVA01GH003A11ZV08_XN91
8962 | A11 GRS1042 | 972db6f8-b067-43f0-9c62-58c129aded5c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | cf7cad33-d598-44fa-8f25-80376637aa57 | Состояние порта №19 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH003)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH003-A11) | Состояние порта №19 | 0b5d7d9e-8e60-4f3f-8c84-f67bbbff34a9 | 00AVA01GH003A11ZV19_XN91
8963 | A11 GRS1042 | 972db6f8-b067-43f0-9c62-58c129aded5c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | e0ad32f4-0e9f-48c8-8d7a-1837a4a261b8 | Состояние порта №04 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH003)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH003-A11) | Состояние порта №04 | f0cd132b-7d3d-4f01-ae4c-b397662f8d90 | 00AVA01GH003A11ZV04_XN91
8964 | A11 GRS1042 | 972db6f8-b067-43f0-9c62-58c129aded5c | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ/Шкаф ЦКУ №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор GRS1042 | e0e8b2f9-bc17-45f9-ab53-af2ab933a854 | Состояние порта №05 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центрального координирующего устройства (00AVA01GH003)/Коммутатор ЦКУ (00AVA01GH003-A11) | Состояние порта №05 | 45adc45d-fc3e-4d3f-a0bc-70c8d1c0ea05 | 00AVA01GH003A11ZV05_XN91
8965 | АУВ | dd5bb2c6-7f53-43c5-b20a-e14c88d610e4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9414/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | d1ef8678-87a7-495b-a8c8-8cd5136d478f | Пуск УРОВ от защит присоединений | АУВ. Пуск УРОВ от РЗА ВЛ | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9414/АУВ 00ACQ52 (00ACQ52GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ от РЗА ВЛ | 45dab3b4-ecf7-430c-8afb-d999dcc3fc7c | 00ACQ52EW006_XK01
8966 | Защиты | 975fbfe0-6987-4f26-b12f-890b615f599f | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G82 (рез. ввод раб. секции) | 02036abb-7175-4d7e-b1a4-62e47887c7a9 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №04/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCA04-F1) | Связь с устройстом 40BCA04-F1 установлена | 9db08aaa-c7ff-499f-a8a2-a313c1257f44 | 40BCA04F1_XN99
8967 | АУВ | dd5bb2c6-7f53-43c5-b20a-e14c88d610e4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9414/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 80cd2825-6f1b-4c49-b552-041f0308db39 | Пуск УРОВ от ДЗШ | АУВ. Пуск УРОВ от РЗА БТ | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9414/АУВ 00ACQ52 (00ACQ52GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ от РЗА БТ | f2a8bcbf-b3c3-41b9-82fa-86c6f6e8db58 | 00ACQ52EW002_XK01
8968 | АУВ | dd5bb2c6-7f53-43c5-b20a-e14c88d610e4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9414/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 7fcbb617-81ab-4260-9bae-e0018eb0500b | Неисправность ЦУ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9414/АУВ 00ACQ52 (00ACQ52GH001-A1) | АУВ. Неисправность ЦУ | c475de59-4d3b-4537-a5ce-854691566724 | 00ACQ52EK039_XM90
8969 | АУВ | dd5bb2c6-7f53-43c5-b20a-e14c88d610e4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9414/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | c683b95e-d301-403d-9588-c5d6aa74e7d3 | Нет опер. тока приемных цепей терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9414/АУВ 00ACQ52 (00ACQ52GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока приемных цепей терминала | dbe4f9be-280f-4501-9e12-a7624ad8c9dd | 00ACQ52EK038_XF01
8970 | АУВ | dd5bb2c6-7f53-43c5-b20a-e14c88d610e4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9414/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 239a208c-502c-4ed4-9d07-afd579dc1624 | Нет опер. тока ЦУ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9414/АУВ 00ACQ52 (00ACQ52GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока ЦУ | f66a309c-61b1-4ace-a614-415b9972a1a8 | 00ACQ52EK037_XF01
8971 | АУВ | dd5bb2c6-7f53-43c5-b20a-e14c88d610e4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9414/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 5c77d434-5cb6-41d9-984f-b4cf1d25c767 | Нет опер. тока ЭМО2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9414/АУВ 00ACQ52 (00ACQ52GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока ЭМО2 | 7c78b5f3-1624-4cef-a231-56bff63f417b | 00ACQ52EK036_XF01
8972 | АУВ | dd5bb2c6-7f53-43c5-b20a-e14c88d610e4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9414/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 37f61b19-3058-45b0-bd14-e8d5e5bfea41 | Нет опер. тока ЭМВ, ЭМО1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9414/АУВ 00ACQ52 (00ACQ52GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока ЭМВ, ЭМО1 | 05faf934-5dd6-4588-942f-f829d85785ac | 00ACQ52EK035_XF01
8973 | АУВ | dd5bb2c6-7f53-43c5-b20a-e14c88d610e4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9414/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 726f7e9a-56b5-40af-8899-e87d246eab5a | Отключен АВ ЭМВ, ЭМО1,ЭМО2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9414/АУВ 00ACQ52 (00ACQ52GH001-A1) | АУВ. Отключен АВ ЭМВ, ЭМО1,ЭМО2 | 2a4f5e2e-e2db-4ac5-8fa6-665650f22621 | 00ACQ52EK033_XF01
8974 | АУВ | dd5bb2c6-7f53-43c5-b20a-e14c88d610e4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9414/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 2284c24a-716b-4b3b-a36d-33f887b58c20 | Команда отключить от терминала |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9414/АУВ 00ACQ52 (00ACQ52GH001-A1) | АУВ. Команда отключить от терминала | 9d010953-ede2-4459-abe7-168deb9cd3a2 | 00ACQ52EK032_XA00
8975 | АУВ | dd5bb2c6-7f53-43c5-b20a-e14c88d610e4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9414/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | fe452fe6-f696-414d-91d5-586095522715 | Команда включить от терминала |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9414/АУВ 00ACQ52 (00ACQ52GH001-A1) | АУВ. Команда включить от терминала | 1256d0b0-d381-4e3f-8292-ac4ebf8e7b63 | 00ACQ52EK031_XA00
8976 | АУВ | dd5bb2c6-7f53-43c5-b20a-e14c88d610e4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9414/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 64014b65-b146-49a3-bf30-33a3275972fa | Фиксация цикла ОАПВ |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9414/АУВ 00ACQ52 (00ACQ52GH001-A1) | АУВ. Фиксация цикла ОАПВ | 4bbdf7e9-e97c-4594-b5ba-ffb70b78b381 | 00ACQ52EK027_XF01
8977 | АУВ | dd5bb2c6-7f53-43c5-b20a-e14c88d610e4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9414/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 1989f2f9-00cb-4291-a449-42d2271d5a1c | Разрешение включения от функции КС |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9414/АУВ 00ACQ52 (00ACQ52GH001-A1) | АУВ. Разрешение включения от функции КС | bc5323f6-09dc-4293-89be-fc549a00a411 | 00ACQ52EK025_XF01
8978 | АУВ | dd5bb2c6-7f53-43c5-b20a-e14c88d610e4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9414/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4b338d79-438e-4a06-af56-b01ee26980e3 | Запрет АПВ от защит присоединений | АУВ. Запрет АПВ от РЗА ВЛ | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9414/АУВ 00ACQ52 (00ACQ52GH001-A1) | АУВ. Запрет АПВ от РЗА ВЛ | 6ec1583b-6f77-4b56-b586-b953c78a0968 | 00ACQ52EK024_XN20
8979 | АУВ | dd5bb2c6-7f53-43c5-b20a-e14c88d610e4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9414/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4d737756-be1d-4844-8dea-543015082276 | Запрет АПВ от ДЗШ | АУВ. Запрет АПВ от РЗА БТ | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9414/АУВ 00ACQ52 (00ACQ52GH001-A1) | АУВ. Запрет АПВ от РЗА БТ | faa86a75-bfd0-4c4e-8413-d097461d0d33 | 00ACQ52EK023_XN20
8980 | АУВ | dd5bb2c6-7f53-43c5-b20a-e14c88d610e4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9414/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | ef1ff72f-5943-4ebc-bbac-7e04ef501807 | Иcпытательные блоки |  | discrete | Испытательные блоки | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9414/АУВ 00ACQ52 (00ACQ52GH001-A1) | АУВ. Испытательные блоки не собраны | 1f80589b-74d6-463d-834f-c9e64fe1b14b | 00ACQ52EK022_XB10
8981 | АУВ | dd5bb2c6-7f53-43c5-b20a-e14c88d610e4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9414/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 81818a28-0a59-4062-be3c-29a863ca8e4e | Группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9414/АУВ 00ACQ52 (00ACQ52GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 4 | ab97701a-c138-40b1-bf51-3396bb910520 | 00ACQ52EK021_XN10
8982 | АУВ | dd5bb2c6-7f53-43c5-b20a-e14c88d610e4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9414/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | e5c2879a-b6a5-406e-9fda-87661064cf5d | Группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9414/АУВ 00ACQ52 (00ACQ52GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 3 | c630afd1-fe67-4f72-92fb-1a3c53b53d0c | 00ACQ52EK020_XN10
8983 | АУВ | dd5bb2c6-7f53-43c5-b20a-e14c88d610e4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9414/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 09da0443-4316-4e1a-8b99-f198384210de | Группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9414/АУВ 00ACQ52 (00ACQ52GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 2 | 9c6058a2-48f7-433e-8a5a-12f1adc85c55 | 00ACQ52EK019_XN10
8984 | АУВ | dd5bb2c6-7f53-43c5-b20a-e14c88d610e4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9414/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 952bb8fd-16e4-474e-97ae-fe9cae9141b1 | Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9414/АУВ 00ACQ52 (00ACQ52GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 1 | 898a0105-b8c9-4e2d-b3b6-7a224d566426 | 00ACQ52EK018_XN10
8985 | АУВ | dd5bb2c6-7f53-43c5-b20a-e14c88d610e4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9414/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 9cdfa5b7-8851-4ddc-97f8-59d9d0c10b76 | Воздействие на выключатель |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9414/АУВ 00ACQ52 (00ACQ52GH001-A1) | АУВ. Воздействие на выключатель выведено | e8161750-17db-43f6-a6cd-5f42307d5bd9 | 00ACQ52EK014_XB10
8986 | A12 УСО ARIS-2214 | 97f48065-317c-4e65-a424-817b449ad0d7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH015 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | 0086b5e3-f259-4625-ad3b-0e3774c25330 | Интерфейс ET2 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH015)/Контроллер УСО (00AVB03GH015-A12) | Интерфейс ET2 в работе (ET2Link) | 77392f15-86c7-4666-ba4a-f96bb0069ec5 | 00AVB03GH015A12ZM09_XN93
8987 | A12 УСО ARIS-2214 | 97f48065-317c-4e65-a424-817b449ad0d7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH015 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | 0ec246f1-647e-43ad-9b80-a43fb0e1d762 | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH015)/Контроллер УСО (00AVB03GH015-A12) | Связь с устройстом 00AVB03GH015-A12 установлена | e1fee241-29d4-45e5-b4b1-873da30f945e | 00AVB03GH015A12_XN99
8988 | A12 УСО ARIS-2214 | 97f48065-317c-4e65-a424-817b449ad0d7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH015 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | 4928ac29-db64-4c7c-ad4d-90883376aef3 | Дистанционное управление (Remote) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH015)/Контроллер УСО (00AVB03GH015-A12) | Дистанционное управление (Remote) | b754807a-d1b0-42c0-9bf4-885ae9ea520e | 00AVB03GH015A12ZM04_XN16
8989 | A12 УСО ARIS-2214 | 97f48065-317c-4e65-a424-817b449ad0d7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH015 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | 6656577e-a294-425d-a3b9-b08a29d133e9 | Наличие точного времени |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH015)/Контроллер УСО (00AVB03GH015-A12) | Наличие точного времени (TimeSync) | 694828fc-bbb8-4cfd-b524-2e6c70c27e97 | 00AVB03GH015A12ZM05_XN98
8990 | A12 УСО ARIS-2214 | 97f48065-317c-4e65-a424-817b449ad0d7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH015 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | 7fd03cde-1b87-4d32-ab1f-c9ad2e557516 | Питания 1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH015)/Контроллер УСО (00AVB03GH015-A12) | Питание 1 в норме (Pwr1OR) | 0eef03e6-a308-4f8c-8fa1-4b0c13483972 | 00AVB03GH015A12ZM06_XN94
8991 | A12 УСО ARIS-2214 | 97f48065-317c-4e65-a424-817b449ad0d7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH015 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | 8411ba09-5969-4757-9a5b-ca4afcfa2007 | Светодиод авария (Alarm) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH015)/Контроллер УСО (00AVB03GH015-A12) | Светодиод авария (Alarm) | 43ac50ed-f346-4e54-a66b-e4da38dc258c | 00AVB03GH015A12ZM02_XN96
8992 | A12 УСО ARIS-2214 | 97f48065-317c-4e65-a424-817b449ad0d7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH015 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | 99bafaf1-bb85-4569-b9c5-ddc2390163a9 | Местное управление (Local) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH015)/Контроллер УСО (00AVB03GH015-A12) | Местное управление (Local) | 4485d34c-e8df-43d3-abf1-85bc31a016b7 | 00AVB03GH015A12ZM03_XN17
8993 | A12 УСО ARIS-2214 | 97f48065-317c-4e65-a424-817b449ad0d7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH015 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | b555f0e0-914e-4d9f-b5d1-5e9cce480c6a | Питания 2 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH015)/Контроллер УСО (00AVB03GH015-A12) | Питание 2 в норме (Pwr2OR) | b240e9c1-1e77-403b-9a15-6f0f31e1892e | 00AVB03GH015A12ZM07_XN94
8994 | A12 УСО ARIS-2214 | 97f48065-317c-4e65-a424-817b449ad0d7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH015 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | ba431442-f9bf-4ff4-b340-36c997a967f6 | Светодиод работа (Work) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH015)/Контроллер УСО (00AVB03GH015-A12) | Светодиод работа (Work) | 4e73a35f-6a96-49f9-9ea4-a8346cf417b7 | 00AVB03GH015A12ZM01_XN96
8995 | A12 УСО ARIS-2214 | 97f48065-317c-4e65-a424-817b449ad0d7 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/НУ/Шкаф сбора информации 00AVB03GH015 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2214 | bb1f3b9b-ee3c-4257-83d6-49f5544e1f4c | Интерфейс ET1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 3) (00AVB03GH015)/Контроллер УСО (00AVB03GH015-A12) | Интерфейс ET1 в работе (ET1Link) | 41a1d380-b6c3-4270-8a13-789438e2845e | 00AVB03GH015A12ZM08_XN93
8996 | АУВ | dd5bb2c6-7f53-43c5-b20a-e14c88d610e4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9414/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 0a143684-03ef-44bd-aa73-768b0366a29e | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9414/АУВ 00ACQ52 (00ACQ52GH001-A1) | АУВ. Неисправность терминала | ee89f6fb-b9d3-49fa-b399-058d130d8df7 | 00ACQ52EK003_XF01
8997 | АУВ | dd5bb2c6-7f53-43c5-b20a-e14c88d610e4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9414/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | d731260a-43d7-41af-aa58-5ed3bc7b548d | Внешнее отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9414/АУВ 00ACQ52 (00ACQ52GH001-A1) | АУВ. Внешнее отключение | 638e0a76-305b-4141-bb25-f01015efa484 | 00ACQ52EW015_XK01
8998 | АУВ | dd5bb2c6-7f53-43c5-b20a-e14c88d610e4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9414/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 764a44ba-6b4a-4416-9552-efd9e45be0ff | Блокировка включения от Lock-Out relay шкафа (KL4) |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9414/АУВ 00ACQ52 (00ACQ52GH001-A1) | АУВ. Блокировка включения от Lock-Out relay шкафа (KL4) | df49c755-018e-4f80-bc7f-dc6bdb7281b5 | 00ACQ52EK049_XF01
8999 | АУВ | dd5bb2c6-7f53-43c5-b20a-e14c88d610e4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9414/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 1d33fc93-a3dd-4621-836d-ff82e4ea756f | Ключ SA11 Действие УРОВ в ДЗШ | АУВ. Ключ SA11 Действие УРОВ в ДЗО БТ | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9414/АУВ 00ACQ52 (00ACQ52GH001-A1) | АУВ. Ключ SA11 Действие УРОВ в ДЗО БТ | 591161b3-b440-4b78-a195-d0772dbc2acb | 00ACQ52EK015_XB10
9000 | АУВ | dd5bb2c6-7f53-43c5-b20a-e14c88d610e4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9414/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4af87956-fa2d-4497-b16b-9fca0011c4d5 | Ключ SA10 Действие УРОВ в ДЗО | АУВ. Ключ SA10 Действие УРОВ в ДЗО ВЛ | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9414/АУВ 00ACQ52 (00ACQ52GH001-A1) | АУВ. Ключ SA10 Действие УРОВ в ДЗО ВЛ | cb1cd2d0-c4ac-4a2f-b47e-1e2a7fd95850 | 00ACQ52EK016_XB10
9001 | АУВ | dd5bb2c6-7f53-43c5-b20a-e14c88d610e4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9414/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | bb547538-0c23-40de-81cd-1f5a34f17d90 | Разрешение АПВ ведомого выключателя |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9414/АУВ 00ACQ52 (00ACQ52GH001-A1) | АУВ. Разрешение АПВ ведомого выключателя | 7b1c8db3-c685-4fb5-b30f-d5eb986223e6 | 00ACQ52EK028_XF01
9002 | Шкаф КиУВ | 27340fca-eb76-448e-afc3-6ce1be51168f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9426 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9426/АУВ 00ACQ51 (00ACQ51GH001-A1) | АУВ. Дверь шкафа открыта | 55925f04-d274-49f5-a388-f272976754b8 | 00ACQ51EK002_XN01
9003 | АУВ | 41b41a3c-f197-4359-8cf5-a791d3c7c43b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9426/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4f5b3de5-b64f-4904-83b8-c5880634f538 | Срабатывание |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A11) | АУВ. (00ACQ51GH001). Срабатывание | 471c063e-9e58-48d5-b5e6-20c792989f5d | 00ACQ51EW001_XK01
9004 | Защиты | 98ef4f92-5780-4dec-80db-4baf86b59428 | СВМ/КРУ-10 кВ/30BCB/Ячейка №03/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 S80 (ТН) | 4afe0e63-7f72-4ced-817a-02bbdbf58f30 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/30BCB/Ячейка №03/Sepam. Защиты 10 кВ (30BCB03-F1) | Связь с устройстом 30BCB03-F1 установлена | 9a9b2fcd-8fb0-469c-85c8-2da248d21126 | 30BCB03F1_XN99
9005 | АУВ | 41b41a3c-f197-4359-8cf5-a791d3c7c43b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9426/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | a1a3ce8f-5b6b-4b88-ba44-fefb706285d2 | Обобщенная неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH019)/Контроллер УСО (00AVB03GH019-A11) | АУВ. (00ACQ51GH001). Обобщенная неисправность | a07ba602-9047-4c9b-888d-3390d11fd33e | 00ACQ51EK001_XF00
9006 | АУВ | 41b41a3c-f197-4359-8cf5-a791d3c7c43b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9426/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 3fb4463a-6ed9-42b0-87b3-d60ddb6be1b8 | Ключ SA12 Ремонт |  | discrete | Ремонт | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9426/АУВ 00ACQ51 (00ACQ51GH001-A1) | АУВ. Ключ SA12 "Ремонт" - ремонт | f34a6e8b-42af-4dc6-ac52-04f828bf27cf | 00ACQ51EK017_XB10
9007 | АУВ | 41b41a3c-f197-4359-8cf5-a791d3c7c43b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9426/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 090398eb-0873-4878-b245-7061f444e9f5 | Ключ SA5 ТАПВ |  | discrete | Введено | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9426/АУВ 00ACQ51 (00ACQ51GH001-A1) | АУВ. Ключ SA5 "ТАПВ и ОАПВ" - ТАПВ введено | 63b8a189-5c7c-4976-b385-e977b7361209 | 00ACQ51EK007_XN03
9008 | АУВ | 41b41a3c-f197-4359-8cf5-a791d3c7c43b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9426/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 35be7900-8c57-424e-9a9a-cfea3e3d0969 | Ключ SA4 УРОВ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9426/АУВ 00ACQ51 (00ACQ51GH001-A1) | АУВ. Ключ SA4 "УРОВ" - вывод | f0b1671d-0899-47b3-a31b-c4c6a2ce21bf | 00ACQ51EK006_XN02
9009 | АУВ | 41b41a3c-f197-4359-8cf5-a791d3c7c43b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9426/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 69bc6f21-7106-4842-a2f3-1312e5acfbfb | Ключ SA3 Режим работы тест |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9426/АУВ 00ACQ51 (00ACQ51GH001-A1) | АУВ. Ключ SA3 "Режим работы терминала" - тест | 3d0f724a-6583-48ea-8475-dc6fa99ed467 | 00ACQ51EK005_XB10
9010 | АУВ | 41b41a3c-f197-4359-8cf5-a791d3c7c43b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9426/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | bbbef028-1c88-4ec3-a351-8acc4f91ee87 | Ключ SA3 Режим работы вывод |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9426/АУВ 00ACQ51 (00ACQ51GH001-A1) | АУВ. Ключ SA3 "Режим работы терминала" - вывод | cf8bae5f-9497-41da-846b-db584248bdea | 00ACQ51EK004_XN02
9011 | АУВ | 41b41a3c-f197-4359-8cf5-a791d3c7c43b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9426/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | db5d6594-f3c8-4e36-9bdb-24e3833905b1 | Срабатывание УРОВ ф.А на себя |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9426/АУВ 00ACQ51 (00ACQ51GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ ф.A "на себя" | b427a3d6-a0e3-44d4-b6b0-25813c50a4f9 | 00ACQ51EW007_XK01
9012 | АУВ | 41b41a3c-f197-4359-8cf5-a791d3c7c43b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9426/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 952bb8fd-16e4-474e-97ae-fe9cae9141b1 | Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9426/АУВ 00ACQ51 (00ACQ51GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 1 | b69e94ef-8287-4dee-9d76-97ef8015fda0 | 00ACQ51EK018_XN10
9013 | АУВ | 41b41a3c-f197-4359-8cf5-a791d3c7c43b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9426/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 239a208c-502c-4ed4-9d07-afd579dc1624 | Нет опер. тока ЦУ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9426/АУВ 00ACQ51 (00ACQ51GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока ЦУ | 05ef63f7-e74a-4da3-89c6-e433c4565175 | 00ACQ51EK036_XF01
9014 | АУВ | 41b41a3c-f197-4359-8cf5-a791d3c7c43b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9426/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 5c77d434-5cb6-41d9-984f-b4cf1d25c767 | Нет опер. тока ЭМО2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9426/АУВ 00ACQ51 (00ACQ51GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока ЭМО2 | 838fe0ae-cc52-498d-809a-dfab50d21c6d | 00ACQ51EK035_XF01
9015 | АУВ | 41b41a3c-f197-4359-8cf5-a791d3c7c43b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9426/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 37f61b19-3058-45b0-bd14-e8d5e5bfea41 | Нет опер. тока ЭМВ, ЭМО1 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9426/АУВ 00ACQ51 (00ACQ51GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока ЭМВ, ЭМО1 | 16a64d8d-d675-4bb9-bcd3-f579559a217c | 00ACQ51EK034_XF01
9016 | АУВ | 41b41a3c-f197-4359-8cf5-a791d3c7c43b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9426/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 726f7e9a-56b5-40af-8899-e87d246eab5a | Отключен АВ ЭМВ, ЭМО1,ЭМО2 |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9426/АУВ 00ACQ51 (00ACQ51GH001-A1) | АУВ. Отключен АВ ЭМВ, ЭМО1,ЭМО2 | 14e82792-ca4e-49dd-ab07-fe8b662428ce | 00ACQ51EK032_XF01
9017 | АУВ | 41b41a3c-f197-4359-8cf5-a791d3c7c43b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9426/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 2284c24a-716b-4b3b-a36d-33f887b58c20 | Команда отключить от терминала |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9426/АУВ 00ACQ51 (00ACQ51GH001-A1) | АУВ. Команда отключить от терминала | 8732e69c-ee09-49cc-acd3-99e6a8485779 | 00ACQ51EK031_XA00
9018 | АУВ | 41b41a3c-f197-4359-8cf5-a791d3c7c43b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9426/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | fe452fe6-f696-414d-91d5-586095522715 | Команда включить от терминала |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9426/АУВ 00ACQ51 (00ACQ51GH001-A1) | АУВ. Команда включить от терминала | 765f3db8-40fd-4ee4-9e52-5a98ccf39f1c | 00ACQ51EK030_XA00
9019 | АУВ | 41b41a3c-f197-4359-8cf5-a791d3c7c43b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9426/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 1989f2f9-00cb-4291-a449-42d2271d5a1c | Разрешение включения от функции КС |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9426/АУВ 00ACQ51 (00ACQ51GH001-A1) | АУВ. Разрешение включения от функции КС | 88b233ea-c7bd-4dde-91a3-dca69ad3c3d6 | 00ACQ51EK025_XF01
9020 | Выкл. | 9908ccff-fc53-4e74-8a26-fb6be24ee9a1 | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG/00BCE/Ячейка 07 | Первичное электротехническое оборудование/Выключатель выкатной | b8b67cd5-aefd-41c0-935a-6b7bd9086751 | Ia |  | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/Внешние системы/СКУ ЭЧ ОС СН/СКУ ЭЧ ОС СН (00BYA01(2)) | Ток. Фаза A 00ATA11GS001 | 68c51ef1-5807-4a38-a033-ba7c4db1aff4 | 00ATA11GS001A_XQ01
9021 | АУВ | 41b41a3c-f197-4359-8cf5-a791d3c7c43b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9426/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4b338d79-438e-4a06-af56-b01ee26980e3 | Запрет АПВ от защит присоединений |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9426/АУВ 00ACQ51 (00ACQ51GH001-A1) | АУВ. Запрет АПВ от РЗА БТ | 2dac4f2b-e9f9-4d7e-867a-f3a2fe04b878 | 00ACQ51EK024_XN20
9022 | АУВ | 41b41a3c-f197-4359-8cf5-a791d3c7c43b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9426/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4d737756-be1d-4844-8dea-543015082276 | Запрет АПВ от ДЗШ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9426/АУВ 00ACQ51 (00ACQ51GH001-A1) | АУВ. Запрет АПВ от ДЗШ | f82b7291-7c26-4543-b114-7f3e86281844 | 00ACQ51EK023_XN20
9023 | АУВ | 41b41a3c-f197-4359-8cf5-a791d3c7c43b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9426/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 81818a28-0a59-4062-be3c-29a863ca8e4e | Группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9426/АУВ 00ACQ51 (00ACQ51GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 4 | cb4ea5a8-6a26-49da-b25d-b8ea65dc0b35 | 00ACQ51EK021_XN10
9024 | АУВ | 41b41a3c-f197-4359-8cf5-a791d3c7c43b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9426/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | e5c2879a-b6a5-406e-9fda-87661064cf5d | Группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9426/АУВ 00ACQ51 (00ACQ51GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 3 | 95008fa0-255f-404f-9dd9-a9d8ca7d4e7f | 00ACQ51EK020_XN10
9025 | АУВ | 41b41a3c-f197-4359-8cf5-a791d3c7c43b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9426/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 09da0443-4316-4e1a-8b99-f198384210de | Группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9426/АУВ 00ACQ51 (00ACQ51GH001-A1) | АУВ. Группа уставок 2 | 7da082c4-cd28-4b03-a719-e73be84f9b35 | 00ACQ51EK019_XN10
9026 | АУВ | 41b41a3c-f197-4359-8cf5-a791d3c7c43b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9426/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 4af87956-fa2d-4497-b16b-9fca0011c4d5 | Ключ SA10 Действие УРОВ в ДЗО |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9426/АУВ 00ACQ51 (00ACQ51GH001-A1) | АУВ. Выведено действие УРОВ в ДЗО БТ | 2c4a94cf-c123-491b-986e-3f434749c5cf | 00ACQ51EK016_XB10
9027 | АУВ | 41b41a3c-f197-4359-8cf5-a791d3c7c43b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9426/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 1d33fc93-a3dd-4621-836d-ff82e4ea756f | Ключ SA11 Действие УРОВ в ДЗШ |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9426/АУВ 00ACQ51 (00ACQ51GH001-A1) | АУВ. Выведено действие УРОВ в ДЗШ | 68f55e76-ee20-4dbd-9055-6a8656fbd368 | 00ACQ51EK015_XB10
9028 | АУВ | 41b41a3c-f197-4359-8cf5-a791d3c7c43b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9426/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 9cdfa5b7-8851-4ddc-97f8-59d9d0c10b76 | Воздействие на выключатель |  | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9426/АУВ 00ACQ51 (00ACQ51GH001-A1) | АУВ. Воздействие на выключатель выведено | 8e37c147-0305-4b57-b0d9-a1eb3a5fe9d1 | 00ACQ51EK014_XB10
9029 | АУВ | 41b41a3c-f197-4359-8cf5-a791d3c7c43b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9426/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 6710325a-2110-42b8-b6c6-a0ea01e0ece7 | Срабатывание УРОВ ф.C на себя |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9426/АУВ 00ACQ51 (00ACQ51GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ ф.C "на себя" | 9e586a34-ed58-4518-a3e5-97379ff7eb43 | 00ACQ51EW009_XK01
9030 | АУВ | 41b41a3c-f197-4359-8cf5-a791d3c7c43b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9426/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 15e33340-8e55-4dc1-8aeb-fa54f3a99e99 | Срабатывание УРОВ ф.B на себя |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9426/АУВ 00ACQ51 (00ACQ51GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ ф.B "на себя" | cc8e0ebb-b84a-4119-a497-c78d0482764b | 00ACQ51EW008_XK01
9031 | АУВ | 41b41a3c-f197-4359-8cf5-a791d3c7c43b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9426/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 3987950a-c044-4b43-b799-dbf877b93a61 | Неисправность цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9426/АУВ 00ACQ51 (00ACQ51GH001-A1) | АУВ. Неисправность цепей тока | bc0c8f21-7678-4064-ac86-fddb464af317 | 00ACQ51EW021_XM50
9032 | АУВ | 41b41a3c-f197-4359-8cf5-a791d3c7c43b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9426/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 33363f30-bb5e-4299-8b3a-b7da0787e011 | Срабатывание ЗНР ШМУ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9426/АУВ 00ACQ51 (00ACQ51GH001-A1) | АУВ. Срабатывание ЗНР ШМУ | 91f76b07-8e4a-4a1f-b446-d8969d900843 | 00ACQ51EW019_XK01
9033 | АУВ | 41b41a3c-f197-4359-8cf5-a791d3c7c43b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9426/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 13768911-763e-42f9-bbae-f7cd2f7e3b85 | Срабатывание ЗНФ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9426/АУВ 00ACQ51 (00ACQ51GH001-A1) | АУВ. Срабатывание ЗНФ | e65b53ed-eb07-4dd6-8604-ac595858b090 | 00ACQ51EW018_XK01
9034 | АУВ | 41b41a3c-f197-4359-8cf5-a791d3c7c43b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9426/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | edbb21a7-6bec-4e6b-b200-a5fd97e6dfcc | Пуск ТАПВ |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9426/АУВ 00ACQ51 (00ACQ51GH001-A1) | АУВ. Пуск ТАПВ | f3617b51-174c-4a69-bf8c-9ecfeb05d213 | 00ACQ51EK026_XF01
9035 | АУВ | 41b41a3c-f197-4359-8cf5-a791d3c7c43b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9426/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 89c03890-4781-41ca-8f07-77c1a1abf494 | Срабатывание УРОВ на отключение смежных выключателей |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9426/АУВ 00ACQ51 (00ACQ51GH001-A1) | АУВ. Срабатывание УРОВ на отключение смежных выключателей | 43227951-1bec-4bf9-9a3e-a6821ba525de | 00ACQ51EW006_XK01
9036 | АУВ | 41b41a3c-f197-4359-8cf5-a791d3c7c43b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9426/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | d1ef8678-87a7-495b-a8c8-8cd5136d478f | Пуск УРОВ от защит присоединений |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9426/АУВ 00ACQ51 (00ACQ51GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ от РЗА БТ | 90a27468-9e6b-4694-bff5-d3fec3cb9538 | 00ACQ51EW005_XK01
9037 | АУВ | 41b41a3c-f197-4359-8cf5-a791d3c7c43b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9426/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 80cd2825-6f1b-4c49-b552-041f0308db39 | Пуск УРОВ от ДЗШ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9426/АУВ 00ACQ51 (00ACQ51GH001-A1) | АУВ. Пуск УРОВ от ДЗШ | c3930601-086c-4148-a48b-d5be1bcb5ee8 | 00ACQ51EW002_XK01
9038 | АУВ | 41b41a3c-f197-4359-8cf5-a791d3c7c43b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9426/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 764a44ba-6b4a-4416-9552-efd9e45be0ff | Блокировка включения от Lock-Out relay шкафа (KL4) |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9426/АУВ 00ACQ51 (00ACQ51GH001-A1) | АУВ. Блокировка включения от Lock-Out relay шкафа (KL4) | e0ea4942-c000-4aaf-a577-0f5f36e84dac | 00ACQ51EK049_XF01
9039 | АУВ | 41b41a3c-f197-4359-8cf5-a791d3c7c43b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9426/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 7fcbb617-81ab-4260-9bae-e0018eb0500b | Неисправность ЦУ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9426/АУВ 00ACQ51 (00ACQ51GH001-A1) | АУВ. Неисправность ЦУ | 3d6d6956-e744-4537-b34e-634698e2559e | 00ACQ51EK038_XM90
9040 | АУВ | 41b41a3c-f197-4359-8cf5-a791d3c7c43b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9426/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | c683b95e-d301-403d-9588-c5d6aa74e7d3 | Нет опер. тока приемных цепей терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9426/АУВ 00ACQ51 (00ACQ51GH001-A1) | АУВ. Нет опер. тока приемных цепей терминала | 5313129c-ba92-41b7-a4fa-b503f91ef3f3 | 00ACQ51EK037_XF01
9041 | АУВ | 41b41a3c-f197-4359-8cf5-a791d3c7c43b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9426/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | 0a143684-03ef-44bd-aa73-768b0366a29e | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9426/АУВ 00ACQ51 (00ACQ51GH001-A1) | АУВ. Неисправность терминала | c1b15590-e7f3-424a-9253-4fb3a0284d40 | 00ACQ51EK003_XF01
9042 | АУВ | 41b41a3c-f197-4359-8cf5-a791d3c7c43b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9426/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | a08c15d0-be2c-4213-99fd-f0654cdcd56d | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9426/АУВ 00ACQ51 (00ACQ51GH001-A1) | АУВ. Неисправность цепей напряжения | af100aa9-a5f4-4b96-af3a-cb7c197fc321 | 00ACQ51EW020_XM51
9043 | АУВ | 41b41a3c-f197-4359-8cf5-a791d3c7c43b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9426/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | ef1ff72f-5943-4ebc-bbac-7e04ef501807 | Иcпытательные блоки |  | discrete | Испытательные блоки | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9426/АУВ 00ACQ51 (00ACQ51GH001-A1) | АУВ. Испытательные блоки не собраны | 7a6754b6-5d7e-4df3-a1c9-98eada35e43a | 00ACQ51EK022_XB10
9044 | АУВ | 41b41a3c-f197-4359-8cf5-a791d3c7c43b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/9426/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | d731260a-43d7-41af-aa58-5ed3bc7b548d | Внешнее отключение |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/9426/АУВ 00ACQ51 (00ACQ51GH001-A1) | АУВ. Внешнее отключение | dd39639d-a98b-4680-9fd9-c0702e5826e0 | 00ACQ51EW014_XK01
9045 | Шкаф пуска-приема команд РЗ и ПА по ВЧ АЭС Аккую – Конья-4 | a43a6f75-e196-45a7-a998-8bebb29eff5b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4 | РЗиА/Шкаф релейный | 485905a8-7a30-4c8b-b588-d0e9b958c10b | Неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A12) | Неисправность в шкафу 00ACK07GH001-A1 | c98de827-deae-4937-b7df-be6902475766 | 00ACL07EK501_XF00
9046 | Шкаф пуска-приема команд РЗ и ПА по ВЧ АЭС Аккую – Конья-4 | a43a6f75-e196-45a7-a998-8bebb29eff5b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4 | РЗиА/Шкаф релейный | 666c609b-b670-4bc3-8b30-36ce8a53f157 | Срабатывание защит |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A12) | Срабатывание защиты 00ACK07GH001-A1 | 6033724b-b031-47a2-9f90-b9162a65427c | 00ACL07EW501_XK01
9047 | Шкаф 00ACL07GH003 | 6369a027-4c77-44d4-a305-06cf7fbb875f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Дверь шкафа 00ACL07GH003 открыта | 3dbffe30-9253-44a8-9888-44c2648d57b9 | 00ACL07EK003_XN01
9048 | Шкаф 00ACL07GH003 | 6369a027-4c77-44d4-a305-06cf7fbb875f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4 | РЗиА/Шкаф релейный | b180a9e5-6a13-4ada-b751-b4cd83d4f96c | Срабатывание АВ |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Срабатывание АВ в шкафу 00ACL07GH003 | 30ee4f70-6f5e-4035-9e29-b2667013f856 | 00ACL07EK002_XK01
9049 | Шкаф 00ACL07GH003 | 6369a027-4c77-44d4-a305-06cf7fbb875f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4 | РЗиА/Шкаф релейный | 485905a8-7a30-4c8b-b588-d0e9b958c10b | Неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2.1) (00AVB03GH023)/Контроллер УСО (00AVB03GH023-A11) | Неисправность в шкафу 00ACL07GH003 | f938ae88-b140-4e0b-abdd-a787db296064 | 00ACL07EK001_XM90
9050 | Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | 81e36572-5c28-4749-a0d4-755fd6077617 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/КСЗ 1к. 00ACL07 (00ACL07GH001-A1) | Дверь шкафа открыта | d83803cc-26b8-44e3-9042-fece5f8843ec | 00ACL07EK102_XN01
9051 | Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | 7217d811-bc73-436c-a405-623cd99d2053 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/КСЗ 2к. 00ACL07 (00ACL07GH002-A1) | Дверь шкафа открыта | faf69037-ac37-4874-b3e8-7bca801d337f | 00ACL07EK302_XN01
9052 | Шкаф ПА 1 к. | 0e1fac3e-4021-45c6-994d-4ebbdf442659 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4 | РЗиА/Шкаф релейный | 485905a8-7a30-4c8b-b588-d0e9b958c10b | Неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A11) | Неисправность в шкафу 00ARA07GH001-E1 | 245192da-2cf3-4e91-ae6a-9431df9ab1f9 | 00ARA07EK111_XF00
9053 | Шкаф ПА 1 к. | 0e1fac3e-4021-45c6-994d-4ebbdf442659 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4 | РЗиА/Шкаф релейный | 666c609b-b670-4bc3-8b30-36ce8a53f157 | Срабатывание защит |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A11) | Срабатывание защит 00ARA07GH001-E1 | f9b7cd70-0ed5-4f68-a9a5-7725241cf448 | 00ARA07EW111_XK01
9054 | Шкаф ПА 1 к. | 0e1fac3e-4021-45c6-994d-4ebbdf442659 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ПА ВЛ Конья-4 1 к-т (00ARA07GH001-E1) | ПА 1к. Дверь шкафа открыта | 6b6383e1-f867-4e77-835d-22ad18027970 | 00ARA07EK202_XN01
9055 | Шкаф ПА 2 к. | 8d6823d8-5553-4a7a-9553-019b9f5a7467 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4 | РЗиА/Шкаф релейный | 485905a8-7a30-4c8b-b588-d0e9b958c10b | Неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A11) | Неисправность в шкафу 00ARA07GH002-E1 | 1d58ee24-b928-43af-8868-81cdc01050a7 | 00ARA07EK121_XF00
9056 | Шкаф ПА 2 к. | 8d6823d8-5553-4a7a-9553-019b9f5a7467 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4 | РЗиА/Шкаф релейный | 666c609b-b670-4bc3-8b30-36ce8a53f157 | Срабатывание защит |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A11) | Срабатывание защит 00ARA07GH002-E1 | b892e45c-06fd-4534-bb09-768c1db87f86 | 00ARA07EW121_XK01
9057 | Шкаф ПА 2 к. | 8d6823d8-5553-4a7a-9553-019b9f5a7467 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ПА ВЛ Конья-4 2 к-т (00ARA07GH002-E1) | ПА 2к. Дверь шкафа открыта | 0dddede2-0197-4c81-9109-e8278cecc836 | 00ARA07EK252_XN01
9058 | КСЗ | e5063d54-d1e1-410d-aad8-06caaf2d37ac | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 0a4cd955-3710-412d-8da9-b1615f281922 | Срабатывание (обобщенное) |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A11) | КСЗ 1к (00ACL07GH001-A1). Срабатывание защит | 32de0030-b4b2-4c87-8a89-f2a03942d34b | 00ACL07EW101_XK01
9059 | КСЗ | e5063d54-d1e1-410d-aad8-06caaf2d37ac | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | afb799e0-e53e-44f0-a622-97bc368f3d8d | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A11) | КСЗ 1к (00ACL07GH001-A1). Неисправность | 6dfc986c-c28f-4490-86f5-33ab3a239882 | 00ACL07EK101_XF01
9060 | КСЗ | e5063d54-d1e1-410d-aad8-06caaf2d37ac | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 8a08c8c2-f9ca-416a-9a66-02feeb3c0e87 | Срабатывание ТНЗНП |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/КСЗ 1к. 00ACL07 (00ACL07GH001-A1) | КСЗ 1к. Срабатывание ТНЗНП | 0ea2786b-1548-469a-b6c6-986f62d20f51 | 00ACL07EW124_XK01
9061 | КСЗ | e5063d54-d1e1-410d-aad8-06caaf2d37ac | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 07a1e92b-36f4-47b4-9fd2-ca9eb5905f34 | Ключ 01SA15 Цепи отключения выкл. 3 | КСЗ 1к. Ключ 01SA15 "Пуск УРОВ 00ACQ41" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/КСЗ 1к. 00ACL07 (00ACL07GH001-A1) | КСЗ 1к. Ключ 01SA15 "Пуск УРОВ 00ACQ41" - вывод | bb10d0f5-07c1-479a-9494-73a601456c45 | 00ACL07EK130_XN02
9062 | КСЗ | e5063d54-d1e1-410d-aad8-06caaf2d37ac | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | da41f9b7-5324-43ad-b3b7-02bd33561b2f | Ключ 01SA13 Пуск УРОВ выкл. 2 | КСЗ 1к. Ключ 01SA13 "Пуск УРОВ 00ACQ53" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/КСЗ 1к. 00ACL07 (00ACL07GH001-A1) | КСЗ 1к. Ключ 01SA13 "Пуск УРОВ 00ACQ53" - вывод | fbe0aaf3-2059-4647-b4ab-675846006d21 | 00ACL07EK128_XN02
9063 | КСЗ | e5063d54-d1e1-410d-aad8-06caaf2d37ac | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 86c10579-708c-4ffe-8ab9-3bfc120461df | Ключ 01SA12 Цепи отключения выкл. 2 | КСЗ 1к. Ключ 01SA12 "Цепи отключения 00ACQ53" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/КСЗ 1к. 00ACL07 (00ACL07GH001-A1) | КСЗ 1к. Ключ 01SA12 "Цепи отключения 00ACQ53" - вывод | fd727afc-89b2-4774-9ce4-ec70ded9cc50 | 00ACL07EK127_XN02
9064 | КСЗ | e5063d54-d1e1-410d-aad8-06caaf2d37ac | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | c9a33f88-ebad-4c50-bc0f-fa4977b4c557 | Ключ 01SA11 Пуск УРОВ выкл. 1 | КСЗ 1к. Ключ 01SA11 "Пуск УРОВ 00ACQ52" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/КСЗ 1к. 00ACL07 (00ACL07GH001-A1) | КСЗ 1к. Ключ 01SA11 "Пуск УРОВ 00ACQ52" - вывод | bb362ee1-102e-4337-a37b-47581fe448b5 | 00ACL07EK116_XN02
9065 | КСЗ | e5063d54-d1e1-410d-aad8-06caaf2d37ac | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 5de1e2f1-e65b-4b9e-8b5c-3dd94e7a1cea | Ключ 01SA10 Цепи отключения выкл. 1 | КСЗ 1к. Ключ 01SA10 "Цепи отключения 00ACQ52" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/КСЗ 1к. 00ACL07 (00ACL07GH001-A1) | КСЗ 1к. Ключ 01SA10 "Цепи отключения 00ACQ52" - вывод | 17f304ee-77cd-4f36-bc30-6d4dee5b92e4 | 00ACL07EK115_XN02
9066 | КСЗ | e5063d54-d1e1-410d-aad8-06caaf2d37ac | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 8bb5c661-4486-4aa1-8a0a-48eafc061d82 | Ключ 01SA7 ОУ ДЗ |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/КСЗ 1к. 00ACL07 (00ACL07GH001-A1) | КСЗ 1к. Ключ 01SA7 "ОУ ДЗ" - ввод | fe9934d0-b1fa-4821-9cc1-b6ad728320a3 | 00ACL07EK109_XB10
9067 | КСЗ | e5063d54-d1e1-410d-aad8-06caaf2d37ac | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 52ee1476-b0b3-4b99-8b45-abe4096ad6bf | Ключ 01SA6 МТЗ |  | discrete | Выведен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/КСЗ 1к. 00ACL07 (00ACL07GH001-A1) | КСЗ 1к. Ключ 01SA6 "МТЗ" - вывод | 675db840-8c25-452d-b127-5a800ff571d6 | 00ACL07EK108_XN02
9068 | КСЗ | e5063d54-d1e1-410d-aad8-06caaf2d37ac | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 8237968e-5916-45e8-b639-1d3be0422255 | Ключ 01SA5 МФТО |  | discrete | Выведен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/КСЗ 1к. 00ACL07 (00ACL07GH001-A1) | КСЗ 1к. Ключ 01SA5 "МФТО" - вывод | d4049845-3dff-4bde-b551-16c0d9c1a871 | 00ACL07EK107_XN02
9069 | КСЗ | e5063d54-d1e1-410d-aad8-06caaf2d37ac | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 22460cc4-5e37-4414-981f-64f2911875ab | Ключ 01SA4 ТНЗНП |  | discrete | Выведен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/КСЗ 1к. 00ACL07 (00ACL07GH001-A1) | КСЗ 1к. Ключ 01SA4 "ТНЗНП" - вывод | 23518cd8-b65d-47c8-858b-8fdd6162e106 | 00ACL07EK106_XN02
9070 | КСЗ | e5063d54-d1e1-410d-aad8-06caaf2d37ac | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 71ebd71d-486e-4a3e-8200-906a19803902 | Ключ 01SA3 ДЗ |  | discrete | Выведен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/КСЗ 1к. 00ACL07 (00ACL07GH001-A1) | КСЗ 1к. Ключ 01SA3 "ДЗ" - вывод | c1967d31-5594-423e-a07b-17d8d8d5efab | 00ACL07EK105_XN02
9071 | АУВ | 99707508-79ef-428f-8053-564779323ebc | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/9784/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | e67bebba-0575-4bff-b131-8138cfdc7813 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/9784/АУВ 00ACQ112 (00ACQ112GH001-A1) | Связь с устройстом 00ACQ112GH001-A1 установлена | 56e9cc81-83e0-471c-8e7b-1eb62a9beb61 | 00ACQ112GH001A1_XN99
9072 | КСЗ | e5063d54-d1e1-410d-aad8-06caaf2d37ac | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 21143eb2-bcd1-47c5-9775-beecda310f9f | Ключ 01SA2 Терминал |  | discrete | Выведен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/КСЗ 1к. 00ACL07 (00ACL07GH001-A1) | КСЗ 1к. Ключ 01SA2 "Терминал" - вывод | 7fc5e0d2-d355-411a-a342-46fe5482e906 | 00ACL07EK104_XN02
9073 | КСЗ | e5063d54-d1e1-410d-aad8-06caaf2d37ac | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 16f69836-dc90-4556-b633-8a6712c389ad | Ключ 01SA8 ОУ ТНЗНП |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/КСЗ 1к. 00ACL07 (00ACL07GH001-A1) | КСЗ 1к. Ключ 01SA8 "ОУ ТНЗНП" - ввод | 720bf1d9-1fa8-43f9-a0e4-27b1a10e3a21 | 00ACL07EK110_XB10
9074 | КСЗ | e5063d54-d1e1-410d-aad8-06caaf2d37ac | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 2d767f05-2e4e-4997-90f7-e3623aaf0dd0 | Ключ 01SA14 Передача телекоманд | Ключ 01SA16 "Передача телекоманд" | discrete | Выведен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/КСЗ 1к. 00ACL07 (00ACL07GH001-A1) | КСЗ 1к. Ключ 01SA16 "Передача телекоманд" - вывод | c38a9752-e35c-4a09-b89a-c1310a2298bf | 00ACL07EK118_XN02
9075 | КСЗ | e5063d54-d1e1-410d-aad8-06caaf2d37ac | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 353d00c1-5836-463b-a5f1-ac8c29bb98da | Отключение, Пуск УРОВ и ОАПВ ф.А |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/КСЗ 1к. 00ACL07 (00ACL07GH001-A1) | КСЗ 1к. Отключение, Пуск УРОВ и ОАПВ ф.A | a207b753-4351-4298-a082-80227598c497 | 00ACL07EW120_XK21
9076 | КСЗ | e5063d54-d1e1-410d-aad8-06caaf2d37ac | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 28ae006b-94d8-421b-8ab5-99bd8b1b5f02 | Группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/КСЗ 1к. 00ACL07 (00ACL07GH001-A1) | КСЗ 1к. Группа уставок 2 | 7d0ae84d-bb01-4c32-8310-b46bdf83ee36 | 00ACL07EK112_XN10
9077 | КСЗ | e5063d54-d1e1-410d-aad8-06caaf2d37ac | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 00dbcf85-5934-430b-b051-bd1cb036bb7b | Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/КСЗ 1к. 00ACL07 (00ACL07GH001-A1) | КСЗ 1к. Группа уставок 1 | ebb1811b-3207-4e37-ba06-115f0bc4f15c | 00ACL07EK111_XN10
9078 | Измерительный преобразователь | 99afc655-3a11-489d-8e55-7c09490a286e | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCA/Ячейка №04/Релейный отсек | РЗиА/Измерители/ИП METSEP824 | 5caa000c-ace0-4981-843f-e02d993cbb3f | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCA/Ячейка №04/ИП METSEP824 (40BCA04-P1) | Связь с устройстом 40BCA04-P1 установлена | 6f0221fc-403a-43fe-9f05-986d593bbaa1 | 40BCA04P1_XN99
9079 | КСЗ | e5063d54-d1e1-410d-aad8-06caaf2d37ac | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 5b41b0a3-1258-4537-bc80-9828909edb3d | Группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/КСЗ 1к. 00ACL07 (00ACL07GH001-A1) | КСЗ 1к. Группа уставок 4 | dad31f85-8af7-4fe1-850c-b56338c02bd6 | 00ACL07EK114_XN10
9080 | КСЗ | e5063d54-d1e1-410d-aad8-06caaf2d37ac | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 88e7a0c1-4325-47e6-936f-d28d9f55c949 | Группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/КСЗ 1к. 00ACL07 (00ACL07GH001-A1) | КСЗ 1к. Группа уставок 3 | 171746ae-6cad-44ad-b420-d1df69740e54 | 00ACL07EK113_XN10
9081 | КСЗ | e5063d54-d1e1-410d-aad8-06caaf2d37ac | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 9fac52cb-e0f4-43e3-b50d-bb073dd45ce5 | Трехфазное отключение и Пуск УРОВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/КСЗ 1к. 00ACL07 (00ACL07GH001-A1) | КСЗ 1к. Трехфазное отключение и Пуск УРОВ | 34ee6959-8eec-4b9f-a189-7e46c2eaad23 | 00ACL07EW123_XK22
9082 | КСЗ | e5063d54-d1e1-410d-aad8-06caaf2d37ac | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 1493774c-179b-4728-87c3-a9e0da8e19df | Отключение, Пуск УРОВ и ОАПВ ф.C |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/КСЗ 1к. 00ACL07 (00ACL07GH001-A1) | КСЗ 1к. Отключение, Пуск УРОВ и ОАПВ ф.C | 63e1ce4e-b5c6-4d49-8e6c-8bc49e9895ef | 00ACL07EW122_XK21
9083 | КСЗ | e5063d54-d1e1-410d-aad8-06caaf2d37ac | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 2b36710c-6b6e-41b7-8f3a-493aa48ee22e | Отключение, Пуск УРОВ и ОАПВ ф.B |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/КСЗ 1к. 00ACL07 (00ACL07GH001-A1) | КСЗ 1к. Отключение, Пуск УРОВ и ОАПВ ф.B | 85b69ce1-798a-4089-99c7-bab99debd1e1 | 00ACL07EW121_XK21
9084 | КСЗ | e5063d54-d1e1-410d-aad8-06caaf2d37ac | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 12cebf00-bee4-4b9a-a764-6c41ef7b69de | Срабатывание ЗНР |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/КСЗ 1к. 00ACL07 (00ACL07GH001-A1) | КСЗ 1к. Срабатывание ЗНР | c06ec5ce-0a21-4946-9fbf-42ad5986d535 | 00ACL07EW119_XK01
9085 | КСЗ | e5063d54-d1e1-410d-aad8-06caaf2d37ac | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 0c67a03e-f57b-4d03-90a5-6d7dbc6c7fec | Срабатывание II ст. МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/КСЗ 1к. 00ACL07 (00ACL07GH001-A1) | КСЗ 1к. Срабатывание II ст. МТЗ | 5cf10416-77fe-40b8-a53b-2a00cace3b56 | 00ACL07EW118_XK02
9086 | КСЗ | e5063d54-d1e1-410d-aad8-06caaf2d37ac | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | bdffc9bd-8dbb-4b8a-887b-9db4a9c4d69d | Срабатывание МФТО |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/КСЗ 1к. 00ACL07 (00ACL07GH001-A1) | КСЗ 1к. Срабатывание МФТО | 1d584f13-2e97-46f5-b53a-b026abd8be3e | 00ACL07EW116_XK01
9087 | КСЗ | e5063d54-d1e1-410d-aad8-06caaf2d37ac | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 6cd92cce-63dc-4687-8c88-ec6a1676327c | Срабатывание ОУ ТНЗНП |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/КСЗ 1к. 00ACL07 (00ACL07GH001-A1) | КСЗ 1к. Срабатывание ОУ ТНЗНП | 62befa94-6423-46a3-8135-03fb29c2ce4b | 00ACL07EW115_XK01
9088 | КСЗ | e5063d54-d1e1-410d-aad8-06caaf2d37ac | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | edc8fb12-53e4-4e92-9c5d-2cd0f53edc32 | Срабатывание АУ ТНЗНП |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/КСЗ 1к. 00ACL07 (00ACL07GH001-A1) | КСЗ 1к. Срабатывание АУ ТНЗНП | 04eb4a72-49d0-4415-b8de-c9a3ffc61c91 | 00ACL07EW114_XK01
9089 | КСЗ | e5063d54-d1e1-410d-aad8-06caaf2d37ac | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 44d6c80a-b6ea-4aaa-b000-af07ff245219 | Срабатывание III-VI ст. ТНЗНП |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/КСЗ 1к. 00ACL07 (00ACL07GH001-A1) | КСЗ 1к. Срабатывание III-VI ст. ТНЗНП | 4e3159f2-d1ce-40fc-b334-e51734f08f1c | 00ACL07EW113_XK02
9090 | КСЗ | e5063d54-d1e1-410d-aad8-06caaf2d37ac | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 7ee09b2a-e7ed-4395-a858-17b9b799e95e | Срабатывание II ст. ТНЗНП |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/КСЗ 1к. 00ACL07 (00ACL07GH001-A1) | КСЗ 1к. Срабатывание II ст. ТНЗНП | 2774b924-0eb4-4a33-a820-b9d9aff2d722 | 00ACL07EW112_XK02
9091 | КСЗ | e5063d54-d1e1-410d-aad8-06caaf2d37ac | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 13db12d0-921f-44ce-a822-8806076c0b8c | Срабатывание I ст. ТНЗНП |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/КСЗ 1к. 00ACL07 (00ACL07GH001-A1) | КСЗ 1к. Срабатывание I ст. ТНЗНП | e7fc57b5-a9e0-46b8-a254-d86d92376327 | 00ACL07EW111_XK02
9092 | КСЗ | e5063d54-d1e1-410d-aad8-06caaf2d37ac | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 40fdd496-c781-44c8-8eb4-e01de413f251 | Срабатывание ОУ ДЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/КСЗ 1к. 00ACL07 (00ACL07GH001-A1) | КСЗ 1к. Срабатывание ОУ ДЗ | 3fd708f0-5166-4167-94d0-c75e4e6999b4 | 00ACL07EW109_XK01
9093 | КСЗ | e5063d54-d1e1-410d-aad8-06caaf2d37ac | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 1a49ec2d-12e5-47cf-989f-2f7d3b96b687 | Срабатывание АУ ДЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/КСЗ 1к. 00ACL07 (00ACL07GH001-A1) | КСЗ 1к. Срабатывание АУ ДЗ | d06ba634-dfaa-47c2-85cb-ecc4b7a3cc69 | 00ACL07EW108_XK01
9094 | КСЗ | e5063d54-d1e1-410d-aad8-06caaf2d37ac | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 633f27f2-818a-439e-b162-7a3d45b53b0b | Срабатывание III-V ст. ДЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/КСЗ 1к. 00ACL07 (00ACL07GH001-A1) | КСЗ 1к. Срабатывание III-V ст. ДЗ | f80e03a3-d655-40a2-90cf-bcd5d034eb21 | 00ACL07EW107_XK02
9095 | КСЗ | e5063d54-d1e1-410d-aad8-06caaf2d37ac | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | a5646a60-973b-4f08-b6d7-df70f3549178 | Срабатывание II ст. ДЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/КСЗ 1к. 00ACL07 (00ACL07GH001-A1) | КСЗ 1к. Срабатывание II ст. ДЗ | 5000fae5-5cbc-47e2-819c-7275325f9ca4 | 00ACL07EW106_XK02
9096 | КСЗ | e5063d54-d1e1-410d-aad8-06caaf2d37ac | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 29c394bf-7871-427a-aea1-ac882caa9bb2 | Срабатывание I ст. ДЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/КСЗ 1к. 00ACL07 (00ACL07GH001-A1) | КСЗ 1к. Срабатывание I ст. ДЗ | d18e15f0-c0e6-4253-8b3b-2efa8950c0f3 | 00ACL07EW105_XK02
9097 | КСЗ | e5063d54-d1e1-410d-aad8-06caaf2d37ac | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 3f66bb07-8589-4e0c-9968-ece89e65a7b8 | Передача ТО отключение с запретом АПВ в УПАСК 1 |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/КСЗ 1к. 00ACL07 (00ACL07GH001-A1) | КСЗ 1к. "Передача ТО" отключение с запретом АПВ в УПАСК 1 | d907efff-a72f-478e-bff9-f9bd0f82e4c8 | 00ACL07EW104_XK01
9098 | КСЗ | e5063d54-d1e1-410d-aad8-06caaf2d37ac | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 07eec649-d979-45ca-a6cd-ff622901108c | Приём ТО отключение с запретом АПВ от УПАСК 2 |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/КСЗ 1к. 00ACL07 (00ACL07GH001-A1) | КСЗ 1к. "Приём ТО" отключение с запретом АПВ от УПАСК 2 | 6734aa2f-8e9d-4f2c-8869-f60338cb4d4a | 00ACL07EW103_XK10
9099 | КСЗ | e5063d54-d1e1-410d-aad8-06caaf2d37ac | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | b346884a-ed99-4f0a-9be2-84936127724a | Приём ТО отключение с запретом АПВ от УПАСК 1 |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/КСЗ 1к. 00ACL07 (00ACL07GH001-A1) | КСЗ 1к. "Приём ТО" отключение с запретом АПВ от УПАСК 1 | e91327b4-01b5-42fd-9029-67c394618dfa | 00ACL07EW102_XK10
9100 | КСЗ | e5063d54-d1e1-410d-aad8-06caaf2d37ac | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 2f39899b-d5e7-4df2-9847-e929304ad85e | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/КСЗ 1к. 00ACL07 (00ACL07GH001-A1) | КСЗ 1к. Неисправность цепей напряжения | b99065de-a7ad-41d6-ad63-fc3904f983ef | 00ACL07EK126_XM51
9101 | КСЗ | e5063d54-d1e1-410d-aad8-06caaf2d37ac | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | a0ff3bd4-2bdf-417f-acbf-724758832ae7 | Приём ТУ ДЗ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/КСЗ 1к. 00ACL07 (00ACL07GH001-A1) | КСЗ 1к. Пуск ТУ ДЗ | 0bac32b2-a9f3-47ff-82a5-09eb93ba22f6 | 00ACL07EK125_XK12
9102 | КСЗ | e5063d54-d1e1-410d-aad8-06caaf2d37ac | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 9a970f16-36d1-4f3d-af31-67f322fccad7 | Режим теста терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/КСЗ 1к. 00ACL07 (00ACL07GH001-A1) | КСЗ 1к. Приём ТУ ДЗ | 6534e760-b8e2-41c4-9e04-98d41192fb2e | 00ACL07EK124_XM12
9103 | КСЗ | e5063d54-d1e1-410d-aad8-06caaf2d37ac | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 321ac089-3c40-4c17-9ce7-b0c3445a509c | Запрет АПВ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/КСЗ 1к. 00ACL07 (00ACL07GH001-A1) | КСЗ 1к. Запрет АПВ | f539dd6c-f0d2-4aed-83c5-51505bf2dad0 | 00ACL07EK122_XN20
9104 | КСЗ | e5063d54-d1e1-410d-aad8-06caaf2d37ac | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | d9e13c5d-0c5e-4daa-a6b5-dcc1c9304a92 | Крышка 01SG3 |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/КСЗ 1к. 00ACL07 (00ACL07GH001-A1) | КСЗ 1к. 01SG3 не вставлена | a5d16e77-ef08-4dca-b20f-b2399c48ec1b | 00ACL07EK121_XB10
9105 | КСЗ | e5063d54-d1e1-410d-aad8-06caaf2d37ac | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 305747df-2d9a-4de1-bbba-df5660c10d69 | Крышка 01SG2 |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/КСЗ 1к. 00ACL07 (00ACL07GH001-A1) | КСЗ 1к. 01SG2 не вставлена | ab5b0ce7-c253-422c-ad4f-e5658ad4390f | 00ACL07EK120_XB10
9106 | КСЗ | e5063d54-d1e1-410d-aad8-06caaf2d37ac | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | e6d2768d-6e29-4672-8e60-3985381430bc | Крышка 01SG1 |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/КСЗ 1к. 00ACL07 (00ACL07GH001-A1) | КСЗ 1к. 01SG1 не вставлена | 3cc8703d-b27a-4edc-b739-b4a780e15394 | 00ACL07EK119_XB10
9107 | КСЗ | e5063d54-d1e1-410d-aad8-06caaf2d37ac | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 42b77061-10e6-4e19-8e23-7e757cbeaa1d | Срабатывание I ст. МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/КСЗ 1к. 00ACL07 (00ACL07GH001-A1) | КСЗ 1к. Срабатывание I ст. МТЗ | c5a542bb-4397-434b-aace-87602ed486c3 | 00ACL07EW117_XK02
9108 | КСЗ | e5063d54-d1e1-410d-aad8-06caaf2d37ac | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | a8e965a4-f912-471b-b831-9b200eefeff4 | Контроль исправности КС |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/КСЗ 1к. 00ACL07 (00ACL07GH001-A1) | КСЗ 1к. Контроль исправности КС | 9cf626e5-8d50-4a8b-8eaf-6fb186054e9f | 00ACL07EK123_XM01
9109 | КСЗ | e5063d54-d1e1-410d-aad8-06caaf2d37ac | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | c1dfddf2-1cc7-461c-b719-1c6a3ea84647 | Пуск ТУ ДЗ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/КСЗ 1к. 00ACL07 (00ACL07GH001-A1) | КСЗ 1к. Режим теста терминала | 494ca1c0-f13e-4e8f-8d26-5e90691a419b | 00ACL07EK103_XF50
9110 | КСЗ | e5063d54-d1e1-410d-aad8-06caaf2d37ac | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 8bac2070-262c-4c33-be21-fe43983031fe | Ключ 01SA14 Пуск УРОВ выкл. 3 | КСЗ 1к. Ключ 01SA14 "Цепи отключения 00ACQ41" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/КСЗ 1к. 00ACL07 (00ACL07GH001-A1) | КСЗ 1к. Ключ 01SA14 "Цепи отключения 00ACQ41" - вывод | 6ae29aed-29e4-4dc4-94e6-db98227aa9e3 | 00ACL07EK129_XN02
9111 | DC/DC конвертер А1 | aff2ea4d-7812-4f1e-b324-22e15ad2de5b | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШУ | Сигнализация/Индикатор AI | eb1e3444-ea16-465d-876d-fc8f69e53874 | Значение | Ток | analog | Ток > 1 кВ | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Ток DC/DC конвертера А1 в шкафу 00BUL03 | a87c4e49-318b-4c4e-adc6-f403b0a00f93 | 00BUL03CE007_XQ01
9112 | Переключатель SN5 | 948ffdef-5257-460c-b203-d425e971183f | СВМ/ЩПТ/00BUL/ШУ | Сигнализация/Индикатор DI оперативный | c4d23bb6-7840-4a62-8949-1fecd07e1478 | Состояние | Сигнализация DC/DC конвертера А2 включена | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/ЩПТ/00BUL/Контроллер ЩПТ (00BUL03-A8) | Сигнализация DC/DC конвертера А2 включена | fa65ee07-c6a2-4dd9-a551-8ebbb62c1585 | 00BUL03EK006_XM03
9113 | ДЗО | a27d7dc1-eff0-4f1b-b45a-dbe864404dfb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 4a061da7-3930-4ff2-8ead-3c49f220cc0e | Срабатывание |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A11) | ДЗО 1к (00ACL07GH001-A2). Срабатывание защит | 32bab97a-6b06-43d2-be0a-192872537a8e | 00ACL07EW201_XK01
9114 | ДЗО | a27d7dc1-eff0-4f1b-b45a-dbe864404dfb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 731d6d0f-9557-453a-8f55-44b7c10988e0 | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A11) | ДЗО 1к (00ACL07GH001-A2). Неисправность | 5b2d2021-f860-4334-9568-eef5bedc8d31 | 00ACL07EK201_XF01
9115 | ДЗО | a27d7dc1-eff0-4f1b-b45a-dbe864404dfb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 35d147ca-0067-443c-bf46-5bc9b51f4c55 | Очувствление нормальный режим | ДЗО 1к. Ключ 02SA4 "Очувствление" - нормальный режим | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ДЗО 1к. 00ACL07 (00ACL07GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA4 "Очувствление" - нормальный режим | f05966bb-e714-4883-a4b4-9700b3c13d1e | 00ACL07EK205_XB10
9116 | ДЗО | a27d7dc1-eff0-4f1b-b45a-dbe864404dfb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 5f4181f4-09fa-4d5b-a625-9ffc805703c5 | Выходные цепи {выкл. 2} | ДЗО 1к. Ключ 02SA11 "Цепи отключения 00ACQ53" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ДЗО 1к. 00ACL07 (00ACL07GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA11 "Цепи отключения 00ACQ53" - вывод | 7d32ea65-8019-4ef9-9052-1bb23a509a6f | 00ACL07EK215_XN02
9117 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 9a9b2f7d-228d-40ba-a4b9-8b3e9482b978 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №1 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | 1e4cb958-12be-491d-b2b6-99365ebb066a | Местное управление (Local) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH003)/Контроллер диагностики (00AVB01GH003-A10) | Местное управление (Local) | 85d84478-9c2b-4fd5-98aa-ad516108615b | 00AVB01GH003A10ZM03_XN17
9118 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 9a9b2f7d-228d-40ba-a4b9-8b3e9482b978 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №1 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | 36b9baf6-da52-4a3d-bdfa-dc01598b9acf | Интерфейс ET2 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH003)/Контроллер диагностики (00AVB01GH003-A10) | Интерфейс ET2 в работе (ET2Link) | 19de6003-df0e-449f-8a1c-81d0c32a0a6b | 00AVB01GH003A10ZM09_XN93
9119 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 9a9b2f7d-228d-40ba-a4b9-8b3e9482b978 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №1 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | 7abbfe13-93e4-418f-ace1-3098a846e6b2 | Наличие точного времени |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH003)/Контроллер диагностики (00AVB01GH003-A10) | Наличие точного времени (TimeSync) | 83173876-f51b-407d-bb05-3889ad005f93 | 00AVB01GH003A10ZM05_XN98
9120 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 9a9b2f7d-228d-40ba-a4b9-8b3e9482b978 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №1 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | 7fe0091b-a88e-440d-8ccc-cdc1de062cdd | Дистанционное управление (Remote) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH003)/Контроллер диагностики (00AVB01GH003-A10) | Дистанционное управление (Remote) | 54287346-0f22-4316-82df-d62b1530b5c7 | 00AVB01GH003A10ZM04_XN16
9121 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 9a9b2f7d-228d-40ba-a4b9-8b3e9482b978 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №1 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | a415759e-4fc3-4eb7-9a8f-d29164335e2e | Интерфейс ET1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH003)/Контроллер диагностики (00AVB01GH003-A10) | Интерфейс ET1 в работе (ET1Link) | 1551a8b8-9137-4c3a-b51f-bffa19629612 | 00AVB01GH003A10ZM08_XN93
9122 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 9a9b2f7d-228d-40ba-a4b9-8b3e9482b978 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №1 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | aa54b71b-4094-4120-9a9e-56bc25a9e14d | Светодиод авария (Alarm) |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH003)/Контроллер диагностики (00AVB01GH003-A10) | Светодиод авария (Alarm) | 6355661d-a2c9-4078-a0fc-191b7760263d | 00AVB01GH003A10ZM02_XN96
9123 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 9a9b2f7d-228d-40ba-a4b9-8b3e9482b978 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №1 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | bfdbf20e-7cc3-4a2f-becb-68b51854157b | Светодиод работа (Work) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH003)/Контроллер диагностики (00AVB01GH003-A10) | Светодиод работа (Work) | 2f9bf9cc-9209-45bf-952f-ca422fe03f12 | 00AVB01GH003A10ZM01_XN96
9124 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 9a9b2f7d-228d-40ba-a4b9-8b3e9482b978 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №1 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | d0d60be3-0cb1-41f6-b27e-4c37f749f10d | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH003)/Контроллер диагностики (00AVB01GH003-A10) | Связь с устройстом 00AVB01GH003-A10 установлена | a784ff06-06e9-49e3-8754-ffe3e17086f8 | 00AVB01GH003A10_XN99
9125 | A10 Контроллер диагностики ARIS-2203 | 9a9b2f7d-228d-40ba-a4b9-8b3e9482b978 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/Шкаф серверов СОТИ АССО №1 | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ARIS-2203 | db4eafe6-9358-4471-a08e-7dcfa33d1d18 | Питания 1 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф серверов СОТИ АССО (00AVB01GH003)/Контроллер диагностики (00AVB01GH003-A10) | Питание 1 в норме (Pwr1OR) | d778ae5e-ef24-446b-a731-e0a0c05f2c58 | 00AVB01GH003A10ZM06_XN94
9126 | ДЗО | a27d7dc1-eff0-4f1b-b45a-dbe864404dfb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 43ae5228-2c25-444a-8094-99fb7f7c55d0 | Выходные цепи {выкл. 1} | ДЗО 1к. Ключ 02SA9 "Цепи отключения 00ACQ52" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ДЗО 1к. 00ACL07 (00ACL07GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA9 "Цепи отключения 00ACQ52" - вывод | e9559030-f711-47fb-bf1e-e2b51c4a4e20 | 00ACL07EK213_XN02
9127 | ДЗО | a27d7dc1-eff0-4f1b-b45a-dbe864404dfb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 80e7da0d-f5b2-40c2-9aa2-fc894e2e440e | Пуск УРОВ {выкл. 3} | ДЗО 1к. Ключ 02SA14 "Пуск УРОВ 00ACQ41" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ДЗО 1к. 00ACL07 (00ACL07GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA14 "Пуск УРОВ 00ACQ41" - вывод | e69e5535-2fc4-4e84-97d5-6d9028f26f74 | 00ACL07EK218_XN02
9128 | ДЗО | a27d7dc1-eff0-4f1b-b45a-dbe864404dfb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | a5cffd16-cafc-4d73-ad7f-1a36804ef5ad | Выходные цепи {выкл. 3} | ДЗО 1к. Ключ 02SA13 "Цепи отключения 00ACQ41" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ДЗО 1к. 00ACL07 (00ACL07GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA13 "Цепи отключения 00ACQ41" - вывод | 69ce7f9c-6814-42d8-9fa8-2a14b894c494 | 00ACL07EK217_XN02
9129 | ДЗО | a27d7dc1-eff0-4f1b-b45a-dbe864404dfb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 63beb292-6870-45e2-ba9a-0a25651434f4 | Запрет АПВ | ДЗО 1к. Ключ 02SA6 "Запрет АПВ" | discrete | Работа_вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ДЗО 1к. 00ACL07 (00ACL07GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA6 "Запрет АПВ" - работа | 11496cc8-ec00-4cc5-958a-ce8897b72d70 | 00ACL07EK207_XN03
9130 | ДЗО | a27d7dc1-eff0-4f1b-b45a-dbe864404dfb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 953a3ef8-5bfd-4ba3-9894-d20ef0efc029 | Очувствление оперативный вывод | ДЗО 1к. Ключ 02SA4 "Очувствление" - оперативный вывод | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ДЗО 1к. 00ACL07 (00ACL07GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA4 "Очувствление" - оперативный вывод | c5d3488b-b549-48ce-b619-e006f851d475 | 00ACL07EK206_XN02
9131 | ДЗО | a27d7dc1-eff0-4f1b-b45a-dbe864404dfb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 70ce004c-7a9a-4131-8bad-bdfc6b244a56 | Блокировка при обрыве токовых цепей | ДЗО 1к. Ключ 02SA3 "Блокировка при обрыве ТЦ" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ДЗО 1к. 00ACL07 (00ACL07GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA3 "Блокировка при обрыве ТЦ" - вывод | fcd6352a-539d-4df6-9076-52273fad0f90 | 00ACL07EK204_XN02
9132 | ДЗО | a27d7dc1-eff0-4f1b-b45a-dbe864404dfb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | eec3989f-bb68-4d43-9e37-353e66b6b72c | Пуск УРОВ {выкл. 2} | ДЗО 1к. Ключ 02SA12 "Пуск УРОВ 00ACQ53" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ДЗО 1к. 00ACL07 (00ACL07GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA12 "Пуск УРОВ 00ACQ53" - вывод | 26bbe99e-e12a-4bbb-be74-621176bdd7be | 00ACL07EK216_XN02
9133 | ДЗО | a27d7dc1-eff0-4f1b-b45a-dbe864404dfb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 59921a75-0c3d-437e-9c6c-bb1861787e69 | Пуск УРОВ {выкл. 1} | ДЗО 1к. Ключ 02SA10 "Пуск УРОВ 00ACQ52" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ДЗО 1к. 00ACL07 (00ACL07GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA10 "Пуск УРОВ 00ACQ52" - вывод | ed44c111-4169-4e9d-8319-db456b37fe6f | 00ACL07EK214_XN02
9134 | ДЗО | a27d7dc1-eff0-4f1b-b45a-dbe864404dfb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | cad0fd7f-da1e-4eb4-b826-28af98891355 | Отключение в УПАСК | ДЗО 1к. Ключ 02SA15 "Отключение в УПАСК" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ДЗО 1к. 00ACL07 (00ACL07GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA15 "Отключение в УПАСК" - вывод | d703cb06-399f-415a-aa45-81e54ad6398b | 00ACL07EK219_XN02
9135 | ДЗО | a27d7dc1-eff0-4f1b-b45a-dbe864404dfb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 9b47a2ff-6b9b-4b49-8083-b1f8727a5d8a | Разрешение опробывания | ДЗО 1к. Ключ 02SA5 "Разрешение опробавания" | discrete | Работа_вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ДЗО 1к. 00ACL07 (00ACL07GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA5 "Разрешение опробавания" - работа | cc59c1e3-676c-4259-bd96-23df58b32cdb | 00ACL07EK208_XB10
9136 | ДЗО | a27d7dc1-eff0-4f1b-b45a-dbe864404dfb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | db55a937-35f4-4b20-8e53-9d4bc2c51569 | Введена группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ДЗО 1к. 00ACL07 (00ACL07GH001-A2) | ДЗО 1к. Группа уставок 4 | 06ced173-75ec-4076-9b2f-ed0a153ea90f | 00ACL07EK212_XN10
9137 | ДЗО | a27d7dc1-eff0-4f1b-b45a-dbe864404dfb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | bf20d9ea-4d42-412a-a320-08d2ea3f83cc | Обрыв цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ДЗО 1к. 00ACL07 (00ACL07GH001-A2) | ДЗО 1к. Обрыв цепей тока | c737628a-ce1a-4826-8597-c9b7826f4a4d | 00ACL07EK226_XF91
9138 | ДЗО | a27d7dc1-eff0-4f1b-b45a-dbe864404dfb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 403c99cc-3781-42e8-bb80-610ba8d5d34c | Блок (ТН ВЛ или тр-ра) | ДЗО 1к. Крышка БИ (02SG6) цепей напряжения | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ДЗО 1к. 00ACL07 (00ACL07GH001-A2) | ДЗО 1к. Крышка БИ (02SG6) цепей напряжения не вставлена | 6c0c3746-b9f5-4b8b-83a3-7fa035d573c3 | 00ACL07EK225_XN12
9139 | ДЗО | a27d7dc1-eff0-4f1b-b45a-dbe864404dfb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | ff036d17-5913-4fb8-aba9-c61fb373351f | Отключение по УРОВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ДЗО 1к. 00ACL07 (00ACL07GH001-A2) | ДЗО 1к. Отключение по УРОВ | 18f0c4f7-8967-4232-905b-a3941a4b17c8 | 00ACL07EW208_XK01
9140 | ДЗО | a27d7dc1-eff0-4f1b-b45a-dbe864404dfb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 35af0026-1a04-4445-aa1b-5ab8b906f3b8 | Срабатывание ДЗО при опробовании |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ДЗО 1к. 00ACL07 (00ACL07GH001-A2) | ДЗО 1к. Срабатывание ДЗО при опробовании | 48ea68a6-aab2-4101-bb4c-55b0139bf95a | 00ACL07EW207_XK01
9141 | ДЗО | a27d7dc1-eff0-4f1b-b45a-dbe864404dfb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 64802b2c-55db-46d7-9030-80d5ea6fc965 | Отключение трансформатора | ДЗО 1к. Отключение | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ДЗО 1к. 00ACL07 (00ACL07GH001-A2) | ДЗО 1к. Отключение | 40985e33-83ca-4627-9e9f-7642c828c3a0 | 00ACL07EW205_XK01
9142 | ДЗО | a27d7dc1-eff0-4f1b-b45a-dbe864404dfb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | b2a3499e-42dc-40eb-83f6-78012dcde5a7 | Внешний УРОВ от {выкл. 3} | ДЗО 1к. Внешний УРОВ от 00ACQ41 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ДЗО 1к. 00ACL07 (00ACL07GH001-A2) | ДЗО 1к. Внешний УРОВ от 00ACQ41 | 546069c3-c4bc-49bf-bd10-5f64a0b6f71b | 00ACL07EW204_XK01
9143 | ДЗО | a27d7dc1-eff0-4f1b-b45a-dbe864404dfb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 58595bb9-d123-48ef-8c4f-1b42c1ff4cc7 | Внешний УРОВ от {выкл. 2} | ДЗО 1к. Внешний УРОВ от 00ACQ53 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ДЗО 1к. 00ACL07 (00ACL07GH001-A2) | ДЗО 1к. Внешний УРОВ от 00ACQ53 | 686959fd-48ec-4c1b-b9d4-277fc64c74e7 | 00ACL07EW203_XK01
9144 | ДЗО | a27d7dc1-eff0-4f1b-b45a-dbe864404dfb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 747e7fd6-8217-4436-bbb9-0158ffec4745 | Внешний УРОВ от {выкл. 1} | ДЗО 1к. Внешний УРОВ от 00ACQ52 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ДЗО 1к. 00ACL07 (00ACL07GH001-A2) | ДЗО 1к. Внешний УРОВ от 00ACQ52 | 461c6c23-3c80-4f4b-bad5-966c2dd4df98 | 00ACL07EW202_XK01
9145 | ДЗО | a27d7dc1-eff0-4f1b-b45a-dbe864404dfb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 09d9ccb9-0db6-49ab-beae-989126018dc2 | Режим теста терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ДЗО 1к. 00ACL07 (00ACL07GH001-A2) | ДЗО 1к. Режим теста терминала | 66fee9b3-f6da-4c06-8eba-c3c56e0c4022 | 00ACL07EK230_XF50
9146 | ДЗО | a27d7dc1-eff0-4f1b-b45a-dbe864404dfb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | de47f1e6-dc1a-4fb2-a633-2f412a959321 | Очувствление ДЗО |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ДЗО 1к. 00ACL07 (00ACL07GH001-A2) | ДЗО 1к. Очувствление ДЗО | f29c3f44-0014-4c45-b609-0fd772491ca0 | 00ACL07EK229_XF01
9147 | ДЗО | a27d7dc1-eff0-4f1b-b45a-dbe864404dfb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | dc13a7ec-c7a1-4da9-9962-e87062d2ec2b | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ДЗО 1к. 00ACL07 (00ACL07GH001-A2) | ДЗО 1к. Неисправность цепей напряжения | 38bd4e93-0908-4c2f-8475-f8a94a7f752a | 00ACL07EK227_XM51
9148 | ДЗО | a27d7dc1-eff0-4f1b-b45a-dbe864404dfb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 89eb4cc2-1cfb-4bf4-b363-780e6c3bac84 | Блок (ТТ {выкл. 4}) | ДЗО 1к. Крышка БИ (02SG5) токов 00ACQ41 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ДЗО 1к. 00ACL07 (00ACL07GH001-A2) | ДЗО 1к. Крышка БИ (02SG5) токов 00ACQ41 не вставлена | 9c050697-d360-4d4d-a5bb-bbf80223617b | 00ACL07EK224_XN12
9149 | ДЗО | a27d7dc1-eff0-4f1b-b45a-dbe864404dfb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | ac72ac85-3172-48ff-83b1-3b4c52fa5f81 | Блок (ТТ {выкл. 3}) | ДЗО 1к. Крышка БИ (02SG4) токов 00ACQ31 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ДЗО 1к. 00ACL07 (00ACL07GH001-A2) | ДЗО 1к. Крышка БИ (02SG4) токов 00ACQ31 не вставлена | 9f509af2-8a24-4a4f-a816-2b0857849531 | 00ACL07EK223_XN12
9150 | ДЗО | a27d7dc1-eff0-4f1b-b45a-dbe864404dfb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 7617e20b-3bab-42a2-bd6e-508b2f700c7c | Блок (ТТ ВЛ или тр-ра) | ДЗО 1к. Крышка БИ (02SG3) токов ВЛ | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ДЗО 1к. 00ACL07 (00ACL07GH001-A2) | ДЗО 1к. Крышка БИ (02SG3) токов ВЛ не вставлена | 2d829c2d-a3b6-4fd2-ba8f-00f3c0415c3e | 00ACL07EK222_XN12
9151 | ДЗО | a27d7dc1-eff0-4f1b-b45a-dbe864404dfb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 2dd0b626-bb48-4e52-818d-229077ad3936 | Блок SG2 (ТТ {выкл. 2}) | ДЗО 1к. Крышка БИ (02SG2) токов 00ACQ53 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ДЗО 1к. 00ACL07 (00ACL07GH001-A2) | ДЗО 1к. Крышка БИ (02SG2) токов 00ACQ53 не вставлена | c20e3808-2ef6-4c32-931d-f7e52cf01bdc | 00ACL07EK221_XN12
9152 | ДЗО | a27d7dc1-eff0-4f1b-b45a-dbe864404dfb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 67c1ed62-ff79-441f-81f4-fc66b8cf32ac | Блок SG1 (ТТ {выкл. 1}) | ДЗО 1к. Крышка БИ (02SG1) токов 00ACQ52 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ДЗО 1к. 00ACL07 (00ACL07GH001-A2) | ДЗО 1к. Крышка БИ (02SG1) токов 00ACQ52 не вставлена | 024475cb-db10-4a09-a2d7-4163f7810bb2 | 00ACL07EK220_XN12
9153 | ДЗО 2к. | 9bcb6d8c-1a52-47ae-8138-3ec968a83722 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C11/РТСН 30BCT02/Шкаф ДЗТ 1к., ДЗО 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА213А (ДЗО) | b1edd476-15af-4bf2-b061-4a078c44ff85 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №11/РТСН 30BCT02/ДЗО 2к. РТСН 30BCT01, 30BCT02 (30BCT02GH001-A2) | Связь с устройстом 30BCT02GH001-A2 установлена | 5f23e841-19de-46ee-a710-17f0e32bcee2 | 30BCT02GH001A2_XN99
9154 | ДЗО | a27d7dc1-eff0-4f1b-b45a-dbe864404dfb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | ba7a5c6f-bc12-489d-b814-e296e0c14169 | Введена группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ДЗО 1к. 00ACL07 (00ACL07GH001-A2) | ДЗО 1к. Группа уставок 3 | 4a473257-3615-4faf-bc23-f6e5ffed0a83 | 00ACL07EK211_XN10
9155 | ДЗО | a27d7dc1-eff0-4f1b-b45a-dbe864404dfb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 6628ebe4-00ba-4dba-8077-08144f4cac7b | Введена группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ДЗО 1к. 00ACL07 (00ACL07GH001-A2) | ДЗО 1к. Группа уставок 2 | ed476959-c49e-4cb7-a540-6d4bf701d4f8 | 00ACL07EK210_XN10
9156 | ДЗО | a27d7dc1-eff0-4f1b-b45a-dbe864404dfb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 39e49b81-e7b9-4148-8281-608860821927 | Введена группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ДЗО 1к. 00ACL07 (00ACL07GH001-A2) | ДЗО 1к. Группа уставок 1 | 08d2723c-b501-41a5-a6c7-fbe5a21e848f | 00ACL07EK209_XN10
9157 | ДЗО | a27d7dc1-eff0-4f1b-b45a-dbe864404dfb | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 1к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 1ab90755-b3d1-4aa9-81df-7dcca8c4be6e | ДЗО | ДЗО 1к. Ключ 02SA2 "ДЗО" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ДЗО 1к. 00ACL07 (00ACL07GH001-A2) | ДЗО 1к. Ключ 02SA2 "ДЗО" - вывод | 9ba2b774-f3c3-45d5-bc0d-2b023960842e | 00ACL07EK203_XN02
9158 | Измерительный преобразователь | 9be7019a-aa58-4d92-802d-438952119c76 | СВМ/КРУ-10 кВ/10BCD/Ячейка №01/Релейный отсек | РЗиА/Измерители/ИП METSEP824 | 5caa000c-ace0-4981-843f-e02d993cbb3f | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/10BCD/Ячейка №01/ИП METSEP824 (10BCD01-P1) | Связь с устройстом 10BCD01-P1 установлена | f4660620-497a-462b-8149-f88d8ec9686d | 10BCD01P1_XN99
9159 | КСЗ | c6947a3d-a795-4daa-b069-ee0672021232 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 0a4cd955-3710-412d-8da9-b1615f281922 | Срабатывание (обобщенное) |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A11) | КСЗ 2к (00ACL07GH002-A1). Срабатывание защит | 85e06312-72e7-4d10-9a62-16557aaa95db | 00ACL07EW301_XK01
9160 | КСЗ | c6947a3d-a795-4daa-b069-ee0672021232 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | afb799e0-e53e-44f0-a622-97bc368f3d8d | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A11) | КСЗ 2к (00ACL07GH002-A1). Неисправность | 52116ffb-9058-4f26-8752-1166485c039b | 00ACL07EK301_XF01
9161 | КСЗ | c6947a3d-a795-4daa-b069-ee0672021232 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 8a08c8c2-f9ca-416a-9a66-02feeb3c0e87 | Срабатывание ТНЗНП |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/КСЗ 2к. 00ACL07 (00ACL07GH002-A1) | КСЗ 2к. Срабатывание ТНЗНП | 4b87c02c-4f77-49f9-b713-2422cb438c42 | 00ACL07EW324_XK01
9162 | КСЗ | c6947a3d-a795-4daa-b069-ee0672021232 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 07a1e92b-36f4-47b4-9fd2-ca9eb5905f34 | Ключ 01SA15 Цепи отключения выкл. 3 | КСЗ 2к. Ключ 01SA15 "Пуск УРОВ 00ACQ41" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/КСЗ 2к. 00ACL07 (00ACL07GH002-A1) | КСЗ 2к. Ключ 01SA15 "Пуск УРОВ 00ACQ41" - вывод | f741ec63-3bfa-44e1-a816-54b56b89c348 | 00ACL07EK330_XN02
9163 | КСЗ | c6947a3d-a795-4daa-b069-ee0672021232 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 86c10579-708c-4ffe-8ab9-3bfc120461df | Ключ 01SA12 Цепи отключения выкл. 2 | КСЗ 2к. Ключ 01SA12 "Цепи отключения 00ACQ53" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/КСЗ 2к. 00ACL07 (00ACL07GH002-A1) | КСЗ 2к. Ключ 01SA12 "Цепи отключения 00ACQ53" - вывод | d29792f8-2203-4a97-a6b3-be678e2e6602 | 00ACL07EK327_XN02
9164 | КСЗ | c6947a3d-a795-4daa-b069-ee0672021232 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | da41f9b7-5324-43ad-b3b7-02bd33561b2f | Ключ 01SA13 Пуск УРОВ выкл. 2 | КСЗ 2к. Ключ 01SA13 "Пуск УРОВ 00ACQ53" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/КСЗ 2к. 00ACL07 (00ACL07GH002-A1) | КСЗ 2к. Ключ 01SA13 "Пуск УРОВ 00ACQ53" - вывод | f340a157-dce6-4a2a-aacb-3cdbf59f0e95 | 00ACL07EK328_XN02
9165 | КСЗ | c6947a3d-a795-4daa-b069-ee0672021232 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | c9a33f88-ebad-4c50-bc0f-fa4977b4c557 | Ключ 01SA11 Пуск УРОВ выкл. 1 | КСЗ 2к. Ключ 01SA11 "Пуск УРОВ 00ACQ52" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/КСЗ 2к. 00ACL07 (00ACL07GH002-A1) | КСЗ 2к. Ключ 01SA11 "Пуск УРОВ 00ACQ52" - вывод | b61b133c-11e0-45b2-80b8-21b4dca180d2 | 00ACL07EK316_XN02
9166 | КСЗ | c6947a3d-a795-4daa-b069-ee0672021232 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 5de1e2f1-e65b-4b9e-8b5c-3dd94e7a1cea | Ключ 01SA10 Цепи отключения выкл. 1 | КСЗ 2к. Ключ 01SA10 "Цепи отключения 00ACQ52" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/КСЗ 2к. 00ACL07 (00ACL07GH002-A1) | КСЗ 2к. Ключ 01SA10 "Цепи отключения 00ACQ52" - вывод | eb97a7f6-3930-4555-b451-2468d5742900 | 00ACL07EK315_XN02
9167 | КСЗ | c6947a3d-a795-4daa-b069-ee0672021232 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 16f69836-dc90-4556-b633-8a6712c389ad | Ключ 01SA8 ОУ ТНЗНП |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/КСЗ 2к. 00ACL07 (00ACL07GH002-A1) | КСЗ 2к. Ключ 01SA8 "ОУ ТНЗНП" - ввод | 13ea5790-0bbb-4490-93d5-b25b55459ffd | 00ACL07EK310_XB10
9168 | КСЗ | c6947a3d-a795-4daa-b069-ee0672021232 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 8bb5c661-4486-4aa1-8a0a-48eafc061d82 | Ключ 01SA7 ОУ ДЗ |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/КСЗ 2к. 00ACL07 (00ACL07GH002-A1) | КСЗ 2к. Ключ 01SA7 "ОУ ДЗ" - ввод | ab04d9cd-be09-480d-85b7-dc168f897b78 | 00ACL07EK309_XB10
9169 | КСЗ | c6947a3d-a795-4daa-b069-ee0672021232 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 52ee1476-b0b3-4b99-8b45-abe4096ad6bf | Ключ 01SA6 МТЗ |  | discrete | Выведен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/КСЗ 2к. 00ACL07 (00ACL07GH002-A1) | КСЗ 2к. Ключ 01SA6 "МТЗ" - вывод | 50f8d395-7988-4b01-ad83-fb0b39d7fc3a | 00ACL07EK308_XN02
9170 | КСЗ | c6947a3d-a795-4daa-b069-ee0672021232 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 8237968e-5916-45e8-b639-1d3be0422255 | Ключ 01SA5 МФТО |  | discrete | Выведен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/КСЗ 2к. 00ACL07 (00ACL07GH002-A1) | КСЗ 2к. Ключ 01SA5 "МФТО" - вывод | dfafb9c4-f9df-4861-8236-67850fa477cc | 00ACL07EK307_XN02
9171 | КСЗ | c6947a3d-a795-4daa-b069-ee0672021232 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 71ebd71d-486e-4a3e-8200-906a19803902 | Ключ 01SA3 ДЗ |  | discrete | Выведен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/КСЗ 2к. 00ACL07 (00ACL07GH002-A1) | КСЗ 2к. Ключ 01SA3 "ДЗ" - вывод | eb514ffb-c527-4da2-9b0e-0b66086fe099 | 00ACL07EK305_XN02
9172 | E1 | 9be92a61-c04b-4727-83b3-1a47223d9b6f | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01/Шкаф ПА блока №2 1к. | РЗиА/ПА/ПА блока | cf57c11c-85af-451b-8d3e-0c5686f02bb0 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/БТ 20BAT01/Шкаф ПА блока 2 1к. (20ARA00GH001-E1) | Связь с устройстом 20ARA00GH001-E1 установлена | 90799c59-ab5a-4e85-921a-70c071f6b9ff | 20ARA00GH001E1_XN99
9173 | КСЗ | c6947a3d-a795-4daa-b069-ee0672021232 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 21143eb2-bcd1-47c5-9775-beecda310f9f | Ключ 01SA2 Терминал |  | discrete | Выведен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/КСЗ 2к. 00ACL07 (00ACL07GH002-A1) | КСЗ 2к. Ключ 01SA2 "Терминал" - вывод | 102a9f34-9604-45d3-8831-e1f6febb70d1 | 00ACL07EK304_XN02
9174 | КСЗ | c6947a3d-a795-4daa-b069-ee0672021232 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 22460cc4-5e37-4414-981f-64f2911875ab | Ключ 01SA4 ТНЗНП |  | discrete | Выведен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/КСЗ 2к. 00ACL07 (00ACL07GH002-A1) | КСЗ 2к. Ключ 01SA4 "ТНЗНП" - вывод | 9041b649-8a84-4b80-accd-7b8c207d1820 | 00ACL07EK306_XN02
9175 | КСЗ | c6947a3d-a795-4daa-b069-ee0672021232 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 9a970f16-36d1-4f3d-af31-67f322fccad7 | Режим теста терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/КСЗ 2к. 00ACL07 (00ACL07GH002-A1) | КСЗ 2к. Приём ТУ ДЗ | 49698d01-bfc8-4098-9404-988c1e0e5972 | 00ACL07EK324_XM12
9176 | КСЗ | c6947a3d-a795-4daa-b069-ee0672021232 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 07eec649-d979-45ca-a6cd-ff622901108c | Приём ТО отключение с запретом АПВ от УПАСК 2 |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/КСЗ 2к. 00ACL07 (00ACL07GH002-A1) | КСЗ 2к. "Приём ТО" отключение с запретом АПВ от УПАСК 2 | 08567d4d-0bc9-4053-bc63-bac78c905efb | 00ACL07EW303_XK10
9177 | КСЗ | c6947a3d-a795-4daa-b069-ee0672021232 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | b346884a-ed99-4f0a-9be2-84936127724a | Приём ТО отключение с запретом АПВ от УПАСК 1 |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/КСЗ 2к. 00ACL07 (00ACL07GH002-A1) | КСЗ 2к. "Приём ТО" отключение с запретом АПВ от УПАСК 1 | 228eba62-e6eb-4b45-80f8-4aaa682967a0 | 00ACL07EW302_XK10
9178 | КСЗ | c6947a3d-a795-4daa-b069-ee0672021232 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | a8e965a4-f912-471b-b831-9b200eefeff4 | Контроль исправности КС |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/КСЗ 2к. 00ACL07 (00ACL07GH002-A1) | КСЗ 2к. Контроль исправности КС | 1b7639cd-eedd-44b8-8b2a-bf58ae397861 | 00ACL07EK323_XM01
9179 | КСЗ | c6947a3d-a795-4daa-b069-ee0672021232 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 321ac089-3c40-4c17-9ce7-b0c3445a509c | Запрет АПВ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/КСЗ 2к. 00ACL07 (00ACL07GH002-A1) | КСЗ 2к. Запрет АПВ | 495e2dec-a24d-41d8-8763-44cc0b8beab6 | 00ACL07EK322_XN20
9180 | ЦРС A02 | 9c29812b-c210-4132-a151-31c77aa70ccb | СВМ/Втор.сист./ЦРС/Панель ЦРС №2 | РЗиА/General Device | 319fe26e-99e7-4607-a36d-e24995090f06 | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф центральной резервной сигнализации (00ACY16)/Терминал ЦРС (00ACY16-A02) | Связь с устройстом 00ACY16-A02 установлена | f7fbf692-da6b-4b7b-9c0f-79fe88828a30 | 00ACY16A02_XN99
9181 | A11 RS20-0800 | 9c504e5c-47df-4e2b-a3f3-a5a3d2135e75 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ ЦЩУ №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 14814823-1336-4325-a4a7-ddd3eb4c8e32 | Состояние порта №02 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ ЦЩУ (00APC01GK003)/Коммутатор АРМ (00APC01GK003-A11) | Состояние порта №02 | f42d17f6-2025-4746-997b-03482810f3d9 | 00APC01GK003A11ZV02_XN91
9182 | A11 RS20-0800 | 9c504e5c-47df-4e2b-a3f3-a5a3d2135e75 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ ЦЩУ №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 154fc577-101c-46b2-a952-3ba0f4254a50 | Состояние порта №01 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ ЦЩУ (00APC01GK003)/Коммутатор АРМ (00APC01GK003-A11) | Состояние порта №01 | 30dd001c-4cf2-4622-bf13-bb5d591ee536 | 00APC01GK003A11ZV01_XN91
9183 | A11 RS20-0800 | 9c504e5c-47df-4e2b-a3f3-a5a3d2135e75 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ ЦЩУ №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 1b17532a-74c7-45bc-9bd3-9965d7665cb4 | Состояние порта №06 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ ЦЩУ (00APC01GK003)/Коммутатор АРМ (00APC01GK003-A11) | Состояние порта №06 | 3d6d95dc-a056-47af-86c3-7a9c17ca41f0 | 00APC01GK003A11ZV06_XN91
9184 | A11 RS20-0800 | 9c504e5c-47df-4e2b-a3f3-a5a3d2135e75 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ ЦЩУ №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 2e1558ac-9375-42e1-814d-af65ca2c0bd2 | Состояние питания |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ ЦЩУ (00APC01GK003)/Коммутатор АРМ (00APC01GK003-A11) | Состояние питания | f99404cd-7902-4bfe-94ac-267e1765529a | 00APC01GK003A11ZM02_XN95
9185 | A11 RS20-0800 | 9c504e5c-47df-4e2b-a3f3-a5a3d2135e75 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ ЦЩУ №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 3cb0ec2f-f6ea-4fc1-9dd9-ba0d09c0a4fe | Наличие связи |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ ЦЩУ (00APC01GK003)/Коммутатор АРМ (00APC01GK003-A11) | Связь с устройстом 00APC01GK003-A11 установлена | 605b9758-8349-41ad-8d96-a17bd147b909 | 00APC01GK003A11_XN99
9186 | A11 RS20-0800 | 9c504e5c-47df-4e2b-a3f3-a5a3d2135e75 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ ЦЩУ №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 3fcdd5a8-f064-4eb3-a1e0-6f0877bdfd90 | Состояние порта №04 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ ЦЩУ (00APC01GK003)/Коммутатор АРМ (00APC01GK003-A11) | Состояние порта №04 | 1f9dfabf-0150-4ca4-841e-33e3ee5b8279 | 00APC01GK003A11ZV04_XN91
9187 | A11 RS20-0800 | 9c504e5c-47df-4e2b-a3f3-a5a3d2135e75 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ ЦЩУ №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 6fbc853f-a14c-412b-933f-99b926c07509 | Состояние порта №05 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ ЦЩУ (00APC01GK003)/Коммутатор АРМ (00APC01GK003-A11) | Состояние порта №05 | b4ae475d-afb3-4364-be74-ffb92b64c986 | 00APC01GK003A11ZV05_XN91
9188 | A11 RS20-0800 | 9c504e5c-47df-4e2b-a3f3-a5a3d2135e75 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ ЦЩУ №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | 7b832107-7534-4a63-91b5-a8dc06ba53c6 | Состояние порта №08 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ ЦЩУ (00APC01GK003)/Коммутатор АРМ (00APC01GK003-A11) | Состояние порта №08 | b177d662-7412-45df-8362-17d38c6b5e1d | 00APC01GK003A11ZV08_XN91
9189 | A11 RS20-0800 | 9c504e5c-47df-4e2b-a3f3-a5a3d2135e75 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ ЦЩУ №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | ecf3b729-0976-4369-847c-2cd76dea9d63 | Отказ устройства |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ ЦЩУ (00APC01GK003)/Коммутатор АРМ (00APC01GK003-A11) | Отказ устройства | 2da751f3-831d-489c-a2c9-2c15ef36915a | 00APC01GK003A11ZM03_XF91
9190 | A11 RS20-0800 | 9c504e5c-47df-4e2b-a3f3-a5a3d2135e75 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ ЦЩУ №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | fb53e95c-67d2-4cd5-badb-bfb4614549b7 | Состояние порта №07 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ ЦЩУ (00APC01GK003)/Коммутатор АРМ (00APC01GK003-A11) | Состояние порта №07 | 63c2deae-9c0d-463e-8995-ac9711045477 | 00APC01GK003A11ZV07_XN91
9191 | A11 RS20-0800 | 9c504e5c-47df-4e2b-a3f3-a5a3d2135e75 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/ВУ/АРМ ЦЩУ №3 | АСУ ТП/Устройства/ЛВС/Коммутатор RS20 | fc465253-a4a2-40b1-9801-52e2b0b2c1dd | Состояние порта №03 |  | integer |  | СКУ ЭЧ СВМ/АРМ ЦЩУ (00APC01GK003)/Коммутатор АРМ (00APC01GK003-A11) | Состояние порта №03 | bc404d60-e670-4d10-9eaa-b0b9eb72fefc | 00APC01GK003A11ZV03_XN91
9192 | КСЗ | c6947a3d-a795-4daa-b069-ee0672021232 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | d9e13c5d-0c5e-4daa-a6b5-dcc1c9304a92 | Крышка 01SG3 |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/КСЗ 2к. 00ACL07 (00ACL07GH002-A1) | КСЗ 2к. 01SG3 не вставлена | 35f62b2d-a7fa-45bc-a00a-1e86659a4a3f | 00ACL07EK321_XB10
9193 | КСЗ | c6947a3d-a795-4daa-b069-ee0672021232 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 2d767f05-2e4e-4997-90f7-e3623aaf0dd0 | Ключ 01SA14 Передача телекоманд | Ключ 01SA16 "Передача телекоманд" | discrete | Выведен | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/КСЗ 2к. 00ACL07 (00ACL07GH002-A1) | КСЗ 2к. Ключ SA16 "Передача телекоманд" - вывод | 0ef40801-32d7-468f-91f2-28c78e32a5e1 | 00ACL07EK318_XN02
9194 | КСЗ | c6947a3d-a795-4daa-b069-ee0672021232 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 305747df-2d9a-4de1-bbba-df5660c10d69 | Крышка 01SG2 |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/КСЗ 2к. 00ACL07 (00ACL07GH002-A1) | КСЗ 2к. 01SG2 не вставлена | 7e0edaeb-dc0a-46a3-8a83-2a578b5a4877 | 00ACL07EK320_XB10
9195 | КСЗ | c6947a3d-a795-4daa-b069-ee0672021232 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | e6d2768d-6e29-4672-8e60-3985381430bc | Крышка 01SG1 |  | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/КСЗ 2к. 00ACL07 (00ACL07GH002-A1) | КСЗ 2к. 01SG1 не вставлена | fb24f872-e40a-4255-b9e5-e1916a5c7684 | 00ACL07EK319_XB10
9196 | КСЗ | c6947a3d-a795-4daa-b069-ee0672021232 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 5b41b0a3-1258-4537-bc80-9828909edb3d | Группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/КСЗ 2к. 00ACL07 (00ACL07GH002-A1) | КСЗ 2к. Группа уставок 4 | c9e0ad80-3dbd-4403-adf0-7a7ba5ae4387 | 00ACL07EK314_XN10
9197 | КСЗ | c6947a3d-a795-4daa-b069-ee0672021232 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 88e7a0c1-4325-47e6-936f-d28d9f55c949 | Группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/КСЗ 2к. 00ACL07 (00ACL07GH002-A1) | КСЗ 2к. Группа уставок 3 | 1d1d00bb-b6bb-46dc-8c1b-2b7ce6012533 | 00ACL07EK313_XN10
9198 | КСЗ | c6947a3d-a795-4daa-b069-ee0672021232 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 28ae006b-94d8-421b-8ab5-99bd8b1b5f02 | Группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/КСЗ 2к. 00ACL07 (00ACL07GH002-A1) | КСЗ 2к. Группа уставок 2 | f667f65e-1de5-4deb-9f89-8f17378cb3ad | 00ACL07EK312_XN10
9199 | КСЗ | c6947a3d-a795-4daa-b069-ee0672021232 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 00dbcf85-5934-430b-b051-bd1cb036bb7b | Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/КСЗ 2к. 00ACL07 (00ACL07GH002-A1) | КСЗ 2к. Группа уставок 1 | 4dd45895-6590-4b23-af2c-cb66445f9f3d | 00ACL07EK311_XN10
9200 | КСЗ | c6947a3d-a795-4daa-b069-ee0672021232 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 353d00c1-5836-463b-a5f1-ac8c29bb98da | Отключение, Пуск УРОВ и ОАПВ ф.А |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/КСЗ 2к. 00ACL07 (00ACL07GH002-A1) | КСЗ 2к. Отключение, Пуск УРОВ и ОАПВ ф.A | 05f0f15b-5902-4b59-b3e6-9547354e927d | 00ACL07EW320_XK21
9201 | КСЗ | c6947a3d-a795-4daa-b069-ee0672021232 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | c1dfddf2-1cc7-461c-b719-1c6a3ea84647 | Пуск ТУ ДЗ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/КСЗ 2к. 00ACL07 (00ACL07GH002-A1) | КСЗ 2к. Режим теста терминала | 579430a7-c6a6-48ee-b9a6-723923dc9943 | 00ACL07EK303_XF50
9202 | КСЗ | c6947a3d-a795-4daa-b069-ee0672021232 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | a0ff3bd4-2bdf-417f-acbf-724758832ae7 | Приём ТУ ДЗ |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/КСЗ 2к. 00ACL07 (00ACL07GH002-A1) | КСЗ 2к. Пуск ТУ ДЗ | 2eeb74f4-f95c-4abd-82eb-2b14cf74df2e | 00ACL07EK325_XK12
9203 | КСЗ | c6947a3d-a795-4daa-b069-ee0672021232 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 9fac52cb-e0f4-43e3-b50d-bb073dd45ce5 | Трехфазное отключение и Пуск УРОВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/КСЗ 2к. 00ACL07 (00ACL07GH002-A1) | КСЗ 2к. Трехфазное отключение и Пуск УРОВ | 04686a92-c7a6-4927-96bb-114aa7ee018d | 00ACL07EW323_XK22
9204 | КСЗ | c6947a3d-a795-4daa-b069-ee0672021232 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 1493774c-179b-4728-87c3-a9e0da8e19df | Отключение, Пуск УРОВ и ОАПВ ф.C |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/КСЗ 2к. 00ACL07 (00ACL07GH002-A1) | КСЗ 2к. Отключение, Пуск УРОВ и ОАПВ ф.C | a9ec9669-1a80-4959-bfd9-527962ce78ec | 00ACL07EW322_XK21
9205 | КСЗ | c6947a3d-a795-4daa-b069-ee0672021232 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 2b36710c-6b6e-41b7-8f3a-493aa48ee22e | Отключение, Пуск УРОВ и ОАПВ ф.B |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/КСЗ 2к. 00ACL07 (00ACL07GH002-A1) | КСЗ 2к. Отключение, Пуск УРОВ и ОАПВ ф.B | 7dc221c9-3ab8-4e66-a0ea-0173da616590 | 00ACL07EW321_XK21
9206 | КСЗ | c6947a3d-a795-4daa-b069-ee0672021232 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 12cebf00-bee4-4b9a-a764-6c41ef7b69de | Срабатывание ЗНР |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/КСЗ 2к. 00ACL07 (00ACL07GH002-A1) | КСЗ 2к. Срабатывание ЗНР | 8f2d1dcb-f1f2-49bb-a0db-477aa9be8d49 | 00ACL07EW319_XK01
9207 | КСЗ | c6947a3d-a795-4daa-b069-ee0672021232 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 0c67a03e-f57b-4d03-90a5-6d7dbc6c7fec | Срабатывание II ст. МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/КСЗ 2к. 00ACL07 (00ACL07GH002-A1) | КСЗ 2к. Срабатывание II ст. МТЗ | 4f89e04d-409d-47ab-bd3d-39f56364871e | 00ACL07EW318_XK02
9208 | КСЗ | c6947a3d-a795-4daa-b069-ee0672021232 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | bdffc9bd-8dbb-4b8a-887b-9db4a9c4d69d | Срабатывание МФТО |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/КСЗ 2к. 00ACL07 (00ACL07GH002-A1) | КСЗ 2к. Срабатывание МФТО | 0af143c0-6d47-44f8-9e08-91f87de442e1 | 00ACL07EW316_XK01
9209 | КСЗ | c6947a3d-a795-4daa-b069-ee0672021232 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 6cd92cce-63dc-4687-8c88-ec6a1676327c | Срабатывание ОУ ТНЗНП |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/КСЗ 2к. 00ACL07 (00ACL07GH002-A1) | КСЗ 2к. Срабатывание ОУ ТНЗНП | f571790e-8e5b-4075-b14b-34cc18908986 | 00ACL07EW315_XK01
9210 | КСЗ | c6947a3d-a795-4daa-b069-ee0672021232 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | edc8fb12-53e4-4e92-9c5d-2cd0f53edc32 | Срабатывание АУ ТНЗНП |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/КСЗ 2к. 00ACL07 (00ACL07GH002-A1) | КСЗ 2к. Срабатывание АУ ТНЗНП | 9ccb1319-e4b8-4391-b5af-0e2e872cc8d8 | 00ACL07EW314_XK01
9211 | КСЗ | c6947a3d-a795-4daa-b069-ee0672021232 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 44d6c80a-b6ea-4aaa-b000-af07ff245219 | Срабатывание III-VI ст. ТНЗНП |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/КСЗ 2к. 00ACL07 (00ACL07GH002-A1) | КСЗ 2к. Срабатывание III-VI ст. ТНЗНП | e524dd8e-7e10-4b39-b4fa-35c2ed061cfa | 00ACL07EW313_XK02
9212 | КСЗ | c6947a3d-a795-4daa-b069-ee0672021232 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 7ee09b2a-e7ed-4395-a858-17b9b799e95e | Срабатывание II ст. ТНЗНП |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/КСЗ 2к. 00ACL07 (00ACL07GH002-A1) | КСЗ 2к. Срабатывание II ст. ТНЗНП | 08cfa34e-ff76-43e2-ba13-89b4da4b9a72 | 00ACL07EW312_XK02
9213 | КСЗ | c6947a3d-a795-4daa-b069-ee0672021232 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 13db12d0-921f-44ce-a822-8806076c0b8c | Срабатывание I ст. ТНЗНП |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/КСЗ 2к. 00ACL07 (00ACL07GH002-A1) | КСЗ 2к. Срабатывание I ст. ТНЗНП | d72685c2-54ef-44ad-a59a-e6b8a16c2d70 | 00ACL07EW311_XK02
9214 | КСЗ | c6947a3d-a795-4daa-b069-ee0672021232 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 1a49ec2d-12e5-47cf-989f-2f7d3b96b687 | Срабатывание АУ ДЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/КСЗ 2к. 00ACL07 (00ACL07GH002-A1) | КСЗ 2к. Срабатывание АУ ДЗ | befd3db1-380c-4bc8-a0d3-bd2adde616bf | 00ACL07EW308_XK01
9215 | КСЗ | c6947a3d-a795-4daa-b069-ee0672021232 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 633f27f2-818a-439e-b162-7a3d45b53b0b | Срабатывание III-V ст. ДЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/КСЗ 2к. 00ACL07 (00ACL07GH002-A1) | КСЗ 2к. Срабатывание III-V ст. ДЗ | 018d8ea6-1ae1-42f2-8b71-7d3bf022ecb1 | 00ACL07EW307_XK02
9216 | КСЗ | c6947a3d-a795-4daa-b069-ee0672021232 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | a5646a60-973b-4f08-b6d7-df70f3549178 | Срабатывание II ст. ДЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/КСЗ 2к. 00ACL07 (00ACL07GH002-A1) | КСЗ 2к. Срабатывание II ст. ДЗ | 938072d1-85a5-4375-acdb-bb9417b9e5f3 | 00ACL07EW306_XK02
9217 | КСЗ | c6947a3d-a795-4daa-b069-ee0672021232 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 29c394bf-7871-427a-aea1-ac882caa9bb2 | Срабатывание I ст. ДЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/КСЗ 2к. 00ACL07 (00ACL07GH002-A1) | КСЗ 2к. Срабатывание I ст. ДЗ | f60b0479-a5f7-414f-9312-50a278acab37 | 00ACL07EW305_XK02
9218 | КСЗ | c6947a3d-a795-4daa-b069-ee0672021232 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 3f66bb07-8589-4e0c-9968-ece89e65a7b8 | Передача ТО отключение с запретом АПВ в УПАСК 1 |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/КСЗ 2к. 00ACL07 (00ACL07GH002-A1) | КСЗ 2к. "Передача ТО" отключение с запретом АПВ в УПАСК 1 | 187a9cde-ac4a-44b8-a536-e0c702a46dcb | 00ACL07EW304_XK01
9219 | КСЗ | c6947a3d-a795-4daa-b069-ee0672021232 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 42b77061-10e6-4e19-8e23-7e757cbeaa1d | Срабатывание I ст. МТЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/КСЗ 2к. 00ACL07 (00ACL07GH002-A1) | КСЗ 2к. Срабатывание I ст. МТЗ | b10f4e07-b510-4b75-9108-867e90f8ff91 | 00ACL07EW317_XK02
9220 | КСЗ | c6947a3d-a795-4daa-b069-ee0672021232 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 2f39899b-d5e7-4df2-9847-e929304ad85e | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/КСЗ 2к. 00ACL07 (00ACL07GH002-A1) | КСЗ 2к. Неисправность цепей напряжения | be8514c2-5464-4520-89da-4684aa345178 | 00ACL07EK326_XM51
9221 | КСЗ | c6947a3d-a795-4daa-b069-ee0672021232 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 40fdd496-c781-44c8-8eb4-e01de413f251 | Срабатывание ОУ ДЗ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/КСЗ 2к. 00ACL07 (00ACL07GH002-A1) | КСЗ 2к. Срабатывание ОУ ДЗ | bb0f8316-dd2c-42d1-8f62-191db59e6b03 | 00ACL07EW309_XK01
9222 | КСЗ | c6947a3d-a795-4daa-b069-ee0672021232 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 310 (КСЗ ВЛ) | 8bac2070-262c-4c33-be21-fe43983031fe | Ключ 01SA14 Пуск УРОВ выкл. 3 | КСЗ 2к. Ключ 01SA14 "Цепи отключения 00ACQ41" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/КСЗ 2к. 00ACL07 (00ACL07GH002-A1) | КСЗ 2к. Ключ 01SA14 "Цепи отключения 00ACQ41" - вывод | 9c02e662-41de-4a4e-8b63-8b77f8579de1 | 00ACL07EK329_XN02
9223 | ДЗО | 2be1381b-c5e8-4bb5-83cb-1c1066e2b5f6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 4a061da7-3930-4ff2-8ead-3c49f220cc0e | Срабатывание |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A11) | ДЗО 2к (00ACL07GH002-A2). Срабатывание защит | 20c11e89-e370-40c7-a15e-e40b1a9d5a72 | 00ACL07EW401_XK01
9224 | 00BCF | 9cad87a8-a39c-4ee6-9b3e-c8420b64c4e7 | СВМ/Питание ЦЩУ/КРУ-10 07UBG | Первичное электротехническое оборудование/Секция шин | 37dba7e2-dada-4abc-b16d-3a96dfba6a7a | Ubc |  | analog | Напряжение выше 1000 В | АЭС Аккую/Внешние системы/СКУ ЭЧ ОС СН/СКУ ЭЧ ОС СН (00BYA01(2)) | Напряжение "BC" 00BCF | 3f2090f3-af1c-4730-ac86-d4b326e7d92b | 00BCF00CE001_XQ16
9225 | ДЗО | 2be1381b-c5e8-4bb5-83cb-1c1066e2b5f6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 731d6d0f-9557-453a-8f55-44b7c10988e0 | Неисправность терминала |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH020)/Контроллер УСО (00AVB03GH020-A11) | ДЗО 2к (00ACL07GH002-A2). Неисправность | 3e2ebc7f-147d-4a75-a305-1f77e34c7304 | 00ACL07EK401_XF01
9226 | ДЗО | 2be1381b-c5e8-4bb5-83cb-1c1066e2b5f6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 43ae5228-2c25-444a-8094-99fb7f7c55d0 | Выходные цепи {выкл. 1} | ДЗО 2к. Ключ 02SA9 "Цепи отключения 00ACQ52" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ДЗО 2к. 00ACL07 (00ACL07GH002-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA9 "Цепи отключения 00ACQ52" - вывод | ae278311-04c0-45d0-93b9-1b2e31afdff7 | 00ACL07EK413_XN02
9227 | ДЗО | 2be1381b-c5e8-4bb5-83cb-1c1066e2b5f6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | eec3989f-bb68-4d43-9e37-353e66b6b72c | Пуск УРОВ {выкл. 2} | ДЗО 2к. Ключ 02SA12 "Пуск УРОВ 00ACQ53" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ДЗО 2к. 00ACL07 (00ACL07GH002-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA12 "Пуск УРОВ 00ACQ53" - вывод | 5d15fbc4-ba6b-4e67-89eb-d61159f91276 | 00ACL07EK416_XN02
9228 | ДЗО | 2be1381b-c5e8-4bb5-83cb-1c1066e2b5f6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 5f4181f4-09fa-4d5b-a625-9ffc805703c5 | Выходные цепи {выкл. 2} | ДЗО 2к. Ключ 02SA11 "Цепи отключения 00ACQ53" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ДЗО 2к. 00ACL07 (00ACL07GH002-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA11 "Цепи отключения 00ACQ53" - вывод | 80a6e90a-5638-4c90-a098-cb198e99db5d | 00ACL07EK415_XN02
9229 | ДЗО | 2be1381b-c5e8-4bb5-83cb-1c1066e2b5f6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 59921a75-0c3d-437e-9c6c-bb1861787e69 | Пуск УРОВ {выкл. 1} | ДЗО 2к. Ключ 02SA10 "Пуск УРОВ 00ACQ52" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ДЗО 2к. 00ACL07 (00ACL07GH002-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA10 "Пуск УРОВ 00ACQ52" - вывод | aa19f58c-ed7d-4312-abae-e1121fc8178e | 00ACL07EK414_XN02
9230 | ДЗО | 2be1381b-c5e8-4bb5-83cb-1c1066e2b5f6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | cad0fd7f-da1e-4eb4-b826-28af98891355 | Отключение в УПАСК | ДЗО 2к. Ключ 02SA15 "Отключение в УПАСК" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ДЗО 2к. 00ACL07 (00ACL07GH002-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA15 "Отключение в УПАСК" - вывод | 76533208-07ab-493f-b47a-0feca95800d6 | 00ACL07EK419_XN02
9231 | ДЗО | 2be1381b-c5e8-4bb5-83cb-1c1066e2b5f6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 80e7da0d-f5b2-40c2-9aa2-fc894e2e440e | Пуск УРОВ {выкл. 3} | ДЗО 2к. Ключ 02SA14 "Пуск УРОВ 00ACQ41" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ДЗО 2к. 00ACL07 (00ACL07GH002-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA14 "Пуск УРОВ 00ACQ41" - вывод | 70bc8327-8274-4a90-b569-b6853ac08c1f | 00ACL07EK418_XN02
9232 | ДЗО | 2be1381b-c5e8-4bb5-83cb-1c1066e2b5f6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | a5cffd16-cafc-4d73-ad7f-1a36804ef5ad | Выходные цепи {выкл. 3} | ДЗО 2к. Ключ 02SA13 "Цепи отключения 00ACQ41" | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ДЗО 2к. 00ACL07 (00ACL07GH002-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA13 "Цепи отключения 00ACQ41" - вывод | 2073d23b-d8c1-4cc3-9aaf-d851b28ca389 | 00ACL07EK417_XN02
9233 | ДЗО | 2be1381b-c5e8-4bb5-83cb-1c1066e2b5f6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 63beb292-6870-45e2-ba9a-0a25651434f4 | Запрет АПВ | ДЗО 2к. Ключ 02SA6 "Запрет АПВ" | discrete | Работа_вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ДЗО 2к. 00ACL07 (00ACL07GH002-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA6 "Запрет АПВ" - работа | 4d9beb2a-e1d6-415b-9af4-59320998dc9b | 00ACL07EK407_XN03
9234 | ДЗО | 2be1381b-c5e8-4bb5-83cb-1c1066e2b5f6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 953a3ef8-5bfd-4ba3-9894-d20ef0efc029 | Очувствление оперативный вывод | ДЗО 2к. Ключ 02SA4 "Очувствление" - оперативный вывод | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ДЗО 2к. 00ACL07 (00ACL07GH002-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA4 "Очувствление" - оперативный вывод | c329f96c-d43f-4cec-8661-9522f146d15a | 00ACL07EK406_XN02
9235 | ДЗО | 2be1381b-c5e8-4bb5-83cb-1c1066e2b5f6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 35d147ca-0067-443c-bf46-5bc9b51f4c55 | Очувствление нормальный режим | ДЗО 2к. Ключ 02SA4 "Очувствление" - нормальный режим | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ДЗО 2к. 00ACL07 (00ACL07GH002-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA4 "Очувствление" - нормальный режим | 514d5df6-c2db-4ebe-b1ca-594a2fbf26c2 | 00ACL07EK405_XB10
9236 | ДЗО | 2be1381b-c5e8-4bb5-83cb-1c1066e2b5f6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 70ce004c-7a9a-4131-8bad-bdfc6b244a56 | Блокировка при обрыве токовых цепей | ДЗО 2к. Ключ 02SA3 "Блокировка при обрыве ТЦ" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ДЗО 2к. 00ACL07 (00ACL07GH002-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA3 "Блокировка при обрыве ТЦ" - вывод | 28bc8c52-9352-49e3-8d71-c7cf772ceaee | 00ACL07EK404_XN02
9237 | ДЗО | 2be1381b-c5e8-4bb5-83cb-1c1066e2b5f6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 1ab90755-b3d1-4aa9-81df-7dcca8c4be6e | ДЗО | ДЗО 2к. Ключ 02SA2 "ДЗО" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ДЗО 2к. 00ACL07 (00ACL07GH002-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA2 "ДЗО" - вывод | 2e95f338-36fb-4e49-95d8-3a3f0a7669ba | 00ACL07EK403_XN02
9238 | ДЗО | 2be1381b-c5e8-4bb5-83cb-1c1066e2b5f6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 9b47a2ff-6b9b-4b49-8083-b1f8727a5d8a | Разрешение опробывания | ДЗО 2к. Ключ 02SA5 "Разрешение опробавания" | discrete | Работа_вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ДЗО 2к. 00ACL07 (00ACL07GH002-A2) | ДЗО 2к. Ключ 02SA5 "Разрешение опробавания" - работа | 29f6bacf-185a-4a6b-807c-43ac89d9b7ad | 00ACL07EK408_XB10
9239 | ДЗО | 2be1381b-c5e8-4bb5-83cb-1c1066e2b5f6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 403c99cc-3781-42e8-bb80-610ba8d5d34c | Блок (ТН ВЛ или тр-ра) | ДЗО 2к. Крышка БИ (02SG6) цепей напряжения | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ДЗО 2к. 00ACL07 (00ACL07GH002-A2) | ДЗО 2к. Крышка БИ (02SG6) цепей напряжения не вставлена | e7dcbbfb-5284-4546-8696-a6b329ad2b50 | 00ACL07EK425_XN12
9240 | ДЗО | 2be1381b-c5e8-4bb5-83cb-1c1066e2b5f6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | ff036d17-5913-4fb8-aba9-c61fb373351f | Отключение по УРОВ |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ДЗО 2к. 00ACL07 (00ACL07GH002-A2) | ДЗО 2к. Отключение по УРОВ | 5226498e-64fa-4b88-8e0f-83bd2276738a | 00ACL07EW408_XK01
9241 | ДЗО | 2be1381b-c5e8-4bb5-83cb-1c1066e2b5f6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 35af0026-1a04-4445-aa1b-5ab8b906f3b8 | Срабатывание ДЗО при опробовании |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ДЗО 2к. 00ACL07 (00ACL07GH002-A2) | ДЗО 2к. Срабатывание ДЗО при опробовании | 8f48a9af-65f3-4607-90fc-6e1b2c488354 | 00ACL07EW407_XK01
9242 | ДЗО | 2be1381b-c5e8-4bb5-83cb-1c1066e2b5f6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 64802b2c-55db-46d7-9030-80d5ea6fc965 | Отключение трансформатора | ДЗО 2к. Отключение | discrete | Вывод_Работа | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ДЗО 2к. 00ACL07 (00ACL07GH002-A2) | ДЗО 2к. Отключение | d41db12d-59be-460e-b77a-aeaebb85f36f | 00ACL07EW405_XK01
9243 | ДЗО | 2be1381b-c5e8-4bb5-83cb-1c1066e2b5f6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | b2a3499e-42dc-40eb-83f6-78012dcde5a7 | Внешний УРОВ от {выкл. 3} | ДЗО 2к. Внешний УРОВ от 00ACQ41 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ДЗО 2к. 00ACL07 (00ACL07GH002-A2) | ДЗО 2к. Внешний УРОВ от 00ACQ41 | 74872aa9-3f68-4545-8f30-bc76646902fe | 00ACL07EW404_XK01
9244 | ДЗО | 2be1381b-c5e8-4bb5-83cb-1c1066e2b5f6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 58595bb9-d123-48ef-8c4f-1b42c1ff4cc7 | Внешний УРОВ от {выкл. 2} | ДЗО 2к. Внешний УРОВ от 00ACQ53 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ДЗО 2к. 00ACL07 (00ACL07GH002-A2) | ДЗО 2к. Внешний УРОВ от 00ACQ53 | b31f8a8c-1c1b-460e-acca-b4e34ba96f1c | 00ACL07EW403_XK01
9245 | ДЗО | 2be1381b-c5e8-4bb5-83cb-1c1066e2b5f6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 747e7fd6-8217-4436-bbb9-0158ffec4745 | Внешний УРОВ от {выкл. 1} | ДЗО 2к. Внешний УРОВ от 00ACQ52 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ДЗО 2к. 00ACL07 (00ACL07GH002-A2) | ДЗО 2к. Внешний УРОВ от 00ACQ52 | 2c32ad2f-f9a3-4f44-b56e-57046f3b30b9 | 00ACL07EW402_XK01
9246 | ДЗО | 2be1381b-c5e8-4bb5-83cb-1c1066e2b5f6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 09d9ccb9-0db6-49ab-beae-989126018dc2 | Режим теста терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ДЗО 2к. 00ACL07 (00ACL07GH002-A2) | ДЗО 2к. Режим теста терминала | 69b9730e-cf28-4cc7-b16e-eae08a34066d | 00ACL07EK430_XF50
9247 | ДЗО | 2be1381b-c5e8-4bb5-83cb-1c1066e2b5f6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | de47f1e6-dc1a-4fb2-a633-2f412a959321 | Очувствление ДЗО |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ДЗО 2к. 00ACL07 (00ACL07GH002-A2) | ДЗО 2к. Очувствление ДЗО | bf67c84f-3381-4a06-ad54-aa4c8205b28d | 00ACL07EK429_XF01
9248 | ДЗО | 2be1381b-c5e8-4bb5-83cb-1c1066e2b5f6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | dc13a7ec-c7a1-4da9-9962-e87062d2ec2b | Неисправность цепей напряжения |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ДЗО 2к. 00ACL07 (00ACL07GH002-A2) | ДЗО 2к. Неисправность цепей напряжения | 8138c5bf-2eb7-4eb7-8cbc-60a914d9a65d | 00ACL07EK427_XM51
9249 | ДЗО | 2be1381b-c5e8-4bb5-83cb-1c1066e2b5f6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | bf20d9ea-4d42-412a-a320-08d2ea3f83cc | Обрыв цепей тока |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ДЗО 2к. 00ACL07 (00ACL07GH002-A2) | ДЗО 2к. Обрыв цепей тока | 5d2c4bbd-b919-493f-aaea-ee5cde44a27d | 00ACL07EK426_XF91
9250 | Защиты | 9ce07795-5288-428c-bebd-d26fbe4b703a | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCC/Ячейка №05/Релейный отсек | РЗиА/Sepam/Sepam 80 G87 (перемычка) | 1c7b4571-e190-4b88-a78d-9e5e9f0597a1 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCC/Ячейка №05/Sepam. Защиты 10 кВ (40BCC05-F1) | Связь с устройстом 40BCC05-F1 установлена | 150af925-b112-4aec-989d-5aff197186ed | 40BCC05F1_XN99
9251 | ДЗО | 2be1381b-c5e8-4bb5-83cb-1c1066e2b5f6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | ac72ac85-3172-48ff-83b1-3b4c52fa5f81 | Блок (ТТ {выкл. 3}) | ДЗО 2к. Крышка БИ (02SG4) токов 00ACQ31 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ДЗО 2к. 00ACL07 (00ACL07GH002-A2) | ДЗО 2к. Крышка БИ (02SG4) токов 00ACQ31 не вставлена | 2c11b1f2-56cc-4c44-a1e8-9fcbd340e336 | 00ACL07EK423_XN12
9252 | ДЗО | 2be1381b-c5e8-4bb5-83cb-1c1066e2b5f6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 7617e20b-3bab-42a2-bd6e-508b2f700c7c | Блок (ТТ ВЛ или тр-ра) | ДЗО 2к. Крышка БИ (02SG3) токов ВЛ | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ДЗО 2к. 00ACL07 (00ACL07GH002-A2) | ДЗО 2к. Крышка БИ (02SG3) токов ВЛ не вставлена | 1c5f43f6-09ad-4d77-8af3-04302ed1eb93 | 00ACL07EK422_XN12
9253 | ДЗО | 2be1381b-c5e8-4bb5-83cb-1c1066e2b5f6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 67c1ed62-ff79-441f-81f4-fc66b8cf32ac | Блок SG1 (ТТ {выкл. 1}) | ДЗО 2к. Крышка БИ (02SG1) токов 00ACQ52 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ДЗО 2к. 00ACL07 (00ACL07GH002-A2) | ДЗО 2к. Крышка БИ (02SG1) токов 00ACQ52 не вставлена | b358cd64-7b86-4ba2-93d5-8c83c2cf9eb8 | 00ACL07EK420_XN12
9254 | ДЗО | 2be1381b-c5e8-4bb5-83cb-1c1066e2b5f6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | db55a937-35f4-4b20-8e53-9d4bc2c51569 | Введена группа уставок 4 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ДЗО 2к. 00ACL07 (00ACL07GH002-A2) | ДЗО 2к. Группа уставок 4 | 98e86a0d-6528-46b5-81fb-66d57f13e8d1 | 00ACL07EK412_XN10
9255 | ДЗО | 2be1381b-c5e8-4bb5-83cb-1c1066e2b5f6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | ba7a5c6f-bc12-489d-b814-e296e0c14169 | Введена группа уставок 3 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ДЗО 2к. 00ACL07 (00ACL07GH002-A2) | ДЗО 2к. Группа уставок 3 | b1799951-ee14-4955-90e0-baef1d55da5a | 00ACL07EK411_XN10
9256 | ДЗО | 2be1381b-c5e8-4bb5-83cb-1c1066e2b5f6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 6628ebe4-00ba-4dba-8077-08144f4cac7b | Введена группа уставок 2 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ДЗО 2к. 00ACL07 (00ACL07GH002-A2) | ДЗО 2к. Группа уставок 2 | 8bfb8c45-c009-4c7a-a4a7-584d07b5a123 | 00ACL07EK410_XN10
9257 | ДЗО | 2be1381b-c5e8-4bb5-83cb-1c1066e2b5f6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 39e49b81-e7b9-4148-8281-608860821927 | Введена группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ДЗО 2к. 00ACL07 (00ACL07GH002-A2) | ДЗО 2к. Группа уставок 1 | 89e243e1-0d38-494d-a961-be9347fe5d4b | 00ACL07EK409_XN10
9258 | ДЗО | 2be1381b-c5e8-4bb5-83cb-1c1066e2b5f6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 89eb4cc2-1cfb-4bf4-b363-780e6c3bac84 | Блок (ТТ {выкл. 4}) | ДЗО 2к. Крышка БИ (02SG5) токов 00ACQ41 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ДЗО 2к. 00ACL07 (00ACL07GH002-A2) | ДЗО 2к. Крышка БИ (02SG5) токов 00ACQ41 не вставлена | a102ea10-0002-40d3-94a0-ee9c523a98f8 | 00ACL07EK424_XN12
9259 | ДЗО | 2be1381b-c5e8-4bb5-83cb-1c1066e2b5f6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ДЗО, КСЗ 2к. | РЗиА/ЭКРА/ЭКРА БЭ2704А 308 (ДЗО) | 2dd0b626-bb48-4e52-818d-229077ad3936 | Блок SG2 (ТТ {выкл. 2}) | ДЗО 2к. Крышка БИ (02SG2) токов 00ACQ53 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ДЗО 2к. 00ACL07 (00ACL07GH002-A2) | ДЗО 2к. Крышка БИ (02SG2) токов 00ACQ53 не вставлена | 5ff5977f-1ea3-49ce-80d4-c5ae4c731d58 | 00ACL07EK421_XN12
9260 | E1 ПА | 22842764-3cc5-402c-866c-50681d4260f6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 54243004-a114-49fc-8c76-2442ec03faac | Ключ SA13 "Действие на включение реактора" |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ПА ВЛ Конья-4 1 к-т (00ARA07GH001-E1) | ПА 1к. Ключ SA13 "Действие на включение реактора" - ввод | 28309d88-f5ac-402c-8cb0-0531c29362de | 00ARA07EK219_XN02
9261 | E1 ПА | 22842764-3cc5-402c-866c-50681d4260f6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 7961ffe2-a4a1-49a5-aeed-7ce8350358ea | Ключ SA12 "Действие в УПАСК" |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ПА ВЛ Конья-4 1 к-т (00ARA07GH001-E1) | ПА 1к. Ключ SA12 "Действие в УПАСК" - ввод | 5b8e5f4a-3ebe-4bff-ba59-77da8c103014 | 00ARA07EK218_XN02
9262 | E1 ПА | 22842764-3cc5-402c-866c-50681d4260f6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 0627ed2b-5879-4de8-98a2-f1298db413b7 | Ключ SA11 "Действие УРОВ АОПН выключателя 2" | ПА 1к. Ключ SA11 "Действие УРОВ АОПН выключателя 2" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ПА ВЛ Конья-4 1 к-т (00ARA07GH001-E1) | ПА 1к. Ключ SA11 "Действие УРОВ АОПН выключателя 2" - ввод | 737ab557-56ef-48fa-ae34-0603ddc68ee4 | 00ARA07EK217_XN02
9263 | E1 ПА | 22842764-3cc5-402c-866c-50681d4260f6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 7dd1cfea-11f7-4692-a522-a1201bc6126a | Ключ SA10 "Действие УРОВ АОПН выключателя 1" | ПА 1к. Ключ SA10 "Действие УРОВ АОПН выключателя 1" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ПА ВЛ Конья-4 1 к-т (00ARA07GH001-E1) | ПА 1к. Ключ SA10 "Действие УРОВ АОПН выключателя 1" - ввод | f9c84d2c-0f0d-4983-b465-48afaca6bb2e | 00ARA07EK216_XN02
9264 | E1 ПА | 22842764-3cc5-402c-866c-50681d4260f6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 50cfa4fb-8d54-42bc-b5ca-6bc8480185d4 | Ключ SA9 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения выкл. 2" | ПА 1к. Ключ SA9 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ53" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ПА ВЛ Конья-4 1 к-т (00ARA07GH001-E1) | ПА 1к. Ключ SA9 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ53" - вывод | 9a5ff866-0a9a-4143-a366-8a176f2cfc2e | 00ARA07EK215_XN02
9265 | E1 ПА | 22842764-3cc5-402c-866c-50681d4260f6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 3d6e25b6-b531-4bbb-9d34-9706eec09862 | Ключ SA6 "АОПН" |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ПА ВЛ Конья-4 1 к-т (00ARA07GH001-E1) | ПА 1к. Ключ SA6 "АОПН " - ввод | b7b01d4a-ddc1-4e28-9ed6-98667500d52c | 00ARA07EK213_XN02
9266 | E1 ПА | 22842764-3cc5-402c-866c-50681d4260f6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 869e24b2-cbf3-4ad1-bf30-c8dd9cca5ca9 | Ключ SA5 "АЛАР" |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ПА ВЛ Конья-4 1 к-т (00ARA07GH001-E1) | ПА 1к. Ключ SA5 "АЛАР " - ввод | 314973e1-f915-4946-89de-900b9946dc66 | 00ARA07EK212_XN02
9267 | E1 ПА | 22842764-3cc5-402c-866c-50681d4260f6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 2c0f8753-f7a0-483d-a89a-edfdb2e980f4 | Ключ SA4 "УРОВ АОПН" |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ПА ВЛ Конья-4 1 к-т (00ARA07GH001-E1) | ПА 1к. Ключ SA4 "УРОВ АОПН" - ввод | 4d025f68-322e-42e6-8f51-681e098b69b3 | 00ARA07EK211_XN02
9268 | E1 ПА | 22842764-3cc5-402c-866c-50681d4260f6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | b85946b7-5f92-4926-b6c6-d9847f32c6fe | Ключ SA2 "Цепи ТНЛ 2" | ПА 1к. Ключ SA3 "Цепи ТН 00ACL07GT602" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ПА ВЛ Конья-4 1 к-т (00ARA07GH001-E1) | ПА 1к. Ключ SA3 "Цепи ТН 00ACL07GT602" - ввод | 69248580-9ea1-4691-bf33-22f9adf44f21 | 00ARA07EK210_XN02
9269 | E1 ПА | 22842764-3cc5-402c-866c-50681d4260f6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | e3934d70-8c53-44bb-af74-b0f1adb3e965 | Ключ SA2 "Цепи ТНЛ 1" | ПА 1к. Ключ SA3 "Цепи ТН 00ACL07GT601" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ПА ВЛ Конья-4 1 к-т (00ARA07GH001-E1) | ПА 1к. Ключ SA3 "Цепи ТН 00ACL07GT601" - ввод | 1ed2575e-b018-426b-9b4a-00cb6beb0ed8 | 00ARA07EK209_XN02
9270 | E1 ПА | 22842764-3cc5-402c-866c-50681d4260f6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | ff1ef798-a327-4a01-ae3a-19172984b6f4 | Срабатывание АЛАР ФЦК |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ПА ВЛ Конья-4 1 к-т (00ARA07GH001-E1) | ПА 1к. Срабатывание АЛАР ФЦК | 76c8be04-5256-4f7f-83f6-df850ebe30bf | 00ARA07EW203_XK02
9271 | E1 ПА | 22842764-3cc5-402c-866c-50681d4260f6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 2780b757-cecd-4019-af94-c2ee4ca243fd | Срабатывание АЛАР ФССС |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ПА ВЛ Конья-4 1 к-т (00ARA07GH001-E1) | ПА 1к. Срабатывание АЛАР ФССС | 4d5b1288-2220-4194-ad8d-de21073c91b3 | 00ARA07EW202_XK02
9272 | Измерительный преобразователь | 9cf1bab2-c864-4d1c-b3b6-6c6278a518cf | СВМ/КРУ-10 кВ/40BCD/Ячейка №02/Релейный отсек | РЗиА/Измерители/ИП METSEP824 | 5caa000c-ace0-4981-843f-e02d993cbb3f | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУ-10 кВ МРП/40BCD/Ячейка №02/ИП METSEP824 (40BCD02-P1) | Связь с устройстом 40BCD02-P1 установлена | ccb51bec-3a25-4bb7-819b-f14e0b4df31f | 40BCD02P1_XN99
9273 | E1 ПА | 22842764-3cc5-402c-866c-50681d4260f6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 0dc04bae-c0d4-4198-9587-63b8a16b5528 | Срабатывание УРОВ АОПН выкл. 2 | ПА 1к. Срабатывание УРОВ АОПН 00ACQ53 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ПА ВЛ Конья-4 1 к-т (00ARA07GH001-E1) | ПА 1к. Срабатывание УРОВ АОПН 00ACQ53 | cf8dacaa-cb98-4670-aabb-163a1205eaa8 | 00ARA07EW207_XK20
9274 | Шкаф синхронизации блока №3 | 9d64ead7-b27c-4b8d-8430-c725bbe92784 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01 | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф синхронизации | 33a68267-8dd8-438a-bcb0-d15cee7f5357 | Включение выключателя от схемы синхронизации (SA3) |  | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф синхронизации (00ACY19)/Контроллер диагностики (00ACY19-A2) | Включение выключателя от схемы синхронизации (SA3) | bbe3bd61-7335-4f2c-bfc0-f17befcd38ee | 00ACY19EK05_XN09
9275 | Шкаф синхронизации блока №3 | 9d64ead7-b27c-4b8d-8430-c725bbe92784 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01 | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф синхронизации | 6acd56bc-5162-4406-8c09-a3824d43f865 | Отказ устройства контроля синхронизма |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф синхронизации (00ACY19)/Контроллер диагностики (00ACY19-A2) | Отказ устройства контроля синхронизма | f3e07cfb-480b-4d86-9864-2948097f78b6 | 00ACY19EK01_XF90
9276 | Шкаф синхронизации блока №3 | 9d64ead7-b27c-4b8d-8430-c725bbe92784 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01 | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф синхронизации | 7084dce7-a459-451e-b03b-9b17cd3d484b | Точная ручная синхронизация |  | discrete | Введена | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф синхронизации (00ACY19)/Контроллер диагностики (00ACY19-A2) | Введена точная ручная синхронизация | 9b4bfb15-b16d-444f-adfe-3f67c0f4d4b2 | 00ACY19EK06_XN06
9277 | Шкаф синхронизации блока №3 | 9d64ead7-b27c-4b8d-8430-c725bbe92784 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01 | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф синхронизации | 79746054-ce8c-429b-be45-04ded8cbf0fc | Выключатель 400 кВ 00ACQ23 выбран для синхронизации | Выключатель 400 кВ 00ACQ113 выбран для синхронизации | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф синхронизации (00ACY19)/Контроллер диагностики (00ACY19-A2) | Выключатель 400 кВ 00ACQ23 выбран для синхронизации | 6053116f-29e7-46d5-8b6e-2ce9ba746fd1 | 00ACY19EK02_XN08
9278 | Шкаф синхронизации блока №3 | 9d64ead7-b27c-4b8d-8430-c725bbe92784 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01 | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф синхронизации | 92ed5193-e2c5-4b6b-b8f1-74625577c439 | Выключатель 400 кВ 00ACQ22 выбран для синхронизации | Выключатель 400 кВ 00ACQ112 выбран для синхронизации | discrete | Оперативное общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф синхронизации (00ACY19)/Контроллер диагностики (00ACY19-A2) | Выключатель 400 кВ 00ACQ22 выбран для синхронизации | 6b2b5c08-f7f7-41e3-8109-01123a38565e | 00ACY19EK04_XN08
9279 | Шкаф синхронизации блока №3 | 9d64ead7-b27c-4b8d-8430-c725bbe92784 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01 | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф синхронизации | d41c1ba8-58a5-44d6-b881-077c97c4f3f1 | Контроль синхронизма |  | discrete | Выведен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф синхронизации (00ACY19)/Контроллер диагностики (00ACY19-A2) | Контроль синхронизма выведен | 82af5394-4392-41d8-ba2e-bda088e2477e | 00ACY19EK07_XN07
9280 | Шкаф синхронизации блока №3 | 9d64ead7-b27c-4b8d-8430-c725bbe92784 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/БТ 30BAT01 | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф синхронизации | db52f8f2-5918-4fb7-b0e1-a48293dfddcb | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф синхронизации (00ACY19)/Контроллер диагностики (00ACY19-A2) | Дверь шкафа открыта | 8077c400-ec34-467b-9575-9b4fea0f4b7d | 00ACY19EK03_XN01
9281 | E1 ПА | 9d9057e7-e082-4a10-96fc-38839a5e2c4d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C02/MANAVGAT/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 1bb2602b-a1cd-49a8-970b-9c4649f7f24d | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №02/MANAVGAT/ПА ВЛ Манавгат 1 к-т (00ARA02GH001-E1) | Связь с устройстом 00ARA02GH001-E1 установлена | 6879d9d3-2506-4664-8c98-c2c527be4a5a | 00ARA02GH001E1_XN99
9282 | E1 ПА | 22842764-3cc5-402c-866c-50681d4260f6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 1c6a77fe-bf43-4bce-8623-1a3dfc0f5564 | Срабатывание УРОВ АОПН выкл. 1 | ПА 1к. Срабатывание УРОВ АОПН 00ACQ52 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ПА ВЛ Конья-4 1 к-т (00ARA07GH001-E1) | ПА 1к. Срабатывание УРОВ АОПН 00ACQ52 | 09ec35bd-1e60-4604-82fe-aabb31535075 | 00ARA07EW206_XK20
9283 | E1 ПА | 22842764-3cc5-402c-866c-50681d4260f6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | cf0a0407-c81d-4706-8aab-3c7b12f4b34f | Срабатывание АОПН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ПА ВЛ Конья-4 1 к-т (00ARA07GH001-E1) | ПА 1к. Срабатывание АОПН 2 ступени | e3fe89e6-1f86-4e8a-bd70-61db297d6175 | 00ARA07EW205_XK02
9284 | E1 ПА | 22842764-3cc5-402c-866c-50681d4260f6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 4f1aa5fe-5d7f-4e28-b4dc-dedb15f1c135 | Срабатывание АОПН 1 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ПА ВЛ Конья-4 1 к-т (00ARA07GH001-E1) | ПА 1к. Срабатывание АОПН 1 ступени | ac46fde6-3a73-4279-a496-61328e499d82 | 00ARA07EW204_XK02
9285 | E1 ПА | 22842764-3cc5-402c-866c-50681d4260f6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 09e99c6f-9107-4a85-8fe7-da0615610d08 | Включение реактора |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ПА ВЛ Конья-4 1 к-т (00ARA07GH001-E1) | ПА 1к. Включение реактора | 10aa8be8-76a9-40a6-abda-f961aebcbd8f | 00ARA07EK231_XN06
9286 | E1 ПА | 22842764-3cc5-402c-866c-50681d4260f6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | d36ce28b-90a2-4572-978e-75ed34d5ad7b | Срабатывание |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ПА ВЛ Конья-4 1 к-т (00ARA07GH001-E1) | ПА 1к. Срабатывание | 1d668c19-1e92-420a-87f2-e6f8897c5951 | 00ARA07EK230_XK01
9287 | E1 ПА | 22842764-3cc5-402c-866c-50681d4260f6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 6b5ea7ad-7682-4e57-954a-47edbf44d8b7 | Блокировка АЛАР |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ПА ВЛ Конья-4 1 к-т (00ARA07GH001-E1) | ПА 1к. Блокировка АЛАР | b5fb4c03-9b07-4d42-a48f-c721a08e244f | 00ARA07EK228_XF09
9288 | E1 ПА | 22842764-3cc5-402c-866c-50681d4260f6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 0fdbbee1-e8be-4dc8-a37c-b283dcced44a | Неисправность цепей напряжения ТНЛ 2 | ПА 1к. Неисправность цепей напряжения ТН 00ACL07GT602 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ПА ВЛ Конья-4 1 к-т (00ARA07GH001-E1) | ПА 1к. Неисправность цепей напряжения ТН 00ACL07GT602 | 9bc6fc47-cdc7-4a8a-ac5b-718c6d141590 | 00ARA07EK222_XM51
9289 | E1 ПА | 22842764-3cc5-402c-866c-50681d4260f6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 30802c15-e047-406e-8b7d-13187bc35513 | Неисправность цепей напряжения ТНЛ 1 | ПА 1к. Неисправность цепей напряжения ТН 00ACL07GT601 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ПА ВЛ Конья-4 1 к-т (00ARA07GH001-E1) | ПА 1к. Неисправность цепей напряжения ТН 00ACL07GT601 | 6b18396b-2038-4f95-9c38-32b2a798f44c | 00ARA07EK221_XM51
9290 | E1 ПА | 22842764-3cc5-402c-866c-50681d4260f6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | f01947bd-3acb-463b-a52a-2b5779f8c196 | Нет опер. тока приемных цепей терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ПА ВЛ Конья-4 1 к-т (00ARA07GH001-E1) | ПА 1к. Нет опер. тока приемных цепей терминала | ebcf01e1-c332-4a3f-8f42-0a948575a1f0 | 00ARA07EK220_XF01
9291 | E1 ПА | 22842764-3cc5-402c-866c-50681d4260f6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 61eb5ea2-3dd6-4771-9c94-2c53ebcf609a | Группа уставок 2 | ПА 1к. Группа уставок 2 | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ПА ВЛ Конья-4 1 к-т (00ARA07GH001-E1) | ПА 1к. Группа уставок 2 | 02547fe5-dcab-4bf0-b075-86b7bf67e49e | 00ARA07EK225_XN04
9292 | E1 ПА | 22842764-3cc5-402c-866c-50681d4260f6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | b0d31b02-1afe-40c6-ac6c-474313625ba2 | Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ПА ВЛ Конья-4 1 к-т (00ARA07GH001-E1) | ПА 1к. Группа уставок 1 | 3317c3a1-c328-4f75-80d3-873af465905c | 00ARA07EK224_XN02
9293 | E1 ПА | 22842764-3cc5-402c-866c-50681d4260f6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 95bc1248-3058-43db-b19c-01b7cd61f4fe | Терминал в режиме "Работа" |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ПА ВЛ Конья-4 1 к-т (00ARA07GH001-E1) | ПА 1к. Терминал в режиме "Работа" | 8c4a479c-dda8-432a-9d40-dc133b24d6c9 | 00ARA07EK223_XN02
9294 | E1 ПА | 22842764-3cc5-402c-866c-50681d4260f6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | a24efe49-8678-428e-8bc5-d12584bcf9fa | Блок БИ (SG6) цепей напряжения | ПА 1к. Крышка БИ (SG6) цепей напряжения | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ПА ВЛ Конья-4 1 к-т (00ARA07GH001-E1) | ПА 1к. Крышка БИ (SG6) цепей напряжения не вставлена | 8dc1d3ee-ec79-424a-9077-c053c901105f | 00ARA07EK208_XN12
9295 | E1 ПА | 22842764-3cc5-402c-866c-50681d4260f6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | efc5699b-d8cb-48ea-9aa8-3fee3058be9b | Блок БИ (SG5) цепей напряжения | ПА 1к. Крышка БИ (SG5) цепей напряжения | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ПА ВЛ Конья-4 1 к-т (00ARA07GH001-E1) | ПА 1к. Крышка БИ (SG5) цепей напряжения не вставлена | 5e512d8a-6e2b-4577-ae5a-fdd94313f14c | 00ARA07EK207_XN12
9296 | E1 ПА | 22842764-3cc5-402c-866c-50681d4260f6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 131a8473-992b-4b5b-a451-9b24907435b4 | Блок БИ (SG4) цепей напряжения | ПА 1к. Крышка БИ (SG4) цепей напряжения | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ПА ВЛ Конья-4 1 к-т (00ARA07GH001-E1) | ПА 1к. Крышка БИ (SG4) цепей напряжения не вставлена | 3ab32646-7850-4fb0-8d90-8d37db7603a2 | 00ARA07EK206_XN12
9297 | E1 ПА | 22842764-3cc5-402c-866c-50681d4260f6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | e1f447d1-30dc-4f02-a2c1-3115ac5ebbdb | Блок БИ (SG3) токов выкл. 2 | ПА 1к. Крышка БИ (SG3) токов 00ACQ52 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ПА ВЛ Конья-4 1 к-т (00ARA07GH001-E1) | ПА 1к. Крышка БИ (SG3) токов 00ACQ52 не вставлена | fe2b2cf8-1e43-459e-9029-6334f5e44c89 | 00ARA07EK205_XN12
9298 | E1 ПА | 22842764-3cc5-402c-866c-50681d4260f6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 530c09fb-17f0-489b-87ac-782a77a0c4b8 | Блок БИ (SG2) токов выкл. 1 | ПА 1к. Крышка БИ (SG2) токов 00ACQ53 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ПА ВЛ Конья-4 1 к-т (00ARA07GH001-E1) | ПА 1к. Крышка БИ (SG2) токов 00ACQ53 не вставлена | c93d9f7a-4a8e-4f41-bcdc-98acb9058c98 | 00ARA07EK204_XN12
9299 | E1 ПА | 22842764-3cc5-402c-866c-50681d4260f6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 14b42ec8-6b0e-48d8-898b-d2988bd14a0e | Ключ SA8 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения выкл. 1" | ПА 1к. Ключ SA8 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ52" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ПА ВЛ Конья-4 1 к-т (00ARA07GH001-E1) | ПА 1к. Ключ SA8 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ52" - вывод | 5af20cb8-affe-4ca8-94b2-bd1645976e88 | 00ARA07EK214_XN02
9300 | E1 ПА | 22842764-3cc5-402c-866c-50681d4260f6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 5c858a56-6abd-4e54-895c-ebd613b455dc | Неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ПА ВЛ Конья-4 1 к-т (00ARA07GH001-E1) | ПА 1к. Неисправность | afb598aa-c296-432c-8f80-6bc484c64d06 | 00ARA07EK229_XF00
9301 | E1 ПА | 22842764-3cc5-402c-866c-50681d4260f6 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ПА 1 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | c4eb97f7-98c8-4d04-a1ec-f8d58ed88af6 | Блок БИ (SG1) токов ВЛ не вставлена |  | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ПА ВЛ Конья-4 1 к-т (00ARA07GH001-E1) | ПА 1к. Крышка БИ (SG1) токов ВЛ не вставлена | 620ce958-a6a6-4c72-8813-7a834656622f | 00ARA07EK203_XN12
9302 | E1 ПА | 602c6af0-74c1-4ae0-8e88-2ea34e979f8d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 7961ffe2-a4a1-49a5-aeed-7ce8350358ea | Ключ SA12 "Действие в УПАСК" |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ПА ВЛ Конья-4 2 к-т (00ARA07GH002-E1) | ПА 2к. Ключ SA12 "Действие в УПАСК" - ввод | b8d9c8a2-8aea-4d9f-978d-e5dc0b2077f6 | 00ARA07EK268_XN02
9303 | E1 ПА | 602c6af0-74c1-4ae0-8e88-2ea34e979f8d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 0627ed2b-5879-4de8-98a2-f1298db413b7 | Ключ SA11 "Действие УРОВ АОПН выключателя 2" | ПА 2к. Ключ SA11 "Действие УРОВ АОПН выключателя 2" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ПА ВЛ Конья-4 2 к-т (00ARA07GH002-E1) | ПА 2к. Ключ SA11 "Действие УРОВ АОПН выключателя 2" - ввод | fb35cfb5-b3af-4d4c-acc3-fae3d3813903 | 00ARA07EK267_XN02
9304 | E1 ПА | 602c6af0-74c1-4ae0-8e88-2ea34e979f8d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 7dd1cfea-11f7-4692-a522-a1201bc6126a | Ключ SA10 "Действие УРОВ АОПН выключателя 1" | ПА 2к. Ключ SA10 "Действие УРОВ АОПН выключателя 1" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ПА ВЛ Конья-4 2 к-т (00ARA07GH002-E1) | ПА 2к. Ключ SA10 "Действие УРОВ АОПН выключателя 1" - ввод | 1159f719-0462-406e-a67d-ad3b80d8405b | 00ARA07EK266_XN02
9305 | E1 ПА | 602c6af0-74c1-4ae0-8e88-2ea34e979f8d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 50cfa4fb-8d54-42bc-b5ca-6bc8480185d4 | Ключ SA9 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения выкл. 2" | ПА 2к. Ключ SA9 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ53" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ПА ВЛ Конья-4 2 к-т (00ARA07GH002-E1) | ПА 2к. Ключ SA9 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ53" - вывод | 6a083175-ddad-42d1-ab8d-80352280c981 | 00ARA07EK265_XN02
9306 | E1 ПА | 602c6af0-74c1-4ae0-8e88-2ea34e979f8d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 3d6e25b6-b531-4bbb-9d34-9706eec09862 | Ключ SA6 "АОПН" |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ПА ВЛ Конья-4 2 к-т (00ARA07GH002-E1) | ПА 2к. Ключ SA6 "АОПН " - ввод | 35b19698-5b3e-4a56-ae9e-0b4cf5542487 | 00ARA07EK263_XN02
9307 | E1 ПА | 602c6af0-74c1-4ae0-8e88-2ea34e979f8d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 869e24b2-cbf3-4ad1-bf30-c8dd9cca5ca9 | Ключ SA5 "АЛАР" |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ПА ВЛ Конья-4 2 к-т (00ARA07GH002-E1) | ПА 2к. Ключ SA5 "АЛАР " - ввод | edeef2ba-6c50-40b9-8cc3-ce75044dd495 | 00ARA07EK262_XN02
9308 | E1 ПА | 602c6af0-74c1-4ae0-8e88-2ea34e979f8d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 2c0f8753-f7a0-483d-a89a-edfdb2e980f4 | Ключ SA4 "УРОВ АОПН" |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ПА ВЛ Конья-4 2 к-т (00ARA07GH002-E1) | ПА 2к. Ключ SA4 "УРОВ АОПН" - ввод | 6377d514-a543-417e-ac42-0a82ffbe5cfb | 00ARA07EK261_XN02
9309 | E1 ПА | 602c6af0-74c1-4ae0-8e88-2ea34e979f8d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | b85946b7-5f92-4926-b6c6-d9847f32c6fe | Ключ SA2 "Цепи ТНЛ 2" | ПА 2к. Ключ SA3 "Цепи ТН 00ACL07GT602" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ПА ВЛ Конья-4 2 к-т (00ARA07GH002-E1) | ПА 2к. Ключ SA3 "Цепи ТН 00ACL07GT602" - ввод | bac5c17a-c743-46f3-9257-67aa86b78515 | 00ARA07EK260_XN02
9310 | E1 ПА | 602c6af0-74c1-4ae0-8e88-2ea34e979f8d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | e3934d70-8c53-44bb-af74-b0f1adb3e965 | Ключ SA2 "Цепи ТНЛ 1" | ПА 2к. Ключ SA3 "Цепи ТН 00ACL07GT601" | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ПА ВЛ Конья-4 2 к-т (00ARA07GH002-E1) | ПА 2к. Ключ SA3 "Цепи ТН 00ACL07GT601" - ввод | f627a9db-f89c-4b1b-9161-c1d4f0808f55 | 00ARA07EK259_XN02
9311 | E1 ПА | 602c6af0-74c1-4ae0-8e88-2ea34e979f8d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 54243004-a114-49fc-8c76-2442ec03faac | Ключ SA13 "Действие на включение реактора" |  | discrete | Ввод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ПА ВЛ Конья-4 2 к-т (00ARA07GH002-E1) | ПА 2к. Ключ SA13 "Действие на включение реактора" - ввод | 91061683-f2e1-49cd-9952-631bd69fa98f | 00ARA07EK269_XN02
9312 | E1 ПА | 602c6af0-74c1-4ae0-8e88-2ea34e979f8d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 2780b757-cecd-4019-af94-c2ee4ca243fd | Срабатывание АЛАР ФССС |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ПА ВЛ Конья-4 2 к-т (00ARA07GH002-E1) | ПА 2к. Срабатывание АЛАР ФССС | 48385b67-2afc-47e8-a46e-71aef707de62 | 00ARA07EW252_XK02
9313 | E1 ПА | 602c6af0-74c1-4ae0-8e88-2ea34e979f8d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 0dc04bae-c0d4-4198-9587-63b8a16b5528 | Срабатывание УРОВ АОПН выкл. 2 | ПА 2к. Срабатывание УРОВ АОПН 00ACQ53 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ПА ВЛ Конья-4 2 к-т (00ARA07GH002-E1) | ПА 2к. Срабатывание УРОВ АОПН 00ACQ53 | 87de5590-d66c-47db-b0db-7b5b1addecb4 | 00ARA07EW257_XK20
9314 | E1 ПА | 602c6af0-74c1-4ae0-8e88-2ea34e979f8d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | cf0a0407-c81d-4706-8aab-3c7b12f4b34f | Срабатывание АОПН 2 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ПА ВЛ Конья-4 2 к-т (00ARA07GH002-E1) | ПА 2к. Срабатывание АОПН 2 ступени | f4703c78-76ab-4824-acca-d0fd59278722 | 00ARA07EW255_XK02
9315 | E1 ПА | 602c6af0-74c1-4ae0-8e88-2ea34e979f8d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 4f1aa5fe-5d7f-4e28-b4dc-dedb15f1c135 | Срабатывание АОПН 1 ступени |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ПА ВЛ Конья-4 2 к-т (00ARA07GH002-E1) | ПА 2к. Срабатывание АОПН 1 ступени | c4f6dda8-7ace-44eb-bde3-1faaca513a64 | 00ARA07EW254_XK02
9316 | E1 ПА | 602c6af0-74c1-4ae0-8e88-2ea34e979f8d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 09e99c6f-9107-4a85-8fe7-da0615610d08 | Включение реактора |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ПА ВЛ Конья-4 2 к-т (00ARA07GH002-E1) | ПА 2к. Включение реактора | 70edd51b-76fd-4656-9e1f-25e5bf02d6aa | 00ARA07EK281_XN06
9317 | E1 ПА | 602c6af0-74c1-4ae0-8e88-2ea34e979f8d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | d36ce28b-90a2-4572-978e-75ed34d5ad7b | Срабатывание |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ПА ВЛ Конья-4 2 к-т (00ARA07GH002-E1) | ПА 2к. Срабатывание | 019b3f1c-8005-4d55-aec5-8c9fd2653ae0 | 00ARA07EK280_XK01
9318 | E1 ПА | 602c6af0-74c1-4ae0-8e88-2ea34e979f8d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 5c858a56-6abd-4e54-895c-ebd613b455dc | Неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ПА ВЛ Конья-4 2 к-т (00ARA07GH002-E1) | ПА 2к. Неисправность | b4458bbc-f80e-40c0-8400-8c17a2cc816b | 00ARA07EK279_XF00
9319 | E1 ПА | 602c6af0-74c1-4ae0-8e88-2ea34e979f8d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 6b5ea7ad-7682-4e57-954a-47edbf44d8b7 | Блокировка АЛАР |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ПА ВЛ Конья-4 2 к-т (00ARA07GH002-E1) | ПА 2к. Блокировка АЛАР | 9ed81041-7b5f-4800-871e-037c64bbcac5 | 00ARA07EK278_XF09
9320 | E1 ПА | 602c6af0-74c1-4ae0-8e88-2ea34e979f8d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 0fdbbee1-e8be-4dc8-a37c-b283dcced44a | Неисправность цепей напряжения ТНЛ 2 | ПА 2к. Неисправность цепей напряжения ТН 00ACL07GT602 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ПА ВЛ Конья-4 2 к-т (00ARA07GH002-E1) | ПА 2к. Неисправность цепей напряжения ТН 00ACL07GT602 | 83e248d0-ef56-4fc1-9a56-1fd917945423 | 00ARA07EK272_XM51
9321 | E1 ПА | 602c6af0-74c1-4ae0-8e88-2ea34e979f8d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 30802c15-e047-406e-8b7d-13187bc35513 | Неисправность цепей напряжения ТНЛ 1 | ПА 2к. Неисправность цепей напряжения ТН 00ACL07GT601 | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ПА ВЛ Конья-4 2 к-т (00ARA07GH002-E1) | ПА 2к. Неисправность цепей напряжения ТН 00ACL07GT601 | ad8889e5-6682-4048-b284-284bac32493e | 00ARA07EK271_XM51
9322 | E1 ПА | 602c6af0-74c1-4ae0-8e88-2ea34e979f8d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | f01947bd-3acb-463b-a52a-2b5779f8c196 | Нет опер. тока приемных цепей терминала |  | discrete | Предупреждение общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ПА ВЛ Конья-4 2 к-т (00ARA07GH002-E1) | ПА 2к. Нет опер. тока приемных цепей терминала | 5f5176c7-1c42-4918-924f-489451a39919 | 00ARA07EK270_XF01
9323 | E1 ПА | 602c6af0-74c1-4ae0-8e88-2ea34e979f8d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | a24efe49-8678-428e-8bc5-d12584bcf9fa | Блок БИ (SG6) цепей напряжения | ПА 2к. Крышка БИ (SG6) цепей напряжения | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ПА ВЛ Конья-4 2 к-т (00ARA07GH002-E1) | ПА 2к. Крышка БИ (SG6) цепей напряжения не вставлена | 3a08494d-169b-43ce-904a-38368369fca5 | 00ARA07EK258_XN12
9324 | E1 ПА | 602c6af0-74c1-4ae0-8e88-2ea34e979f8d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 61eb5ea2-3dd6-4771-9c94-2c53ebcf609a | Группа уставок 2 | ПА 2к. Группа уставок 2 | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ПА ВЛ Конья-4 2 к-т (00ARA07GH002-E1) | ПА 2к. Группа уставок 2 | 81bf6b50-077e-48ca-8889-b3190c2ce8ed | 00ARA07EK275_XN04
9325 | E1 ПА | 602c6af0-74c1-4ae0-8e88-2ea34e979f8d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | efc5699b-d8cb-48ea-9aa8-3fee3058be9b | Блок БИ (SG5) цепей напряжения | ПА 2к. Крышка БИ (SG5) цепей напряжения | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ПА ВЛ Конья-4 2 к-т (00ARA07GH002-E1) | ПА 2к. Крышка БИ (SG5) цепей напряжения не вставлена | 58297d44-fb3a-4fda-967e-ec75e2373245 | 00ARA07EK257_XN12
9326 | E1 ПА | 602c6af0-74c1-4ae0-8e88-2ea34e979f8d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 131a8473-992b-4b5b-a451-9b24907435b4 | Блок БИ (SG4) цепей напряжения | ПА 2к. Крышка БИ (SG4) цепей напряжения | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ПА ВЛ Конья-4 2 к-т (00ARA07GH002-E1) | ПА 2к. Крышка БИ (SG4) цепей напряжения не вставлена | c288e251-c03c-4915-923d-114a72da31e9 | 00ARA07EK256_XN12
9327 | E1 ПА | 602c6af0-74c1-4ae0-8e88-2ea34e979f8d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | e1f447d1-30dc-4f02-a2c1-3115ac5ebbdb | Блок БИ (SG3) токов выкл. 2 | ПА 2к. Крышка БИ (SG3) токов 00ACQ52 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ПА ВЛ Конья-4 2 к-т (00ARA07GH002-E1) | ПА 2к. Крышка БИ (SG3) токов 00ACQ52 не вставлена | 4c8215de-5295-47cd-b78c-1fbe0757b131 | 00ARA07EK255_XN12
9328 | E1 ПА | 602c6af0-74c1-4ae0-8e88-2ea34e979f8d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 530c09fb-17f0-489b-87ac-782a77a0c4b8 | Блок БИ (SG2) токов выкл. 1 | ПА 2к. Крышка БИ (SG2) токов 00ACQ53 | discrete | Крышка ИБ | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ПА ВЛ Конья-4 2 к-т (00ARA07GH002-E1) | ПА 2к. Крышка БИ (SG2) токов 00ACQ53 не вставлена | e3d04bfe-7b93-44a1-b886-3334d9ec360b | 00ARA07EK254_XN12
9329 | E1 ПА | 602c6af0-74c1-4ae0-8e88-2ea34e979f8d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | c4eb97f7-98c8-4d04-a1ec-f8d58ed88af6 | Блок БИ (SG1) токов ВЛ не вставлена |  | discrete | Испытательный блок | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ПА ВЛ Конья-4 2 к-т (00ARA07GH002-E1) | ПА 2к. Крышка БИ (SG1) токов ВЛ не вставлена | a5833574-1c19-4e97-9f19-da82e53d73f1 | 00ARA07EK253_XN12
9330 | E1 ПА | 602c6af0-74c1-4ae0-8e88-2ea34e979f8d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | b0d31b02-1afe-40c6-ac6c-474313625ba2 | Группа уставок 1 |  | discrete | Введена | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ПА ВЛ Конья-4 2 к-т (00ARA07GH002-E1) | ПА 2к. Группа уставок 1 | db069d72-8c66-475c-9a9d-b1799569988c | 00ARA07EK274_XN02
9331 | E1 ПА | 602c6af0-74c1-4ae0-8e88-2ea34e979f8d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 95bc1248-3058-43db-b19c-01b7cd61f4fe | Терминал в режиме "Работа" |  | discrete | Оперативное общее | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ПА ВЛ Конья-4 2 к-т (00ARA07GH002-E1) | ПА 2к. Терминал в режиме "Работа" | dbfd64c4-f005-4f94-8cde-a39bd0216ba6 | 00ARA07EK273_XN02
9332 | E1 ПА | 602c6af0-74c1-4ae0-8e88-2ea34e979f8d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | ff1ef798-a327-4a01-ae3a-19172984b6f4 | Срабатывание АЛАР ФЦК |  | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ПА ВЛ Конья-4 2 к-т (00ARA07GH002-E1) | ПА 2к. Срабатывание АЛАР ФЦК | bd29518f-db5c-47bd-becb-fc5f8b06e6db | 00ARA07EW253_XK02
9333 | E1 ПА | 602c6af0-74c1-4ae0-8e88-2ea34e979f8d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 1c6a77fe-bf43-4bce-8623-1a3dfc0f5564 | Срабатывание УРОВ АОПН выкл. 1 | ПА 2к. Срабатывание УРОВ АОПН 00ACQ52 | discrete | Авария | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ПА ВЛ Конья-4 2 к-т (00ARA07GH002-E1) | ПА 2к. Срабатывание УРОВ АОПН 00ACQ52 | da66873e-7de9-4c1f-a96a-04a20a7acfc5 | 00ARA07EW256_XK20
9334 | E1 ПА | 602c6af0-74c1-4ae0-8e88-2ea34e979f8d | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/KONYA-4/Шкаф ПА 2 к. | РЗиА/ПА/ПА ВЛ | 14b42ec8-6b0e-48d8-898b-d2988bd14a0e | Ключ SA8 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения выкл. 1" | ПА 2к. Ключ SA8 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ52" | discrete | Вывод | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/KONYA-4/ПА ВЛ Конья-4 2 к-т (00ARA07GH002-E1) | ПА 2к. Ключ SA8 "Цепи отключения, запрет АПВ и блокировка включения 00ACQ52" - вывод | 68850586-d34e-414f-9116-0fa4af758b9e | 00ARA07EK264_XN02
9335 | Шкаф ДЗО 1к. | 05867067-418c-466a-9f8b-28868f1a7469 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/БТ 20BAT01/ДЗО 1к. БТ 20BAT01 (20BAT01GH001-A1) | ДЗО 1к. Дверь шкафа открыта | d982813a-50d1-4a67-a839-5a788eee8d05 | 20BAT01EK102_XN01
9336 | АУВ | 9dbecbce-eab2-4e60-8497-4325e95d67e1 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C12/9352/Шкаф КиУВ | РЗиА/ТОР-300 АУВ 615 | e67bebba-0575-4bff-b131-8138cfdc7813 | Наличие связи |  | discrete | Норма | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №12/9352/АУВ 00ACQ21 (00ACQ21GH001-A1) | Связь с устройстом 00ACQ21GH001-A1 установлена | 68c59894-4352-482a-b8b0-04a11db389e2 | 00ACQ21GH001A1_XN99
9337 | Шкаф ДЗО 2к. | 68cf212b-1fd6-4d91-8a80-5122fa77e43b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/БТ 20BAT01/ДЗО 2к. БТ 20BAT01 (20BAT01GH002-A1) | ДЗО 2к. Дверь шкафа открыта | f096f5bb-2d75-47b3-9155-5933e1b10440 | 20BAT01EK202_XN01
9338 | Шкаф ПА блока №2 1к. | e0c86cb7-6a3a-41e9-ba10-6b975fca6e9c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01 | РЗиА/Шкаф релейный | 666c609b-b670-4bc3-8b30-36ce8a53f157 | Срабатывание защит |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A12) | Срабатывание защит 20ARA00GH001-E1 | b31077b6-7670-4300-98db-42c1ec780338 | 20ARA00EW111_XK01
9339 | Шкаф сетевого оборудования №1 | 9dd19ed7-4a01-41a8-99c1-2bad1f9d4ba3 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | 09a1fde9-8baa-44c0-8e5b-1f63e6e0a8d4 | Блок питания 220/24 -U21 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Контроллер диагностики (00AVB02GH001-A10) | Блок питания 220/24 -U21 в норме | 4532659a-90b9-412a-b287-1c0219224dfe | 00AVB02GH001EK05_XN14
9340 | Шкаф сетевого оборудования №1 | 9dd19ed7-4a01-41a8-99c1-2bad1f9d4ba3 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | 19076823-5924-40a6-88f0-36dbbbbcc2e0 | Отсуствует напряжение на вводе №2 |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Контроллер диагностики (00AVB02GH001-A10) | Отсуствует напряжение на вводе №2 | 02f41d9c-2f98-4e83-b4a8-0500dae8e691 | 00AVB02GH001EK02_XM13
9341 | Шкаф сетевого оборудования №1 | 9dd19ed7-4a01-41a8-99c1-2bad1f9d4ba3 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | 1ad5ded8-5951-4eef-b852-2188aedd5f78 | АВ -F22 коммутатора -A02(БП2) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Контроллер диагностики (00AVB02GH001-A10) | Отключен АВ -F22 коммутатора -A02(БП2) | 2cec810b-ee7f-445f-ac9a-833e6d2dde7f | 00AVB02GH001EK23_XM14
9342 | Шкаф сетевого оборудования №1 | 9dd19ed7-4a01-41a8-99c1-2bad1f9d4ba3 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | 39bf3c13-33ff-48f8-b2ef-7400f2d177a3 | АВ -F15 БП -U11 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Контроллер диагностики (00AVB02GH001-A10) | Отключен АВ -F15 БП -U11 | a05b5970-8e27-4a4c-bce0-b6a2fa3143e8 | 00AVB02GH001EK11_XM14
9343 | Шкаф сетевого оборудования №1 | 9dd19ed7-4a01-41a8-99c1-2bad1f9d4ba3 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | 441887dc-c6d0-4f50-a175-0a79f8ea74d6 | АВ -F25 БП -U21 |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Контроллер диагностики (00AVB02GH001-A10) | Отключен АВ -F25 БП -U21 | 35cb1c02-6a6d-4599-902b-897eecfbbd0f | 00AVB02GH001EK21_XM14
9344 | Шкаф сетевого оборудования №1 | 9dd19ed7-4a01-41a8-99c1-2bad1f9d4ba3 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | 5a3cba8c-2ccd-482a-87c9-7709f93e9f17 | Неисправность в шкафу |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Контроллер диагностики (00AVB02GH001-A10) | Неисправность в шкафу | 052d233f-2447-4ae7-91bb-fb04ebcd4222 | 00AVB02GH001EK50_XX00
9345 | Шкаф сетевого оборудования №1 | 9dd19ed7-4a01-41a8-99c1-2bad1f9d4ba3 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | 67e975f5-2c55-4b13-b95f-5ea9b7816465 | АВ -F12 коммутатора -A02(БП1) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Контроллер диагностики (00AVB02GH001-A10) | Отключен АВ -F12 коммутатора -A02(БП1) | 0e026484-d90b-4d40-973d-f125ccd1a659 | 00AVB02GH001EK13_XM14
9346 | Шкаф сетевого оборудования №1 | 9dd19ed7-4a01-41a8-99c1-2bad1f9d4ba3 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | 97d88b0a-6536-406f-932f-09a131a57a7f | АВ -F14 коммутатора -A04(БП1) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Контроллер диагностики (00AVB02GH001-A10) | Отключен АВ -F14 коммутатора -A04(БП1) | cca1e092-bf9b-4801-85d9-2d72f02345f4 | 00AVB02GH001EK15_XM14
9347 | Шкаф сетевого оборудования №1 | 9dd19ed7-4a01-41a8-99c1-2bad1f9d4ba3 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | 9851b199-42c4-4d47-bc19-eaa7663b6b3e | АВ -F11 коммутатора -A01(БП1) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Контроллер диагностики (00AVB02GH001-A10) | Отключен АВ -F11 коммутатора -A01(БП1) | 1a876fc3-7c11-45ad-beea-be37e5ecc92a | 00AVB02GH001EK12_XM14
9348 | Шкаф сетевого оборудования №1 | 9dd19ed7-4a01-41a8-99c1-2bad1f9d4ba3 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | 9d162c1d-05ed-460b-90f4-7ddcc87feaa9 | АВ -F23 коммутатора -A03(БП2) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Контроллер диагностики (00AVB02GH001-A10) | Отключен АВ -F23 коммутатора -A03(БП2) | 548a3fe0-c3b8-4820-9b20-4537a5651a84 | 00AVB02GH001EK24_XM14
9349 | Шкаф сетевого оборудования №1 | 9dd19ed7-4a01-41a8-99c1-2bad1f9d4ba3 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | 9f658fea-9ca4-4efc-aab6-a1ad645b24a7 | АВ -F21 коммутатора -A01(БП2) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Контроллер диагностики (00AVB02GH001-A10) | Отключен АВ -F21 коммутатора -A01(БП2) | a557d2b0-e6f7-4412-8ec1-f8de556f6005 | 00AVB02GH001EK22_XM14
9350 | Шкаф сетевого оборудования №1 | 9dd19ed7-4a01-41a8-99c1-2bad1f9d4ba3 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | a95dd2cb-b080-4255-8d3a-a5696e7f8521 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Контроллер диагностики (00AVB02GH001-A10) | Дверь шкафа открыта | 5e02bd9e-31bc-4837-b78c-1e3d5d6df7c2 | 00AVB02GH001EK03_XN01
9351 | Шкаф сетевого оборудования №1 | 9dd19ed7-4a01-41a8-99c1-2bad1f9d4ba3 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | ad495982-bbe9-47f8-8bbc-e828b706e91d | Коммутатор -A04 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Контроллер диагностики (00AVB02GH001-A10) | Коммутатор -A04 в норме | 542e3f00-e1cc-40c8-94ed-397922687062 | 00AVB02GH001EK09_XN14
9352 | Шкаф сетевого оборудования №1 | 9dd19ed7-4a01-41a8-99c1-2bad1f9d4ba3 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | bdd0395f-b454-4a67-b103-2f1625bb183b | Блок питания 220/24 -U11 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Контроллер диагностики (00AVB02GH001-A10) | Блок питания 220/24 -U11 в норме | 39737687-cbfb-41e7-b282-198f93b1e5c3 | 00AVB02GH001EK04_XN14
9353 | Шкаф сетевого оборудования №1 | 9dd19ed7-4a01-41a8-99c1-2bad1f9d4ba3 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | caa6c461-33d3-4c2a-add3-6265481668f9 | Коммутатор -A01 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Контроллер диагностики (00AVB02GH001-A10) | Коммутатор -A01 в норме | f01152c7-b63e-4ac7-bc4d-c785f84a9839 | 00AVB02GH001EK06_XN14
9354 | Шкаф сетевого оборудования №1 | 9dd19ed7-4a01-41a8-99c1-2bad1f9d4ba3 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | cb63ed7c-03c0-419e-832d-0ed8cd8c4fe6 | Коммутатор -A02 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Контроллер диагностики (00AVB02GH001-A10) | Коммутатор -A02 в норме | 962632dc-29c3-471a-94d3-fe3238de0af9 | 00AVB02GH001EK07_XN14
9355 | Шкаф сетевого оборудования №1 | 9dd19ed7-4a01-41a8-99c1-2bad1f9d4ba3 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | d8fb79a9-6a27-4732-b94f-7a136098dbdb | АВ -F13 коммутатора -A03(БП1) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Контроллер диагностики (00AVB02GH001-A10) | Отключен АВ -F13 коммутатора -A03(БП1) | 24837351-95a2-4285-b632-a9b145dd6b13 | 00AVB02GH001EK14_XM14
9356 | Шкаф сетевого оборудования №1 | 9dd19ed7-4a01-41a8-99c1-2bad1f9d4ba3 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | e26deafe-7b11-4ac2-bd12-4568a3ad4892 | Отсуствует напряжение на вводе №1 |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Контроллер диагностики (00AVB02GH001-A10) | Отсуствует напряжение на вводе №1 | 76bb2132-385c-4c0f-852f-feaaf94a0a78 | 00AVB02GH001EK01_XM13
9357 | Шкаф сетевого оборудования №1 | 9dd19ed7-4a01-41a8-99c1-2bad1f9d4ba3 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | f0888c5b-885b-482c-887e-41c94a05ebc8 | АВ -F24 коммутатора -A04(БП2) |  | discrete | АВ отключен | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Контроллер диагностики (00AVB02GH001-A10) | Отключен АВ -F24 коммутатора -A04(БП2) | fc4cfc5f-a862-4a38-90a6-fd0e568b044a | 00AVB02GH001EK25_XM14
9358 | Шкаф сетевого оборудования №1 | 9dd19ed7-4a01-41a8-99c1-2bad1f9d4ba3 | СВМ/Втор.сист./СКУ ЭЧ СВМ/СУ | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф сетевого оборудования | fb863bb0-fc54-493a-b883-e8fe3a8b16fd | Коммутатор -A03 |  | discrete | Норма | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сетевого оборудования (00AVB02GH001)/Контроллер диагностики (00AVB02GH001-A10) | Коммутатор -A03 в норме | 1b52f517-fc1a-4b02-9128-b53daa028ec8 | 00AVB02GH001EK08_XN14
9359 | Шкаф ПА блока №2 1к. | e0c86cb7-6a3a-41e9-ba10-6b975fca6e9c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01 | РЗиА/Шкаф релейный | 485905a8-7a30-4c8b-b588-d0e9b958c10b | Неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A12) | Неисправность в шкафу 20ARA00GH001-E1 | c0284e21-d8a2-4777-a5e3-911a7e803e0b | 20ARA00EK111_XF00
9360 | Шкаф ПА блока №2 1к. | e0c86cb7-6a3a-41e9-ba10-6b975fca6e9c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/БТ 20BAT01/Шкаф ПА блока 2 1к. (20ARA00GH001-E1) | ПА 1к. Дверь шкафа открыта | afe50105-5495-46a8-9c4e-5a51f6da14bb | 20ARA00EK102_XN01
9361 | Шкаф ПА блока №2 2к. | 1b176765-232f-4aa4-9d5c-0b6165fa69b7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01 | РЗиА/Шкаф релейный | 485905a8-7a30-4c8b-b588-d0e9b958c10b | Неисправность |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A12) | Неисправность в шкафу 20ARA00GH002-E1 | 1ad1a0b6-fb00-4d65-a15c-58a781499f4d | 20ARA00EK121_XF00
9362 | Шкаф ПА блока №2 2к. | 1b176765-232f-4aa4-9d5c-0b6165fa69b7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01 | РЗиА/Шкаф релейный | 666c609b-b670-4bc3-8b30-36ce8a53f157 | Срабатывание защит |  | discrete | Авария | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A12) | Срабатывание защит 20ARA00GH002-E1 | 95a319f2-ff98-49d8-b39d-b17ba4bb809b | 20ARA00EW121_XK01
9363 | Шкаф ПА блока №2 2к. | 1b176765-232f-4aa4-9d5c-0b6165fa69b7 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01 | РЗиА/Шкаф релейный | f085f357-40e8-4fba-9ce4-03dc07e73dd2 | Дверь шкафа |  | discrete | Дверь открыта | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/БТ 20BAT01/Шкаф ПА блока 2 2к. (20ARA00GH002-E1) | ПА 2к. Дверь шкафа открыта | 01b5d39a-c417-45b8-a451-e63ba76c0bce | 20ARA00EK202_XN01
9364 | Шкаф синхронизации блока №2 | 4ffe583a-dd80-49ee-b650-a293ac01cd54 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01 | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф синхронизации | f8a7c07c-e31b-43dd-a6a3-e68fa75c1f7c | Отказ контроллера ARIS |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф сбора информации (Конфигурация 2) (00AVB03GH022)/Контроллер УСО (00AVB03GH022-A12) | Отказ контроллера Aris 00ACY18-A10 | 37beeb49-62b1-410d-b083-5d77a4949716 | 00ACY18EW002_XK01
9365 | Шкаф синхронизации блока №2 | 4ffe583a-dd80-49ee-b650-a293ac01cd54 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/БТ 20BAT01 | АСУ ТП/Шкафы/Шкаф синхронизации | 19cdb98e-7a12-4a6b-982f-fb2e070fb7d5 | Неисправность в шкафу |  | discrete | Предупреждение общее | СКУ ЭЧ СВМ/Шкаф синхронизации (00ACY18)/Контроллер диагностики (00ACY18-A2) | Вызов к шкафу | 1a9f2ac6-0bcc-417d-ab87-cffa8b33bba0 | 00ACY18EK10_XF99